## EVENTOS
sábado, 23 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 23/05/2026 18:22:00 | 23/05/2026 20:15:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN GUADALUPE SAC | PIURA OESTE - CEMENTOS PIURA | LINEA DE TRANSMISION | L-2160 | 23/05/2026 15:21:00 | 23/05/2026 15:39:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-2160 (PIURA OESTE - CEMENTOS PIURA) DE 220 KV POR FALLA QUE SE INVESTIGA |  | SI | 220
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUÁNUCO | SUBESTACION | SS.EE. | 23/05/2026 09:21:00 | 23/05/2026 14:29:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. HUÁNUCO DE 138 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | INTERRUPTOR | IN-6018 | 23/05/2026 16:55:00 | 23/05/2026 18:59:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR T5-261 220/60 KV DE LA S.E. ICA |  | NO | 60
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 23/05/2026 19:05:00 | 23/05/2026 22:09:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
sábado, 23 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
23/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 23 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL- 5034 | 23/05/2026 08:41 | 23/05/2026 14:02 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13800 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 23/05/2026 07:56 | 23/05/2026 16:10 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en la Linea L-5034 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 23/05/2026 08:23 | 23/05/2026 14:28 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5371 | 23/05/2026 08:37 | 23/05/2026 14:58 | Proyecto Caraveli: Indisponible a solicitud de Celsia por implementacion de interbloqueo en celda de 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13783 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 23/05/2026 08:37 | 23/05/2026 14:58 | Proyecto Caraveli: A solicitud de Celsia para implementacion de interbloqueos por bahia transferida. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 23/05/2026 07:58 | 23/05/2026 16:10 | Mantenimiento Preventivo en LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 23/05/2026 07:30 | 23/05/2026 17:35 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 23/05/2026 07:30 | 23/05/2026 17:35 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 23/05/2026 06:59 | 23/05/2026 17:52 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23895 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_A_220 kV | 23/05/2026 07:02 | 23/05/2026 09:07 | INDISPONIBLE A SOLICITUD DE CTRT, DEBIDO A ACTIVIDADES EN SECCIONADOR SA-2306 (TR-2306). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24141 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_B_220 kV | 23/05/2026 09:13 | 23/05/2026 18:12 | INDISPONIBLE A SOLICITUD DE CTRT, DEBIDO A MANTENIMIENTO EN SECCIONADOR SB-2306 (TR-2306). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24142 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | TR-2306 | 23/05/2026 07:00 | 23/05/2026 18:38 | Pruebas electricas debido al levantamiento de observaciones presentadas por OSINERGMIN. Se realizara traslado de carga de las SSEE Zarumilla y Puerto Pizarro a SE Tumbes durante las actividades. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26657 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CVC ENERGIA | FELAM | SE FELAM | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 18:00 | Se realizara el tendido de conductores ACAR 1100 MCM y cable OPGW de 36 fibras entre las estructuras T-1 y E4/E24, respectivamente, como parte de la nueva LT 220 kV SE Felam – SE Sure?os, no habra interrupcion de suministro. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14751 | T
EGASA | CHARCANI I | G1 | 23/05/2026 07:25 | 23/05/2026 14:01 | Mantenimiento Electromecanico Plan 3 | 0.8 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI VI - CONVERTIDOR | L-3000 | 23/05/2026 07:50 | 23/05/2026 14:04 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10824 | T
EGASA | CHARCANI VI - CONVERTIDOR | L-3001 | 23/05/2026 07:50 | 23/05/2026 14:04 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1289 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 15:33 | Inspeccion de Rodete Francis | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELECTRICOS. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 08:48 | 23/05/2026 10:09 | A7.3 actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 10:17 | 23/05/2026 11:07 | A6.1 actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 11:12 | 23/05/2026 12:34 | A6.3 actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 12:38 | 23/05/2026 15:25 | A6.3 FE10720 PIT 3 Accu needs charging | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 17:03 | 23/05/2026 17:12 | A7.3 FE1855 CCO Nacelle CWPress H Stop (AI) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 21:32 | 23/05/2026 21:42 | A7.3 FE1855 CCO Nacelle CWPress H Stop (AI) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | Esquema ERAG/EDAG de Marcona deshabilitado durante la indisponibilidad del autotransformador AUT-5371 de la S.E. Poroma | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25032 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 23:59 | BARRA DE LA SE JADE QUEDARA EN LA CONDICION ENERGIZADA PARA MEDICIONES Y MONITOREO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 23:59 | TRANSFORMADOR T170-233 DE LA SE JADE, SE ENCUENTRA ENERGIZADA Y QUEDARA EN ESTA CONDICION PARA MEDICIONES Y MONITOREO HASTA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE MANDO SINCRONIZADO (LUNES 24.05.2026) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 23:59 | TRANSFORMADOR T171-233 DE LA SE JADE, SE ENCUENTRA ENERGIZADA Y QUEDARA EN ESTA CONDICION PARA MEDICIONES Y MONITOREO HASTA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE MANDO SINCRONIZADO (LUNES 24.05.2026) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 23:59 | LINEA L-2303 (SAN JOSE - JADE) ENERGIZADA LUEGO DE SU PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 23:59 | LINEA L-2304 (SAN JOSE - JADE) ENERGIZADA LUEGO DE SU PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CENTRAL | 23/05/2026 06:00 | 23/05/2026 12:04 | CC3X1 A CARGA BASE PARA PRUEBAS / CALIBRACION ON-LINE DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11513 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 23/05/2026 07:00 | 23/05/2026 17:00 | LAVADO 6M EN CALIENTE DE AISLADORES L-2313 (E01 A E144) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 23/05/2026 07:00 | 23/05/2026 17:00 | LAVADO 6M EN CALIENTE DE AISLADORES L-2314 (E01 A E144) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANNUAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE SILICAGEL, INSP. CONEXIONES, LIMPIEZA, AJUSTE DE BORNES TABLEROS Y CAJAS DE PASO, LIMPIEZA GENERAL CUBICULO 13.8 KV Y EVALUACION INSTALACION DE TESTIGO) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8460 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | BARRA A_220 KV | 23/05/2026 05:20 | 23/05/2026 17:10 | LIBERACION DE BARRA A POR MANTENIMIENTO CELDA 220 KV U1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12366 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, UPGRADE SISTEMA DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 00:37 | Mantenimiento correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 23/05/2026 00:37 | 23/05/2026 01:40 | Pruebas operativas G3 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 23/05/2026 13:28 | 23/05/2026 16:08 | Mantenimiento correctivo | 45.5 | F | F/S | N | CORR. | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | AEG D4 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 23/05/2026 06:00 | 23/05/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18047 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 15:47 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UG2, SE DECLARO DISPONIBLE A LAS 15:44 H | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | CL-TR-G1_220 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | REVISION INGENIERIA 87B-1. - APERTURA POR 2 HORAS 08:00 - 10:00: IN-2352 SE2887 SE2885, POSTERIOR NORMALIZACION. APERTURA POR 2 HORAS 10:00 - 12:00: IN-2888 SE8653 SE8655, POSTERIOR NORMALIZACION. APERTURA POR 2 HORAS 14:00 - 16:00: IN-2480 SE3237 SE3235. (R0131626) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21739 | T
ISA PERU | HUALLANCA | ACOPLE 138 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA DE ACOPLE. (R0123763) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11263 | T
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA C_138 kV | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CELDA DE ACOPLE 138 KV. (R0123763) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21779 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 14:55 | COMBUSTOR INSPECTION TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 23/05/2026 14:55 | 23/05/2026 16:46 | Arranque TG1 y acople de HRSG#1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 23/05/2026 16:46 | 24/05/2026 00:00 | Tuning TG1 -Modo CC Tuning TG1 -Modo CC Tuning TG1 -Modo CC | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y TOQUE Y PASO CTR | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PANELES DCS | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 23/05/2026 08:47 | 23/05/2026 08:53 | Se desconecta para conectar el transformador Zig Zag ( desconecto a las 00:06h del dia 23/05/2026 por actuacion indebida de su proteccion | 132 | F | F/S | N | CORR. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | REPARACION FILOS DE ATAQUE | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 23/05/2026 10:16 | 23/05/2026 11:02 | TH-12 Profinet device EncLLYaw offline | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 23/05/2026 11:13 | 23/05/2026 11:14 | TH-12 Profinet device g-sensor offline | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 23/05/2026 21:04 | 23/05/2026 21:21 | TH-12 Too many Profinet errors | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO). | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T1-220/60/10kV | 23/05/2026 05:00 | 23/05/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16344 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 00:00 | AM23: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE BAIPAS EN EL LADO DE 60 KV DE LA CELDA CL-T13-261. (R0129129) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA-B | 23/05/2026 06:00 | 23/05/2026 17:00 | AM23: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE BAIPAS EN EL LADO DE 220 KV DE LA CELDA CL-T13-261. (R0129128) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 893 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 00:00 | AM23: PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES DEL TRANSFORMADOR, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129123) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 00:00 | LADO 60 KV - AM23: CONEXION DE BAIPAS, DESCONEXION Y CONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO 60 KV, CONEXIONADO DE CABLES DE CONTROL Y PROYECCION PARA CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO 60 KV, PRUEBAS DE VERIFICACION DE SE?ALES Y CABLEADO, ACTIVIDAD CON LA CELDA DEL TRANSFORMADOR T13-261 Y BARRA B 60 KV FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA. (R0129129) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 00:00 | LADO 220 KV - AM23: CONEXION DE BAIPAS, DESCONEXION DE TEMPLAS A LA BARRA B 220 KV, DESCONEXION DE ACOMETIDAS Y REUBICACION DE TEMPLAS 220KV, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE BARRA B 220 KV FUERA DE SERVICIO DE 06:00 A 17:00 HRS. (R0129128) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 00:00 | AM23: REUBICACION DEL TRANSFORMADOR, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129061) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-685 | 23/05/2026 07:30 | 23/05/2026 23:00 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGY. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1810 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2213 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | REVISAR CIRCUITOS DE TENSION, CORRIENTE Y DISPARO ASOCIADO A LA CL-2213. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, EL CUAL ES MINIMIZADO MEDIANTE LA APERTURA DE LOS DISPAROS DEL RELE PL1 DE LA CL-2213. (R0131655) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11_138 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | RECARGA DE GAS SF6 IN-4066. (R0128538) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 415 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R-2. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 23/05/2026 07:30 | 23/05/2026 18:00 | POA SPAT//Modernizacion de la linea L2208 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2162 | 23/05/2026 08:15 | 23/05/2026 16:15 | MP 3A SILICONADO DE CADENA DE AISLADORES, REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0128564) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24077 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | CL-1142 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | CALIBRACION DEL SECCIONADOR SL-4159 Y PRUEBAS AL INTERRUPTOR IN-4068. (R0129624) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14469 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | ampliacion mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 18:19 | Inspeccion y mantenimiento semestral F/S UG2 | 12.92 | R | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA | CL-1156 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza manual de aislamiento a los equipos de alta tension de la Celda de la L-1156, regulacion de la cuchilla de puesta a tierra del seccionador de linea, revision del nivel de gas SF6 del interruptor, pruebas electricas al interruptor. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21641 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | BARRA B 500kV | 23/05/2026 07:30 | 23/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE AT84-523. (R0129017) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13468 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | AT84-523 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | REPARACION DE SECCIONADOR SE5067, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0129017) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13455 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA B 220kV | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2119. (R0125844) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13263 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | CL-2119 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-2525. (R0126407) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17513 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | CL-2119 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 16:00 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES PANTOGRAFOS EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. REQUIERE CELDA DE ACOPLE DE SE INDUSTRIALES 220KV CERRADO POR CONDICION OPERATIVA. (R0125844) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17513 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 23/05/2026 12:00 | 23/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2119. (R0125844) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13262 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | G1 | 23/05/2026 07:00 | 23/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 46 | G

## INGRESO OC
sábado, 23 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 23 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/05/2026 | 00:30 | 102.1 | 645.9 | 212.9 |  |  | 40.9 | 144.4 |  | 0 | 0 | 201.5 | 206.3 | 196.1 | 206.2 | 106.9 | 440.1 |  |  |  |  | 81.8 | 7.5 | 5.2 |  | 6.6 | 76.6 |  |  |  |  | 100.3 | 197.5 |  |  |  | 6.4 | 233.7 | 70 | 132.7 | 40.6 | 18.4 | 18.8 | 47.9 | 177.3 | 176.9 | 180.4 | 108.4 | 0 | 40.4 | 3.6 | 16.4 | 106.3 |  |  | 29.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.5 | 80.1 | 80.1 | 80.6 | 188.4 | [8 empty] | 2.9 | 19.6 | 113.4 | 59.4 | 67.6 | 29.8 |  |  |  | 96.2 | 93.6 | 116.9 | [5 empty] | 210.4 | 101.4 | 7.8 | 3.2 | 12.4 | 0 | 82.8 | 0 | 14.4 | 0 | 18.6 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.4 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 26.2 | 79.9 | 0 | 3.1 | 9.2 | 2 | 0.5 | 0 | 19.6 | 6.3 | 9.8 | 13.8 | 11.8 | 8.7 | 0 | 68.4 | 89.8 | 6.7 | 5.5 | 0 | 15.2 | 5.3 | 0.3 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.6 | 74.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 19.1 | 9.8 | 34.2 |  | 19.1 |  |  | 11.3 | 13.8 | 6668.8 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 25.9 | 19 | 11.6 | 16 | 117.1
23/05/2026 | 01:00 | 102.7 | 651.6 | 213.1 |  |  | 42.1 | 130.7 |  | 0 | 0 | 201.3 | 205.3 | 196.5 | 205 | 107.4 | 446.8 |  |  |  |  | 82.6 | 8.1 | 5.4 |  | 6.6 | 70.8 |  |  |  |  | 102 | 218.2 |  |  |  | 6.5 | 234.2 | 70 | 62.2 | 41.6 | 18.7 | 18.8 | 48.7 | 179.6 | 179.9 | 181.6 | 108.8 | 0 | 42.6 | 3.6 | 16.8 | 134.3 |  |  | 30.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.2 | 85.8 | 85.7 | 85.9 | 174.7 | [8 empty] | 2.9 | 21.8 | 121.4 | 60.3 | 64 | 30.4 |  |  |  | 96.3 | 94 | 116 | [5 empty] | 210.3 | 101.4 | 7.8 | 3.2 | 12.3 | 0 | 80.3 | 0 | 11.7 | 0 | 18.7 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.6 | 10 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 26.4 | 77.7 | 0 | 3.1 | 9.1 | 2 | 0.5 | 0 | 19.6 | 6.2 | 9.9 | 14.2 | 12.1 | 8.8 | 0 | 66.3 | 96.2 | 8.7 | 7.6 | 0 | 15.2 | 5.3 | 2.8 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.5 | 47.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.8 | 19.4 | 9.5 | 34.3 |  | 19 |  |  | 11.3 | 14 | 6671.1 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 25.8 | 19 | 11.5 | 16 | 116.9
23/05/2026 | 01:30 | 99.8 | 647.4 | 213.1 |  |  | 0 | 125.1 |  | 0 | 0 | 201.1 | 204.1 | 196.4 | 209.2 | 107.1 | 446.9 |  |  |  |  | 81.7 | 7.6 | 5.2 |  | 6.6 | 69.7 |  |  |  |  | 100.8 | 219.6 |  |  |  | 6.5 | 233.8 | 70.8 | 61 | 41.1 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 175.2 | 176 | 181.1 | 107.8 | 0 | 41.9 | 3.6 | 0 | 127.7 |  |  | 29.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.4 | 86.2 | 86.1 | 86.2 | 175.7 | [8 empty] | 2.9 | 19.6 | 117.9 | 59.5 | 63.7 | 30 |  |  |  | 96.5 | 93.7 | 116.3 | [5 empty] | 209.7 | 101.3 | 7.8 | 3.5 | 12.1 | 0 | 61.4 | 0 | 12.6 | 0 | 18.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.3 | 10 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 20.6 | 66.1 | 0 | 3.2 | 9.2 | 2 | 0.5 | 0 | 19.6 | 6.2 | 9.8 | 14 | 12.4 | 12.1 | 0 | 70.1 | 86.3 | 6.5 | 4.5 | 0 | 15.2 | 5.1 | 0 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 29.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.3 | 9 | 34.3 |  | 19 |  |  | 11.3 | 14.3 | 6492.7 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 25.8 | 19 | 11.5 | 16 | 116.9
23/05/2026 | 02:00 | 101.1 | 652 | 214.6 |  |  | 0 | 127.8 |  | 0 | 0 | 201.5 | 204.8 | 196.6 | 207.4 | 107.6 | 445.1 |  |  |  |  | 81.1 | 7.9 | 5.3 |  | 6.6 | 70.5 |  |  |  |  | 101.3 | 210.3 |  |  |  | 6.5 | 234.4 | 73 | 59.4 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.8 | 177 | 177.4 | 181.6 | 107 | 0 | 41.6 | 3.6 | 0 | 120.9 |  |  | 29.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.7 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 174.1 | [8 empty] | 2.9 | 21.7 | 116.2 | 59.8 | 63.7 | 29.9 |  |  |  | 95.8 | 94.1 | 117.5 | [5 empty] | 210 | 101.4 | 7.9 | 3.5 | 12.2 | 0 | 48.3 | 0 | 13.1 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.5 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 18.9 | 63 | 0 | 3.1 | 9.1 | 2 | 0.5 | 0 | 19.6 | 6.3 | 9.9 | 14.2 | 8.7 | 15.4 | 0 | 56.9 | 76.8 | 6.1 | 6.8 | 0 | 15.2 | 5.1 | 0 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.6 | 38.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.3 | 9.6 | 34.2 |  | 19.2 |  |  | 11.3 | 14.1 | 6455.9 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 25.8 | 19 | 11.8 | 16.3 | 117.5
23/05/2026 | 02:30 | 101.5 | 650.4 | 212.8 |  |  | 0 | 118.6 |  | 0 | 0 | 200.6 | 204.5 | 197.3 | 205.8 | 107.3 | 449.8 |  |  |  |  | 82.1 | 7.9 | 5.3 |  | 6.6 | 70.2 |  |  |  |  | 90.5 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 228.9 | 70.8 | 44.7 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 49 | 177.8 | 178.6 | 181.5 | 108.3 | 0 | 42.2 | 3.6 | 0 | 161 |  |  | 29.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 110.9 | 110.8 | 110.6 | 199.8 | [8 empty] | 2.9 | 21.2 | 120.1 | 66 | 63.9 | 30.2 |  |  |  | 96.6 | 93.9 | 116.8 | [5 empty] | 209.3 | 101.4 | 7.8 | 3.6 | 12.3 | 0 | 48.7 | 0 | 11.3 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.7 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 17.3 | 55.1 | 0 | 3.1 | 9 | 2 | 0.5 | 0 | 19.6 | 6.2 | 9.9 | 14.1 | 8.6 | 14.3 | 0 | 69.6 | 87.9 | 7.1 | 5.8 | 0 | 14.9 | 5.1 | 0 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22 | 24.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.3 | 9.7 | 34.4 |  | 18.6 |  |  | 11.3 | 13.9 | 6419.8 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 25.8 | 19 | 11.4 | 16.1 | 116.9
23/05/2026 | 03:00 | 100.9 | 650.3 | 213.5 |  |  | 0 | 119.1 |  | 0 | 0 | 202.1 | 205.8 | 197.8 | 208 | 107.2 | 448 |  |  |  |  | 81.3 | 7.6 | 5.3 |  | 6.6 | 70.2 |  |  |  |  | 89.8 | 73.7 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 71.9 | 30.5 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 175.8 | 176.6 | 181.7 | 107.4 | 0 | 40.9 | 3.6 | 0 | 152 |  |  | 29.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 113.6 | 113.6 | 112.9 | 203.4 | [8 empty] | 2.9 | 20.1 | 116.9 | 65.7 | 63.8 | 27.8 |  |  |  | 96.3 | 93.9 | 117.4 | [5 empty] | 209.9 | 101.5 | 7.9 | 3.5 | 12.4 | 0 | 54.8 | 0 | 12.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.3 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 23 | 64.1 | 0 | 3.1 | 9 | 2 | 0.5 | 0 | 19.6 | 6.3 | 9.8 | 14.2 | 10.4 | 12.7 | 0 | 49.6 | 74.4 | 5.1 | 4.4 | 0 | 14.1 | 5.1 | 0 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.4 | 19.3 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.3 | 9.9 | 34.3 |  | 18.6 |  |  | 11.3 | 14.3 | 6358 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 25.8 | 19 | 11.5 | 16.1 | 117
23/05/2026 | 03:30 | 101.8 | 653.9 | 213.5 |  |  | 0 | 121.7 |  | 0 | 0 | 200.8 | 205.6 | 197.1 | 206.4 | 106.9 | 451.5 |  |  |  |  | 83 | 8.3 | 5.4 |  | 6.6 | 70.9 |  |  |  |  | 93.4 | 127 |  |  |  | 6.5 | 234.3 | 70.1 | 44.9 | 41.8 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 179.4 | 179.4 | 181.6 | 108.8 | 0 | 40 | 3.6 | 0 | 109.7 |  |  | 30.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.1 | 88.2 | 88.2 | 88.8 | 178.6 | [8 empty] | 2.9 | 22 | 121.5 | 66.6 | 63.9 | 28.5 |  |  |  | 97.1 | 94 | 115.9 | [5 empty] | 209.9 | 101.6 | 7.8 | 3.5 | 12.6 | 0 | 67 | 0 | 10.6 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.9 | 10 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24.4 | 69.8 | 0 | 3.1 | 9 | 2 | 0.5 | 0 | 19.3 | 6.3 | 9.9 | 14.4 | 10.8 | 11.4 | 0 | 61 | 82.5 | 6.6 | 5.1 | 0 | 14 | 5.1 | 1.9 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.3 | 11.5 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.2 | 9.4 | 34.4 |  | 18.3 |  |  | 11.3 | 13.3 | 6346.2 | 23.9 | 0 | 10.6 | 10.2 | 26 | 19 | 11.4 | 16.1 | 117.2
23/05/2026 | 04:00 | 103 | 653.8 | 213 |  |  | 0 | 124 |  | 0 | 0 | 172.5 | 171.9 | 175 | 205.3 | 106.9 | 450.7 |  |  |  |  | 82.9 | 8.3 | 5.4 |  | 6.5 | 70.7 |  |  |  |  | 93.3 | 153.8 |  |  |  | 6.5 | 234.9 | 69.9 | 31 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 178.9 | 179.4 | 182.1 | 108.6 | 0 | 42.7 | 3.6 | 0 | 160.2 |  |  | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 90.3 | 90.2 | 89.6 | 177.8 | [8 empty] | 2.9 | 44.3 | 126.3 | 66.6 | 63.8 | 30.5 |  |  |  | 96.2 | 93.9 | 115.8 | [5 empty] | 210.4 | 101.6 | 7.8 | 3.6 | 12.6 | 0 | 64.2 | 0 | 10.6 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.8 | 10 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24 | 67 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0.5 | 0 | 18.9 | 6.3 | 9.9 | 14.3 | 9.7 | 19.5 | 0 | 60.7 | 81.4 | 7 | 2.4 | 0 | 14 | 5.1 | 4.1 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.4 | 3.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.8 | 19.3 | 9.6 | 34.4 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 13.7 | 6350.5 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 26 | 19 | 11.3 | 16.1 | 117
23/05/2026 | 04:30 | 99 | 645.4 | 212.5 |  |  | 0 | 119.4 |  | 0 | 0 | 203.4 | 206.7 | 195.9 | 206.7 | 107.5 | 444.7 |  |  |  |  | 79.9 | 7.3 | 5.2 |  | 6.5 | 69.7 |  |  |  |  | 90.5 | 165.3 |  |  |  | 6.5 | 232.9 | 71.3 | 30.1 | 40.4 | 18.7 | 18.8 | 47.9 | 172.9 | 173.1 | 182.1 | 106.6 | 0 | 40.5 | 3.6 | 0 | 101.2 |  |  | 19.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 79.6 | 113.7 | 113.5 | 113.2 | 193.8 | [8 empty] | 2.9 | 18.6 | 112.4 | 64.3 | 63.1 | 29.3 |  |  |  | 95.9 | 93.9 | 117.1 | [5 empty] | 210.2 | 101.5 | 7.8 | 3.6 | 12 | 0 | 56.3 | 0 | 10.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20 | 10 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 19.3 | 56.4 | 0 | 3.1 | 7.5 | 2 | 0.5 | 0 | 18.9 | 6 | 9.7 | 13.4 | 11.5 | 29.8 | 0 | 58.1 | 86.1 | 6.7 | 2.2 | 0 | 14 | 5 | 5.1 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.2 | 12.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10.1 | 19.8 | 19.3 | 9.5 | 34.5 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 13.4 | 6365.9 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 26.1 | 19 | 11.2 | 16 | 116.9
23/05/2026 | 05:00 | 100.9 | 653.2 | 213.5 |  |  | 0 | 125 |  | 0 | 0 | 201.7 | 205.6 | 198.1 | 207.2 | 107.3 | 449.3 |  |  |  |  | 82.4 | 8.2 | 5.4 |  | 6.5 | 70.5 |  |  |  |  | 92.9 | 134.4 |  |  |  | 6.5 | 233.9 | 70.9 | 31 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 178 | 179 | 182.1 | 108.4 | 0 | 42.4 | 3.6 | 0 | 150 |  |  | 20.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 111.1 | 110.8 | 110.5 | 200.2 | [8 empty] | 2.9 | 22.1 | 120.6 | 66.3 | 64 | 30.4 |  |  |  | 96.3 | 94 | 117.4 | [5 empty] | 210.3 | 101.5 | 7.8 | 3.6 | 12.3 | 0 | 58.8 | 0 | 10.9 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.8 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 16.8 | 54.9 | 0 | 3.1 | 6.9 | 2 | 0.5 | 0 | 18.9 | 5.8 | 9.8 | 13.8 | 11.6 | 27.7 | 0 | 48.4 | 80.1 | 5 | 2.5 | 0 | 14 | 5 | 5 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.8 | 15 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.3 | 9.8 | 34.3 |  | 18.6 |  |  | 10.3 | 10.3 | 6437.8 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 26.1 | 19 | 11.5 | 16.1 | 117.3
23/05/2026 | 05:30 | 101.5 | 653 | 213.2 |  |  | 0 | 124.3 |  | 0 | 0 | 196.9 | 205.5 | 193.4 | 207.3 | 107.4 | 454.6 |  |  |  |  | 82.7 | 8.1 | 5.5 |  | 6.6 | 71.2 |  |  |  |  | 96.7 | 134.7 |  |  |  | 6.5 | 233.7 | 69 | 61.9 | 41.6 | 18.7 | 18.8 | 49.5 | 179.3 | 179.2 | 182.1 | 108.8 | 0 | 42.6 | 3.6 | 0 | 133.4 |  |  | 20.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 224.3 | [8 empty] | 2.9 | 21.8 | 115.7 | 66.1 | 62.8 | 30.3 |  |  |  | 97.4 | 94 | 115.9 | [5 empty] | 210.5 | 101.6 | 7.8 | 3.6 | 12.4 | 0 | 45.9 | 0 | 8.3 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.6 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 14.1 | 44.6 | 0 | 3.2 | 6.8 | 2 | 0.5 | 0 | 18.8 | 5.8 | 9.8 | 13.9 | 10.9 | 29.7 | 0 | 34.7 | 55.9 | 4.1 | 1.9 | 0 | 14 | 5 | 5 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.5 | 24.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.8 | 19.3 | 9.6 | 34.4 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 13.1 | 6496.6 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 26.2 | 19 | 11.5 | 16 | 117.3
23/05/2026 | 06:00 | 102 | 649.7 | 212.9 |  |  | 41.3 | 123.9 |  | 0 | 0 | 196.8 | 204.5 | 194.3 | 207.8 | 107.1 | 441.4 |  |  |  |  | 82 | 7.9 | 5.3 |  | 6.6 | 70.1 |  |  |  |  | 96.3 | 133.7 |  |  |  | 6.5 | 234.3 | 70.4 | 30.7 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 178.5 | 178.9 | 181.1 | 108.3 | 0 | 38.3 | 3.6 | 0 | 70.3 |  |  | 20.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 130.1 | 130.1 | 129.1 | 224.8 | [8 empty] | 2.9 | 20.6 | 101.9 | 66 | 63 | 30.2 |  |  |  | 96.5 | 94.1 | 116.4 | [5 empty] | 210.9 | 101.6 | 7.9 | 3.5 | 12.5 | 0 | 42.5 | 0 | 13.1 | 0 | 18.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.6 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0.2 | 0 | 12.8 | 42.1 | 0 | 3.2 | 6.6 | 1.9 | 0.5 | 0 | 18.8 | 5.9 | 9.9 | 13.6 | 10.4 | 29.1 | 0 | 43.3 | 61.6 | 4.2 | 3.1 | 0 | 13.6 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.4 | 58.3 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.3 | 9.8 | 34.5 |  | 19.2 |  |  | 11.3 | 14.3 | 6464.7 | 23.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 26.2 | 19 | 11.3 | 16 | 117.1
23/05/2026 | 06:30 | 101.5 | 649.1 | 213 |  |  | 41.2 | 124.2 |  | 0 | 0 | 153.4 | 176 | 181 | 207.8 | 107.4 | 350.5 |  |  |  |  | 81.8 | 8.1 | 5.3 |  | 6.5 | 70.3 |  |  |  |  | 102 | 88 |  |  |  | 6.5 | 202.3 | 68.7 | 51.3 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 158.9 | 159.1 | 169.4 | 108.2 | 0 | 37.9 | 3.6 | 0 | 58.8 |  |  | 20.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 169.8 | 167.9 | 200 | 265.5 | [8 empty] | 2.9 | 35.8 | 99.3 | 65.8 | 62.9 | 30 |  |  |  | 96.1 | 94.1 | 116.9 | [5 empty] | 210.3 | 101.5 | 7.9 | 3.6 | 12.5 | 0 | 67.8 | 1.9 | 13.4 | 0 | 18.6 | 9.9 | 3.6 | 6.8 | 3.1 | 1.3 | 3.3 |  | 20.4 | 9.9 | 8.5 |  | 7.5 | 1.4 | 1.8 | 19.1 | 58.5 | 0.8 | 3.2 | 6.7 | 1.9 | 0.5 | 0 | 18.2 | 5.8 | 9.8 | 13.7 | 11.6 | 32.2 | 0.8 | 33.7 | 60.5 | 3.2 | 1.4 | 0 | 13.4 | 5 | 4.1 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 11.9 | 14.6 | 0.4 | 2.9 | 0.6 | 69 | 56.3 | 2.4 |  | 2 |  |  | 1 | 9.9 | 19.6 | 19.2 | 9.5 | 34.6 |  | 19 |  |  | 11.3 | 13.4 | 6472.7 | 23.9 | 0 | 9.6 | 10.2 | 26.2 | 19 | 11.3 | 16.1 | 116.3
23/05/2026 | 07:00 | 103.8 | 654.5 | 214.4 |  |  | 40.5 | 125.3 |  | 0 | 0 | 104.9 | 104.3 | 138.1 | 180.9 | 99.5 | 352.3 |  |  |  |  | 83.1 | 8.6 | 5.4 |  | 6.5 | 71 |  |  |  |  | 102.6 | 105.6 |  |  |  | 6.5 | 221.2 | 69 | 65.2 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 166.5 | 167 | 173 | 108.6 | 0 | 41.7 | 3.6 | 0 | 49.9 |  |  | 21.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.8 | 169.5 | 167.6 | 199.4 | 265.7 | [8 empty] | 2.9 | 59.2 | 111.8 | 66.6 | 63.1 | 30.4 |  |  |  | 96.1 | 94.2 | 117.8 | [5 empty] | 208.4 | 101.3 | 7.9 | 3.6 | 12.5 | 0 | 54.3 | 8.1 | 9.9 | 0 | 18.8 | 9.9 | 3.4 | 31.5 | 19.9 | 1.3 | 3.3 |  | 20.7 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 2.1 | 2.6 | 17.4 | 48.3 | 1.7 | 3.1 | 6.7 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 18.1 | 5.7 | 9.9 | 13.8 | 16.5 | 24.4 | 1.9 | 8.1 | 29.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 13.5 | 5 | 4.1 | 9 | 9.8 | 10.2 | 8.5 | 98.8 | 3.2 | 7.3 | 0.6 | 42.4 | 64.4 | 5.7 |  | 2 |  |  | 2.8 | 9.9 | 19.7 | 19.3 | 9.6 | 34.7 |  | 19 |  |  | 11.5 | 13.3 | 6426.9 | 23.9 | 0 | 9.3 | 10.2 | 26.2 | 19 | 11.2 | 16.2 | 116
23/05/2026 | 07:30 | 100.5 | 647 | 212.9 |  |  | 39.8 | 124.6 |  | 0 | 0 | 105.1 | 104.9 | 128.2 | 208.2 | 104.8 | 395.2 |  |  |  |  | 80.7 | 7.9 | 5.2 |  | 5.9 | 70.2 |  |  |  |  | 99.3 | 88.3 |  |  |  | 6.5 | 223 | 70.7 | 44.5 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 161 | 161.5 | 172.1 | 107.3 | 0 | 40.8 | 3.6 | 0 | 123.6 |  |  | 20.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 169.5 | 167.9 | 197.7 | 265.7 | [8 empty] | 2.9 | 131.7 | 106.8 | 65.3 | 62.7 | 29.7 |  |  |  | 96.4 | 94 | 115.2 | [5 empty] | 209.6 | 101.6 | 7.9 | 3.5 | 12.2 | 0.1 | 63.7 | 9.6 | 10.3 | 0 | 18.5 | 9.9 | 3.4 | 74.5 | 35.2 | 1.3 | 3.3 |  | 20.1 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 20.6 | 61.8 | 1.5 | 3.2 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 17.9 | 5.7 | 10.3 | 13.6 | 14.5 | 14.9 | 12.8 | 21 | 52.5 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 13.6 | 4.9 | 4.1 | 9 | 9.8 | 10.2 | 8.6 | 104.9 | 3.1 | 18.8 | 0.6 | 39.5 | 30.2 | 13.4 |  | 2 |  |  | 7.1 | 10 | 19.7 | 19.3 | 9.3 | 34.4 |  | 19 |  |  | 10.5 | 14 | 6671.6 | 23.9 | 0 | 10.1 | 10.2 | 26.2 | 19 | 11.1 | 16.1 | 116.6
23/05/2026 | 08:00 | 104.4 | 651.9 | 213.7 |  |  | 41.3 | 127.8 |  | 0 | 0 | 104.6 | 104.6 | 126.8 | 206.6 | 106.3 | 396.3 |  |  |  |  | 83.5 | 8.3 | 5.4 |  | 5.7 | 70.8 |  |  |  |  | 101.1 | 160.6 |  |  |  | 6.5 | 225.8 | 70.1 | 57.8 | 41.6 | 18.4 | 18.8 | 48.8 | 165.8 | 166.2 | 173 | 109.1 | 8.7 | 42.5 | 3.6 | 13.5 | 64.5 |  |  | 21.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.8 | 168.7 | 166.8 | 197 | 262.9 | [8 empty] | 2.9 | 137.5 | 112.8 | 66.6 | 63.4 | 30.4 |  |  |  | 96 | 93.6 | 116.9 | [5 empty] | 210 | 101.4 | 7.9 | 3.6 | 12.5 | 0.3 | 62.1 | 16.3 | 14.7 | 0.1 | 18.8 | 9.8 | 3.5 | 67.6 | 31.2 | 1.3 | 3.2 |  | 20.5 | 10 | 8.5 |  | 7.5 | 3.6 | 4.2 | 18.3 | 51.3 | 2.5 | 3.2 | 7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 17.9 | 5.5 | 9.6 | 14 | 14 | 12.3 | 27.9 | 40.7 | 76.6 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 13.1 | 4.9 | 4.1 | 9 | 9.8 | 10.2 | 12.5 | 124.8 | 8.6 | 52 | 0.6 | 30.9 | 21.7 | 31 |  | 2 |  |  | 8.8 | 10 | 19.8 | 19.4 | 10.7 | 34.3 |  | 19 |  |  | 10.5 | 14 | 6883.2 | 24.1 | 6.3 | 10.6 | 10 | 26 | 19 | 11 | 15.9 | 122.9
23/05/2026 | 08:30 | 103.8 | 655.9 | 213.6 |  |  | 52.2 | 125.3 |  | 29.4 | 0 | 104.7 | 105.3 | 127.5 | 206.1 | 106 | 401 |  |  |  |  | 83.6 | 8.3 | 5.5 |  | 5.8 | 70.9 |  |  |  |  | 101.6 | 128.1 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 68.9 | 119.1 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 49.7 | 167.5 | 167.5 | 172.3 | 109.3 | 19.5 | 43.6 | 3.6 | 13.3 | 80 |  |  | 21.2 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 81.7 | 168.7 | 167 | 195.5 | 264.3 | [8 empty] | 2.9 | 132.1 | 116.3 | 67 | 63.1 | 30.6 |  |  |  | 96.4 | 93.9 | 116.5 | [5 empty] | 209.1 | 100.8 | 7.8 | 3.6 | 12.5 | 0.6 | 49.2 | 39.2 | 15.4 | 0.2 | 18.9 | 10 | 3.6 | 93.3 | 55.2 | 1.3 | 3.2 |  | 21 | 10 | 8.5 |  | 7.5 | 8.8 | 12.4 | 12.5 | 33.4 | 4.9 | 3.3 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 17.9 | 5.3 | 9.7 | 14 | 17.4 | 21.8 | 23.9 | 31.4 | 67.4 | 2.4 | 1.8 | 8.1 | 12.8 | 4.9 | 4.1 | 9 | 10 | 10.4 | 14.8 | 122.3 | 12.5 | 52.9 | 0.6 | 22 | 18.1 | 44.7 |  | 2 |  |  | 10.1 | 10 | 19.7 | 19.3 | 10.4 | 34.2 |  | 19.3 |  |  | 10.8 | 14 | 7071.1 | 24.1 | 7.1 | 10.6 | 10 | 25.9 | 19 | 11 | 16 | 123.7
23/05/2026 | 09:00 | 104.1 | 654.9 | 212.7 |  |  | 52.6 | 122 |  | 30.9 | 0 | 105 | 104.4 | 127.1 | 204.3 | 106 | 338.8 |  |  |  |  | 83.2 | 8.3 | 5.5 |  | 5.8 | 71.5 |  |  |  |  | 101 | 109.9 |  |  |  | 6.5 | 218 | 67.7 | 114.1 | 41.8 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 165.4 | 166.1 | 170.6 | 109.1 | 19.1 | 40.8 | 3.6 | 13.2 | 64.6 |  |  | 21.1 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 81.7 | 167.6 | 166 | 195.5 | 264.1 | [8 empty] | 2.9 | 114.7 | 109.2 | 63.7 | 63 | 30.4 |  |  |  | 96.5 | 93.5 | 115 | [5 empty] | 208.7 | 100.7 | 7.9 | 3.6 | 12.6 | 0.6 | 46.5 | 53.4 | 15.1 | 0.2 | 18.8 | 9.9 | 4.3 | 179.8 | 93.9 | 1.3 | 3.2 |  | 20.7 | 10 | 8.4 |  | 7.5 | 11.1 | 13.5 | 13.8 | 30.7 | 9 | 3.3 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 17.9 | 5.4 | 9.7 | 14 | 19.9 | 21.9 | 29.7 | 22.3 | 50.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 12.9 | 5 | 4.1 | 9 | 10 | 10.4 | 14.5 | 224.8 | 11.3 | 90.3 | 0.6 | 0 | 13 | 94 |  | 2 |  |  | 11.4 | 10 | 19.7 | 19.3 | 9.8 | 34 |  | 19 |  |  | 11.5 | 14.3 | 7190.4 | 24.1 | 7.9 | 10.6 | 10 | 25.7 | 19 | 10.9 | 16 | 124.2
23/05/2026 | 09:30 | 100.4 | 649 | 212.2 |  |  | 51.8 | 187.5 |  | 30.6 | 0 | 105.1 | 104.8 | 127.4 | 204.7 | 105.9 | 325.3 |  |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.2 |  | 5.7 | 70 |  |  |  |  | 99.5 | 163.1 |  |  |  | 6.4 | 227.1 | 68.5 | 127.7 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 162.1 | 162 | 174.7 | 107.8 | 22.9 | 41.5 | 3.6 | 12.7 | 63.8 |  |  | 20 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 80.9 | 167.9 | 166 | 194.9 | 263.9 | [8 empty] | 2.9 | 115.6 | 109 | 62.6 | 64.8 | 29.7 |  |  |  | 95.9 | 93.2 | 117.6 | [5 empty] | 207.8 | 100.2 | 7.8 | 3.5 | 12.3 | 0.3 | 68.6 | 70 | 15.1 | 0.3 | 18.2 | 9.9 | 4.3 | 166.4 | 84.8 | 1.3 | 3.1 |  | 20.2 | 10 | 8.5 |  | 7.5 | 7.6 | 9.2 | 16.9 | 42 | 12.2 | 3.3 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 18.1 | 5.4 | 9.6 | 13.7 | 23 | 19.7 | 32.9 | 43.2 | 77.6 | 4.6 | 3.5 | 0.7 | 12.9 | 5.1 | 4.1 | 9 | 10 | 10.4 | 14.3 | 209 | 13.4 | 61 | 0.6 | 9 | 8.8 | 47.3 |  | 2 |  |  | 12.7 | 10 | 19.7 | 19.3 | 9.7 | 34 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 13.3 | 7293.2 | 24.1 | 7.9 | 10.6 | 10 | 25.4 | 19 | 10.8 | 16 | 123.8
23/05/2026 | 10:00 | 100.5 | 649.5 | 212.1 |  |  | 51.6 | 192.8 |  | 31 | 0 | 148 | 147.7 | 156.1 | 205.1 | 105.7 | 416.5 |  |  |  |  | 81.4 | 7.7 | 5.3 |  | 5.7 | 70.1 |  |  |  |  | 99.7 | 153.1 |  |  |  | 6.4 | 227.1 | 67.4 | 123.5 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 173.8 | 174.5 | 181.9 | 107.6 | 22.5 | 39.8 | 3.6 | 12.7 | 40 |  |  | 35.3 | 26 |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 166.6 | 164.1 | 196.8 | 262.4 | [8 empty] | 2.9 | 120.1 | 92.3 | 62.7 | 71.8 | 30 |  |  |  | 96.9 | 94 | 117.7 | [5 empty] | 207.7 | 99.9 | 8 | 3.6 | 12.4 | 1.1 | 66.2 | 69.2 | 14.5 | 0.3 | 18.2 | 9.9 | 4.4 | 165.8 | 70.8 | 1.3 | 3.1 |  | 20.4 | 10 | 4.6 |  | 7.5 | 6.4 | 7.7 | 10.6 | 31.7 | 12.4 | 3.2 | 7.6 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 18.1 | 5.4 | 9.7 | 13.7 | 25.3 | 16.8 | 30.9 | 55.6 | 90.2 | 5.9 | 5.2 | 2.1 | 12.9 | 5.1 | 4.1 | 9 | 10 | 10.4 | 11.3 | 209.4 | 14.9 | 76 | 0.6 | 10.1 | 16.9 | 67.8 |  | 2 |  |  | 13.9 | 10.1 | 19.7 | 19.3 | 10.4 | 34 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 14.4 | 7541.3 | 24.1 | 7.9 | 10.6 | 10 | 25.2 | 19 | 10.7 | 16.1 | 123.6
23/05/2026 | 10:30 | 100.5 | 651.4 | 212.1 |  |  | 51.3 | 191.7 |  | 30.7 | 0 | 145.6 | 145.3 | 160.1 | 204.2 | 105.4 | 297.3 |  |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.3 |  | 5.7 | 70.1 |  |  |  |  | 99.9 | 75.3 |  |  |  | 6.4 | 227.3 | 66.5 | 124.3 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 46.8 | 167.1 | 167.7 | 177.2 | 107.6 | 22.3 | 40 | 3.6 | 12.8 | 108.4 |  |  | 35.4 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 80.9 | 165.4 | 163.9 | 196.4 | 260.3 | [8 empty] | 2.9 | 128.9 | 95.5 | 63 | 72 | 30 |  |  |  | 96.7 | 93.4 | 115.3 | [5 empty] | 206.4 | 99 | 7.9 | 3.6 | 12.5 | 1.1 | 77.5 | 73.3 | 14 | 0.4 | 18.2 | 9.9 | 4.3 | 177.1 | 91.4 | 1.3 | 3.1 |  | 20.4 | 10 | 4.7 |  | 7.5 | 8.1 | 10.2 | 19.8 | 42.2 | 13.9 | 3.3 | 10.2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 18 | 5.5 | 9.7 | 14.2 | 26.4 | 15.1 | 32.5 | 75 | 100.3 | 9.8 | 8.9 | 2 | 12.6 | 5.1 | 4.1 | 9 | 10 | 10.4 | 13.6 | 215.1 | 15.1 | 133 | 0.6 | 19.4 | 37.9 | 98.7 |  | 2 |  |  | 15.2 | 10 | 19.5 | 19.2 | 10.8 | 33.8 |  | 18.7 |  |  | 11.6 | 14.3 | 7634.1 | 24.1 | 8 | 10.6 | 10 | 24.5 | 19 | 10.5 | 16.1 | 122.8
23/05/2026 | 11:00 | 101.3 | 648.6 | 211.6 |  |  | 70 | 190.6 |  | 31.2 | 0 | 145 | 144.9 | 159.3 | 202 | 105.4 | 293.5 |  |  |  |  | 81.8 | 7.6 | 5.2 |  | 5.6 | 69.8 |  |  |  |  | 99.8 | 133.5 |  |  |  | 6.4 | 226.5 | 66.3 | 118.3 | 41 | 18.7 | 18.8 | 47.6 | 162.6 | 163.2 | 175.8 | 107.7 | 17.9 | 41 | 3.6 | 13.1 | 70.7 |  |  | 35.5 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 81 | 164.8 | 163.5 | 194.4 | 260.6 | [8 empty] | 2.9 | 121.5 | 108.7 | 62.7 | 75.6 | 30.2 |  |  |  | 96.1 | 93.2 | 117.5 | [5 empty] | 205.4 | 98.6 | 7.9 | 3.6 | 12.3 | 1.2 | 69.3 | 71.5 | 14.4 | 0.4 | 17.8 | 10 | 5.3 | 183.2 | 66.5 | 1.3 | 3.1 |  | 20.6 | 10 | 8.8 |  | 7.5 | 10.8 | 13.4 | 17.8 | 37.2 | 7.5 | 3.3 | 10.2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 17.8 | 5.7 | 9.6 | 14.1 | 24.9 | 17.4 | 30.8 | 87.7 | 103.7 | 13.8 | 9.6 | 1.7 | 12.6 | 5.1 | 4.1 | 9 | 10 | 10.4 | 14.9 | 168.9 | 9.6 | 117.5 | 0.6 | 52.1 | 70.3 | 70.8 |  | 2 |  |  | 17.5 | 10 | 19.8 | 19.5 | 11.5 | 33.7 |  | 18.7 |  |  | 11.5 | 14.2 | 7611.8 | 24.1 | 7.9 | 10.6 | 10 | 23.7 | 19 | 10.5 | 16.1 | 121.9
23/05/2026 | 11:30 | 101.7 | 653.3 | 212.5 |  |  | 90.1 | 157.7 |  | 30.1 | 0 | 167.9 | 167.9 | 170.2 | 200.5 | 105 | 301.7 |  |  |  |  | 82 | 8 | 5.3 |  | 5.7 | 70.7 |  |  |  |  | 100.5 | 87.2 |  |  |  | 6.4 | 226.8 | 66.7 | 126.5 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 170.2 | 170.5 | 175 | 108.3 | 18.3 | 41 | 3.6 | 12.9 | 97.2 |  |  | 35.8 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 81.2 | 147.4 | 146.8 | 179.1 | 254.2 | [8 empty] | 2.9 | 113.1 | 104.7 | 63.3 | 73.9 | 29.7 |  |  |  | 96.5 | 92.9 | 117 | [5 empty] | 205 | 98.7 | 7.9 | 3.5 | 12.3 | 1.3 | 86 | 72.7 | 14.2 | 0.2 | 18.3 | 9.9 | 4.8 | 170.9 | 87.5 | 1.3 | 3.1 |  | 20.7 | 10 | 8.8 |  | 7.5 | 9.1 | 10.8 | 18.3 | 51.9 | 9.7 | 3.2 | 10.2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 17.6 | 5.7 | 9.7 | 14.4 | 23.7 | 27.8 | 30.6 | 100.6 | 108.6 | 14.3 | 12.1 | 1.4 | 12.1 | 5.1 | 4.1 | 9 | 10 | 10.4 | 14.5 | 217.7 | 17.7 | 72 | 0.6 | 82.6 | 110.5 | 56.3 |  | 2 |  |  | 16.3 | 10 | 19.6 | 19.3 | 9.9 | 33.4 |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 14.4 | 7737.4 | 24.1 | 7.9 | 10.6 | 10 | 23.4 | 19 | 10.3 | 16 | 121.3
23/05/2026 | 12:00 | 100.3 | 647.9 | 211.6 |  |  | 89.8 | 147.8 |  | 31.2 | 0 | 197.4 | 199.4 | 193.8 | 201.9 | 105.5 | 296.1 |  |  |  |  | 81.4 | 7.5 | 5.2 |  | 5.7 | 69.9 |  |  |  |  | 99.7 | 110.6 |  |  |  | 6.4 | 226.9 | 66 | 113.6 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 159.3 | 160 | 173.2 | 107.7 | 17.6 | 36.1 | 3.6 | 12.7 | 40 |  |  | 35.3 | 25 |  | 0 |  |  |  | 81.1 | 148.1 | 148 | 148.1 | 233.5 | [8 empty] | 2.9 | 61.5 | 86.6 | 62.7 | 73.8 | 29.3 |  |  |  | 96.3 | 92.7 | 116.2 | [5 empty] | 205.7 | 99.1 | 7.8 | 3.6 | 12.1 | 1.1 | 73.2 | 43.7 | 13.8 | 0.4 | 18.2 | 9.9 | 5.5 | 181.4 | 92.4 | 1.3 | 3 |  | 20.3 | 10 | 8.8 |  | 7.5 | 9.2 | 13 | 23.5 | 68.2 | 13.5 | 3.2 | 10.2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 17.4 | 5.8 | 9.6 | 14 | 20.8 | 33.6 | 29.9 | 87.6 | 93.7 | 15.6 | 8.7 | 1.6 | 12.3 | 5.1 | 4.2 | 9 | 10 | 10.3 | 12.5 | 224.5 | 17.2 | 97 | 0.6 | 112.2 | 137 | 101.9 |  | 2 |  |  | 16.4 | 10 | 19.7 | 19.3 | 10 | 34.1 |  | 18.6 |  |  | 11.5 | 13.3 | 7703.3 | 24.1 | 8 | 10.6 | 10 | 23.8 | 19 | 10.1 | 16.2 | 121.8
23/05/2026 | 12:30 | 103.2 | 652 | 212.2 |  |  | 90.5 | 151.6 |  | 30.7 | 0 | 197.4 | 200.5 | 193.4 | 200.1 | 105.1 | 196.4 |  |  |  |  | 82.6 | 8 | 5.4 |  | 5.6 | 70.4 |  |  |  |  | 100.9 | 120.4 |  |  |  | 6.4 | 234.1 | 66.8 | 119.2 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48 | 179.7 | 180.1 | 181.9 | 108.6 | 22.3 | 38.5 | 3.6 | 13.2 | 85.6 |  |  | 35.8 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 81.1 | 135.5 | 135.5 | 135.3 | 221 | [8 empty] | 2.9 | 70.6 | 95.1 | 63.2 | 74 | 29.7 |  |  |  | 96.5 | 93 | 117.6 | [5 empty] | 206 | 99.2 | 7.9 | 3.6 | 12.2 | 0.5 | 83.4 | 70.8 | 13.7 | 0.4 | 18 | 9.9 | 5.5 | 183.7 | 93.1 | 1.3 | 3.1 |  | 20.8 | 10.3 | 8.7 |  | 7.5 | 6.8 | 8.8 | 24.5 | 69 | 10.8 | 3.1 | 10.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 17.5 | 5.7 | 9.5 | 15.1 | 18.2 | 43.9 | 23.5 | 88.3 | 91.4 | 13.7 | 11.5 | 1.1 | 12.4 | 5.1 | 4.2 | 9 | 10 | 10 | 13.1 | 225.7 | 16.6 | 87.1 | 0.6 | 122.7 | 124.7 | 72.1 |  | 2 |  |  | 15.9 | 10 | 19.7 | 19.5 | 10.2 | 34.1 |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 14.4 | 7725.4 | 24.1 | 7.9 | 10.6 | 10.1 | 24.3 | 19 | 10.3 | 16 | 122.3
23/05/2026 | 13:00 | 100.3 | 647.4 | 211.9 |  |  | 89.5 | 150.1 |  | 30.8 | 0 | 196.7 | 200.5 | 194.8 | 201.5 | 105.5 | 127.3 |  |  |  |  | 80.8 | 7.5 | 5.1 |  | 5.8 | 69.8 |  |  |  |  | 99.4 | 158.2 |  |  |  | 6.4 | 234.2 | 66.5 | 119.8 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 176.6 | 175.9 | 181.9 | 107.7 | 11.2 | 38.3 | 3.6 | 12.7 | 89.2 |  |  | 25 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 80.8 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 216.1 | [8 empty] | 2.9 | 61.4 | 95.3 | 62.7 | 69.7 | 28.7 |  |  |  | 96.3 | 93.3 | 117.6 | [5 empty] | 205.7 | 98.9 | 7.9 | 3.6 | 12.3 | 0.4 | 74.2 | 71.3 | 13.9 | 0.4 | 18 | 9.9 | 5.5 | 176.8 | 89.6 | 1.3 | 3 |  | 20.3 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 11 | 15.6 | 22.8 | 68.6 | 10 | 3.2 | 9.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 17.5 | 5.2 | 9.4 | 14.7 | 18.4 | 56.7 | 31.6 | 87.5 | 93.7 | 14.2 | 9.4 | 2.2 | 12.1 | 5.1 | 4.2 | 9 | 10 | 10 | 11.3 | 228 | 15.9 | 116.9 | 0.6 | 123.2 | 118.8 | 87.1 |  | 2 |  |  | 15.6 | 10 | 19.7 | 19.4 | 9.9 | 34 |  | 18 |  |  | 11.5 | 14.2 | 7653.9 | 24.1 | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 24.2 | 19 | 10.3 | 16 | 122.3
23/05/2026 | 13:30 | 102 | 654.1 | 213.3 |  |  | 68.6 | 152.5 |  | 30 | 0 | 196.9 | 198.4 | 191.8 | 201.1 | 105.1 | 132.8 |  |  |  |  | 82.3 | 8.1 | 5.3 |  | 5.7 | 70.8 |  |  |  |  | 100.9 | 118.7 |  |  |  | 6.4 | 234.1 | 66 | 122.2 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 179.5 | 180.2 | 182.2 | 108.5 | 18.8 | 39.8 | 3.6 | 13.1 | 51.4 |  |  | 25.8 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 40.8 | 103.8 | 103.7 | 103.8 | 200.9 | [8 empty] | 2.9 | 74 | 100.4 | 63.5 | 69.7 | 29.2 |  |  |  | 95.5 | 92.1 | 117.5 | [5 empty] | 205.8 | 99.1 | 7.8 | 3.6 | 12.6 | 0.6 | 86.6 | 70 | 13.1 | 0.4 | 18.1 | 9.9 | 5.3 | 171.8 | 87.4 | 1.3 | 3 |  | 20.7 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 12.9 | 17 | 23.6 | 73.4 | 14 | 3.3 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 17.5 | 5.1 | 9.4 | 15.1 | 22.8 | 63.8 | 29.3 | 85.1 | 88.9 | 12.7 | 9.1 | 1.4 | 12.2 | 5.1 | 4.2 | 9 | 10 | 10 | 10.9 | 214.8 | 15 | 118.8 | 0.6 | 124.4 | 129.8 | 88.2 |  | 2 |  |  | 15.1 | 10 | 19.6 | 19.4 | 10.2 | 34.9 |  | 18.2 |  |  | 11.5 | 13.5 | 7503.3 | 24.1 | 8 | 10.6 | 10.2 | 24.1 | 19 | 10.1 | 16.1 | 122.2
23/05/2026 | 14:00 | 102 | 650.4 | 212.4 |  |  | 68 | 151.3 |  | 30.8 | 0 | 197.9 | 200.2 | 194.7 | 199.8 | 105.1 | 134.4 |  |  |  |  | 81.9 | 8.2 | 5.3 |  | 5.7 | 70.2 |  |  |  |  | 100.3 | 170.8 |  |  |  | 6.4 | 234.3 | 66.9 | 45.4 | 41.3 | 18.7 | 18.8 | 49.1 | 178 | 178.5 | 182.6 | 94.1 | 18.9 | 42.4 | 3.6 | 12.9 | 169.8 |  |  | 25.5 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 40.6 | 94.6 | 94.5 | 95.4 | 185.9 | [8 empty] | 2.9 | 77.9 | 107.3 | 63 | 63.9 | 29.2 |  |  |  | 96.5 | 93.1 | 116.8 | [5 empty] | 205.8 | 99 | 7.8 | 3.6 | 12.1 | 1 | 88.5 | 74.8 | 13.7 | 0.2 | 18.1 | 9.9 | 5.3 | 155 | 83.9 | 1.3 | 3 |  | 20.7 | 10 | 8.7 |  | 7.5 | 12 | 16.1 | 25.3 | 74.1 | 14.5 | 3.3 | 7.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 17.3 | 5.1 | 9.3 | 14 | 23 | 59.5 | 30.1 | 84.1 | 87.4 | 14.3 | 10.5 | 1.4 | 12.3 | 5.1 | 4.2 | 9 | 10 | 10.2 | 11.2 | 215.8 | 14.1 | 119.8 | 0.6 | 125.5 | 129.5 | 88.7 |  | 2 |  |  | 14 | 10 | 19.7 | 19.4 | 10.2 | 33.8 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 14 | 7531.5 | 24.1 | 7.6 | 10.6 | 10.2 | 23.9 | 19 | 10.3 | 16.1 | 121.8
23/05/2026 | 14:30 | 103 | 650.9 | 212.3 |  |  | 69.6 | 151.9 |  | 30.7 | 0 | 197.5 | 200.3 | 193.5 | 199.8 | 105.4 | 134.1 |  |  |  |  | 82.4 | 8.3 | 5.3 |  | 6.6 | 81.1 |  |  |  |  | 100.6 | 177.4 |  |  |  | 6.4 | 233.9 | 65 | 59.8 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 178.7 | 179.5 | 181.7 | 94.7 | 18.7 | 41.6 | 3.6 | 13.2 | 152.8 |  |  | 25.6 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 40.8 | 85 | 85.1 | 85 | 175 | [8 empty] | 2.9 | 157.7 | 100.8 | 63.3 | 63.8 | 29.2 |  |  |  | 95.7 | 92.1 | 116.2 | [5 empty] | 205.9 | 99 | 7.8 | 3.6 | 12.1 | 1 | 87.8 | 68.6 | 13.7 | 0.4 | 18.2 | 9.9 | 5.3 | 168 | 85.5 | 1.3 | 3 |  | 20.6 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 11.7 | 15 | 23.4 | 72 | 10 | 3.2 | 8.1 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 17.3 | 5.1 | 9.3 | 14.1 | 23.5 | 62.4 | 30 | 83.3 | 88.2 | 13.7 | 9.7 | 1.3 | 12 | 5.1 | 4.2 | 9 | 10 | 10 | 12.3 | 212.3 | 14.6 | 118.1 | 0.6 | 126.4 | 141.7 | 87.1 |  | 2 |  |  | 12.4 | 10 | 19.7 | 19.4 | 10.3 | 33.3 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 13.7 | 7583.7 | 23.5 | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 23.6 | 19 | 10.1 | 16 | 120.9
23/05/2026 | 15:00 | 103.6 | 651.8 | 212.1 |  |  | 70.1 | 170.2 |  | 30.4 | 27.3 | 193.2 | 198.5 | 195 | 202.4 | 105.7 | 130.2 |  |  |  |  | 83.2 | 8.1 | 5.3 |  | 6.7 | 80.5 |  |  |  |  | 100.9 | 179.9 |  |  |  | 6.5 | 234.6 | 65.2 | 76.9 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 180.6 | 180.4 | 182 | 96.8 | 6.5 | 42.2 | 3.6 | 13.3 | 146.2 |  |  | 25.7 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 41.1 | 94.1 | 94.1 | 94.9 | 176.3 | [8 empty] | 2.9 | 64.3 | 111.7 | 63.8 | 65.9 | 30.4 |  |  |  | 95.6 | 94 | 114.3 | [5 empty] | 206.1 | 99.3 | 7.9 | 3.5 | 12.1 | 0.8 | 94.9 | 68.3 | 13.8 | 0.2 | 18.5 | 9.8 | 5.3 | 164.7 | 67.9 | 1.3 | 3 |  | 20.8 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 11.2 | 14.4 | 29 | 83.1 | 10.1 | 3.3 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 17.3 | 5.1 | 9.4 | 14 | 21.5 | 61.4 | 29.6 | 83.3 | 89.5 | 15.2 | 8.4 | 1.3 | 11.6 | 5 | 4 | 9 | 9.8 | 9.8 | 14 | 151.6 | 2.6 | 115.5 | 0.6 | 126.5 | 159.2 | 84.6 |  | 2 |  |  | 10.7 | 10 | 19.7 | 19.4 | 10.5 | 33.3 |  | 18.1 |  |  | 11.5 | 14.1 | 7524.2 | 24.2 | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 23.5 | 19 | 10.3 | 16 | 121.7
23/05/2026 | 15:30 | 100 | 651.1 | 212.1 |  |  | 68.3 | 175.2 |  | 31.1 | 45.6 | 150.3 | 150.4 | 159.6 | 202.2 | 105.7 | 139.2 |  |  |  |  | 81.1 | 7.9 | 5.3 |  | 6.6 | 81.2 |  |  |  |  | 99.3 | 147 |  |  |  | 6.5 | 234.2 | 65.7 | 62.1 | 41 | 18.6 | 18.8 | 49 | 175.5 | 176.1 | 183.2 | 95.4 | 17.7 | 41.3 | 3.6 | 12.7 | 101.3 |  |  | 24.9 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 40.4 | 123.8 | 123.9 | 123.2 | 208.8 | [8 empty] | 2.9 | 155.1 | 101.9 | 62.4 | 65.6 | 29.6 |  |  |  | 95.9 | 93.9 | 117.4 | [5 empty] | 207.2 | 99.7 | 7.9 | 3.6 | 12 | 0.7 | 102.4 | 67.4 | 15.2 | 0.3 | 17.6 | 10 | 5.3 | 160.2 | 79.7 | 1.3 | 3 |  | 20.1 | 10.1 | 4.5 |  | 7.5 | 11.4 | 15 | 30.6 | 85.6 | 1.8 | 3.3 | 8 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 17.1 | 5.2 | 9.3 | 14 | 23.4 | 54.5 | 28.1 | 83.8 | 87.9 | 13.9 | 10.2 | 1.2 | 12.2 | 5.1 | 4 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 12.8 | 119.9 | 2.5 | 109 | 0.6 | 126.1 | 153.7 | 80.5 |  | 2 |  |  | 8.4 | 10 | 19.8 | 19.4 | 10.3 | 33.9 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 14.9 | 7480 | 24.2 | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 23.6 | 19 | 10.5 | 16.2 | 122.2
23/05/2026 | 16:00 | 98.4 | 645.2 | 210.4 |  |  | 65.3 | 171 |  | 31 | 80.3 | 150.3 | 150.2 | 154.7 | 204.3 | 105.7 | 348.2 |  |  |  |  | 159.3 | 7.1 | 5.1 |  | 6.5 | 79.6 |  |  |  |  | 97.8 | 168.4 |  |  |  | 6.5 | 222.4 | 65.6 | 58 | 40.1 | 18.8 | 18.8 | 85.4 | 172.5 | 173.2 | 182.4 | 94.8 | 16.7 | 40.3 | 3.6 | 12.4 | 53.2 |  |  | 24.4 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 39.7 | 165.2 | 165 | 166.3 | 252.7 | [8 empty] | 2.9 | 125.7 | 95 | 60.9 | 64.5 | 29.2 |  |  |  | 96.4 | 93.6 | 117.3 | [5 empty] | 207.3 | 100 | 7.9 | 3.6 | 11.6 | 0.5 | 106.2 | 10.9 | 15.3 | 0.2 | 17.3 | 9.9 | 5.4 | 44.4 | 26.8 | 1.3 | 3 |  | 19.7 | 10 | 4.6 |  | 7.5 | 1.7 | 2.7 | 30.3 | 85.8 | 0.5 | 3.3 | 8 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 17.1 | 5.3 | 9.1 | 13.6 | 23.6 | 54.2 | 5 | 83.4 | 86.7 | 15 | 11.4 | 0.9 | 12.2 | 5 | 4 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 14.1 | 50.7 | 2.3 | 54.9 | 0.6 | 125.9 | 151.7 | 42.3 |  | 2 |  |  | 1.8 | 10 | 19.8 | 19.6 | 10.5 | 34.3 |  | 18.4 |  |  | 11.5 | 13.9 | 7451.8 | 24.2 | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 23.8 | 19 | 10.7 | 16.2 | 122.6
23/05/2026 | 16:30 | 101.8 | 651.7 | 212.3 |  |  | 68.4 | 174.9 |  | 30.2 | 70 | 149.5 | 149.1 | 136.5 | 202.8 | 106 | 355 |  |  |  |  | 167.6 | 8 | 5.3 |  | 6.5 | 80.3 |  |  |  |  | 100.6 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 64.5 | 65 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 91.3 | 178.2 | 178.8 | 181.4 | 108.4 | 23.5 | 42.4 | 3.6 | 13.2 | 170.5 |  |  | 40.5 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 80.7 | 143.5 | 143.6 | 143.9 | 234.5 | [8 empty] | 2.9 | 94.5 | 107.4 | 63 | 69.9 | 30.4 |  |  |  | 97.2 | 93 | 115 | [5 empty] | 208 | 100.3 | 7.9 | 3.5 | 12 | 0.3 | 99.3 | 4.3 | 15.5 | 0.1 | 17.8 | 10 | 5.2 | 18.5 | 9.6 | 1.3 | 3 |  | 20.8 | 9.9 | 8.8 |  | 7.5 | 0.3 | 0.2 | 30.1 | 84.6 | 0.2 | 3 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 17.1 | 5.5 | 9 | 13.4 | 21.5 | 50.3 | 2 | 108.9 | 118.8 | 18.8 | 13 | 0.1 | 11.9 | 5 | 4 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 12.1 | 26.6 | 0.3 | 8.2 | 0.6 | 125.9 | 150.5 | 6.8 |  | 2 |  |  | 0.9 | 10 | 19.6 | 19.3 | 10.5 | 33.8 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 13.3 | 7525 | 24.2 | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 24 | 19 | 10.9 | 16.1 | 122.9
23/05/2026 | 17:00 | 101.5 | 650 | 212.1 |  |  | 67.9 | 151.1 |  | 31 | 143.4 | 149.4 | 148.9 | 221.3 | 205.5 | 106.1 | 351 |  |  |  |  | 165.6 | 7.7 | 5.3 |  | 6.6 | 80.4 |  |  |  |  | 100.1 | 162.3 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 64.1 | 52.2 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 92.8 | 177.6 | 177.8 | 181.5 | 107.8 | 17.8 | 38.5 | 3.6 | 12.9 | 92.9 |  |  | 40.4 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 80.7 | 144.2 | 144 | 143.8 | 230 | [8 empty] | 1.5 | 68.1 | 95 | 63 | 69.8 | 30.2 |  |  |  | 139.9 | 142.7 | 145.6 | [5 empty] | 207.9 | 100.4 | 7.9 | 3.6 | 11.9 | 0.1 | 101 | 0 | 13.9 | 0.1 | 17.8 | 9.9 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 3 |  | 20.6 | 9.9 | 8.8 |  | 7.5 | 0 | 0 | 29.9 | 85 | 0 | 3.1 | 10.5 | 1.9 | 0.5 | 0 | 17 | 5.4 | 9 | 13.2 | 17.5 | 56.8 | 0 | 96.1 | 110.9 | 15.3 | 10.9 | 0 | 11.7 | 4.9 | 4 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 14.4 | 3.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 125.7 | 139.1 | 0.7 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.2 | 10.5 | 34.5 |  | 18.5 |  |  | 11 | 11.7 | 7469.4 | 24.2 | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 24.3 | 19 | 10.9 | 16 | 123.1
23/05/2026 | 17:30 | 104 | 655.7 | 213.1 |  |  | 30.6 | 148.8 |  | 30.9 | 158.9 | 159.1 | 159.2 | 241.2 | 205.9 | 106.3 | 252.6 |  |  |  |  | 168.9 | 8.2 | 5.4 |  | 6.5 | 81 |  |  |  |  | 101.4 | 142.7 |  |  |  | 6.5 | 208.3 | 63.7 | 73.7 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 89.3 | 179.3 | 179.5 | 182 | 109.1 | 18.5 | 39.7 | 3.6 | 13.1 | 50.9 |  |  | 41 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 81.1 | 168.5 | 166.4 | 198.9 | 260.3 | [8 empty] | 2.7 | 110.9 | 100.1 | 63.9 | 70 | 30.7 |  |  |  | 140.3 | 143.1 | 147 | [5 empty] | 208.6 | 100.6 | 7.9 | 3.6 | 12.2 | 0 | 87 | 0 | 15.2 | 0 | 18 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.3 | 3 |  | 21 | 9.9 | 8.8 |  | 7.5 | 0 | 0 | 28.8 | 81.6 | 0 | 3.1 | 10.5 | 1.9 | 0.5 | 0 | 17 | 5.3 | 9.1 | 13.5 | 15.1 | 59.9 | 0 | 93.2 | 110 | 19.1 | 12.7 | 0 | 11.6 | 4.9 | 4 | 9 | 9.4 | 9.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.1 | 140.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.2 | 10.5 | 34.5 |  | 18 |  |  | 10.8 | 11.6 | 7510.7 | 24.2 | 8 | 10.6 | 10.2 | 24.5 | 19 | 10.8 | 16.2 | 123.5
23/05/2026 | 18:00 | 103.9 | 650.1 | 212.2 |  |  | 30.6 | 144.2 |  | 30.6 | 180.7 | 200.6 | 204.2 | 287.1 | 205.6 | 106.7 | 244.4 |  |  |  |  | 166.1 | 7.8 | 5.3 |  | 6.6 | 80.2 |  |  |  |  | 100.1 | 179 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 64 | 101.5 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 177.2 | 177.5 | 181.1 | 108 | 18.4 | 38.2 | 3.6 | 13.2 | 65.2 |  |  | 40.4 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 80.5 | 157.7 | 157.8 | 157.7 | 244 | [8 empty] | 3 | 86.9 | 92.1 | 62.9 | 69.7 | 30.2 |  |  |  | 140.1 | 143.1 | 146.8 | [5 empty] | 208.8 | 100.8 | 7.9 | 3.6 | 11.9 | 0 | 79.5 | 0 | 12.3 | 0 | 17.8 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 |  | 20.4 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 27.3 | 79 | 0 | 3 | 10.6 | 1.9 | 0.5 | 0 | 17 | 5.3 | 9 | 13.3 | 12.6 | 54.1 | 0 | 109.3 | 112.5 | 17.6 | 8.4 | 0 | 11.7 | 4.9 | 4.1 | 9 | 10 | 10.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.4 | 153.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.2 | 10.7 | 34.4 |  | 17.9 |  |  | 10.5 | 11.2 | 7615.4 | 24.2 | 8 | 10.5 | 10.2 | 24.8 | 19 | 10.7 | 16.1 | 123.5
23/05/2026 | 18:30 | 103.8 | 649.8 | 212.2 |  |  | 59.8 | 145.7 |  | 30.8 | 180.7 | 200.5 | 203.9 | 282 | 206.3 | 106.7 | 348.4 |  |  |  |  | 162.9 | 7.7 | 5.2 |  | 6.5 | 80.5 |  |  |  |  | 99.6 | 160.6 |  |  |  | 6.5 | 233.6 | 64 | 115.5 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 86.6 | 175.6 | 176.6 | 181.2 | 107 | 17.4 | 39.3 | 3.6 | 12.5 | 83.2 |  |  | 40.2 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 80.4 | 164.9 | 164.6 | 165.6 | 252.9 | [8 empty] | 3 | 122.7 | 109.1 | 62.6 | 67.7 | 30 |  |  |  | 140.8 | 144 | 146.4 | [5 empty] | 209 | 100.8 | 7.9 | 3.6 | 11.7 | 0 | 83.7 | 0 | 10 | 0 | 17.7 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.3 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 26 | 75.9 | 0 | 3 | 10.4 | 1.9 | 0.5 | 0 | 17.1 | 5.4 | 8.4 | 13.3 | 12.5 | 55.4 | 0 | 113.9 | 113.5 | 20.1 | 13.8 | 0 | 11.9 | 4.8 | 4.1 | 8.9 | 10 | 10.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.6 | 149.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.2 | 10.8 | 34.5 |  | 18.8 |  |  | 10.5 | 11.6 | 7842.1 | 24.2 | 8 | 10.2 | 10 | 25.1 | 19 | 10.9 | 16 | 123.4
23/05/2026 | 19:00 | 104.1 | 645.7 | 213.7 |  |  | 88.5 | 145.5 |  | 30.2 | 179.9 | 200.1 | 203.7 | 284 | 206.1 | 106.7 | 540.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.5 | 5.1 |  | 6.6 | 110.5 |  |  |  |  | 99.6 | 152.5 |  |  |  | 6.5 | 233.4 | 63.6 | 132.6 | 40.9 | 18.4 | 18.8 | 91.8 | 175.4 | 175.6 | 179.5 | 107.5 | 16.9 | 40.5 | 3.6 | 25.4 | 54.6 |  |  | 39.9 | 25.3 |  | 43.1 |  |  |  | 80 | 114.1 | 114.6 | 115.1 | 223.2 | [8 empty] | 3 | 129.3 | 109 | 62.6 | 67.5 | 28.9 |  |  |  | 93.8 | 93 | 120.8 | [5 empty] | 209.4 | 101.1 | 7.9 | 2.7 | 11.5 | 0 | 73.9 | 0 | 11 | 0 | 17.8 | 9.8 | 5.2 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.3 | 9.7 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24.3 | 72.9 | 0 | 3.1 | 10.3 | 1.9 | 0.5 | 0 | 16.9 | 5.4 | 8.4 | 12.8 | 8.1 | 51.5 | 0 | 116.1 | 114.7 | 16.3 | 13.4 | 0 | 11.9 | 4.9 | 4.1 | 8.8 | 10 | 10.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.3 | 136 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.8 | 10.6 | 34.5 |  | 18 |  |  | 10.5 | 11.8 | 7776.9 | 24.2 | 8 | 10.4 | 10 | 25.3 | 19 | 10.9 | 16 | 123.8
23/05/2026 | 19:30 | 104 | 651.7 | 214.5 |  |  | 90 | 146.3 |  | 31.1 | 169.9 | 200.8 | 204.3 | 282.8 | 204.8 | 106.7 | 555.4 |  |  |  |  | 166.5 | 7.9 | 5.3 |  | 6.6 | 113.2 |  |  |  |  | 100.2 | 177.6 |  |  |  | 6.5 | 234 | 63 | 137.1 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 176.9 | 177.5 | 181.8 | 107.9 | 18 | 40.5 | 3.6 | 25.8 | 96 |  |  | 40.5 | 25.1 |  | 43.1 |  |  |  | 81.3 | 111.7 | 111.5 | 111.5 | 200.5 | [8 empty] | 3 | 133.2 | 114 | 63 | 67.8 | 28.7 |  |  |  | 96.2 | 96.3 | 117.1 | [5 empty] | 209 | 100.9 | 7.9 | 3.5 | 11.7 | 0 | 81.8 | 0 | 12.1 | 0 | 17.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.5 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 26.3 | 79.4 | 0 | 3.1 | 10.5 | 1.9 | 0.5 | 0 | 16.6 | 5.5 | 8.5 | 12.5 | 10.6 | 35.3 | 0 | 109.4 | 113.9 | 17.6 | 9.6 | 0 | 11.9 | 4.9 | 4.1 | 8.8 | 10 | 10.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.6 | 115.2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.1 | 10.3 | 34.3 |  | 18.5 |  |  | 10.5 | 13 | 7828.1 | 24.2 | 8 | 10.8 | 10 | 25.5 | 19 | 10.9 | 16.1 | 124.5
23/05/2026 | 20:00 | 103.6 | 652.5 | 214.2 |  |  | 80.4 | 144.6 |  | 30.6 | 170 | 200.8 | 204.1 | 275.8 | 206.7 | 106.6 | 555.7 |  |  |  |  | 167.3 | 8.3 | 5.3 |  | 6.5 | 112.9 |  |  |  |  | 100.6 | 201.5 |  |  |  | 6.5 | 234.1 | 63 | 138.7 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 177.6 | 177.6 | 181.9 | 108.3 | 21.8 | 42.5 | 3.6 | 25.8 | 114.4 |  |  | 40.5 | 25.2 |  | 43 |  |  |  | 81.4 | 85.8 | 85.7 | 85 | 176.2 | [8 empty] | 3 | 147.3 | 122.2 | 63.3 | 66 | 30.1 |  |  |  | 96.7 | 96.2 | 118 | [5 empty] | 209.3 | 101 | 7.9 | 3.5 | 11.7 | 0 | 95.1 | 0 | 10.5 | 0 | 17.9 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.8 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 29.3 | 83.5 | 0 | 3 | 10.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 16.5 | 5.6 | 8.5 | 12.5 | 11.2 | 26.4 | 0 | 105.4 | 113.3 | 12.8 | 11.7 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.1 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.4 | 88.3 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.1 | 10.4 | 34.5 |  | 17.9 |  |  | 10.6 | 13.2 | 7745.1 | 24.2 | 7.9 | 11.5 | 9.9 | 25.6 | 19 | 11.1 | 16 | 125.2
23/05/2026 | 20:30 | 103.1 | 652.8 | 214.5 |  |  | 70.5 | 143.9 |  | 31.3 | 163.1 | 201 | 204.6 | 275 | 204.4 | 106.6 | 556.1 |  |  |  |  | 168.8 | 8.4 | 5.3 |  | 6.7 | 113.2 |  |  |  |  | 100.8 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 234.2 | 63.9 | 143 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 178.9 | 179 | 182 | 107.9 | 31.4 | 43.1 | 3.6 | 26.3 | 130.3 |  |  | 40.7 | 25.1 |  | 43.4 |  |  |  | 81.4 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 174.6 | [8 empty] | 3 | 161.6 | 126.4 | 63.6 | 62.9 | 30.2 |  |  |  | 96.4 | 95.6 | 117.2 | [5 empty] | 209.2 | 100.8 | 7.9 | 3.5 | 11.7 | 0 | 93.9 | 0 | 11.9 | 0 | 17.9 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.8 | 9.9 | 4.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 29.5 | 81.5 | 0 | 3.1 | 10.6 | 1.9 | 0.5 | 0 | 16.5 | 5.6 | 8.5 | 12.5 | 11 | 22.1 | 0 | 104.8 | 115.2 | 17.7 | 10.3 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.1 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98 | 99.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.2 | 10.6 | 34.3 |  | 18 |  |  | 11.1 | 13.7 | 7795.7 | 24.2 | 7.9 | 11.9 | 9.8 | 25.8 | 19 | 11.1 | 16.1 | 125.8
23/05/2026 | 21:00 | 103.6 | 652.2 | 215.1 |  |  | 70.2 | 123.3 |  | 30.9 | 163 | 200.1 | 203.7 | 273.2 | 207.1 | 106.6 | 558.2 |  |  |  |  | 164.2 | 8.4 | 5.3 |  | 6.7 | 112.8 |  |  |  |  | 100.5 | 207.1 |  |  |  | 6.5 | 234.1 | 65 | 137.3 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 177.8 | 178.6 | 181.9 | 106.6 | 18.7 | 41 | 3.6 | 14 | 97.1 |  |  | 29.9 | 25 |  | 43.1 |  |  |  | 81.4 | 104.5 | 104.4 | 104 | 195.4 | [8 empty] | 2.9 | 132 | 110.9 | 63.3 | 62.9 | 30.1 |  |  |  | 97.1 | 92.6 | 114.9 | [5 empty] | 209.2 | 100.8 | 7.8 | 6 | 11.5 | 0 | 99.1 | 0 | 12.5 | 0 | 17.9 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.7 | 9.9 | 4.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 29.3 | 83.6 | 0 | 3.1 | 10.1 | 1.9 | 0.5 | 0 | 16.5 | 5.5 | 8.6 | 12.5 | 12.1 | 14.7 | 0 | 108.5 | 111.7 | 16.8 | 8.2 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.1 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.1 | 104.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.1 | 9.7 | 34.1 |  | 18 |  |  | 11.1 | 13.3 | 7706.8 | 24.2 | 7.9 | 11.9 | 9.8 | 25.9 | 19 | 11 | 16 | 125.7
23/05/2026 | 21:30 | 104 | 652 | 214.8 |  |  | 60.3 | 120.7 |  | 30.8 | 144 | 200.3 | 203.3 | 270 | 205.6 | 106.9 | 557.1 |  |  |  |  | 164.8 | 8.3 | 5.3 |  | 6.7 | 112.9 |  |  |  |  | 100.6 | 192.6 |  |  |  | 6.5 | 234 | 63.2 | 134 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 177.5 | 177.9 | 181.8 | 105.5 | 18.4 | 41 | 3.6 | 12.5 | 81.1 |  |  | 29.9 | 25.5 |  | 42.8 |  |  |  | 81.2 | 101.9 | 101.8 | 101.6 | 192.4 | [8 empty] | 3 | 132.4 | 115.9 | 63.3 | 62.8 | 30.1 |  |  |  | 96.5 | 92.5 | 116.7 | [5 empty] | 209.4 | 101.1 | 7.9 | 6 | 11.5 | 0 | 96.4 | 0 | 12.6 | 0 | 17.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.6 | 9.9 | 4.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 29.8 | 82 | 0 | 3.2 | 8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 16.4 | 5.6 | 8.5 | 12.5 | 12.1 | 13.6 | 0 | 108.2 | 114.4 | 12.8 | 12.6 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.6 | 106.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.9 | 10.6 | 34.1 |  | 18 |  |  | 11.1 | 13.3 | 7633.8 | 24.2 | 7.9 | 11.9 | 9.8 | 25.9 | 19 | 11.1 | 16 | 125.8
23/05/2026 | 22:00 | 103.9 | 652.1 | 214.4 |  |  | 40.4 | 120.5 |  | 30.6 | 125.6 | 199.2 | 203.5 | 266.6 | 205.2 | 106.7 | 557.1 |  |  |  |  | 164.5 | 8.1 | 5.4 |  | 6.8 | 113.3 |  |  |  |  | 100.7 | 175.8 |  |  |  | 6.5 | 233.8 | 63 | 127.7 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 178.3 | 178.9 | 181.7 | 108.7 | 18.5 | 37.7 | 3.6 | 12.6 | 59.5 |  |  | 30 | 25.3 |  | 42.9 |  |  |  | 81.3 | 101.7 | 101.7 | 101.5 | 192.6 | [8 empty] | 3 | 120.5 | 107.3 | 63.3 | 65.8 | 30.5 |  |  |  | 96 | 92 | 116.2 | [5 empty] | 209.7 | 101.3 | 7.9 | 6.2 | 11.5 | 0 | 100.8 | 0 | 13.1 | 0 | 17.8 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.7 | 10 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 28.8 | 84.2 | 0 | 3 | 8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 16.4 | 5.5 | 8.5 | 12.4 | 11.4 | 15.2 | 0 | 113.2 | 116.2 | 18.1 | 12 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.7 | 108.4 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19 | 10.5 | 34.1 |  | 17.7 |  |  | 11.1 | 13.4 | 7559.1 | 24.2 | 8 | 11.9 | 9.8 | 25.9 | 19 | 11.3 | 15.9 | 126
23/05/2026 | 22:30 | 103.9 | 651 | 214.2 |  |  | 22.4 | 120.7 |  | 30.5 | 126.2 | 199.8 | 203.1 | 267.3 | 207 | 107.4 | 556.9 |  |  |  |  | 163.3 | 7.7 | 5.3 |  | 6.8 | 113.6 |  |  |  |  | 99.8 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 234.2 | 63.6 | 130.3 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 178.1 | 178.1 | 182.2 | 107.4 | 18.6 | 40.9 | 3.6 | 12.6 | 80.8 |  |  | 29.7 | 24.6 |  | 43.2 |  |  |  | 81.2 | 102 | 102.1 | 101.9 | 192.6 | [8 empty] | 2.9 | 100.1 | 113.4 | 62.9 | 65.7 | 30.1 |  |  |  | 95.8 | 92.2 | 117 | [5 empty] | 209.7 | 101.2 | 7.8 | 6.2 | 11.6 | 0 | 90.4 | 0 | 14.1 | 0 | 17.8 | 9.9 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.4 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 28.4 | 84.1 | 0 | 2.9 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 0 | 16.5 | 5.6 | 8.5 | 12.6 | 13.5 | 15.3 | 0 | 108.2 | 115.5 | 12.8 | 13.2 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.4 | 98.3 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19 | 10.1 | 33.7 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 14.5 | 7472 | 24.2 | 8 | 11.9 | 9.8 | 25.8 | 19 | 11.3 | 16 | 126
23/05/2026 | 23:00 | 103.1 | 653 | 215.1 |  |  | 11.5 | 122.6 |  | 30.1 | 124.5 | 198.5 | 202.3 | 265.6 | 206.9 | 107 | 557 |  |  |  |  | 167.8 | 7.9 | 5.3 |  | 6.7 | 86 |  |  |  |  | 100.4 | 141 |  |  |  | 6.5 | 234.2 | 64 | 123.9 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 178.1 | 178.2 | 181.3 | 107.7 | 18 | 39.4 | 3.6 | 12.9 | 77.6 |  |  | 30 | 11.4 |  | 43.1 |  |  |  | 81.8 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 174.5 | [8 empty] | 2.9 | 89.8 | 109.2 | 66.4 | 66 | 30.3 |  |  |  | 95.3 | 91.7 | 116.2 | [5 empty] | 209.9 | 101.3 | 8 | 6.3 | 11.8 | 0 | 89 | 0 | 13.2 | 0 | 17.9 | 9.9 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.3 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 28.5 | 83.8 | 0 | 2.9 | 9 | 1.8 | 0.5 | 0 | 16.1 | 5.5 | 8.5 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 0 | 107.4 | 115.6 | 12 | 8.6 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71 | 70.2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19 | 10.4 | 33.7 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 14.4 | 7276.6 | 24.2 | 8 | 11.9 | 9.8 | 25.9 | 19 | 11.3 | 16.1 | 126.2
23/05/2026 | 23:30 | 103.7 | 648 | 213.6 |  |  | 11.1 | 120.2 |  | 16.4 | 107.8 | 199.1 | 202.5 | 260.4 | 207.9 | 106.9 | 552.4 |  |  |  |  | 165.8 | 7.7 | 5.3 |  | 6.7 | 85.2 |  |  |  |  | 100 | 154.1 |  |  |  | 6.5 | 232.9 | 64 | 119.9 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 89.8 | 177.4 | 177.2 | 180.7 | 107.1 | 18.3 | 38 | 3.6 | 12.6 | 74.5 |  |  | 29.6 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 80.8 | 73.1 | 73 | 72.8 | 163.7 | [8 empty] | 2.9 | 60.1 | 105 | 63.7 | 65.8 | 30.1 |  |  |  | 96.6 | 92.2 | 115 | [5 empty] | 209.8 | 101.4 | 7.8 | 6.3 | 11.6 | 0 | 85.5 | 0 | 10.9 | 0 | 17.7 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.4 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 27 | 78.9 | 0 | 3 | 9 | 1.8 | 0.5 | 0 | 16.1 | 5.5 | 8.5 | 12.6 | 17.6 | 16.9 | 0 | 90.4 | 115.2 | 11.8 | 4.6 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.8 | 59.2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19 | 10.7 | 33.3 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 13.6 | 7073.6 | 24.2 | 8 | 11.9 | 9.8 | 26 | 19 | 11.3 | 16.1 | 126.3
24/05/2026 | 00:00 | 104 | 650.1 | 213.9 |  |  | 11 | 120.3 |  | 0 | 100.1 | 200.2 | 203.3 | 258.7 | 207.1 | 107.1 | 555.3 |  |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 5.3 |  | 6.7 | 87.5 |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  | 6.5 | 234.1 | 64 | 122.5 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 89.5 | 177.1 | 177.8 | 181.6 | 107.3 | 0 | 36.3 | 3.6 | 12.4 | 41.4 |  |  | 29.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 81.2 | 86.4 | 86.3 | 86.2 | 173.7 | [8 empty] | 3 | 62.4 | 91.6 | 64 | 66.1 | 30.1 |  |  |  | 96.7 | 92.6 | 116.4 | [5 empty] | 210 | 101.4 | 7.9 | 6.4 | 11.7 | 0 | 85.6 | 0 | 13.1 | 0 | 17.9 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |  | 20.6 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 27.2 | 75.3 | 0 | 3 | 9 | 1.8 | 0.5 | 0 | 16 | 5.7 | 8.5 | 12.5 | 19.6 | 16.7 | 0 | 88.4 | 110.6 | 8.4 | 3.1 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.8 | 43.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19 | 10.3 | 33.7 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 13.4 | 6955.8 | 24.2 | 8 | 11.9 | 9.8 | 26 | 19 | 11.3 | 16.1 | 126.3
EJEC |  | 2453.8 | 15620.45 | 5113.8 | 0 | 0 | 1100 | 3394.2 | 0 | 468.3 | 1230.5 | 4253.05 | 4321.4 | 4877.55 | 4910.35 | 2549.9 | 9264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678.2 | 190.35 | 127.25 | 0 | 152.3 | 1931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.8 | 3604.15 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 5520.1 | 1606.45 | 2162.15 | 990.4 | 446.75 | 451.2 | 1518.65 | 4186 | 4195.1 | 4314.35 | 2559.15 | 296.9 | 973.1 | 86.4 | 255.7 | 2304 | 0 | 0 | 713.9 | 207.1 | 0 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 1802.15 | 2982.25 | 2971.15 | 3156.9 | 5178.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.25 | 2041.8 | 2596.7 | 1528.1 | 1590.45 | 716.8 | 0 | 0 | 0 | 2398.4 | 2343.85 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5006.3 | 2415 | 188.8 | 94 | 290.65 | 6.8 | 1830.7 | 517.65 | 309.2 | 2.6 | 437 | 193.2 | 82.4 | 1371.85 | 678.25 | 31.2 | 76.75 | 0 | 492.7 | 239.05 | 187.25 | 0 | 180 | 79.8 | 102.95 | 556.2 | 1602.4 | 80.75 | 75.4 | 208.9 | 45.35 | 12 | 2.9 | 425.2 | 135.1 | 223.85 | 327.35 | 382.05 | 727.8 | 246.9 | 1827.1 | 2202.9 | 255.7 | 176.6 | 17.05 | 306.5 | 119.35 | 89.3 | 211.6 | 233.5 | 240.75 | 273.9 | 1691.8 | 105.45 | 814.85 | 14.4 | 1760.75 | 1908.1 | 636.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 114 | 239.95 | 472 | 461.95 | 243.05 | 819.5 | 0 | 444.05 | 0 | 0 | 268.05 | 324.55 | 172502.45 | 577.55 | 129.65 | 257.85 | 241.8 | 605.5 | 456 | 263.15 | 385.5 | 2917

## REACTIVA
sábado, 23 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/05/2026 | 00:30 | -6.9 | -0.5 | 5.7 |  |  | -14.2 | 14.3 |  | 0 | 0 | -14.8 | 3.5 | 20.1 | 6.8 | 4.2 | 19.7 |  |  |  |  | -8.2 | 1 | 0.7 |  | -3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 3.4 | 8.5 |  |  |  | -1.5 | -7.9 | 5.8 | 19.7 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 15.9 | 3.1 | -46.9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | 2.3 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -39.5 | -40.7 | -9.9 | -13 | [8 empty] | -0.3 | 12 | 20.7 | 0.8 | 5.1 | -0.1 |  |  |  | 19.5 | 28.8 | -9.9 | [5 empty] | 1.4 | -5.4 | -2.4 | 0.6 | 1 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | -0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.1 | -3.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.5 | -11.4 | 0 | 0 |  | 2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | -7.7 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.4 |  | 3.5 |  |  | 4.1 |  | -13.3 |  |  |  |  | -0.9 | 2 | 1.1
23/05/2026 | 01:00 | -5.9 | 4 | 5.9 |  |  | -13.8 | 11.1 |  | 0 | 0 | -14.1 | 3.6 | 20.4 | 5.5 | 3.3 | 21.9 |  |  |  |  | -7.9 | 0.8 | 0.2 |  | -3.3 | 3.9 |  |  |  |  | 4.1 | 12.8 |  |  |  | -1.5 | -8.3 | 5.9 | 10.5 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 13.3 | 0.6 | -44.8 | 5 | 0 | 2.5 | 1 | 0.1 | 2.9 |  |  | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5 | -40 | -41.2 | -10.6 | -15.3 | [8 empty] | -0.3 | 11.6 | 21.1 | 1.1 | 5 | -0.1 |  |  |  | 16.9 | 26.2 | -15 | [5 empty] | -1.5 | -7.1 | -2.4 | 0.7 | 0.9 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.4 | -3.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.8 | -9.6 | 0 | 0 |  | 2 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | -6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 |  | 3.7 |  |  | 4 |  | -30.3 |  |  |  |  | -1 | 2 | 1
23/05/2026 | 01:30 | -8.4 | -2.1 | 5.8 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | -18.2 | -1.1 | 14.9 | 5.3 | 2.8 | 18.5 |  |  |  |  | -8.9 | 0.7 | 0.1 |  | -3.3 | 3.1 |  |  |  |  | 2.4 | 12.6 |  |  |  | -1.5 | -7.9 | 6.1 | 10.3 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 12 | -0.8 | -45.7 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0.6 |  |  | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | -41.2 | -42.4 | -11.7 | -15.3 | [8 empty] | -0.4 | 11.9 | 15 | 0.8 | 4.8 | -0.1 |  |  |  | 14 | 23.2 | -19 | [5 empty] | -1 | -6.7 | -2.3 | 0.6 | 0.9 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 |  | 0.2 | -0.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.9 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10 | -10.6 | 0 | 0 |  | 2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | -3.7 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.5 |  | 4.4 |  |  | 4.1 |  | -84.6 |  |  |  |  | -1.2 | 1.9 | 0.7
23/05/2026 | 02:00 | -8 | -4.4 | 5.4 |  |  | 0 | 6.8 |  | 0 | 0 | -24.9 | -7.1 | 18.7 | 4.7 | 3.4 | 23.7 |  |  |  |  | -8.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3.3 | 2.7 |  |  |  |  | 1.8 | 9.5 |  |  |  | -1.6 | -8.1 | 6.6 | 9.9 | 3.1 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | 14.1 | 1.3 | -43.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | -2.9 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -40.2 | -41.4 | -11.5 | -16.9 | [8 empty] | -0.4 | 12 | 14.2 | 1.2 | 4.8 | -0.1 |  |  |  | 14.2 | 23.5 | -17.1 | [5 empty] | -1.8 | -7.2 | -2.2 | 0.6 | 0.8 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.8 | -2.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.2 | -10.8 | 0 | 0 |  | 2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.1 | -5.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.8 |  | 4.2 |  |  | 4.1 |  | -87.4 |  |  |  |  | -1.2 | 2 | 0.8
23/05/2026 | 02:30 | -8.8 | -3.6 | 5.2 |  |  | 0 | 10.8 |  | 0 | 0 | -23.9 | -5.9 | 8.8 | 4.3 | 2.7 | 21.1 |  |  |  |  | -8.2 | 0.6 | 0.3 |  | -3.3 | 2.7 |  |  |  |  | 0.1 | -13.1 |  |  |  | -1.6 | -10 | 6 | 10.6 | 3 | -0.5 | 2.6 | 0.4 | 11.6 | -1.2 | -46.3 | 4.2 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0.7 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -40.2 | -41.4 | -11 | -13.4 | [8 empty] | -0.5 | 11.9 | 14.5 | 0.8 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 11.8 | 21.1 | -22.4 | [5 empty] | -3 | -7.9 | -2.3 | 0.6 | 0.9 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.9 | -2.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -9.9 | 0 | 0 |  | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12 | -2.7 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.3 |  | 4.1 |  |  | 4.1 |  | -132.8 |  |  |  |  | -1.2 | 1.8 | 0.6
23/05/2026 | 03:00 | -8.5 | -0.7 | 5.2 |  |  | 0 | -0.4 |  | 0 | 0 | -27.5 | -9 | 10.6 | 4.7 | 2.6 | 19.9 |  |  |  |  | -8.6 | 1.2 | 0.3 |  | -3.4 | 2.5 |  |  |  |  | -0.5 | -14 |  |  |  | -1.7 | -11.1 | 6.1 | 11.1 | 3.1 | -0.4 | 2.6 | 0.7 | 10.2 | -2.5 | -47.3 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -39.8 | -41 | -11 | -14.1 | [8 empty] | -0.6 | 12.2 | 14.6 | 1.1 | 5.2 | 0.1 |  |  |  | 9.9 | 19 | -24.9 | [5 empty] | -3.6 | -8.3 | -2.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.4 | -3.7 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -9.8 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.6 | -1.6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 |  | 3 |  |  | 4.1 |  | -163.5 |  |  |  |  | -1.3 | 2 | 0.7
23/05/2026 | 03:30 | -8.5 | 0.3 | 5.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -23.7 | -5.1 | 8.9 | 2.3 | 1.1 | 19.3 |  |  |  |  | -7.8 | 0.6 | -0.2 |  | -3.3 | 1.9 |  |  |  |  | 2.9 | -8.5 |  |  |  | -1.6 | -8.9 | 5.7 | 10.4 | 2.9 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 9.1 | -3.9 | -49 | 4.5 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 1.6 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -43.2 | -44.5 | -14.1 | -18.7 | [8 empty] | -0.6 | 11.7 | 14.3 | 0.8 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 9.5 | 18.5 | -25.7 | [5 empty] | -4.9 | -9.1 | -2.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -10.8 | -4.7 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.9 | -9.5 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.6 | -0.6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.2 |  | 2.5 |  |  | 4.2 |  | -172.2 |  |  |  |  | -1.2 | 2 | 0.8
23/05/2026 | 04:00 | -7.2 | -3.3 | 5.2 |  |  | 0 | 9.7 |  | 0 | 0 | -27.8 | -10.3 | 8.8 | 2.6 | 1.5 | 22.2 |  |  |  |  | -7.2 | 0.9 | 0.2 |  | -3.2 | 3 |  |  |  |  | 2.9 | -5 |  |  |  | -1.6 | -9.3 | 5.6 | 11 | 2.8 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 10 | -2.8 | -43.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -42.6 | -43.8 | -13.7 | -17.8 | [8 empty] | -0.5 | 12.2 | 14.4 | 0.6 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 10.6 | 19.9 | -23.9 | [5 empty] | -5.7 | -9.6 | -2.3 | 0.4 | 0.9 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -10.6 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10 | -11 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.3 | -1.1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5 |  | 4.3 |  |  | 4.2 |  | -151 |  |  |  |  | -1.2 | 2 | 0.8
23/05/2026 | 04:30 | -7.8 | -3.5 | 5.2 |  |  | 0 | 11.7 |  | 0 | 0 | -26.6 | -9 | 12.4 | 5.6 | 3.6 | 23.4 |  |  |  |  | -7.5 | 1.5 | 0.9 |  | -3.2 | 3.7 |  |  |  |  | 2.2 | -1.4 |  |  |  | -1.6 | -9 | 5.9 | 11 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | 12.3 | -0.6 | -40.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | -1.6 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -38.7 | -40 | -9.7 | -14.9 | [8 empty] | -0.4 | 12 | 14.5 | 0.8 | 4.8 | -0.1 |  |  |  | 11.5 | 20.6 | -22.1 | [5 empty] | -3.3 | -8.1 | -2.2 | 0.5 | 0.9 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.9 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.6 | -12 | 0 | 0 |  | 1.8 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | -0.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 |  | 4.5 |  |  | 4.3 |  | -100.5 |  |  |  |  | -0.9 | 0.4 | -0.5
23/05/2026 | 05:00 | -7.8 | 3.4 | 6.4 |  |  | 0 | 12.2 |  | 0 | 0 | -21.5 | -3.3 | 12.5 | 5.6 | 3.4 | 25 |  |  |  |  | -7.2 | 1.5 | 1 |  | -3.2 | 4 |  |  |  |  | 2.6 | -7.7 |  |  |  | -1.6 | -9.6 | 5.6 | 11 | 2.7 | -1.6 | 2.6 | 0.2 | 12.7 | -0.1 | -40.4 | 4.3 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 2.6 |  |  | 0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -38.9 | -40 | -9.7 | -12.6 | [8 empty] | -0.5 | 11.9 | 14.2 | 0.5 | 5 | 0 |  |  |  | 12.4 | 21.6 | -21.5 | [5 empty] | -3.1 | -8 | -2.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.6 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -9.7 | -2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -9.2 | -10.6 | 0 | 0 |  | 1.8 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11.2 | -1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 |  | 3.9 |  |  | 3.8 |  | -72.1 |  |  |  |  | -0.9 | 0.4 | -0.5
23/05/2026 | 05:30 | -5.9 | 9.7 | 7.2 |  |  | 0 | 11.3 |  | 0 | 0 | -18.5 | -0.2 | 15.2 | 8.2 | 5.8 | 27 |  |  |  |  | -6.3 | 1.7 | 1.4 |  | -3.3 | 4.9 |  |  |  |  | 4.1 | -6.5 |  |  |  | -1.5 | -9.4 | 5.2 | 10.4 | 3.3 | -1.5 | 2.6 | 0.4 | 15.6 | 2.7 | -37.7 | 3.1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0.4 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -34.5 | -35.8 | -5 | -7.5 | [8 empty] | -0.6 | 11.6 | 15.2 | 1.3 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 14 | 23.3 | -19.5 | [5 empty] | -0.2 | -6.3 | -2.4 | 0.3 | 0.9 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.5 | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -8 | -9.2 | 0 | 0 |  | 1.8 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -9.7 | -2.6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.7 |  | 3.6 |  |  | 4.1 |  | -6.1 |  |  |  |  | -0.8 | 0.4 | -0.4
23/05/2026 | 06:00 | -6.9 | -3.6 | 5.1 |  |  | -6.6 | 6.5 |  | 0 | 0 | -24.2 | -6 | 11 | 7.1 | 4.2 | 22.6 |  |  |  |  | -7 | 1.6 | 1.2 |  | -3.2 | 3.8 |  |  |  |  | 3.7 | -6 |  |  |  | -1.6 | -10.8 | 5.1 | 11.1 | 2.6 | -0.1 | 2.6 | 0.5 | 14.7 | 1.9 | -43.2 | 3.8 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -36 | -37.3 | -7 | -8.3 | [8 empty] | -0.6 | 12.1 | 14.6 | 0.4 | 5 | -0.1 |  |  |  | 13.2 | 22.3 | -20.3 | [5 empty] | 0.5 | -5.9 | -2.2 | 0.6 | 1 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.4 | -1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -11.5 | -12.9 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -9 | -7.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 |  | 3.1 |  |  | 3.9 |  | -87.1 |  |  |  |  | -0.6 | 0.5 | -0.1
23/05/2026 | 06:30 | -6.4 | -18.4 | 2.4 |  |  | -7 | -6.8 |  | 0 | 0 | -29.1 | -9.6 | 18.9 | 9.2 | 6 | 3.3 |  |  |  |  | -7.8 | 1.4 | 0.8 |  | -3.2 | 3.1 |  |  |  |  | 5.1 | -12.3 |  |  |  | -1.8 | -20.7 | 4.2 | 10.4 | 2.9 | -1 | 2.6 | 0.5 | 11.1 | -1.8 | -46.5 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.9 | -30.7 | -32.2 | 0 | -0.1 | [8 empty] | -0.6 | 11.9 | 14.4 | 0.7 | 5 | -0.1 |  |  |  | 9.8 | 19 | -25.3 | [5 empty] | -0.7 | -6.6 | -2.4 | 0.4 | 0.9 |  | -4.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.5 | 0.2 |  |  | -0.1 | 0 | -10.2 | -3.6 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -11 | -12.4 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.6 | 2.2 | -0.2 | -8.2 | -7.8 | 1.1 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.7 |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  | -157.5 |  |  |  |  | -0.6 | 0.4 | -0.2
23/05/2026 | 07:00 | -7.3 | -15.9 | 2.2 |  |  | -6 | -8.1 |  | 0 | 0 | -31.5 | -13.7 | 19 | 6 | 5.1 | 0.2 |  |  |  |  | -7.8 | 0.5 | 0.2 |  | -3.2 | 2.7 |  |  |  |  | 4.9 | -12.2 |  |  |  | -1.8 | -21.4 | 3.2 | 10 | 3 | -2 | 2.6 | 0.8 | 10.7 | -2.1 | -47.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -31.3 | -32.7 | 0 | -2.2 | [8 empty] | -0.6 | 12 | 14.8 | 0.6 | 5 | 0 |  |  |  | 10.3 | 19.6 | -24.6 | [5 empty] | -4.5 | -8.7 | -2.3 | 0.5 | 0.9 |  | -4.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | -0.1 | 0 | -11 | -5.4 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | -2.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -7.4 | -10.3 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -14 | -7.6 | -2.6 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 |  | 3.4 |  |  | 4.4 |  | -188.2 |  |  |  |  | -0.6 | 0.4 | -0.2
23/05/2026 | 07:30 | -6.6 | -7.1 | 3.8 |  |  | -2.7 | 0.8 |  | 0 | 0 | -30.1 | -12.7 | 21.5 | 12.1 | 7.8 | 9.4 |  |  |  |  | -6.7 | 1 | 0.6 |  | -3.4 | 6.7 |  |  |  |  | 5.7 | -11.9 |  |  |  | -1.6 | -14.2 | 4.5 | 10.4 | 3.4 | -1.3 | 2.6 | 0.4 | 16.1 | 3.2 | -41.4 | 1 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | -1.8 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -28.1 | -29.5 | 0 | 3.5 | [8 empty] | -0.5 | 17.5 | 15.4 | 1.4 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 18.1 | 27.4 | -12.8 | [5 empty] | 2 | -4.9 | -2.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 3 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  |  | -0.1 | 0 | -10 | -2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.7 | -9.7 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 0.2 | 2.3 | -0.2 | -11.6 | -3.7 | 6.8 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.3 |  | 3.8 |  |  | 4 |  | -22.7 |  |  |  |  | -0.2 | 0.4 | 0.2
23/05/2026 | 08:00 | -3.5 | 6.9 | 6.3 |  |  | -4.5 | 8.7 |  | 0 | 0 | -20.9 | -3 | 28.5 | 14 | 9.3 | 12.5 |  |  |  |  | -4.6 | 1.3 | 1.2 |  | -3.3 | 8.8 |  |  |  |  | 5.8 | 0.9 |  |  |  | -1.4 | -11.5 | 5.2 | 20.2 | 3.2 | -0.1 | 2.6 | 0.9 | 19.2 | 6.3 | -38.9 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | -26.5 | -27.9 | 0 | 5.8 | [8 empty] | -0.4 | 20.4 | 14.9 | 1.1 | 5 | 0 |  |  |  | 23 | 32.6 | -5.4 | [5 empty] | 4.5 | -3.5 | -2.2 | 0.7 | 0.9 |  | -4.5 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  |  | -0.2 | 0 | -10 | -2.4 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -7.4 | -8.3 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 7 | -0.2 | 1.5 | -0.2 | -9.6 | -3.4 | 6.1 |  | 0.6 |  |  | -0.2 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 |  | 4 |  |  | 3.9 |  | 128.4 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.6
23/05/2026 | 08:30 | -2.9 | 17.2 | 9.6 |  |  | -2.7 | 21.2 |  | 0 | 0 | -19.3 | -1.3 | 27.8 | 17.9 | 11.5 | 15.9 |  |  |  |  | -2.6 | 1.6 | 0.5 |  | -3.3 | 7.3 |  |  |  |  | 6.3 | -5.9 |  |  |  | -1.2 | -10.9 | 5.8 | 17.9 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 29.3 | 16.3 | -29.5 | 6.4 | 2.4 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 |  |  | 7.6 | 4 |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -22.5 | -23.9 | 0 | 8.4 | [8 empty] | -0.5 | 20.3 | 13.7 | 8.3 | 5 | 0.2 |  |  |  | 31.8 | 41.3 | 6.7 | [5 empty] | 13.2 | 1.6 | -2.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.9 | 1.8 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 4.7 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  |  | -0.5 | -1 | -9.9 | -2.3 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -7.1 | -9.2 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 7.8 | -0.7 | 1.7 | -0.2 | -11.7 | -2.4 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | -0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 |  | 3.7 |  |  | 4 |  | 255.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 1
23/05/2026 | 09:00 | -3.8 | 23.3 | 9.8 |  |  | -0.7 | 10.8 |  | 0 | 0 | -15 | 2.1 | 34.5 | 20.1 | 13.6 | 8.2 |  |  |  |  | -3.2 | 1.4 | 0.2 |  | -3.3 | 6.9 |  |  |  |  | 6.1 | -5.7 |  |  |  | -1.1 | -9.7 | 5.7 | 18.7 | 3 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 31.9 | 18.9 | -26.9 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 9.7 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | 6 | -20.7 | -22.1 | 0 | 10.8 | [8 empty] | -0.4 | 21 | 14.3 | 8.6 | 5 | 0.2 |  |  |  | 37 | 46.7 | 15.1 | [5 empty] | 17 | 3.9 | -2.2 | 0.5 | 0.9 |  | -5 | 3.9 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 20.8 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  |  | -0.7 | -1.2 | -9.7 | -1.2 | -0.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3.7 | 2 | -4.1 | -5.6 | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0 | -1.2 | -1 |  | 0.6 |  |  | -0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 |  | 3.4 |  |  | 4.3 |  | 336.1 |  |  |  |  | 0.5 | 3.6 | 4.1
23/05/2026 | 09:30 | -4.6 | 16.2 | 8.6 |  |  | -3.1 | 10.4 |  | 3.4 | 0 | -23.8 | -6.2 | 28.4 | 4.8 | 3 | 8.8 |  |  |  |  | -1.4 | 1.4 | 0.1 |  | -3.3 | 8.4 |  |  |  |  | 7.3 | 1.8 |  |  |  | 0 | -0.2 | 4.1 | 18 | 3 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 35.1 | 22 | -23 | 6.4 | -0.1 | -1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 6.1 | 5.6 |  | 0 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | [8 empty] | -0.5 | 23.1 | 15 | 8.9 | 5 | 0.1 |  |  |  | 29.7 | 39.1 | 4.7 | [5 empty] | 21.1 | 6.3 | -2.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.1 | 7.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  |  | -0.4 | -0.5 | -9.3 | -0.1 | -1.8 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | -7.8 | -8.8 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.9 | 1.4 | -0.1 | -10.7 | -0.6 | -7.1 |  | 0.6 |  |  | -0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.2 |  | 1.5 |  |  | 4.3 |  | 324 |  |  |  |  | 0.6 | 4.1 | 4.7
23/05/2026 | 10:00 | -3.9 | 25.1 | 11.2 |  |  | -1.6 | 27.4 |  | 2.7 | 0 | -18.7 | -1.1 | 33 | 6.6 | 4 | 25 |  |  |  |  | 1.7 | 1.8 | 0.7 |  | -3.3 | 10.3 |  |  |  |  | 8.8 | 0.7 |  |  |  | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 17.6 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 39.1 | 26.1 | -19.3 | 4.9 | -0.3 | -0.7 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 6.8 | 7.4 |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 26 | [8 empty] | -0.4 | 73.7 | 20.6 | 8.5 | 5 | 10.2 |  |  |  | 32.2 | 41.5 | 7.6 | [5 empty] | 22.9 | 7.4 | -2.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.8 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 |  |  | -0.4 | -0.3 | -8.6 | 1.1 | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.2 | -4.9 | -5.8 | 0 | 0 |  | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1.2 | 0.7 | -0.2 | -9.2 | -1.7 | 0.1 |  | 0.6 |  |  | -0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.1 |  | 3.1 |  |  | 4.3 |  | 502.3 |  |  |  |  | 0.9 | 4 | 4.9
23/05/2026 | 10:30 | -5.1 | 28.4 | 10.9 |  |  | 0.3 | 43.1 |  | 3.2 | 0 | -17.3 | 0.3 | 36.2 | 7 | 4.2 | 10.1 |  |  |  |  | -3.4 | 1.5 | 0.6 |  | -3.3 | 8.8 |  |  |  |  | 8.6 | -8.7 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 3.6 | 17.5 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 39.6 | 26.4 | -18.8 | 7.6 | -0.5 | -0.5 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | 7.9 | 9.4 |  | 0 |  |  |  | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | [8 empty] | -0.3 | 74.2 | 20.6 | 9.3 | 5.1 | 10.1 |  |  |  | 34.1 | 43.6 | 10.5 | [5 empty] | 22.6 | 7.2 | -2.1 | 0.6 | 1.1 |  | -3.7 | 7.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.3 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 |  |  | -0.5 | -0.6 | -9.2 | 0.6 | -2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | -1.3 | -3.7 | -0.2 | -8.3 | -5.6 | 8.9 |  | 0.6 |  |  | -1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.7 |  | 3.5 |  |  | 4.2 |  | 532.9 |  |  |  |  | 1.1 | 4 | 5.1
23/05/2026 | 11:00 | -3.2 | 22.1 | 9.7 |  |  | -5.7 | 28.9 |  | 3.7 | 0 | -12.4 | 5.4 | 38.2 | 6.8 | 4.4 | 7.2 |  |  |  |  | -2.1 | 1.6 | 0.6 |  | -3.3 | 12 |  |  |  |  | 9.1 | -1.4 |  |  |  | 1 | 4.2 | 4.3 | 18.1 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 39.3 | 26.3 | -19 | 8.4 | 1 | -1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 7.9 | 3.8 |  | 0 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | [8 empty] | -0.4 | 75.4 | 19.8 | 8.5 | 4.8 | 10 |  |  |  | 34.6 | 44.1 | 12.6 | [5 empty] | 23.8 | 8 | -2.1 | 0.7 | 0.9 |  | -4.1 | 7.7 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 22.6 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.7 | 0.1 |  |  | -0.6 | -1.2 | -9 | 1.3 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2.1 | -1.4 | -1.9 | 0.1 | 0.2 |  | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.4 | -0.4 | -2.4 | -0.2 | -5.7 | -6.3 | 5.3 |  | 0.6 |  |  | -1.5 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 |  | 3.3 |  |  | 4.3 |  | 532.9 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 4.6
23/05/2026 | 11:30 | -3.8 | 31.1 | 11.5 |  |  | -3.9 | 26.2 |  | 4.3 | 0 | -9.5 | 8.2 | 39.9 | 6.1 | 4.4 | 9.5 |  |  |  |  | -1.1 | 1.6 | 0.4 |  | -3.3 | 12.4 |  |  |  |  | 9.1 | -6.7 |  |  |  | 1.1 | 5.1 | 4.1 | 17.5 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 40.8 | 27.8 | -18.2 | 9.5 | 0 | -1 | 1 | 0.2 | 2 |  |  | 8.6 | 5.3 |  | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | [8 empty] | -0.4 | 73.5 | 20.3 | 9 | 4.9 | 9.8 |  |  |  | 36.7 | 46.2 | 15 | [5 empty] | 25.1 | 8.7 | -2.4 | 0.4 | 0.9 |  | -3.3 | 7.8 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 18.8 |  |  | -0.1 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 |  |  | -0.5 | -0.7 | -9 | 0.3 | -1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.5 |  | 1.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.8 | 0.9 | -0.2 | -0.7 | -3.7 | 0.4 |  | 0.6 |  |  | -1.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0.7 |  | 2.4 |  |  | 4.3 |  | 560.1 |  |  |  |  | 0.8 | 4 | 4.8
23/05/2026 | 12:00 | -4.8 | 25.5 | 10.4 |  |  | -4.7 | 12.5 |  | 4.4 | 0 | -9.7 | 8 | 41.5 | 5.3 | 3.6 | 8 |  |  |  |  | -1.7 | 1.8 | 0.8 |  | -3.3 | 11.9 |  |  |  |  | 8.5 | -3.7 |  |  |  | 0.8 | 4.6 | 3.7 | 18.6 | 3.1 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 39.5 | 26.5 | -18.7 | 7.6 | -0.3 | -1.2 | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | 8.6 | 5.9 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | [8 empty] | -0.5 | 74.5 | 21.1 | 9.4 | 5.1 | 10.1 |  |  |  | 36.5 | 46 | 14.6 | [5 empty] | 25.7 | 9.1 | -2.6 | 0.4 | 0.9 |  | -3.9 | 3 |  |  | 0 | 0 | -1 | 20.7 |  |  | -0.1 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 |  |  | -0.5 | -1.1 | -9.1 | -0.3 | -2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2 | -3.3 | -6.9 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -1.7 | -0.6 | -0.2 | 5.5 | -1.5 | 6.9 |  | 0.6 |  |  | -1.3 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 |  | 2 |  |  | 4.2 |  | 515.1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5
23/05/2026 | 12:30 | -3.8 | 15.6 | 9.1 |  |  | -7.3 | 7.5 |  | 2.5 | 0 | -9.5 | 8.4 | 37.7 | 2.4 | 1.2 | 1.3 |  |  |  |  | -3.4 | 1.5 | 0.5 |  | -3.3 | 10.3 |  |  |  |  | 8.1 | -3.7 |  |  |  | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 18 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.6 | 37 | 24.1 | -21.9 | 9.1 | -0.2 | -1.8 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 6.8 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | [8 empty] | -0.4 | 73.8 | 20.4 | 8.8 | 5 | 10 |  |  |  | 33.1 | 42.5 | 8.8 | [5 empty] | 21.6 | 6.6 | -2.6 | 0.4 | 0.9 |  | -3.4 | 6.9 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 22 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 |  |  | -0.4 | -0.4 | -9.6 | -1.3 | -1.4 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.4 | -3.6 | -6.6 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.2 | -1.5 | -0.1 | -0.2 | 6.3 | -4 | -2.5 |  | 0.6 |  |  | -1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |  | 2.1 |  |  | 4.3 |  | 428 |  |  |  |  | 0.9 | 3.9 | 4.8
23/05/2026 | 13:00 | -6.4 | 8.7 | 7.5 |  |  | -10.6 | 5.5 |  | 1.6 | 0 | -13.9 | 3.4 | 39.2 | 1.3 | 0.7 | -3.9 |  |  |  |  | -5.4 | 1.6 | 0.4 |  | -3.4 | 9.4 |  |  |  |  | 4.9 | 2.4 |  |  |  | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 18 | 3.1 | -0.8 | 2.6 | 0.2 | 35.3 | 22.3 | -23.1 | 8.4 | -0.8 | -2.7 | 1 | 0.2 | -1.5 |  |  | 6.1 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | [8 empty] | -0.5 | 49.7 | 20.6 | 9.1 | 4.9 | 10 |  |  |  | 31.1 | 40.4 | 6.5 | [5 empty] | 20.8 | 6.2 | -2.4 | 0.4 | 0.9 |  | -3.9 | 7 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 20.3 |  |  | -0.3 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -0.6 | -1.6 | -9.5 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.3 | -3.1 | -6.3 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -1.3 | -2.1 | -0.2 | 6.5 | -4.6 | 1.7 |  | 0.6 |  |  | -1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |  | 1.5 |  |  | 4.4 |  | 342.1 |  |  |  |  | 0.8 | 4 | 4.8
23/05/2026 | 13:30 | -6.2 | 9.2 | 7.8 |  |  | -10.2 | 19.6 |  | 3.1 | 0 | -16 | 0.7 | 38.9 | -0.6 | 0.6 | -1.4 |  |  |  |  | -4.9 | 0.6 | 0.1 |  | -3.3 | 8.1 |  |  |  |  | 4.5 | -5.8 |  |  |  | 1 | -0.3 | 2.8 | 17.4 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 0.1 | 36.6 | 23.6 | -22.1 | 6.7 | -2.4 | -2.2 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | 6.5 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | -0.4 | 12.1 | [8 empty] | -0.3 | 49.7 | 20.6 | 9 | 4.9 | 10 |  |  |  | 31.1 | 40.4 | 7.2 | [5 empty] | 18.8 | 5 | -2.4 | 0.4 | 0.9 |  | -3.3 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 18.7 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -0.7 | -1.8 | -9.9 | -2.7 | -2.3 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.9 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | -2.5 | -7.9 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -1.1 | -2.4 | -0.2 | 6.2 | -3.9 | -6.2 |  | 0.6 |  |  | -1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.2 |  | 1.8 |  |  | 4.3 |  | 329.9 |  |  |  |  | 0.7 | 4.1 | 4.8
23/05/2026 | 14:00 | -4.5 | 2.9 | 6.6 |  |  | -9.3 | 22.7 |  | 2.3 | 0 | -13.4 | 4.7 | 32.9 | -2.7 | -2 | -7.2 |  |  |  |  | -5 | 1.1 | 1.1 |  | -3.3 | 9.6 |  |  |  |  | 5.6 | 2.2 |  |  |  | 1.1 | -1.4 | 3.3 | 10.4 | 2.8 | -0.6 | 2.6 | 0.4 | 31.6 | 18.5 | -26.9 | 5.1 | -0.1 | -1.2 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 4.7 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | -3.4 | 8.2 | [8 empty] | -0.3 | 49.7 | 20.2 | 8.7 | 4.9 | 9.9 |  |  |  | 27.4 | 36.6 | 0.5 | [5 empty] | 15.8 | 3.3 | -2.5 | 0.5 | 0.9 |  | -3.2 | 7.7 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 16.4 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | -0.7 | -1.7 | -10 | -2.6 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2 | -4.2 | -10.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1 | -2.4 | -0.2 | 6.2 | -4.4 | -0.8 |  | 0.6 |  |  | -0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.3 |  | 1.9 |  |  | 4.3 |  | 280.2 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 4.6
23/05/2026 | 14:30 | -4.5 | 8.4 | 7.3 |  |  | -8.3 | 24.7 |  | 2.2 | 0 | -15.6 | 2.7 | 33.9 | -3.6 | -2 | -6.7 |  |  |  |  | -2.8 | 1 | 1.1 |  | -3.3 | 9.6 |  |  |  |  | 6.6 | 3.1 |  |  |  | 1.2 | -1.2 | 3.1 | 10.3 | 3.5 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 31.1 | 18 | -27.6 | 3.9 | -0.9 | -1.7 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 4.3 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | -4.9 | 5.7 | [8 empty] | -0.2 | 73.9 | 20.8 | 9.3 | 6.1 | 9.9 |  |  |  | 26.2 | 35.4 | -0.5 | [5 empty] | 14.4 | 2.4 | -2.7 | 0.4 | 0.9 |  | -3.2 | 7.1 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 17.9 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | -0.6 | -1.5 | -9.7 | -2.2 | -1.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 2 | -2.3 | -8.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.1 | -2.3 | -0.2 | 7.4 | -1.9 | -2.4 |  | 0.6 |  |  | -0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.3 |  | 3 |  |  | 4.3 |  | 316.8 |  |  |  |  | 0.7 | 4.1 | 4.8
23/05/2026 | 15:00 | -3.8 | 9.6 | 8.2 |  |  | -10.5 | 20.7 |  | 8 | -20.6 | -4.7 | 13.8 | 52.1 | -4.9 | -4 | -7.9 |  |  |  |  | -2.4 | 1.3 | 0.4 |  | -3.4 | 9.2 |  |  |  |  | 7.9 | 4.8 |  |  |  | -1 | -7.6 | 5.1 | 9.2 | 3 | 1.1 | 2.6 | 0 | 23.2 | 10.2 | -35.1 | 4.9 | 2.6 | -1.7 | 1 | 0.2 | 1.2 |  |  | 3.6 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | -5.6 | 2.9 | [8 empty] | -0.2 | 71.5 | 19.6 | 8.1 | 4.9 | 9.9 |  |  |  | 24.9 | 34.6 | -1.8 | [5 empty] | 10.2 | 0 | -2.7 | 0.5 | 0.9 |  | -2.8 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 17.3 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 |  |  | -0.6 | -1.4 | -10 | -2.4 | -1.4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.8 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2 | -2.8 | -9.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 11.7 | 0.2 | -2.1 | -0.2 | 7.1 | 0.5 | -1.9 |  | 0.6 |  |  | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.4 |  | 1.5 |  |  | 4.4 |  | 299.4 |  |  |  |  | -0.4 | 3.7 | 3.3
23/05/2026 | 15:30 | -6.1 | 19.3 | 8.2 |  |  | -9.1 | 19.3 |  | 7.6 | -20.5 | -16.5 | 0.7 | 47.5 | -3.6 | -2.4 | -6.6 |  |  |  |  | -3.4 | 1.2 | 0.1 |  | -3.4 | 9.4 |  |  |  |  | 7.1 | 0 |  |  |  | -1 | -6.9 | 6.1 | 10.5 | 3.4 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 20.5 | 7.5 | -37.2 | 0.6 | -0.2 | -3.7 | 1 | 0.2 | -3.6 |  |  | 2.5 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | -3.5 | 9.6 | [8 empty] | -0.3 | 71.8 | 21.1 | 9.5 | 4.9 | 10.1 |  |  |  | 22.5 | 31.4 | -7.4 | [5 empty] | 4.8 | -3.2 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -2.4 | 6.5 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 6.3 |  |  | -0.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -0.6 | -1.4 | -10.8 | -4.6 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 7.6 | 1.7 | -3.5 | -9.1 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.9 | 0.2 | -1.5 | -0.2 | 5 | -4.3 | 1.1 |  | 0.6 |  |  | -0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.6 |  | 1 |  |  | 4 |  | 229.8 |  |  |  |  | 0.1 | 1.7 | 1.8
23/05/2026 | 16:00 | -5.3 | 34.7 | 11.1 |  |  | -11.3 | 16.8 |  | 7.6 | -19.2 | -14.4 | 3 | 46.1 | 1.2 | 0.3 | 21.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1.6 | 0.6 |  | -3.2 | 12.7 |  |  |  |  | 7.4 | 4.9 |  |  |  | -1 | -8.9 | 6.1 | 10.4 | 3.3 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 24.6 | 11.7 | -33.2 | 5.4 | 0.1 | -3.1 | 1 | 0.2 | -1.5 |  |  | 1.1 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | [8 empty] | -0.2 | 73 | 21 | 9.2 | 6.7 | 10 |  |  |  | 23.1 | 32.2 | -6.2 | [5 empty] | 7.6 | -1.5 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -2.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 1.1 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -0.1 | 0 | -10.1 | -2.8 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.6 | -0.1 | -6.3 | -11.9 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 0.2 | 1.3 | -0.2 | 8.9 | 0 | 17.5 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.7 |  | 0.6 |  |  | 4.3 |  | 346.5 |  |  |  |  | 0.1 | 8.9 | 9
23/05/2026 | 16:30 | -4.5 | 1.6 | 6 |  |  | -12.1 | 16.8 |  | 6.4 | -22.8 | -10.9 | 7.1 | 42 | -2.8 | -2.1 | 13.7 |  |  |  |  | -3.5 | 1.6 | 0.9 |  | -3.3 | 12 |  |  |  |  | 7.7 | 17 |  |  |  | -1.1 | -7.9 | 6.1 | 9.8 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 20.6 | 7.7 | -37.7 | 6 | 1.2 | -2.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 4.7 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -1.1 | 14.2 | [8 empty] | -0.4 | 73.6 | 20.4 | 8.2 | 7.3 | 9.8 |  |  |  | 18.8 | 27.9 | -12.1 | [5 empty] | 5.4 | -2.9 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -2.5 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 0.1 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -9.7 | -1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8.9 | -0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 9.9 | 2.6 | 3.4 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.4 |  | 1.4 |  |  | 3.8 |  | 276.8 |  |  |  |  | -0.1 | 1.4 | 1.3
23/05/2026 | 17:00 | -5.1 | -2.2 | 5.5 |  |  | -10.3 | 7.8 |  | 6.6 | -22.1 | -14.7 | 2.9 | 45.9 | -4.6 | -3.6 | 10.3 |  |  |  |  | 7.5 | 0.5 | -0.8 |  | -3.5 | 10.3 |  |  |  |  | 6.8 | 4.3 |  |  |  | -1.2 | -9.2 | 5.6 | 10.2 | 3 | -0.5 | 2.6 | 1 | 16.5 | 3.7 | -41.4 | 5.2 | 0.4 | -2.3 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 5.8 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -3.6 | 11 | [8 empty] | -0.6 | 71.3 | 20.7 | 8.9 | 4.9 | 9.9 |  |  |  | 29 | 38.6 | -1.1 | [5 empty] | 4.2 | -3.5 | -2.7 | 0.4 | 0.9 |  | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.2 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 0.3 | -3.2 | -8.8 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1 | 2.1 | -0.2 | 8.1 | -0.7 | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.3 |  | 1 |  |  | 4.1 |  | 237.3 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.6
23/05/2026 | 17:30 | -1.4 | 0.2 | 5.9 |  |  | -11.2 | 17.6 |  | 6.6 | -20.2 | -11.5 | 6.9 | 49.4 | 0.3 | -0.2 | 6 |  |  |  |  | 10.3 | 1.8 | 0.9 |  | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | 11.6 | 1.4 |  |  |  | -1.2 | -16.6 | 4.7 | 9.7 | 2.7 | -1 | 2.6 | 1.3 | 22.6 | 9.8 | -40.6 | 6 | 0.2 | -1.9 | 1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 5.8 | 0 |  | -5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | [8 empty] | -0.3 | 72.4 | 19.7 | 8.5 | 4.9 | 9.9 |  |  |  | 31.7 | 41.3 | 3.4 | [5 empty] | 5.4 | -2.8 | -2.7 | 0.3 | 0.8 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.1 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -2.9 | -9 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.2 | 2.1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.2 |  | 1.4 |  |  | 4 |  | 307.4 |  |  |  |  | -0.3 | 1.5 | 1.2
23/05/2026 | 18:00 | -1 | 2.6 | 5.8 |  |  | -10.2 | 21.9 |  | 8.8 | -15.5 | -11.7 | 6.3 | 59 | -0.9 | -0.5 | 4.7 |  |  |  |  | 7.8 | 1.6 | 0.1 |  | -3.3 | 15.8 |  |  |  |  | 11.7 | 7.1 |  |  |  | -1.1 | -9.6 | 4.7 | 9.7 | 3.2 | -2.1 | 2.6 | 1.8 | 22.6 | 9.7 | -40.4 | 4.6 | -0.1 | -1.7 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 4.7 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | [8 empty] | -0.5 | 71.2 | 20.6 | 8.8 | 4.9 | 9.9 |  |  |  | 69.1 | 66.3 | 3.7 | [5 empty] | 5.2 | -2.9 | -2.6 | 0.2 | 0.9 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.2 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -3.2 | -9.6 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.8 | 4.4 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.2 |  | 3.1 |  |  | 4.1 |  | 398.9 |  |  |  |  | -0.3 | 1.6 | 1.3
23/05/2026 | 18:30 | -2 | 8.5 | 6.5 |  |  | -4.8 | 21.8 |  | 10.7 | -13.9 | -10.5 | 7.3 | 59.9 | 2.4 | 1.6 | 19.2 |  |  |  |  | 7.1 | 1.4 | -0.2 |  | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | 10.6 | 5.5 |  |  |  | -0.6 | -4.9 | 4.8 | 9 | 3.5 | -0.9 | 2.6 | 1 | 27 | 13.9 | -40.7 | 3.8 | -1.6 | -1.5 | 1 | 0.3 | -3.1 |  |  | 6.8 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | [8 empty] | -0.5 | 84.1 | 21.9 | 9.5 | 4.8 | 9.9 |  |  |  | 75.7 | 72.8 | 11.7 | [5 empty] | 14 | 2.2 | -2.4 | 0.4 | 0.8 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.3 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -2.4 | -8.6 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12.1 | 4.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0.1 |  | 1 |  |  | 4.2 |  | 503.4 |  |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 2.1
23/05/2026 | 19:00 | -3.1 | 19.9 | 9.7 |  |  | -4.4 | 17 |  | 10.8 | -15 | -9.3 | 8.7 | 59.6 | -1.8 | -1.9 | 53.3 |  |  |  |  | 7.9 | 0.8 | 0.3 |  | -3.4 | 16.5 |  |  |  |  | 9.2 | 3.4 |  |  |  | -0.7 | -6.4 | 4.6 | 7.4 | 3 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | 24.4 | 11.6 | -43.2 | 5.9 | -0.4 | -1.9 | 1 | 0.4 | 0.9 |  |  | 7.6 | 2.8 |  | -2.9 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | -2.1 | 11.2 | [8 empty] | -0.5 | 82.6 | 20.7 | 8.8 | 4.9 | 9.9 |  |  |  | 70.5 | 67.3 | 8.9 | [5 empty] | 10.8 | 0.3 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | -0.1 |  |  | -0.4 |  | 0.1 | 2.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.6 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.3 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 0.3 | -3.6 | -9.5 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.9 | 2.6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.5 |  | 2.1 |  |  | 4.3 |  | 503.4 |  |  |  |  | 0.4 | 1.6 | 2
23/05/2026 | 19:30 | -1.4 | 28.3 | 13 |  |  | -4.7 | 14.4 |  | 10.6 | -16.8 | -10.2 | 8 | 58.7 | -3.2 | -2.5 | 58.9 |  |  |  |  | 8.3 | 0.6 | 0.3 |  | -3.3 | 17.3 |  |  |  |  | 8.9 | 6.5 |  |  |  | -0.7 | -6.2 | 4.4 | 7.9 | 3.1 | -1.4 | 2.6 | 1.3 | 22.6 | 9.7 | -44.9 | 5.7 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.4 | 4.5 |  |  | 6.6 | 0.1 |  | 0.9 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | -3.9 | 7.3 | [8 empty] | -0.5 | 80.8 | 21 | 9 | 4.9 | 10.1 |  |  |  | 68.5 | 65.3 | 4.9 | [5 empty] | 7.1 | -1.8 | -2.4 | 0.4 | 0.9 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -0.4 |  | 0.2 | 2.3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.6 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 9.8 | 0.3 | -1.6 | -7.5 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.9 | 1.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.3 |  | 2.4 |  |  | 4.3 |  | 503.8 |  |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 2.1
23/05/2026 | 20:00 | -1.7 | 31.4 | 14.3 |  |  | -5.2 | 13.9 |  | 0.2 | -17.2 | -13 | 6.9 | 36.8 | -11.7 | 6.4 | 67.6 |  |  |  |  | 7.7 | 0.8 | 0.6 |  | -3.3 | 17.2 |  |  |  |  | 7.9 | 16 |  |  |  | -1.5 | -6.6 | 4.4 | 21.8 | 14.5 | -1.4 | 2.6 | 0.8 | 35.7 | 22.8 | -32.5 | 8.1 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.4 | 6.1 |  |  | 7.7 | -0.2 |  | 0.4 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | [8 empty] | -0.4 | 15.2 | 20 | 8.7 | 4.9 | 9.9 |  |  |  | 27.1 | 23.3 | -2.1 | [5 empty] | 18.3 | 4.7 | -2.3 | 0.5 | 0.9 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -0.4 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |  | -2.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8.7 | 0 | -4.1 | -9.1 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | -0.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.3 |  | 2.1 |  |  | 4.3 |  | 423.2 |  |  |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.9
23/05/2026 | 20:30 | -1.5 | 33.3 | 14.6 |  |  | -5.4 | 32.6 |  | 0.1 | -18 | -12.1 | 7.8 | 35.9 | -11.8 | 6.5 | 67.9 |  |  |  |  | 7.5 | 1.4 | 1.2 |  | -3.5 | 17.3 |  |  |  |  | 8.1 | 23.2 |  |  |  | -1.3 | -3.5 | 5.5 | 22 | 14.4 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 36.8 | 23.9 | -31.5 | 8.7 | 1.4 | 4.9 | 1 | 0.4 | 6.3 |  |  | 7 | -0.5 |  | 0.6 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | [8 empty] | -0.3 | 25.5 | 14.9 | 8.6 | 14.1 | 9.8 |  |  |  | 27.5 | 23.5 | -1.8 | [5 empty] | 21.3 | 6.5 | -2.1 | 0.5 | 1 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.3 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 0 | -2.4 | -8.7 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | 0.6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.1 |  | 4 |  |  | 4.2 |  | 486.3 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
23/05/2026 | 21:00 | -2.6 | 28.6 | 13.5 |  |  | -8.2 | 28.5 |  | 0 | -18.6 | -17.4 | 2.2 | 34.9 | -10.7 | 7.4 | 69.4 |  |  |  |  | 6.9 | 1.4 | 1.3 |  | -3.6 | 15.7 |  |  |  |  | 6.3 | 18.2 |  |  |  | -1.4 | -2.8 | 5.4 | 22.4 | 14.8 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 36.7 | 23.9 | -31.5 | 6.5 | 1.8 | 4.7 | 1 | 0.4 | 4.1 |  |  | 7.4 | -0.7 |  | 0.3 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | [8 empty] | -0.3 | 25.2 | 15.2 | 8.8 | 14 | 9.9 |  |  |  | 25.9 | 21.9 | -3.9 | [5 empty] | 21 | 6.3 | -2.1 | 0.5 | 0.9 |  | -2.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -0.4 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 0 | -2.7 | -9.1 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 2.9 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.2 |  | 4.2 |  |  | 4.1 |  | 451.2 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
23/05/2026 | 21:30 | -3.2 | 26.1 | 12.5 |  |  | -8.9 | 28.8 |  | 0 | -20.9 | -19.5 | 0 | 32.8 | -12 | 6.8 | 65 |  |  |  |  | 5.9 | 1 | 0.7 |  | -3.4 | 13.6 |  |  |  |  | 5.9 | 14 |  |  |  | -1.5 | -3.6 | 5.5 | 22.7 | 15 | 1 | 2.6 | 1.1 | 34.8 | 21.9 | -33.2 | 5.1 | 1.4 | 4.8 | 1 | 0.3 | 4.4 |  |  | 6.9 | -2.1 |  | -0.4 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | [8 empty] | -0.3 | 23.5 | 15.7 | 9.1 | 14 | 9.9 |  |  |  | 24.9 | 20.9 | -5.7 | [5 empty] | 18.8 | 5 | -2.1 | 0.2 | 0.8 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | -0.4 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 0 | -4.1 | -9.3 | 0.1 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 1.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.2 |  | 4 |  |  | 4.1 |  | 401.8 |  |  |  |  | -0.3 | 1.6 | 1.3
23/05/2026 | 22:00 | -2.9 | 22.4 | 11.7 |  |  | -11.8 | 10.7 |  | 0 | -28.5 | -24 | -4.4 | 41.9 | -14.3 | 5.3 | 61.3 |  |  |  |  | 6.1 | 1.2 | 1 |  | -3.6 | 12.3 |  |  |  |  | 5.4 | 9.6 |  |  |  | -1.7 | -4.1 | 5.6 | 23.1 | 15.2 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 30.9 | 17.9 | -37.3 | 7.2 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 6 | -4.4 |  | -1.1 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | [8 empty] | -0.4 | 25 | 15.7 | 9.2 | 14 | 9.8 |  |  |  | 20.2 | 16.4 | -11.6 | [5 empty] | 17.5 | 4.2 | -2.4 | -0.2 | 0.7 |  | -2.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.4 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.6 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 9.3 | 0 | -2.4 | -8.1 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.3 | 1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.6 |  | 5.3 |  |  | 4.3 |  | 322.7 |  |  |  |  | -0.8 | 1.5 | 0.7
23/05/2026 | 22:30 | -4.1 | 18 | 11 |  |  | -10.4 | 5.8 |  | 0 | -28.6 | -29.7 | -10.2 | 41.8 | -16 | 3.9 | 57.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1.4 | 1.1 |  | -3.5 | 9.8 |  |  |  |  | 4.1 | -0.7 |  |  |  | -1.8 | -5.5 | 4.8 | 23.2 | 15.3 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 27.3 | 14.4 | -40.4 | 3.2 | -0.6 | 2.1 | 1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.2 | -6.1 |  | -2.2 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | [8 empty] | -0.6 | 24.2 | 16.2 | 9.4 | 14.1 | 9.9 |  |  |  | 15.5 | 11.5 | -18.6 | [5 empty] | 13.3 | 1.7 | -2.4 | 0 | 0.9 |  | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.4 |  | 0.2 | -0.3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 16.5 | 0 | -1.6 | -7.7 | 0.1 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | -2.1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.1 |  | 3.5 |  |  | 4.3 |  | 230.5 |  |  |  |  | -1 | 1.4 | 0.4
23/05/2026 | 23:00 | -3.9 | 9.6 | 9.8 |  |  | -5.7 | 3.4 |  | 0 | -31.9 | -38 | -16.4 | 40.6 | -14 | 1.5 | 55 |  |  |  |  | 5.6 | 1 | 0.6 |  | -3.5 | 7.7 |  |  |  |  | 3.6 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | -8.2 | 4.2 | 23.6 | 15.9 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 23.5 | 10.8 | -44 | 1.3 | -1.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | -1.5 |  |  | 1.4 | 0.8 |  | -4.3 |  |  |  | 0.4 | -1.8 | -3 | -0.4 | 10.1 | [8 empty] | -0.5 | 23.4 | 16.7 | 9.6 | 14.1 | 9.9 |  |  |  | 9.8 | 6.1 | -25.6 | [5 empty] | 8.1 | -1.3 | -2.4 | 0 | 0.8 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 21.8 | 0 | -4.1 | -4.7 | 0 | 0.2 |  | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | -4.7 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 0.2 |  | 2 |  |  | 4.6 |  | 138.2 |  |  |  |  | -1.3 | 1.6 | 0.3
23/05/2026 | 23:30 | -4.5 | 3.1 | 8.5 |  |  | -4.4 | 14.3 |  | 0 | -38 | -34.3 | -12.3 | 30.2 | -17.5 | -1.7 | 45.6 |  |  |  |  | 4.8 | 0.8 | 0.2 |  | -3.3 | 6.8 |  |  |  |  | 3.8 | 0.2 |  |  |  | -1.5 | -10.6 | 3.9 | 22.8 | 15.5 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 14.6 | 1.9 | -48.1 | 2.9 | -0.9 | 4.4 | 1 | 0.2 | 3.3 |  |  | 3.5 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 1.3 | -7.1 | -8.1 | -5.4 | 4 | [8 empty] | -0.5 | 25.8 | 16.9 | 9 | 16.5 | 10 |  |  |  | 13.7 | 10 | -21.6 | [5 empty] | 3.4 | -4.1 | -2.6 | -0.2 | 0.9 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | -0.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -9.3 | -0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 21.5 | 0 | -7.6 | -8 | 0 | 0.1 |  | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | -6.4 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.5 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 84.4 |  |  |  |  | -0.7 | 1.8 | 1.1
24/05/2026 | 00:00 | -5.1 | -4.5 | 7.4 |  |  | -5.7 | -1.1 |  | 0 | -41.2 | -37.1 | -14.8 | 28.2 | -14.7 | -4.2 | 44.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0.2 | -0.5 |  | -3.3 | 5.1 |  |  |  |  | 5 | -16.9 |  |  |  | -1.6 | -8.8 | 3.9 | 22.9 | 14.8 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 8.6 | 7 | -48.9 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 0.2 | 3.4 |  |  | 1.8 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 1.3 | -8.7 | -9.8 | -7.7 | 2.3 | [8 empty] | -0.6 | 23.7 | 15.3 | 2.7 | 14.1 | 5.1 |  |  |  | 11.1 | 7.1 | -25.6 | [5 empty] | -4.4 | -8.7 | -2.4 | -0.3 | 0.8 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | -1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10 | -2.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 14.4 | 0 | -8.1 | -9 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | -5.9 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.5 |  | 3.2 |  |  | 4.3 |  | -40.7 |  |  |  |  | -0.8 | 1.6 | 0.8
EJEC |  | -117.55 | 242.7 | 192.8 | 0 | 0 | -138.45 | 331.05 | 0 | 58.7 | -214.75 | -455.45 | -15.05 | 777.8 | 17.4 | 65.3 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.05 | 28.5 | 12.55 | 0 | -79.8 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.85 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | -21.1 | -158.6 | 115.85 | 352.15 | 126.65 | 0.75 | 62.4 | 16.35 | 574.15 | 270.05 | -869.4 | 117.7 | 3.65 | 16.6 | 24 | 4.3 | 17.75 | 0 | 0 | 102.3 | 17.85 | 0 | -21.55 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | -326.1 | -339.35 | -83.45 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4 | 950.6 | 424.05 | 146.5 | 158.9 | 141.5 | 0 | 0 | 0 | 624.85 | 764.4 | -156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.95 | -19.7 | -56.2 | 10.45 | 21.45 | 0 | -88.5 | 47.65 | 0 | 0 | 1.1 | -0.45 | -8.35 | 134.45 | 0 | 0 | -5.05 | 0 | 3.85 | 12.75 | 4.4 | 0 | 0 | -4.45 | -8.2 | -228.35 | -30.45 | -8.2 | 1.5 | 11.8 | 4.95 | 0.75 | 0 | -57.7 | 6.55 | 20.1 | 20.1 | 19.2 | 115 | 16.95 | -129.1 | -202.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 39.75 | -2.1 | 22.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 29.55 | -4.8 | -0.85 | -4.7 | -28.05 | -53.1 | 17.85 | 0 | 14.45 | 0 | 0 | -3.85 | 4.5 | 38.35 | 31.1 | 40.3 | 9.1 | 0 | 70.25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5009.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.15 | 53.45 | 49.3

## DEMANDA_AREAS
sábado, 23 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6668.8 | 1040.3384 | 3937.5307 | 1690.9309 | 250.6082
01:00 | 0 | 6671.1 | 1007.0756 | 3994.4451 | 1669.5793 | 253.6037
01:30 | 0 | 6492.7 | 954.65 | 3874.458 | 1663.592 | 245.5191
02:00 | 0 | 6455.9 | 976.9229 | 3824.4973 | 1654.4798 | 250.548
02:30 | 0 | 6419.8 | 974.5717 | 3790.2378 | 1654.9905 | 248.403
03:00 | 0 | 6358 | 932.8477 | 3771.4519 | 1653.7004 | 250.6385
03:30 | 0 | 6346.2 | 926.1924 | 3789.6722 | 1630.3354 | 253.6764
04:00 | 0 | 6350.5 | 951.1604 | 3728.8492 | 1670.4904 | 246.0862
04:30 | 0 | 6365.9 | 974.1329 | 3676.3094 | 1715.4577 | 247.096
05:00 | 0 | 6437.8 | 976.881 | 3748.094 | 1712.825 | 251.6239
05:30 | 0 | 6496.6 | 995.1477 | 3762.6631 | 1738.7892 | 243.4352
06:00 | 0 | 6464.7 | 1003.7896 | 3726.535 | 1734.3754 | 238.5772
06:30 | 0 | 6472.7 | 969.1452 | 3787.9433 | 1715.6115 | 227.2789
07:00 | 0 | 6426.9 | 976.9474 | 3733.9949 | 1715.9577 | 218.0531
07:30 | 0 | 6671.6 | 1018.7081 | 3939.5903 | 1713.3016 | 223.5026
08:00 | 0 | 6883.2 | 1073.4016 | 4111.0416 | 1698.7568 | 228.9553
08:30 | 0 | 7071.1 | 1116.0428 | 4229.9849 | 1725.0723 | 235.2771
09:00 | 0 | 7190.4 | 1107.7914 | 4332.2055 | 1750.4031 | 238.3235
09:30 | 0 | 7293.2 | 1161.8352 | 4378.8526 | 1752.5122 | 243.1413
10:00 | 0 | 7541.3 | 1218.5742 | 4536.997 | 1785.7288 | 243.0405
10:30 | 0 | 7634.1 | 1237.8182 | 4607.2853 | 1788.9965 | 242.6351
11:00 | 0 | 7611.8 | 1259.7601 | 4552.3098 | 1799.7301 | 248.4118
11:30 | 0 | 7737.4 | 1271.6698 | 4649.1608 | 1816.5694 | 247.2964
12:00 | 0 | 7703.3 | 1240.257 | 4631.3711 | 1831.6719 | 240.1862
12:30 | 0 | 7725.4 | 1226.1034 | 4707.373 | 1791.9236 | 240.6107
13:00 | 0 | 7653.9 | 1206.2694 | 4660.7451 | 1786.8855 | 236.2652
13:30 | 0 | 7503.3 | 1237.7239 | 4538.2006 | 1727.3755 | 243.6397
14:00 | 0 | 7531.5 | 1225.1421 | 4553.8879 | 1752.47 | 248.7271
14:30 | 0 | 7583.7 | 1224.8479 | 4603.6825 | 1755.1696 | 252.5454
15:00 | 0 | 7524.2 | 1215.4207 | 4546.1166 | 1762.6627 | 252.0352
15:30 | 0 | 7480 | 1164.3988 | 4560.8525 | 1754.7487 | 249.4526
16:00 | 0 | 7451.8 | 1198.2827 | 4459.0173 | 1794.5 | 254.0614
16:30 | 0 | 7525 | 1181.8884 | 4534.7777 | 1808.3339 | 253.6848
17:00 | 0 | 7469.4 | 1122.2034 | 4507.3738 | 1839.8228 | 249.8177
17:30 | 0 | 7510.7 | 1162.7023 | 4446.7955 | 1901.2022 | 242.7322
18:00 | 0 | 7615.4 | 1174.2506 | 4503.9837 | 1937.1657 | 243.7102
18:30 | 0 | 7842.1 | 1252.5832 | 4668.4083 | 1921.1085 | 233.0657
19:00 | 0 | 7776.9 | 1279.2084 | 4562.912 | 1934.7796 | 231.971
19:30 | 0 | 7828.1 | 1275.5926 | 4607.4101 | 1945.0973 | 234.8066
20:00 | 0 | 7745.1 | 1248.5061 | 4560.223 | 1936.3709 | 242.3151
20:30 | 0 | 7795.7 | 1283.4633 | 4565.1161 | 1947.1206 | 246.9179
21:00 | 0 | 7706.8 | 1256.574 | 4542.9309 | 1907.2951 | 248.2978
21:30 | 0 | 7633.8 | 1225.2907 | 4505.1783 | 1903.331 | 251.9915
22:00 | 0 | 7559.1 | 1174.3348 | 4496.5537 | 1888.2115 | 254.013
22:30 | 0 | 7472 | 1122.7478 | 4472.0078 | 1877.2444 | 258.0487
23:00 | 0 | 7276.6 | 1095.8461 | 4348.5033 | 1832.2506 | 251.9013
23:30 | 0 | 7073.6 | 1089.9052 | 4168.293 | 1815.4018 | 250.8639
00:00 | 0 | 6955.8 | 1035.5773 | 4133.0303 | 1787.1924 | 254.2614
MÁXIMO | 0 | 7842.1 | 1283.4633 | 4707.373 | 1947.1206 | 258.0487
MÍNIMO | 0 | 6346.2 | 926.1924 | 3676.3094 | 1630.3354 | 218.0531
PROMEDIO | 0 | 7187.6021 | 1125.9276 | 4278.5178 | 1783.1567 | 244.6178
ENERGÍA | 0 | 172502.45 | 27022.2622 | 102684.4269 | 42795.7609 | 5870.8266
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 23 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 22.9562 | 11.932 |  |  |  |  | 21.6077 | 27.9194 | 15.0994 | 14.07 | 31.938 |  |  | 48.766 |  | 33.1496 |  | 8.7 |  | 157.3823 |  |  |  |  | 15.73 | [7 empty] | 0 |  | 49.0978 | 117.5734 | 28.6764 | 0.81 | 82.94 |  | 39.113 | 34.79 |  | 186.3046 | 33.3363 |  |  |  | 1.3 |  | 56.3214 |  | 22.9 |  |  |  | 19.6348 |  |  |  |  | 53.16 |  | 138.5661 |  | 4.5829 | 129.1642 | 14.9846 |  | 34.4824 | 3.8582 |  |  | 82.5258 | 19.277 |  | 0.52 | 32.6176 | 318.2773 |  | 158.0859 | 18.553 |  |  |  | 4.8279 |  |  | 16.9123 | 292.63 |  | 29.984 |  | 33.374
01:00 |  |  | 24.5877 | 11.946 |  |  |  |  | 21.7671 | 27.4789 | 14.5256 | 13.52 | 31.298 |  |  | 49.037 |  | 41.1493 |  | 9.6 |  | 141.5157 |  |  |  |  | 16.14 | [7 empty] | 0 |  | 50.1496 | 117.9857 | 29.2037 | 0.7 | 81.89 |  | 38.27 | 34.67 |  | 185.345 | 32.574 |  |  |  | 1.3 |  | 55.7543 |  | 22.9 |  |  |  | 19.6515 |  |  |  |  | 53.06 |  | 137.1078 |  | 4.5219 | 130.9022 | 14.2557 |  | 34.3527 | 3.9635 |  |  | 82.5149 | 19.247 |  | 0.52 | 31.6824 | 320.2552 |  | 158.0731 | 18.621 |  |  |  | 4.7654 |  |  | 16.637 | 294.56 |  | 30.658 |  | 37.892
01:30 |  |  | 28.0876 | 11.896 |  |  |  |  | 21.6124 | 27.4477 | 14.6769 | 12.97 | 31.206 |  |  | 48.624 |  | 29.1814 |  | 9.1 |  | 130.2529 |  |  |  |  | 17.34 | [7 empty] | 0 |  | 51.487 | 119.0045 | 28.3918 | 0.64 | 82.72 |  | 38.907 | 35.09 |  | 185.7762 | 33.3463 |  |  |  | 1.3 |  | 48.3023 |  | 22.9 |  |  |  | 19.6783 |  |  |  |  | 52.98 |  | 137.9471 |  | 4.3775 | 128.26 | 14.9561 |  | 34.4168 | 4.0073 |  |  | 83.0325 | 19.241 |  | 0.53 | 33.4584 | 323.129 |  | 158.5714 | 18.549 |  |  |  | 4.8426 |  |  | 16.0526 | 294.27 |  | 30.411 |  | 38.095
02:00 |  |  | 27.9988 | 12.606 |  |  |  |  | 20.6868 | 27.4131 | 15.0838 | 14.63 | 31.876 |  |  | 48.649 |  | 38.3536 |  | 9.4 |  | 123.718 |  |  |  |  | 17.15 | [7 empty] | 0 |  | 52.3937 | 117.9743 | 28.9489 | 0.44 | 79.78 |  | 38.591 | 34.98 |  | 185.3671 | 33.6097 |  |  |  | 1.5 |  | 48.212 |  | 22.9 |  |  |  | 19.9486 |  |  |  |  | 50.48 |  | 139.5789 |  | 4.5006 | 126.1921 | 14.4791 |  | 34.2602 | 3.7307 |  |  | 82.883 | 19.254 |  | 0.52 | 33.455 | 327.0214 |  | 157.799 | 18.622 |  |  |  | 4.5377 |  |  | 16.8252 | 286.86 |  | 31.215 |  | 38.038
02:30 |  |  | 27.7623 | 12.67 |  |  |  |  | 21.0284 | 27.442 | 15.4773 | 14.81 | 31.886 |  |  | 48.614 |  | 45.3338 |  | 9.5 |  | 122.5656 |  |  |  |  | 17.54 | [7 empty] | 0 |  | 51.975 | 118.0072 | 29.0641 | 0.41 | 80.63 |  | 38.294 | 34.48 |  | 185.6844 | 33.3087 |  |  |  | 1.5 |  | 48.1703 |  | 22.9 |  |  |  | 19.6162 |  |  |  |  | 51.36 |  | 138.7389 |  | 4.5813 | 125.8065 | 15.2458 |  | 34.6941 | 3.872 |  |  | 80.7549 | 19.259 |  | 0.5 | 32.941 | 332.1327 |  | 153.7275 | 18.762 |  |  |  | 4.5266 |  |  | 16.7135 | 285.84 |  | 32.009 |  | 38.006
03:00 |  |  | 27.3962 | 12.393 |  |  |  |  | 20.3411 | 27.5468 | 15.3577 | 14.73 | 31.818 |  |  | 48.484 |  | 36.8348 |  | 9.6 |  | 113.064 |  |  |  |  | 17.18 | [7 empty] | 0 |  | 48.4186 | 118.0808 | 28.6648 | 0.67 | 78.77 |  | 38.062 | 34.08 |  | 186.1346 | 33.7462 |  |  |  | 1.7 |  | 48.1283 |  | 22.9 |  |  |  | 19.7717 |  |  |  |  | 55.95 |  | 137.8129 |  | 4.5008 | 127.8217 | 14.6978 |  | 35.0885 | 3.9659 |  |  | 80.2548 | 19.271 |  | 0.52 | 32.8517 | 328.5449 |  | 156.1417 | 18.949 |  |  |  | 4.5696 |  |  | 16.7949 | 294.88 |  | 32.23 |  | 38.153
03:30 |  |  | 27.2379 | 12.417 |  |  |  |  | 20.515 | 27.4033 | 14.9527 | 13.97 | 32.114 |  |  | 48.825 |  | 32.7498 |  | 9.6 |  | 127.768 |  |  |  |  | 16.61 | [7 empty] | 0 |  | 46.798 | 117.6907 | 28.7705 | 0.48 | 80.69 |  | 37.939 | 33.4 |  | 185.6023 | 33.6359 |  |  |  | 1.8 |  | 48.1151 |  | 22.9 |  |  |  | 19.4977 |  |  |  |  | 56.33 |  | 139.1036 |  | 4.6788 | 128.9233 | 14.4913 |  | 35.5179 | 4.0274 |  |  | 81.0156 | 19.299 |  | 0.56 | 34.1464 | 307.2427 |  | 159.7954 | 18.518 |  |  |  | 4.6218 |  |  | 16.8998 | 285.2 |  | 31.705 |  | 38.261
04:00 |  |  | 27.0754 | 12.43 |  |  |  |  | 20.4133 | 27.3326 | 15.0917 | 14.11 | 32.286 |  |  | 48.665 |  | 39.7602 |  | 9.5 |  | 94.2652 |  |  |  |  | 16.5 | [7 empty] | 0 |  | 46.8398 | 116.3484 | 27.8078 | 0.18 | 81.22 |  | 38.185 | 33.57 |  | 185.7919 | 33.9132 |  |  |  | 2.3 |  | 48.0091 |  | 22.9 |  |  |  | 19.9842 |  |  |  |  | 56.17 |  | 141.1161 |  | 4.447 | 129.8251 | 13.9924 |  | 36.6116 | 3.8866 |  |  | 80.0207 | 19.333 |  | 0.52 | 33.8208 | 329.5494 |  | 156.881 | 17.965 |  |  |  | 4.6924 |  |  | 16.8024 | 284.63 |  | 31.437 |  | 38.326
04:30 |  |  | 26.9988 | 12.306 |  |  |  |  | 20.5079 | 27.5361 | 15.5871 | 14.37 | 32.252 |  |  | 48.983 |  | 44.5299 |  | 9.6 |  | 107.2863 |  |  |  |  | 16.49 | [7 empty] | 0 |  | 48.66 | 116.7277 | 28.702 | 1.65 | 80.46 |  | 38.509 | 33.49 |  | 185.2148 | 33.9003 |  |  |  | 2.4 |  | 47.8487 |  | 22.9 |  |  |  | 19.1728 |  |  |  |  | 56.77 |  | 142.0475 |  | 4.4862 | 129.4669 | 14.8085 |  | 36.1232 | 3.9037 |  |  | 82.9359 | 19.335 |  | 0.53 | 31.7031 | 364.9277 |  | 157.4917 | 18.636 |  |  |  | 4.8869 |  |  | 16.6295 | 295.53 |  | 31.651 |  | 38.317
05:00 |  |  | 27.9295 | 11.863 |  |  |  |  | 21.0873 | 28.4347 | 15.3548 | 14.23 | 32.07 |  |  | 48.426 |  | 33.6683 |  | 9.5 |  | 110.2048 |  |  |  |  | 16.48 | [7 empty] | 0 |  | 48.5519 | 118.2813 | 28.8701 | 2.1 | 81.11 |  | 37.932 | 32.03 |  | 186.0879 | 32.8221 |  |  |  | 2.1 |  | 47.7579 |  | 22.9 |  |  |  | 19.4359 |  |  |  |  | 57.18 |  | 143.9277 |  | 4.525 | 127.9487 | 14.7466 |  | 36.2895 | 4.3754 |  |  | 83.1923 | 19.343 |  | 0.52 | 30.4348 | 364.6754 |  | 158.1246 | 18.45 |  |  |  | 4.6386 |  |  | 15.7513 | 292.48 |  | 32.027 |  | 38.108
05:30 |  |  | 27.822 | 10.413 |  |  |  |  | 21.5113 | 28.436 | 15.402 | 14.72 | 31.806 |  |  | 48.624 |  | 37.7552 |  | 9.3 |  | 112.8078 |  |  |  |  | 16.91 | [7 empty] | 0 |  | 48.2932 | 118.0533 | 28.4321 | 1.93 | 80.98 |  | 36.556 | 32.04 |  | 186.5705 | 32.8237 |  |  |  | 1.7 |  | 47.6921 |  | 22.9 |  |  |  | 19.2725 |  |  |  |  | 56.47 |  | 145.858 |  | 4.4369 | 127.9755 | 14.1952 |  | 35.1322 | 3.8589 |  |  | 83.067 | 19.31 |  | 0.53 | 31.4434 | 364.3486 |  | 155.3037 | 18.291 |  |  |  | 4.6623 |  |  | 14.4473 | 292.75 |  | 32.484 |  | 38.171
06:00 |  |  | 27.9131 | 10.786 |  |  |  |  | 21.4972 | 28.5236 | 15.1329 | 14.38 | 32.11 |  |  | 48.938 |  | 38.9343 |  | 9.2 |  | 127.2175 |  |  |  |  | 17.25 | [7 empty] | 0 |  | 52.3265 | 121.2682 | 26.7443 | 1.54 | 80.15 |  | 35.484 | 32.05 |  | 186.6794 | 31.7389 |  |  |  | 1.6 |  | 47.2513 |  | 22.9 |  |  |  | 18.9669 |  |  |  |  | 56.35 |  | 147.0083 |  | 4.304 | 127.6656 | 14.2253 |  | 33.9265 | 3.6509 |  |  | 83.5767 | 19.318 |  | 0.54 | 30.1797 | 370.6652 |  | 155.8877 | 18.724 |  |  |  | 4.6642 |  |  | 14.1989 | 294.59 |  | 31.924 |  | 38.052
06:30 |  |  | 28.2792 | 9.369 |  |  |  |  | 21.2098 | 28.6288 | 14.9891 | 14.2 | 30.866 |  |  | 48.13 |  | 17.5798 |  | 8.6 |  | 142.9913 |  |  |  |  | 17.29 | [7 empty] | 0 |  | 51.9716 | 117.7757 | 23.5665 | 0.55 | 79.84 |  | 34.715 | 32.81 |  | 187.2643 | 30.4503 |  |  |  | 1.7 |  | 46.9758 |  | 22.9 |  |  |  | 19.2392 |  |  |  |  | 56.39 |  | 146.8563 |  | 4.3337 | 125.4368 | 13.482 |  | 30.4886 | 3.6076 |  |  | 83.3863 | 19.284 |  | 0.6 | 29.3735 | 368.8055 |  | 153.0808 | 18.31 |  |  |  | 4.6561 |  |  | 14.328 | 289.95 |  | 31.828 |  | 36.965
07:00 |  |  | 27.3063 | 9.328 |  |  |  |  | 20.7277 | 28.1472 | 12.5095 | 14.33 | 30.936 |  |  | 47.571 |  | 14.0261 |  | 8.7 |  | 135.5034 |  |  |  |  | 17.27 | [7 empty] | 0 |  | 47.248 | 113.8529 | 23.8188 | 0.91 | 77.63 |  | 32.033 | 32.97 |  | 186.8052 | 29.7411 |  |  |  | 1.7 |  | 46.5222 |  | 22.9 |  |  |  | 19.4178 |  |  |  |  | 56.91 |  | 146.9989 |  | 4.1929 | 118.4651 | 11.945 |  | 28.9787 | 3.8025 |  |  | 82.7237 | 19.291 |  | 0.53 | 29.6467 | 368.2888 |  | 156.3002 | 17.802 |  |  |  | 4.6184 |  |  | 13.5412 | 283.12 |  | 30.828 |  | 36.947
07:30 |  |  | 25.7716 | 11.135 |  |  |  |  | 20.8996 | 28.0367 | 11.7531 | 14.03 | 31.066 |  |  | 47.682 |  | 12.99 |  | 8.6 |  | 138.5104 |  |  |  |  | 17.2 | [7 empty] | 0 |  | 49.0738 | 116.3394 | 27.6395 | 0.73 | 77.01 |  | 32.502 | 32.76 |  | 185.849 | 29.1764 |  |  |  | 1.7 |  | 46.8796 |  | 22.6 |  |  |  | 18.9092 |  |  |  |  | 57.06 |  | 143.8939 |  | 4.4036 | 126.5995 | 12.1382 |  | 30.9523 | 3.7307 |  |  | 82.5819 | 19.297 |  | 0.51 | 30.2556 | 355.6801 |  | 154.1685 | 17.571 |  |  |  | 4.5506 |  |  | 13.1745 | 278.84 |  | 29.821 |  | 36.406
08:00 |  |  | 24.8417 | 11.708 |  |  |  |  | 20.2899 | 28.076 | 11.6718 | 14.29 | 30.942 |  |  | 47.708 |  | 19.7471 |  | 8.5 |  | 125.4704 |  |  |  |  | 17.68 | [7 empty] | 0 |  | 50.4142 | 117.8023 | 27.6477 | 0.73 | 77.46 |  | 34.639 | 33 |  | 186.1849 | 30.7978 |  |  |  | 1.6 |  | 46.8511 |  | 22.6 |  |  |  | 19.1566 |  |  |  |  | 57.05 |  | 144.19 |  | 4.3727 | 129.0771 | 12.1606 |  | 32.1887 | 3.7307 |  |  | 80.0221 | 19.285 |  | 0.56 | 29.9894 | 357.7264 |  | 154.3156 | 18.138 |  |  |  | 4.5542 |  |  | 13.3009 | 278.8 |  | 30.085 |  | 32.559
08:30 |  |  | 22.958 | 11.839 |  |  |  |  | 19.1066 | 28.557 | 11.5803 | 14.4 | 29.916 |  |  | 48.025 |  | 32.0178 |  | 8.4 |  | 92.7259 |  |  |  |  | 17.8 | [7 empty] | 0 |  | 52.078 | 117.7701 | 27.6692 | 0.72 | 79.73 |  | 35.734 | 33.62 |  | 186.5427 | 30.8272 |  |  |  | 1.6 |  | 46.7729 |  | 22.6 |  |  |  | 19.1397 |  |  |  |  | 57.12 |  | 143.9219 |  | 4.3067 | 127.5707 | 13.3807 |  | 33.1162 | 3.872 |  |  | 80.991 | 19.303 |  | 0.5 | 30.4325 | 353.6405 |  | 154.3283 | 18.023 |  |  |  | 4.5749 |  |  | 14.0287 | 279.34 |  | 31.287 |  | 17.67
09:00 |  |  | 23.6086 | 12.001 |  |  |  |  | 19.8781 | 28.6965 | 10.8101 | 14.37 | 29.846 |  |  | 48.021 |  | 33.7581 |  | 8.4 |  | 93.0372 |  |  |  |  | 17.79 | [7 empty] | 0 |  | 51.1993 | 115.7588 | 28.2926 | 0.63 | 86.13 |  | 36.01 | 33.23 |  | 186.3412 | 31.8482 |  |  |  | 1.7 |  | 46.866 |  | 22.6 |  |  |  | 19.3007 |  |  |  |  | 55.85 |  | 144.1799 |  | 4.3847 | 127.1584 | 13.8321 |  | 33.5871 | 3.9659 |  |  | 80.6175 | 19.301 |  | 0.52 | 30.0584 | 380.3505 |  | 156.2635 | 18.091 |  |  |  | 4.6168 |  |  | 14.2305 | 276.8 |  | 30.267 |  | 6.847
09:30 |  |  | 24.4494 | 12.539 |  |  |  |  | 19.519 | 29.1701 | 10.8361 | 14.43 | 29.658 |  |  | 47.975 |  | 46.2724 |  | 8.3 |  | 145.0336 |  |  |  |  | 17.22 | [7 empty] | 0 |  | 50.5515 | 106.7075 | 29.728 | 0.44 | 88.5 |  | 36.558 | 34.42 |  | 187.6682 | 32.2293 |  |  |  | 1.6 |  | 46.5726 |  | 22.6 |  |  |  | 19.4451 |  |  |  |  | 55.87 |  | 142.5106 |  | 4.3393 | 127.9865 | 13.9587 |  | 35.3136 | 4.0274 |  |  | 80.3788 | 19.307 |  | 0.52 | 30.6402 | 384.9288 |  | 153.3636 | 18.112 |  |  |  | 4.5948 |  |  | 14.7326 | 277.13 |  | 28.576 |  | 6
10:00 |  |  | 28.5227 | 12.275 |  |  |  |  | 19.3987 | 28.6491 | 10.929 | 14.15 | 29.458 |  |  | 48.439 |  | 40.2142 |  | 8.1 |  | 152.7023 |  |  |  |  | 17.27 | [7 empty] | 0 |  | 49.6069 | 106.6104 | 30.2521 | 0.24 | 92.46 |  | 36.665 | 34.31 |  | 187.4004 | 31.9783 |  |  |  | 1.6 |  | 46.4519 |  | 22.6 |  |  |  | 19.2419 |  |  |  |  | 54.87 |  | 142.2536 |  | 4.4056 | 127.1057 | 13.4561 |  | 34.7079 | 3.8866 |  |  | 81.1121 | 22.172 |  | 0.51 | 31.1644 | 397.5112 |  | 148.9655 | 18.183 |  |  |  | 4.5687 |  |  | 14.6269 | 277.42 |  | 27.636 |  | 6.013
10:30 |  |  | 28.7737 | 13.276 |  |  |  |  | 19.484 | 28.3543 | 10.5892 | 14.27 | 28.974 |  |  | 48.787 |  | 40.068 |  | 8.2 |  | 134.6272 |  |  |  |  | 17.67 | [7 empty] | 0 |  | 45.3439 | 96.4151 | 30.2321 | 0.58 | 114.36 |  | 38.126 | 33.62 |  | 187.6536 | 32.4279 |  |  |  | 1.6 |  | 46.0158 |  | 22.6 |  |  |  | 19.3534 |  |  |  |  | 52.29 |  | 142.5314 |  | 4.2816 | 129.6682 | 13.4926 |  | 36.8455 | 3.7307 |  |  | 66.7782 | 19.355 |  | 0.56 | 31.4774 | 414.2813 |  | 158.4397 | 18.062 |  |  |  | 4.5639 |  |  | 15.2108 | 275.82 |  | 29.828 |  | 4.674
11:00 |  |  | 28.4331 | 13.235 |  |  |  |  | 19.4664 | 28.5947 | 10.3477 | 14.02 | 30.38 |  |  | 48.86 |  | 44.9172 |  | 8.2 |  | 117.4859 |  |  |  |  | 17.96 | [7 empty] | 0 |  | 43.5804 | 94.6557 | 29.8603 | 1 | 117.43 |  | 38.354 | 32.8 |  | 187.1775 | 33.6824 |  |  |  | 1.7 |  | 45.9298 |  | 22.6 |  |  |  | 19.3308 |  |  |  |  | 51.66 |  | 136.6718 |  | 4.4148 | 130.5453 | 13.1185 |  | 37.1338 | 3.872 |  |  | 78.3659 | 19.348 |  | 0.51 | 32.2912 | 407.7784 |  | 151.3504 | 17.951 |  |  |  | 4.3577 |  |  | 15.8018 | 278.63 |  | 30.578 |  | 10.613
11:30 |  |  | 28.4841 | 12.704 |  |  |  |  | 19.2126 | 29.1524 | 10.8812 | 14.11 | 30.294 |  |  | 48.385 |  | 40.3676 |  | 8.2 |  | 103.6786 |  |  |  |  | 18.15 | [7 empty] | 0 |  | 47.065 | 96.1033 | 29.2545 | 0.9 | 120.97 |  | 38.772 | 33.43 |  | 187.1748 | 32.9501 |  |  |  | 1.6 |  | 45.5233 |  | 22.6 |  |  |  | 19.4036 |  |  |  |  | 50.45 |  | 139.5559 |  | 4.43 | 128.559 | 13.0937 |  | 36.9488 | 3.9659 |  |  | 80.9126 | 19.375 |  | 0.45 | 32.4623 | 406.5134 |  | 157.8393 | 17.435 |  |  |  | 4.0424 |  |  | 16.2003 | 275.57 |  | 30.857 |  | 18.541
12:00 |  |  | 26.4712 | 11.65 |  |  |  |  | 20.2 | 28.8551 | 11.2762 | 13.98 | 30.466 |  |  | 48.384 |  | 32.1949 |  | 8.2 |  | 145.4358 |  |  |  |  | 18.07 | [7 empty] | 0 |  | 46.6438 | 96.0781 | 30.2719 | 0.73 | 122.82 |  | 38.345 | 32.43 |  | 187.7781 | 32.6593 |  |  |  | 1.5 |  | 45.8324 |  | 22.6 |  |  |  | 19.1146 |  |  |  |  | 48.48 |  | 139.3213 |  | 4.3892 | 129.7089 | 14.2046 |  | 35.5859 | 3.9659 |  |  | 81.7469 | 19.393 |  | 0.53 | 32.2281 | 404.8019 |  | 154.1767 | 17.293 |  |  |  | 4.595 |  |  | 15.8416 | 275.48 |  | 30.281 |  | 14.313
12:30 |  |  | 28.5808 | 11.005 |  |  |  |  | 19.9096 | 28.6401 | 13.1839 | 13.42 | 30.538 |  |  | 48.336 |  | 30.149 |  | 8.1 |  | 137.3165 |  |  |  |  | 18.02 | [7 empty] | 0 |  | 47.7058 | 93.7308 | 29.1616 | 0.78 | 126.64 |  | 38.069 | 33.24 |  | 187.4607 | 32.3468 |  |  |  | 1.2 |  | 45.7864 |  | 22.6 |  |  |  | 19.4865 |  |  |  |  | 49.57 |  | 137.0044 |  | 4.3053 | 128.8629 | 13.4398 |  | 32.985 | 3.872 |  |  | 82.5643 | 19.421 |  | 0.52 | 32.4116 | 405.7104 |  | 157.363 | 17.987 |  |  |  | 4.5712 |  |  | 15.4451 | 275.05 |  | 30.196 |  | 15.191
13:00 |  |  | 28.6946 | 13.216 |  |  |  |  | 19.9652 | 28.3376 | 14.0639 | 13.46 | 30.044 |  |  | 48.412 |  | 46.3792 |  | 8 |  | 133.0969 |  |  |  |  | 17.29 | [7 empty] | 0 |  | 48.4237 | 93.1729 | 29.031 | 0.64 | 127.99 |  | 36.673 | 33.89 |  | 187.5 | 31.7989 |  |  |  | 1.2 |  | 45.5905 |  | 22.6 |  |  |  | 19.4941 |  |  |  |  | 51.19 |  | 136.4641 |  | 4.2648 | 127.4204 | 12.7642 |  | 32.6535 | 4.0073 |  |  | 81.7691 | 19.393 |  | 0.54 | 30.9977 | 404.9265 |  | 154.8618 | 17.763 |  |  |  | 4.6168 |  |  | 15.5965 | 274.84 |  | 30.232 |  | 15.766
13:30 |  |  | 26.9437 | 12.466 |  |  |  |  | 19.3694 | 28.4739 | 14.5941 | 13.37 | 30.942 |  |  | 48.847 |  | 41.606 |  | 8.4 |  | 89.2634 |  |  |  |  | 17.12 | [7 empty] | 0 |  | 47.0345 | 92.8338 | 29.2382 | 0.45 | 128.61 |  | 35.966 | 33.9 |  | 188.1284 | 32.1629 |  |  |  | 1.2 |  | 45.7537 |  | 22.6 |  |  |  | 19.6989 |  |  |  |  | 51.26 |  | 137.8064 |  | 4.0913 | 124.305 | 13.2712 |  | 34.4124 | 3.7307 |  |  | 81.9996 | 19.403 |  | 0.53 | 31.0509 | 388.4202 |  | 154.773 | 18.004 |  |  |  | 4.6711 |  |  | 15.5792 | 255.01 |  | 29.977 |  | 12.614
14:00 |  |  | 27.2608 | 12.804 |  |  |  |  | 19.6964 | 28.2339 | 15.0297 | 12.18 | 31.67 |  |  | 48.563 |  | 42.6617 |  | 8.6 |  | 119.123 |  |  |  |  | 16.9 | [7 empty] | 0 |  | 46.3984 | 92.0791 | 29.5678 | 0.73 | 129.66 |  | 38.674 | 33.43 |  | 187.684 | 33.5063 |  |  |  | 1.3 |  | 45.6267 |  | 22.6 |  |  |  | 19.7633 |  |  |  |  | 51.76 |  | 131.7579 |  | 4.1668 | 128.5863 | 14.0938 |  | 35.6285 | 3.872 |  |  | 81.5649 | 19.4 |  | 0.49 | 32.4766 | 398.736 |  | 152.1039 | 17.747 |  |  |  | 4.8314 |  |  | 16.4065 | 272.23 |  | 30.638 |  | 18.026
14:30 |  |  | 25.8366 | 13.031 |  |  |  |  | 19.4508 | 26.3226 | 15.5743 | 13.36 | 30.764 |  |  | 48.494 |  | 43.4954 |  | 8.8 |  | 137.8104 |  |  |  |  | 16.58 | [7 empty] | 0 |  | 47.882 | 90.939 | 29.4543 | 0.86 | 143.12 |  | 38.134 | 34.12 |  | 188.0312 | 33.4549 |  |  |  | 1.3 |  | 45.6964 |  | 22.6 |  |  |  | 19.5001 |  |  |  |  | 51.74 |  | 130.8363 |  | 4.1391 | 129.6423 | 14.2813 |  | 36.1448 | 3.9659 |  |  | 79.6433 | 19.393 |  | 0.49 | 32.3522 | 396.4119 |  | 158.1433 | 17.857 |  |  |  | 4.9582 |  |  | 16.5416 | 269.54 |  | 30.292 |  | 13.934
15:00 |  |  | 27.3611 | 12.876 |  |  |  |  | 19.2503 | 27.7273 | 15.467 | 13.18 | 30.398 |  |  | 48.9 |  | 38.7729 |  | 8.9 |  | 116.6483 |  |  |  |  | 16.65 | [7 empty] | 0 |  | 47.5611 | 94.9332 | 28.9753 | 0.97 | 152.56 |  | 38.573 | 33.13 |  | 188.0534 | 33.1818 |  |  |  | 1.4 |  | 46.2647 |  | 22.6 |  |  |  | 19.6025 |  |  |  |  | 55.97 |  | 134.394 |  | 3.9734 | 128.5479 | 14.495 |  | 36.1309 | 4.0274 |  |  | 78.714 | 19.401 |  | 0.45 | 33.1074 | 403.0507 |  | 155.4899 | 18.01 |  |  |  | 4.9743 |  |  | 16.7658 | 267.78 |  | 29.949 |  | 13.742
15:30 |  |  | 22.3551 | 13.013 |  |  |  |  | 19.0581 | 28.3701 | 15.2346 | 13.11 | 30.78 |  |  | 48.81 |  | 19.963 |  | 8.4 |  | 90.6455 |  |  |  |  | 15.75 | [7 empty] | 0 |  | 47.246 | 102.9523 | 29.3868 | 0.6 | 159.58 |  | 38.984 | 32.6 |  | 188.2287 | 33.2253 |  |  |  | 1.4 |  | 46.2359 |  | 22.4 |  |  |  | 19.4401 |  |  |  |  | 56.47 |  | 137.9348 |  | 4.1745 | 129.5673 | 13.8185 |  | 36.447 | 3.8866 |  |  | 78.8629 | 19.432 |  | 0.48 | 33.0661 | 398.3508 |  | 145.7138 | 18.062 |  |  |  | 5.0148 |  |  | 17.1166 | 265.85 |  | 29.791 |  | 17.548
16:00 |  |  | 19.6226 | 13.268 |  |  |  |  | 19.539 | 28.5457 | 15.4038 | 14.13 | 30.944 |  |  | 49.083 |  | 45.5702 |  | 8.2 |  | 156.3651 |  |  |  |  | 15.27 | [7 empty] | 0 |  | 48.6072 | 105.3944 | 29.0335 | 0.23 | 159.55 |  | 37.8 | 32.18 |  | 188.3684 | 33.2715 |  |  |  | 1.4 |  | 45.8662 |  | 22.4 |  |  |  | 19.9366 |  |  |  |  | 56.67 |  | 138.817 |  | 4.0949 | 124.8213 | 13.0055 |  | 36.83 | 3.9037 |  |  | 80.3302 | 19.379 |  | 0.56 | 33.1877 | 408.3763 |  | 157.7933 | 18.114 |  |  |  | 4.9648 |  |  | 17.0843 | 267.56 |  | 30.574 |  | 25.94
16:30 |  |  | 20.4427 | 12.955 |  |  |  |  | 19.1357 | 28.7376 | 14.5725 | 14.09 | 27.324 |  |  | 48.926 |  | 42.7955 |  | 8.4 |  | 124.5884 |  |  |  |  | 14.79 | [7 empty] | 0 |  | 46.5974 | 98.5384 | 29.657 | 0.37 | 158.94 |  | 37.748 | 32.64 |  | 188.0751 | 33.197 |  |  |  | 1.4 |  | 46.0111 |  | 22.4 |  |  |  | 19.7741 |  |  |  |  | 55.45 |  | 138.7877 |  | 4.1095 | 124.1726 | 13.5922 |  | 37.5238 | 4.3754 |  |  | 78.915 | 19.385 |  | 0.53 | 33.3001 | 395.1332 |  | 158.1751 | 18.322 |  |  |  | 4.9303 |  |  | 16.2976 | 267.55 |  | 31.513 |  | 28.504
17:00 |  |  | 20.7213 | 11.917 |  |  |  |  | 20.2299 | 28.0667 | 14.8543 | 14.02 | 27.918 |  |  | 48.554 |  | 42.5899 |  | 8.4 |  | 103.6516 |  |  |  |  | 14.76 | [7 empty] | 0 |  | 47.1861 | 92.4282 | 29.4576 | 0.4 | 161.06 |  | 37.111 | 30.25 |  | 188.1686 | 33.0142 |  |  |  | 1.3 |  | 46.1463 |  | 22.4 |  |  |  | 19.8921 |  |  |  |  | 55.76 |  | 135.2686 |  | 4.2545 | 124.6426 | 13.6012 |  | 34.9461 | 3.8589 |  |  | 79.5888 | 19.421 |  | 0.56 | 33.3123 | 408.4034 |  | 155.2152 | 18.26 |  |  |  | 4.8976 |  |  | 16.2892 | 267.51 |  | 31.344 |  | 29.283
17:30 |  |  | 21.2576 | 11.021 |  |  |  |  | 20.377 | 28.6112 | 15.4943 | 12.8 | 27.236 |  |  | 48.792 |  | 33.9507 |  | 8.4 |  | 90.5067 |  |  |  |  | 16.45 | [7 empty] | 0 |  | 48.3995 | 94.5501 | 28.7288 | 0.41 | 160.7 |  | 35.852 | 29.36 |  | 188.586 | 31.936 |  |  |  | 1.4 |  | 46.3157 |  | 22.4 |  |  |  | 19.5995 |  |  |  |  | 51.44 |  | 132.8485 |  | 4.4894 | 129.4744 | 13.7057 |  | 34.0148 | 3.6509 |  |  | 81.1381 | 19.403 |  | 0.52 | 31.4086 | 402.4726 |  | 153.0925 | 18.451 |  |  |  | 4.8122 |  |  | 15.8411 | 279.19 |  | 31.458 |  | 36.227
18:00 |  |  | 19.417 | 10.451 |  |  |  |  | 20.5387 | 29.0223 | 16.1887 | 10.59 | 27.282 |  |  | 48.264 |  | 30.9387 |  | 8.5 |  | 130.7053 |  |  |  |  | 17.06 | [7 empty] | 0 |  | 48.0475 | 93.0941 | 25.8619 | 0.46 | 160.74 |  | 34.511 | 29.32 |  | 169.5795 | 30.9286 |  |  |  | 1.2 |  | 46.6404 |  | 22.4 |  |  |  | 20.1184 |  |  |  |  | 20.68 |  | 134.1058 |  | 4.5057 | 130.239 | 13.6029 |  | 34.1105 | 3.6076 |  |  | 82.2795 | 3.04 |  | 0.62 | 31.1815 | 391.0502 |  | 154.7155 | 18.344 |  |  |  | 4.8 |  |  | 14.5654 | 283.04 |  | 31.346 |  | 38.465
18:30 |  |  | 16.6325 | 10.427 |  |  |  |  | 20.0417 | 30.6759 | 16.1836 | 8.08 | 28.9 |  |  | 49.37 |  | 46.7978 |  | 8.5 |  | 49.029 |  |  |  |  | 17.14 | [7 empty] | 0 |  | 47.5088 | 92.9331 | 24.3939 | 0.11 | 158.99 |  | 33.278 | 30.66 |  | 127.216 | 31.0073 |  |  |  | 1.2 |  | 46.5932 |  | 22.4 |  |  |  | 19.8534 |  |  |  |  | 4.86 |  | 135.9094 |  | 4.4566 | 127.7976 | 13.0482 |  | 30.2663 | 3.8025 |  |  | 81.6626 | 2.965 |  | 0.63 | 30.0348 | 400.3748 |  | 146.1314 | 18.113 |  |  |  | 4.6185 |  |  | 13.5941 | 284.86 |  | 27.937 |  | 37.749
19:00 |  |  | 16.5043 | 10.365 |  |  |  |  | 20.7347 | 32.0822 | 15.9621 | 8.13 | 28.8 |  |  | 49.997 |  | 15.0623 |  | 8.5 |  | 40.4216 |  |  |  |  | 17.37 | [7 empty] | 0 |  | 42.6162 | 91.0219 | 24.9685 | 0.35 | 153.04 |  | 31.823 | 30.91 |  | 127.6013 | 30.6727 |  |  |  | 1.3 |  | 46.6118 |  | 22.4 |  |  |  | 19.9194 |  |  |  |  | 4.32 |  | 141.5994 |  | 4.4459 | 124.5951 | 12.5068 |  | 30.8006 | 3.7407 |  |  | 82.2204 | 2.974 |  | 0.57 | 28.9154 | 402.2264 |  | 154.1402 | 17.769 |  |  |  | 4.6168 |  |  | 12.932 | 279.7 |  | 27.414 |  | 37.919
19:30 |  |  | 15.7693 | 11.311 |  |  |  |  | 20.6054 | 31.9636 | 14.5183 | 11.37 | 29.356 |  |  | 49.567 |  | 12.2205 |  | 8.3 |  | 53.4949 |  |  |  |  | 17.65 | [7 empty] | 0 |  | 32.8328 | 92.7739 | 28.802 | 0.46 | 153.55 |  | 32.587 | 31.68 |  | 127.7756 | 30.5421 |  |  |  | 1.3 |  | 31.0433 |  | 22.4 |  |  |  | 19.7778 |  |  |  |  | 4.77 |  | 138.5244 |  | 4.7539 | 131.3965 | 12.7548 |  | 32.9885 | 3.74 |  |  | 82.4212 | 2.992 |  | 0.61 | 29.9079 | 412.3926 |  | 155.5767 | 17.818 |  |  |  | 4.5495 |  |  | 13.796 | 280.26 |  | 24.338 |  | 38.171
20:00 |  |  | 15.9686 | 11.814 |  |  |  |  | 20.7973 | 32.0015 | 11.9308 | 14.09 | 29.762 |  |  | 49.669 |  | 12.6356 |  | 8.1 |  | 33.8708 |  |  |  |  | 17.82 | [7 empty] | 0 |  | 33.5742 | 93.3241 | 29.7212 | 0.37 | 153.37 |  | 34.314 | 30.49 |  | 127.7973 | 30.8118 |  |  |  | 1.4 |  | 24.7282 |  | 22.4 |  |  |  | 19.7722 |  |  |  |  | 5.4 |  | 142.8572 |  | 4.6697 | 129.4489 | 13.1832 |  | 33.8774 | 3.6949 |  |  | 82.2948 | 2.956 |  | 0.58 | 29.1518 | 404.3264 |  | 152.9559 | 18.084 |  |  |  | 4.5216 |  |  | 14.0321 | 277.37 |  | 24.693 |  | 38.629
20:30 |  |  | 16.2839 | 13.237 |  |  |  |  | 21.3403 | 31.8109 | 11.3188 | 13.86 | 29.37 |  |  | 49.423 |  | 41.3394 |  | 8.2 |  | 34.6656 |  |  |  |  | 17.89 | [7 empty] | 0 |  | 32.3523 | 93.4968 | 29.1937 | 0.84 | 155.61 |  | 34.937 | 31 |  | 128.033 | 31.7608 |  |  |  | 1.3 |  | 24.9464 |  | 22.4 |  |  |  | 19.643 |  |  |  |  | 4.8 |  | 146.8233 |  | 4.6762 | 130.5671 | 13.654 |  | 36.7715 | 4.0014 |  |  | 81.9442 | 2.98 |  | 0.64 | 30.0708 | 411.8149 |  | 157.2274 | 18.031 |  |  |  | 4.5873 |  |  | 15.2971 | 285.45 |  | 24.818 |  | 38.765
21:00 |  |  | 15.9731 | 13.035 |  |  |  |  | 20.6189 | 31.4358 | 11.4227 | 13.38 | 29.226 |  |  | 50.4 |  | 45.7629 |  | 8.3 |  | 33.8733 |  |  |  |  | 17.99 | [7 empty] | 0 |  | 35.0565 | 95.1076 | 29.5256 | 0.87 | 160.65 |  | 35.97 | 29.46 |  | 128.3885 | 31.8234 |  |  |  | 1.3 |  | 25.3847 |  | 22.4 |  |  |  | 19.6639 |  |  |  |  | 4.5 |  | 146.9604 |  | 4.6794 | 131.161 | 15.2244 |  | 37.0215 | 4.0848 |  |  | 82.3038 | 6 |  | 0.61 | 30.5117 | 406.4088 |  | 159.7611 | 18.424 |  |  |  | 4.6093 |  |  | 14.6164 | 290.33 |  | 24.743 |  | 38.41
21:30 |  |  | 20.1891 | 12.958 |  |  |  |  | 20.7044 | 30.3683 | 11.249 | 13.38 | 29.486 |  |  | 50.615 |  | 35.2561 |  | 8.4 |  | 34.4563 |  |  |  |  | 17.98 | [7 empty] | 0 |  | 49.831 | 96.1213 | 29.1201 | 0.94 | 158.04 |  | 37.64 | 30.43 |  | 151.3069 | 30.5846 |  |  |  | 1.3 |  | 30.4273 |  | 22.4 |  |  |  | 19.771 |  |  |  |  | 5.11 |  | 146.5407 |  | 4.777 | 129.5905 | 14.8294 |  | 37.3799 | 4.1258 |  |  | 81.1835 | 6.442 |  | 0.58 | 31.9398 | 406.9734 |  | 156.9661 | 18.227 |  |  |  | 4.7332 |  |  | 15.8908 | 287.5 |  | 26.631 |  | 38.299
22:00 |  |  | 20.1473 | 13.209 |  |  |  |  | 20.6686 | 29.5124 | 11.4665 | 13.42 | 29.56 |  |  | 50.37 |  | 37.806 |  | 8.4 |  | 39.7325 |  |  |  |  | 17.94 | [7 empty] | 0 |  | 50.7699 | 96.8095 | 30.1334 | 1.03 | 158.67 |  | 36.93 | 30.57 |  | 192.0609 | 31.479 |  |  |  | 1.4 |  | 45.2837 |  | 22.4 |  |  |  | 19.6877 |  |  |  |  | 5.49 |  | 147.0825 |  | 4.6995 | 130.0043 | 13.8854 |  | 38.1457 | 3.9547 |  |  | 80.8305 | 6.513 |  | 0.63 | 32.4429 | 412.8518 |  | 159.4885 | 18.569 |  |  |  | 5.1736 |  |  | 16.0611 | 291.44 |  | 31.1 |  | 38.15
22:30 |  |  | 20.2605 | 13.2 |  |  |  |  | 20.637 | 29.0792 | 11.7474 | 13.4 | 30.198 |  |  | 50.275 |  | 39.3361 |  | 8.4 |  | 54.6324 |  |  |  |  | 18.27 | [7 empty] | 0 |  | 51.4584 | 95.5503 | 30.4519 | 1.15 | 160.18 |  | 37.594 | 30.79 |  | 190.9112 | 31.7225 |  |  |  | 1.4 |  | 49.2953 |  | 22.4 |  |  |  | 19.6883 |  |  |  |  | 39.47 |  | 148.5319 |  | 4.7412 | 129.051 | 15.3876 |  | 37.5044 | 3.9615 |  |  | 80.855 | 16.203 |  | 0.59 | 30.7362 | 408.5508 |  | 156.6614 | 18.465 |  |  |  | 5.2031 |  |  | 16.7832 | 293.14 |  | 30.69 |  | 37.973
23:00 |  |  | 19.9837 | 13.86 |  |  |  |  | 21.7669 | 28.1677 | 11.4843 | 13.52 | 29.108 |  |  | 50.367 |  | 42.0196 |  | 8.4 |  | 93.4176 |  |  |  |  | 18.15 | [7 empty] | 0 |  | 50.4006 | 93.7552 | 29.864 | 1.26 | 158.33 |  | 37.753 | 31.09 |  | 189.6803 | 31.8341 |  |  |  | 1.4 |  | 49.5491 |  | 22.4 |  |  |  | 19.882 |  |  |  |  | 51.83 |  | 147.5403 |  | 4.6503 | 130.7264 | 15.7853 |  | 36.9035 | 3.9546 |  |  | 82.5143 | 19.348 |  | 0.5 | 30.3178 | 401.9882 |  | 154.234 | 18.533 |  |  |  | 5.2149 |  |  | 16.3579 | 292.73 |  | 30.517 |  | 38.305
23:30 |  |  | 21.9256 | 13.665 |  |  |  |  | 21.2129 | 27.9655 | 12.6661 | 14.19 | 29.404 |  |  | 50.296 |  | 24.765 |  | 8.4 |  | 160.9227 |  |  |  |  | 18.24 | [7 empty] | 0 |  | 50.1304 | 94.4556 | 30.1246 | 1.2 | 161.2 |  | 37.994 | 32.04 |  | 188.7554 | 30.6708 |  |  |  | 1.4 |  | 49.6472 |  | 22.4 |  |  |  | 19.4694 |  |  |  |  | 52.01 |  | 145.9545 |  | 4.7853 | 131.6753 | 14.5197 |  | 37.1507 | 3.8564 |  |  | 82.7973 | 19.46 |  | 0.59 | 31.4319 | 406.9631 |  | 155.4212 | 18.598 |  |  |  | 5.1336 |  |  | 17.0712 | 293.17 |  | 30.68 |  | 38.135
00:00 |  |  | 26.3718 | 13.063 |  |  |  |  | 21.5176 | 27.4331 | 14.584 | 13.94 | 29.924 |  |  | 50.654 |  | 37.8611 |  | 8.4 |  | 139.7477 |  |  |  |  | 17.76 | [7 empty] | 0 |  | 50.2655 | 92.5089 | 29.0793 | 0.83 | 159.68 |  | 38.544 | 31.51 |  | 188.5745 | 30.313 |  |  |  | 1.3 |  | 52.6788 |  | 22.4 |  |  |  | 20.0457 |  |  |  |  | 52.2 |  | 145.1313 |  | 4.5892 | 131.7082 | 15.0148 |  | 37.5245 | 3.8369 |  |  | 81.8232 | 19.559 |  | 0.58 | 30.5641 | 406.8101 |  | 158.2216 | 18.477 |  |  |  | 5.1413 |  |  | 17.2653 | 281.99 |  | 29.937 |  | 38.475
MWh | 0 | 0 | 578.0843 | 291.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.5668 | 688.7086 | 327.055 | 324.78 | 727.198 | 0 | 0 | 1173.793 | 0 | 837.644 | 0 | 207.2 | 0 | 2596.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.8266 | 2492.6845 | 686.7209 | 18.01 | 2883.07 | 0 | 882.877 | 781.38 | 0 | 4290.1819 | 771.385 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 1088.4396 | 0 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 469.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.49 | 0 | 3380.5895 | 0 | 106.3455 | 3077.9187 | 333.4031 | 0 | 837.4523 | 93.3854 | 0 | 0 | 1947.8058 | 395.5305 | 0 | 13.005 | 756.316 | 9166.8999 | 0 | 3731.3503 | 436.82 | 0 | 0 | 0 | 113.3374 | 0 | 0 | 373.4544 | 6762.105 | 0 | 720.2075 | 0 | 702.2805
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 23 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 947.3 | 2590.6 | 2499.3 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 541.4 | 34.2 | 6668.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 208.9
01:00 | 958.3 | 2615.2 | 2506.7 | 0 | 0 | 53.8 | 2 | 0 | 500.8 | 34.3 | 6671.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 45.35
01:30 | 938.3 | 2526.1 | 2501.9 | 0 | 0 | 53.6 | 2 | 0 | 436.5 | 34.3 | 6492.7 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 12
02:00 | 938 | 2520.8 | 2503.9 | 0 | 0 | 54.2 | 2 | 0 | 402.8 | 34.2 | 6455.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 290.65
02:30 | 945.6 | 2396.9 | 2603.5 | 0 | 0 | 53.5 | 2 | 0 | 383.9 | 34.4 | 6419.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3604.15
03:00 | 938.2 | 2357.6 | 2617.5 | 0 | 0 | 54.1 | 2 | 0 | 354.3 | 34.3 | 6358 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 941.2 | 2411.6 | 2519.5 | 0 | 0 | 52.3 | 2 | 0 | 385.2 | 34.4 | 6346.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2162.15
04:00 | 947.9 | 2504.2 | 2437.8 | 0 | 0 | 53.1 | 2 | 0 | 371.1 | 34.4 | 6350.5 |  | C.H. YANANGO | 990.4
04:30 | 930.5 | 2375 | 2601.1 | 0 | 0 | 52.7 | 2 | 0 | 370.1 | 34.5 | 6365.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 152.3
05:00 | 948.1 | 2433.9 | 2611.1 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 359.4 | 34.3 | 6437.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1931.75
05:30 | 949 | 2449.6 | 2700.6 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 0 | 308.5 | 34.4 | 6496.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 425.2
06:00 | 951.8 | 2364.2 | 2682.6 | 0 | 0 | 54.6 | 2 | 0.2 | 374.8 | 34.5 | 6464.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 223.85
06:30 | 951.1 | 2220.2 | 2735.1 | 0 | 0 | 53.2 | 2 | 37.9 | 438.6 | 34.6 | 6472.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 327.35
07:00 | 960.8 | 2312 | 2554.2 | 0 | 0 | 53.4 | 2 | 185.8 | 324 | 34.7 | 6426.9 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 135.1
07:30 | 949.4 | 2441.9 | 2563.4 | 0 | 0 | 52.8 | 2 | 288.1 | 339.6 | 34.4 | 6671.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2678.2
08:00 | 959.7 | 2524.9 | 2567.2 | 0 | 0 | 54.2 | 2 | 380.7 | 360.2 | 34.3 | 6883.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.35
08:30 | 963.7 | 2595.9 | 2569.1 | 25.4 | 29.4 | 54.5 | 2 | 489.3 | 307.6 | 34.2 | 7071.1 |  | C.H. ARICOTA II |  | 127.25
09:00 | 955.8 | 2455 | 2556.5 | 24.9 | 30.9 | 54.6 | 2 | 824.7 | 252 | 34 | 7190.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 75.4
09:30 | 948 | 2572.3 | 2554.1 | 24.5 | 30.6 | 53.3 | 2 | 728.1 | 346.3 | 34 | 7293.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15620.45
10:00 | 944.6 | 2640.3 | 2698.9 | 26 | 31 | 55.1 | 2 | 749.1 | 360.3 | 34 | 7541.3 |  | C.H. RESTITUCION | 5113.8
10:30 | 945.1 | 2524.8 | 2669.4 | 25.5 | 30.7 | 55.4 | 2 | 887.5 | 459.9 | 33.8 | 7634.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 492.7
11:00 | 952 | 2555 | 2652.3 | 24.9 | 31.2 | 55.9 | 2 | 771.7 | 533.1 | 33.7 | 7611.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5520.1
11:30 | 954.3 | 2533.3 | 2664.8 | 25.5 | 30.1 | 54.3 | 2 | 774.6 | 665.1 | 33.4 | 7737.4 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.4
12:00 | 945.5 | 2389.9 | 2678.2 | 25 | 31.2 | 53.4 | 2 | 843.6 | 700.4 | 34.1 | 7703.3 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 713.9
12:30 | 952.9 | 2396.6 | 2677.8 | 41.3 | 30.7 | 54.6 | 2 | 817.3 | 718.1 | 34.1 | 7725.4 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 239.05
13:00 | 945 | 2320.4 | 2639.9 | 42.7 | 30.8 | 53.6 | 2 | 872.8 | 712.7 | 34 | 7653.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 187.25
13:30 | 951.6 | 2230.1 | 2557.4 | 42.6 | 30 | 53.4 | 2 | 857.1 | 744.2 | 34.9 | 7503.3 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1802.15
14:00 | 937.1 | 2324.3 | 2518.4 | 42.8 | 30.8 | 54 | 2 | 841.7 | 746.6 | 33.8 | 7531.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 306.5
14:30 | 937.3 | 2414.3 | 2475.4 | 42.5 | 30.7 | 53.8 | 2 | 836.3 | 758.1 | 33.3 | 7583.7 |  | C.H. EL CARMEN | 119.35
15:00 | 942.1 | 2352 | 2533.8 | 42.8 | 30.4 | 54.2 | 2 | 733.8 | 799.8 | 33.3 | 7524.2 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 211.6
15:30 | 930.5 | 2356.1 | 2542.4 | 42.6 | 31.1 | 55 | 2 | 686.3 | 800.1 | 33.9 | 7480 |  | C.H. ÁNGEL II | 233.5
16:00 | 1037.4 | 2463.7 | 2737.4 | 42.3 | 31 | 54.3 | 2 | 245.8 | 803.6 | 34.3 | 7451.8 |  | C.H. ÁNGEL III | 240.75
16:30 | 1078.5 | 2725.7 | 2631.3 | 42.5 | 30.2 | 53.2 | 2 | 78.5 | 849.3 | 33.8 | 7525 |  | C.H. LA JOYA | 89.3
17:00 | 1072.6 | 2499.9 | 2910 | 42.8 | 31 | 51.7 | 2 | 8.4 | 816.5 | 34.5 | 7469.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.75
17:30 | 1080.5 | 2361.7 | 3105.1 | 42.9 | 30.9 | 50.9 | 2 | 0 | 802.2 | 34.5 | 7510.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 180
18:00 | 1071 | 2406.2 | 3177.5 | 42.1 | 30.6 | 50.3 | 2 | 0 | 801.3 | 34.4 | 7615.4 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2453.8
18:30 | 1062.8 | 2607.4 | 3202.5 | 42.8 | 30.8 | 51.7 | 2 | 0 | 807.6 | 34.5 | 7842.1 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1518.65
19:00 | 1072.4 | 2851.4 | 2896.1 | 68.4 | 30.2 | 50.9 | 2 | 0 | 771 | 34.5 | 7776.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 69.25
19:30 | 1076 | 2962.3 | 2860.2 | 68.2 | 31.1 | 52.3 | 2 | 0 | 741.7 | 34.3 | 7828.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9264.4
20:00 | 1079.8 | 3020.6 | 2755 | 68.2 | 30.6 | 52.1 | 2 | 0 | 702.3 | 34.5 | 7745.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1606.45
20:30 | 1076.3 | 3079 | 2747.3 | 68.5 | 31.3 | 53.4 | 2 | 0 | 703.6 | 34.3 | 7795.7 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 76.75
21:00 | 1070.8 | 2924.9 | 2814.9 | 68.1 | 30.9 | 52.1 | 2 | 0 | 709 | 34.1 | 7706.8 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 82.4
21:30 | 1067.9 | 2879.2 | 2781.2 | 68.3 | 30.8 | 53 | 2 | 0 | 717.3 | 34.1 | 7633.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3394.2
22:00 | 1070.1 | 2797.3 | 2758.4 | 68.2 | 30.6 | 52.7 | 2 | 0 | 745.7 | 34.1 | 7559.1 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1100
22:30 | 1067.5 | 2743.6 | 2763.7 | 67.8 | 30.5 | 53.8 | 2 | 0 | 709.4 | 33.7 | 7472 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 193.2
23:00 | 1076.3 | 2695.2 | 2686 | 54.5 | 30.1 | 54.2 | 2 | 0 | 644.6 | 33.7 | 7276.6 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1590.45
23:30 | 1065.4 | 2651.2 | 2617.5 | 44.8 | 16.4 | 53.6 | 2 | 0 | 589.4 | 33.3 | 7073.6 |  | C.H. HER 1 | 14.4
00:00 | 1063.9 | 2538.6 | 2662.7 | 45 | 0 | 53.1 | 2 | 0 | 556.8 | 33.7 | 6955.8 |  | C.H. HUAMPANI | 716.8
TOTAL MWh | 23774.95 | 60956.45 | 64150.3 | 722.2 | 468.3 | 1279.7 | 48 | 6469.65 | 13813.4 | 819.5 | 172502.45 |  | C.H. HUINCO |  | 2041.8
% | 13.7824 | 35.3366 | 37.1881 | 0.41866 | 0.27147 | 0.74184 | 0.027826 | 3.7505 | 8.0077 | 0.47507 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 2596.7
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.1
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2379.8
[13 empty] | PCH TUPURI | 31.2
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 472
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 239.95
[13 empty] | C.H. RUCUY | 461.95
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[13 empty] | C.H. CAHUA | 973.1
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 2304
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 255.7
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 296.9
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2559.15
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.8
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 94
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 437
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 23774.95 | 60956.45

## GENERACION RER
sábado, 23 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 19.1 |  |  | 11.3 | 9.2 | 2 | 0.5 | 9.8 | 13.8 | 12.4 |  |  | 19.6 |  | 9.8 | 13.8 | 6.3 | 3.1 |  | 20.4 | 9.9 | 8.6 | 8.7 | 11.8 | 82.8 |  |  | 12.2 | 158.2 |  |  |  | 15.2 | 5.3 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 0.3 |  | 11.8 | 14.4 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 10 | 74.8 | 60.6 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 79.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 19.1 |  | 18.6 | 855.8
1:00 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9.1 | 2 | 0.5 | 9.5 | 14 | 12.3 |  |  | 19.6 |  | 9.9 | 14.2 | 6.2 | 3.1 |  | 20.6 | 10 | 8.7 | 8.8 | 12.1 | 80.3 |  |  | 16.3 | 162.5 |  |  |  | 15.2 | 5.3 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 2.8 |  | 9.9 | 11.7 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 47.6 | 47.5 | 0.6 |  |  |  |  | 26.4 | 77.7 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.8 | 9.9 | 19.4 |  | 18.7 | 818.7
1:30 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9.2 | 2 | 0.5 | 9 | 14.3 | 12.1 |  |  | 19.6 |  | 9.8 | 14 | 6.2 | 3.2 |  | 20.3 | 10 | 8.7 | 12.1 | 12.4 | 61.4 |  |  | 11 | 156.4 |  |  |  | 15.2 | 5.1 | 8.8 | 9.8 | 10.2 |  |  | 11.7 | 12.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1 |  | 29.7 | 42.5 | 0.6 |  |  |  |  | 20.6 | 66.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 |  | 18.6 | 738.1
2:00 |  | 19.2 |  |  | 11.3 | 9.1 | 2 | 0.5 | 9.6 | 14.1 | 12.2 |  |  | 19.6 |  | 9.9 | 14.2 | 6.3 | 3.1 |  | 20.5 | 10 | 8.6 | 15.4 | 8.7 | 48.3 |  |  | 12.9 | 133.7 |  |  |  | 15.2 | 5.1 | 8.8 | 9.7 | 10.1 |  |  | 11.4 | 13.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 38.8 | 38.6 | 0.6 |  |  |  |  | 18.9 | 63 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 |  | 18.6 | 704.2
2:30 |  | 18.6 |  |  | 11.3 | 9 | 2 | 0.5 | 9.7 | 13.9 | 12.3 |  |  | 19.6 |  | 9.9 | 14.1 | 6.2 | 3.1 |  | 20.7 | 10 | 8.6 | 14.3 | 8.6 | 48.7 |  |  | 12.9 | 157.5 |  |  |  | 14.9 | 5.1 | 8.8 | 9.7 | 10.1 |  |  | 11.3 | 11.3 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 24.9 | 22 | 0.6 |  |  |  |  | 17.3 | 55.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 |  | 18.7 | 684.4
3:00 |  | 18.6 |  |  | 11.3 | 9 | 2 | 0.5 | 9.9 | 14.3 | 12.4 |  |  | 19.6 |  | 9.8 | 14.2 | 6.3 | 3.1 |  | 20.3 | 10 | 8.6 | 12.7 | 10.4 | 54.8 |  |  | 9.5 | 124 |  |  |  | 14.1 | 5.1 | 8.8 | 9.7 | 10.1 |  |  | 10.8 | 12.3 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 19.3 | 13.4 | 0.6 |  |  |  |  | 23 | 64.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 |  | 18.6 | 654.3
3:30 |  | 18.3 |  |  | 11.3 | 9 | 2 | 0.5 | 9.4 | 13.3 | 12.6 |  |  | 19.3 |  | 9.9 | 14.4 | 6.3 | 3.1 |  | 20.9 | 10 | 4.5 | 11.4 | 10.8 | 67 |  |  | 11.7 | 143.5 |  |  |  | 14 | 5.1 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 1.9 |  | 10.2 | 10.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 11.5 | 14.3 | 0.6 |  |  |  |  | 24.4 | 69.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.2 |  | 18.7 | 681.8
4:00 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 9 | 2 | 0.5 | 9.6 | 13.7 | 12.6 |  |  | 18.9 |  | 9.9 | 14.3 | 6.3 | 3 |  | 20.8 | 10 | 4.5 | 19.5 | 9.7 | 64.2 |  |  | 9.4 | 142.1 |  |  |  | 14 | 5.1 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 4.1 |  | 9.6 | 10.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 3.6 | 11.4 | 0.6 |  |  |  |  | 24 | 67 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.3 |  | 18.7 | 670.3
4:30 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 7.5 | 2 | 0.5 | 9.5 | 13.4 | 12 |  |  | 18.9 |  | 9.7 | 13.4 | 6 | 3.1 |  | 20 | 10 | 4.5 | 29.8 | 11.5 | 56.3 |  |  | 8.9 | 144.2 |  |  |  | 14 | 5 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 5.1 |  | 10 | 10.4 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 12.1 | 11.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 56.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.8 | 10.1 | 19.3 |  | 18.4 | 665.5
5:00 |  | 18.6 |  |  | 10.3 | 6.9 | 2 | 0.5 | 9.8 | 10.3 | 12.3 |  |  | 18.9 |  | 9.8 | 13.8 | 5.8 | 3.1 |  | 20.8 | 10 | 8.6 | 27.7 | 11.6 | 58.8 |  |  | 7.5 | 128.5 |  |  |  | 14 | 5 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 5 |  | 9.9 | 10.9 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 15 | 17.8 | 0.6 |  |  |  |  | 16.8 | 54.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 |  | 18.7 | 656
5:30 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 6.8 | 2 | 0.5 | 9.6 | 13.1 | 12.4 |  |  | 18.8 |  | 9.8 | 13.9 | 5.8 | 3.2 |  | 20.6 | 10 | 8.6 | 29.7 | 10.9 | 45.9 |  |  | 6 | 90.6 |  |  |  | 14 | 5 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 5 |  | 7.8 | 8.3 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 24.1 | 26.5 | 0.6 |  |  |  |  | 14.1 | 44.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.3 |  | 18.7 | 608.7
6:00 |  | 19.2 |  |  | 11.3 | 6.6 | 1.9 | 0.5 | 9.8 | 14.3 | 12.5 |  |  | 18.8 |  | 9.9 | 13.6 | 5.9 | 3.2 |  | 20.6 | 10 | 8.6 | 29.1 | 10.4 | 42.5 |  |  | 7.3 | 104.9 |  |  |  | 13.6 | 5 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 5 |  | 10.9 | 13.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  | 0.2 |  | 9.8 | 58.3 | 43.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.8 | 42.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.3 |  | 18.6 | 686.7
6:30 |  | 19 |  |  | 11.3 | 6.7 | 1.9 | 0.5 | 9.5 | 13.4 | 12.5 |  |  | 18.2 |  | 9.8 | 13.7 | 5.8 | 3.2 |  | 20.4 | 9.9 | 8.5 | 32.2 | 11.6 | 67.8 |  |  | 4.6 | 94.2 | 0.8 |  |  | 13.4 | 5 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 4.1 | 1.9 | 11.9 | 13.4 |  |  | 7.5 |  | 14.6 | 6.8 | 3.1 |  | 3.3 | 0.4 |  | 1.4 | 3.6 | 9.9 | 56.3 | 69 | 0.6 | 2.4 | 2.9 |  | 1.8 | 19.1 | 58.5 |  |  | 2 |  | 1 | 1.3 | 19.6 | 9.9 | 19.2 | 0.8 | 18.6 | 788.2
7:00 |  | 19 |  |  | 11.5 | 6.7 | 1.9 | 0.5 | 9.6 | 13.3 | 12.5 | 0.1 |  | 18.1 |  | 9.9 | 13.8 | 5.7 | 3.1 |  | 20.7 | 10 | 8.6 | 24.4 | 16.5 | 54.3 |  |  | 0.5 | 37.4 | 1.9 | 0.1 |  | 13.5 | 5 | 9 | 9.8 | 10.2 | 4.1 | 8.1 | 8.5 | 9.9 |  |  | 7.5 |  | 98.8 | 31.5 | 19.9 |  | 3.3 | 3.2 |  | 2.1 | 3.4 | 9.9 | 64.4 | 42.4 | 0.6 | 5.7 | 7.3 |  | 2.6 | 17.4 | 48.3 |  |  | 2 |  | 2.8 | 1.3 | 19.7 | 9.9 | 19.3 | 1.7 | 18.8 | 822
7:30 |  | 19 |  |  | 10.5 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 9.3 | 14 | 12.2 | 0.1 | 0.1 | 17.9 |  | 10.3 | 13.6 | 5.7 | 3.2 |  | 20.1 | 10 | 8.6 | 14.9 | 14.5 | 63.7 |  |  | 2 | 73.5 | 12.8 | 2.5 |  | 13.6 | 4.9 | 9 | 9.8 | 10.2 | 4.1 | 9.6 | 8.6 | 10.3 |  |  | 7.5 |  | 104.9 | 74.5 | 35.2 |  | 3.3 | 3.1 |  | 2.2 | 3.4 | 9.9 | 30.2 | 39.5 | 0.6 | 13.4 | 18.8 |  | 2.3 | 20.6 | 61.8 |  |  | 2 |  | 7.1 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 | 1.5 | 18.5 | 938.5
8:00 |  | 19 |  |  | 10.5 | 7 | 1.9 | 0.5 | 10.7 | 14 | 12.5 | 0.2 | 0.3 | 17.9 |  | 9.6 | 14 | 5.5 | 3.2 |  | 20.5 | 10 | 8.5 | 12.3 | 14 | 62.1 |  |  | 5.1 | 117.3 | 27.9 | 1.6 |  | 13.1 | 4.9 | 9 | 9.8 | 10.2 | 4.1 | 16.3 | 12.5 | 14.7 |  |  | 7.5 |  | 124.8 | 67.6 | 31.2 | 0.1 | 3.2 | 8.6 |  | 3.6 | 3.5 | 9.8 | 21.7 | 30.9 | 0.6 | 31 | 52 |  | 4.2 | 18.3 | 51.3 |  |  | 2 |  | 8.8 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.4 | 2.5 | 18.8 | 1053.2
8:30 |  | 19.3 |  |  | 10.8 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 10.4 | 14 | 12.5 | 0.2 | 0.6 | 17.9 |  | 9.7 | 14 | 5.3 | 3.3 |  | 21 | 10 | 8.5 | 21.8 | 17.4 | 49.2 |  |  | 4.2 | 98.8 | 23.9 | 8.1 |  | 12.8 | 4.9 | 9 | 10 | 10.4 | 4.1 | 39.2 | 14.8 | 15.4 |  |  | 7.5 |  | 122.3 | 93.3 | 55.2 | 0.2 | 3.2 | 12.5 |  | 8.8 | 3.6 | 10 | 18.1 | 22 | 0.6 | 44.7 | 52.9 |  | 12.4 | 12.5 | 33.4 |  |  | 2 |  | 10.1 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 | 4.9 | 18.9 | 1110.2
9:00 |  | 19 |  |  | 11.5 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 9.8 | 14.3 | 12.6 | 0.3 | 0.6 | 17.9 |  | 9.7 | 14 | 5.4 | 3.3 |  | 20.7 | 10 | 8.4 | 21.9 | 19.9 | 46.5 |  |  | 3.6 | 73 | 29.7 | 1.4 |  | 12.9 | 5 | 9 | 10 | 10.4 | 4.1 | 53.4 | 14.5 | 15.1 |  |  | 7.5 |  | 224.8 | 179.8 | 93.9 | 0.2 | 3.2 | 11.3 |  | 11.1 | 4.3 | 9.9 | 13 |  | 0.6 | 94 | 90.3 |  | 13.5 | 13.8 | 30.7 |  |  | 2 |  | 11.4 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 | 9 | 18.8 | 1390.6
9:30 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 9.7 | 13.3 | 12.3 | 0.3 | 0.3 | 18.1 |  | 9.6 | 13.7 | 5.4 | 3.3 |  | 20.2 | 10 | 8.5 | 19.7 | 23 | 68.6 |  |  | 8.1 | 120.8 | 32.9 | 0.7 |  | 12.9 | 5.1 | 9 | 10 | 10.4 | 4.1 | 70 | 14.3 | 15.1 |  |  | 7.5 |  | 209 | 166.4 | 84.8 | 0.3 | 3.1 | 13.4 |  | 7.6 | 4.3 | 9.9 | 8.8 | 9 | 0.6 | 47.3 | 61 |  | 9.2 | 16.9 | 42 |  |  | 2 |  | 12.7 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 | 12.2 | 18.2 | 1385.5
10:00 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 7.6 | 1.9 | 0.5 | 10.4 | 14.4 | 12.4 | 0.4 | 1.1 | 18.1 |  | 9.7 | 13.7 | 5.4 | 3.2 |  | 20.4 | 10 | 4.6 | 16.8 | 25.3 | 66.2 |  |  | 11.1 | 145.8 | 30.9 | 2.1 |  | 12.9 | 5.1 | 9 | 10 | 10.4 | 4.1 | 69.2 | 11.3 | 14.5 |  |  | 7.5 |  | 209.4 | 165.8 | 70.8 | 0.3 | 3.1 | 14.9 |  | 6.4 | 4.4 | 9.9 | 16.9 | 10.1 | 0.6 | 67.8 | 76 |  | 7.7 | 10.6 | 31.7 |  |  | 2 |  | 13.9 | 1.3 | 19.7 | 10.1 | 19.3 | 12.4 | 18.2 | 1419.6
10:30 |  | 18.7 |  |  | 11.6 | 10.2 | 1.9 | 0.5 | 10.8 | 14.3 | 12.5 | 0.4 | 1.1 | 18 |  | 9.7 | 14.2 | 5.5 | 3.3 |  | 20.4 | 10 | 4.7 | 15.1 | 26.4 | 77.5 |  |  | 18.7 | 175.3 | 32.5 | 2 |  | 12.6 | 5.1 | 9 | 10 | 10.4 | 4.1 | 73.3 | 13.6 | 14 |  |  | 7.5 |  | 215.1 | 177.1 | 91.4 | 0.4 | 3.1 | 15.1 |  | 8.1 | 4.3 | 9.9 | 37.9 | 19.4 | 0.6 | 98.7 | 133 |  | 10.2 | 19.8 | 42.2 |  |  | 2 |  | 15.2 | 1.3 | 19.5 | 10 | 19.2 | 13.9 | 18.2 | 1660.5
11:00 |  | 18.7 |  |  | 11.5 | 10.2 | 1.9 | 0.5 | 11.5 | 14.2 | 12.3 | 0.4 | 1.2 | 17.8 |  | 9.6 | 14.1 | 5.7 | 3.3 |  | 20.6 | 10 | 8.8 | 17.4 | 24.9 | 69.3 |  |  | 23.4 | 191.4 | 30.8 | 1.7 |  | 12.6 | 5.1 | 9 | 10 | 10.4 | 4.1 | 71.5 | 14.9 | 14.4 |  |  | 7.5 |  | 168.9 | 183.2 | 66.5 | 0.4 | 3.1 | 9.6 |  | 10.8 | 5.3 | 10 | 70.3 | 52.1 | 0.6 | 70.8 | 117.5 |  | 13.4 | 17.8 | 37.2 |  |  | 2 |  | 17.5 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.5 | 7.5 | 17.8 | 1623.6
11:30 |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 10.2 | 1.9 | 0.5 | 9.9 | 14.4 | 12.3 | 0.4 | 1.3 | 17.6 |  | 9.7 | 14.4 | 5.7 | 3.2 |  | 20.7 | 10 | 8.8 | 27.8 | 23.7 | 86 |  |  | 26.4 | 209.2 | 30.6 | 1.4 |  | 12.1 | 5.1 | 9 | 10 | 10.4 | 4.1 | 72.7 | 14.5 | 14.2 |  |  | 7.5 |  | 217.7 | 170.9 | 87.5 | 0.2 | 3.1 | 17.7 |  | 9.1 | 4.8 | 9.9 | 110.5 | 82.6 | 0.6 | 56.3 | 72 |  | 10.8 | 18.3 | 51.9 |  |  | 2 |  | 16.3 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.3 | 9.7 | 18.3 | 1756.1
12:00 |  | 18.6 |  |  | 11.5 | 10.2 | 1.9 | 0.5 | 10 | 13.3 | 12.1 | 0.4 | 1.1 | 17.4 |  | 9.6 | 14 | 5.8 | 3.2 |  | 20.3 | 10 | 8.8 | 33.6 | 20.8 | 73.2 |  |  | 24.3 | 181.3 | 29.9 | 1.6 |  | 12.3 | 5.1 | 9 | 10 | 10.3 | 4.2 | 43.7 | 12.5 | 13.8 |  |  | 7.5 |  | 224.5 | 181.4 | 92.4 | 0.4 | 3 | 17.2 |  | 9.2 | 5.5 | 9.9 | 137 | 112.2 | 0.6 | 101.9 | 97 |  | 13 | 23.5 | 68.2 |  |  | 2 |  | 16.4 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.3 | 13.5 | 18.2 | 1859.1
12:30 |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 10.2 | 1.8 | 0.5 | 10.2 | 14.4 | 12.2 | 0.4 | 0.5 | 17.5 |  | 9.5 | 15.1 | 5.7 | 3.1 |  | 20.8 | 10.3 | 8.7 | 43.9 | 18.2 | 83.4 |  |  | 25.2 | 179.7 | 23.5 | 1.1 |  | 12.4 | 5.1 | 9 | 10 | 10 | 4.2 | 70.8 | 13.1 | 13.7 |  |  | 7.5 |  | 225.7 | 183.7 | 93.1 | 0.4 | 3.1 | 16.6 |  | 6.8 | 5.5 | 9.9 | 124.7 | 122.7 | 0.6 | 72.1 | 87.1 |  | 8.8 | 24.5 | 69 |  |  | 2 |  | 15.9 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.5 | 10.8 | 18 | 1853.2
13:00 |  | 18 |  |  | 11.5 | 9.4 | 1.8 | 0.5 | 9.9 | 14.2 | 12.3 | 0.4 | 0.4 | 17.5 |  | 9.4 | 14.7 | 5.2 | 3.2 |  | 20.3 | 9.9 | 8.7 | 56.7 | 18.4 | 74.2 |  |  | 23.6 | 181.2 | 31.6 | 2.2 |  | 12.1 | 5.1 | 9 | 10 | 10 | 4.2 | 71.3 | 11.3 | 13.9 |  |  | 7.5 |  | 228 | 176.8 | 89.6 | 0.4 | 3 | 15.9 |  | 11 | 5.5 | 9.9 | 118.8 | 123.2 | 0.6 | 87.1 | 116.9 |  | 15.6 | 22.8 | 68.6 |  |  | 2 |  | 15.6 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.4 | 10 | 18 | 1899.3
13:30 |  | 18.2 |  |  | 11.5 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 10.2 | 13.5 | 12.6 | 0.4 | 0.6 | 17.5 |  | 9.4 | 15.1 | 5.1 | 3.3 |  | 20.7 | 9.9 | 8.7 | 63.8 | 22.8 | 86.6 |  |  | 21.8 | 174 | 29.3 | 1.4 |  | 12.2 | 5.1 | 9 | 10 | 10 | 4.2 | 70 | 10.9 | 13.1 |  |  | 7.5 |  | 214.8 | 171.8 | 87.4 | 0.4 | 3 | 15 |  | 12.9 | 5.3 | 9.9 | 129.8 | 124.4 | 0.6 | 88.2 | 118.8 |  | 17 | 23.6 | 73.4 |  |  | 2 |  | 15.1 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.4 | 14 | 18.1 | 1914.4
14:00 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 7.8 | 1.8 | 0.5 | 10.2 | 14 | 12.1 | 0.3 | 1 | 17.3 |  | 9.3 | 14 | 5.1 | 3.3 |  | 20.7 | 10 | 8.7 | 59.5 | 23 | 88.5 |  |  | 24.8 | 171.5 | 30.1 | 1.4 |  | 12.3 | 5.1 | 9 | 10 | 10.2 | 4.2 | 74.8 | 11.2 | 13.7 |  |  | 7.5 |  | 215.8 | 155 | 83.9 | 0.2 | 3 | 14.1 |  | 12 | 5.3 | 9.9 | 129.5 | 125.5 | 0.6 | 88.7 | 119.8 |  | 16.1 | 25.3 | 74.1 |  |  | 2 |  | 14 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.4 | 14.5 | 18.1 | 1900.5
14:30 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 8.1 | 1.8 | 0.5 | 10.3 | 13.7 | 12.1 | 0.3 | 1 | 17.3 |  | 9.3 | 14.1 | 5.1 | 3.2 |  | 20.6 | 9.9 | 8.7 | 62.4 | 23.5 | 87.8 |  |  | 23.4 | 171.5 | 30 | 1.3 |  | 12 | 5.1 | 9 | 10 | 10 | 4.2 | 68.6 | 12.3 | 13.7 |  |  | 7.5 |  | 212.3 | 168 | 85.5 | 0.4 | 3 | 14.6 |  | 11.7 | 5.3 | 9.9 | 141.7 | 126.4 | 0.6 | 87.1 | 118.1 |  | 15 | 23.4 | 72 |  |  | 2 |  | 12.4 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.4 | 10 | 18.2 | 1906.1
15:00 |  | 18.1 |  |  | 11.5 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 10.5 | 14.1 | 12.1 | 0.3 | 0.8 | 17.3 |  | 9.4 | 14 | 5.1 | 3.3 |  | 20.8 | 9.9 | 8.6 | 61.4 | 21.5 | 94.9 |  |  | 23.6 | 172.8 | 29.6 | 1.3 |  | 11.6 | 5 | 9 | 9.8 | 9.8 | 4 | 68.3 | 14 | 13.8 |  |  | 7.5 |  | 151.6 | 164.7 | 67.9 | 0.2 | 3 | 2.6 |  | 11.2 | 5.3 | 9.8 | 159.2 | 126.5 | 0.6 | 84.6 | 115.5 |  | 14.4 | 29 | 83.1 |  |  | 2 |  | 10.7 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.4 | 10.1 | 18.5 | 1844.8
15:30 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 8 | 1.8 | 0.5 | 10.3 | 14.9 | 12 | 0.2 | 0.7 | 17.1 |  | 9.3 | 14 | 5.2 | 3.3 |  | 20.1 | 10.1 | 4.5 | 54.5 | 23.4 | 102.4 |  |  | 24.1 | 171.7 | 28.1 | 1.2 |  | 12.2 | 5.1 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 4 | 67.4 | 12.8 | 15.2 |  |  | 7.5 |  | 119.9 | 160.2 | 79.7 | 0.3 | 3 | 2.5 |  | 11.4 | 5.3 | 10 | 153.7 | 126.1 | 0.6 | 80.5 | 109 |  | 15 | 30.6 | 85.6 |  |  | 2 |  | 8.4 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.4 | 1.8 | 17.6 | 1793.5
16:00 |  | 18.4 |  |  | 11.5 | 8 | 1.8 | 0.5 | 10.5 | 13.9 | 11.6 | 0.2 | 0.5 | 17.1 |  | 9.1 | 13.6 | 5.3 | 3.3 |  | 19.7 | 10 | 4.6 | 54.2 | 23.6 | 106.2 |  |  | 26.4 | 170.1 | 5 | 0.9 |  | 12.2 | 5 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 4 | 10.9 | 14.1 | 15.3 |  |  | 7.5 |  | 50.7 | 44.4 | 26.8 | 0.2 | 3 | 2.3 |  | 1.7 | 5.4 | 9.9 | 151.7 | 125.9 | 0.6 | 42.3 | 54.9 |  | 2.7 | 30.3 | 85.8 |  |  | 2 |  | 1.8 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.6 | 0.5 | 17.3 | 1354.1
16:30 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 10.5 | 13.3 | 12 | 0.1 | 0.3 | 17.1 |  | 9 | 13.4 | 5.5 | 3 |  | 20.8 | 9.9 | 8.8 | 50.3 | 21.5 | 99.3 |  |  | 31.8 | 227.7 | 2 | 0.1 |  | 11.9 | 5 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 4 | 4.3 | 12.1 | 15.5 |  |  | 7.5 |  | 26.6 | 18.5 | 9.6 | 0.1 | 3 | 0.3 |  | 0.3 | 5.2 | 10 | 150.5 | 125.9 | 0.6 | 6.8 | 8.2 |  | 0.2 | 30.1 | 84.6 |  |  | 2 |  | 0.9 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.3 | 0.2 | 17.8 | 1236.4
17:00 |  | 18.5 |  |  | 11 | 10.5 | 1.9 | 0.5 | 10.5 | 11.7 | 11.9 |  | 0.1 | 17 |  | 9 | 13.2 | 5.4 | 3.1 |  | 20.6 | 9.9 | 8.8 | 56.8 | 17.5 | 101 |  |  | 26.2 | 207 |  |  |  | 11.7 | 4.9 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 4 |  | 14.4 | 13.9 |  |  | 7.5 |  | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 3 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 139.1 | 125.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  |  | 29.9 | 85 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.2 |  | 17.8 | 1132.8
17:30 |  | 18 |  |  | 10.8 | 10.5 | 1.9 | 0.5 | 10.5 | 11.6 | 12.2 |  |  | 17 |  | 9.1 | 13.5 | 5.3 | 3.1 |  | 21 | 9.9 | 8.8 | 59.9 | 15.1 | 87 |  |  | 31.8 | 203.2 |  |  |  | 11.6 | 4.9 | 9 | 9.4 | 9.6 | 4 |  | 13.4 | 15.2 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 140.1 | 126.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 81.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.2 |  | 18 | 1110.8
18:00 |  | 17.9 |  |  | 10.5 | 10.6 | 1.9 | 0.5 | 10.7 | 11.2 | 11.9 |  |  | 17 |  | 9 | 13.3 | 5.3 | 3 |  | 20.4 | 9.9 | 8.7 | 54.1 | 12.6 | 79.5 |  |  | 26 | 221.8 |  |  |  | 11.7 | 4.9 | 9 | 10 | 10.2 | 4.1 |  | 9.6 | 12.3 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 2.7 | 10 | 153.7 | 125.4 | 0.6 |  |  |  |  | 27.3 | 79 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.2 |  | 17.8 | 1106.9
18:30 |  | 18.8 |  |  | 10.5 | 10.4 | 1.9 | 0.5 | 10.8 | 11.6 | 11.7 |  |  | 17.1 |  | 8.4 | 13.3 | 5.4 | 3 |  | 20.3 | 9.9 | 8.7 | 55.4 | 12.5 | 83.7 |  |  | 33.9 | 227.4 |  |  |  | 11.9 | 4.8 | 8.9 | 10 | 10.4 | 4.1 |  | 6.4 | 10 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 149.8 | 126.6 | 0.6 |  |  |  |  | 26 | 75.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.2 |  | 17.7 | 1113.9
19:00 |  | 18 |  |  | 10.5 | 10.3 | 1.9 | 0.5 | 10.6 | 11.8 | 11.5 |  |  | 16.9 |  | 8.4 | 12.8 | 5.4 | 3.1 |  | 20.3 | 9.7 | 8.7 | 51.5 | 8.1 | 73.9 |  |  | 29.7 | 230.8 |  |  |  | 11.9 | 4.9 | 8.8 | 10 | 10.4 | 4.1 |  | 9.5 | 11 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.2 | 9.8 | 136 | 123.3 | 0.6 |  |  |  |  | 24.3 | 72.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.8 |  | 17.8 | 1077.2
19:30 |  | 18.5 |  |  | 10.5 | 10.5 | 1.9 | 0.5 | 10.3 | 13 | 11.7 |  |  | 16.6 |  | 8.5 | 12.5 | 5.5 | 3.1 |  | 20.5 | 9.9 | 8.7 | 35.3 | 10.6 | 81.8 |  |  | 27.2 | 223.3 |  |  |  | 11.9 | 4.9 | 8.8 | 10 | 10.2 | 4.1 |  | 12.9 | 12.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 115.2 | 117.6 | 0.6 |  |  |  |  | 26.3 | 79.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.1 |  | 17.8 | 1050.5
20:00 |  | 17.9 |  |  | 10.6 | 10.5 | 1.8 | 0.5 | 10.4 | 13.2 | 11.7 |  |  | 16.5 |  | 8.5 | 12.5 | 5.6 | 3 |  | 20.8 | 9.9 | 8.6 | 26.4 | 11.2 | 95.1 |  |  | 24.5 | 218.7 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.1 |  | 8.4 | 10.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 10 | 88.3 | 106.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29.3 | 83.5 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 |  | 17.9 | 1009.7
20:30 |  | 18 |  |  | 11.1 | 10.6 | 1.9 | 0.5 | 10.6 | 13.7 | 11.7 |  |  | 16.5 |  | 8.5 | 12.5 | 5.6 | 3.1 |  | 20.8 | 9.9 | 4.6 | 22.1 | 11 | 93.9 |  |  | 28 | 220 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.1 |  | 8.6 | 11.9 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 99.1 | 98 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 81.5 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.2 |  | 17.9 | 1007.5
21:00 |  | 18 |  |  | 11.1 | 10.1 | 1.9 | 0.5 | 9.7 | 13.3 | 11.5 |  |  | 16.5 |  | 8.6 | 12.5 | 5.5 | 3.1 |  | 20.7 | 9.9 | 4.6 | 14.7 | 12.1 | 99.1 |  |  | 25 | 220.2 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.1 |  | 11.3 | 12.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 104.1 | 97.1 | 0.6 |  |  |  |  | 29.3 | 83.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.1 |  | 17.9 | 1010.8
21:30 |  | 18 |  |  | 11.1 | 8 | 1.8 | 0.5 | 10.6 | 13.3 | 11.5 |  |  | 16.4 |  | 8.5 | 12.5 | 5.6 | 3.2 |  | 20.6 | 9.9 | 4.6 | 13.6 | 12.1 | 96.4 |  |  | 25.4 | 222.6 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.4 |  | 10.6 | 12.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 106.6 | 105.6 | 0.6 |  |  |  |  | 29.8 | 82 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.9 |  | 17.8 | 1017.7
22:00 |  | 17.7 |  |  | 11.1 | 8 | 1.8 | 0.5 | 10.5 | 13.4 | 11.5 |  |  | 16.4 |  | 8.5 | 12.4 | 5.5 | 3 |  | 20.7 | 10 | 8.7 | 15.2 | 11.4 | 100.8 |  |  | 30.1 | 229.4 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.4 |  | 10.6 | 13.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 108.4 | 113.7 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 84.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 |  | 17.8 | 1048.4
22:30 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 10.1 | 14.5 | 11.6 |  |  | 16.5 |  | 8.5 | 12.6 | 5.6 | 2.9 |  | 20.4 | 9.9 | 8.7 | 15.3 | 13.5 | 90.4 |  |  | 26 | 223.7 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.4 |  | 12.2 | 14.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 2.4 | 9.9 | 98.3 | 103.4 | 0.6 |  |  |  |  | 28.4 | 84.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 |  | 17.8 | 1011.4
23:00 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 9 | 1.8 | 0.5 | 10.4 | 14.4 | 11.8 |  |  | 16.1 |  | 8.5 | 12.9 | 5.5 | 2.9 |  | 20.3 | 9.9 | 8.7 | 17.9 | 16.4 | 89 |  |  | 20.6 | 223 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.4 |  | 11 | 13.2 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1.6 | 9.9 | 70.2 | 71 | 0.6 |  |  |  |  | 28.5 | 83.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 |  | 17.9 | 947.3
23:30 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 9 | 1.8 | 0.5 | 10.7 | 13.6 | 11.6 |  |  | 16.1 |  | 8.5 | 12.6 | 5.5 | 3 |  | 20.4 | 9.9 | 8.6 | 16.9 | 17.6 | 85.5 |  |  | 16.4 | 205.6 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.4 |  | 9.6 | 10.9 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 0.8 | 10 | 59.2 | 61.8 | 0.6 |  |  |  |  | 27 | 78.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 |  | 17.7 | 890.2
0:00 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 9 | 1.8 | 0.5 | 10.3 | 13.4 | 11.7 |  |  | 16 |  | 8.5 | 12.5 | 5.7 | 3 |  | 20.6 | 9.9 | 8.6 | 16.7 | 19.6 | 85.6 |  |  | 11.5 | 199 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.4 |  | 10.3 | 13.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 43.7 | 54.8 | 0.6 |  |  |  |  | 27.2 | 75.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 |  | 17.9 | 857.8
EJEC MWh | 0 | 444.05 | 0 | 0 | 268.05 | 208.9 | 45.35 | 12 | 243.05 | 324.55 | 290.65 | 2.9 | 6.8 | 425.2 | 0 | 223.85 | 327.35 | 135.1 | 75.4 | 0 | 492.7 | 239.05 | 187.25 | 727.8 | 382.05 | 1830.7 | 0 | 0 | 432.3 | 4030 | 246.9 | 17.05 | 0 | 306.5 | 119.35 | 211.6 | 233.5 | 240.75 | 89.3 | 517.65 | 273.9 | 309.2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1691.8 | 1371.85 | 678.25 | 2.6 | 76.75 | 105.45 | 0 | 79.8 | 82.4 | 193.2 | 1908.1 | 1760.75 | 14.4 | 636.05 | 814.85 | 0 | 102.95 | 556.2 | 1602.4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 114 | 31.2 | 472 | 239.95 | 461.95 | 80.75 | 437 | 27663.4
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1327.7 | 4.7995 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6052.65 | 21.8796 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 6469.65 | 23.387 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13813.4 | 49.9338 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
sábado, 23 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
23/05/2026 | 00:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 01:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 01:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 02:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 02:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 03:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 03:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 04:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 04:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 05:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 05:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 06:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 06:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 07:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 07:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 08:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 08:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 09:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 09:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 10:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 10:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 11:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 11:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 12:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 12:30 |  | 0 |  |  |  | 9.05 | 1.45 | 16.12 | 1.93 | [27 empty] | 28.55
23/05/2026 | 13:00 |  | 0 |  |  |  | 2.79 | 0.45 | 16.72 | 2.01 | [27 empty] | 21.97
23/05/2026 | 13:30 |  | 0 |  |  |  | 11.09 | 1.77 | 18.4 | 2.21 | [27 empty] | 33.47
23/05/2026 | 14:00 |  | 0 |  |  |  | 27.09 | 4.33 | 22.71 | 2.72 | [27 empty] | 56.85
23/05/2026 | 14:30 |  | 0 |  |  |  | 19.93 | 3.19 | 19.02 | 2.28 | [27 empty] | 44.42
23/05/2026 | 15:00 |  | 0 |  |  |  | 7.12 | 1.14 | 16.43 | 1.97 | [27 empty] | 26.66
23/05/2026 | 15:30 |  | 0 |  |  |  | 6.18 | 0.99 | 14.59 | 1.75 | [27 empty] | 23.51
23/05/2026 | 16:00 |  | 0 |  |  |  | 11.53 | 1.84 | 25.7 | 3.08 | [27 empty] | 42.15
23/05/2026 | 16:30 |  | 0 |  |  |  | 24.45 | 3.91 | 29.29 | 3.51 | [27 empty] | 61.16
23/05/2026 | 17:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 17:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 18:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 18:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 19:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 19:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 20:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 20:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 21:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 21:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 22:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 22:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 23:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
23/05/2026 | 23:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
24/05/2026 | 00:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.615 | 9.535 | 89.49 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.37

## COGENERACIÓN
sábado, 23 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 19.1 |  |  | 11.3 | 9.8 | 13.8 | 34.2 | 88.2
1:00 | 19 |  |  | 11.3 | 9.5 | 14 | 34.3 | 88.1
1:30 | 19 |  |  | 11.3 | 9 | 14.3 | 34.3 | 87.9
2:00 | 19.2 |  |  | 11.3 | 9.6 | 14.1 | 34.2 | 88.4
2:30 | 18.6 |  |  | 11.3 | 9.7 | 13.9 | 34.4 | 87.9
3:00 | 18.6 |  |  | 11.3 | 9.9 | 14.3 | 34.3 | 88.4
3:30 | 18.3 |  |  | 11.3 | 9.4 | 13.3 | 34.4 | 86.7
4:00 | 18.5 |  |  | 11.3 | 9.6 | 13.7 | 34.4 | 87.5
4:30 | 18.5 |  |  | 11.3 | 9.5 | 13.4 | 34.5 | 87.2
5:00 | 18.6 |  |  | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 34.3 | 83.3
5:30 | 18.5 |  |  | 11.3 | 9.6 | 13.1 | 34.4 | 86.9
6:00 | 19.2 |  |  | 11.3 | 9.8 | 14.3 | 34.5 | 89.1
6:30 | 19 |  |  | 11.3 | 9.5 | 13.4 | 34.6 | 87.8
7:00 | 19 |  |  | 11.5 | 9.6 | 13.3 | 34.7 | 88.1
7:30 | 19 |  |  | 10.5 | 9.3 | 14 | 34.4 | 87.2
8:00 | 19 |  |  | 10.5 | 10.7 | 14 | 34.3 | 88.5
8:30 | 19.3 |  |  | 10.8 | 10.4 | 14 | 34.2 | 88.7
9:00 | 19 |  |  | 11.5 | 9.8 | 14.3 | 34 | 88.6
9:30 | 18.8 |  |  | 11.5 | 9.7 | 13.3 | 34 | 87.3
10:00 | 18.8 |  |  | 11.5 | 10.4 | 14.4 | 34 | 89.1
10:30 | 18.7 |  |  | 11.6 | 10.8 | 14.3 | 33.8 | 89.2
11:00 | 18.7 |  |  | 11.5 | 11.5 | 14.2 | 33.7 | 89.6
11:30 | 18.5 |  |  | 11.5 | 9.9 | 14.4 | 33.4 | 87.7
12:00 | 18.6 |  |  | 11.5 | 10 | 13.3 | 34.1 | 87.5
12:30 | 18.5 |  |  | 11.5 | 10.2 | 14.4 | 34.1 | 88.7
13:00 | 18 |  |  | 11.5 | 9.9 | 14.2 | 34 | 87.6
13:30 | 18.2 |  |  | 11.5 | 10.2 | 13.5 | 34.9 | 88.3
14:00 | 18.3 |  |  | 11.5 | 10.2 | 14 | 33.8 | 87.8
14:30 | 18.3 |  |  | 11.5 | 10.3 | 13.7 | 33.3 | 87.1
15:00 | 18.1 |  |  | 11.5 | 10.5 | 14.1 | 33.3 | 87.5
15:30 | 18.3 |  |  | 11.5 | 10.3 | 14.9 | 33.9 | 88.9
16:00 | 18.4 |  |  | 11.5 | 10.5 | 13.9 | 34.3 | 88.6
16:30 | 18.3 |  |  | 11.1 | 10.5 | 13.3 | 33.8 | 87
17:00 | 18.5 |  |  | 11 | 10.5 | 11.7 | 34.5 | 86.2
17:30 | 18 |  |  | 10.8 | 10.5 | 11.6 | 34.5 | 85.4
18:00 | 17.9 |  |  | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 34.4 | 84.7
18:30 | 18.8 |  |  | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 34.5 | 86.2
19:00 | 18 |  |  | 10.5 | 10.6 | 11.8 | 34.5 | 85.4
19:30 | 18.5 |  |  | 10.5 | 10.3 | 13 | 34.3 | 86.6
20:00 | 17.9 |  |  | 10.6 | 10.4 | 13.2 | 34.5 | 86.6
20:30 | 18 |  |  | 11.1 | 10.6 | 13.7 | 34.3 | 87.7
21:00 | 18 |  |  | 11.1 | 9.7 | 13.3 | 34.1 | 86.2
21:30 | 18 |  |  | 11.1 | 10.6 | 13.3 | 34.1 | 87.1
22:00 | 17.7 |  |  | 11.1 | 10.5 | 13.4 | 34.1 | 86.8
22:30 | 18.1 |  |  | 11.1 | 10.1 | 14.5 | 33.7 | 87.5
23:00 | 18.3 |  |  | 11.1 | 10.4 | 14.4 | 33.7 | 87.9
23:30 | 18.2 |  |  | 11.1 | 10.7 | 13.6 | 33.3 | 86.9
0:00 | 18.3 |  |  | 11.1 | 10.3 | 13.4 | 33.7 | 86.8
EJEC MWh | 444.05 | 0 | 0 | 268.05 | 243.05 | 324.55 | 819.5 | 2099.2

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - sábado, 23 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 442.55 | 445.9 | 450.9 | 453 | 434.95 | 444.05 | 4396.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 | [11 empty] | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [13 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 230.2 |  | 163.7 | 265.65 | 256.4 | 268.05 | 3527.947
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 273.35 | 266.7 | 252.5 | 216.55 | 202.05 | 208.9 | 7167.72
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 48.74 | 53.68 | 53.55 | 50.35 | 55.05 | 45.35 | 1218.42
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 1.4 | 1.45 | 7.05 | 5.75 | 6.75 | 12 | 62.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 212 | 227.8 | 165.55 | 217.65 | 229.85 | 243.05 | 5049.35
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 282.55 | 307.2 | 324.7 | 315.5 | 339.85 | 324.55 | 7916.371
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 346.68 | 323.1 | 311 | 301.4 | 299.95 | 290.65 | 6110.23
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 3687.15 | 3521.15 | 3331.2 | 3430.1 | 3241.3 | 3604.15 | 91598.43
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 449.75 | 450.05 | 451.3 | 451.2 | 10424.9104
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 2587.05 | 2515.85 | 2458.2 | 2214.45 | 2532.55 | 2162.15 | 69992.085
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 961.5 | 972.85 | 976.35 | 970.75 | 987.6 | 990.4 | 22279.645
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 48
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 8.45 | 6.9 | 8.5 | 8.05 | 7.55 | 6.8 | 180.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 158.3 | 158.85 | 151.7 | 108.5 | 156.6 | 152.3 | 3574.02
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 1789.35 | 1792.3 | 1600.4 | 1448.7 | 1723.2 | 1931.75 | 40795.47
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 444.4 | 418.55 | 398.5 | 376.05 | 450.2 | 425.2 | 10428.62
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 267.6 | 258.65 | 247.5 | 230.45 | 228.5 | 223.85 | 7741.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 380.7 | 365.05 | 353.85 | 330.95 | 330.55 | 327.35 | 10014.37
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 129.8 | 130.6 | 139.45 | 135.25 | 142.3 | 135.1 | 3142.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 1944.05 | 1955.2 | 1955.5 | 1963.25 | 1957.15 | 2678.2 | 45476.23
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 189.35 | 187.15 | 170.2 | 188.4 | 187 | 190.35 | 4272.965
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 123.05 | 122.4 | 51.75 | 123.95 | 126.05 | 127.25 | 2728.375
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 118.75 | 136.45 | 131.55 |  | 66.9 |  | 2678.915
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 81.45 | 78.9 | 77.05 | 72.85 | 74.1 | 75.4 | 1884.91
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 15617.25 | 15627.8 | 15594.75 | 15622.2 | 14907.2 | 15620.45 | 355879.82
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 5038.35 | 5162.05 | 5155.4 | 5159.1 | 4977.85 | 5113.8 | 115758.45
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 |  |  |  | 50.3 | 25.4 |  | 974.395
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 |  |  |  | 50.25 | 5.75 |  | 739.22
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 62.2 | 33.3 | 62.25 | 20.65 | 16.75 |  | 2138.4585
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 |  | 125.1 | 484.5 | 486 | 488.6 | 492.7 | 9461.09
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 5614.05 | 5569.05 | 5494.895 | 5358.75 | 5410.7 | 5520.1 | 129681.03
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 154.65 | 155.15 | 154.555 | 154.85 | 154.7 | 155.4 | 3563.395
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 1061.85 | 1002 | 957.65 | 763.95 | 708.2 | 713.9 | 26264.475
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 331.25 | 301.3 | 270.9 | 252.85 | 239.95 | 239.05 | 9284.22
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 217.45 | 208.65 | 201.2 | 194.05 | 197.3 | 187.25 | 5877.73
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 755.7 | 496.75 | 698.55 | 703.5 | 645.85 | 515.1 | 12879.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 251.85 | 249.5 | 150.95 | 151.6 | 175.6 | 207.1 | 5965.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | [10 empty] | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 927.4 | 1117.8 | 520.7 | 527.4 | 845.45 | 727.8 | 16809.23
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 445.65 | 568.35 | 508.85 | 374.4 | 558.65 | 382.05 | 7781.625
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 1123.85 | 1479.9 | 943.3 | 1424.4 | 1633.35 | 1830.7 | 29519.565
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 960.45 | 1837.35 | 1004.8 | 1324.2 | 1500.6 | 1827.1 | 25656.505
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 1268.9 | 1889.45 | 1415.3 | 1636.4 | 1991.2 | 2202.9 | 35187.985
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 118.1 | 247.55 | 106.35 | 168.05 | 199.8 | 255.7 | 3237.885
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 102.45 | 213.15 | 102.15 | 130.35 | 137.4 | 176.6 | 2421.055
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  |  | 186.2 | 87.8 | 168.65 | 111.8 |  | 2624.745
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 2027.5 | 2028.3 | 2024.9 | 2032.45 | 1479.9 | 1802.15 | 60446.83
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 193.35 | 322.9 | 371 | 362.3 | 356.6 | 17.05 | 5366.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 274.35 | 273.75 | 274.35 | 259.65 | 260.9 | 246.9 | 6195.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 3404.55 | 3558.55 | 3668.3 | 3578.05 | 3254.35 | 2982.25 | 68463.5028
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 3375.75 | 3529.25 | 3657.7 | 3563 | 3237.55 | 2971.15 | 66119.7128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 3755.25 | 3952.55 | 3820.4 | 3848.75 | 3400.7 | 3156.9 | 72849.6078
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 5583.6 | 5751.15 | 5820.05 | 5763.45 | 5423.15 | 5178.25 | 111385.4267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  |  |  | 254.05 |  | 175.9 |  | 2608.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 4050.15 | 4157.45 | 4206.6 | 4173.6 | 4198.3 | 4186 | 87333.8833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 4059.6 | 4166.7 | 4219 | 4184.3 | 4212.5 | 4195.1 | 87770.3833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 4257.55 | 4302.15 | 4330.85 | 4302.95 | 4330.7 | 4314.35 | 92457.7533
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 270.1 | 307.85 | 272.8 | 314.1 | 438.45 | 306.5 | 8863.975
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 120.7 | 128.65 | 108.15 | 106.5 | 163.95 | 119.35 | 3243.53
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 257.75 | 250 | 237.65 | 229.65 | 218.75 | 211.6 | 8012.815
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 281.15 | 272.5 | 259.95 | 250.4 | 239.4 | 233.5 | 8450.06
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 274.2 | 279.2 | 263.45 | 252.9 | 248.2 | 240.75 | 8377.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 171.25 | 173.1 | 156.9 |  |  | 89.3 | 3510.3845
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 819.65 | 825.05 | 818.1 | 813.4 | 818.65 | 819.5 | 6411.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [12 empty] | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 634.2 | 642.05 | 650.4 | 587.7 | 602.55 | 517.65 | 13959.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 264.75 | 317.55 | 288.05 | 282.7 | 283.8 | 273.9 | 4921.605
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 249.9 | 343 | 341.95 | 301.75 | 288.65 | 309.2 | 5830.885
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 | [6 empty] | 1280.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 448.2 | 446.8 | 446.7 | 447 | 447.2 | 446.75 | 10307.36
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 258 |  | 45.05 | 186.55 | 180 | 180 | 3587.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 3709.15 | 3111.05 | 2428.3 | 2440.1 | 2428.15 | 2453.8 | 80552.44
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 39.25 | 77 |  |  |  |  | 235.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 1157.55 | 1162.9 | 1161.885 | 1161.95 | 1161.45 | 1518.65 | 26552.74
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 70.6 | 70.85 | 70.45 | 70.3 | 69.95 | 69.25 | 1692.96
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 2022.8 | 2045.9 | 2048.05 | 1947.9 | 1890.8 | 1691.8 | 44443.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 13346.3 | 12367.4 | 12642.9 | 9203.3 | 9674.4 | 9264.4 | 290483.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 1563.6 | 1582.1 | 1571 | 1497 | 1458.75 | 1371.85 | 34583.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 798.45 | 811 | 804.55 | 757.7 | 736.25 | 678.25 | 17496.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 | [6 empty] | 1230.5 | 51101.8117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 4718.65 | 4614.7 | 4736.7 | 4711.45 | 4660.65 | 4253.05 | 86753.2267
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 4787.3 | 4695.45 | 4811.6 | 4782.45 | 4730.5 | 4321.4 | 37838.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 4629.5 | 4583.2 | 4678.6 | 4631.15 | 4593.9 | 4877.55 | 91797.5067
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 4950.5 | 4937.25 | 4936.25 | 4940.35 | 4948 | 4910.35 | 104842.5883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 2570.55 | 2561.6 | 2561.85 | 2560.05 | 2564.4 | 2549.9 | 55468.5567
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 137.95 | 138.2 | 137.9 | 138.8 |  |  | 4471.57
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.85 | 1.35 | 2.2 | 2.75 | 2.6 | 47.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 1647 | 1589.8 | 1554.3 | 1537.5 | 1624.75 | 1606.45 | 40738.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 75.45 | 73.35 | 75.2 | 77.3 | 73.8 | 76.75 | 1461.45
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 121.05 | 123 | 124.1 | 116.25 | 116.8 | 105.45 | 2468.36
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 |  | 440 | 301.45 |  |  |  | 5072.5
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 106.25 | 106.95 | 121.25 | 100.914 | 103.185 | 79.8 | 2519.4752
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 98.85 | 97.5 | 88.9 | 92.15 | 92.3 | 82.4 | 2595.42
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 3705.85 | 3584.5 | 3503.85 | 3525.6 | 3533.65 | 3394.2 | 100517.715
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 1335.75 | 1322.4 | 1197.6 | 1169.45 | 1224.75 | 1100 | 39316.605
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 238.2 | 196.9 | 192.85 | 193 | 222.85 | 193.2 | 5169.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 7.35 | 1588.95 | 1058.4 | 1103.7 | 1275.8 | 1908.1 | 24581.62
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 1393.75 | 1790.6 | 1124.95 | 1143.7 | 1512.85 | 1760.75 | 28391.065
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 1757.6 | 1795.4 | 1647.5 | 1703.75 | 1574.1 | 1590.45 | 40247.31
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 330.4145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 721.05 | 722.3 | 717.95 | 720.9 | 710.05 | 716.8 | 16572.785
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 2724.6 | 2786.95 | 2315.2 | 2096.35 | 1982.1 | 2041.8 | 70615.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 2679.65 | 2672.1 | 2565.55 | 2636 | 2327.25 | 2596.7 | 47219.27
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 1535.95 | 1533.85 | 1527.3 | 1546.1 | 1522.5 | 1528.1 | 35311.155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 817.45 | 829.95 | 815.6 | 798.55 | 780.45 | 636.05 | 18376
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 1085 | 1100.4 | 1077.55 | 1052.7 | 1008.1 | 814.85 | 24163.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [12 empty] | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [12 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [12 empty] | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 969.6 | 568.1 | 550.7 | 51.5 |  |  | 13134.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 2802.05 | 2646.6 | 2875.95 | 2624.55 | 2490.45 | 2398.4 | 52566.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 2800 | 2633.7 | 2890.55 | 2610.7 | 2493.95 | 2343.85 | 52947.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 3180.5 | 3006.05 | 3251.85 | 3002.05 | 2921.75 | 2860 | 50735.55
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 137.4 | 137.1 | 152.9 | 126.897 | 133.091 | 102.95 | 3025.2308
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 333 | 450.05 | 233.5 | 394.35 | 486.3 | 556.2 | 8678.16
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 1133.95 | 1509.55 | 885 | 1094.4 | 1330.85 | 1602.4 | 25412.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 18.9 | [5 empty] | 1659.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 5.4 | [5 empty] | 677.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 10.8 | [5 empty] | 926.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 26.05 | 48 | 48 | 646.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 | [5 empty] | 1279.85 | 374.5 |  | 14877.055
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 4.25 | [5 empty] | 4.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 118.3 | 118.35 | 118.5 | 113.5 | 110.55 | 114 | 2337.995
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [12 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 2625.65 | 2626.2 | 2619.4 | 2401.9 | 2448.2 | 2379.8 | 57906.435
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 33.6 | 33.55 | 33.6 | 33.6 | 31.65 | 31.2 | 802.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 | [7 empty] | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 481 | 480.45 | 479.35 | 479.15 | 476.8 | 472 | 11043.07
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 182.4 | 182.05 | 182.45 | 219.15 | 239.75 | 239.95 | 4941.4
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 480.15 | 479.5 | 477.95 | 476.75 | 472.4 | 461.95 | 11007.47
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.85 | 74.8 | 66.25 | 86.4 | 86.4 | 2005.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 1001.45 | 1002.9 | 1015.75 | 959 | 868.8 | 973.1 | 17456.8
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 2343.9 | 2316.8 | 2045.35 | 2150.75 | 2270.3 | 2304 | 64542.835
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 236.05 | 201.9 | 143.9 | 234.75 | 236.25 | 255.7 | 6050.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 417 | 376 | 332.3 | 319.9 | 403.35 | 296.9 | 17270.095
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 2396.4 | 2492.1 | 2560.55 | 2559.65 | 2578.4 | 2559.15 | 57968.37
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 101.9 | 113 | 99 | 100.45 | 106.6 | 80.75 | 2587.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 1154.75 | 757.35 | 2398.9 | 5020.5 | 5025.35 | 5006.3 | 71370.635
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  |  |  | 1067.25 | 2419.3 | 2422.9 | 2415 | 32370.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 27.05 | [5 empty] | 4123.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 28.3 |  | 520.4 | 433.15 |  | 468.3 | 5457.8
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 188.8 | 188.4 | 188.4 | 188.55 | 187.75 | 188.8 | 3668.766
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 107.035 | 80.75 | 84.2 | 85 | 83.8 | 94 | 2695.2456
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 499.75 | 478.65 | 451.4 | 452.05 | 451.15 | 437 | 10195.46
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 172741.005 | 175316.08 | 173053.285 | 172839.361 | 171081.576 | 172502.45 | 3963857.0884
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 259.615 | 237.5 |  | 249.214 | 257.05 | 257.85 | 5481.953
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 165.385 | 135.44 | 164.685 | 114.067 | 123.6 | 129.65 | 3868.3572
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 273.6 | 265.65 | 255.2 | 252.9 | 249.15 | 241.8 | 6710.52
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 611.055 | 614.9102 | 611.055 | 613.9703 | 612.85 | 605.5 | 14139.5122
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 454.885 | 456 | 454.885 | 455.124 | 456 | 456 | 10405.2141
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 140.65 | 144.95 | 138.5 | 170.3 | 262.65 | 263.15 | 5028.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 385.6 | 385.75 | 385.85 | 385.55 | 371.7 | 385.5 | 7984.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 562.9 | 546.7 | 576 | 576 | 568 | 577.55 | 12117.9337
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 2853.69 | 2786.9002 | 2586.175 | 2817.1253 | 2901 | 2917 | 65736.2903
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 774836.47
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 477322.2395
[7 empty] | ELECTROPERU | 473351.885
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 462563.505
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 267562.02
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 165294.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 147598.945
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 133244.425
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 103741.435
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 92271.73
[7 empty] | CELEPSA | 91598.43
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 80552.44
[7 empty] | SAN GABAN | 58708.835
[7 empty] | EGEMSA | 45476.23
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 44443.8
[7 empty] | EGASA | 44369.49
[7 empty] | LA VIRGEN | 40738.75
[7 empty] | EGEJUNIN | 31327.49
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 29519.565
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 28350.6095
[7 empty] | SINERSA | 26991.94
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 26552.74
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26264.475
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 25412.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 24590.855
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20943.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 14881.305
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13959.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 12107.505
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10424.9104
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10307.36
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 10195.46
[7 empty] | EGESUR | 9680.255
[7 empty] | TERMOSELVA | 9581.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9461.09
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9284.22
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8678.16
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 7916.371
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7167.72
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 6514.7
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6364.0116
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 6110.23
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5877.73
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5830.885
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 5072.5
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5049.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4921.605
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4396.1
[7 empty] | PETRAMAS | 3910.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3587.8
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3527.947
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3025.2308
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2587.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2519.4752
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2468.36
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2337.995
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2138.4585
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1884.91
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1692.96
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1461.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1280.55
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1218.42
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 266
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 180.1
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 62.6
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 48
[7 empty] | KONDU SAC | 47.9

## G_AREAS
sábado, 23 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 267.1 | 69.1 | 0 | 46.7 | 2808.8 | 2520.4 | 0 | 494.7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 382.9 | 5823.9 | 462 | 6668.8 | 00:30 | 3537.9 | 2589.5 | 0 | 541.4 | 6668.8 | 00:30 | 258.4 | 56 | 0 | 541.4 | 855.8
01:00 | 254.9 | 69.1 | 0 | 42.5 | 2855.2 | 2527.7 | 0 | 458.3 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 366.5 | 5841.2 | 463.4 | 6671.1 | 01:00 | 3573.5 | 2596.8 | 0 | 500.8 | 6671.1 | 01:00 | 262.1 | 55.8 | 0 | 500.8 | 818.7
01:30 | 178 | 68.9 | 0 | 48.8 | 2832.6 | 2522.9 | 0 | 387.7 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 295.7 | 5743.2 | 453.8 | 6492.7 | 01:30 | 3464.4 | 2591.8 | 0 | 436.5 | 6492.7 | 01:30 | 246 | 55.6 | 0 | 436.5 | 738.1
02:00 | 179.8 | 69.2 | 0 | 48.6 | 2822.9 | 2525.1 | 0 | 354.2 | 456.1 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 5702.2 | 456.1 | 6455.9 | 02:00 | 3458.8 | 2594.3 | 0 | 402.8 | 6455.9 | 02:00 | 245.2 | 56.2 | 0 | 402.8 | 704.2
02:30 | 170.6 | 69.3 | 0 | 45.5 | 2725.3 | 2624.1 | 0 | 338.4 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 285.4 | 5687.8 | 446.6 | 6419.8 | 02:30 | 3342.5 | 2693.4 | 0 | 383.9 | 6419.8 | 02:30 | 245 | 55.5 | 0 | 383.9 | 684.4
03:00 | 171.3 | 69.8 | 0 | 46.2 | 2681 | 2638.1 | 0 | 308.1 | 443.5 | 0 | 0 | 0 | 287.3 | 5627.2 | 443.5 | 6358 | 03:00 | 3295.8 | 2707.9 | 0 | 354.3 | 6358 | 03:00 | 243.9 | 56.1 | 0 | 354.3 | 654.3
03:30 | 170 | 68.4 | 0 | 43 | 2729.6 | 2539.8 | 0 | 342.2 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 5611.6 | 453.2 | 6346.2 | 03:30 | 3352.8 | 2608.2 | 0 | 385.2 | 6346.2 | 03:30 | 242.3 | 54.3 | 0 | 385.2 | 681.8
04:00 | 172.3 | 69 | 0 | 49.4 | 2822.8 | 2458.3 | 0 | 321.7 | 457 | 0 | 0 | 0 | 290.7 | 5602.8 | 457 | 6350.5 | 04:00 | 3452.1 | 2527.3 | 0 | 371.1 | 6350.5 | 04:00 | 244.1 | 55.1 | 0 | 371.1 | 670.3
04:30 | 166.9 | 68.7 | 0 | 61.7 | 2693.9 | 2621.6 | 0 | 308.4 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 297.3 | 5623.9 | 444.7 | 6365.9 | 04:30 | 3305.5 | 2690.3 | 0 | 370.1 | 6365.9 | 04:30 | 240.7 | 54.7 | 0 | 370.1 | 665.5
05:00 | 176.6 | 64.7 | 0 | 60.1 | 2750.9 | 2631.7 | 0 | 299.3 | 454.5 | 0 | 0 | 0 | 301.4 | 5681.9 | 454.5 | 6437.8 | 05:00 | 3382 | 2696.4 | 0 | 359.4 | 6437.8 | 05:00 | 245.6 | 51 | 0 | 359.4 | 656
05:30 | 176 | 68.4 | 0 | 56.7 | 2762.1 | 2721.1 | 0 | 251.8 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 301.1 | 5735 | 460.5 | 6496.6 | 05:30 | 3398.6 | 2789.5 | 0 | 308.5 | 6496.6 | 05:30 | 245.7 | 54.5 | 0 | 308.5 | 608.7
06:00 | 226.8 | 69.9 | 0 | 63.5 | 2630.4 | 2703.8 | 0 | 311.3 | 458.8 | 0 | 0.2 | 0 | 360.2 | 5645.5 | 459 | 6464.7 | 06:00 | 3316 | 2773.7 | 0.2 | 374.8 | 6464.7 | 06:00 | 255.1 | 56.6 | 0.2 | 374.8 | 686.7
06:30 | 230.3 | 68.8 | 0 | 69.1 | 2478.9 | 2756.1 | 0 | 369.5 | 462.1 | 0 | 37.9 | 0 | 368.2 | 5604.5 | 500 | 6472.7 | 06:30 | 3171.3 | 2824.9 | 37.9 | 438.6 | 6472.7 | 06:30 | 256.5 | 55.2 | 37.9 | 438.6 | 788.2
07:00 | 230.6 | 69.1 | 0 | 59.3 | 2574.1 | 2575.2 | 0.1 | 264.7 | 468.1 | 0 | 185.7 | 0 | 359 | 5414.1 | 653.8 | 6426.9 | 07:00 | 3272.8 | 2644.3 | 185.8 | 324 | 6426.9 | 07:00 | 256.8 | 55.4 | 185.8 | 324 | 822
07:30 | 229 | 68.2 | 0 | 48.3 | 2706.5 | 2584.4 | 0.2 | 291.3 | 455.8 | 0 | 287.9 | 0 | 345.5 | 5582.4 | 743.7 | 6671.6 | 07:30 | 3391.3 | 2652.6 | 288.1 | 339.6 | 6671.6 | 07:30 | 256 | 54.8 | 288.1 | 339.6 | 938.5
08:00 | 247.2 | 69.5 | 0.1 | 53.5 | 2771.4 | 2588.2 | 0.5 | 306.7 | 466 | 0 | 380.1 | 0 | 370.3 | 5666.8 | 846.1 | 6883.2 | 08:00 | 3484.6 | 2657.7 | 380.7 | 360.2 | 6883.2 | 08:00 | 256.1 | 56.2 | 380.7 | 360.2 | 1053.2
08:30 | 255.5 | 94.8 | 0.2 | 69.4 | 2836.5 | 2619.8 | 0.8 | 238.2 | 467.6 | 0 | 488.3 | 0 | 419.9 | 5695.3 | 955.9 | 7071.1 | 08:30 | 3559.6 | 2714.6 | 489.3 | 307.6 | 7071.1 | 08:30 | 256.8 | 56.5 | 489.3 | 307.6 | 1110.2
09:00 | 253.2 | 94.5 | 0.2 | 71.4 | 2690.7 | 2608.4 | 0.9 | 180.6 | 466.9 | 0 | 823.6 | 0 | 419.3 | 5480.6 | 1290.5 | 7190.4 | 09:00 | 3410.8 | 2702.9 | 824.7 | 252 | 7190.4 | 09:00 | 257.3 | 56.6 | 824.7 | 252 | 1390.6
09:30 | 317.2 | 93 | 0.3 | 72.1 | 2746.3 | 2605.5 | 0.6 | 274.2 | 456.8 | 0 | 727.2 | 0 | 482.6 | 5626.6 | 1184 | 7293.2 | 09:30 | 3520.3 | 2698.5 | 728.1 | 346.3 | 7293.2 | 09:30 | 255.8 | 55.3 | 728.1 | 346.3 | 1385.5
10:00 | 318.7 | 96.3 | 0.3 | 67.9 | 2808.3 | 2750.7 | 1.5 | 292.4 | 457.9 | 0 | 747.3 | 0 | 483.2 | 5852.9 | 1205.2 | 7541.3 | 10:00 | 3584.9 | 2847 | 749.1 | 360.3 | 7541.3 | 10:00 | 253.1 | 57.1 | 749.1 | 360.3 | 1419.6
10:30 | 317.5 | 96 | 0.4 | 69.1 | 2696.8 | 2720.8 | 1.5 | 390.8 | 455.6 | 0 | 885.6 | 0 | 483 | 5809.9 | 1341.2 | 7634.1 | 10:30 | 3469.9 | 2816.8 | 887.5 | 459.9 | 7634.1 | 10:30 | 255.7 | 57.4 | 887.5 | 459.9 | 1660.5
11:00 | 340.6 | 95.8 | 0.4 | 71.6 | 2709.3 | 2704.2 | 1.6 | 461.5 | 457.1 | 0 | 769.7 | 0 | 508.4 | 5876.6 | 1226.8 | 7611.8 | 11:00 | 3507 | 2800 | 771.7 | 533.1 | 7611.8 | 11:00 | 260.9 | 57.9 | 771.7 | 533.1 | 1623.6
11:30 | 327 | 94.7 | 0.2 | 80.2 | 2699.8 | 2715.4 | 1.7 | 584.9 | 460.8 | 0 | 772.7 | 0 | 502.1 | 6001.8 | 1233.5 | 7737.4 | 11:30 | 3487.6 | 2810.1 | 774.6 | 665.1 | 7737.4 | 11:30 | 260.1 | 56.3 | 774.6 | 665.1 | 1756.1
12:00 | 317.2 | 93.9 | 0.4 | 80.7 | 2561.4 | 2730 | 1.5 | 619.7 | 456.8 | 0 | 841.7 | 0 | 492.2 | 5912.6 | 1298.5 | 7703.3 | 12:00 | 3335.4 | 2823.9 | 843.6 | 700.4 | 7703.3 | 12:00 | 259.7 | 55.4 | 843.6 | 700.4 | 1859.1
12:30 | 322.3 | 111.5 | 0.4 | 88.9 | 2565 | 2729 | 0.9 | 629.2 | 462.2 | 0 | 816 | 0 | 523.1 | 5924.1 | 1278.2 | 7725.4 | 12:30 | 3349.5 | 2840.5 | 817.3 | 718.1 | 7725.4 | 12:30 | 261.2 | 56.6 | 817.3 | 718.1 | 1853.2
13:00 | 318.5 | 112.3 | 0.4 | 100.3 | 2491.9 | 2690.7 | 0.8 | 612.4 | 455 | 0 | 871.6 | 0 | 531.5 | 5795.8 | 1326.6 | 7653.9 | 13:00 | 3265.4 | 2803 | 872.8 | 712.7 | 7653.9 | 13:00 | 258.2 | 55.6 | 872.8 | 712.7 | 1899.3
13:30 | 300.4 | 112.7 | 0.4 | 110.6 | 2419.8 | 2607.6 | 1 | 633.6 | 461.5 | 0 | 855.7 | 0 | 524.1 | 5662 | 1317.2 | 7503.3 | 13:30 | 3181.7 | 2720.3 | 857.1 | 744.2 | 7503.3 | 13:30 | 257.7 | 55.4 | 857.1 | 744.2 | 1914.4
14:00 | 298 | 112.3 | 0.2 | 107.4 | 2502.4 | 2569.5 | 1.3 | 639.2 | 461 | 0 | 840.2 | 0 | 517.9 | 5712.4 | 1301.2 | 7531.5 | 14:00 | 3261.4 | 2681.8 | 841.7 | 746.6 | 7531.5 | 14:00 | 256.2 | 56 | 841.7 | 746.6 | 1900.5
14:30 | 300.4 | 111.3 | 0.4 | 111.9 | 2577.7 | 2526.4 | 1.3 | 646.2 | 473.5 | 0 | 834.6 | 0 | 524 | 5751.6 | 1308.1 | 7583.7 | 14:30 | 3351.6 | 2637.7 | 836.3 | 758.1 | 7583.7 | 14:30 | 255.9 | 55.8 | 836.3 | 758.1 | 1906.1
15:00 | 319.1 | 112.2 | 0.2 | 110.7 | 2500.7 | 2584.3 | 1.1 | 689.1 | 474.3 | 0 | 732.5 | 0 | 542.2 | 5775.2 | 1206.8 | 7524.2 | 15:00 | 3294.1 | 2696.5 | 733.8 | 799.8 | 7524.2 | 15:00 | 255 | 56.2 | 733.8 | 799.8 | 1844.8
15:30 | 318 | 113.2 | 0.3 | 105.9 | 2500.9 | 2593.8 | 0.9 | 694.2 | 467.7 | 0 | 685.1 | 0 | 537.4 | 5789.8 | 1152.8 | 7480 | 15:30 | 3286.6 | 2707 | 686.3 | 800.1 | 7480 | 15:30 | 250.1 | 57 | 686.3 | 800.1 | 1793.5
16:00 | 310.2 | 112.5 | 0.2 | 107.2 | 2614.6 | 2788.8 | 0.7 | 696.4 | 576.3 | 0 | 244.9 | 0 | 530.1 | 6100.5 | 821.2 | 7451.8 | 16:00 | 3501.1 | 2901.3 | 245.8 | 803.6 | 7451.8 | 16:00 | 248.4 | 56.3 | 245.8 | 803.6 | 1354.1
16:30 | 322.6 | 111.2 | 0.1 | 99.4 | 2883.7 | 2681.8 | 0.4 | 749.9 | 597.9 | 0 | 78 | 0 | 533.3 | 6315.8 | 675.9 | 7525 | 16:30 | 3804.2 | 2793 | 78.5 | 849.3 | 7525 | 16:30 | 253.4 | 55.2 | 78.5 | 849.3 | 1236.4
17:00 | 296.5 | 110.5 | 0.1 | 102.6 | 2679.5 | 2961.5 | 0.1 | 713.9 | 596.5 | 0 | 8.2 | 0 | 509.7 | 6355 | 604.7 | 7469.4 | 17:00 | 3572.5 | 3072 | 8.4 | 816.5 | 7469.4 | 17:00 | 254.2 | 53.7 | 8.4 | 816.5 | 1132.8
17:30 | 258.5 | 110.3 | 0 | 103.6 | 2582.1 | 3156 | 0 | 698.6 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 472.4 | 6436.7 | 601.6 | 7510.7 | 17:30 | 3442.2 | 3266.3 | 0 | 802.2 | 7510.7 | 17:30 | 255.7 | 52.9 | 0 | 802.2 | 1110.8
18:00 | 251.4 | 108.9 | 0 | 88.6 | 2627.3 | 3228 | 0 | 712.7 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 448.9 | 6568 | 598.5 | 7615.4 | 18:00 | 3477.2 | 3336.9 | 0 | 801.3 | 7615.4 | 18:00 | 253.3 | 52.3 | 0 | 801.3 | 1106.9
18:30 | 281.3 | 110.2 | 0 | 84.3 | 2797.8 | 3254.1 | 0 | 723.3 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 475.8 | 6775.2 | 591.1 | 7842.1 | 18:30 | 3670.2 | 3364.3 | 0 | 807.6 | 7842.1 | 18:30 | 252.6 | 53.7 | 0 | 807.6 | 1113.9
19:00 | 324.6 | 135.8 | 0 | 80.1 | 2970.1 | 2946.3 | 0 | 690.9 | 629.1 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 6607.3 | 629.1 | 7776.9 | 19:00 | 3923.8 | 3082.1 | 0 | 771 | 7776.9 | 19:00 | 253.3 | 52.9 | 0 | 771 | 1077.2
19:30 | 328.2 | 136.3 | 0 | 70.9 | 3077.9 | 2911.8 | 0 | 670.8 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 535.4 | 6660.5 | 632.2 | 7828.1 | 19:30 | 4038.3 | 3048.1 | 0 | 741.7 | 7828.1 | 19:30 | 254.5 | 54.3 | 0 | 741.7 | 1050.5
20:00 | 316.9 | 136.9 | 0 | 56.5 | 3150.8 | 2805.5 | 0 | 645.8 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 510.3 | 6602.1 | 632.7 | 7745.1 | 20:00 | 4100.4 | 2942.4 | 0 | 702.3 | 7745.1 | 20:00 | 253.3 | 54.1 | 0 | 702.3 | 1009.7
20:30 | 302.6 | 138.2 | 0 | 53.6 | 3220.6 | 2798.6 | 0 | 650 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 494.4 | 6669.2 | 632.1 | 7795.7 | 20:30 | 4155.3 | 2936.8 | 0 | 703.6 | 7795.7 | 20:30 | 248.5 | 55.4 | 0 | 703.6 | 1007.5
21:00 | 269.1 | 136.3 | 0 | 50.6 | 3098.4 | 2865.8 | 0 | 658.4 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 456 | 6622.6 | 628.2 | 7706.8 | 21:00 | 3995.7 | 3002.1 | 0 | 709 | 7706.8 | 21:00 | 247.7 | 54.1 | 0 | 709 | 1010.8
21:30 | 255.3 | 137.4 | 0 | 48.9 | 3062.2 | 2832 | 0 | 668.4 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 6562.6 | 629.6 | 7633.8 | 21:30 | 3947.1 | 2969.4 | 0 | 717.3 | 7633.8 | 21:30 | 245.4 | 55 | 0 | 717.3 | 1017.7
22:00 | 238 | 137.3 | 0 | 50.3 | 3000 | 2808.7 | 0 | 695.4 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 6504.1 | 629.4 | 7559.1 | 22:00 | 3867.4 | 2946 | 0 | 745.7 | 7559.1 | 22:00 | 248 | 54.7 | 0 | 745.7 | 1048.4
22:30 | 218.5 | 137.2 | 0 | 55.1 | 2965.3 | 2814.3 | 0 | 654.3 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 410.8 | 6433.9 | 627.3 | 7472 | 22:30 | 3811.1 | 2951.5 | 0 | 709.4 | 7472 | 22:30 | 246.2 | 55.8 | 0 | 709.4 | 1011.4
23:00 | 209.1 | 124.1 | 0 | 58.5 | 2958.2 | 2736.4 | 0 | 586.1 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 391.7 | 6280.7 | 604.2 | 7276.6 | 23:00 | 3771.5 | 2860.5 | 0 | 644.6 | 7276.6 | 23:00 | 246.5 | 56.2 | 0 | 644.6 | 947.3
23:30 | 205 | 113.5 | 0 | 55 | 2911 | 2654.1 | 0 | 534.4 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 6099.5 | 600.6 | 7073.6 | 23:30 | 3716.6 | 2767.6 | 0 | 589.4 | 7073.6 | 23:30 | 245.2 | 55.6 | 0 | 589.4 | 890.2
00:00 | 205.4 | 113.5 | 0 | 59.7 | 2795.5 | 2683 | 0 | 497.1 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 378.6 | 5975.6 | 601.6 | 6955.8 | 00:00 | 3602.5 | 2796.5 | 0 | 556.8 | 6955.8 | 00:00 | 245.9 | 55.1 | 0 | 556.8 | 857.8
TOTAL MWh | 6232.1 | 2377.35 | 2.6 | 1692.95 | 66174.45 | 65110.65 | 9.7 | 12120.45 | 12324.85 | 0 | 6457.35 | 0 | 10305 | 143415.25 | 18782.2 | 172502.45 | TOTAL MWh | 84731.4 | 67488 | 6469.65 | 13813.4 | 172502.45 | TOTAL MWh | 6052.65 | 1327.7 | 6469.65 | 13813.4 | 27663.4

## HOP
sábado, 23 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/05/2026 12:08:00 | 24/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 11:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/05/2026 08:27:00 | 23/05/2026 12:16:00 | 23/05/2026 08:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/05/2026 18:55:00 | 23/05/2026 23:02:00 | 23/05/2026 18:25:00 | 23/05/2026 22:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 00:36:00 | 23/05/2026 02:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 02:10:00 | 23/05/2026 03:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 03:34:00 | 23/05/2026 03:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 03:38:00 | 23/05/2026 06:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 06:09:00 | 23/05/2026 11:23:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 11:23:00 | 23/05/2026 20:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó genera 680 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 20:00:00 | 23/05/2026 20:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 20:30:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:00 h a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 06:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:38 h S/C bajar a 520 MW. A las 06:21 h se bajó a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 06:33:00 | 23/05/2026 09:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 09:45:00 | 23/05/2026 14:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:45 h se coordinó generar 450 MW. A las 11:05 h se coordinó generar 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 14:55:00 | 23/05/2026 16:46:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 23/05/2026 14:55:00 | 23/05/2026 16:46:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 16:46:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 06:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/05/2026 06:48:00 | 23/05/2026 07:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/05/2026 07:18:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 16:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/05/2026 16:28:00 | 23/05/2026 18:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/05/2026 18:42:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/05/2026 08:24:00 | 23/05/2026 23:32:00 | 23/05/2026 08:07:00 | 23/05/2026 23:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 23 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI I | G1 | 23/05/2026 07:25 | 23/05/2026 14:01 | Mantenimiento Electromecánico Plan 3 | 0.8 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 15:33 | Inspección de Rodete Francis | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELÉCTRICOS. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 08:48 | 23/05/2026 10:09 | A7.3 actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 10:17 | 23/05/2026 11:07 | A6.1 actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 11:12 | 23/05/2026 12:34 | A6.3 actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 12:38 | 23/05/2026 15:25 | A6.3 FE10720 PIT 3 Accu needs charging | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 17:03 | 23/05/2026 17:12 | A7.3 FE1855 CCO Nacelle CWPress H Stop (AI) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/05/2026 21:32 | 23/05/2026 21:42 | A7.3 FE1855 CCO Nacelle CWPress H Stop (AI) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, UPGRADE SISTEMA DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 00:37 | Mantenimiento correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 23/05/2026 13:28 | 23/05/2026 16:08 | Mantenimiento correctivo | 45.5 | F | F/S | N | CORR. | 200 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 15:47 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UG2, SE DECLARO DISPONIBLE A LAS 15:44 H | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 14:55 | COMBUSTOR INSPECTION TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA Y TOQUE Y PASO CTR | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PANELES DCS | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 23/05/2026 08:47 | 23/05/2026 08:53 | Se desconecta para conectar el transformador Zig Zag ( desconecto a las 00:06h del día 23/05/2026 por actuación indebida de su protección | 132 | F | F/S | N | CORR. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | REPARACIÓN FILOS DE ATAQUE | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 23/05/2026 10:16 | 23/05/2026 11:02 | TH-12 Profinet device EncLLYaw offline | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 23/05/2026 11:13 | 23/05/2026 11:14 | TH-12 Profinet device g-sensor offline | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 23/05/2026 21:04 | 23/05/2026 21:21 | TH-12 Too many Profinet errors | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO). | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 23/05/2026 00:00 | 24/05/2026 00:00 | ampliación mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 23/05/2026 00:00 | 23/05/2026 18:19 | Inspección y mantenimiento semestral F/S UG2 | 12.92 | R | F/S | N | PREV. | 40 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | G1 | 23/05/2026 07:00 | 23/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 46 | G

## RESERVA_FRÍA
23/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 23 de Mayo del 2026 / SEM N° 21 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 23 de Mayo del 2026 / SEM N° 21 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 2194 | 303 | #### | #### | 1263 | 61800 | #### | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  |  | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2766.235 | 2747.043 | 466
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 466
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.9 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 3026.827 | 3007.635 | 466
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.9 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 3026.827 | 3007.635 | 466
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.9 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 3026.827 | 3007.635 | 466
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.9 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 3026.827 | 3007.635 | 466
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 466
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [13 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2935.304 | 2916.112 | 194.1
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [124 empty] | 2979.95 | 2960.758 | 194.1
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 25 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 274 | 573 | 245 | 0 | 0 | 0 | 5022 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437 | 94 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 1258 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 4589 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6399178.89 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 23 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 27.1 | 27 | 20.3 | 58 | 12.97 | 12.52 | 13.098 | -- | -- | 1.919 | 41.57 | 61.46 | 122.4 | 91.19 | 108.765 | 5.11 | 10.99 | 9.57 | 6.34 | -- | -- | 35 | 181.325 | 49.46 | 36.341 | 7.85 | 3.3 | 8.687 | 12 | 6.3182 | 12.917 | 13 | 16.23 | 16.52 | 22.904 | -- | 15.055 | -- | 4.1526 | 0 | 18.989 | 2.825 | 17.837 | 4.207
00:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 27.1 | 27 | 20.3 | 58 | 12.97 | 12.52 | 13.098 | -- | -- | 1.919 | 41.57 | 61.46 | 122.4 | 91.19 | 108.765 | 5.11 | 10.99 | 9.57 | 6.34 | -- | -- | 35 | 181.325 | 49.46 | 36.341 | 7.85 | 3.3 | 8.687 | 12 | 6.3182 | 12.917 | 13 | 16.23 | 16.52 | 22.904 | -- | 15.055 | -- | 4.1526 | 0 | 18.989 | 2.825 | 17.837 | 4.207
01:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34 | 27 | 20.3 | 58 | 13.46 | 12.48 | 11.826 | -- | -- | 1.919 | 51.84 | 61.46 | 120.36 | 94.09 | 108.237 | 5.09 | 11.53 | 9.57 | 0.57 | -- | -- | 37.58 | 183.91 | 48.11 | 33.911 | 10.79 | 8.2 | 8.687 | 9.9 | 5.2046 | 12.917 | 13 | 16.47 | 16.76 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.1198 | 0 | 18.989 | 2.667 | 17.957 | 4.207
01:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34 | 27 | 20.3 | 58 | 13.46 | 12.48 | 11.826 | -- | -- | 1.919 | 51.84 | 61.46 | 120.36 | 94.09 | 108.237 | 5.09 | 11.53 | 9.57 | 0.57 | -- | -- | 37.58 | 183.91 | 48.11 | 33.911 | 10.79 | 8.2 | 8.687 | 9.9 | 5.2046 | 12.917 | 13 | 16.47 | 16.76 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.1198 | 0 | 18.989 | 2.667 | 17.957 | 4.207
02:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 38.3 | 27 | 20.3 | 58 | 13.48 | 12.48 | 11.777 | -- | -- | 1.919 | 44.45 | 61.46 | 118.33 | 94.13 | 109.868 | 5.08 | 11.53 | 8.504 | 0.57 | -- | -- | 40.23 | 186.56 | 46.46 | 35.318 | 13.72 | 7.9 | 8.687 | 9.7 | 5.1412 | 12.917 | 13 | 16.38 | 16.67 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.003 | 4.207
02:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 38.3 | 27 | 20.3 | 58 | 13.48 | 12.48 | 11.777 | -- | -- | 1.919 | 44.45 | 61.46 | 118.33 | 94.13 | 109.868 | 5.08 | 11.53 | 8.504 | 0.57 | -- | -- | 40.23 | 186.56 | 46.46 | 35.318 | 13.72 | 7.9 | 8.687 | 9.7 | 5.1412 | 12.917 | 13 | 16.38 | 16.67 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.003 | 4.207
03:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 17.4 | 27 | 20.3 | 57 | 13.46 | 12.47 | 11.74 | -- | -- | 1.919 | 44.45 | 61.46 | 117.33 | 93.13 | 109.598 | 5.09 | 12.09 | 8.049 | 0.57 | -- | -- | 43.26 | 189.59 | 48.81 | 35.567 | 14.03 | 8.5 | 8.687 | 9.7 | 5.0597 | 12.917 | 13 | 16.38 | 16.67 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.168 | 4.207
03:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 17.4 | 27 | 20.3 | 57 | 13.46 | 12.47 | 11.74 | -- | -- | 1.919 | 44.45 | 61.46 | 117.33 | 93.13 | 109.598 | 5.09 | 12.09 | 8.049 | 0.57 | -- | -- | 43.26 | 189.59 | 48.81 | 35.567 | 14.03 | 8.5 | 8.687 | 9.7 | 5.0597 | 12.917 | 13 | 16.38 | 16.67 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.168 | 4.207
04:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 22.1 | 27 | 20.3 | 57 | 13.46 | 12.49 | 11.819 | -- | -- | 1.919 | 35.65 | 61.46 | 116.33 | 94.87 | 109.239 | 5.09 | 11.53 | 7.986 | 0.58 | -- | -- | 39.05 | 185.38 | 49.6 | 35.271 | 14.52 | 9.4 | 8.687 | 9.8 | 4.9716 | 12.917 | 13 | 16.52 | 16.81 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.218 | 4.207
04:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 22.1 | 27 | 20.3 | 57 | 13.46 | 12.49 | 11.819 | -- | -- | 1.919 | 35.65 | 61.46 | 116.33 | 94.87 | 109.239 | 5.09 | 11.53 | 7.986 | 0.58 | -- | -- | 39.05 | 185.38 | 49.6 | 35.271 | 14.52 | 9.4 | 8.687 | 9.8 | 4.9716 | 12.917 | 13 | 16.52 | 16.81 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.218 | 4.207
05:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 27.7 | 27 | 20.3 | 57 | 13.47 | 12.47 | 11.787 | -- | -- | 1.919 | 26.7 | 61.46 | 115.34 | 97.1 | 109.9 | 5.11 | 11.53 | 7.759 | 0.59 | -- | -- | 37.38 | 183.71 | 49.14 | 35.683 | 13.92 | 9.7 | 8.687 | 8.5 | 4.9193 | 12.917 | 13 | 16.52 | 16.81 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.218 | 4.207
05:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 27.7 | 27 | 20.3 | 57 | 13.47 | 12.47 | 11.787 | -- | -- | 1.919 | 26.7 | 61.46 | 115.34 | 97.1 | 109.9 | 5.11 | 11.53 | 7.759 | 0.59 | -- | -- | 37.38 | 183.71 | 49.14 | 35.683 | 13.92 | 9.7 | 8.687 | 8.5 | 4.9193 | 12.917 | 13 | 16.52 | 16.81 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.218 | 4.207
06:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 26.2 | 27 | 20.3 | 57 | 13.44 | 12.47 | 11.719 | 1.07 | 70.37 | 1.919 | 22.22 | 61.46 | 120.36 | 88.67 | 110.369 | 5.17 | 11.53 | 8.37 | 0.59 | -- | -- | 37.01 | 183.34 | 49.48 | 36.367 | 8.75 | 9.7 | 8.687 | 8.4 | 4.8978 | 12.917 | 13 | 16.53 | 16.82 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.218 | 4.207
06:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 26.2 | 27 | 20.3 | 57 | 13.44 | 12.47 | 11.719 | 1.07 | 70.37 | 1.919 | 22.22 | 61.46 | 120.36 | 88.67 | 110.369 | 5.17 | 11.53 | 8.37 | 0.59 | -- | -- | 37.01 | 183.34 | 49.48 | 36.367 | 8.75 | 9.7 | 8.687 | 8.4 | 4.8978 | 12.917 | 13 | 16.53 | 16.82 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.218 | 4.207
07:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.3 | 28 | 20.3 | 57 | 13.41 | 12.46 | 11.86 | -- | -- | 1.919 | 19.99 | 61.46 | 127.6 | 78.3 | 111.195 | 5.17 | 10.99 | 7.451 | 0.59 | -- | -- | 62.91 | 179.036 | 51.3 | 34.693 | 8.37 | 10.9 | 8.687 | 8.6 | 4.8516 | 12.917 | 12.9 | 16.5 | 16.79 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.623 | 4.207
07:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.3 | 28 | 20.3 | 57 | 13.41 | 12.46 | 11.86 | -- | -- | 1.919 | 19.99 | 61.46 | 127.6 | 78.3 | 111.195 | 5.17 | 10.99 | 7.451 | 0.59 | -- | -- | 62.91 | 179.036 | 51.3 | 34.693 | 8.37 | 10.9 | 8.687 | 8.6 | 4.8516 | 12.917 | 12.9 | 16.5 | 16.79 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.623 | 4.207
08:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 21.5 | 28 | 20.3 | 57 | 13.45 | 12.55 | 11.837 | -- | -- | 1.919 | 18.58 | 61.46 | 130.78 | 80.86 | 111.872 | 5.19 | 10.99 | 8.355 | 0.59 | -- | -- | 75.56 | 191.684 | 50.11 | 54.877 | 10.54 | 11.3 | 8.687 | 8.6 | 8.1302 | 12.917 | 12.9 | 16.55 | 16.84 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.735 | 4.207
08:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 21.5 | 28 | 20.3 | 57 | 13.45 | 12.55 | 11.837 | -- | -- | 1.919 | 18.58 | 61.46 | 130.78 | 80.86 | 111.872 | 5.19 | 10.99 | 8.355 | 0.59 | -- | -- | 75.56 | 191.684 | 50.11 | 54.877 | 10.54 | 11.3 | 8.687 | 8.6 | 8.1302 | 12.917 | 12.9 | 16.55 | 16.84 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.735 | 4.207
09:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25 | 28 | 20.3 | 57 | 13.54 | 12.57 | 11.937 | -- | -- | 1.919 | 17.57 | 61.46 | 131.85 | 81.93 | 112.545 | 5.19 | 10.99 | 8.491 | 0.59 | -- | -- | 75.54 | 191.663 | 49.52 | 54.25 | 10.49 | 0 | 8.687 | 8.5 | 8.5424 | 12.917 | 12.9 | 16.55 | 16.84 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.565 | 4.207
09:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25 | 28 | 20.3 | 57 | 13.54 | 12.57 | 11.937 | -- | -- | 1.919 | 17.57 | 61.46 | 131.85 | 81.93 | 112.545 | 5.19 | 10.99 | 8.491 | 0.59 | -- | -- | 75.54 | 191.663 | 49.52 | 54.25 | 10.49 | 0 | 8.687 | 8.5 | 8.5424 | 12.917 | 12.9 | 16.55 | 16.84 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.565 | 4.207
10:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.1 | 28 | 20.3 | 57 | 13.5 | 12.48 | 11.7 | -- | -- | 1.919 | 17.24 | 61.46 | 130.78 | 79.59 | 113.214 | 5.07 | 10.99 | 5.89 | 0.59 | -- | -- | 70.95 | 187.081 | 49.68 | 42.06 | 10.2 | 0 | 8.687 | 9.8 | 7.6865 | 12.917 | 12.9 | 16.39 | 16.68 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.518 | 4.207
10:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.1 | 28 | 20.3 | 57 | 13.5 | 12.48 | 11.7 | -- | -- | 1.919 | 17.24 | 61.46 | 130.78 | 79.59 | 113.214 | 5.07 | 10.99 | 5.89 | 0.59 | -- | -- | 70.95 | 187.081 | 49.68 | 42.06 | 10.2 | 0 | 8.687 | 9.8 | 7.6865 | 12.917 | 12.9 | 16.39 | 16.68 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.518 | 4.207
11:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18.3 | 28 | 20.3 | 57 | 13.45 | 12.51 | 11.675 | -- | -- | 1.919 | 16.91 | 61.46 | 129.71 | 79.15 | 114.179 | 5.03 | 10.45 | 6.76 | 0.58 | -- | -- | 66.22 | 182.345 | 45.12 | 42.726 | 9.95 | 0 | 8.687 | 9.8 | 7.6497 | 12.917 | 12.9 | 16.12 | 16.4 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.35 | 4.207
11:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18.3 | 28 | 20.3 | 57 | 13.45 | 12.51 | 11.675 | -- | -- | 1.919 | 16.91 | 61.46 | 129.71 | 79.15 | 114.179 | 5.03 | 10.45 | 6.76 | 0.58 | -- | -- | 66.22 | 182.345 | 45.12 | 42.726 | 9.95 | 0 | 8.687 | 9.8 | 7.6497 | 12.917 | 12.9 | 16.12 | 16.4 | 22.904 | -- | -- | -- | 4.0798 | 0 | 18.989 | 2.474 | 18.35 | 4.207
12:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 20.8 | 28 | 20.3 | 57 | 13.45 | 12.5 | 11.681 | -- | -- | 1.919 | 22.61 | 61.46 | 127.6 | 78.3 | 115.007 | 4.96 | 10.45 | 8.79 | 1.05 | -- | -- | 69.66 | 185.786 | 43.22 | 43.036 | 8.19 | 0 | 8.687 | 10.2 | 7.6331 | 12.917 | 12.9 | 16.23 | 16.52 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0478 | 0 | 18.989 | 2.32 | 18.471 | 4.207
12:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 20.8 | 28 | 20.3 | 57 | 13.45 | 12.5 | 11.681 | -- | -- | 1.919 | 22.61 | 61.46 | 127.6 | 78.3 | 115.007 | 4.96 | 10.45 | 8.79 | 1.05 | -- | -- | 69.66 | 185.786 | 43.22 | 43.036 | 8.19 | 0 | 8.687 | 10.2 | 7.6331 | 12.917 | 12.9 | 16.23 | 16.52 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0478 | 0 | 18.989 | 2.32 | 18.471 | 4.207
13:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 22.1 | 28 | 20.3 | 57 | 13.44 | 12.5 | 11.662 | -- | -- | 1.919 | 55.8 | 61.46 | 127.6 | 86.59 | 115.766 | 4.96 | 10.45 | 8.09 | 1.05 | -- | -- | 70.69 | 186.82 | 42.4 | 48.449 | 8.6 | 0 | 8.687 | 9 | 7.6346 | 12.917 | 12.9 | 16.19 | 16.48 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.518 | 4.207
13:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 22.1 | 28 | 20.3 | 57 | 13.44 | 12.5 | 11.662 | -- | -- | 1.919 | 55.8 | 61.46 | 127.6 | 86.59 | 115.766 | 4.96 | 10.45 | 8.09 | 1.05 | -- | -- | 70.69 | 186.82 | 42.4 | 48.449 | 8.6 | 0 | 8.687 | 9 | 7.6346 | 12.917 | 12.9 | 16.19 | 16.48 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.518 | 4.207
14:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 26.2 | 28 | 20.3 | 57 | 13.49 | 12.5 | 11.729 | -- | -- | 1.919 | 51.84 | 61.46 | 128.65 | 89.3 | 116.057 | 5.08 | 9.93 | 7.65 | 2.5 | -- | -- | 62.86 | 178.992 | 41.06 | 48.695 | 10.13 | 0 | 8.687 | 8.7 | 7.6113 | 12.917 | 12.9 | 16.39 | 16.68 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.518 | 4.207
14:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 26.2 | 28 | 20.3 | 57 | 13.49 | 12.5 | 11.729 | -- | -- | 1.919 | 51.84 | 61.46 | 128.65 | 89.3 | 116.057 | 5.08 | 9.93 | 7.65 | 2.5 | -- | -- | 62.86 | 178.992 | 41.06 | 48.695 | 10.13 | 0 | 8.687 | 8.7 | 7.6113 | 12.917 | 12.9 | 16.39 | 16.68 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.518 | 4.207
15:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 31.9 | 28 | 20.3 | 57 | 14.5 | 12.49 | 13.451 | -- | -- | 1.919 | 49.3 | 61.46 | 130.78 | 83.95 | 115.997 | 5.23 | 9.93 | 8.58 | 2.5 | -- | -- | 59.99 | 176.114 | 42.7 | 42.997 | 11.41 | 0 | 8.687 | 8.7 | 7.6616 | 12.917 | 12.9 | 16.4 | 16.68 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.518 | 4.207
15:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 31.9 | 28 | 20.3 | 57 | 14.5 | 12.49 | 13.451 | -- | -- | 1.919 | 49.3 | 61.46 | 130.78 | 83.95 | 115.997 | 5.23 | 9.93 | 8.58 | 2.5 | -- | -- | 59.99 | 176.114 | 42.7 | 42.997 | 11.41 | 0 | 8.687 | 8.7 | 7.6616 | 12.917 | 12.9 | 16.4 | 16.68 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.518 | 4.207
16:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.4 | 28 | 20.3 | 57 | 14.42 | 12.7 | 13.303 | -- | -- | 1.919 | 45.03 | 61.46 | 131.85 | 83.8 | 116.201 | 5.3 | 10.45 | 3.44 | 4.92 | -- | -- | 58.94 | 179.152 | 44.31 | 41.062 | 11.11 | 0 | 8.687 | 8.6 | 7.6618 | 12.917 | 12.9 | 15.6 | 15.89 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.184 | 4.207
16:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.4 | 28 | 20.3 | 57 | 14.42 | 12.7 | 13.303 | -- | -- | 1.919 | 45.03 | 61.46 | 131.85 | 83.8 | 116.201 | 5.3 | 10.45 | 3.44 | 4.92 | -- | -- | 58.94 | 179.152 | 44.31 | 41.062 | 11.11 | 0 | 8.687 | 8.6 | 7.6618 | 12.917 | 12.9 | 15.6 | 15.89 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.184 | 4.207
17:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 33.1 | 28 | 20.3 | 57 | 14.44 | 12.6 | 13.437 | -- | -- | 1.919 | 48.05 | 61.46 | 132.92 | 84.87 | 116.084 | 5.39 | 10.45 | 6.89 | 0.59 | -- | -- | 77.38 | 197.587 | 42.72 | 41.375 | 10.13 | 0 | 8.687 | 10.9 | 7.64 | 12.917 | 12.9 | 16.37 | 16.66 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.022 | 4.207
17:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 33.1 | 28 | 20.3 | 57 | 14.44 | 12.6 | 13.437 | -- | -- | 1.919 | 48.05 | 61.46 | 132.92 | 84.87 | 116.084 | 5.39 | 10.45 | 6.89 | 0.59 | -- | -- | 77.38 | 197.587 | 42.72 | 41.375 | 10.13 | 0 | 8.687 | 10.9 | 7.64 | 12.917 | 12.9 | 16.37 | 16.66 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.022 | 4.207
18:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.7 | 28 | 20.3 | 57 | 14.47 | 12.58 | 13.412 | 1.07 | 80.92 | 1.919 | 40.45 | 61.46 | 134 | 84.08 | 116.065 | 5.42 | 10.45 | 6.47 | 0.59 | -- | -- | 63.37 | 183.574 | 44.04 | 41.122 | 8.35 | 0 | 8.687 | 11 | 7.6219 | 12.917 | 12.9 | 16.22 | 16.5 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
18:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.7 | 28 | 20.3 | 57 | 14.47 | 12.58 | 13.412 | 1.07 | 80.92 | 1.919 | 40.45 | 61.46 | 134 | 84.08 | 116.065 | 5.42 | 10.45 | 6.47 | 0.59 | -- | -- | 63.37 | 183.574 | 44.04 | 41.122 | 8.35 | 0 | 8.687 | 11 | 7.6219 | 12.917 | 12.9 | 16.22 | 16.5 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
19:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.5 | 28 | 20.3 | 57 | 14.55 | 12.63 | 18.469 | -- | -- | 1.919 | 48.67 | 61.46 | 135.09 | 85.79 | 116.242 | 5.51 | 9.93 | 6.96 | 0.58 | -- | -- | 76.49 | 196.7 | 43.67 | 35.107 | 7.98 | 0 | 8.687 | 11 | 6.2595 | 12.917 | 12.9 | 16.19 | 16.48 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
19:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.5 | 28 | 20.3 | 57 | 14.55 | 12.63 | 18.469 | -- | -- | 1.919 | 48.67 | 61.46 | 135.09 | 85.79 | 116.242 | 5.51 | 9.93 | 6.96 | 0.58 | -- | -- | 76.49 | 196.7 | 43.67 | 35.107 | 7.98 | 0 | 8.687 | 11 | 6.2595 | 12.917 | 12.9 | 16.19 | 16.48 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
20:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 32 | 28 | 20.3 | 57 | 14.52 | 12.48 | 18.879 | -- | -- | 1.919 | 48.67 | 61.46 | 134 | 83.44 | 116.477 | 5.5 | 10.45 | 7.59 | 0.59 | -- | -- | 71.18 | 191.39 | 45.08 | 34.301 | 10.19 | 4.3 | 8.687 | 11.4 | 6.3625 | 12.917 | 12.9 | 16.28 | 16.56 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
20:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 32 | 28 | 20.3 | 57 | 14.52 | 12.48 | 18.879 | -- | -- | 1.919 | 48.67 | 61.46 | 134 | 83.44 | 116.477 | 5.5 | 10.45 | 7.59 | 0.59 | -- | -- | 71.18 | 191.39 | 45.08 | 34.301 | 10.19 | 4.3 | 8.687 | 11.4 | 6.3625 | 12.917 | 12.9 | 16.28 | 16.56 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
21:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 38.3 | 28 | 20.3 | 55 | 14.56 | 12.48 | 18.849 | -- | -- | 1.919 | 48.05 | 61.46 | 132.92 | 80.44 | 117.16 | 5.53 | 9.93 | 6.82 | 0.58 | -- | -- | 69.02 | 189.23 | 44.33 | 34.889 | 10.55 | 5.7 | 8.687 | 10 | 5.7834 | 12.917 | 12.8 | 16.26 | 16.54 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
21:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 38.3 | 28 | 20.3 | 55 | 14.56 | 12.48 | 18.849 | -- | -- | 1.919 | 48.05 | 61.46 | 132.92 | 80.44 | 117.16 | 5.53 | 9.93 | 6.82 | 0.58 | -- | -- | 69.02 | 189.23 | 44.33 | 34.889 | 10.55 | 5.7 | 8.687 | 10 | 5.7834 | 12.917 | 12.8 | 16.26 | 16.54 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
22:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 34.6 | 28 | 20.3 | 55 | 14.52 | 12.45 | 18.94 | -- | -- | 1.919 | 49.3 | 61.46 | 130.78 | 82.11 | 117.415 | 5.58 | 9.93 | 6.9 | 0.59 | -- | -- | 72.68 | 192.89 | 45.02 | 34.227 | 10.82 | 0 | 8.687 | 9.8 | 5.8278 | 12.917 | 12.8 | 16.16 | 16.45 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
22:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 34.6 | 28 | 20.3 | 55 | 14.52 | 12.45 | 18.94 | -- | -- | 1.919 | 49.3 | 61.46 | 130.78 | 82.11 | 117.415 | 5.58 | 9.93 | 6.9 | 0.59 | -- | -- | 72.68 | 192.89 | 45.02 | 34.227 | 10.82 | 0 | 8.687 | 9.8 | 5.8278 | 12.917 | 12.8 | 16.16 | 16.45 | 21.219 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
23:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.2 | 28 | 20.3 | 55 | 14.46 | 12.57 | 14.383 | -- | -- | 1.919 | 55.8 | 61.46 | 129.71 | 84.68 | 117.643 | 5.56 | 9.93 | 6.5 | 0.58 | -- | -- | 68.24 | 188.45 | -- | -- | -- | 0 | 8.687 | 9.7 | 5.9054 | 12.917 | 12.8 | 16.16 | 16.45 | 21.219 | 17.8513 | 22.5878 | 20.529 | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
23:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.2 | 28 | 20.3 | 55 | 14.46 | 12.57 | 14.383 | -- | -- | 1.919 | 55.8 | 61.46 | 129.71 | 84.68 | 117.643 | 5.56 | 9.93 | 6.5 | 0.58 | -- | -- | 68.24 | 188.45 | -- | -- | -- | 0 | 8.687 | 9.7 | 5.9054 | 12.917 | 12.8 | 16.16 | 16.45 | 21.219 | 17.8513 | 22.5878 | 20.529 | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
MAX | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 17.3 | 27 | 20.3 | 55 | 12.97 | 12.45 | 11.662 | 1.07 | 70.37 | 1.919 | 16.91 | 61.46 | 115.34 | 78.3 | 108.237 | 4.96 | 9.93 | 3.44 | 0.57 | 0 | 0 | 35 | 176.114 | 41.06 | 33.911 | 7.85 | 0 | 8.687 | 8.4 | 4.8516 | 12.917 | 12.8 | 15.6 | 15.89 | 21.219 | 17.8513 | 15.055 | 20.529 | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 17.837 | 4.207
MIN | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 38.3 | 28 | 20.3 | 58 | 14.56 | 12.7 | 18.94 | 1.07 | 80.92 | 1.919 | 55.8 | 61.46 | 135.09 | 97.1 | 117.643 | 5.58 | 12.09 | 9.57 | 6.34 | 0 | 0 | 77.38 | 197.587 | 51.3 | 54.877 | 14.52 | 11.3 | 8.687 | 12 | 8.5424 | 12.917 | 13 | 16.55 | 16.84 | 22.904 | 17.8513 | 22.5878 | 20.529 | 4.1526 | 0 | 18.989 | 2.825 | 18.735 | 4.207
PROM | 1.1 | 25.7083 | 25.6083 | 2 | 27.3667 | 27.7083 | 20.3 | 56.875 | 13.8296 | 12.5179 | 13.3738 | 1.07 | 75.645 | 1.919 | 38.3642 | 61.46 | 127.3779 | 85.8483 | 113.5456 | 5.2254 | 10.7258 | 7.5598 | 1.2029 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60.0496 | 186.3462 | 46.3191 | 40.101 | 10.4604 | 3.7042 | 8.687 | 9.6792 | 6.5407 | 12.917 | 12.9167 | 16.3163 | 16.6042 | 21.8509 | 17.8513 | 18.8214 | 20.529 | 4.0505 | 0 | 18.989 | 2.333 | 18.2358 | 4.207
INICIO | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 27.1 | 27 | 20.3 | 58 | 12.97 | 12.52 | 13.098 | -- | -- | 1.919 | 41.57 | 61.46 | 122.4 | 91.19 | 108.765 | 5.11 | 10.99 | 9.57 | 6.34 | -- | -- | 35 | 181.325 | 49.46 | 36.341 | 7.85 | 3.3 | 8.687 | 12 | 6.3182 | 12.917 | 13 | 16.23 | 16.52 | 22.904 | -- | 15.055 | -- | 4.1526 | 0 | 18.989 | 2.825 | 17.837 | 4.207
FINAL | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.2 | 28 | 20.3 | 55 | 14.46 | 12.57 | 14.383 | -- | -- | 1.919 | 55.8 | 61.46 | 129.71 | 84.68 | 117.643 | 5.56 | 9.93 | 6.5 | 0.58 | -- | -- | 68.24 | 188.45 | -- | -- | -- | 0 | 8.687 | 9.7 | 5.9054 | 12.917 | 12.8 | 16.16 | 16.45 | 21.219 | 17.8513 | 22.5878 | 20.529 | 4.0086 | 0 | 18.989 | 2.131 | 18.003 | 4.207
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 23 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.3876 | 0.6955 | 0.17 | 0.175 | 0.03405 | 3874.5444 | -- | -- | 0.56927 | 21.0664 | -- | 0.25975 | 0.22369 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.07 | 0.302 | -- | 261.237 | 0.091 | 0.007 | 56.34 | 0.109 | 0.38454 | 0.26128 | 5.72 | 0.268
00:30 | 2695 | 8.3876 | 0.6955 | 0.17 | 0.175 | 0.03405 | 3874.5444 | -- | -- | 0.56927 | 21.0664 | -- | 0.25975 | 0.22369 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.07 | 0.302 | -- | 261.237 | 0.091 | 0.007 | 56.34 | 0.109 | 0.38454 | 0.26128 | 5.72 | 0.268
01:00 | 2695 | 8.5033 | 0.6705 | 0.186 | 0.158 | 0.03132 | 3874.5804 | -- | -- | 0.57767 | 21.1562 | -- | 0.23907 | 0.22903 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.1 | 0.299 | -- | 261.239 | 0.089 | 0.007 | 56.34 | 0.109 | 0.40899 | 0.22634 | 5.72 | 0.267
01:30 | 2695 | 8.5033 | 0.6705 | 0.186 | 0.158 | 0.03132 | 3874.5804 | -- | -- | 0.57767 | 21.1562 | -- | 0.23907 | 0.22903 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.1 | 0.299 | -- | 261.239 | 0.089 | 0.007 | 56.34 | 0.109 | 0.40899 | 0.22634 | 5.72 | 0.267
02:00 | 2695 | 8.6227 | 0.7505 | 0.205 | 0.141 | 0.02746 | 3874.61 | -- | -- | 0.53726 | 21.23 | -- | 0.21021 | 0.2399 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.125 | 0.367 | -- | 261.24 | 0.083 | 0.008 | 56.34 | 0.108 | 0.46573 | 0.17974 | 5.72 | 0.267
02:30 | 2695 | 8.6227 | 0.7505 | 0.205 | 0.141 | 0.02746 | 3874.61 | -- | -- | 0.53726 | 21.23 | -- | 0.21021 | 0.2399 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.125 | 0.367 | -- | 261.24 | 0.083 | 0.008 | 56.34 | 0.108 | 0.46573 | 0.17974 | 5.72 | 0.267
03:00 | 2695 | 8.7494 | 0.868 | 0.221 | 0.126 | 0.02398 | 3874.6438 | -- | -- | 0.49506 | 21.3147 | -- | 0.19661 | 0.26236 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.154 | 0.429 | -- | 261.241 | 0.077 | 0.009 | 56.34 | 0.113 | 0.43707 | 0.21884 | 5.73 | 0.267
03:30 | 2695 | 8.7494 | 0.868 | 0.221 | 0.126 | 0.02398 | 3874.6438 | -- | -- | 0.49506 | 21.3147 | -- | 0.19661 | 0.26236 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.154 | 0.429 | -- | 261.241 | 0.077 | 0.009 | 56.34 | 0.113 | 0.43707 | 0.21884 | 5.73 | 0.267
04:00 | 2695 | 8.8691 | 1.0126 | 0.234 | 0.107 | 0.0211 | 3874.6758 | -- | -- | 0.45197 | 21.3948 | -- | 0.1755 | 0.28564 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.188 | 0.486 | -- | 261.242 | 0.071 | 0.01 | 56.34 | 0.119 | 0.42054 | 0.23304 | 5.73 | 0.267
04:30 | 2695 | 8.8691 | 1.0126 | 0.234 | 0.107 | 0.0211 | 3874.6758 | -- | -- | 0.45197 | 21.3948 | -- | 0.1755 | 0.28564 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.188 | 0.486 | -- | 261.242 | 0.071 | 0.01 | 56.34 | 0.119 | 0.42054 | 0.23304 | 5.73 | 0.267
05:00 | 2695 | 8.989 | 1.1368 | 0.249 | 0.095 | 0.01684 | 3874.7026 | -- | -- | 0.40659 | 21.462 | -- | 0.16014 | 0.29755 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.223 | 0.542 | -- | 261.243 | 0.065 | 0.011 | 56.34 | 0.125 | 0.4314 | 0.22634 | 5.72 | 0.272
05:30 | 2695 | 8.989 | 1.1368 | 0.249 | 0.095 | 0.01684 | 3874.7026 | -- | -- | 0.40659 | 21.462 | -- | 0.16014 | 0.29755 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.223 | 0.542 | -- | 261.243 | 0.065 | 0.011 | 56.34 | 0.125 | 0.4314 | 0.22634 | 5.72 | 0.272
06:00 | 2695 | 9.1107 | 1.21 | 0.261 | 0.081 | 0.01553 | 3874.7343 | -- | -- | 0.36116 | 21.5415 | -- | 0.16762 | 0.32177 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.258 | 0.582 | 104.24 | 261.245 | 0.06 | 0.012 | 56.34 | 0.129 | 0.43707 | 0.22634 | 5.71 | 0.277
06:30 | 2695 | 9.1107 | 1.21 | 0.261 | 0.081 | 0.01553 | 3874.7343 | -- | -- | 0.36116 | 21.5415 | -- | 0.16762 | 0.32177 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.258 | 0.582 | 104.24 | 261.245 | 0.06 | 0.012 | 56.34 | 0.129 | 0.43707 | 0.22634 | 5.71 | 0.277
07:00 | 2695 | 9.2669 | 1.303 | 0.269 | 0.07 | 0.01939 | 3874.7673 | -- | -- | 0.31621 | 21.6242 | -- | 0.18379 | 0.3279 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.299 | 0.577 | -- | 261.246 | 0.054 | 0.013 | 56.34 | 0.128 | 0.40406 | 0.26128 | 5.77 | 0.283
07:30 | 2695 | 9.2669 | 1.303 | 0.269 | 0.07 | 0.01939 | 3874.7673 | -- | -- | 0.31621 | 21.6242 | -- | 0.18379 | 0.3279 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.299 | 0.577 | -- | 261.246 | 0.054 | 0.013 | 56.34 | 0.128 | 0.40406 | 0.26128 | 5.77 | 0.283
08:00 | 2695 | 9.4077 | 1.39 | 0.257 | 0.086 | 0.01815 | 3874.7831 | -- | -- | 0.30752 | 21.664 | 304.7163 | 0.19207 | 0.30959 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.337 | 0.582 | -- | 261.247 | 0.048 | 0.013 | 56.34 | 0.129 | 0.38778 | 0.27627 | 5.88 | 0.288
08:30 | 2695 | 9.4077 | 1.39 | 0.257 | 0.086 | 0.01815 | 3874.7831 | -- | -- | 0.30752 | 21.664 | 304.7163 | 0.19207 | 0.30959 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.337 | 0.582 | -- | 261.247 | 0.048 | 0.013 | 56.34 | 0.129 | 0.38778 | 0.27627 | 5.88 | 0.288
09:00 | 2695 | 9.5569 | 1.366 | 0.243 | 0.094 | 0.01825 | 3874.7718 | -- | -- | 0.3204 | 21.6356 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.3 | 0.587 | -- | 261.242 | 0.043 | 0.013 | 56.34 | 0.129 | 0.38778 | 0.28174 | 5.97 | 0.293
09:30 | 2695 | 9.5569 | 1.366 | 0.243 | 0.094 | 0.01825 | 3874.7718 | -- | -- | 0.3204 | 21.6356 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.3 | 0.587 | -- | 261.242 | 0.043 | 0.013 | 56.34 | 0.129 | 0.38778 | 0.28174 | 5.97 | 0.293
10:00 | 2695 | 9.3387 | 1.303 | 0.225 | 0.107 | 0.01718 | 3874.7593 | -- | -- | 0.33324 | 21.6043 | -- | 0.21961 | 0.28564 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.247 | 0.584 | -- | 261.238 | 0.038 | 0.012 | 56.34 | 0.129 | 0.39753 | 0.27194 | 6.12 | 0.297
10:30 | 2695 | 9.3387 | 1.303 | 0.225 | 0.107 | 0.01718 | 3874.7593 | -- | -- | 0.33324 | 21.6043 | -- | 0.21961 | 0.28564 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.247 | 0.584 | -- | 261.238 | 0.038 | 0.012 | 56.34 | 0.129 | 0.39753 | 0.27194 | 6.12 | 0.297
11:00 | 2695 | 9.123 | 1.249 | 0.218 | 0.118 | 0.0181 | 3874.7462 | -- | -- | 0.34629 | 21.5713 | -- | 0.22934 | 0.26236 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.24 | 0.571 | -- | 261.233 | 0.033 | 0.011 | 56.34 | 0.129 | 0.36527 | 0.28837 | 6.3 | 0.293
11:30 | 2695 | 9.123 | 1.249 | 0.218 | 0.118 | 0.0181 | 3874.7462 | -- | -- | 0.34629 | 21.5713 | -- | 0.22934 | 0.26236 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.24 | 0.571 | -- | 261.233 | 0.033 | 0.011 | 56.34 | 0.129 | 0.36527 | 0.28837 | 6.3 | 0.293
12:00 | 2695 | 8.9104 | 1.174 | 0.216 | 0.123 | 0.02241 | 3874.7459 | -- | -- | 0.35927 | 21.5706 | -- | 0.24424 | 0.25102 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.239 | 0.537 | -- | 261.228 | 0.028 | 0.01 | 56.34 | 0.129 | 0.34785 | 0.30417 | 6.49 | 0.289
12:30 | 2695 | 8.9104 | 1.174 | 0.216 | 0.123 | 0.02241 | 3874.7459 | -- | -- | 0.35927 | 21.5706 | -- | 0.24424 | 0.25102 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.239 | 0.537 | -- | 261.228 | 0.028 | 0.01 | 56.34 | 0.129 | 0.34785 | 0.30417 | 6.49 | 0.289
13:00 | 2695 | 8.6923 | 1.1152 | 0.212 | 0.131 | 0.02631 | 3874.7404 | -- | -- | 0.3721 | 21.5568 | -- | 0.24424 | 0.22903 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.23 | 0.484 | -- | 261.224 | 0.023 | 0.008 | 56.34 | 0.128 | 0.32909 | 0.31688 | 6.9 | 0.288
13:30 | 2695 | 8.6923 | 1.1152 | 0.212 | 0.131 | 0.02631 | 3874.7404 | -- | -- | 0.3721 | 21.5568 | -- | 0.24424 | 0.22903 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.23 | 0.484 | -- | 261.224 | 0.023 | 0.008 | 56.34 | 0.128 | 0.32909 | 0.31688 | 6.9 | 0.288
14:00 | 2695 | 8.4744 | 1.0936 | 0.215 | 0.119 | 0.03012 | 3874.738 | -- | -- | 0.38508 | 21.5507 | -- | 0.21474 | 0.21842 | 2412.38 | 0.998 | -- | 0.202 | 0.454 | -- | 261.219 | 0.017 | 0.006 | 56.34 | 0.128 | 0.32599 | 0.30761 | 7.34 | 0.291
14:30 | 2695 | 8.4744 | 1.0936 | 0.215 | 0.119 | 0.03012 | 3874.738 | -- | -- | 0.38508 | 21.5507 | -- | 0.21474 | 0.21842 | 2412.38 | 0.998 | -- | 0.202 | 0.454 | -- | 261.219 | 0.017 | 0.006 | 56.34 | 0.128 | 0.32599 | 0.30761 | 7.34 | 0.291
15:00 | 2695 | 8.2564 | 1.1395 | 0.208 | 0.121 | 0.03193 | 3874.7261 | -- | -- | 0.39879 | 21.5209 | -- | 0.19661 | 0.21842 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.146 | 0.437 | -- | 261.214 | 0.014 | 0.004 | 56.34 | 0.127 | 0.3447 | 0.28394 | 7.78 | 0.294
15:30 | 2695 | 8.2564 | 1.1395 | 0.208 | 0.121 | 0.03193 | 3874.7261 | -- | -- | 0.39879 | 21.5209 | -- | 0.19661 | 0.21842 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.146 | 0.437 | -- | 261.214 | 0.014 | 0.004 | 56.34 | 0.127 | 0.3447 | 0.28394 | 7.78 | 0.294
16:00 | 2695 | 8.0465 | 1.228 | 0.192 | 0.131 | 0.03492 | 3874.7276 | -- | -- | 0.41227 | 21.5247 | -- | 0.19661 | 0.24543 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.111 | 0.42 | -- | 261.21 | 0.012 | 0.005 | 56.34 | 0.127 | 0.35258 | 0.26871 | 8.2 | 0.296
16:30 | 2695 | 8.0465 | 1.228 | 0.192 | 0.131 | 0.03492 | 3874.7276 | -- | -- | 0.41227 | 21.5247 | -- | 0.19661 | 0.24543 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.111 | 0.42 | -- | 261.21 | 0.012 | 0.005 | 56.34 | 0.127 | 0.35258 | 0.26871 | 8.2 | 0.296
17:00 | 2695 | 7.8359 | 1.321 | 0.2 | 0.13 | 0.03905 | 3874.72 | -- | 29.8509 | 0.42563 | 21.5056 | -- | 0.20114 | 0.2399 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.105 | 0.402 | -- | 261.205 | 0.011 | 0.006 | 56.34 | 0.126 | 0.38292 | 0.23596 | 8.34 | 0.292
17:30 | 2695 | 7.8359 | 1.321 | 0.2 | 0.13 | 0.03905 | 3874.72 | -- | 29.8509 | 0.42563 | 21.5056 | -- | 0.20114 | 0.2399 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.105 | 0.402 | -- | 261.205 | 0.011 | 0.006 | 56.34 | 0.126 | 0.38292 | 0.23596 | 8.34 | 0.292
18:00 | 2695 | 8.0027 | 1.357 | 0.205 | 0.127 | 0.04514 | 3874.7206 | -- | -- | 0.44183 | 21.5071 | 304.7163 | 0.21961 | 0.2399 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.101 | 0.404 | 104.24 | 261.2 | 0.01 | 0.008 | 56.34 | 0.126 | 0.39265 | 0.21792 | 8.57 | 0.286
18:30 | 2695 | 8.0027 | 1.357 | 0.205 | 0.127 | 0.04514 | 3874.7206 | -- | -- | 0.44183 | 21.5071 | 304.7163 | 0.21961 | 0.2399 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.101 | 0.404 | 104.24 | 261.2 | 0.01 | 0.008 | 56.34 | 0.126 | 0.39265 | 0.21792 | 8.57 | 0.286
19:00 | 2695 | 8.1473 | 1.276 | 0.205 | 0.135 | 0.04654 | 3874.7148 | -- | -- | 0.50004 | 21.4926 | -- | 0.23907 | 0.2132 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.097 | 0.378 | -- | 261.196 | 0.01 | 0.01 | 56.34 | 0.126 | 0.40079 | 0.20435 | 8.68 | 0.282
19:30 | 2695 | 8.1473 | 1.276 | 0.205 | 0.135 | 0.04654 | 3874.7148 | -- | -- | 0.50004 | 21.4926 | -- | 0.23907 | 0.2132 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.097 | 0.378 | -- | 261.196 | 0.01 | 0.01 | 56.34 | 0.126 | 0.40079 | 0.20435 | 8.68 | 0.282
20:00 | 2695 | 8.2914 | 1.174 | 0.195 | 0.152 | 0.04417 | 3874.6996 | -- | -- | 0.56808 | 21.4544 | -- | 0.22934 | 0.18831 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.101 | 0.319 | -- | 261.191 | 0.026 | 0.011 | 56.34 | 0.125 | 0.42054 | 0.1765 | 8.54 | 0.277
20:30 | 2695 | 8.2914 | 1.174 | 0.195 | 0.152 | 0.04417 | 3874.6996 | -- | -- | 0.56808 | 21.4544 | -- | 0.22934 | 0.18831 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.101 | 0.319 | -- | 261.191 | 0.026 | 0.011 | 56.34 | 0.125 | 0.42054 | 0.1765 | 8.54 | 0.277
21:00 | 2695 | 8.4368 | 1.0639 | 0.183 | 0.186 | 0.03975 | 3874.6929 | -- | -- | 0.59337 | 21.4376 | -- | 0.22448 | 0.17438 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.12 | 0.289 | -- | 261.186 | 0.045 | 0.013 | 56.34 | 0.124 | 0.46959 | 0.11557 | 8.38 | 0.272
21:30 | 2695 | 8.4368 | 1.0639 | 0.183 | 0.186 | 0.03975 | 3874.6929 | -- | -- | 0.59337 | 21.4376 | -- | 0.22448 | 0.17438 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.12 | 0.289 | -- | 261.186 | 0.045 | 0.013 | 56.34 | 0.124 | 0.46959 | 0.11557 | 8.38 | 0.272
22:00 | 2695 | 8.5838 | 0.9775 | 0.17 | 0.206 | 0.03787 | 3874.6853 | -- | -- | 0.6057 | 21.4185 | -- | 0.23907 | 0.17893 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.142 | 0.273 | -- | 261.182 | 0.062 | 0.016 | 56.34 | 0.123 | 0.50469 | 0.07163 | 8.24 | 0.274
22:30 | 2695 | 8.5838 | 0.9775 | 0.17 | 0.206 | 0.03787 | 3874.6853 | -- | -- | 0.6057 | 21.4185 | -- | 0.23907 | 0.17893 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.142 | 0.273 | -- | 261.182 | 0.062 | 0.016 | 56.34 | 0.123 | 0.50469 | 0.07163 | 8.24 | 0.274
23:00 | 2695 | 8.7321 | 0.8938 | 0.165 | 0.217 | 0.03505 | 3874.6737 | -- | -- | 0.6178 | 21.3887 | -- | 0.22934 | 0.16991 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.163 | 0.315 | -- | 261.177 | 0.079 | 0.019 | 56.34 | 0.122 | 0.51457 | 0.05287 | 8.09 | 0.275
23:30 | 2695 | 8.7321 | 0.8938 | 0.165 | 0.217 | 0.03505 | 3874.6737 | -- | -- | 0.6178 | 21.3887 | -- | 0.22934 | 0.16991 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.163 | 0.315 | -- | 261.177 | 0.079 | 0.019 | 56.34 | 0.122 | 0.51457 | 0.05287 | 8.09 | 0.275

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 23 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.71
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.47
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
23/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.02

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 23 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 39.09
23/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.887
23/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 09:30:00 | 17:00:00 | 100

## STOCK_COMB
sábado, 23 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.223 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 318.49 | 318.49 | 0 | m3
23/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
23/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8039.62 | 8039.62 | 0 | m3
23/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
23/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
23/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
23/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
23/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.58 | 0 | m3
23/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
23/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1505.87 | 1506.569 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
23/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1830.182 | 0 | m3
23/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2319.874 | 0 | m3
23/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6546.12 | 6905.655 | 359.1603 | m3 | Ingreso de combustible a planta por descarga de cisternas. La diferencia en el stock final corresponde a variaciones asociadas a precisión de transmisores.
23/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55839.81 | 55839.81 | 0 | m3
23/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
23/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 23 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1148
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 522.72
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 738.73
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 915.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 56
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2075.16
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 137930.527
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 116033.107
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 896394
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 887645
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 933069
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1124406.77
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1128635.04
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1206150
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 580930
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 368925.98
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1181474.96
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1199156.71
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1300141.01
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1478301
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9421.06
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14131.59
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1324675
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 223793.62

## PRESIÓN_GAS
sábado, 23 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/05/2026 00:00 | 861.1 | 0 | 68.98 | 68.98 | 4474.7 | 508.97 | 7704 | 23160 | 4366.5813 | 4083.9218 | 4364.4855 | 4363.541 | 6615.35 | 7021.256
23/05/2026 01:00 | 873.2 | 0 | 70.84 | 70.84 | 4474.7 | 508.97 | 7984 | 23206 | 4384.357 | 4128.2142 | 4382.3364 | 4380.9753 | 6605.92 | 7039.355
23/05/2026 02:00 | 872.6 | 0 | 72.77 | 72.77 | 4474.7 | 507 | 8233 | 22990 | 4428.3954 | 4217.6795 | 4426.2619 | 4424.8989 | 6641.26 | 7062.19
23/05/2026 03:00 | 872.9 | 0 | 74.66 | 74.66 | 4474.7 | 507.98 | 8451 | 23157 | 4462.712 | 4294.3954 | 4460.6323 | 4459.2578 | 6640.47 | 7076.979
23/05/2026 04:00 | 872.5 | 0 | 76.75 | 76.75 | 4474.7 | 507 | 8655 | 23290 | 4465.7936 | 4296.1326 | 4463.4181 | 4462.5377 | 6639.69 | 7088.776
23/05/2026 05:00 | 872.1 | 0 | 77.59 | 77.59 | 4481.6 | 507.98 | 8731 | 23206 | 4443.9037 | 4248.5492 | 4441.6187 | 4440.2919 | 6639.69 | 7104.261
23/05/2026 06:00 | 872.3 | 0 | 77.47 | 77.47 | 4481.6 | 507.98 | 8708 | 23217 | 4422.4445 | 4212.8002 | 4420.359 | 4418.8323 | 6639.69 | 7120.036
23/05/2026 07:00 | 872.5 | 0 | 77.05 | 77.05 | 4482.6 | 510.93 | 8592 | 22709 | 4389.0022 | 4169.2729 | 4387.1292 | 4385.6716 | 6640.08 | 7125.938
23/05/2026 08:00 | 872.6 | 0 | 76.52 | 76.52 | 4480.2 | 508.97 | 8482 | 22704 | 4337.5804 | 4062.0468 | 4335.3984 | 4334.2647 | 6640.47 | 7125.29
23/05/2026 09:00 | 865 | 1910.35 | 75.63 | 75.63 | 4477.8 | 507.98 | 8372 | 22770 | 4294.0238 | 3998.2673 | 4291.1312 | 4291.6885 | 6640.47 | 7031.798
23/05/2026 10:00 | 866.8 | 1914.46 | 74.52 | 74.52 | 4477.8 | 508.97 | 8261 | 22630 | 4280.7205 | 3984.1449 | 4277.6283 | 4279.0935 | 6641.65 | 6992.967
23/05/2026 11:00 | 864.1 | 1912.88 | 73.32 | 73.32 | 4473 | 504.06 | 8151 | 22759 | 4267.5823 | 3958.6826 | 4264.0975 | 4266.8998 | 6641.65 | 6997.249
23/05/2026 12:00 | 861.7 | 1909.55 | 72.17 | 72.17 | 4473.5 | 513.87 | 8088 | 22649 | 4243.5234 | 3915.8218 | 4239.2688 | 4245.8957 | 6603.96 | 7000.414
23/05/2026 13:00 | 859.5 | 2989.5 | 71.27 | 71.27 | 4470.5 | 517.79 | 8029 | 22680 | 4219.8978 | 3874.1291 | 4215.1271 | 4225.5699 | 6605.92 | 6993.602
23/05/2026 14:00 | 857.6 | 2989.5 | 70.83 | 70.83 | 4474.8 | 507.98 | 7972 | 22666 | 4225.1827 | 3874.1142 | 4220.4612 | 4231.2461 | 6607.89 | 6995.112
23/05/2026 15:00 | 857.9 | 2989.5 | 70.58 | 70.58 | 4480.9 | 505.04 | 7946 | 22691 | 4262.5617 | 3944.3168 | 4257.9639 | 4267.6704 | 6609.06 | 6987.879
23/05/2026 16:00 | 859.6 | 2990.9 | 69.97 | 69.97 | 4471.5 | 513.87 | 7920 | 22600 | 4293.1926 | 3992.2203 | 4288.8736 | 4297.3125 | 6607.1 | 6984.011
23/05/2026 17:00 | 861.7 | 2989.5 | 69.89 | 69.89 | 4475.9 | 509.95 | 7847 | 22653 | 4272.0382 | 3850.8277 | 4269.5457 | 4272.0424 | 6601.61 | 6980.812
23/05/2026 18:00 | 864 | 2987.19 | 68.36 | 68.36 | 4475 | 507 | 7697 | 22673 | 4264.867 | 3857.4008 | 4262.9066 | 4262.8868 | 6429.65 | 6980.819
23/05/2026 19:00 | 866.3 | 2989.5 | 67.12 | 67.12 | 4475 | 508.97 | 7547 | 22635 | 4277.2209 | 3963.1706 | 4274.6395 | 4274.7898 | 6404.92 | 6978.737
23/05/2026 20:00 | 866 | 2988.83 | 67.51 | 67.51 | 4475 | 510.93 | 7322 | 22815 | 4295.7805 | 4005.1952 | 4293.7553 | 4292.9462 | 6434.37 | 6977.896
23/05/2026 21:00 | 865.2 | 2989.74 | 67.63 | 67.63 | 4475 | 507.98 | 7133 | 22734 | 4311.4055 | 4030.6388 | 4309.5615 | 4308.5922 | 6450.85 | 6972.883
23/05/2026 22:00 | 856.32 | 2989.74 | 68.12 | 68.12 | 4475 | 510.93 | 7004 | 22836 | 4328.0651 | 4052.4726 | 4326.3042 | 4325.4009 | 6537.61 | 6960.149
23/05/2026 23:00 | 845.2 | 2989.26 | 69.32 | 69.32 | 4475 | 507.98 | 7048 | 22788 | 4363.1698 | 4121.9795 | 4361.0782 | 4360.0616 | 6610.64 | 6953.895

## TEMP_AMB
sábado, 23 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/05/2026 00:00 | 20 | 23.96 | 23.96 | 21.8 | 21.8 | 22.4 | 22.4 | 20.6 | 35.38 | 22 | 22 | 26.13 | 21.9 | 20.4 | 22.69
23/05/2026 01:00 | 18 | 24.04 | 24.04 | 21.8 | 21.8 | 22.35 | 22.35 | 20.8 | 35.5 | 21.9 | 21.8 | 26.02 | 22 | 21 | 22.55
23/05/2026 02:00 | 17 | 24.08 | 24.08 | 21.7 | 21.7 | 22.27 | 22.27 | 20.7 | 35.42 | 21.6 | 21.6 | 25.95 | 22.075 | 20.99 | 22.41
23/05/2026 03:00 | 17 | 24.03 | 24.03 | 21.5 | 21.5 | 22.16 | 22.16 | 20.6 | 35.3 | 21.1 | 21.2 | 25.88 | 21.95 | 20.24 | 22.6
23/05/2026 04:00 | 17 | 23.69 | 23.69 | 20.8 | 20.8 | 22.13 | 22.13 | 20.8 | 34.23 | 20.8 | 21.3 | 25.8 | 21.85 | 20.28 | 22.35
23/05/2026 05:00 | 17 | 23.54 | 23.54 | 21.5 | 21.5 | 22.06 | 22.06 | 20.8 | 34.51 | 21 | 21 | 25.7 | 22 | 19.99 | 22.34
23/05/2026 06:00 | 17 | 23.52 | 23.52 | 21.6 | 21.6 | 22.06 | 22.06 | 20.8 | 34.59 | 20.2 | 20 | 25.63 | 22.247 | 20.87 | 22.52
23/05/2026 07:00 | 17 | 23.37 | 23.37 | 22.5 | 22.5 | 21.94 | 21.94 | 21.5 | 34.83 | 20.4 | 20.3 | 25.59 | 22.45 | 21.06 | 22.69
23/05/2026 08:00 | 15 | 24.39 | 24.39 | 23.6 | 23.6 | 22.09 | 22.09 | 22.2 | 35.38 | 21.9 | 22.5 | 25.65 | 22.775 | 21.7 | 23.46
23/05/2026 09:00 | 20 | 26.25 | 26.25 | 23.8 | 23.8 | 22.4 | 22.4 | 22.9 | 37.32 | 24.3 | 24.6 | 25.96 | 23.2 | 22.58 | 24.82
23/05/2026 10:00 | 22 | 27.34 | 27.34 | 25.1 | 25.1 | 22.88 | 22.88 | 23.1 | 38.46 | 25.1 | 26.5 | 26.34 | 23.775 | 23.84 | 25.42
23/05/2026 11:00 | 26 | 28.5 | 28.5 | 25.6 | 25.6 | 23.24 | 23.24 | 23.1 | 39.76 | 25 | 26.8 | 26.84 | 24.3 | 24.87 | 26.3
23/05/2026 12:00 | 27 | 29.92 | 29.92 | 24.8 | 24.8 | 23.41 | 23.41 | 22.7 | 41.09 | 25.3 | 27.2 | 27.61 | 24.8 | 23.97 | 25.8
23/05/2026 13:00 | 26 | 30.04 | 30.04 | 24.2 | 24.2 | 23.43 | 23.43 | 22.8 | 38.56 | 25.1 | 27.4 | 27.79 | 24.475 | 24.16 | 25.48
23/05/2026 14:00 | 27 | 30.27 | 30.27 | 23.8 | 23.8 | 23.49 | 23.49 | 22.9 | 38.88 | 25 | 27.1 | 28.06 | 24.4869 | 23.86 | 25.63
23/05/2026 15:00 | 26 | 29.48 | 29.48 | 23.2 | 23.2 | 23.53 | 23.53 | 22.6 | 38.07 | 25.1 | 26.2 | 28.7 | 23.575 | 22.69 | 24.86
23/05/2026 16:00 | 25 | 28.87 | 28.87 | 22.9 | 22.9 | 23.39 | 23.39 | 22.1 | 37.57 | 24.4 | 25 | 28.81 | 23.3 | 21.88 | 25.07
23/05/2026 17:00 | 24 | 27.55 | 27.55 | 23.1 | 23.1 | 23.18 | 23.18 | 21.7 | 36.73 | 23.6 | 23.4 | 28.77 | 23.213 | 21.49 | 24.28
23/05/2026 18:00 | 21 | 26.73 | 26.73 | 21.6 | 21.6 | 22.67 | 22.67 | 21.6 | 36.38 | 22.3 | 22.7 | 28.26 | 23.1469 | 21.24 | 23.54
23/05/2026 19:00 | 20 | 25.76 | 25.76 | 21.9 | 21.9 | 22.34 | 22.34 | 21.6 | 35.77 | 21.8 | 22.5 | 27.77 | 22.4387 | 21.27 | 22.8
23/05/2026 20:00 | 20 | 25.03 | 25.03 | 22.3 | 22.3 | 22.08 | 22.08 | 21.5 | 35.56 | 21.4 | 22.4 | 27.37 | 22.45 | 21.12 | 22.44
23/05/2026 21:00 | 20 | 24.6 | 24.6 | 22.1 | 22.1 | 21.75 | 21.75 | 21.4 | 35.32 | 21.5 | 22.3 | 27 | 22.363 | 20.96 | 22.22
23/05/2026 22:00 | 18 | 24.39 | 24.39 | 22 | 22 | 21.38 | 21.38 | 21 | 35.02 | 21.3 | 22.3 | 26.66 | 22.353 | 20.75 | 22.04
23/05/2026 23:00 | 17 | 24.49 | 24.49 | 21.8 | 21.8 | 21.09 | 21.09 | 21 | 35.67 | 21.4 | 22.3 | 26.39 | 22.3133 | 20.47 | 22.35

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 23 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00
23/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00
23/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00
23/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00
23/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00
23/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00
23/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1618.14 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00
23/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00
23/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 23/05/2026 06:00 | 24/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 23 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
23/05/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 26.11 | 19.5 | 43.74 |  |  | 4.6 | 7.1 | 9.2347 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.7301 | 8.6175 |  |  |  | 10.1414 | 10.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 26.19 | 19.5 | 44.38 |  |  | 4.9 | 7.3 | 9.1999 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.7332 | 8.4581 |  |  |  | 9.9957 | 10.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 25.61 | 19.5 | 44.29 |  |  | 5.2 | 7.1 | 8.1554 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 4.5282 | 6.6382 |  |  |  | 9.3262 | 10.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 25.66 | 19.5 | 43.46 |  |  | 5.8 | 6.4 | 7.743 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.5876 | 6.2522 |  |  |  | 9.283 | 10.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 25.62 | 19.5 | 42.85 |  |  | 5.7 | 6.5 | 7.5107 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.8601 | 6.2257 |  |  |  | 8.6686 | 9.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 25.6 | 19.5 | 44.27 |  |  | 5.1 | 7 | 7.6844 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.1967 | 5.2235 |  |  |  | 9.1917 | 9.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 26.55 | 19.5 | 42.55 |  |  | 5.2 | 6.9 | 8.4562 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.6123 | 5.1364 |  |  |  | 9.6682 | 9.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 26.47 | 19.5 | 43.8 |  |  | 6.7 | 6.7 | 8.1782 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.321 | 5.1938 |  |  |  | 9.6134 | 9.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 27.03 | 19.5 | 45.61 |  |  | 7 | 7.4 | 7.859 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.4792 | 4.6689 |  |  |  | 9.1984 | 9.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 24.54 | 19.5 | 34.81 | 0 | 0 | 6.9 | 7.1 | 7.9865 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8091 | 4.7908 | 0 | 0 | 0 | 8.9411 | 9.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.204
23/05/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 25.57 | 19.5 | 41.16 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.277 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7195 | 5.0655 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 8.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.316
23/05/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 25.6 | 19.5 | 44.79 | 0 | 0.06 | 6.9 | 6.9 | 7.418 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13.6249 | 18.244 | 18.244 | 13.978 | 13.978 | 0 | 0.211 | 15.632 | 8.0828 | 5.8338 | 0 | 0 | 16.45 | 8.2819 | 8.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 0.892 | 12.8775
23/05/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 25.55 | 19.5 | 43.65 | 31.5 | 10.36 | 7.4 | 7.2 | 8.207 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0 | 47.3 | 9 | 10 | 131.819 | 165.102 | 165.102 | 88.858 | 88.858 | 0 | 57.442 | 91.552 | 6.7278 | 6.6168 | 17.4484 | 16.402 | 93.5 | 8.4568 | 9.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 105.182 | 48.454
23/05/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 26.01 | 19.5 | 43.13 | 95.1 | 22 | 6.4 | 8.1 | 7.6586 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 28.101 | 28.101 | 93 | 8 | 9 | 244.7249 | 323.821 | 323.821 | 181.513 | 181.513 | 2.464 | 143.375 | 128.353 | 7.0038 | 7.0134 | 50.9524 | 44.7721 | 136.825 | 8.027 | 8.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 217.874 | 92.8265
23/05/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 25.4 | 19.5 | 44.38 | 150.73 | 41.71 | 5.3 | 7.4 | 8.1711 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 58.697 | 58.697 | 111.36 | 8 | 9 | 275.24 | 243.181 | 243.181 | 209.134 | 209.134 | 16.3194 | 176.287 | 115.365 | 5.9782 | 7.1751 | 112.2294 | 115.207 | 124.534 | 9.0082 | 9.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 414.973 | 77.75
23/05/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 25.38 | 19.5 | 44.44 | 260.73 | 89.3 | 5.4 | 7.7 | 8.0997 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 350.806 | 350.806 | 187.43 | 9 | 10 | 508.6313 | 583.506 | 583.506 | 440.251 | 440.251 | 57.4374 | 513.468 | 196.478 | 4.8233 | 6.852 | 253.3003 | 412.7399 | 220.564 | 8.8854 | 8.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 550.434 | 99.234
23/05/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 25.16 | 20.8 | 43.59 | 365.79 | 359.42 | 6.4 | 8.5 | 7.5019 | 8 | 8 | 8 | 8 | 776.814 | 776.814 | 338.3 | 10 | 10 | 765.8565 | 784.626 | 784.626 | 535.205 | 535.205 | 234.1996 | 720.008 | 629.651 | 5.384 | 6.4146 | 360.9215 | 342.8557 | 650.677 | 8.0206 | 7.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 626.552 | 210.6115
23/05/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 26.84 | 20.8 | 44.68 | 470.74 | 506.15 | 6.3 | 8.6 | 7.4404 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 824.085 | 824.085 | 595.92 | 10 | 10 | 929.8992 | 885.544 | 885.544 | 662.418 | 662.418 | 337.9879 | 712.05 | 723.844 | 3.5676 | 5.6853 | 851.7033 | 768.7826 | 708.22 | 8.0907 | 7.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 694.612 | 408.881
23/05/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 26.53 | 20.8 | 41.75 | 587.5 | 237.7 | 6 | 9.1 | 8.6295 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 822.449 | 822.449 | 876 | 10 | 10 | 850.3968 | 830.584 | 830.584 | 686.585 | 686.585 | 446.4534 | 794.488 | 485.818 | 4.1559 | 4.2116 | 488.9432 | 488.1181 | 476.664 | 8.3236 | 8.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 776.968 | 646.8545
23/05/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 26.48 | 20.8 | 45.24 | 706.59 | 826.51 | 5.7 | 9.5 | 8.5336 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 974.854 | 974.854 | 870.43 | 10 | 10 | 880.4134 | 853.377 | 853.377 | 777.434 | 777.434 | 546.5132 | 869.506 | 387.731 | 5.0218 | 4.43 | 462.6246 | 478.5086 | 371.108 | 7.8528 | 7.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 852.847 | 593.8195
23/05/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 26.28 | 20.8 | 44.93 | 794.86 | 868.23 | 5.8 | 9.6 | 9.3176 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 886.84 | 886.84 | 934.64 | 10 | 10 | 819.485 | 758.336 | 758.336 | 738.63 | 738.63 | 639.5849 | 696.144 | 520.356 | 5.5658 | 4.832 | 980.5964 | 963.7024 | 510.275 | 8.8444 | 8.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 915.772 | 756.137
23/05/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 26.19 | 20.8 | 44.49 | 774.31 | 902.4 | 6.2 | 9.3 | 8.918 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 908.988 | 908.988 | 875.29 | 10 | 10 | 806.2267 | 801.244 | 801.244 | 800.834 | 800.834 | 740.1811 | 539.633 | 746.419 | 7.1932 | 5.1366 | 957.7195 | 806.7987 | 735.391 | 8.4178 | 7.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 845.127 | 346.785
23/05/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 26.14 | 20.8 | 45.46 | 818.92 | 953.89 | 7.2 | 8.9 | 9.6172 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 874.056 | 874.056 | 873 | 10 | 10 | 873.799 | 842.616 | 842.616 | 856.092 | 856.092 | 679.533 | 1018.839 | 618.174 | 10.4001 | 1.7328 | 849.8294 | 823.8966 | 584.222 | 8.7655 | 8.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 961.107 | 468.504
23/05/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 26.14 | 20.8 | 42.1 | 869.68 | 916.65 | 7.6 | 8.7 | 8.9109 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 867.289 | 867.289 | 506.79 | 10 | 10 | 685.9091 | 751.026 | 751.026 | 725.371 | 725.371 | 763.7045 | 972.128 | 621.808 | 10.3953 | 7.6167 | 615.4313 | 845.7671 | 695.769 | 9.1941 | 9.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 957.041 | 710.334
23/05/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 26.49 | 20.8 | 44.05 | 898.27 | 372.92 | 8.5 | 8.1 | 9.5781 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 844.652 | 844.652 | 860.07 | 10 | 10 | 781.9497 | 798.318 | 798.318 | 780.712 | 780.712 | 870.5239 | 964.496 | 416.713 | 10.9167 | 10.1245 | 670.9345 | 695.9678 | 456.376 | 9.8352 | 9.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 929.568 | 564.7375
23/05/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 26.54 | 20.8 | 43.44 | 916.75 | 278.58 | 8.8 | 8.4 | 9.2095 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 883.274 | 883.274 | 854.07 | 9 | 10 | 881.131 | 862.485 | 862.485 | 785.521 | 785.521 | 901.7402 | 924.008 | 753.22 | 9.2794 | 10.3322 | 904.7878 | 869.0259 | 835.279 | 9.7441 | 9.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 919.511 | 524.9485
23/05/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 26.52 | 20.8 | 42.24 | 883.91 | 368.77 | 8.9 | 9.1 | 9.8477 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 894.213 | 894.213 | 856.64 | 9 | 10 | 896.6199 | 873.079 | 873.079 | 733.401 | 733.401 | 878.3308 | 870.864 | 898.548 | 9.8786 | 10.6353 | 854.4153 | 829.4845 | 902.189 | 9.5877 | 10.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 879.676 | 706.1
23/05/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 26.55 | 20.8 | 44.03 | 834.35 | 627.69 | 8.8 | 9 | 9.7733 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 828.919 | 828.919 | 938.79 | 9 | 10 | 892.0314 | 865.49 | 865.49 | 645.594 | 645.594 | 828.499 | 826.261 | 836.447 | 10.6189 | 10.7473 | 852.1211 | 837.2356 | 860.539 | 9.7696 | 10.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 809.621 | 751.3185
23/05/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 26.66 | 20.8 | 43.18 | 776.81 | 706.51 | 9.2 | 9.1 | 9.8427 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 841.92 | 841.92 | 855.71 | 10 | 10 | 893.018 | 862.815 | 862.815 | 563.512 | 563.512 | 775.2284 | 696.664 | 829.949 | 9.6597 | 11.1079 | 836.7318 | 825.8167 | 804.539 | 9.7222 | 10.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 589.556 | 505.8565
23/05/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 26.64 | 20.8 | 44.64 | 725.33 | 607.04 | 8.7 | 8.8 | 10.0277 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 831.89 | 831.89 | 856.5 | 9 | 10 | 813.4758 | 758.95 | 758.95 | 421.78 | 421.78 | 779.8554 | 311.724 | 796.075 | 10.8874 | 11.2007 | 820.7742 | 813.0305 | 805.157 | 10.1428 | 10.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 527.924 | 543.394
23/05/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 27.32 | 20.8 | 45.85 | 601.7 | 487.98 | 8.7 | 8.9 | 10.6745 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 812.7 | 812.7 | 829.5 | 10 | 10 | 489.9717 | 443.972 | 443.972 | 242.806 | 242.806 | 631.0753 | 149.974 | 754.231 | 11.0242 | 12.2116 | 788.8658 | 779.6922 | 766.377 | 11.717 | 12.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 452.192 | 84.452
23/05/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 27.34 | 20.8 | 42.7 | 485.39 | 373.74 | 8.4 | 9.2 | 10.4927 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 758.43 | 758.43 | 124.23 | 10 | 10 | 208.0285 | 185.568 | 185.568 | 124.649 | 124.649 | 495.3952 | 131.222 | 117.444 | 11.7015 | 12.0922 | 277.9987 | 490.8024 | 132.516 | 11.5675 | 12.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 119.678 | 31.7835
23/05/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 27.3 | 20.8 | 42.72 | 345.57 | 275.37 | 8.3 | 8.5 | 10.0053 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 146.41 | 146.41 | 51.21 | 10 | 10 | 53.0611 | 48.625 | 48.625 | 48.436 | 48.436 | 465.4536 | 31.227 | 23.219 | 10.2574 | 11.9124 | 275.6965 | 285.3783 | 22.041 | 11.4706 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 58.517 | 20.333
23/05/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 26.91 | 20.8 | 37.61 | 193.49 | 48.47 | 8.7 | 7.9 | 10.2197 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 53 | 53 | 10.57 | 10 | 10 | 3.0641 | 5.907 | 5.907 | 6.877 | 6.877 | 326.764 | 3.933 | 0 | 10.0904 | 11.7296 | 16.0412 | 15.5243 | 0 | 11.3391 | 12.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 4.206 | 1.0705
23/05/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 26.6 | 20.8 | 39.32 | 40 | 20.67 | 8.9 | 7.6 | 9.2749 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 19.407 | 19.407 | 13.466 | 13.466 | 210.5236 | 2.374 | 0 | 9.2515 | 11.7187 | 0.61469 | 0 | 0 | 10.8206 | 11.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.0085
23/05/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 25.78 | 20.8 | 38.06 | 0.39 | 1.67 | 8.3 | 7.5 | 9.2289 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5203 | 0 | 0 | 11.1329 | 11.8735 | 0 | 0 | 0 | 10.8701 | 11.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.004
23/05/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 26.53 | 20.8 | 39.25 | 0 | 0.02 | 8.7 | 7 | 9.063 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0943 | 0 | 0 | 10.0895 | 11.3497 | 0 | 0 | 0 | 10.248 | 10.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.0095
23/05/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 26.48 | 20.8 | 39.76 | 0 | 0 | 8.2 | 6.5 | 8.7966 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7752 | 0 | 0 | 11.0345 | 12.2838 | 0 | 0 | 0 | 10.1216 | 10.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.0425
23/05/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 26.63 | 20.8 | 41.59 | 0 | 0 | 6.9 | 7.4 | 9.3893 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1898 | 10.5861 | 0 | 0 | 0 | 10.1072 | 10.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.0575
23/05/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 27.12 | 20.8 | 42.1 |  |  | 6.7 | 7.1 | 9.5727 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.1757 | 10.0525 |  |  |  | 10.5188 | 11.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 26.12 | 20.8 | 44.53 |  |  | 6 | 6.8 | 9.7982 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 9.3083 | 9.3095 |  |  |  | 11.1118 | 11.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 26.12 | 20.8 | 43.26 |  |  | 5.6 | 7.2 | 10.0266 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.3439 | 8.7565 |  |  |  | 10.889 | 11.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 26.45 | 20.8 | 42.18 |  |  | 5.5 | 7.2 | 10.0622 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.4114 | 8.8575 |  |  |  | 11.3006 | 12.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 26.46 | 20.8 | 45.45 |  |  | 5.8 | 7.1 | 10.179 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 8.5388 | 9.3756 |  |  |  | 10.9477 | 11.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 27.65 | 20.8 | 45.33 |  |  | 5.7 | 7.6 | 9.7144 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.5067 | 9.5966 |  |  |  | 11.0796 | 12.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 27.63 | 20.8 | 42.88 |  |  | 6 | 8 | 9.6923 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 8.3511 | 8.1421 |  |  |  | 11.0326 | 11.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
23/05/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 26.76 | 20.8 | 43.28 |  |  | 5.8 | 8.3 | 9.3703 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.7006 | 0.88677 |  |  |  | 10.5438 | 11.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0
24/05/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 26.75 | 20.8 | 41.67 |  |  | 5.6 | 8.6 | 9.3245 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.6091 | 7.7121 |  |  |  | 10.7201 | 11.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2721 | 294.4081 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 23 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
23/05/2026 | 00:30 | 27 | 0 | 0 | 74.29 | 72.43 | 175.02 | 263.95 | 612.69
23/05/2026 | 01:00 | 27 | 0 | 0 | 74.5 | 72.43 | 177.57 | 260.95 | 612.45
23/05/2026 | 01:30 | 28 | 0 | 0 | 80.39 | 72.43 | 162.8 | 261.22 | 604.84
23/05/2026 | 02:00 | 28 | 0 | 0 | 80.53 | 72.43 | 159.73 | 262.01 | 602.7
23/05/2026 | 02:30 | 29 | 0 | 0 | 70.06 | 72.43 | 154.6 | 263.48 | 589.57
23/05/2026 | 03:00 | 29 | 0 | 0 | 70.01 | 72.43 | 159.74 | 262.88 | 594.06
23/05/2026 | 03:30 | 29 | 0 | 0 | 70.68 | 72.43 | 141.22 | 218.61 | 531.94
23/05/2026 | 04:00 | 29 | 0 | 0 | 70.47 | 72.43 | 145.36 | 212.38 | 529.64
23/05/2026 | 04:30 | 29 | 0 | 0 | 74.89 | 72.43 | 165.14 | 235.53 | 576.99
23/05/2026 | 05:00 | 29 | 0 | 0 | 67.9 | 72.43 | 126.04 | 215.78 | 511.15
23/05/2026 | 05:30 | 28 | 0 | 0 | 72.17 | 72.43 | 153.87 | 219.86 | 546.33
23/05/2026 | 06:00 | 28 | 0 | 0 | 72.23 | 72.43 | 167.46 | 236.83 | 576.95
23/05/2026 | 06:30 | 27 | 0 | 0 | 61.96 | 72.43 | 146.7 | 266.31 | 574.4
23/05/2026 | 07:00 | 27 | 0 | 0 | 63.06 | 72.43 | 144.95 | 270.27 | 577.71
23/05/2026 | 07:30 | 26 | 0 | 0 | 63.9 | 72.43 | 152.43 | 272.18 | 586.94
23/05/2026 | 08:00 | 26 | 0 | 0 | 63.84 | 72.43 | 152.65 | 270.21 | 585.13
23/05/2026 | 08:30 | 27 | 0 | 0 | 62.09 | 77.77 | 150.92 | 272.85 | 590.63
23/05/2026 | 09:00 | 27 | 0 | 0 | 66.24 | 77.77 | 154.7 | 265.63 | 591.34
23/05/2026 | 09:30 | 29 | 0 | 0 | 70.62 | 77.77 | 141.95 | 268.36 | 587.7
23/05/2026 | 10:00 | 29 | 0 | 0 | 70.5 | 77.77 | 153.82 | 271.25 | 602.34
23/05/2026 | 10:30 | 28 | 0 | 0 | 71.61 | 77.77 | 151.45 | 265.23 | 594.06
23/05/2026 | 11:00 | 28 | 0 | 0 | 71.36 | 77.77 | 149.97 | 266.08 | 593.18
23/05/2026 | 11:30 | 28 | 0 | 0 | 71.13 | 77.77 | 148.75 | 260.91 | 586.56
23/05/2026 | 12:00 | 28 | 0 | 0 | 71.13 | 77.77 | 137.77 | 251.37 | 566.04
23/05/2026 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 70.39 | 77.77 | 144.02 | 255.5 | 576.68
23/05/2026 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 70.51 | 77.77 | 142.02 | 263.31 | 582.61
23/05/2026 | 13:30 | 31 | 0 | 0 | 70.48 | 77.77 | 149.28 | 257.32 | 585.85
23/05/2026 | 14:00 | 31 | 0 | 0 | 70.54 | 77.77 | 155.61 | 265.81 | 600.73
23/05/2026 | 14:30 | 32 | 0 | 0 | 71.03 | 77.77 | 144.69 | 267.72 | 593.21
23/05/2026 | 15:00 | 32 | 0 | 0 | 70.97 | 77.77 | 149.56 | 263.06 | 593.36
23/05/2026 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 69.1 | 77.77 | 151.2 | 269.77 | 597.84
23/05/2026 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 69.14 | 77.77 | 140.83 | 272.48 | 590.22
23/05/2026 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 70.15 | 73.9 | 144.88 | 265.74 | 585.67
23/05/2026 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 69.12 | 73.9 | 127.52 | 267.16 | 568.7
23/05/2026 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 70.33 | 73.9 | 143.88 | 228.49 | 546.6
23/05/2026 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 68.21 | 73.9 | 139.28 | 238.37 | 549.76
23/05/2026 | 18:30 | 28 | 0 | 0 | 71.66 | 73.9 | 137.35 | 254.8 | 565.71
23/05/2026 | 19:00 | 28 | 0 | 0 | 71.52 | 73.9 | 139.12 | 261.89 | 574.43
23/05/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 71.76 | 73.9 | 155.85 | 235.83 | 567.34
23/05/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 72.86 | 73.9 | 157.76 | 252.13 | 586.65
23/05/2026 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 72.03 | 73.9 | 159.7 | 263.73 | 600.36
23/05/2026 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 72.03 | 73.9 | 155.15 | 265.35 | 597.43
23/05/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 68.08 | 73.9 | 133.5 | 267.69 | 573.17
23/05/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 68.14 | 73.9 | 143.86 | 257.42 | 573.32
23/05/2026 | 22:30 | 28 | 0 | 0 | 68.23 | 73.9 | 147.83 | 220.69 | 538.65
23/05/2026 | 23:00 | 28 | 0 | 0 | 68.18 | 73.9 | 139.83 | 263.93 | 573.84
23/05/2026 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 68.66 | 73.9 | 145.96 | 259.7 | 579.22
24/05/2026 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 68.63 | 73.9 | 140.52 | 265.08 | 579.13
EJEC MWh |  | 696 | 0 | 0 | 1683.655 | 1792.8 | 3581.905 | 6148.55 | 13902.91

## FLUJOS
sábado, 23 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 17.3796 | -23.4319 | 9.8903 | 34.6739 |  | 36.7142 | -100.6398 | 52.5358 | 26.3292 | 25.6542 | -8.88 | -36.385 | 33 | 19.044 | -33 | 14.975 | 60.0772 | 10.6114 | 10.8125 | 17.7488 | [5 empty] | -60.07 | -59.94 |  | 8.88 | 35.2 | 18 | 0.249 | -56.08 | -56.17 | -52.44 | 56.85 | 56.58 | 13.6881 | 3.7324 | 64.22 | 66.1967 | 45.1009 | -51.9267 | -53.0761 | 32.1416 | 23.9671 | 71.7592 | 72.642 | 14.3652 | 18.1653 | -475.3856 | -15.6253 | -11.2 | -11.4 | 58.6377 | 58.086 | -4.4646 |  | -63.024 | 4.7634 | 8.5974 | 5.7555 | 513.016 | 142.4298 | 141.5753 | -492.3229 | 525.1659 |  | -8.2673 | 9.5425 | 87.9398 | 27.4 | 30.7 | 57.81 | 76.58 | -45.4073 | -44.7375 | 113.1438 | 114.499 | 28.6356 | -127.7316 | -126.7579 | 1.9348 |  |  | 11.628 | 105.1 | 94.8 | -16.19 | 49.2263 | 46.7701 | 47.5409 | 13.8764 | 13.8771 | 32.812 | -92.9518 | 37.0326 | 14.8412 | 57.87 | 31.73 | 38.4448 | 36.6257 | -28.8387 |  |  |  | -138.5906 |  |  | -92.7 | -90.9 | 21.4261 | 40.4 | 51.68 | 54.72 | 40.02 | -7.34 | 66.03 | 138.3029 | -26.9 | -27 | 100.54 | 55.59 | 137.0727 | 136.7818 | -10.4781 | -10.8455 | 215.1424 | 171.7305 | 165.1791 | 167.2379 | 78.6239 | 58.3743 | -30.45 | 504.5362 | 301.1421 |  | -29.8758 | -27.9908 |  | -7.5762 | -7.1183 | 55.344 | -49.4857 | -50.2488 | -16.5356 | 13.5 | -8.89 | 1 | 11.7272 | -63.6983 | -35.3407 | -34.4938 | 6.0361 | -53.8745 | 21.5467 | 20.7804 | 23.9823 |  | 20.5207 | 20.9296 | 20.0843 | 42.7014 | 45.3807 | 29.1374 | 13.2158 | 12.9902 | 8.6605 | 12.0776 | 13.6031 | -30.71 | 4.361 | 0.9036 | -2.53 | 19.59 | 13.3752 |  | -14.85 | 4.278 |  | 29.46 | -11.6398 | -9.1734 | 16.56 | 73.1539 | 28.3 | -18.3936 | -1.8414 | -1.9049 | 1.6671 |  |  | -14.4312 | -28.7572 | 15.5806 | 30.1088 | 55.8806 | 55.6286 | -133.3725 | -17.5005 | 35.6418 | -42.497 | 11.4184 | 8.1265 | 7.8273 | 12.8377 | 172.0393 | 172.7434 | 220 | -218.3876 | -485.3092 | 483.3457 | 479.3004 | -162.9885 | -162.1257 |  | 8.6632 | 80.7919 | 81.6789 |  |  | 30.2486 | 30.1826 | -72.5481 | -71.8842 | 51.69 | 52.25 | 42.7 | 43.4 | 21.6179 | 36.24 | -411.204 | 110.9383 | 111.8563 | 12.8 | 6.4 | -28.5 | -33.6 | 1.4528 |  | -465.6247 | -271.6045 | 525.8917 | 411.2297 | 76.489 | -405.9073 | 405.6924 | -195.9806 | -234.0311 | -397.3604 | 93.8856 | 96.0783 | 203.3423 | -506.4563 | 244.8331 | -265.8463 | 267.3992 | -9.7821 | 37.7762 | 17.76 | 1.536 | 1.543 | -17.28 | -5.36 |  | 4.5426 | -28.8869 | -21.944 | 18.5 | 52.381 | 50.999 |  |  | 52.7098 | 52.8153 | 52.4201 |  | -2.7 | 34.1603 | 6.65 |  | 46.0763 |  |  | 45.9307 |  | -8.1288 | 8.2689 | -10.4 | 9.7 | -6.4931 | 172.2066
23/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 16.7246 | -22.5768 | 9.2865 | 33.8229 |  | 34.8904 | -97.2511 | 49.5639 | 25.0472 | 24.4643 | -8.88 | -34.689 | 30.8 |  | -30.8 | 14.4355 | 56.87 | 10.2 | 10.1574 | 17.1071 | [5 empty] | -58.56 | -58.34 |  | 8.88 | 33 | 17.034 | 0.242 | -57.58 | -57.32 | -43.77 | 57.68 | 58.38 | 13.5378 | 4.1483 | 62.0996 | 64.5557 | 42.5577 | -55.0395 | -55.1098 | 26.1741 | 26.417 | 68.9659 | 70.7321 | 14.4963 | 14.6325 | -448.5263 | -17.9185 | -11.2 | -11.3 | 62.5731 | 60.894 | -3.8695 |  | -62.4009 | 4.0371 | 8.1461 | 5.5371 | 491.3784 | 123.2947 | 123.1116 | -482.1818 | 476.8757 |  | -9.3191 | 10.7319 | 83.7684 | 25.78 | 29.07 | 54.85 | 72.57 | -42.3263 | -42.0583 | 113.3273 | 113.847 | 27.9973 | -115.1021 | -114.8311 | 1.8249 |  | 21.1025 | 10.06 | 102.6 | 92.5 | -15.71 | 49.6538 | 49.1145 | 48.7271 | 13.7622 | 13.3907 | 19.3614 | -77.1102 | 21.0946 | 14.0516 | 54.79 | 30.03 | 37.5073 | 35.3073 | -28.5988 |  |  |  | -128.7475 |  |  | -88 | -86 | 20.9647 | 38.2 | 47.76 | 51.94 | 37.99 | -6.54 | 66.588 | 127.9548 | -26.47 | -26.72 | 97.57 | 54.42 | 128.6545 | 125.7636 | -12.4263 | -12.8273 | 205.8921 | 161.9242 | 154.1556 | 158.3159 | 105.998 | 87.3785 | -28.68 | 490.3987 | 340.4857 |  | -29.1446 | -27.2759 |  | -16.4771 | -15.2195 | 164.412 | -66.0114 | -67.1239 | -46.1043 | 0 | -18.29 | 112.4 | 11.3121 | -77.9959 | -36.0294 | -34.8317 | 9.6192 | -82.0712 | 49.4315 | 20.8929 | 22.3974 |  | 20.9388 | 21.1482 | 20.4863 | 41.3617 | 41.6966 | 1.1722 | 14.8893 | 14.7632 | -11.9454 | -10.5137 | 13.8375 | -33.97 | 4.3659 | 0.845 | -2.6 | 21.52 | 11.9858 |  | -15.016 | 4.179 |  | 31.14 | 11.3007 | 9.3521 | 15.08 | 72.9858 | 27.6 | -18.1119 | -1.6998 | -1.5361 | 1.5143 |  |  | -14.301 | -27.7252 | 14.8919 | 28.6596 | 56.9296 | 54.6034 | -135.0966 | -16.7499 | 35.5011 | -40.4411 | 11.4709 | 7.4917 | 7.2051 | 12.7917 | 171.4947 | 171.44 | 224.2 | -222.1346 | -490.8528 | 494.1068 | 502.6503 | -164.4127 | -164.024 |  | 5.9222 | 79.7134 | 78.8963 |  |  | 30.2156 | 29.3367 | -73.1954 | -72.7637 | 54.25 | 53.57 | 41.7 | 40.9 | 21.1864 | 36.08 | -398.6263 | 105.2854 | 108.9027 | 12.2 | 2.7 | -26.8 | -31.6 |  | 1.1874 | -496.837 | -311.4837 | 509.8415 | 404.9996 | 46.1553 | -394.6128 | 395.703 | -194.2061 | -231.1543 | -385.0908 | 94.6469 | 93.8442 | 196.9934 | -492.6518 | 240.3434 | -260.8003 | 261.0602 | -11.0208 | 38.439 | 16.64 | 1.566 | 1.579 | -16.32 | -5.2 |  | 6.2425 | -31.1727 | -22.1759 | 20.1 | 53.458 | 53.758 |  |  | 51.9708 | 51.5089 | 51.7212 |  | -1.3 | 34.786 | 6.27 |  | 47.9121 |  |  | 47.4089 |  | 0 | 5.7492 | -11.7 | 12 | 12.8799 | 114.1831
23/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 16.2985 | -21.9115 | 9.0461 | 33.0927 |  | 33.4168 | -94.44 | 48.5687 | 24.4793 | 23.8211 | -35.52 | -31.97 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.3337 | 51.1844 | 15.28 | 15.3408 | 26.0826 | [5 empty] | -66.94 | -66.93 |  | 35.52 | 30.8 | 17.504 | 0.243 | -60.49 | -60.8 | -53.79 | 60.98 | 61.06 | 13.5763 | 4.1047 | 60.6997 | 62.5756 | 53.5402 | -54.7918 | -55.3902 | 8.3973 | 8.6303 | 77.6304 | 79.0788 | 4.3253 | 3.6413 | -458.278 | -17.6154 | -11 | -11.1 | 61.649 | 60.525 | -3.7258 |  | -65.4813 | 3.8513 | 7.7051 | 5.2596 | 501.2053 | 116.1229 | 115.6346 | -473.998 | 469.7401 |  | -8.6724 | 10.1302 | 78.4293 | 24.97 | 28.84 | 52.5 | 68.89 | -39.6471 | -39.7811 | 110.6734 | 112.0126 | 29 | -112.1429 | -113.2148 | 2.0301 | 0 |  | 3.667 | 101.8 | 91 | -15.15 | 48.668 | 48.0168 | 47.3169 | 6.8296 | 7.2514 | 24.4702 | -72.8273 | 26.3943 | 13.645 | 52.47 | 28.9 | 35.6323 | 33.989 | -27.3815 |  |  |  | -130.4775 |  |  | -80.9 | -81.1 | 20.8383 | 36.6 | 44.84 | 49.82 | 36.42 | -6.08 | 64.5265 | 129.5274 | -25.35 | -25.89 | 91.84 | 51.84 | 130.1273 | 127.7818 | -10.5837 | -11.1364 | 202.2677 | 159.6659 | 153.0312 | 154.7146 | 101.9835 | 80.472 | -28.169 | 486.5393 | 354.1494 |  | -29.5807 | -26.9646 |  | -9.9452 | -5.6179 | 149.052 | -65.0897 | -65.3303 | -46.2657 | 0 | -4.34 | 110.6 | 11.2137 | -58.6633 | -36.6599 | -35.9727 | 10.1128 | -82.3498 | 47.1081 | 20.3199 | 23.8035 |  | 20.6283 | 20.697 | 20.3509 | 39.8546 | 39.0173 | 1.5071 | 13.25 | 12.9267 | -9.1591 | 0 | 9.6773 | -35.76 | 4.361 | 0.8206 | -2.56 | 19.97 | 0 |  | -15.177 | 4.145 |  | 28.57 | 6.3918 | 9.4444 | 15.44 | 71.0529 | 28.3 | -19.424 | -1.3199 | -1.5842 | 1.397 |  |  | -12.7556 | -28.0876 | 15.99 | 29.3811 | 57.521 | 58.5735 | -139.4615 | -16.4263 | 36.1209 | -38.7601 | 11.3787 | 7.1401 | 6.8148 | 13.185 | 172.836 | 172.4081 | 220.8 | -220.9244 | -496.9867 | 497.8982 | 522.441 | -165.3462 | -165.5088 |  | 5.7427 | 80.355 | 79.7564 | -65.9731 | -70.3775 | 29.6663 | 29.3367 | -71.582 | -71.6811 | 58.05 | 57.43 | 40.7 | 40.6 | 21.227 | 36.8 | -396.295 | 105.779 | 105.6819 | 12.2 | 2.3 | -29.3 | -35.7 | 1.5562 |  | -511.213 | -328.0901 | 511.4869 | 406.5147 | 33.9956 | -392.1393 | 398.8157 | -194.3508 | -233.6418 | -389.5163 | 94.0674 | 94.0642 | 194.5322 | -489.4207 | 239.2802 | -262.0714 | 259.4814 | -10.2023 | 38.2393 | 16.16 | 1.603 | 1.601 | -16.4 | -6.4 |  | 6.4775 | -31.3771 | -22.1179 | 20 | 51.183 | 50.208 | 8.6685 | 10.35 | 51.9942 | 51.3923 | 52.0369 |  | -1.1 | 34.8328 | 6.13 |  | 47.3885 |  |  | 46.7551 |  | 0 | 5.5822 | -11.9 | 12.2 | 23.8735 | 104.1146
23/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.9073 | -21.3167 | 8.828 | 33.3034 |  | 32.7112 | -94.2231 | 46.6949 | 23.8593 | 23.2696 | -33.3 | -30.577 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 14.373 | 51.395 | 15.1202 | 15.3735 | 25.3678 | [5 empty] | -64.25 | -64.66 |  | 35.52 | 28.6 | 17.105 | 0.242 | -63.15 | -61.93 | -49.9 | 63.91 | 64.7 | 12.3699 | 4.471 | 58.6872 | 60.1932 | 51.9936 | -56.7914 | -55.2234 | 31.5492 | 35.1903 | 74.1399 | 77.6068 | 10.436 | 25.6943 | -470.8281 | -15.9595 | -11.8 | -12 | 65.0426 | 64.0948 | -3.4781 |  | -69.1815 | 3.0629 | 7.5497 | 5.2943 | 525.1929 | 111.0263 | 110.8737 | -472.8778 | 468.2026 |  | -9.3188 | 10.6863 | 76.4633 | 24.93 | 28.42 | 50.79 | 67.76 | -38.5755 | -38.8434 | 110.4998 | 110.5745 | 30.5672 | -109.7862 | -109.6435 | 1.4991 |  |  | 3.811 | 99.6 | 90 | -15.02 | 47.3937 | 46.2157 | 45.6835 | 0.4052 | 1.597 | 31.2839 | -71.4351 | 33.4838 | 13.3166 | 49.2 | 27.38 | 34.6948 | 33.11 | -27.0111 |  |  |  | -129.5402 |  |  | -78.5 | -78.7 | 20.6516 | 35.3 | 42.54 | 48.24 | 35.3 | -5.69 | 62.4185 | 125.9322 | -25.13 | -25.54 | 89.58 | 50.31 | 126.4 | 125.6364 | -9.7256 | -9.9 | 198.986 | 155.4945 | 148.3529 | 149.821 | 103.0631 | 87.674 | -27.421 | 482.9183 | 359.1786 |  | -28.7832 | -26.7872 |  | -0.3948 | -0.6604 | 138.3 | -65.1008 | -66.1363 | -48.2847 | 0 | -20.04 | 89.6 | 10.8144 | -45.9489 | -37.8347 | -37.0286 | 11.3123 | -87.3231 | 45.1202 | 19.7244 | 24.5014 |  | 19.4546 | 19.4806 | 18.7457 | 39.8546 | 39.1848 | 5.1911 | 11.6397 | 11.7283 | -5.4763 | 0 | 9.9263 | -34.68 | 4.361 | 0.7974 | -2.61 | 19.91 | 0 |  |  | 4.16 | 10.9572 | 29.57 | 5.6479 | 6.9732 | 14.98 | 72.0225 | 27.7 | -19.2947 | -1.4268 | -1.5048 | 1.3976 |  |  | -12.6005 | -27.9097 | 14.9152 | 28.4708 | 56.7042 | 59.2834 | -140.9978 | -15.9864 | 36.5114 | -37.7823 | 12.0919 | 6.6811 | 6.3824 | 13.7243 | 175.4469 | 174.1141 | 220.4 | -221.8294 | -496.7445 | 499.2828 | 525.877 | -166.1544 | -165.482 |  | 0 | 82.7722 | 82.012 |  |  | 29.3916 | 29.3147 | -70.7487 | -70.9979 | 58.46 | 57.83 | 41 | 41.1 | 21.556 | 36.48 | -394.1059 | 106.8253 | 106.0993 | 11.6 | 1.2 | -28.3 | -35 |  |  | -519.1393 | -329.2862 | 505.0171 | 399.7735 | 24.586 | -386.1818 | 392.3063 | -190.3181 | -228.0871 | -385.0369 | 94.9493 | 91.1478 | 192.2712 | -481.7065 | 234.7276 | -254.8769 | 260.8247 | -10.4138 | 38.2529 | 15.2 | 1.663 | 1.662 | -15.2 | -6.24 |  | 6.038 | -31.4931 | -21.767 | 21.2 | 52.083 | 53.415 |  | 10.3804 | 51.7642 | 52.8662 | 54.0633 |  | -1.5 | 35.429 | 5.92 |  | 48.4245 |  |  | 47.4094 |  |  | 4.8487 | -12 | 11.9 | 30.787 | 97.1324
23/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 15.9107 |  | 8.748 | 33.7714 |  | 31.7643 | -92.9901 | 46.5233 | 23.5553 | 23.0696 | -33.3 | -30.474 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 13.9326 | 49.4422 | 15.0069 | 15.0962 | 25.3179 | [5 empty] | -64.22 | -64.47 |  | 33.3 | 28.6 | 17.669 | 0.244 | -63.25 | -64.68 | -44.77 | 64.12 | 65.16 | 12.8022 | 4.4188 | 57.6587 | 59.5387 | 51.8962 | -60.3989 | -59.5577 | 30.9293 | 30.8593 | 74.702 | 74.5909 | 28.14 | 24.855 | -469.8851 | -17.6041 | -11.3 | -11.5 | 67.6255 | 65.7701 | -3.179 |  | -74.492 | 3.4043 | 7.422 | 5.2133 | 514.5114 | 103.122 | 102.5727 | -482.8472 | 450.8084 |  | -9.0894 | 10.5601 | 74.5273 | 24.49 | 28.07 | 48.7 | 66.36 | -34.0209 | -34.4228 | 107.677 | 108.1368 | 31.901 | -95.9454 | -95.5353 | 2.5901 |  | 20.7229 | 3.783 | 94.7 | 86.1 | -14.68 | 50.0561 | 48.524 | 48.7683 | 5.5934 | 5.9336 | 17.4707 | -63.5881 | 20.6304 | 13.0922 | 46.87 | 26.18 | 34.2261 | 32.6706 | -26.671 |  |  |  | -110.9328 |  |  | -76.3 | -76.3 | 20.6625 | 34.3 | 37.6 | 46.7 | 34.23 | -4.1 | 62.62 | 109.6562 | -27.6 | -28.12 | 93.07 | 49.49 | 109.1818 | 107.2 | -12.9824 | -13 | 183.9749 | 142.6503 | 135.6629 | 137.3408 | 102.3889 | 87.4718 | -26.349 | 490.4951 | 380.5512 |  | -29.1929 | -27.3092 |  | -10.2065 | -9.2064 | 164.412 | -69.6312 | -70.091 | -49.0011 | 0 | -16.56 | 121 | 10.6831 | -61.0795 | -37.0528 | -35.6596 | 10.4098 | -85.4296 | 48.915 | 19.9488 | 24.3255 |  | 20.071 | 20.213 | 20.1855 | 33.9936 | 34.3285 | 2.6793 | 14.9636 | 15.6789 | -7.9651 | 0 | 11.4791 | -34.31 | 4.361 | 0.7864 | -2.62 | 20.51 | 9.9009 |  | -15.337 | 4.121 |  | 29.54 | 6.1933 | 9.9369 | 15.15 | 70.5597 | 27.4 | -18.651 | -1.5208 | -1.5487 | 1.299 |  |  | -12.7416 | -27.5285 | 14.1865 | 28.2758 | 59.2947 | 59.0965 | -135.7704 | -15.7875 | 36.1995 | -37.4939 | 12.5805 | 6.5737 | 6.3085 | 13.9912 | 176.0584 | 174.8361 | 225 | -224.2976 | -498.757 | 501.7579 | 537.8521 | -165.9109 | -165.2187 |  | 5.6762 | 80.5398 | 79.4124 |  |  | 29.8311 | 30.0288 | -70.2987 | -69.9413 | 59.15 | 58.61 | 39.8 | 39.5 | 21.4128 | 37.52 | -390.6489 | 105.7551 | 105.4971 | 11.6 | 3.3 | -27.8 | -34.4 |  |  | -527.7383 | -351.4149 | 510.693 | 407.5621 | 14.251 | -397.9222 | 395.7785 | -187.313 | -231.12 | -388.6407 | 93.5653 | 95.6831 | 189.8616 | -488.6202 | 235.3503 | -260.6949 | 259.2012 | -10.5978 | 38.9905 | 16.16 | 1.756 | 1.758 | -15.44 | -5.52 |  | 6.0075 | -31.9631 | -20.0397 | 19.7 | 50.703 | 49.996 |  |  | 52.1451 | 51.1868 | 51.2644 |  | -3.3 | 30.5054 | 5.8 |  | 47.5812 |  |  | 47.3532 |  |  | 4.9634 | -10 | 11.7 | 40.9978 | 72.3297
23/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 15.4765 | -20.5248 | 8.5806 | 33.2785 |  | 31.4377 | -89.9448 | 44.7748 | 22.7393 | 22.1456 | -33.3 | -30.643 | 28.6 | 18.216 | -26.4 | 14.5567 | 48.5964 | 14.7276 | 14.7932 | 24.799 | [5 empty] | -63.95 | -63.93 |  | 33.3 | 28.6 | 16.891 | 0.242 | -58.57 | -59.44 | -53.5 | 59.27 | 59.77 | 12.124 | 4.8147 | 57.4019 | 59.2837 | 52.2266 | -56.309 | -56.2919 | 8.4912 | 8.378 | 75.0998 | 75.5661 | 6.5004 | 5.5168 | -443.5368 | -17.0562 | -11.5 | -11.4 | 62.4927 | 62.4551 | -3.2648 |  | -70.1443 | 3.4857 | 7.6257 | 5.151 | 488.2044 | 101.1993 | 101.0162 | -477.4024 | 424.6643 |  | -8.5832 | 9.9391 | 72.3518 | 23.73 | 28.04 | 48.78 | 64.81 | -33.0832 | -32.6813 | 104.6789 | 104.2436 | 31.1563 | -90.1773 | -89.9541 | 2.5783 | 0 |  | 3.765 | 91.4 | 83 | -14.53 | 49.8351 | 49.3353 | 49.5319 | 6.9626 | 7.7388 | 17.5059 | -61.9024 | 18.7236 | 12.911 | 46.52 | 25.67 | 33.2886 | 31.3522 | -25.7678 |  |  |  | -105.7839 |  |  |  |  | 20.4153 | 33.7 | 36.64 | 46.2 | 33.54 | -3.93 | 63.3175 | 104.761 | -28.59 | -29.06 | 93.01 | 49.22 | 107.7818 | 104.7091 | -12.0332 | -12.2818 | 181.2949 | 140.9008 | 133.5674 | 136.7155 | 110.5687 | 96.754 | -26.548 | 494.4086 | 396.7346 |  | -28.4893 | -27.1931 |  | -1.7919 | -0.8833 | 159.804 | -72.1293 | -73.6213 | -56.7445 | 17.9 | -16.95 | 107.4 | 10.6348 | -47.7191 | -35.3949 | -34.9865 | 6.7244 | -93.5847 | 58.2369 | 19.6048 | 24.1444 |  | 19.7313 | 20.3335 | 19.5305 | 33.3238 | 32.8214 | 0 | 14.2176 | 13.9051 | -11.0641 | -9.2689 | 11.3692 | -34.93 | 4.361 | 0.751 | -2.57 | 20.26 | 10.853 |  | -15.11 | 4.208 |  | 29.7 | 9.9635 | 10.855 | 14.8 | 71.4497 | 27 | -18.1971 | -1.8227 | -1.697 | 1.3437 |  |  | -13.7402 | -25.9566 | 16.5048 | 27.1804 | 57.7509 | 57.9266 | -131.49 | -15.7304 | 35.2552 | -38.2344 | 12.1057 | 6.3002 | 5.9921 | 13.6612 | 176.0221 | 174.0748 | 222.9 | -222.41 | -494.7227 | 498.044 | 545.5871 | -165.4785 | -166.5962 |  | 6.6691 | 81.4729 | 80.397 |  |  | 29.5125 | 28.6226 | -69.9629 | -69.3598 | 58.58 | 57.32 | 42.4 | 41.2 | 21.3509 | 37.04 | -396.2481 | 107.2157 | 106.2443 |  | 5.6 | -28.5 | -35.2 |  |  | -534.198 | -362.166 | 507.5486 | 404.2016 | 10.5544 | -391.9387 | 395.6098 | -192.9291 | -230.2198 | -387.6146 | 94.8309 | 92.6416 | 194.3168 | -490.5111 | 239.4546 | -260.3611 | 258.0866 | -10.3891 | 38.6891 | 17.36 | 1.746 | 1.741 | -16.64 | -4.72 |  | 4.8051 | -32.1401 | -19.9512 | 19.1 | 54.112 | 53.546 |  |  | 51.6308 | 51.8915 | 52.3643 |  | -4.6 | 29.8471 | 5.59 |  | 47.2576 | 0 | 0 | 46.6183 |  |  | 6.3429 | -9.3 | 8.9 | 48.6519 | 57.8762
23/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  |  | 8.4158 | 33.6555 |  | 31.0673 | -90.2621 | 45.4168 | 22.8033 | 22.3826 | -33.3 | -29.112 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 14.4737 | 47.851 | 14.8303 | 14.8305 | 24.4431 | [5 empty] | 0 | -118.48 |  | 33.3 | 28.6 | 16.872 | 0.24 | -54.97 | -55.2 | -49.22 | 55.6 | 55.8 | 12.1486 | 4.9031 | 57.1413 | 58.8477 | 53.3668 | -53.1757 | -53.8331 | 7.7465 | 7.0985 | 77.498 | 78.254 | 1.0624 | -0.1595 | -456.2136 | -13.7644 | -12.2 | -12.1 | 59.2655 | 58.8626 | -2.9434 |  | -60.4726 | 2.5911 | 7.019 | 4.6743 | 498.9164 | 109.9276 | 109.714 | -470.5083 | 453.1307 |  | -9.6377 | 11.1245 | 74.5672 | 25.62 | 25.85 | 49.31 | 74.4 | -37.1019 | -36.968 | 110.1013 | 111.006 | 31.7186 | -103.2131 | -102.4418 | -1.0515 |  | 21.1025 | 3.727 | 91.1 | 82.3 | -13.99 | 46.3285 | 45.0799 | 45.5644 | 5.1739 | 5.3552 | 27.8391 | -72.3521 | 30.0913 | 12.8093 | 45.3 | 25.32 | 32.8198 | 31.3522 | -25.5457 |  |  |  | -111.3807 |  |  | -74 | -74 | 20.6076 | 32.9 | 35.32 | 45.14 | 32.86 | -3.9 | 63.178 | 112.3464 | -28.29 | -28.66 | 92.14 | 48.56 | 113.2727 | 109.3818 | -15.0013 | -14.8727 | 182.0846 | 140.515 | 135.5358 | 135.8062 | 107.1985 | 91.4868 | -27.281 | 477.869 | 367.3682 |  | -28.9101 | -27.0211 |  | -8.7861 | -8.3094 | 169.02 | -71.0521 | -71.9762 | -50.9839 | 18.37 | -18.66 | 102.5 | 10.5902 | -62.0535 | -37.9906 | -37.0015 | 13.6295 | -85.1017 | 55.3271 | 20.0169 | 22.9198 |  | 20.3962 | 19.7853 | 19.4188 | 36.8404 | 36.338 | -0.3349 | 17.3503 | 17.3719 | -12.4207 | -10.3945 | 12.358 | -33.53 | 4.361 | 0.7755 | -2.68 | 19.74 | 10.5737 |  |  | 4.106 |  | 31.14 | 11.425 | 11.4427 |  | 72.1539 | 28.7 | -18.4776 | -2.1156 | -2.0479 | 1.3329 |  |  | -12.698 | -26.2578 | 15.411 | 27.3755 | 56.1359 | 56.4348 | -133.1373 | -15.664 | 36.0034 | -38.3414 | 11.8111 | 6.2221 | 5.9499 | 13.5594 | 173.0129 | 172.6872 | 222.5 | -225.4047 | -500.9106 | 502.3092 | 527.4478 | -162.8794 | -162.8305 |  | 0 | 81.1652 | 81.0663 |  |  | 29.4136 | 29.3367 | -68.2993 | -68.866 | 52.31 | 51.83 | 40.6 | 40.1 | 21.1052 | 35.84 | -388.1202 | 103.7984 | 105.0074 | 11.6 | 2.8 | -28.5 | -34.7 |  |  | -518.2979 | -336.0063 | 494.9727 | 396.4425 | 16.1126 | -386.0874 | 383.5071 | -189.2546 | -228.1704 | -373.6189 | 88.5464 | 89.2316 | 193.1151 | -477.8066 | 235.0562 | -247.9187 | 248.1838 | -11.1005 | 38.9907 | 16.96 | 1.702 | 1.711 | -16.48 | -5.76 |  | 6.154 | -32.0211 | -21.0925 | 19.9 | 52.062 | 51.165 |  |  | 51.5628 | 53.7743 | 53.8716 |  | -1 | 31.3436 | 5.54 |  | 46.8224 | 0 | 0 | 47.2267 |  | 0 | 3.5855 | -11.2 | 11.8 | 25.0005 | 92.1446
23/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 15.3948 |  | 8.5162 | 33.592 |  | 31.2356 | -89.6911 | 45.0078 | 22.8813 | 22.3387 | -31.08 | -28.974 |  | 17.388 | -26.4 | 14.5416 | 48.1362 | 14.6742 | 14.707 | 24.5405 | [6 empty] | -116.46 |  | 31.08 | 28.6 | 17.47 | 0.245 | -57.96 | -58.63 | -43.74 | 59.23 | 59.73 | 12.524 | 4.7217 | 56.6947 | 58.6036 | 48.6074 | -59.5676 | -59.1056 | 20.3805 | 21.7797 | 74.23 | 75.8746 | 7.7489 | 12.4582 | -453.7972 | -17.6677 | -11.7 | -11.8 | 66.9796 | 66.1108 | -2.8339 |  | -70.081 | 3.6849 | 7.0397 | 4.8062 | 494.6133 | 95.4314 | 95.3093 | -456.6973 | 433.154 |  | -20.3213 | 21.6223 | 73.4495 | 25.13 | 25.05 | 48.24 | 74.37 | -33.3511 | -33.2172 | 110.2237 | 110.9918 | 32.1642 | -99.7107 | -99.2797 | 2.1426 |  | 21.1025 | 3.544 | 92.2 | 82.9 | -14.12 | 47.9375 | 47.0479 | 47.2603 | 7.2231 | 7.8098 | 13.4547 | -59.7342 | 14.3747 | 12.7512 | 44.03 | 24.9 | 32.3511 | 30.9128 | -25.3358 |  |  |  | -103.7797 |  |  | -73.9 |  | 20.679 | 33 | 34.76 | 44.68 | 32.52 | -3.81 | 61.3335 | 105.2735 | -28.42 | -28.8 | 91.5 | 47.92 | 106.2182 | 103.2182 | -15.4102 | -15.1909 | 178.6584 | 136.4346 | 130.5558 | 132.195 | 105.2908 | 88.0513 | -26.813 | 469.6681 | 385.2985 |  | -28.6064 | -26.6546 |  | -3.0059 | -3.6466 | 152.124 | -67.7376 | -69.0485 | -46.8177 | 0 | -9.06 | 105.9 | 10.7359 | -50.656 | -38.0018 | -37.0508 | 10.4948 | -84.7629 | 47.1913 | 20.4461 | 24.1162 |  | 20.5835 | 20.7396 | 20.2891 | 34.1611 | 33.6587 | -4.6888 | 17.2744 | 17.373 | -15.5773 | -14.2424 | 9.2305 | -34.28 | 4.361 | 0.7633 | -2.57 | 18.49 | 0 |  |  | 3.991 |  | 30.76 | 13.0021 | 15.1288 | 15.24 | 71.5408 | 26.3 | -18.5131 | -2.1163 | -2.2741 | 1.3112 |  |  | -13.4506 | -26.6365 | 14.975 | 27.7451 | 56.4498 | 58.0354 | -132.3874 | -15.7651 | 36.3353 | -38.8474 | 11.8674 | 6.2612 | 5.9499 | 13.5537 | 176.5126 | 177.0485 | 224.2 | -224.422 | -500.6237 | 506.7909 | 543.0314 | -168.3316 | -166.4608 |  | 0 | 80.4065 | 81.1697 | -70.2643 |  | 30.2376 | 30.0508 | -68.701 | -68.6041 | 62.81 | 62.19 | 41.6 | 41.5 | 21.3103 | 33.6 | -396.9022 | 104.5071 | 103.7424 |  | 4.6 | -28.4 | -34.9 |  |  | -533.8312 | -353.2563 | 511.0643 | 407.2549 | 14.1603 | -395.3466 | 394.194 | -188.9288 | -232.8323 | -387.3502 | 97.5942 | 95.1847 | 192.1758 | -491.3478 | 241.9187 | -261.6632 | 260.5576 | -10.9165 | 38.4646 | 16.8 | 1.753 | 1.753 | -17.2 | -5.44 |  | 5.568 | -32.784 | -20.3906 | 20.2 | 49.602 | 51.772 |  |  | 52.19 | 51.9252 | 53.1664 |  | -2.3 | 31.5478 | 5.57 |  | 48.4876 |  |  | 47.9683 |  |  | 4.1047 | -10.4 | 10.3 | 40.8645 | 67.1127
23/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 15.3936 |  | 8.389 | 33.6725 |  | 31.5765 | -89.5245 | 45.9289 | 23.3413 | 22.6666 | -31.08 | -29.407 |  | 18.216 | -26.4 | 14.6026 | 46.4556 | 15.0404 | 15.2246 | 25.6883 | [6 empty] | -115.33 |  | 31.08 | 28.6 | 17.278 | 0.248 | -59.38 | -58.77 | -38.69 | 59.14 | 59.9 | 12.6182 | 4.2142 | 56.0693 | 58.1187 | 49.5613 | -55.4024 | -56.7429 | 33.3607 | 34.4228 | 71.9525 | 73.8009 | 22.5588 | 10.3241 | -475.1376 | -13.7702 | -12.6 | -12.6 | 61.9193 | 61.7239 | -2.9356 |  | -64.5938 | 2.5643 | 7.4507 | 5.1064 | 520.0963 | 111.3315 | 110.8737 | -492.1157 | 458.3976 |  | -7.685 | 9.0847 | 75.4255 | 26.39 | 26.39 | 49.29 | 75.16 | -35.2265 | -35.0926 | 106.0616 | 106.8553 | 31.9156 | -112.973 | -112.959 | -0.6383 |  | 20.7229 | 3.536 | 93 | 83.5 | -14 | 42.8797 | 41.5198 | 42.0551 | -1.133 | -0.1967 | 33.2847 | -73.6114 | 36.5334 | 12.8326 | 45.19 | 25.18 | 32.3511 | 30.9128 | -25.4496 |  |  |  | -135.2642 |  |  |  | -73.9 | 20.1517 | 33.1 | 37.74 |  | 32.85 | -5.07 | 61.318 | 131.9575 | -28.74 | -29.08 | 93.33 | 48.51 | 133.9818 | 131.9454 | -3.1507 | -4.7636 | 200.4561 | 158.9009 | 150.3977 | 153.3665 | 88.4782 | 70.1225 | -27.589 | 504.9662 | 411.5891 |  | -29.1274 | -27.1539 |  | 12.8433 | 11.5169 | 43.056 | -49.8144 | -50.3526 | -29.5173 | 0 | -7.94 | 1 | 10.9072 | -20.1447 | -36.2593 | -35.6304 | 7.8362 | -66.2536 | 32.1908 | 19.8935 | 23.0846 |  | 19.3804 | 20.0102 | 20.4625 | 32.8214 | 33.1563 | 2.8468 | 5.3855 | 5.6251 | -7.5327 | 0 | 10.6294 | -33.65 | 4.4416 | 0.7633 | -2.58 | 19.78 | 9.2097 |  |  | 4.016 |  | 30.17 | 6.5467 | 7.6029 | 14.98 | 72.2737 | 26.2 | -19.8645 | -1.8268 | -2.2475 | 1.3179 |  |  |  | -27.5035 | 14.2299 | 28.8771 | 55.1525 | 55.9699 | -137.5806 | -15.9652 | 36.9158 | -39.3393 | 12.3715 | 6.8081 | 6.4457 | 13.9041 | 181.9361 | 182.1979 | 222.1 | -221.4466 | -513.9922 | 510.2892 | 562.488 | -173.2762 | -172.8087 |  | 7.8741 | 78.5736 | 81.4573 |  | -73.9225 | 30.2376 | 30.1936 | -69.7156 | -69.9663 | 65.98 | 66.4 | 44.5 | 44.7 | 21.2078 | 33.68 | -406.4241 | 108.1883 | 107.1638 | 12.2 | 6.9 | -29.3 | -33.9 |  |  | -547.7251 | -374.2697 | 536.3523 | 427.805 | 16.2354 | -415.3755 | 412.4163 | -193.4995 | -242.0925 | -411.9486 | 102.7211 | 101.9295 | 198.1335 | -512.7242 | 252.4396 | -272.5361 | 269.8379 | -9.7546 | 40.0836 | 17.28 | 1.69 | 1.68 | -17.04 | -4.72 |  | 3.8987 | -31.1147 | -19.3652 | 18.8 | 54.534 | 54.232 |  |  | 52.0574 | 51.4389 | 52.2653 |  | -5.4 | 30.0466 | 5.71 |  | 47.0035 |  |  | 46.3605 |  | 0 | 7.1162 | -7.7 | 8 | 53.7104 | 55.2426
23/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 |  |  | 8.616 | 33.7075 |  | 32.1289 | -90.1452 | 45.7683 | 23.0853 | 22.8409 | -28.86 | -30.243 | 26.4 | 18.216 |  | 14.3308 | 47.5416 | 15.0295 | 15.3175 | 25.4225 | [6 empty] | -116.82 |  | 28.86 | 28.6 | 17.623 | 0.25 | -57.31 | -57.89 | -44.43 | 59.26 | 58.65 | 12.3207 | 4.206 | 57.2127 | 58.6015 | 50.5856 | -60.3925 | -60.6155 | 31.0159 | 30.8967 | 73.6861 | 75.685 | 18.4724 | 23.2115 | -467.873 | -16.1508 | -11.7 | -12 | 66.3397 | 64.8611 | -2.8296 |  | -72.7048 | 2.9211 | 7.5236 | 5.094 | 504.5929 | 103.6713 | 102.4506 | -487.4297 | 442.4204 |  | -9.373 | 10.6775 | 75.4055 | 25.14 | 26.58 | 48.85 | 71.26 | -32.6813 | -32.9493 | 106.5677 | 106.9568 | 32.2047 | -102.2703 | -101.7808 | 1.2657 |  |  | 3.43 | 92.8 | 84.5 | -13.97 | 47.1058 | 45.7878 | 45.6216 | 3.9247 | 3.886 | 18.9822 | -62.389 | 19.7976 | 13.0285 | 44.43 | 24.97 | 32.8198 | 31.3522 | -25.6089 |  |  |  | -120.0025 |  |  | -73.8 | -73.9 | 20.1627 | 33.1 | 36.96 | 45.16 |  | -4.4 | 62.1085 | 120.3243 | -29.01 | -29.06 | 94.23 | 49.47 | 120.5455 | 118.8364 | -7.2192 | -8.2091 | 192.5808 | 150.5248 | 143.3566 | 146.7668 | 115.2884 | 96.8936 | -26.306 | 503.3651 | 410.8142 |  | -29.3539 | -27.3284 |  | 2.2279 | 2.7316 | 162.876 | -69.4915 | -70.7621 | -59.3525 | 0 | -8 | 118.8 | 10.9099 | -41.5364 | -36.7554 | -35.864 | 10.6688 | -95.8333 | 64.8389 | 20.4272 | 23.9123 |  | 19.5228 | 19.8406 | 20.3645 | 32.9889 | 32.8214 | 0 | 9.7713 | 10.1259 | -10.1589 | 0 | 9.7139 | -31.54 | 4.361 | 0.7864 | -2.55 | 17.78 | 0 |  |  | 4.109 | 12.89 | 31.11 | 7.5162 | 9.8613 | 15.33 | 73.5835 | 28.6 | -19.5393 | -2.0717 | -2.1149 | 1.339 |  |  | -13.6679 | -27.6652 | 13.6705 | 28.3835 | 63.1686 | 62.2621 | -137.5492 | -16.1197 | 36.6263 | -38.9367 | 12.6054 | 6.9253 | 6.625 | 13.9605 | 179.8521 | 179.5646 | 224.6 | -224.9386 | -499.3007 | 505.2142 | 560.518 | -172.126 | -171.7339 |  | 5.5737 | 82.2937 | 81.1845 |  |  | 30.8858 | 30.1277 | -70.2475 | -70.9619 | 68.27 | 67.63 | 40.1 | 41.1 | 21.227 | 34.64 | -404.1048 | 106.3474 | 107.1301 | 12.2 | 3.4 | -28.5 | -32.9 |  |  | -548.5361 | -374.577 | 530.0059 | 421.9885 | 12.2057 | -409.6038 | 413.6856 | -190.7471 | -238.8138 | -405.3441 | 104.368 | 102.3425 | 195.4792 | -509.121 | 249.1939 | -274.4382 | 271.2953 | -10.705 | 38.3655 | 17.04 | 1.635 | 1.635 | -16.96 | -5.36 |  | 5.684 | -32.1981 | -20.5371 | 20.5 | 53.4 | 53.266 | 8.6727 |  | 53.7331 | 52.1315 | 52.5476 |  | -2.2 | 30.72 | 5.67 |  | 47.535 |  |  | 47.5135 |  |  | 5.6575 | -8.8 | 9.9 | 61.8769 | 47.013
23/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.7687 | -21.0473 | 8.7259 | 34.2145 |  | 32.8594 | -92.579 | 47.1298 | 23.9813 | 23.4136 | -31.08 | -30.767 | 28.6 | 18.216 | -26.4 | 14.1994 | 48.9254 | 15.4447 | 15.7412 | 25.8178 | [6 empty] | -119.55 |  | 31.08 | 28.6 | 18.876 | 0.256 | -60.15 | -60.1 | -40.51 | 60.64 | 61.25 | 12.2636 | 4.1404 | 57.2091 | 59.2733 | 50.422 | -59.7008 | -59.8531 | 28.7257 | 32.6947 | 74.643 | 76.1647 | 19.1079 | 17.0206 | -482.8438 | -18.0665 | -11.4 | -11.2 | 66.4889 | 65.4408 | -2.8505 |  | -71.0081 | 3.1879 | 7.8613 | 5.3291 | 527.6954 | 109.5004 | 109.3173 | -505.412 | 456.8287 |  | -9.3619 | 10.7167 | 74.1481 | 24.96 | 29.31 | 49.84 | 65.72 | -34.5567 | -33.753 | 104.3965 | 105.1242 | 30.3979 | -103.018 | -101.744 | 1.4718 |  |  | 3.357 | 94.5 | 84.8 | -14.12 | 46.8547 | 45.938 | 45.3169 | 1.344 | 2.1621 | 24.5246 | -66.5271 | 27.9483 | 13.1763 | 47.11 | 25.75 | 33.7573 | 31.9382 | -26.2306 |  |  |  | -121.5487 |  |  | -76 | -74.1 | 20.1901 | 34.4 | 38.86 | 46.8 | 34.39 | -4.94 | 62.992 | 120.6044 | -28.02 | -28.31 | 94.55 | 50.3 | 120.4545 | 118.0727 | -7.5911 | -7.6545 | 195.1267 | 153.0536 | 146.9274 | 147.627 | 126.1615 | 108.1806 | -26.069 | 519.8922 | 431.6161 |  | -29.6993 | -27.4931 |  | 15.089 | 13.8553 | 155.196 | -73.4472 | -73.918 | -67.0542 | 0 | -7.82 | 117.9 | 11.2538 | -16.6726 | -35.5521 | -34.6098 | 9.4308 | -100.1364 | 70.7004 | 20.2693 | 23.4438 |  | 20.7089 | 20.8196 | 20.3849 | 33.8262 | 33.9936 | 0.3349 | 10.0145 | 9.5331 | -10.3359 | 0 | 7.2749 | -31.4 | 4.361 | 0.8219 | -2.64 | 16.49 | 0 |  | -14.947 | 4.086 |  | 30.57 | 6.128 | 8.6793 | 15.59 | 73.6734 | 26.6 | -19.9794 | -2.6099 | -2.6481 | 1.3673 |  |  | -13.9242 | -28.8039 | 14.7046 | 29.5831 | 59.858 | 60.1812 | -137.3976 | -16.3171 | 37.6882 | -40.6012 | 12.2448 | 7.3257 | 6.9941 | 13.9183 | 182.6642 | 182.2929 | 226.7 | -226.3876 | -498.8109 | 503.3135 | 575.6516 | -173.2718 | -170.8225 |  | 7.6683 | 80.1675 | 81.3559 |  |  | 29.5454 | 29.3477 | -72.4598 | -72.0516 | 67.92 | 67.33 | 42.1 | 42.6 | 21.3295 | 34.32 | -409.3477 | 108.6598 | 108.3962 | 12.7 | 4.6 | -30.2 | -33.8 |  |  | -566.8342 | -397.7788 | 537.351 | 427.2055 | 1.6708 | -417.0369 | 417.6331 | -193.9577 | -242.8345 | -414.1406 | 104.8019 | 102.7137 | 196.698 | -520.0543 | 254.5158 | -276.2583 | 272.7927 | -10.5209 | 38.9208 | 17.44 | 1.586 | 1.578 | -16.48 | -4.96 |  | 5.568 | -31.0841 | -21.0651 | 19.5 | 53.133 | 52.116 |  |  | 51.751 | 51.6152 | 51.7334 |  | -3 | 31.8606 | 5.94 |  | 47.8274 | 0 | 0 | 47.8727 |  | -8.1626 | 7.3976 | -10.3 | 10.2 | 79.0953 | 51.4001
23/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.1419 | -21.3462 | 9.0179 | 33.7974 |  | 33.7188 | -95.9873 | 47.6875 | 24.1473 | 23.4575 | -4.44 | -31.572 | 28.6 | 17.388 | -26.4 | 14.1487 | 53.4504 | 15.6763 |  | 26.3248 | [6 empty] | -106.06 |  | 4.44 | 30.8 | 19.326 | 0.255 | -53.51 | -53.49 | -40.34 | 53.43 | 53.8 | 11.1533 | 4.331 | 59.135 | 60.3514 | 46.1724 | -50.4861 | -51.1939 | 21.1321 | 28.0382 | 70.1131 | 71.3691 | 17.4689 | 14.5524 | -465.7096 | -15.4209 | -10.4 | -10.3 | 57.7557 | 54.2562 | -3.5534 |  | -55.6036 | 2.2203 | 8.2385 | 5.4798 | 508.957 | 124.8512 | 123.8441 | -516.9733 | 465.9595 |  | -8.6789 | 10.1056 | 75.166 | 25.76 | 29.94 | 50.36 | 67.3 | -40.3169 | -39.3792 | 103.8448 | 104.2733 | 30.9013 | -109.5573 | -109.3419 | -1.852 |  |  | 3.472 | 98 | 86.7 | -14.51 | 44.9853 | 44.5466 | 44.5541 | -1.7142 | -1.2339 | 40.2981 | -78.8169 | 43.9419 | 13.2136 | 49.03 | 26.62 | 34.6948 | 32.8171 | -26.2408 |  |  |  | -125.9548 |  |  | -78.2 | -78.9 | 20.1187 | 36 | 41.34 | 48.88 | 35.85 | -5.53 | 61.628 | 125.4071 | -27.93 | -28.54 | 96.84 | 50.41 | 126.5455 | 125.0727 | -9.8057 | -10.2636 | 199.1639 | 156.5679 | 149.9296 | 151.8094 | 91.2998 | 72.5965 | -27.05 | 526.3726 | 395.6094 |  | -29.9109 | -27.7503 |  | 21.4868 | 20.0081 | 39.984 | -54.3466 | -55.7662 | -33.1671 | 0 | -7.05 | 1 | 11.9458 | -10.05 | -32.9479 | -31.9209 | 4.045 | -70.7851 | 38.6117 | 20.1882 | 22.3552 |  | 18.9005 | 20.5788 | 19.2047 | 39.0173 | 38.3475 | -1.1722 | 11.7208 | 11.2689 | -10.5549 | 0 | 7.2676 | -31.07 | 4.361 | 0.845 | -2.62 | 16.28 |  | 6.9718 | -14.486 | 4.068 |  | 29.71 | 8.7306 | 9.3477 | 15.02 | 70.594 | 25.5 | -19.6916 | -1.8225 | -1.9 | 1.4154 |  |  | -13.6899 | -29.4009 | 13.5853 | 30.7944 | 58.0785 | 58.5831 | -138.1781 | -16.518 | 35.8167 | -39.5816 | 11.7839 | 8.1558 | 7.7746 | 13.199 | 180.9157 | 180.3115 | 217.9 | -219.2403 | -497.0738 | 499.9907 | 539.3416 | -171.8421 | -169.9562 |  | 10.1372 | 80.9596 | 80.2483 | -73.8754 |  | 30.2596 | 30.1936 | -73.1211 | -73.3852 | 69.34 | 68.44 | 42.5 | 42.2 | 20.8168 | 34.24 | -405.709 | 108.5433 | 109.2638 | 13.3 | 3.6 | -29.3 | -33.9 |  |  | -535.1277 | -364.3424 | 545.3521 | 430.3635 | 31.8985 | -420.7497 | 417.9849 | -196.9652 | -241.8127 | -411.6286 | 106.7136 | 106.0407 | 195.1321 | -521.9485 | 251.1837 | -279.7372 | 276.8562 | -9.8068 | 38.2361 | 15.92 | 1.424 | 1.423 | -16 | -4.48 |  | 4.7471 | -29.5613 | -21.651 | 19.2 | 52.945 | 52.789 |  |  | 51.6692 | 51.3479 | 53.0416 |  | -3.3 | 31.7361 | 6.19 |  | 47.8477 | 0 | 0 | 47.1739 |  | -8.906 | 9.3156 | -10.5 | 10.2 | 42.8184 | 64.7452
23/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 16.4218 | -21.8866 | 9.0563 | 33.8138 |  | 34.2749 | -94.1333 | 50.0944 | 25.2892 | 24.6826 | -2.22 | -33.743 | 30.8 | 18.216 | -28.6 | 14.3117 | 52.4834 | 15.6429 |  | 26.3108 | [5 empty] | 0 | -104 |  | 2.22 | 33 | 19.151 | 0.251 | -47.98 | -48.47 | -48.52 | 48.4 | 48.67 | 10.7374 | 4.4862 | 59.2342 | 61.5827 | 44.8925 | -45.7408 | -45.6451 | 8.1684 | 7.4792 | 73.2357 | 74.638 | -0.7651 | -2.2897 | -446.1093 | -14.1711 | -10.6 | -10.8 | 52.0139 | 51.0702 | -2.9782 |  | -49.7672 | 1.7061 | 7.8107 | 5.4364 | 488.9979 | 128.0251 | 128.3608 | -535.1979 | 448.3187 |  | -16.3213 | 17.8053 | 73.1002 | 23.46 | 27.99 | 48.7 | 63.16 | -35.3605 | -34.9586 | 97.0402 | 96.9598 | 29.0094 | -97.4381 | -98.3017 | -0.6912 |  |  | 3.11 | 93.9 | 85.1 | -14.03 | 48.0219 | 46.7102 | 45.9907 | 0.2788 | 0.7898 | 40.9377 | -79.7693 | 43.8075 | 13.4362 | 48.5 | 26.73 | 36.5698 | 35.0143 | -27.6215 |  |  |  | -107.9138 |  |  | -77.8 | -77.6 | 20.3714 | 39.4 | 43.08 | 53.32 | 38.99 | -5.28 | 60.264 | 107.0011 | -28.18 | -28.53 | 97.85 | 51.08 | 107.3273 | 105.3455 | -11.6393 | -12.0909 | 191.9641 | 149.6929 | 143.8576 | 145.6092 | 109.6911 | 90.1693 | -24.806 | 549.933 | 388.3322 |  | -31.1298 | -29.5239 |  | 10.1262 | 9.6281 | 136.764 | -66.9977 | -68.761 | -53.851 | 0 | -5.88 | 96.6 | 12.3889 | -32.7509 | -32.5854 | -32.0569 | 3.4046 | -87.1954 | 56.1913 | 20.6495 | 23.3446 |  | 18.9529 | 20.385 | 18.3548 | 35.1658 | 34.1611 | -3.684 | 13.6648 | 13.0981 | -7.8549 | 0 | 4.2719 | -30.69 | 4.4538 | 0.7987 | -2.6 | 15.05 |  |  | -13.97 | 4.133 |  | 27.64 | 4.4092 | 9.4027 | 14.8 | 67.7151 | 23.2 | -19.2742 | -2.2352 | -2.3557 | 1.5042 |  |  |  | -28.7703 | 13.6319 | 29.3481 | 54.8557 | 56.0244 | -128.8495 | -16.2084 | 35.7403 | -40.3452 | 11.5715 | 8.3511 | 8.0594 | 13.3808 | 170.2091 | 170.4828 | 176.4 | -174.3531 | -425.3144 | 429.6655 | 497.839 | -161.9685 | -160.6657 |  | 5.2815 | 79.0608 | 79.1004 |  |  | 28.9192 | 28.6445 | -67.3592 | -67.9016 | 65.23 | 64.7 | 39.5 | 39.5 | 20.8382 | 28.56 | -397.6544 | 104.9097 | 104.6508 | 12.8 | 0.2 | -28.3 | -32.9 |  |  | -490.9686 | -356.2047 | 517.5874 | 405.1798 | 34.044 | -401.4849 | 400.5379 | -191.5956 | -231.1086 | -394.2658 | 108.8866 | 109.0132 | 191.7607 | -498.7115 | 240.8468 | -268.0297 | 267.555 | -10.2573 | 36.2966 | 15.12 | 1.677 | 1.676 | -14.32 | -4.88 |  | 5.4795 | -29.7353 | -22.3529 | 21.4 | 51.13 | 51.126 |  |  | 51.9862 | 51.7087 | 52.1968 |  | -0.2 | 34.3285 | 5.66 |  | 46.7836 |  |  | 46.3173 |  | 0 | 5.7237 | -12.3 | 13.2 | 69.1327 | 46.1166
23/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.4188 | -21.7416 | 8.8945 | 32.9101 |  | 34.7798 | -92.0793 | 51.0084 | 25.9552 | 25.0741 | -6.66 | -34.57 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 14.1686 | 49.5268 | 15.863 | 16.0119 | 26.2995 | [6 empty] | -107.02 |  | 6.66 | 33 | 19.306 | 0.251 | -51.04 | -50.82 | -47.04 | 51.52 | 51.35 | 10.9724 | 4.4905 | 60.0663 | 61.5381 | 49.9787 | -46.4243 | -46.961 | 6.6578 | 7.708 | 76.3694 | 77.4021 | -2.099 | -3.3497 | -455.7021 | -16.1354 | -11.7 | -11.6 | 52.522 | 50.9288 | -3.4982 |  | -48.9428 | 1.7528 | 7.9963 | 5.521 | 500.1372 | 133.0301 | 132.8165 | -536.1158 | 468.0157 |  | -27.5362 | 28.4962 | 72.0524 | 22.93 | 27.9 | 49.23 | 62.43 | -38.1736 | -38.0396 | 104.3702 | 104.888 | 27.8658 | -96.2569 | -97.1522 | -1.6178 |  |  | 2.88 | 95.5 | 86.4 | -14.04 | 48.4325 | 47.246 | 46.8318 | 2.7906 | 3.0934 | 43.3098 | -85.0963 | 46.7519 | 12.4303 | 55.81 | 29.48 | 36.5698 | 34.5749 | -26.2407 |  |  |  | -84.707 |  |  | -80.9 | -79.2 | 20.1846 | 41.4 | 39.9 | 55.82 | 41.1 | -3.99 | 55.738 | 83.8323 | -28.59 | -29.03 | 106.86 | 50.99 | 86.6182 | 82.7091 | -24.5026 | -25.2 | 172.9318 | 133.0589 | 126.3345 | 129.7656 | 110.6047 | 94.0939 | -22.888 | 545.7227 | 340.0006 |  | -31.5269 | -29.7827 |  | 12.7289 | 12.0192 | 161.34 | -78.0405 | -79.114 | -55.0801 | 10.61 | -6.7 | 114 | 9.043 | -13.3673 | -31.9557 | -31.0799 | 1.9092 | -92.7584 | 59.1157 | 20.89 | 23.3996 |  | 19.7917 | 20.1066 | 19.1379 | 37.1753 | 37.3428 | -6.1959 | 27.0503 | 26.5931 | -14.428 | 0 | 0.9906 | -32.33 | 4.4562 | 0.6815 | -2.54 | 14.14 |  |  | -14.124 | 3.344 |  | 25.21 | 9.0478 | 14.3666 | 14.54 | 65.9211 | 23.9 | -20.8106 | -1.9293 | -1.8804 | 1.4632 |  |  | -12.4977 | -31.1895 | 14.0052 | 32.2686 | 55.0874 | 56.6361 | -134.7809 | -17.4024 | 37.0339 | -41.8505 | 11.0082 | 9.0445 | 8.6395 | 12.1674 | 156.7325 | 156.3617 | 176 | -176.5453 | -417.0184 | 419.1518 | 451.5126 | -150.0039 | -148.5436 |  | 0 | 79.4882 | 77.9058 | -61.9502 | -58.8385 | 25.4035 | 25.2387 | -64.8252 | -64.869 | 50.3 | 49.71 | 36.1 | 36.2 | 20.7762 | 17.68 | -383.8521 | 98.5636 | 98.3087 | 12.8 | 1.7 | -24.2 | -28.1 |  |  | -445.6823 | -313.5529 | 445.0375 | 346.9775 | 15.5555 | -336.8618 | 339.5331 | -205.4332 | -192.5274 | -336.2615 | 128.9856 | 129.1445 | 211.248 | -427.3487 | 197.7254 | -236.8995 | 240.0149 | -10.3342 | 38.2427 | 14.08 | 1.665 | 1.679 | -14.4 | -5.68 |  | 6.1845 | -28.9174 | -22.0294 | 19.5 | 46.821 | 46.828 |  |  | 52.1433 | 52.0592 | 51.9875 |  | 0.1 | 34.1038 | 5.65 |  | 48.2559 |  |  | 47.1415 |  | 0 | 3.2942 | -13.1 | 13.4 | 40.1574 | 83.8107
23/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 18.7256 | -22.2418 | 9.2763 | 33.3101 |  | 36.5355 | -96.3904 | 55.6583 | 28.2291 | 27.7503 | -13.32 | -38.033 | 33 | 19.872 | -33 | 13.0152 | 51.1004 | 17.0647 | 17.0792 | 28.7339 | [6 empty] | -118.17 |  | 13.32 | 35.2 | 22.04 | 0.263 | -55.36 | -55.59 | -46.78 | 55.69 | 56.5 | 12.436 | 3.5354 | 62.8103 | 64.455 | 57.4329 | -55.6715 | -55.8966 | 5.9233 | 6.2352 | 82.4517 | 83.8483 | -0.8922 | -1.975 | -485.89 | -17.1189 | -11.1 | -10.8 | 62.8449 | 60.8267 | -3.3892 |  | -64.8969 | 3.854 | 9.5214 | 6.4307 | 527.085 | 133.549 | 132.786 | -536.9931 | 499.0092 |  | -64.4785 | 67.2428 | 80.6448 | 23.83 | 29.68 | 52.56 | 65.23 | -37.1019 | -36.7001 | 99.8852 | 101.6186 | 24.4202 | -107.0936 | -106.0404 | 3.3632 | 0 |  | 2.786 | 103.3 | 93.7 | -15.3 | 51.2737 | 49.4173 | 48.8321 | 11.3815 | 11.4635 | 26.6817 | -80.7896 | 30.3504 | 12.4576 | 54.81 | 29.61 | 39.3823 | 37.6511 | -28.067 |  |  |  | -68.4412 |  |  | -88 | -87.6 | 20.5856 | 45.9 | 45.92 | 61.82 | 45.65 | -4.95 | 55.955 | 67.3863 | -28.65 | -29.19 | 101.83 | 54.67 | 67.9636 | 67 | -29.9853 | -30.0636 | 169.962 | 126.0203 | 122.2457 | 124.4891 | 102.9067 | 85.3367 | -23.258 | 544.0549 | 301.5066 |  | -32.9264 | -31.456 |  | 2.1626 | -0.2243 | 147.516 | -80.442 | -80.738 | -46.2487 | 15.16 | -6.74 | 104 | 11.8092 | -46.3776 | -32.6164 | -31.8569 | 1.9903 | -82.3194 | 49.7029 | 20.5982 | 24.0356 |  | 19.2352 | 20.4187 | 19.7375 | 35.1658 | 36.338 | -3.684 | 32.0818 | 32.3279 | -10.945 | 0 | 3.0854 | -31.86 | 4.4904 | 0.7669 | -2.53 | 14.73 |  |  | -13.688 | 4.356 |  | 26.8 | 3.8665 | 11.3536 | 14.36 | 69.2899 | 23.9 | -22.2628 | -2.1072 | -2.0011 | 1.4012 |  |  | -12.0367 | -33.5113 | 13.5684 | 34.7727 | 58.8346 | 59.7892 | -136.5137 | -19.9015 | 38.3182 | -47.5548 | 11.8405 | 10.1395 | 9.768 | 13.9667 | 150.6983 | 150.4227 | 197.8 | -198.2997 | -440.5714 | 440.107 | 425.3281 | -143.178 | -144.3692 |  | 9.173 | 80.2554 | 78.97 |  |  | 20.921 | 20.141 | -72.2434 | -72.0263 | 24.93 | 24.71 | 43 | 43.2 | 20.7143 | 17.12 | -372.3866 | 88.4337 | 88.1318 | 13.3 | 8.6 | -20.8 | -23.9 |  | 1.0777 | -420.2607 | -270.3814 | 393.3371 | 306.7868 | 7.6805 | -297.9633 | 297.6954 | -214.7809 | -153.7984 | -294.8083 | 139.6029 | 138.9626 | 219.0087 | -387.2461 | 159.8619 | -229.552 | 228.7712 | -9.0158 | 36.777 | 16.24 | 1.189 | 1.186 | -16.08 | -4 |  | 3.9872 | -24.9012 | -21.8555 | 16.4 | 53.545 | 53.512 |  |  | 52.1053 | 51.4903 | 52.2863 |  | -8.3 | 31.7949 | 5.95 |  | 47.3547 |  |  | 46.8004 |  | -9.375 | 8.0428 | -4.3 | 4.5 | -11.7201 | 112.5358
23/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 19.8836 | -23.6439 | 8.8017 | 33.8993 |  | 39.2241 | -100.2927 | 60.3859 | 30.5271 | 29.6986 | -6.66 | -41.795 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 13.5894 | 53.3282 | 0 | 18.2811 | 31.1807 | [6 empty] | -115.16 |  | 6.66 | 39.6 | 22.645 | 0.261 | -56.71 | -57.25 | -39.02 | 57.72 | 57.57 | 12.5972 | 3.7532 | 64.3374 | 66.9859 | 53.3267 | -53.2439 | -53.2737 | 26.4491 | 29.9101 | 78.7139 | 79.0742 | 18.4611 | 17.8159 | -522.224 | -17.7842 | -11.4 | -11.2 | 57.9125 | 56.4955 | -6.9959 |  | -59.1803 | 3.4144 | 0 | -0.6281 | 568.7733 | 155.9801 | 156.5904 | -568.2509 | 562.9613 |  | -66.1393 | 67.5796 | 85.9639 | 26.29 | 32.33 | 57.22 | 70.33 | -40.8527 | -40.4509 | 104.2794 | 105.9125 | 24.0195 | -128.9669 | -127.9443 | 5.054 |  |  | 2.757 | 110.3 | 100.2 | -16.11 | 48.3727 | 46.8118 | 47.0065 | 7.2107 | 7.8289 | 46.5951 | -100.8943 | 52.8317 | 12.6233 | 57.81 | 31.71 | 41.7261 | 39.4089 | -29.0285 |  |  |  | -83.7434 |  |  | -91.1 | -91.2 | 21.2009 | 49.8 | 52.16 | 67.84 | 49.64 | -6.09 | 58.6055 | 81.7971 | -28.41 | -28.93 | 104.03 | 57.81 | 83.6364 | 82.2727 | -27.5469 | -27.5 | 186.412 | 143.4633 | 137.5456 | 140.7295 | 93.1664 | 75.8376 | -24.273 | 578.4456 | 246.657 |  | -32.912 | -29.8835 |  | -14.6918 | -13.1154 | 147.516 | -72.4155 | -73.0257 | -39.2758 | 0 | -15.58 | 111.1 | 10.1231 | -71.1729 | -35.4157 | -34.3691 | 8.0089 | -74.9581 | 41.1581 | 20.8482 | 22.6318 |  | 18.9874 | 19.3728 | 18.6388 | 40.1895 | 39.0173 | 1.1722 | 30.7672 | 30.6531 | -3.9163 |  | -0.1959 | -27.49 | 7.259 | 0.8328 | -4.21 | 15.51 |  |  | -13.522 | 4.269 |  | 28.25 | -3.8699 | 1.9962 | 15.13 | 70.9946 | 24.2 | -23.9915 | -2.4598 | -2.4541 | 1.7188 |  |  | -13.3621 | -36.4665 | 12.5488 | 37.7934 | 55.6894 | 55.5617 | -145.2488 | -21.575 | 40.0066 | -52.2711 | 11.2982 | 11.0672 | 10.6434 | 12.6813 | 160.6162 | 162.2818 | 195.7 | -196.4062 | -417.8606 | 419.3745 | 373.1905 | -154.0999 | -152.808 |  | 9.3737 | 77.5701 | 80.8344 | -51.3357 | -47.4814 | 20.91 | 19.9982 | -64.1184 | -64.7146 | 62.01 | 61.41 | 41.7 | 42.2 | 21.1244 | 3.6 | -338.5635 | 72.4358 | 72.1207 | 13.9 | 9.6 | -19.1 | -22 | 1.2465 |  | -370.2888 | -218.9683 | 577.2037 | 0 | -4.406 | 0 | 0 | 10.277 | -288.5074 | 0 | 113.0073 | 111.651 | -11.3415 | -545.7489 | 293.8488 | -256.9829 | 259.5717 | -8.9911 | 27.173 | 17.52 | 1.058 | 1.044 | -16.8 | -2.72 |  | 3.4867 | -24.7852 | -21.7365 | 17.4 | 52.583 | 51.879 | 8.6075 |  | 51.9155 | 52.5995 | 53.2481 |  | -5.3 | 32.9007 | 6.44 |  | 47.9656 |  |  | 47.082 |  | -9.6673 | 9.2243 | -7.2 | 5.8 | -45.5397 | 152.3099
23/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 20.754 | -25.2739 | 9.3245 | 35.6139 |  | 42.1 | -90.3483 | 63.352 | 32.111 | 31.1581 | 6.66 | -57.446 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.4178 | 63.447 |  | 19.7283 | 32.6892 | [6 empty] | -110.71 |  | -6.66 | 55 | 21.562 | 0.257 | -62.24 | -62.03 | -24.15 | 62.44 | 62.88 | 13.5908 | 3.2361 | 68.2905 | 70.7611 | 48.24 | -64.6031 | -64.4165 | 29.1344 | 27.1244 | 49.1369 | 48.9852 | 13.8125 | 15.2586 | -497.8532 | -17.6559 | -11.5 | -11.4 | 69.2763 | 67.6665 | -7.124 |  | -64.5745 | 7.3012 |  | -0.6194 | 535.2029 | 201.6662 | 201.0559 | -602.4108 | 538.5508 |  | -63.3015 | 65.1452 | 102.0409 | 0 | 48.14 | 45.4 | 79.83 | -44.3356 | -44.6035 | 108.7613 | 109.5319 | 19.1082 | -120.0918 | -119.3289 | 6.2099 |  |  | 2.698 | 109.1 | 99 | -16.54 | 56.8734 | 55.7767 | 55.3509 | 24.2739 | 23.8915 | 48.5173 | -128.3273 | 57.3537 | 12.9604 | 62.27 | 34.22 | 45.4761 | 42.9245 | -31.2797 |  |  |  | -87.7182 |  |  | -104.9 | -106.1 | 21.6238 | 54.9 | 56.32 | 73.86 | 54.54 | -6.62 | 62.6355 | 129.0173 | -28.99 | -29.22 | 107.13 | 61.57 | 88.1636 | 127.8182 | -36.3951 | -36.7364 | 206.2382 | 161.0347 | 154.3717 | 156.3932 | 92.4351 | 73.9741 | -26.354 | 610.6095 | 192.4013 |  | -33.1035 | -30.996 |  | -16.1413 | -15.2374 | 145.98 | -68.8885 | -69.725 | -33.4575 | 0 | -7.02 | 106.7 | 10.6644 | -76.5053 | -37.6488 | -36.6862 | 13.5088 | -70.5614 | 36.145 | 20.1917 | 22.0557 |  | 21.0312 | 20.1618 | 19.4374 | 46.0505 | 47.0552 | -6.3633 | 40.4117 | 39.9483 | -11.3136 | 0 | -6.678 | -25.09 | 10.5769 | 0.889 | -6.69 | 16.09 |  |  | -13.37 | 4.105 |  | 25.9 | -0.9476 | 10.6496 | 16.12 | 66.5402 | 24.1 | -13.3824 | -1.0899 | 0 | 1.8052 |  |  | -13.7295 | -27.178 | 13.5129 | 28.2851 | 58.9581 | 57.3982 | -141.1347 | -23.7543 | 26.3175 | -22.385 | 10.6652 | 12.0145 | 11.6362 | 11.9444 | 208.8054 | 204.4217 | 199.9 | -199.3106 | -361.9667 | 361.8508 | 300.4808 | -195.7681 | -194.7451 |  | 17.0256 | 78.959 | 79.3405 | -78.5605 | -75.6258 | 31.9844 | 31.9185 | -47.5673 | -47.4063 | 52.68 | 52.1 | 42.7 | 43.4 | 20.6117 | -17.76 | -347.4433 | 85.8471 | 85.5703 | 15 | 6.4 | -28.4 | -32.9 |  |  | -296.7253 | -168.6139 | 387.9413 | 0 | -26.9519 |  |  | -70.0842 | -211.7845 | 0 | 115.2767 | 116.8181 | 69.9183 | -378.6591 | 217.8218 | -160.2641 | 162.5027 | -8.9911 | 7.908 | 20.16 | 0.893 | 0.885 | -19.6 | 0 |  | 0.618 | -26.6316 | -20.5951 | 20.4 | 54 | 53.989 | 8.7181 | 10.4159 | 51.1954 | 51.0373 | 51.8271 |  | -4.7 | 33.2896 | 7.21 |  | 47.8769 |  |  | 48.2333 |  | -16.4448 | 16.6045 | -8.2 | 8.6 | -60.1173 | 193.6981
23/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 22.0541 | -26.5852 | 9.8409 | 35.6927 |  | 44.6261 | -96.9768 | 66.3783 | 33.723 | 32.9425 | 2.22 | -59.122 | 55 | 19.872 | -52.8 | 12.7966 | 67.6782 |  | 20.7192 | 34.1223 | [6 empty] | -117.54 |  | -2.22 | 57.2 | 21.926 | 0.294 | -60.85 | -61.08 | -32.04 | 61.81 | 62.03 | 14.0688 | 3.1404 | 71.2909 | 73.8991 | 51.7906 | -59.8206 | -59.4568 | 6.842 | 6.5928 | 58.6517 | 58.9769 | 1.3594 | 0.0358 | -504.484 | -14.9693 | -12.1 | -11.9 | 64.7046 | 64.2405 | -8.0192 |  | -59.1812 | 8.3096 |  | -0.6089 | 543.3514 | 218.2683 | 217.8105 | -618.6395 | 572.5273 |  | -55.5311 | 56.6599 | 103.1487 |  | 49.97 | 48.28 | 82.62 | -52.507 | -52.507 | 111.4689 | 112.1021 | 15.2455 | -121.6734 | -121.2531 | 7.7832 | 0 |  | 2.693 | 111.3 | 101 | -17.2 | 58.6002 | 58.0885 | 57.4557 | 32.7769 | 32.4885 | 51.387 | -140.2022 | 62.0299 | 13.7577 | 67.82 | 37.47 | 47.5854 | 44.8288 | -33.2532 |  |  |  | -83.7622 |  |  | -112.5 | -113.3 | 21.8546 | 58.1 | 60.04 | 78.98 | 57.66 | -7.53 | 63.4725 | 123.382 | -26.99 | -27.56 | 104.83 | 64.75 | 84.2727 | 123.5455 | -45.378 | -44.1455 | 208.4377 | 157.7348 | 153.3005 | 154.4631 | 88.8179 | 70.0485 | -27.451 | 630.6785 | 105.5435 |  | -33.9921 | -30.9749 |  | -16.1208 | -13.8687 | 147.516 | -77.1381 | -77.9885 | -28.9409 | 0 | -15.4 | 99.7 | 10.6241 | -76.0341 | -36.237 | -35.3324 | 8.8191 | -62.5419 | 32.6226 | 21.5497 | 22.2629 |  | 22.8192 | 22.7967 | 20.8946 | 53.0836 | 52.5813 | -2.6793 | 47.2813 | 47.5107 | -5.9527 | 0 | -4.4807 | -27.1 | 10.3645 | 0.9158 | -6.71 | 17.58 | 0 |  | -13.092 | 4.226 |  | 26.49 | -4.4348 | 7.5803 | 15.45 | 67.408 | 26.5 | -14.5835 | -0.7236 | 0 | 1.8792 |  |  | -14.4614 | -28.4968 | 12.0637 | 29.4938 | 51.5748 | 55.5954 | -134.5686 | -49.2387 | 27.2339 | -25.5403 | 10.5869 | 12.9325 | 12.4905 | 12.0839 | 155.964 | 157.5426 | 169.7 | -168.5412 | -327.8841 | 331.957 | 208.6832 | -151.4044 | -149.0779 |  | 13.962 | 80.7049 | 79.1512 | -50.4867 | -50.5188 | 11.6924 | 11.3518 | -41.695 | -41.5522 | 10.73 | 10.63 | 41.8 | 42 | 21.0027 | -33.92 | -339.2643 | 67.8394 | 68.4126 | 12.2 | 13.7 | -8 | -9.1 | 1.3601 |  | -199.7461 | -82.0313 | 168.2688 | 0 | 0 |  |  | -140.5921 | -38.5204 | 0 | 174.3415 | 175.7342 | 145.3653 | -159.4208 | 41.9604 | -114.6723 | 115.4959 | -8.7274 | 6.278 | 20.96 | 0.887 | 0.88 | -20.72 | -0.8 |  | 0.0595 | -20.8301 | -21.7975 | 17 | 51.572 | 51.826 |  |  | 52.9856 | 52.9686 | 52.9036 |  | -11.1 | 32.3869 | 7.35 |  | 48.1778 |  |  | 47.431 |  | -14.0883 | 14.3642 | -1.8 | 1.3 | -121.8283 | 240.2135
23/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 23.1642 | -27.7197 | 10.2826 | 36.3462 |  | 46.9343 | -101.1712 | 69.0132 | 35.2749 | 34.2351 | -8.88 | -61.705 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 13.59 | 76.876 |  | 22.8328 | 37.5929 | [5 empty] | -71.8 | -72.07 |  | 8.88 | 59.4 | 22.915 | 0.262 | -60.1 | -60.17 | -63.94 | 60.8 | 61.09 | 14.9571 | 2.9026 | 73.3898 | 76.2385 | 57.0641 | -57.379 | -56.927 | 8.3153 | 8.9835 | 67.144 | 68.7668 | -10.1873 | -11.7656 | -504.0592 | -16.4909 | -11.8 | -11.5 | 62.4857 | 60.9804 | -8.1523 |  | -57.7509 | 9.8789 |  | 0 | 534.1348 | 230.6283 | 230.5673 | -626.8599 | 586.616 |  | -56.1939 | 58.7683 | 109.336 |  | 52.19 | 50.37 | 85.31 | -55.4541 | -55.3201 | 115.6495 | 116.1406 | 15.1253 | -130.8096 | -130.7043 | 13.7398 |  |  | 2.632 | 116.8 | 106.3 | -17.83 | 59.4749 | 58.1634 | 57.6734 | 35.5979 | 35.8449 | 50.871 | -146.2276 | 62.8074 | 13.9434 | 71.77 | 39.06 | 49.6948 | 47.1725 | -33.6673 |  |  |  | -102.1088 |  |  | -118.1 | -118.6 | 22.327 | 60.5 | 64.26 | 82.4 | 60.34 | -8.58 | 65.472 | 145.2433 | -28.75 | -29.14 | 111.17 | 67.15 | 101.2909 | 143.6727 | -41.4904 | -41.6 | 223.4599 | 175.4211 | 169.4914 | 171.2675 | 60.2526 | 37.9626 | -29.819 | 637.5811 | 108.5909 |  | -32.9624 | -30.8106 |  | -18.5511 | -17.116 | 44.592 | -52.5412 | -53.9959 | 2.8952 | 0 | -16.15 | 1 | 11.6771 | -83.3573 | -34.1191 | -32.979 | 4.2063 | -36.0026 | 0 | 20.2538 | 22.7946 |  | 22.6407 | 22.8759 | 21.4254 | 55.2606 | 54.7582 | -7.0332 | 44.2008 | 44.167 | -8.9786 | 0 | -8.4504 | -27.12 | 11.6634 | 0.961 | -7.64 | 17.74 | 0 |  | -12.959 | 4.096 | 10.969 | 22.54 | -3.8782 | 6.7315 | 14.73 | 62.9205 | 26 | 0 | -8.3278 | -9.1754 | 1.9331 |  |  | -16.8666 | -15.9848 | 12.5527 | 15.9688 | 53.1413 | 52.7152 | -144.1568 | -51.1715 | 28.2781 | -43.5742 | 10.6493 | 13.4989 | 13.0284 | 12.2467 | 173.6599 | 174.0827 | 162.2 | -162.9155 | -323.7534 | 325.0784 | 210.5481 | -166.2352 | -163.9345 |  | 21.5859 | 79.3216 | 78.2726 |  |  | 22.613 | 22.547 | -36.6881 | -36.449 | 21.71 | 21.56 | 45.8 | 45 | 20.9001 | -51.68 | -315.9449 | 66.8985 | 66.4528 | 13.9 | 15.4 | -22.5 | -24.9 |  |  | -205.7917 | -85.4448 | 248.9989 | 0 |  |  |  | -127.1035 | -114.0407 | 0 | 164.9773 | 161.8664 | 132.8966 | -238.3425 | 108.1906 | -127.0975 | 127.277 | -7.9089 | 5.4 | 23.92 | 0.9 | 0.889 | -23.44 | 1.52 |  | -2.6352 | -19.6002 | -19.7467 | 15.1 | 53.442 | 53.323 | 8.7282 | 10.4108 | 50.2692 | 51.0436 | 50.9099 |  | -13.5 | 30.4255 | 7.55 |  | 47.4314 |  |  | 47.4222 |  | -20.9076 | 20.9505 | 1.1 | 0 | -112.163 | 247.3236
23/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 23.3638 | -28.3848 | 10.5223 | 37.2226 |  | 49.2504 | -103.6539 | 71.6295 | 36.5609 | 35.7517 | -15.54 | -62.537 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 12.9168 | 76.6556 |  | 23.6104 | 39.0955 | [5 empty] | -74.39 | -73.83 |  | 15.54 | 61.6 | 22.865 | 0.264 | -67.1 | -66.21 | -56.54 | 67.71 | 67.62 | 15.5837 | 2.6452 | 75.2973 | 77.8705 | 58.9362 | -62.5446 | -62.5996 | 27.1933 | 22.7125 | 61.1245 | 61.5301 | 3.8953 | 0.0628 | -538.52 | -14.4093 | -11.7 | -11.6 | 67.1972 | 65.8806 | -8.892 |  | -62.3013 | 9.0538 |  | -0.6186 | 568.346 | 237.9527 | 239.5702 | -650.2383 | 621.2983 |  | -57.1996 | 59.3715 | 112.1303 |  | 54.11 | 50.92 | 87.14 | -57.3295 | -56.7936 | 110.9308 | 112.7716 | 20.2986 | -140.4127 | -139.3169 | 12.4228 |  |  | 2.607 | 119.2 | 107.6 | -18 | 57.2519 | 55.4362 | 55.8705 | 34.0492 | 34.2218 | 65.5007 | -163.0941 | 79.4082 | 14.3268 | 74.93 | 40.7 | 51.1011 | 48.3444 | -34.4785 |  |  |  | -112.0284 |  |  | -120.3 | -117.7 | 23.5464 | 62.9 | 65.34 | 85.2 | 62.23 | -8.7 | 67.5645 | 156.6039 | -26.52 | -26.7 | 114.6 | 66.96 | 110.1455 | 155.2364 | -38.3162 | -38.1727 | 235.1168 | 185.404 | 177.8857 | 181.4209 | 78.2146 | 55.7744 | -29.123 | 659.8815 | 92.364 |  | -33.8671 | -31.5996 |  | -34.8074 | -32.2846 | 130.608 | -64.1472 | -65.0466 | -14.5773 | 0 | -15.75 | 85.4 | 11.871 | -116.2588 | -36.1571 | -35.6272 | 8.47 | -53.555 | 20.392 | 20.5222 | 21.9947 |  | 24.6996 | 25.5197 | 24.2939 | 56.2653 | 56.9351 | 4.6888 | 40.7717 | 41.0117 | -4.0751 | 9.326 | -6.2678 | -26.53 | 11.7781 | 0.9769 | -7.58 | 18.56 | 0 |  | -13.077 | 3.344 |  | 22.37 | -9.3928 | 0.773 | 14.58 | 62.3202 | 26.1 |  | -9.0843 | -10.227 | 2.0074 |  |  | -17.1468 | -16.3117 | 12.1667 | 16.4819 | 46.6103 | 46.6304 | -148.9039 | -52.1682 | 29.6023 | -45.7951 | 10.0306 | 13.9872 | 13.4714 | 11.526 | 176.5073 | 176.0429 | 206.6 | -205.6835 | -365.8047 | 371.1228 | 218.7035 | -168.8964 | -167.8536 |  | 25.1912 | 75.131 | 74.4072 | -64.5315 | -65.0944 | 19.0533 | 18.1854 | -38.526 | -38.2676 | 27.03 | 27.72 | 48.5 | 48.9 | 20.49 | -51.84 | -340.9295 | 72.1959 | 71.8556 | 8.3 | 16 | -17.4 | -20 | 1.2635 |  | -213.8526 | -78.5228 | 248.5925 | 0 |  | 0 | 0 | -112.1784 | -106.5348 | 0 | 162.271 | 162.2824 | 117.3479 | -243.7788 | 111.2507 | -136.5986 | 135.7546 | -9.4113 | 6.159 | 24.4 | 0.829 | 0.824 | -24.16 | 2.48 |  | -2.3117 | -17.6654 | -19.7162 | 12.6 | 53.502 | 54.501 | 10.2204 | 12.0352 | 51.3371 | 49.5844 | 49.7057 |  | -17.5 | 28.7683 | 7.9 |  | 47.6528 |  |  | 47.4329 |  | -24.7192 | 25.1112 | 3.8 | -4.1 | -145.6495 | 271.4892
23/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 23.9344 | -28.7645 | 11.3191 | 38.0331 |  | 50.5689 | -109.5727 | 72.8282 | 37.3949 | 36.6073 | -15.54 | -65.106 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 12.7869 | 82.168 |  | 24.1814 | 39.2735 | [5 empty] | -75.6 | -75.48 |  | 15.54 | 63.8 | 22.087 | 0.262 | -68.71 | -68.83 | -57.76 | 69.37 | 69.97 | 16.273 | 2.5461 | 75.5544 | 77.7579 | 60.4763 | -68.8749 | -69.2117 | 25.0216 | 25.9969 | 63.0183 | 65.5805 | 3.7354 | 5.9837 | -542.9916 | -15.2728 | -11.6 | -11.5 | 73.1545 | 73.2753 | -8.6921 |  | -75.4046 | 10.5692 |  | -0.6641 | 575.3958 | 234.2295 | 234.0464 | -646.1789 | 619.6708 |  | -61.8842 | 63.3335 | 112.9785 |  | 54.04 | 52.72 | 87.32 | -55.1861 | -54.9182 | 111.5686 | 111.4857 | 19.5788 | -133.4951 | -133.872 | 15.0148 |  | 20.3302 | 2.668 | 118 | 107.1 | -18.45 | 62.251 | 60.8604 | 60.1297 | 43.4469 | 43.8276 | 48.2443 | -155.0644 | 60.3374 | 14.9517 | 75.56 | 40.84 | 52.5073 | 49.5163 | -34.9589 |  |  |  | -98.7124 |  |  | -123.8 | -123.4 | 23.3597 | 64.4 | 65.22 | 87.16 | 64.22 | -8.03 | 68.7115 | 140.933 | -25.95 | -26.54 | 108.6 | 70.2 | 99.2545 | 141.6364 | -40.9793 | -39.8364 | 229.117 | 178.2726 | 172.4902 | 173.8527 | 74.0309 | 50.4582 | -30.137 | 660.5416 | 41.9158 |  | -33.181 | -31.2172 |  | -57.248 | -54.6914 | 170.556 | -63.6098 | -64.7377 | -8.1516 | 17.66 | -15.65 | 101.1 | 12.0806 | -160.8727 | -37.9949 | -37.1023 | 10.6724 | -49.5203 | 14.241 | 20.6878 | 22.9649 |  | 29.8342 | 30.1912 | 29.225 | 55.0931 | 54.0884 | 1.842 | 42.6629 | 42.3913 | -5.5662 | 0 | -6.8904 | -25.62 | 11.6561 | 0.9476 | -7.41 | 17.61 | 0 |  | -12.918 | 4.006 |  | 23.44 | -8.3075 | 5.8625 |  | 63.7622 | 26 |  | -9.0508 | -9.9586 | 1.984 |  |  | -16.7241 | -17.0582 | 11.8375 | 17.3767 | 47.2498 | 47.6453 | -145.8617 | -53.241 | 29.2793 | -46.5738 | 10.4419 | 14.0654 | 13.6507 | 11.7096 | 151.3517 | 149.0561 | 148.4 | -148.4641 | -296.2019 | 296.5968 | 139.0778 | -145.4193 | -144.3543 |  | 20.7141 | 80.2385 | 79.4981 | -45.5207 | -44.4833 | 6.7485 | 6.6715 | -33.6325 | -33.2981 | 17.28 | 17.07 | 42 | 42.6 | 20.0584 | -54.96 | -354.6181 | 67.2607 | 66.7012 | 12.2 | 17.5 | -7.1 | -8.1 |  |  | -132.4562 | -24.9288 | 160.2382 | 0 |  |  |  | -116.5341 | -29.9248 | 0 | 178.3477 | 176.9031 | 123.4669 | -158.0229 | 34.7261 | -121.5713 | 121.3389 | -8.1479 | 1.653 | 23.28 | 0.826 | 0.816 | -21.84 | 1.44 |  | -1.8448 | -16.17 | -19.6277 | 10.1 | 54.032 | 53.481 | 8.734 | 10.4542 | 51.4371 | 52.3698 | 50.8967 |  | -19.2 | 27.9996 | 7.97 |  | 45.8544 |  |  | 45.4653 |  | -19.687 | 19.6262 | 5 | -5 | -155.8132 | 279.5111
23/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 24.2159 | -29.3516 | 11.6961 | 38.6822 |  | 53.2128 | -114.1712 | 74.6676 | 37.7828 | 36.5121 | -2.22 | -66.266 | 61.6 |  | -59.4 | 14.2537 | 87.6664 |  | 24.1014 | 39.9253 | [5 empty] | -72.16 | -71.48 |  | 2.22 | 63.8 | 23.873 | 0.265 | -66.57 | -67.1 | -53.7 | 67.48 | 68.16 | 16.5498 | 2.5168 | 75.7479 | 78.9379 | 57.696 | -66.8905 | -65.723 | 29.3012 | 31.052 | 61.1449 | 61.5069 | 6.0436 | 6.2067 | -548.8766 | -18.3643 | -10.4 | -10.4 | 72.4816 | 71.2679 | -8.8064 |  | -68.3864 | 9.7448 |  | -0.6482 | 581.1028 | 243.324 | 242.2253 | -659.1915 | 629.1829 |  | -57.6734 | 59.0414 | 114.8547 |  | 54.7 | 52.86 | 88.22 | -51.7033 | -52.373 | 112.9906 | 115.5642 | 21.8576 | -145.5711 | -144.944 | 14.6489 |  |  | 2.66 | 122.3 | 110.5 | -18.57 | 59.7055 | 58.5169 | 57.8422 | 37.8054 | 37.9766 | 59.0563 | -161.7151 | 71.5853 | 15.4716 | 79.01 | 42.11 | 53.2104 | 50.6882 | -35.4664 |  |  |  | -120.6725 |  |  | -123.9 | -125.4 | 23.8651 | 65.1 | 67.62 | 88.06 | 64.91 | -9.2 | 68.7735 | 169.3846 | -25.98 | -26.36 | 114.23 | 69.71 | 121.7273 | 168.4909 | -33.0707 | -32.7182 | 249.8389 | 198.9354 | 191.6378 | 193.9906 | 53.1729 | 28.0953 | -31.926 | 669.202 | 54.2121 |  | -32.2349 | -29.6329 |  | -48.2018 | -45.231 | 58.416 | -42.0688 | -43.357 | 14.1109 | 13 | -16.56 | 1.3 | 12.5808 | -145.5139 | -37.2915 | -35.9472 | 10.2975 | -26.5407 | -6.822 | 20.5333 | 23.0099 |  | 29.2786 | 29.6921 | 28.6481 | 50.2369 | 49.0647 | 9.0426 | 35.2964 | 34.9611 | -0.436 | 12.3745 | -1.0236 | -25.17 | 10.0594 | 1.0159 | -6.48 | 18.37 | 0 |  | -12.845 | 4.182 | 12.8828 | 25.64 | -11.3942 | 0.8992 | 14.76 | 65.7833 | 26.7 |  | -9.6385 | -10.372 | 1.9976 |  |  | -15.9892 | -17.7464 | 12.2677 | 17.8879 | 44.3213 | 46.14 | -145.6834 | -54.0287 | 30.1429 | -49.1537 | 10.512 | 14.1728 | 13.7773 | 11.9421 | 168.9959 | 170.2497 | 145.4 | -146.4839 | -296.4931 | 298.7408 | 144.7597 | -163.0674 | -159.6309 |  | 21.8943 | 77.1272 | 78.096 |  |  | 11.6814 | 11.5166 | -46.2139 | -45.7288 | 28.33 | 28.78 | 47 | 47 | 20.49 | -52.24 | -348.2666 | 69.1399 | 68.7932 | 11.1 | 19.3 | -10.4 | -11 |  |  | -138.1802 | -32.8595 | 253.3346 | 0 |  |  |  | -88.1925 | -99.1992 | 0 | 164.1971 | 161.4973 | 90.9604 | -250.2318 | 98.1488 | -152.7016 | 150.3566 | -8.2248 | 19.204 | 23.52 | 0.77 | 0.765 | -22.8 | 1.92 |  | -0.9659 | -19.0143 | -20.4181 | 11.2 | 52.008 | 51.814 |  |  | 52.4972 | 50.73 | 51.3821 |  | -18.4 | 27.8897 | 8.06 |  | 46.6839 |  |  | 45.6492 |  | -21.5771 | 22.2188 | 5.7 | -5.6 | -152.1461 | 270.8617
23/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 24.5025 | -29.6673 | 11.8137 | 39.3014 |  | 55.3506 | -121.1227 | 76.5912 | 38.5588 | 37.5672 | 4.44 | -66.015 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 14.2527 | 96.2286 |  | 24.3168 | 40.2714 | [5 empty] | -68.14 | -68.47 |  | -4.44 | 63.8 | 24.167 | 0.267 | -69.55 | -70.41 | -39.79 | 69.95 | 71.68 | 16.1532 | 2.4754 | 77.6905 | 80.815 | 52.4978 | -70.2067 | -70.4391 | 28.0469 | 31.8674 | 55.0463 | 57.9394 | 16.7673 | 13.9127 | -552.764 | -16.577 | -11.3 | -11.5 | 75.0791 | 75.6819 | -9.0083 |  | -76.7356 | 10.304 |  | -1.3575 | 584.8871 | 243.0798 | 242.5 | -656.2028 | 644.7927 |  | -54.2854 | 54.784 | 116.9803 |  | 55.3 | 54.05 | 89.09 | -53.5787 | -54.9182 | 113.7735 | 115.4608 | 20.3378 | -141.06 | -140.4451 | 16.4391 |  |  | 2.642 | 120.3 | 109.1 | -18.84 | 61.4118 | 59.6627 | 59.1907 | 43.9128 | 43.5858 | 52.942 | -162.8562 | 65.7983 | 15.7041 | 77.68 | 42.07 | 53.9136 | 51.2741 | -35.7345 |  |  |  | -115.5996 |  |  | -126 | -124.7 | 23.9035 | 66.5 | 69.22 | 90.04 | 66.28 | -9.06 | 69.316 | 162.2092 | -25.26 | -25.39 | 114.53 | 71.58 | 115.5818 | 159.5818 | -35.2603 | -35.7545 | 246.5004 | 196.0243 | 187.3027 | 189.8144 | 66.4957 | 41.9096 | -31.283 | 667.4307 | 21.5602 |  | -32.2523 | -29.5973 |  | -70.5245 | -65.7257 | 152.124 | -54.1278 | -55.0747 | -0.3808 | 0 | -17.01 | 100.4 | 13.2137 | -190.4728 | -37.1836 | -36.3769 | 9.8803 | -40.6984 | 0 | 20.5492 | 23.5532 |  | 29.8976 | 30.1576 | 29.2207 | 55.0931 | 54.0884 | 11.7219 | 37.2166 | 38.1241 | -0.5003 | 11.5503 | 0.3534 | -25.19 | 10.1765 | 1.0159 | -6.47 | 18.38 | 0 |  | -12.696 | 4.137 |  | 25.81 | -10.6585 | 1.6502 | 14.98 | 64.6742 | 24.8 |  | -10.3019 | -11.1326 | 2.0762 |  |  | -17.1908 | -18.2649 | 12.6963 | 18.1412 | 45.9268 | 46.2368 | -144.869 | -54.4291 | 30.985 | -51.3245 | 10.9099 | 14.4072 | 13.9671 | 12.2505 | 163.6069 | 164.1819 | 149.2 | -148.4292 | -289.9086 | 289.3746 | 111.616 | -157.4052 | -156.0573 |  | 21.1197 | 80.6524 | 80.4096 | -50.7877 | -51.9698 | 16.6802 | 16.4495 | -41.2431 | -41.5388 | 20.16 | 19.95 | 47.2 | 46.3 | 21.3915 | -60 | -336.5059 | 71.2278 | 70.9082 | 15.1 | 17.8 | -14.8 | -17 | 1.386 | 1.1804 | -108.347 | -1.4688 | 267.2485 | 0 |  |  |  | -124.4985 | -111.9436 | 0 | 172.1402 | 171.1458 | 128.2858 | -269.6069 | 113.7723 | -149.4059 | 150.329 | -7.8567 | 17.157 | 22.64 | 0.774 | 0.767 | -22.08 | 1.76 |  | -1.9913 | -17.2839 | -19.4232 | 12 | 51.082 | 49.894 |  |  | 53.5723 | 52.8081 | 54.4339 |  | -16.6 | 28.2289 | 8.49 |  | 47.7099 |  |  | 46.896 |  | -21.7121 | 21.6824 | 4 | -2.8 | -174.674 | 294.0314
23/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 |  |  | 12.5015 | 40.564 |  | 56.8362 | -123.151 | 76.9415 | 38.9748 | 38.1896 | 4.44 | -65.903 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 13.9203 | 100.0782 |  | 23.5459 | 39.0554 | [5 empty] | -67.6 | -67.72 |  | -4.44 | 63.8 | 23.814 | 0.267 | -67.52 | -67.78 | -43.61 | 68.63 | 69.13 | 16.0122 | 2.4635 | 77.7263 | 80.414 | 53.3922 | -62.4678 | -62.1727 | 9.301 | 9.1914 | 60.7082 | 61.1344 | 1.9271 | 0.2142 | -551.9165 | -11.5876 | -11.6 | -11.6 | 66.8662 | 66.6515 | -9.2798 |  | -63.3606 | 9.7081 |  | -2.1836 | 587.4506 | 258.7053 | 257.7898 | -665.801 | 661.2504 |  | -28.5478 | 30.068 | 115.184 |  | 56.65 | 55.18 | 89.13 | -63.6254 | -63.2236 | 114.7039 | 115.7761 | 21.5869 | -144.5097 | -144.2044 | 17.0269 |  |  | 2.608 | 120.9 | 109.8 | -19.07 | 59.7548 | 57.801 | 57.8652 | 41.3554 | 41.7025 | 68.0029 | -175.6867 | 81.7308 | 15.5599 | 78.21 | 42.2 | 54.6167 | 51.86 | -36.2872 |  |  |  | -136.3831 |  |  | -127.6 | -127 | 23.3597 | 67.9 | 71.1 | 91.88 | 67.04 | -9.87 | 67.115 | 186.8656 | -24 | -24.41 | 112.63 | 70.15 | 135.6182 | 182.5636 | -35.1173 | -34.3818 | 258.3118 | 209.3193 | 202.6476 | 205.6149 | 46.0344 | 21.0606 | -32.76 | 672.1583 | -27.1794 |  | -31.9989 | -29.9537 |  | -58.1629 | -54.3073 | 61.488 | -41.5949 | -42.8542 | 21.2846 | 13.88 | -16.37 | 1 | 13.3835 | -165.998 | -35.2313 | -34.6718 | 7.1788 | -18.0404 | -14.5108 | 19.6107 | 23.8218 |  | 31.1526 | 31.1148 | 29.8471 | 62.6287 | 63.131 | 12.2243 | 36.6921 | 36.622 | -0.0191 | 11.7751 | -0.6793 | -24.88 | 9.8714 | 0.939 | -6.24 | 17.48 |  |  | -12.318 | 4.032 |  | 23.97 | -10.9867 | -1.3625 | 14.34 | 61.333 | 26.5 |  | -9.619 | -10.5202 | 2.1274 |  |  | -15.9033 | -18.5575 | 11.8678 | 18.6375 | 44.7986 | 45.7724 | -149.6072 | -53.6017 | 29.9991 | -49.6768 | 11.152 | 14.6611 | 14.2203 | 12.692 | 158.2836 | 155.2805 | 147.5 | -147.9743 | -290.8088 | 295.5829 | 74.869 | -147.4803 | -147.5169 |  | 21.2227 | 76.6538 | 78.2629 |  |  | 9.0446 | 9.0666 | -56.2084 | -56.2441 | 11 | 11.04 | 47.1 | 48.1 | 21.0838 | -35.76 | -369.071 | 74.5285 | 74.1786 | 13.3 | 20 | -9.7 | -10.1 |  |  | -68.8961 | 45.3294 | 238.0625 | 0 |  |  |  | -124.5758 | -82.714 | 0 | 181.4253 | 182.2776 | 129.2762 | -238.1747 | 74.2444 | -153.0221 | 156.3244 | -7.8567 | 19.424 | 21.52 | 0.698 | 0.68 | -20.8 | 0 |  | -0.3494 | -16.6705 | -20.7996 | 11.1 | 52.386 | 54.038 |  |  | 50.9408 | 51.788 | 52.8608 |  | -18.8 | 27.1865 | 8.6 |  | 47.469 |  |  | 47.0719 |  | -21.0378 | 21.165 | 6.2 | -5.7 | -214.9834 | 323.2699
23/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 25.0844 | -30.592 | -28.5477 | 40.4767 |  | 55.3069 | -115.9361 | 77.8089 | 39.2588 | 38.2481 | 6.66 | -64.002 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 13.0927 | 95.777 |  | 24.095 | 40.1388 | [5 empty] | -65.47 | -65.29 |  | -6.66 | 63.8 | 21.501 | 0.254 | -64.49 | -64.96 | -45.97 | 64.83 | 65.04 | 16.4686 | 2.6096 | 76.9632 | 79.6072 | 46.9113 | -61.1223 | -60.8448 | 8.0656 | 8.0962 | 60.7466 | 61.9542 | -0.1649 | -0.61 | -515.3863 | -13.6656 | -11.3 | -11.2 | 66.502 | 65.5255 | -9.4591 |  | -64.113 | 10.278 |  | -1.3458 | 548.5396 | 248.9089 | 248.5732 | -658.1143 | 621.3229 |  | -33.4243 | 35.8217 | 115.0443 |  | 53.21 | 56.24 | 87.32 | -59.2049 | -59.8746 | 115.0969 | 115.8259 | 21.5601 | -137.2829 | -136.7817 | 16.0497 |  |  | 2.609 | 122.8 | 110.5 | -18.78 | 64.5162 | 62.765 | 61.924 | 49.2467 | 49.2354 | 47.7812 | -160.4661 | 58.2949 | 15.7025 | 79.08 | 43.34 | 55.3198 | 52.446 | -36.2439 |  |  |  | -123.9954 |  |  | -130.1 | -129.6 | 23.1564 | 68.6 | 70.24 | 92.98 | 67.75 | -9.15 | 69.409 | 171.4097 | -25.5 | -25.85 | 115.36 | 70.1 | 125.4 | 169.3636 | -36.1191 | -35.5818 | 251.6824 | 202.2359 | 195.4151 | 197.2577 | 68.6787 | 41.0774 | -32.085 | 668.2954 | -6.4984 |  | -31.6404 | -29.9379 |  | -65.837 | -62.4928 | 158.268 | -52.524 | -54.4473 | -1.0759 | 0 | -12.12 | 105.9 | 13.792 | -186.3956 | -33.5652 | -33.0202 | 4.5474 | -42.47 | 11.0724 | 19.6893 | 23.7472 |  | 31.3936 | 31.6918 | 30.4183 | 58.9446 | 59.7819 | -7.3681 | 37.867 | 37.6209 | -13.6868 | 0 | -6.4802 | -26.95 | 11.5657 | 1.0208 | -7.27 | 18.64 | 0 |  | -12.274 | 3.878 |  | 22.99 | 1.6714 | 11.7216 | 14.06 | 63.2572 | 25.8 |  | -9.5238 | -10.5318 | 2.1386 |  |  | -16.7907 | -18.7766 | 11.7144 | 18.8563 | 43.1807 | 45.3065 | -141.3501 | -51.9228 | 29.4558 | -46.1967 | 10.3365 | 14.5537 | 14.1148 | 11.5858 | 150.8629 | 149.9018 | 96.8 | -96.57 | -225.8484 | 228.6891 | 60.2559 | -144.481 | -142.7276 |  | 18.5655 | 77.734 | 81.1571 | -59.1282 | -44.3543 | 14.1204 | 13.9007 | -35.4745 | -36.3389 | 14.03 | 13.73 | 45.7 | 45.4 | 20.6331 | -58.64 | -351.0494 | 73.5454 | 73.2416 | 9.9 | 16.1 | -13 | -14 | 1.2758 | 1.0713 | -50.9265 | 27.6014 | 232.8396 | 0 |  |  |  | -135.0881 | -79.0668 | 0 | 179.872 | 179.3278 | 137.3485 | -226.515 | 80.5295 | -143.6056 | 140.6655 | -9.2795 | 8.826 | 23.36 | 0.677 | 0.667 | -22.48 | 2.16 |  | -2.5467 | -17.4884 | -20.9766 | 14.3 | 52.925 | 53.479 | 8.7454 | 10.4574 |  |  |  |  | -16 | 29.0304 | 8.78 |  | 46.5012 |  |  | 46.7206 |  | -19.0135 | 18.1839 | 2.7 | -2.8 | -165.4134 | 286.3701
23/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 24.8183 | -30.1715 | -30.0804 | 40.4974 |  | 55.5285 | -111.5097 | 77.162 | 38.8168 | 37.9215 | 8.88 | -63.993 | 57.2 |  | -57.2 | 9.6796 | 93.4968 |  | 23.2086 | 38.1907 | [5 empty] | -64.04 | -63.69 |  | -8.88 | 61.6 | 22.688 | 0.261 | -61.5 | -61.53 | -48.63 | 61.97 | 62.13 | 16.3075 | 2.689 | 74.8638 | 77.5009 | 42.7652 | -58.3919 | -57.8132 | 5.9556 | 5.9341 | 59.0649 | 59.6442 | -0.2589 | -1.7546 | -497.1343 | -14.4479 | -11.1 | -11.1 | 63.4908 | 62.4839 | -9.8006 |  | -60.6398 | 10.22 |  | -0.6539 | 531.3881 | 248.1764 | 246.9557 | -649.8019 | 596.3935 |  | -28.8063 | 29.5706 | 114.0763 |  | 52.64 | 55.69 | 86.32 | -57.1955 | -57.1955 | 112.1097 | 113.2473 | 19.0252 | -134.7767 | -134.205 | 15.7886 |  |  | 2.637 | 122.5 | 110.4 | -18.78 | 65.3226 | 63.2161 | 63.1015 | 48.7377 | 49.9355 | 43.543 | -154.6843 | 54.6838 | 15.155 | 77.32 | 41.82 | 54.6167 | 51.86 | -35.9889 |  |  |  | -131.7855 |  |  | -131.2 | -130.2 | 22.0908 | 67.9 | 70.44 | 92 | 67.05 | -9.38 | 69.0215 | 178.9202 | -25.65 | -26.36 | 115.87 | 69.18 | 129.8545 | 179.0364 | -31.3901 | -31.4364 | 254.4645 | 207.6768 | 200.9913 | 202.7251 | 72.6449 | 50.0282 | -30.959 | 661.6992 | -5.7339 |  | -29.4492 | -28.5353 |  | -66.7466 | -61.2555 | 169.02 | -51.6795 | -52.4357 | -5.6458 | 14.99 | -14.28 | 110 | 13.5384 | -183.7831 | -35.9084 | -35.3614 | 9.0627 | -46.8676 | 16.6445 | 19.9897 | 23.3716 |  | 31.4373 | 32.8554 | 30.6949 | 57.2701 | 55.763 | -3.8515 | 33.1545 | 32.7821 | -15.2339 | 0 | 2.1112 | -29.34 | 7.9646 | 0.9757 | -5.01 | 18.03 | 0 |  | -12.376 | 4.051 |  | 24.55 | 3.0801 | 15.1933 | 13.69 | 60.0415 | 26 |  | -9.2814 | -10.2388 | 2.0664 |  |  | -15.2077 | -18.2905 | 10.4625 | 18.4375 | 46.1986 | 46.169 | -137.4997 | -50.8317 | 29.3389 | -45.3602 | 10.7117 | 14.0165 | 13.6613 | 12.1158 | 142.1706 | 138.7834 | 62.9 | -62.88 | -184.9645 | 184.6124 | 37.0434 | -133.571 | -131.3232 |  | 17.2449 | 78.4521 | 79.3721 | -44.2966 | -49.8106 | 8.1877 | 8.0998 | -39.8579 | -39.2486 | 9.84 | 9.54 | 45.2 | 44.2 | 20.7976 | -59.36 | -353.0453 | 68.6653 | 68.3158 | 11.6 | 17.7 | -6.3 | -7.1 |  | 1.2064 | -27.7843 | 27.0586 | 200.0721 | 0 |  |  |  | -121.0191 | -51.4022 | 0 | 181.2948 | 179.54 | 128.3442 | -195.3913 | 56.9554 | -138.8396 | 141.0609 | -8.1479 | 19.896 | 22.16 | 0.721 | 0.713 | -21.44 | 0.32 |  | -0.9934 | -16.463 | -21.7365 | 12.5 | 50.393 | 50.957 |  |  | 51.2474 | 51.7469 | 51.9716 |  | -16.2 | 30.654 | 8.42 |  | 46.8476 |  |  | 46.893 |  | -17.1276 | 16.9708 | 3 | -3.1 | -150.9537 | 264.0385
23/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 24.2752 | -29.5194 | -30.0462 | 39.9358 |  | 54.3406 | -109.1751 | 74.0235 | 37.0949 | 36.2917 | 4.44 | -61.463 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 8.2532 | 87.0334 |  | 22.1972 | 36.5392 | [5 empty] | -62.59 | -63.28 |  | -4.44 | 59.4 | 21.143 | 0.256 | -64.62 | -64.98 | -39.35 | 65.24 | 66.16 | 16.8001 | 2.4965 | 73.603 | 75.7679 | 41.5195 | -62.3261 | -61.6186 | 30.2078 | 29.7994 | 46.113 | 46.7479 | 16.4162 | 17.4354 | -519.4792 | -15.9763 | -11.1 | -11 | 68.4455 | 66.8587 | -9.5651 |  | -63.722 | 8.7044 |  | -0.6999 | 555.6198 | 251.3199 | 251.4419 | -640.7152 | 625.0713 |  | -34.5075 | 35.3074 | 111.9706 |  | 52.12 | 55.15 |  | -54.7843 | -54.2484 | 111.4402 | 112.4242 | 19.9809 | -142.1946 | -141.8268 | 13.8469 | 0 |  | 2.535 | 123 | 110.7 | -18.62 | 60.819 | 59.9776 | 58.9183 | 40.9319 | 41.8921 | 63.7518 | -166.6819 | 75.5405 | 15.9683 | 76.6 | 40.82 | 53.9136 | 50.6882 | -35.2252 |  |  |  | -131.65 |  |  | -126.2 | -125.6 | 21.8491 | 66.5 | 68.02 | 89.92 | 65.66 | -8.85 | 69.223 | 175.515 | -26.11 | -26.46 | 115.09 | 68.16 | 130.5455 | 174.1636 | -29.808 | -29.3182 | 256.098 | 204.3781 | 197.9521 | 199.3793 | 61.8149 | 40.4695 | -31.993 | 652.4806 | -44.55 |  | -31.1835 | -29.042 |  | -66.5388 | -60.5315 | 145.98 | -50.7883 | -50.6562 | 2.9444 | 0 | -14.65 | 101.6 | 13.5534 | -186.8958 | -33.4725 | -32.9859 | 5.5801 | -40.3754 | 0 | 20.053 | 23.2306 |  | 32.2708 | 32.3965 | 31.4021 | 54.9257 | 53.7535 | 17.248 | 31.3669 | 30.9442 | 7.4425 | 19.1329 | 0.5585 | -24.98 | 10.0594 | 0.9512 | -6.52 | 18.7 |  |  | -12.508 | 3.219 |  | 24.1 | -18.927 | -4.5977 | 14.71 | 62.4318 | 25.3 |  | -8.9064 | -10.056 | 2.0003 |  |  | -15.7539 | -17.924 | 11.1239 | 18.1506 | 45.3924 | 46.7266 | -140.5873 | -50.2441 | 28.9446 | -42.8481 | 10.3931 | 13.4892 | 13.0495 | 11.5957 | 130.8416 | 129.4079 | 65.4 | -65.639 | -190.5799 | 192.0763 | 7.9972 | -127.0661 | -123.0846 |  | 14.2934 | 80.4119 | 80.3788 | -33.1247 | -33.15 | 4.7709 | 4.672 | -35.2766 | -35.8112 | 5.74 | 5.63 | 41.3 | 42.5 | 21.227 | -56.8 | -326.5768 | 60.4259 | 60.2528 | 12.8 | 17 | -3.7 | -4.1 |  |  | 0 | 67.5318 | 164.5563 | 0 |  |  |  | -118.216 | -30.8577 | 0 | 175.6658 | 173.3769 | 118.6981 | -160.0248 | 32.8274 | -128.5403 | 126.1116 | -7.9089 | 11.577 | 22.48 | 0.712 | 0.704 | -21.52 | 0.8 |  | -0.4685 | -15.9075 | -22.5879 | 13.7 | 49.871 | 48.002 |  | 10.4616 | 52.328 | 53.1571 | 52.5922 |  | -14.9 | 33.0611 | 8.41 |  | 47.0911 |  |  | 46.6584 |  | -14.103 | 14.7584 | 0.6 | -0.9 | -181.4167 | 298.7131
23/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 23.7176 | -29.1295 | -30.2487 | 39.9679 |  | 53.8668 | -108.8957 | 72.45 | 36.2949 | 35.6267 | 0 | -61.993 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 7.9497 | 92.6168 |  | 22.0902 | 36.2978 | [5 empty] | -66.1 | -66.45 |  | 0 | 61.6 | 21.235 | 0.258 | -62.05 | -63.16 | -50.57 | 63.59 | 63.04 | 16.3052 | 2.3076 | 72.6172 | 75.2221 | 43.5018 | -59.5291 | -58.8141 | 29.3449 | 29.5689 | 77.5415 | 79.3965 | 20.8311 | 19.9493 | -525.2889 | -18.4044 | -11 | -11 | 64.4027 | 63.9028 | -9.3382 |  | -73.7062 | 10.489 |  | -2.2628 | 565.6299 | 216.0405 | 216.4982 | -631.4995 | 585.1618 |  | -36.6459 | 37.6624 | 109.0366 |  | 49.91 | 54.76 | 83.51 | -47.4166 | -46.4789 | 106.6846 | 107.6844 | 17.158 | -122.7121 | -121.9323 | 16.7862 |  |  | 2.613 | 120.3 | 108.4 | -18.12 | 67.2633 | 66.333 | 65.6176 | 53.1243 | 53.535 | 17.2544 | -130.488 | 26.6036 | 15.55 | 77.08 | 41.05 | 53.2104 | 50.1022 | -34.8307 |  |  |  | -126.4137 |  |  | -126.3 | -125.1 | 21.2228 | 65.1 | 67.36 | 88.04 | 65 | -8.5 | 69.781 | 176.81 | -26.27 | -26.47 | 117.87 | 67.99 | 128.0182 | 174.4727 | -25.6207 | -24.5273 | 255.1044 | 206.5545 | 197.8234 | 201.3036 | 62.4469 | 38.6319 | -31.382 | 642.1605 | -21.9631 |  | -30.1395 | -27.6026 |  | -64.2922 | -59.8437 | 127.536 | -45.7441 | -47.0798 | 2.8044 | 0 | -11.73 | 88.5 | 13.0109 | -177.9435 | -36.3318 | -35.7228 | 8.5163 | -36.1851 | 0 | 20.1935 | 24.6252 |  | 32.8714 | 33.6868 | 31.8542 | 45.3807 | 45.5481 | 11.8894 | 26.6233 | 26.675 | -1.6041 | 10.4386 | -0.965 | -26.06 | 10.1765 | 0.95 | -6.44 | 19.03 |  |  | -12.544 | 4.085 |  | 24.68 | -10.5666 | 2.7204 | 14.32 | 64.9615 | 27.6 |  | -9.0808 | -9.9196 | 2.0384 |  |  | -15.6001 | -17.6217 | 12.0885 | 17.8494 | 43.6951 | 44.6478 | -123.5401 | -49.1311 | 28.856 | -42.5477 | 10.2116 | 12.913 | 12.5854 | 11.3965 | 137.7189 | 140.5668 | 65.8 | -66.8493 | -196.5042 | 197.0597 | 16.9355 | -135.2237 | -131.8659 |  | 14.8538 | 79.4376 | 81.4324 | -19.7693 | -21.8542 | 5.6168 | 5.518 | -39.5622 | -39.3165 | 13.8 | 13.61 | 43.3 | 43.5 | 21.2078 | -58.56 | -334.0535 | 66.4627 | 65.7251 | 8.2 | 17.1 | -4.5 | -5.1 |  | 1.1345 | 0 | 42.9478 | 197.5117 | 0 |  |  |  | -106.412 | -49.7197 | 0 | 172.0705 | 170.8791 | 107.2488 | -184.1804 | 47.2062 | -136.5346 | 139.6107 | -9.8068 | 23.11 | 22.48 | 0.744 | 0.73 | -21.76 | 0 |  | 0.2365 | -18.0163 | -22.6459 | 14 | 50.774 | 50.601 |  |  | 51.0301 | 51.6833 | 51.4587 |  | -15.6 | 32.2719 | 8.47 |  | 47.5069 |  |  | 47.403 |  | -14.9814 | 15.3742 | 2.6 | -2 | -179.7686 | 246.7894
23/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 |  | -28.8148 | -30.3936 | 39.356 |  | 54.3986 | -106.7473 | 72.6877 | 36.7949 | 35.7961 | 0 | -62.906 | 57.2 | 19.872 |  | 13.1149 | 90.5636 |  | 20.8048 | 35.1432 | [5 empty] | -65.28 | -65.14 |  | 0 | 61.6 | 21.996 | 0.26 | -60.96 | -61.21 | -54.26 | 61.56 | 61.67 | 16.505 | 2.5463 | 73.9328 | 76.1966 | 40.4633 | -57.1184 | -57.0852 | 29.9034 | 29.2228 | 77.4552 | 78.6894 | 19.5713 | 17.8894 | -526.0743 | -16.7491 | -11.3 | -11.4 | 62.23 | 61.7817 | -9.1441 |  | -71.9369 | 9.9527 |  | -2.1965 | 562.517 | 215.6742 | 214.3619 | -615.196 | 590.1072 |  | -75.5635 | 77.2398 |  |  | 50.06 | 54.86 | 83.39 | -42.8621 | -42.7281 | 98.9747 | 99.2849 | 16.976 | -133.0668 | -133.9471 | 15.5176 |  |  | 2.57 | 121.5 | 110.3 | -18.2 | 64.1869 | 63.0293 | 62.1027 | 45.8231 | 46.0914 | 23.2223 | -129.3945 | 31.8007 | 16.0236 | 75.57 | 40.78 | 53.2104 | 50.1022 | -35.827 |  |  |  | -116.6289 |  |  | -124.3 | -125.8 | 21.2668 | 63.7 | 65.7 | 86.16 | 63 | -8.44 | 67.5645 | 163.3943 | -26.21 | -26.54 | 120.87 | 68.7 | 115.4909 | 164.4909 | -22.5994 | -22.9 | 249.7865 | 199.7889 | 191.0242 | 195.3087 | 67.9804 | 44.5534 | -30.268 | 618.0615 | -28.3274 |  | -29.1484 | -26.9271 |  | -66.8621 | -62.3253 | 158.268 | -49.0631 | -50.7305 | -4.7166 | 14.82 | -14.75 | 98.6 | 12.6751 | -182.0714 | -37.6417 | -37.1175 | 10.0188 | -41.1174 | 4.5101 | 20.0941 | 24.4781 |  | 37.1951 | 36.6776 | 35.7715 | 42.3664 | 42.0315 | 11.5545 | 24.7663 | 24.6451 | 0.5064 | 12.007 | 1.2689 | -24.77 | 10.0594 | 0.9512 | -6.34 | 18.63 |  |  | -12.274 | 4.089 |  | 26.04 | -13.5788 | 0.3746 | 14.76 | 67.8269 | 27.3 |  | -9.0703 | -10.2324 | 2.0474 |  |  | -16.386 | -17.5822 | 11.6978 | 17.8904 | 43.1647 | 44.1894 | -124.8933 | -50.0941 | 28.4183 | -43.9552 | 10.451 | 12.786 | 12.4589 | 12.103 | 136.5614 | 136.7676 | 66.2 | -65.7984 | -192.0769 | 194.7274 | 18.9654 | -131.2983 | -127.7936 |  | 15.5188 | 80.9704 | 80.5429 |  |  | 6.5946 | 6.3969 | -33.7026 | -33.9459 | 14.14 | 14.15 | 42.7 | 43.7 | 21.3509 | -52.32 | -341.0096 | 66.5802 | 66.2408 | 8.8 | 18.8 | -6.3 | -7.1 |  | 1.2275 | 0 | 47.446 | 195.6748 | 0 |  |  |  | -111.0884 | -52.5892 | 0 | 172.6986 | 173.0092 | 112.9352 | -187.9777 | 48.3928 | -134.2762 | 138.6321 | -9.7024 | 12.328 | 24.96 | 1.199 | 1.177 | -23.6 | 1.68 |  | -1.5518 | -17.6654 | -21.416 | 13.6 | 51.343 | 51.828 |  |  | 52.4603 | 53.0506 | 53.2157 |  | -15.8 | 31.0599 | 8.52 |  | 47.159 |  |  | 46.1206 |  | -14.7259 | 15.3466 | 1.9 | -2.7 | -174.7229 | 246.1973
23/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 23.4606 |  | -30.8698 | 39.3413 |  | 50.4706 | -102.1838 | 72.9391 | 36.8369 | 35.9906 | 2.22 | -62.264 |  | 19.044 |  | 13.9882 | 81.6786 |  | 22.05 | 36.7419 | [5 empty] | -65.66 | -65.76 |  | -2.22 | 61.6 | 21.734 | 0.255 | -57.57 | -57.76 | -61 | 58.13 | 58.17 | 17.0192 | 1.9105 | 73.2641 | 75.6414 | 42.9581 | -55.8469 | -55.9549 | 27.2751 | 29.9492 | 77.8666 | 77.855 | 20.7348 | 18.005 | -507.6889 | -18.0975 | -11 | -11.2 | 60.242 | 59.5823 | -8.4478 |  | -68.6974 | 8.7807 |  | -1.3126 | 544.6027 | 201.6968 | 201.9714 | -611.1021 | 630.733 |  | -30.0799 | 29.6 | 110.5535 |  | 45.15 | 53.37 | 80.65 | -37.7717 | -37.6378 | 99.3642 | 102.2554 | 22.1482 | -137.1297 | -137.0226 | 12.782 | 0 |  | 2.473 | 123.2 | 111.2 | -17.78 | 60.9199 | 58.8216 | 59.8901 | 37.1245 | 37.5794 | 22.4592 | -120.15 | 29.7399 | 15.9253 | 77.28 | 40.52 | 52.5073 | 49.5163 | -34.7059 |  |  |  | -120.0345 |  |  | -119.3 | -119.2 | 21.3821 | 62.3 | 65.54 | 84.4 | 62.37 | -8.72 | 66.3865 | 119.6468 | -28.45 | -28.74 | 119.27 | 68.03 | 120.9818 | 117.1636 | -8.8462 | -11.1182 | 244.983 | 194.6822 | 188.1972 | 190.9312 | 67.1953 | 42.5518 | -30.314 | 621.2627 | -19.7798 |  | -28.8234 | -27.6628 |  | -63.6081 | -59.8317 | 135.228 | -40.3897 | -41.0242 | -1.708 | 15.43 | -15.7 | 61 | 12.7284 | -174.5947 | -37.4623 | -36.3084 | 8.2521 | -41.5743 | 5.3877 | 21.0492 | 23.5061 |  | 36.6684 | 39.4013 | 36.4341 | 38.5149 | 37.5102 | 30.477 | 11.7283 | 11.7674 | 2.815 | 12.8346 | 12.6509 | -25.99 | 6.6706 | 0.9598 | -3.47 | 19.6 | 11.3665 |  | -12.279 | 3.929 |  | 30.04 | -11.8488 | -6.0839 | 14.99 | 75.4307 | 26.4 | -10.4731 | -4.6614 | -4.7656 | 2.0426 | 0.075 |  | -15.202 | -27.7295 | 12.2731 | 28.7864 | 50.4572 | 49.819 | -123.255 | -49.3747 | 28.9344 | -34.431 | 12.1229 | 13.0204 | 12.6698 | 12.8064 | 154.1209 | 152.4988 | 65 | -64.4752 | -189.5483 | 193.8331 | 31.9009 | -147.514 | -145.3271 |  | 15.3347 | 83.4481 | 82.9261 | -24.1208 |  | 6.4738 | 6.4079 | -42.0884 | -41.3944 | 34.98 | 34.62 | 44.1 | 43.4 | 21.4321 | -39.6 | -337.8771 | 66.2934 | 65.9668 | 10.5 | 19.9 | -4.5 | -5.1 |  |  | -22.7469 | 41.2818 | 271.3739 | 0 |  |  |  | -62.3386 | -101.6493 | 0 | 156.0359 | 158.5294 | 61.3591 | -263.0216 | 95.3695 | -163.4096 | 162.6821 | -9.0707 | 15.784 | 24 | 1.172 | 1.164 | -23.36 | 1.52 |  | -0.8774 | -20.0671 | -20.4791 | 14.3 | 52.902 | 52.893 |  |  | 54.0457 | 51.7777 | 52.5643 |  | -16.8 | 29.4124 | 8.32 |  | 47.8144 |  |  | 47.33 |  | -15.335 | 14.8403 | 2.9 | -3.5 | -159.6236 | 251.2944
23/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 23.1757 | -28.4863 | -30.9069 | 38.5398 |  | 51.4855 | -98.7397 |  | 36.7829 | 35.862 | 0 | -63.225 |  | 19.044 |  | 13.8347 | 79.7718 |  | 22.0495 | 36.5812 | [5 empty] | -66.18 | -66.08 |  | -2.22 | 61.6 | 21.967 | 0.258 | -52.83 | -52.37 | -71.92 | 52.86 | 53.26 | 17.4123 | 1.8265 | 72.9045 | 75.4871 | 42.7335 | -47.0007 | -46.8552 | 7.4374 | 8.0528 | 79.2137 | 80.6852 | -0.3134 | -1.5637 | -489.5429 | -15.5759 | -12 | -12.1 | 52.3969 | 51.0444 | -9.0565 |  | -58.1401 | 8.5586 |  | -1.396 | 527.5123 | 204.9928 | 205.8778 | -616.0903 | 609.826 |  | -75.2379 | 76.9811 |  |  | 45.69 | 52.34 | 79.82 | -32.6813 | -32.5474 | 91.8865 | 93.3658 | 21.1851 | -142.9864 | -143.2189 | 13.2487 |  |  | 2.567 | 124.5 | 113.1 | -17.7 | 58.1849 | 56.6334 | 56.9424 | 32.5652 | 32.6027 | 33.4707 | -124.2543 | 41.2774 | 15.7482 | 79.19 | 41.63 | 51.8042 |  | -34.1856 |  |  |  | -96.9692 |  |  | -117.9 | -115.9 | 20.8054 | 61.6 | 62.82 | 83.54 | 61.11 | -7.76 | 65.7665 | 95.1254 | -28.61 | -28.96 | 124.21 | 68.53 | 95.8727 | 95.1455 | -12.6006 | -13 | 227.7356 | 179.5508 | 173.8201 | 175.4105 | 74.8565 | 51.0839 | -30.321 | 623.0278 | 11.0365 |  | -30.2356 | -27.2761 |  | -63.8597 | -59.4296 | 142.908 | -46.3105 | -47.4741 | -8.794 | 0 | -14.94 | 107.4 | 12.2272 | -174.9857 | -36.6848 | -35.8958 | 7.536 | -45.7512 | 6.3975 | 20.6869 | 24.0642 |  | 41.0698 | 39.5758 | 38.0812 | 31.1469 | 32.654 | 17.4155 | 13.076 | 12.7253 | -0.3054 | 12.5529 | 4.1328 | -24.35 | 10.0691 | 1.0672 | -6.21 | 19.27 | 0 |  | -12.116 | 4.151 |  | 27.12 | -12.7656 | -0.1124 | 14.66 | 73.0141 | 26.8 | -10.8152 | -4.6939 | -4.8265 | 2.0656 |  |  |  | -27.8479 | 12.4817 | 28.7143 | 51.7393 | 52.7522 | -122.1679 | -48.7092 | 29.4632 | -32.5763 | 12.2085 | 13.0009 | 12.7437 | 14.1939 | 156.4507 | 154.8412 | 69.1 | -69.4043 | -194.6307 | 193.109 | 48.6913 | -148.2646 | -149.5884 | -23.2041 | 30.9756 | 72.424 | 74.8298 | -44.806 | -40.4397 | 11.5715 | 11.4946 | -44.5285 | -43.9724 | 41.32 | 40.75 | 47.2 | 48.8 | 21.1458 | -35.68 | -341.4193 | 68.4228 | 68.0959 | 13.9 | 21.6 | -9.7 | -11 |  | 1.1239 | -35.5956 | 17.6585 | 322.3463 | 0 | 112.0861 |  |  | -54.4368 | -133.5592 | 0 | 148.5906 | 149.1917 | 48.2669 | -304.0957 | 132.8843 | -175.1937 | 173.53 | -7.9089 | 18.191 | 24.32 | 1.102 | 1.093 | -24.08 | 2.08 |  | -3.1327 | -11.162 | -21.1231 | 8.2 | 52.712 | 51.83 | 8.8014 | 10.5329 | 49.4765 | 48.2837 | 49.4506 |  | -19.9 | 27.9737 | 8.64 |  | 24.0688 | -0.4446 | 22.9124 | 24.4266 |  | -30.4921 | 30.4163 | 6.9 | -6.2 | -144.4977 | 221.6089
23/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 22.9325 | -28.1374 | -30.7324 | 38.7462 |  | 50.8244 | -96.7688 | 71.9017 | 36.2929 | 35.1952 | 0 | -59.851 | 55 | 17.388 | -55 | 13.7204 | 79.0586 |  | 21.8108 | 36.0668 | [5 empty] | -63.08 | -63.11 |  | 0 | 57.2 | 22.152 | 0.25 | -53.05 | -53.29 | -62.78 | 53.32 | 54.46 | 17.203 | 1.8488 | 72.4061 | 74.3149 | 43.6978 | -46.1104 | -45.9105 | 28.1179 | 26.3455 | 75.8575 | 77.1798 | 19.4108 | 19.6685 | -527.0218 | -14.9801 | -12 | -11.9 | 51.4282 | 50.4279 | -8.6831 |  | -57.2889 | 7.1445 |  | -2.4415 | 559.5262 | 209.9063 | 208.9297 | -640.4446 | 625.3547 |  | -61.5229 | 66.0809 | 108.6174 |  | 45.98 | 52.35 | 79.81 | -30.0022 | -30.538 | 87.9342 | 88.1195 | 22.9543 | -153.8309 | -151.7121 | 10.1928 |  |  | 2.342 | 125.4 | 112.3 | -17.41 | 53.3069 | 50.8858 | 52.2801 | 22.3671 | 22.4666 | 51.8484 | -132.6373 | 61.6169 | 14.8853 | 77.02 | 40.63 | 51.8042 | 48.9304 | -34.2165 |  |  |  | -125.676 |  |  | -113.8 | -112.7 | 20.4044 | 60.8 | 64.02 | 81.78 | 60.45 | -8.26 | 66.2625 | 122.847 | -28.07 | -28.43 | 123.75 | 66.09 | 124.1455 | 123.9091 | 0 | 0.3273 | 246.9686 | 198.6916 | 191.6839 | 196.6912 | 58.8843 | 34.1446 | -30.756 | 654.0883 | 109.9012 |  | -30.5666 | -28.4011 |  | -41.0361 | -38.3117 | 39.984 | -27.3422 | -27.9992 | 5.7068 | 0 | -12.89 | 1 | 12.0709 | -129.6562 | -36.6607 | -35.9917 | 7.1299 | -32.989 | 0 | 21.1699 | 22.5971 |  | 39.0564 | 39.7656 | 38.4695 | 26.9605 | 27.1279 | 32.8214 | 0 | 0.4363 | 12.391 | 23.437 | 8.0586 | -21.99 | 9.3611 | 1.0062 | -5.83 | 19.03 | 0 |  | -11.99 | 4.348 |  | 28.82 | -24.3126 | -13.5108 | 15.82 | 74.5956 | 26.2 | -10.4616 | -4.5151 | -5.0849 | 2.0653 |  |  |  | -28.3823 | 11.6519 | 29.4128 | 53.7997 | 55.1219 | -126.8932 | -48.1267 | 28.4928 | -32.0547 | 12.2933 | 13.1571 | 12.828 | 13.9298 | 207.6469 | 206.4302 | 173.1 | -171.0436 | -328.3053 | 329.8058 | 196.575 | -195.5839 | -193.0535 | -44.6498 | -33.2084 | 81.9183 | 77.5166 | -139.6895 | -134.4639 | 33.5116 | 32.7315 | -76.7684 | -76.8848 | 103.67 | 103 | 44.7 | 44.6 | 21.4128 | 24.24 | -352.5005 | 89.5542 | 89.9977 | 15.6 | 9.1 | -30.1 | -34.5 |  |  | -193.1071 | -87.3156 | 611.7181 | 0 | 125.5861 |  |  | 54.5861 | -343.9965 | 0 | 87.5814 | 86.8876 | -55.8843 | -584.6626 | 346.5598 | -236.5385 | 237.9388 | -7.8293 | 24.564 | 17.2 | 1.065 | 1.062 | -16.64 | -4.8 |  | 4.5121 | -33.6049 | -16.9635 | 19.3 | 50.039 | 50.487 |  |  | 50.0911 | 52.9289 | 52.2748 |  | -10.4 | 27.6644 | 8.4 |  | -33.9442 | 71.5421 | 44.8056 | -32.8029 | -70.5075 | 32.8957 | 37.1805 | -3 | 3.1 | -124.6005 | 203.7079
23/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 22.6402 | -27.8437 | -30.9308 | 38.2506 |  | 50.2996 | -97.9747 | 70.8772 | 35.5689 | 34.6505 | 0 | -59.675 | 55 | 16.56 | -55 | 13.4606 | 81.6652 |  | 21.7102 | 35.8237 | [5 empty] | -66.53 | -66.11 |  | 0 | 59.4 | 21.539 | 0.245 | -58.78 | -59.75 | -58.68 | 59.56 | 60.23 | 16.744 | 2.3289 | 71.0128 | 73.2704 | 41.3394 | -58.648 | -57.8404 | 25.4936 | 25.0879 | 76.1539 | 77.782 | 7.1178 | 14.39 | -472.97 | -18.1601 | -11.1 | -11 | 64.5938 | 63.2867 | -8.0852 |  | -67.8635 | 7.1478 |  | -2.4968 | 507.0038 | 171.0562 | 170.3848 | -573.3138 | 554.0737 |  | -44.9574 | 46.6985 | 99.0371 | 24.28 | 33.99 | 67.3 | 75.37 | -44.2017 | -43.9337 | 108.6054 | 109.2601 | 26.3223 | -134.755 | -134.1655 | 13.0759 |  |  | 2.461 | 121.7 | 110.2 | -17.11 | 59.3209 | 58.144 | 58.3634 | 40.8803 | 40.8155 | 1 | -100.2089 | 11.8051 | 15.5255 | 73.69 | 39.19 | 51.1011 | 48.3444 | -34.1695 |  |  |  | -115.2735 |  |  | -114.2 | -114 | 21.6623 | 59.8 | 61.22 | 81.66 | 59.8 | -7.21 | 65.069 | 116.3516 | -28 | -28.37 | 121.9 | 65.46 | 117.0727 | 114.0364 | -17.6187 | -17.3091 | 232.0732 | 185.4841 | 178.3533 | 181.1063 | 74.7829 | 52.0901 | -29.334 | 582.1318 | 220.8791 |  | -30.7312 | -28.83 |  | -56.4456 | -52.2111 | 149.052 | -51.2634 | -51.8872 | -11.5028 | 0 | -4.29 | 116.4 | 11.3894 | -155.6018 | -37.271 | -36.2982 | 9.3788 | -48.9964 | 14.9559 | 20.9253 | 24.2081 |  | 39.8202 | 40.7 | 39.0139 | 43.5386 | 44.7108 | -14.2338 | 19.1242 | 19.1251 | -20.3044 | -9.8329 | -2.1808 | -25.12 | 11.5657 | 0.9976 | -7.21 | 19.47 |  |  | -11.853 | 4.268 |  | 30.14 | 9.5102 | 17.5699 | 14.7 | 74.9464 | 25.8 | -9.7772 | -4.7385 | -4.6212 | 2.0758 |  |  | -16.615 | -26.5765 | 11.2502 | 27.4208 | 43.3217 | 44.6565 | -120.6668 | -47.4618 | 27.8657 | -31.4938 | 13.5579 | 13.3915 | 13.0284 | 14.9086 | 141.2751 | 139.0738 | 178.5 | -176.2509 | -410.6312 | 414.7294 | 350.2722 | -135.0132 | -135.0406 | -54.0365 | -43.6803 | 80.5507 | 81.796 | -88.555 | -87.7238 | 26.8647 | 26.7988 | -84.582 | -84.8902 | 62.91 | 62.17 | 45.2 | 43.8 | 21.1864 | 34 | -388.6092 | 96.5707 | 95.236 | 15.6 | 13.1 | -24.3 | -27.7 | 1.3878 |  | -347.1958 | -200.0803 | 501.1375 | 398.967 | 134.3637 | -387.7259 | 386.8035 | -181.9819 | -214.2403 | -382.1052 | 124.1612 | 119.551 | 184.3664 | -480.2749 | 222.9793 | -263.3648 | 261.8237 | -8.6203 | 31.262 | 16.56 | 0.985 | 0.982 | -16.24 | -4.96 |  | 4.8356 | -28.6519 | -18.7488 | 14.3 | 49.288 | 48.529 |  | 10.5824 | 52.375 | 50.3983 | 52.8337 |  | -11.7 | 29.4936 | 8.66 |  | -42.7931 | 79.7777 | 55.5328 | -42.2546 | -77.5034 | 43.8061 | 34.514 | -2.3 | 1.2 | -58.9025 | 166.9705
23/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 22.3587 | -27.5112 | -31.1258 | 37.8463 |  | 49.6371 | -97.6246 | 69.5767 | 35.1629 | 34.2964 | 2.22 | -54.975 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.3519 | 81.5684 |  | 21.3997 | 35.7522 | [5 empty] | -62.91 | -62.92 |  | -2.22 | 52.8 | 20.69 | 0.244 | -56.45 | -56.69 | -57 | 57.25 | 57.25 | 18.172 | 1.6851 | 70.316 | 72.3744 | 38.3881 | -48.8244 | -48.6838 | 8.246 | 8.269 | 74.4918 | 75.6427 | 3.3355 | 1.7192 | -454.6552 | -12.4304 | -12.2 | -12.1 | 54.3638 | 53.4647 | -8.0242 |  | -55.6454 | 5.1786 |  | -2.3587 | 493.4842 | 149.8458 | 149.4796 | -563.3669 | 515.3856 |  | -32.6142 | 33.7995 | 94.8157 | 25.64 | 34.73 | 68.08 | 76.93 | -38.5755 | -39.1113 | 98.1612 | 99.1085 | 28.1741 | -117.0995 | -115.8214 | 10.2737 |  |  | 2.516 | 126.8 | 114.1 | -16.91 | 71.4372 | 69.6162 | 69.3231 | 3.5505 | 3.9637 | 30.9228 | -84.9401 | 36.0331 | 15.5355 | 72.69 | 38.75 | 51.1011 | 48.3444 | -33.8051 |  |  |  | -129.804 |  |  | -104.5 | -104 | 21.3821 | 59.2 | 61.36 | 80.74 | 59.15 | -7.75 | 66.6035 | 126.2422 | -27.15 | -27.41 | 117.71 | 64.75 | 128.4 | 125.6364 | -5.9228 | -6.1909 | 242.2247 | 194.8402 | 188.3485 | 190.7451 | 86.727 | 64.4592 | -28.747 | 577.1528 | 284.0617 |  | -29.2005 | -26.9224 |  | -42.292 | -38.8321 | 149.052 | -49.4762 | -50.5833 | -24.4194 | 0 | -4 | 115.8 | 0.1161 | -126.13 | -39.1131 | -37.822 | 10.7934 | -59.4893 | 28.9971 | 21.4076 | 24.5756 |  | 40.2352 | 40.3389 | 39.0904 | 38.8499 | 39.1848 | -9.2101 | 8.3461 | 8.0007 | -17.3996 | 0 | 2.1259 | -24.88 | 9.9886 | 1.0562 | -6.12 | 19.1 |  |  | -12.009 | 4.445 |  | 30.57 | 8.1717 | 19.0985 | 14.6 | 73.5956 | 25.7 | -10.0088 | -3.8414 | -4.0331 | 2.1536 |  |  | -15.4533 | -27.2516 | 11.1498 | 28.1738 | 45.7035 | 46.284 | -121.1941 | -47.4862 | 25.9474 | -30.1271 | 12.5037 | 13.7236 | 13.2288 | 14.2652 | 148.4377 | 150.5956 | 175.2 | -174.8439 | -415.3919 | 416.7012 | 400.0001 | -142.1177 | -142.7825 | -53.9621 | -43.0468 | 80.1602 | 79.2447 |  |  | 26.8537 | 26.7768 | -89.3214 | -90.0285 | 75.84 | 74.99 | 45.3 | 44.8 | 21.4748 | 40.8 | -399.5335 | 103.2983 | 101.5542 | 16.2 | 13.7 | -25.9 | -29.7 | 1.2983 |  | -398.4203 | -259.7731 | 551.5258 | 437.5363 | 129.8714 | -429.3044 | 428.0192 | -181.5938 | -246.5919 | -418.7217 | 117.8674 | 117.9715 | 185.2897 | -531.5009 | 254.3598 | -285.7926 | 283.5981 | -8.3566 | 31.022 | 16.48 | 0.976 | 0.973 | -15.76 | -4.88 |  | 5.0706 | -29.6773 | -17.9583 | 14.7 | 50.758 | 49.185 | 8.8353 | 10.6102 | 52.1146 | 51.5156 | 51.9118 |  | -13.2 | 28.5073 | 9.79 |  | -40.3177 | 78.0459 | 55.5366 | -40.1377 | -76.8953 | 42.7381 | 33.8373 | -0.9 | -0.1 | -14.188 | 115.165
23/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 |  | -27.5337 | -31.2167 | 37.4432 |  | 47.3697 | -94.8967 | 67.7005 | 34.251 | 33.5397 | -13.32 | -54.428 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 13.5473 | 53.2456 |  | 21.2796 | 34.8682 | [5 empty] | -66.25 | -66.78 |  | 13.32 | 52.8 | 23.179 | 0.255 | -62.66 | -63.48 | -53.47 | 63.37 | 65.29 | 16.6235 | 1.899 | 69.336 | 71.8484 | 41.7652 | -51.9386 | -51.8786 | 33.7774 | 33.2706 | 72.7406 | 75.2776 | 22.6849 | 24.302 | -513.1451 | -14.9982 | -11.2 | -11.1 | 57.089 | 55.7783 | -8.0875 |  | -55.3876 | 3.9759 |  | -2.366 | 544.8468 | 157.4755 | 156.1937 | -609.1436 | 542.2019 |  | -52.0596 | 52.8239 | 94.5862 | 26.45 | 35.84 | 68.79 | 77.76 | -30.4041 | -31.2078 | 93.3488 | 94.1236 | 30.4821 | -136.1605 | -136.433 | 9.5203 |  |  | 2.83 | 132.8 | 121.1 | -17.27 | 65.1942 | 62.7317 | 62.8146 | -9.5798 | -9.0735 | 51.7593 | -93.0458 | 57.5114 | 15.7958 | 74.79 | 40.15 | 50.3979 | 47.7585 | -33.7834 |  |  |  | -146.3017 |  |  | -103.4 | -100.8 | 21.2009 |  | 64.06 | 79.92 | 59.15 | -8.18 | 67.27 | 146.5383 | -21.54 | -21.79 | 115.09 | 64.15 | 148.4545 | 144.3818 | 7.1605 | 6.5727 | 256.1586 | 210.7544 | 203.9043 | 206.8626 | 87.4509 | 63.7306 | -29.194 | 619.6135 | 326.5482 |  | -30.1447 | -27.6359 |  | -34.1867 | -33.7116 | 70.704 | -35.8974 | -36.767 | -24.2145 | 0 | -5.79 | 70.9 | 0.1096 | -108.4552 | -38.2615 | -37.3166 | 9.1134 | -63.4548 | 30.219 | 21.9573 | 23.7192 |  | 39.7759 | 40.6975 | 39.0862 | 30.477 | 29.9747 | 2.3444 | -5.1721 | -5.1415 | -2.9474 | 0 | -0.2692 | -22.56 | 10.3645 | 1.1624 | -6.41 | 16.89 |  |  | -11.888 | 4.388 |  | 29.09 | -5.5978 | 4.5646 | 15.77 | 71.3165 | 26 | -10.5178 | -3.0588 | -2.9853 | 2.2268 |  |  | -16.4132 | -28.2802 | 10.9038 | 30.1051 | 44.1511 | 46.625 | -127.944 | -48.932 | 24.5928 | -30.4571 | 12.4841 | 14.8662 | 14.4418 | 14.8062 | 154.2654 | 155.9939 | 127.8 | -125.1257 | -360.6604 | 367.7484 | 409.253 | -149.0291 | -149.277 | -49.5533 | -37.6721 | 77.7686 | 77.2135 |  | -98.5453 | 26.8428 | 26.7768 | -103.5017 | -103.1373 | 65.28 | 65.64 | 52.5 | 54.2 | 21.4128 | 44.08 | -420.2173 | 106.205 | 106.5408 | 17.3 | 23.4 | -25.1 | -28.7 |  | 1.0636 | -404.7938 | -301.5746 | 578.7393 | 455.3524 | 129.8322 | -443.4677 | 451.7296 | -193.3131 | -252.1759 | -437.6116 | 116.9078 | 115.3873 | 199.0985 | -563.6845 | 265.0964 | -305.3554 | 301.0286 | -8.7274 | 37.7912 | 17.36 | 0.368 | 0.358 | -17.84 | -3.84 |  | 4.9516 | -28.4169 | -17.1374 | 11.9 | 53.669 | 53.441 |  |  | 51.2266 | 53.1341 | 50.5601 |  | -23.6 | 25.9355 | 10.64 |  | -37.0942 | 76.5009 | 49.3491 | -35.8554 | -75.6535 | 36.8097 | 37.1177 | 9.7 | -7.2 | 41.9396 | 75.4531
23/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 22.8775 | -28.1849 | -30.9772 | 36.5217 |  | 47.2986 | -93.83 | 65.5778 | 33.463 | 32.7892 | -17.76 | -60.915 | 55 | 14.076 | -52.8 | 13.9312 | 51.6576 |  | 19.9144 | 32.6239 | [5 empty] | -71.36 | -71.4 |  | 17.76 | 59.4 | 25.371 | 0.274 | -68.7 | -68.95 | -52.81 | 69.95 | 70.34 | 17.4343 | 1.1399 | 73.3092 | 75.4139 | 45.3985 | -55.2755 | -54.9583 | 32.359 | 28.7597 | 78.5148 | 79.4804 | 26.7704 | 27.9974 | -536.8668 | -12.6667 | -12 | -12.2 | 59.4939 | 60.2269 | -8.3458 |  | -64.1948 | 5.0378 |  | -2.435 | 573.229 | 160.8325 | 160.7715 | -602.6736 | 582.4391 |  | -41.0549 | 42.613 | 99.9253 | 29 | 38.68 | 72.37 | 82.05 | -33.619 | -33.619 | 91.3897 | 91.5077 | 28.193 | -164.5006 | -162.6214 | 9.479 |  |  | 3.229 | 144 | 129.6 | -17.79 | 61.6147 | 59.6317 | 59.3568 | -13.6785 | -13.078 | 53.0572 | -93.5142 | 59.7877 | 17.9297 | 81.49 | 42.74 | 53.9136 | 51.2741 | -36.5866 |  |  |  | -177.5428 |  |  | -104.6 | -104.3 | 21.1295 | 62.7 | 74.5 | 84.7 | 62.26 | -11.2 | 70.37 | 174.7249 | -2.87 | -2.83 | 78.25 | 69.27 | 175.3818 | 174.7273 | 16.2805 | 15.0364 | 278.8171 | 231.037 | 223.4843 | 225.4343 | 79.3353 | 52.706 | -31.82 | 617.2773 | 324.6771 |  | -19.6412 | -17.7537 |  | -23.3304 | -21.813 | 46.128 | -18.7848 | -19.5819 | -11.3121 | 0 | -14.17 | 1 | 0.1167 | -94.9405 | -38.5368 | -38.0165 | 8.255 | -49.9613 | 18.3459 | 22.2824 | 23.4813 |  | 39.0297 | 39.5894 | 38.7111 | 32.654 | 32.654 | 10.0474 | -13.9987 | -13.9876 | 0.6042 | 0 | 1.5473 | -21.46 | 9.9886 | 1.5164 | -5.89 | 16.44 |  |  | -10.654 | 2.836 |  | 30.99 | -8.4829 | -1.2307 | 15.97 | 75.7361 | 24.2 | -12.0962 | -3.4912 | -3.8245 | 2.6646 |  |  | -16.6729 | -33.8023 | 11.4982 | 35.0632 | 43.7307 | 44.5575 | -134.2698 | -54.8889 | 25.9572 | -37.8376 | 12.3692 | 17.5237 | 17.0271 | 14.4138 | 160.7897 | 159.345 | 123.6 | -122.0447 | -363.5333 | 362.649 | 413.3615 | -151.487 | -151.7285 | -46.6403 | -34.7713 | 78.7313 | 78.6374 | -96.3853 |  | 28.0073 | 27.2712 | -108.7894 | -107.9542 | 66.73 | 66.71 | 54.2 | 54.4 | 21.4128 | 46.72 | -435.3391 | 112.8719 | 113.0963 | 16.8 | 26.8 | -25.9 | -29.7 |  |  | -409.0035 | -301.8038 | 597.3377 | 471.3463 | 141.9172 | -460.542 | 462.9613 | -202.313 | -263.3408 | -455.7827 | 121.5832 | 121.1245 | 207.5807 | -579.6675 | 267.527 | -315.3386 | 311.7878 | -8.4363 | 38.8816 | 17.76 | 0.189 | 0.18 | -17.12 | -3.68 |  | 3.7797 | -28.6244 | -16.0845 | 11 | 53.328 | 53.678 | 0 | 0 | 51.2045 | 51.2785 | 51.1403 |  | -24.5 | 24.3669 | 10.85 |  | -32.8279 | 74.815 | 47.9873 | -33.8364 | -74.2563 | 33.8324 | 40.0918 | 11.5 | -10.7 | 50.3001 | 93.8293
23/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 25.1376 | -30.7844 | -29.2896 | 39.1797 |  | 52.5373 | -110.6473 | 74.3348 | 37.9788 | 36.8613 | -15.54 | -73.686 | 66 | 18.216 | -63.8 | 14.3219 | 62.4132 |  | 23.0507 | 38.5303 | [5 empty] | -79 | -79.01 |  | 15.54 | 72.6 | 27.04 | 0.284 | -75.33 | -75.57 | -58.33 | 76.38 | 76.63 | 20.084 | -1.2051 | 78.811 | 81.8613 | 52.1457 | -59.5986 | -59.219 | 7.9268 | 7.9702 | 88.4258 | 90.7134 | 15.9054 | 15.6678 | -579.6656 | -12.7584 | -12.6 | -12.5 | 65.0186 | 64.201 | -9.7255 |  | -70.1202 | 6.9112 |  | -1.5375 | 623.7982 | 172.6126 | 172.5821 | -614.9955 | 638.9896 |  | -58.4787 | 59.6508 | 109.4957 | 33.09 | 43.54 | 78.62 | 89.31 | -37.3698 | -36.1642 | 100.7702 | 102.7261 | 23.5955 | -184.7549 | -185.0204 | 11.7704 |  |  | 3.362 | 149.9 | 135.1 | -17.92 | 58.5402 | 56.502 | 56.1227 | -12.1323 | -11.7378 | 55.1328 | -103.3897 | 63.1027 | 20.0918 | 83.87 | 43.45 | 56.0229 | 53.0319 | -38.1374 |  |  |  | -178.5861 |  |  | -110.1 | -108.7 | 21.2778 | 64.1 | 78.1 | 86.62 | 63.53 | -11.79 | 69.4555 | 177.9401 | -2.49 | -2.47 | 82.02 | 70.2 | 179.2 | 174.5091 | 11.7007 | 11.1364 | 280.4537 | 233.7106 | 224.5355 | 226.5143 | 73.7242 | 46.2554 | -32.37 | 621.9888 | 312.0766 |  | -20.1375 | -17.752 |  | -25.2507 | -24.2466 | 30.768 | -19.1114 | -20.1254 | -2.1401 | 0 | -7.33 |  | -0.0084 | -100.7333 | -38.8481 | -37.9819 | 9.5356 | -42.0258 | 12.5543 | 22.1412 | 24.0673 |  | 40.1274 | 39.6137 | 39.1335 | 36.0031 | 36.0031 | 19.09 | -9.981 | -9.9819 | 7.5577 | 15.7503 | 1.2689 | -20 | 9.5662 | 1.619 | -6.44 | 16.09 |  |  | -10.075 | 0.674 |  | 30.62 | -17.0817 | -9.2201 | 17.07 | 75.8193 | 22.8 | -15.7865 | -4.7045 | -4.8239 | 2.9718 |  |  | -16.3377 | -40.8662 | 10.8752 | 42.7425 | 44.9306 | 44.9967 | -147.7819 | -58.068 | 30.7538 | -44.8584 | 11.8566 | 18.8031 | 18.3455 | 14.4343 | 160.561 | 160.3907 | 173.9 | -173.9968 | -426.5196 | 427.6763 | 432.7189 | -153.0757 | -152.3982 | -43.1889 | -30.3393 | 75.7643 | 74.3409 |  |  | 28.4138 | 27.6448 | -108.3945 | -108.6652 | 69.01 | 68.3 | 54.4 | 54.4 | 21.6371 |  | -429.9164 | 109.4479 | 109.1158 | 16.7 | 25.6 | -27.7 | -31.7 |  |  | -429.4765 | -285.0321 | 603.3777 | 468.597 | 139.0616 | -454.6741 | 460.1027 | -200.2471 | -261.1242 | -453.7985 | 122.3275 | 120.0584 | 204.3689 | -570.7361 | 271.3901 | -311.8758 | 314.8936 | -7.9886 | 38.0963 | 16.56 | -0.033 | -0.043 | -17.12 | -3.76 |  | 3.8987 | -27.599 | -15.3796 | 9.7 | 50.323 | 50.252 |  |  | 49.1495 | 48.1794 | 48.7357 |  | -25.7 | 24.2264 | 10.86 |  | -30.2093 | 72.8004 | 43.7106 | -30.89 | -71.6267 | 29.6811 | 41.297 | 11.9 | -12 | 9.2557 | 142.6722
23/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 26.2047 | -32.2901 | -28.619 | 41.4852 |  | 55.3833 | -104.9748 | 77.1601 | 38.8348 | 38.1041 | 0 | -76.766 | 68.2 | 20.7 | -66 | 14.1187 | 58.9972 |  | 19.0364 | 31.7406 | [5 empty] | -74.19 | -74.52 |  | 0 | 74.8 | 28.25 | 0.293 | -71.55 | -71.88 | -55.77 | 72.97 | 72.8 | 20.8146 | -1.6918 | 79.7111 | 81.9277 | 47.4243 | -53.9503 | -54.1931 | 8.2478 | 7.7456 | 84.9594 | 86.339 | 16.3619 | 15.2161 | -561.935 | -15 | -11.9 | -11.7 | 59.4712 | 59.1532 | -9.8536 |  | -58.3999 | 6.9175 |  | -1.5186 | 603.3508 | 198.1871 | 197.8209 | -573.6947 | 686.3705 |  | -62.2087 | 64.6423 | 111.5215 | 32.47 | 43.12 | 77 | 87.41 | -50.3637 | -49.8279 | 114.1406 | 114.7932 | 22.9149 | -218.4001 | -216.7158 | 8.0655 |  |  | 3.39 | 145.5 | 131.5 | -17.7 | 40.0898 | 38.0686 | 39.1593 | 11.2453 | 11.4756 | 55.9905 | -128.6563 | 65.6746 | 19.7502 | 80.66 | 42.6 | 55.3198 | 52.446 | -37.7202 |  |  |  | -185.8437 |  |  | -115 | -116.4 | 21.2723 |  | 78.06 |  |  | -11.69 | 67.797 | 183.6404 | -2.36 | -2.29 | 81.82 | 70.15 | 184.4545 | 181.3455 | 1.8851 | 1.2727 | 277.812 | 230.1039 | 222.5083 | 224.4626 | 68.2173 | 38.9981 | -32.99 | 586.0536 | 259.4826 |  | -19.5891 | -17.2911 |  | -26.1042 | -23.5541 | 35.376 | -27.4275 | -28.331 | 5.0458 | 0 | -11.72 |  | 12.6276 | -102.5433 | -36.3308 | -35.5474 | 4.8816 | -35.8365 | 5.7897 | 22.8893 | 23.1061 |  | 38.0451 | 38.5968 | 37.0079 | 49.3996 | 49.5671 | 18.0853 | 0.3137 | -0.2111 | 11.1536 | 18.9074 | 1.2689 | -19.56 | 9.8714 | 1.608 | -6.37 | 16.01 |  | 4.9986 | -9.856 | 0.517 |  | 29.92 | -19.0543 | -10.3156 | 16.76 | 75.8504 | 24 | -16.2293 | -4.8452 | -5.0357 | 3.0147 |  |  | -15.3035 | -41.5818 | 9.4961 | 43.0683 | 44.5569 | 45.3439 | -147.6027 | -58.241 | 31.7897 | -45.4413 | 12.0882 | 19.4769 | 18.9784 | 14.7611 | 163.3055 | 161.5794 | 266.9 | -267.0007 | -538.1617 | 541.9612 | 459.7005 | -154.2482 | -153.8219 | -47.7322 | -35.2271 | 80.3351 | 78.895 | -101.8161 |  | 30.2486 | 29.4795 | -93.5712 | -94.1976 | 71.64 | 71.48 | 53 | 52.7 | 20.7976 | 45.44 | -421.01 | 107.3621 | 107.0402 |  | 23.8 | -30.2 | -34.6 |  | 1.1695 | -454.9031 | -233.0466 | 571.2131 | 454.4197 | 132.4538 | -442.7206 | 444.4353 | -192.7095 | -257.504 | -440.0396 | 115.2935 | 116.6463 | 195.8544 | -557.5699 | 272.0989 | -293.8513 | 298.1867 | -7.4612 | 37.8514 | 20.4 | 0.06 | 0.047 | -20.16 | 0 |  | 0.9384 | -27.3915 | -15.2331 | 12.6 | 48.491 | 48.913 |  |  | 52.5283 | 50.9858 | 52.1661 |  | -23.3 | 26.0138 | 10.96 |  | -33.3312 | 76.4125 | 48.0752 | -32.5063 | -75.8712 | 33.8801 | 40.6802 | 9.7 | -9.7 | -77.6648 | 241.4325
23/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 26.5101 | -32.615 | -28.7493 |  |  | 54.7644 | -103.1349 | 76.4637 | 38.7828 | 37.8772 | 2.22 | -75.97 | 66 | 19.872 | -66 | 13.6943 | 57.3612 |  | 18.5365 | 31.5609 | [5 empty] | -75.68 | -76.02 |  | -2.22 | 74.8 | 28.539 | 0.296 | -71.2 | -71.75 | -55.5 | 72.41 | 73.13 | 21.1111 | -1.5337 | 79.4329 | 82.2033 | 52.5006 | -59.7195 | -60.1817 | 6.7565 | 6.3088 | 86.774 | 89.3202 | 13.6073 | 13.4838 | -552.1414 | -31.5534 | -3.9 | -3.6 | 66.3105 | 64.6983 | -9.4697 |  | -63.8194 | 8.0025 |  | -1.545 | 589.3428 | 188.4212 | 188.5128 | -552.397 | 671.5173 |  | -63.7726 | 65.8403 |  | 31.62 | 43.49 | 77 | 85.66 | -50.2297 | -49.9618 | 114.7392 | 115.6059 | 21.8317 | -207.5876 | -207.3652 | 12.4042 | 0 | 12.4756 | 4.365 | 143.2 | 129.7 | -17.83 | 43.1089 | 41.4955 | 42.1461 | 15.8481 | 15.3648 | 40.9457 | -116.3453 | 49.2734 | 20.0833 | 81.44 | 43.15 | 54.6167 | 51.86 | -37.7197 |  |  |  | -175.58 |  |  | -116.4 | -115.3 | 21.5359 | 62.7 | 76.92 | 85.72 | 62.23 | -11.29 | 68.727 | 172.2948 | -3.07 | -3 | 84.15 | 71.59 | 173.6364 | 171.7273 | -1.5268 | -2.1455 | 269.423 | 220.7864 | 213.5623 | 216.6214 | 70.1387 | 41.4121 | -32.203 | 565.4463 | 262.9411 |  | -19.4152 | -17.3938 |  | -26.6757 | -25.0588 | 56.88 | -32.5808 | -33.5249 | 1.42 | 19.4 | -14.73 | 1 | 12.4795 | -102.7892 | -39.6553 | -39.0524 | 9.4364 | -38.8329 | 8.8124 | 22.457 | 25.0064 | 0 | 37.8645 | 38.3906 | 37.0441 | 49.5671 | 50.4044 | 16.7456 | 3.7275 | 3.4168 | 7.3042 | 17.36 | 0.7123 | -20.24 | 10.0618 | 1.5958 | -6.54 | 16.15 | 0 |  | -9.581 | 0.538 |  | 30.71 | -17.7166 | -8.2784 |  | 76.9041 | 24.3 | -15.9901 | -5.287 | -5.8911 | 3.0145 |  |  | -16.0451 | -41.177 | 10.7214 | 42.4198 | 47.4501 | 50.6281 | -146.6848 | -57.955 | 31.9581 | -45.6988 | 11.6765 | 19.2523 | 18.7463 | 14.4268 | 163.1514 | 163.9833 | 277 | -275.6298 | -549.6078 | 554.097 | 470.8619 | -154.6481 | -156.4652 | -47.3245 | -34.469 | 78.8187 | 79.0665 | -101.8161 | -98.5453 | 29.4246 | 29.3477 | -92.4785 | -92.1732 | 75.56 | 74.74 | 51.4 | 52.1 | 21.2483 | 44.64 | -415.8288 | 107.5359 | 106.2938 | 16.7 | 24.1 | -27.6 | -31.7 |  |  | -464.3045 | -232.5553 | 577.9454 | 460.5528 | 130.3113 | -447.3141 | 450.7446 | -192.2525 | -257.3357 | -441.0858 | 119.0195 | 119.2333 | 194.4518 | -560.6982 | 269.0507 | -296.4599 | 297.1153 | -7.9886 | 39.7135 | 19.92 | 0.044 | 0.029 | -20.4 | 0 |  | 1.2314 | -27.8614 | -15.9655 | 12.2 | 52.421 | 51.136 |  |  | 51.5192 | 53.3176 | 52.0522 |  | -22.7 | 28.2418 | 11.12 |  | -34.3153 | 76.005 | 48.1466 | -34.339 | -75.5729 | 33.8697 | 40.3354 | 8.7 | -8.1 | -77.9684 | 243.7899
23/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 |  | -32.9585 | -29.0356 | 41.4525 |  | 53.5481 | -100.9346 | 75.517 | 38.3288 | 37.016 | -4.44 | -74.302 | 66 | 19.044 | -63.8 | 14.5964 | 56.6678 |  | 19.0767 | 31.5436 | [5 empty] | -77.04 | -77.73 |  | 4.44 | 72.6 | 26.538 | 0.289 | -72.98 | -73.35 | -52.39 | 74.71 | 74.16 | 21.3041 | -1.3269 | 78.5704 | 81.2713 | 51.7239 | -63.2077 | -62.6942 | 6.4882 | 6.3745 |  | 89.3681 | 13.113 | 12.1242 | -538.5742 | -31.7946 | -4.5 | -4.4 | 69.1963 | 67.998 | -6.1947 |  | -64.4302 | 8.2213 | 10.9743 | 7.3768 | 581.9268 | 178.4111 | 179.2352 | -519.4324 | 655.1286 |  | -70.7724 | 72.6394 |  | 31.27 | 43.1 |  | 84.79 | -48.3543 | -48.2204 | 117.1255 | 119.1003 | 21.8057 | -208.8854 | -206.6737 | 12.4123 |  | 12.2793 | 4.372 | 141.6 | 129.1 | -17.61 | 43.345 | 40.963 | 41.1614 | 14.1229 | 14.6339 | 36.2755 | -110.7052 | 44.6936 | 19.0086 | 80.62 | 42.06 | 53.9136 | 51.2741 | -37.7553 |  |  |  | -171.7433 |  |  | -113.3 | -114 | 21.2723 | 61.9 | 74.44 | 83.94 | 60.93 | -10.68 | 67.053 | 171.2497 | -2.77 | -2.62 | 81.01 | 70.77 | 172.4 | 167.1091 | -2.3834 | -3.2 | 264.9988 | 218.2102 | 210.7755 | 214.0423 | 66.6651 | 38.5461 | -32.157 | 533.5048 | 268.562 |  | -19.6985 | -17.5955 |  | -21.1267 | -20.5572 | 35.376 | -30.663 | -31.5162 | 4.5773 | 0 | -12.67 |  | 12.0993 | -91.0591 | -36.8089 | -36.0005 | 7.5708 | -36.4421 | 5.6242 | 18.9254 | 24.1313 |  | 36.9208 | 37.5701 | 36.199 | 48.7298 | 48.2274 | 14.9036 | 4.38 | 4.4783 | 7.4384 | 16.4469 | -0.0568 | -20.29 | 11.1653 | 1.5848 | -7.36 | 16.95 |  |  | -9.333 | 0.637 |  | 30.99 | -16.3352 | -5.8051 | 16.98 | 78.9189 | 25.2 | -14.5529 | -5.7983 | -6.1466 | 2.9559 |  |  | -16.2405 | -39.9824 | 10.1942 | 41.337 | 48.6955 | 50.5853 | -145.0811 | -56.7158 | 32.3165 | -45.1472 | 11.8494 | 19.0179 | 18.5143 | 14.3322 | 165.2863 | 163.8116 | 275.7 | -274.0159 | -555.4408 | 553.2484 | 486.0179 | -156.8819 | -156.955 | -49.1269 | -36.848 | 79.1987 | 77.0347 |  | -101.2364 | 31.0945 | 31.0396 | -89.8639 | -90.2094 | 76.14 | 75.48 | 52.3 | 52.5 | 21.1864 | 44.64 | -419.7299 | 107.232 | 107.7203 | 16.2 | 22.2 | -29.3 | -33.7 |  | 1.0641 | -479.5524 | -239.6223 | 572.4196 | 459.9404 | 123.3836 | -446.6416 | 448.2083 | -193.7283 | -257.6688 | -438.8372 | 119.296 | 116.6857 | 197.2973 | -550.9968 | 271.2206 | -292.2639 | 293.5459 | -8.5681 | 39.6971 | 20.64 | 0.047 | 0.033 | -20.4 | -1.52 |  | 1.7014 | -28.4169 | -16.17 | 13.6 | 51.743 | 52.084 |  |  | 51.2453 | 50.926 | 51.4417 |  | -22 | 28.8423 | 10.86 |  | -36.9532 | 76.8572 | 50.2268 | -35.0907 | -76.15 | 35.1332 | 40.0209 | 7.6 | -8.4 | -71.3743 | 242.6002
23/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 26.8064 | -33.3172 | -29.5921 | 40.4407 |  | 52.4057 | -101.0595 | 74.7092 | 37.9228 | 36.7765 | -11.1 | -71.863 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.2 | 54.0072 |  | 18.1989 | 29.2273 | [5 empty] | -78.2 | -78.13 |  | 11.1 | 70.4 | 28.36 | 0.292 | -79.46 | -79.94 | -43.52 | 79.33 | 80.62 | 21.0169 | -0.9342 | 76.1268 | 79.3938 | 55.7546 | -69.7317 | -69.2424 | 18.899 | 20.225 | 85.2934 | 87.7813 | 23.0498 | 30.7107 | -561.0892 | -32.614 | -4.1 | -4 | 75.2018 | 74.9206 | -5.8204 |  | -72.0941 | 7.9261 | 11.3914 | 7.7226 | 602.9235 | 175.9391 | 175.756 | -522.4413 | 665.2312 |  | -77.3378 | 78.7493 | 111.4616 | 30.96 | 42.2 |  | 85.64 | -47.2827 | -48.2204 | 117.3937 | 118.0285 | 19.3701 | -210.6787 | -209.3076 | 12.3375 |  | 12.2793 | 4.832 | 139.8 | 126.9 | -17.42 | 41.2928 | 39.2833 | 40.1219 | 13.1137 | 12.5182 | 36.011 | -109.2397 | 43.5683 | 19.7591 | 81.1 | 42.79 | 53.2104 | 50.1022 | -37.3787 |  |  |  | -171.534 |  |  | -113.6 | -113.1 | 21.3876 | 60.5 | 74.46 | 81.14 | 59.67 | -10.81 |  | 172.1198 | -2.18 | -2.07 | 82.86 | 70.47 | 172.3455 | 169.2909 | 0 | -1.8727 | 266.5109 | 219.0024 | 208.498 | 213.938 | 67.1925 | 39.352 | -32.148 | 529.3411 | 267.7887 |  | -19.6475 | -17.4862 |  | -23.3607 | -20.8381 | 41.52 | -31.0805 | -32.1337 | 3.8836 |  | -15.65 |  | 11.8355 | -94.3603 | -35.4141 | -34.476 | 7.7362 | -38.0246 | 4.0935 | 18.968 | 22.5044 |  | 40.6483 | 40.3495 | 38.0237 | 47.2227 | 46.3854 | 8.0379 | 3.5075 | 2.9789 | 7.7475 | 19.7343 | -7.22 | -18.58 | 14.0609 | 1.5604 | -9.26 | 17.4 | 0 |  | -9.447 | 0.628 |  | 30.05 | -19.8815 | -6.913 | 17.96 | 78.7212 | 26.2 | -14.6722 | -5.5355 | -5.6688 | 2.8758 |  |  | -16.5471 | -37.8344 | 10.8857 | 39.9333 |  |  | -144.0187 | -55.4933 | 31.0664 | -43.4149 | 11.1953 | 18.1976 | 17.8815 | 13.5306 | 166.331 | 166.1124 | 277.8 | -275.4756 | -555.6081 | 558.2327 | 487.3512 | -158.7312 | -158.3586 | -49.9461 | -37.8298 | 80.8202 | 81.5602 |  |  | 32.8194 | 32.7535 | -88.9957 | -89.3553 | 75.81 | 75.62 | 53.1 | 52.8 | 21.0219 | 42.64 | -432.949 | 111.6285 | 110.3755 | 16.2 | 21.1 | -31.7 | -36.7 |  |  | -477.763 | -236.7783 | 579.8473 | 460.4323 | 122.4037 | -443.9295 | 447.3326 | -196.1385 | -261.5111 | -438.1595 | 117.5882 | 117.1657 | 201.3555 | -559.7713 | 272.9411 | -295.3094 | 291.7788 | -8.8592 | 39.3222 | 21.12 | 0.172 | 0.164 | -20.8 | -0.64 |  | 1.4969 | -29.9123 | -16.17 | 15.2 | 54.12 | 53.858 |  |  | 51.6166 | 53.4224 | 51.6708 |  | -21.1 | 29.8864 | 10.63 |  | -38.3422 | 76.5666 | 50.6299 | -37.1704 | -76.0706 | 35.9265 | 38.4814 | 6.2 | -5.1 | -67.4837 | 241.8369
23/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 |  |  | -29.7718 | 40.0096 |  | 50.7881 | -96.4076 | 73.9566 | 37.4509 | 36.5416 | -8.88 | -67.515 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 12.8623 | 52.1308 |  | 21.6652 | 36.0103 | [5 empty] | -74.22 | -74.11 |  | 8.88 | 66 | 26.911 | 0.286 | -79.51 | -78.63 | -36.41 | 80.42 | 80.89 | 21.1791 | -0.6696 | 75.1419 | 78.9238 | 58.3949 | -67.1306 | -67.9336 | 27.4397 | 27.506 | 84.4918 | 85.8577 | 34.551 | 38.7026 | -573.3698 | -32.2235 | -3.2 | -3.1 | 73.5549 | 73.1599 | -5.8245 |  | -66.8237 | 7.2076 | 10.9875 | 7.3702 | 618.1522 | 186.7732 | 185.0642 | -547.8955 | 673.7526 |  | -63.1165 | 64.7651 |  | 31.02 | 42.18 | 76.21 |  | -48.3543 | -47.8185 | 111.7107 | 112.5286 | 19.7956 | -209.244 | -209.1684 | 10.2388 | 0 | 12.2793 | 5.077 | 137.9 | 124.5 | -17.39 | 39.6905 | 38.1804 | 38.6183 | 11.5373 | 11.5205 | 46.2854 | -117.7244 | 54.5069 | 19.4835 | 78.62 | 41.63 | 51.8042 | 49.5163 | -36.9954 |  |  |  | -178.2052 |  |  | -111.7 | -111.8 | 20.9042 | 58.6 | 74.4 | 79.22 | 58.39 | -11.2 | 67.9675 | 177.1851 | -1.61 | -1.53 | 78.07 | 70.46 | 177.7818 | 174.7818 | 3.2506 | 2.6455 | 269.8948 | 220.8446 | 211.2643 | 214.6324 | 63.9383 | 36.0073 | -32.197 | 559.2255 | 262.338 |  | -19.6903 | -17.8155 |  | -22.6034 | -20.8682 | 32.304 | -29.0965 | -29.9838 | 6.1666 |  | -6.13 |  | 11.5982 | -91.9467 | -37.457 | -36.4178 | 8.6287 | -33.477 | 0 | 18.9109 | 24.6123 |  | 40.2562 | 41.1358 | 39.2085 | 49.0647 | 47.2227 | 23.4439 | -0.4626 | 0 | 9.9791 | 19.447 | 3.0854 | -21.56 | 10.2718 | 1.514 | -6.39 | 18.11 |  |  | -9.673 | 0.648 | 10.9534 | 31.05 | -21.455 | -12.3522 | 17.78 | 77.6573 | 27.7 | -14.4045 | -5.0086 | -5.3582 | 2.8094 |  |  | -17.3752 | -36.9562 | 11.3794 | 38.4949 |  |  | -146.3939 | -52.8795 | 30.2273 | -39.6056 | 11.7695 | 17.4944 | 17.0166 | 13.7606 | 162.8806 | 162.14 | 278.7 | -276.0571 | -551.9949 | 554.454 | 480.0005 | -154.3112 | -154.7268 | -49.0924 | -36.5567 | 79.2034 | 80.3322 |  |  | 34.9178 | 34.4454 | -85.4806 | -84.7803 | 75.34 | 74.54 | 51.7 | 51 | 21.227 | 42 | -423.8337 | 110.7309 | 113.5606 | 15 | 16.1 | -32.7 | -37.7 |  |  | -468.8755 | -235.5041 | 568.5402 | 450.2493 | 121.3376 | -437.2094 | 439.4669 | -196.709 | -261.6701 | -430.049 | 112.9768 | 115.5637 | 196.0694 | -540.0081 | 269.4103 | -288.9983 | 284.098 | -9.4662 | 39.0466 | 20.8 | 0.186 | 0.173 | -20.48 | -0.64 |  | 1.0575 | -29.3568 | -16.8444 | 16.3 | 54.919 | 56.476 | 2.745 | 3.2664 | 52.5915 | 51.8013 | 51.7485 |  | -17.4 | 29.7137 | 10.37 |  | -36.1319 | 76.6201 | 50.1765 | -36.0805 | -74.9891 | 35.6426 | 38.4388 | 3 | -3.3 | -72.0904 | 240.4792
23/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 26.5056 | -32.9593 | -29.7387 | 38.581 |  | 49.1898 | -92.5185 | 71.9663 | 36.3329 | 35.2584 | -11.1 | -65.507 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.5202 | 48.6958 |  | 23.0996 | 37.6102 | [5 empty] | -74.04 | -74.3 |  | 11.1 | 63.8 | 26.353 | 0.283 | -78.27 | -79.18 | -35.22 | 79.77 | 80.1 | 21.0383 | -0.5246 | 73.4421 | 75.3056 | 58.9878 | -61.9726 | -61.7825 | 28.1509 | 26.291 | 84.3055 | 86.9735 | 26.7558 | 27.5664 | -566.2856 | -22.9734 | -7.9 | -7.8 | 70.4109 | 69.3619 | -5.777 |  | -65.0138 | 6.9228 | 10.8798 | 7.3255 | 614.6731 | 188.116 | 187.3836 | -548.3344 | 667.1413 |  | -63.5829 | 65.2819 | 110.4337 | 31.41 | 41.31 | 74.68 | 85.65 | -48.8902 | -48.7562 | 114.4564 | 115.2771 | 19.9946 | -202.2634 | -200.7446 | 11.699 |  | 16.4945 | 5.595 | 133.4 | 121.1 | -17.21 | 40.5284 | 37.844 | 39.042 | 9.9572 | 11.132 | 52.6316 | -122.4641 | 62.0557 | 19.0017 | 77.58 | 40.74 | 50.3979 | 47.7585 | -36.1971 |  |  |  | -177.3522 |  |  | -109.5 | -109.3 | 20.8273 | 56.1 | 71.92 | 76.78 | 55.95 | -10.9 | 66.6965 | 175.325 | -2.82 | -2.75 | 78.88 | 69.32 | 175.2182 | 172.0546 | 1.7629 | 0.8 | 262.6568 | 215.9695 | 207.4678 | 210.7354 | 61.3204 | 32.964 | -32.469 | 561.6822 | 250.4448 |  | -20.127 | -17.9412 |  | -24.7323 | -23.1715 | 36.912 | -29.9664 | -30.9909 | 9.1792 |  | -6.14 |  | 11.2137 | -93.8938 | -38.312 | -36.9956 | 9.5285 | -30.4616 | 0 | 18.6395 | 24.162 |  | 40.2684 | 39.9301 | 38.8258 | 49.7345 | 49.0647 | 24.1137 | 0.6821 | 0 | 9.8639 | 20.6498 | 4.6308 | -19.48 | 10.0594 | 1.4908 | -6.21 | 17.57 |  |  | -10.018 | 3.295 |  | 32.88 | -18.4267 | -10.5829 | 17.12 | 78.6521 | 26.3 | -12.7799 | -4.4565 | -4.6681 | 2.7069 |  |  |  | -34.3707 | 12.908 | 35.5714 |  |  | -145.0362 | -50.9159 | 28.3461 | -35.5152 | 10.8918 | 16.469 | 16.0238 | 12.7921 | 162.1896 | 162.9166 |  |  | -555.6234 |  | 472.1387 | -153.7571 | -153.3391 | -50.1606 | -39.266 | 82.2228 | 81.4519 |  |  | 33.5006 | 33.4566 | -80.7506 | -81.3259 | 77.94 | 77.06 | 50.4 | 50.7 | 21.2889 | 40.32 | -417.1237 | 109.2701 | 108.8194 | 14.5 | 15.2 | -31.7 | -35.7 | 1.6476 | 1.1755 | -465.8688 | -228.8972 | 557.1284 | 447.659 | 124.2532 | -438.006 | 436.7636 | -191.494 | -256.0908 | -426.9692 | 114.2689 | 112.0511 | 194.0336 | -539.6656 | 266.4144 | -279.0907 | 282.0928 | -9.8343 | 38.4242 | 20.64 | 0.372 | 0.365 | -21.04 | -1.6 |  | 1.7288 | -29.9123 | -17.6654 | 16.9 | 55.82 | 56.385 | 2.9989 | 3.5645 | 52.9162 | 53.1623 | 53.0469 |  | -15.5 | 30.5315 | 9.79 |  | -37.3841 | 77.5131 | 51.2074 | -37.349 | -75.8217 | 37.868 | 36.6431 | 1.1 | -1.4 | -83.1533 | 246.5399
23/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 25.8562 | -32.0013 | -30.2253 | 37.7322 |  | 46.3905 | -86.4618 | 70.2946 | 35.9189 | 34.7931 | -17.76 | -61.589 | 55 | 14.904 | -55 | 15.1759 | 43.5926 |  | 21.8202 | 36.3535 | [5 empty] | -73.21 | -73.11 |  | 17.76 | 59.4 | 23.759 | 0.271 | -74.66 | -75.36 | -38.52 | 76.25 | 75.42 | 19.7668 | 0.246 | 73.5729 | 76.8105 | 56.974 | -55.3992 | -55.9216 | 9.0782 | 8.1536 | 83.0995 | 85.3703 | 16.2026 | 14.9858 | -546.794 | -13.5367 | -11.5 | -11.4 | 63.9012 | 61.7741 | -5.756 |  | -60.9164 | 5.817 | 10.3692 | 7.0555 | 592.9745 | 189.6114 | 189.5809 | -548.2336 | 662.6534 |  | -58.5655 | 60.0855 | 106.1824 | 30.72 | 39.52 | 72.36 | 85.57 | -51.5693 | -51.4353 | 115.2435 | 115.9848 | 23.4084 | -192.1409 | -189.5457 | 8.8586 |  | 20.3302 | 6.484 | 128.2 | 115.3 | -16.68 | 41.8006 | 39.7199 | 40.1419 | 12.3923 | 11.8826 | 55.4809 | -127.0974 | 63.1132 | 18.5277 | 73.63 | 39.13 | 48.9917 | 46.0007 | -35.0895 |  |  |  | -174.6252 |  |  | -109.7 | -110 | 21.0141 | 53.6 | 68.76 | 72.74 | 53.09 | -9.97 | 65.255 | 173.8049 | -2.84 | -2.87 | 78 | 66.32 | 173.9091 | 171.4 | 0 | -1.1545 | 256.5 | 207.8378 | 200.5521 | 203.729 | 61.2947 | 33.4373 | -32.138 | 559.0974 | 243.4853 |  | -28.8571 | -27.1123 |  | -33.8566 | -31.4005 | 41.52 | -33.8524 | -34.7641 | 7.7409 |  | -15.14 | 1 | 10.4466 | -108.3407 | -36.744 | -35.5255 | 8.1495 | -31.2423 | 0 | 18.0167 | 23.6559 |  | 39.9996 | 39.2061 | 39.2984 | 51.9115 | 51.5765 | 21.6019 | 2.9454 | 3.0721 | 6.9523 | 14.9053 | 5.1215 | -18.98 | 10.0887 | 1.409 | -6.25 | 17.31 | 0 | 7.183 | -10.247 | 4.239 |  | 33.22 | -16.2037 | -7.9469 | 16.9 | 76.5149 | 27.6 | -12.1592 | -4.0277 | -4.1548 | 2.5603 |  |  |  | -32.3505 | 12.4549 | 33.5434 |  |  | -143.6724 | -48.0868 | 27.0457 | -31.5915 | 11.1314 | 15.2483 | 14.948 | 12.9134 | 159.0989 | 159.4757 |  |  |  | 554.5767 | 459.1955 | -150.3416 | -150.3132 | -51.816 | -41.5345 | 80.0216 | 79.5981 |  |  | 33.6654 | 33.4896 | -77.0521 | -75.7501 | 81.67 | 80.28 | 45.6 | 47.8 | 21.4128 | 38.8 | -420.7354 | 112.4332 | 111.6656 | 13.9 | 12 | -32.7 | -37.5 | 1.4238 | 1.1308 | -449.6974 | -215.9434 | 555.8984 | 442.8246 | 127.083 | -431.9678 | 433.635 | -191.9062 | -258.404 | -429.3906 | 113.0983 | 111.6851 | 192.6762 | -528.7661 | 269.9922 | -276.9515 | 276.7586 | -9.3866 | 38.2468 | 20.72 | 0.558 | 0.554 | -19.84 | -1.68 |  | 1.9944 | -30.4402 | -17.9889 | 16.9 | 55.135 | 55.057 |  |  | 54.1483 | 52.3212 | 54.0335 |  | -11.8 | 31.5698 | 9.44 |  | -39.9851 | 77.7428 | 53.2376 | -39.9927 | -76.8009 | 40.3485 | 35.7689 | -2.5 | 1.8 | -93.1111 | 248.1025
23/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 24.931 | -31.1407 | -30.8657 | 36.3661 |  | 43.0827 | -79.1632 | 67.5425 | 34.4209 | 33.6091 | -22.2 | -56.975 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 15.2167 | 37.2198 |  | 20.926 | 34.5204 | [5 empty] | -72.67 | -72.83 |  | 22.2 | 55 | 22.159 | 0.263 | -69.78 | -70.07 | -44.97 | 71 | 71 | 18.8618 | 1.0772 | 71.5248 | 73.8407 | 55.8192 | -55.559 | -55.7482 | 7.4611 | 7.1495 | 82.1632 | 83.3729 | 15.1624 | 14.8131 | -515.7906 | -16.6061 | -11.3 | -11.3 | 62.5092 | 61.7601 | -5.4629 |  | -59.0379 | 5.9511 | 9.6586 | 6.6259 | 560.0145 | 178.6248 | 178.4722 | -531.6522 | 619.2068 |  | -47.7632 | 49.9902 | 104.1366 | 29.38 | 37.05 | 69.4 | 82.88 | -49.8279 | -49.0241 | 115.6146 | 115.858 | 23.2022 | -171.7722 | -171.6742 | 8.2479 |  |  | 6.439 | 120.4 | 110.2 | -16.35 | 45.1051 | 43.5507 | 43.4471 | 17.0802 | 17.306 | 44.5183 | -115.8262 | 50.4604 | 18.0585 | 70.97 | 37.68 | 45.7104 | 43.6569 | -33.3156 |  |  |  | -154.4876 |  |  | -108.3 | -106 | 21.0251 | 50.5 | 63.74 | 68.02 | 49.83 | -8.56 | 64.4955 | 152.0936 | -25.36 | -25.75 | 117.81 | 64.57 | 151.2727 | 149.9454 | -6.1978 | -6.7182 | 247.1388 | 199.6665 | 192.954 | 194.8273 | 82.1008 | 54.7693 | -30.249 | 542.8716 | 263.1371 |  | -28.3791 | -25.9576 |  | -41.216 | -38.477 | 136.764 | -50.5181 | -51.8955 | -15.5836 |  | -15.48 | 91.8 | 9.638 | -119.4029 | -36.6132 | -35.9432 | 9.9597 | -52.808 | 24.2292 | 18.3403 | 23.5464 |  | 39.9659 | 40.2069 | 38.9416 | 47.3901 | 47.3901 | 10.0474 | 8.3349 | 8.3017 | -2.4486 | 0 | 5.5244 | -22.3 | 10.0594 | 1.315 | -5.95 | 19.26 |  |  | -10.521 | 4.255 |  | 32.43 | -6.1638 | 1.0754 | 16.47 | 74.3352 | 29.6 | -10.157 | -3.6042 | -3.6232 | 2.3888 |  |  | -17.6348 | -28.0865 | 11.1882 | 29.3409 |  |  | -136.2274 | -44.7796 | 24.9061 | -26.2611 | 10.8024 | 13.6845 | 13.2288 | 12.7131 | 158.1271 | 159.6286 | 278.3 |  | -550.3654 | 549.0054 | 474.5202 | -150.6779 | -150.1121 | -51.078 | -39.9415 | 80.4663 | 80.4017 | -98.9273 |  | 33.6104 | 33.4566 | -71.5219 | -71.3623 | 85.72 | 84.89 | 44.5 | 44.5 | 21.1458 | 37.6 | -413.5573 | 115.394 | 115.0967 | 12.8 | 10.2 | -31.9 | -35.9 | 1.5468 | 1.2574 | -465.2385 | -237.3625 | 546.2163 | 434.0923 | 110.8256 | -429.2541 | 430.9542 | -188.4108 | -257.7296 | -416.6961 | 110.7864 | 111.8894 | 191.5721 | -532.4583 | 264.1841 | -272.502 | 272.2323 | -9.7024 | 38.5092 | 20.32 | 0.768 | 0.763 | -19.92 | -1.28 |  | 1.9638 | -29.4148 | -18.6908 | 17.4 | 50.817 | 51.61 | 7.4446 | 9.094 | 51.6496 | 51.9695 | 51.6317 |  | -6.8 | 31.6977 | 8.7 |  | -39.6149 | 76.0509 | 52.168 | -39.3931 | -75.5574 | 39.5189 | 35.4694 | -6.8 | 7.2 | -73.2175 | 230.0046
23/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 24.1336 | -29.9938 | -31.4895 | 35.13 |  | 40.7008 | -81.6426 | 65.1159 | 32.977 | 31.9634 | -28.86 | -52.478 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 14.9299 | 39.7002 |  | 19.3008 | 32.3623 | [5 empty] | -72.02 | -71.83 |  | 28.86 | 50.6 | 22.031 | 0.26 | -70.95 | -71.48 | -44.95 | 71.25 | 72.27 | 16.9384 | 1.7185 | 69.6671 | 72.0513 | 53.8329 | -55.8692 | -56.0018 | 10.0087 | 10.3567 | 80.7649 | 82.121 | 13.2672 | 13.3684 | -500.4451 | -14.8439 | -11.6 | -11.4 | 62.4494 | 61.3459 | -4.7616 |  | -58.504 | 4.8516 | 8.7687 | 5.9133 | 546.4948 | 163.7928 | 163.6097 | -500.5878 | 587.7976 |  | -42.4764 | 43.3132 | 97.8296 | 28.36 | 35.75 | 65.76 | 79.44 | -50.7656 | -50.4976 | 115.9021 | 115.6029 | 26.1155 | -161.283 | -160.4918 | 7.9868 |  | 20.7229 |  | 115.8 | 105.8 | -16.84 | 45.1301 | 43.3907 | 43.6131 | 11.499 | 12.0345 | 42.5801 | -106.4065 | 48.795 | 17.0814 | 64.88 | 35.07 | 44.3042 | 41.8991 | -32.5833 |  |  |  | -148.8222 |  |  | -100.3 | -100.3 | 21.2283 | 47.3 | 59.06 | 64.46 | 47.29 | -7.68 | 62.4805 | 147.5734 | -25.78 | -26.2 | 113.42 | 61.29 | 147.1818 | 145.2 | -9.4963 | -9.6636 | 235.3594 | 189.7767 | 182.7535 | 185.5785 | 81.939 | 58.5381 | -29.325 | 512.973 | 283.7592 |  | -25.9386 | -23.9455 |  | -37.5524 | -33.5251 | 133.692 | -53.4038 | -54.5637 | -17.6756 |  | -15.2 | 96.6 | 8.8972 | -109.0863 | -36.0193 | -35.0489 | 8.3755 | -51.9826 | 23.3315 | 17.8096 | 23.1373 |  | 38.5078 | 38.7605 | 37.6205 | 53.2511 | 49.902 | 3.684 | 11.4219 | 10.9766 | -7.145 | 0 | 4.0815 | -24.76 | 9.9886 | 1.1978 | -6.05 | 19.61 |  |  | -10.898 | 4.077 |  | 30.23 | -0.3365 | 5.945 | 15.51 | 71.7712 | 27.7 | -10.0932 | -2.3807 | -2.3623 | 2.2411 |  |  | -17.1016 | -25.9067 | 10.9864 | 26.8814 |  |  | -134.7099 | -41.7823 | 23.1832 | -20.5027 | 10.8378 | 12.1903 | 11.7628 | 12.3356 | 157.1083 | 157.4341 | 275.3 |  | -562.2134 | 564.6912 | 496.6139 | -149.956 | -151.1132 | -54.505 | -44.9173 | 78.1277 | 77.742 |  |  | 34.4894 | 33.7203 | -77.2762 | -77.4413 | 81.54 | 80.7 | 44 | 44.8 | 21.1672 | 35.84 | -413.4219 | 113.7861 | 113.8705 | 11.6 | 8.5 | -31.9 | -36.7 | 1.4307 | 1.1554 | -492.1456 | -253.5023 | 534.2422 | 429.0922 | 90.5867 | -415.045 | 423.9469 | -184.3792 | -249.852 | -410.4884 | 109.1426 | 108.0715 | 189.8513 | -516.493 | 258.0645 | -263.5806 | 266.9241 | -10.4138 | 39.089 | 16.88 | 0.987 | 0.974 | -17.52 | -4.24 |  | 4.4541 | -32.1675 | -20.0671 | 20.3 | 51.866 | 51.543 | 8.7941 | 10.5355 | 50.8913 | 50.8153 | 51.0092 |  | -5.8 | 33.1031 | 8.18 |  | -44.2929 | 79.1991 | 55.0947 | -43.9855 | -76.7171 | 43.3804 | 33.0572 | -7.8 | 8.7 | -60.4835 | 215.9888
23/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 23.3211 | -28.7034 | -33.8471 | 34.6732 |  | 38.7502 | -80.7059 | 62.3876 | 31.381 | 30.5585 | -26.64 | -47.957 | 44 | 12.42 | -41.8 | 15.1442 | 38.2046 |  | 18.4493 | 30.4757 | [5 empty] | -69.6 | -68.93 |  | 28.86 | 46.2 | 21.105 | 0.256 | -70.2 | -70.49 | -40.85 | 72.31 | 72.37 | 15.6674 | 2.1799 | 65.3821 | 68.6479 | 52.5911 | -56.7961 | -57.4059 | 17.6668 | 17.5831 | 74.8181 | 76.7919 | 32.464 | 29.0704 | -507.7132 | -13.7057 | -11.3 | -11.4 | 61.1343 | 60.4584 | -4.6002 |  | -58.9564 | 3.8347 | 8.1986 | 5.4663 | 552.6595 | 152.5925 | 152.7146 | -489.1297 | 569.2451 |  | -28.3466 | 29.5868 | 92.5105 | 27.59 | 33.57 | 62.49 | 77.78 | -49.5599 | -49.292 | 113.6472 | 113.8761 | 27.1269 | -153.3963 | -152.5647 | 1.007 |  |  | 6.434 | 111.6 | 101.3 | -16.08 | 44.2182 | 41.9213 | 42.6066 | 8.8196 | 9.6853 | 42.9248 | -100.2734 | 48.0241 | 16.7811 | 62.48 | 33.58 | 41.4917 | 39.7018 | -31.1872 |  |  |  | -152.5555 |  |  | -95.7 | -95.5 | 20.8328 | 44.4 | 56.3 | 60.26 | 43.93 | -7.38 | 61.5815 | 151.5886 | -26.02 | -26.39 | 110.33 | 57.99 | 152.3818 | 150.5455 | -6.3236 | -5.7273 | 232.6697 | 188.6479 | 182.5993 | 184.5859 | 73.5419 | 48.4862 | -28.26 | 503.9243 | 292.3962 |  | -26.1608 | -23.8475 |  | -25.5273 | -23.3311 | 106.032 | -48.245 | -49.3043 | -9.4992 | 0 | -12.11 | 55.2 | 8.2868 | -84.478 | -36.9983 | -36.4942 | 11.6523 | -46.6606 | 13.7186 | 17.434 | 24.1395 |  | 39.6721 | 39.9677 | 38.5406 | 49.0647 | 48.3949 | 4.8562 | 8.0343 | 8.0682 | -6.5938 |  | 2.1552 | -23.65 | 9.9886 | 1.127 | -6.02 | 17.95 |  |  | -11.306 | 4.412 |  | 29.95 | -2.6613 | 3.282 |  | 72.8772 | 28 | -12.8133 | -0.3023 | 0 | 2.0368 |  |  | -16.7528 | -26.9595 | 11.1252 | 27.3185 |  |  | -135.8018 | -39.4205 | 22.7661 | -29.2415 | 10.9472 | 10.7938 | 10.5169 | 12.7313 | 158.1989 | 157.9631 | 276.2 | -275.0954 | -561.0716 | 568.3834 | 501.7758 | -151.5594 | -151.5034 | -55.0297 | -46.301 | 79.514 | 78.464 |  | -103.6905 | 32.8963 | 32.7425 | -73.3469 | -73.1851 | 85.18 | 84.48 | 43.7 | 43.9 | 21.2078 | 35.52 | -405.6542 | 111.3394 | 112.3572 |  | 5.2 | -31.9 | -36.6 | 1.5205 |  | -498.8907 | -257.3293 | 531.8781 | 425.6846 | 77.47 | -411.5819 | 410.5655 | -180.0233 | -249.4926 | -404.4563 | 108.5849 | 109.9527 | 187.1106 | -507.2827 | 261.394 | -258.9173 | 259.5455 | -10.0183 | 38.8596 | 17.28 | 1.107 | 1.105 | -17.36 | -4.16 |  | 4.1032 | -33.4585 | -19.9786 | 20.8 | 54.366 | 52.537 |  |  | 52.1876 | 51.2244 | 52.9116 |  | -5 | 33.9531 | 7.63 |  | -44.2012 | 78.3697 | 56.4462 | -44.8188 | -76.7439 | 45.1884 | 31.3554 | -8.3 | 9.1 | -57.0104 | 210.842
24/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 23.0761 | -28.2805 | -34.0601 | 33.8221 |  | 37.4046 | -79.0194 | 59.1565 | 29.9871 | 29.2343 | -24.42 | -48.459 | 44 | 14.904 | -44 | 15.0457 | 39.134 |  | 17.7227 | 29.7441 | [5 empty] | -66.63 | -66.92 |  | 24.42 | 48.4 | 19.14 | 0.248 | -63.2 | -62.82 | -49.76 | 63.92 | 64.06 | 15.0196 | 2.8531 | 63.9615 | 66.2416 | 51.6957 | -47.7963 | -47.4957 | 7.2944 | 7.25 | 75.6145 | 76.8889 | 9.6941 | 8.8398 | -484.0653 | -12.524 | -11.1 | -11.3 | 53.4744 | 53.1288 | -4.2573 |  | -50.4744 | 2.5257 | 7.4016 | 5.0799 | 528.8551 | 154.5457 | 153.8438 | -490.5603 | 549.3964 |  | -29.0296 | 30.82 | 90.0555 | 27.04 | 32.36 | 59.92 | 76.08 | -46.4789 | -46.0771 | 104.473 | 104.7126 | 29.639 | -140.1903 | -139.8091 | 0.0251 |  |  | 10.126 | 107.2 | 96.8 | -15.76 | 44.5769 | 43.3776 | 43.5191 | 7.1843 | 7.7727 | 49.4677 | -104.8826 | 53.6526 | 15.3677 | 57.41 | 30.84 | 39.6167 | 37.5046 | -29.5439 |  |  |  | -136.4111 |  |  | -93.3 | -90.6 | 20.3934 | 42.3 | 51.6 | 57.68 | 42.14 | -6.21 | 59.613 | 134.1826 | -26.27 | -26.68 | 105.7 | 56.07 | 135.3273 | 132.8727 | -6.4451 | -7.1091 | 218.7883 | 174.8836 | 167.3844 | 170.3177 | 86.252 | 63.5097 | -26.839 | 503.1308 | 297.9472 |  | -25.5914 | -23.7774 |  | -32.0151 | -30.0487 | 152.124 | -59.8626 | -60.9652 | -26.4734 | 0 | -14.01 | 118.7 | 7.5116 | -93.3037 | -36.0141 | -35.2712 | 9.6011 | -59.1696 | 29.2192 | 17.7676 | 24.7865 |  | 39.2337 | 40.4914 | 38.5375 | 46.2179 | 46.3854 | 16.2433 | 8.9533 | 8.9631 | -6.6905 | 0 | 16.7892 | -27.22 | 4.361 | 1.0098 | -2.04 | 18.41 | 14.3403 |  | -11.568 | 4.3 | 9.0155 | 33.91 | -0.1927 | 5.9069 | 15.57 | 77.0197 | 27.3 | -15.186 | 0.8526 | 0 | 1.8568 |  |  | -15.6633 | -26.9529 | 11.2202 | 27.8575 |  |  | -132.1944 | -37.1404 | 22.4318 | -39.5052 | 11.1699 | 9.523 | 9.3039 | 12.789 | 154.341 | 155.264 |  |  | -556.4716 | 561.4277 | 508.2776 | -148.309 | -146.6519 | -57.3281 | -48.5853 | 80.6485 | 81.7585 | -105.7288 |  | 32.6876 | 32.7205 | -68.1918 | -68.2522 | 86.43 | 85.67 | 40.6 | 42.1 | 21.1244 | 33.12 | -390.5593 | 107.5174 | 107.2347 | 11.1 | 3.4 | -31.9 | -36.7 | 1.4715 | 1.2516 | -499.2365 | -270.185 | 511.0763 | 411.7055 | 64.8987 | -401.2097 | 401.2377 | -172.6024 | -242.0128 | -395.2764 | 105.9789 | 106.1776 | 174.9096 | -495.3551 | 251.6444 | -251.4987 | 248.868 | -10.3342 | 37.9484 | 18.24 | 1.262 | 1.259 | -17.68 | -4.4 |  | 4.5426 | -33.8979 | -20.6531 | 20.6 | 54.374 | 54.412 |  |  | 51.6935 | 52.4894 | 51.9707 |  | -2.7 | 34.4277 | 7.13 |  | -47.2569 | 79.1623 | 58.0895 | -46.5842 | -77.9677 | 47.2676 | 29.4626 | -10.2 | 10.7 | -43.838 | 196.7722
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 26.8064 | -20.5248 | 12.5015 | 41.4852 | 0 | 56.8362 | -79.0194 | 77.8089 | 39.2588 | 38.2481 | 8.88 | -28.974 | 68.2 | 21.528 | -26.4 | 15.2167 | 100.0782 | 17.0647 | 24.3168 | 40.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.34 | 0 | 35.52 | 74.8 | 28.539 | 0.296 | -47.98 | -48.47 | -24.15 | 80.42 | 80.89 | 21.3041 | 4.9031 | 79.7111 | 82.2033 | 60.4763 | -45.7408 | -45.6451 | 33.7774 | 35.1903 | 88.4258 | 90.7134 | 34.551 | 38.7026 | -443.5368 | -11.5876 | -3.2 | -3.1 | 75.2018 | 75.6819 | -2.8296 | 0 | -48.9428 | 10.5692 | 11.3914 | 7.7226 | 623.7982 | 258.7053 | 257.7898 | -456.6973 | 686.3705 | 0 | -7.685 | 78.7493 | 116.9803 | 33.09 | 56.65 | 78.62 | 89.31 | -30.0022 | -30.538 | 117.3937 | 119.1003 | 32.2047 | -90.1773 | -89.9541 | 17.0269 | 0 | 21.1025 | 11.628 | 149.9 | 135.1 | -13.97 | 71.4372 | 69.6162 | 69.3231 | 53.1243 | 53.535 | 68.0029 | -59.7342 | 81.7308 | 20.0918 | 83.87 | 43.45 | 56.0229 | 53.0319 | -25.3358 | 0 | 0 | 0 | -68.4412 | 0 | 0 | -73.8 | -73.9 | 23.9035 | 68.6 | 78.1 | 92.98 | 67.75 | -3.81 | 70.37 | 186.8656 | -1.61 | -1.53 | 124.21 | 71.59 | 184.4545 | 182.5636 | 16.2805 | 15.0364 | 280.4537 | 233.7106 | 224.5355 | 226.5143 | 126.1615 | 108.1806 | -22.888 | 672.1583 | 431.6161 | 0 | -19.4152 | -17.2911 | 0 | 21.4868 | 20.0081 | 170.556 | -18.7848 | -19.5819 | 21.2846 | 19.4 | -4 | 121 | 13.792 | -10.05 | -31.9557 | -31.0799 | 13.6295 | -18.0404 | 70.7004 | 22.8893 | 25.0064 | 0 | 41.0698 | 41.1358 | 39.2984 | 62.6287 | 63.131 | 32.8214 | 47.2813 | 47.5107 | 12.391 | 23.437 | 16.7892 | -18.58 | 14.0609 | 1.619 | -2.04 | 21.52 | 14.3403 | 7.183 | -9.333 | 4.445 | 12.89 | 33.91 | 13.0021 | 19.0985 | 17.96 | 78.9189 | 29.6 | 0 | 0.8526 | 0 | 3.0147 | 0.075 | 0 | -12.0367 | -15.9848 | 16.5048 | 43.0683 | 63.1686 | 62.2621 | -120.6668 | -15.664 | 40.0066 | -20.5027 | 13.5579 | 19.4769 | 18.9784 | 14.9086 | 208.8054 | 206.4302 | 278.7 | -62.88 | -184.9645 | 568.3834 | 575.6516 | -127.0661 | -123.0846 | -23.2041 | 30.9756 | 83.4481 | 82.9261 | -19.7693 | -21.8542 | 34.9178 | 34.4454 | -33.6325 | -33.2981 | 103.67 | 103 | 54.4 | 54.4 | 21.6371 | 46.72 | -315.9449 | 115.394 | 115.0967 | 17.3 | 26.8 | -3.7 | -4.1 | 1.6476 | 1.2574 | 0 | 67.5318 | 611.7181 | 471.3463 | 141.9172 | 0 | 462.9613 | 54.5861 | -29.9248 | 0 | 181.4253 | 182.2776 | 219.0087 | -158.0229 | 346.5598 | -114.6723 | 314.8936 | -7.4612 | 40.0836 | 24.96 | 1.756 | 1.758 | -14.32 | 2.48 | 0 | 6.4775 | -11.162 | -15.2331 | 21.4 | 55.82 | 56.476 | 10.2204 | 12.0352 | 54.1483 | 53.7743 | 54.4339 | 0 | 0.1 | 35.429 | 11.12 | 0 | 48.4876 | 79.7777 | 58.0895 | 48.2333 | -70.5075 | 47.2676 | 41.297 | 11.9 | 13.4 | 79.0953 | 323.2699
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.3936 | -33.3172 | -34.0601 | 32.9101 | 0 | 31.0673 | -123.151 | 44.7748 | 22.7393 | 22.1456 | -35.52 | -76.766 | 26.4 | 12.42 | -66 | 7.9497 | 37.2198 | 0 | 10.1574 | 17.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | -119.55 | 0 | -8.88 | 28.6 | 16.872 | 0.24 | -79.51 | -79.94 | -71.92 | 48.4 | 48.67 | 10.7374 | -1.6918 | 56.0693 | 58.1187 | 38.3881 | -70.2067 | -70.4391 | 5.9233 | 5.9341 | 46.113 | 46.7479 | -10.1873 | -11.7656 | -579.6656 | -32.614 | -12.6 | -12.6 | 51.4282 | 50.4279 | -9.8536 | 0 | -76.7356 | 1.7061 | 0 | -2.4968 | 488.2044 | 95.4314 | 95.3093 | -665.801 | 424.6643 | 0 | -77.3378 | 9.0847 | 72.0524 | 0 | 25.05 | 45.4 | 62.43 | -63.6254 | -63.2236 | 87.9342 | 88.1195 | 15.1253 | -218.4001 | -216.7158 | -1.852 | 0 | 12.2793 | 2.342 | 91.1 | 82.3 | -19.07 | 39.6905 | 37.844 | 38.6183 | -13.6785 | -13.078 | 1 | -175.6867 | 11.8051 | 12.4303 | 44.03 | 24.9 | 32.3511 | 30.9128 | -38.1374 | 0 | 0 | 0 | -185.8437 | 0 | 0 | -131.2 | -130.2 | 20.1187 | 32.9 | 34.76 | 44.68 | 32.52 | -11.79 | 55.738 | 67.3863 | -29.01 | -29.22 | 78 | 47.92 | 67.9636 | 67 | -45.378 | -44.1455 | 169.962 | 126.0203 | 122.2457 | 124.4891 | 46.0344 | 21.0606 | -32.99 | 469.6681 | -44.55 | 0 | -33.9921 | -31.5996 | 0 | -70.5245 | -65.7257 | 30.768 | -80.442 | -80.738 | -67.0542 | 0 | -20.04 | 1 | -0.0084 | -190.4728 | -39.6553 | -39.0524 | 1.9092 | -100.1364 | -14.5108 | 17.434 | 21.9947 | 0 | 18.9005 | 19.3728 | 18.3548 | 26.9605 | 27.1279 | -14.2338 | -13.9987 | -13.9876 | -20.3044 | -14.2424 | -8.4504 | -35.76 | 4.361 | 0.6815 | -9.26 | 14.14 | 0 | 4.9986 | -15.337 | 0.517 | 9.0155 | 22.37 | -24.3126 | -13.5108 | 13.69 | 60.0415 | 22.8 | -23.9915 | -10.3019 | -11.1326 | 1.299 | 0.075 | 0 | -17.6348 | -41.5818 | 9.4961 | 15.9688 | 43.1647 | 44.1894 | -149.6072 | -58.241 | 22.4318 | -52.2711 | 10.0306 | 6.2221 | 5.9499 | 11.3965 | 130.8416 | 129.4079 | 62.9 | -276.0571 | -562.2134 | 184.6124 | 7.9972 | -195.7681 | -194.7451 | -57.3281 | -48.5853 | 72.424 | 74.3409 | -139.6895 | -134.4639 | 4.7709 | 4.672 | -108.7894 | -108.6652 | 5.74 | 5.63 | 36.1 | 36.2 | 20.0584 | -60 | -435.3391 | 60.4259 | 60.2528 | 8.2 | 0.2 | -32.7 | -37.7 | 1.2465 | 1.0636 | -566.8342 | -397.7788 | 160.2382 | 0 | -26.9519 | -460.542 | 0 | -214.7809 | -343.9965 | -455.7827 | 87.5814 | 86.8876 | -55.8843 | -584.6626 | 32.8274 | -315.3386 | 115.4959 | -11.1005 | 1.653 | 14.08 | -0.033 | -0.043 | -24.16 | -6.4 | 0 | -3.1327 | -33.8979 | -22.6459 | 8.2 | 46.821 | 46.828 | 0 | 0 | 49.1495 | 48.1794 | 48.7357 | 0 | -25.7 | 24.2264 | 5.54 | 0 | -47.2569 | -0.4446 | 0 | -46.5842 | -77.9677 | -30.4921 | 3.2942 | -13.1 | -12 | -214.9834 | 46.1166
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 21.5039 | -27.4596 | -10.4577 | 36.7184 | 0 | 44.4372 | -98.1603 | 63.7332 | 32.366 | 31.552 | -11.285 | -52.7044 | 48.15 | 18.0872 | -46.85 | 13.7015 | 62.9879 | 13.7633 | 19.463 | 32.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.2534 | -80.1265 | 0 | 11.3313 | 51.15 | 21.7371 | 0.26065 | -63.2683 | -63.5169 | -48.3462 | 64.0413 | 64.415 | 15.7678 | 2.414 | 68.8654 | 71.2192 | 50.0217 | -57.4315 | -57.3915 | 19 | 19.1353 | 73.1412 | 74.8329 | 12.5627 | 12.5417 | -506.0943 | -17.155 | -10.7708 | -10.7438 | 63.3462 | 62.3827 | -6.423 | 0 | -63.7416 | 6.1652 | 8.2455 | 2.211 | 546.0898 | 173.6229 | 173.3006 | -561.743 | 564.6259 | 0 | -40.4026 | 41.9329 | 95.6127 | 26.3973 | 39.4677 | 57.6424 | 78.4376 | -44.1514 | -44.023 | 107.8506 | 108.6882 | 24.5828 | -139.7104 | -139.1617 | 8.0167 | 0 | 17.8419 | 3.8804 | 116.2646 | 105.1479 | -16.6506 | 52.5388 | 51.0098 | 51.0066 | 17.6852 | 17.9967 | 39.6177 | -110.1343 | 46.5928 | 15.4173 | 66.7094 | 35.8952 | 45.9009 | 43.3982 | -32.2491 | 0 | 0 | 0 | -129.4086 | 0 | 0 | -104.3457 | -103.8652 | 21.3245 | 52.1304 | 58.5262 | 71.4583 | 52.3543 | -7.7248 | 65.0113 | 140.8797 | -22.39 | -22.6794 | 102.2042 | 61.9223 | 129.0951 | 139.408 | -14.7281 | -15.0068 | 229.0046 | 182.8721 | 175.867 | 178.3806 | 81.9019 | 59.5412 | -29.2359 | 572.795 | 225.3136 | 0 | -28.477 | -26.3915 | 0 | -27.313 | -25.3827 | 112.279 | -52.0921 | -53.0741 | -18.8915 | 4.3981 | -12.1673 | 77.4714 | 10.5029 | -100.1727 | -36.3829 | -35.5364 | 8.373 | -56.8415 | 23.5699 | 20.2332 | 23.5691 | 0 | 30.0311 | 30.3951 | 29.287 | 43.7654 | 43.5526 | 6.8273 | 16.886 | 16.7991 | -3.7525 | 5.1403 | 3.34 | -26.7494 | 8.2625 | 1.0426 | -5.1215 | 18.0252 | 3.5233 | 6.3845 | -12.344 | 3.6168 | 11.278 | 28.554 | -4.2603 | 3.3303 | 15.412 | 70.9563 | 26.2479 | -15.3004 | -4.3484 | -4.6237 | 1.992 | 0.075 | 0 | -15.2144 | -27.6012 | 12.5645 | 28.5138 | 51.2535 | 52.0283 | -137.1263 | -38.7486 | 31.0544 | -39.241 | 11.4637 | 12.2697 | 11.8901 | 13.1358 | 163.8738 | 163.5215 | 186.5622 | -181.9401 | -413.6899 | 415.8392 | 360.4004 | -156.1269 | -155.2599 | -48.7986 | -5.9779 | 79.6151 | 79.5537 | -68.3239 | -67.6063 | 24.4225 | 24.1446 | -66.6995 | -66.6683 | 53.5096 | 53.0831 | 44.9625 | 45.1229 | 21.1247 | 8.6111 | -383.9122 | 94.2437 | 94.1351 | 13.1409 | 12.4021 | -23.0125 | -26.6375 | 1.4179 | 1.1548 | -352.7463 | -198.8897 | 443.0426 | 273.182 | 68.3878 | -386.9638 | 388.4242 | -156.4075 | -195.1042 | -262.127 | 127.0175 | 126.4199 | 159.2593 | -427.0512 | 201.2331 | -231.0852 | 230.9454 | -9.2656 | 29.6491 | 19.3067 | 0.98471 | 0.97877 | -18.9383 | -2.305 | 0 | 2.4662 | -26.3245 | -19.8096 | 16.15 | 52.252 | 52.1385 | 7.3809 | 8.947 | 51.8574 | 51.7798 | 52.075 | 0 | -11.325 | 30.5783 | 7.9454 | 0 | 16.6119 | 59.2517 | 40.606 | 16.4792 | -75.5709 | 7.3859 | 21.0538 | -2.0229 | 2.1875 | -55.4431 | 180.8723
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 23 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 2.3341 | -6.8679 | 3.9876 | 7.1977 |  | 10.3676 |  | 18.9814 | 8.1958 | 7.8095 | -8.88 | -22 | 0 |  | -15.4 | 4.2035 | -9.6979 | 2.6627 | 2.6137 | 5.073 |  |  |  |  | -0.7734 | -0.78 | -0.775 | 2.28 | -11.1 | -13.2 | -2.082 | 0.268 | -11.94 | -11.94 |  | -11.79 | -11.46 | 3.4912 | 4.2819 | 18.1482 | 20.0196 | -21.8127 | -11.6233 | -10.1021 | 20.596 | 19.8191 | -18.4457 | -18.0083 | 17.4105 | 24.2039 | 16.9379 | 8.8636 | -4.7 | -4.7 | -21.6961 | -21.4297 | -1.9666 |  | 1.3929 | 4.4445 | 0.0062 | 0.1194 | -78.8293 | 31.373 | 31.312 | 22.7439 | -158.0043 |  |  |  | 10.0494 | 11 | 9.51 | -9.43 | 3.6 | -23.1704 | -22.9025 | 26.5681 | 25.623 | -5.612 | 9.9614 | 10.5811 | 1.9348 |  | 4.032 | -3.057 | -13.2 | -13.4 | -3.23 | 26.4354 | 26.1383 | 25.232 | 40.3493 | 41.6362 | -25.6292 | -20.7924 | -22.2173 | 3.5631 | 29.81 | 11.2 | 5.3174 | 4.2999 | -6.8014 |  |  |  | 20.0447 |  |  |  |  | -0.1404 | 1 | 9.08 | 4.86 | -1.03 | -2.91 | 13.1595 | -20.5262 | -9.97 | -9.98 | 23.44 | 1.11 | -19.3636 | -9.4727 | -37.4717 | -36.4545 | 9.998 | -14.7836 | -23.3884 | -23.2275 | -27.0234 | -33.1221 | -13.629 | -102.4634 | -31.3798 |  | -8.0499 | -7.8526 |  | -5.7685 | -5.7361 | -7.684 | -20.0953 | -19.7054 | 15.1966 | 0 | 0 | 0 | 1.9176 | 2.1621 | -7.3146 | -7.3015 | 8.1987 | 16.8316 | -32.2935 | 6.0306 | -0.8702 |  | 3.7669 | 3.7378 | 2.4961 | 11.2196 | 11.5545 | -20.5971 | 17.6854 | 17.9215 | -5.3877 | 0 | 25.0016 | -15.59 | -0.6075 | 0.1733 | -0.17 | -0.25 | -25.2192 |  | 7.162 | 1.033 |  | 27.92 | -22.5723 | -12.7446 | -0.9 | 18.8734 |  | 25.0796 | -7.3416 | -7.9142 | 2.2237 |  |  | -11.4039 | 70.9874 | 3.0209 | -24.9998 | 5.1094 | 4.3934 | 133.9256 | -9.4453 | -7.5662 | -8.132 | 2.281 | 5.2013 | 5.1744 | 1.5696 | -7.4278 | -5.4145 | -11.31 | 7.7449 | 37.8715 | 20.2189 | 75.8878 | 10.3611 | 9.6036 |  | -16.8609 | 0 | 0 |  |  | -18.1758 | -17.9231 | -10.3247 | -10.2035 | 11.45 | 11.69 | -33.3 | -33.8 | 0.4752 | -8.16 | 57.1737 | 18.0692 | 17.8102 |  | -41.5 | 3 | 2.5 |  | -18.2285 | -111.0181 | 16.9313 | -288.5435 | -24.6817 | -39.9722 | 126.6852 | 38.5313 | 140.9425 | 84.3345 | 62.0936 | 11.2509 | 10.4829 | -27.4516 | 243.1918 | -186.6391 | 65.7035 | -50.2193 | 0.094 | 9.544 | -8.24 | -2.097 | -2.112 | 3.2 | -0.8 | -4.0891 | -5.5955 | 4.9516 | -0.3494 | -1.8 | -0.491 | -0.481 |  |  | 4.5418 | 4.5947 | 3.8986 |  | 25.7 | 4.3042 | 0.06 |  | -4.9935 |  |  | -4.798 |  | 0 | 5.5194 | -21 | 2.6 | 50.81 | -127.8939
23/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2.0592 | -6.5348 | 3.9539 | 6.8471 |  | 10.4385 |  | 19.6193 | 8.2447 | 7.9813 | -11.1 |  | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.6952 | -9.2121 | 2.7718 | 2.588 | 5.0309 |  |  |  |  | -0.715 | -0.792 | -0.772 | 1.55 | -11.1 |  | -2.34 | 0.243 | -11.56 | -11.56 |  | -11.78 | -11.79 | 3.4728 | 3.8668 | 18.0402 | 20.0863 | -21.6543 | -10.0608 | -9.5256 | 23.3808 | 15.3241 | -19.1036 | -16.2395 | 19.5328 | 18.1368 | 14.3653 | 9.9479 | -4.6 | -4.6 | -21.9303 | -22.2561 | -1.9109 |  | 1.4997 | 3.7679 | 0.0499 | 0.0966 | -86.0927 | 31.6477 | 31.4341 | 30.8677 | -164.4534 |  |  |  | 9.0115 | 11.26 | 9.72 | -9.8 | 3.31 | -23.0364 | -23.0364 | 25.1295 | 23.5246 | -6.028 | 9.8965 | 9.1372 | 1.8249 |  | 4.2153 | -3.063 | -14.8 | -14.7 | -3.28 | 25.1617 | 24.3095 | 22.8403 | 42.0205 | 41.9098 | -23.7371 | -23.5487 | -20.8133 | 3.3964 | 29.6 | 11.07 | 4.8486 | 3.9093 | -6.7013 |  |  |  | 20.6734 |  |  |  |  | -0.3381 | 0.6 | 8.72 | 4.5 | -1.38 | -2.86 | 13.3145 | -21.6162 | -9.96 | -9.99 | 22.99 | 0.51 | -20.7636 | -10.6818 | -37.4567 | -36.8273 | 9.9731 | -17.8484 | -25.8892 | -26.0762 | -22.0974 | -29.0002 | -13.512 | -107.4175 | -23.5431 |  | -7.4958 | -7.2486 |  | -7.839 | -7.6901 | -5.124 | -18.5416 | -18.1151 | 16.1578 | 6.77 | -5.55 | -3.1 | 1.7954 | -1.0587 | -7.6216 | -7.5553 | 10.2981 | 16.8596 | -31.1155 | 6.4976 | -2.3525 |  | 3.5355 | 3.3441 | 2.4825 | 11.0521 | 10.8847 | -17.0805 | 18.4205 | 18.6115 | -2.1876 | 11.4633 | 22.3062 | -15.66 | -0.6075 | 0.1742 | -0.19 | 0.83 | -22.7623 |  | 7.166 | 1.025 | 3.3573 | 27.94 | -24.9112 | -15.6778 | -0.98 | 18.5118 |  | 24.8279 | -7.2197 | -7.6827 | 1.9955 |  |  | -11.4006 | 71.0989 | 2.7697 | -24.9977 | 5.0927 | 4.3783 | 133.4538 | -9.6845 | -7.6976 | -8.0614 | 2.4681 | 5.2232 | 5.3168 | 1.8963 | -7.933 | -6.8636 | -11.31 | 6.9737 | 39.0486 | 19.2262 | 76.4622 | 10.2692 | 10.6739 |  | -16.5768 | 0 | 0 | 10.0475 |  | -19.3458 | -18.8295 | -10.073 | -10.3573 | 13.04 | 13.08 | -32.7 | -32.9 | 0.3342 | -8.4 | 58.3983 | 16.941 | 16.1888 | -19.9 | -40.5 | 3.5 | 2.9 |  | -18.2167 | -105.8436 | 22.8393 | -290.0633 | -24.2676 | -37.6852 | 124.2148 | 41.7346 | 141.451 | 84.6749 | 59.7379 | 13.3782 | 11.2244 | -31.8504 | 245.5667 | -186.4194 | 62.0402 | -50.6118 | 0.1184 | 10.379 | -7.68 | -2.133 | -2.138 | 2.32 | -0.4 | -3.4099 | -6.0929 | 5.5375 | -0.3494 | -2.2 | 1.094 | 0.156 |  |  | 3.6721 | 3.4531 | 2.7796 |  | 24.6 | 4.7388 | 0 |  | -5.7171 |  |  | -5.2446 |  | 0 | 6.2025 | -19.6 | 1.3 | 54.7528 | -133.0481
23/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 1.7789 | -6.264 | 3.9131 | 6.4864 |  | 10.0031 |  | 18.8824 | 7.8978 | 7.5425 | -2.22 |  | -2.2 |  |  | 3.635 | -9.5362 | 3.1824 | 2.9485 | 5.6952 |  |  |  |  | -0.6821 | -0.638 | -0.62 | 2.071 | -17.76 | -13.2 | -2.239 | 0.257 | -10.74 | -10.74 |  | -11.89 | -12.06 | 3.812 | 3.9087 | 17.1942 | 19.1422 | -16.7064 | -9.0223 | -8.7198 | 3.2618 | 3.3501 | -15.8427 | -13.4783 | 9.6564 | 10.528 | 19.294 | 10.5501 | -5 | -4.9 | -23.1371 | -22.948 | -1.8886 |  | 1.7852 | 4.0792 | -0.2118 | -0.1642 | -88.1679 | 28.1075 | 28.4432 | 35.1009 | -167.8254 |  |  |  | 6.856 | 10.75 | 9.81 | -10.52 | 0.43 | -23.5723 | -23.4383 | 23.7225 | 22.3304 | -5.4975 | 10.0539 | 10.0627 | 2.0301 | 0 | 4.4116 | -7.726 | -15.3 | -15.2 | -3.05 | 23.6502 | 23.805 | 22.6122 | 42.0039 | 42.0211 | -24.5259 | -21.9712 | -21.086 | 3.3689 | 29.16 | 10.87 | 4.5361 | 3.5187 | -6.2495 |  |  |  | 19.4412 |  |  | -19.3 | -19.8 | -0.365 | 0 | 8.08 | 3.9 | -1.84 | -2.74 | 13.3765 | -21.6112 | -9.19 | -9.27 | 20.94 | 0.04 | -19.8727 | -10.5545 | -37.3719 | -36.0091 | 9.8109 | -19.9774 | -27.4588 | -26.4135 | -29.0708 | -34.5173 | -13.496 | -113.8762 | -22.6165 |  | -7.5854 | -6.9605 |  | -8.5093 | -8.5725 | -5.636 | -17.9353 | -18.1411 | 15.7504 | 6.58 | 0 | 1.5 | 2.0546 | -0.1843 | -8.6025 | -8.5537 | 10.1702 | 18.8177 | -35.5433 | 6.221 | -0.3769 |  | 3.1271 | 3.8476 | 2.831 | 11.0521 | 11.2196 | -16.4107 | 17.2746 | 17.147 | -1.6928 | 12.2888 | 23.2828 | -14.48 | -0.5013 | 0.1696 | -0.27 | 0.29 | -23.6561 |  | 7.219 | 0.996 |  | 28.27 | -25.9012 | -16.3458 | -0.94 | 17.963 |  | 25.0122 | -7.2417 | -7.7995 | 1.9433 |  |  | -10.8983 | 71.1146 | 3.5287 | -25.3635 | 6.3823 | 5.8061 | 137.5686 | -9.8139 | -7.8454 | -7.8649 | 2.5505 | 5.1793 | 5.1981 | 2.3176 | -7.7882 | -6.5815 | -10.48 | 8.7237 | 44.3732 | 16.8589 | 79.2688 | 10.7506 | 12.4797 |  | -16.8426 | 0 | -11.6622 |  |  | -19.9995 | -19.5985 | -9.625 | -10.0999 | 11.59 | 11.74 | -33.9 | -34 | 0.3177 | -7.76 | 58.2435 | 16.8154 | 16.7215 | -20.4 | -41.4 | 3 | 2.5 |  | -18.199 | -98.9544 | 23.0181 | -288.5586 | -25.2887 | -35.5776 | 122.5611 | 40.159 | 141.4074 | 83.7266 | 55.8543 | 11.6306 | 10.308 | -36.444 | 246.6404 | -185.3823 | 63.2385 | -46.828 | 0.3528 | 10.438 | -7.6 | -2.144 | -2.136 | 2.64 | -0.48 | -3.3797 | -5.8274 | 5.5985 | -0.4959 | -1.8 | -0.811 | -0.208 |  |  | 4.1763 | 3.6563 | 2.1551 |  | 25.7 | 3.9669 | -0.02 |  | -5.4997 |  |  | -5.2145 |  | 0 | 5.6005 | -20.1 | 2.2 | 55.0047 | -134.4785
23/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 1.7757 | -6.2976 | 3.8776 | 6.9454 |  | 9.943 |  | 18.9279 | 7.5528 | 7.4123 | -2.22 |  | -2.2 |  | -15.4 | 3.619 | -10.2334 | 3.0596 | 2.9363 | 5.6017 |  |  |  |  | -0.8078 | -0.487 | -0.495 | 2.127 | -17.76 | -15.4 | -2.291 | 0.261 | -10.76 | -10.56 |  | -11.41 | -11.37 | 2.9113 | 4.0492 | 16.3096 | 18.1722 | -19.2414 | -10.1622 | -10.0504 | 21.5174 | 29.1461 | -17.1255 | -13.8609 | 14.5026 | 19.1665 | 15.6733 | 8.9764 | -4.6 | -4.7 | -19.8771 | -19.1018 | -1.796 |  | 1.257 | 3.8886 | -0.0818 | -0.017 | -69.9484 | 25.4829 | 26.1238 | 32.2679 | -165.4974 |  |  |  | 5.7981 | 10.68 | 9.64 | -11.33 | 0.35 | -23.3043 | -23.0364 | 23.8191 | 22.2284 | -4.7904 | 10.4611 | 9.7602 | 1.4991 | 0 | 4.4116 | -7.728 | -15.4 | -15.2 | -3.04 | 22.737 | 22.4945 | 21.7442 | 38.8058 | 40.7688 | -21.9765 | -21.0258 | -18.3662 | 3.2156 | 27.88 | 10.28 | 4.2236 | 3.2257 | -5.9323 |  |  |  | 20.8755 |  |  |  |  | -0.4285 | 0 | 7.56 | 3.74 | -1.79 | -2.68 | 11.997 | -20.2537 | -9.15 | -9.26 | 20.25 | -0.28 | -20.4364 | -9.8455 | -36.5335 | -35.0273 |  | -20.7071 | -28.6465 | -28.0104 | -27.3606 | -30.3562 | -13.607 | -112.9052 | -24.0739 |  | -7.7997 | -6.7683 |  | -10.027 | -9.4935 | -11.78 | -17.2653 | -17.3325 | 16.0823 | 6.91 | -3 | -2.3 | 1.81 | -5.5509 | -8.7542 | -8.857 | 10.2744 | 21.2983 | -27.1565 | 5.9095 | 0.1556 |  | 3.2585 | 3.1699 | 0 | 10.3823 | 10.8847 | -14.9036 | 16.7493 | 16.8938 | -1.7984 | 12.5668 | 22.819 | -14.23 | -0.5049 | 0.165 | -0.24 | 0.56 | -23.4837 |  |  | 1.034 |  | 28.63 | -25.8847 | -16.5093 | -1.06 | 18.5472 |  | 25.3861 | -7.2443 | -7.7394 | 1.862 |  |  | -10.2796 | 71.9975 | 2.4842 | -25.6062 | 4.7218 | 5.71 | 139.2615 | -9.9416 | -7.9967 | -7.9289 | 2.966 | 5.15 | 5.1507 | 2.6547 | -6.6445 | -6.1408 | -9.64 | 9.574 | 41.4299 | 16.49 | 76.1839 | 10.4018 | 12.017 |  | -16.9456 | 0 | 0 |  |  | -20.7631 | -20.461 | -10.3091 | -9.9585 | 11.58 | 11.67 | -33.5 | -33.8 | 0.4752 | -7.28 | 64.2343 | 15.2781 | 15.3783 |  | -40.6 | 5.2 | 4.6 |  |  | -97.5416 | 25.4055 | -294.5685 | -27.6312 | -36.8791 | 121.5677 | 42.4917 | 144.8434 | 86.7657 | 58.8785 | 12.2098 | 13.4155 | -35.7124 | 241.5806 | -189.4994 | 63.434 | -45.9613 | 0.3528 | 10.319 | -7.92 | -2.097 | -2.104 | 2.72 | -0.16 | -3.4221 | -5.9159 | 6.0075 | -0.5539 | -1.6 | -1.2 | -1.008 | 2.138 | 2.5917 | 3.0428 | 4.2545 | 4.1519 |  | 24.2 | 3.5665 | -0.01 |  | -5.6117 |  |  | -5.4968 |  |  | 5.3048 | -19.2 | 0.8 | 54.4263 | -134.295
23/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 1.6184 | -6.1229 | 3.8689 | 7.2902 |  | 9.5762 |  | 18.9229 | 7.8808 | 7.3093 |  |  | -2.2 |  |  | 3.3737 | -9.8452 | 2.9637 | 2.8225 | 5.443 |  |  |  |  | -0.7505 | -0.553 | -0.592 | 1.812 |  | -15.4 | -2.14 | 0.254 | -10.44 | -10.43 |  | -11.41 | -11.38 | 3.3267 | 3.9465 | 16.6038 | 18.6682 | -17.0061 | -8.7139 | -7.9701 | 14.7905 | 16.4895 | -17.1436 | -16.3258 | 18.6547 | 16.9158 | 15.4241 | 9.2976 | -4.5 | -4.6 | -22.2368 | -22.4982 | -1.7181 |  | 2.6028 | 3.5713 | -0.4276 | -0.2314 | -80.3552 | 26.3069 | 26.368 | 39.8838 | -163.3624 |  |  |  | 4.7503 | 11.15 | 10.35 | -11.6 | 0.23 | -23.5723 | -23.1704 | 23.5536 | 22.3037 | -4.7811 | 6.5414 | 6.3891 | 2.5901 |  | 4.4116 | -7.62 | -15.5 | -15.5 | -3.14 | 20.272 | 20.5685 | 19.4154 | 39.1873 | 38.8924 | -19.9995 | -22.8988 | -16.7117 | 3.2474 | 28.51 | 10.67 | 4.3799 | 3.421 | -6.1274 |  |  |  | 13.6095 |  |  |  | -17.5 | -0.5237 | -0.6 | 8.2 | 3.38 | -2.18 | -3.16 | 11.625 | -15.4784 | -10.45 | -10.69 | 23.18 | -1.25 | -16.1091 | -7.7909 | -35.4766 | -34.0182 |  | -19.4043 | -26.2288 | -26.0044 | -22.7329 | -26.8818 | -12.801 | -120.4836 | -18.3469 |  | -7.7999 | -7.572 |  | -8.2561 | -8.8685 | -2.052 | -16.7114 | -16.1341 | 13.3474 | 6.67 | -4.29 | 0.6 | 1.9212 | -1.78 | -8.3867 | -8.2571 | 8.7631 | 15.243 | -30.85 | 6.0133 | 0.0519 |  | 3.6755 | 3.3314 | 0 | 10.8847 | 10.3823 | -14.2338 | 14.8621 | 14.8948 | -1.0009 | 12.323 | 22.4869 | -14.85 | -0.5013 | 0.165 | -0.25 | 1.29 | -22.0364 |  | 7.21 | 1.018 |  | 28.24 | -26.107 | -17.3892 |  | 18.1257 |  | 24.6811 | -7.1082 | -7.5663 | 1.7797 |  |  | -10.6387 | 70.841 | 2.4648 | -25.2922 | 5.9152 | 4.8617 | 135.0883 | -10.0114 | -8.1122 | -7.6031 | 3.1731 | 5.2159 | 5.2456 | 2.738 | -7.345 | -4.929 | -11.31 | 8.6573 | 41.7387 | 19.3426 | 81.424 | 10.6549 | 11.3589 |  | -16.6412 | -10.8615 | -12.0116 |  |  | -20.7247 | -20.5159 | -10.1087 | -10.6418 | 14.64 | 14.78 | -35.6 | -35.7 | 0.3525 | -6.32 | 66.6843 | 15.3196 | 15.2345 |  | -42.2 | 4.7 | 4.2 |  |  | -96.6137 | 28.3681 | -289.5176 | -24.8627 | -34.7244 | 126.959 | 39.3998 | 146.7576 | 87.7337 | 60.6121 | 16.9693 | 16.9415 | -34.5903 | 246.353 | -188.5397 | 58.0795 | -44.2121 | 0.1892 | 9.934 | -8.8 | -2.141 | -2.147 | 3.44 | -0.64 | -3.6944 | -5.7115 | 6.7399 | -1.6403 | -2.2 | -0.715 | -1.695 |  |  | 4.9645 | 3.6675 | 4.0149 |  | 26.1 | 4.1831 | -0.06 |  | -5.9337 |  |  | -5.2118 |  |  | 6.1003 | -20.9 | 2.7 | 59.5096 | -134.0298
23/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 1.537 | -5.9012 | 3.8729 | 6.7997 |  | 10.1038 |  | 19.5909 | 8.3707 | 7.8503 |  |  | -2.2 |  |  | 3.533 | -8.9142 | 2.8889 | 2.7082 | 5.3807 |  |  |  |  | -0.8411 | -0.697 | -0.689 | 1.672 | -17.76 | -15.4 | -2.21 | 0.25 | -11.14 | -11.19 |  | -11.91 | -12.02 | 2.8223 | 4.0867 | 16.1315 | 18.0696 | -16.2158 | -8.1904 | -7.7413 | 4.0208 | 4.3903 | -16.2742 | -13.9332 | 10.6651 | 11.7298 | 15.4423 | 10.9494 | -5 | -5.1 | -23.8812 | -23.82 | -1.8778 |  | 2.9225 | 2.7284 | -0.3412 | -0.1383 | -92.3185 | 25.9712 | 25.9712 | 48.6887 | -174.7155 |  |  |  | 4.6405 | 11.26 | 10.56 | -10.94 | 0.22 | -22.7685 | -22.9025 | 23.0885 | 21.3874 | -4.2558 | 6.4246 | 5.4638 | 2.5783 |  | 4.4116 | -7.719 | -17.1 | -16.9 | -3.06 | 19.7663 | 19.5313 | 18.4302 | 41.6257 | 42.4467 | -21.7151 | -22.5271 | -19.2729 | 3.0692 | 27.97 | 10.27 | 3.9111 | 2.9327 | -5.695 |  |  |  | 16.8577 |  |  |  |  | -0.5237 | -0.6 | 7.72 | 3.18 | -2.32 | -2.89 | 12.3225 | -18.1485 | -10.91 | -11 | 23.01 | -1.56 | -17.7091 | -9.5182 | -35.1218 | -34.0364 |  | -22.2594 | -28.3598 | -28.6934 | -19.1267 | -24.793 | -12.746 | -127.9299 | -17.0942 |  | -6.8983 | -6.774 |  | -14.5876 | -13.9331 | 13.84 | -18.353 | -18.9553 | 11.8278 | -11.11 | -4.59 | -0.2 | 1.7655 | -12.1862 | -8.2087 | -8.1852 | 8.3315 | 13.0018 | -31.1035 | 6.064 | 0.0681 |  | 3.5431 | 3.0836 | 2.5064 | 10.2148 | 10.2148 | -13.564 | 15.3526 | 15.291 | -0.9199 | 13.0027 | 22.4918 | -14.4 | -0.5013 | 0.165 | -0.26 | 0.37 | -22.0437 |  | 7.066 | 1.013 |  | 28.51 | -26.0794 | -16.9201 | -1.27 | 18.3438 |  | 24.8423 | -6.9019 | -7.3436 | 1.8381 |  |  | -10.8155 | 70.1532 | 3.5971 | -25.6871 | 6.1275 | 4.459 | 131.3439 | -10.2811 | -8.3305 | -7.3969 | 3.3269 | 5.2379 | 5.2377 | 2.8789 | -6.6597 | -5.1708 | -10.06 | 8.7206 | 43.9476 | 11.8268 | 81.4252 | 11.2539 | 11.4099 |  | -17.0832 | 0 | 0 |  |  | -20.5873 | -19.6205 | -9.9262 | -9.9784 | 13.01 | 12.86 | -34.6 | -34.6 | 0.2115 | -6.64 | 65.1666 | 17.0875 | 16.561 |  | -41.8 | 4.7 | 4.2 | -18.2247 |  | -96.8298 | 29.0907 | -290.5879 | -24.5026 | -35.9324 | 120.6695 | 44.2741 | 147.0167 | 84.6446 | 58.5695 | 14.5885 | 12.4896 | -37.4013 | 242.3973 | -188.3931 | 59.5249 | -46.2594 | -0.0452 | 10.688 | -8 | -2.106 | -2.094 | 3.04 | -1.04 | -3.315 | -5.2415 | 6.331 | -1.9913 | -2.4 | 0.748 | -1.106 |  |  | 3.8739 | 3.9529 | 3.7202 |  | 26.8 | 3.974 | -0.06 |  | -5.1093 | 0 | 0 | -5.1224 |  |  | 5.3562 | -21.3 | 3 | 61.4536 | -136.9149
23/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 1.5097 | -5.8938 | 3.7599 | 7.0844 |  | 10.0074 |  | 19.0563 | 8.1208 | 7.6839 | 0 | -22 | -2.2 |  |  | 3.515 | -9.1841 | 2.8778 | 2.7327 | 5.1561 |  |  |  |  | -0.6888 | 0 | 0.221 | 2.037 | -19.98 | -15.4 | -2.432 | 0.258 | -13.17 | -13.05 |  | -10.75 | -10.75 | 2.8459 | 4.0286 | 16.2231 | 18.3149 | -16.1259 | -10.4316 | -9.8801 | 3.1505 | 2.9852 | -15.5436 | -13.1325 | 10.8833 | 11.4151 | 17.9804 | 11.335 | -5.3 | -5.3 | -23.0463 | -22.8909 | -1.6855 |  | -0.776 | 3.0099 | -0.2659 | -0.0341 | -88.6868 | 26.0628 | 25.9407 | 41.2868 | -172.7766 |  |  |  | 4.6704 | 10.86 | 10.64 | -11.32 | 0.26 | -22.3666 | -22.2327 | 22.049 | 21.359 | -4.8972 | 8.2027 | 8.2792 | -1.0515 |  | 4.608 | -7.797 | -17.8 | -17.1 | -2.91 | 20.6807 | 21.0317 | 19.6771 | 44.3545 | 44.7809 | -25.2287 | -20.8606 | -23.5933 | 3.1041 | 28.34 | 10.51 | 4.0674 | 2.9327 | -5.7683 |  |  |  | 16.5455 |  |  |  |  | -0.5762 | -0.8 | 7.38 | 3 | -2.53 | -2.88 | 12.462 | -17.3235 | -10.72 | -10.82 | 22.94 | -1.71 | -17.5636 | -9.0455 | -34.776 | -33.6364 |  | -21.4254 | -28.1901 | -28.6379 | -17.3841 | -22.7931 | -13.263 | -122.9347 | -21.8319 |  | -7.3509 | -7.2386 |  | -12.7419 | -13.3713 | 16.912 | -19.453 | -19.0371 | 9.3584 | -16.29 | -5.83 | -1.2 | 1.6794 | -9.9126 | -8.3094 | -8.2807 | 10.3647 | 10.7518 | -28.1776 | 6.061 | -0.965 |  | 3.2233 | 3.3838 | 2.596 | 9.7125 | 9.7125 | -13.3965 | 14.3953 | 14.7075 | 0.3158 | 13.6296 | 22.4771 | -15.37 | -0.5013 | 0.165 | -0.18 | 0.96 | -21.5331 |  | 6.976 | 0.914 |  | 28.57 | -27.3052 | -17.7106 | -1.12 | 18.6503 |  | 24.8993 | -7.1456 | -7.6676 | 1.7976 |  |  | -9.7071 | 69.2602 | 3.1958 | -25.8041 | 4.7254 | 4.6063 | 134.9441 | -10.0822 | -7.8931 | -7.9323 | 2.8905 | 5.2013 | 5.2298 | 2.3511 | -8.6993 | -4.1642 | -12.15 | 10.4584 | 46.4924 | 13.0457 | 76.7667 | 10.0155 | 9.912 |  | -16.5682 | 0 | -10.7605 | 12.8496 |  | -22.3397 | -22.1254 | -11.2176 | -11.0817 | 7.48 | 7.49 | -34 | -33.6 | 0.195 | -6.4 | 64.7543 | 14.0276 | 13.9289 |  | -41 | 5.7 | 5.1 | -18.4437 | -18.3823 | -98.8836 | 25.3445 | -289.3035 | -26.4554 | -33.8605 | 123.3348 | 46.2109 | 149.6184 | 83.9194 | 54.7793 | 9.3364 | 10.2866 | -40.6026 | 242.7481 | -188.0491 | 54.8736 | -44.2518 | 0.5872 | 10.22 | -7.2 | -2.077 | -2.081 | 2.16 | -0.88 | -3.49 | -5.5344 | 6.4775 | -1.0819 | -2.9 | -1.319 | -0.386 |  |  | 3.5652 | 3.5929 | 4.2179 |  | 25.4 | 3.1568 | -0.07 |  | -5.0353 | 0 | 0 | -4.9578 |  |  | 6.4196 | -19.9 | 1.2 | 60.1456 | -136.581
23/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.4431 | -5.7873 | 3.7975 | 6.8617 |  | 9.7878 |  | 18.5891 | 7.7688 | 7.8241 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.6114 | -9.5854 | 2.8682 | 2.64 | 5.0854 |  |  |  |  | -0.748 |  | 0.411 | 2.231 |  | -15.4 | -2.436 | 0.266 | -12.65 | -12.6 |  | -10.13 | -10.14 | 3.2318 | 3.9919 | 16.2167 | 18.3533 | -17.1294 | -8.6031 | -7.9482 | 12.932 | 9.9667 | -17.018 | -15.3344 | 22.0793 | 23.3649 | 11.0603 | 10.2312 | -4.7 | -4.7 | -21.5451 | -21.7632 | -1.5791 |  | 2.2462 | 2.6559 | -0.4536 | -0.2801 | -83.7733 | 27.1615 | 26.8258 | 39.2222 | -170.7685 |  |  |  | 3.5228 | 11.21 | 10.87 | -11.36 | 0.41 | -23.4383 | -23.3043 | 22.9538 | 21.2482 | -4.9268 | 6.735 | 6.4839 | 2.1426 |  | 4.4116 | -7.903 | -16.9 | -16.5 | -2.86 | 19.8396 | 20.1559 | 19.0328 | 41.211 | 41.9734 | -19.7419 | -23.3981 | -17.9775 | 3.2572 | 28.45 | 10.51 | 3.7549 | 2.7374 | -5.6184 |  |  |  | 14.8755 |  |  |  |  | -0.5762 | -0.9 | 7.82 | 2.94 | -2.53 | -3.29 | 11.9505 | -16.6409 | -10.47 | -10.77 | 22.95 | -1.97 | -17.6 | -8.3545 | -34.5734 | -33.7 |  | -21.6915 | -27.9081 | -27.6383 | -22.425 | -26.4015 | -13.266 | -121.5147 | -16.152 |  | -7.6365 | -6.7598 |  | -9.8168 | -9.2558 | -3.076 | -16.7781 | -16.5751 | 13.7003 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9592 | -6.1495 | -9.3714 | -9.2137 | 9.9344 | 16.7453 | -30.485 | 6.0371 | 0.1169 |  | 3.4314 | 4.4361 | 2.4874 | 10.3823 | 10.7172 | -13.564 | 14.8097 | 14.7965 | 0.3154 | 14.6577 | 23.7955 | -14.13 | -0.6075 | 0.1293 | -0.19 | -0.63 | -23.6886 |  | 7.01 | 0.75 |  | 29.03 | -27.7483 | -18.3232 | -0.96 | 19.2033 |  | 24.8729 | -7.0925 | -7.648 | 1.7257 |  |  | -10.1857 | 69.8354 | 2.7421 | -25.7743 | 5.9264 | 5.3081 | 132.8454 | -10.0386 | -7.9164 | -7.7169 | 2.9937 | 5.2306 | 5.1507 | 2.7687 | -5.6977 | -3.8107 | -10.9 | 8.4924 | 44.0289 | 16.7506 | 83.4517 | 10.7408 | 11.4025 |  | -16.8123 | 0 | -11.2648 |  |  | -20.6423 | -20.027 | -10.4097 | -10.4045 | 15.26 | 15.33 | -33.6 | -33.8 | 0.4752 | -7.36 | 64.9503 | 14.3588 | 14.8001 | -19.9 | -41.4 | 4.7 | 4.2 |  |  | -94.7559 | 25.9099 | -289.5662 | -23.6964 | -33.5523 | 124.0795 | 41.0909 | 144.882 | 85.6706 | 57.8581 | 16.9711 | 18.7824 | -33.4729 | 247.9698 | -186.7608 | 60.8397 | -48.6449 | 0.3284 | 10.301 | -7.28 | -2.047 | -2.052 | 2.16 | -0.48 | -3.5298 | -5.8274 | 6.6514 | -1.3169 | -2.8 | 0.232 | -1.058 |  |  | 3.6651 | 3.2658 | 2.8207 |  | 25.6 | 2.9944 | -0.06 |  | -5.6077 |  |  | -4.9799 |  |  | 6.4036 | -20.2 | 1.8 | 63.1979 | -136.4483
23/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 2.8081 | -7.3808 | 3.8387 | 6.9731 |  | 10.4508 |  | 18.7003 | 7.7828 | 7.4913 | 0 |  | -2.2 |  |  | 3.6572 | -9.3643 | 2.9353 | 2.881 | 5.568 |  |  |  |  | -0.7494 |  | 0.35 | 1.423 | -19.98 | -15.4 | -2.559 | 0.251 | -12.78 | -12.75 |  | -10.29 | -10.02 | 2.7424 | 3.888 | 15.3253 | 17.4451 | -16.7063 | -10.0402 | -9.5612 | 7.6483 | 27.4639 | -18.8384 | -17.166 | 20.6494 | 13.8886 | 19.0232 | 10.5778 | -4.8 | -4.8 | -21.4812 | -19.7778 | -1.5943 |  | 0.4117 | 2.7606 | -0.1536 | -0.1406 | -75.5333 | 22.7668 | 23.4992 | 43.7876 | -167.0892 |  |  |  | 5.369 | 10.83 | 10.51 | -11.46 | 0.23 | -23.1704 | -23.3043 | 24.3606 | 23.0907 | -5.0703 | 11.0791 | 10.7895 | -0.6383 |  | 4.4116 | -7.813 | -18.1 | -17.6 | -2.79 | 21.1 | 21.5928 | 20.5641 | 41.7331 | 42.8458 | -24.6698 | -19.409 | -23.6212 | 3.1453 | 27 | 9.81 | 3.7549 | 2.7374 | -5.6314 |  |  |  | 22.0409 |  |  |  |  | -0.3784 | -1 | 6.22 | 2.76 | -2.63 | -2.41 | 11.625 | -20.7462 | -11.13 | -11.31 | 24.15 | -0.89 | -19.3091 | -10.2455 | -36.4069 | -35.4273 |  | -21.3763 | -29.1648 | -29.0099 | -27.1727 | -32.0101 | -12.907 | -123.7643 | -10.4748 |  | -7.6487 | -7.2962 |  | -7.1876 | -7.1672 | -8.708 | -19.0267 | -18.7331 | 15.6861 | 0 | 0 | 0.1 | 2.0715 | -1.3999 | -8.3293 | -8.3987 | 10.6519 | 17.6453 | -32.7554 | 5.8107 | -1.2647 |  | 2.5935 | 3.3042 | 2.4919 | 10.8847 | 11.2196 | -15.9084 | 16.7224 | 16.6416 | -1.2085 | 12.8309 | 23.7906 | -14.56 | -0.5013 | 0.165 | -0.3 | -0.05 | -23.9987 |  | 7.004 | 0.785 |  | 28.08 | -26.2084 | -16.8477 | -0.95 | 18.0371 |  | 24.7963 | -7.1207 | -7.6809 | 1.7342 |  |  | -10.0489 | 69.7922 | 1.7936 | -25.1834 | 5.0146 | 4.6431 | 138.1436 | -10.0523 | -7.4869 | -7.9641 | 3.3744 | 5.2013 | 5.1981 | 2.8212 | -2.7368 | 0 | -9.64 | 6.8143 | 40.5484 | 20.1888 | 84.817 | 13.0454 | 13.8042 |  | -17.3132 | 0 | 0 |  | 13.1475 | -18.4504 | -17.555 | -9.8062 | -9.636 | 15.49 | 16 | -33.8 | -33.9 | 0.2646 | -7.04 | 59.9588 | 16.3095 | 16.2168 | -19.9 | -41.8 | 1.8 | 1.2 | -18.1719 | -18.0994 | -96.0516 | 27.6129 | -289.4381 | -23.3637 | -32.2906 | 127.5202 | 35.6921 | 139.3439 | 86.4368 | 64.3119 | 21.0509 | 19.2929 | -28.1324 | 249.5621 | -186.5856 | 66.7234 | -52.4395 | -0.9827 | 10.661 | -7.52 | -2.013 | -2.018 | 2.8 | -0.16 | -3.6583 | -5.5344 | 6.038 | -1.8723 | -1.9 | -1.833 | -1.287 |  |  | 3.3195 | 3.6019 | 3.5765 |  | 26.8 | 3.3052 | -0.09 |  | -5.3617 |  |  | -5.3493 |  |  | 5.089 | -22.1 | 4 | 62.0533 | -135.6991
23/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 2.795 | -7.3203 | 4.1677 | 7.3736 |  | 10.5938 |  | 18.3084 | 7.4778 | 7.4464 | -2.22 |  | 0 |  | -15.4 | 3.5315 | -9.1283 | 2.99 | 2.7169 | 5.3983 |  |  |  |  | -0.9592 |  | 0.322 | 1.692 | -19.98 | -13.2 | -2.678 | 0.257 | -12.63 | -12.71 |  | -10.15 | -10.3 | 2.6581 | 3.9581 | 15.4755 | 17.4325 | -17.9153 | -9.5924 | -8.9893 | 25.5958 | 25.6912 | -20.0421 | -17.3198 | 27.716 | 25.2355 | 4.8881 | 9.9628 | -4.5 | -4.6 | -20.9207 | -19.6216 | -1.767 |  | 1.6437 | 2.311 | -0.2153 | -0.0305 | -82.0948 | 25.0252 | 24.9031 | 42.6639 | -171.1535 |  |  |  | 5.5187 | 11.16 | 10.82 | -10.99 | 0.22 | -24.242 | -24.1081 | 24.43 | 22.8093 | -5.2629 | 8.8543 | 8.296 | 1.2657 |  | 4.4116 | -7.909 | -16.6 | -16.2 | -2.82 | 21.4726 | 21.6595 | 20.0778 | 41.0108 | 40.0369 | -21.3125 | -21.2128 | -19.7379 | 3.2479 | 27.71 | 10.14 | 4.0674 | 3.1281 | -5.8348 |  |  |  | 17.6082 |  |  | -16.9 |  | -0.5225 | -0.8 | 7.32 | 2.9 | -2.55 | -2.79 | 12.2295 | -19.4536 | -11.22 | -11.38 | 24.7 | -1 | -19.0364 | -9.5909 | -36.9277 | -35.9 |  | -20.8235 | -28.7348 | -27.8696 | -22.0722 | -28.5049 | -13.028 | -120.7076 | -11.1813 |  | -7.9607 | -7.5557 |  | -11.6979 | -10.9545 | 1.04 | -17.7072 | -17.9976 | 17.1838 | 6.49 | 0 | 2.9 | 1.9018 | -7.5679 | -8.6865 | -8.6158 | 10.6493 | 20.4242 | -33.3882 | 5.8963 | -1.029 |  | 2.7434 | 3.3187 | 0 | 11.7219 | 11.387 | -15.0711 | 16.4909 | 16.8553 | 0.0158 | 14.0628 | 23.0973 | -13.13 | -0.5013 | 0.165 | -0.27 | -0.45 | -23.1425 |  | 6.6 | 0.894 | 7.7589 | 29.04 | -27.0898 | -17.7754 | -0.75 | 18.4319 |  | 24.8874 | -7.2734 | -7.625 | 1.7632 |  |  | -11.2585 | 69.8886 | 1.6341 | -25.1979 | 7.3433 | 6.7673 | 136.7003 | -9.8943 | -7.3713 | -7.5191 | 3.114 | 5.3551 | 5.3405 | 2.5678 | -4.2391 | -3.4594 | -10.06 | 7.1867 | 37.3454 | 18.9244 | 85.1374 | 12.9442 | 12.242 |  | -17.8603 | 0 | -10.764 |  |  | -17.7638 | -17.555 | -10.4027 | -10.2539 | 15.73 | 15.81 | -34.8 | -34.8 | 0.195 | -6.64 | 59.3673 | 16.3706 | 16.7823 |  | -42.2 | 1.8 | 1.3 |  |  | -94.9537 | 31.1402 | -288.1848 | -22.9982 | -31.6755 | 126.4533 | 34.5718 | 137.5568 | 86.6209 | 65.4863 | 18.8665 | 18.3939 | -25.5857 | 247.5142 | -186.2299 | 66.5493 | -52.8716 | -0.6775 | 10.613 | -7.68 | -2.031 | -2.035 | 2.48 | -0.64 | -4.3318 | -5.6809 | 6.5049 | -1.5518 | -2.4 | -2.113 | -0.468 |  | 2.2992 | 4.6101 | 4.2294 | 3.4672 |  | 26.9 | 2.5848 | -0.07 |  | -5.8692 |  |  | -5.2809 |  |  | 5.6741 | -21.6 | 3.3 | 62.4471 | -136.5592
23/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 3.1858 | -7.8393 | 3.8923 | 7.5275 |  | 10.8592 |  | 17.6756 | 7.4298 | 6.9808 | -2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.5176 | -9.5417 | 3.2638 | 3.0701 | 5.7034 |  |  |  |  | -0.9663 |  | 0.473 | 1.86 | -19.98 | -13.2 | -2.599 | 0.272 | -12.36 | -12.31 |  | -10.07 | -10.08 | 2.5446 | 3.9892 | 15.8021 | 17.5616 | -17.652 | -9.6135 | -9.44 | 16.4459 | 21.8042 | -19.6552 | -16.8814 | 21.5803 | 14.4878 | 16.4895 | 9.2141 | -4.4 | -4.4 | -21.156 | -20.6664 | -1.522 |  | 1.7234 | 2.7539 | -0.0135 | -0.0148 | -72.9697 | 22.4311 | 22.4311 | 41.6243 | -167.8978 |  |  |  |  | 11.28 | 10.34 | -10.5 | 0.87 | -24.6439 | -24.6439 | 25.4592 | 24.401 | -5.278 | 8.9293 | 9.1083 | 1.4718 |  | 4.2153 | -7.909 | -15.3 | -15.3 | -2.8 | 22.4302 | 22.2861 | 21.0818 | 38.631 | 39.5032 | -22.8067 | -19.3139 | -20.2642 | 3.1925 | 27.92 | 10.12 | 4.2236 | 3.3234 | -5.8315 |  |  |  | 18.3901 |  |  | -19.3 |  | -0.1807 | -0.4 | 7.16 | 3.36 | -2.16 | -3 | 11.8265 | -19.9086 | -10.22 | -10.32 | 22.94 | -0.46 | -18.4909 | -9.6273 | -37.6239 | -36.3727 |  | -20.4169 | -27.6719 | -27.4773 | -20.3676 | -24.4306 | -12.807 | -119.3583 | -9.4571 |  | -7.95 | -7.3858 |  | -14.6926 | -15.1455 | -1.54 | -17.3115 | -17.0201 | 17.8673 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1602 | -15.6339 | -8.636 | -8.6015 | 11.4706 | 17.6358 | -31.0882 | 6.0232 | -1.1697 |  | 3.4678 | 3.1478 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -17.4155 | 17.7613 | 18.0955 | -1.6278 | 12.8666 | 26.3981 | -13.78 | -0.6075 | 0.1385 | -0.18 | -1.46 | -26.5159 |  | 6.903 | 0.932 | 3.1873 | 27.79 | -26.2753 | -16.5362 | -0.88 | 18.5548 |  | 24.6634 | -7.3503 | -7.9816 | 1.7686 |  |  | -11.4289 | 70.0995 | 2.1513 | -24.91 | 6.4034 | 6.0793 | 139.3112 | -9.6975 | -7.0664 | -8.0318 | 2.8221 | 5.3111 | 5.3721 | 2.3092 | -4.1901 | -2.0367 | -8.38 | 5.4673 | 33.733 | 26.7686 | 84.6458 | 14.3351 | 14.6961 |  | -16.8357 | 0 | -11.0527 |  |  | -17.6539 | -17.0661 | -11.4082 | -10.7347 | 13.79 | 13.88 | -32.9 | -33.2 | 0.3342 | -6.72 | 55.9134 | 16.7763 | 16.7999 | -19.2 | -41.8 | 0.9 | 0.3 |  |  | -87.8279 | 34.3726 | -287.981 | -24.2578 | -27.9238 | 127.9483 | 33.8205 | 134.3323 | 86.6941 | 67.76 | 16.2684 | 16.3109 | -21.6824 | 250.8529 | -186.249 | 73.8704 | -59.2788 | -1.1463 | 10.459 | -7.6 | -2.055 | -2.067 | 2.4 | -0.32 | -4.4258 | -5.8885 | 6.0655 | -0.9659 | -2 | -0.673 | 0.617 |  |  | 3.9535 | 3.4789 | 3.0509 |  | 26.3 | 2.7695 | -0.01 |  | -5.7581 | 0 | 0 | -5.2488 |  | 0 | 5.5543 | -20.7 | 2.9 | 58.5616 | -135.9651
23/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 3.2965 | -7.7843 | 3.9791 | 7.2473 |  | 11.3415 |  | 17.6406 | 7.6118 | 6.9383 | -6.66 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.4296 | -9.2509 | 3.3287 | 3.1485 | 6.0462 |  |  |  |  | -0.9718 |  | -0.062 | 1.904 | -13.32 | -15.4 | -2.685 | 0.271 | -13.7 | -13.42 |  | -10.49 | -10.54 | 1.0562 | 4.048 | 16.426 | 17.6872 | -15.7227 | -14.224 | -13.8819 | 25.7639 | 14.7723 | -18.9718 | -17.261 | 16.8381 | 16.4917 | 22.6166 | 11.0103 | -5.5 | -5.6 | -21.1547 | -21.4 | -1.7253 |  | -0.6582 | 3.2138 | 0.2988 | 0.2675 | -81.3013 | 23.4077 | 23.3772 | 45.1351 | -161.4384 |  |  |  | 5.4888 | 10.8 | 10.16 | -10.92 | 0.1 | -23.9741 | -23.7062 | 26.3041 | 24.2708 | -5.4293 | 9.0972 | 9.1906 | -1.852 |  | 4.4116 | -7.819 | -14.7 | -15.4 | -2.9 | 22.4153 | 22.5958 | 21.0085 | 40.7519 | 42.3122 | -27.1108 | -17.0141 | -26.1032 | 2.8761 | 28.32 | 10.3 | 4.3799 | 3.5187 | -5.8968 |  |  |  | 17.0509 |  |  |  | -20 | -0.2454 | 0 | 8.16 | 3.94 | -1.84 | -3.04 | 11.408 | -17.3935 | -10.35 | -10.31 | 23.56 | -0.12 | -17.6545 | -8.4545 | -36.918 | -35.7364 |  | -18.006 | -25.554 | -25.5414 | -26.4632 | -31.7308 | -12.455 | -120.9918 | -12.6483 |  | -8.4718 | -7.8878 |  | -8.6031 | -8.428 | -9.732 | -18.4067 | -18.0429 | 16.0434 | 0 | 0 | 0 | 2.6899 | -6.4585 | -6.6171 | -6.5817 | 8.3232 | 18.0461 | -30.4393 | 6.0995 | -1.3257 |  | 3.2832 | 3.904 | 2.6322 | 11.7219 | 11.5545 | -16.4107 | 16.8167 | 16.9232 | -1.5054 | 12.7764 | 23.7955 | -15.07 | -0.5031 | 0.1385 | -0.31 | 0.45 | -23.2927 |  | 6.553 | 0.956 |  | 27.52 | -26.3722 | -16.6929 | -1.25 | 17.3131 |  | 24.7805 | -7.0373 | -7.4311 | 1.8532 |  |  | -10.937 | 70.2431 | 1.7406 |  | 5.2546 | 5.3945 | 138.6737 | -9.9478 | -7.7711 | -7.6181 | 2.6367 | 5.4064 | 5.4908 | 2.0711 | -4.0785 | -2.3129 | -10.06 | 6.6413 | 37.5126 | 21.893 | 87.3503 | 13.32 | 13.3624 |  | -16.9182 | -11.0221 | 0 |  |  | -17.4067 | -16.6377 | -10.1932 | -10.3787 | 14.81 | 14.84 | -33.4 | -33.5 | 0.3525 | -6.4 | 58.6726 | 16.8271 | 16.4489 | -19.1 | -41.8 | 1.3 | 0.8 | -18.2194 | -18.1223 | -100.5043 | 27.8832 | -287.5382 | -22.4369 | -33.8605 | 126.6539 | 36.4561 | 135.964 | 87.1449 | 64.296 | 16.6911 | 18.0553 | -25.3983 | 252.2756 | -185.9644 | 72.3885 | -52.9377 | -1.1707 | 10.055 | -8.32 | -2.072 | -2.075 | 2.96 | 0.16 | -4.6275 | -6.5019 | 5.626 | -0.7614 | -1.4 | 0.323 | -0.657 |  |  | 3.3523 | 4.324 | 4.3374 |  | 26.7 | 2.8412 | 0.01 |  | -5.4619 | 0 | 0 | -4.9282 |  | -5.0958 | 5.6936 | -21 | 3 | 60.3747 | -133.3869
23/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 3.2988 | -7.8804 | 3.9893 | 7.2545 |  | 11.7518 |  | 19.0765 | 8.0018 | 7.6644 | -8.88 |  | 0 |  |  | 3.386 | -8.9566 | 3.3288 | 3.1431 | 5.9126 |  |  |  |  | -1.3719 | 0 | -0.421 | 1.767 | -13.32 | -13.2 | -2.726 | 0.266 | -14.65 | -14.69 |  | -10.73 | -10.67 | 0.0406 | 3.7836 | 16.781 | 18.7659 | -14.2635 | -12.9685 | -12.5133 | 3.4798 | 3.2225 | -14.6357 | -12.1951 | 10.8451 | 11.4375 | 19.3469 | 11.9902 | -5.9 | -5.9 | -21.9316 | -22.0068 | -1.6404 |  | -0.7856 | 3.3412 | 0.4661 | 0.4357 | -95.0956 | 22.2175 | 22.0344 | 60.9151 | -171.7808 |  |  |  | 4.7902 | 10.07 | 9.07 | -11.91 | -1.46 | -25.4477 | -25.3137 | 26.5235 | 25.3591 | -6.1219 | 8.4367 | 8.5905 | -0.6912 |  | 4.608 | -7.969 | -15 | -15.1 | -2.74 | 20.8353 | 21.0659 | 20.3234 | 42.3724 | 43.2231 | -28.4634 | -16.2934 | -26.9896 | 3.1156 | 28.53 | 10.4 | 5.1611 | 4.2023 | -6.448 |  |  |  | 15.6993 |  |  |  | -20 | 0.0836 | 1.1 | 8.62 | 5.28 | -0.85 | -3.16 | 11.1445 | -16.7635 | -10.82 | -11.02 | 25.05 | -0.44 | -18.1091 | -8.9545 | -38.8562 | -37.0909 |  | -18.3209 | -25.7366 | -25.6476 | -23.9325 | -28.5861 | -11.795 | -134.0828 | -24.1033 |  | -9.4472 | -8.9297 |  | -9.9203 | -9.9194 | -11.78 | -17.2898 | -16.9547 | 16.878 | 6.89 | 0 | 0.6 | 2.9035 | -9.6244 | -6.458 | -6.5103 | 7.8672 | 18.6074 | -30.4329 | 6.1688 | -1.07 |  | 3.5389 | 3.8968 | 2.6891 | 12.8941 | 12.8941 | -19.9273 | 18.1816 | 18.5309 | -3.5083 | 10.4382 | 25.5143 | -15.27 | -0.7137 | 0.165 | -0.13 | -0.22 | -25.4223 |  | 6.444 | 1.033 |  | 26.34 | -23.8703 | -14.9802 | -1.43 | 16.4499 |  | 23.9279 | -6.8351 | -7.4594 | 1.9032 |  |  | -11.5241 | 68.6019 | 1.3646 | -23.9484 | 4.3894 | 3.9799 | 128.9934 | -10.2306 | -7.0967 | -7.8038 | 2.4847 | 5.5162 | 5.6569 | 2.1157 | -10.5575 | -8.1415 | -11.73 | 5.6475 | 28.9803 | 14.5952 | 84.1195 | 9.1274 | 9.4223 |  | -16.1358 | 0 | -11.2711 | 7.4411 |  | -18.445 | -17.9011 | -10.716 | -10.6932 | 15.21 | 15.32 | -32.2 | -32.3 | 0.3342 | -7.6 | 55.3654 | 16.9274 | 16.6265 | -19.1 | -40.5 | 2.2 | 1.6 | -18.2219 | -18.1382 | -113.5605 | 32.9501 | -284.4077 | -20.712 | -33.655 | 120.0699 | 46.6457 | 141.3029 | 81.1271 | 54.937 | 15.616 | 14.8862 | -28.4078 | 242.1094 | -183.3589 | 62.9176 | -49.3253 | -0.5603 | 9.458 | -8.56 | -1.966 | -1.991 | 3.28 | 0.72 | -5.5339 | -7.0603 | 5.0706 | 0.2365 | -0.6 | 0.844 | 0.328 |  |  | 4.9627 | 3.064 | 4.026 |  | 24.3 | 3.5766 | 0.11 |  | -5.3839 |  |  | -5.3228 |  | 0 | 7.1007 | -19.1 | 1.2 | 49.3234 | -125.7587
23/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 3.4037 | -8.0921 | 4.1924 | 6.6976 |  | 12.0914 |  | 19.3143 | 8.0318 | 7.7374 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.4307 | -9.216 | 3.3062 | 3.1154 | 5.9167 |  |  |  |  | -1.3343 |  | -0.213 | 2.172 | -13.32 | -15.4 | -2.467 | 0.274 | -13.92 | -13.91 |  | -10.76 | -10.72 | 0.2227 | 3.7135 | 16.8543 | 18.8426 | -14.0811 | -12.8161 | -12.3487 | 2.7543 | 2.8832 | -14.2725 | -11.8835 | 9.8862 | 10.4711 | 18.831 | 11.9021 | -5.1 | -5.2 | -21.8636 |  | -1.7541 |  | -1.3046 | 3.7884 | 0.5126 | 0.4787 | -88.9309 | 23.133 | 23.133 | 52.1473 | -167.3147 |  |  |  | 3.8022 | 10.05 | 9.08 | -12.2 | -1.75 | -24.6439 | -24.376 | 26.6167 | 24.9694 | -5.3908 | 9.219 | 8.692 | -1.6178 |  |  | -8.161 | -14.9 | -14.7 | -2.8 | 20.5947 | 21.1527 | 19.7988 | 42.3096 | 43.4644 | -27.9782 | -16.5769 | -26.3115 | 2.9367 | 32.82 | 11.97 | 5.1611 | 4.1046 | -6.013 |  |  |  | 12.7947 |  |  |  |  | 0.047 | 1.9 | 8.84 | 6.04 | -0.34 | -3.28 | 9.486 | -13.8458 | -10.92 | -11.01 | 27.84 | -0.94 | -16.8182 | -7.7182 | -36.92 | -35.7727 |  | -18.0656 | -24.1941 | -24.1661 | -18.5793 | -25.0262 | -10.825 | -128.32 | -37.0603 |  | -9.6279 | -9.4071 |  | -15.9725 | -14.5018 | 8.72 | -17.4803 | -17.4352 | 12.6095 | -7.17 |  | 1.7 | 2.79 | -22.2649 | -6.3856 | -6.4914 | 8.156 | 14.7257 | -25.2796 | 6.5196 | -1.0052 |  | 3.042 | 3.3137 | 0 | 12.2243 | 12.3918 | -18.4202 | 18.2929 | 18.3464 | -2.6305 | 10.7021 | 22.6871 | -17.18 | -0.6075 | 0.1476 | 0 | 2.02 | -21.8059 |  | 6.688 | 0.668 |  | 24.93 | -23.7839 | -15.3303 | -1.79 | 14.2108 |  | 24.07 | -6.5007 | -7.0891 | 1.8922 |  |  | -10.7762 | 67.4683 | 1.7128 | -24.2181 | 4.9154 | 5.0395 | 134.93 | -10.0296 | -8.2056 | -7.4863 | 2.0115 | 5.5602 | 5.6569 | 1.3271 | -13.8647 | -13.1923 | -15.51 | 9.3614 | 35.8491 | 7.8802 | 74.3233 | 4.3248 | 4.9694 |  | -15.1362 | 0 | 0 |  | 5.7957 | -21.4937 | -20.9773 | -12.5511 | -12.4401 | 18.73 | 18.7 | -34.9 | -34.9 | 0.4221 | -7.44 | 56.1074 | 14.9983 | 14.9059 | -18.8 | -40.5 | 5.2 | 4.6 |  | -18.3351 | -114.8193 | 31.652 | -287.8064 | -25.2203 | -34.9331 | 108.3205 | 61.1998 | 149.572 | 71.0988 | 42.8466 | 15.5691 | 16.3096 | -38.3865 | 221.0994 | -180.8864 | 44.7938 | -33.7682 | 0.9631 | 10.43 | -9.6 | -1.976 | -1.994 | 4.08 | -0.08 | -5.3314 | -6.3279 | 5.452 | 0.6455 | -1.9 | -0.602 | -1.007 |  |  | 3.6808 | 3.9261 | 3.1551 |  | 24.1 | 2.9208 | 0.26 |  | -5.698 |  |  | -5.1293 |  | 0 | 8.3195 | -19.1 | 0.6 | 44.6023 | -122.204
23/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 3.7581 | -8.696 | 4.2554 | 7.4413 |  | 12.5441 |  | 17.6689 | 7.1698 | 6.8032 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.4865 | -10.3808 | 4.412 | 4.2781 | 7.6718 |  |  |  |  | -1.2313 |  | 0.108 | 2.052 | -11.1 | -11 | -2.297 | 0.283 | -12.74 | -12.75 |  | -10.74 | -10.86 | 1.1216 | 3.5446 | 18.1142 | 20.0455 | -14.4266 | -9.6538 | -9.0726 | 2.903 | 2.9435 | -14.4402 | -11.6112 | 7.4524 | 8.1829 | 21.6955 | 9.3487 | -4.5 | -4.6 | -21.8765 | -21.4205 | -1.6592 |  | 4.0027 | 3.2898 | 0.7072 | 0.5286 | -76.3878 | 25.605 | 25.4524 | 38.2374 | -149.3495 |  |  |  | 8.9317 | 11.27 | 10.55 | -9.56 | 0.27 | -25.4477 | -25.1797 | 25.7455 | 24.6446 | -6.3043 | 6.6886 | 6.6597 | 3.3632 | 0 | 4.2153 | -8.252 | -10.2 | -10.6 | -3.07 | 24.5882 | 23.6602 | 23.1067 | 36.7131 | 36.9918 | -23.8727 | -18.422 | -20.5876 | 2.8706 | 32.06 | 12.21 | 6.2549 | 5.2765 | -6.997 |  |  |  | 7.447 |  |  | -21.8 | -22.5 | 0.5341 | 3.5 | 12.54 | 7.82 | 1.07 | -4.2 | 10.8345 | -9.363 | -11 | -11.21 | 25.54 | 0.35 | -11.1636 | -5.5818 | -35.509 | -34.0636 | 11.4568 | -12.9817 | -18.7796 | -18.3203 | -20.5823 | -26.1129 | -10.062 | -113.2221 | -38.7371 |  | -10.7537 | -10.3514 |  | -12.3327 | -12.0194 | 1.552 | -16.6795 | -16.5635 | 10.3523 | -3.68 | 0 | -2.1 | 3.2674 | -16.2776 | -11.1112 | -11.0329 | 7.7766 | 14.0842 | -23.1593 | 5.9547 | 7.3929 |  | 5.5102 | 5.4427 | 4.5431 | 14.2338 | 13.564 | -17.5829 | 16.426 | 16.4954 | -4.7554 | 0 | 22.3014 | -17.2 | -0.3969 | 0.1293 | -0.13 | 2.1 | -22.4337 | 0 | 6.387 | 1.091 |  | 25.74 | -22.3102 | -14.6618 | -1.9 | 14.847 |  | 24.7757 | -6.6047 | -7.2207 | 1.7056 |  |  |  | 69.6794 | 1.2133 | -23.964 | 6.2438 | 6.5348 | 136.5963 | -8.9501 | -8.5448 | -7.2508 | 2.2942 | 5.8824 | 6.0287 | 1.9504 | -15.2798 | -13.7569 | -12.15 | 8.0245 | 32.9675 | 11.5714 | 75.562 | 0 | 0 |  | -16.0752 | 0 | -10.612 |  |  | -20.0819 | -19.604 | -14.219 | -14.0576 | 15.97 | 16.32 | -32.5 | -32.2 | 0.3342 | -5.76 | 61.1461 | 13.6638 | 13.5889 | -18.2 | -40.5 | 2.6 | 2.1 | -18.1508 | -17.9753 | -126.649 | 21.5767 | -253.9267 | -28.1814 | -34.0997 | 102.2089 | 68.2136 | 115.8449 | 120.7626 | 31.8754 | 15.7571 | 14.579 | -5.7535 | 169.1275 | -230.7937 | 89.189 | -77.083 | 0.1892 | 10.417 | -8.8 | -2.024 | -2.029 | 3.52 | -0.24 | -5.7085 | -5.8579 | 3.3707 | -0.087 | 0.2 | 1.922 | 2.394 |  |  | 4.6617 | 4.1117 | 3.2313 |  | 24.6 | 2.5453 | 0.29 |  | -5.4353 |  |  | -5.1796 |  | -6.9734 | 7.4937 | -19.1 | 1.2 | 42.4098 | -116.5771
23/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 2.9738 | -7.841 | 3.9322 | 7.801 |  | 14.2606 |  | 22.7386 | 9.4067 | 8.7488 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.8311 | -8.3127 | 0 | 6.2225 | 11.073 |  |  |  |  | -1.3067 |  | 0.205 | 2.162 | -13.32 | -8.8 | -1.917 | 0.282 | -12.27 | -12.34 |  | -10.86 | -10.93 | 1.0877 | 3.7287 | 20.1062 | 22.3702 | -15.7576 | -5.3839 | -4.9845 | 17.052 | 18.8711 | -14.4795 | -12.4213 | 20.6364 | 22.5353 | 80.4544 | 10.2653 | -4.6 | -4.5 | -26.3476 | -27.0681 | -2.1909 |  | 5.7981 | 4.3286 | 0 | 0 | -113.5593 | 32.0444 | 32.1665 | 44.3472 | -167.3484 |  |  |  | 14.2209 | 11.86 | 11.36 | -7.23 | 2.71 | -26.9212 | -26.6533 | 25.9737 | 25.2569 | -7.5005 | 10.598 | 10.8989 | 5.054 | 0 | 4.2153 | -8.056 | -7.3 | -7.9 | -3.36 | 29.0006 | 28.689 | 27.1585 | 40.0705 | 40.1848 | -28.7303 | -18.7858 | -25.9104 | 3.0949 | 34.54 | 13.46 | 7.1924 | 6.1554 | -7.6785 |  |  |  | 9.9301 |  |  | -24.7 | -25.4 | 0.7306 | 4.8 | 14.04 | 9.62 | 2.39 | -4.45 | 11.9195 | -11.6632 | -11.03 | -11.08 | 26.83 | 2.84 | -12.9455 | -6.9273 | -37.9978 | -36.9091 | 16.5297 | -9.0077 | -15.8813 | -15.7997 | -20.2262 | -24.9965 | -10.306 | -110.7279 | -34.0623 |  | -10.9043 | -10.4142 |  | -9.8947 | -10.1087 | -4.1 | -18.424 | -18.7341 | 11.7737 | 6.49 | -4.1 | 0.7 | 3.2393 | -12.3313 | -10.286 | -10.1696 | 8.0964 | 15.5161 | -18.5404 | 5.66 | 5.2929 |  | 3.8688 | 3.8562 | 2.6111 | 14.9036 | 15.2385 | -18.9226 | 19.6124 | 19.7776 | -5.1438 | 0 | 22.4918 | -17.99 | -0.2303 | 0.165 | -0.08 | 2.61 | -22.7717 |  | 6.334 | 1.1 |  | 26.47 | -21.4931 | -12.7842 | -1.81 | 15.5663 |  | 25.4701 | -7.2794 | -7.8681 | 2.1308 |  |  | -10.9972 | 72.8745 | 0.5962 | -23.6403 | 6.0343 | 5.4202 | 145.9077 | -8.0689 | -8.1337 | -8.2795 | 1.8677 | 6.0949 | 6.3056 | 1.3277 | -11.6691 | -9.0756 | -10.48 | 6.912 | 24.1765 | 15.7426 | 87.4004 | 5.6779 | 4.9632 |  | -15.085 | -11.2515 | 0 | 1.7037 |  | -18.9613 | -18.401 | -16.2348 | -16.1676 | 13.31 | 13.63 | -31.9 | -32 | 0.6162 | -3.84 | 60.9105 | 13.7884 | 13.6711 | -17.8 | -40 | 2.5 | 2 |  | -17.9604 | -147.1718 | 5.0623 | -247.664 | 0 | -33.5355 | 0 | 0 | 73.5345 | 165.8283 | 0 | 22.8871 | 22.9264 | 36.3999 | 214.2866 | -257.049 | 105.964 | -90.5299 | -0.7727 | 8.685 | -9.04 | -2.053 | -2.057 | 4.32 | -0.32 | -5.5333 | -6.3279 | 4.4541 | -0.2914 | -0.6 | 2.87 | 2.175 | 1.9082 |  | 4.1983 | 3.4993 | 3.4958 |  | 24.7 | 3.9156 | 0.52 |  | -5.8192 |  |  | -4.8343 |  | -7.1118 | 7.544 | -18.8 | 0.7 | 49.2798 | -116.1207
23/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 3.6861 | -8.6685 | 4.2828 | 9.1698 |  | 16.5145 |  | 20.7691 | 8.8357 | 8.4239 | -13.32 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.6045 | -9.9143 |  | 7.1898 | 12.2676 |  |  |  |  | -1.2698 |  | 0.322 | 1.766 | -8.88 | -8.8 | -1.988 | 0.271 | -10.77 | -10.76 |  | -11.03 | -11.21 | 1.6688 | 3.717 | 22.6928 | 25.1893 | -17.0032 | -1.8115 | -2.6724 | 20.833 | 14.0105 | -16.0373 | -14.2371 | 16.3058 | 18.2359 | 76.1153 | 13.2915 | -5.7 | -5.7 | -23.4384 | -25.6585 | -2.303 |  | 5.9428 | 7.837 |  | 0.2171 | -120.8533 | 29.1146 | 29.0231 | 25.6658 | -111.9143 |  |  |  | 23.4819 | 0 | 18.12 | -13.01 | 11.99 | -26.5193 | -26.3854 | 25.7887 | 23.5462 | -5.4103 | -8.0537 | -8.6152 | 6.2099 |  | 3.456 |  | 2.8 | 1.2 | -3.59 | 27.1523 | 27.0529 | 25.7276 | 25.6214 | 25.7266 | -25.4098 | -14.5066 | -19.5112 | 3.336 | 38.28 | 15.47 | 9.2236 | 8.1085 | -9.2248 |  |  |  | 17.1065 |  |  | -23.4 | -23.3 | 1.181 | 7.9 | 14.94 | 12.36 | 4.49 | -4.56 | 13.1595 | -60.1234 | -11.36 | -11.39 | 29.39 | 6.95 | -20.4364 | -28.6545 | -34.7568 | -33.9364 | 16.3767 | -12.7212 | -20.9791 | -21.1509 | -19.1442 | -25.9411 | -11.423 | -92.3919 | -53.6277 |  | -11.7678 | -11.0302 |  | -8.0727 | -8.5598 | -9.732 | -18.3692 | -18.1549 | 12.0014 | 6.43 | 0 | 1.9 | 3.924 | -11.2356 | -11.316 | -11.2471 | 9.8605 | 12.8749 | -23.9106 | 5.571 | 5.0848 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 14.5687 | -18.5877 | 16.675 | 16.7094 | -3.4216 | 0 | 22.6236 | -17.66 | -0.201 | 0.1998 | 0.26 | 2.67 | -22.2292 | 2.3825 | 6.337 | 0.958 |  | 27.26 | -21.9485 | -13.6682 | -1.55 | 16.8932 |  | 23.7927 | -6.8712 | -7.254 | 2.3085 |  |  | -11.8493 | 74.4604 | 1.6461 | -23.5274 | 6.9509 | 6.4081 | 141.7956 | -8.0087 | -6.9853 | -10.8361 | 1.5711 | 6.7394 | 6.8672 | 0.6999 | -3.5024 | 0 | -10.06 | 6.3028 | 15.5682 | 14.0834 | 72.236 | -22.0774 | -20.7765 |  | -14.0528 | -10.698 | -11.6588 |  | 15.8637 | -19.7743 | -19.181 | -17.9795 | -17.9765 | 12.76 | 13.01 | -30.9 | -31 | 0.3525 | 0.32 | 52.5778 | 13.8485 | 13.9609 | -16.9 | -38.4 | 4.9 | 4.6 |  |  | -147.7819 | 17.0908 | -260.4348 |  | -33.0138 |  |  | 82.9743 | 134.3685 |  | 20.0312 | 20.212 | 19.6472 | 176.0672 | -238.4938 | 80.0711 | -75.4338 | -0.5383 | 1.754 | -8.24 | -2.106 | -2.111 | 3.28 | 0 | -4.6582 | -5.5955 | 5.275 | -0.6149 | -1.6 | 1.786 | 1.43 | 2.1066 |  | 3.779 | 3.8022 | 3.7228 |  | 22.3 | 4.5084 | 0.85 |  | -5.7674 |  |  | -5.0722 |  | -8.0347 | 8.7023 | -17.3 | -0.4 | 26.2815 | -98.1349
23/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 4.9072 | -10.1216 | 4.2706 | 9.583 |  | 15.4174 |  | 20.6326 | 8.7367 | 8.3877 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.1033 | -11.2639 |  | 8.2627 | 14.0937 |  |  |  |  | -1.3863 |  | 0.331 | 5.579 | -8.88 | -6.6 | -1.416 | 0.25 | -10.65 | -10.61 |  | -11.21 | -11.38 | 2.6366 | 3.3188 | 24.904 | 27.0509 | -15.6341 | -0.3381 | -0.2438 | 2.9667 | 3.0331 | -10.0659 | -7.8529 | 9.6948 | 9.5707 | 81.4275 | 12.9061 | -5.6 | -5.7 | -29.2099 | -28.9602 | -3.5188 |  | 7.8809 | 9.2693 |  | 0.2618 | -117.2521 | 32.8684 | 32.9295 | 13.7261 | -101.9831 |  |  |  | 24.5697 |  | 18.29 | -11.33 | 12.53 | -25.5816 | -25.4477 | 26.0902 | 24.9623 | -6.3646 | -7.7251 | -6.9603 | 7.7832 |  | 3.2596 | -8.149 | 5.7 | 4.2 | -3.85 | 30.6848 | 31.1402 | 28.8532 | 24.1142 | 24.7331 | -26.6665 | -12.9224 | -19.0557 | 3.7935 | 40.39 | 16.47 | 10.0049 | 8.9874 | -10.094 |  |  |  | 13.8801 |  |  | -25.3 | -26.5 | 1.3141 | 9.4 | 16.86 | 14.04 | 5.69 | -5.02 | 14.446 | -55.0756 | -9.11 | -9.22 | 25.36 | 9.05 | -17.3091 | -26.1 | -33.8118 | -32.5455 | 20.8206 | -8.2266 | -16.3308 | -17.0241 | -15.9795 | -14.4395 | -12.194 | -78.7346 | -64.9199 |  | -13.0227 | -12.5105 |  | -12.0736 | -12.1919 | 3.6 | -18.4752 | -17.8941 | 8.5511 | 0 | -4.06 | -3.4 | 3.5341 | -16.6788 | -12.0088 | -11.9861 | 9.553 | 8.9686 | -22.6233 | 6.141 | 5.6915 |  | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.0711 | -22.4391 | 17.3377 | 17.2015 | -4.1459 | 0 | 25.5143 | -19.56 | -0.6075 | 0.1742 | 0.37 | 0.75 | -25.016 |  | 6.37 | 1.066 |  | 33.11 | -22.215 | -13.152 | -1.1 | 21.3164 |  | 17.7824 | -4.6811 | -4.8661 | 2.3779 |  |  | -11.7917 | 72.1171 | 1.4833 | -18.4711 | 2.336 | 3.155 | 136.6325 | -3.1788 | -6.0459 | -8.2251 | 1.5499 | 7.1569 | 7.2232 | 0.8063 | -5.2474 | -3.9399 | -8.8 | 0 | 11.0578 | 14.4258 | 68.5814 | -34.1492 | -33.5188 |  | -12.4218 | -9.8051 | -11.8936 | -6.0658 | -4.8261 | -18.0439 | -17.8132 | -20.3683 | -20.6353 | 24.06 | 24.14 | -31.3 | -31 | 0.4221 | 1.6 | 57.255 | 15.5639 | 15.4945 | -16.5 | -38.4 | 0.9 | 0.4 | -18.2597 | -17.968 | -153.5149 | 20.1929 | -256.436 |  | 0 |  |  | 108.5675 | 104.0124 |  | 21.3365 | 23.3214 | 1.3703 | 137.2449 | -219.5074 | 63.1462 | -60.0925 | 0.0256 | 1.533 | -7.76 | -2.137 | -2.151 | 3.04 | -1.12 | -3.8607 | -4.5975 | 3.5477 | 0.1785 | -1.3 | 2.055 | 2.371 |  |  | 3.7401 | 3.6333 | 3.7874 |  | 23.3 | 3.9735 | 0.81 |  | -5.5603 |  |  | -5.6295 |  | -10.6002 | 11.0475 | -18 | -0.4 | 16.9965 | -84.9028
23/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 5.4898 | -10.7917 | 4.4694 | 9.7226 |  | 16.3026 |  | 24.5889 | 10.7847 | 10.3351 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.6505 | -0.4283 |  | 9.3126 | 15.8896 |  |  |  |  | -1.2113 | -0.512 | -0.498 | 2.764 | -8.88 | -4.4 | -0.82 | 0.296 | -11.1 | -11.02 |  | -11.41 | -11.47 | 3.6796 | 3.5115 | 25.9164 | 28.0882 | -15.6172 | -6.209 | -6.2231 | 4.0366 | 3.9849 | -11.53 | -9.3263 | 17.4339 | 17.1932 | 76.5817 | 18.7418 | -7.2 | -7.2 | -25.2146 | -25.0642 | -3.8681 |  | 14.198 | 10.3677 |  | 0.2764 | -113.9866 | 70.7724 | 70.7114 | -16.1363 | -28.9847 |  |  |  | 29.3099 |  | 18.4 | -10.3 | 13.61 | -22.0987 | -21.9648 | 22.8656 | 21.2726 | -6.3936 | 4.6791 | 4.6123 | 13.7398 |  | 3.456 | -8.359 | -0.5 | -1.4 | -4.26 | 35.193 | 35.4113 | 33.4193 | 46.6976 | 47.2317 | -31.7109 | -32.9976 | -24.2876 | 3.812 | 43.64 | 17.69 | 11.0986 | 10.0616 | -10.6444 |  |  |  | 23.2032 |  |  | -38.1 | -37.6 | 1.2726 | 10.7 | 17.72 | 15.64 | 6.64 | -5.09 | 15.717 | -81.2746 | -10.27 | -10.42 | 28.31 | 11.02 | -24.2182 | -38.5636 | -30.7287 | -29.3182 | 22.3607 | -8.9431 | -18.3793 | -18.1638 | -16.8453 | -24.6703 | -13.166 | -46.3592 | -68.635 |  | -12.8885 | -12.221 |  | -4.8924 | -5.1832 | -7.684 | -21.0955 | -20.8722 | 8.2685 | 0 | -3.35 | 0 | 4.6203 | -6.532 | -11.4808 | -11.3462 | 8.6747 | 6.775 | -19.6897 | 5.5359 | 6.0002 |  | 4.3212 | 4.5841 | 4.0679 | 11.5545 | 11.2196 | -18.5877 | 12.759 | 13.6454 | -1.5399 | 12.2455 | 26.9059 | -21.59 | -1.1183 | 0.198 | 0.54 | 0.39 | -26.346 |  | 6.75 | 1.012 | 3.1794 | 30.44 | -25.7473 | -16.1678 | -1.95 | 38.2831 |  | 0 | 3.7559 | 4.0279 | 2.5054 | 0.021 |  | -13.9871 | 57.7883 | 1.3438 | -3.2274 | 2.56 | 2.3586 | 145.8261 | -0.3582 | -5.4951 | 17.0662 | 1.574 | 7.362 | 7.5159 | 0.865 | -5.3653 | -4.4243 | -8.38 | 0 | 7.8565 | 18.1594 | 63.2388 | -29.9351 | -28.4091 |  | -12.1364 | -12.1672 | -13.4794 |  |  | -19.3788 | -18.7251 | -22.9438 | -23.2798 | 17.64 | 17.75 | -30.9 | -31.3 | 0.4056 | 6.24 | 56.1221 | 15.2921 | 15.2276 | -16.5 | -37.9 | 2.6 | 2.1 | -17.9815 |  | -149.3008 | 22.1892 | -259.7156 |  |  |  |  | 97.8023 | 110.2072 |  | 23.6409 | 20.4017 | 8.5093 | 151.2665 | -223.0725 | 66.5769 | -62.6352 | 0.1184 | 1.233 | -8.48 | -2.12 | -2.126 | 3.84 | -1.92 | -3.6284 | -4.0116 | 3.5477 | -0.6149 | -1.7 | 3.055 | 1.64 | 2.1019 |  | 3.5016 | 3.8556 | 3.9942 |  | 23.3 | 3.8504 | 0.96 |  | -5.8004 |  |  | -5.3423 |  | -9.317 | 9.4579 | -17.8 | -0.3 | 6.1095 | -75.1813
23/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 5.7188 | -11.0874 | 4.7187 | 10.5694 |  | 17.7372 |  | 22.6198 | 9.8977 | 9.3081 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.3045 | -1.5114 |  | 10.1579 | 17.2194 |  |  |  |  | -1.2975 | -0.3 | -0.297 | 2.637 | -8.88 | -4.4 | -0.971 | 0.295 | -10.33 | -10.32 |  | -10.25 | -10.33 | 4.5306 | 3.7809 | 27.5158 | 29.5234 | -17.2998 | -7.6554 | -7.7453 | 10.9329 | 12.0761 | -14.562 | -12.9807 | 24.3431 | 23.5917 | 76.7793 | 15.7586 | -6.4 | -6.4 | -21.8231 | -21.9533 | -3.8199 |  | 13.1314 | 10.2471 |  | 0.2661 | -90.6705 | 68.3309 | 67.7206 | -18.8998 | -16.4488 |  |  |  | 30.3279 |  | 18.91 | -10.4 | 13.7 | -18.4819 | -18.7498 | 24.803 | 23.6885 | -5.4523 | -2.201 | -1.7175 | 12.4228 |  | 3.2596 |  | 3.3 | 1.6 | -4.4 | 33.5722 | 34.402 | 32.2576 | 41.9534 | 42.4519 | -30.0494 | -30.4297 | -22.3113 | 3.9412 | 42.83 | 17.54 | 12.0361 | 10.8429 | -11.2071 |  |  |  | 28.492 |  |  | -35.6 | -34.9 | 1.4447 | 11.8 | 18 | 16.92 | 7.54 | -4.96 | 15.3295 | -84.4148 | -8.99 | -9.02 | 28.35 | 11.01 | -29.7091 | -39.8091 | -32.0865 | -30.5 | 23.0428 | -8.2846 | -17.9686 | -17.9285 | -13.785 | -21.1281 | -13.019 | -39.8847 | -65.7608 |  | -13.0125 | -12.3719 |  | -3.8696 | -4.265 | -10.756 | -20.258 | -20.1015 | 7.0768 | 6.42 | -4.1 | 0.3 | 4.5569 | -5.6723 | -12.1448 | -12.0947 | 9.7613 | 6.1866 | -18.4964 | 5.5018 | 5.9079 |  | 4.2358 | 4.2058 | 3.7827 | 7.8704 | 7.8704 | -18.9226 | 13.262 | 13.1799 | -2.2023 | 11.5497 | 27.6091 | -21.85 | -0.6075 | 0.1431 | 0.61 | 1 | -26.8357 |  | 6.712 | 0.892 | 3.0671 | 29.91 | -25.5315 | -15.8836 | -2.01 | 38.2843 |  |  | 4.5973 | 4.7642 | 2.6377 |  |  | -14.5054 | 56.549 | 1.358 | -2.9016 | -2.986 | -2.7468 | 150.9527 | -0.2666 | -7.4476 | 18.1267 | 0.8085 | 7.4499 | 7.6266 | 0 | -5.0746 | -3.9106 | -7.54 | 4.2903 | 11.6192 | 18.8801 | 60.9084 | -29.4794 | -30.6206 |  | -10.851 | -10.5985 | -12.9384 |  |  | -19.0163 | -18.7691 | -24.7731 | -24.779 | 21.36 | 21.62 | -30.6 | -30.2 | 0.4221 | 7.28 | 53.5221 | 16.1893 | 16.1171 | -15.7 | -38 | 2.5 | 2 |  |  | -144.9333 | 21.1254 | -262.8369 |  |  | 0 | 0 | 99.6003 | 116.4323 |  | 26.4278 | 24.8714 | 10.7814 | 153.8708 | -225.9258 | 68.965 | -65.3807 | 0.0012 | 1.834 | -7.52 | -2.12 | -2.125 | 3.28 | -2.56 | -2.864 | -3.3097 | 3.7217 | -1.1398 | -2.4 | 1.349 | 1.188 | 2.7174 | 3.2138 | 4.5791 | 3.5095 | 3.3256 |  | 23 | 3.0832 | 1.06 |  | -5.9093 |  |  | -5.4545 |  | -10.7424 | 9.6119 | -17.7 | 0.2 | 11.9003 | -76.1586
23/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 6.1233 | -11.7334 | 4.9295 | 10.902 |  | 18.6747 |  | 22.1546 | 9.4527 | 9.1567 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.2737 | -2.352 |  | 10.6769 | 17.6259 |  |  |  |  | -1.3815 | -0.205 | -0.181 | 2.202 | -6.66 | -2.2 | -1.084 | 0.285 | -9.75 | -9.79 |  | -10.22 | -10.17 | 4.9783 | 3.8987 | 27.719 | 29.2282 | -17.5799 | -5.8051 | -5.7358 | 16.613 | 26.9312 | -19.0296 | -14.0326 | 21.7587 | 26.3503 | 75.7962 | 14.4987 | -5.6 | -5.6 | -19.6441 | -20.2276 | -3.6992 |  | 15.536 | 10.2862 |  | 0.3844 | -85.3602 | 69.277 | 69.1854 | -21.9271 | -9.6224 |  |  |  | 31.725 |  | 20.03 | -9.75 | 14.7 | -18.214 | -18.08 | 24.0245 | 21.8022 | -4.7769 | -6.2424 | -6.6894 | 15.0148 |  | 3.0633 |  | 5.9 | 3.9 | -4.56 | 34.0804 | 34.0088 | 31.7449 | 39.1819 | 39.427 | -25.2762 | -31.7669 | -17.6352 | 4.1222 | 42.8 | 17.48 | 12.1924 | 11.0382 | -11.3338 |  |  |  | 27.0521 |  |  | -36.2 | -35.4 | 1.3385 | 13 | 17.92 | 17.92 | 8.4 | -4.75 | 16.6625 | -81.7396 | -8.58 | -8.71 | 26.34 | 12.24 | -27.9818 | -39.1273 | -30.4844 | -29.4455 | 25.6326 | -7.5106 | -17.2095 | -17.0781 | -6.2166 | -13.1067 | -13.27 | -37.3046 | -68.9286 |  | -13.309 | -12.4824 |  | -3.067 | -3.9516 | 21.008 | -24.2943 | -24.0266 | 0.4082 | -16.79 | -3.7 | 0.6 | 4.4649 | -7.3299 | -13.2995 | -12.9834 | 11.0151 | -5.464 | -7.8129 | 5.3951 | 6.4604 |  | 4.9755 | 5.2737 | 4.0853 | 7.5355 | 7.0332 | -19.7598 | 12.4579 | 12.5884 | -2.5031 | 11.9433 | 27.5456 | -21.23 | -0.9041 | 0.1485 | 0.41 | 0.39 | -26.9193 |  | 6.623 | 0.999 |  | 30.78 | -25.6354 | -15.6596 | -1.98 | 39.1189 |  |  | 4.8031 | 5.0468 | 2.6971 |  |  |  | 58.2388 | 1.1005 | -2.5663 | 1.374 | 1.7291 | 146.9959 | 0.3821 | -7.8084 | 18.7595 | 1.0287 | 7.6412 | 7.8086 | 0.2579 | -4.6749 | -3.8882 | -5.87 | 0 | 0 | 22.1219 | 69.1761 | -35.8424 | -35.3359 |  | -11.7867 | -11.1968 | -12.5307 |  | -9.3255 | -16.786 | -16.5772 | -25.3449 | -25.2219 | 24.44 | 24.56 | -31.9 | -32 | 0.1419 | 8.56 | 58.5284 | 15.9342 | 15.733 | -15.7 | -38.4 | -0.3 | -0.5 |  |  | -160.0793 | 20.2462 | -258.7216 |  |  |  |  | 102.1826 | 101.002 |  | 25.1656 | 23.7185 | 4.6051 | 139.7391 | -218.9133 | 64.7912 | -60.708 | -0.0452 | 0.854 | -8.48 | -2.114 | -2.12 | 3.76 | -2.8 | -2.4331 | -3.1327 | 1.6709 | -0.322 | -2 | 2.182 | 1.212 | 2.0079 | 2.3339 | 3.4142 | 3.3432 | 3.2297 |  | 23.8 | 2.1828 | 1.06 |  | -5.4808 |  |  | -5.1509 |  | -9.947 | 9.9179 | -18.5 | 1 | 6.8105 | -71.0057
23/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 6.506 | -11.9078 | 5.1451 | 11.3469 |  | 19.6801 |  | 25.8826 | 11.3307 | 10.6285 | -13.32 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 3.4458 | 1.3396 |  | 10.5101 | 17.7105 |  |  |  |  | -1.278 | -0.311 | -0.28 | 2.983 | -6.66 | -2.2 | -0.769 | 0.302 | -9.86 | -9.95 |  | -10.47 | -10.47 | 4.8922 | 3.8158 | 27.6428 | 29.9939 | -17.6708 | -5.987 | -6.2916 | 17.3015 | 20.6986 | -17.7578 | -15.4677 | 22.0237 | 25.2763 | 91.163 | 14.8446 | -6 | -5.9 | -21.5881 | -19.7395 | -3.9933 |  | 14.9021 | 10.246 |  | 0.326 | -96.5605 | 72.2373 | 71.749 | -22.0474 | -9.5897 |  |  |  | 33.0922 |  | 19.31 | -10.01 | 14.9 | -20.8931 | -20.8931 | 24.9376 | 23.3517 | -6.6252 | -3.5798 | -3.3137 | 14.6489 |  | 2.88 | -8.272 | 6.5 | 4 | -4.59 | 35.7537 | 35.8986 | 34.2574 | 40.6583 | 41.4224 | -29.4415 | -30.9201 | -21.3097 | 4.355 | 44.33 | 18.02 | 12.3486 | 11.2335 | -11.376 |  |  |  | 31.95 |  |  | -37.3 | -38.2 | 1.2469 | 13.5 | 18.42 | 18.34 | 8.77 | -4.77 | 16.213 | -87.275 | -9.05 | -9.12 | 28.88 | 13.67 | -31.3455 | -40.3182 | -34.694 | -33.5818 | 26.8189 | -5.5745 | -17.019 | -16.863 | -5.5307 | -15.5157 | -13.675 | -36.0522 | -70.0047 |  | -12.9607 | -12.1993 |  | 0.2 | 0.0683 | 2.064 | -26.9675 | -26.7617 | 2.5588 | -10.72 | -3.96 | 11.4 | 4.8353 | -0.9932 | -8.7769 | -8.7331 | 10.2334 | -2.0514 | -14.3336 | 5.7629 | -1.2013 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.545 | -20.2622 | 16.8537 | 16.5504 | -1.6427 | 11.9731 | 27.8972 | -20.83 | -0.4884 | 0.1458 | 0 | 0.6 | -27.3773 |  | 6.543 | 1.012 | 3.388 | 31.04 | -25.7251 | -15.9834 | -1.78 | 40.3347 |  |  | 4.47 | 4.6013 | 2.7676 |  |  | -13.6729 | 59.691 | 1.1494 | -2.3546 | 0.7572 | 0.6627 | 147.5871 | 0.8932 | -7.1699 | 18.1085 | 1.199 | 7.6559 | 7.8402 | 0.5446 | -5.4128 | -2.6039 | -6.29 | 0 | 0 | 22.2991 | 68.8953 | -30.7765 | -30.9928 |  | -12.9861 | -10.8044 | -13.2643 | -8.9452 |  | -17.7858 | -17.9011 | -25.7307 | -25.9161 | 20.41 | 20.89 | -29.5 | -29.5 | 0.2115 | 8 | 61.0835 | 15.4182 | 15.483 | -15.7 | -37.9 | 0.9 | 0.7 |  |  | -160.6294 | 21.4926 | -258.7585 |  |  |  |  | 93.8597 | 117.9003 |  | 28.0447 | 24.9278 | 12.2628 | 155.0883 | -226.5763 | 71.0738 | -65.192 | -0.1404 | 3.437 | -7.76 | -2.095 | -2.1 | 3.36 | -2.72 | -2.7368 | -3.5721 | 2.3453 | -0.8194 | -2.4 | 2.429 | 2.637 |  |  | 4.1864 | 3.6829 | 3.2415 |  | 22.3 | 2.5635 | 1.09 |  | -4.9914 |  |  | -5.0837 |  | -9.1581 | 9.0147 | -17.6 | -0.3 | 5.4835 | -68.6557
23/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 6.7836 | -12.2942 | 5.2341 | 11.6857 |  | 20.7273 |  | 25.4269 | 11.0967 | 10.8662 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.4204 | 1.1821 |  | 10.951 | 18.1199 |  |  |  |  | -1.2136 | -0.445 | -0.406 | 3.166 | -4.44 | 2.2 | -0.74 | 0.308 | -8.73 | -8.78 |  | -10.97 | -10.98 | 4.7111 | 3.7568 | 28.3387 | 30.4416 | -17.3163 | -3.6799 | -5.1755 | 20.8909 | 18.5542 | -21.2097 | -16.1004 | 27.3608 | 20.1433 | 92.9377 | 14.4071 | -5.8 | -5.7 | -22.6343 | -21.6797 | -3.9315 |  | 15.3159 | 10.1673 |  | 0.3433 | -94.1191 | 72.634 | 72.3594 | -28.9497 | -10.7122 |  |  |  | 34.0303 |  | 20.15 | -8.99 | 15.63 | -20.6252 | -20.6252 | 24.2843 | 22.4983 | -6.6055 | -4.4939 | -4.4135 | 16.4391 |  | 2.88 |  | 6.6 | 4.7 | -4.81 | 36.795 | 36.0872 | 34.7041 | 39.9454 | 39.8345 | -27.6421 | -31.6537 | -19.6366 | 4.4979 | 43.9 | 17.96 | 12.8174 | 11.6241 | -11.7893 |  |  |  | 29.769 |  |  | -39.8 | -37.9 | 1.2457 | 14.2 | 19.42 | 19.26 | 9.32 | -5.09 | 17.5305 | -84.7398 | -8.29 | -8.41 | 28.53 | 14.14 | -31.0182 | -39.4455 | -33.1978 | -32.5182 | 30.2993 | -3.467 | -13.7052 | -13.4925 | -8.858 | -14.7802 | -13.74 | -29.3571 | -68.1069 |  | -12.8744 | -12.1655 |  | 4.1126 | 3.1916 | 2.064 | -26.5724 | -26.311 | -0.3343 | 0 | -5 | 0.2 | 4.939 | 3.293 | -8.9354 | -8.8595 | 9.0688 | -2.7688 | -12.232 | 5.6346 | -0.0173 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.8799 | -20.7646 | 16.7505 | 16.3603 | -1.8688 | 12.6268 | 30.3093 | -20.31 | -0.7997 | 0.1476 | 0.28 | -1.64 | -29.8118 |  | 6.158 | 1.048 |  | 29.78 | -26.1782 | -16.2725 | -1.64 | 39.2121 |  |  | 3.9366 | 4.1565 | 2.7831 |  |  | -14.2125 | 59.8522 | 1.1129 | -1.8691 | 1.3935 | -0.2468 | 147.475 | 1.0496 | -6.2954 | 18.297 | 1.4793 | 8.066 | 8.1813 | 0.6402 | -4.881 | -4.0038 | -5.45 | 0 | 0 | 24.6691 | 71.0302 | -32.0265 | -32.9808 |  | -12.1027 | 0 | -10.9225 |  |  | -18.7471 | -18.39 | -27.3528 | -27.1025 | 21.6 | 21.79 | -30 | -30.4 | 0.8267 | 10.56 | 50.6746 | 16.5487 | 16.4772 | -15.7 | -37.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | -160.997 | 18.5323 | -261.8596 |  |  |  |  | 96.1834 | 118.1972 |  | 25.5385 | 24.9549 | 11.4095 | 160.3276 | -228.8784 | 72.2849 | -67.8732 | -0.3748 | 4.239 | -8.48 | -2.13 | -2.132 | 3.92 | -2.96 | -3.2544 | -3.5142 | 2.4033 | -0.7309 | -2.2 | 1.623 | 1.237 | 1.9605 |  | 5.0311 | 3.8061 | 4.5657 |  | 22.5 | 2.3104 | 1.34 |  | -5.3501 |  |  | -5.2971 |  | -8.419 | 9.2859 | -17.3 | -0.5 | 5.7158 | -68.4538
23/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 6.7117 | -12.2349 | 5.3297 | 12.1247 |  | 21.2285 |  | 27.1312 | 11.8266 | 11.3833 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 3.1082 | 2.6432 |  | 10.0133 | 16.8883 |  |  |  |  | -1.2947 | -0.524 | -0.503 | 2.647 | -4.44 | -2.2 | -0.8 | 0.294 | -8.95 | -9.03 |  | -11.44 | -11.49 | 5.1716 | 3.5887 | 27.9197 | 30.2036 | -16.1506 | -3.3779 | -3.2587 | 3.9062 | 4.1019 | -12.0663 | -10.1536 | 14.8448 | 14.8214 | 97.0319 | 15.5182 | -6.5 | -6.4 | -26.1422 | -26.0826 | -4.2187 |  | 16.9153 | 10.5603 |  | 0.3335 | -100.3753 | 73.7937 | 73.5801 | -28.5542 | -12.838 |  |  |  | 33.7608 |  | 19.79 | -8.58 | 15.02 | -19.1517 | -18.8838 | 24.9706 | 23.5529 | -5.0738 | -4.7676 | -4.7442 | 17.0269 |  |  | -8.229 | 7.9 | 6.2 | -4.69 | 36.8567 | 37.0852 | 34.8407 | 40.6334 | 40.9639 | -32.1921 | -28.4894 | -24.244 | 4.2818 | 43.52 | 17.71 | 12.9736 | 12.0148 | -12.0248 |  |  |  | 34.3509 |  |  | -40 | -40.3 | 1.0236 | 15 | 18.78 | 20.12 | 10.05 | -4.89 | 16.771 | -89.0051 | -7.28 | -7.38 | 26.52 | 14.53 | -32.8182 | -40.9909 | -33.9997 | -32.9545 | 30.888 | -3.0198 | -14.2297 | -14.2498 | -8.7746 | -16.5753 | -14.252 | -28.0122 | -68.8888 |  | -12.6833 | -12.2835 |  | 2.7448 | 1.4303 | 4.624 | -27.6112 | -26.8363 | 0.785 | -11.46 | -3.66 | 0 | 5.169 | 1.5235 | -7.3635 | -7.2968 | 6.83 | -1.4333 | -12.6331 | 5.6491 | 0.4023 |  | 0 | 2.6133 | 0 | 10.0474 | 9.0426 | -23.4439 | 16.3569 | 16.4828 | -3.5028 | 10.9936 | 29.7966 | -21.81 | -1.0103 | 0.1916 | 0.53 | -1.14 | -29.3791 |  | 6.337 | 0.873 |  | 26.01 | -24.8236 | -14.5083 | -2.22 | 34.3333 |  |  | 4.3504 | 4.3696 | 2.8663 |  |  | -13.3477 | 57.9307 | 1.0515 | -1.6296 | 0.3857 | 0.7284 | 151.5605 | 0.7624 | -6.6841 | 17.9818 | 1.826 | 7.9415 | 8.1022 | 1.1361 | -5.1687 | -4.149 | -5.03 | 0 | 0 | 23.5323 | 70.6563 | -33.9213 | -34.0892 |  | -13.1577 | -12.3621 | -12.7123 | -5.2896 | -3.3915 | -17.6759 | -17.4287 | -24.4124 | -23.509 | 23.4 | 23.43 | -31 | -30.2 | 0.7736 | 4.96 | 56.8037 | 16.9701 | 16.9005 | -15.7 | -38.5 | 0.5 | 0 | -18.1641 |  | -163.5702 | 16.0182 | -260.7241 |  |  |  |  | 97.0103 | 110.9744 |  | 23.5589 | 23.5851 | 11.5202 | 147.7196 | -223.0482 | 71.1363 | -65.0049 | -0.6091 | 4.134 | -8.24 | -2.153 | -2.157 | 3.84 | -2.32 | -3.341 | -3.4836 | 2.2568 | -0.9079 | -1.4 | 1.638 | 1.526 |  |  | 4.3172 | 4.4158 | 4.1453 |  | 23.7 | 1.9076 | 1.4 |  | -5.6908 |  |  | -5.516 |  | -8.911 | 9.0717 | -19.2 | 1 | 10.9854 | -66.336
23/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 7.0853 | -12.3725 | 5.9145 | 12.1083 |  | 20.8794 |  | 28.9906 | 12.7046 | 12.4294 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.8683 | 5.207 |  | 10.2363 | 17.1738 |  |  |  |  | -1.2505 | -0.643 | -0.633 | 3.088 | -4.44 | -4.4 | -0.766 | 0.291 | -10.05 | -10.06 |  | -11.39 | -11.38 | 5.3585 | 3.7815 | 26.3102 | 28.7946 | -14.3029 | -3.5324 | -3.3815 | 3.3293 | 3.4529 | -12.7838 | -10.8324 | 15.7252 | 15.9687 | 94.7986 | 17.2009 | -6.8 | -6.8 | -26.5713 | -26.8534 | -4.4575 |  | 16.0497 | 10.1721 |  | 0.2529 | -120.3344 | 75.8385 | 75.6859 | -18.436 | -20.9577 |  |  |  | 31.2659 |  | 18.66 | -8.41 | 14.37 | -19.6875 | -19.8215 | 25.9042 | 23.7067 | -5.6662 | -7.5578 | -7.364 | 16.0497 |  | 3.0633 |  | 7.9 | 5.7 | -4.5 | 36.0042 | 35.675 | 34.0272 | 44.2991 | 45.0979 | -31.6019 | -31.0367 | -24.7554 | 4.2788 | 44.07 | 17.92 | 13.5986 | 12.4054 | -11.999 |  |  |  | 33.9844 |  |  | -42 | -40.3 | 0.9552 | 15.7 | 19.14 | 20.78 | 10.49 | -4.75 | 16.2595 | -89.2901 | -8.45 | -8.56 | 28.99 | 13.67 | -33.6364 | -41.4909 | -35.4257 | -34.1545 | 28.3021 | -4.7732 | -15.4305 | -15.3243 | -11.3415 | -18.6309 | -14.364 | -41.5904 | -68.155 |  | -13.2883 | -12.5137 |  | 5.5389 | 3.9485 | -9.732 | -24.5134 | -24.2771 | 4.1714 | 6.39 | 0 | 0.8 | 5.3391 | 4.5901 | -6.6609 | -6.6768 | 5.6678 | 1.4701 | -16.2858 | 5.7241 | 0.5066 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.3776 | -20.0948 | 17.0553 | 16.9558 | -0.7379 | 13.8386 | 28.9128 | -21.39 | -1.2044 | 0.1916 | 0.96 | -0.79 | -28.387 |  | 6.25 | 0.749 |  | 26.53 | -26.9 | -16.6119 | -2.3 | 34.6051 |  |  | 4.8125 | 5.0252 | 2.918 |  |  | -14.343 | 55.8826 | 0.998 | -1.3929 | 0.1607 | 1.0265 | 142.2494 | -0.4192 | -8.0727 | 17.7676 | 1.1218 | 7.9342 | 8.03 | 0.4823 | -5.1384 | -4.1973 | -5.45 | 0 | -6.8674 | 22.6757 | 76.1821 | -37.2273 | 16.1799 |  | -12.2724 | 0 | -12.8389 |  |  | -18.5219 | -17.9396 | -24.6667 | -24.3277 | 24.76 | 24.73 | -30.6 | -30.6 | 0.3525 | 7.44 | 57.3084 | 14.5971 | 14.5303 | -15.2 | -38.8 | 1.3 | 0.8 |  |  | -171.1294 | 16.9068 | -258.1489 |  |  |  |  | 106.021 | 108.7077 |  | 24.6394 | 24.3954 | 9.4981 | 147.2782 | -221.6618 | 67.1339 | -62.7477 | 0.6336 | 3.249 | -8.56 | -2.149 | -2.147 | 4 | -2.72 | -3.3613 | -3.3677 | 2.1988 | -0.9934 | -0.9 | 3.095 | 2.745 | 2.1889 | 2.3452 |  |  |  |  | 23.4 | 2.6093 | 1.41 |  | -5.3521 |  |  | -4.9754 |  | -9.1133 | 10.1974 | -18.2 | 0.4 | 7.2705 | -69.7148
23/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 6.6859 | -11.8815 | 7.4425 | 12.3711 |  | 20.8889 |  | 30.1402 | 13.4906 | 13.1153 | -15.54 | -28.6 | 6.6 |  |  | 0.7932 | 6.9601 |  | 8.6833 | 14.8939 |  |  |  |  | -1.1969 | -0.74 | -0.72 | 3.034 | -4.44 | -4.4 | -0.721 | 0.301 | -10.93 | -10.87 |  | -11.38 | -11.51 | 5.3758 | 3.8624 | 25.0188 | 27.0465 | -14.4676 | -3.4879 | -3.3624 | 2.4764 | 2.7532 | -13.8522 | -11.8512 | 16.8503 | 16.8008 | 94.6327 | 18.5236 | -7 | -7 | -28.0212 | -27.9026 | -4.4287 |  | 15.9691 | 9.72 |  | 0.2205 | -132.9691 | 76.0826 | 76.1131 | -13.3633 | -29.2919 |  |  |  | 29.1503 |  | 17.81 | -9.3 | 13.28 | -20.8931 | -20.8931 | 26.7131 | 25.1243 | -4.324 | -3.6406 | -3.9073 | 15.7886 |  | 3.0633 | -8.326 | 5.8 | 4.2 | -4.51 | 36.4123 | 35.5448 | 33.9956 | 47.1327 | 47.5086 | -32.3506 | -31.9711 | -24.8046 | 4.1974 | 41.43 | 16.82 | 12.9736 | 11.6241 | -11.5697 |  |  |  | 37.3767 |  |  | -39.7 | -40.1 | 0.7977 | 15 | 17.66 | 20.26 | 10.06 | -4.4 | 15.965 | -92.6303 | -8.53 | -8.61 | 28.18 | 12.18 | -35.1636 | -42.8091 | -35.839 | -34.8545 | 23.9293 | -7.7355 | -18.3013 | -18.1914 | -12.6758 | -20.2816 | -13.766 | -45.6185 | -69.0257 |  | -11.7582 | -11.5109 |  | 3.9582 | 1.4279 | 4.112 | -27.0643 | -26.3304 | 1.3412 | -5.22 | 0 | 2.3 | 4.9705 | 3.5905 | -6.9276 | -6.8415 | 7.2103 | 2.5385 | -15.4395 | 5.7561 | 0.0205 |  | 0 | 0 |  | 10.3823 | 11.2196 | -20.4297 | 18.1917 | 17.9786 | -1.5986 | 12.5552 | 29.1032 | -20.04 | -0.7997 | 0.2181 | 0.27 | -0.6 | -28.1833 |  | 6.621 | 0.98 |  | 29.59 | -26.2208 | -15.9767 | -1.47 | 27.4334 |  |  | 5.085 | 5.312 | 2.7469 |  |  | -11.7211 | 54.8255 | -0.2021 | -1.9401 | 1.4046 | 0.3113 | 138.6849 | -0.7885 | -8.308 | 18.0365 | 1.2785 | 7.6339 | 7.8165 | 0.5692 | -6.5858 | -5.3293 | -5.45 | 0 | -10.5213 | 22.7227 | 80.2869 | -39.0858 | 15.8836 |  | -13.1354 | -12.5365 | -12.3417 |  | -10.3913 | -17.2584 | -16.6871 | -22.0776 | -22.9874 | 25.4 | 25.73 | -31 | -31.6 | 0.3342 | 6.08 | 61.4479 | 15.9841 | 15.9231 | -16.1 | -39.3 | 0.3 | 0 |  | -17.9859 | -172.4238 | 14.7482 | -254.7383 |  |  |  |  | 101.0139 | 104.3128 |  | 21.3714 | 22.5694 | 6.6613 | 139.3704 | -214.0856 | 63.4011 | -64.0672 | -0.0916 | 4.064 | -9.28 | -2.196 | -2.205 | 4.4 | -2.48 | -3.8228 | -3.8956 | 1.3779 | -0.3494 | -0.8 | 0.962 | 2.115 |  |  | 4.0437 | 4.1086 | 3.4261 |  | 24 | 2.9035 | 1.27 |  | -5.1894 |  |  | -5.3138 |  | -8.6608 | 8.8432 | -19.3 | 1.2 | 7.2274 | -71.4379
23/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 6.26 | -11.4419 | 8.8027 | 11.9985 |  | 20.0934 |  | 26.7294 | 11.4636 | 11.188 | -15.54 |  | 4.4 |  |  | -0.4807 | 4.9398 |  | 7.8085 | 13.6775 |  |  |  |  | -1.2433 | -0.573 | -0.61 | 2.954 | -4.44 |  | -1.068 | 0.293 | -10.21 | -10.19 |  | -11.05 | -10.96 | 5.5508 | 3.8072 | 24.7015 | 27.1181 | -11.5115 | -5.8255 | -6.0182 | 18.1778 | 15.5076 | -17.4954 | -16.0524 | 22.9869 | 24.8498 | 90.6447 | 16.5083 | -6.4 | -6.3 | -22.1766 | -23.7037 | -4.2827 |  | 14.7895 | 9.8426 |  | 0.2248 | -112.1555 | 73.0918 | 72.7866 | -14.475 | -28.4451 |  |  |  | 26.7352 |  | 16.31 | -9.56 | 11.68 | -19.2856 | -19.0177 | 26.2158 | 24.7592 | -3.4479 | -0.9814 | -0.8338 | 13.8469 | 0 | 3.2596 |  | 6.3 | 3.9 | -4.41 | 35.5116 | 35.3071 | 33.7044 | 45.6893 | 45.9823 | -30.7564 | -31.2614 | -23.8319 | 4.3126 | 40.71 | 16.23 | 12.6611 | 11.5265 | -11.231 |  |  |  | 35.4979 |  |  | -37.7 | -37.6 | 0.5865 | 13.6 | 16.76 | 19.76 | 9.59 | -4.12 | 16.1975 | -92.3353 | -8.77 | -8.87 | 28.58 | 10.94 | -35.2727 | -42.8455 | -33.9881 | -33.1273 | 23.0642 | -7.7842 | -18.1743 | -18.2804 | -13.2095 | -18.0571 | -13.829 | -39.1013 | -66.6547 |  | -12.0761 | -11.7075 |  | 4.282 | 2.4193 | 1.552 | -25.258 | -24.9947 | 0.8193 | 0 | -2.91 | -0.6 | 4.9823 | 4.0487 | -7.2104 | -7.181 | 8.1007 | 2.7891 | -15.599 | 5.774 | -0.8266 |  | 2.9818 | 2.8138 | 0 | 8.3728 | 7.703 | -22.4391 | 15.5306 | 15.9492 | -3.0524 | 10.3455 | 28.8591 | -20.66 | -0.7997 | 0.1513 | 0.48 | -0.08 | -27.1566 |  | 6.446 | 0.675 |  | 32.17 | -24.3658 | -14.6396 | -1.17 | 31.0162 |  |  | 3.8535 | 3.8878 | 2.6799 |  |  | -11.8729 | 55.2317 | 0.0839 | -2.366 | 1.1026 | 1.7255 | 142.1261 | -0.7916 | -5.6628 | 17.7308 | 1.0512 | 7.1935 | 7.326 | 0.1882 | -6.761 | -4.5749 | -5.45 | 0 | -8.609 | 20.8971 | 81.8616 | -40.5541 | 12.1362 |  | -12.6921 | -11.5823 | -12.396 | -8.3912 |  | -18.1978 | -17.9341 | -22.1481 | -22.4398 | 24.25 | 24.1 | -32.1 | -32.2 | 0.5466 | 6 | 71.575 | 12.1297 | 10.7717 | -16.5 | -38.8 | 0.9 | 0.3 |  | -18.199 | -172.5697 | 15.8337 | -258.8726 |  |  |  |  | 109.521 | 101.5108 |  | 21.4632 | 20.4904 | 0.6069 | 137.7318 | -215.4781 | 63.1483 | -59.4153 | 0.9143 | 4.077 | -8.88 | -2.174 | -2.175 | 4.32 | -2.88 | -3.2597 | -3.5447 | 1.4969 | 0.676 | -1.8 | 0.988 | -0.423 | 1.9643 |  | 3.9577 | 3.8979 | 3.5767 |  | 22.2 | 3.1254 | 1.3 |  | -5.1705 |  |  | -5.3827 |  | -9.6457 | 9.675 | -17.8 | 0.2 | 7.9915 | -71.6925
23/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 5.862 | -11.1025 | 8.1707 | 11.5772 |  | 19.5827 |  | 26.4424 | 11.5366 | 11.1643 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | -0.6678 | 5.0661 |  | 8.2775 | 14.125 |  |  |  |  | -1.225 | -0.538 | -0.517 | 3.061 | -6.66 | -4.4 | -1.072 | 0.294 | -10.98 | -10.97 |  | -10.79 | -10.79 | 5.4819 | 3.692 | 25.0568 | 27.2274 | -11.207 | -6.5818 | -6.2103 | 19.1279 | 15.7342 | -19.8737 | -18.0512 | 17.8718 | 16.6606 | 97.6954 | 15.7636 | -5.8 | -5.7 | -23.9493 | -23.1398 | -4.2463 |  | 17.4269 | 7.7183 |  | 0.3206 | -119.3579 | 74.0684 | 74.221 | -12.0843 | -23.6381 |  |  |  | 26.346 |  | 18.57 | -10.27 | 12.91 | -19.8215 | -20.0894 | 25.5858 | 24.1909 | -2.8874 | -7.1301 | -7.0233 | 16.7862 | 0 |  |  | 3.8 | 2.4 | -4.16 | 32.392 | 32.3114 | 30.7896 | 45.3611 | 45.5348 | -22.4764 | -38.4316 | -15.6005 | 4.4548 | 40.32 | 16.18 | 12.1924 | 11.1359 | -10.9055 |  |  |  | 36.7766 |  |  | -38.7 | -37.5 | 0.8514 | 13.9 | 15.7 | 19.06 | 9.4 | -3.61 | 16.3835 | -95.3904 | -8.59 | -8.77 | 29.26 | 10.97 | -35.8727 | -44.2727 | -34.8884 | -32.8 | 21.3554 | -9.8843 | -20.0671 | -20.3245 | -16.1943 | -22.051 | -13.653 | -50.5612 | -64.242 |  | -11.8861 | -11.1153 |  | 6.8649 | 5.4294 | -12.804 | -24.0668 | -24.1273 | 5.0686 | 6.46 | 0 | 0.4 | 4.9014 | 10.1531 | -9.1134 | -8.8838 | 9.302 | 3.7094 | -18.0565 | 5.7057 | 0.5366 |  | 3.8774 | 3.649 | 2.7299 | 8.0379 | 8.0379 | -19.9273 | 15.253 | 15.2283 | -2.8364 | 11.3655 | 27.1891 | -20.33 | -1.1165 | 0.1907 | 0.45 | 0.28 | -26.4754 |  | 6.478 | 0.956 | 3.3265 | 33.22 | -24.9947 | -14.4639 | -0.8 | 31.8061 |  |  | 3.7977 | 3.9524 | 2.7944 |  |  | -12.6681 | 54.6114 | 0.4167 | -2.2703 | 3.0804 | 3.1283 | 124.8891 | -1.067 | -5.5641 | 16.7842 | 1.1269 | 6.8639 | 6.9938 | 0.2059 | -5.6285 | -3.2206 | -5.45 |  | -7.3716 | 18.7664 | 82.5008 | -39.8378 | 14.2586 |  | -12.5309 | -11.9605 | -13.5635 |  |  | -17.7528 | -17.5496 | -22.0741 | -22.7777 | 24.52 | 24.56 | -30.9 | -30.7 | 0.3708 | 6.16 | 65.5234 | 15.9384 | 15.4341 | -16.1 | -38 | 0.5 | 0 |  | -17.993 | -175.9049 | 15.5656 | -255.5577 |  |  |  |  | 104.4957 | 102.7677 |  | 23.2336 | 21.545 | 3.2307 | 137.8869 | -218.8643 | 62.5773 | -61.4544 | -0.0696 | 4.911 | -8.48 | -2.125 | -2.132 | 3.76 | -2.72 | -2.9707 | -3.6912 | 1.1429 | 0.148 | -1.1 | 2.485 | 1.189 |  |  | 3.6714 | 3.4833 | 3.565 |  | 22.9 | 3.7669 | 1.4 |  | -5.8678 |  |  | -5.1922 |  | -9.5515 | 10.0939 | -18 | 0 | 14.0089 | -74.9375
23/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 5.8366 | -11.0021 | 8.3276 | 11.4986 |  | 19.8718 |  | 26.513 | 11.7546 | 11.371 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 2.448 | 4.7821 |  | 7.7806 | 13.5484 |  |  |  |  | -1.2075 | -0.568 | -0.563 | 2.595 | -6.66 | -2.2 | -0.87 | 0.291 | -11.71 | -11.71 |  | -10.51 | -10.58 | 5.4833 | 3.7421 | 25.6064 | 28.058 | -11.2702 | -7.8173 | -7.7621 | 16.1699 | 16.8842 | -19.88 | -17.4932 | 19.2622 | 19.5893 | 95.9987 | 16.3719 | -6 | -6 | -22.9319 | -22.6914 | -4.083 |  | 16.6008 | 8.1379 |  | 0.5183 | -117.8014 | 75.3807 | 75.4112 | -13.0162 | -22.31 |  |  |  | 26.4758 |  | 18.95 | -9.68 | 13.14 | -18.7498 | -18.4819 | 24.9202 | 23.5116 | -2.4772 | -9.7462 | -9.7541 | 15.5176 |  | 3.456 | -8.406 | 4.5 | 2.7 | -4.21 | 32.3525 | 32.0228 | 30.3101 | 45.7091 | 46.4378 | -24.7859 | -36.8812 | -17.947 | 4.7525 | 40.72 | 16.52 | 12.1924 | 11.1359 | -11.3978 |  |  |  | 37.5793 |  |  |  | -37.4 | 1.0236 | 13.2 | 16.1 | 18.58 | 8.7 | -3.68 | 15.2985 | -96.9055 | -9.02 | -9.23 | 30.66 | 11.69 | -38.4 | -45.3818 | -34.4152 | -32.6091 | 20.0653 | -11.1734 | -21.5924 | -21.3514 | -10.631 | -17.827 | -13.078 | -50.9809 | -62.7658 |  | -11.2977 | -10.4086 |  | 4.0301 | 3.0387 | 2.576 | -25.7909 | -25.4253 | 1.9916 | -6.11 | -2.23 | 0.2 | 4.6324 | 5.7302 | -9.0975 | -9.0066 | 9.404 | 2.7022 | -17.548 | 5.6252 | 0.2708 |  | 3.875 | 4.1234 | 2.9094 | 7.2006 | 7.3681 | -18.5877 | 15.0704 | 15.1086 | -3.4502 | 11.8723 | 27.4284 | -20.64 | -0.9041 | 0.1824 | 0.46 | -0.44 | -26.6966 |  | 6.364 | 1.006 |  | 33.52 | -25.1834 | -14.7709 | -0.71 | 33.3076 |  |  | 3.5829 | 3.6641 | 2.8022 |  |  | -12.2058 | 56.1993 | 0.8125 | -2.4952 | 0 | -0.2312 | 125.9267 | -0.6007 | -5.186 | 16.3833 | 1.342 | 6.8566 | 7.0175 | 0.7542 | -4.4212 | -5.1483 | -6.71 |  | -7.7741 | 19.1212 | 84.5599 | -39.728 | 12.8132 |  | -11.2437 | 0 | 0 |  |  | -18.2856 | -17.5605 | -23.0272 | -22.0306 | 24.55 | 24.62 | -30.5 | -30.7 | 0.4587 | 5.28 | 65.4499 | 13.5074 | 13.4481 | -16.5 | -37.5 | 0.9 | 0.5 |  |  | -175.6851 | 12.1864 | -254.9194 |  |  |  |  | 100.3649 | 101.6487 |  | 23.1672 | 23.4655 | 10.1775 | 140.6601 | -216.6233 | 62.2346 | -62.2571 | 0.2112 | 4.175 | -7.28 | -2.172 | -2.173 | 2.8 | -3.12 | -2.3794 | -3.1052 | 1.7014 | -0.322 | -2.4 | 2.647 | 1.059 | 2.1905 |  | 4.4092 | 4.1076 | 4.2274 |  | 22.3 | 3.5981 | 1.36 |  | -4.9626 |  |  | -4.8397 |  | -10.6561 | 10.7585 | -18.3 | -0.2 | 14.5523 | -79.3661
23/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 5.7283 | -10.9262 | 8.3478 | 11.2453 |  | 18.3099 |  | 27.3001 | 11.9346 | 11.7 | -15.54 | -28.6 |  |  |  | 3.1265 | 3.8693 |  | 8.1659 | 14.1689 |  |  |  |  | -1.1016 | -0.631 | -0.637 | 2.769 | -4.44 | -4.4 | -0.807 | 0.287 | -12.85 | -12.91 |  | -9.96 | -10.39 | 5.5938 | 3.6252 | 25.7425 | 27.1765 | -9.2513 | -9.1174 | -7.8508 | 13.2226 | 16.9217 | -19.0487 | -18.7696 | 32.7975 | 28.7954 | 86.6079 | 17.7368 | -6.6 | -6.8 | -23.4665 | -21.1677 | -3.9136 |  | 13.1589 | 7.5431 |  | 0.1665 | -118.2897 | 90.6705 | 90.6705 | -18.9227 | -84.1802 |  |  |  | 31.4655 |  | 13.58 | -10.78 | 9.66 | -22.9025 | -22.5006 | 26.5949 | 25.2149 | -5.652 | 12.6264 | 12.63 | 12.782 |  | 3.456 |  | -3.8 | -5.3 | -3.98 | 37.7208 | 37.5624 | 35.6837 | 57.2224 | 58.1879 | -26.3532 | -48.4263 | -20.4403 | 4.4731 | 37.04 | 14.84 | 11.7236 | 10.6476 | -10.8904 |  |  |  | 26.5806 |  |  | -43.6 | -43.2 | 0.8514 | 12.5 | 14.28 | 17.26 | 8.07 | -3.32 | 16.089 | -28.4016 | -10.87 | -10.95 | 31.98 | 10.51 | -28.0727 | -13.3545 | -42.8687 | -41.1091 | 34.0829 | 3.0704 | -7.6857 | -6.6981 | -14.0697 | -20.6112 | -13.414 | -47.2745 | -54.5454 |  | -10.6728 | -10.5176 |  | 3.9564 | 2.2991 | 6.672 | -27.4677 | -27.2761 | 5.4528 | 0 | -2.92 | -1.2 | 4.675 | 3.6039 | -9.0468 | -8.9446 | 7.9746 | 2.1408 | -23.1292 | 6.1863 | 0.3059 |  | 4.4732 | 4.1667 | 3.1662 | 10.7172 | 10.0474 | -25.6208 | 22.675 | 22.6699 | -10.6797 | 0 | 26.027 | -16.33 | -0.1057 | 0.1037 | -0.29 | -0.03 | -25.6315 |  | 6.385 | 0.703 |  | 21.92 | -18.3252 | -7.9153 | -0.9 | 23.815 |  | 21.7079 | -5.8454 | -6.3876 | 2.8268 | 0.0585 |  |  | 75.48 | 1.9046 | -20.2611 | 2.6022 | 2.0734 | 124.2177 | 1.8148 | -7.8562 | 4.7275 | 3.2148 | 6.7687 | 6.978 | 1.6306 | -5.3577 | -3.3594 | -7.96 |  | 0 | 13.4288 | 84.8467 | -33.9695 | 16.6207 |  | -11.4739 | -12.1321 | -12.5491 |  |  | -18.0989 | -17.4946 | -21.0514 | -21.0015 | 23.67 | 23.78 | -31.5 | -31.6 | 0.7224 | 2 | 67.0278 | 14.2194 | 13.6066 | -16.9 | -39.3 | 2.1 | 1.6 |  | -18.1772 | -178.7473 | 3.4355 | -254.0372 |  |  |  |  | 104.9507 | 108.6868 |  | 24.1739 | 26.2769 | 8.5115 | 152.1572 | -226.1556 | 68.5816 | -63.6192 | 0.0256 | 4.901 | -7.84 | -2.151 | -2.159 | 3.2 | -2.8 | -2.3572 | -3.4562 | 2.6383 | -0.9079 | -2.7 | 2.363 | 3.239 | 1.97 |  | 5.0215 | 3.8146 | 3.6929 |  | 23.1 | 2.6051 | 1.41 |  | -5.9303 |  |  | -5.1636 |  | -10.7132 | 10.0513 | -18.8 | 0.6 | 22.1877 | -93.0053
23/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 5.4928 | -10.6027 | 9.9101 | 10.8039 |  | 19.1171 |  | 28.0336 | 12.2106 | 11.9206 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.9052 | 5.5304 |  | 8.255 | 14.1828 |  |  |  |  | -1.1875 | -0.74 | -0.722 | 3.114 | -6.66 | -4.4 | -0.727 | 0.297 | -13.85 | -13.85 |  | -10.37 | -10.47 | 5.8832 | 3.5837 | 24.4468 | 26.9934 | -5.7336 | -9.7017 | -9.5286 | 3.5477 | 3.8972 | -17.0401 | -14.525 | 17.2979 | 17.4108 | 87.8346 | 19.9373 | -6.6 | -6.6 | -24.5232 | -24.1065 | -3.8972 |  | 12.282 | 7.6806 |  | 0.1824 | -136.0515 | 91.6471 | 91.4945 | -4.133 | -88.9785 |  |  |  | 30.4875 |  | 12.97 | -11.13 | 8.79 | -21.8308 | -21.9648 | 26.357 | 25.2847 | -5.0935 | 15.3283 | 14.6341 | 13.2487 |  | 3.8356 | -8.517 | -6.4 | -6.9 | -3.89 | 37.1099 | 37.074 | 35.258 | 61.5351 | 61.9566 | -29.2244 | -48.8386 | -23.5432 | 4.3227 | 37.38 | 14.85 | 11.4111 | 10.257 | -10.332 |  |  |  | 24.5808 |  |  | -43.8 | -43.3 | 0.8246 | 11.9 | 13.42 | 17.08 | 7.69 | -3.15 | 15.3295 | -23.7488 | -10.49 | -10.5 | 33.05 | 9.7 | -24.4182 | -12.7818 | -40.3642 | -39.1091 | 31.4138 | 0.5282 | -8.984 | -9.6814 | -13.7127 | -21.1201 | -13.717 | -60.5346 | -49.1286 |  | -10.7461 | -9.783 |  | 1.4528 | 0.7971 | 11.792 | -26.8452 | -25.3086 | 4.2898 | 0 | -3.52 | 0 | 4.3782 | 1.5363 | -9.1067 | -9.0875 | 8.3231 | 2.1105 | -16.6962 | 5.9947 | 0.394 |  | 4.5491 | 4.1244 | 4.4427 | 9.545 | 9.545 | -24.6161 | 21.7835 | 22.111 | -10.075 |  | 23.5123 | -17.33 | -1.1641 | 0.1989 | 0.5 | -0.18 | -23.3756 |  | 5.901 | 0.844 |  | 21.34 | -18.1025 | -7.9561 | -1.64 | 22.7394 |  | 21.4012 | -5.9414 | -6.3501 | 2.8944 |  |  | -12.5126 | 74.6961 | 0.7317 | -20.0694 | 2.6416 | 2.8908 | 122.5766 | 1.1081 | -7.5415 | 4.3264 | 3.0934 | 6.9225 | 7.065 | 2.8346 | 3.1243 | 4.8352 | -7.12 | 0 | 0 | 12.9163 | 90.8668 | -43.3319 | 10.4884 | -11.2461 | -15.9649 | -10.8405 | -13.5459 |  | 3.8757 | -19.0382 | -18.3516 | -19.4748 | -19.4879 | 21.9 | 22.03 | -32 | -31.6 | 0.3177 | 1.12 | 63.1817 | 12.777 | 12.173 | -16.9 | -39.7 | 2.2 | 1.6 |  | -17.9806 | -183.3057 | -2.3502 | -253.367 |  | -47.7838 |  |  | 101.1073 | 119.3712 |  | 25.9185 | 25.3411 | 12.0833 | 155.1715 | -230.5681 | 71.0013 | -64.1658 | 0.2112 | 4.399 | -8.24 | -2.177 | -2.183 | 3.36 | -2.64 | -2.7498 | -2.6658 | -0.6149 | -0.4959 | 0 | 1.863 | 2.755 | 2.1757 | 2.414 | 4.041 | 3.6111 | 3.5845 |  | 23.5 | 2.1817 | 1.25 |  | -4.8712 | -9.6475 | -21.8311 | -4.6522 |  | -4.4784 | 4.5184 | -19.2 | 1.1 | 29.3975 | -98.7613
23/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 5.2316 | -10.2371 | 10.2687 | 10.5206 |  | 18.8176 |  | 28.1231 | 12.2236 | 11.6614 | -15.54 | -28.6 |  |  | -19.8 | 2.5239 | 5.2094 |  | 7.8863 | 13.58 |  |  |  |  | -1.217 | -0.72 | -0.715 | 1.875 | -6.66 |  | -0.536 | 0.262 | -13.24 | -13.25 |  | -10.83 | -10.73 | 5.4831 | 3.7255 | 23.5565 | 25.4415 | -8.2759 | -12.0995 | -12.0209 | 12.0386 | 12.8678 | -19.3721 | -17.1786 | 25.2191 | 23.7495 | 93.1284 | 18.9107 | -6.7 | -6.6 | -22.2174 | -22.0549 | -3.6438 |  | 9.9582 | 7.5601 |  | 0.3651 | -122.3487 | 83.9869 | 84.6583 | 1.7493 | -94.754 |  |  |  | 28.5615 |  | 12.06 | -11.26 | 7.77 | -22.5006 | -22.7685 | 26.4977 | 26.2 | -4.5394 | 18.4543 | 18.4625 | 10.1928 |  | 3.456 | -8.647 | -7.3 | -7.5 | -3.77 | 37.6824 | 37.7931 | 36.0797 | 59.9315 | 60.3961 | -32.4996 | -43.7427 | -26.8179 | 4.14 | 35.16 | 13.87 | 11.4111 | 10.257 | -10.1092 |  |  |  | 29.6549 |  |  |  | -43.4 | 0.8368 | 11.5 | 11.46 | 16.62 | 7.53 | -2.79 | 15.066 | -29.2692 | -10.51 | -10.61 | 32.76 | 9.5 | -26.2545 | -14.1 | -41.5465 | -40.8364 | 30.917 | 1.2727 | -9.8812 | -9.6971 | -22.0655 | -29.7442 | -13.414 | -62.8775 | -40.3737 |  | -10.845 | -10.1167 |  | 2.7012 | 1.5228 | -18.948 | -24.1332 | -24.1772 | 12.3715 | 6.6 | 0 | 0.2 | 4.5322 | 6.523 | -8.6047 | -8.5352 | 8.0606 | 11.3564 | -25.8568 | 6.0568 | -0.7821 |  | 4.5776 | 4.2531 | 3.8696 | 10.8847 | 10.0474 | -24.7835 | 23.1828 | 22.9344 | -10.8435 |  | 25.4264 | -16.79 | -0.8949 | 0.1907 | 0.45 | -1.33 | -24.6795 |  | 5.916 | 1.073 |  | 22.25 | -16.7007 | -7.0928 | -1.5 | 23.6664 |  | 21.6205 | -5.6907 | -6.254 | 2.8402 |  |  | -12.487 | 74.6791 | 0.5147 | -20.3257 | 7.5467 | 4.8062 | 125.6002 | 1.0586 | -8.2959 | 4.6774 | 3.9237 | 6.8493 | 7.0254 | 2.7384 | 10.6451 | 9.2781 | -9.22 | 4.1748 | 14.3843 | 10.6522 | 87.2124 | -33.7556 | 18.2567 | 0 | -9.9522 | 0 | 0 | 37.6023 | 36.2193 | -22.2023 | -21.6695 | -16.7339 | -16.192 | 3.9 | 4.34 | -31.6 | -32.3 | 0.4935 | -1.84 | 57.9642 | 11.7839 | 11.6988 | -17.4 | -38.4 | 6.7 | 6.3 |  |  | -175.1545 | -9.5249 | -242.0547 |  | -40.5976 |  |  | 66.9071 | 178.083 |  | 27.4169 | 26.168 | 43.1597 | 220.414 | -265.1964 | 103.1458 | -90.6244 | -0.4431 | 4.921 | -6.88 | -2.12 | -2.133 | 1.84 | -0.8 | -2.7148 | -5.272 | 9.7002 | -3.1907 | -5.1 | 1.329 | -0.061 | 1.9491 | 2.1382 | 4.0869 | 4.1827 | 3.959 |  | 23.9 | 2.3588 | 1.06 |  | 0 | -16.143 | -19.5815 | 0 | 10.7735 | -14.2864 | 2.2182 | -18.9 | 0.9 | 37.2503 | -105.219
23/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 4.9298 | -9.9584 | 10.4011 | 10.5549 |  | 18.3554 |  | 28.3824 | 12.4896 | 12.1131 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.3853 | 5.934 |  | 7.8167 | 13.3231 |  |  |  |  | -1.1854 | -0.608 | -0.603 | 2.206 | -6.66 | -6.6 | -0.539 | 0.267 | -12.49 | -12.6 |  | -10.32 | -10.14 | 5.3241 | 3.845 | 22.5086 | 24.8982 | -6.4909 | -7.2004 | -7.2925 | 13.0243 | 12.9801 | -19.5924 | -17.3508 | 22.1121 | 28.4699 | 78.9977 | 19.0588 | -6.7 | -6.7 | -23.7587 | -24.6165 | -3.5363 |  | 13.4075 | 5.0029 |  | 0.3048 | -137.4248 | 87.2219 | 87.3745 | 2.2629 | -106.1145 |  |  |  | 23.1925 | 9.97 | 10.5 | -4.87 | 3.56 | -19.8215 | -20.0894 | 24.761 | 23.2991 | -4.2386 | 14.5625 | 14.6921 | 13.0759 |  | 4.032 | -8.646 | -10.4 | -11.1 | -3.62 | 35.2807 | 35.2866 | 32.9572 | 61.9635 | 62.4082 | -24.3856 | -50.5247 | -20.3 | 4.1705 | 35.65 | 14.24 | 11.2549 | 10.0616 | -10.2219 |  |  |  | 27.8029 |  |  | -41.3 | -41.6 | 0.0983 | 10.9 | 12.5 | 15.9 | 6.99 | -2.81 | 13.95 | -28.4266 | -10.33 | -10.41 | 31.65 | 8.98 | -28.4727 | -14.3182 | -40.0772 | -38.6 | 27.7845 | -2.1261 | -11.8678 | -11.5039 | -17.6243 | -24.9439 | -13.251 | -71.8325 | -29.2396 |  | -10.5497 | -9.8006 |  | 4.4372 | 3.4045 | -12.804 | -23.9227 | -23.406 | 9.0225 | 6.44 | 2.29 | -0.7 | 4.0184 | 9.8073 | -8.448 | -8.4653 | 7.9725 | 9.2862 | -23.5896 | 5.9356 | -0.3081 |  | 4.3061 | 4.2076 | 2.9192 | 8.0379 | 7.8704 | -20.932 | 20.6521 | 20.5193 | -6.1771 | 0 | 23.5123 | -16.4 | -0.9041 | 0.1916 | 0.57 | -0.06 | -23.4385 |  | 5.843 | 1.064 | 3.674 | 22.45 | -21.3747 | -11.3535 |  | 23.2062 |  | 21.7996 | -5.2187 | -5.7266 | 2.8773 |  |  | -12.7796 | 73.4723 | 0.2608 | -20.9949 | 0 | 0.5451 | 122.7675 | 0.4733 | -9.1689 | 4.4011 | 3.9396 | 6.9372 | 7.1283 | 3.1243 | -19.0479 | -17.3479 | -6.71 | 0 | 16.2779 | 25.1864 | 89.0796 | -3.6627 | -1.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.7475 | -16.1872 | -17.2278 | -17.351 | 5.84 | 6.12 | -31.9 | -32.9 | 0.51 | -1.2 | 74.8448 | 10.5216 | 10.4488 | -17.4 | -40.1 | 0.9 | 0.4 | -17.9653 | -17.949 | -152.7132 | -1.6642 | -251.0258 | -21.5556 | -42.7406 | 118.1569 | 43.3254 | 103.8164 | 135.4599 | 57.1126 | 11.9189 | 13.8169 | 6.698 | 200.1068 | -235.1281 | 112.6096 | -96.8143 | -0.7019 | 7.179 | -7.68 | -2.126 | -2.125 | 2.4 | -1.2 | -2.9147 | -4.8325 | 6.6239 | -1.9608 | -4.2 | -0.395 | -1.116 | 2.2055 | 2.4156 | 4.2792 | 3.0767 | 3.6756 |  | 24.8 | 2.3596 | 0.99 |  | 3.5002 | -18.362 | -23.3649 | 5.1185 | 14.2 | -18.9352 | 3.8217 | -20.2 | 1.9 | 41.0537 | -116.3608
23/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 4.4892 | -9.3217 | 9.2532 | 10.4699 |  | 17.4151 |  | 25.1318 | 10.9457 | 10.5213 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.4443 | -0.9399 |  | 7.3705 | 12.7814 |  |  |  |  | -1.2194 | -0.813 | -0.806 | 2 | -4.44 | -6.6 | -0.851 | 0.264 | -12.99 | -13.04 | -10 | -10.51 | -10.51 | 5.3557 | 3.834 | 21.2225 | 23.2174 | -12.5296 | -14.543 | -14.4753 | 3.6686 | 4.7927 | -20.4449 | -18.4941 | 13.243 | 13.7081 | 20.5245 | 17.8092 | -6.8 | -6.9 | -18.9968 | -18.7323 | -2.6044 |  | 10.875 | 5.0541 |  | 0.3982 | -84.6583 | 37.5988 | 37.965 | 17.227 | -137.3703 |  |  |  | 18.6618 | 9.62 | 9.78 | -6.3 | 2.33 | -23.4383 | -23.3043 | 29.1736 | 27.89 | -5.1398 | -5.7196 | -5.5853 | 10.2737 |  | 3.8356 | -8.397 | -2.1 | -3.3 | -3.28 | 28.0108 | 27.996 | 25.8149 | 41.6318 | 42.3687 | -32.2882 | -19.5386 | -29.8584 | 4.1033 | 34.36 | 13.37 | 10.9424 | 9.8663 | -10.0587 |  |  |  | 26.5465 |  |  | -29 | -29.2 | 0.3619 | 10.2 | 10.92 | 15.1 | 6.4 | -2.38 | 14.2135 | -27.9566 | -9.92 | -9.97 | 29.36 | 8.14 | -26.5818 | -12.9818 | -43.3301 | -41.4273 | 25.8894 | -3.0203 | -13.1216 | -12.7533 | -26.489 | -28.725 | -13.093 | -89.6479 | -30.1224 |  | -9.2428 | -8.4876 |  | 1.2809 | 0.5619 | -12.804 | -22.596 | -21.7402 | 13.5556 | 6.61 | 0 | -0.3 | 0.6808 | 5.1375 | -9.2373 | -9.1712 | 9.087 | 13.1671 | -27.376 | 5.9852 | -0.0167 |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -20.2622 | 24.2652 | 24.2732 | -5.4915 | 0 | 24.2106 | -16.62 | -0.9041 | 0.1669 | 0.72 | -0.14 | -24.0639 |  | 5.804 | 1.144 | 3.4848 | 20.08 | -21.7566 | -11.6758 | -1.75 | 21.1927 |  | 20.19 | -5.5622 | -6.0314 | 2.8809 |  |  | -11.827 | 70.8066 | 0.1188 | -19.5451 | 0.8023 | 1.0365 | 122.784 | 0.5095 | -6.8857 | 3.9507 | 4.327 | 6.7541 | 6.9147 | 2.9959 | -13.3306 | -11.6339 | -8.38 | 3.1539 | 22.6399 | 20.3411 | 84.2263 | -1.4708 | 0 |  | 8.1316 | -10.1156 | -10.3779 | 8.7729 | 8.4894 | -19.7963 | -18.8405 | -16.5187 | -16.6749 | 7.9 | 8.16 | -32.4 | -32.7 | 0.5466 | -4.96 | 63.4559 | 18.4157 | 18.2112 | -17.8 | -39.7 | 3 | 2.5 |  | -18.013 | -138.9326 | 11.7006 | -283.5416 | -19.4626 | -45.1983 | 128.9518 | 36.8754 | 136.5564 | 90.7677 | 65.8517 | 13.1042 | 13.2143 | -27.2072 | 249.0599 | -191.2671 | 68.7071 | -53.2415 | 1.9471 | 6.193 | -7.68 | -2.152 | -2.157 | 2.64 | -0.72 | -3.2831 | -5.5955 | 9.2607 | -2.4002 | -5.5 | -0.371 | -1.164 | 2.0943 | 2.4347 | 3.8174 | 2.6497 | 3.3062 |  | 24.3 | 1.7667 | 1.18 |  | -6.5656 | -3.4836 | -27.6809 | -4.9465 | 0 | -30.3483 | 0 | -18.9 | 1.2 | 42.4524 | -119.0629
23/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 4.522 | -9.4078 | 10.8035 | 10.2861 |  | 16.356 |  | 24.4451 | 10.5397 | 9.9077 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.5206 | -2.5639 |  | 7.0492 | 12.2758 |  |  |  |  | -1.2739 | -0.545 | -0.503 | 1.49 | -6.66 | -8.8 | -0.644 | 0.261 | -12.06 | -12.22 |  | -9.54 | -9.41 | 4.239 | 4.175 | 19.5566 | 21.6296 | -15.2662 | -16.6603 | -15.7112 | 28.3049 | 28.4534 | -24.059 | -22.9068 | 25.6689 | 24.5838 | 29.9816 | 17.0395 | -6.6 | -6.5 | -16.0587 | -16.8366 | -2.356 |  | 9.7102 | 5.2149 |  | 0.3285 | -62.1051 | 32.1055 | 31.8918 | 20.3834 | -120.7301 |  |  |  | 17.554 | 9.07 | 9.24 | -6.88 | 1.81 | -26.3854 | -26.2514 | 31.3767 | 29.5934 | -5.0557 | -1.9866 | -1.662 | 9.5203 |  | 3.6393 |  | -1.3 | -3 | -3.37 | 29.1144 | 29.2463 | 27.6454 | 39.6524 | 39.8785 | -32.4395 | -15.6305 | -30.3713 | 3.7705 | 33.72 | 13.22 | 10.1611 | 9.1827 | -9.5669 |  |  |  | 26.8337 |  |  |  |  | 0.1764 | 10 | 10.42 | 14.68 | 6.04 | -2.19 | 13.2525 | -27.0465 | -7.56 | -7.63 | 27.37 | 7.97 | -25.0182 | -12.7 | -44.0927 | -43.1818 | 25.3197 | -2.7443 | -13.096 | -13.2073 | -25.5611 | -30.2986 | -13.387 | -86.8964 | -21.0709 |  | -9.0712 | -8.5424 |  | 1.1687 | 0.7934 | -12.292 | -24.5055 | -24.0119 | 13.9786 | 0 | 0 | -0.6 | 0.6808 | 6.9905 | -9.028 | -9.0914 | 9.3371 | 17.2792 | -24.8652 | 6.1199 | -0.258 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -23.4439 | 25.8893 | 25.9593 | -7.1591 |  | 25.4215 | -16.66 | -0.7997 | 0.2007 | 0.74 | -0.83 | -25.1356 |  | 5.742 | 1.129 |  | 20.2 | -20.0595 | -10.7432 | -1.81 | 20.6546 |  | 21.0464 | -5.2509 | -5.6595 | 2.8491 |  |  | -13.1094 | 70.1242 | 0.1927 | -19.7881 | 0.2032 | 1.1967 | 127.6322 | 1.0487 | -8.1419 | 4.4078 | 3.2021 | 7.1276 | 7.2944 | 2.8521 | -10.9634 | -9.7572 | -3.77 | 0 | 6.0248 | 27.4222 | 90.6745 | 0 | 0 |  | 6.9694 | -10.6042 | -11.729 | 20.6559 | 21.6148 | -18.1648 | -17.5056 | -20.4433 | -20.089 | 4.94 | 5.39 | -29.3 | -28.2 | 0.5466 | -2.24 | 70.0149 | 13.9835 | 13.8962 | -17.4 | -37.1 | 2.1 | 1.6 | -18.0641 |  | -142.4238 | 18.7804 | -281.6913 | -18.4272 | -43.6064 | 136.9417 | 26.304 | 131.3751 | 96.3361 | 73.986 | 9.4473 | 9.3123 | -25.2715 | 258.322 | -192.8713 | 75.8868 | -58.009 | -1.0291 | 10.693 | -7.44 | -2.26 | -2.268 | 2.4 | -0.4 | -4.0997 | -5.507 | 8.9097 | -3.3982 | -3.7 | 2.564 | 3.331 |  |  | 3.3777 | 3.2549 | 3.3679 |  | 22.3 | 1.528 | 0.95 |  | -6.4427 | -3.8244 | -27.3239 | -5.0738 |  | -29.979 | 0 | -17.6 | 0 | 33.1649 | -109.6598
23/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 4.6694 | -9.6063 | 10.7854 | 8.7828 |  | 16.9942 |  | 22.9256 | 9.8497 | 9.3515 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.9327 | -2.1544 |  | 6.1177 | 10.8445 |  |  |  |  | -1.3276 | -0.359 | -0.378 | 2.124 | -8.88 | -6.6 | -0.74 | 0.289 | -10.82 | -10.85 |  | -9.48 | -9.5 | 3.9471 | 4.156 | 21.3586 | 23.1567 | -18.5442 | -15.9727 | -15.3058 | 16.7062 | 20.3868 | -24.9166 | -22.1072 | 19.5538 | 21.8774 | 31.5619 | 16.1371 | -6.3 | -6.3 | -16.6009 | -16.6424 | -2.3501 |  | 9.4253 | 4.7066 |  | 0.1251 | -53.4989 | 21.3629 | 21.3629 | 27.574 | -122.3411 |  |  |  | 17.4642 | 9.72 | 9.6 | -6.45 | 3.16 | -23.0364 | -22.7685 | 28.9496 | 27.5802 | -6.298 | 6.3498 | 6.3189 | 9.479 |  | 4.032 | -8.163 | 3.1 | 1.3 | -3.38 | 36.3981 | 36.9738 | 34.2198 | 26.1308 | 25.9747 | -30.2408 | -5.1059 | -27.8045 | 3.9467 | 33.74 | 13.25 | 10.9424 | 9.8663 | -10.2247 |  |  |  | 40.0621 |  |  | -26.3 | -26.6 | 0.0568 | 11.2 | 11.3 | 15.76 | 6.83 | -1.86 | 12.6015 | -39.2872 | -3.28 | -3.41 | 18.85 | 10.32 | -33.3455 | -17.4545 | -45.281 | -44.9727 | 25.4647 | -5.0195 | -17.0706 | -17.0256 | -25.5167 | -34.3665 | -13.961 | -95.498 | -25.983 |  | -5.2213 | -4.7054 |  | 3.5154 | 2.5319 | -9.22 | -25.1103 | -24.9358 | 16.7162 | 0 | -2.24 | 0 | 0.7087 | 11.365 | -9.6502 | -9.5441 | 9.675 | 18.2435 | -29.9896 | 6.1452 | -0.3358 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.8847 | -21.7693 | 28.1692 | 27.9625 | -6.3945 |  | 24.8258 | -16.65 | -1.5193 | 0.2621 | 0.8 | -1.08 | -24.868 |  | 5.65 | 1.642 |  | 19.95 | -21.6725 | -12.0611 | -1.54 | 21.1822 |  | 21.8767 | -5.9053 | -6.3439 | 3.3028 |  |  | -12.9227 | 71.4438 | 0.012 | -18.9191 | 0.9405 | 0.2967 | 136.0772 | 3.5985 | -7.9792 | 4.2346 | 3.1111 | 7.8536 | 8.0221 | 2.55 | -9.7327 | -9.3708 | -4.19 | 0 | 0 | 25.2484 | 93.9017 | 2.4022 | 3.6333 |  | 5.689 | 0 | 0 |  |  | -17.2255 | -16.9783 | -19.7466 | -19.258 | 4.27 | 4.71 | -28.6 | -28.7 | 0.3525 | -2.08 | 65.0292 | 21.7274 | 21.6237 | -18.2 | -37.9 | 1.3 | 0.7 |  |  | -147.0714 | 15.0475 | -279.4159 | -16.8692 | -44.2646 | 135.489 | 23.4031 | 123.6754 | 96.5213 | 81.8806 | 12.7664 | 10.8789 | -15.7006 | 265.8971 | -191.1005 | 85.9516 | -64.395 | 0.2112 | 10.086 | -8 | -2.232 | -2.246 | 3.12 | -0.24 | -4.387 | -6.0624 | 7.9698 | -3.3097 | -2.6 | 2.935 | 3.585 | 0 | 0 | 4.0153 | 3.594 | 4.2101 |  | 23.7 | 2.2035 | 0.82 |  | -8.1162 | -2.999 | -27.7149 | -6.5059 | 0 | -29.0217 | 0 | -18.6 | 0.6 | 37.3501 | -118.2668
23/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 5.9171 | -10.9078 | 7.8536 | 9.876 |  | 18.7426 |  | 22.0724 | 9.4747 | 8.7474 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.4364 | -2.1902 |  | 7.8316 | 13.7445 |  |  |  |  | -1.3452 | -0.158 | -0.149 | 2.806 | -6.66 | -4.4 | -0.455 | 0.312 | -9.46 | -9.33 |  | -8.72 | -8.79 | 4.2961 | 3.9287 | 17.1308 | 21.4391 | -19.2745 | -12.4879 | -12.2965 | 2.8681 | 2.8247 | -23.2125 | -20.4799 | 8.6101 | 9.2215 | 43.9533 | 15.0872 | -5.6 | -5.5 | -17.1124 | -17.17 | -2.8114 |  | 11.2571 | 5.0774 |  | 0.0258 | -39.3383 | 22.3395 | 22.309 | 16.7841 | -109.7564 |  |  |  | 21.8153 | 10.9 | 11.08 | -4.73 | 4.79 | -23.9741 | -23.4383 | 27.1176 | 26.2446 | -5.5185 | 6.0921 | 5.4812 | 11.7704 |  | 3.456 | -7.882 | 3.4 | 2.4 | -3.21 | 39.3073 | 39.4427 | 37.5508 | 22.1747 | 22.2904 | -28.8159 | -4.6521 | -25.5813 | 4.4307 | 32.59 | 12.61 | 10.7861 | 9.7687 | -10.2589 |  |  |  | 37.1136 |  |  | -26.4 | -27.2 | -0.061 | 11.5 | 11.16 | 16.02 | 6.97 | -1.94 | 11.532 | -34.902 | -2.67 | -2.72 | 17.93 | 9.3 | -29.4 | -15.6182 | -44.6333 | -43.8818 | 26.755 | -2.3968 | -14.0439 | -14.3045 | -25.6622 | -35.7628 | -13.347 | -82.6212 | -24.5376 |  | -4.8816 | -4.1867 |  | 4.3325 | 3.6114 | -16.388 | -23.5173 | -23.1333 | 18.5575 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0022 | 15.0375 | -9.3578 | -9.3832 | 8.7649 | 18.4836 | -30.2065 | 5.9743 | -0.0971 |  |  |  |  | 12.0569 | 12.0569 | -24.2812 | 26.9904 | 26.9283 | -7.5036 |  | 24.6793 | -18.16 | -1.4168 | 0.2547 | -0.11 | 0.2 | -24.7269 |  | 5.574 | 0.32 |  | 18.44 | -19.3666 | -9.9959 | -1.81 | 19.9947 |  | 23.0144 | -6.3199 | -6.9068 | 3.5878 |  |  | -12.4075 | 70.0016 | -0.4316 | -17.4394 | 1.0769 | 0.639 | 147.0077 | 5.7741 | -8.3497 | 4.332 | 2.7623 | 8.1246 | 8.3316 | 2.3126 | -10.0883 | -9.118 | -2.93 | 0 | 14.2656 | 33.89 | 88.5986 | 4.4842 | 4.3403 |  | 5.241 | -9.7749 | -11.8842 |  |  | -16.3191 | -15.7148 | -18.4228 | -18.2595 | 4.94 | 5.37 | -29.5 | -29.4 | 0.5466 | -3.28 | 62.2837 | 20.7606 | 20.7669 | -18.7 | -39.2 | 0 | -0.4 |  |  | -132.5624 | 15.2332 | -282.384 | -19.9435 | -40.1134 | 138.1578 | 23.0347 | 122.8039 | 96.3873 | 80.893 | 11.6396 | 12.4985 | -18.7075 | 263.4267 | -190.1305 | 84.3398 | -61.7514 | 0.3992 | 10.057 | -8.48 | -2.222 | -2.232 | 3.52 | -0.32 | -4.5353 | -5.565 | 8.1163 | -3.2517 | -2.3 | 2.568 | 2.093 |  |  | 4.2668 | 3.1351 | 4.0159 |  | 24 | 1.9562 | 0.82 |  | -7.3523 | -2.4882 | -26.9303 | -6.1563 | 0 | -28.7112 | 0 | -19.1 | 1.4 | 34.5707 | -115.9257
23/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 6.4347 | -11.5866 | 8.6486 | 10.5437 |  | 19.4176 |  | 22.9706 | 9.6807 | 9.3864 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.0655 | -1.5513 |  | 7.6786 | 13.2933 |  |  |  |  | -1.4033 | -0.396 | -0.381 | 2.657 | -4.44 | 2.2 | 0.052 | 0.315 | -10.17 | -10.17 |  | -9.17 | -9.21 | 4.5381 | 4.1101 | 15.8659 | 19.8899 | -16.5752 | -14.75 | -14.5463 | 3.988 | 3.0195 | -22.6771 | -20.0578 | 10.4079 | 10.5318 | 44.9303 | 16.6932 | -6.2 | -6.2 | -16.9596 | -16.8573 | -2.7756 |  | 8.1538 | 5.1069 |  | 0 | -51.1185 | 23.0109 | 23.0415 | 4.4208 | -125.3513 |  |  |  | 19.7994 | 10.28 | 10.25 | -5.76 | 4.15 | -19.4196 | -19.0177 | 23.5965 | 22.2752 | -4.4047 | 13.1986 | 13.1023 | 8.0655 |  | 3.6393 | -7.968 | 3.3 | 2 | -2.95 | 41.7037 | 41.5292 | 39.4859 | 22.9353 | 23.6916 | -32.7049 | -0.3302 | -30.4486 | 4.2284 | 30.94 | 11.89 | 10.1611 | 9.2804 | -9.93 |  |  |  | 39.3216 |  |  |  | -27.9 | -0.3247 | 10.9 | 10.48 | 15.5 | 6.54 | -1.6 | 11.129 | -37.1571 | -2.55 | -2.59 | 17.03 | 8.41 | -31.8545 | -16.1364 | -41.4347 | -40.6 | 25.7399 | -3.0963 | -15.1893 | -14.947 | -25.5526 | -35.3304 | -13.555 | -73.2055 | -28.0272 |  | -4.3353 | -3.9358 |  | 4.7823 | 3.8594 | -16.388 | -21.5917 | -21.4225 | 17.3756 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7332 | 15.2397 | -8.2254 | -8.1872 | 7.8909 | 18.148 | -29.2293 | 6.3168 | -0.3751 |  | 4.1245 | 4.4587 | 3.8063 | 8.0379 | 7.703 | -26.9605 | 22.7942 | 22.925 | -9.8454 |  | 27.6091 | -18.39 | -0.9059 | 0.2355 | 0.26 | -0.22 | -27.3279 | 0 | 5.624 | 0.084 |  | 17.91 | -18.3491 | -7.7933 | -2.24 | 19.3338 |  | 22.8203 | -6.3693 | -6.9562 | 3.6237 |  |  | -11.4871 | 68.4243 | -1.4335 | -17.131 | 1.5831 | 0 | 147.967 | 5.6107 | -8.2328 | 4.1047 | 2.5346 | 8.0587 | 8.3158 | 2.0538 | -9.4048 | -7.1845 | -4.61 | 5.7406 | 36.5088 | 33.885 | 74.3208 | 4.4056 | 5.4465 |  | 5.2552 | 0 | 0 |  |  | -15.9675 | -15.7807 | -17.2779 | -17.3519 | 6.11 | 6.27 | -30.7 | -30.9 | 0.1767 | -4.16 | 68.8668 | 18.7658 | 18.9797 | -18.7 | -39.7 | -0.3 | -0.8 |  | -17.8231 | -112.4394 | 1.7354 | -279.6079 | -16.925 | -37.3573 | 129.9334 | 31.2213 | 140.0813 | 86.7232 | 73.9867 | 18.4286 | 17.9472 | -31.65 | 258.9676 | -182.4778 | 81.9105 | -65.1497 | 0.5164 | 10.056 | -8.16 | -2.251 | -2.256 | 3.44 | -0.64 | -4.5516 | -5.565 | 8.2628 | -3.2212 | -2.5 | -0.292 | 0.259 |  |  | 4.1566 | 3.5594 | 3.7701 |  | 24.5 | 2.331 | 0.84 |  | -8.6487 | -2.8438 | -26.2362 | -6.9901 | 0 | -28.2308 | -1.3603 | -19.4 | 2 | 50.3018 | -130.3041
23/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 6.6567 | -11.8677 | 4.8006 | 10.4027 |  | 19.3172 |  | 23.1 | 9.8447 | 9.5074 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 3.312 |  | 2.8295 | -1.3328 |  | 7.2632 | 12.8194 |  |  |  |  | -1.3538 | -0.451 | -0.432 | 3.066 | -4.44 | -2.2 | 0.058 | 0.328 | -10.8 | -10.7 |  | -8.82 | -8.91 | 4.9969 | 3.8797 | 15.6647 | 19.9202 | -16.2428 | -15.6308 | -15.4142 | 2.2308 | 2.3422 | -21.9233 | -19.5177 | 9.7883 | 10.2517 | 42.0724 | 0.7173 | 0.3 | 0.3 | -15.1307 | -14.9023 | -2.6374 |  | 12.7744 | 5.0712 |  | 0.0788 | -55.6657 | 22.0344 | 22.0954 | 2.8567 | -132.9882 |  |  |  | 19.8094 | 10.02 | 10.46 | -5.61 | 2.95 | -17.9461 | -17.4102 | 22.0692 | 20.2692 | -3.9092 | 12.6893 | 12.5944 | 12.4042 | 0 | -1.728 | -7.272 | 3.1 | 1.4 | -2.99 | 40.4151 | 40.6854 | 38.7378 | 24.1711 | 24.757 | -34.444 | -0.0596 | -32.1287 | 4.2702 | 31.1 | 11.92 | 10.1611 | 9.2804 | -9.9839 |  |  |  | 37.8971 |  |  | -26.5 | -26.2 | -0.2844 | 10.2 | 10.4 | 14.66 | 6 | -1.77 | 11.8265 | -36.0471 | -2.31 | -2.34 | 16.82 | 8.74 | -32.3455 | -16.5455 | -39.6609 | -39.1636 | 24.5844 | -5.0962 | -16.5468 | -16.2654 | -20.2348 | -31.4383 | -12.712 | -74.9049 | -22.3937 |  | -3.7948 | -3.669 |  | -0.1105 | -0.4007 | 12.816 | -23.7494 | -23.4777 | 11.6675 | -26.72 | -2.82 | 0 | 3.3379 | 6.8819 | -9.1449 | -8.935 | 8.8199 | 13.4956 | -23.7024 | 5.9054 | 0.0857 | 0 | 4.7041 | 5.2648 | 3.821 | 5.861 | 6.0284 | -24.951 | 21.2739 | 21.2927 | -9.1041 | 0 | 25.8854 | -19.07 | -1.0103 | 0.252 | -0.14 | 0.74 | -25.6199 |  | 5.335 | 0.109 |  | 18.84 | -18.5706 | -8.3669 | -2.19 | 19.8752 |  | 22.8773 | -6.4667 | -6.9267 | 3.6301 |  |  | -11.9065 | 68.6798 | -0.9871 | -17.6853 | 1.5783 | 2.2194 | 147.5484 | 5.5573 | -8.2801 | 4.0108 | 2.2332 | 7.9415 | 8.2209 | 1.8806 | -8.209 | -6.6672 | -5.03 | 6.6721 | 40.3144 | 33.5353 | 78.1906 | 4.9883 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6559 | 21.6148 | -16.3246 | -15.8412 | -17.297 | -17.482 | 6.45 | 6.79 | -30.2 | -30.3 | 0.195 | -4 | 69.7772 | 18.4073 | 19.0306 | -18.7 | -39.2 | 0.9 | 0.3 | -17.8442 |  | -110.1929 | -2.0442 | -280.6885 | -16.1598 | -38.0678 | 131.473 | 29.4054 | 140.9995 | 88.7871 | 70.1511 | 19.637 | 17.6666 | -35.339 | 260.6741 | -185.3909 | 84.6776 | -64.2728 | 0.7752 | 10.496 | -7.76 | -2.28 | -2.282 | 2.96 | 0 | -4.4694 | -6.0044 | 7.8843 | -3.1327 | -3 | 1.797 | 2.898 |  |  | 4.3025 | 3.6127 | 3.2664 |  | 24 | 3.6395 | 0.89 |  | -9.9279 | -2.558 | -25.3467 | -7.4995 | 0 | -27.6533 | -1.5422 | -18.6 | 1.3 | 55.2148 | -135.4021
23/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 6.7699 |  | 4.2521 | 10.4586 |  | 19.2021 |  | 22.4209 | 9.5997 | 9.153 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.3909 | -1.513 |  | 7.3618 | 12.545 |  |  |  |  | -1.2758 | -0.419 | -0.403 | 2.623 | -4.44 | -2.2 | -0.258 | 0.312 | -10.73 | -10.66 |  | -8.43 | -8.45 | 5.3424 | 4.0307 | 15.6181 | 19.6567 | -17.4852 | -15.9389 | -15.8703 | 2.5274 | 2.898 | -22.5875 | -20.2381 | 8.4418 | 8.7906 | 57.0278 | -2.8089 | 1.4 | 1.4 | -13.367 | -13.6402 | -2.608 |  | 13.5824 | 5.0997 | -0.781 | -0.4459 | -70.5588 | 56.7034 | 56.5813 | -44.9541 | -114.1116 |  |  |  | 20.977 | 8.96 | 9.6 | -6.63 | 1.4 | -21.8308 | -21.6969 | 24.3236 | 23.2881 | -3.7875 | 10.6178 | 10.6031 | 12.4123 | 0 | -1.728 | -7.221 | -8 | -8.1 | -2.88 | 33.9181 | 33.8461 | 32.1207 | 52.5992 | 52.9563 | -36.2785 | -27.176 | -33.9746 | 3.7583 | 30.46 | 11.66 | 9.6924 | 8.7921 | -9.7628 |  |  |  | 38.7707 |  |  | -34 | -36.1 | -0.26 | 9.5 | 9.34 | 13.82 | 5.41 | -1.37 | 10.447 | -37.2771 | -2.65 | -2.73 | 17.1 | 7.95 | -33.8545 | -16.7364 | -43.112 | -42.5091 | 19.3497 | -8.1611 | -19.5025 | -19.2245 | -28.6865 | -37.9115 | -12.93 | -27.0779 | -36.1848 |  | -4.1993 | -4.0543 |  | 1.7985 | 1.2543 | -15.876 | -21.4692 | -21.2994 | 19.847 | 0 | 0 | 0 | 3.2893 | 12.0117 | -8.0782 | -7.9423 | 8.7595 | 20.7349 | -32.3714 | 5.0319 | -0.6149 |  | 4.3907 | 4.7408 | 3.2736 | 10.3823 | 10.2148 | -27.2954 | 24.4148 | 24.4241 | -11.2444 |  | 26.6178 | -19.04 | -0.0929 | 0.2795 | 0.28 | 1.3 | -26.2194 |  | 5.092 | 0.239 |  | 18.87 | -16.3644 | -6.601 | -2.3 | 19.9381 |  | 26.75 | -9.2092 | -10.0171 | 3.4761 |  |  | -12.044 | 70.3889 | -1.2193 | -20.8109 | 2.1645 | 2.253 | 146.1116 | 1.9567 | -5.584 | -13.642 | 2.1054 | 7.7145 | 8.0142 | 1.6565 | -8.4564 | -6.4388 | -0.42 | 4.5348 | 28.7309 | 45.1693 | 74.697 | 5.0904 | 4.9569 |  | 4.9365 | 0 | 0 |  |  | -15.9455 | -15.2918 | -16.4764 | -16.6211 | 5.52 | 5.91 | -29.4 | -29.4 | 0.2115 | -4.8 | 68.7468 | 17.8321 | 17.3092 | -18.6 | -38.8 | 0 | -0.4 |  |  | -102.8473 | 13.3782 | -286.4182 | -21.2278 | -34.0672 | 136.5605 | 27.2582 | 138.7276 | 90.0511 | 75.3754 | 20.3056 | 19.7055 | -29.948 | 264.7082 | -186.2615 | 87.098 | -69.3013 | 0.3992 | 10.668 | -7.68 | -2.255 | -2.259 | 3.04 | -0.08 | -4.106 | -5.8579 | 8.1163 | -3.1632 | -2.8 | 2.421 | 1.865 |  |  | 3.7064 | 3.3629 | 3.9774 |  | 24.4 | 3.3457 | 0.83 |  | -9.6489 | -2.4971 | -25.0856 | -8.5401 | 0 | -27.4729 | -1.9177 | -19.2 | 1.9 | 39.5492 | -100.0049
23/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 6.9225 | -12.1864 | 5.0434 | 9.6576 |  | 18.3938 |  | 22.4964 | 9.2407 | 8.9982 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -17.6 | 3.3113 | -2.1998 |  | 7.0565 | 12.3057 |  |  |  |  | -1.4053 | -0.201 | -0.165 | 2.581 | -6.66 | -2.2 | -0.077 | 0.311 | -9.66 | -9.45 |  | -7.71 | -7.24 | 6.0309 | 4.5277 | 14.6137 | 18.7893 | -21.4935 | -17.2156 | -16.7542 | 30.1954 | 10.2283 | -28.3174 | -25.6149 | 15.7573 | 16.4465 | 54.4504 | -1.8157 | -0.3 | 0 | -12.6196 | -11.6374 | -2.3039 |  | 11.2895 | 4.7928 | 0.0894 | 0.0536 | -49.562 | 54.4755 | 54.384 | -47.1065 | -103.2583 |  |  |  |  | 8.88 | 9.53 | -6.54 | 1.83 | -22.2327 | -22.3666 | 24.7808 | 23.0314 | 1.3326 | 8.589 | 7.9299 | 12.3375 |  | -1.728 | -6.99 | -8.3 | -8.8 | -2.9 | 32.7045 | 32.8648 | 31.0934 | 50.9218 | 51.1222 | -32.127 | -27.5632 | -31.6984 | 4.2521 | 29.46 | 11.26 | 9.3799 | 8.4991 | -9.6052 |  |  |  | 38.2028 |  |  | -33.8 | -33.9 | 0.8392 | 8.9 | 8.34 | 13.06 | 4.87 | -0.93 | 10.3385 | -37.8672 | -2.43 | -2.42 | 16.65 | 8.39 | -34.9818 | -16.5727 | -43.6214 | -43 | 17.8666 | -9.319 | -20.5644 | -20.337 | -28.2254 | -37.1022 | -12.991 | -23.9406 | -32.7326 |  | -4.1731 | -3.8766 |  | 1.4994 | 0.1485 | -12.292 | -22.0835 | -21.897 | 19.1603 |  | -2.89 | -0.1 | 3.01 | 11.8874 | -7.6014 | -7.5628 | 9.7131 | 20.7799 | -33.1546 | 4.944 | -2.3045 |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 10.0474 | -23.109 | 25.56 | 25.3319 | -8.5995 |  | 24.4791 | -18.98 | -0.7997 | 0.2355 | 0.04 | 1.35 | -24.1844 |  | 5.149 | 0.234 | 3.4835 | 20.79 | -18.1739 | -8.7296 | -2.25 | 21.3481 |  | 27.252 | -8.9799 | -9.679 | 3.3759 |  |  | -12.3539 | 71.2091 | -0.5067 | -21.8252 |  |  | 146.1923 | 1.4921 | -6.4259 | -13.5968 | 2.0039 | 7.4059 | 7.6662 | 1.3607 | -6.6354 | -5.2098 | -0.84 | 0 | 25.4864 | 47.5181 | 73.5502 | 6.0297 | 6.1831 |  | 0 | 0 | 0 | 25.0579 | 25.982 | -13.4846 | -13.1714 | -15.8894 | -15.7228 | 5.74 | 6.11 | -29.2 | -29.8 | 0.195 | -5.28 | 64.6338 | 21.0065 | 20.9119 | -19.1 | -40.5 | -1.6 | -2.1 |  |  | -101.3649 | 12.8594 | -285.6486 | -18.3966 | -34.7819 | 137.5342 | 23.0501 | 134.0607 | 88.4814 | 78.3402 | 17.0485 | 20.5125 | -25.3232 | 267.5726 | -183.3884 | 92.8401 | -72.8726 | -1.0779 | 10.66 | -6.88 | -2.25 | -2.255 | 2.4 | -0.08 | -3.7578 | -5.8274 | 8.0888 | -3.3677 | -2.8 | 2.313 | 3.303 |  |  | 4.2904 | 4.7848 | 3.7946 |  | 25.4 | 3.5807 | 0.63 |  | -10.1684 | -2.3336 | -24.7795 | -8.3544 | 0 | -27.07 | -2.4228 | -20.2 | 2.7 | 39.5247 | -100.3323
23/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 6.8806 | -12.2341 | 4.6443 | 9.2716 |  | 16.9467 |  | 21.903 | 9.3487 | 8.8807 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.5698 | -2.1847 |  | 7.1377 | 12.4016 |  |  |  |  | -1.4043 | -0.255 | -0.265 | 2.465 | -8.88 | -2.2 | -0.402 | 0.303 | -9.39 | -9.11 |  | -7.88 | -7.84 | 6.531 | 4.4662 | 14.1176 | 18.1728 | -20.6624 | -17.9538 | -15.4946 | 20.0334 | 20.1754 | -26.8444 | -24.5891 | 19.089 | 24.2986 | 58.589 | -0.9893 | -1.2 | -1.1 | -11.3039 | -11.8489 | -2.2811 |  | 11.3699 | 4.788 | 0.008 | 0.026 | -50.264 | 51.9425 | 51.7289 | -40.8002 | -107.75 |  |  |  | 19.9391 | 8.7 | 9.16 | -7.44 | 1.26 | -20.4912 | -20.0894 | 25.585 | 23.872 | 1.5508 | 7.8936 | 7.9196 | 10.2388 |  | -1.728 | -6.763 | -8.7 | -8.3 | -2.88 | 31.4979 | 31.3162 | 30.0369 | 49.7667 | 50.4475 | -33.5615 | -24.9903 | -32.4212 | 4.1352 | 28.28 | 10.68 | 8.7549 | 8.0109 | -9.3674 |  |  |  | 40.4607 |  |  | -32.2 | -32.6 | 0.9442 | 8.1 | 7.62 | 12.38 | 4.39 | -0.77 | 10.7105 | -38.8172 | -1.69 | -1.74 | 13.93 | 8.03 | -34.4545 | -17.3545 | -43.0281 | -42.1273 | 17.2272 | -10.8881 | -22.585 | -22.0244 | -28.9988 | -37.887 | -13.249 | -29.516 | -29.7853 |  | -4.4307 | -4.2327 |  | 2.8572 | 2.0182 | -17.412 | -21.5172 | -21.2896 | 19.3563 |  | 0 | 0 | 3.1223 | 14.0063 | -9.3775 | -9.2777 | 10.026 | 20.5112 | -33.1283 | 4.753 | -0.1553 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 8.5403 | -24.2812 | 24.6074 | 24.3611 | -8.6794 |  | 24.4938 | -18.95 | 0.0114 | 0.2355 | -0.09 | 2.23 | -24.292 |  | 5.111 | 0.237 |  | 20.54 | -18.3962 | -8.7936 | -1.75 | 20.8294 |  | 27.2974 | -8.6716 | -9.4444 | 3.2986 |  |  | -13.0908 | 72.6825 | -0.2048 | -22.6546 |  |  | 146.1737 | 0.2842 | -6.9265 | -13.1633 | 2.222 | 7.1422 | 7.2786 | 1.7279 | -8.6062 | -7.4401 | -0.84 | 3.6627 | 27.8347 | 46.8066 | 78.7765 | 4.1416 | 4.8184 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.8199 | -12.3694 | -14.6263 | -15.0401 | 4.72 | 5.12 | -29.9 | -30 | 0.3177 | -6.4 | 62.2361 | 21.6431 | 21.6061 | -19.5 | -41.4 | -2.4 | -2.6 |  |  | -105.6705 | 9.4193 | -288.0219 | -23.09 | -40.0248 | 136.2202 | 26.8993 | 133.8039 | 86.5339 | 77.1876 | 18.592 | 17.0816 | -26.2953 | 263.3759 | -180.2065 | 92.785 | -74.4074 | -0.5139 | 9.987 | -7.04 | -2.26 | -2.266 | 2.32 | -0.8 | -3.8371 | -5.565 | 7.5303 | -3.1052 | -2.4 | 2.195 | 1.483 | 0.9996 | 1.0382 | 4.2572 | 3.7414 | 3.5904 |  | 25.9 | 2.685 | 0.58 |  | -10.0099 | -2.6748 | -25.698 | -7.5294 | 0 | -27.7724 | -2.1803 | -20.8 | 3.1 | 41.2324 | -99.1523
23/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 6.7009 | -11.8598 | 6.2769 | 8.6658 |  | 15.7736 |  | 22.8287 | 9.5187 | 9.3427 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.5205 | -2.342 |  | 7.3223 | 12.5619 |  |  |  |  | -1.2376 | -0.302 | -0.278 | 2.397 | -8.88 | -2.2 | -0.371 | 0.302 | -9.49 | -9.48 |  | -8.12 | -7.99 | 6.2984 | 4.0064 | 12.6235 | 16.2714 | -20.3702 | -16.8651 | -16.7303 | 13.4205 | 13.0965 | -26.3249 | -22.9948 | 10.302 | 13.7401 | 60.5665 | 0.4797 | -1.2 | -1.1 | -11.1916 | -10.6976 | -2.2966 |  | 9.5464 | 4.9219 | 0.1497 | 0.1353 | -54.1398 | 52.736 | 52.7054 | -40.3872 | -111.1804 |  |  |  |  | 8.52 | 8.6 | -7.72 | 1.4 | -20.7592 | -20.2233 | 24.6472 | 22.9858 | 2.0212 | 10.7305 | 10.5528 | 11.699 |  | 1.9244 | -6.459 | -10.5 | -10.4 | -2.87 | 31.518 | 31.2122 | 29.6042 | 50.7884 | 50.6677 | -35.0606 | -25.5519 | -32.3448 | 3.9187 | 28.13 | 10.53 | 8.4424 | 7.4249 | -8.8604 |  |  |  | 38.885 |  |  |  |  | 0.9052 | 7.4 | 6.72 | 11.5 | 3.72 | -0.66 | 10.633 | -37.5721 | -2.63 | -2.65 | 15.11 | 7.48 | -33.3818 | -16.7455 | -42.1365 | -41.2 | 15.8831 | -11.8245 | -22.6079 | -22.5323 | -28.6115 | -37.8915 | -13.466 | -29.2986 | -35.1584 |  | -4.3602 | -4.0554 |  | 2.5477 | 1.7477 | -14.34 | -21.3847 | -21.4466 | 19.1893 |  | 0 | 0 | 2.9119 | 14.5213 | -9.3758 | -9.4127 | 9.7451 | 19.9161 | -32.5956 | 4.8121 | -0.2869 |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.5403 | -24.2812 | 23.8612 | 23.9165 | -9.1656 |  | 24.4938 | -18.51 | -0.4994 | 0.2621 | -0.09 | 1.46 | -24.6533 |  | 5.187 | 1.288 |  | 20.82 | -17.9355 | -8.7839 | -1.81 | 21.6305 |  | 27.4769 | -8.2717 | -8.8893 | 3.1972 |  |  | -12.9164 | 73.4963 | 0.1727 | -23.485 |  |  | 146.2036 | -0.6611 | -8.0359 | -13.0742 | 1.7853 | 6.5856 | 6.8118 | 1.1538 | -8.2216 | -7.798 | -2.51 | 3.5945 | 31.6491 | 43.6092 | 74.0046 | 3.4203 | 4.7796 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.7425 | -14.5063 | -14.2873 | -14.2235 | 5.62 | 6.02 | -30.6 | -30.1 | 0.3873 | -6 | 61.6264 | 20.7872 | 21.0202 | -19.9 | -41.4 | -0.4 | -0.8 | -17.5796 | -17.7758 | -105.6654 | 8.7364 | -286.5504 | -21.4452 | -39.039 | 133.0442 | 28.3608 | 139.6461 | 85.7051 | 73.4298 | 18.3381 | 16.8741 | -27.7079 | 258.2016 | -183.5462 | 86.6367 | -70.2486 | -0.6311 | 10.296 | -7.52 | -2.209 | -2.198 | 2.48 | -0.96 | -3.6264 | -5.507 | 7.7653 | -2.9862 | -2.4 | 2.321 | 3.677 | 0.9324 | 0.8486 | 4.8088 | 3.7501 | 3.5154 |  | 25.9 | 3.1352 | 0.49 |  | -9.4529 | -2.9797 | -25.244 | -7.79 | 0 | -27.4322 | -2.8278 | -20.8 | 2.8 | 41.6287 | -98.913
23/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 6.1801 | -11.2942 | 6.4627 | 8.0526 |  | 14.4794 |  | 23.1695 | 9.7157 | 9.7482 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 4.3395 | -1.9233 |  | 6.7641 | 11.3199 |  |  |  |  | -1.075 | -0.357 | -0.329 | 2.513 | -11.1 | -4.4 | -0.792 | 0.294 | -9.83 | -9.73 | -10 | -9.14 | -9.06 | 6.2962 | 4.162 | 12.9291 | 17.1098 | -17.1951 | -16.7415 | -16.5941 | 5.0112 | 4.5905 | -24.122 | -21.2478 | 8.3539 | 8.3094 | 58.038 | 7.6001 | -3.9 | -3.9 | -11.109 | -15.3462 | -2.363 |  | 9.9903 | 4.9134 | -0.1045 | -0.0886 | -71.4133 | 54.5671 | 54.7197 | -33.529 | -124.5446 |  |  |  | 17.8434 | 8.3 | 7.95 | -8.8 | 1.81 | -20.0894 | -19.6875 | 24.976 | 24.0313 | 2.601 | 10.7225 | 10.2684 | 8.8586 |  | 3.6393 | -6.139 | -12.5 | -12.7 | -2.6 | 30.3755 | 30.142 | 28.9409 | 53.1556 | 53.229 | -35.6984 | -26.6075 | -33.0066 | 3.7263 | 27.52 | 10.35 | 7.6611 | 6.839 | -8.4255 |  |  |  | 35.5257 |  |  |  |  | 0.7184 | 5.9 | 6.54 | 9.98 | 2.65 | -0.82 | 10.168 | -33.2369 | -3 | -3.05 | 15.76 | 5.5 | -30.7636 | -15.1818 | -40.6365 | -39.9455 | 14.073 | -12.9403 | -24.1008 | -23.4869 | -25.1668 | -33.1105 | -13.201 | -36.5826 | -32.7249 |  | -7.2031 | -7.0279 |  | 2.3345 | 1.2071 | -11.78 | -22.4452 | -22.3384 | 13.939 |  | -2.5 | 0 | 2.6357 | 14.7451 | -8.7544 | -8.5222 | 9.5698 | 15.252 | -29.3058 | 4.8559 | -0.0704 |  | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.5403 | -23.7788 | 21.9659 | 22.0767 | -7.8337 |  | 26.2223 | -17.82 | -1.1165 | 0.2264 | 0.09 | -0.87 | -26.0344 | 0 | 5.151 | 0.444 |  | 20.15 | -19.9408 | -9.9463 | -1.72 | 20.7687 |  | 27.5332 | -7.6902 | -8.2731 | 2.984 |  |  | -12.7686 | 72.1789 | 0.3916 | -24.1141 |  |  | 144.7326 | -2.0074 | -8.8876 | -12.486 | 1.9735 | 6.3439 | 6.5429 | 1.2852 | -8.5597 | -7.0934 | -2.93 | 5.4965 | 34.5701 | 39.6909 | 72.708 | 1.8951 | 3.1696 |  | 5.7241 | 0 | 0 |  |  | -15.16 | -14.5722 | -13.1485 | -12.9384 | 6.56 | 6.92 | -30.6 | -30.6 | 0.4056 | -7.52 | 60.9879 | 22.2931 | 22.1921 | -20.4 | -41 | -0.3 | -0.9 | -17.7921 |  | -110.7569 | 6.0598 | -287.5676 | -22.5193 | -39.202 | 129.9015 | 32.1885 | 134.407 | 84.9689 | 73.1929 | 19.9 | 15.7056 | -30.3635 | 260.9773 | -181.0166 | 89.0038 | -68.7937 | -0.0696 | 9.858 | -6.56 | -2.209 | -2.231 | 2.08 | -0.4 | -3.635 | -5.7694 | 8.1468 | -2.9282 | -3.3 | 2.964 | 2.798 |  |  | 3.9991 | 3.4559 | 3.7639 |  | 25.4 | 3.5607 | 0.4 |  | -9.231 | -2.8081 | -25.5059 | -7.7684 | 0 | -27.9469 | -1.5906 | -20.9 | 3.1 | 45.1074 | -102.4207
23/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 5.6002 | -10.4917 | 7.7264 | 7.3832 |  | 13.3381 |  | 23.6104 | 10.1887 | 9.8125 | -6.66 |  | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 4.2798 | -1.2517 |  | 5.822 | 9.993 |  |  |  |  | -1.097 | -0.513 | -0.499 | 2.064 | -13.32 | -6.6 | -0.872 | 0.279 | -10.64 | -10.69 |  | -9.63 | -9.68 | 6.0456 | 4.5006 | 12.4492 | 16.5331 | -13.8434 | -16.4089 | -16.242 | 3.155 | 3.4621 | -23.179 | -20.9741 | 9.8914 | 10.398 | 51.0752 | 10.6993 | -5 | -5.1 | -16.0646 | -16.0518 | -2.165 |  | 8.5024 | 4.4259 | -1.0555 | -0.6598 | -83.7122 | 53.4989 | 53.4379 | -23.1673 | -136.443 |  |  |  | 16.6359 | 8.1 | 7.6 | -9.59 | 1 | -18.214 | -18.08 | 23.782 | 22.2126 | 3.936 | 7.9069 | 8.3345 | 8.2479 |  | 4.032 | -6.142 | -15.2 | -15 | -2.58 | 26.1741 | 26.5702 | 25.2946 | 56.3523 | 56.3249 | -35.6876 | -28.42 | -33.9543 | 4.0009 | 26.41 | 9.64 | 6.7236 | 5.7648 | -7.6433 |  |  |  | 39.4718 |  |  | -29.5 | -30.2 | 0.6525 | 4.4 | 4.74 | 8.28 | 1.4 | -0.27 | 9.9045 | -38.3022 | -8.02 | -8.07 | 24.02 | 5.29 | -36.7818 | -18.0455 | -40.4984 | -39.5273 | 10.964 | -15.8152 | -26.0809 | -26.276 | -23.6605 | -31.7831 | -12.599 | -51.3971 | -30.6593 |  | -7.0639 | -7.0014 |  | -1.0032 | -0.568 | -5.636 | -22.0563 | -21.9883 | 13.2195 |  | 0 | 2.5 | 2.3919 | 7.4621 | -8.5253 | -8.5219 | 10.2322 | 14.3844 | -26.7633 | 4.7632 | -0.0744 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | -21.0995 | 21.3964 | 21.7204 | -6.7898 |  | 23.2828 | -16.9 | -1.2044 | 0.2181 | 0.73 | 0.16 | -23.0914 |  | 5.07 | 0.498 |  | 19.4 | -20.5489 | -11.7397 | -1.63 | 20.1408 |  | 25.5736 | -7.673 | -8.299 | 2.8308 |  |  | -13.1381 | 70.9669 | -0.3921 | -24.3189 |  |  | 137.0407 | -3.5217 | -7.2822 | -13.5705 | 1.7761 | 5.7726 | 5.8863 | 1.1498 | -9.5649 | -7.8713 | -5.87 | 7.9793 | 37.3302 | 34.5251 | 74.9796 | 1.76 | 3.3955 |  | 4.7883 | 0 | -9.742 |  |  | -15.5225 | -15.3632 | -12.6557 | -12.561 | 7.09 | 7.38 | -31.9 | -31.9 | 0.2298 | -7.36 | 58.8748 | 23.5467 | 23.4482 | -20.8 | -41.1 | 0.3 | 0 | -18.0159 | -17.7267 | -107.9914 | 6.4256 | -283.3707 | -19.3636 | -40.1535 | 127.6665 | 32.6982 | 140.3221 | 83.6292 | 68.553 | 18.19 | 16.3046 | -32.6749 | 250.4861 | -178.6564 | 81.876 | -67.2364 | 0.0476 | 10.03 | -6.88 | -2.131 | -2.135 | 2.32 | -0.32 | -3.5499 | -5.6229 | 7.7378 | -2.4002 | -3.4 | 0.926 | 0.041 | 1.936 | 2.1699 | 4.2244 | 3.1785 | 4.1305 |  | 26.1 | 3.423 | 0.25 |  | -8.8451 | -3.0759 | -25.4308 | -6.8394 |  | -28.5054 | -1.683 | -21.2 | 3.5 | 52.4816 | -109.0847
23/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 5.1413 | -10.0355 | 9.82 | 8.737 |  | 12.8664 |  | 24.7619 | 10.8207 | 10.3556 | -2.22 |  | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.0557 | -0.9654 |  | 4.6874 | 8.2548 |  |  |  |  | -1.1284 | -0.484 | -0.468 | 2.034 | -17.76 | -8.8 | -0.536 | 0.274 | -10.94 | -10.94 |  | -9.31 | -9.33 | 4.727 | 4.2306 | 11.6019 | 15.6837 | -14.2825 | -16.8947 | -16.5655 | 4.3668 | 4.3322 | -24.0883 | -21.5345 | 11.4079 | 12.2322 | 46.4311 | 11.7417 | -5.4 | -5.4 | -15.7051 | -15.9264 | -1.4787 |  | 7.5668 | 3.3614 | -1.7219 | -1.1241 | -89.1751 | 52.4918 | 52.5223 | -13.4337 | -146.5679 |  |  |  | 14.5103 | 8.35 | 7.47 | -10.95 | 0.26 | -16.4725 | -16.3386 | 22.9132 | 21.1148 | 3.7605 | 8.8731 | 8.5434 | 7.9868 |  | 4.2153 | -6.25 | -17.9 | -17.3 | -2.88 | 22.9457 | 23.1194 | 22.1031 | 59.099 | 59.1995 | -35.9618 | -29.3522 | -35.0292 | 4.0789 | 25.23 | 9.09 | 6.4111 | 5.4718 | -7.5966 |  |  |  | 39.0478 |  |  | -27.1 | -27.9 | 0.5865 | 3.5 | 4.58 | 7.52 | 1.04 | -0.37 | 9.083 | -38.9622 | -8.27 | -8.4 | 23.34 | 3.54 | -35.6182 | -18.3545 | -39.0973 | -38.4818 | 10.4402 | -20.1239 | -29.5831 | -29.9973 | -23.8721 | -28.6105 | -11.911 | -61.9314 | -29.041 |  | -6.449 | -6.287 |  | -1.3038 | -1.6752 | -1.028 | -21.047 | -20.6936 | 11.4163 |  | -3.44 | -1.1 | 2.155 | 8.7044 | -7.6526 | -7.4636 | 9.5425 | 11.7927 | -29.1043 | 4.6859 | -1.1201 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.0237 | -18.2527 | 20.2168 | 20.1613 | -4.7877 | 0 | 21.4273 | -16.55 | -1.2044 | 0.2007 | 0.86 | 1.02 | -21.1228 |  | 5.325 | 0.738 |  | 19.91 | -22.1456 | -13.3556 | -1.89 | 20.3156 |  | 20.6421 | -4.9245 | -5.3297 | 2.5895 |  |  | -12.26 | 65.8052 | 0.0344 | -21.5804 |  |  | 133.3981 | -5.6386 | -7.6861 | -11.1624 | 1.3059 | 5.5162 | 5.6095 | 0.6851 | -10.3436 | -8.9244 | -5.87 | 8.9945 | 44.9204 | 30.6139 | 75.6265 | 0.8731 | 2.1007 |  | 6.3314 | 0 | 0 |  | 22.1996 | -16.3905 | -15.7807 | -11.1798 | -10.9035 | 5.77 | 6.08 | -31.1 | -30.4 | 0.195 | -8.48 | 58.1558 | 22.9151 | 22.5987 | -21.2 | -41.3 | 0.2 | -0.3 |  | -17.9478 | -105.5141 | 6.6031 | -287.3652 | -19.2147 | -39.1197 | 123.7278 | 40.4226 | 140.2296 | 81.7765 | 62.7018 | 17.5538 | 18.3337 | -29.8886 | 247.9575 | -177.9087 | 78.2583 | -65.0385 | 0.2356 | 10.396 | -6.32 | -2.144 | -2.149 | 1.68 | 0.32 | -3.6878 | -6.5324 | 8.3238 | -2.4002 | -2.3 | 2.531 | 1.788 | 2.1124 | 2.384 | 4.405 | 4.165 | 3.4196 |  | 25.5 | 3.3557 | 0.24 |  | -8.0108 | -3.5848 | -26.3885 | -5.5836 |  | -28.879 | -2.3194 | -20.5 | 2.7 | 59.3931 | -116.5619
23/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 4.8259 | -10.0301 | 3.0549 | 8.5376 |  | 11.9267 |  | 20.7044 | 8.8907 | 8.5735 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.419 | -8.3144 |  | 4.1106 | 7.4319 |  |  |  |  | -1.0367 | -0.442 | -0.341 | 2.008 | -15.54 | -11 | -1.139 | 0.271 | -9.74 | -9.85 |  | -9.81 | -9.62 | 4.3811 | 4.2431 | 16.2383 | 18.9716 | -12.0989 | -13.0672 | -12.5672 | 22.758 | 16.4025 | -25.6432 | -22.8316 | 25.1828 | 22.1476 | 31.1499 | 6.2595 | -3.9 | -3.8 | -18.7417 | -17.4869 | -1.0292 |  | 0.7533 | 2.7178 | -1.6801 | -1.0901 | -70.8334 | 28.016 | 29.5114 | 1.1015 | -157.9756 |  |  |  | 12.0653 | 8.6 | 7.79 | -11.37 | -0.18 | -16.7404 | -16.7404 | 23.9897 | 22.2311 | 4.9063 | -2.8414 | -3.2431 | 1.007 |  | 4.4116 |  | -11.9 | -12.1 | -2.64 | 18.3793 | 18.398 | 16.0442 | 43.7096 | 42.0041 | -30.1437 | -18.4001 | -29.6639 | 4.0947 | 24.51 | 8.87 | 5.6299 | 4.6906 | -7.2224 |  |  |  | 34.9174 |  |  | -19.8 | -19.6 | 0.611 | 2.1 | 3.34 | 6.16 | -0.24 | -0.2 | 8.866 | -37.4621 | -8.25 | -8.46 | 22.21 | 1.99 | -36.3636 | -17.3091 | -38.9767 | -37.8636 |  | -20.127 | -29.9673 | -30.082 | -29.6999 | -34.9159 | -11.053 | -82.9501 | -24.9978 |  | -7.0129 | -6.2619 |  | -0.9219 | -1.0631 | -11.78 | -19.7263 | -19.2702 | 14.9126 | 6.59 | 0 | 2.3 | 2.0978 | 10.6863 | -8.37 | -8.4812 | 9.6588 | 16.982 | -32.8043 | 4.5867 | 0.0726 |  | 0 | 0 |  | 4.3539 | 4.0189 | -16.0758 | 19.53 | 19.3045 | -3.9836 | 9.3887 | 21.9498 | -16.46 | -1.4168 | 0.2355 | 0.76 | -0.15 | -21.7991 |  | 5.36 | 1.042 |  | 20.1 | -23.015 | -14.2634 | -1.61 | 20.167 |  | 21.0317 | -4.0759 | -4.3015 | 2.4292 |  |  |  | 64.8291 | -0.1462 | -22.2762 |  |  | 135.0085 | -5.3794 | -10.0491 | -9.9669 | 1.6328 | 5.1207 | 5.1902 | 1.0569 | -10.1582 | -8.9365 | -7.96 | 10.4434 | 50.0054 | 25.6926 | 79.6114 | 1.666 | 2.9165 |  | 5.8289 | 0 | 0 |  |  | -17.61 | -17.4507 | -10.5005 | -10.3552 | 6.29 | 6.57 | -30.7 | -30.6 | 0.195 | -8.88 | 60.5036 | 21.2854 | 21.1893 | -21.2 | -40.5 | 1.7 | 1.5 |  |  | -102.8659 | 4.5249 | -288.4089 | -19.9746 | -39.6286 | 124.5917 | 40.9721 | 147.0836 | 82.8241 | 63.0142 | 19.1943 | 15.4672 | -35.8784 | 248.3795 | -180.7583 | 72.5533 | -59.6922 | 0.8679 | 9.79 | -6.64 | -2.142 | -2.151 | 1.84 | 0.4 | -3.6603 | -6.5019 | 8.6442 | -2.2843 | -3 | 2.064 | 3.442 | 2.3354 | 2.6622 | 4.5842 | 3.7202 | 3.1669 |  | 24.7 | 4.3877 | 0.15 |  | -8.4755 | -3.5171 | -26.0461 | -5.7607 |  | -28.276 | -2.5432 | -20.1 | 1.9 | 62.748 | -124.916
24/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 4.7221 | -9.9088 | 3.1827 | 8.2518 |  | 11.5223 |  | 21.3977 | 9.0947 | 8.6692 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 4.2826 | -7.222 |  | 4.0874 | 7.3408 |  |  |  |  | -1.0553 | -0.645 | -0.633 | 2.124 | -13.32 | -15.4 | -1.22 | 0.264 | -11.29 | -11.28 |  | -11.09 | -11.07 | 4.3117 | 4.3099 | 15.531 | 17.5779 | -7.9504 | -12.4742 | -12.2339 | 3.103 | 3.5807 | -21.6757 | -19.3463 | 11.2364 | 11.6595 | 24.4627 | 7.8872 | -5 | -4.9 | -21.916 | -21.7203 | -1.0201 |  | 0.292 | 2.8319 | -1.1391 | -0.6916 | -83.4986 | 35.7372 | 35.493 | 17.6892 | -162.4372 |  |  |  | 11.7859 | 8.46 | 7.35 | -11.53 | 0.38 | -19.8215 | -19.8215 | 26.6988 | 25.4344 | 1.5836 | 2.0507 | 1.8919 | 0.0251 |  | 4.2153 | -3.937 | -17.2 | -16.7 | -2.73 | 19.5697 | 19.8123 | 18.9639 | 49.0858 | 49.3027 | -32.438 | -22.4026 | -31.7521 | 3.4461 | 24.98 | 8.92 | 5.1611 | 4.1046 | -6.5851 |  |  |  | 28.1969 |  |  | -22.1 | -22.3 | 0.4144 | 1.5 | 4.88 | 5.42 | -0.71 | -1.01 | 8.2615 | -29.5067 | -8.55 | -8.53 | 21.56 | 0.38 | -28.2 | -13.9818 | -38.4913 | -37.1091 |  | -21.5185 | -29.5776 | -29.6747 | -26.1504 | -32.1458 | -10.929 | -99.6336 | -23.2069 |  | -6.8394 | -6.4458 |  | -3.4626 | -3.9401 | -9.732 | -17.8124 | -17.4175 | 13.5767 | 6.61 | -3.17 | 0.1 | 1.5399 | 6.5832 | -7.9109 | -7.8718 | 10.058 | 17.176 | -30.9425 | 4.8873 | -0.6058 |  | 0 | 0 |  | 8.0379 | 7.5355 | -18.4202 | 18.5336 | 18.9527 | -4.4668 | 9.4299 | 23.2828 | -15.56 | -0.6093 | 0.2145 | 0.26 | 0.26 | -23.4588 | 2.1359 | 5.39 | 1.031 |  | 20.2 | -23.2629 | -13.7618 | -1.59 | 20.8672 |  | 22.8415 | -4.9219 | -5.3476 | 2.2733 |  |  |  | 65.8583 | 0.0836 | -23.6261 |  |  | 132.8506 | -8.8388 | -10.0492 | -4.5736 | 1.8387 | 5.0621 | 5.1032 | 1.2209 | -11.5411 | -9.9134 | -11.73 | 14.6031 | 56.7312 | 15.0551 | 79.6506 | 0 | 0 |  | 6.9499 | 0 | 0 | 22.5553 |  | -19.3568 | -19.1701 | -10.3095 | -10.3952 | 6.67 | 6.74 | -31.8 | -31.6 | 0.195 | -9.68 | 60.4711 | 19.2286 | 19.1286 | -21.2 | -40.1 | 3.4 | 2.9 |  | -18.1684 | -103.8731 | 5.0067 | -283.6802 | -17.9306 | -39.498 | 119.1558 | 47.9528 | 150.5525 | 78.6554 | 56.357 | 15.9331 | 16.5647 | -44.3352 | 239.1332 | -180.8239 | 63.2709 | -50.3789 | 1.8299 | 10.059 | -6.48 | -2.106 | -2.111 | 1.36 | 0 | -3.1702 | -6.2669 | 8.4977 | -2.1958 | -4.1 | 2.03 | 2.342 |  |  | 4.3144 | 4.4166 | 4.2094 |  | 24 | 3.4358 | 0.08 |  | -7.5572 | -4.2275 | -26.8167 | -4.3643 |  | -28.9909 | -2.2622 | -19.4 | 1 | 73.6134 | -137.2065
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.0853 | -5.7873 | 10.8035 | 12.3711 | 0 | 21.2285 | 0 | 30.1402 | 13.4906 | 13.1153 | 0 | -17.6 | 8.8 | 5.796 | -11 | 4.419 | 6.9601 | 4.412 | 10.951 | 18.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6821 | 0 | 0.473 | 5.579 | -4.44 | 2.2 | 0.058 | 0.328 | -8.73 | -8.78 | -10 | -7.71 | -7.24 | 6.531 | 4.5277 | 28.3387 | 30.4416 | -5.7336 | -0.3381 | -0.2438 | 30.1954 | 29.1461 | -10.0659 | -7.8529 | 32.7975 | 28.7954 | 97.6954 | 19.9373 | 1.4 | 1.4 | -11.109 | -10.6976 | -1.0201 | 0 | 17.4269 | 10.5603 | 0.7072 | 0.5286 | -39.3383 | 91.6471 | 91.4945 | 60.9151 | -9.5897 | 0 | 0 | 0 | 34.0303 | 11.86 | 20.15 | -4.73 | 15.63 | -16.4725 | -16.3386 | 31.3767 | 29.5934 | 4.9063 | 18.4543 | 18.4625 | 17.0269 | 0 | 4.608 | -3.057 | 7.9 | 6.2 | -2.58 | 41.7037 | 41.5292 | 39.4859 | 61.9635 | 62.4082 | -19.7419 | -0.0596 | -15.6005 | 4.7525 | 44.33 | 18.02 | 13.5986 | 12.4054 | -5.6184 | 0 | 0 | 0 | 40.4607 | 0 | 0 | -16.9 | -17.5 | 1.4447 | 15.7 | 19.42 | 20.78 | 10.49 | -0.2 | 17.5305 | -9.363 | -1.69 | -1.74 | 33.05 | 14.53 | -11.1636 | -5.5818 | -30.4844 | -29.3182 | 34.0829 | 3.0704 | -7.6857 | -6.6981 | -5.5307 | -13.1067 | -10.062 | -23.9406 | -9.4571 | 0 | -3.7948 | -3.669 | 0 | 6.8649 | 5.4294 | 21.008 | -16.6795 | -16.1341 | 19.847 | 6.91 | 2.29 | 11.4 | 5.3391 | 15.2397 | -6.3856 | -6.4914 | 11.4706 | 21.2983 | -7.8129 | 6.5196 | 7.3929 | 0 | 5.5102 | 5.4427 | 4.5431 | 15.2385 | 15.2385 | -13.3965 | 28.1692 | 27.9625 | 0.3158 | 14.6577 | 30.3093 | -13.13 | 0.0114 | 0.2795 | 0.96 | 2.67 | -21.1228 | 2.3825 | 7.219 | 1.642 | 7.7589 | 33.52 | -16.3644 | -6.601 | -0.71 | 40.3347 | 0 | 27.5332 | 5.085 | 5.312 | 3.6301 | 0.0585 | 0 | -9.7071 | 75.48 | 3.5971 | -1.3929 | 7.5467 | 6.7673 | 151.5605 | 5.7741 | -5.186 | 18.7595 | 4.327 | 8.1246 | 8.3316 | 3.1243 | 10.6451 | 9.2781 | -0.42 | 14.6031 | 56.7312 | 47.5181 | 93.9017 | 14.3351 | 18.2567 | 0 | 8.1316 | 0 | 0 | 37.6023 | 36.2193 | -12.8199 | -12.3694 | -9.625 | -9.636 | 25.4 | 25.73 | -28.6 | -28.2 | 0.8267 | 10.56 | 74.8448 | 23.5467 | 23.4482 | -15.2 | -37.1 | 6.7 | 6.3 | -17.5796 | -17.7267 | -87.8279 | 34.3726 | -242.0547 | 0 | 0 | 138.1578 | 68.2136 | 150.5525 | 178.083 | 81.8806 | 28.0447 | 26.2769 | 43.1597 | 267.5726 | -177.9087 | 112.6096 | -33.7682 | 1.9471 | 10.693 | -6.32 | -1.966 | -1.991 | 4.4 | 0.72 | -2.3572 | -2.6658 | 9.7002 | 0.676 | 0.2 | 3.095 | 3.677 | 2.7174 | 3.2138 | 5.0311 | 4.7848 | 4.5657 | 0 | 26.9 | 4.7388 | 1.41 | 0 | 3.5002 | 0 | 0 | 5.1185 | 14.2 | 0 | 11.0475 | -17.3 | 4 | 73.6134 | -66.336
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.4431 | -12.3725 | 3.0549 | 6.4864 | 0 | 9.5762 | 0 | 17.6406 | 7.1698 | 6.8032 | -17.76 | -30.8 | -4.4 | 0.828 | -22 | -0.6678 | -11.2639 | 0 | 2.588 | 5.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4053 | -0.813 | -0.806 | 1.423 | -19.98 | -15.4 | -2.726 | 0.243 | -14.65 | -14.69 | -10 | -11.91 | -12.06 | 0.0406 | 3.3188 | 11.6019 | 15.6837 | -21.8127 | -17.9538 | -16.7542 | 2.2308 | 2.3422 | -28.3174 | -25.6149 | 7.4524 | 8.1829 | 4.8881 | -2.8089 | -7.2 | -7.2 | -29.2099 | -28.9602 | -4.4575 | 0 | -1.3046 | 2.311 | -1.7219 | -1.1241 | -137.4248 | 21.3629 | 21.3629 | -47.1065 | -174.7155 | 0 | 0 | 0 | 3.5228 | 0 | 7.35 | -13.01 | -1.75 | -26.9212 | -26.6533 | 22.049 | 20.2692 | -7.5005 | -9.7462 | -9.7541 | -1.852 | 0 | -1.728 | -8.647 | -18.1 | -17.6 | -4.81 | 18.3793 | 18.398 | 16.0442 | 22.1747 | 22.2904 | -36.2785 | -50.5247 | -35.0292 | 2.8706 | 24.51 | 8.87 | 3.7549 | 2.7374 | -12.0248 | 0 | 0 | 0 | 7.447 | 0 | 0 | -43.8 | -43.4 | -0.5762 | -1 | 3.34 | 2.76 | -2.63 | -5.09 | 8.2615 | -96.9055 | -11.36 | -11.39 | 13.93 | -1.97 | -38.4 | -45.3818 | -45.281 | -44.9727 | 9.8109 | -22.2594 | -29.9673 | -30.082 | -29.6999 | -37.9115 | -14.364 | -134.0828 | -70.0047 | 0 | -13.309 | -12.5137 | 0 | -15.9725 | -15.1455 | -18.948 | -27.6112 | -27.2761 | -0.3343 | -26.72 | -5.83 | -3.4 | 0.0022 | -22.2649 | -13.2995 | -12.9834 | 5.6678 | -5.464 | -35.5433 | 4.5867 | -2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.0189 | -27.2954 | 12.4579 | 12.5884 | -11.2444 | 0 | 21.4273 | -21.85 | -1.5193 | 0.1037 | -0.31 | -1.64 | -29.8118 | 0 | 5.07 | 0.084 | 3.0671 | 17.91 | -27.7483 | -18.3232 | -2.3 | 14.2108 | 0 | 0 | -9.2092 | -10.0171 | 1.7056 | 0.021 | 0 | -14.5054 | 54.6114 | -1.4335 | -25.8041 | -2.986 | -2.7468 | 122.5766 | -10.2811 | -10.0492 | -13.642 | 0.8085 | 5.0621 | 5.1032 | 0 | -19.0479 | -17.3479 | -15.51 | 0 | -10.5213 | 7.8802 | 60.9084 | -43.3319 | -35.3359 | -11.2461 | -17.8603 | -12.5365 | -13.5635 | -8.9452 | -10.3913 | -22.3397 | -22.1254 | -27.3528 | -27.1025 | 3.9 | 4.34 | -35.6 | -35.7 | 0.1419 | -9.68 | 50.6746 | 10.5216 | 10.4488 | -21.2 | -42.2 | -2.4 | -2.6 | -18.4437 | -18.3823 | -183.3057 | -9.5249 | -294.5685 | -28.1814 | -47.7838 | 0 | 0 | 66.9071 | 71.0988 | 0 | 9.3364 | 9.3123 | -44.3352 | 137.2449 | -265.1964 | 44.7938 | -96.8143 | -1.1707 | 0.854 | -9.6 | -2.28 | -2.282 | 1.36 | -3.12 | -5.7085 | -7.0603 | -0.6149 | -3.3982 | -5.5 | -2.113 | -1.695 | 0 | 0 | 3.0428 | 2.6497 | 2.1551 | 0 | 22.2 | 1.528 | -0.09 | 0 | -10.1684 | -18.362 | -27.7149 | -8.5401 | 0 | -30.3483 | -2.8278 | -22.1 | -0.5 | 5.4835 | -137.2065
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.6885 | -9.6087 | 5.8719 | 9.1873 | 0 | 15.3961 | 0 | 22.6561 | 9.6972 | 9.3194 | -10.4726 | -26.4595 | 2.487 | 3.036 | -17.6 | 3.0139 | -3.3712 | 2.9275 | 6.2544 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1392 | -0.48276 | -0.3294 | 2.3792 | -10.0865 | -7.7733 | -1.2925 | 0.28075 | -11.2898 | -11.2733 | -10 | -10.3358 | -10.3365 | 4.0943 | 3.9256 | 19.6223 | 22.1139 | -15.4795 | -10.3111 | -10.0063 | 11.7964 | 11.752 | -19.0218 | -16.7134 | 16.8711 | 17.1639 | 51.5106 | 11.8112 | -5.0167 | -5.0062 | -20.714 | -20.6334 | -2.65 | 0 | 8.1732 | 5.7162 | -0.25434 | 0.06065 | -88.7395 | 46.5496 | 46.5592 | 7.0008 | -111.9655 | 0 | 0 | 0 | 18.228 | 9.7558 | 12.3096 | -9.4792 | 5.1165 | -21.909 | -21.775 | 25.2415 | 23.8089 | -3.8458 | 4.9141 | 4.8152 | 8.0167 | 0 | 3.3201 | -7.4114 | -6.2542 | -6.9458 | -3.4123 | 29.4493 | 29.4491 | 27.8827 | 42.9786 | 43.3856 | -28.5044 | -24.4715 | -24.7007 | 3.7938 | 33.3796 | 12.9346 | 8.5075 | 7.4839 | -8.7639 | 0 | 0 | 0 | 27.0995 | 0 | 0 | -31.329 | -31.5257 | 0.3922 | 7.0167 | 11.1942 | 11.4783 | 3.7129 | -2.9092 | 12.917 | -41.9205 | -8.3287 | -8.4231 | 24.4612 | 5.9669 | -26.3811 | -19.7593 | -37.8572 | -36.7494 | 21.5566 | -11.3654 | -20.6923 | -20.5766 | -20.5284 | -26.9993 | -12.919 | -77.1723 | -37.7582 | 0 | -8.902 | -8.4148 | 0 | -2.8381 | -3.3386 | -4.2853 | -21.4745 | -21.2108 | 11.461 | -0.23619 | -1.7349 | 0.36875 | 3.0562 | 0.85415 | -8.8106 | -8.753 | 9.1087 | 12.1619 | -25.4433 | 5.7226 | 0.49872 | 0 | 2.3617 | 2.4893 | 1.7864 | 10.1451 | 10.0544 | -20.0389 | 18.9827 | 19.0353 | -4.4593 | 8.7149 | 25.0373 | -17.5408 | -0.73984 | 0.18682 | 0.18354 | 0.28417 | -24.7571 | 0.90368 | 6.1983 | 0.86106 | 3.7907 | 25.4279 | -22.9884 | -13.4566 | -1.5348 | 23.1092 | 0 | 23.2447 | -4.1832 | -4.5449 | 2.5535 | 0.03975 | 0 | -12.0579 | 67.5528 | 0.98876 | -17.8393 | 3.2315 | 2.9837 | 137.7558 | -3.4234 | -7.5712 | -0.22233 | 2.2749 | 6.5097 | 6.6354 | 1.6476 | -7.2318 | -5.7165 | -7.4998 | 4.7787 | 22.9724 | 22.893 | 78.9555 | -7.5511 | 1.69 | -2.8115 | -8.3043 | -4.1732 | -6.4535 | 9.9036 | 10.4906 | -18.1453 | -17.6936 | -16.3269 | -16.2912 | 13.6279 | 13.8308 | -31.7021 | -31.7375 | 0.376 | -2.4233 | 61.5334 | 16.7371 | 16.6043 | -18.1214 | -39.8625 | 1.8896 | 1.4104 | -18.0733 | -18.0593 | -129.3873 | 15.9302 | -274.463 | -21.2832 | -36.3449 | 118.6895 | 35.2686 | 123.2307 | 99.1453 | 62.2472 | 18.6701 | 18.1836 | -13.959 | 214.8441 | -202.3079 | 73.4959 | -61.6145 | 0.017802 | 7.7671 | -7.8633 | -2.1354 | -2.1412 | 2.99 | -0.995 | -3.7322 | -5.1609 | 5.5243 | -1.4237 | -2.2583 | 1.2228 | 1.0999 | 1.9045 | 2.0859 | 4.1027 | 3.7316 | 3.6452 | 0 | 24.4354 | 3.116 | 0.62438 | 0 | -6.1488 | -4.0931 | -20.773 | -5.3114 | 2.0811 | -15.04 | 4.6461 | -19.3979 | 1.4187 | 38.9148 | -108.3854
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 23 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/05/2026 | 00:30 | -56.08 | -56.17 | -51.9267 | -53.0761 | -475.3856 | -692.6384 | 172.0393 | 172.7434 | 525.8917 | 411.2297 | 1281.9041
23/05/2026 | 01:00 | -57.58 | -57.32 | -55.0395 | -55.1098 | -448.5263 | -673.5756 | 171.4947 | 171.44 | 509.8415 | 404.9996 | 1257.7758
23/05/2026 | 01:30 | -60.49 | -60.8 | -54.7918 | -55.3902 | -458.278 | -689.75 | 172.836 | 172.4081 | 511.4869 | 406.5147 | 1263.2457
23/05/2026 | 02:00 | -63.15 | -61.93 | -56.7914 | -55.2234 | -470.8281 | -707.9229 | 175.4469 | 174.1141 | 505.0171 | 399.7735 | 1254.3516
23/05/2026 | 02:30 | -63.25 | -64.68 | -60.3989 | -59.5577 | -469.8851 | -717.7717 | 176.0584 | 174.8361 | 510.693 | 407.5621 | 1269.1496
23/05/2026 | 03:00 | -58.57 | -59.44 | -56.309 | -56.2919 | -443.5368 | -674.1477 | 176.0221 | 174.0748 | 507.5486 | 404.2016 | 1261.8471
23/05/2026 | 03:30 | -54.97 | -55.2 | -53.1757 | -53.8331 | -456.2136 | -673.3924 | 173.0129 | 172.6872 | 494.9727 | 396.4425 | 1237.1153
23/05/2026 | 04:00 | -57.96 | -58.63 | -59.5676 | -59.1056 | -453.7972 | -689.0604 | 176.5126 | 177.0485 | 511.0643 | 407.2549 | 1271.8803
23/05/2026 | 04:30 | -59.38 | -58.77 | -55.4024 | -56.7429 | -475.1376 | -705.4329 | 181.9361 | 182.1979 | 536.3523 | 427.805 | 1328.2913
23/05/2026 | 05:00 | -57.31 | -57.89 | -60.3925 | -60.6155 | -467.873 | -704.081 | 179.8521 | 179.5646 | 530.0059 | 421.9885 | 1311.4111
23/05/2026 | 05:30 | -60.15 | -60.1 | -59.7008 | -59.8531 | -482.8438 | -722.6477 | 182.6642 | 182.2929 | 537.351 | 427.2055 | 1329.5136
23/05/2026 | 06:00 | -53.51 | -53.49 | -50.4861 | -51.1939 | -465.7096 | -674.3896 | 180.9157 | 180.3115 | 545.3521 | 430.3635 | 1336.9428
23/05/2026 | 06:30 | -47.98 | -48.47 | -45.7408 | -45.6451 | -446.1093 | -633.9452 | 170.2091 | 170.4828 | 517.5874 | 405.1798 | 1263.4591
23/05/2026 | 07:00 | -51.04 | -50.82 | -46.4243 | -46.961 | -455.7021 | -650.9474 | 156.7325 | 156.3617 | 445.0375 | 346.9775 | 1105.1092
23/05/2026 | 07:30 | -55.36 | -55.59 | -55.6715 | -55.8966 | -485.89 | -708.4081 | 150.6983 | 150.4227 | 393.3371 | 306.7868 | 1001.2449
23/05/2026 | 08:00 | -56.71 | -57.25 | -53.2439 | -53.2737 | -522.224 | -742.7016 | 160.6162 | 162.2818 | 577.2037 | 0 | 900.1017
23/05/2026 | 08:30 | -62.24 | -62.03 | -64.6031 | -64.4165 | -497.8532 | -751.1428 | 208.8054 | 204.4217 | 387.9413 | 0 | 801.1684
23/05/2026 | 09:00 | -60.85 | -61.08 | -59.8206 | -59.4568 | -504.484 | -745.6914 | 155.964 | 157.5426 | 168.2688 | 0 | 481.7754
23/05/2026 | 09:30 | -60.1 | -60.17 | -57.379 | -56.927 | -504.0592 | -738.6352 | 173.6599 | 174.0827 | 248.9989 | 0 | 596.7415
23/05/2026 | 10:00 | -67.1 | -66.21 | -62.5446 | -62.5996 | -538.52 | -796.9742 | 176.5073 | 176.0429 | 248.5925 | 0 | 601.1427
23/05/2026 | 10:30 | -68.71 | -68.83 | -68.8749 | -69.2117 | -542.9916 | -818.6182 | 151.3517 | 149.0561 | 160.2382 | 0 | 460.646
23/05/2026 | 11:00 | -66.57 | -67.1 | -66.8905 | -65.723 | -548.8766 | -815.1601 | 168.9959 | 170.2497 | 253.3346 | 0 | 592.5802
23/05/2026 | 11:30 | -69.55 | -70.41 | -70.2067 | -70.4391 | -552.764 | -833.3698 | 163.6069 | 164.1819 | 267.2485 | 0 | 595.0373
23/05/2026 | 12:00 | -67.52 | -67.78 | -62.4678 | -62.1727 | -551.9165 | -811.857 | 158.2836 | 155.2805 | 238.0625 | 0 | 551.6266
23/05/2026 | 12:30 | -64.49 | -64.96 | -61.1223 | -60.8448 | -515.3863 | -766.8034 | 150.8629 | 149.9018 | 232.8396 | 0 | 533.6043
23/05/2026 | 13:00 | -61.5 | -61.53 | -58.3919 | -57.8132 | -497.1343 | -736.3694 | 142.1706 | 138.7834 | 200.0721 | 0 | 481.0261
23/05/2026 | 13:30 | -64.62 | -64.98 | -62.3261 | -61.6186 | -519.4792 | -773.0239 | 130.8416 | 129.4079 | 164.5563 | 0 | 424.8058
23/05/2026 | 14:00 | -62.05 | -63.16 | -59.5291 | -58.8141 | -525.2889 | -768.8421 | 137.7189 | 140.5668 | 197.5117 | 0 | 475.7974
23/05/2026 | 14:30 | -60.96 | -61.21 | -57.1184 | -57.0852 | -526.0743 | -762.4479 | 136.5614 | 136.7676 | 195.6748 | 0 | 469.0038
23/05/2026 | 15:00 | -57.57 | -57.76 | -55.8469 | -55.9549 | -507.6889 | -734.8207 | 154.1209 | 152.4988 | 271.3739 | 0 | 577.9936
23/05/2026 | 15:30 | -52.83 | -52.37 | -47.0007 | -46.8552 | -489.5429 | -688.5988 | 156.4507 | 154.8412 | 322.3463 | 0 | 633.6382
23/05/2026 | 16:00 | -53.05 | -53.29 | -46.1104 | -45.9105 | -527.0218 | -725.3827 | 207.6469 | 206.4302 | 611.7181 | 0 | 1025.7952
23/05/2026 | 16:30 | -58.78 | -59.75 | -58.648 | -57.8404 | -472.97 | -707.9884 | 141.2751 | 139.0738 | 501.1375 | 398.967 | 1180.4534
23/05/2026 | 17:00 | -56.45 | -56.69 | -48.8244 | -48.6838 | -454.6552 | -665.3034 | 148.4377 | 150.5956 | 551.5258 | 437.5363 | 1288.0954
23/05/2026 | 17:30 | -62.66 | -63.48 | -51.9386 | -51.8786 | -513.1451 | -743.1023 | 154.2654 | 155.9939 | 578.7393 | 455.3524 | 1344.351
23/05/2026 | 18:00 | -68.7 | -68.95 | -55.2755 | -54.9583 | -536.8668 | -784.7506 | 160.7897 | 159.345 | 597.3377 | 471.3463 | 1388.8187
23/05/2026 | 18:30 | -75.33 | -75.57 | -59.5986 | -59.219 | -579.6656 | -849.3832 | 160.561 | 160.3907 | 603.3777 | 468.597 | 1392.9264
23/05/2026 | 19:00 | -71.55 | -71.88 | -53.9503 | -54.1931 | -561.935 | -813.5084 | 163.3055 | 161.5794 | 571.2131 | 454.4197 | 1350.5177
23/05/2026 | 19:30 | -71.2 | -71.75 | -59.7195 | -60.1817 | -552.1414 | -814.9926 | 163.1514 | 163.9833 | 577.9454 | 460.5528 | 1365.6329
23/05/2026 | 20:00 | -72.98 | -73.35 | -63.2077 | -62.6942 | -538.5742 | -810.8061 | 165.2863 | 163.8116 | 572.4196 | 459.9404 | 1361.4579
23/05/2026 | 20:30 | -79.46 | -79.94 | -69.7317 | -69.2424 | -561.0892 | -859.4633 | 166.331 | 166.1124 | 579.8473 | 460.4323 | 1372.723
23/05/2026 | 21:00 | -79.51 | -78.63 | -67.1306 | -67.9336 | -573.3698 | -866.574 | 162.8806 | 162.14 | 568.5402 | 450.2493 | 1343.8101
23/05/2026 | 21:30 | -78.27 | -79.18 | -61.9726 | -61.7825 | -566.2856 | -847.4907 | 162.1896 | 162.9166 | 557.1284 | 447.659 | 1329.8936
23/05/2026 | 22:00 | -74.66 | -75.36 | -55.3992 | -55.9216 | -546.794 | -808.1348 | 159.0989 | 159.4757 | 555.8984 | 442.8246 | 1317.2976
23/05/2026 | 22:30 | -69.78 | -70.07 | -55.559 | -55.7482 | -515.7906 | -766.9478 | 158.1271 | 159.6286 | 546.2163 | 434.0923 | 1298.0643
23/05/2026 | 23:00 | -70.95 | -71.48 | -55.8692 | -56.0018 | -500.4451 | -754.7461 | 157.1083 | 157.4341 | 534.2422 | 429.0922 | 1277.8768
23/05/2026 | 23:30 | -70.2 | -70.49 | -56.7961 | -57.4059 | -507.7132 | -762.6052 | 158.1989 | 157.9631 | 531.8781 | 425.6846 | 1273.7247
24/05/2026 | 00:00 | -63.2 | -62.82 | -47.7963 | -47.4957 | -484.0653 | -705.3773 | 154.341 | 155.264 | 511.0763 | 411.7055 | 1232.3868
MÁXIMO |  | -47.98 | -48.47 | -45.7408 | -45.6451 | -443.5368 |  | 208.8054 | 206.4302 | 611.7181 | 471.3463
MÍNIMO |  | -79.51 | -79.94 | -70.2067 | -70.4391 | -579.6656 |  | 130.8416 | 129.4079 | 160.2382 | 0
PROMEDIO |  | -63.2683 | -63.5169 | -57.4315 | -57.3915 | -506.0943 |  | 163.8738 | 163.5215 | 443.0426 | 273.182
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 23 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/05/2026 | 00:30 | 499.0748 | 502.2252 | 498.8784 | 509.7061 | 510.1891 | 508.8877 | 516.8268 | 501.9402 | 500.3228 | 486.9681 | 507.8023 | 492.8491 | 225.9104 | 223.2882 | 226.2884 | 221.3979 | 218.3463 | 222.4776 | 225.7 | 0 | 226.7 | 141.6293 | 139.6832 | 139.6049 | 139.6702 | 137.6274 | 0 | 141.2536 | 127.7739 | 143.3314
23/05/2026 | 01:00 | 500.9108 | 504.7985 | 503.3425 | 510.6384 | 512.3085 | 508.7834 | 516.8268 | 502.5949 | 499.7955 | 486.9159 | 507.4026 | 493.4354 | 226.4998 | 224.5774 | 226.8071 | 221.8706 | 218.5235 | 222.3312 | 225.7 | 0 | 226.7 | 141.6293 | 139.8759 | 139.5913 | 139.6048 | 137.6274 | 0 | 141.4439 | 128.1066 | 143.311
23/05/2026 | 01:30 | 500.7534 | 504.5884 | 503.8677 | 511.4371 | 512.9305 | 509.1508 | 516.8268 | 503.2841 | 500.0921 | 488.3322 | 508.1407 | 493.0873 | 227.0659 | 224.2855 | 226.4404 | 222.4484 | 219.0771 | 222.1106 | 225.7 | 0 | 227.1 | 142.2971 | 140.0657 | 139.6268 | 140.0027 | 137.7102 | 0 | 141.5464 | 128.1689 | 143.311
23/05/2026 | 02:00 | 501.7501 | 502.9604 | 499.1935 | 510.9987 | 511.9637 | 510.0146 | 516.8268 | 503.0786 | 499.879 | 488.7381 | 507.7201 | 494.2076 | 227.3368 | 223.0543 | 226.0874 | 222.3758 | 219.247 | 222.4267 | 226.4 | 0 | 227.7 | 142.3011 | 140.5626 | 139.6065 | 139.7682 | 137.724 | 0 | 141.8391 | 127.894 | 143.7195
23/05/2026 | 02:30 | 501.4353 | 503.328 | 504.5505 | 512.11 | 513.2642 | 510.1752 | 516.8268 | 502.8524 | 500.0582 | 487.3446 | 507.5459 | 493.8383 | 227.729 | 223.4489 | 226.6371 | 222.861 | 220.1698 | 222.4508 | 226.3 | 0 | 227.3 | 142.2678 | 140.4606 | 139.6792 | 140.1729 | 137.517 | 0 | 141.7952 | 128.2813 | 143.7195
23/05/2026 | 03:00 | 501.278 | 507.0042 | 505.7584 | 513.1884 | 513.8939 | 510.2324 | 516.8268 | 503.0411 | 500.9424 | 488.0782 | 507.7213 | 494.8228 | 227.6153 | 225.1552 | 227.016 | 223.3143 | 220.155 | 222.491 | 226.4 | 0 | 227.2 | 142.1022 | 140.2766 | 139.6194 | 140.0758 | 137.724 | 0 | 141.6928 | 128.5272 | 143.7195
23/05/2026 | 03:30 | 501.0681 | 506.0589 | 503.5001 | 513.098 | 513.9637 | 510.6974 | 516.8268 | 503.8619 | 501.5701 | 488.5857 | 508.6078 | 494.7111 | 227.6164 | 224.8692 | 226.6944 | 223.169 | 220.2289 | 222.7719 | 227 | 0 | 227.9 | 142.1269 | 141.1226 | 139.554 | 139.9414 | 137.4618 | 0 | 142.2051 | 128.0341 | 143.7195
23/05/2026 | 04:00 | 500.7009 | 504.2208 | 502.9223 | 512.8491 | 513.2781 | 510.618 | 516.8268 | 502.4559 | 499.811 | 487.3873 | 508.1948 | 492.9966 | 227.5002 | 224.1492 | 226.3447 | 223.0217 | 220.3691 | 222.0313 | 225.7 | 0 | 227.1 | 142.2803 | 140.4876 | 139.5913 | 139.7261 | 137.2962 | 0 | 141.8391 | 128.1316 | 142.9434
23/05/2026 | 04:30 | 501.278 | 505.3762 | 501.1892 | 512.1004 | 513.2334 | 510.2868 | 516.8268 | 501.8126 | 499.6292 | 486.6645 | 505.9743 | 491.8303 | 226.7929 | 224.9608 | 226.4432 | 222.9485 | 219.8893 | 222.1 | 225.1 | 0 | 226.3 | 141.6699 | 139.6351 | 139.482 | 139.5527 | 137.4342 | 0 | 140.9463 | 128.3279 | 143.3314
23/05/2026 | 05:00 | 501.4878 | 503.2755 | 501.3468 | 511.9429 | 512.7049 | 509.9126 | 516.8268 | 501.7404 | 499.681 | 486.1974 | 505.7634 | 493.2201 | 226.4162 | 224.8237 | 226.3507 | 222.9531 | 219.8302 | 221.7198 | 225.1 | 0 | 226.4 | 141.6292 | 139.7175 | 139.4728 | 139.6748 | 137.2272 | 0 | 141.0633 | 128.3647 | 143.311
23/05/2026 | 05:30 | 500.3338 | 502.9604 | 501.3468 | 510.4774 | 511.3378 | 508.1417 | 516.8268 | 500.3267 | 498.4032 | 485.8112 | 505.3113 | 491.5692 | 225.5632 | 222.3772 | 225.6486 | 222.1627 | 219.3799 | 221.8633 | 224.5 | 0 | 225.7 | 141.5739 | 139.227 | 139.2435 | 139.5225 | 137.1168 | 0 | 140.917 | 128.1902 | 142.923
23/05/2026 | 06:00 | 499.9666 | 504.6935 | 501.3468 | 511.451 | 512.1398 | 508.7425 | 516.8268 | 502.5256 | 498.5579 | 485.5398 | 506.0697 | 491.8972 | 225.9883 | 222.6245 | 225.4393 | 222.8475 | 219.9705 | 221.7608 | 225.1 | 0 | 225.9 | 141.6187 | 139.588 | 139.4517 | 139.5603 | 137.1306 | 0 | 141.0487 | 128.7192 | 142.923
23/05/2026 | 06:30 | 500.6485 | 506.7942 | 501.3468 | 512.4402 | 513.0501 | 509.743 | 516.8268 | 504.5003 | 500.6367 | 487.0939 | 507.1852 | 493.1044 | 225.683 | 224.9475 | 226.0199 | 223.1791 | 219.904 | 222.2733 | 225.7 | 0 | 226.2 | 141.5306 | 139.7796 | 139.6603 | 139.639 | 137.4204 | 0 | 141.1219 | 129.735 | 142.923
23/05/2026 | 07:00 | 500.4387 | 505.5863 | 501.3468 | 512.6559 | 513.3674 | 509.9435 | 516.8268 | 505.6205 | 502.6211 | 489.7519 | 508.8636 | 496.1831 | 225.2648 | 224.4046 | 225.7764 | 223.228 | 220.4282 | 222.5687 | 227 | 0 | 227.4 | 142.3206 | 140.7217 | 139.8407 | 140.4077 | 137.4894 | 0 | 142.1026 | 130.1653 | 143.3314
23/05/2026 | 07:30 | 498.8649 | 501.5424 | 501.3468 | 509.5201 | 511.0793 | 507.397 | 516.8268 | 503.4835 | 501.0746 | 483.2037 | 507.1406 | 493.2668 | 224.0533 | 222.3157 | 224.1598 | 221.6684 | 218.7745 | 221.9453 | 225.2 | 0 | 226.2 | 141.3914 | 140.1725 | 139.1918 | 139.6199 | 137.241 | 0 | 141.5318 | 129.3798 | 142.6166
23/05/2026 | 08:00 | 499.6519 | 507.897 | 501.3468 | 508.3744 | 509.2574 | 507.1594 | 516.8268 | 502.0456 | 0 | 481.0073 | 505.5758 | 490.1538 | 224.4312 | 225.4525 | 225.1161 | 220.8457 | 218.302 | 221.776 | 225.1 | 0 | 225.3 | 140.6073 | 140.0571 | 138.563 | 139.2016 | 136.5924 | 0 | 141.2243 | 128.8923 | 142.249
23/05/2026 | 08:30 | 499.5994 | 503.223 | 501.3468 | 503.6523 | 505.1469 | 504.0928 | 516.8268 | 502.1357 | 0 | 482.127 | 506.3171 | 492.3398 | 223.1973 | 223.8243 | 223.6052 | 219.4269 | 218.5604 | 221.628 | 225.8 | 0 | 225.4 | 140.6534 | 140.1828 | 138.7558 | 138.6801 | 135.9714 | 0 | 141.2829 | 128.3898 | 141.7385
23/05/2026 | 09:00 | 499.0748 | 502.9078 | 501.3468 | 502.0529 | 503.8445 | 502.9498 | 516.8268 | 502.5688 | 0 | 485.7248 | 508.2935 | 494.2416 | 222.7289 | 222.7414 | 223.3751 | 218.1504 | 216.9583 | 222.4138 | 225.7 | 0 | 225.5 | 140.6782 | 140.2751 | 138.954 | 139.0036 | 136.206 | 0 | 141.5903 | 129.5052 | 141.7385
23/05/2026 | 09:30 | 496.6618 | 498.7065 | 501.3468 | 498.2982 | 501.5319 | 501.7649 | 516.8268 | 501.4023 | 0 | 485.115 | 507.9894 | 493.6554 | 222.2498 | 224.8621 | 224.4679 | 219.5035 | 218.1765 | 222.0518 | 225.1 | 0 | 225.8 | 140.6782 | 140.2882 | 138.7128 | 138.8283 | 135.6954 | 0 | 141.5757 | 132.1203 | 142.1265
23/05/2026 | 10:00 | 495.088 | 494.295 | 501.3468 | 496.6636 | 500.4233 | 501.3012 | 516.8268 | 499.9789 | 0 | 484.8262 | 508.0537 | 493.0094 | 221.6537 | 222.5477 | 223.3148 | 219.3349 | 217.5268 | 221.6918 | 225.1 | 0 | 225.5 | 140.6782 | 140.1352 | 138.3096 | 138.3799 | 134.6604 | 0 | 141.1805 | 131.8218 | 141.718
23/05/2026 | 10:30 | 493.7767 | 493.1921 | 501.3468 | 496.674 | 499.7508 | 500.6957 | 516.8268 | 500.6887 | 0 | 484.9469 | 508.8035 | 493.9539 | 221.0179 | 221.2153 | 222.7063 | 218.6951 | 217.1724 | 221.7479 | 225.1 | 0 | 225.3 | 140.6782 | 140.0286 | 138.4801 | 138.8314 | 136.1784 | 0 | 141.2536 | 131.4948 | 142.0856
23/05/2026 | 11:00 | 503.8483 | 498.1288 | 501.3468 | 496.411 | 499.39 | 500.4731 | 516.8268 | 500.6416 | 0 | 484.1963 | 507.6174 | 492.8555 | 222.1264 | 223.5331 | 224.1198 | 218.6652 | 216.8033 | 221.6373 | 225.1 | 0 | 225.3 | 140.6782 | 139.9642 | 138.1233 | 138.1608 | 135.9438 | 0 | 141.2243 | 131.4116 | 141.3504
23/05/2026 | 11:30 | 503.3238 | 496.9734 | 501.3468 | 495.3688 | 499.0974 | 500.1196 | 516.8268 | 500.2007 | 0 | 484.5209 | 508.1241 | 493.4344 | 221.6667 | 222.4501 | 224.0335 | 218.3541 | 216.7442 | 221.9254 | 225.1 | 0 | 225.4 | 140.6782 | 139.8731 | 138.0217 | 138.4505 | 135.6402 | 0 | 141.239 | 131.4276 | 141.3504
23/05/2026 | 12:00 | 503.6385 | 498.2863 | 501.3468 | 495.8685 | 499.0695 | 499.7296 | 516.8268 | 500.1226 | 0 | 483.7618 | 508.9594 | 493.8221 | 221.5767 | 224.3177 | 224.295 | 218.329 | 216.9361 | 221.7493 | 225.1 | 0 | 225.4 | 140.6782 | 139.8309 | 138.2887 | 138.4825 | 135.9162 | 0 | 140.9755 | 132.7274 | 141.7385
23/05/2026 | 12:30 | 505.1598 | 502.4877 | 501.3468 | 497.8882 | 500.878 | 501.8434 | 516.8268 | 501.9739 | 0 | 485.4145 | 507.9391 | 493.265 | 220.6698 | 225.891 | 225.0775 | 219.0494 | 217.2167 | 222.1619 | 225.1 | 0 | 225.7 | 140.6782 | 140.4172 | 138.4951 | 138.7895 | 136.2336 | 0 | 141.4146 | 133.2134 | 142.1265
23/05/2026 | 13:00 | 506.1564 | 505.3762 | 501.3468 | 499.0615 | 502.1855 | 502.118 | 516.8268 | 502.4988 | 0 | 486.4265 | 508.1039 | 494.1935 | 221.466 | 227.2413 | 225.9456 | 219.4392 | 217.5637 | 222.144 | 225.8 | 0 | 225.8 | 140.6782 | 140.3265 | 138.8849 | 139.0905 | 136.9788 | 0 | 141.4 | 132.19 | 142.4737
23/05/2026 | 13:30 | 505.5794 | 501.7 | 501.3468 | 498.564 | 501.6705 | 502.5097 | 516.8268 | 502.3105 | 0 | 486.0847 | 508.8633 | 494.6522 | 221.5 | 225.1321 | 224.8073 | 219.2601 | 217.4825 | 222.5333 | 225.8 | 0 | 226.4 | 140.6782 | 141.2898 | 139.0929 | 139.4763 | 136.9236 | 0 | 141.8977 | 130.9378 | 142.1265
23/05/2026 | 14:00 | 505.3172 | 503.8532 | 501.3468 | 500.219 | 503.1453 | 503.3764 | 516.8268 | 503.1948 | 0 | 485.843 | 508.9178 | 493.6721 | 222.3879 | 225.5423 | 225.3726 | 219.8216 | 218.3463 | 222.1333 | 225.7 | 0 | 226.4 | 140.6782 | 140.4977 | 138.901 | 138.8625 | 136.8546 | 0 | 141.5903 | 131.0172 | 142.1061
23/05/2026 | 14:30 | 505.9991 | 503.9057 | 501.3468 | 500.2842 | 503.7396 | 504.1676 | 516.8268 | 503.2249 | 0 | 486.2142 | 509.264 | 493.9696 | 222.2762 | 225.4645 | 225.0066 | 219.9932 | 218.4644 | 222.2694 | 225.8 | 0 | 226.1 | 140.6782 | 140.7638 | 138.6879 | 138.6235 | 136.3026 | 0 | 141.561 | 130.6826 | 141.718
23/05/2026 | 15:00 | 505.7892 | 504.3784 | 510.9578 | 504.8145 | 506.2925 | 506.4557 | 516.8268 | 504.1657 | 0 | 484.5645 | 508.4376 | 494.3086 | 223.5806 | 225.7541 | 224.943 | 220.209 | 216.1831 | 222.0953 | 225.8 | 0 | 226.2 | 140.6782 | 140.7703 | 138.6853 | 138.7904 | 136.0818 | 0 | 141.5318 | 128.0797 | 141.8406
23/05/2026 | 15:30 | 507.7302 | 508.5798 | 509.9074 | 505.8599 | 507.4679 | 506.8787 | 516.8268 | 504.5721 | 0 | 484.438 | 507.7388 | 493.368 | 223.1418 | 227.3539 | 225.678 | 220.7347 | 215.7475 | 221.844 | 225.6 | 0 | 225.7 | 140.6782 | 140.732 | 138.9027 | 139.0174 | 137.0202 | 0 | 141.5025 | 128.1352 | 142.5145
23/05/2026 | 16:00 | 507.1007 | 507.4769 | 510.9053 | 504.296 | 505.9726 | 505.5312 | 516.8268 | 500.7524 | 0 | 478.7334 | 503.7213 | 489.7875 | 223.5162 | 226.6192 | 225.901 | 220.692 | 215.6589 | 221.027 | 225 | 0 | 225 | 140.6782 | 140.3366 | 137.9368 | 138.0353 | 135.2538 | 0 | 141.2683 | 128.1273 | 141.7385
23/05/2026 | 16:30 | 508.2548 | 508.7898 | 511.588 | 506.2909 | 507.6761 | 507.3687 | 516.8268 | 500.9437 | 497.4752 | 479.5046 | 504.2192 | 490.1015 | 223.894 | 228.304 | 226.248 | 221.4865 | 216.1536 | 221.2494 | 224.5 | 0 | 224.4 | 140.6782 | 140.2189 | 138.1801 | 138.6151 | 135.792 | 0 | 140.8438 | 127.9385 | 141.7385
23/05/2026 | 17:00 | 500.9633 | 501.0172 | 500.9792 | 508.89 | 510.1044 | 508.5405 | 516.8268 | 502.3969 | 499.5828 | 485.3267 | 506.6089 | 492.4137 | 223.5298 | 225.2488 | 225.2398 | 220.4192 | 216.8475 | 221.6517 | 225.1 | 0 | 225.5 | 140.6782 | 142.2804 | 138.2352 | 138.6568 | 134.2464 | 0 | 143.1565 | 129.1846 | 142.1265
23/05/2026 | 17:30 | 499.7043 | 498.2338 | 495.7273 | 506.7127 | 507.6802 | 505.5405 | 516.8268 | 501.5703 | 496.9809 | 484.1436 | 504.4753 | 491.0611 | 224.3208 | 224.467 | 225.3377 | 219.9044 | 216.22 | 221.289 | 224.5 | 0 | 224.7 | 140.6782 | 139.9312 | 137.7508 | 137.8047 | 133.6806 | 0 | 140.917 | 129.0221 | 140.942
23/05/2026 | 18:00 | 500.3862 | 496.6583 | 495.7273 | 506.4759 | 507.8734 | 507.0414 | 516.8268 | 500.8981 | 496.2356 | 483.2397 | 503.9949 | 490.4269 | 223.9515 | 223.8239 | 225.2434 | 220.9408 | 216.6113 | 221.1775 | 224.4 | 0 | 224.3 | 140.6782 | 140.925 | 137.4852 | 137.6698 | 134.826 | 0 | 141.9562 | 128.7112 | 140.942
23/05/2026 | 18:30 | 498.1306 | 494.8202 | 495.7273 | 504.3653 | 506.0112 | 504.5008 | 516.8268 | 499.973 | 495.5928 | 482.6222 | 504.7006 | 490.0172 | 222.1546 | 222.6807 | 224.5042 | 220.0106 | 215.969 | 221.3145 | 223.8 | 0 | 224.2 | 140.6782 | 140.9023 | 137.8336 | 138.203 | 134.8122 | 0 | 142.0002 | 128.6857 | 141.33
23/05/2026 | 19:00 | 499.4944 | 496.3957 | 495.7273 | 505.2989 | 506.6269 | 505.9176 | 516.8268 | 497.8734 | 495.4313 | 482.735 | 502.7951 | 488.7664 | 222.1754 | 223.4882 | 224.6 | 220.5482 | 216.4193 | 221.2157 | 223.2 | 0 | 224.5 | 140.6782 | 140.9896 | 138.1701 | 138.2842 | 134.7846 | 0 | 142.0587 | 128.9501 | 141.3504
23/05/2026 | 19:30 | 499.5469 | 497.4461 | 495.7273 | 505.624 | 507.6472 | 506.1402 | 516.8268 | 498.2226 | 495.4616 | 482.4249 | 503.1909 | 488.6253 | 222.2365 | 224.0298 | 224.8891 | 220.7396 | 216.5522 | 221.0035 | 223.8 | 0 | 224.5 | 140.6782 | 141.0463 | 138.0792 | 138.0996 | 134.8536 | 0 | 142.2343 | 128.7753 | 141.3096
23/05/2026 | 20:00 | 499.0748 | 495.3979 | 495.7273 | 499.5509 | 501.4753 | 501.514 | 516.8268 | 495.7266 | 493.7064 | 480.9532 | 502.5853 | 488.5187 | 222.209 | 223.623 | 224.8507 | 219.1308 | 214.9871 | 221.0046 | 223.3 | 0 | 224.2 | 140.6782 | 140.9844 | 138.158 | 138.1099 | 134.8674 | 0 | 142.1319 | 128.8641 | 141.0441
23/05/2026 | 20:30 | 498.9699 | 493.9799 | 492.6286 | 499.2646 | 500.605 | 501.4592 | 516.8268 | 495.4473 | 494.1844 | 481.011 | 501.0519 | 487.5258 | 222.1994 | 222.3634 | 224.2688 | 219.3941 | 214.9206 | 220.9771 | 223.2 | 0 | 224 | 140.6782 | 140.1925 | 138.0811 | 137.8647 | 134.9364 | 0 | 141.561 | 128.3334 | 141.33
23/05/2026 | 21:00 | 499.3896 | 494.4525 | 487.8494 | 498.5786 | 500.8976 | 501.7469 | 516.8268 | 495.6648 | 494.2172 | 480.9829 | 502.0085 | 487.6927 | 222.3509 | 222.8311 | 225.5634 | 219.5264 | 215.3858 | 221.2368 | 222.6 | 0 | 224 | 140.6782 | 140.0361 | 138.2939 | 138.1291 | 135.0054 | 0 | 141.6488 | 128.1479 | 141.718
23/05/2026 | 21:30 | 499.442 | 494.4525 | 493.3114 | 499.4715 | 501.5545 | 502.2346 | 516.8268 | 495.8722 | 494.9456 | 483.074 | 502.414 | 488.2249 | 222.8247 | 222.2237 | 225.898 | 219.391 | 215.718 | 221.3073 | 223.8 | 0 | 224.6 | 140.6782 | 140.489 | 138.3565 | 138.2171 | 135.2814 | 0 | 141.9416 | 127.9623 | 141.7385
23/05/2026 | 22:00 | 498.7076 | 498.1288 | 491.5257 | 500.7585 | 502.9416 | 502.5216 | 516.8268 | 496.5154 | 495.7086 | 482.9671 | 501.6924 | 488.5929 | 223.3651 | 224.9712 | 226.0913 | 220.2851 | 216.3972 | 221.3218 | 223.8 | 0 | 224.8 | 140.6782 | 140.2409 | 138.7312 | 138.5472 | 135.1572 | 0 | 141.7367 | 128.314 | 141.7385
23/05/2026 | 22:30 | 501.4878 | 500.7546 | 496.0949 | 503.2126 | 504.8006 | 505.1473 | 516.8268 | 497.686 | 495.8992 | 482.184 | 502.0038 | 489.0824 | 224.2853 | 225.7384 | 226.7171 | 221.2319 | 216.663 | 221.5454 | 223.9 | 0 | 225 | 140.6782 | 140.1645 | 138.9503 | 138.5728 | 134.9502 | 0 | 141.8099 | 128.8654 | 142.5145
23/05/2026 | 23:00 | 502.3271 | 503.1704 | 500.9792 | 505.9307 | 507.2728 | 506.7853 | 516.8268 | 498.4239 | 494.7594 | 484.0189 | 503.4644 | 488.9311 | 225.7421 | 226.6783 | 227.6411 | 222.1532 | 217.6006 | 221.6571 | 223.8 | 0 | 225.6 | 140.6782 | 140.4164 | 138.8327 | 138.3329 | 135.1434 | 0 | 142.1173 | 128.9398 | 142.5145
23/05/2026 | 23:30 | 501.7501 | 498.2338 | 499.141 | 509.9598 | 511.1208 | 507.5721 | 516.8268 | 499.9508 | 497.2123 | 485.3245 | 505.0043 | 490.2477 | 221.8538 | 224.9442 | 226.4721 | 221.7279 | 218.2724 | 221.5491 | 224.5 | 0 | 225.9 | 140.6782 | 141.0843 | 139.2459 | 138.6667 | 135.3228 | 0 | 142.6881 | 129.0902 | 142.535
24/05/2026 | 00:00 | 503.7959 | 504.2208 | 499.141 | 512.0728 | 513.0403 | 511.3597 | 510.7614 | 502.2037 | 498.9009 | 486.5671 | 506.0949 | 492.4109 | 222.433 | 226.7022 | 226.5123 | 222.1541 | 218.7228 | 222.0455 | 225.1 | 0 | 227 | 141.2122 | 141.8392 | 139.4794 | 138.6628 | 135.5712 | 0 | 143.1273 | 129.179 | 142.9434
MÁXIMO |  | 508.2548 | 508.7898 | 511.588 | 513.1884 | 513.9637 | 511.3597 | 516.8268 | 505.6205 | 502.6211 | 489.7519 | 509.264 | 496.1831 | 227.729 | 228.304 | 227.6411 | 223.3143 | 220.4282 | 222.7719 | 227 | 0 | 227.9 | 142.3206 | 142.2804 | 139.8407 | 140.4077 | 137.724 | 0 | 143.1565 | 133.2134 | 143.7195
MÍNIMO |  | 493.7767 | 493.1921 | 487.8494 | 495.3688 | 499.0695 | 499.7296 | 510.7614 | 495.4473 | 0 | 478.7334 | 501.0519 | 487.5258 | 220.6698 | 221.2153 | 222.7063 | 218.1504 | 214.9206 | 220.9771 | 222.6 | 0 | 224 | 140.6073 | 139.227 | 137.4852 | 137.6698 | 133.6806 | 0 | 140.8438 | 127.7739 | 140.942
PROMEDIO |  | 501.3523 | 501.5194 | 500.6148 | 505.238 | 506.977 | 505.8184 | 516.7004 | 501.1451 | 321.6535 | 484.7424 | 506.2181 | 492.0488 | 223.8698 | 224.403 | 225.4166 | 220.8124 | 217.7412 | 221.827 | 225.0354 | 0 | 225.7333 | 141.0664 | 140.3935 | 138.8099 | 138.9183 | 136.1548 | 0 | 141.6248 | 129.3112 | 142.2852
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 23 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 23/05/2026 03:12:00 | 23/05/2026 09:12:00 | Regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte

## AISLADOS_TEMP
sábado, 23 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 23 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.810 | 06:14:00 | 60.249
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.810 | 06:14:00 | 60.250
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.809 | 06:14:00 | 60.249
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.810 | 06:14:00 | 60.250
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.810 | 06:14:00 | 60.249
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.810 | 06:14:00 | 60.250
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.810 | 06:14:00 | 60.250
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.810 | 06:14:00 | 60.249
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:00:21 | 59.809 | 06:14:00 | 60.249

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 23 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 23 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/05/2026 | 00:30 | 6668.8 | 6905.558 | 3.55%
23/05/2026 | 01:00 | 6671.1 | 6786.6 | 1.731%
23/05/2026 | 01:30 | 6492.7 | 6684.4272 | 2.953%
23/05/2026 | 02:00 | 6455.9 | 6611.8336 | 2.415%
23/05/2026 | 02:30 | 6419.8 | 6543.4794 | 1.927%
23/05/2026 | 03:00 | 6358 | 6520.3376 | 2.553%
23/05/2026 | 03:30 | 6346.2 | 6482.3154 | 2.145%
23/05/2026 | 04:00 | 6350.5 | 6462.9954 | 1.771%
23/05/2026 | 04:30 | 6365.9 | 6498.198 | 2.078%
23/05/2026 | 05:00 | 6437.8 | 6520.3274 | 1.282%
23/05/2026 | 05:30 | 6496.6 | 6592.5354 | 1.477%
23/05/2026 | 06:00 | 6464.7 | 6641.254 | 2.731%
23/05/2026 | 06:30 | 6472.7 | 6654.5708 | 2.81%
23/05/2026 | 07:00 | 6426.9 | 6700.2345 | 4.253%
23/05/2026 | 07:30 | 6671.6 | 6842.3208 | 2.559%
23/05/2026 | 08:00 | 6883.2 | 7008.8041 | 1.825%
23/05/2026 | 08:30 | 7071.1 | 7277.4166 | 2.918%
23/05/2026 | 09:00 | 7190.4 | 7447.0868 | 3.57%
23/05/2026 | 09:30 | 7293.2 | 7594.5062 | 4.131%
23/05/2026 | 10:00 | 7541.3 | 7664.3009 | 1.631%
23/05/2026 | 10:30 | 7634.1 | 7778.6567 | 1.894%
23/05/2026 | 11:00 | 7611.8 | 7846.0142 | 3.077%
23/05/2026 | 11:30 | 7737.4 | 7880.1558 | 1.845%
23/05/2026 | 12:00 | 7703.3 | 7879.5592 | 2.288%
23/05/2026 | 12:30 | 7725.4 | 7777.7151 | 0.6772%
23/05/2026 | 13:00 | 7653.9 | 7772.0813 | 1.544%
23/05/2026 | 13:30 | 7503.3 | 7708.7574 | 2.738%
23/05/2026 | 14:00 | 7531.5 | 7669.3114 | 1.83%
23/05/2026 | 14:30 | 7583.7 | 7698.4851 | 1.514%
23/05/2026 | 15:00 | 7524.2 | 7670.7795 | 1.948%
23/05/2026 | 15:30 | 7480 | 7658.7608 | 2.39%
23/05/2026 | 16:00 | 7451.8 | 7626.1563 | 2.34%
23/05/2026 | 16:30 | 7525 | 7577.3642 | 0.6959%
23/05/2026 | 17:00 | 7469.4 | 7628.9327 | 2.136%
23/05/2026 | 17:30 | 7510.7 | 7657.3427 | 1.952%
23/05/2026 | 18:00 | 7615.4 | 7784.5843 | 2.222%
23/05/2026 | 18:30 | 7842.1 | 7950.6509 | 1.384%
23/05/2026 | 19:00 | 7776.9 | 7959.9051 | 2.353%
23/05/2026 | 19:30 | 7828.1 | 7911.5331 | 1.066%
23/05/2026 | 20:00 | 7745.1 | 7882.4597 | 1.774%
23/05/2026 | 20:30 | 7795.7 | 7859.4067 | 0.8172%
23/05/2026 | 21:00 | 7706.8 | 7783.9037 | 1%
23/05/2026 | 21:30 | 7633.8 | 7761.624 | 1.674%
23/05/2026 | 22:00 | 7559.1 | 7694.6836 | 1.794%
23/05/2026 | 22:30 | 7472 | 7558.8677 | 1.163%
23/05/2026 | 23:00 | 7276.6 | 7386.6573 | 1.512%
23/05/2026 | 23:30 | 7073.6 | 7225.6644 | 2.15%
24/05/2026 | 00:00 | 6955.8 | 7071.5528 | 1.664%

## DESVIACIÓN
sábado, 23 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/05/2026 | 00:30 | 102.1 | 101.6535 | 101.6535 | 0.44645 | 645.9 | 650 | 650 | -4.1 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 38.0256 | 38.0256 | 2.8744 | 144.4 | 130.4555 | 130.4555 | 13.9445 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 140.3316 | 140.3316 | 61.1684 | 206.3 | 140.3316 | 140.3316 | 65.9684 | 196.1 | 140.753 | 140.753 | 55.347 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 440.1 | 407.4655 | 407.4655 | 32.6345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 164.0671 | 164.0671 | -82.2671 | 7.5 | 7.0664 | 7.0664 | 0.43364 | 5.2 | 3.7945 | 3.7945 | 1.4055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.6 | 73.3 | 73.3 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 106.4103 | 106.4103 | -6.1104 | 197.5 | 187.0561 | 187.0561 | 10.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 70 | 67.9197 | 67.9197 | 2.0802 | 132.7 | 61.792 | 61.792 | 70.908 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.3053 | 18.3053 | 0.49469 | 47.9 | 87.7736 | 87.7736 | -39.8736 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 180.4 | 186.3784 | 186.3784 | -5.9784 | 108.4 | 78.1705 | 78.1705 | 30.2295 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 42.6583 | 42.6583 | -2.2583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.4 | 15.8463 | 15.8463 | 0.55374 | 106.3 | 132.678 | 132.678 | -26.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 48.0592 | 48.0592 | -18.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 73.1354 | 73.1354 | -32.6354 | 80.1 | 157.2735 | 157.2735 | -77.1735 | 80.1 | 157.2735 | 157.2735 | -77.1735 | 80.6 | 157.2735 | 157.2735 | -76.6735 | 188.4 | 236.6187 | 236.6187 | -48.2187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 19.6 | 20.5973 | 20.5973 | -0.99732 | 113.4 | 108.13 | 108.13 | 5.27 | 59.4 | 67.1992 | 67.1992 | -7.7992 | 67.6 | 78.568 | 78.568 | -10.968 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 140.0776 | 140.0776 | -43.8776 | 93.6 | 140.0776 | 140.0776 | -46.4776 | 116.9 | 140.4983 | 140.4983 | -23.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.2 | 3.4693 | 3.4693 | -0.26928 | 12.4 | 11.6618 | 11.6618 | 0.73819 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 57.0535 | 57.0535 | 25.7465 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 14.1124 | 14.1124 | 0.2876 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 10 |  |  | 10 | 3.3 | 2.474 | 2.474 | 0.82597 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 18.9095 | 18.9095 | 1.4905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 16.3022 | 16.3022 | 9.8978 | 79.9 | 49.4635 | 49.4635 | 30.4365 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.2 | 14.1017 | 14.1017 | -4.9017 | 2 | 2.36 | 2.36 | -0.36 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 11.8 | 12.3154 | 12.3154 | -0.5154 | 8.7 | 16.273 | 16.273 | -7.573 | 0 |  |  | 0 | 68.4 | 83.2062 | 83.2062 | -14.8062 | 89.8 | 84.8313 | 84.8313 | 4.9687 | 6.7 | 8.7772 | 8.7772 | -2.0772 | 5.5 | 6.7052 | 6.7052 | -1.2052 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 0.3 | 7 | 7 | -6.7 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.8 | 17.2587 | 17.2587 | -5.4587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.6 | 68 | 68 | -7.4 | 74.8 | 79 | 79 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 34.2 | 15 | 15 | 19.2 |  | 15 | 15 | -15 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 0.3
23/05/2026 | 01:00 | 102.7 | 101.6535 | 101.6535 | 1.0465 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 33.1959 | 33.1959 | 8.9041 | 130.7 | 124.6702 | 124.6702 | 6.0298 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.3 | 159.2446 | 159.2446 | 42.0554 | 205.3 | 159.2446 | 159.2446 | 46.0554 | 196.5 | 159.7228 | 159.7228 | 36.7772 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 446.8 | 404.5949 | 404.5949 | 42.2051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 164.0671 | 164.0671 | -81.4671 | 8.1 | 7.0664 | 7.0664 | 1.0336 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.8 | 71.9721 | 71.9721 | -1.1721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 105.601 | 105.601 | -3.601 | 218.2 | 110.3704 | 110.3704 | 107.8296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 70 | 67.9197 | 67.9197 | 2.0802 | 62.2 | 61.792 | 61.792 | 0.40803 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3048 | 18.3048 | 0.49517 | 48.7 | 87.7736 | 87.7736 | -39.0736 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 108.8 | 76.7342 | 76.7342 | 32.0658 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 42.6583 | 42.6583 | -0.0583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 16.8 | 134.3 | 132.678 | 132.678 | 1.622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 47.9741 | 47.9741 | -17.0741 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 71.3895 | 71.3895 | 9.8105 | 85.8 | 157.2735 | 157.2735 | -71.4735 | 85.7 | 157.2735 | 157.2735 | -71.5735 | 85.9 | 157.2735 | 157.2735 | -71.3735 | 174.7 | 236.6187 | 236.6187 | -61.9187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 21.8 | 20.5973 | 20.5973 | 1.2027 | 121.4 | 108.13 | 108.13 | 13.27 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 64 | 78.568 | 78.568 | -14.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 126.5981 | 126.5981 | -30.298 | 94 | 126.5981 | 126.5981 | -32.5981 | 116 | 126.9782 | 126.9782 | -10.9782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.2 | 3.4693 | 3.4693 | -0.26928 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 55.6008 | 55.6008 | 24.6992 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 14.0706 | 14.0706 | -2.3706 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.4 | 2.1598 | 2.1598 | 1.2402 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 18.9095 | 18.9095 | 1.6905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 16.0459 | 16.0459 | 10.3541 | 77.7 | 48.0002 | 48.0002 | 29.6998 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.1 | 14.082 | 14.082 | -4.982 | 2 | 2.32 | 2.32 | -0.32 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 14.2 | 12.6336 | 12.6336 | 1.5664 | 12.1 | 12.7431 | 12.7431 | -0.6431 | 8.8 | 13.6651 | 13.6651 | -4.8651 | 0 |  |  | 0 | 66.3 | 81.6726 | 81.6726 | -15.3726 | 96.2 | 83.4815 | 83.4815 | 12.7185 | 8.7 | 8.7055 | 8.7055 | -0.0055 | 7.6 | 6.6001 | 6.6001 | 0.9999 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2.8 | 7 | 7 | -4.2 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 9.9 | 17.2349 | 17.2349 | -7.3349 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.5 | 60 | 60 | -12.5 | 47.6 | 72 | 72 | -24.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 34.3 | 15 | 15 | 19.3 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5
23/05/2026 | 01:30 | 99.8 | 101.6535 | 101.6535 | -1.8536 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26.4419 | 26.4419 | -26.4419 | 125.1 | 121.5819 | 121.5819 | 3.5181 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.1 | 127.4633 | 127.4633 | 73.6367 | 204.1 | 127.4633 | 127.4633 | 76.6367 | 196.4 | 127.8461 | 127.8461 | 68.5539 | 209.2 | 207.2429 | 207.2429 | 1.9571 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 446.9 | 403.6516 | 403.6516 | 43.2484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 164.0671 | 164.0671 | -82.3671 | 7.6 | 7.0664 | 7.0664 | 0.53364 | 5.2 | 3.7945 | 3.7945 | 1.4055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 69.7 | 69.7297 | 69.7297 | -0.0297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 104.4898 | 104.4898 | -3.6898 | 219.6 | 183.2478 | 183.2478 | 36.3522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 70.8 | 67.9197 | 67.9197 | 2.8803 | 61 | 61.792 | 61.792 | -0.79197 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3011 | 18.3011 | 0.49888 | 48.7 | 87.7736 | 87.7736 | -39.0736 | 175.2 | 185.8204 | 185.8204 | -10.6204 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 181.1 | 186.3784 | 186.3784 | -5.2784 | 107.8 | 76.0684 | 76.0684 | 31.7316 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 42.6583 | 42.6583 | -0.7583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 127.7 | 132.678 | 132.678 | -4.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 46.3396 | 46.3396 | -17.2396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 70.5802 | 70.5802 | 9.8198 | 86.2 | 157.2735 | 157.2735 | -71.0735 | 86.1 | 157.2735 | 157.2735 | -71.1735 | 86.2 | 157.2735 | 157.2735 | -71.0735 | 175.7 | 236.6187 | 236.6187 | -60.9187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 19.6 | 20.5973 | 20.5973 | -0.99732 | 117.9 | 108.13 | 108.13 | 9.77 | 59.5 | 67.1992 | 67.1992 | -7.6992 | 63.7 | 78.568 | 78.568 | -14.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 116.3944 | 116.3944 | -19.8943 | 93.7 | 116.3944 | 116.3944 | -22.6944 | 116.3 | 116.7439 | 116.7439 | -0.44388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 53.7665 | 53.7665 | 7.6335 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 14.0069 | 14.0069 | -1.4069 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.7204 | 1.7204 | -0.72037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 18.9095 | 18.9095 | 1.3905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 15.5621 | 15.5621 | 5.0379 | 66.1 | 46.6624 | 46.6624 | 19.4376 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 9.2 | 13.7035 | 13.7035 | -4.5035 | 2 | 2.32 | 2.32 | -0.32 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 14 | 12.6336 | 12.6336 | 1.3664 | 12.4 | 12.404 | 12.404 | -0.004 | 12.1 | 12.1261 | 12.1261 | -0.0261 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 76.9116 | 76.9116 | -6.8116 | 86.3 | 80.6755 | 80.6755 | 5.6245 | 6.5 | 7.6863 | 7.6863 | -1.1863 | 4.5 | 5.9975 | 5.9975 | -1.4975 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.7 | 17.1229 | 17.1229 | -5.4229 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 51 | 51 | -8.5 | 29.7 | 65 | 65 | -35.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.3 | 15 | 15 | 19.3 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 0.8
23/05/2026 | 02:00 | 101.1 | 101.6535 | 101.6535 | -0.55355 | 652 | 650 | 650 | 2 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.5973 | 20.5973 | -20.5973 | 127.8 | 111.5495 | 111.5495 | 16.2505 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 147.8021 | 147.8021 | 53.6979 | 204.8 | 147.8021 | 147.8021 | 56.9979 | 196.6 | 148.2459 | 148.2459 | 48.3541 | 207.4 | 207.2429 | 207.2429 | 0.15715 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 445.1 | 409.4904 | 409.4904 | 35.6096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 164.0671 | 164.0671 | -82.9671 | 7.9 | 7.0664 | 7.0664 | 0.83364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.5 | 70.8716 | 70.8716 | -0.37159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 104.7689 | 104.7689 | -3.4689 | 210.3 | 110.3704 | 110.3704 | 99.9296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 73 | 67.9197 | 67.9197 | 5.0803 | 59.4 | 61.792 | 61.792 | -2.392 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.303 | 18.303 | 0.49698 | 48.8 | 87.7736 | 87.7736 | -38.9736 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 107 | 74.6247 | 74.6247 | 32.3753 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 42.6583 | 42.6583 | -1.0583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 120.9 | 132.678 | 132.678 | -11.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 45.2514 | 45.2514 | -15.7515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 68.8253 | 68.8253 | 11.8747 | 85.8 | 157.2735 | 157.2735 | -71.4735 | 85.8 | 157.2735 | 157.2735 | -71.4735 | 85.5 | 157.2735 | 157.2735 | -71.7735 | 174.1 | 236.6187 | 236.6187 | -62.5187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 21.7 | 20.5973 | 20.5973 | 1.1027 | 116.2 | 108.13 | 108.13 | 8.07 | 59.8 | 67.1992 | 67.1992 | -7.3992 | 63.7 | 78.568 | 78.568 | -14.868 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 107.836 | 107.836 | -12.036 | 94.1 | 107.836 | 107.836 | -13.736 | 117.5 | 108.1598 | 108.1598 | 9.3402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 53.1345 | 53.1345 | -4.8345 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.9432 | 13.9432 | -0.8432 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3401 | 1.3401 | -1.3401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 18.9095 | 18.9095 | 1.5905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 15.0785 | 15.0785 | 3.8215 | 63 | 45.2873 | 45.2873 | 17.7127 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9.1 | 13.4516 | 13.4516 | -4.3516 | 2 | 2.32 | 2.32 | -0.32 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 14.2 | 12.6336 | 12.6336 | 1.5664 | 8.7 | 12.4771 | 12.4771 | -3.7771 | 15.4 | 12.3108 | 12.3108 | 3.0892 | 0 |  |  | 0 | 56.9 | 75.9383 | 75.9383 | -19.0383 | 76.8 | 80.0136 | 80.0136 | -3.2136 | 6.1 | 7.2671 | 7.2671 | -1.1671 | 6.8 | 5.9019 | 5.9019 | 0.8981 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 11.4 | 17.0108 | 17.0108 | -5.6108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.6 | 42 | 42 | -3.4 | 38.8 | 57 | 57 | -18.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 34.2 | 15 | 15 | 19.2 |  | 15 | 15 | -15 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 0.6
23/05/2026 | 02:30 | 101.5 | 101.6535 | 101.6535 | -0.15355 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 212.8 | 211.662 | 211.662 | 1.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.3074 | 16.3074 | -16.3074 | 118.6 | 104.3096 | 104.3096 | 14.2904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.6 | 158.6996 | 158.6996 | 41.9004 | 204.5 | 158.6996 | 158.6996 | 45.8004 | 197.3 | 159.1762 | 159.1762 | 38.1238 | 205.8 | 207.2429 | 207.2429 | -1.4428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 449.8 | 401.8594 | 401.8594 | 47.9406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 164.0671 | 164.0671 | -81.9671 | 7.9 | 7.0664 | 7.0664 | 0.83364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.2 | 69.2311 | 69.2311 | 0.96893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 103.6653 | 103.6653 | -13.1653 | 81.6 | 20.5973 | 20.5973 | 61.0027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 228.6783 | 228.6783 | 0.22167 | 70.8 | 67.9197 | 67.9197 | 2.8803 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3018 | 18.3018 | 0.49816 | 49 | 87.7736 | 87.7736 | -38.7736 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 108.3 | 71.5419 | 71.5419 | 36.7581 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 42.6583 | 42.6583 | -0.4583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 161 | 161.0985 | 161.0985 | -0.0985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 37.5048 | 37.5048 | -7.8048 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 65.078 | 65.078 | 15.722 | 110.9 | 170.94 | 170.94 | -60.04 | 110.8 | 170.94 | 170.94 | -60.14 | 110.6 | 170.94 | 170.94 | -60.34 | 199.8 | 257.18 | 257.18 | -57.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 21.2 | 20.5973 | 20.5973 | 0.60268 | 120.1 | 106.3043 | 106.3043 | 13.7957 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.894 | -7.294 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 116.8 | 104.206 | 104.206 | 12.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 52.4709 | 52.4709 | -3.7709 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.9267 | 13.9267 | -2.6267 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | -1.061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 18.9095 | 18.9095 | 1.7905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 14.9082 | 14.9082 | 2.3918 | 55.1 | 44.156 | 44.156 | 10.944 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9 | 11.658 | 11.658 | -2.658 | 2 | 2.32 | 2.32 | -0.32 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 8.6 | 13.7254 | 13.7254 | -5.1254 | 14.3 | 12.8411 | 12.8411 | 1.4589 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 66.7934 | 66.7934 | 2.8066 | 87.9 | 72.1708 | 72.1708 | 15.7292 | 7.1 | 5.6509 | 5.6509 | 1.4491 | 5.8 | 5.2851 | 5.2851 | 0.5149 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 15.5491 | 15.5491 | -0.64908 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 11.3 | 17.158 | 17.158 | -5.858 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 35 | 35 | -13 | 24.9 | 51 | 51 | -26.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 34.4 | 15 | 15 | 19.4 |  | 15 | 15 | -15 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 0.4
23/05/2026 | 03:00 | 100.9 | 101.6535 | 101.6535 | -0.75355 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.1 | 120 | 110.1341 | 8.9659 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.1 | 112.8664 | 138.3933 | 63.7067 | 205.8 | 112.8664 | 138.3933 | 67.4067 | 197.8 | 113.2053 | 138.8089 | 58.9911 | 208 | 207.2429 | 207.2429 | 0.75715 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 448 | 566.0894 | 418.2099 | 29.7901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.0384 | 164.0671 | -82.7671 | 7.6 | 7.0664 | 7.0664 | 0.53364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.2 | 50.024 | 74.067 | -3.867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 84.9125 | 104.2064 | -14.4063 | 73.7 | 55.4755 | 112.2536 | -38.5536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 228.6783 | 228.6783 | -0.97833 | 71.9 | 67.9197 | 67.9197 | 3.9802 | 30.5 | 30.896 | 48.7559 | -18.2559 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3035 | 18.3035 | 0.4965 | 48.3 | 46.6232 | 87.7736 | -39.4736 | 175.8 | 185.8204 | 185.8204 | -10.0204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 107.4 | 68.8127 | 72.2655 | 35.1345 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 42.6583 | 42.6583 | -1.7583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 152 | 169.5 | 169.5 | -17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 16.7622 | 39.7242 | -10.5242 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 40.2102 | 65.9576 | 14.6424 | 113.6 | 167.1228 | 159.5748 | -45.9748 | 113.6 | 167.1228 | 159.5748 | -45.9748 | 112.9 | 167.1228 | 159.5748 | -46.6748 | 203.4 | 251.437 | 240.081 | -36.681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 20.1 | 20.5973 |  | 20.1 | 116.9 | 104.0854 | 109.9557 | 6.9443 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 63.8 | 78.568 | 78.568 | -14.768 | 27.8 | 29.9806 | 29.9806 | -2.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 117.4 | 104.206 | 104.206 | 13.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.4 | 11.6618 | 11.6618 | 0.73819 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 51.8207 | 51.8207 | 2.9793 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.9101 | 13.9101 | -1.6101 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 18.9095 | 18.9095 | 1.3905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 14.6716 | 14.6716 | 8.3284 | 64.1 | 43.4029 | 43.4029 | 20.6971 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9 | 6.8554 | 12.1718 | -3.1718 | 2 | 2.24 | 2.24 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9378 | 15.9378 | 3.6622 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 14.2 | 12.6336 | 12.6336 | 1.5664 | 10.4 | 14.2731 | 14.2731 | -3.8731 | 12.7 | 13.3377 | 13.3377 | -0.6377 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 65.86 | 65.86 | -16.26 | 74.4 | 71.4297 | 71.4297 | 2.9703 | 5.1 | 5.5884 | 5.5884 | -0.4884 | 4.4 | 5.2104 | 5.2104 | -0.8104 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 15.5491 | 15.5491 | -1.4491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 10.8 | 17.3052 | 17.3052 | -6.5052 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 31 | 31 | -17.6 | 19.3 | 45 | 45 | -25.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 34.3 | 15 | 15 | 19.3 |  | 15 | 15 | -15 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 0.8
23/05/2026 | 03:30 | 101.8 | 101.6535 | 101.6535 | 0.14645 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.7 | 120 | 108.8042 | 12.8958 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.8 | 116.0774 | 148.4286 | 52.3714 | 205.6 | 116.0774 | 148.4286 | 57.1714 | 197.1 | 116.426 | 148.8744 | 48.2256 | 206.4 | 207.2429 | 207.2429 | -0.84285 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 451.5 | 566.0894 | 426.9341 | 24.5659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 88.0384 | 164.0671 | -81.0671 | 8.3 | 7.0664 | 7.0664 | 1.2336 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.9 | 50.024 | 74.2078 | -3.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 84.9188 | 103.8028 | -10.4028 | 127 | 110.3704 | 110.1752 | 16.8248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 70.1 | 67.9197 | 67.9197 | 2.1803 | 44.9 | 45 | 48.8841 | -3.9841 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3012 | 18.3012 | 0.49879 | 48.4 | 46.5154 | 87.7736 | -39.3736 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 108.8 | 69.8698 | 71.9762 | 36.8238 | 0 |  |  | 0 | 40 | 42.6583 | 42.6583 | -2.6583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 168.7234 | 169.5 | -59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 20.9995 | 39.4234 | -9.2234 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 40.2102 | 65.6059 | 15.4941 | 88.2 | 149.406 | 149.406 | -61.206 | 88.2 | 149.406 | 149.406 | -61.206 | 88.8 | 149.406 | 149.406 | -60.606 | 178.6 | 224.782 | 224.782 | -46.182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 22 | 20.5973 | 20.5973 | 1.4027 | 121.5 | 107.3688 | 108.13 | 13.37 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 28.5 | 29.9806 | 29.9806 | -1.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 103.894 | 103.894 | -6.794 | 94 | 103.894 | 103.894 | -9.894 | 115.9 | 104.206 | 104.206 | 11.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.6 | 11.6618 | 11.6618 | 0.93819 | 0 |  |  | 0 | 67 | 50.5408 | 50.5408 | 16.4592 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 13.8892 | 13.8892 | -3.2892 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.9 | 18.9095 | 18.9095 | 1.9905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 14.3188 | 14.3188 | 10.0812 | 69.8 | 42.401 | 42.401 | 27.399 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 9 | 7.8365 | 12.1022 | -3.1022 | 2 | 2.24 | 2.24 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 15.9378 | 15.9378 | 3.3622 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 14.4 | 12.6336 | 12.6336 | 1.7664 | 10.8 | 14.5309 | 14.5309 | -3.7309 | 11.4 | 15.5517 | 15.5517 | -4.1517 | 0 |  |  | 0 | 61 | 49.3021 | 49.3021 | 11.6979 | 82.5 | 54.5767 | 54.5767 | 27.9233 | 6.6 | 3.1226 | 3.1226 | 3.4774 | 5.1 | 4.0612 | 4.0612 | 1.0388 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 1.9 | 7 | 7 | -5.1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 10.2 | 17.2225 | 17.2225 | -7.0225 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.3 | 27 | 27 | -12.7 | 11.5 | 41 | 41 | -29.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 34.4 | 15 | 15 | 19.4 |  | 15 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
23/05/2026 | 04:00 | 103 | 101.6535 | 101.6535 | 1.3464 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124 | 120 | 106.8251 | 17.1749 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.5 | 118.1907 | 119.6812 | 52.8188 | 171.9 | 118.1907 | 119.6812 | 52.2188 | 175 | 118.5456 | 120.0406 | 54.9594 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 450.7 | 566.0894 | 426.1968 | 24.5032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 88.0384 | 164.0671 | -81.1671 | 8.3 | 7.0664 | 7.0664 | 1.2336 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.7 | 51.459 | 75.4517 | -4.7517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 85.2616 | 103.7502 | -10.4502 | 153.8 | 110.3704 | 176.0687 | -22.2687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.9 | 228.6783 | 228.6783 | 6.2217 | 69.9 | 67.9197 | 67.9197 | 1.9803 | 31 | 30.896 | 61.792 | -30.792 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2999 | 18.2999 | 0.50005 | 49.3 | 46.6416 | 87.7736 | -38.4736 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 108.6 | 72.4679 | 73.2897 | 35.3103 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 42.6583 | 42.6583 | 0.0417 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 160.2 | 148.126 | 132.678 | 27.522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 24.8661 | 40.8234 | -10.8234 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 40.2102 | 67.2025 | 13.5975 | 90.3 | 151.2994 | 157.2735 | -66.9735 | 90.2 | 151.2994 | 157.2735 | -67.0735 | 89.6 | 151.2994 | 157.2735 | -67.6735 | 177.8 | 227.6306 | 236.6187 | -58.8187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 44.3 | 20.5973 | 20.5973 | 23.7027 | 126.3 | 108.13 | 104.3982 | 21.9018 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 63.8 | 78.568 | 78.568 | -14.768 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 115.8 | 104.206 | 104.206 | 11.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.6 | 11.6618 | 11.6618 | 0.93819 | 0 |  |  | 0 | 64.2 | 49.6452 | 49.6452 | 14.5548 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 13.8683 | 13.8683 | -3.2683 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.8 | 18.9095 | 18.9095 | 1.8905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 13.9451 | 13.9451 | 10.0549 | 67 | 41.3746 | 41.3746 | 25.6254 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 9 | 8.7317 | 12.4263 | -3.4263 | 2 | 2.24 | 2.24 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 15.9378 | 15.9378 | 2.9622 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 14.3 | 12.6336 | 12.6336 | 1.6664 | 9.7 | 13.7421 | 13.7421 | -4.0421 | 19.5 | 15.085 | 15.085 | 4.415 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 48.4652 | 48.4652 | 12.2348 | 81.4 | 54.5598 | 54.5598 | 26.8402 | 7 | 2.9797 | 2.9797 | 4.0203 | 2.4 | 3.9267 | 3.9267 | -1.5267 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 9.6 | 17.1398 | 17.1398 | -7.5398 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.4 | 26 | 26 | -14.6 | 3.6 | 37 | 37 | -33.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 34.4 | 15 | 15 | 19.4 |  | 15 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2
23/05/2026 | 04:30 | 99 | 101.6535 | 101.6535 | -2.6536 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 212.5 | 211.662 | 211.662 | 0.83795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 120 | 110.8338 | 8.5662 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.4 | 113.2886 | 122.2057 | 81.1943 | 206.7 | 113.2886 | 122.2057 | 84.4943 | 195.9 | 113.6288 | 122.5727 | 73.3273 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 444.7 | 566.0894 | 448.4837 | -3.7837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 88.0384 | 164.0671 | -84.1671 | 7.3 | 7.0664 | 7.0664 | 0.23364 | 5.2 | 3.7945 | 3.7945 | 1.4055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 69.7 | 59.9567 | 81.3091 | -11.6091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 87.1075 | 105.1278 | -14.6278 | 165.3 | 154.2307 | 189.0225 | -23.7225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.9 | 228.6783 | 228.6783 | 4.2217 | 71.3 | 67.9197 | 67.9197 | 3.3803 | 30.1 | 30.896 | 61.792 | -31.692 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.2959 | 18.2959 | 0.50414 | 47.9 | 46.7635 | 87.7736 | -39.8736 | 172.9 | 185.8204 | 185.8204 | -12.9204 | 173.1 | 185.8204 | 185.8204 | -12.7204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 106.6 | 79.8532 | 73.8318 | 32.7682 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 42.6583 | 42.6583 | -2.1583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 101.2 | 111.7765 | 132.678 | -31.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 36.1939 | 43.9979 | -24.6979 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 40.2102 | 67.8615 | 11.7385 | 113.7 | 159.6062 | 157.2735 | -43.5735 | 113.5 | 159.6062 | 157.2735 | -43.7735 | 113.2 | 159.6062 | 157.2735 | -44.0735 | 193.8 | 240.1283 | 236.6187 | -42.8187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 18.6 | 20.5973 | 20.5973 | -1.9973 | 112.4 | 108.13 | 107.0561 | 5.3439 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 63.1 | 78.568 | 78.568 | -15.468 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 117.1 | 104.206 | 104.206 | 12.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 0 |  |  | 0 | 56.3 | 48.8099 | 48.8099 | 7.4901 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13.9081 | 13.9081 | -3.5081 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 20.4562 | 20.4562 | -2.0562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20 | 18.9095 | 18.9095 | 1.0905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 13.55 | 13.55 | 5.75 | 56.4 | 39.8816 | 39.8816 | 16.5184 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 7.5 | 11.3544 | 13.1613 | -5.6613 | 2 | 2.24 | 2.24 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 15.9378 | 15.9378 | 2.9622 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 13.4 | 12.6336 | 12.6336 | 0.76638 | 11.5 | 13.8759 | 13.8759 | -2.3759 | 29.8 | 15.899 | 15.899 | 13.901 | 0 |  |  | 0 | 58.1 | 40.2793 | 40.2793 | 17.8207 | 86.1 | 46.1848 | 46.1848 | 39.9152 | 6.7 | 1.5246 | 1.5246 | 5.1754 | 2.2 | 3.0795 | 3.0795 | -0.8795 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 10 | 17.1114 | 17.1114 | -7.1114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 24 | 24 | -12.8 | 12.1 | 33 | 33 | -20.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 34.5 | 15 | 15 | 19.5 |  | 15 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | -0.1
23/05/2026 | 05:00 | 100.9 | 101.6535 | 101.6535 | -0.75355 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125 | 120 | 118.7623 | 6.2377 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.7 | 113.7053 | 150.2673 | 51.4327 | 205.6 | 113.7053 | 150.2673 | 55.3327 | 198.1 | 114.0467 | 150.7186 | 47.3814 | 207.2 | 207.2429 | 207.2429 | -0.04285 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 449.3 | 566.0894 | 457.66 | -8.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 88.0384 | 164.0671 | -81.6671 | 8.2 | 7.0664 | 7.0664 | 1.1336 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.5 | 71.1273 | 85.042 | -14.542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 94.236 | 105.8399 | -12.9399 | 134.4 | 169.8776 | 110.3704 | 24.0296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 70.9 | 67.9197 | 67.9197 | 2.9802 | 31 | 30.896 | 61.792 | -30.792 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2984 | 18.2984 | 0.50155 | 49.1 | 46.8799 | 87.7736 | -38.6736 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 108.4 | 77.281 | 74.1787 | 34.2213 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 42.6583 | 42.6583 | -0.2583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 150 | 148.126 | 132.678 | 17.322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 35.5082 | 46.4985 | -25.6985 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 40.2102 | 68.2832 | 12.5168 | 111.1 | 151.3026 | 157.2735 | -46.1735 | 110.8 | 151.3026 | 157.2735 | -46.4735 | 110.5 | 151.3026 | 157.2735 | -46.7735 | 200.2 | 227.6355 | 236.6187 | -36.4187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 22.1 | 20.5973 | 20.5973 | 1.5027 | 120.6 | 108.13 | 108.13 | 12.47 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 64 | 78.568 | 78.568 | -14.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 94 | 103.894 | 103.894 | -9.894 | 117.4 | 104.206 | 104.206 | 13.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 49.0213 | 49.0213 | 9.7787 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 13.948 | 13.948 | -3.048 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.8 | 18.9095 | 18.9095 | 1.8905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 13.2599 | 13.2599 | 3.5401 | 54.9 | 38.9537 | 38.9537 | 15.9463 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 6.9 | 11.1957 | 13.7403 | -6.8403 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 15.9378 | 15.9378 | 2.9622 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 11.6 | 13.1774 | 13.1774 | -1.5774 | 27.7 | 15.4554 | 15.4554 | 12.2446 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 39.9001 | 39.9001 | 8.4999 | 80.1 | 45.8852 | 45.8852 | 34.2148 | 5 | 1.6036 | 1.6036 | 3.3964 | 2.5 | 2.8943 | 2.8943 | -0.3943 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5 | 7 | 7 | -2 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 9.9 | 17.0831 | 17.0831 | -7.1831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.8 | 22 | 22 | -4.2 | 15 | 28 | 28 | -13 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 34.3 | 15 | 15 | 19.3 |  | 15 | 15 | -15 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 10.3 | 13.5 | 13.5 | -3.2
23/05/2026 | 05:30 | 101.5 | 101.6535 | 101.6535 | -0.15355 | 653 | 650 | 650 | 3 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.0915 | -20.0915 | 124.3 | 120 | 113.6045 | 10.6955 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.9 | 114.3391 | 160.6008 | 36.2992 | 205.5 | 114.3391 | 160.6008 | 44.8992 | 193.4 | 114.6825 | 161.0831 | 32.3169 | 207.3 | 207.2429 | 207.2429 | 0.05715 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 454.6 | 566.0894 | 472.1625 | -17.5625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 88.0384 | 164.0671 | -81.3671 | 8.1 | 7.0664 | 7.0664 | 1.0336 | 5.5 | 3.7945 | 3.7945 | 1.7055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 71.2 | 77.2187 | 90.7334 | -19.5334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 95.3211 | 106.8368 | -10.1368 | 134.7 | 193.7667 | 110.3704 | 24.3296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 69 | 67.9197 | 67.9197 | 1.0802 | 61.9 | 61.792 | 61.792 | 0.10803 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.298 | 18.298 | 0.50202 | 49.5 | 46.8799 | 87.7736 | -38.2736 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 108.8 | 81.2653 | 74.6168 | 34.1832 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 42.6583 | 42.6583 | -0.0583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 133.4 | 132.678 | 132.678 | 0.72197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 41.5236 | 48.0592 | -27.3592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 40.2102 | 68.8157 | 12.1843 | 135.3 | 157.2735 | 157.2735 | -21.9735 | 135.2 | 157.2735 | 157.2735 | -22.0735 | 135.3 | 157.2735 | 157.2735 | -21.9735 | 224.3 | 236.6187 | 236.6187 | -12.3187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 21.8 | 20.5973 | 20.5973 | 1.2027 | 115.7 | 110.8667 | 109.9373 | 5.7627 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 62.8 | 78.568 | 78.568 | -15.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 103.894 | 108.7164 | -11.3164 | 94 | 103.894 | 108.7164 | -14.7164 | 115.9 | 104.206 | 109.0429 | 6.8571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.4 | 11.6618 | 11.6618 | 0.73819 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 49.5727 | 49.5727 | -3.6727 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 13.9814 | 13.9814 | -5.6814 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3072 | -1.3072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 18.9095 | 18.9095 | 1.6905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.1065 | 13.1065 | 0.9935 | 44.6 | 39.0654 | 39.0654 | 5.5346 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 6.8 | 12.5885 | 14.1017 | -7.3017 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 15.9378 | 15.9378 | 2.8622 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 13.9 | 12.6336 | 12.6336 | 1.2664 | 10.9 | 13.998 | 13.998 | -3.098 | 29.7 | 15.2194 | 15.2194 | 14.4806 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 35.0496 | 35.0496 | -0.3496 | 55.9 | 40.3651 | 40.3651 | 15.5349 | 4.1 | 0.6867 | 0.6867 | 3.4133 | 1.9 | 2.5394 | 2.5394 | -0.6394 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5 | 7 | 7 | -2 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 7.8 | 17.1614 | 17.1614 | -9.3614 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.5 | 20 | 20 | 6.5 | 24.1 | 25 | 25 | -0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 34.4 | 15 | 15 | 19.4 |  | 15 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | -0.4
23/05/2026 | 06:00 | 102 | 101.6535 | 101.6535 | 0.34645 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 |  | 24.1175 | 17.1825 | 123.9 | 120 | 115.1258 | 8.7742 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.8 | 119.6645 | 132.8104 | 63.9896 | 204.5 | 119.6645 | 132.8104 | 71.6896 | 194.3 | 120.0239 | 133.2092 | 61.0908 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 441.4 | 566.0894 | 478.3401 | -36.9401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 88.0384 | 164.0671 | -82.0671 | 7.9 | 7.0664 | 7.0664 | 0.83364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.1 | 96.5306 | 107.3791 | -37.2791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 94.877 | 105.9102 | -9.6102 | 133.7 | 213.175 | 204.8844 | -71.1843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 70.4 | 67.9197 | 67.9197 | 2.4802 | 30.7 | 30.896 | 61.792 | -31.092 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3062 | 18.3062 | 0.49379 | 49.3 | 46.8799 | 87.7736 | -38.4736 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 181.1 | 186.3784 | 186.3784 | -5.2784 | 108.3 | 84.4677 | 73.9776 | 34.3224 | 0 |  |  | 0 | 38.3 | 42.6583 | 42.6583 | -4.3583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 122.545 | 132.678 | -62.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 48.0592 | 48.0592 | -27.4592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 40.2102 | 68.0388 | 12.7612 | 130.1 | 157.1463 | 157.2735 | -27.1735 | 130.1 | 157.1463 | 157.2735 | -27.1735 | 129.1 | 157.1463 | 157.2735 | -28.1735 | 224.8 | 236.4273 | 236.6187 | -11.8187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 20.6 | 20.5973 | 20.5973 | 0.00268 | 101.9 | 114.2425 | 111.1285 | -9.2285 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 63 | 78.568 | 78.568 | -15.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 112.2554 | 113.2811 | -16.7811 | 94.1 | 112.2554 | 113.2811 | -19.1811 | 116.4 | 112.5925 | 113.6213 | 2.7787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 49.3825 | 49.3825 | -6.8825 | 0 | 0.0812 | 0.0812 | -0.0812 | 13.1 | 14.0148 | 14.0148 | -0.9148 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 9.8 |  |  | 9.8 | 0 |  | 1.5691 | -1.5691 | 0 | 0.0998 | 0.0998 | -0.0998 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 18.9095 | 18.9095 | 1.6905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0.2 | 0.041 | 0.041 | 0.159 | 0 | 0.061 | 0.061 | -0.061 | 12.8 | 12.9879 | 12.9879 | -0.1879 | 42.1 | 39.1955 | 39.1955 | 2.9045 | 0 | 0.0258 | 0.0258 | -0.0258 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 6.6 | 14.1017 | 14.1017 | -7.5017 | 1.9 | 2.16 | 2.16 | -0.26 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 15.9378 | 15.9378 | 2.8622 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 13.6 | 12.6336 | 12.6336 | 0.96638 | 10.4 | 14.6702 | 14.6702 | -4.2702 | 29.1 | 14.6777 | 14.6777 | 14.4223 | 0 | 0.2491 | 0.2491 | -0.2491 | 43.3 | 35.2692 | 35.2692 | 8.0308 | 61.6 | 38.9297 | 38.9297 | 22.6703 | 4.2 | 0.7409 | 0.7409 | 3.4591 | 3.1 | 2.5041 | 2.5041 | 0.5959 | 0 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | 13.6 | 15.5491 | 15.5491 | -1.9491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5 | 7 | 7 | -2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.9 | 17.2396 | 17.2396 | -6.3396 | 0 | 0.2845 | 0.2845 | -0.2845 | 0 | 0.0138 | 0.0138 | -0.0138 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 18 | 18 | 25.4 | 58.3 | 23 | 23 | 35.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0095 | 0.0095 | -0.0095 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 34.5 | 15 | 15 | 19.5 |  | 15 | 15 | -15 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 0.8
23/05/2026 | 06:30 | 101.5 | 101.6535 | 101.6535 | -0.15355 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 |  | 33.7349 | 7.4651 | 124.2 | 120 | 121.0501 | 3.1499 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 153.4 | 113.0908 | 121.9459 | 31.4541 | 176 | 113.0908 | 121.9459 | 54.0541 | 181 | 113.4304 | 122.3121 | 58.6879 | 207.8 | 207.2429 | 207.2429 | 0.55715 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 350.5 | 566.0894 | 442.4064 | -91.9064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 88.0384 | 164.0671 | -82.2671 | 8.1 | 7.0664 | 7.0664 | 1.0336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.3 | 96.7226 | 98.7039 | -28.4039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 96.1884 | 105.5306 | -3.5306 | 88 | 107.5222 | 134.9674 | -46.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.3 | 228.6783 | 228.6783 | -26.3783 | 68.7 | 67.9197 | 67.9197 | 0.78025 | 51.3 | 61.792 | 61.792 | -10.492 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.303 | 18.303 | 0.49703 | 48.2 | 46.8799 | 87.7736 | -39.5736 | 158.9 | 169.4493 | 173.3438 | -14.4437 | 159.1 | 169.4493 | 173.3438 | -14.2438 | 169.4 | 169.9581 | 173.8643 | -4.4643 | 108.2 | 92.6461 | 71.1003 | 37.0997 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 42.6583 | 42.6583 | -4.7583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 97.2799 | 105.5973 | -46.7973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 30.7224 | 28.2697 | -7.9697 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 74.4303 | 64.5413 | 16.0587 | 169.8 | 184.1468 | 184.1468 | -14.3468 | 167.9 | 184.1468 | 184.1468 | -16.2468 | 200 | 184.1468 | 184.1468 | 15.8532 | 265.5 | 277.0497 | 277.0497 | -11.5497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 35.8 | 148.2416 | 157.5413 | -121.7413 | 99.3 | 103.3242 | 108.13 | -8.83 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 62.9 | 78.568 | 78.568 | -15.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 94.1 | 103.894 | 103.894 | -9.794 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 67.8 | 48.3264 | 48.3264 | 19.4736 | 1.9 | 1.8097 | 1.8097 | 0.0903 | 13.4 | 14.024 | 14.024 | -0.624 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.6 |  | 2.1949 | 1.4051 | 6.8 | 7.5082 | 7.5082 | -0.7082 | 3.1 | 5.95 | 5.95 | -2.85 | 1.3 | 1.381 | 1.381 | -0.081 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 18.9095 | 18.9095 | 1.4905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 1.4 | 0.445 | 0.445 | 0.955 | 1.8 | 0.603 | 0.603 | 1.197 | 19.1 | 12.909 | 12.909 | 6.191 | 58.5 | 39.274 | 39.274 | 19.226 | 0.8 | 0.5891 | 0.5891 | 0.2109 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 6.7 | 10.0876 | 9.5198 | -2.8197 | 1.9 | 2.12 | 2.12 | -0.22 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 18.2 | 15.9378 | 15.9378 | 2.2622 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 13.7 | 12.6336 | 12.6336 | 1.0664 | 11.6 | 16.1226 | 16.1226 | -4.5226 | 32.2 | 12.793 | 12.793 | 19.407 | 0.8 | 0.8816 | 0.8816 | -0.0816 | 33.7 | 31.2121 | 31.2121 | 2.4879 | 60.5 | 35.0384 | 35.0384 | 25.4616 | 3.2 | 0.2849 | 0.2849 | 2.9151 | 1.4 | 2.3118 | 2.3118 | -0.9118 | 0 | 1.55 | 1.55 | -1.55 | 13.4 | 15.5491 | 15.5491 | -2.1491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 11.9 | 17.3413 | 17.3413 | -5.4413 | 14.6 | 4.3295 | 4.3295 | 10.2705 | 0.4 | 0.2108 | 0.2108 | 0.1892 | 2.9 | 1 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69 | 18 | 18 | 51 | 56.3 | 22 | 22 | 34.3 | 2.4 | 0.72 | 0.72 | 1.68 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.1823 | 0.1823 | 0.8177 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 34.6 | 15 | 15 | 19.6 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | -0.1
23/05/2026 | 07:00 | 103.8 | 101.6535 | 101.6535 | 2.1465 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 |  | 42.2509 | -1.7509 | 125.3 | 120 | 127.3867 | -2.0867 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 115.5195 | 116.483 | -11.583 | 104.3 | 115.5195 | 116.483 | -12.183 | 138.1 | 115.8664 | 116.8328 | 21.2672 | 180.9 | 207.2429 | 207.2429 | -26.3428 | 99.5 | 103.9326 | 103.9326 | -4.4326 | 352.3 | 566.0894 | 401.0063 | -48.7063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 88.0384 | 164.0671 | -80.9671 | 8.6 | 7.0664 | 7.0664 | 1.5336 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 71 | 75.8948 | 80.1537 | -9.1537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 93.6544 | 101.4563 | 1.1437 | 105.6 | 110.3704 | 130.7013 | -25.1013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.2 | 228.6783 | 228.6783 | -7.4783 | 69 | 67.9197 | 67.9197 | 1.0802 | 65.2 | 67.0554 | 61.792 | 3.408 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3085 | 18.3085 | 0.49153 | 49.1 | 46.8799 | 87.7736 | -38.6736 | 166.5 | 169.4158 | 172.4826 | -5.9826 | 167 | 169.4158 | 172.4826 | -5.4826 | 173 | 169.9245 | 173.0006 | -0.00058 | 108.6 | 105.6824 | 72.2962 | 36.3038 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 42.6583 | 42.6583 | -0.9583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 48.9699 | 79.8416 | -29.9416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 26.534 | 37.0811 | -15.8811 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 88.4703 | 65.9949 | 15.8051 | 169.5 | 180.173 | 184.0491 | -14.5491 | 167.6 | 180.173 | 184.0491 | -16.4491 | 199.4 | 180.173 | 184.0491 | 15.3509 | 265.7 | 271.0711 | 276.9026 | -11.2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 59.2 | 151.4734 | 157.3508 | -98.1508 | 111.8 | 114.739 | 108.1287 | 3.6713 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 63.1 | 78.568 | 78.568 | -15.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 94.2 | 103.894 | 103.894 | -9.694 | 117.8 | 104.206 | 104.206 | 13.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 | 206.4908 | 1.9091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 54.3 | 47.702 | 47.702 | 6.598 | 8.1 | 9.3678 | 9.3678 | -1.2678 | 9.9 | 14.0332 | 14.0332 | -4.1332 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.4 |  | 2.7489 | 0.65105 | 31.5 | 45.7928 | 45.7928 | -14.2928 | 19.9 | 39.2 | 39.2 | -19.3 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 18.9095 | 18.9095 | 1.7905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.1 | 1.827 | 1.827 | 0.273 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 17.4 | 12.6345 | 12.6345 | 4.7655 | 48.3 | 39.2088 | 39.2088 | 9.0912 | 1.7 | 1.1556 | 1.1556 | 0.5444 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 6.7 | 9.1179 | 11.5599 | -4.8599 | 1.9 | 2.12 | 2.12 | -0.22 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 18.1 | 15.9378 | 15.9378 | 2.1622 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 16.5 | 15.8306 | 15.8306 | 0.6694 | 24.4 | 12.2879 | 12.2879 | 12.1121 | 1.9 | 4.8621 | 4.8621 | -2.9621 | 8.1 | 30.0643 | 30.0643 | -21.9643 | 29.3 | 33.8286 | 33.8286 | -4.5286 | 0.5 | 0.2715 | 0.2715 | 0.2285 | 0 | 2.2241 | 2.2241 | -2.2241 | 0.1 | 6.92 | 6.92 | -6.82 | 13.5 | 15.5491 | 15.5491 | -2.0491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.5 | 17.4429 | 17.4429 | -8.9429 | 98.8 | 18.6085 | 18.6085 | 80.1915 | 3.2 | 1.3075 | 1.3075 | 1.8925 | 7.3 | 15 | 15 | -7.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.4 | 19 | 19 | 23.4 | 64.4 | 23 | 23 | 41.4 | 5.7 | 10.8 | 10.8 | -5.1 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.197 | 1.197 | 1.603 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 34.7 | 15 | 15 | 19.7 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
23/05/2026 | 07:30 | 100.5 | 101.6535 | 101.6535 | -1.1536 | 647 | 650 | 650 | -3 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 |  | 39.674 | 0.12598 | 124.6 | 120 | 157.2856 | -32.6856 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 112.0761 | 119.0567 | -13.9567 | 104.9 | 112.0761 | 119.0567 | -14.1567 | 128.2 | 112.4126 | 119.4142 | 8.7858 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 104.8 | 103.9326 | 103.9326 | 0.8674 | 395.2 | 491.8106 | 333.4017 | 61.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 88.0384 | 164.0671 | -83.3671 | 7.9 | 7.0664 | 7.0664 | 0.83364 | 5.2 | 3.7945 | 3.7945 | 1.4055 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 70.2 | 50.024 | 52.2644 | 17.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 88.4399 | 95.2903 | 4.0097 | 88.3 | 52.7147 | 125.2117 | -36.9117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223 | 228.6783 | 228.6783 | -5.6783 | 70.7 | 67.9197 | 67.9197 | 2.7803 | 44.5 | 111.9413 | 61.792 | -17.292 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3047 | 18.3047 | 0.49534 | 48.1 | 46.8799 | 87.7736 | -39.6736 | 161 | 166.9854 | 172.7317 | -11.7317 | 161.5 | 166.9854 | 172.7317 | -11.2317 | 172.1 | 167.4869 | 173.2504 | -1.1504 | 107.3 | 91.3979 | 72.5808 | 34.7192 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 42.6583 | 42.6583 | -1.8583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 123.6 | 145.5899 | 111.7765 | 11.8235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 34.9108 | 33.1339 | -13.0339 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 72.913 | 66.3409 | 14.4591 | 169.5 | 183.7317 | 183.7317 | -14.2317 | 167.9 | 183.7317 | 183.7317 | -15.8317 | 197.7 | 183.7317 | 183.7317 | 13.9683 | 265.7 | 276.4251 | 276.4251 | -10.7251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 131.7 | 153.8952 | 155.7032 | -24.0033 | 106.8 | 108.13 | 105.7127 | 1.0873 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 62.7 | 78.568 | 78.568 | -15.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 94 | 103.894 | 103.894 | -9.894 | 115.2 | 104.206 | 104.206 | 10.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 63.7 | 48.1896 | 48.1896 | 15.5104 | 9.6 | 20.3509 | 20.3509 | -10.7509 | 10.3 | 14.2162 | 14.2162 | -3.9162 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.4562 | 20.4562 | -1.9562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 |  | 3.2546 | 0.14539 | 74.5 | 92.4705 | 92.4705 | -17.9705 | 35.2 | 72.33 | 72.33 | -37.13 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 18.9095 | 18.9095 | 1.1905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.2 | 3.2505 | 3.2505 | -1.0505 | 2.3 | 3.729 | 3.729 | -1.429 | 20.6 | 12.8216 | 12.8216 | 7.7784 | 61.8 | 39.2524 | 39.2524 | 22.5476 | 1.5 | 2.7286 | 2.7286 | -1.2286 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 6.9 | 11.0574 | 10.646 | -3.746 | 1.9 | 2.12 | 2.12 | -0.22 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.9 | 15.9378 | 15.9378 | 1.9622 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.3 | 9 | 9 | 1.3 | 13.6 | 12.6336 | 12.6336 | 0.96638 | 14.5 | 17.1583 | 17.1583 | -2.6583 | 14.9 | 11.8491 | 11.8491 | 3.0509 | 12.8 | 10.7327 | 10.7327 | 2.0673 | 21 | 28.8631 | 28.8631 | -7.8631 | 52.5 | 32.8114 | 32.8114 | 19.6886 | 1.7 | 0.32 | 0.32 | 1.38 | 0.3 | 2.1808 | 2.1808 | -1.8808 | 2.5 | 12.29 | 12.29 | -9.79 | 13.6 | 15.5491 | 15.5491 | -1.9491 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.6 | 17.4455 | 17.4455 | -8.8455 | 104.9 | 54.6895 | 54.6895 | 50.2105 | 3.1 | 2.4232 | 2.4232 | 0.6768 | 18.8 | 34 | 34 | -15.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.5 | 21 | 21 | 18.5 | 30.2 | 25 | 25 | 5.2 | 13.4 | 24.48 | 24.48 | -11.08 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 2.846 | 2.846 | 4.254 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 34.4 | 15 | 15 | 19.4 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5
23/05/2026 | 08:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 |  | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 |  | 39.674 | 1.626 | 127.8 | 120 | 158.13 | -30.33 |  |  |  | 0 | 0 | 30.896 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.6 | 110.9556 | 152.1203 | -47.5203 | 104.6 | 110.9556 | 152.1203 | -47.5203 | 126.8 | 111.2888 | 152.5771 | -25.7771 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 396.3 | 420.2201 | 293.003 | 103.297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.0384 | 164.0671 | -80.5671 | 8.3 | 7.0664 | 7.0664 | 1.2336 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 70.8 | 50.024 | 15.448 | 55.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 78.9765 | 88.4481 | 12.6519 | 160.6 | 110.3704 | 43.3338 | 117.2662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.8 | 228.6783 | 228.6783 | -2.8783 | 70.1 | 67.9197 | 67.9197 | 2.1803 | 57.8 | 97.8373 | 61.792 | -3.992 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.3028 | 18.3028 | 0.49715 | 48.8 | 46.8799 | 87.7736 | -38.9736 | 165.8 | 166.9854 | 172.7317 | -6.9317 | 166.2 | 166.9854 | 172.7317 | -6.5317 | 173 | 167.4869 | 173.2504 | -0.25039 | 109.1 | 110.482 | 73.8732 | 35.2268 | 8.7 | 18 |  | 8.7 | 42.5 | 42.6583 | 42.6583 | -0.1583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.5 |  |  | 13.5 | 64.5 | 66.9489 | 111.7765 | -47.2765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 30.7224 | 37.1961 | -16.0961 | 0 | 53.2712 | 40.5667 | -40.5667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 88.4703 | 67.9119 | 13.8881 | 168.7 | 183.5007 | 183.5007 | -14.8007 | 166.8 | 183.5007 | 183.5007 | -16.7007 | 197 | 183.5007 | 183.5007 | 13.4993 | 262.9 | 276.0777 | 276.0777 | -13.1777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 137.5 | 148.9424 | 155.7032 | -18.2033 | 112.8 | 108.0229 | 110.5486 | 2.2514 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 63.4 | 78.568 | 78.568 | -15.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.894 | 93.6 | 103.894 | 103.894 | -10.294 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 62.1 | 48.6611 | 48.6611 | 13.4389 | 16.3 | 31.6336 | 31.6336 | -15.3336 | 14.7 | 14.3991 | 14.3991 | 0.3009 | 0.1 |  |  | 0.1 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.5 |  | 3.2546 | 0.24539 | 67.6 | 128.0925 | 128.0925 | -60.4925 | 31.2 | 90.01 | 90.01 | -58.81 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 18.9095 | 18.9095 | 1.5905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 3.6 | 4.1675 | 4.1675 | -0.5675 | 4.2 | 4.728 | 4.728 | -0.528 | 18.3 | 12.9698 | 12.9698 | 5.3302 | 51.3 | 39.3744 | 39.3744 | 11.9256 | 2.5 | 3.7295 | 3.7295 | -1.2295 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 7 | 10.0876 | 11.5865 | -4.5865 | 1.9 | 2.08 | 2.08 | -0.18 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 17.9 | 15.9378 | 15.9378 | 1.9622 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 14 | 12.6336 | 12.6336 | 1.3664 | 14 | 17.0973 | 17.0973 | -3.0973 | 12.3 | 12.0576 | 12.0576 | 0.2424 | 27.9 | 19.1069 | 19.1069 | 8.7931 | 40.7 | 28.2654 | 28.2654 | 12.4346 | 76.6 | 31.7039 | 31.7039 | 44.8961 | 3.2 | 0.4041 | 0.4041 | 2.7959 | 1.9 | 2.1367 | 2.1367 | -0.2367 | 1.6 | 22.56 | 22.56 | -20.96 | 13.1 | 15.5491 | 15.5491 | -2.4491 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 12.5 | 17.4481 | 17.4481 | -4.9481 | 124.8 | 101.0545 | 101.0545 | 23.7455 | 8.6 | 4.384 | 4.384 | 4.216 | 52 | 56 | 56 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.9 | 23 | 23 | 7.9 | 21.7 | 29 | 29 | -7.3 | 31 | 40.32 | 40.32 | -9.32 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 5.136 | 5.136 | 3.664 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 34.3 | 15 | 15 | 19.3 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5
23/05/2026 | 08:30 | 103.8 | 101.6535 | 101.6535 | 2.1465 | 655.9 | 650 | 650 | 5.9 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 3.6 | 6.5892 | -6.5892 | 52.2 | 46.6437 | 61.2877 | -9.0877 | 125.3 | 173.6251 | 158.13 | -32.83 |  |  |  | 0 | 29.4 | 87.3266 | 87.3266 | -57.9266 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 110.9556 | 128.2273 | -23.5273 | 105.3 | 110.9556 | 128.2273 | -22.9273 | 127.5 | 111.2888 | 128.6124 | -1.1124 | 206.1 | 207.2429 | 207.2429 | -1.1428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 401 | 322.5603 | 149.2346 | 251.7654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.0384 | 164.0671 | -80.4671 | 8.3 | 7.0664 | 7.0664 | 1.2336 | 5.5 | 3.7945 | 3.7945 | 1.7055 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 70.9 | 73.1312 | 80.0243 | -9.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 97.7493 | 101.8967 | -0.29675 | 128.1 | 110.3704 | 110.3704 | 17.7296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 228.6783 | 228.6783 | -0.57833 | 68.9 | 67.9197 | 67.9197 | 0.98025 | 119.1 | 137.1835 | 137.1835 | -18.0835 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3049 | 18.3049 | 0.49509 | 49.7 | 46.8799 | 87.7736 | -38.0736 | 167.5 | 168.3124 | 181.485 | -13.985 | 167.5 | 168.3124 | 181.485 | -13.985 | 172.3 | 168.8179 | 182.03 | -9.73 | 109.3 | 110.482 | 90.7861 | 18.5139 | 19.5 | 18 | 18 | 1.5 | 43.6 | 42.6583 | 42.6583 | 0.9417 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.3 | 15.8463 | 15.8463 | -2.5463 | 80 | 73.6539 | 49.4562 | 30.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 10.6657 | 4.6344 | 16.5656 | 25.4 | 84.0675 | 84.0675 | -58.6675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 88.4703 | 88.4703 | -6.7703 | 168.7 | 183.1278 | 183.1278 | -14.4278 | 167 | 183.1278 | 183.1278 | -16.1278 | 195.5 | 183.1278 | 183.1278 | 12.3722 | 264.3 | 275.5167 | 275.5167 | -11.2166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 132.1 | 126.7894 | 150.9871 | -18.8871 | 116.3 | 105.0502 | 103.4313 | 12.8687 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 63.1 | 78.568 | 78.568 | -15.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 116.5 | 104.206 | 104.206 | 12.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 0.6 | 0.533 | 0.533 | 0.067 | 49.2 | 50.031 | 50.031 | -0.831 | 39.2 | 37.0708 | 37.0708 | 2.1292 | 15.4 | 14.6033 | 14.6033 | 0.7967 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.6 | 3.7081 | 4.6608 | -1.0609 | 93.3 | 139.804 | 139.804 | -46.504 | 55.2 | 89.73 | 89.73 | -34.53 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 21 | 18.9095 | 18.9095 | 2.0905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.8 | 5.4045 | 5.4045 | 3.3955 | 12.4 | 6.179 | 6.179 | 6.221 | 12.5 | 13.1446 | 13.1446 | -0.6446 | 33.4 | 39.9283 | 39.9283 | -6.5283 | 4.9 | 5.4609 | 5.4609 | -0.5609 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 6.9 | 5.4439 | 4.0474 | 2.8526 | 1.9 | 2.08 | 2.08 | -0.18 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 17.9 | 15.9378 | 15.9378 | 1.9622 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 14 | 12.6336 | 12.6336 | 1.3664 | 17.4 | 16.5729 | 16.5729 | 0.8271 | 21.8 | 12.5981 | 12.5981 | 9.2019 | 23.9 | 24.0289 | 24.0289 | -0.1289 | 31.4 | 33.7953 | 33.7953 | -2.3953 | 67.4 | 37.3056 | 37.3056 | 30.0944 | 2.4 | 1.2731 | 1.2731 | 1.1269 | 1.8 | 2.4762 | 2.4762 | -0.6762 | 8.1 | 32.83 | 32.83 | -24.73 | 12.8 | 15.5491 | 15.5491 | -2.7491 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 14.8 | 17.4176 | 17.4176 | -2.6176 | 122.3 | 131.28 | 131.28 | -8.98 | 12.5 | 5.4942 | 5.4942 | 7.0058 | 52.9 | 73 | 73 | -20.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 25 | 25 | -3 | 18.1 | 31 | 31 | -12.9 | 44.7 | 52.56 | 52.56 | -7.86 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 6.8512 | 6.8512 | 3.2488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 34.2 | 15 | 15 | 19.2 |  | 15 | 15 | -15 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5
23/05/2026 | 09:00 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 52.6 | 66.5453 | 76.7982 | -24.1982 | 122 | 184.8091 | 177.3841 | -55.3841 |  |  |  | 0 | 30.9 | 87.3266 | 87.3266 | -56.4266 | 0 |  |  | 0 | 105 | 123.087 | 145.9618 | -40.9618 | 104.4 | 123.087 | 145.9618 | -41.5618 | 127.1 | 123.4566 | 146.4001 | -19.3001 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 338.8 | 344.0308 | 159.1465 | 179.6535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.0384 | 164.0671 | -80.8671 | 8.3 | 7.0664 | 7.0664 | 1.2336 | 5.5 | 3.7945 | 3.7945 | 1.7055 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 71.5 | 60.7698 | 66.7402 | 4.7598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 97.6043 | 101.5961 | -0.59605 | 109.9 | 110.3704 | 110.3704 | -0.47037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 218 | 228.6783 | 228.6783 | -10.6783 | 67.7 | 67.9197 | 67.9197 | -0.21975 | 114.1 | 137.1835 | 137.1835 | -23.0835 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3082 | 18.3082 | 0.49184 | 49.1 | 46.8799 | 87.7736 | -38.6736 | 165.4 | 169.049 | 181.485 | -16.085 | 166.1 | 169.049 | 181.485 | -15.385 | 170.6 | 169.5567 | 182.03 | -11.43 | 109.1 | 110.482 | 90.7861 | 18.3139 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 40.8 | 42.6583 | 42.6583 | -1.8583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 15.8463 | 15.8463 | -2.6463 | 64.6 | 71.4419 | 49.4562 | 15.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 25.7263 | 15.5692 | 5.5308 | 24.9 | 84.0675 | 84.0675 | -59.1675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 88.4703 | 88.4703 | -6.7703 | 167.6 | 182.5773 | 182.5773 | -14.9773 | 166 | 182.5773 | 182.5773 | -16.5773 | 195.5 | 182.5773 | 182.5773 | 12.9227 | 264.1 | 274.6884 | 274.6884 | -10.5884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 114.7 | 129.0013 | 150.9871 | -36.2871 | 109.2 | 106.5112 | 108.0229 | 1.1771 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 63 | 78.568 | 78.568 | -15.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 93.5 | 103.894 | 103.894 | -10.394 | 115 | 104.206 | 104.206 | 10.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.6 | 11.6618 | 11.6618 | 0.93819 | 0.6 | 0.725 | 0.725 | -0.125 | 46.5 | 51.4853 | 51.4853 | -4.9853 | 53.4 | 43.2865 | 43.2865 | 10.1135 | 15.1 | 14.8074 | 14.8074 | 0.2926 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.3 | 5.0029 | 5.67 | -1.37 | 179.8 | 144.996 | 144.996 | 34.804 | 93.9 | 88.57 | 88.57 | 5.33 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 18.9095 | 18.9095 | 1.7905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.1 | 6.7045 | 6.7045 | 4.3955 | 13.5 | 7.743 | 7.743 | 5.757 | 13.8 | 13.437 | 13.437 | 0.363 | 30.7 | 41.0587 | 41.0587 | -10.3587 | 9 | 6.6343 | 6.6343 | 2.3657 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 6.9 | 8.9309 | 6.5792 | 0.32084 | 1.9 | 2.08 | 2.08 | -0.18 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 17.9 | 15.9378 | 15.9378 | 1.9622 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 14 | 12.6336 | 12.6336 | 1.3664 | 19.9 | 16.5447 | 16.5447 | 3.3553 | 21.9 | 12.9406 | 12.9406 | 8.9594 | 29.7 | 25.2425 | 25.2425 | 4.4575 | 22.3 | 34.2815 | 34.2815 | -11.9815 | 50.7 | 37.5826 | 37.5826 | 13.1174 | 1.9 | 1.4987 | 1.4987 | 0.4013 | 1.7 | 2.5209 | 2.5209 | -0.8209 | 1.4 | 35.81 | 35.81 | -34.41 | 12.9 | 15.5491 | 15.5491 | -2.6491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 14.5 | 17.3872 | 17.3872 | -2.8872 | 224.8 | 147.7575 | 147.7575 | 77.0425 | 11.3 | 6.8028 | 6.8028 | 4.4972 | 90.3 | 86 | 86 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 13 | 32 | 32 | -19 | 94 | 61.92 | 61.92 | 32.08 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 8.2984 | 8.2984 | 3.1016 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 34 | 15 | 15 | 19 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 0.8
23/05/2026 | 09:30 | 100.4 | 101.6535 | 101.6535 | -1.2535 | 649 | 650 | 650 | -1 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 51.8 | 76.7982 | 76.7982 | -24.9982 | 187.5 | 204.0018 | 216.3924 | -28.8924 |  |  |  | 0 | 30.6 | 87.3266 | 87.3266 | -56.7266 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 149.1641 | 128.2681 | -23.1681 | 104.8 | 149.1641 | 128.2681 | -23.4681 | 127.4 | 149.6121 | 128.6533 | -1.2532 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 105.9 | 103.9326 | 103.9326 | 1.9674 | 325.3 | 341.6458 | 150.3391 | 174.9609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.0384 | 164.0671 | -82.7671 | 7.5 | 7.0664 | 7.0664 | 0.43364 | 5.2 | 3.7945 | 3.7945 | 1.4055 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 70 | 50.024 | 53.5674 | 16.4326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 99.6931 | 103.7679 | -4.2679 | 163.1 | 110.3704 | 207.791 | -44.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.1 | 228.6783 | 228.6783 | -1.5783 | 68.5 | 67.9197 | 67.9197 | 0.58025 | 127.7 | 137.1835 | 137.1835 | -9.4835 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3048 | 18.3048 | 0.49519 | 48.8 | 46.8799 | 87.7736 | -38.9736 | 162.1 | 167.8384 | 181.485 | -19.385 | 162 | 167.8384 | 181.485 | -19.485 | 174.7 | 168.3424 | 182.03 | -7.33 | 107.8 | 110.482 | 90.7861 | 17.0139 | 22.9 | 24.7168 | 18 | 4.9 | 41.5 | 42.6583 | 42.6583 | -1.1583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 15.8463 | 15.8463 | -3.1463 | 63.8 | 68.3607 | 49.4562 | 14.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 33.4859 | 20.2125 | -0.21247 | 24.5 | 84.0675 | 32.0118 | -7.5118 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 88.4703 | 88.4703 | -7.5704 | 167.9 | 181.6359 | 181.6359 | -13.7359 | 166 | 181.6359 | 181.6359 | -15.6359 | 194.9 | 181.6359 | 181.6359 | 13.2641 | 263.9 | 273.272 | 273.272 | -9.372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 115.6 | 125.9034 | 150.9871 | -35.3871 | 109 | 110.7759 | 108.13 | 0.87 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 64.8 | 78.568 | 78.568 | -13.768 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 109.0275 | -13.1275 | 93.2 | 103.894 | 109.0275 | -15.8275 | 117.6 | 104.206 | 109.355 | 8.2451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 0.3 | 0.899 | 0.899 | -0.599 | 68.6 | 53.6574 | 53.6574 | 14.9426 | 70 | 48.8161 | 48.8161 | 21.1839 | 15.1 | 14.9724 | 14.9724 | 0.1276 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 18.2 | 20.4562 | 20.4562 | -2.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.3 | 5.67 | 5.67 | -1.37 | 166.4 | 148.3702 | 148.3702 | 18.0298 | 84.8 | 87.55 | 87.55 | -2.75 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | -0.08 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 18.9095 | 18.9095 | 1.2905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.6 | 7.688 | 7.688 | -0.088 | 9.2 | 8.946 | 8.946 | 0.254 | 16.9 | 13.9834 | 13.9834 | 2.9166 | 42 | 43.6224 | 43.6224 | -1.6224 | 12.2 | 8.4051 | 8.4051 | 3.7949 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 6.9 | 10.7275 | 7.6542 | -0.75424 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 18.1 | 15.9378 | 15.9378 | 2.1622 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 13.7 | 12.6336 | 12.6336 | 1.0664 | 23 | 16.5128 | 16.5128 | 6.4872 | 19.7 | 13.7395 | 13.7395 | 5.9605 | 32.9 | 26.7659 | 26.7659 | 6.1341 | 43.2 | 41.4279 | 41.4279 | 1.7721 | 77.6 | 46.1308 | 46.1308 | 31.4692 | 4.6 | 2.6306 | 2.6306 | 1.9694 | 3.5 | 2.9392 | 2.9392 | 0.5608 | 0.7 | 38.79 | 38.79 | -38.09 | 12.9 | 15.5491 | 15.5491 | -2.6491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 14.3 | 17.2052 | 17.2052 | -2.9052 | 209 | 159.905 | 159.905 | 49.095 | 13.4 | 7.4542 | 7.4542 | 5.9458 | 61 | 94 | 94 | -33 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 29 | 29 | -20 | 8.8 | 35 | 35 | -26.2 | 47.3 | 67.68 | 67.68 | -20.38 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 9.3694 | 9.3694 | 3.3306 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 34 | 15 | 15 | 19 |  | 15 | 15 | -15 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
23/05/2026 | 10:00 | 100.5 | 101.6535 | 101.6535 | -1.1536 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 51.6 | 76.7982 | 76.7982 | -25.1982 | 192.8 | 225.231 | 234.0983 | -41.2983 |  |  |  | 0 | 31 | 87.3266 | 87.3266 | -56.3266 | 0 |  |  | 0 | 148 | 142.8557 | 150.9389 | -2.9389 | 147.7 | 142.8557 | 150.9389 | -3.2389 | 156.1 | 143.2847 | 151.3922 | 4.7078 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 416.5 | 327.5526 |  | 416.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.0384 | 164.0671 | -82.6671 | 7.7 | 7.0664 | 7.0664 | 0.63364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 70.1 | 50.024 | 51.9288 | 18.1712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 98.8211 | 105.6697 | -5.9697 | 153.1 | 110.3704 | 198.7173 | -45.6173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.1 | 228.6783 | 228.6783 | -1.5783 | 67.4 | 67.9197 | 67.9197 | -0.51975 | 123.5 | 137.1835 | 139.8353 | -16.3353 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.305 | 18.305 | 0.49501 | 49.1 | 46.8799 | 87.7736 | -38.6736 | 173.8 | 181.485 | 181.485 | -7.685 | 174.5 | 181.485 | 181.485 | -6.985 | 181.9 | 182.03 | 182.03 | -0.13 | 107.6 | 110.482 | 90.7861 | 16.8139 | 22.5 | 26.2615 | 34.5115 | -12.0115 | 39.8 | 42.6583 | 42.6583 | -2.8583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 15.8463 | 15.8463 | -3.1463 | 40 | 41.1946 | 41.1946 | -1.1946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 36.1216 | 36.2964 | -0.99642 | 26 | 84.0675 | 32.0118 | -6.0118 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 88.4703 | 88.4703 | -7.6704 | 166.6 | 181.4672 | 181.4672 | -14.8672 | 164.1 | 181.4672 | 181.4672 | -17.3672 | 196.8 | 181.4672 | 181.4672 | 15.3328 | 262.4 | 273.0182 | 273.0182 | -10.6182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 120.1 | 151.5247 | 155.7032 | -35.6033 | 92.3 | 110.2899 | 108.13 | -15.83 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 71.8 | 78.568 | 78.568 | -6.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 103.894 | 131.4207 | -34.5207 | 94 | 103.894 | 131.4207 | -37.4207 | 117.7 | 104.206 | 131.8154 | -14.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.6931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.4 | 11.6618 | 11.6618 | 0.73819 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 66.2 | 55.6749 | 55.6749 | 10.5251 | 69.2 | 53.1674 | 53.1674 | 16.0326 | 14.5 | 15.1373 | 15.1373 | -0.6373 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18.2 | 20.4562 | 20.4562 | -2.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.4 | 5.67 | 5.67 | -1.27 | 165.8 | 150.26 | 150.26 | 15.54 | 70.8 | 86.29 | 86.29 | -15.49 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 18.9095 | 18.9095 | 1.4905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 6.4 | 8.283 | 8.283 | -1.883 | 7.7 | 9.706 | 9.706 | -2.006 | 10.6 | 14.6895 | 14.6895 | -4.0895 | 31.7 | 46.5558 | 46.5558 | -14.8558 | 12.4 | 8.9958 | 8.9958 | 3.4042 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 7.6 | 11.3377 | 11.3782 | -3.7782 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 18.1 | 15.9378 | 15.9378 | 2.1622 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 13.7 | 12.6336 | 12.6336 | 1.0664 | 25.3 | 14.9435 | 14.9435 | 10.3565 | 16.8 | 15.1434 | 15.1434 | 1.6566 | 30.9 | 26.8915 | 26.8915 | 4.0085 | 55.6 | 39.9531 | 39.9531 | 15.6469 | 90.2 | 46.2671 | 46.2671 | 43.9329 | 5.9 | 2.7917 | 2.7917 | 3.1083 | 5.2 | 3.028 | 3.028 | 2.172 | 2.1 | 39.04 | 39.04 | -36.94 | 12.9 | 15.5491 | 15.5491 | -2.6491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 11.3 | 17.0231 | 17.0231 | -5.7231 | 209.4 | 168.3445 | 168.3445 | 41.0555 | 14.9 | 8.8078 | 8.8078 | 6.0922 | 76 | 100 | 100 | -24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.1 | 32 | 32 | -21.9 | 16.9 | 40 | 40 | -23.1 | 67.8 | 72 | 72 | -4.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 10.5668 | 10.5668 | 3.3332 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 34 | 15 | 15 | 19 |  | 15 | 15 | -15 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 0.9
23/05/2026 | 10:30 | 100.5 | 101.6535 | 101.6535 | -1.1536 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 |  | 7.6526 | 8.8259 | -8.8259 |  | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 51.3 | 76.7982 | 87.83 | -36.53 | 191.7 | 235 | 235 | -43.3 |  |  |  | 0 | 30.7 | 87.3266 | 87.3266 | -56.6266 | 0 |  |  | 0 | 145.6 | 172.804 | 159.5571 | -13.9571 | 145.3 | 172.804 | 159.5571 | -14.2571 | 160.1 | 173.3229 | 160.0363 | 0.06371 | 204.2 | 207.2429 | 207.2429 | -3.0429 | 105.4 | 103.9326 | 103.9326 | 1.4674 | 297.3 | 308.7059 |  | 297.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 88.0384 | 164.0671 | -82.8671 | 7.7 | 7.0664 | 7.0664 | 0.63364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 70.1 | 50.024 | 49.4826 | 20.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 99.5025 | 106.7649 | -6.8649 | 75.3 | 20.5973 | 197.6053 | -122.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.3 | 228.6783 | 228.6783 | -1.3783 | 66.5 | 67.9197 | 67.9197 | -1.4198 | 124.3 | 137.1835 | 141.2846 | -16.9846 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3106 | 18.3106 | 0.48937 | 46.8 | 46.8799 | 87.7736 | -40.9736 | 167.1 | 174.4286 | 174.4286 | -7.3286 | 167.7 | 174.4286 | 174.4286 | -6.7286 | 177.2 | 174.9524 | 174.9524 | 2.2476 | 107.6 | 110.482 | 90.7861 | 16.8139 | 22.3 | 23.1396 | 34.5115 | -12.2116 | 40 | 42.6583 | 42.6583 | -2.6583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.8 | 15.8463 | 15.8463 | -3.0463 | 108.4 | 134.5696 | 41.1946 | 67.2054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 24.9081 | 37.3256 | -1.9256 | 25.5 | 84.0675 | 32.0118 | -6.5118 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 88.4703 | 88.4703 | -7.5704 | 165.4 | 180.9345 | 180.9345 | -15.5345 | 163.9 | 180.9345 | 180.9345 | -17.0345 | 196.4 | 180.9345 | 180.9345 | 15.4655 | 260.3 | 272.2168 | 272.2168 | -11.9168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 128.9 | 155.6467 | 157.5413 | -28.6413 | 95.5 | 103.3242 | 108.13 | -12.63 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.894 | 141.7728 | -45.0728 | 93.4 | 103.894 | 141.7728 | -48.3728 | 115.3 | 104.206 | 142.1985 | -26.8985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.4908 | 206.4908 | -0.09085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 1.1 | 1.096 | 1.096 | 0.004 | 77.5 | 57.5473 | 57.5473 | 19.9527 | 73.3 | 56.6741 | 56.6741 | 16.6259 | 14 | 15.2368 | 15.2368 | -1.2368 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.2 | 20.4562 | 20.4562 | -2.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.3 | 5.67 | 5.67 | -1.37 | 177.1 | 152.5775 | 152.5775 | 24.5225 | 91.4 | 86.06 | 86.06 | 5.34 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 18.9095 | 18.9095 | 1.4905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 8 | 8 | -3.3 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.1 | 8.485 | 8.485 | -0.385 | 10.2 | 10.0235 | 10.0235 | 0.1765 | 19.8 | 15.4154 | 15.4154 | 4.3846 | 42.2 | 48.9779 | 48.9779 | -6.7779 | 13.9 | 9.1958 | 9.1958 | 4.7042 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 10.2 | 8.7414 | 11.6165 | -1.4165 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 18 | 15.9378 | 15.9378 | 2.0622 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 14.2 | 12.6336 | 12.6336 | 1.5664 | 26.4 | 14.328 | 14.328 | 12.072 | 15.1 | 20.6728 | 20.6728 | -5.5728 | 32.5 | 26.7662 | 26.7662 | 5.7338 | 75 | 49.3327 | 49.3327 | 25.6673 | 100.3 | 55.9687 | 55.9687 | 44.3313 | 9.8 | 4.1973 | 4.1973 | 5.6027 | 8.9 | 3.8433 | 3.8433 | 5.0567 | 2 | 39.29 | 39.29 | -37.29 | 12.6 | 15.5491 | 15.5491 | -2.9491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 13.6 | 16.7734 | 16.7734 | -3.1734 | 215.1 | 174.0705 | 174.0705 | 41.0295 | 15.1 | 9.308 | 9.308 | 5.792 | 133 | 103 | 103 | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 38 | 38 | -18.6 | 37.9 | 46 | 46 | -8.1 | 98.7 | 74.16 | 74.16 | 24.54 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 11.2473 | 11.2473 | 3.9527 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 33.8 | 15 | 15 | 18.8 |  | 15 | 15 | -15 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 0.8
23/05/2026 | 11:00 | 101.3 | 101.6535 | 101.6535 | -0.35355 | 648.6 | 650 | 650 | -1.4 | 211.6 | 211.662 | 211.662 | -0.06205 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 3.6 | 8.5167 | -8.5167 | 70 | 30.896 | 43.6283 | 26.3716 | 190.6 | 131.6548 | 149.0079 | 41.5921 |  |  |  | 0 | 31.2 | 87.3266 | 87.3266 | -56.1266 | 0 |  |  | 0 | 145 | 125.5279 | 154.4341 | -9.4341 | 144.9 | 125.5279 | 154.4341 | -9.5341 | 159.3 | 125.9049 | 154.8978 | 4.4022 | 202 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2428 | 105.4 | 103.9326 | 103.9326 | 1.4674 | 293.5 | 326.5002 |  | 293.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 88.0384 | 164.0671 | -82.2671 | 7.6 | 7.0664 | 7.0664 | 0.53364 | 5.2 | 3.7945 | 3.7945 | 1.4055 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 | 69.8 | 50.024 | 41.5304 | 28.2696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 98.5197 | 105.8698 | -6.0698 | 133.5 | 215.315 | 211.8895 | -78.3895 |  |  |  | 0 |  | 179.8981 | 184.407 | -184.407 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.5 | 228.6783 | 228.6783 | -2.1783 | 66.3 | 67.9197 | 67.9197 | -1.6198 | 118.3 | 121.7549 | 137.1835 | -18.8835 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3045 | 18.3045 | 0.4955 | 47.6 | 46.8799 | 87.7736 | -40.1736 | 162.6 | 166.9854 | 181.485 | -18.885 | 163.2 | 166.9854 | 181.485 | -18.285 | 175.8 | 167.4869 | 182.03 | -6.23 | 107.7 | 110.482 | 90.7861 | 16.9139 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 41 | 42.6583 | 42.6583 | -1.6583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 | 15.8463 | 15.8463 | -2.7463 | 70.7 | 77.6389 | 49.4562 | 21.2438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 39.8917 | 37.2608 | -1.7608 | 24.9 | 72.967 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 88.4703 | 88.4703 | -7.4703 | 164.8 | 180.9345 | 180.9345 | -16.1345 | 163.5 | 180.9345 | 180.9345 | -17.4345 | 194.4 | 180.9345 | 180.9345 | 13.4655 | 260.6 | 272.2168 | 272.2168 | -11.6168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 121.5 | 138.2524 | 150.9871 | -29.4871 | 108.7 | 112.6985 | 112.9358 | -4.2358 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 111.7071 | 143.5532 | -47.4532 | 93.2 | 111.7071 | 143.5532 | -50.3532 | 117.5 | 112.0426 | 143.9843 | -26.4843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 69.3 | 60.8402 | 60.8402 | 8.4598 | 71.5 | 59.5137 | 59.5137 | 11.9863 | 14.4 | 15.3364 | 15.3364 | -0.9364 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 2.6835 | 3.5119 | 1.7881 | 183.2 | 154.7162 | 154.7162 | 28.4838 | 66.5 | 85.99 | 85.99 | -19.49 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 18.9095 | 18.9095 | 1.6905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 10.8 | 8.648 | 8.648 | 2.152 | 13.4 | 10.282 | 10.282 | 3.118 | 17.8 | 16.1776 | 16.1776 | 1.6224 | 37.2 | 51.3741 | 51.3741 | -14.1741 | 7.5 | 9.5178 | 9.5178 | -2.0178 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 10.2 | 12.2106 | 11.6015 | -1.4015 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 17.8 | 15.9378 | 15.9378 | 1.8622 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 14.1 | 12.6336 | 12.6336 | 1.4664 | 24.9 | 14.5093 | 14.5093 | 10.3907 | 17.4 | 24.6678 | 24.6678 | -7.2678 | 30.8 | 26.7635 | 26.7635 | 4.0365 | 87.7 | 50.9637 | 50.9637 | 36.7363 | 103.7 | 57.6555 | 57.6555 | 46.0445 | 13.8 | 4.7579 | 4.7579 | 9.0421 | 9.6 | 4.3612 | 4.3612 | 5.2388 | 1.7 | 40.07 | 40.07 | -38.37 | 12.6 | 15.5491 | 15.5491 | -2.9491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 14.9 | 16.5238 | 16.5238 | -1.6238 | 168.9 | 178.785 | 178.785 | -9.885 | 9.6 | 11.094 | 11.094 | -1.494 | 117.5 | 106 | 106 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.1 | 45 | 45 | 7.1 | 70.3 | 55 | 55 | 15.3 | 70.8 | 76.32 | 76.32 | -5.52 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 12.3756 | 12.3756 | 5.1244 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 | 33.7 | 15 | 15 | 18.7 |  | 15 | 15 | -15 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 0.7
23/05/2026 | 11:30 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04645 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 212.5 | 211.662 | 211.662 | 0.83795 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 8.0665 | 8.5167 | -8.5167 | 90.1 | 10.2987 | 44.7671 | 45.3329 | 157.7 | 144.1858 | 148.4891 | 9.2109 |  |  |  | 0 | 30.1 | 87.3266 | 87.3266 | -57.2266 | 0 |  |  | 0 | 167.9 | 131.497 | 128.9322 | 38.9678 | 167.9 | 131.497 | 128.9322 | 38.9678 | 170.2 | 131.8919 | 129.3194 | 40.8806 | 200.5 | 207.2429 | 207.2429 | -6.7428 | 105 | 103.9326 | 103.9326 | 1.0674 | 301.7 | 285.6984 | 100.2814 | 201.4186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 88.0384 | 164.0671 | -82.0671 | 8 | 7.0664 | 7.0664 | 0.93364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 70.7 | 50.024 | 24.8206 | 45.8794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 97.0165 | 103.8936 | -3.3936 | 87.2 | 171.7501 | 209.9103 | -122.7103 |  |  |  | 0 |  | 207.6922 | 181.1643 | -181.1643 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.8 | 228.6783 | 228.6783 | -1.8783 | 66.7 | 67.9197 | 67.9197 | -1.2197 | 126.5 | 137.1835 | 137.1835 | -10.6835 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3143 | 18.3143 | 0.48573 | 48.5 | 46.8799 | 87.7736 | -39.2736 | 170.2 | 174.4286 | 185.8204 | -15.6204 | 170.5 | 174.4286 | 185.8204 | -15.3204 | 175 | 174.9524 | 186.3784 | -11.3784 | 108.3 | 110.482 | 90.7861 | 17.5139 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 41 | 42.6583 | 42.6583 | -1.6583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 15.8463 | 15.8463 | -2.9463 | 97.2 | 105.5973 | 54.8983 | 42.3017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36.4603 | 21.5125 | 14.2875 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 88.4703 | 88.4703 | -7.2703 | 147.4 | 180.7502 | 180.7502 | -33.3502 | 146.8 | 180.7502 | 180.7502 | -33.9502 | 179.1 | 180.7502 | 180.7502 | -1.6502 | 254.2 | 271.9394 | 271.9394 | -17.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 113.1 | 120.3077 | 156.8734 | -43.7734 | 104.7 | 108.13 | 107.6669 | -2.9669 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 105.713 | 127.2154 | -30.7154 | 92.9 | 105.713 | 127.2154 | -34.3154 | 117 | 106.0304 | 127.5975 | -10.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 206.4908 | 206.4908 | -1.4909 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 86 | 62.5677 | 62.5677 | 23.4323 | 72.7 | 61.0622 | 61.0622 | 11.6378 | 14.2 | 15.4357 | 15.4357 | -1.2357 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 18.3 | 20.4562 | 20.4562 | -2.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 1.3434 | 3.586 | 1.214 | 170.9 | 155.9618 | 155.9618 | 14.9382 | 87.5 | 85.21 | 85.21 | 2.29 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 18.9095 | 18.9095 | 1.7905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.1 | 9.0605 | 9.0605 | 0.0395 | 10.8 | 10.7955 | 10.7955 | 0.0045 | 18.3 | 16.98 | 16.98 | 1.32 | 51.9 | 54.7631 | 54.7631 | -2.8631 | 9.7 | 9.1794 | 9.1794 | 0.5206 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 10.2 | 11.4162 | 7.9552 | 2.2448 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 17.6 | 15.9378 | 15.9378 | 1.6622 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 14.4 | 12.6336 | 12.6336 | 1.7664 | 23.7 | 15.6424 | 15.6424 | 8.0576 | 27.8 | 33.9853 | 33.9853 | -6.1853 | 30.6 | 26.9964 | 26.9964 | 3.6036 | 100.6 | 68.0655 | 68.0655 | 32.5345 | 108.6 | 72.5968 | 72.5968 | 36.0032 | 14.3 | 7.5682 | 7.5682 | 6.7318 | 12.1 | 5.948 | 5.948 | 6.152 | 1.4 | 40.86 | 40.86 | -39.46 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 14.5 | 16.3158 | 16.3158 | -1.8158 | 217.7 | 183.641 | 183.641 | 34.059 | 17.7 | 11.3062 | 11.3062 | 6.3938 | 72 | 106 | 106 | -34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.6 | 55 | 55 | 27.6 | 110.5 | 67 | 67 | 43.5 | 56.3 | 76.32 | 76.32 | -20.02 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 12.768 | 12.768 | 3.532 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 33.4 | 15 | 15 | 18.4 |  | 15 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 0.9
23/05/2026 | 12:00 | 100.3 | 101.6535 | 101.6535 | -1.3536 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 211.6 | 211.662 | 211.662 | -0.06205 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 89.8 | 20.5973 | 45.7052 | 44.0948 | 147.8 | 144.5863 | 146.9897 | 0.81032 |  |  |  | 0 | 31.2 | 87.3266 | 87.3266 | -56.1266 | 0 |  |  | 0 | 197.4 | 146.375 | 125.8935 | 71.5065 | 199.4 | 146.375 | 125.8935 | 73.5065 | 193.8 | 146.8146 | 126.2715 | 67.5285 | 201.9 | 207.2429 | 207.2429 | -5.3429 | 105.5 | 103.9326 | 103.9326 | 1.5674 | 296.1 | 264.7996 | 80.5419 | 215.5581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.0384 | 164.0671 | -82.6671 | 7.5 | 7.0664 | 7.0664 | 0.43364 | 5.2 | 3.7945 | 3.7945 | 1.4055 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 69.9 | 50.024 | 18.1903 | 51.7097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 94.5318 | 102.1318 | -2.4318 | 110.6 | 110.3704 | 209.7344 | -99.1344 |  |  |  | 0 |  | 207.6922 | 180.9942 | -180.9942 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.9 | 228.6783 | 228.6783 | -1.7783 | 66 | 67.9197 | 67.9197 | -1.9198 | 113.6 | 137.1835 | 149.9872 | -36.3872 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 16.8665 | 16.8665 | 1.9335 | 48.7 | 46.8799 | 87.7736 | -39.0736 | 159.3 | 174.4286 | 181.485 | -22.185 | 160 | 174.4286 | 181.485 | -21.485 | 173.2 | 174.9524 | 182.03 | -8.83 | 107.7 | 110.482 | 90.7861 | 16.9139 | 17.6 | 18 | 18.0709 | -0.47085 | 36.1 | 42.6583 | 42.6583 | -6.5583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 15.8463 | 15.8463 | -3.1463 | 40 | 60.7292 | 44.1375 | -4.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 38.5196 | 22.0066 | 13.2934 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 88.4703 | -7.3704 | 148.1 | 181.4672 | 181.4672 | -33.3672 | 148 | 181.4672 | 181.4672 | -33.4672 | 148.1 | 181.4672 | 181.4672 | -33.3672 | 233.5 | 273.0182 | 273.0182 | -39.5182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 61.5 | 121.1764 | 140.711 | -79.211 | 86.6 | 108.3673 | 108.5931 | -21.9931 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 73.8 | 78.568 | 78.568 | -4.768 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 115.7676 | 132.2327 | -35.9327 | 92.7 | 115.7676 | 132.2327 | -39.5327 | 116.2 | 116.1153 | 132.6298 | -16.4298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 | 206.4908 | -0.79085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 73.2 | 64.109 | 64.109 | 9.091 | 43.7 | 62.6357 | 62.6357 | -18.9357 | 13.8 | 15.5351 | 15.5351 | -1.7351 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.2 | 20.4562 | 20.4562 | -2.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.0134 | 3.647 | 1.853 | 181.4 | 156.7678 | 156.7678 | 24.6322 | 92.4 | 84.44 | 84.44 | 7.96 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 18.9095 | 18.9095 | 1.3905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.2 | 9.4925 | 9.4925 | -0.2925 | 13 | 11.294 | 11.294 | 1.706 | 23.5 | 17.6132 | 17.6132 | 5.8868 | 68.2 | 57.7554 | 57.7554 | 10.4446 | 13.5 | 9.2686 | 9.2686 | 4.2314 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 10.2 | 11.8929 | 8.0696 | 2.1304 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 17.4 | 15.9378 | 15.9378 | 1.4622 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 14 | 12.6336 | 12.6336 | 1.3664 | 20.8 | 15.8421 | 15.8421 | 4.9579 | 33.6 | 37.2551 | 37.2551 | -3.6551 | 29.9 | 26.5861 | 26.5861 | 3.3139 | 87.6 | 69.7758 | 69.7758 | 17.8242 | 93.7 | 73.5729 | 73.5729 | 20.1271 | 15.6 | 7.8191 | 7.8191 | 7.7809 | 8.7 | 6.1387 | 6.1387 | 2.5613 | 1.6 | 39.36 | 39.36 | -37.76 | 12.3 | 15.5491 | 15.5491 | -3.2491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 12.5 | 16.1078 | 16.1078 | -3.6078 | 224.5 | 187.642 | 187.642 | 36.858 | 17.2 | 12.405 | 12.405 | 4.795 | 97 | 106 | 106 | -9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.2 | 68 | 68 | 44.2 | 137 | 82 | 82 | 55 | 101.9 | 76.32 | 76.32 | 25.58 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.4633 | 13.4633 | 2.9367 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 34.1 | 15 | 15 | 19.1 |  | 15 | 15 | -15 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
23/05/2026 | 12:30 | 103.2 | 101.6535 | 101.6535 | 1.5465 | 652 | 650 | 650 | 2 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.5 | 76.7982 | 44.0514 | 46.4486 | 151.6 | 234.9665 | 147.524 | 4.076 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.896 | 87.3266 | -56.6266 | 0 |  |  | 0 | 197.4 | 203.7957 | 174.9135 | 22.4865 | 200.5 | 203.7957 | 174.9135 | 25.5864 | 193.4 | 204.4077 | 175.4388 | 17.9612 | 200.1 | 207.2429 | 207.2429 | -7.1429 | 105.1 | 103.9326 | 103.9326 | 1.1674 | 196.4 |  |  | 196.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 88.0384 | 164.0671 | -81.4671 | 8 | 7.0664 | 7.0664 | 0.93364 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 | 70.4 | 50.024 | 15.448 | 54.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 44.2436 | 97.6042 | 3.2958 | 120.4 | 220.695 | 26.7765 | 93.6235 |  |  |  | 0 |  |  | 178.0657 | -178.0657 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 66.8 | 67.9197 | 67.9197 | -1.1198 | 119.2 | 128.7333 | 137.1835 | -17.9835 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.3045 | 17.3045 | 1.4955 | 48 | 46.8799 | 87.7736 | -39.7736 | 179.7 | 185.8204 | 181.485 | -1.785 | 180.1 | 185.8204 | 181.485 | -1.385 | 181.9 | 186.3784 | 182.03 | -0.13 | 108.6 | 110.482 | 90.7861 | 17.8139 | 22.3 | 28.6806 | 18 | 4.3 | 38.5 | 42.6583 | 42.6583 | -4.1583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 15.8463 | 15.8463 | -2.6463 | 85.6 | 169.5 | 145.5805 | -59.9805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 28.3846 | 10.6213 | 25.1787 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.556 | 45.556 | -4.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 88.4703 | -7.3704 | 135.5 | 119.417 | 181.2941 | -45.7941 | 135.5 | 119.417 | 181.2941 | -45.7941 | 135.3 | 119.417 | 181.2941 | -45.9941 | 221 | 179.6634 | 272.7578 | -51.7578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 70.6 | 29.2451 | 119.919 | -49.319 | 95.1 | 108.13 | 108.13 | -13.03 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 93 | 103.894 | 103.894 | -10.894 | 117.6 | 104.206 | 104.206 | 13.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | -0.62 | 83.4 | 67.75 | 67.7467 | 15.6533 | 70.8 | 60.07 | 62.6675 | 8.1325 | 13.7 | 15.72 | 15.7197 | -2.0197 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18 | 20.4562 | 20.4562 | -2.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 3.5394 | 1.9606 | 183.7 | 133.22 | 157.2298 | 26.4702 | 93.1 | 67.8 | 84.12 | 8.98 | 1.3 | 1.379 | 1.379 | -0.079 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.8 | 18.9095 | 18.9095 | 1.8905 | 10.3 | 9 | 9 | 1.3 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 6.8 | 9.71 | 9.7505 | -2.9505 | 8.8 | 11.49 | 11.5445 | -2.7445 | 24.5 | 18.36 | 18.3566 | 6.1434 | 69 | 70.34 | 60.3397 | 8.6603 | 10.8 | 8.57 | 9.5034 | 1.2966 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.2 | 9.5464 | 5.4336 | 4.7664 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 17.5 | 17.88 | 15.9378 | 1.5622 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 9.5 | 10 | 9 | 0.5 | 15.1 | 13.61 | 12.6336 | 2.4664 | 18.2 | 27.37 | 17.3678 | 0.8322 | 43.9 | 42.79 | 42.7883 | 1.1117 | 23.5 | 25.01 | 26.0604 | -2.5604 | 88.3 | 113.7485 | 79.8647 | 8.4353 | 91.4 | 129.3213 | 79.3851 | 12.0149 | 13.7 | 6.0097 | 9.746 | 3.954 | 11.5 | 7.4119 | 7.4831 | 4.0169 | 1.1 | 37.56 | 37.87 | -36.77 | 12.4 | 15.5491 | 15.5491 | -3.1491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 13.1 | 16.17 | 16.172 | -3.072 | 225.7 | 223.37 | 189.6305 | 36.0695 | 16.6 | 15.39 | 12.3038 | 4.2962 | 87.1 | 95.37 | 106 | -18.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 99 | 79 | 43.7 | 124.7 | 105 | 95 | 29.7 | 72.1 | 71.91 | 76.32 | -4.22 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14.64 | 13.2637 | 2.6363 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 34.1 | 17.5 | 15 | 19.1 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 0.9
23/05/2026 | 13:00 | 100.3 | 101.6535 | 101.6535 | -1.3536 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 211.9 | 211.662 | 211.662 | 0.23795 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.5 | 76.7982 | 88.4172 | 1.0828 | 150.1 | 233.5536 | 235 | -84.9 |  |  | 86.99 | -86.99 | 30.8 | 30.896 | 87.3266 | -56.5266 | 0 |  |  | 0 | 196.7 | 203.7957 | 115.6883 | 81.0117 | 200.5 | 203.7957 | 115.6883 | 84.8117 | 194.8 | 204.4077 | 116.0357 | 78.7643 | 201.5 | 207.2429 | 207.2429 | -5.7428 | 105.5 | 103.9326 | 103.9326 | 1.5674 | 127.3 |  |  | 127.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 88.0384 | 164.0671 | -83.2671 | 7.5 | 7.0664 | 7.0664 | 0.43364 | 5.1 | 3.7945 | 3.7945 | 1.3055 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 69.8 | 50.024 | 15.448 | 54.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 41.9727 | 93.9291 | 5.4709 | 158.2 | 220.695 | 172.2736 | -14.0736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 66.5 | 67.9197 | 67.9197 | -1.4198 | 119.8 | 61.792 | 149.9872 | -30.1872 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3151 | 18.3151 | 0.48485 | 48.2 | 46.8799 | 87.7736 | -39.5736 | 176.6 | 185.8204 | 181.485 | -4.885 | 175.9 | 185.8204 | 181.485 | -5.585 | 181.9 | 186.3784 | 182.03 | -0.13 | 107.7 | 110.482 | 90.7861 | 16.9139 | 11.2 |  | 34.5115 | -23.3116 | 38.3 | 42.6583 | 42.6583 | -4.3583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 15.8463 | 15.8463 | -3.1463 | 89.2 | 141.4965 | 41.1946 | 48.0054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 34.7017 | 17.798 | 7.202 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 88.4703 | 88.4703 | -7.6704 | 126.2 | 130.2774 | 180.5614 | -54.3614 | 126.2 | 130.2774 | 180.5614 | -54.3614 | 126.2 | 130.2774 | 180.5614 | -54.3614 | 216.1 | 196.003 | 271.6555 | -55.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 61.4 | 87.989 | 139.7617 | -78.3617 | 95.3 | 108.1299 | 108.13 | -12.83 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 69.7 | 78.568 | 78.568 | -8.868 | 28.7 | 29.9806 | 29.9806 | -1.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 93.3 | 103.894 | 103.894 | -10.594 | 117.6 | 104.206 | 104.206 | 13.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 | 206.4908 | -0.79085 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 0.4 | 1.11 | 1.115 | -0.715 | 74.2 | 70.19 | 70.1854 | 4.0146 | 71.3 | 60.37 | 62.5582 | 8.7418 | 13.9 | 15.9 | 15.9043 | -2.0043 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18 | 20.4562 | 20.4562 | -2.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 176.8 | 137.15 | 157.3445 | 19.4555 | 89.6 | 70.4 | 84.12 | 5.48 | 1.3 | 1.376 | 1.376 | -0.076 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 18.9095 | 18.9095 | 1.3905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11 | 9.91 | 9.946 | 1.054 | 15.6 | 11.66 | 11.7085 | 3.8915 | 22.8 | 19.39 | 19.3916 | 3.4084 | 68.6 | 74.01 | 64.0099 | 4.5901 | 10 | 8.68 | 9.4618 | 0.5382 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 9.4 | 11.009 | 7.0952 | 2.3048 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 17.5 | 17.88 | 15.9378 | 1.5622 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 9.4 | 10 | 9 | 0.4 | 14.7 | 13.61 | 12.6336 | 2.0664 | 18.4 | 25.44 | 17.4393 | 0.9607 | 56.7 | 44.93 | 44.9331 | 11.7669 | 31.6 | 24.94 | 25.8211 | 5.7789 | 87.5 | 110.0129 | 80.8562 | 6.6438 | 93.7 | 129.8211 | 79.8852 | 13.8148 | 14.2 | 5.6276 | 9.7821 | 4.4179 | 9.4 | 7.7517 | 7.8222 | 1.5778 | 2.2 | 37.28 | 37.54 | -35.34 | 12.1 | 15.5491 | 15.5491 | -3.4491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 11.3 | 16.24 | 16.2362 | -4.9362 | 228 | 218.33 | 189.958 | 38.042 | 15.9 | 15.92 | 13.3275 | 2.5725 | 116.9 | 96.06 | 105 | 11.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 108 | 88 | 35.2 | 118.8 | 106 | 106 | 12.8 | 87.1 | 71.89 | 75.6 | 11.5 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14.58 | 13.4252 | 2.1748 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 34 | 17.5 | 15 | 19 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 0.7
23/05/2026 | 13:30 | 102 | 101.6535 | 101.6535 | 0.34645 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 |  |  | 4.4 | -4.4 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.6 | 76.7982 | 76.7982 | -8.1982 | 152.5 | 218.4677 | 235 | -82.5 |  |  | 86.99 | -86.99 | 30 | 30.896 | 87.3266 | -57.3266 | 0 |  |  | 0 | 196.9 | 203.7957 | 113.1444 | 83.7556 | 198.4 | 203.7957 | 113.1444 | 85.2556 | 191.8 | 204.4077 | 113.4842 | 78.3158 | 201.1 | 207.2429 | 207.2429 | -6.1429 | 105.1 | 103.9326 | 103.9326 | 1.1674 | 132.8 |  |  | 132.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 88.0384 | 164.0671 | -81.7671 | 8.1 | 7.0664 | 7.0664 | 1.0336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 70.8 | 50.024 | 15.448 | 55.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 38.2723 | 89.3757 | 11.5243 | 118.7 | 220.695 | 110.3704 | 8.3296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 66 | 67.9197 | 67.9197 | -1.9198 | 122.2 | 61.792 | 149.9872 | -27.7872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3056 | 18.3056 | 0.49439 | 48.3 | 46.8799 | 87.7736 | -39.4736 | 179.5 | 185.8204 | 181.485 | -1.985 | 180.2 | 185.8204 | 181.485 | -1.285 | 182.2 | 186.3784 | 182.03 | 0.17 | 108.5 | 110.482 | 90.7861 | 17.7139 | 18.8 | 18 | 21.0137 | -2.2137 | 39.8 | 42.6583 | 42.6583 | -2.8583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 | 15.8463 | 15.8463 | -2.7463 | 51.4 | 54.8983 | 41.1946 | 10.2054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 39.5821 | 18.3571 | 7.4429 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.556 | -2.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 88.4703 | 88.4703 | -47.6703 | 103.8 | 125.8235 | 180.7502 | -76.9502 | 103.7 | 125.8235 | 180.7502 | -77.0502 | 103.8 | 125.8235 | 180.7502 | -76.9502 | 200.9 | 189.302 | 271.9394 | -71.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 74 | 110.9763 | 140.711 | -66.711 | 100.4 | 108.13 | 108.13 | -7.73 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 69.7 | 78.568 | 78.568 | -8.868 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 92.1 | 103.894 | 103.894 | -11.794 | 117.5 | 104.206 | 104.206 | 13.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.4908 | 206.4908 | -0.69085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.6 | 11.6618 | 11.6618 | 0.93819 | 0.6 | 1.11 | 1.116 | -0.516 | 86.6 | 71.3 | 71.2963 | 15.3037 | 70 | 60.69 | 62.463 | 7.537 | 13.1 | 15.59 | 15.5864 | -2.4864 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.1 | 20.4562 | 20.4562 | -2.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 171.8 | 141.94 | 158.3145 | 13.4855 | 87.4 | 73.91 | 85.04 | 2.36 | 1.3 | 1.376 | 1.376 | -0.076 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 18.9095 | 18.9095 | 1.7905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.9 | 10.21 | 10.2385 | 2.6615 | 17 | 11.96 | 12.0005 | 4.9995 | 23.6 | 19.99 | 19.9861 | 3.6139 | 73.4 | 76.56 | 66.5642 | 6.8358 | 14 | 7.83 | 8.4655 | 5.5345 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 7.9 | 12.1389 | 7.2247 | 0.67534 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 17.5 | 17.88 | 15.9378 | 1.5622 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 9.4 | 10 | 9 | 0.4 | 15.1 | 13.61 | 12.6336 | 2.4664 | 22.8 | 19.5 | 19.4947 | 3.3053 | 63.8 | 51.06 | 51.0579 | 12.7421 | 29.3 | 25.26 | 25.9712 | 3.3288 | 85.1 | 118.1333 | 85.0365 | 0.0635 | 88.9 | 121.8212 | 81.888 | 7.012 | 12.7 | 6.4284 | 10.4638 | 2.2362 | 9.1 | 8.4217 | 8.4903 | 0.6097 | 1.4 | 37 | 37.21 | -35.81 | 12.2 | 15.5491 | 15.5491 | -3.3491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 10.9 | 16.27 | 16.2748 | -5.3748 | 214.8 | 213.15 | 190.1445 | 24.6555 | 15 | 14.98 | 12.8792 | 2.1208 | 118.8 | 97.75 | 105 | 13.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 107 | 97 | 27.4 | 129.8 | 115 | 115 | 14.8 | 88.2 | 72.59 | 75.6 | 12.6 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.67 | 12.736 | 2.364 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 34.9 | 17.5 | 15 | 19.9 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0
23/05/2026 | 14:00 | 102 | 101.6535 | 101.6535 | 0.34645 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 212.4 | 211.662 | 211.662 | 0.73795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 68 | 76.7982 | 76.7982 | -8.7982 | 151.3 | 206.3133 | 220.3989 | -69.0989 |  |  | 86.99 | -86.99 | 30.8 | 30.896 | 87.3266 | -56.5266 | 0 |  |  | 0 | 197.9 | 203.7957 | 110.9556 | 86.9444 | 200.2 | 203.7957 | 110.9556 | 89.2444 | 194.7 | 204.4077 | 111.2888 | 83.4112 | 199.8 | 207.2429 | 207.2429 | -7.4428 | 105.1 | 103.9326 | 103.9326 | 1.1674 | 134.4 |  |  | 134.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 88.0384 | 164.0671 | -82.1671 | 8.2 | 7.0664 | 7.0664 | 1.1336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 70.2 | 50.024 | 15.448 | 54.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 101.6889 | 85.8015 | 14.4985 | 170.8 | 220.695 | 110.3704 | 60.4296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 66.9 | 67.9197 | 67.9197 | -1.0197 | 45.4 | 45 | 149.9872 | -104.5872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3025 | 18.3025 | 0.49747 | 49.1 | 46.8799 | 87.7736 | -38.6736 | 178 | 185.8204 | 181.485 | -3.485 | 178.5 | 185.8204 | 181.485 | -2.985 | 182.6 | 186.3784 | 182.03 | 0.57 | 94.1 | 110.482 | 90.7861 | 3.3139 | 18.9 | 18 | 18 | 0.9 | 42.4 | 42.6583 | 42.6583 | -0.2583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 15.8463 | 15.8463 | -2.9463 | 169.8 | 169.5 | 50.428 | 119.372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 |  | 4.6344 | 20.8656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 88.4703 | 88.4703 | -47.8704 | 94.6 | 101.47 | 180.1728 | -85.5728 | 94.5 | 101.47 | 180.1728 | -85.6728 | 95.4 | 101.47 | 180.1728 | -84.7728 | 185.9 | 152.662 | 271.0707 | -85.1707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 77.9 | 96.0308 | 131.4777 | -53.5777 | 107.3 | 108.13 | 103.3242 | 3.9758 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 93.1 | 103.894 | 103.894 | -10.794 | 116.8 | 104.206 | 104.206 | 12.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.4908 | 206.4908 | -0.69085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 1 | 0.94 | 0.943 | 0.057 | 88.5 | 71.53 | 71.5276 | 16.9724 | 74.8 | 59.78 | 61.1427 | 13.6573 | 13.7 | 15.27 | 15.2685 | -1.5685 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.1 | 20.4562 | 20.4562 | -2.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 155 | 147.91 | 160.4598 | -5.4598 | 83.9 | 77.92 | 86.45 | -2.55 | 1.3 | 1.376 | 1.376 | -0.076 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 18.9095 | 18.9095 | 1.7905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12 | 10.52 | 10.5395 | 1.4605 | 16.1 | 12.27 | 12.304 | 3.796 | 25.3 | 20.39 | 20.3941 | 4.9059 | 74.1 | 67.03 | 67.0335 | 7.0665 | 14.5 | 7.61 | 8.092 | 6.408 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 7.8 |  | 4.0474 | 3.7526 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | -0.05 | 17.3 | 17.88 | 15.9378 | 1.3622 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 9.3 | 10 | 9 | 0.3 | 14 | 13.61 | 12.6336 | 1.3664 | 23 | 19.92 | 19.9215 | 3.0785 | 59.5 | 52.22 | 52.2194 | 7.2806 | 30.1 | 24.88 | 25.4256 | 4.6744 | 84.1 | 114.6159 | 83.7817 | 0.3183 | 87.4 | 121.791 | 81.8632 | 5.5368 | 14.3 | 6.0581 | 10.2511 | 4.0489 | 10.5 | 8.5615 | 8.6278 | 1.8722 | 1.4 | 33.28 | 33.44 | -32.04 | 12.3 | 15.5491 | 15.5491 | -3.2491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.2 | 16.31 | 16.3133 | -5.1133 | 215.8 | 209.71 | 192.072 | 23.728 | 14.1 | 13.2 | 11.589 | 2.511 | 119.8 | 99.44 | 105 | 14.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 104 | 104 | 21.5 | 129.5 | 123 | 123 | 6.5 | 88.7 | 73.3 | 75.6 | 13.1 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 12.33 | 11.6143 | 2.3857 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 33.8 | 17.5 | 15 | 18.8 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5
23/05/2026 | 14:30 | 103 | 101.6535 | 101.6535 | 1.3464 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 212.3 | 211.662 | 211.662 | 0.63795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 69.6 | 76.7982 | 76.7982 | -7.1982 | 151.9 | 201.8936 | 219.8073 | -67.9073 |  |  | 86.99 | -86.99 | 30.7 | 30.896 | 87.3266 | -56.6266 | 0 | 30 |  | 0 | 197.5 | 203.7957 | 112.4133 | 85.0867 | 200.3 | 203.7957 | 112.4133 | 87.8867 | 193.5 | 204.4077 | 112.7509 | 80.7491 | 199.8 | 197.4059 | 207.2429 | -7.4428 | 105.4 | 98.9994 | 103.9326 | 1.4674 | 134.1 | 72.76 |  | 134.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 88.0384 | 164.0671 | -81.6671 | 8.3 | 7.0664 | 7.0664 | 1.2336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.1 | 50.024 | 15.448 | 65.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 91.5783 | 91.1673 | 9.4327 | 177.4 | 103.0126 | 20.5973 | 156.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 65 | 67.9197 | 67.9197 | -2.9198 | 59.8 | 61.792 | 149.9872 | -90.1872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2985 | 18.2985 | 0.5015 | 48.1 | 46.8799 | 87.7736 | -39.6736 | 178.7 | 185.8204 | 181.485 | -2.785 | 179.5 | 185.8204 | 181.485 | -1.985 | 181.7 | 186.3784 | 182.03 | -0.33 | 94.7 | 110.482 | 90.7861 | 3.9139 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 41.6 | 42.6583 | 42.6583 | -1.0583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 15.8463 | 15.8463 | -2.6463 | 152.8 | 169.5 | 141.0697 | 11.7303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 4.6344 | 4.6344 | 20.9656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 45.556 | -3.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 88.4703 | 88.4703 | -47.6703 | 85 | 96.0829 | 180.9345 | -95.9345 | 85.1 | 96.0829 | 180.9345 | -95.8345 | 85 | 96.0829 | 180.9345 | -95.9345 | 175 | 144.5572 | 272.2168 | -97.2168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 157.7 | 170.3558 | 130.609 | 27.091 | 100.8 | 103.3242 | 112.9358 | -12.1358 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 63.8 | 78.568 | 78.568 | -14.768 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 103.894 | 103.894 | -8.194 | 92.1 | 103.894 | 103.894 | -11.794 | 116.2 | 104.206 | 104.206 | 11.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.4908 | 206.4908 | -0.59085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 1 | 0.91 | 0.914 | 0.086 | 87.8 | 73.03 | 73.0275 | 14.7725 | 68.6 | 59.43 | 60.3733 | 8.2267 | 13.7 | 14.85 | 14.8482 | -1.1482 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18.2 | 20.4562 | 20.4562 | -2.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 168 | 152.9 | 161.63 | 6.37 | 85.5 | 81.44 | 87.37 | -1.87 | 1.3 | 1.374 | 1.374 | -0.074 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 18.9095 | 18.9095 | 1.6905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.7 | 10.45 | 10.4665 | 1.2335 | 15 | 12.15 | 12.1725 | 2.8275 | 23.4 | 20.86 | 20.8553 | 2.5447 | 72 | 67.25 | 67.2469 | 4.7531 | 10 | 7 | 7.3433 | 2.6567 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 8.1 | 4.0474 | 4.0474 | 4.0526 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | -0.02 | 17.3 | 17.88 | 15.9378 | 1.3622 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 9.3 | 10 | 9 | 0.3 | 14.1 | 13.61 | 12.6336 | 1.4664 | 23.5 | 19.95 | 19.9536 | 3.5464 | 62.4 | 52.62 | 52.6193 | 9.7807 | 30 | 24.11 | 24.4896 | 5.5104 | 83.3 | 115.4412 | 84.3312 | -1.0312 | 88.2 | 113.0519 | 83.1201 | 5.0799 | 13.7 | 8.8521 | 10.4264 | 3.2736 | 9.7 | 8.6024 | 8.6675 | 1.0325 | 1.3 | 29.56 | 29.67 | -28.37 | 12 | 15.5491 | 15.5491 | -3.5491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 12.3 | 15.72 | 15.7247 | -3.4247 | 212.3 | 205.03 | 192.76 | 19.54 | 14.6 | 12.06 | 10.9372 | 3.6628 | 118.1 | 99.13 | 103 | 15.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 110 | 110 | 16.4 | 141.7 | 129 | 129 | 12.7 | 87.1 | 72.56 | 74.16 | 12.94 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 11.24 | 10.7417 | 1.6583 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 33.3 | 17.5 | 15 | 18.3 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2
23/05/2026 | 15:00 | 103.6 | 101.6535 | 101.6535 | 1.9465 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 70.1 | 76.7982 | 76.7982 | -6.6982 | 170.2 | 201.5656 | 216.3754 | -46.1754 |  |  | 86.99 | -86.99 | 30.4 | 30.896 | 87.3266 | -56.9266 | 27.3 | 30 |  | 27.3 | 193.2 | 123.6815 | 110.9556 | 82.2444 | 198.5 | 123.6815 | 110.9556 | 87.5444 | 195 | 124.0529 | 111.2888 | 83.7112 | 202.4 | 207.2429 | 175.5669 | 26.8331 | 105.7 | 103.9326 | 88.047 | 17.653 | 130.2 | 260.187 | 66.4264 | 63.7736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.0384 | 164.0671 | -80.8671 | 8.1 | 7.0664 | 7.0664 | 1.0336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.5 | 50.024 | 15.448 | 65.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 96.6336 | 85.8657 | 15.0343 | 179.9 | 220.695 | 20.5973 | 159.3027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.6 | 228.6783 | 228.6783 | 5.9217 | 65.2 | 67.9197 | 67.9197 | -2.7197 | 76.9 | 76.3753 | 149.9872 | -73.0872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3035 | 18.3035 | 0.49647 | 48.5 | 46.8799 | 87.7736 | -39.2736 | 180.6 | 185.8204 | 181.485 | -0.885 | 180.4 | 185.8204 | 181.485 | -1.085 | 182 | 186.3784 | 182.03 | -0.03 | 96.8 | 110.482 | 90.7861 | 6.0139 | 6.5 | 5.1548 | 34.5115 | -28.0115 | 42.2 | 42.6583 | 42.6583 | -0.4583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.3 | 15.8463 | 15.8463 | -2.5463 | 146.2 | 169.5 | 124.5582 | 21.6418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 25.1098 | 4.6344 | 21.0656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 88.4703 | 88.4703 | -47.3704 | 94.1 | 96.0829 | 180.1728 | -86.0728 | 94.1 | 96.0829 | 180.1728 | -86.0728 | 94.9 | 96.0829 | 180.1728 | -85.2728 | 176.3 | 144.5572 | 271.0707 | -94.7707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 64.3 | 61.792 | 131.1465 | -66.8465 | 111.7 | 112.9357 | 108.13 | 3.57 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 65.9 | 78.568 | 78.568 | -12.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 103.894 | 103.894 | -8.294 | 94 | 103.894 | 103.894 | -9.894 | 114.3 | 104.206 | 104.206 | 10.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 0.8 | 0.85 | 0.855 | -0.055 | 94.9 | 73.58 | 73.5804 | 21.3196 | 68.3 | 56.07 | 56.5981 | 11.7019 | 13.8 | 14.43 | 14.4278 | -0.6278 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.5 | 20.4562 | 20.4562 | -1.9562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 164.7 | 153.13 | 158.0422 | 6.6578 | 67.9 | 82.61 | 85.95 | -18.05 | 1.3 | 1.374 | 1.374 | -0.074 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.8 | 18.9095 | 18.9095 | 1.8905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.2 | 9.8 | 9.8135 | 1.3865 | 14.4 | 11.35 | 11.3625 | 3.0375 | 29 | 21.15 | 21.1504 | 7.8496 | 83.1 | 68.58 | 68.58 | 14.52 | 10.1 | 6.1 | 6.2933 | 3.8067 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 7.9 | 8.7881 | 4.0474 | 3.8526 | 1.8 | 2.04 | 2.04 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.03 | 17.3 | 17.88 | 15.9378 | 1.3622 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 9.4 | 10 | 9 | 0.4 | 14 | 13.61 | 12.6336 | 1.3664 | 21.5 | 19.85 | 19.8544 | 1.6456 | 61.4 | 52.63 | 52.6259 | 8.7741 | 29.6 | 21.96 | 22.1744 | 7.4256 | 83.3 | 110.75 | 87.7479 | -4.4479 | 89.5 | 104.97 | 84.9724 | 4.5276 | 15.2 | 11.1 | 11.099 | 4.101 | 8.4 | 8.92 | 8.9225 | -0.5225 | 1.3 | 23.44 | 23.5 | -22.2 | 11.6 | 15.5491 | 15.5491 | -3.9491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 4 | 7 | 7 | -3 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 14 | 15.14 | 15.136 | -1.136 | 151.6 | 194.07 | 187.172 | -35.572 | 2.6 | 9.07 | 8.436 | -5.836 | 115.5 | 93.83 | 96 | 19.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 114 | 114 | 12.5 | 159.2 | 134 | 134 | 25.2 | 84.6 | 68.22 | 69.12 | 15.48 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 9.06 | 8.78 | 1.92 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.3 | 17.5 | 15 | 18.3 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 0.6
23/05/2026 | 15:30 | 100 | 101.6535 | 101.6535 | -1.6536 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.3 | 76.7982 | 76.7982 | -8.4982 | 175.2 | 200.4914 | 216.3655 | -41.1655 |  |  | 86.99 | -86.99 | 31.1 | 30.896 | 87.3266 | -56.2266 | 45.6 | 30 |  | 45.6 | 150.3 | 118.1219 | 120.2056 | 30.0944 | 150.4 | 118.1219 | 120.2056 | 30.1944 | 159.6 | 118.4767 | 120.5666 | 39.0334 | 202.2 | 207.2429 | 207.2429 | -5.0428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 139.2 | 314.7944 |  | 139.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.0384 | 164.0671 | -82.9671 | 7.9 | 7.0664 | 7.0664 | 0.83364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.2 | 50.024 | 39.0398 | 42.1602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 96.6336 | 104.243 | -4.943 | 147 | 110.3704 | 45.875 | 101.125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 65.7 | 67.9197 | 67.9197 | -2.2197 | 62.1 | 62.1963 | 149.9872 | -87.8872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3044 | 18.3044 | 0.49559 | 49 | 46.8799 | 87.7736 | -38.7736 | 175.5 | 185.8204 | 181.485 | -5.985 | 176.1 | 185.8204 | 181.485 | -5.385 | 183.2 | 186.3784 | 182.03 | 1.17 | 95.4 | 110.482 | 90.7861 | 4.6139 | 17.7 | 18 | 28.6806 | -10.9807 | 41.3 | 42.6583 | 42.6583 | -1.3583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 15.8463 | 15.8463 | -3.1463 | 101.3 | 96.885 | 105.0973 | -3.7973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 24.8484 | 12.0459 | 12.8541 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.556 | -2.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 88.4703 | 88.4703 | -48.0703 | 123.8 | 126.3587 | 181.6359 | -57.8359 | 123.9 | 126.3587 | 181.6359 | -57.7359 | 123.2 | 126.3587 | 181.6359 | -58.4359 | 208.8 | 190.1072 | 273.272 | -64.472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 155.1 | 153.1978 | 131.1607 | 23.9394 | 101.9 | 104.6888 | 103.4313 | -1.5313 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 65.6 | 78.568 | 78.568 | -12.968 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 117.4 | 104.206 | 104.206 | 13.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 0.7 | 0.72 | 0.719 | -0.019 | 102.4 | 73.7 | 73.697 | 28.703 | 67.4 | 50.15 | 50.2644 | 17.1356 | 15.2 | 13.98 | 13.9784 | 1.2216 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17.6 | 20.4562 | 20.4562 | -2.8562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 160.2 | 145.08 | 146.175 | 14.025 | 79.7 | 80.67 | 81.41 | -1.71 | 1.3 | 1.374 | 1.374 | -0.074 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 18.9095 | 18.9095 | 1.1905 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.4 | 8.44 | 8.4385 | 2.9615 | 15 | 9.69 | 9.6895 | 5.3105 | 30.6 | 21.31 | 21.3084 | 9.2916 | 85.6 | 68.8 | 68.7948 | 16.8052 | 1.8 | 4.57 | 4.6131 | -2.8131 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 8 | 8.7276 | 5.7634 | 2.2366 | 1.8 | 2.12 | 2.12 | -0.32 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.02 | 17.1 | 17.88 | 15.9378 | 1.1622 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 9.3 | 10 | 9 | 0.3 | 14 | 13.61 | 12.6336 | 1.3664 | 23.4 | 20.02 | 20.0189 | 3.3811 | 54.5 | 52.93 | 52.9275 | 1.5725 | 28.1 | 17.31 | 17.3596 | 10.7404 | 83.8 | 109.82 | 86.8173 | -3.0173 | 87.9 | 95.88 | 85.8808 | 2.0192 | 13.9 | 10.82 | 10.8248 | 3.0752 | 10.2 | 8.88 | 8.8818 | 1.3182 | 1.2 | 17.33 | 17.34 | -16.14 | 12.2 | 15.5491 | 15.5491 | -3.3491 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4 | 7 | 7 | -3 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 12.8 | 15.09 | 15.0876 | -2.2876 | 119.9 | 172.21 | 170.6715 | -50.7715 | 2.5 | 7.53 | 7.3858 | -4.8858 | 109 | 82.52 | 83 | 26 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 117 | 117 | 9.1 | 153.7 | 137 | 137 | 16.7 | 80.5 | 59.56 | 59.76 | 20.74 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.27 | 7.2086 | 1.1914 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 33.9 | 17.5 | 15 | 18.9 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.9 | 13.5 | 13.5 | 1.4
23/05/2026 | 16:00 | 98.4 | 101.6535 | 101.6535 | -3.2536 | 645.2 | 650 | 650 | -4.8 | 210.4 | 211.662 | 211.662 | -1.262 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 65.3 | 76.7982 | 76.7982 | -11.4982 | 171 | 189.304 | 207.3866 | -36.3866 |  |  | 86.99 | -86.99 | 31 | 30.896 | 87.3266 | -56.3266 | 80.3 | 30 |  | 80.3 | 150.3 | 110.9556 | 113.8283 | 36.4717 | 150.2 | 110.9556 | 113.8283 | 36.3717 | 154.7 | 111.2888 | 114.1701 | 40.5299 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 348.2 | 379.1966 | 132.8527 | 215.3473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 88.0384 | 164.0671 | -4.7671 | 7.1 | 7.0664 | 7.0664 | 0.03364 | 5.1 | 3.7945 | 3.7945 | 1.3055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 79.6 | 65.609 | 93.1678 | -13.5678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 | 104.5434 | 112.4665 | -14.6665 | 168.4 | 110.3704 | 78.0404 | 90.3596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.4 | 228.6783 | 228.6783 | -6.2783 | 65.6 | 67.9197 | 67.9197 | -2.3197 | 58 | 62.1963 | 149.9872 | -91.9872 | 40.1 | 41.8989 | 41.8989 | -1.7989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3028 | 18.3028 | 0.49722 | 85.4 | 46.8799 | 87.7736 | -2.3736 | 172.5 | 185.8204 | 169.2158 | 3.2842 | 173.2 | 185.8204 | 169.2158 | 3.9842 | 182.4 | 186.3784 | 169.724 | 12.676 | 94.8 | 110.482 | 90.7861 | 4.0139 | 16.7 | 18 | 18 | -1.3 | 40.3 | 42.6583 | 42.6583 | -2.3583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.4 | 15.8463 | 15.8463 | -3.4463 | 53.2 | 61.118 | 105.0973 | -51.8973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 27.985 | 12.4638 | 11.9362 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.556 | 45.556 | -3.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 88.4703 | 88.4703 | -48.7704 | 165.2 | 146.2506 | 182.2776 | -17.0776 | 165 | 146.2506 | 182.2776 | -17.2776 | 166.3 | 146.2506 | 182.2776 | -15.9776 | 252.7 | 220.0346 | 274.2375 | -21.5374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 125.7 | 153.0778 | 88.541 | 37.159 | 95 | 106.7655 | 108.0229 | -13.0229 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 64.5 | 78.568 | 78.568 | -14.068 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 93.6 | 103.894 | 103.894 | -10.294 | 117.3 | 104.206 | 104.206 | 13.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 106.2 | 72.8 | 72.798 | 33.402 | 10.9 | 35.69 | 35.688 | -24.788 | 15.3 | 13.53 | 13.529 | 1.771 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 44.4 | 120.21 | 120.2108 | -75.8108 | 26.8 | 75.09 | 75.09 | -48.29 | 1.3 | 1.372 | 1.372 | -0.072 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 19.7 | 18.9095 | 18.9095 | 0.79051 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 1.7 | 5.72 | 5.723 | -4.023 | 2.7 | 6.53 | 6.528 | -3.828 | 30.3 | 21.48 | 21.4761 | 8.8239 | 85.8 | 70.35 | 70.3541 | 15.4459 | 0.5 | 2.55 | 2.5517 | -2.0517 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 8 | 9.4538 | 5.8602 | 2.1398 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 17.1 | 17.88 | 15.9378 | 1.1622 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.1 | 10 | 9 | 0.1 | 13.6 | 13.61 | 12.6336 | 0.96638 | 23.6 | 20.04 | 20.0431 | 3.5569 | 54.2 | 53.87 | 53.87 | 0.33 | 5 | 11.68 | 11.6763 | -6.6763 | 83.4 | 100.25 | 87.2504 | -3.8504 | 86.7 | 96.14 | 86.1428 | 0.5572 | 15 | 10.4 | 10.3974 | 4.6026 | 11.4 | 8.94 | 8.9367 | 2.4633 | 0.9 | 11.55 | 11.55 | -10.65 | 12.2 | 15.5491 | 15.5491 | -3.3491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 4 | 7 | 7 | -3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 14.1 | 15.04 | 15.0391 | -0.9391 | 50.7 | 122.67 | 122.6695 | -71.9695 | 2.3 | 4.27 | 4.274 | -1.974 | 54.9 | 62 | 62 | -7.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 119 | 119 | 6.9 | 151.7 | 140 | 140 | 11.7 | 42.3 | 44.64 | 44.64 | -2.34 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 4.57 | 4.5719 | -2.7719 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 34.3 | 17.5 | 15 | 19.3 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 0.4
23/05/2026 | 16:30 | 101.8 | 101.6535 | 101.6535 | 0.14645 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 212.3 | 211.662 | 211.662 | 0.63795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.4 | 74.8378 | 76.7982 | -8.3982 | 174.9 | 163.0822 | 192.2899 | -17.3899 |  |  | 86.99 | -86.99 | 30.2 | 30.896 | 87.3266 | -57.1266 | 70 | 30 |  | 70 | 149.5 | 117.8823 | 151.0079 | -1.5079 | 149.1 | 117.8823 | 151.0079 | -1.9079 | 136.5 | 118.2363 | 151.4614 | -14.9613 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 355 | 495.1297 | 214.48 | 140.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 88.0384 | 164.0671 | 3.5329 | 8 | 7.0664 | 7.0664 | 0.93364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 80.3 | 50.024 | 55.5279 | 24.7721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 88.7237 | 104.3908 | -3.7908 | 220.7 | 110.3704 | 49.8905 | 170.8095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 228.6783 | 228.6783 | 0.62167 | 64.5 | 67.9197 | 67.9197 | -3.4198 | 65 | 128.7333 | 149.9872 | -84.9872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3072 | 18.3072 | 0.49284 | 91.3 | 46.8799 | 87.7736 | 3.5264 | 178.2 | 185.8204 | 181.485 | -3.285 | 178.8 | 185.8204 | 181.485 | -2.685 | 181.4 | 186.3784 | 182.03 | -0.63 | 108.4 | 110.482 | 90.7861 | 17.6139 | 23.5 | 18 | 18 | 5.5 | 42.4 | 42.6583 | 42.6583 | -0.2583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 15.8463 | 15.8463 | -2.6463 | 170.5 | 169.5 | 111.7765 | 58.7235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 23.5714 | 12.4073 | 28.0927 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 45.556 | -3.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 88.4703 | 88.4703 | -7.7703 | 143.5 | 143.4099 | 181.4672 | -37.9672 | 143.6 | 143.4099 | 181.4672 | -37.8672 | 143.9 | 143.4099 | 181.4672 | -37.5672 | 234.5 | 215.7608 | 273.0182 | -38.5182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 94.5 | 80.5828 | 130.609 | -36.109 | 107.4 | 108.13 | 108.2371 | -0.83711 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 | 103.894 | 103.894 | -6.694 | 93 | 103.894 | 103.894 | -10.894 | 115 | 104.206 | 104.206 | 10.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 0.3 | 0.45 | 0.448 | -0.148 | 99.3 | 72.5 | 72.5041 | 26.7959 | 4.3 | 17.46 | 17.4616 | -13.1616 | 15.5 | 13.18 | 13.1782 | 2.3218 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 5.5424 | 5.67 | -0.47 | 18.5 | 64.97 | 64.975 | -46.475 | 9.6 | 46.06 | 46.06 | -36.46 | 1.3 | 1.371 | 1.371 | -0.071 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.8 | 18.9095 | 18.9095 | 1.8905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0.3 | 2.24 | 2.2395 | -1.9395 | 0.2 | 2.62 | 2.6165 | -2.4165 | 30.1 | 21.76 | 21.7599 | 8.3401 | 84.6 | 71.2 | 71.2031 | 13.3969 | 0.2 | 0.65 | 0.6449 | -0.4449 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 8.8 | 8.4319 | 5.8471 | 2.9529 | 1.8 | 2.28 | 2.28 | -0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -0.02 | 17.1 | 17.88 | 15.9378 | 1.1622 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 13.4 | 13.61 | 12.6336 | 0.76638 | 21.5 | 19.98 | 19.9809 | 1.5191 | 50.3 | 53.91 | 53.9046 | -3.6046 | 2 | 5.09 | 5.0927 | -3.0927 | 108.9 | 99.79 | 86.7937 | 22.1063 | 118.8 | 95.94 | 85.9402 | 32.8598 | 18.8 | 10.3 | 10.3019 | 8.4981 | 13 | 8.88 | 8.8756 | 4.1244 | 0.1 | 5.77 | 5.77 | -5.67 | 11.9 | 15.5491 | 15.5491 | -3.6491 | 5 | 6 | 6 | -1 | 4 | 7 | 7 | -3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 12.1 | 15.16 | 15.1582 | -3.0582 | 26.6 | 52.68 | 52.679 | -26.079 | 0.3 | 3.05 | 3.0522 | -2.7522 | 8.2 | 39 | 39 | -30.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 121 | 121 | 4.9 | 150.5 | 140 | 140 | 10.5 | 6.8 | 28.08 | 28.08 | -21.28 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 2.58 | 2.5834 | -1.6834 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.8 | 17.5 | 15 | 18.8 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
23/05/2026 | 17:00 | 101.5 | 101.6535 | 101.6535 | -0.15355 | 650 | 650 | 650 | 0 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 67.9 | 76.3414 | 76.7982 | -8.8982 | 151.1 | 166.0593 | 194.7806 | -43.6806 |  |  | 86.99 | -86.99 | 31 | 30.896 | 87.3266 | -56.3266 | 143.4 | 30 |  | 143.4 | 149.4 | 145.3115 | 137.2811 | 12.1189 | 148.9 | 145.3115 | 137.2811 | 11.6189 | 221.3 | 145.7479 | 137.6934 | 83.6066 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 351 | 566.0894 | 184.413 | 166.587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 88.0384 | 164.0671 | 1.5329 | 7.7 | 7.0664 | 7.0664 | 0.63364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.4 | 50.024 | 103.3113 | -22.9112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 108.7545 | 111.3243 | -11.2243 | 162.3 | 110.3704 | 213.9729 | -51.673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 228.6783 | 228.6783 | 0.02167 | 64.1 | 67.9197 | 67.9197 | -3.8197 | 52.2 | 128.7333 | 149.9872 | -97.7872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3119 | 18.3119 | 0.4881 | 92.8 | 46.8799 | 87.7736 | 5.0264 | 177.6 | 185.8204 | 181.485 | -3.885 | 177.8 | 185.8204 | 181.485 | -3.685 | 181.5 | 186.3784 | 182.03 | -0.53 | 107.8 | 110.482 | 90.7861 | 17.0139 | 17.8 | 18 | 27.2333 | -9.4333 | 38.5 | 42.6583 | 42.6583 | -4.1583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 15.8463 | 15.8463 | -2.9463 | 92.9 | 169.5 | 41.1946 | 51.7054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 35.0684 | 44.7995 | -4.3995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 88.4703 | 88.4703 | -7.7703 | 144.2 | 147.2727 | 180.9345 | -36.7345 | 144 | 147.2727 | 180.9345 | -36.9345 | 143.8 | 147.2727 | 180.9345 | -37.1345 | 230 | 221.5724 | 272.2168 | -42.2168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 3.3689 | 3.3689 | -1.8689 | 68.1 | 80.5828 | 132.0153 | -63.9153 | 95 | 108.13 | 108.0229 | -13.0229 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 115.8823 | 141.4383 | -1.5383 | 142.7 | 115.8823 | 141.4383 | 1.2617 | 145.6 | 116.2303 | 141.8631 | 3.7369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 11.9 | 11.6618 | 11.6618 | 0.23819 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 101 | 71.71 | 71.7104 | 29.2896 | 0 | 4.97 | 4.9724 | -4.9724 | 13.9 | 12.83 | 12.8275 | 1.0725 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.6403 | 5.67 | -0.37 | 2.3 | 19.73 | 19.7338 | -17.4338 | 1.1 | 16.21 | 16.21 | -15.11 | 1.3 | 1.37 | 1.37 | -0.07 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 18.9095 | 18.9095 | 1.6905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 0.29 | 0.2885 | -0.2885 | 0 | 0.39 | 0.394 | -0.394 | 29.9 | 21.71 | 21.709 | 8.191 | 85 | 70.97 | 70.9657 | 14.0343 | 0 | 0.12 | 0.1171 | -0.1171 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.5 | 11.0939 | 13.3469 | -2.847 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | -0.42 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 17 | 17.88 | 15.9378 | 1.0622 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 9 | 10 | 9 | 0 | 13.2 | 13.61 | 12.6336 | 0.56638 | 17.5 | 20.15 | 20.1533 | -2.6533 | 56.8 | 53.9 | 53.8959 | 2.9041 | 0 | 1.36 | 1.3655 | -1.3655 | 96.1 | 90.01 | 87.0145 | 9.0855 | 110.9 | 86.02 | 86.0214 | 24.8786 | 15.3 | 10.29 | 10.288 | 5.012 | 10.9 | 8.76 | 8.7607 | 2.1393 | 0 | 3 | 3 | -3 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 4 | 7 | 7 | -3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 14.4 | 15.28 | 15.2773 | -0.8773 | 3.4 | 9.99 | 9.989 | -6.589 | 0 | 0.48 | 0.4805 | -0.4805 | 0.7 | 15 | 15 | -14.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 121 | 121 | 4.7 | 139.1 | 140 | 140 | -0.9 | 0.7 | 10.8 | 10.8 | -10.1 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | -0.52 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 34.5 | 17.5 | 15 | 19.5 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11.7 | 13.5 | 13.5 | -1.8
23/05/2026 | 17:30 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 655.7 | 650 | 650 | 5.7 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 30.6 |  | 75.6132 | -45.0132 | 148.8 | 140.1502 | 120.7895 | 28.0105 |  |  | 73.1674 | -73.1674 | 30.9 | 30.896 | 31.0474 | -0.14742 | 158.9 | 30 |  | 158.9 | 159.1 | 137.3265 | 180.2478 | -21.1478 | 159.2 | 137.3265 | 180.2478 | -21.0478 | 241.2 | 137.7389 | 180.7891 | 60.4109 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 252.6 | 566.0894 | 381.7434 | -129.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 88.0384 | 164.0671 | 4.8329 | 8.2 | 7.0664 | 7.0664 | 1.1336 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 81 | 86.4787 | 138.9406 | -57.9406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 112.4665 | 112.4665 | -11.0665 | 142.7 | 110.3704 | 165.4851 | -22.7851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 208.3 | 228.6783 | 228.6783 | -20.3783 | 63.7 | 67.9197 | 67.9197 | -4.2198 | 73.7 | 128.7333 | 61.792 | 11.908 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3088 | 18.3088 | 0.49123 | 89.3 | 46.8799 | 87.7736 | 1.5264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 109.1 | 110.482 | 48.5741 | 60.5259 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5 | 39.7 | 42.6583 | 42.6583 | -2.9583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 | 15.8463 | 15.8463 | -2.7463 | 50.9 | 54.8983 | 105.5973 | -54.6973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 48.0592 | 48.0592 | -7.0592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 37.1595 | 43.9405 | 168.5 | 180.9345 | 180.9345 | -12.4345 | 166.4 | 180.9345 | 180.9345 | -14.5345 | 198.9 | 180.9345 | 180.9345 | 17.9655 | 260.3 | 272.2168 | 272.2168 | -11.9168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 110.9 | 157.5413 | 156.0047 | -45.1047 | 100.1 | 109.7488 | 108.13 | -8.03 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 144.5204 | 151.0888 | -10.7888 | 143.1 | 144.5204 | 151.0888 | -7.9888 | 147 | 144.9544 | 151.5425 | -4.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 0 | 0.11 | 0.107 | -0.107 | 87 | 71.33 | 71.3251 | 15.6749 | 0 | 0.74 | 0.7383 | -0.7383 | 15.2 | 12.46 | 12.463 | 2.737 | 0 |  |  | 0 | 18 | 20.4562 | 20.4562 | -2.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 |  | 5.5929 | -0.2929 | 0 | 1.54 | 1.5445 | -1.5445 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 1.3 | 1.368 | 1.368 | -0.068 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 21 | 18.9095 | 18.9095 | 2.0905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 0.01 | 0.007 | -0.007 | 0 | 0.01 | 0.0115 | -0.0115 | 28.8 | 22.18 | 22.1791 | 6.6209 | 81.6 | 71.89 | 71.885 | 9.715 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.5 | 14.1017 | 14.1017 | -3.6017 | 1.9 | 2.36 | 2.36 | -0.46 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 17 | 17.88 | 15.9378 | 1.0622 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.1 | 10 | 9 | 0.1 | 13.5 | 13.61 | 12.6336 | 0.86638 | 15.1 | 19.95 | 19.9539 | -4.8539 | 59.9 | 49.91 | 49.913 | 9.987 | 0 | 0.08 | 0.0764 | -0.0764 | 93.2 | 90.18 | 87.1826 | 6.0174 | 110 | 85.64 | 85.6389 | 24.3611 | 19.1 | 10.63 | 10.6328 | 8.4672 | 12.7 | 9.26 | 9.2573 | 3.4427 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 11.6 | 15.5491 | 15.5491 | -3.9491 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 4 | 7 | 7 | -3 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 13.4 | 14.45 | 14.4495 | -1.0495 | 0 | 0.54 | 0.536 | -0.536 | 0 | 0.17 | 0.1668 | -0.1668 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 121 | 121 | 5.1 | 140.1 | 136 | 136 | 4.1 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.0819 | -0.0819 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 34.5 | 17.5 | 15 | 19.5 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 11.6 | 13.5 | 13.5 | -1.9
23/05/2026 | 18:00 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 30.6 | 16.0635 | 76.2249 | -45.6249 | 144.2 | 120 | 117.2842 | 26.9158 |  |  | 81.3389 | -81.3389 | 30.6 | 30.896 | 31.0514 | -0.45142 | 180.7 | 30 |  | 180.7 | 200.6 | 146.1522 | 189.8713 | 10.7287 | 204.2 | 146.1522 | 189.8713 | 14.3287 | 287.1 | 146.5911 | 190.4415 | 96.6585 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 244.4 | 566.0894 | 482.3915 | -237.9915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 88.0384 | 164.0671 | 2.0329 | 7.8 | 7.0664 | 7.0664 | 0.73364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.2 | 111.3243 | 142.4441 | -62.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 112.4665 | 112.4665 | -12.3665 | 179 | 220.695 | 172.2776 | 6.7223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 228.6783 | 228.6783 | 0.02167 | 64 | 67.9197 | 67.9197 | -3.9198 | 101.5 | 128.7333 | 61.792 | 39.708 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3097 | 18.3097 | 0.49026 | 90.3 | 46.8799 | 87.7736 | 2.5264 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 181.1 | 186.3784 | 186.3784 | -5.2784 | 108 | 110.482 | 47.4239 | 60.5761 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 38.2 | 42.6583 | 42.6583 | -4.4583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 15.8463 | 15.8463 | -2.6463 | 65.2 | 112.2559 | 105.5973 | -40.3973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 48.0592 | 48.0592 | -7.6592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.556 | 45.556 | -3.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 88.4703 | 35.7613 | 44.7387 | 157.7 | 159.8054 | 181.6359 | -23.9359 | 157.8 | 159.8054 | 181.6359 | -23.8359 | 157.7 | 159.8054 | 181.6359 | -23.9359 | 244 | 240.4279 | 273.272 | -29.272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 86.9 | 137.8269 | 149.7851 | -62.8851 | 92.1 | 106.5112 | 112.1844 | -20.0844 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 69.7 | 78.568 | 78.568 | -8.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 151.0888 | 151.0888 | -10.9888 | 143.1 | 151.0888 | 151.0888 | -7.9888 | 146.8 | 151.5425 | 151.5425 | -4.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 11.9 | 11.6618 | 11.6618 | 0.23819 | 0 | 0.05 | 0.052 | -0.052 | 79.5 | 72.7 | 72.7003 | 6.7997 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.1 | 12.0985 | 0.2015 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 1.7185 | 5.6327 | -2.9327 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.366 | 1.366 | -0.066 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 18.9095 | 18.9095 | 1.4905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 22.34 | 22.3426 | 4.9574 | 79 | 71.76 | 71.7594 | 7.2406 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 10.6 | 14.1017 | 14.1017 | -3.5017 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17 | 17.88 | 15.9378 | 1.0622 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 13.3 | 13.61 | 12.6336 | 0.66638 | 12.6 | 19.71 | 19.7147 | -7.1147 | 54.1 | 49.92 | 49.918 | 4.182 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 89.24 | 86.2443 | 23.0557 | 112.5 | 86.03 | 86.0261 | 26.4739 | 17.6 | 10.32 | 10.3221 | 7.2779 | 8.4 | 9.28 | 9.2819 | -0.8819 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 9.6 | 13.62 | 13.6216 | -4.0216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 119 | 119 | 6.4 | 153.7 | 129 | 129 | 24.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 34.4 | 17.5 | 15 | 19.4 |  | 17.5 | 15 | -15 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
23/05/2026 | 18:30 | 103.8 | 101.6535 | 101.6535 | 2.1465 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 59.8 | 64.6885 | 76.7982 | -16.9982 | 145.7 | 120 | 176.8257 | -31.1257 |  |  | 86.8458 | -86.8458 | 30.8 | 30.896 | 35.7951 | -4.9951 | 180.7 | 186.48 |  | 180.7 | 200.5 | 186.48 | 203.7957 | -3.2957 | 203.9 | 186.48 | 203.7957 | 0.10433 | 282 | 280.56 | 204.4077 | 77.5923 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 348.4 | 435.7536 | 499.8731 | -151.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 7.7 | 7.0664 | 7.0664 | 0.63364 | 5.2 | 3.7945 | 3.7945 | 1.4055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 80.5 | 105.1885 | 142.4441 | -61.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 112.4665 | 112.4665 | -12.8665 | 160.6 | 176.6956 | 137.1012 | 23.4988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.6 | 228.6783 | 228.6783 | 4.9217 | 64 | 67.9197 | 67.9197 | -3.9198 | 115.5 | 128.8973 | 128.7333 | -13.2333 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3097 | 18.3097 | 0.49026 | 86.6 | 87.7736 | 87.7736 | -1.1736 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 107 | 110.482 | 73.56 | 33.44 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 39.3 | 42.6583 | 42.6583 | -3.3583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.5 | 15.8463 | 15.8463 | -3.3463 | 83.2 | 105.5973 | 145.1918 | -61.9918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 35.8595 | 48.0592 | -7.8592 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 88.4703 | 67.5311 | 12.8689 | 164.9 | 96.0829 | 169.608 | -4.708 | 164.6 | 96.0829 | 169.608 | -5.008 | 165.6 | 96.0829 | 169.608 | -4.008 | 252.9 | 144.5572 | 255.176 | -2.276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 122.7 | 155.7032 | 128.8794 | -6.1794 | 109.1 | 113.8546 | 108.8814 | 0.21859 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 67.7 | 78.568 | 78.568 | -10.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0888 | 151.0888 | -10.2888 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 146.4 | 151.5425 | 151.5425 | -5.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.6 | 3.4693 | 3.4693 | 0.13072 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 0 |  |  | 0 | 83.7 | 93.69 | 72.5383 | 11.1617 | 0 |  |  | 0 | 10 | 13.18 | 12.0169 | -2.0169 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 20.4562 | 20.4562 | -2.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 4.8821 | 5.67 | -2.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 18.9095 | 18.9095 | 1.3905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 27.79 | 22.2559 | 3.7441 | 75.9 | 80.94 | 71.4583 | 4.4417 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 10.4 | 11.277 | 14.1017 | -3.7017 | 1.9 | 2.48 | 2.48 | -0.58 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 17.88 | 15.9378 | 1.1622 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 8.4 | 10 | 9 | -0.6 | 13.3 | 13.61 | 12.6336 | 0.66638 | 12.5 | 15.79 | 18.2136 | -5.7136 | 55.4 | 54.37 | 49.0043 | 6.3957 | 0 |  |  | 0 | 113.9 | 91.21 | 84.3496 | 29.5504 | 113.5 | 102.73 | 85.2773 | 28.2227 | 20.1 | 12.83 | 9.9715 | 10.1285 | 13.8 | 11.96 | 8.6235 | 5.1765 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 15.5491 | 15.5491 | -3.6491 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 6.4 | 13.13 | 13.6888 | -7.2888 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 119.9 | 117 | 9.6 | 149.8 | 122.3 | 123 | 26.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 34.5 | 17.5 | 15 | 19.5 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 11.6 | 13.5 | 13.5 | -1.9
23/05/2026 | 19:00 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 645.7 | 650 | 650 | -4.3 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 88.5 | 80.0814 | 76.7982 | 11.7018 | 145.5 | 131.6476 | 206.6082 | -61.1082 |  |  | 86.8475 | -86.8475 | 30.2 | 30.896 | 37.2988 | -7.0988 | 179.9 | 186.48 |  | 179.9 | 200.1 | 186.48 | 203.7957 | -3.6957 | 203.7 | 186.48 | 203.7957 | -0.09567 | 284 | 280.56 | 204.4077 | 79.5923 | 206.1 | 207.2429 | 207.2429 | -1.1428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 540.2 | 452.5859 | 468.5045 | 71.6955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.5 | 7.0664 | 7.0664 | 0.43364 | 5.1 | 3.7945 | 3.7945 | 1.3055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.5 | 104.9065 | 142.4441 | -31.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 112.4665 | 112.4665 | -12.8665 | 152.5 | 177.1485 | 147.8015 | 4.6985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.4 | 228.6783 | 228.6783 | 4.7217 | 63.6 | 67.9197 | 67.9197 | -4.3197 | 132.6 | 137.1835 | 137.1835 | -4.5835 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.3081 | 18.3081 | 0.49192 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 175.4 | 185.8204 | 185.8204 | -10.4204 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 179.5 | 186.3784 | 186.3784 | -6.8784 | 107.5 | 110.482 | 88.0415 | 19.4585 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 40.5 | 42.6583 | 42.6583 | -2.1583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 25.4 | 15.8463 | 15.8463 | 9.5537 | 54.6 | 60.7292 | 134.4914 | -79.8915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 43.9419 | 48.0592 | -8.1592 | 25.3 | 32.0118 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 88.4703 | 85.1342 | -5.1342 | 114.1 | 110.6066 | 169.608 | -55.508 | 114.6 | 110.6066 | 169.608 | -55.008 | 115.1 | 110.6066 | 169.608 | -54.508 | 223.2 | 166.4082 | 255.176 | -31.976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 129.3 | 155.7032 | 113.4299 | 15.8701 | 109 | 108.13 | 108.13 | 0.87 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 67.5 | 78.568 | 78.568 | -11.068 | 28.9 | 29.9806 | 29.9806 | -1.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 151.0888 | 151.0888 | -57.2888 | 93 | 151.0888 | 151.0888 | -58.0888 | 120.8 | 151.5425 | 151.5425 | -30.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 2.7 | 3.4693 | 3.4693 | -0.76928 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 90.56 | 72.4259 | 1.4741 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12.93 | 11.9352 | -0.9352 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 18.9095 | 18.9095 | 1.3905 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 26.63 | 21.8851 | 2.4149 | 72.9 | 78.11 | 69.9804 | 2.9196 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.3 | 13.1484 | 14.1017 | -3.8017 | 1.9 | 2.48 | 2.48 | -0.58 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 17.88 | 15.9378 | 0.9622 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 8.4 | 10 | 9 | -0.6 | 12.8 | 13.61 | 12.6336 | 0.16638 | 8.1 | 15.91 | 17.9892 | -9.8892 | 51.5 | 52.76 | 47.3002 | 4.1998 | 0 |  |  | 0 | 116.1 | 91.48 | 85.1737 | 30.9263 | 114.7 | 100.33 | 85.371 | 29.329 | 16.3 | 12.31 | 9.8605 | 6.4395 | 13.4 | 11.58 | 8.7235 | 4.6765 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 15.5491 | 15.5491 | -3.6491 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 9.5 | 13.28 | 13.7559 | -4.2559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 115.48 | 113 | 10.3 | 136 | 114.4 | 115 | 21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 18.8 | 19.242 | 19.242 | -0.44198 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 34.5 | 17.5 | 15 | 19.5 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 11.8 | 13.5 | 13.5 | -1.7
23/05/2026 | 19:30 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 85.5549 | 76.7982 | 13.2018 | 146.3 | 137.0236 | 216.8743 | -70.5743 |  |  | 86.848 | -86.848 | 31.1 | 30.896 | 37.8877 | -6.7877 | 169.9 | 180.93 |  | 169.9 | 200.8 | 180.93 | 187.6642 | 13.1358 | 204.3 | 180.93 | 187.6642 | 16.6358 | 282.8 | 272.21 | 188.2277 | 94.5723 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 555.4 | 442.9501 | 445.8364 | 109.5636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 7.9 | 7.0664 | 7.0664 | 0.83364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 113.2 | 107.1007 | 142.4441 | -29.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 112.4665 | 112.4665 | -12.2665 | 177.6 | 165.4575 | 169.1523 | 8.4477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 63 | 67.9197 | 67.9197 | -4.9197 | 137.1 | 137.1835 | 137.1835 | -0.08352 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3065 | 18.3065 | 0.49348 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 107.9 | 110.482 | 90.7861 | 17.1139 | 18 | 18 | 18 | 0 | 40.5 | 42.6583 | 42.6583 | -2.1583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 25.8 | 15.8463 | 15.8463 | 9.9537 | 96 | 115.0445 | 137.9341 | -41.9341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 31.3248 | 48.0592 | -7.5592 | 25.1 | 32.0118 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 88.4703 | -7.1704 | 111.7 | 118.9761 | 181.9646 | -70.2646 | 111.5 | 118.9761 | 181.9646 | -70.4646 | 111.5 | 118.9761 | 181.9646 | -70.4646 | 200.5 | 179 | 273.7665 | -73.2665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 133.2 | 76.4786 | 56.8997 | 76.3003 | 114 | 120.9586 | 108.13 | 5.87 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 67.8 | 78.568 | 78.568 | -10.768 | 28.7 | 29.9806 | 29.9806 | -1.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 151.0888 | 151.0888 | -54.8888 | 96.3 | 151.0888 | 151.0888 | -54.7888 | 117.1 | 151.5425 | 151.5425 | -34.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 86.93 | 71.8155 | 9.9845 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.13 | 12.3128 | -0.2128 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 18.9095 | 18.9095 | 1.5905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 25.95 | 22.0027 | 4.2973 | 79.4 | 76.59 | 69.8242 | 9.5758 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.5 | 10.2271 | 14.1017 | -3.6017 | 1.9 | 2.52 | 2.52 | -0.62 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 17.88 | 15.9378 | 0.6622 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.5 | 13.61 | 12.6336 | -0.13362 | 10.6 | 15.05 | 16.7773 | -6.1773 | 35.3 | 51.77 | 46.2214 | -10.9214 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 85.53 | 79.7849 | 29.6151 | 113.9 | 97.92 | 85.4513 | 28.4487 | 17.6 | 10.79 | 8.7513 | 8.8487 | 9.6 | 9.98 | 7.6002 | 1.9998 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 15.5491 | 15.5491 | -3.6491 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 12.9 | 14.3 | 14.6998 | -1.7998 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.6 | 112.07 | 110 | 7.6 | 115.2 | 108.5 | 109 | 6.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 34.3 | 17.5 | 15 | 19.3 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | -0.5
23/05/2026 | 20:00 | 103.6 | 101.6535 | 101.6535 | 1.9465 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 80.4 | 79.0465 | 76.7982 | 3.6018 | 144.6 | 133.6779 | 207.5319 | -62.9319 |  |  | 86.8449 | -86.8449 | 30.6 | 30.896 | 35.2872 | -4.6872 | 170 | 186.48 |  | 170 | 200.8 | 186.48 | 203.7957 | -2.9957 | 204.1 | 186.48 | 203.7957 | 0.30433 | 275.8 | 280.56 | 204.4077 | 71.3923 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 555.7 | 447.644 | 477.5465 | 78.1535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 8.3 | 7.0664 | 7.0664 | 1.2336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 112.9 | 106.0536 | 142.4441 | -29.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 112.4665 | 112.4665 | -11.8665 | 201.5 | 98.0316 | 176.5792 | 24.9208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 63 | 67.9197 | 67.9197 | -4.9197 | 138.7 | 137.1835 | 137.1835 | 1.5165 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3043 | 18.3043 | 0.49569 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 108.3 | 110.482 | 90.786 | 17.514 | 21.8 | 18 | 18 | 3.8 | 42.5 | 42.6583 | 42.6583 | -0.1583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 25.8 | 15.8463 | 15.8463 | 9.9537 | 114.4 | 109.396 | 141.1731 | -26.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 31.2105 | 48.0592 | -7.5592 | 25.2 | 32.0118 |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 | 45.556 | -2.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.4703 | 88.4703 | -7.0703 | 85.8 | 129.3501 | 169.608 | -83.808 | 85.7 | 129.3501 | 169.608 | -83.908 | 85 | 129.3501 | 169.608 | -84.608 | 176.2 | 194.6078 | 255.176 | -78.976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 147.3 | 74.5436 | 20.5973 | 126.7027 | 122.2 | 120.9586 | 103.6865 | 18.5135 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 66 | 78.568 | 78.568 | -12.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 151.0888 | 151.0888 | -54.3888 | 96.2 | 151.0888 | 151.0888 | -54.8888 | 118 | 151.5425 | 151.5425 | -33.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8091 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 83.44 | 71.3478 | 23.7522 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 13.35 | 12.6903 | -2.1903 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.8 | 18.9095 | 18.9095 | 1.8905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 25.21 | 22.0498 | 7.2502 | 83.5 | 74.06 | 68.6382 | 14.8618 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 10.5 | 10.2006 | 14.1017 | -3.6017 | 1.8 | 2.56 | 2.56 | -0.76 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 17.88 | 15.9378 | 0.5622 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.5 | 13.61 | 12.6336 | -0.13362 | 11.2 | 15.21 | 16.5875 | -5.3875 | 26.4 | 51.12 | 45.4773 | -19.0773 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 84.51 | 79.3105 | 26.0895 | 113.3 | 95.9 | 85.928 | 27.372 | 12.8 | 10.18 | 8.5536 | 4.2464 | 11.7 | 9.35 | 7.4368 | 4.2632 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 8.4 | 15.32 | 15.6438 | -7.2438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.4 | 107.66 | 106 | 0.4 | 88.3 | 102.6 | 103 | -14.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 34.5 | 17.5 | 15 | 19.5 |  | 17.5 | 15 | -15 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | -0.3
23/05/2026 | 20:30 | 103.1 | 101.6535 | 101.6535 | 1.4465 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 70.5 | 81.6535 | 76.7982 | -6.2982 | 143.9 | 138.3538 | 194.8755 | -50.9755 |  |  | 86.8461 | -86.8461 | 31.3 | 30.896 | 35.9808 | -4.6808 | 163.1 | 186.48 |  | 163.1 | 201 | 186.48 | 203.7957 | -2.7957 | 204.6 | 186.48 | 203.7957 | 0.80433 | 275 | 280.56 | 204.4077 | 70.5923 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 556.1 | 476.128 | 552.44 | 3.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.0671 | 4.7329 | 8.4 | 7.0664 | 7.0664 | 1.3336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 113.2 | 104.8305 | 142.4441 | -29.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 112.4665 | 112.4665 | -11.6665 | 222.8 | 110.3704 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 63.9 | 67.9197 | 67.9197 | -4.0198 | 143 | 137.1835 | 62.1963 | 80.8037 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3065 | 18.3065 | 0.49352 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 107.9 | 110.482 | 90.7861 | 17.1139 | 31.4 | 18 | 18 | 13.4 | 43.1 | 42.6583 | 42.6583 | 0.4417 | 3.6 |  |  | 3.6 | 26.3 | 15.8463 | 15.8463 | 10.4537 | 130.3 | 90.3576 | 112.3586 | 17.9414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 31.4391 | 48.0592 | -7.3592 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.4703 | 88.4703 | -7.0704 | 86.3 | 134.2845 | 166.4614 | -80.1614 | 86.3 | 134.2845 | 166.4614 | -80.1614 | 86.3 | 134.2845 | 166.4614 | -80.1614 | 174.6 | 202.0316 | 250.4419 | -75.8419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 161.6 | 71.3195 | 20.5973 | 141.0027 | 126.4 | 120.9586 | 119.1385 | 7.2615 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 62.9 | 78.568 | 78.568 | -15.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 151.0888 | 151.0888 | -54.6888 | 95.6 | 151.0888 | 151.0888 | -55.4888 | 117.2 | 151.5425 | 151.5425 | -34.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 3.5 | 3.4693 | 3.4693 | 0.03072 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 0 |  |  | 0 | 93.9 | 79.99 | 70.9181 | 22.9819 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.43 | 12.9246 | -1.0246 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.8 | 18.9095 | 18.9095 | 1.8905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 24.2 | 21.8263 | 7.6737 | 81.5 | 72.19 | 68.1188 | 13.3812 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.6 | 10.2536 | 14.1017 | -3.5017 | 1.9 | 2.56 | 2.56 | -0.66 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 17.88 | 15.9378 | 0.5622 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.5 | 13.61 | 12.6336 | -0.13362 | 11 | 14.9 | 15.9443 | -4.9443 | 22.1 | 46.89 | 41.159 | -19.059 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 79.93 | 75.276 | 29.524 | 115.2 | 89.84 | 82.355 | 32.845 | 17.7 | 8.75 | 7.5314 | 10.1686 | 10.3 | 8.53 | 7.1005 | 3.1995 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 8.6 | 15.7 | 15.9403 | -7.3403 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98 | 101.24 | 100 | -2 | 99.1 | 95.7 | 96 | 3.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 34.3 | 17.5 | 15 | 19.3 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2
23/05/2026 | 21:00 | 103.6 | 101.6535 | 101.6535 | 1.9465 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 70.2 | 76.7982 | 76.7982 | -6.5982 | 123.3 | 126.8638 | 153.0658 | -29.7658 |  |  | 86.7423 | -86.7423 | 30.9 | 30.896 | 31.2946 | -0.39459 | 163 | 180.93 |  | 163 | 200.1 | 180.93 | 203.7957 | -3.6957 | 203.7 | 180.93 | 203.7957 | -0.09567 | 273.2 | 272.21 | 204.4077 | 68.7923 | 207.1 | 207.2429 | 207.2429 | -0.14285 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 558.2 | 476.2538 | 566.0894 | -7.8894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 8.4 | 7.0664 | 7.0664 | 1.3336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 112.8 | 105.1198 | 142.4441 | -29.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 112.43 | 112.4665 | -11.9665 | 207.1 | 191.6593 | 220.695 | -13.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 65 | 67.9197 | 67.9197 | -2.9198 | 137.3 | 137.1835 | 54.185 | 83.115 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3054 | 18.3054 | 0.4946 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 106.6 | 110.482 | 75.0078 | 31.5922 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 41 | 42.6583 | 42.6583 | -1.6583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14 | 15.8463 | 15.8463 | -1.8463 | 97.1 | 105.5974 | 124.9406 | -27.8406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 31.3248 | 48.0592 | -18.1592 | 25 |  | 32.0118 | -7.0118 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.4703 | 69.291 | 12.109 | 104.5 | 112.8564 | 163.5839 | -59.0839 | 104.4 | 112.8564 | 163.5839 | -59.1839 | 104 | 112.8564 | 163.5839 | -59.5839 | 195.4 | 169.793 | 246.1128 | -50.7128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 132 | 69.5712 | 20.5973 | 111.4027 | 110.9 | 120.9586 | 108.13 | 2.77 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 62.9 | 78.568 | 78.568 | -15.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 151.0888 | 151.0888 | -53.9888 | 92.6 | 151.0888 | 151.0888 | -58.4888 | 114.9 | 151.5425 | 151.5425 | -36.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 6 | 3.4693 | 3.4693 | 2.5307 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 75.55 | 69.5117 | 29.5883 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.49 | 13.1588 | -0.6588 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 18.9095 | 18.9095 | 1.7905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 23.3 | 21.7185 | 7.5815 | 83.6 | 69.63 | 66.9193 | 16.6807 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 10.1 | 10.2271 | 14.1017 | -4.0017 | 1.9 | 2.52 | 2.52 | -0.62 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 17.88 | 15.9378 | 0.5622 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 8.6 | 10 | 9 | -0.4 | 12.5 | 13.61 | 12.6336 | -0.13362 | 12.1 | 15.13 | 15.8184 | -3.7184 | 14.7 | 45.16 | 39.3437 | -24.6437 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 79.15 | 75.0476 | 33.4524 | 111.7 | 87.51 | 82.516 | 29.184 | 16.8 | 8.71 | 7.8912 | 8.9088 | 8.2 | 7.72 | 6.7656 | 1.4344 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 11.3 | 16.08 | 16.2369 | -4.9369 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.1 | 92.83 | 92 | 5.1 | 104.1 | 87.8 | 88 | 16.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 34.1 | 17.5 | 15 | 19.1 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
23/05/2026 | 21:30 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 652 | 650 | 650 | 2 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 60.3 | 76.7982 | 76.7982 | -16.4982 | 120.7 | 133.8031 | 155.0832 | -34.3832 |  |  | 82.2462 | -82.2462 | 30.8 | 30.896 | 31.0526 | -0.25261 | 144 | 180.93 |  | 144 | 200.3 | 180.93 | 190.2689 | 10.0311 | 203.3 | 180.93 | 190.2689 | 13.0311 | 270 | 272.21 | 190.8403 | 79.1597 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 557.1 | 479.3113 | 519.1474 | 37.9526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 8.3 | 7.0664 | 7.0664 | 1.2336 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 112.9 | 101.8179 | 142.4441 | -29.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 111.4727 | 112.4665 | -11.8665 | 192.6 | 110.3704 | 202.3303 | -9.7303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 63.2 | 67.9197 | 67.9197 | -4.7198 | 134 | 137.1835 | 61.792 | 72.208 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.305 | 18.305 | 0.49497 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 105.5 | 110.482 | 69.7967 | 35.7033 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 41 | 42.6583 | 42.6583 | -1.6583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.5 | 15.8463 | 15.8463 | -3.3463 | 81.1 | 90.3576 | 105.0973 | -23.9973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.9271 | 48.0592 | -18.1592 | 25.5 |  | 84.0675 | -58.5675 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 88.4703 | 62.9567 | 18.2433 | 101.9 | 133.2218 | 182.7193 | -80.8193 | 101.8 | 133.2218 | 182.7193 | -80.9193 | 101.6 | 133.2218 | 182.7193 | -81.1193 | 192.4 | 200.4328 | 274.902 | -82.502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 132.4 | 71.6082 | 50.7346 | 81.6654 | 115.9 | 120.9586 | 109.8101 | 6.0899 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 62.8 | 78.568 | 78.568 | -15.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 151.0888 | 151.0888 | -54.5888 | 92.5 | 151.0888 | 151.0888 | -58.5888 | 116.7 | 151.5425 | 151.5425 | -34.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 6 | 3.4693 | 3.4693 | 2.5307 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 0 |  |  | 0 | 96.4 | 71.63 | 68.608 | 27.792 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.45 | 13.283 | -0.683 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 18.9095 | 18.9095 | 1.6905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 22.15 | 21.3612 | 8.4388 | 82 | 67.34 | 65.9941 | 16.0059 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 8 | 10.135 | 14.1017 | -6.1017 | 1.8 | 2.52 | 2.52 | -0.72 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 17.88 | 15.9378 | 0.4622 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.5 | 13.61 | 12.6336 | -0.13362 | 12.1 | 13.68 | 14.0321 | -1.9321 | 13.6 | 43.22 | 37.3056 | -23.7056 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 79.36 | 75.8075 | 32.3925 | 114.4 | 85.12 | 82.6283 | 31.7717 | 12.8 | 8.49 | 8.0786 | 4.7214 | 12.6 | 7.52 | 7.0365 | 5.5635 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 10.6 | 16.35 | 16.4312 | -5.8312 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.6 | 87.41 | 87 | 18.6 | 106.6 | 82.9 | 83 | 23.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 18.9 | 19.242 | 19.242 | -0.34198 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 34.1 | 17.5 | 15 | 19.1 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
23/05/2026 | 22:00 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 40.4 | 61.9236 | 76.7982 | -36.3982 | 120.5 | 120 | 131.2257 | -10.7256 |  |  | 76.6427 | -76.6427 | 30.6 | 30.896 | 31.0484 | -0.44843 | 125.6 | 173.16 |  | 125.6 | 199.2 | 173.16 | 186.8284 | 12.3716 | 203.5 | 173.16 | 186.8284 | 16.6716 | 266.6 | 260.52 | 187.3895 | 79.2105 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 557.1 | 482.9327 | 523.5152 | 33.5848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 8.1 | 7.0664 | 7.0664 | 1.0336 | 5.4 | 3.7945 | 3.7945 | 1.6055 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 113.3 | 100.9293 | 142.4441 | -29.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 108.3185 | 112.4665 | -11.7665 | 175.8 | 207.4707 | 202.183 | -26.383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 63 | 67.9197 | 67.9197 | -4.9197 | 127.7 | 137.1835 | 61.792 | 65.908 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.305 | 18.305 | 0.49503 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 108.7 | 110.482 | 57.6908 | 51.0092 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5 | 37.7 | 42.6583 | 42.6583 | -4.9583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.6 | 15.8463 | 15.8463 | -3.2463 | 59.5 | 90.3576 | 105.0973 | -45.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 31.7225 | 48.0592 | -18.0592 | 25.3 |  | 84.0675 | -58.7675 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 48.2413 | 33.0587 | 101.7 | 114.3028 | 182.9946 | -81.2946 | 101.7 | 114.3028 | 182.9946 | -81.2946 | 101.5 | 114.3028 | 182.9946 | -81.4946 | 192.6 | 171.9691 | 275.3162 | -82.7162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 120.5 | 76.7638 | 56.9138 | 63.5862 | 107.3 | 120.9586 | 107.2449 | 0.05512 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 65.8 | 78.568 | 78.568 | -12.768 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 151.0888 | 151.0888 | -55.0888 | 92 | 151.0888 | 151.0888 | -59.0888 | 116.2 | 151.5425 | 151.5425 | -35.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 6.2 | 3.4693 | 3.4693 | 2.7307 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 69.17 | 69.1661 | 31.6339 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.41 | 13.4072 | -0.3072 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 4.7022 | 5.67 | -1.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 18.9095 | 18.9095 | 1.7905 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 21.33 | 21.3325 | 7.4675 | 84.2 | 66.06 | 66.0624 | 18.1376 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 8 | 10.3192 | 14.1017 | -6.1017 | 1.8 | 2.48 | 2.48 | -0.68 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 17.88 | 15.9378 | 0.4622 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.4 | 13.61 | 12.6336 | -0.23362 | 11.4 | 13.77 | 13.7686 | -2.3686 | 15.2 | 41.84 | 35.8364 | -20.6364 | 0 |  |  | 0 | 113.2 | 78.49 | 75.4929 | 37.7071 | 116.2 | 81.98 | 81.982 | 34.218 | 18.1 | 7.79 | 7.79 | 10.31 | 12 | 6.75 | 6.7458 | 5.2542 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 10.6 | 16.62 | 16.6254 | -6.0254 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 83 | 83 | 30.7 | 108.4 | 80 | 80 | 28.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 34.1 | 17.5 | 15 | 19.1 |  | 17.5 | 15 | -15 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | -0.1
23/05/2026 | 22:30 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 651 | 650 | 650 | 1 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 4.5911 | -4.5911 | 22.4 | 43.0848 | 74.8834 | -52.4834 | 120.7 | 120 | 113.9319 | 6.7681 |  |  | 69.4167 | -69.4167 | 30.5 | 30.896 | 31.0467 | -0.54671 | 126.2 | 165.39 |  | 126.2 | 199.8 | 165.39 | 188.8053 | 10.9947 | 203.1 | 165.39 | 188.8053 | 14.2947 | 267.3 | 248.83 | 189.3722 | 77.9278 | 207 | 207.2429 | 207.2429 | -0.24285 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 556.9 | 468.1505 | 513.3183 | 43.5817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 7.7 | 7.0664 | 7.0664 | 0.63364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 113.6 | 93.4454 | 138.0005 | -24.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 104.7219 | 112.4665 | -12.6665 | 132.1 | 220.695 | 208.1971 | -76.0971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 63.6 | 67.9197 | 67.9197 | -4.3197 | 130.3 | 126.6927 | 61.792 | 68.508 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.304 | 18.304 | 0.49603 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107.4 | 110.482 | 48.1238 | 59.2762 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 40.9 | 42.6583 | 42.6583 | -1.7583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.6 | 15.8463 | 15.8463 | -3.2463 | 80.8 | 96.1885 | 105.0973 | -24.2973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 30.4436 | 48.0592 | -18.3592 | 24.6 |  | 84.0675 | -59.4675 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.556 |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 88.4703 | 36.6121 | 44.5879 | 102 | 102.4952 | 170.94 | -68.94 | 102.1 | 102.4952 | 170.94 | -68.84 | 101.9 | 102.4952 | 170.94 | -69.04 | 192.6 | 154.2045 | 257.18 | -64.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 100.1 | 113.7295 | 64.4711 | 35.6288 | 113.4 | 120.9586 | 109.0151 | 4.3849 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 65.7 | 78.568 | 78.568 | -12.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 147.7945 | 151.0888 | -55.2888 | 92.2 | 147.7945 | 151.0888 | -58.8888 | 117 | 148.2383 | 151.5425 | -34.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 6.2 | 3.4693 | 3.4693 | 2.7307 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 70.93 | 70.9312 | 19.4688 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.54 | 13.537 | 0.563 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.4 | 2.8032 | 4.8721 | -2.4721 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 18.9095 | 18.9095 | 1.4905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 21.27 | 21.2727 | 7.1273 | 84.1 | 66 | 66.0047 | 18.0953 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 7.9 | 10.0231 | 14.1017 | -6.2017 | 1.8 | 2.44 | 2.44 | -0.64 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 17.88 | 15.9378 | 0.5622 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.6 | 13.61 | 12.6336 | -0.03362 | 13.5 | 13.61 | 13.6121 | -0.1121 | 15.3 | 37.84 | 31.8384 | -16.5384 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 69.87 | 66.8682 | 41.3318 | 115.5 | 75.48 | 75.4831 | 40.0169 | 12.8 | 4.21 | 4.211 | 8.589 | 13.2 | 4.91 | 4.9129 | 8.2871 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 12.2 | 16.78 | 16.7814 | -4.5814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 80 | 80 | 23.4 | 98.3 | 79 | 79 | 19.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 33.7 | 17.5 | 15 | 18.7 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 1
23/05/2026 | 23:00 | 103.1 | 101.6535 | 101.6535 | 1.4465 | 653 | 650 | 650 | 3 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  |  | 0 | 11.5 | 43.0848 | 59.8036 | -48.3036 | 122.6 | 120 | 105.2156 | 17.3844 |  |  | 59.2783 | -59.2783 | 30.1 | 30.896 | 31.0455 | -0.94549 | 124.5 | 167.61 |  | 124.5 | 198.5 | 167.61 | 182.3745 | 16.1255 | 202.3 | 167.61 | 182.3745 | 19.9255 | 265.6 | 252.17 | 182.9221 | 82.6779 | 206.9 | 207.2429 | 207.2429 | -0.34285 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 557 | 442.8653 | 499.7838 | 57.2161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 7.9 | 7.0664 | 7.0664 | 0.83364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 86 | 93.4454 | 126.8809 | -40.8809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 101.6492 | 112.4665 | -12.0665 | 141 | 190.572 | 216.0429 | -75.0429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 64 | 67.9197 | 67.9197 | -3.9198 | 123.9 | 118.5691 | 52.5232 | 71.3768 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3036 | 18.3036 | 0.49641 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 107.7 | 110.482 | 41.183 | 66.517 | 18 | 18 |  | 18 | 39.4 | 42.6583 | 42.6583 | -3.2583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 15.8463 | 15.8463 | -2.9463 | 77.6 | 105.0973 | 141.9468 | -64.3468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 24.309 | 48.0592 | -18.0592 | 11.4 |  | 84.0675 | -72.6675 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 |  | 43.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 88.4703 | 28.1752 | 53.6248 | 84.9 | 96.0829 | 155.1562 | -70.2562 | 84.9 | 96.0829 | 155.1562 | -70.2562 | 84.9 | 96.0829 | 155.1562 | -70.2562 | 174.5 | 144.5572 | 233.4332 | -58.9332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 89.8 | 104.8207 | 41.1946 | 48.6054 | 109.2 | 115.754 | 114.2087 | -5.0087 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 66 | 78.568 | 78.568 | -12.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 124.0713 | 151.0888 | -55.7888 | 91.7 | 124.0713 | 151.0888 | -59.3888 | 116.2 | 124.4439 | 151.5425 | -35.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.6931 | 6.3 | 3.4693 | 3.4693 | 2.8307 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 0 |  |  | 0 | 89 | 71.87 | 71.8729 | 17.1271 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 13.67 | 13.6668 | -0.4668 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.6 | 2.8032 | 3.891 | -2.291 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 18.9095 | 18.9095 | 1.3905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 21.78 | 21.7768 | 6.7232 | 83.8 | 67.36 | 67.361 | 16.439 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 9 | 8.6027 | 14.1017 | -5.1017 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 17.88 | 15.9378 | 0.1622 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.9 | 13.61 | 12.6336 | 0.26638 | 16.4 | 13.66 | 13.6576 | 2.7424 | 17.9 | 32.14 | 29.1431 | -11.2431 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 68.64 | 65.6451 | 41.7549 | 115.6 | 74.46 | 74.4598 | 41.1402 | 12 | 4.43 | 4.435 | 7.565 | 8.6 | 4.93 | 4.9333 | 3.6667 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 11 | 16.94 | 16.9374 | -5.9374 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71 | 80 | 80 | -9 | 70.2 | 79 | 79 | -8.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 33.7 | 17.5 | 15 | 18.7 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 0.9
23/05/2026 | 23:30 | 103.7 | 101.6535 | 101.6535 | 2.0465 | 648 | 650 | 650 | -2 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 43.0848 | 50.023 | -38.923 | 120.2 | 120 | 100 | 20.2 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 16.4 |  |  | 16.4 | 107.8 | 175.38 |  | 107.8 | 199.1 | 175.38 | 203.4115 | -4.3115 | 202.5 | 175.38 | 203.4115 | -0.91153 | 260.4 | 263.86 | 204.0224 | 56.3776 | 207.9 | 207.2429 | 207.2429 | 0.65715 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 552.4 | 420.5459 | 521.1527 | 31.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.7 | 7.0664 | 7.0664 | 0.63364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.2 | 93.4453 | 121.5222 | -36.3222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 98.7263 | 112.0309 | -12.0308 | 154.1 | 100.6292 | 130.4031 | 23.6969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.9 | 228.6783 | 228.6783 | 4.2217 | 64 | 67.9197 | 67.9197 | -3.9198 | 119.9 | 112.5517 |  | 119.9 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3038 | 18.3038 | 0.49617 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 180.7 | 186.3784 | 186.3784 | -5.6784 | 107.1 | 110.482 | 31.56 | 75.54 | 18.3 | 18 |  | 18.3 | 38 | 42.6583 | 42.6583 | -4.6583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.6 | 15.8463 | 15.8463 | -3.2463 | 74.5 | 169.5 | 169.5 | -95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 16.9999 | 48.0592 | -18.4592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 88.4703 | 16.4779 | 64.3221 | 73.1 | 96.0829 | 167.1228 | -94.0228 | 73 | 96.0829 | 167.1228 | -94.1228 | 72.8 | 96.0829 | 167.1228 | -94.3228 | 163.7 | 144.5572 | 251.437 | -87.737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 60.1 | 61.792 | 41.1946 | 18.9054 | 105 | 113.2045 | 120.9586 | -15.9586 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 65.8 | 78.568 | 78.568 | -12.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 151.0888 | -54.4888 | 92.2 | 103.894 | 151.0888 | -58.8888 | 115 | 104.206 | 151.5425 | -36.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.8 | 3.3069 | 3.3069 | 4.4931 | 6.3 | 3.4693 | 3.4693 | 2.8307 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 0 |  |  | 0 | 85.5 | 70.16 | 70.1551 | 15.3449 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 13.78 | 13.7827 | -2.8827 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 20.4562 | 20.4562 | -2.7562 | 10 |  |  | 10 | 0.8 | 2.8032 | 3.2546 | -2.4546 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 18.9095 | 18.9095 | 1.4905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 22.21 | 22.2106 | 4.7894 | 78.9 | 68.67 | 68.6695 | 10.2305 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 9 | 6.9104 | 14.1017 | -5.1017 | 1.8 | 2.36 | 2.36 | -0.56 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 17.88 | 15.9378 | 0.1622 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.6 | 13.61 | 12.6336 | -0.03362 | 17.6 | 13.4 | 13.3961 | 4.2039 | 16.9 | 28.19 | 28.19 | -11.29 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 67.89 | 64.8863 | 25.5137 | 115.2 | 74.07 | 74.0716 | 41.1284 | 11.8 | 4.04 | 4.0401 | 7.7599 | 4.6 | 4.86 | 4.8606 | -0.2606 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 9.6 | 17.02 | 17.0182 | -7.4182 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.8 | 79 | 79 | -17.2 | 59.2 | 80 | 80 | -20.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 33.3 | 17.5 | 15 | 18.3 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 0.1
24/05/2026 | 00:00 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 84.2248 | 48.7763 | -37.7763 | 120.3 | 120 | 100 | 20.3 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 182.04 |  | 100.1 | 200.2 | 182.04 | 163.6725 | 36.5275 | 203.3 | 182.04 | 163.6725 | 39.6275 | 258.7 | 273.88 | 164.164 | 94.536 | 207.1 | 207.2429 | 207.2429 | -0.14285 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 555.3 | 304.1981 | 381.7434 | 173.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 7.7 | 7.0664 | 7.0664 | 0.63364 | 5.3 | 3.7945 | 3.7945 | 1.5055 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 87.5 | 93.4454 | 80.1537 | 7.3463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 94.0557 | 112.4665 | -12.4665 | 92 | 110.3704 | 126.1519 | -34.1519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 64 | 67.9197 | 67.9197 | -3.9198 | 122.5 | 62.1963 |  | 122.5 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3078 | 18.3078 | 0.49223 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 107.3 | 110.482 | 31.56 | 75.74 | 0 | 17.27 | 12.9668 | -12.9668 | 36.3 | 42.6583 | 42.6583 | -6.3583 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.4 | 15.8463 | 15.8463 | -3.4463 | 41.4 | 70.4567 | 150.4085 | -109.0085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 |  | 48.0592 | -18.3592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 88.4703 | 16.4779 | 64.7221 | 86.4 | 96.0829 | 182.9946 | -96.5946 | 86.3 | 96.0829 | 182.9946 | -96.6946 | 86.2 | 96.0829 | 182.9946 | -96.7946 | 173.7 | 144.5572 | 275.3162 | -101.6162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 62.4 | 124.0132 | 143.1033 | -80.7033 | 91.6 | 111.5902 | 110.641 | -19.041 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 66.1 | 78.568 | 78.568 | -12.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.894 | 151.0888 | -54.3888 | 92.6 | 103.894 | 151.0888 | -58.4888 | 116.4 | 104.206 | 151.5425 | -35.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 3.3069 | 3.3069 | 4.5931 | 6.4 | 3.4693 | 3.4693 | 2.9307 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 68.97 | 68.9734 | 16.6266 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.9 | 13.8985 | -0.7985 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 | 5.4799 | 3.1735 | -2.0735 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 18.9095 | 18.9095 | 1.6905 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 21.85 | 21.8506 | 5.3494 | 75.3 | 67.8 | 67.8022 | 7.4978 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 9 |  | 14.1017 | -5.1017 | 1.8 | 2.36 | 2.36 | -0.56 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16 | 17.88 | 15.9378 | 0.0622 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 8.5 | 10 | 9 | -0.5 | 12.5 | 13.61 | 12.6336 | -0.13362 | 19.6 | 13.3 | 13.2983 | 6.3017 | 16.7 | 28.85 | 28.8505 | -12.1505 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 66.99 | 63.9868 | 24.4132 | 110.6 | 71.25 | 71.2547 | 39.3453 | 8.4 | 3.77 | 3.7728 | 4.6272 | 3.1 | 4.67 | 4.6749 | -1.5749 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.5491 | 15.5491 | -3.8491 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 10.3 | 17.1 | 17.0991 | -6.7991 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.8 | 79 | 79 | -24.2 | 43.7 | 80 | 80 | -36.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 33.7 | 17.5 | 15 | 18.7 |  | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | -0.1
EJEC (MWh) |  | 2453.8 | 2439.6852 | 2439.6852 |  | 15620.45 | 15600 | 15600 |  | 5113.8 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 0 | 18.2263 | 59.6259 |  | 0 | 28.925 | 120.5654 |  | 1100 | 1070.7977 | 1297.1437 |  | 3394.2 | 3576.4388 | 3795.12 |  | 0 | 0 | 900.7936 |  | 468.3 | 704.61 | 985.8572 |  | 1230.5 | 1196.145 | 0 |  | 4253.05 | 3583.1406 | 3645.1319 |  | 4321.4 | 3583.1406 | 3645.1319 |  | 4877.55 | 4133.5892 | 3656.0783 |  | 4910.35 | 4968.9099 | 4957.9904 |  | 2549.9 | 2491.9158 | 2486.4396 |  | 9264.4 | 9552.523 | 7347.8339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2678.2 | 2759.1649 | 3937.6094 |  | 190.35 | 169.5926 | 169.5926 |  | 127.25 | 91.0673 | 91.0673 |  | 0 | 0 | 0 |  | 152.3 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1931.75 | 1720.7561 | 1923.6895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2379.8 | 2311.9758 | 2516.4943 |  | 3604.15 | 3398.9525 | 3429.6247 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 297.6412 | 362.3156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.4 | 153.36 | 153.36 |  | 5520.1 | 5488.2799 | 5488.2799 |  | 1606.45 | 1630.074 | 1630.074 |  | 2162.15 | 2279.0536 | 2284.0884 |  | 990.4 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 446.75 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 438.1006 | 438.1006 |  | 1518.65 | 1472.2253 | 2106.5657 |  | 4186 | 4369.6629 | 4387.1798 |  | 4195.1 | 4369.6629 | 4387.1798 |  | 4314.35 | 4382.7851 | 4400.3546 |  | 2559.15 | 2423.3951 | 1850.078 |  | 296.9 | 296.6117 | 312.0057 |  | 973.1 | 1023.7992 | 1023.7992 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 255.7 | 261.4633 | 261.4633 |  | 2304 | 2716.246 | 2587.0328 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 713.9 | 748.6089 | 838.7195 |  | 207.1 | 347.0521 | 336.5094 |  | 0 | 0 | 0 |  | 515.1 | 592.228 | 546.672 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1802.15 | 1892.9074 | 1723.629 |  | 2982.25 | 3495.6242 | 4159.6191 |  | 2971.15 | 3495.6242 | 4159.6191 |  | 3156.9 | 3495.6242 | 4159.6191 |  | 5178.25 | 5259.1824 | 6258.1656 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 69.25 | 80.8534 | 80.8534 |  | 2041.8 | 2196.7835 | 2204 |  | 2596.7 | 2650.5693 | 2609.9516 |  | 1528.1 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1590.45 | 1885.632 | 1885.632 |  | 716.8 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2398.4 | 2816.7772 | 2968.2905 |  | 2343.85 | 2816.7772 | 2968.2905 |  | 2860 | 2825.2361 | 2977.2043 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5006.3 | 4955.7804 | 4955.7804 |  | 2415 | 2485.3313 | 2485.3313 |  | 188.8 | 79.3663 | 79.3663 |  | 94 | 83.2627 | 83.2627 |  | 290.65 | 279.8834 | 279.8834 |  | 6.8 | 8.0505 | 8.06 |  | 1830.7 | 1532.3106 | 1489.987 |  | 517.65 | 475.4448 | 480.1986 |  | 309.2 | 338.2083 | 335.88 |  | 2.6 | 2.1 | 2.1 |  | 437 | 490.9495 | 490.9495 |  | 193.2 | 135 | 135 |  | 82.4 | 78.1358 | 93.7583 |  | 1371.85 | 1347.5986 | 1391.5386 |  | 678.25 | 787.405 | 817.26 |  | 31.2 | 32.9145 | 32.9145 |  | 76.75 | 77.4 | 77.4 |  | 0 | 60 | 60 |  | 492.7 | 453.8278 | 453.8278 |  | 239.05 | 216 | 216 |  | 187.25 | 192 | 192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 192 | 192 |  | 79.8 | 75.3985 | 75.474 |  | 102.95 | 88.205 | 88.311 |  | 556.2 | 440.5512 | 429.4821 |  | 1602.4 | 1381.2397 | 1347.2794 |  | 80.75 | 64.2832 | 65.9862 |  | 75.4 | 74.4 | 74.4 |  | 208.9 | 241.7384 | 265.5763 |  | 45.35 | 53.6 | 53.6 |  | 12 | 9.6 | 9.6 |  | 2.9 | 2.825 | 2.825 |  | 425.2 | 405.8136 | 382.5072 |  | 135.1 | 112.8 | 112.8 |  | 223.85 | 228 | 216 |  | 327.35 | 314.9234 | 303.2069 |  | 382.05 | 389.1635 | 385.0141 |  | 727.8 | 758.6361 | 731.3875 |  | 246.9 | 213.7767 | 215.6931 |  | 1827.1 | 1704.8449 | 1559.5991 |  | 2202.9 | 1808.2913 | 1643.5541 |  | 255.7 | 145.6432 | 148.7865 |  | 176.6 | 145.6218 | 139.1179 |  | 17.05 | 293.075 | 293.635 |  | 306.5 | 373.1779 | 373.1779 |  | 119.35 | 144 | 144 |  | 89.3 | 168 | 168 |  | 211.6 | 240 | 240 |  | 233.5 | 240 | 240 |  | 240.75 | 256.5598 | 256.5598 |  | 273.9 | 391.795 | 392.9142 |  | 1691.8 | 1566.071 | 1504.337 |  | 105.45 | 88.5657 | 82.9218 |  | 814.85 | 830.55 | 850 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1760.75 | 1660.295 | 1629.5 |  | 1908.1 | 1844.6 | 1841 |  | 636.05 | 603.935 | 612 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 52.8 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 92.4254 | 89.9188 |  | 239.95 | 240 | 240 |  | 472 | 461.8075 | 461.8075 |  | 461.95 | 461.8075 | 461.8075 |  | 243.05 | 256.8 | 256.8 |  | 819.5 | 390 | 360 |  | 0 | 390 | 360 |  | 444.05 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 268.05 | 264 | 264 |  | 324.55 | 324 | 324

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 23 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6399179 y resultó S/. 130951 (2.09% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 16 | 6268227.5836 | 6004393.1863 | 4.394%
DOM 17 | 6469916.505 | 6786359.9868 | -4.663%
LUN 18 | 6160384.4795 | 6072873.4669 | 1.441%
MAR 19 | 6706439.2311 | 5781141.9041 | 16.01%
MIE 20 | 7020587.1257 | 6686777.2721 | 4.992%
JUE 21 | 8310454.4255 | 8095668.3545 | 2.653%
VIE 22 | 6890444.8956 | 6855697.8427 | 0.5068%
SAB 23 | 6399178.8949 | 7381241.6263 | -13.3%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 23 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/05/2026 12:08:00 | 24/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 11:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/05/2026 08:27:00 | 23/05/2026 12:16:00 | 23/05/2026 08:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/05/2026 18:55:00 | 23/05/2026 23:02:00 | 23/05/2026 18:25:00 | 23/05/2026 22:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 00:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 00:36:00 | 23/05/2026 02:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 02:10:00 | 23/05/2026 03:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 03:34:00 | 23/05/2026 03:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 03:38:00 | 23/05/2026 06:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 06:09:00 | 23/05/2026 11:23:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 11:23:00 | 23/05/2026 20:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se coordinó genera 680 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 20:00:00 | 23/05/2026 20:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 20:30:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:00 h a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 06:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:38 h S/C bajar a 520 MW. A las 06:21 h se bajó a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 06:33:00 | 23/05/2026 09:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 09:45:00 | 23/05/2026 14:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:45 h se coordinó generar 450 MW. A las 11:05 h se coordinó generar 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 14:55:00 | 23/05/2026 16:46:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 23/05/2026 14:55:00 | 23/05/2026 16:46:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/05/2026 16:46:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 06:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/05/2026 06:48:00 | 23/05/2026 07:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/05/2026 07:18:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 23/05/2026 16:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/05/2026 16:28:00 | 23/05/2026 18:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/05/2026 18:42:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/05/2026 08:24:00 | 23/05/2026 23:32:00 | 23/05/2026 08:07:00 | 23/05/2026 23:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 23 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 23/05/2026 11:51:00 | 23/05/2026 16:27:00 |  | Se limitó la generación de la C.E. Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
sábado, 23 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 10.0788 | 6 | 1 | 8.4893 | 7.4999 | 1 | 11.7018 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 6 | 9.8489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 3.3596 | 2 | 1 | 2.8298 | 2.5 | 1 | 3.9006 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 2 | 3.283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 3.3596 | 2 | 1 | 2.8298 | 2.5 | 1 | 3.9006 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 2 | 3.283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 3.3596 | 2 | 1 | 2.8298 | 2.5 | 1 | 3.9006 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 2 | 3.283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 35.4393 | 88.8304 | 1 | 35.4393 | 88.8304 | 1 | 35.4393 | 88.8304 | 1 | 35.4393 | 88.8304 | 1 | 6.1946 | 116.4266 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 123.8304 | 1 | 19.5288 | 103.8304 | 1 | 56.947 | 68.535 | 1 | 19.5433 | 103.8304 | 1 | 35.4393 | 88.8304 | 1 | 45.8662 | 78.9912 | 1 | 69.399 | 54.4587 | 1 | 119.11 | 7.5497 | 1 | 22.153 | 101.3678 | 1 | 100.6096 | 25.0073 | 1 | 93.7102 | 31.5179 | 1 | 95.9863 | 29.3701 | 1 | 99.1569 | 26.3782 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 33.4929 | 90.6671 | 1 | 89.6096 | 35.3873 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 107.0096 | 18.9681 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 26.3651 | 97.3931 | 1 | 113.0096 | 13.3063 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 69.8054 | 54.0753 | 1 | 106.6096 | 19.3455 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 113.0096 | 13.3063 | 1 | 56.4537 | 69.0005 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 107.0096 | 18.9681 | 1 | 53.5697 | 62.0494 | 1 | 59.3965 | 61.8504 | 1 | 76.522 | 44.2591 | 1 | 63.3053 | 60.7198 | 1 | 76.522 | 44.1328 | 1 | 76.522 | 43.1341 | 1 | 70.522 | 53.3991 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 97 | 28.4135
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 35.4393 | 26.2954 | 1 | 35.4393 | 26.2954 | 1 | 35.4393 | 26.2954 | 1 | 35.4393 | 26.2954 | 1 | 6.1946 | 53.8916 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 61.6725 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 56.947 | 6 | 1 | 19.5433 | 41.2954 | 1 | 35.4393 | 26.2954 | 1 | 45.8662 | 16.4562 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 55.3047 | 7.5497 | 1 | 22.153 | 38.8328 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 29.9048 | 31.5179 | 1 | 32.1809 | 29.3701 | 1 | 35.3515 | 26.3782 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 33.4929 | 28.1321 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 26.3651 | 34.8581 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 6 | 54.0753 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 56.4537 | 6.4655 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 53.2571 | 9.4819 | 1 | 0 | 62.0494 | 1 | 59.3965 | 0 | 1 | 14.892 | 44.2591 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 14.9796 | 44.1328 | 1 | 15.6834 | 43.1341 | 1 | 6.7166 | 53.3991 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 33.1946 | 28.4135
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.1579 | 1 | 19.5288 | 41.7809 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 6.0937 | 54.4587 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 37.3043 | 25.0073 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 26.3043 | 35.3873 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 43.7043 | 18.9681 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 49.7043 | 13.3063 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 43.3043 | 19.3455 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 49.7043 | 13.3063 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 53.7525 | 9.4862 | 1 | 53.5697 | 0 | 1 | 0 | 61.8504 | 1 | 61.63 | 0 | 1 | 0 | 60.7198 | 1 | 61.5424 | 0 | 1 | 60.8386 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 83.9426 | 1 | 45 | 87.0806 | 1 | 45 | 89.4322 | 1 | 45 | 84.623 | 1 | 45 | 63.1125 | 1 | 45 | 65.2603 | 1 | 45 | 62.2522 | 1 | 45 | 87.1304 | 1 | 45 | 91.1329 | 1 | 45 | 74.243 | 1 | 45 | 56.8188 | 1 | 45 | 57.6623 | 1 | 38.9068 | 8.397 | 1 | 45 | 45.4373 | 1 | 45 | 47.758 | 1 | 45 | 33.2459 | 1 | 0 | 105.4155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 88.7551 | 1 | 45 | 88.6385 | 1 | 45 | 18.2459 | 1 | 45 | 18.2459 | 1 | 45 | 92.9726 | 1 | 45 | 73.8299 | 1 | 45 | 91.1879 | 1 | 45 | 91.1879 | 1 | 45 | 34.2605 | 1 | 45 | 30.9345 | 1 | 45 | 27.0244 | 1 | 45 | 25.1867 | 1 | 45 | 27.3629 | 1 | 45 | 31.9024 | 1 | 45 | 50.4313 | 1 | 45 | 41.7809 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 60.4169
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 42.202 | 1 | 22.2132 | 16.6943 | 1 | 14.8684 | 21.4328 | 1 | 22.2136 | 16.533 | 1 | 22.2354 | 21.5593 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 36.7974 | 1 | 22.2163 | 15.7598 | 1 | 22.2157 | 15.8896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7119 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 26.6377 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 36.5936 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.6288 | 1 | 14.9054 | 13.853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.168
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9837 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.7868 | 16.9479 | 1 | 15.0658 | 21.9137 | 1 | 0 | 28.9395 | 1 | 22.7646 | 21.9951 | 1 | 0 | 45.8344 | 1 | 0 | 37.4457 | 1 | 22.7837 | 15.9748 | 1 | 22.7843 | 16.1099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 9.8967 | 33.2459 | 1 | 0 | 35.474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 22.5216 | 1 | 0 | 44.5864 | 1 | 0 | 9.1246 | 1 | 18.3623 | 18.2459 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 0 | 37.2363 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 34.2605 | 1 | 11.0225 | 30.9345 | 1 | 22.5 | 13.5122 | 1 | 0 | 25.1867 | 1 | 0 | 27.3629 | 1 | 0 | 31.9024 | 1 | 22.5 | 14.9013 | 1 | 15.0473 | 13.9639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 16.6244
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 43.6511 | 1 | 0 | 44.4486 | 1 | 0 | 42.421 | 1 | 0 | 29.4703 | 1 | 15.0658 | 21.9138 | 1 | 22.7864 | 16.7797 | 1 | 0 | 43.5761 | 1 | 0 | 45.2985 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 25.0842 | 1 | 0 | 25.6628 | 1 | 38.9068 | 8.397 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 35.1033 | 0 | 1 | 0 | 35.0573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 22.5216 | 1 | 0 | 44.0521 | 1 | 0 | 9.1212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 33.9775 | 0 | 1 | 22.5 | 13.5122 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 14.9012 | 1 | 15.0473 | 13.9639 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 16.6244
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 16.6785 | 1 | 11 | 13.6507 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.2996 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.9998 | 1 | 11 | 18.7599 | 1 | 11 | 17.6371 | 1 | 11 | 17.2903 | 1 | 11 | 17.5807 | 1 | 11 | 17.1764 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 14.345 | 1 | 11 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2758 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.2996 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.6188 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.9998 | 1 | 11 | 18.7599 | 1 | 11 | 17.6371 | 1 | 11 | 17.2903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 16.679 | 1 | 11 | 13.6507 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 9.7242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.7812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17.5807 | 1 | 11 | 17.1764 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 14.345 | 1 | 11 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 0 | 71.8949 | 1 | 17.1946 | 66.7648 | 1 | 97 | 0 | 1 | 88.4712 | 0 | 1 | 51.053 | 35.2954 | 1 | 88.4567 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 62.1338 | 24.8392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 141.0932 | 0 | 1 | 103.6349 | 0 | 1 | 0 | 81.7661 | 1 | 124.0096 | 0 | 1 | 174.0096 | 0 | 1 | 197 | 68.9091 | 1 | 54.2043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124.0096 | 0 | 1 | 106.6096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.1559 | 0 | 1 | 6 | 31.8309 | 1 | 6 | 32.6744 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.7166 | 0 | 1 | 70.522 | 72.0705 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 0 | 71.8949 | 1 | 17.1946 | 66.7648 | 1 | 97 | 0 | 1 | 88.4712 | 0 | 1 | 51.053 | 35.2954 | 1 | 88.4567 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 62.1338 | 24.8392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 141.0932 | 0 | 1 | 103.6349 | 0 | 1 | 0 | 81.7661 | 1 | 124.0096 | 0 | 1 | 174.0096 | 0 | 1 | 197 | 68.9091 | 1 | 54.2043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124.0096 | 0 | 1 | 106.6096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.1559 | 0 | 1 | 6 | 31.8309 | 1 | 6 | 32.6744 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.7166 | 0 | 1 | 70.522 | 72.0705 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 44.8144 | 43.3986 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 43.7043 | 44.4462 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 57.2068 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 43.7043 | 44.4462 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 16.9523 | 69.6902 | 1 | 11.1255 | 74.4552 | 1 | 0 | 84.6853 | 1 | 0 | 81.8032 | 1 | 0 | 84.5752 | 1 | 0 | 81.7461 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 44.8144 | 43.3986 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 43.7043 | 44.4462 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 57.2068 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 43.7043 | 44.4462 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 16.9523 | 69.6902 | 1 | 11.1255 | 74.4552 | 1 | 0 | 84.6853 | 1 | 0 | 81.8032 | 1 | 0 | 84.5752 | 1 | 0 | 81.7461 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12.3942 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12.3484 | 1 | 11 | 12.041 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12.3942 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12.3484 | 1 | 11 | 12.041 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.3865 | 29 | 1 | 21.49 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 24.8994 | 29 | 1 | 22.6234 | 29 | 1 | 26.3643 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 6 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 6 | 29 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.3865 | 29 | 1 | 21.49 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 24.8994 | 29 | 1 | 22.6234 | 29 | 1 | 26.3643 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 6 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 6 | 29 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [40 empty] | G2 y G3 de C.H. Huinco no dieron RSF por operación |  |  | G2 y G3 de C.H. Huinco no dieron RSF por operación | [17 empty] | La C.H. Chaglla no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | La C.H. Chaglla no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | La C.H. Chaglla no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | La C.H. Chaglla no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales. |  |  | La C.H. Chaglla no brindó el servicio de RSF debido a problemas con sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 23 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
23/05/2026 | 00:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 01:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 01:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 02:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 02:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 03:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 03:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 04:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 04:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 05:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 05:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 06:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 06:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 07:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 07:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 08:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 08:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 09:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 09:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 10:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 10:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 11:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 11:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 12:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 12:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 13:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 13:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 14:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 14:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 15:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 15:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 16:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 16:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 17:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 17:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 18:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 18:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 19:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 19:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 20:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 20:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 21:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 21:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 22:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 22:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 23:00 | 0 | 0
23/05/2026 | 23:30 | 0 | 0
23/05/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 23 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó despacho ejecutado de a C.T. Tablazo; C.T. Tallanca; C.H. Pías, C.S. Moquegua, C.S. Panamericana y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 23 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe