## EVENTOS
domingo, 24 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2055 | 24/05/2026 16:24:18 | 24/05/2026 16:29:39 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2055 (COTARUSE– LAS BAMBAS) DE 220 kV | 1.56 | SI
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 24/05/2026 19:21:00 | 24/05/2026 22:03:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
domingo, 24 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
24/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 24 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 24/05/2026 07:58 | 24/05/2026 15:58 | Mantenimiento Preventivo en LLTT (Cambio y limpieza de cadena de aisladores) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 24/05/2026 08:24 | 24/05/2026 15:07 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5032 | 24/05/2026 08:20 | 24/05/2026 15:20 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13788 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 24/05/2026 07:14 | 24/05/2026 17:22 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 24/05/2026 07:14 | 24/05/2026 17:22 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
CEMENTOS PACASMAYO | PIURA OESTE | CL0627-SEPO-22 | 24/05/2026 07:00 | 24/05/2026 19:00 | LT 2160 en 220kV fuera de servicio el 24/05/2026 por Mantenimiento programado.Se requiere disponibilidad (desenergizacion) de la Barra A en SEPO 220kV de 07:00 a 13:00 hrs, asi mismo disponibilidad (desenergizacion) de la Barra B en SEPO 220kV de 13:00 hrs a 18:00 hrs para mantenimiento de los seccionadores de Barra A y Barra B en 220 kV de la Celda de LT 2160. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15826 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-6770 | 24/05/2026 07:00 | 24/05/2026 13:00 | Pruebas electricas debido al levantamiento de observaciones presentadas por OSINERGMIN | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26627 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-6767 | 24/05/2026 11:00 | 24/05/2026 17:30 | Pruebas electricas debido al levantamiento de observaciones presentadas por OSINERGMIN.Se realizara traslado de carga de la subestacion Puerto Pizarro a SE Tumbes durante las actividades. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26625 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 24/05/2026 07:35 | 24/05/2026 14:26 | FS Charcani 1,2,3 | 1.6 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI I | BARRA33KV | 24/05/2026 08:12 | 24/05/2026 13:55 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT | 6.9 | P | F/S | S | PREV. | 3641 | T
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 24/05/2026 07:42 | 24/05/2026 14:26 | FS Charcani 1,2,3 | 0.6 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 24/05/2026 07:25 | 24/05/2026 14:19 | FS Charcani 1,2,3 | 4.69 | P | F/S | N | PREV. | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV - CHILINA | L-3103 | 24/05/2026 07:54 | 24/05/2026 13:51 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1438 | T
EGASA | CHARCANI IV - CHILINA | L-3104 | 24/05/2026 07:56 | 24/05/2026 13:52 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10825 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | MARCONA - CAHUACHI - NAZCA | L-6630 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 15:30 | CORTE PROGRAMADO DE LA LINEA DE 60KV L6630 (SET MARCONA - SET CAHUACHI - SET NASCA) A SOLICTUD DE ISA REP EN EL PERIODO DE 07:30 A 15:30HRS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. | 27 | P | F/S | S | PREV. | 14033 | T
ELECTRO DUNAS | MARCONA - CAHUACHI - NAZCA | L-6630 | 24/05/2026 07:35 | 24/05/2026 15:28 | Desconexion programada de la linea 60kV L-6630 (SET CAHUACHI - SET MARCONA - SET NASCA - SET PUQUIO - SET CORA CORA), en el periodo de 07:30 - 15:30hrs; a solicitud de empresa transmisora ISA REP del Peru; con la finalidad de realizar Trabajos de mantenimiento preventivo. Afectando el suministro electrico de los clientes de 10KV y 22.9kV, alimentadores codificados PU101; PU202; PU203; NA101; NA102; NA104; NA203; NA205; CO101; CH101; INC201; PAU201. | 19.8 | P | F/S | N | PREV. | 14033 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 24/05/2026 07:01 | 24/05/2026 16:47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 24/05/2026 00:00 | 24/05/2026 21:23 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 24/05/2026 00:00 | 24/05/2026 21:23 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELECTRICOS. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 00:53 | 24/05/2026 00:58 | A7.3 FE1855 CCO Nacelle CWPress H Stop (AI) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 09:42 | 24/05/2026 10:28 | A7.3 por atencion de alarma periodica FE1855 | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 10:42 | 24/05/2026 11:35 | A4.2 Revision de carga de datos en NC2 | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 11:37 | 24/05/2026 13:50 | A6.3 Revision de carga de datos en NC2 | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 24/05/2026 10:45 | 24/05/2026 18:51 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANNUAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE SILICAGEL, INSP. CONEXIONES, LIMPIEZA, AJUSTE DE BORNES TABLEROS Y CAJAS DE PASO, LIMPIEZA GENERAL CUBICULO 13.8 KV Y EVALUACION INSTALACION DE TESTIGO) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 8460 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | BARRA B_220kV | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 17:00 | LIBERACION DE BARRA A POR MANTENIMIENTO DE LA CELDA U1 DE LA CH YUNCAN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22140 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | SS.EE. | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 17:00 | Implementacion SCADA ROCC: Carga de configuracion AK en subestacion. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11423 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 24/05/2026 13:20 | 24/05/2026 17:00 | Mantenimiento correctivo por problemas en la termocupla de la unidad TG12. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13603 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | AEG D4 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | GUADALUPE - GALLITO CIEGO | L-6646 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | Trabajos de mantenimiento en la L-6646, coincidente con los trabajos aprobados por el PSemanal a REP en la CL-6646 (SET Guadalupe), la carga sera asumida por la L-6656 mas la generacion de la CH Gallito Ciego | 0 | P | F/S | N | PREV. | 962 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 24/05/2026 06:00 | 24/05/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18047 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | CL-TR-G2_220 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | REVISION INGENIERIA 87B-2. APERTURA POR 2 HORAS 08:00 - 10:00, POSTERIOR NORMALIZACION. IN-2350, SE-2881, SE-2879, POSTERIOR NORMALIZACION. APERTURA POR 2 HORAS 10:00 - 12:00 HR IN-2348, SE-2891, SE-2877, POSTERIOR NORMALIZACION. (R0131634) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21740 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | AT30-211 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 10:00 | LADO 13.8 KV: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE ISA PARARRAYOS PR-123, PR-124 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-262. (R0123538) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1118 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | TR1-13,8kV | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | TAC-4 F/S: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE ISA INTERRUPTOR IN-1296 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-263. (R0123534) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1912 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-6678 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0123761) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1615 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 24/05/2026 15:09 | 24/05/2026 20:27 | Indisponible por problemas de arranque del servomotor | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 24/05/2026 00:00 | 24/05/2026 02:30 | Tuning TG1 -Modo CC Tuning TG1 -Modo CC Tuning TG1 -Modo CC | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 24/05/2026 15:33 | 25/05/2026 00:00 | Pruebas tuning TG3. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | CL-6538 | 24/05/2026 07:38 | 24/05/2026 18:07 | MANTENIMIENTO REDUCIDO A SECCIONADORES DE BARRA DEL ANILLO Y MANTTO NORMAL AL SECCIONADOR DE LINEA, PRUEBAS DE DIAGNOSTICO INTERRUPTOR IN-0076 E IN-0075 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11664 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0075 | 24/05/2026 07:38 | 24/05/2026 18:07 | PRUEBAS DE DIAGNOSTICO INTERRUPTOR DE GAS SF6 TIPO COLUMNA MECANISMO HIDRAULICO DE 60 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11689 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0076 | 24/05/2026 07:38 | 24/05/2026 18:07 | DIAGNOSTICO INTERRUPTOR IN-0076 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11677 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PACHACHACA | CL-6538 | 24/05/2026 07:38 | 24/05/2026 18:07 | PRUEBAS DE DIAGNOSTICO INTERRUPTOR, MANTENIMIENTO REDUCISO AL SECCIONADOR DE LINEA Y TIERRA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11671 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | BARRA-A 220kV | 24/05/2026 03:13 | 24/05/2026 09:30 | Mantenimiento y contorl de equipos Correccion de punto corona | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15645 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | TR-1 | 24/05/2026 03:13 | 24/05/2026 17:01 | Mantenimiento y contorl de equipos Correccion de punto corona | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15652 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | INT-ACOPLE-220 | 24/05/2026 03:41 | 24/05/2026 11:41 | Mantenimiento y contorl de equipos Correccion de punto corona | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15640 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | BARRA-B 220kV | 24/05/2026 11:58 | 24/05/2026 17:27 | Mantenimiento y contorl de equipos Correccion de punto corona | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15644 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | INT-ACOPLE-220 | 24/05/2026 11:58 | 24/05/2026 17:27 | Mantenimiento y contorl de equipos Correccion de punto corona | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15640 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y TOQUE Y PASO CTR | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | REPARACION FILOS DE ATAQUE | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 24/05/2026 03:55 | 24/05/2026 04:08 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 24/05/2026 03:55 | 24/05/2026 04:08 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | CLTR2-220/60/10 | 24/05/2026 08:57 | 24/05/2026 17:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS - SE SOLICITA APOYO A REP PARA SISTEMA DE BARRAS A 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11380 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | SVC-2 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION VARIABLE RANGO [4.8 ; 11.3] MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | REPARAR CONDUCTOR DEBIDO A HEBRAS ROTAS Y HERRAJES DA?ADOS EN LOS POSTES P112, P237, P240, P243, P267, P314 Y P315. (R0130208) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | BARRA A 13.8 KV: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA ISA DE LOS SECCIONADORES SA-1178 Y SA-1179. (R0123535) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | BARRA A 13.8 KV: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA REP DE LOS SECCIONADORES SA-1117, SA-1119, SA-1121, SA-1123 Y TV-123. REQUIERE AT11 FUERA DE SERVICIO DE 10:30 A 12:30 HRS. (R0123501) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | BARRA B 13.8 KV: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA ISA DE LOS SECCIONADORES SB-1181 Y SB-1183. (R0123536) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | BARRA B 13.8 KV: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA REP DE LOS SECCIONADORES SB-1125, SB-1127, SB-1129 Y TV-124. (R0123502) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | POA: INSTALACION Y CONEXION DE UNA CELDA MOVIL TEMPORAL PARA LA ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES (SSAA) Y LA SALIDA HACIA CAMBIO PUENTE (CL-1010), DEBIDO AL REEMPLAZO DE LOS INTERRUPTORES IN-1198 (TAC-3), IN-1200 (TSA-23) E IN-1202 (CL-1010), REQUIERE BARRA A Y B 13.8 KV FUERA DE SERVICIO. PERDIDA DE SUPERVISION POR LAPSOS DE 15 MIN. (R0128270) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL BANCO. (R0123498). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DEL BANCO. (R0123503) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL BANCO. (R0123499). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DEL BANCO. (R0123504) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 24/05/2026 07:30 | 25/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0123506) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | POA: INSTALACION Y CONEXION DE LAS ACOMETIDAS PARA PONER EN SERVICIO EL RECLOSER INSTALADO EN LA SALIDA DE LA LINEA L-1010 (CHIMBOTE 1- CAMBIO PUENTE). (R0128272) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 24/05/2026 07:30 | 25/05/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | TSA-23 F/S: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE REP INTERRUPTOR IN-1200 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-202. (R0123505) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | TSA-24 F/S: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE ISA INTERRUPTOR IN-1298 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-264. (R0123537) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 24/05/2026 07:30 | 25/05/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | TAC-3 F/S: MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE REP INTERRUPTOR IN-1198 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-201. (R0123500). | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 24/05/2026 10:30 | 24/05/2026 12:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA BARRA A 13.8KV. (R0123501) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | AM23: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE BAIPAS EN EL LADO DE 60 KV DE LA CELDA CL-T13-261. (R0129129) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | AM23: PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES DEL TRANSFORMADOR, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129123) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | AM23: REUBICACION DEL TRANSFORMADOR, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129061) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | LADO 220 KV - AM23: CONEXION DE BAIPAS, REUBICACION DE TEMPLAS 220KV, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129128) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | LADO 60 KV - AM23: CONEXION DE BAIPAS, DESCONEXION Y CONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO 60 KV, CONEXIONADO DE CABLES DE CONTROL Y PROYECCION PARA CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO 60 KV, PRUEBAS DE VERIFICACION DE SE?ALES Y CABLEADO, ACTIVIDAD CON LA CELDA DEL TRANSFORMADOR T13-261 Y BARRA B 60 KV FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA. (R0129129) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6646 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 17:30 | DESCONEXION DE LINEA A SOLICITUD DE HIDRANDINA POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 389 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL6646. (R0128634) (R0128279) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6646 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | LIMPIEZA DE PORTICO DE CELDA CL-6646, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0128279) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 389 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6646 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES Y PRUEBAS, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0128634) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 389 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2213 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | REEMPLAZO DEL RELE PL1 DE LA CL-2213 PARA RECUPERAR SU OPERATIVIDAD. (R0131643) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA24 | 24/05/2026 05:00 | 24/05/2026 05:03 | CORTE MENOR A 3 MINUTOS EN LA BARRA DE 24 KV PARA TRANSFERIR LA CARGA DEL T130-121 AL T57-121. | 10 | P | F/S | S | OTROS | 855 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-T130-121_138 | 24/05/2026 06:00 | 24/05/2026 12:00 | MP 12A ELECTROMECANICO AL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, PARARRAYOS E INTERRUPTOR 138KV.DE 05:00 H A 05:03 H: CORTE MENOR A 3 MINUTOS EN LA BARRA DE 24KV PARA TRANSFERIR LA CARGA DEL T130-121 AL T57-121. LA CARGA ESTARA LIMITADA A 5MVA EN LADO 24 KV. DE 12:00 H A 12:03 H: CORTE MENOR A 3 MINUTOS EN LA BARRA DE 24 KV PARA TRANSFERIR LA CARGA DEL T57-121 AL T130-121.(R0124954) | 2.5 | P | F/S | S | PREV. | 21092 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T130-121 | 24/05/2026 06:00 | 24/05/2026 12:00 | MP 1A INSPECCION DEL CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA (OLTC). (R0124743) | 2.5 | P | F/S | S | PREV. | 21082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T130-121 | 24/05/2026 06:00 | 24/05/2026 12:00 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL TRANSFORMADOR. (R0125073) | 2.5 | P | F/S | S | PREV. | 21082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T130-121 | 24/05/2026 06:00 | 24/05/2026 12:00 | REVISAR CAJETIN DE RELE DE SOBREPRESION. (R0128534) | 2.5 | P | F/S | S | CORR. | 21082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA24 | 24/05/2026 12:00 | 24/05/2026 12:03 | CORTE MENOR A 3 MINUTOS EN LA BARRA DE 24 KV PARA TRANSFERIR LA CARGA DEL T57-121 AL T130-121. | 10 | P | F/S | S | OTROS | 855 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R-2. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 18:00 | POA SPAT//Modernizacion de la linea L2208 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2162 | 24/05/2026 08:15 | 24/05/2026 16:15 | MP 3A SILICONADO DE CADENA DE AISLADORES, REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0128564) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24077 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 60 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 11:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6630. (R0123961) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11916 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6630 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 15:30 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123961) | 20 | P | F/S | S | PREV. | 831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 60 | 24/05/2026 11:30 | 24/05/2026 15:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6630. (R0123961) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 460 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 24/05/2026 07:00 | 24/05/2026 13:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CEMENTOS PIURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 24/05/2026 13:00 | 24/05/2026 18:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CEMENTOS PIURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA A 138kV | 24/05/2026 03:30 | 24/05/2026 08:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T80_138KV. (R0124076) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11636 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA-34.5kV | 24/05/2026 04:00 | 24/05/2026 12:00 | ELSE: CONEXION NUEVO TRANSFORMADOR DE TENSION. (R0131472) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11637 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA-34.5kV | 24/05/2026 04:00 | 24/05/2026 12:00 | MP 6A LUBRICACION DE SECCIONADOR 34.5KV Y PRUEBAS. REQUIERE TRANSFORMADOR DE POTENCIA T80-131 FUERA DE SERVICIO. (R0124072) | 6.55 | P | F/S | S | PREV. | 11637 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA-34.5kV | 24/05/2026 04:00 | 24/05/2026 12:00 | ELSE: ADECUACIONES DE CONEXIONADO EN TABLEROS. (R0131867) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11637 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA-34.5kV | 24/05/2026 04:00 | 24/05/2026 12:00 | A SOLICITUD DE ELECTROSURESTE POR SU PROYECTO AMPLIACION DE SET QUENCORO: CONEXION DE BARRA EXISTENTE A NUEVOS EQUIPOS DE 34.5KV (EQUIPO HIBRIDO Y NUEVO TRANSFORMADOR DE TENSION), CONEXION DE BAJANTES DESDE BARRA 34.5 KV A LA CELDA DE SU NUEVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/34.5/10.5 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11637 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL_T80_138kV | 24/05/2026 04:00 | 24/05/2026 12:00 | MP 6A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN 138KV Y PRUEBAS ELECTRICAS. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS 138KV. LA CARGA DE 10KV SERA ASUMIDA POR EL TRANSFORMADOR T47-131 HASTA 7MVA. (R0124076) | 6.55 | P | F/S | S | PREV. | 13238 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-1052 | 24/05/2026 04:00 | 24/05/2026 12:00 | MP 6A LUBRICACION DE SECCIONADOR 34.5KV Y PRUEBAS. (R0124074) | 6.55 | P | F/S | S | PREV. | 17022 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | T80-131 | 24/05/2026 04:00 | 24/05/2026 12:00 | CORREGIR PUNTO CALIENTE DELTA 40°C. PREVIAMENTE EL T47 ASUMIRA LA CARGA EN 10.5KV. INSTALACION SE?ALETICAS T80. (R0130715) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA B 138kV | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T80_138KV. (R0124076) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13072 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-TR2_220 | 24/05/2026 06:00 | 24/05/2026 17:00 | DESCONEXION DE CELDA A SOLICITUD DE LUS DEL SUR POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL TRANSFORMADOR TR2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 920 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA POR TRABAJOS EN EL TR2 220/60 KV S.E. SANTA ROSA NUEVA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS EN LOS POSTES P4, P355 HASTA P383 Y PRUEBAS DE HIDROFOBICIDAD. (R0128035) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Ampliacion del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 24/05/2026 08:42 | 25/05/2026 00:00 | Inspeccion y mantenimiento semestral F/S UG3 | 11.149 | R | F/S | N | PREV. | 41 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO - OROYA NUEVA | L-6504 | 24/05/2026 08:21 | 24/05/2026 16:30 | Inspeccion sistema de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1894 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA | CL-1156 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | Mantenimiento preventivo con corte de energia de la L-1156, actividades limpieza de aislamiento de la celda Aguaytia, revision del nivel de gas SF6, pruebas electricas al interruptor, regulacion de cuchilla de puesta a tierra del seccionador de linea. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21641 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA | CL-1156 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | Mantenimiento preventivo en la celda de la SE Aguaytia, con corte de energia de la L-1156. Limpieza de aislamiento de equipos de alta tension, pruebas electricas del interruptor y revision de nivel de gas SF6, mantenimiento a la cuchilla de puesta a tierra del seccionador de linea. El mantenimiento no restringe carga en Pucallpa, la linea L-1125 se encontrara energizado que es un circuito paralelo. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21641 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_60 kV | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 11:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6630. (R0127009) (R0123893) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23035 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-6630 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 15:30 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-6722. (R0124452) | 20 | P | F/S | S | PREV. | 23029 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-6630 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 15:30 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0127009) | 20 | P | F/S | S | PREV. | 23029 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-6630 | 24/05/2026 07:30 | 24/05/2026 15:30 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123893) | 20 | P | F/S | S | PREV. | 23029 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_60 kV | 24/05/2026 11:30 | 24/05/2026 15:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6630. (R0127009) (R0123893) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23034 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5003 | 24/05/2026 00:00 | 24/05/2026 06:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN CELDA DE LOS SECCIONADORES SE-5021 Y AISLADORES SOPORTE INVERTIDO, SL-5017 Y AISLADORES SOPORTE INVERTIDO. (R0131702) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19808 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5003 | 24/05/2026 06:00 | 24/05/2026 14:00 | ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DE LOS SECCIONADORES SE-5021, SE-5023, SL-5017 Y ST-5003, (PARTE 3). (R0127367) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19808 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5003 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | REVISION DEL PMU DE RESPALDO PL2 DE LA CL-5003 POR PRESENTARSE UNA MALA CONFIGURACION. (R0129514) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17744 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CARABAYLLO | L-5003 | 24/05/2026 08:00 | 24/05/2026 16:00 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO DE TORRES T-1 A T-16. (R0126071) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17713 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
domingo, 24 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 24 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
24/05/2026 | 00:30 | 103.9 | 645.4 | 213.2 | 0 | 0 | 10.5 | 118.7 | 0 |  | 100.1 | 202.2 | 204.1 | 257.6 | 135.3 | 87.3 | 550.6 |  |  |  |  | 166.2 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.8 | 60.2 |  |  |  |  | 98.7 | 70.9 |  | 0 |  | 6.5 | 233.5 | 62.8 | 122 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 173.5 | 174.4 | 181.1 | 106.7 | 0 | 38.4 | 3.6 | 0 | 99.1 |  |  | 28.9 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 80.1 | 86.5 | 86.4 | 86.3 | 173.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 57.8 | 108.2 | 64.8 | 65.3 | 29.5 |  |  | 0 | 96.6 | 92.5 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 100.7 | 7.878 | 6.58 | 11.9 | 0 | 87.7 | 0 | 13.3 | 0 | 17.7 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 9.8 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 28.1 | 74.6 | 0 | 2.8 | 8.8 | 1.84 | 0.5 | 0 | 16 | 5.8 | 8.4 | 12 | 20 | 14.7 | 0 | 61.5 | 98.3 | 5.8 | 1.8 | 0 | 11.7 | 4.7 | 4.4 | 8.4 | 9.3 | 9.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.6 | 68.2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 18.6 | 10.8 | 33.9 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 14.1 | 6854.798 | 24.2 | 0 | 10.6059 | 9.8 | 26.0136 | 18.9607 | 11.3 | 16.1 | 116.9803
24/05/2026 | 01:00 | 103.4 | 652.1 | 214.2 | 0 | 0 | 11 | 123.4 | 0 |  | 100.5 | 186.1 | 184.9 | 249.5 | 108.4 | 70 | 555.8 |  |  |  |  | 165 | 8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 61.1 |  |  |  |  | 100.6 | 78.4 |  | 0 |  | 6.5 | 234.7 | 62 | 130 | 41.7 | 18.8 | 18.8 | 88.8 | 177.2 | 177.7 | 182.1 | 107.7 | 0 | 43 | 3.6 | 0 | 144 |  |  | 29.9 | 0 |  | 14.4 |  |  |  | 81.3 | 86.2 | 86.2 | 85.8 | 174.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 90.4 | 120.3 | 66.3 | 66 | 30.2 |  |  | 0 | 96.5 | 92.7 | 117.1 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 81.8 | 7.876 | 6.534 | 11.7 | 0 | 85.6 | 0 | 13.1 | 0 | 17.9 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.6 | 9.9 | 8.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 27.2 | 75.9 | 0 | 2.9 | 8.7 | 1.8 | 0.5 | 0 | 15.9 | 5.9 | 8.6 | 12.5 | 22.9 | 24.3 | 0 | 45.4 | 85.3 | 4.1 | 1.4 | 0 | 11.7 | 4.6 | 4.4 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.3 | 68.4 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.9 | 10.7 | 33.9 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 14.1 | 6762.81 | 24.2 | 0 | 10.6071 | 9.8 | 26.0188 | 18.9609 | 11.3 | 4 | 104.8869
24/05/2026 | 01:30 | 104.2 | 645.1 | 212.9 | 0 | 0 | 10.5 | 121.4 | 0 |  | 126.8 | 199.5 | 203.6 | 267.5 | 108.6 | 67.9 | 545.5 |  |  |  |  | 160.7 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 59.5 |  |  |  |  | 98 | 56.7 |  | 0 |  | 6.5 | 233.3 | 61.7 | 126.4 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 153.1 | 153.3 | 172.7 | 106.1 | 0 | 41.8 | 3.6 | 0 | 75.2 |  |  | 28.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 79.9 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 174.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 56.1 | 105.7 | 64.2 | 65.1 | 29.3 |  |  | 0 | 96 | 92.3 | 118.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.911 | 6.537 | 11.3 | 0 | 102.6 | 0 | 13.5 | 0 | 17.6 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.1 | 9.8 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 27.8 | 79 | 0 | 2.9 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 15.8 | 5.9 | 8.4 | 12.1 | 25.9 | 32.4 | 0 | 14.4 | 50.9 | 0.7 | 0 | 0 | 11.7 | 4.6 | 4.4 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.3 | 61.5 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.8 | 11 | 33.8 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 13.5 | 6522.148 | 24.2 | 0 | 10.6021 | 9.8 | 26.0458 | 18.9606 | 11.3 | 16.2 | 117.1085
24/05/2026 | 02:00 | 103.7 | 651.1 | 213.8 | 0 | 0 | 11 | 123.9 | 0 |  | 162.1 | 199.8 | 203.1 | 283.1 | 108.5 | 67.5 | 556.7 |  |  |  |  | 166.3 | 8.2 | 5.3 | 0 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 100.3 | 81.1 |  | 0 |  | 6.5 | 234 | 62 | 125.8 | 41.2 | 18.7 | 18.8 | 89.7 | 165.9 | 166.2 | 170.2 | 107.7 | 0 | 43.3 | 3.6 | 0 | 59.4 |  |  | 29.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.2 | 86.2 | 86.1 | 85.9 | 173.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 61.9 | 109.8 | 66 | 69.1 | 30 |  |  | 0 | 97.4 | 92.7 | 114 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.901 | 6.553 | 11.6 | 0 | 76.9 | 0 | 12.7 | 0 | 17.8 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.6 | 9.9 | 4.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 20.9 | 67.8 | 0 | 3 | 8.9 | 1.76 | 0.5 | 0 | 15.8 | 5.8 | 8.5 | 12.2 | 26.2 | 36.8 | 0 | 17 | 43.6 | 1 | 0.3 | 0 | 11.7 | 4.6 | 4.4 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.9 | 31.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19 | 11.1 | 33.8 |  | 19 |  |  | 11.1 | 13.8 | 6564.914 | 24.2 | 0 | 10.6023 | 9.8 | 26.0098 | 18.9598 | 11.3 | 16.1 | 116.9719
24/05/2026 | 02:30 | 105.2 | 649.4 | 213.4 | 0 | 0 | 11.4 | 123.2 | 0 |  | 182.5 | 201.3 | 204.4 | 288.6 | 108.5 | 67.1 | 547.8 |  |  |  |  | 169.2 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.6 | 60.3 |  |  |  |  | 100 | 106.9 |  | 0 |  | 6.5 | 234.8 | 64.9 | 51.4 | 41.2 | 18.4 | 18.8 | 91.5 | 143.8 | 143.8 | 167 | 107.6 | 0 | 35.6 | 3.6 | 0 | 56.4 |  |  | 30.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.5 | 86.7 | 86.7 | 86.6 | 173.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 28 | 125.3 | 66 | 66 | 30.1 |  |  | 0 | 96.3 | 93 | 116.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.896 | 6.599 | 11.8 | 0 | 80.3 | 0 | 12.4 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.5 | 9.7 | 4.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 22.2 | 59 | 0 | 3 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 15.9 | 5.6 | 8.5 | 12.4 | 23.6 | 37.2 | 0 | 25.9 | 45.8 | 2 | 0.4 | 0 | 11.4 | 4.6 | 4.3 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.1 | 21 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 18.6 | 11.3 | 34 |  | 19.1 |  |  | 11.1 | 13.8 | 6430.295 | 24.2 | 0 | 10.5983 | 9.8 | 26.0269 | 18.9599 | 11.1 | 16.2 | 116.885
24/05/2026 | 03:00 | 104.2 | 650 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 0 |  | 151.3 | 150.5 | 150.2 | 256.8 | 107.8 | 67.1 | 551.2 |  |  |  |  | 164.3 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.5 | 60.7 |  |  |  |  | 100.1 | 184.7 |  | 0 |  | 6.5 | 234.4 | 66 | 50.5 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 130.8 | 131.4 | 155.6 | 107.2 | 0 | 41 | 3.6 | 0 | 169.7 |  |  | 29.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.9 | 86.3 | 86.4 | 86.1 | 174.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 21.7 | 108 | 65.9 | 65.9 | 30 |  |  | 0 | 96.2 | 92.6 | 117.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 7.914 | 6.6 | 11.8 | 0 | 60.7 | 0 | 10.1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.6 | 9.8 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 19.4 | 49.9 | 0 | 3 | 8.9 | 1.76 | 0.5 | 0 | 15.9 | 5.6 | 8.5 | 12.7 | 19.1 | 32.2 | 0 | 18.2 | 45.3 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 4.6 | 4.3 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.6 | 10.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19 | 11.2 | 33.9 |  | 19 |  |  | 11.1 | 13.1 | 6313.274 | 24.2 | 0 | 10.603 | 9.8 | 26.0661 | 18.9594 | 11.5 | 16.1 | 117.2285
24/05/2026 | 03:30 | 103.9 | 651.8 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 |  | 130.4 | 130.1 | 129.4 | 231.9 | 108.1 | 67.5 | 554.9 |  |  |  |  | 164.4 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.6 | 60.7 |  |  |  |  | 100.2 | 208.5 |  | 0 |  | 6.5 | 234.4 | 66 | 50.5 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 90.9 | 131.6 | 132.1 | 155.8 | 107.4 | 0 | 42.9 | 3.6 | 0 | 137.3 |  |  | 29.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.2 | 85.9 | 85.8 | 85.5 | 174.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 90.7 | 108.8 | 65 | 65 | 30.1 |  |  | 0 | 138.9 | 144 | 144.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.6 | 7.921 | 6.582 | 11.6 | 0 | 55.1 | 0 | 12.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 17.7 | 42 | 0 | 2.6 | 9 | 1.76 | 0.5 | 0 | 15.9 | 5.6 | 8.7 | 12.8 | 20.6 | 32.9 | 0 | 13.1 | 32 | 1.2 | 0.2 | 0 | 11.3 | 4.6 | 4.3 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.2 | 15.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.1 | 11.4 | 32.8 |  | 19 |  |  | 11.1 | 13.4 | 6398.063 | 24.2 | 0 | 10.606 | 9.6 | 26.1047 | 18.9598 | 11.1 | 16.2 | 116.7705
24/05/2026 | 04:00 | 103.8 | 645.6 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 0 |  | 137.2 | 137 | 133.2 | 239 | 108.7 | 67.8 | 549.1 |  |  |  |  | 162.2 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.5 | 60.1 |  |  |  |  | 99 | 207.1 |  | 0 |  | 6.5 | 233.3 | 66 | 56 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 88.8 | 131.5 | 131.6 | 155.8 | 106.3 | 0 | 42.3 | 3.6 | 0 | 104.5 |  |  | 40.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 86 | 86 | 85.7 | 174.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 90.3 | 98.7 | 64.2 | 65.8 | 29.7 |  |  | 0 | 97.2 | 97.1 | 121.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.7 | 7.878 | 6.579 | 11.5 | 0 | 54.6 | 0 | 11.5 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 15.9 | 45.6 | 0 | 2.9 | 9.2 | 1.76 | 0.5 | 0 | 15.9 | 5.6 | 8.5 | 12.7 | 22.6 | 41.9 | 0 | 16.7 | 38.7 | 0.7 | 0.2 | 0 | 11.2 | 4.6 | 4.3 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.4 | 6.3 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.1 | 11.4 | 33.5 |  | 19 |  |  | 11.1 | 13.5 | 6262.417 | 24.2 | 0 | 10.617 | 9.6 | 26.117 | 18.9595 | 11.3 | 16.2 | 116.9935
24/05/2026 | 04:30 | 103.7 | 648.3 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 0 |  | 124.3 | 124.6 | 123.3 | 222.1 | 163 | 80.4 | 556 |  |  |  |  | 165.3 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.4 | 60.8 |  |  |  |  | 99.7 | 205.6 |  | 0 |  | 6.5 | 233.7 | 66 | 53.3 | 41 | 18.6 | 18.8 | 88.3 | 132.4 | 132.7 | 155.7 | 106.7 | 0 | 39 | 3.6 | 0 | 103.2 |  |  | 41.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.1 | 94.5 | 94.5 | 93.6 | 175 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 87.7 | 102.9 | 64.6 | 65.8 | 29.9 |  |  | 0 | 95.2 | 94.7 | 117.8 | 0 |  |  |  |  | 184 | 89.6 | 7.872 | 6.561 | 11.6 | 0 | 47.4 | 0 | 10.6 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 18.3 | 42.7 | 0 | 2.9 | 10.2 | 1.76 | 0.5 | 0 | 15.9 | 5.6 | 8.6 | 12.8 | 24.3 | 32.1 | 0 | 19 | 48.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 11.2 | 4.6 | 4.3 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 14.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.1 | 11.4 | 33.8 |  | 18.5 |  |  | 10.9 | 13.5 | 6360.593 | 24.2 | 0 | 10.6129 | 9.6 | 26.1471 | 18.9592 | 11.3 | 16.1 | 116.9192
24/05/2026 | 05:00 | 103.9 | 654.5 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 0 |  | 118.8 | 119 | 119 | 220.5 | 206.8 | 106.6 | 558.4 |  |  |  |  | 168.9 | 8.8 | 5.4 | 0 | 6.5 | 61.6 |  |  |  |  | 102.2 | 198.3 |  | 0 |  | 6.5 | 235.2 | 66 | 53.3 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 132.9 | 0 | 75.3 | 108.2 | 0 | 43.9 | 3.6 | 0 | 109.4 |  |  | 42.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82.2 | 101.7 | 101.7 | 101.6 | 193.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 88.9 | 108.6 | 66.5 | 66.6 | 30.7 |  |  | 0 | 95.9 | 94.8 | 116.8 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 101.3 | 7.849 | 6.58 | 11.9 | 0 | 42.7 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.9 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 12.8 | 37.3 | 0 | 2.9 | 10.7 | 1.72 | 0.5 | 0 | 15.9 | 5.6 | 8.9 | 13.2 | 25.9 | 25.9 | 0 | 13.3 | 43.2 | 0.7 | 0 | 0 | 11.2 | 4.6 | 4.3 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.7 | 30.2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.6 | 19.1 | 10.5 | 33.6 |  | 18.2 |  |  | 10.9 | 14.3 | 6342.249 | 24.2 | 0 | 10.6174 | 9.6 | 26.1771 | 18.9593 | 11.3 | 16.2 | 117.0538
24/05/2026 | 05:30 | 104.2 | 646.5 | 212.9 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |  | 128.2 | 128.3 | 127.9 | 240.1 | 207.5 | 107.2 | 547.3 |  |  |  |  | 164 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.4 | 59.9 |  |  |  |  | 99.8 | 209.1 |  | 0 |  | 6.5 | 233.7 | 66 | 51.3 | 41 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 39.9 | 3.6 | 0 | 114.2 |  |  | 41.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.1 | 115.9 | 115.8 | 115.9 | 202.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 86.4 | 106 | 62 | 66.1 | 30 |  |  | 0 | 96.7 | 94.7 | 118.1 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101.5 | 7.916 | 6.541 | 11.6 | 0 | 56.1 | 0 | 14 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.6 | 9.9 | 8.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 16 | 46.2 | 0 | 2.9 | 10.6 | 1.72 | 0.5 | 0 | 15.9 | 5.6 | 8.7 | 12.7 | 25.7 | 21.9 | 0 | 11.6 | 43.6 | 0.4 | 0 | 0 | 11.1 | 4.5 | 4.3 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.2 | 67.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.1 | 11.3 | 33.6 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 13.7 | 6283.877 | 24.2 | 0 | 10.6136 | 9.6 | 26.2051 | 18.9588 | 11.2 | 16.2 | 116.9776
24/05/2026 | 06:00 | 104.5 | 644.9 | 212.5 | 0 | 0 | 59.5 | 117.3 | 0 |  | 124.3 | 124.6 | 124.5 | 228.6 | 206.7 | 107.3 | 552.5 |  |  |  |  | 162.4 | 7.1 | 5.1 | 0 | 6.4 | 60 |  |  |  |  | 98 | 152 |  | 0 |  | 6.5 | 232.9 | 66 | 47.5 | 40 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 0 | 42.1 | 3.6 | 0 | 95.6 |  |  | 40.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 140.8 | 140.6 | 140.6 | 226.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 93.2 | 89.5 | 59.3 | 65.4 | 29.3 |  |  | 0 | 96.6 | 94.8 | 117.6 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 101.5 | 7.913 | 6.583 | 11.6 | 0 | 36.8 | 0 | 15 | 0 | 17.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20 | 9.9 | 4.6 |  | 7.5 | 0.022 | 0 | 13.4 | 31.2 | 0 | 3.1 | 10.9 | 1.72 | 0.5 | 0 | 16.1 | 5.7 | 8.9 | 12.4 | 26.4 | 24.9 | 0 | 38.2 | 84.1 | 3.5 | 1.2 | 0 | 10.9 | 4.5 | 4.3 | 8.8 | 10 | 10.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.2 | 49.4 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.1 | 11.6 | 34 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 13 | 6329.838 | 16.9 | 0 | 10.6133 | 0 | 26.2328 | 18.9581 | 11.3 | 16.4 | 100.4042
24/05/2026 | 06:30 | 103.9 | 648 | 213.3 | 0 | 0 | 59.8 | 122.3 | 0 |  | 130.9 | 130.9 | 130.6 | 231.8 | 206.9 | 107.2 | 558 |  |  |  |  | 160.6 | 7.5 | 5 | 0 | 4.3 | 60.2 |  |  |  |  | 99.4 | 122.8 |  | 0 |  | 6.4 | 228.9 | 66 | 72.8 | 41 | 18.6 | 18.8 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 42.6 | 3.6 | 0 | 77.3 |  |  | 29.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 191.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 125.9 | 113.6 | 58.3 | 65.9 | 29.8 |  |  | 0 | 96.2 | 94.3 | 117.3 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 101.4 | 7.883 | 6.616 | 11.5 | 0 | 49.7 | 0 | 14.9 | 0 | 17.8 | 9.9 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.7 |  | 7.5 | 0.376 | 0.123 | 14.1 | 34 | 0 | 2.9 | 9.4 | 1.72 | 0.5 | 0 | 16.1 | 5.7 | 9.2 | 12.7 | 26.2 | 26.8 | 0.6 | 31.9 | 78.6 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 10.9 | 4.5 | 4.3 | 8.9 | 10.1 | 10.3 | 13.6 | 3.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 28.3 | 21.4 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.1 | 10.4 | 33.6 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 13.6 | 6207.018 | 12.8 | 0 | 10.4504 | 0 | 26.2696 | 18.9571 | 11.3 | 16.1 | 95.8772
24/05/2026 | 07:00 | 104.1 | 618.4 | 214.1 | 0 | 0 | 51.2 | 125.8 | 0 |  | 108.2 | 108.1 | 107.1 | 202.5 | 164.6 | 96.5 | 554.8 |  |  |  |  | 165.5 | 8.1 | 5.2 | 0 | 3.4 | 75.9 |  |  |  |  | 100.5 | 68.7 |  | 0 |  | 6.4 | 198.1 | 65.3 | 73.2 | 41.5 | 18.7 | 18.8 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 37.1 | 3.6 | 0 | 78.8 |  |  | 30.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.4 | 85.4 | 85.4 | 85.2 | 175.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 98.6 | 88 | 66.3 | 66 | 30.2 |  |  | 0 | 95.8 | 94.2 | 118 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 101.4 | 7.897 | 6.771 | 12.1 | 0 | 29.9 | 19.6 | 14.1 | 0 | 17.8 | 9.9 | 4.1 | 25.4 | 12 | 1.3 | 3.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.7 |  | 7.5 | 0.365 | 0.013 | 14.1 | 32.6 | 0.2 | 2.9 | 9 | 1.72 | 0.5 | 0 | 16.2 | 5.7 | 9.6 | 13.1 | 25.5 | 28.9 | 2.9 | 63.7 | 96.5 | 4.2 | 2.5 | 0 | 10.9 | 4.5 | 4.3 | 8.9 | 10 | 10.2 | 13.5 | 58.6 | 3.1 | 8.4 | 0.6 | 16.1 | 19 | 6.9 |  | 2 |  |  | 3.1 | 10 | 19.6 | 19.1 | 10.5 | 33.8 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 14.2 | 5992.266 | 12.7 | 0 | 9.945 | 0 | 26.3028 | 18.9563 | 11.2 | 16.2 | 95.3041
24/05/2026 | 07:30 | 104.2 | 602.1 | 205.7 | 0 | 0 | 50.8 | 123.2 | 0 |  | 120.7 | 121.1 | 121 | 210.9 | 109.2 | 69.3 | 559.9 |  |  |  |  | 163.6 | 7.7 | 5.1 | 0 | 1.4 | 75.4 |  |  |  |  | 100.2 | 95.8 |  | 0 |  | 6.4 | 216.5 | 60.9 | 73 | 38.4 | 18.8 | 18.8 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 0 | 39.5 | 3.6 | 0 | 93 |  |  | 30.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.3 | 85.7 | 85.6 | 85.5 | 174.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 92.9 | 99.7 | 66 | 66 | 29.4 |  |  | 0 | 96.2 | 94.8 | 115.8 | 0 |  |  |  |  | 141.8 | 82.1 | 7.911 | 6.71 | 11.7 | 0.1 | 34.9 | 46.4 | 12.3 | 0 | 17.8 | 9.9 | 4.1 | 79.3 | 44.2 | 1.3 | 3.2 | 0 | 20.5 | 10 | 8.7 |  | 7.5 | 1.257 | 0.928 | 14.4 | 34.2 | 0.5 | 3 | 9.2 | 1.68 | 0.5 | 0.1 | 16.3 | 5.6 | 9.5 | 12.8 | 24.1 | 26.5 | 4.4 | 57.5 | 83.7 | 5.8 | 1.2 | 0.2 | 10.9 | 4.5 | 4.3 | 8.8 | 10 | 10.1 | 11.5 | 147.8 | 2.1 | 23 | 0.6 | 23.1 | 19.7 | 19.4 |  | 2 |  |  | 5.6 | 10 | 19.7 | 19.2 | 10.5 | 33.8 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 13.5 | 6122.186 | 12.4 | 0 | 10.3236 | 0 | 26.2088 | 18.9563 | 11.1 | 16 | 94.9887
24/05/2026 | 08:00 | 103.4 | 604.2 | 207.6 | 0 | 0 | 45.1 | 124.6 | 0 |  | 111.5 | 111.4 | 110.9 | 208.1 | 110.1 | 68.4 | 294.5 |  |  |  |  | 171.1 | 8.2 | 5.2 | 0 | 0 | 75.5 |  |  |  |  | 101 | 85.6 |  | 0 |  | 6.4 | 210.1 | 65.4 | 55.9 | 41.7 | 18.7 | 18.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 39 | 3.6 | 13.1 | 85.2 |  |  | 8.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.3 | 85.6 | 85.6 | 85.7 | 174.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 94.1 | 117 | 63.2 | 66 | 30.2 |  |  | 0 | 95.6 | 94 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.6 | 7.878 | 6.764 | 11.9 | 0.3 | 68.2 | 58.6 | 14.3 | 0.1 | 17.8 | 9.9 | 3.9 | 147.8 | 75.4 | 1.3 | 3.2 | 0 | 20.8 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 1.626 | 1.655 | 18.9 | 43 | 1.1 | 2.7 | 8.9 | 1.68 | 0.5 | 0.2 | 16.3 | 5.1 | 9.6 | 14.4 | 24.3 | 22.6 | 5 | 52.5 | 88.8 | 4 | 2.1 | 0.3 | 10.9 | 4.5 | 4.3 | 8.8 | 9.8 | 10 | 12 | 179.6 | 1.1 | 17.3 | 0.6 | 84.5 | 87.3 | 17.2 |  | 2 |  |  | 2.8 | 10 | 19.6 | 19.1 | 10.7 | 33.8 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 13.7 | 6112.403 | 12.2 | 0 | 10.6964 | 0 | 26.0368 | 18.9562 | 11.1 | 16.1 | 95.0894
24/05/2026 | 08:30 | 103.7 | 607.4 | 203.3 | 0 | 0 | 46.7 | 125.6 | 0 |  | 116.3 | 116.4 | 115.2 | 203.2 | 108.8 | 68.7 | 392.9 |  |  |  |  | 169.2 | 8.3 | 5.3 | 0 | 0 | 76.9 |  |  |  |  | 101.1 | 99.8 |  | 0 |  | 6.4 | 230 | 64.9 | 61.9 | 42 | 18.4 | 18.8 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 34.5 | 41.4 | 3.6 | 13.2 | 87.8 |  |  | 8.6 | 0 |  | 11.7 |  |  |  | 81.9 | 84.1 | 84 | 83.6 | 161.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 40.8 | 131.4 | 63.8 | 64.1 | 30.5 |  |  | 0 | 96.2 | 94 | 116.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.4 | 7.906 | 6.755 | 11.9 | 0.7 | 93.8 | 24.4 | 13.9 | 0.2 | 17.5 | 10 | 3.7 | 141.9 | 72.9 | 1.3 | 3.2 | 0 | 20.7 | 9.8 | 8.6 |  | 7.5 | 3.001 | 3.255 | 26.5 | 67.2 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 1.68 | 0.5 | 0.1 | 16.3 | 4.8 | 9.6 | 14.5 | 24.9 | 18.5 | 31.2 | 44.1 | 59.4 | 5.7 | 3.1 | 3.8 | 10.9 | 4.4 | 4.3 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 12.8 | 139.3 | 4.7 | 55.2 | 0.6 | 84.3 | 78.1 | 39.8 |  | 2 |  |  | 2.8 | 10 | 19.7 | 19.1 | 11 | 33.6 |  | 18.1 |  |  | 10.6 | 11.3 | 6267.197 | 12.6 | 0 | 10.6976 | 0 | 25.8457 | 18.956 | 11 | 16.2 | 95.2993
24/05/2026 | 09:00 | 104.3 | 615.4 | 206 | 0 | 0 | 93.1 | 134.8 | 0 |  | 115.5 | 115.6 | 114.6 | 199.6 | 111.3 | 68.1 | 274.6 |  |  |  |  | 169.7 | 9 | 5.5 | 0 | 0 | 78.5 |  |  |  |  | 103.2 | 74.6 |  | 0 |  | 6.5 | 231.3 | 71.4 | 62.8 | 42.3 | 18.8 | 18.9 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 41.7 | 3.6 | 13.4 | 100.4 |  |  | 10 | 0 |  | 32.6 |  |  |  | 83.2 | 83.9 | 84 | 83.3 | 153.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 50.5 | 130.7 | 65.9 | 65.4 | 30.9 |  |  | 0 | 95.6 | 94 | 114.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.2 | 7.883 | 6.772 | 12.5 | 0.8 | 111.5 | 26.6 | 15 | 0.2 | 17.4 | 9.9 | 4.5 | 79.2 | 43.4 | 1.3 | 3.1 | 0 | 21.3 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 4.64 | 5.407 | 27.8 | 77.9 | 6.8 | 2.8 | 3.3 | 1.68 | 0.5 | 0.2 | 16.3 | 4.8 | 9.7 | 15 | 23.7 | 25.4 | 30 | 37.2 | 62 | 3.7 | 2 | 1.3 | 10.9 | 4.5 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 13.1 | 130.5 | 13.5 | 125.4 | 0.6 | 109.8 | 116.9 | 87.7 |  | 2 |  |  | 7.4 | 10 | 19.7 | 19.1 | 10.9 | 33.8 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 11.3 | 6342.582 | 12.6 | 0 | 10.7066 | 0 | 25.6429 | 18.9568 | 11 | 16 | 94.9063
24/05/2026 | 09:30 | 103.7 | 602.5 | 192.2 | 0 | 0 | 92 | 129.8 | 61.4 |  | 108.3 | 107.6 | 108.6 | 199.9 | 110.6 | 68.1 | 356.6 |  |  |  |  | 171.3 | 8.4 | 5.2 | 0 | 0 | 74.7 |  |  |  |  | 101.6 | 95 |  | 0 |  | 6.4 | 193 | 68.9 | 66.5 | 42.2 | 18.4 | 18.9 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 38.4 | 3.6 | 13 | 88.6 |  |  | 8.6 | 0 |  | 43 |  |  |  | 81.6 | 79.5 | 79.4 | 79.7 | 165.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 26.5 | 120.7 | 64 | 62.2 | 30.6 |  |  | 0 | 96.1 | 93.7 | 117 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.2 | 7.874 | 6.737 | 12.1 | 0.9 | 84.9 | 27.2 | 15 | 0.3 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 191 | 66.5 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.9 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 9.894 | 13.781 | 22.7 | 58.7 | 15.2 | 2.8 | 3.5 | 1.68 | 0.5 | 0.3 | 15.9 | 5 | 9.6 | 14.6 | 21.3 | 29.5 | 13.8 | 36.6 | 76.7 | 2.3 | 1.6 | 3.6 | 10.9 | 4.5 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 14.1 | 217.1 | 13.5 | 119.5 | 0.6 | 120.8 | 111.5 | 89.7 |  | 2 |  |  | 4.2 | 10 | 19.6 | 19.1 | 10.6 | 33.7 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 11 | 6551.766 | 12.6 | 0.514 | 10.7012 | 0 | 25.3625 | 18.9581 | 10.8 | 15.2 | 94.1358
24/05/2026 | 10:00 | 103.5 | 603.6 | 202.6 | 1.7 | 1.6 | 91.7 | 169.5 | 79.9 |  | 107.7 | 108.6 | 107.8 | 200.3 | 110.4 | 68.4 | 342 |  |  |  |  | 170.9 | 8 | 5.2 | 0 | 0 | 75.3 |  |  |  |  | 101.5 | 94.7 |  | 0 |  | 6.4 | 186.7 | 67.1 | 31.6 | 41.8 | 18.6 | 18.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 36.2 | 3.6 | 13.2 | 110.8 |  |  | 8.5 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 81.9 | 62.4 | 62.5 | 62.1 | 161.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 21.6 | 97.7 | 64.8 | 59.2 | 30.6 |  |  | 0 | 96.1 | 93.9 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.2 | 7.855 | 6.74 | 12.1 | 1 | 92.7 | 71.9 | 14.4 | 0.3 | 17.7 | 10 | 5.6 | 179.3 | 94 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.9 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 12.493 | 15.833 | 25 | 73.1 | 16 | 2.9 | 3.6 | 1.68 | 0.5 | 0.3 | 15.8 | 5.3 | 9.6 | 14.4 | 24 | 29.6 | 13 | 72.9 | 94.6 | 10.2 | 6.3 | 4.2 | 10.6 | 4.5 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 14.1 | 224.6 | 14.4 | 62.4 | 0.6 | 108.7 | 104.4 | 39.9 |  | 2 |  |  | 14.8 | 10 | 19.6 | 19 | 10.5 | 33.3 |  | 18.2 |  |  | 11.2 | 11.5 | 6558.801 | 12.7 | 3.687 | 10.7055 | 0 | 25.2451 | 18.9594 | 11 | 15.2 | 97.497
24/05/2026 | 10:30 | 103.7 | 603 | 206.1 | 4.1 | 4 | 91.4 | 193.5 | 80 |  | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 199.9 | 109.9 | 68.5 | 200.6 |  |  |  |  | 165.6 | 7.8 | 5.2 | 0 | 0 | 75.8 |  |  |  |  | 100.4 | 85 |  | 60.6 |  | 6.4 | 226.9 | 65.4 | 66.6 | 41.2 | 18.8 | 18.9 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 38.8 | 3.6 | 13.2 | 149 |  |  | 7.9 | 0 |  | 47 |  |  |  | 81.3 | 82 | 81.9 | 81.8 | 158.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 47.4 | 113.1 | 63.9 | 59.9 | 30.2 |  |  | 0 | 96.8 | 94 | 115 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78 | 7.87 | 6.777 | 11.9 | 1.1 | 110.1 | 22.9 | 14.4 | 0.4 | 17.4 | 10 | 5.5 | 159.7 | 87.4 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.4 | 10.1 | 8.5 |  | 7.5 | 12.431 | 15.798 | 28.2 | 73.4 | 16.5 | 2.9 | 3.6 | 1.68 | 0.5 | 0.4 | 15.5 | 5.3 | 9.5 | 14.2 | 22.3 | 28.9 | 24.4 | 96.5 | 109.8 | 10.7 | 8.9 | 4.2 | 10.5 | 4.4 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 14.5 | 239.3 | 7.4 | 48.5 | 0.6 | 121.1 | 120.1 | 36.8 |  | 2 |  |  | 16.4 | 10 | 19.6 | 19.1 | 10.1 | 33.5 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 11.5 | 6715.656 | 12.6 | 4.028 | 9.0602 | 0 | 24.9028 | 18.9592 | 10.8 | 15.1 | 95.4502
24/05/2026 | 11:00 | 103.4 | 601.5 | 203.9 | 4.1 | 3.9 | 91.5 | 194 | 79.7 |  | 107.9 | 107.8 | 107.8 | 200.3 | 108.6 | 69 | 198.6 |  |  |  |  | 157.9 | 7.7 | 5.1 | 0 | 0 | 75.4 |  |  |  |  | 99.9 | 81.2 |  | 62.2 |  | 6.4 | 225.6 | 66 | 100.7 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 38.1 | 3.6 | 13.2 | 137.7 |  |  | 7.7 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 81.2 | 76.9 | 76.9 | 77.6 | 157.3 | 0 |  |  |  |  | 26.1 |  |  | 2.9 | 32.9 | 109.2 | 63.8 | 59.9 | 30 |  |  | 0 | 95.9 | 93.9 | 116.7 | 0 |  |  |  |  | 194.4 | 92.5 | 7.906 | 6.748 | 11.7 | 1.2 | 106.6 | 47.6 | 14 | 0.4 | 17.3 | 9.9 | 5.6 | 172.3 | 84.5 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 11.453 | 14.723 | 27.8 | 72.1 | 13.2 | 2.9 | 3.6 | 1.68 | 0.5 | 0.4 | 15.5 | 5.3 | 9.5 | 14.1 | 22.6 | 35.9 | 10.9 | 100.1 | 115.9 | 15.1 | 10.1 | 0.9 | 10.5 | 4.4 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 12.8 | 176.6 | 7.5 | 60 | 0.6 | 121.1 | 127.7 | 44 |  | 2 |  |  | 13.5 | 10 | 19.6 | 19.1 | 11 | 33.8 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 11.3 | 6765.11 | 12.7 | 3.788 | 4.6639 | 0 | 24.7827 | 18.9586 | 10.8 | 15.1 | 90.7932
24/05/2026 | 11:30 | 104.1 | 590.7 | 202.8 | 3.8 | 3.8 | 89.3 | 196.3 | 79.6 |  | 131.3 | 130.9 | 130.6 | 214.2 | 111.2 | 68.5 | 235.1 |  |  |  |  | 153.3 | 6.5 | 4.8 | 0 | 0 | 73.8 |  |  |  |  | 96.1 | 121.3 |  | 60.6 |  | 6.4 | 225.1 | 65.8 | 95.8 | 39.1 | 18.7 | 18.8 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 39.7 | 3.6 | 12.3 | 155.2 |  |  | 4.8 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 78 | 86.8 | 86.7 | 86.9 | 173.4 | 0 |  |  |  |  | 34.1 |  |  | 3 | 41.3 | 113 | 60 | 64.5 | 28.5 |  |  | 0 | 96.5 | 94.7 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 100.1 | 7.907 | 6.785 | 11.1 | 1.2 | 93.9 | 62.1 | 14.2 | 0.4 | 16.3 | 9.9 | 5.6 | 89.5 | 45.7 | 1.3 | 3.1 | 0 | 19.8 | 10 | 4.6 |  | 7.5 | 12.293 | 15.299 | 27.1 | 73.5 | 16 | 2.9 | 3.6 | 1.68 | 0.5 | 0.4 | 15.5 | 5.3 | 9.3 | 13.7 | 19.5 | 42.4 | 20.7 | 111.5 | 116.1 | 14.9 | 10.1 | 0 | 10.5 | 4.4 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 13 | 108.7 | 9.3 | 79.2 | 0.6 | 120.1 | 126.7 | 83.1 |  | 2 |  |  | 16 | 10 | 19.6 | 19.1 | 10.7 | 33.9 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 10.6 | 6886.464 | 12.7 | 3.795 | 5.7415 | 0 | 24.4446 | 18.9583 | 11 | 15.1 | 91.7394
24/05/2026 | 12:00 | 105 | 610.2 | 207.9 | 4.1 | 3.9 | 92.3 | 129.3 | 79.9 |  | 162.3 | 160.8 | 161.1 | 248.4 | 109.4 | 68.4 | 76.1 |  |  |  |  | 169 | 9.1 | 5.5 | 0 | 0 | 77.3 |  |  |  |  | 102.3 | 69.5 |  | 60.7 |  | 6.4 | 234.5 | 63.9 | 147.8 | 42.3 | 18.8 | 18.9 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 42.1 | 3.6 | 13.4 | 74.8 |  |  | 9.2 | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 82.3 | 85.2 | 85.2 | 85.4 | 173.7 | 0 |  |  |  |  | 37.1 |  |  | 2.9 | 30.6 | 112 | 65.8 | 69.6 | 30.7 |  |  | 0 | 96.2 | 93.5 | 115 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 100.4 | 7.894 | 6.69 | 12.1 | 1.2 | 89.3 | 52.6 | 14.4 | 0.4 | 17.7 | 9.8 | 5.3 | 124.3 | 56.8 | 1.3 | 2.8 | 0 | 20.9 | 10.1 | 8.7 |  | 7.5 | 12.51 | 15.718 | 27.4 | 71.5 | 15.6 | 2.9 | 3.4 | 1.68 | 0.5 | 0.4 | 15.5 | 5.3 | 9.6 | 14 | 19.6 | 44.7 | 23.4 | 107.6 | 115.9 | 15.1 | 9.8 | 0 | 10.5 | 4.4 | 4.3 | 9 | 9.6 | 9.8 | 11.9 | 158.1 | 18 | 78.2 | 0.6 | 125.8 | 138.4 | 70 |  | 2 |  |  | 17.3 | 10 | 19.5 | 18.9 | 10.8 | 33.6 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 14.1 | 6895.992 | 12.7 | 3.794 | 9.304 | 0 | 24.3881 | 18.9578 | 10.9 | 15.1 | 95.1439
24/05/2026 | 12:30 | 104.2 | 582.5 | 202.4 | 4 | 4 | 89.9 | 129.9 | 79.9 |  | 140.9 | 141.1 | 140 | 248.4 | 109.9 | 68.8 | 186.6 |  |  |  |  | 164.2 | 7 | 4.7 | 0 | 0 | 71.9 |  |  |  |  | 97.2 | 65.8 |  | 62.2 |  | 6.4 | 230.5 | 65 | 142.6 | 39.8 | 18.4 | 18.8 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 41.9 | 3.6 | 11.9 | 38.2 |  |  | 5.5 | 25.1 |  | 47.2 |  |  |  | 79.2 | 86.4 | 86.4 | 86.1 | 174 | 0 |  |  |  |  | 34.6 |  |  | 2.9 | 19.4 | 107.7 | 61.3 | 67.5 | 29.1 |  |  | 0 | 96.8 | 94.3 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 100.3 | 7.912 | 6.707 | 11.3 | 1.2 | 91.8 | 35.6 | 14.7 | 0.4 | 17.1 | 9.9 | 5.7 | 144.5 | 65.9 | 1.3 | 2.9 | 0 | 20.1 | 9.8 | 8.6 |  | 7.5 | 12.731 | 16.153 | 26.7 | 75.4 | 15.5 | 2.9 | 3.4 | 1.64 | 0.5 | 0.4 | 15.5 | 5.3 | 8.5 | 12.8 | 19.6 | 49.6 | 11.9 | 108 | 114.6 | 14.1 | 9.4 | 6.7 | 10.4 | 4.4 | 4.3 | 9 | 9.6 | 9.8 | 13.6 | 109.7 | 16.9 | 113.1 | 0.6 | 125.1 | 136.7 | 91.2 |  | 2 |  |  | 9.2 | 10.1 | 19.8 | 19.4 | 10.4 | 33.5 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 14 | 6832.643 | 12.6 | 3.874 | 10.8575 | 0 | 24.2101 | 18.9578 | 10.9 | 15 | 96.3993
24/05/2026 | 13:00 | 103.9 | 596.5 | 200.1 | 4 | 3.8 | 89.3 | 190.3 | 80.1 |  | 125.6 | 126.4 | 125.7 | 213.8 | 110.2 | 68.3 | 67.7 |  |  |  |  | 164.1 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 74.5 |  |  |  |  | 98.5 | 66.3 |  | 61.4 |  | 6.5 | 232.6 | 61.7 | 144.9 | 40.3 | 18.6 | 18.9 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 42.3 | 3.6 | 12.6 | 55.8 |  |  | 6.7 | 24.7 |  | 44.2 |  |  |  | 80.3 | 86.1 | 86.1 | 86 | 175 | 0 |  |  |  |  | 35 |  |  | 2.9 | 22.3 | 107.6 | 62.7 | 68.5 | 29.4 |  |  | 0 | 96.7 | 94 | 116.8 | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 100.3 | 7.891 | 6.708 | 11.5 | 1.2 | 89.1 | 74.4 | 13.1 | 0.4 | 16.5 | 10 | 5.6 | 141.8 | 54.5 | 1.3 | 3 | 0 | 20 | 9.7 | 8.6 |  | 7.5 | 12.56 | 16.102 | 25.9 | 75.5 | 15.6 | 3 | 3.3 | 1.64 | 0.5 | 0.4 | 15.6 | 5.3 | 8.6 | 13.1 | 23 | 55.5 | 8.9 | 111.1 | 116 | 14.9 | 10.1 | 1.5 | 10.3 | 4.4 | 4.3 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 12.5 | 176.6 | 10.2 | 116.5 | 0.6 | 125.6 | 134.9 | 90.5 |  | 2 |  |  | 15.7 | 10 | 19.5 | 19.2 | 10.1 | 33.4 |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 13.6 | 6837.401 | 12.6 | 3.868 | 10.8631 | 0 | 23.9792 | 18.957 | 10.9 | 15 | 96.1673
24/05/2026 | 13:30 | 104.3 | 605.2 | 203.5 | 0 | 0 | 50.3 | 200.3 | 79.8 |  | 142.7 | 141.8 | 114.9 | 209.7 | 110.4 | 68.1 | 74.5 |  |  |  |  | 169 | 8.3 | 5.2 | 0 | 0 | 81.3 |  |  |  |  | 100.1 | 45.4 |  | 0 |  | 6.5 | 234 | 64.2 | 146.2 | 41.1 | 18.8 | 18.8 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 43.2 | 3.6 | 13 | 59.7 |  |  | 7.8 | 24.8 |  | 43.3 |  |  |  | 81.2 | 86.3 | 86.3 | 86.2 | 173.9 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.9 | 25.1 | 97.4 | 63.8 | 69 | 30 |  |  | 0 | 97.4 | 93.9 | 115.6 | 0 |  |  |  |  | 169 | 90.4 | 7.896 | 6.787 | 11.7 | 1.1 | 90.5 | 57.3 | 15.2 | 0.4 | 17.3 | 9.9 | 5.2 | 175.9 | 89.3 | 1.3 | 2.7 | 0 | 20.5 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 12.415 | 15.822 | 27.5 | 79.1 | 16.1 | 3.1 | 3.3 | 1.64 | 0.5 | 0.4 | 15.8 | 5.1 | 8.8 | 13.5 | 25.5 | 61.9 | 31.8 | 110.9 | 115.6 | 19.8 | 9.9 | 1.3 | 10.3 | 4.3 | 4.2 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 15 | 216 | 14.6 | 110.7 | 0.6 | 124.8 | 141.3 | 83.3 |  | 2 |  |  | 14.3 | 10 | 19.5 | 19.2 | 10.6 | 33.6 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 12.7 | 6866.46 | 12.6 | 3.866 | 10.8775 | 0 | 23.8043 | 18.9569 | 11 | 15.1 | 96.2047
24/05/2026 | 14:00 | 104.6 | 610.8 | 200.6 | 0 | 0 | 53.5 | 209.2 | 79.4 |  | 118 | 118.1 | 115 | 220.6 | 109.6 | 68.2 | 73 |  |  |  |  | 175.3 | 9.4 | 5.4 | 0 | 0 | 81.5 |  |  |  |  | 103.8 | 44.7 |  | 0 |  | 6.5 | 236.3 | 63 | 151.6 | 42.4 | 18.6 | 18.8 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 44.1 | 3.6 | 13.5 | 60 |  |  | 10.2 | 25.2 |  | 43.2 |  |  |  | 83.6 | 86.6 | 86.6 | 86.2 | 174.1 | 0 |  |  |  |  | 38.1 |  |  | 2.9 | 25.8 | 115.9 | 67 | 68.7 | 30.9 |  |  | 0 | 96.6 | 94.2 | 116.3 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 78 | 7.914 | 6.428 | 12.3 | 0.9 | 86.9 | 71.4 | 15.6 | 0.4 | 17.3 | 9.8 | 4.1 | 64.5 | 33.3 | 1.3 | 3 | 0 | 21.2 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 12.658 | 16.204 | 25.8 | 80.2 | 15.9 | 2.9 | 3.4 | 1.64 | 0.5 | 0.3 | 16 | 4.8 | 8.9 | 14.2 | 26.5 | 66.5 | 30.9 | 115.7 | 116 | 19.8 | 9.9 | 1.7 | 10.3 | 4.4 | 4.1 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 15.2 | 215 | 14.2 | 116.4 | 0.6 | 126 | 143.7 | 89 |  | 2 |  |  | 12.6 | 9.9 | 19.8 | 19.5 | 10.5 | 33.7 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 13.1 | 6722.044 | 12.6 | 3.864 | 10.8778 | 0 | 23.6505 | 18.9569 | 10.9 | 15.2 | 96.0492
24/05/2026 | 14:30 | 103.9 | 590.4 | 197.4 | 0 | 0 | 47.6 | 195.2 | 79.8 |  | 112.6 | 112.5 | 115.4 | 210.2 | 109.3 | 67.6 | 104.6 |  |  |  |  | 157.1 | 7 | 4.9 | 0 | 3.2 | 91.2 |  |  |  |  | 98.6 | 100.8 |  | 0 |  | 6.5 | 232.5 | 62.9 | 144.7 | 39.3 | 18.6 | 18.9 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 42.5 | 3.6 | 12.6 | 37.1 |  |  | 49.6 | 25.8 |  | 43.4 |  |  |  | 79.6 | 86.7 | 86.6 | 86.4 | 174.2 | 0 |  |  |  |  | 35.2 |  |  | 2.9 | 26.6 | 91.5 | 62.4 | 62.8 | 28.9 |  |  | 0 | 96.9 | 93.9 | 117.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 | 7.893 | 6.412 | 11.3 | 0.9 | 80.3 | 67.4 | 15.5 | 0.3 | 16.7 | 9.9 | 4.1 | 166.8 | 85.2 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.3 | 9.7 | 8.5 |  | 7.5 | 12.467 | 15.778 | 25.7 | 75.1 | 15.3 | 2.9 | 7.4 | 1.64 | 0.5 | 0.3 | 16 | 4.6 | 8.6 | 13 | 27.9 | 66.5 | 30 | 109.2 | 114.7 | 20.2 | 9.9 | 1.2 | 10.3 | 4.3 | 4.2 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 15.3 | 210.4 | 12.8 | 98.9 | 0.6 | 125.9 | 137.5 | 84.5 |  | 2 |  |  | 11.5 | 10 | 19.7 | 19.4 | 10.7 | 33.8 |  | 19.1 |  |  | 10.1 | 13.7 | 6775.29 | 12.6 | 3.86 | 10.8785 | 0 | 23.6335 | 18.9573 | 11 | 15.2 | 96.1293
24/05/2026 | 15:00 | 104.3 | 597.8 | 200.2 | 0 | 0 | 38.4 | 198.4 | 80.2 |  | 177 | 185.1 | 127.3 | 238.5 | 110.9 | 67.9 | 71.3 |  |  |  |  | 152.5 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.5 | 93 |  |  |  |  | 99.1 | 103.6 |  | 0 |  | 6.5 | 233.8 | 61 | 145.1 | 39.6 | 18.8 | 18.9 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 0 | 42.4 | 3.6 | 12.6 | 43.4 |  |  | 8.3 | 22.9 |  | 43.8 |  |  |  | 80.3 | 86.2 | 86 | 85.6 | 173.5 | 0 |  |  |  |  | 35.2 |  |  | 2.9 | 19.4 | 106.7 | 63.1 | 63.5 | 28.9 |  |  | 0 | 96.8 | 93.4 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 | 7.889 | 6.453 | 11.4 | 0.6 | 52.6 | 66.1 | 14.8 | 0.3 | 16.9 | 9.9 | 4.1 | 162.8 | 83.1 | 1.3 | 2.9 | 0 | 20.1 | 10.2 | 8.5 |  | 7.5 | 12.081 | 15.262 | 22 | 72 | 14.4 | 2.9 | 10.9 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 16 | 4.6 | 8.6 | 13.3 | 27.8 | 71.6 | 29.8 | 107.5 | 115.3 | 19.7 | 9.9 | 1.2 | 10.5 | 4.4 | 4.2 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 14.3 | 205 | 10.6 | 123.1 | 0.6 | 124.8 | 127 | 90 |  | 2 |  |  | 10.3 | 10 | 19.8 | 19.5 | 10.1 | 34.3 |  | 18.5 |  |  | 10.1 | 10.9 | 6868.585 | 12.7 | 3.863 | 10.8851 | 0 | 23.6464 | 18.9568 | 11.1 | 15 | 96.1513
24/05/2026 | 15:30 | 104.1 | 602.2 | 203.6 | 0 | 0 | 41.9 | 202.2 | 80.7 |  | 176.7 | 199.6 | 199.3 | 281 | 110.9 | 67.9 | 70.1 |  |  |  |  | 168.5 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.6 | 93 |  |  |  |  | 101.1 | 53 |  | 0 |  | 6.5 | 224.8 | 60.2 | 111.7 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 91.5 | 37.8 | 0 | 0 | 108 | 25.7 | 23.1 | 3.6 | 13.3 | 45.7 |  |  | 11 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 81.6 | 83.6 | 83.4 | 81.9 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 36.7 |  |  | 2.9 | 26.4 | 91.8 | 64.5 | 64.1 | 29.7 |  |  | 0 | 87.5 | 87.4 | 111.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 | 7.878 | 6.381 | 11.5 | 0.6 | 70.5 | 25.6 | 15.5 | 0.3 | 17.2 | 9.9 | 3.4 | 166.7 | 84.4 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 4.6 |  | 7.5 | 11.292 | 14.278 | 21.2 | 68.9 | 13.5 | 3 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 15.6 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 27.8 | 73.4 | 28.1 | 111.2 | 109.1 | 20.2 | 10.3 | 1 | 10.1 | 4 | 4.2 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 14.6 | 194.5 | 3.2 | 109.1 | 0.6 | 125.7 | 139.6 | 80.7 |  | 2 |  |  | 7.3 | 10 | 19.7 | 19.4 | 10.4 | 34 |  | 18.7 |  |  | 10.1 | 13.2 | 6843.329 | 12.6 | 3.859 | 10.8994 | 0 | 23.7906 | 18.9561 | 11.3 | 15.1 | 96.505
24/05/2026 | 16:00 | 104.8 | 601.1 | 201.8 | 0 | 0 | 84 | 143 | 79.3 |  | 179 | 199 | 203.2 | 285.4 | 108.9 | 67.6 | 197.1 |  |  |  |  | 156.9 | 7.6 | 4.9 | 0 | 6.5 | 94 |  |  |  |  | 100.2 | 154.4 |  | 0 |  | 6.5 | 224.5 | 59.6 | 52.6 | 39.7 | 18.3 | 18.8 | 85.9 | 30.2 | 0 | 0 | 107.7 | 24.5 | 22.4 | 3.6 | 12.8 | 44.3 |  |  | 46.1 | 0 |  | 44 |  |  |  | 81.1 | 128.8 | 128.6 | 128.7 | 204 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.9 | 26.5 | 96.4 | 63.6 | 61.9 | 29.2 |  |  | 0 | 87.5 | 87.8 | 113.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78 | 7.929 | 6.43 | 11 | 0.3 | 80.2 | 11.8 | 15.2 | 0.2 | 16.1 | 9.8 | 4.2 | 77 | 58 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.1 | 10.1 | 4.6 |  | 7.5 | 8.455 | 10.721 | 23.8 | 71.1 | 8.8 | 2.9 | 4.9 | 1.64 | 0.5 | 0.2 | 15.3 | 5.1 | 8.3 | 13.4 | 27.5 | 72.9 | 19.6 | 116.4 | 110.2 | 20.3 | 9 | 0 | 10.1 | 4.1 | 4.2 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 15.1 | 76.4 | 2.8 | 69.1 | 0.6 | 126 | 151.7 | 54.4 |  | 2 |  |  | 1.7 | 10 | 20 | 19.7 | 9.8 | 34.3 |  | 18.3 |  |  | 10.1 | 12.7 | 6888.775 | 12.6 | 3.789 | 10.9362 | 0 | 23.7829 | 18.9564 | 11.1 | 15.1 | 96.2646
24/05/2026 | 16:30 | 104 | 598.7 | 202.1 | 0 | 0 | 90.1 | 123.5 | 80.2 |  | 178.9 | 199.5 | 183.8 | 277.5 | 108.5 | 66.4 | 379.1 |  |  |  |  | 166.1 | 7.7 | 4.9 | 0 | 6.6 | 92.7 |  |  |  |  | 100.1 | 196.6 |  | 59.5 |  | 6.5 | 228.6 | 62.9 | 74.9 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 91.6 | 44.2 | 0 | 0 | 107 | 29.8 | 37.2 | 3.6 | 12.9 | 125.3 |  |  | 46.8 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 81.2 | 97.2 | 97.1 | 97 | 185.7 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2.9 | 49.8 | 117.4 | 63.9 | 62 | 29.9 |  |  | 0 | 87.6 | 88 | 112.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78 | 7.915 | 6.394 | 10.9 | 0.2 | 90.2 | 5.4 | 15.6 | 0.2 | 16.6 | 10 | 5.4 | 12.6 | 6.5 | 1.3 | 3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 3.403 | 3.88 | 27.1 | 79.2 | 1.9 | 2.9 | 10.3 | 1.68 | 0.5 | 0.1 | 15.1 | 5.4 | 8.3 | 13.1 | 27.8 | 76.3 | 1.4 | 109.2 | 110.2 | 20 | 9.9 | 0 | 10.2 | 4.1 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 15 | 16.4 | 2.4 | 32.3 | 0.6 | 126.2 | 154.4 | 29.1 |  | 2 |  |  | 1.1 | 10 | 19.8 | 19.5 | 10.3 | 34.2 |  | 18.5 |  |  | 10.1 | 10.8 | 6967.872 | 12.7 | 7.104 | 10.93 | 0 | 23.9506 | 18.9564 | 11.1 | 15 | 99.7409
24/05/2026 | 17:00 | 104.8 | 649.9 | 213.5 | 0 | 0 | 89.9 | 121.4 | 79.6 |  | 180.2 | 200.1 | 183.4 | 277.1 | 161 | 79.5 | 375.8 |  |  |  |  | 168.2 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.5 | 92.4 |  |  |  |  | 100 | 204.3 |  | 62.1 |  | 6.5 | 228.7 | 62 | 94.3 | 39.8 | 18.5 | 18.8 | 88.8 | 45.5 | 0 | 0 | 107.1 | 17.9 | 33.3 | 3.6 | 13 | 50 |  |  | 46.7 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 81.1 | 83.1 | 83.1 | 82.4 | 181.8 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.7 | 110.8 | 109.4 | 59.7 | 62 | 30 |  |  | 0 | 96.6 | 92.5 | 115.7 | 0 |  |  |  |  | 155.9 | 81.2 | 7.904 | 6.409 | 11.5 | 0.1 | 94.2 | 0.6 | 14.9 | 0.1 | 16.5 | 9.8 | 5.4 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0.065 | 0 | 28.8 | 83.6 | 0 | 2.9 | 12 | 1.68 | 0.5 | 0 | 14.8 | 5.1 | 8.2 | 12.2 | 28 | 75.9 | 0.4 | 107.5 | 115.1 | 20.4 | 9.2 | 0 | 10.2 | 4.1 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 14.4 | 2 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 125.5 | 144.5 | 2.2 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.8 | 19.5 | 10.1 | 34.1 |  | 18.6 |  |  | 10.1 | 13.3 | 6968.258 | 12.7 | 8.067 | 10.9251 | 9.6 | 24.1478 | 18.9569 | 11.3 | 15.1 | 110.7968
24/05/2026 | 17:30 | 104.2 | 652.3 | 214.5 | 0 | 0 | 41.7 | 124 | 80.2 |  | 179.6 | 199.2 | 182.3 | 275.4 | 206.1 | 106 | 374.6 |  |  |  |  | 167.3 | 8 | 5.4 | 0 | 6.6 | 92.8 |  |  |  |  | 101.2 | 192.6 |  | 59.6 |  | 6.5 | 228.8 | 61.4 | 108.9 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 92.8 | 48.7 | 0 | 0 | 108 | 18.7 | 31.9 | 3.6 | 13.3 | 58.9 |  |  | 47.2 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 82 | 168.5 | 0 |  |  |  |  | 37 |  |  | 2.7 | 125 | 107.9 | 58.9 | 62.2 | 30.6 |  |  | 0 | 96.2 | 92.1 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 100.1 | 7.876 | 6.425 | 11.5 | 0 | 103.5 | 0 | 13.6 | 0 | 17 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.7 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 28.7 | 84.8 | 0 | 3.1 | 12 | 1.68 | 0.5 | 0 | 14.8 | 4.8 | 8.2 | 12.5 | 27.5 | 68.3 | 0 | 103.3 | 116 | 20.2 | 9.1 | 0 | 10.2 | 4.1 | 4.2 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.7 | 130.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.4 | 10.5 | 33.7 |  | 18.3 |  |  | 10.1 | 13.2 | 7051.581 | 12.7 | 8.071 | 11.1992 | 9.6 | 24.4407 | 18.9562 | 11.4 | 15.1 | 111.4671
24/05/2026 | 18:00 | 104.3 | 653.9 | 215.4 | 0 | 0 | 33.1 | 121.7 | 33.8 |  | 180.3 | 200.4 | 161.4 | 270.3 | 205.2 | 106.4 | 377.6 |  |  |  |  | 165.9 | 8 | 5.2 | 8.3 | 6.5 | 140.6 |  |  |  |  | 100.6 | 222.3 |  | 62 |  | 6.5 | 229 | 61.3 | 140 | 40.4 | 18.2 | 18.8 | 86.4 | 45.9 | 0 | 0 | 107.2 | 21.5 | 34.9 | 3.6 | 13.2 | 81.2 |  |  | 46.9 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 81.4 | 162.8 | 165.8 | 168 | 249 | 0 |  |  |  |  | 36.6 |  |  | 2.7 | 167.4 | 115.6 | 66.3 | 62 | 30.3 |  |  | 0 | 107.9 | 108 | 121 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 100.3 | 7.931 | 6.411 | 10.3 | 0 | 100.9 | 0 | 13.9 | 0 | 16.4 | 9.9 | 3.1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.1 | 0 | 20.7 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 28.9 | 84.4 | 0 | 2.9 | 12 | 1.72 | 0.5 | 0 | 14.8 | 4.6 | 8 | 11.1 | 25.9 | 57.7 | 0 | 113.8 | 115.4 | 17.4 | 12.9 | 0 | 10 | 4.1 | 4.2 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.2 | 117.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.5 | 10.3 | 34 |  | 18.4 |  |  | 10.1 | 13.3 | 7505.162 | 12.8 | 8.066 | 11.0815 | 9.6 | 24.7341 | 18.9569 | 11.5 | 15.1 | 111.8386
24/05/2026 | 18:30 | 105 | 650.8 | 214.3 | 0 | 0 | 33.1 | 118.5 | 79.7 |  | 181.6 | 200.9 | 143 | 265.4 | 207.5 | 107 | 377.5 |  |  |  |  | 148.2 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 6.6 | 141.2 |  |  |  |  | 99.5 | 143.4 |  | 0 |  | 6.5 | 229 | 61.3 | 140 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 85.1 | 42.3 | 0 | 0 | 106.1 | 35.3 | 35.6 | 3.6 | 12.7 | 151.7 |  |  | 46.5 | 0 |  | 45 |  |  |  | 80.9 | 169.7 | 167.9 | 170.2 | 256 | 15.1 |  |  |  |  | 35.5 |  |  | 2.8 | 176.7 | 115.7 | 65.6 | 61.9 | 29.7 |  |  | 0 | 140.4 | 143.1 | 150.5 | 171.7 |  |  |  |  | 208 | 100.5 | 7.905 | 6.202 | 11.3 | 0 | 96.2 | 0 | 14.5 | 0 | 16.1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 20.2 | 10 | 8.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 28.1 | 84.1 | 0 | 2.9 | 11.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 14.9 | 4.5 | 8 | 11.1 | 24.1 | 48.5 | 0 | 112.3 | 116.3 | 19.2 | 12.8 | 0 | 10 | 4.1 | 4.2 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.4 | 118.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.6 | 19 | 10.4 | 34 |  | 18.5 |  |  | 10.1 | 13.7 | 7752.307 | 12.4 | 8.073 | 10.0192 | 9.6 | 25.0074 | 18.9567 | 11.5 | 15.3 | 110.8563
24/05/2026 | 19:00 | 104.7 | 652.8 | 214.4 | 0 | 0 | 33 | 121.9 | 78.7 |  | 180.6 | 200.5 | 122.8 | 262.6 | 206.8 | 106.7 | 377.2 |  |  |  |  | 166.8 | 8.3 | 5.4 | 22.4 | 6.5 | 140.9 |  |  |  |  | 100.5 | 175.4 |  | 0 |  | 6.5 | 228.8 | 59 | 144.4 | 38.5 | 18.6 | 18.8 | 92.8 | 45.4 | 0 | 0 | 107.5 | 27.8 | 37.2 | 3.6 | 13.1 | 162.1 |  |  | 46.8 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 81.3 | 170.3 | 168 | 170.6 | 258 | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 186.2 | 120.4 | 66.1 | 62.1 | 29 |  |  | 49.7 | 140.9 | 144.1 | 165.6 | 182.2 |  |  |  |  | 208.1 | 100.6 | 7.878 | 5.42 | 11.2 | 0 | 73.7 | 0 | 14.7 | 0 | 16.3 | 10 | 2.9 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 8.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24.6 | 73.9 | 0 | 2.9 | 11.9 | 1.84 | 0.5 | 0 | 14.9 | 4.6 | 8.1 | 11.3 | 22.5 | 46.9 | 0 | 110.4 | 116.4 | 17.4 | 13.1 | 0 | 10 | 4 | 4.3 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109 | 107.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.1 | 10.4 | 34.1 |  | 18.5 |  |  | 10.2 | 13.8 | 7817.238 | 18.2 | 8.074 | 10.0132 | 9.6 | 25.2531 | 18.9564 | 11.4 | 15.1 | 116.5968
24/05/2026 | 19:30 | 104.4 | 649.9 | 214.1 | 0 | 0 | 33.2 | 119.9 | 78.8 |  | 180.7 | 199.5 | 99.1 | 256.1 | 206.9 | 106.2 | 374.3 |  |  |  |  | 167.2 | 8.3 | 5.4 | 22.4 | 6.6 | 140.7 |  |  |  |  | 100.5 | 193.1 |  | 0 |  | 6.5 | 228.3 | 58.7 | 140.1 | 38.3 | 18.6 | 18.8 | 91.7 | 46.2 | 0 | 0 | 107.8 | 36.7 | 34.9 | 3.6 | 17.5 | 94.9 |  |  | 46.8 | 24.1 |  | 42.6 |  |  |  | 81.1 | 169.2 | 167.3 | 169.6 | 257.5 | 57.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 163.9 | 115.4 | 66 | 61.9 | 29.1 |  |  | 49.7 | 140.3 | 142.9 | 166.5 | 181.6 |  |  |  |  | 208.3 | 101 | 7.886 | 4.326 | 11 | 0 | 66.4 | 0 | 12.2 | 0 | 16.3 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 20.5 | 10 | 8.4 |  | 7.5 | 0 | 0 | 22.3 | 72.8 | 0 | 2.8 | 11.9 | 1.84 | 0.5 | 0 | 14.9 | 4.6 | 8.1 | 11.1 | 22.3 | 49.4 | 0 | 112.5 | 113.4 | 17.5 | 10.9 | 0 | 10 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.2 | 119.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.8 | 19.2 | 10 | 34 |  | 18.4 |  |  | 10.2 | 12.7 | 7743.852 | 24.2 | 8.075 | 10.6524 | 9.6 | 25.4713 | 18.9564 | 11.4 | 15 | 123.355
24/05/2026 | 20:00 | 103.9 | 650.3 | 214.6 | 0 | 0 | 31.5 | 119.8 | 79.1 |  | 181.3 | 199.1 | 99.8 | 253.2 | 208.6 | 106.7 | 377.1 |  |  |  |  | 161.6 | 8.1 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 140.4 |  |  |  |  | 99.8 | 188.5 |  | 0 |  | 6.5 | 228.6 | 58 | 139.8 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 40.7 | 0 | 26.5 | 106.4 | 23.1 | 36.2 | 3.6 | 16.4 | 120.3 |  |  | 46.3 | 25.5 |  | 42.8 |  |  |  | 80.4 | 170.1 | 168.5 | 170.5 | 257.9 | 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 180.1 | 117 | 65.5 | 61.3 | 29.7 |  |  | 48.9 | 141.1 | 144.2 | 168.2 | 182.9 |  |  |  |  | 208.5 | 100.8 | 7.92 | 3.931 | 10.7 | 0 | 63.7 | 0 | 11.6 | 0 | 16.1 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 8.4 |  | 7.5 | 0 | 0 | 20.8 | 67.2 | 0 | 2.9 | 11.9 | 1.84 | 0.5 | 0 | 14.9 | 4.8 | 8.1 | 11 | 21.7 | 52.1 | 0 | 107.1 | 114.6 | 14.9 | 13.7 | 0 | 10 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 100.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19 | 9.6 | 34.2 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.2 | 7750.391 | 24.4 | 8.088 | 11.1339 | 9.6 | 25.5605 | 18.9572 | 11.5 | 15.1 | 124.3396
24/05/2026 | 20:30 | 104.5 | 654.1 | 215.2 | 0 | 0 | 33.1 | 122.7 | 74.2 |  | 180.9 | 200.7 | 120.4 | 257.9 | 205.3 | 106.8 | 452 |  |  |  |  | 168.4 | 8.3 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 89.6 |  |  |  |  | 109.3 | 170.8 |  | 0 |  | 6.5 | 224.6 | 58.7 | 127.4 | 38.4 | 18.6 | 18.8 | 92.6 | 132.3 | 0 | 57.8 | 108.1 | 25.2 | 29.9 | 3.6 | 17.2 | 87.3 |  |  | 46.9 | 25.3 |  | 42.7 |  |  |  | 81.3 | 170.3 | 168.1 | 170.5 | 257.8 | 73.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 99.2 | 100.8 | 66.2 | 62.1 | 30.2 |  |  | 47.3 | 141.6 | 144.4 | 169.2 | 183.4 |  |  |  |  | 208.8 | 100.8 | 7.927 | 3.908 | 10.9 | 0 | 69.9 | 0 | 11.2 | 0 | 16.4 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 20.6 | 9.9 | 8.4 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24.7 | 70.7 | 0 | 2.8 | 11.9 | 1.88 | 0.5 | 0 | 14.9 | 5.1 | 8.1 | 11.8 | 17.1 | 53.9 | 0 | 113.8 | 116.3 | 17.1 | 12.6 | 0 | 10 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.3 | 101.4 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19 | 10.5 | 34.3 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 13.1 | 7809.115 | 24.4 | 8.07 | 11.1374 | 9.6 | 25.6384 | 18.9582 | 11.7 | 15.2 | 124.704
24/05/2026 | 21:00 | 104.3 | 650.9 | 214.4 | 0 | 0 | 33.3 | 124.8 | 27.4 |  | 179.7 | 200.1 | 118.8 | 254.8 | 204.8 | 106.4 | 552.6 |  |  |  |  | 167.4 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.6 | 72.3 |  |  |  |  | 109.4 | 141.1 |  | 0 |  | 6.5 | 234 | 60.7 | 123.9 | 38.5 | 18.6 | 18.8 | 87.9 | 130.6 | 0 | 67.9 | 107.6 | 18.9 | 28.3 | 3.6 | 17.1 | 95.1 |  |  | 46.7 | 24.5 |  | 42.5 |  |  |  | 81.3 | 169.3 | 167.1 | 169.2 | 257.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 76.8 | 96.6 | 66 | 67 | 30.3 |  |  | 30.6 | 140.9 | 143.8 | 153.3 | 102.9 |  |  |  |  | 208.7 | 100.7 | 7.859 | 3.697 | 10.9 | 0 | 76.3 | 0 | 11.7 | 0 | 16.3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0 | 20.6 | 9.9 | 4.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24.8 | 72.3 | 0 | 2.8 | 11.9 | 1.88 | 0.5 | 0 | 14.9 | 5.2 | 8.1 | 12 | 16.8 | 58.4 | 0 | 113.6 | 116 | 18.4 | 12.3 | 0 | 10 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115 | 121.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.1 | 10.1 | 34.2 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12.8 | 7626.836 | 24.4 | 8.064 | 11.138 | 9.6 | 25.7886 | 18.9592 | 11.5 | 15.2 | 124.6497
24/05/2026 | 21:30 | 104.5 | 649.5 | 213.3 | 0 | 0 | 34.4 | 121.9 | 26.7 |  | 180.3 | 200.5 | 119.3 | 257 | 203.7 | 106.2 | 555.1 |  |  |  |  | 164.8 | 8.2 | 5.4 | 0 | 6.6 | 72.8 |  |  |  |  | 109.3 | 207.5 |  | 0 |  | 6.5 | 233.6 | 66.9 | 141.5 | 38.3 | 18.8 | 18.8 | 89.3 | 132.4 | 0 | 73.4 | 107.9 | 26.1 | 41.4 | 3.6 | 17.2 | 96.3 |  |  | 46.6 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 81.6 | 140 | 140 | 140 | 225.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 171.4 | 117.2 | 65.9 | 71 | 30.2 |  |  | 31.2 | 99.3 | 99.2 | 122.4 | 102.2 |  |  |  |  | 208.6 | 100.8 | 7.866 | 3.484 | 10.8 | 0 | 80.1 | 0 | 12 | 0 | 16.3 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.454 | 20.3 | 10 | 4.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 26.3 | 77 | 0 | 2.8 | 12 | 1.92 | 0.5 | 0 | 14.9 | 5.4 | 8.1 | 12 | 16.6 | 52.5 | 0 | 102.1 | 116.5 | 17 | 10.5 | 0 | 10 | 4 | 4.2 | 8.2 | 9 | 9.3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.4 | 98.4 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.2 | 11.5 | 33.6 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 13.7 | 7546.824 | 24.3 | 8.067 | 11.1421 | 9.6 | 25.8559 | 18.9599 | 11.5 | 15.1 | 124.525
24/05/2026 | 22:00 | 104.2 | 654 | 214.5 | 0 | 0 | 33.3 | 122.6 | 27.5 |  | 180.2 | 199.8 | 119.1 | 259.2 | 204.7 | 106.4 | 557.7 |  |  |  |  | 165.3 | 8.2 | 5.4 | 0 | 6.6 | 72.2 |  |  |  |  | 109.4 | 199 |  | 0 |  | 6.5 | 234.3 | 61.2 | 132.7 | 39 | 18.6 | 18.8 | 92.7 | 130 | 0 | 74.3 | 107.9 | 20.1 | 33.9 | 3.6 | 17 | 87 |  |  | 46.9 | 0 |  | 42 |  |  |  | 81.4 | 129.2 | 129.2 | 128.5 | 216.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 151.3 | 116.1 | 66.6 | 71.2 | 29.4 |  |  | 30.2 | 96.3 | 96.1 | 117.4 | 103.3 |  |  |  |  | 208.8 | 100.8 | 7.886 | 3.579 | 10.9 | 0 | 96.6 | 0 | 14.1 | 0 | 16.3 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 2.528 | 20.7 | 9.9 | 4.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 25.9 | 80.1 | 0 | 2.9 | 12 | 1.92 | 0.5 | 0 | 14.9 | 5.5 | 8.1 | 12 | 16 | 44.3 | 0 | 99.1 | 115.4 | 17.3 | 10.1 | 0 | 10 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.3 | 104.5 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.2 | 11.5 | 33.3 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 13.5 | 7459.213 | 23.6 | 8.068 | 11.1486 | 9.2 | 25.9243 | 18.9606 | 11.5 | 15.1 | 123.5015
24/05/2026 | 22:30 | 104.7 | 646.9 | 212.3 | 0 | 0 | 33 | 117 | 27.2 |  | 180.7 | 200.3 | 110.3 | 255.6 | 206.2 | 106.9 | 541.1 |  |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.6 | 71 |  |  |  |  | 108.8 | 205.9 |  | 0 |  | 6.5 | 232.9 | 62.3 | 59.5 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 130.5 | 0 | 74 | 106.7 | 29.7 | 39.7 | 3.6 | 16.8 | 68 |  |  | 46.5 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 81.1 | 119.9 | 119.9 | 120.6 | 218.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 102.9 | 109.4 | 65.6 | 67.7 | 29 |  |  | 29.9 | 96.5 | 95.6 | 116.9 | 103.4 |  |  |  |  | 209.1 | 100.8 | 7.901 | 3.467 | 10.7 | 0 | 105.3 | 0 | 12.2 | 0 | 16.2 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 2.514 | 20.3 | 9.9 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 25.4 | 82.8 | 0 | 3.1 | 12 | 1.88 | 0.5 | 0 | 15 | 5.4 | 8.1 | 11.7 | 13.3 | 41.7 | 0 | 99.4 | 114.8 | 16.4 | 10.4 | 0 | 9.9 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.9 | 102.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.2 | 11 | 33.6 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12.6 | 7254.662 | 23 | 8.065 | 11.1493 | 9.2 | 25.942 | 18.961 | 11.5 | 15.2 | 123.0173
24/05/2026 | 23:00 | 104.2 | 651.7 | 213.8 | 0 | 0 | 22.2 | 119.5 | 26.7 |  | 180.3 | 200.1 | 100.1 | 258.5 | 130.2 | 84.9 | 558 |  |  |  |  | 165.7 | 8.1 | 5.4 | 0 | 6.7 | 72.6 |  |  |  |  | 109.3 | 171.6 |  | 0 |  | 6.5 | 233.8 | 63.4 | 60.5 | 41.3 | 18.8 | 18.8 | 90.3 | 130.7 | 0 | 74.9 | 107.8 | 30.4 | 33.4 | 3.6 | 17.2 | 79.5 |  |  | 46.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.3 | 86 | 85.9 | 85.9 | 173.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 107.9 | 109.9 | 66.2 | 68 | 30 |  |  | 30.6 | 96.2 | 95.8 | 117.2 | 102.5 |  |  |  |  | 195.5 | 98.1 | 7.893 | 3.407 | 11.1 | 0 | 104.5 | 0 | 13.3 | 0 | 16.7 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 2.542 | 20.6 | 9.9 | 8.1 |  | 7.5 | 0 | 0 | 26.1 | 84.8 | 0 | 2.7 | 12 | 1.88 | 0.5 | 0 | 15.1 | 5.3 | 8.2 | 12.2 | 18.3 | 47.4 | 0 | 88.9 | 113.9 | 12.9 | 4.6 | 0 | 9.8 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.7 | 86.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 19.1 | 10.9 | 34.5 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 13.4 | 6926.422 | 23 | 8.06 | 11.1546 | 9.2 | 25.8519 | 18.9616 | 11.5 | 15.1 | 122.8281
24/05/2026 | 23:30 | 104.5 | 647.1 | 213.1 | 0 | 0 | 22 | 121 | 27.2 |  | 180.1 | 200.5 | 139.2 | 268.4 | 109.8 | 68.9 | 555.8 |  |  |  |  | 164.7 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.6 | 71.8 |  |  |  |  | 104.1 | 170.2 |  | 0 |  | 6.5 | 233.9 | 67.4 | 57.2 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 91.2 | 123 | 0 | 72.2 | 107.1 | 29.6 | 34.9 | 3.6 | 16.9 | 58.3 |  |  | 46.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.1 | 87.3 | 87.3 | 86.8 | 176.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 93.1 | 112.2 | 65.7 | 68 | 29.6 |  |  | 29.8 | 96.5 | 95.7 | 117.1 | 103 |  |  |  |  | 137.1 | 78.6 | 7.908 | 3.454 | 10.7 | 0 | 97.8 | 0 | 13 | 0 | 16.6 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 2.559 | 20.3 | 9.9 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 27.1 | 82.1 | 0 | 3 | 12 | 1.84 | 0.5 | 0 | 15 | 5.4 | 8.1 | 11.9 | 21 | 40 | 0 | 62.8 | 108.5 | 10.2 | 2.7 | 0 | 9.6 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.9 | 69.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.7 | 19.2 | 10.9 | 33.9 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12.7 | 6729.061 | 23 | 0 | 11.4016 | 9.2 | 25.884 | 18.9619 | 11.5 | 15 | 114.9475
25/05/2026 | 00:00 | 104.9 | 635.3 | 209.4 | 0 | 0 | 20.2 | 119.9 | 27.3 |  | 181.1 | 201.3 | 159.9 | 274.1 | 111.4 | 69.3 | 530.1 |  |  |  |  | 159.9 | 7.3 | 4.9 | 0 | 6.6 | 73.2 |  |  |  |  | 101.6 | 135.7 |  | 0 |  | 6.5 | 231.7 | 67 | 45.1 | 39.5 | 18.4 | 18.8292 | 86.8 | 117.5 | 0 | 71.2 | 104.7 | 28.1 | 33.9 | 3.6 | 16.4 | 54.6 |  |  | 45.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 79 | 122.7 | 122.6 | 122.3 | 212.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 102.1 | 98.2 | 63.4 | 63.1 | 28.7 |  |  | 28 | 96.3 | 95.3 | 118.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.3 | 7.88 | 3.43 | 10.5 | 0 | 94.6 | 0 | 12.6 | 0 | 16.3 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 2.548 | 19.9 | 9.7 | 8.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 25.7 | 80.6 | 0 | 2.8 | 11.8 | 1.84 | 0.5 | 0 | 15 | 5.4 | 8 | 11.3 | 19.7 | 31.3 | 0 | 40.4 | 84.7 | 4.2 | 2 | 0 | 9.6 | 4 | 4.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.5 | 78 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 18.9 | 10.5 | 33.9 |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 13.6 | 6614.9272 | 23 | 0 | 11.142 | 9.2 | 25.8662 | 18.9614 | 11.5 | 15.1 | 114.7696
EJEC |  | 2500.4 | 15113.15 | 5022.15 | 12.9 | 12.5 | 1060.4 | 3321.85 | 977 | 0 | 3537.15 | 3878.25 | 3317.3 | 5817.55 | 3457.85 | 1968.95 | 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953.55 | 190.25 | 124.85 | 60.35 | 108.2 | 1938.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.9 | 3202.65 | 0 | 305.45 | 0 | 155.4 | 5476.1 | 1528.1 | 2298.1 | 968.1 | 446.6 | 451.6146 | 2167.35 | 1463.3 | 671.6 | 1081.75 | 2572.9 | 251.8 | 913.15 | 86.4 | 234.1 | 2180.65 | 0 | 0 | 733.9 | 123.95 | 0 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 1945.9 | 2501.4 | 2496 | 2500.2 | 4580.15 | 130.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.55 | 0 | 0 | 69.75 | 1906.15 | 2616.05 | 1543.3 | 1560.15 | 716.1 | 0 | 0 | 202.95 | 2461.75 | 2432.3 | 2953.6 | 759.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150.3 | 2148.55 | 189.463 | 142.972 | 274.7 | 7.8 | 1903.9 | 437.75 | 326.25 | 2.85 | 410.55 | 203.15 | 76.85 | 1253.1 | 622.55 | 31.2 | 73.95 | 6.5725 | 491.2 | 237.85 | 179.85 | 0 | 180 | 90.244 | 113.3665 | 563.8 | 1610.05 | 110.45 | 69.5 | 204.65 | 41.8 | 12 | 2.7 | 373.35 | 126 | 208.2 | 306.7 | 552.7 | 1039.7 | 186.55 | 1796.3 | 2236.15 | 262.75 | 149.7 | 16.6 | 253.6 | 103.7 | 102.85 | 204.75 | 227.25 | 231.15 | 294.5 | 1602.65 | 91.4 | 785.35 | 14.4 | 2120 | 2192.75 | 615.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 93.8 | 239.9 | 471.4 | 459.45 | 256.25 | 811.5 | 0 | 443.05 | 0 | 0 | 261.05 | 310.85 | 163500.4826 | 427.05 | 81.2305 | 251.3691 | 124.4 | 607.2058 | 454.9992 | 269.4 | 365.95 | 2581.6045

## REACTIVA
domingo, 24 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
24/05/2026 | 00:30 | -6.1 | -10.2 | 6.7 | 0 | 0 | -6.2 | -4.5 | 0 |  | -43.4 | -40.6 | -17.2 | 24.5 | -25.3 | -8.5 | 38.3 |  |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 0 | -3.5 | 1.9 |  |  |  |  | 4.1 | -18.9 |  | 0 |  | -1.7 | -10.3 | 3.6 | 22.8 | 14.8 | -1.1 | 2.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7 | -45.3 | 2.6 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 4.3 |  |  | 0.3 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0.3 | -12.7 | -13.7 | -12 | -2.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 25.9 | 15 | 2.4 | 14.1 | 1.9 |  |  | 0 | 6.3 | 2.4 | -32.4 | 0 |  |  |  |  | -8.1 | -11 | -2.463 | -0.262 | 0.9 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.3 | -2.9 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.2184 | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 13.1 | 0 | -10.4 | -11 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6 | -8.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.6 |  | 4.3 |  |  | 4.2 | 10.36 | -143.4466 | 0 | 2.06 | 0.33059 | 0.24513 | -0.8 | 1.6 | 3.4357
24/05/2026 | 01:00 | -6.3 | -5.5 | 7.4 | 0 | 0 | -5.9 | 8.7 | 0 |  | -43.7 | -42.4 | -18.5 | 24.3 | -27.4 | -9.4 | 43.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1.4 | -0.4 | 0 | -3.4 | 1.2 |  |  |  |  | 4.6 | -19.5 |  | 0 |  | -1.6 | -10.6 | 3.2 | 22.7 | 1.8 | -1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | -45.5 | 2.6 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 4.8 |  |  | 0.4 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 0.9 | -13.3 | -14.5 | -12.7 | -2.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 25.9 | 15.1 | 2.8 | 1.1 | 1.9 |  |  | 0 | 7.5 | 3.5 | -31 | 0 |  |  |  |  | -19.4 | -15.2 | -2.545 | -0.418 | 0.9 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.6 | -3.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2104 | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -9.4 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | -8.7 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.5 |  | 3.9 |  |  | 4.3 | 10.52 | -176.9326 | 0 | 2.568 | 0.32353 | 0.2782 | -0.7 | 0.1 | 2.5697
24/05/2026 | 01:30 | -5.6 | -8.8 | 6.5 | 0 | 0 | -7.2 | -6.3 | 0 |  | -41.8 | -42.2 | -17.2 | 27.1 | -25.5 | -8.5 | 46 |  |  |  |  | -0.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | -3.4 | 1 |  |  |  |  | 4 | -19.9 |  | 0 |  | -1.6 | -9.2 | 3.4 | 22.6 | 1.7 | -0.6 | 2.6 | 1.7 | 5.9 | -5.7 | -45.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 2.9 |  |  | -0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -10.7 | -11.8 | -10.2 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.9 | 15.1 | 2.7 | 1.1 | 2 |  |  | 0 | 7.2 | 3 | -31.2 | 0 |  |  |  |  | -19.7 | -21.2 | -2.351 | -0.108 | 0.9 |  | -2.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.6 | -4.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2192 | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.4 | -13.4 |  | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | -8.4 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0.3 |  | 3.7 |  |  | 4.3 | 10.43 | -192.1098 | 0 | 2.696 | 0.32936 | 0.31908 | -0.8 | 0.4 | 2.9444
24/05/2026 | 02:00 | -5.4 | 5.2 | 9.5 | 0 | 0 | -6.6 | 9.8 | 0 |  | -37.3 | -38.6 | -11.1 | 31.5 | -24.7 | -8 | 49.5 |  |  |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | -3.5 | 0.6 |  |  |  |  | 3.9 | -17.3 |  | 0 |  | -1.6 | -9.5 | 3.8 | 22.4 | 1.8 | -1.3 | 2.6 | 1.3 | 7.7 | -3.9 | -45.3 | 3.7 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 2.5 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -10.6 | -11.7 | -9.9 | -1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 24.6 | 15 | 2.7 | 1 | 1.9 |  |  | 0 | 6.9 | 2.9 | -31.6 | 0 |  |  |  |  | -20.9 | -21.9 | -2.494 | -0.254 | 0.9 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.3 | -4.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2236 | 0 |  | -2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3 | -8.8 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | -4.1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0.6 |  | 4 |  |  | 4.2 | 10.39 | -121.2344 | 0 | 2.784 | 0.32544 | 0.336 | -0.8 | 0.4 | 3.0454
24/05/2026 | 02:30 | -5.8 | 0.4 | 8.2 | 0 | 0 | -7 | 3.8 | 0 |  | -34.4 | -39.8 | -13.4 | 36.3 | -24.7 | -8.1 | 51 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | -3.3 | 0.8 |  |  |  |  | 4.6 | -14.8 |  | 0 |  | -1.7 | -10.8 | 4.1 | 10.3 | 1.7 | -1.2 | 2.6 | 1 | 6.6 | -5 | -45 | 2.5 | 0 | 2.9 | 1 | 0 | 1 |  |  | -0.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -9.2 | -10.5 | -8.9 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8.6 | 15.4 | 2.6 | 1.1 | 2 |  |  | 0 | 8.3 | 4 | -29.8 | 0 |  |  |  |  | -21.6 | -22.3 | -2.419 | -0.145 | 1.1 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.9 | -4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2232 | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.4 | -11.7 |  | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | -1.9 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0.3 |  | 5.5 |  |  | 4.2 | 10.13 | -156.6108 | 0 | 2.796 | 0.32126 | 0.28454 | -1 | 0.6 | 3.0018
24/05/2026 | 03:00 | -5.5 | -0.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |  | -37.2 | -42.3 | -15.7 | 28.4 | -25 | -8 | 48.7 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 1 | 0 | -3.3 | 0.7 |  |  |  |  | 4.1 | -2.3 |  | 0 |  | -1.7 | -10.5 | 4.3 | 10 | 1.6 | -1.3 | 2.6 | 1.4 | 3.8 | -7.7 | -48 | 2.9 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | 4.6 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -10.9 | -12.1 | -10.2 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 8.2 | 15.2 | 2.8 | 1.1 | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 2.6 | -31.7 | 0 |  |  |  |  | -21.5 | -22.2 | -2.323 | -0.144 | 0.9 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.6 | -3.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2184 | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.3 | -11.7 |  | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.2 | -0.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0.7 |  | 4.2 |  |  | 4.2 | 10.03 | -171.4186 | 0 | 2.86 | 0.32939 | 0.33081 | -1.1 | 0.4 | 2.8202
24/05/2026 | 03:30 | -5.1 | 8.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 0 |  | -36.4 | -44.3 | -18.4 | 27.6 | -25.5 | -8 | 49.5 |  |  |  |  | 4.2 | 0.7 | 1 | 0 | -3.3 | 1.2 |  |  |  |  | 4.2 | 3.4 |  | 0 |  | -1.4 | -10.7 | 4.1 | 10.5 | 2.2 | -1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | -9.2 | -49.5 | 1.3 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -11.3 | -12.5 | -10.6 | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.3 | 16 | 3.3 | 1.2 | 2.2 |  |  | 0 | 7.8 | 4.7 | -34.3 | 0 |  |  |  |  | -22.6 | -22.9 | -2.388 | -0.271 | 0.9 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.4 | -2.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2188 | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.7 | -8.1 |  | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.4 | -1.1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 |  | 4.1 |  |  | 4.2 | 9.96 | -164.6802 | 0 | 2.056 | 0.32682 | 0.31788 | -1.4 | 0.2 | 1.5007
24/05/2026 | 04:00 | -5.1 | -6.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |  | -39.4 | -46.2 | -20 | 24.2 | -26.2 | -8.7 | 46.3 |  |  |  |  | 2.6 | 0.9 | 1 | 0 | -3.3 | 1 |  |  |  |  | 3.4 | 2.6 |  | 0 |  | -1.4 | -10 | 4.1 | 10.4 | 2.2 | -0.6 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | -10.2 | -50.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | -1.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -12.2 | -13.3 | -11.5 | -0.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.2 | 15.2 | 3 | 1.3 | 2 |  |  | 0 | 3.3 | -0.5 | -36.6 | 0 |  |  |  |  | -23 | -23.1 | -2.413 | -0.218 | 0.9 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.2 | -3.1 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.2148 | 0 |  | -2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.9 | -12.9 |  | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.9 | -0.4 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.3 |  | 4.1 |  |  | 4.3 | 10.18 | -232.5362 | 0 | 2.182 | 0.32227 | 0.3443 | -1.4 | 0.4 | 1.8486
24/05/2026 | 04:30 | -4.8 | 5.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  | -41 | -46.2 | 1.2 | 20.3 | -21.2 | -6.5 | 50.6 |  |  |  |  | 1.8 | 1 | 1.2 | 0 | -3.2 | 1.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.1 |  | 0 |  | -1.5 | -10.9 | 3.8 | 10.7 | 2.4 | -0.3 | 2.6 | 1.5 | 4.3 | -7.3 | -47.6 | 1.2 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | -1.9 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -9.8 | -10.9 | -9.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.5 | 16.5 | 3.2 | 1 | 2.1 |  |  | 0 | 4.4 | 0.8 | -35 | 0 |  |  |  |  | -17.8 | -21.5 | -2.49 | -0.444 | 0.8 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.214 | 0 |  | -2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -10.9 |  | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | -1.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.6 |  | 4.5 |  |  | 4.2 | 10.36 | -147.86 | 0 | 2.284 | 0.3262 | 0.32745 | -1.5 | 0.4 | 1.8377
24/05/2026 | 05:00 | -4.6 | -0.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |  | -42.8 | -45.3 | 3.2 | 19.1 | -16.3 | -4.7 | 46.7 |  |  |  |  | 4 | 0.9 | 1.2 | 0 | -3.2 | 0.9 |  |  |  |  | 4.2 | -0.7 |  | 0 |  | -1.5 | -11.9 | 3.7 | 10.6 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | -56.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 1 | 0 | 0.1 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -9.7 | -10.9 | -8.7 | 3.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 13.9 | 15.8 | 3.1 | 1.1 | 2 |  |  | 0 | 3.3 | 0 | -37.1 | 0 |  |  |  |  | -12.9 | -18.1 | -2.486 | -0.316 | 0.9 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -9.8 | -2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2184 | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -8.6 | -11.9 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11.2 | -3.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.3 |  | 3.3 |  |  | 4.5 | 10.46 | -147.1136 | 0 | 2.011 | 0.31935 | 0.27353 | -1.2 | -0.4 | 1.0039
24/05/2026 | 05:30 | -5.7 | -16.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 |  | -44.3 | -49.4 | -1.5 | 19.2 | -18.4 | -6.5 | 41.5 |  |  |  |  | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | -3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1.9 |  | 0 |  | -1.5 | -12.8 | 3.6 | 10.4 | 1.8 | -0.1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | -2.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -10.8 | -12 | -10.4 | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.6 | 15.2 | 2.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 0 | 2 | -1.8 | -38.8 | 0 |  |  |  |  | -14.9 | -15.3 | -2.507 | -0.405 | 0.9 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.22 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -10.2 | -3.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2188 | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -12.3 | -14 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -8.1 | -7.7 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.6 |  | 3.4 |  |  | 4.3 | 10.5 | -164.5132 | 0 | 1.908 | 0.32683 | 0.29595 | -1.3 | -0.3 | 0.93078
24/05/2026 | 06:00 | -4.7 | -17.4 | 4.8 | 0 | 0 | -7.5 | -2.4 | 0 |  | -47.2 | -54.1 | -6.5 | 15 | -17.7 | -6.6 | 46 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | -3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | -11.4 |  | 0 |  | -1.7 | -16.3 | 2.6 | 10.4 | 1.9 | -1.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | -3.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.5 | -8.3 | -9.4 | -7.8 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13 | 15.8 | 2.7 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 0.1 | -3.8 | -41.8 | 0 |  |  |  |  | -17.1 | -16.6 | -2.599 | -0.336 | 1 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | -0.15 |  | 0 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -9.9 | -1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2104 | 0 |  | -2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -13.2 | -14.1 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10 | -6.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0.2 |  | 2 |  |  | 4.3 | 10.06 | -208.1146 | 0 | 1.544 | 0.33931 | 0.26206 | -0.2 | -0.4 | 1.5454
24/05/2026 | 06:30 | -6.4 | -23.2 | 3.8 | 0 | 0 | -12 | -15.3 | 0 |  | -50.3 | -55.5 | -7.1 | 10.6 | -18.6 | -11 | 40.3 |  |  |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.4 | -1.8 |  |  |  |  | 3.2 | -16 |  | 0 |  | -0.8 | -20.7 | 2 | 9.8 | 2 | -1.6 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | -0.7 |  |  | -6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.8 | -17.4 | -18.6 | -17.2 | -5.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.7 | 15.6 | 2.7 | 1.2 | 2 |  |  | 0 | -7.3 | -10.9 | -52 | 0 |  |  |  |  | -24.3 | -20.8 | -2.564 | -0.573 | 0.9 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.01 |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -10.6 | -3.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2236 | 0 |  | -2.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -13.1 | -14 |  | 0 | 0.00575 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | -14.9 | -2.2 | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.5 |  | 1.8 |  |  | 4.1 | 10.43 | -345.6877 | 0 | 1.487 | 0.33758 | 0.28595 | 0.3 | -0.5 | 1.9105
24/05/2026 | 07:00 | -5.8 | -34.1 | 1.3 | 0 | 0 | -11.1 | 2.5 | 0 |  | -54.7 | -64.9 | -17.5 | 4.5 | -24.1 | -12.7 | 34.8 |  |  |  |  | -1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | -2.4 | -0.2 |  |  |  |  | 3.6 | -25.1 |  | 0 |  | -0.8 | -26.9 | 1.7 | 10 | 2.3 | -1.5 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | -3.1 |  |  | -5.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -19.1 | -20.3 | -19.2 | -9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.7 | 15.8 | 3 | 3.3 | 2 |  |  | 0 | -7.3 | -11.1 | -52.7 | 0 |  |  |  |  | -25.5 | -21.6 | -2.55 | -0.195 | 0.9 |  | -5.5 | 0.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -11.5 | -6.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2228 | 0 |  | -2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -14.7 | -14.7 |  | 0 | 0.0002 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -15.9 | -1.6 | -3.2 |  | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 |  | 1.8 |  |  | 4.4 | 10.78 | -412.722 | 0 | 1.461 | 0.32768 | 0.3332 | 0.3 | -0.4 | 2.0219
24/05/2026 | 07:30 | -6.3 | -40.6 | -1.8 | 0 | 0 | -13.4 | 10.8 | 0 |  | -53.3 | -58.9 | -11.6 | 6.8 | -29.2 | -15.2 | 26.5 |  |  |  |  | -4.4 | 0.6 | -0.1 | 0 | 0.3 | 3.4 |  |  |  |  | 3.7 | -22.3 |  | 0 |  | -0.7 | -25.6 | 2.8 | 9.8 | 2.3 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | -0.5 |  |  | -4.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.3 | -20.7 | -21.9 | -20.7 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 1.4 | 2.8 | 3 | 1.2 | 2 |  |  | 0 | -5 | -8.6 | -49.8 | 0 |  |  |  |  | -33.1 | -23.7 | -2.364 | -0.003 | 1 |  | -5.3 | 3.4 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1.61 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -0.043 | 0 | -10.9 | -4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.206 | 0 |  | -2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -15.2 | -15.4 |  | 0 | 0.00376 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | -15.4 | -1.3 | -8.6 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.2 |  | 3.5 |  |  | 4.4 | 10.5 | -437.4902 | 0 | 1.799 | 0.33194 | 0.30601 | 0.6 | -0.2 | 2.8369
24/05/2026 | 08:00 | -7.2 | -52 | -3.9 | 0 | 0 | -14.3 | -4.1 | 0 |  | -54.1 | -58.8 | -10.9 | 6.5 | -28 | -15 | -21.4 |  |  |  |  | -3.9 | 0.6 | -0.3 | 0 | 0 | 3.4 |  |  |  |  | 1.9 | -18.7 |  | 0 |  | -0.5 | -23.5 | 4.6 | 10.1 | 2.1 | -1.3 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 1.7 | 1 | 0.3 | -0.5 |  |  | -4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -20.2 | -21.4 | -20.1 | -9.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 1 | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 2 |  |  | 0 | -4.1 | -7.7 | -47.1 | 0 |  |  |  |  | -33.7 | -24.1 | -2.37 | 0.055 | 1 |  | -4.3 | 2.4 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 13.9 | 4.93 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  |  | -0.061 | 0 | -11.1 | -8.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1892 | 0.1 |  | -2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -12.5 | -13 |  | 0 | 0.01112 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -7.4 | -11.7 | -7.8 |  | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.8 | 0.6 |  | 3.2 |  |  | 4.3 | 10.39 | -488.8557 | 0 | 1.857 | 0.32765 | 0.32875 | 0.7 | -0.3 | 2.9134
24/05/2026 | 08:30 | -4.7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 0 | -10.9 | 13.6 | 0 |  | -46.6 | -54 | -5.6 | 14.4 | -23.8 | -11.4 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 7.2 |  |  |  |  | 2.9 | -11.5 |  | 0 |  | -0.3 | -18.8 | 5.8 | 10.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -1.4 | 2.3 | 1 | 0.3 | -3.7 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 5.2 | -16 | -17.1 | -15.5 | -6.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 1 | 2.8 | 3.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 | 3 | -0.6 | -36.8 | 0 |  |  |  |  | -23.5 | -18.1 | -1.976 | 0.469 | 0.9 |  | -3 | 0.8 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 13.7 | 5.01 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  |  | -0.13 | 0 | -10.9 | -9.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1856 | 0.1 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 2 | -10.9 | -11.3 |  | 0 | -0.3446 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.2 | 1 | -0.2 | -5 | -10.8 | -17.1 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.7 |  | 1.2 |  |  | 4.1 | 10.32 | -252.366 | 0 | 1.903 | 0.32566 | 0.33338 | 1 | -0.5 | 3.062
24/05/2026 | 09:00 | -5.1 | -2.6 | 6.5 | 0 | 0 | -9.7 | 16.4 | 0 |  | -43.9 | -53.3 | -5.9 | 17.6 | -23.7 | -10.3 | -11.7 |  |  |  |  | 3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 8.7 |  |  |  |  | 2.9 | -12.9 |  | 0 |  | -1.2 | -21.3 | 7.7 | 9.5 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0.2 | -4.7 |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 4.2 | -15 | -16.1 | -14.6 | -6.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 5.6 | 10.6 | 2.8 | 0.9 | 2 |  |  | 0 | 6.3 | 2.8 | -30.3 | 0 |  |  |  |  | -19.7 | -15.8 | -2.245 | 0.045 | 1 |  | -1.9 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 4 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.2 |  |  | -0.217 | -0.075 | -10.9 | -10.2 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.172 | 0.1 |  | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | -11.2 | -12.4 |  | 0 | -0.01788 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.8 | -0.9 | -3 | -0.2 | 0 | -8.2 | -9.2 |  | 0.6 |  |  | -0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 |  | 3.7 |  |  | 4.4 | 9.49 | -229.4479 | 0 | 1.463 | 0.30672 | 0.31345 | 1.2 | -0.3 | 2.9832
24/05/2026 | 09:30 | -5.5 | 14.5 | 9.2 | 0 | 0 | -8.8 | 16.6 | 0 |  | -45.9 | -45.2 | 4.1 | 13.1 | -21.4 | -10.3 | -3.2 |  |  |  |  | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 8.4 |  |  |  |  | 3.7 | -8.5 |  | 0 |  | -1.4 | -20.6 | 7.1 | 9.8 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4.1 | 1 | 0.2 | 3.7 |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 |  |  |  | 0.5 | -14.2 | -15.3 | -13 | -2.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 4.9 | 10.2 | 2.5 | 1.2 | 2 |  |  | 0 | 5.7 | 2.2 | -33.4 | 0 |  |  |  |  | -14.2 | -12.6 | -2.187 | 0.368 | 0.9 |  | -3.5 | 0.8 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 24 | 4.36 |  | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0.1 |  |  | -0.559 | -1.244 | -10.4 | -8.5 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.18 | 0.1 |  | -1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -10.1 | -10.8 |  | 0 | -0.23125 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.8 | -0.9 | -2.4 | -0.2 | 0.9 | -10.8 | -15.9 |  | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.3 |  | 2.8 |  |  | 4.2 | 9.09 | -155.3233 | -0.008 | 1.453 | 0.3071 | 0.3258 | 0.3 | 1.5 | 3.8779
24/05/2026 | 10:00 | -5.2 | 14.1 | 9.5 | 0.7 | 0.5 | -8.1 | 21.1 | 0 |  | -43 | -44.7 | 3.8 | 17.8 | -20 | -9.3 | 0.6 |  |  |  |  | 3.4 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 9.5 |  |  |  |  | 3.7 | -7.7 |  | 0 |  | -1.6 | -20.7 | 6.8 | 11.1 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.5 | 1 | 0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | -6.2 |  |  |  | 2.2 | -12.9 | -14 | -12 | -1.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 5.2 | 10.2 | 2.4 | 7.7 | 2 |  |  | 0 | 10 | 6.3 | -26.6 | 0 |  |  |  |  | -14.4 | -12.7 | -2.326 | 0.212 | 1 |  | -3.1 | 5.8 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 20.6 | 7.76 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0.2 |  |  | -0.746 | -1.596 | -10.5 | -9.5 | -2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1848 | 0.1 |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -10.3 | -10.7 |  | 0 | -0.29973 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1 | 1 | -0.2 | -0.7 | -10.4 | -17.3 |  | 0.6 |  |  | -1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.1 |  | 3.8 |  |  | 4.3 | 9.3 | -108.0109 | 0.194 | 1.355 | 0.31483 | 0.31321 | 0.4 | 1.6 | 4.177
24/05/2026 | 10:30 | -4.8 | 11.4 | 9.3 | 0.6 | 0.7 | -8 | 16 | 0 |  | -42.2 | -47 | 1.6 | 18.4 | -9 | -12 | -15.4 |  |  |  |  | 2.1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 4 | -9.7 |  | -3.6 |  | -1.5 | -17.8 | 7 | 19.7 | 2.1 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.6 | 1 | 0.3 | 2.8 |  |  | 0 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | 1.7 | -16.5 | -17.6 | -15.9 | -6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 4.9 | 10.8 | 3 | 7.7 | 2.1 |  |  | 0 | 7.2 | 3.4 | -30.8 | 0 |  |  |  |  | -20.4 | -16.3 | -2.385 | 0.362 | 0.9 |  | -1.8 | 0.7 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 19.3 | 5.42 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 |  |  | -0.735 | -1.572 | -9.2 | -10.6 | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1764 | 0.1 |  | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -6.7 | -5.5 |  | 0 | -0.37768 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | 6.6 | -3.5 | -16 |  | 0.6 |  |  | -1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0 |  | 5.1 |  |  | 4.4 | 9.1 | -134.0113 | 0.088 | 1.447 | 0.3063 | 0.30235 | 0.7 | 1.7 | 4.5437
24/05/2026 | 11:00 | -5 | 9.6 | 8.7 | 0.5 | 0.6 | -9.4 | 9.2 | 0 |  | -41.3 | -49.5 | -1 | 19.9 | -9.1 | -11.8 | -14.8 |  |  |  |  | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 4 | -10.1 |  | -6.7 |  | -1.5 | -18.8 | 6.8 | 19 | 2.3 | -0.9 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 3.2 | 1 | 0.3 | 1.2 |  |  | -0.7 | 0 |  | -6.2 |  |  |  | 1.7 | -16.3 | -17.3 | -15.6 | -6.5 | 0 |  |  |  |  | -2.9 |  |  | -0.4 | 25 | 10.9 | 3.3 | 7.7 | 2.2 |  |  | 0 | 6.6 | 3 | -31.2 | 0 |  |  |  |  | -14.8 | -15 | -2.52 | 0.021 | 0.9 |  | -2.1 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 17.1 | 5.11 |  | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  |  | -0.666 | -1.392 | -9.1 | -10.3 | -2 | -0.1 | 0.4 | 0.176 | 0.1 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -4.2 | -3.9 |  | 0 | -0.02595 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -0.1 | 1.3 | -0.2 | 6.6 | -2.5 | -17.2 |  | 0.6 |  |  | -0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.1 |  | 5.3 |  |  | 4.5 | 9.1 | -132.1969 | 0.38 | 1.299 | 0.31049 | 0.25628 | 0.4 | 1.6 | 4.2458
24/05/2026 | 11:30 | -6 | 2.1 | 7.3 | 0.5 | 0.6 | -10.2 | 12 | 0 |  | -39.2 | -44.6 | 3.5 | 20.2 | -8.3 | -11.9 | -8.6 |  |  |  |  | -1.1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 2.5 | -4.2 |  | -6 |  | -1.4 | -18.1 | 6.6 | 18.9 | 1.7 | -1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 3.6 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -0.7 | 0 |  | -6.4 |  |  |  | 0.6 | -14.9 | -16 | -14.4 | -2.9 | 0 |  |  |  |  | -0.6 |  |  | -0.4 | 25.2 | 10.5 | 3 | 7.7 | 2.2 |  |  | 0 | 7.8 | 4.1 | -30.7 | 0 |  |  |  |  | -12 | -13.6 | -2.32 | 0.449 | 0.9 |  | -2.8 | 5.5 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 4.9 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 |  |  | -0.707 | -1.432 | -8.9 | -9.9 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.1684 | 0.1 |  | -1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -3.5 | -4 |  | 0 | 0.27712 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -0.2 | 0 | -0.2 | 5.3 | -2.8 | -16.6 |  | 0.6 |  |  | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 0 |  | 3.8 |  |  | 4.4 | 8.92 | -120.7045 | 0.556 | 1.384 | 0.30569 | 0.22755 | 0.6 | 1.5 | 4.5732
24/05/2026 | 12:00 | -5 | 12.1 | 9.9 | 0.6 | 0.7 | -7.9 | 21 | 0 |  | -34 | -39.9 | 8.4 | 33.7 | -5 | -9.1 | -6.8 |  |  |  |  | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 10.5 |  |  |  |  | 3.6 | -8.7 |  | -2.9 |  | -1.3 | -15.3 | 6.4 | 17.7 | 2.6 | -1.2 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1 | 0.3 | -1 |  |  | 0.4 | 0 |  | -5.8 |  |  |  | 4.2 | -12.1 | -13.1 | -11.2 | -0.5 | 0 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | -0.3 | 24.8 | 11.2 | 3.2 | 7.6 | 2.1 |  |  | 0 | 12.7 | 9.3 | -22 | 0 |  |  |  |  | -7.9 | -11.2 | -2.614 | -0.025 | 0.9 |  | -3.1 | 4 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 10.5 | 2.94 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | -0.713 | -1.509 | -9.1 | -10.3 | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1688 | 0 |  | -1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -2.1 | -3.9 |  | 0 | 0.29724 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.7 | -0.1 | -0.2 | 7.8 | -1.2 | -18.5 |  | 0.6 |  |  | -1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.7 |  | 4.1 |  |  | 4.4 | 10.23 | -6.825 | 0.44 | 1.606 | 0.29575 | 0.15725 | 0.8 | 1.6 | 4.899
24/05/2026 | 12:30 | -7.1 | -0.4 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | -10.2 | 1.8 | 0 |  | -37.2 | -40.2 | 7.4 | 26.5 | -6.7 | -10.9 | 0.9 |  |  |  |  | -1.8 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  |  | 1.7 | -10 |  | -7.1 |  | -1.3 | -17.5 | 6.1 | 17 | 1.7 | -1 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1 | 0.3 | -0.8 |  |  | 0 | 2.7 |  | -5.5 |  |  |  | 0.8 | -13.2 | -14.3 | -12.5 | -3.2 | 0 |  |  |  |  | -1.3 |  |  | -0.6 | 25.3 | 10.1 | 2.6 | 7.7 | 2.1 |  |  | 0 | 10.4 | 6.7 | -26.6 | 0 |  |  |  |  | -8.8 | -11.7 | -2.596 | 0.046 | 0.9 |  | -3 | 2 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 15.4 | 3.52 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |  |  | -0.717 | -1.606 | -9.1 | -10.7 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | 0.168 | 0.1 |  | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -2.7 | -4.5 |  | 0 | -0.46878 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.9 | -1.5 | -2 | -0.2 | 7.1 | -2.3 | -12.4 |  | 0.6 |  |  | -0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.1 |  | 3.1 |  |  | 4.2 | 10.33 | -84.8238 | -0.207 | 1.617 | 0.29564 | 0.2038 | 0.6 | 1.6 | 4.1094
24/05/2026 | 13:00 | -6.2 | 3.9 | 7 | 0.7 | 0.6 | -9.8 | 4.6 | 0 |  | -40.8 | -45.7 | 2.5 | 20.7 | -8.1 | -11.5 | -10 |  |  |  |  | -0.3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 2.4 | -10.4 |  | -11 |  | -1.4 | -18.6 | 5.7 | 18 | 2 | -0.1 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | -0.7 | 2.1 |  | -4.9 |  |  |  | -0.1 | -15 | -16 | -14.4 | -3.6 | 0 |  |  |  |  | -2.2 |  |  | -0.6 | 25 | 10.8 | 3.3 | 7.7 | 2.2 |  |  | 0 | 8 | 4.1 | -30.4 | 0 |  |  |  |  | -10 | -12.4 | -2.498 | 0.268 | 0.9 |  | -3.1 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | -1 | 14.2 | 4.12 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  |  | -0.698 | -1.578 | -9.2 | -11.3 | -2.6 | -0.2 | 0.4 | 0.1684 | 0.1 |  | -1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.2 | -4.9 |  | 0 | -0.03991 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.6 | -0.4 | -2.2 | -0.2 | 6.5 | -3.2 | -14.7 |  | 0.6 |  |  | -1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.5 |  | 1.5 |  |  | 4.3 | 10.16 | -130.1975 | -0.331 | 1.655 | 0.27032 | 0.27944 | 0.5 | 1.6 | 3.9738
24/05/2026 | 13:30 | -5.8 | 21.1 | 11.1 | 0 | 0 | -11.6 | 23.8 | 0 |  | -36.9 | -39.8 | 7.5 | 25 | -5 | -9.3 | -4.4 |  |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 8.7 |  |  |  |  | 3.2 | -11 |  | 0 |  | -1.5 | -17.5 | 6.2 | 17.6 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.3 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 1.4 | 4 |  | -4.1 |  |  |  | 2.8 | -11.7 | -12.7 | -10.9 | -1.1 | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | -0.2 | 25 | 10.7 | 2.9 | 7.7 | 2.1 |  |  | 0 | 13.4 | 9.6 | -22.7 | 0 |  |  |  |  | -12.4 | -12.2 | -2.442 | 0.397 | 0.9 |  | -3 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 19.4 | 6.73 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |  |  | -0.679 | -1.541 | -9.2 | -11 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.1636 | 0.1 |  | -1.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | -2.3 | -3.9 |  | 0 | -0.0228 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | 7.1 | -1.3 | -21.5 |  | 0.6 |  |  | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 |  | 1.8 |  |  | 4.2 | 10.12 | -2.8742 | -0.415 | 2.325 | 0.27574 | 0.2325 | 0.6 | 1.6 | 4.6182
24/05/2026 | 14:00 | -4.4 | 10.9 | 9.3 | 0 | 0 | -13.2 | 24 | 0 |  | -39.3 | -44.3 | 4.1 | 26.5 | -5.1 | -9.7 | -6.6 |  |  |  |  | 4.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 10.4 |  |  |  |  | 5.2 | -10.5 |  | 0 |  | -1.4 | -15.6 | 6.2 | 17.1 | 1.5 | -1.4 | 2.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 1.4 | 4.4 |  | -4.7 |  |  |  | 4.6 | -12.1 | -13.4 | -11.5 | -1.4 | 0 |  |  |  |  | -1 |  |  | -0.2 | 25.1 | 9.9 | 2.5 | 7.7 | 2.1 |  |  | 0 | 13.5 | 9.5 | -22.2 | 0 |  |  |  |  | -13.8 | -12.3 | -2.694 | -0.058 | 0.9 |  | -3.2 | 6.5 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 1.36 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  |  | -0.683 | -1.611 | -8.9 | -10.8 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.1604 | 0 |  | -1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -5.5 | -3.7 |  | 0 | -0.09629 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | -1 | -2.2 | -0.2 | 7.7 | -0.6 | -13 |  | 0.6 |  |  | -0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0.5 |  | 2.6 |  |  | 4.2 | 9.81 | -19.2119 | -0.266 | 2.459 | 0.28335 | 0.20786 | 0.7 | 1.6 | 4.9842
24/05/2026 | 14:30 | -6.3 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | -13.3 | 20.9 | 0 |  | -40.4 | -40.7 | 7.8 | 21.5 | -5.8 | -10.1 | -4.6 |  |  |  |  | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0 | -1.6 | 9.5 |  |  |  |  | 3.1 | -8 |  | 0 |  | -1.5 | -15.1 | 6.5 | 16.4 | 1.2 | -1.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 2.6 | 1 | 0.3 | -0.8 |  |  | 0.7 | 3.9 |  | -5.1 |  |  |  | 2.4 | -12.8 | -14.1 | -12.1 | -1.2 | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -0.4 | 25.2 | 9.3 | 2.3 | 7.7 | 2.1 |  |  | 0 | 12.4 | 8.8 | -23.6 | 0 |  |  |  |  | -13.6 | -12.3 | -2.318 | 0.412 | 0.9 |  | -3.6 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 6.46 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  |  | -0.661 | -1.518 | -9 | -10.6 | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1596 | 0.1 |  | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 2 | -7.6 | -4.4 |  | 0 | -0.01289 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.7 | -1 | -0.2 | 6.4 | -1.9 | -18.5 |  | 0.6 |  |  | -0.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.6 |  | 2 |  |  | 3.9 | 10.05 | -40.0283 | -0.349 | 2.627 | 0.27793 | 0.11855 | 0.6 | 1.6 | 4.8745
24/05/2026 | 15:00 | -6 | 11.2 | 9.2 | 0 | 0 | -13.9 | 18.5 | 0 |  | -33.5 | -37.4 | 6.1 | 26.6 | -6.5 | -10.5 | -8 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0.6 | 0 | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | 3 | -7.8 |  | 0 |  | -1.5 | -15.3 | 6 | 17.6 | 2.1 | -1.2 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | 0 | 3.2 |  | -4.8 |  |  |  | 2.7 | -13.7 | -14.9 | -12.9 | -3.9 | 0 |  |  |  |  | -0.1 |  |  | -0.4 | 24.7 | 10.3 | 2.6 | 10 | 2 |  |  | 0 | 10 | 6.2 | -26.7 | 0 |  |  |  |  | -16.1 | -13.7 | -2.405 | 0.285 | 0.8 |  | -4.7 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 6.09 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  |  | -0.63 | -1.406 | -8.8 | -10.8 | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.16 | 0 |  | -1.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 2 | -2.7 | -4.9 |  | 0 | -0.00788 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -0.4 | -2.7 | -0.2 | 5.6 | -4.1 | -15.8 |  | 0.6 |  |  | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.5 |  | 1.8 |  |  | 4.2 | 8.97 | -48.7439 | -0.486 | 2.422 | 0.27687 | 0.13512 | 0.6 | 1.6 | 4.548
24/05/2026 | 15:30 | -4.5 | 7 | 8.4 | 0 | 0 | -12.3 | 25.1 | 0 |  | -34.1 | -34.9 | 13.3 | 33.8 | -7 | -10.9 | -8.7 |  |  |  |  | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 0 | -3.3 | 13.2 |  |  |  |  | 3.8 | -10.6 |  | 0 |  | -1.5 | -19.6 | 5.6 | 18.6 | 1.9 | -1.8 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 3 | 1 | 0.3 | -1.1 |  |  | 0 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 1.5 | -14.2 | -15.4 | -13.6 | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | -0.4 | 24.8 | 10.6 | 2.7 | 7.7 | 2.1 |  |  | 0 | 9.9 | 6.3 | -26.8 | 0 |  |  |  |  | -18.7 | -15.2 | -2.446 | 0.258 | 0.9 |  | -4.1 | 0.9 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 6.22 |  | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  |  | -0.585 | -1.229 | -9 | -11.1 | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.1672 | 0 |  | -1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 9.2 | 1.8 | -3.6 | -6.7 |  | 0 | -0.0022 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4 | 0.2 | -1.6 | -0.2 | 6 | -3 | -10.3 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.7 |  | 1.2 |  |  | 4.2 | 9.95 | -31.267 | -0.322 | 1.809 | 0.30831 | 0.16809 | 0.7 | 1.6 | 4.2634
24/05/2026 | 16:00 | -4.7 | 7.8 | 8.1 | 0 | 0 | -9.8 | 6 | 0 |  | -28.9 | -40.3 | 8.8 | 39.2 | -4 | -8.7 | 4.4 |  |  |  |  | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | -3.4 | 14.2 |  |  |  |  | 3.5 | 2.1 |  | 0 |  | -1.4 | -16.4 | 6.1 | 10.5 | 2.2 | -1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | 4.9 | -1.9 | 2.4 | 1 | 0.3 | -2.1 |  |  | -0.7 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 3.6 | -8.2 | -9.5 | -8 | 4.1 | 0 |  |  |  |  | -4.4 |  |  | -0.4 | 46.7 | 10.9 | 3.5 | 8.7 | 2.3 |  |  | 0 | 8.7 | 4.9 | -28.4 | 0 |  |  |  |  | -17.7 | -14.6 | -2.396 | 0.417 | 0.9 |  | -3.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 4.4 | 3.04 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  |  | -0.425 | -0.657 | -8.6 | -9.8 | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.1808 | 0 |  | -1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 5.8 | 0.5 | -0.4 | -5.7 |  | 0 | 0.08439 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 8.4 | 0.3 | -8 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 |  | 0.6 |  |  | 4.2 | 9.68 | 19.8242 | -0.376 | 2.038 | 0.32528 | 0.16825 | 0.6 | 1.6 | 4.3555
24/05/2026 | 16:30 | -2.9 | -6.2 | 5.5 | 0 | 0 | -11.6 | 16.7 | 0 |  | -30.5 | -33.2 | 13.3 | 35.1 | -5.9 | -10.1 | 23.6 |  |  |  |  | 14.6 | 2.2 | -0.4 | 0 | -3.4 | 16.3 |  |  |  |  | 4.9 | 9.7 |  | -1.8 |  | -1.4 | -17.7 | 6.1 | 9.9 | 2.2 | -0.2 | 2.6 | 0.9 | -1.6 | 0 | 0 | 0.9 | -1.5 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -0.7 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 2.1 | -12.7 | -13.9 | -12.1 | -0.7 | 0 |  |  |  |  | -1.3 |  |  | -0.3 | 40.7 | 10.8 | 3 | 7.7 | 2 |  |  | 0 | 8.1 | 4.6 | -29.5 | 0 |  |  |  |  | -20.4 | -16.2 | -2.413 | 0.278 | 0.8 |  | -3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | -0.14 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  |  | -0.145 | 0 | -8.3 | -10.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1844 | 0.1 |  | -1.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 9.8 | 0 | -4.7 | -2.7 |  | 0 | -0.00171 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 12.1 | 5 | 15.3 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |  | 1.3 |  |  | 4.2 | 9.15 | 45.3127 | -0.623 | 1.441 | 0.31173 | 0.20614 | 0.4 | 1.5 | 3.2359
24/05/2026 | 17:00 | -2.3 | -9.6 | 5.4 | 0 | 0 | -12.1 | 13.2 | 0 |  | -33.4 | -34.8 | 11.3 | 32.7 | -6.5 | -11.6 | 19.9 |  |  |  |  | 13.4 | 1.9 | 0.3 | 0 | -3.4 | 15.2 |  |  |  |  | 4.8 | 10.1 |  | -3.2 |  | -1.5 | -19.4 | 5.6 | 9.3 | 1.8 | -0.1 | 2.6 | 1.8 | -8.9 | 0 | 0 | 0.9 | -1.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 |  |  | -1.8 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | -0.2 | -15.7 | -17 | -15.4 | -3.4 | 0 |  |  |  |  | -1.4 |  |  | -0.4 | 40.5 | 10.7 | 3 | 7.7 | 2 |  |  | 0 | 4.7 | 0.9 | -35 | 0 |  |  |  |  | -22.3 | -18 | -2.635 | 0.022 | 0.9 |  | -2.7 | 0.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | -0.04 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -8 | -13.1 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.1856 | 0.1 |  | -1.7 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 13.7 | 0.3 | -5.5 | -2.1 |  | 0 | 0.00271 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 10.8 | 3.4 | 1.1 |  | 0.6 |  |  | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.6 |  | 0.5 |  |  | 4.2 | 9.97 | -36.9947 | -0.992 | 1.349 | 0.29656 | 0.14411 | 0.2 | 1.6 | 2.5977
24/05/2026 | 17:30 | -0.9 | -2.2 | 7.2 | 0 | 0 | -13 | 11.5 | 0 |  | -35.1 | -36.2 | 7.8 | 31 | 1.2 | -8.1 | 22.6 |  |  |  |  | 20.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | -3.3 | 18.4 |  |  |  |  | 7.6 | 6.2 |  | -2.6 |  | -1.5 | -20.5 | 4.7 | 20.6 | 2.1 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | -3.8 | 0 | 0 | 1.7 | -1.9 | -0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -0.4 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | 0 | -13.7 | -14.9 | -13 | -2.7 | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  |  | -0.4 | 48 | 10.3 | 2.9 | 7.7 | 2.1 |  |  | 0 | 4 | 0.3 | -35.6 | 0 |  |  |  |  | -17.3 | -16.7 | -2.725 | 0.005 | 0.9 |  | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 | -0.12 |  | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -7.5 | -11.8 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1892 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 10.8 | 0.3 | -11.2 | -0.7 |  | 0.2 | -0.70365 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.4 | 0 | -0.2 | 12.5 | 3.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.7 |  | 0.9 |  |  | 4.2 | 10.25 | 12.5955 | -0.61 | 1.542 | 0.32803 | 0.23105 | 0.1 | 1.6 | 3.1911
24/05/2026 | 18:00 | -1.8 | 14 | 10.2 | 0 | 0 | -13.3 | 10.2 | 0 |  | -24.3 | -27.1 | 18.3 | 42.1 | 13.6 | 0.5 | 32.1 |  |  |  |  | 5.1 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | -3.4 | 24.1 |  |  |  |  | 7.3 | 17.2 |  | -0.7 |  | -1 | -16.9 | 5.2 | 19.2 | 2 | -1.1 | 2.6 | 1.4 | 11.8 | 0 | 0 | 2.6 | -1.9 | 1.6 | 1 | 0.3 | -1.7 |  |  | 3.2 | 0 |  | -6.3 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | -0.5 | 19.8 | 10.4 | 3.1 | 7.8 | 2.1 |  |  | 0 | 18.9 | 15.1 | -14.7 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | -10.4 | -2.538 | 0.039 | 0.8 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.4 | -0.02 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.9 | -6.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1768 | 0.2 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4.2 | 0.3 | -2.6 | -2.8 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.9 | 4.4 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |  | 4.4 |  |  | 4.2 | 9.99 | 251.6478 | -0.241 | 1.632 | 0.32973 | 0.14964 | 0 | 1.5 | 3.3704
24/05/2026 | 18:30 | -2.5 | 16.9 | 10.6 | 0 | 0 | -5.9 | 29 | 1.6 |  | -25.8 | -33.6 | 16.7 | 42.3 | 15 | 9.1 | 35.9 |  |  |  |  | 4.4 | 2.3 | -0.1 | 3 | -3.4 | 22.5 |  |  |  |  | 6.5 | 2.9 |  | 0 |  | -1 | -15.3 | 5.8 | 19.3 | 2.2 | -0.3 | 2.6 | 1.3 | 19.5 | 0 | 0 | 1.6 | -3.3 | 5 | 1 | 0.4 | -3.5 |  |  | 6.5 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 23.7 | 11.3 | 3.2 | 8.1 | 1.9 |  |  | 0 | 29.7 | 26.3 | -1.1 | -11.8 |  |  |  |  | 3.2 | -4.7 | -2.095 | 0.19 | 1 |  | -2.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.04 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.4 | -5.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1764 | 0.2 |  | -1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | -5.5 | -1.9 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16 | 6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |  | 3.7 |  |  | 4.2 | 10.08 | 346.6114 | -0.062 | 1.689 | 0.34496 | 0.15806 | 0.7 | 1.7 | 4.53
24/05/2026 | 19:00 | -3.2 | 11.9 | 9.7 | 0 | 0 | -4.2 | 28.7 | 0.9 |  | -26.7 | -28.2 | 13.3 | 39.1 | 13.5 | 8.4 | 31.3 |  |  |  |  | 4.9 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | -3.3 | 22.3 |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 0 |  | -0.9 | -14.4 | 5.1 | 19.7 | 1.9 | -1.8 | 2.6 | 1.2 | 13.5 | 0 | 0 | 3.7 | -1.1 | 5.6 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | 5.4 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 35.4 | 26.3 | 2.7 | 13 | 2.1 |  |  | 3.8 | 25.9 | 22.4 | -7.6 | -23.2 |  |  |  |  | 0.6 | -6.1 | -2.32 | 0.237 | 0.8 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.07 |  | -0.3 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -4.9 | -7.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1728 | 0.1 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -5.3 | -4 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.1 | 3.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.6 |  | 0.8 |  |  | 4.2 | 10.12 | 326.9398 | -0.098 | 1.671 | 0.37053 | 0.17371 | 0.8 | 1.6 | 4.5172
24/05/2026 | 19:30 | -3 | 10.2 | 10.4 | 0 | 0 | -5.3 | 6.5 | 0 |  | -28.8 | -24.6 | 10.6 | 34.5 | 11.3 | 7.1 | 25.4 |  |  |  |  | 4.3 | 1 | -0.3 | 2.9 | -3.3 | 22.3 |  |  |  |  | 7.1 | 10.3 |  | 0 |  | -0.8 | -12.8 | 6 | 20 | 2.1 | -1.7 | 2.6 | 0.8 | 8.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.2 | 1 | 0.3 | 4 |  |  | 4.2 | -0.5 |  | -3.8 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 34.1 | 25.9 | 2.8 | 13 | 2 |  |  | 4.4 | 21.8 | 18.4 | -12.9 | -24.3 |  |  |  |  | -0.8 | -6.9 | -2.257 | 0.506 | 0.8 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.03 |  | -0.3 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.8 | -7.4 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1888 | 0.1 |  | -1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -5.3 | -5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.3 | 2.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.7 |  | 1 |  |  | 4.2 | 9.9 | 261.4678 | -0.219 | 1.373 | 0.35219 | 0.1564 | 0.6 | 1.6 | 3.8626
24/05/2026 | 20:00 | -2.7 | 5.3 | 10.5 | 0 | 0 | -8.5 | 5.4 | 0 |  | -28.1 | -31.9 | 12.1 | 36.8 | 12.5 | 7.4 | 31.7 |  |  |  |  | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | -3.3 | 21.8 |  |  |  |  | 5.8 | 9 |  | 0 |  | -0.8 | -12.2 | 6 | 17.8 | 1.7 | -1.4 | 2.6 | 1.6 | 9.8 | 0 | 15.7 | 3.6 | -1.8 | 2.7 | 1 | 0.3 | -4.1 |  |  | 3.9 | -0.1 |  | -6 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 38 | 25.9 | 2.8 | 12.9 | 1.9 |  |  | 4.5 | 22.7 | 19.3 | -10.5 | -26.5 |  |  |  |  | -1.8 | -7.6 | -1.974 | 0.623 | 0.8 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.8 | -7.2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1928 | 0 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | -3.1 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 1.6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 1.3 |  |  | 4.3 | 8.56 | 258.3018 | 0.236 | 1.934 | 0.33126 | 0.16114 | 0.4 | 1.5 | 4.5624
24/05/2026 | 20:30 | -1.2 | 11.9 | 10.8 | 0 | 0 | -8.1 | 15.5 | 0 |  | -29.2 | -31.3 | 10.4 | 35.8 | 12.8 | 7.3 | 48.4 |  |  |  |  | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | -3.3 | 20.6 |  |  |  |  | 9.2 | 5.9 |  | 0 |  | -0.9 | -12.5 | 6.5 | 19.4 | 1.6 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 15 | 0 | 18.4 | 5 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | 4.3 | -0.5 |  | -5.6 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 35.4 | 25.5 | 2.9 | 13 | 2.1 |  |  | 4.3 | 23.2 | 19.6 | -10.7 | -26.7 |  |  |  |  | -1.3 | -7.3 | -2.101 | 0.532 | 0.9 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.5 | -5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1848 | 0 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.5 | -2.2 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.2 |  | 1.9 |  |  | 4.3 | 9.82 | 320.3358 | -0.236 | 1.954 | 0.35651 | 0.20974 | 0.2 | 1.6 | 4.0842
24/05/2026 | 21:00 | -0.4 | 22.5 | 12.7 | 0 | 0 | -8.3 | 14.7 | 0 |  | -28 | -27.7 | 10.9 | 35.5 | 19.5 | 12.3 | 61.3 |  |  |  |  | 5.3 | 2.4 | 1.8 | 0 | -3.3 | 16.6 |  |  |  |  | 8.9 | 1.1 |  | 0 |  | -1.1 | -7.8 | 7.4 | 20.3 | 2.2 | -0.2 | 2.6 | 1.3 | 16.4 | 0 | 20.1 | 4.8 | 2.3 | 3.1 | 1 | 0.3 | 1.5 |  |  | 4.8 | -2.9 |  | -2.4 |  |  |  | 4.9 | -18.6 | -20.3 | 0 | 14.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 34.5 | 26 | 2.9 | 12.9 | 2 |  |  | 4.6 | 21.9 | 18.6 | -13.1 | -30.8 |  |  |  |  | -2.3 | -7.9 | -2.099 | 0.677 | 0.8 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 2.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1936 | 0 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -3.7 |  | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.9 | 2.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.4 |  | 2 |  |  | 4.2 | 9.82 | 299.7916 | -0.989 | 1.816 | 0.3613 | 0.22841 | 0 | 1.6 | 3.0167
24/05/2026 | 21:30 | -2.1 | 23.8 | 12.8 | 0 | 0 | -9.1 | 14.6 | 0 |  | -24.7 | -25.8 | 13.9 | 40.6 | 21.6 | 13.8 | 61.9 |  |  |  |  | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | -3.3 | 14.6 |  |  |  |  | 8 | 14.7 |  | 0 |  | -1.3 | -7.6 | 8.6 | 20.2 | 2.4 | -1.3 | 2.6 | 1.1 | 18.1 | 0 | 22.1 | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 1 | 0.3 | 1.1 |  |  | 4.7 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 1.6 | -26.6 | -27.9 | -10.5 | 7.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 36.4 | 26.1 | 2.7 | 12.9 | 1.8 |  |  | 4.4 | 18.4 | 14.8 | -14.4 | -34.1 |  |  |  |  | 0.9 | -6 | -2.213 | 0.504 | 0.8 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -5.9 | -9.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2184 | 0 |  | -1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -10.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | -3.4 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 2 | 0.6 |  | 4.7 |  |  | 4.2 | 10.22 | 265.9494 | -1.284 | 1.941 | 0.36976 | 0.28948 | -0.2 | 1.5 | 2.6162
24/05/2026 | 22:00 | -2.9 | 19 | 12 | 0 | 0 | -11.9 | 13.5 | 0 |  | -29.5 | -27.6 | 9.8 | 35.3 | 18.4 | 11.9 | 60.6 |  |  |  |  | 1 | 1.8 | 1 | 0 | -3.4 | 11.7 |  |  |  |  | 7.1 | 10.8 |  | 0 |  | -1.3 | -7.8 | 7 | 19.5 | 1.5 | -1 | 2.6 | 1.1 | 15.5 | 0 | 19.6 | 4.1 | 1 | 3.2 | 1 | 0.3 | 1.8 |  |  | 3.2 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | 0.6 | -29.2 | -30.7 | -13.7 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 35.4 | 25.3 | 2.5 | 12.9 | 2 |  |  | 3.9 | 13.4 | 9.5 | -22.1 | -38.5 |  |  |  |  | 2.2 | -5.3 | -2.249 | 0.496 | 0.9 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.656 | 0.2 | 1.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -5.8 | -10 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.2264 | 0 |  | -1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.6 | -3.5 |  | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -4.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.2 |  | 4 |  |  | 4.2 | 10.07 | 183.2994 | -1.307 | 2.037 | 0.38543 | 0.28789 | -0.4 | 1.5 | 2.5033
24/05/2026 | 22:30 | -3.7 | 8.5 | 9.8 | 0 | 0 | -13.1 | 12.2 | 0 |  | -31 | -33.9 | 7.1 | 32.4 | 16.2 | 10.1 | 53.2 |  |  |  |  | -1.7 | 1.5 | 0 | 0 | -3.4 | 9.7 |  |  |  |  | 5.8 | 11.8 |  | 0 |  | -1.4 | -9.3 | 6.8 | 10 | 2 | -0.8 | 2.6 | 1.2 | 11.2 | 0 | 15.1 | 3.4 | -1 | 3.5 | 1 | 0.2 | -0.3 |  |  | 5.2 | 0 |  | -4 |  |  |  | 0.5 | -32.5 | -33.8 | -16.8 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 37.3 | 25.5 | 2.6 | 12.9 | 2 |  |  | 4.1 | 16.8 | 13.1 | -16.4 | -45.5 |  |  |  |  | -3.1 | -8.3 | -2.074 | 0.559 | 0.8 |  | -2.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.667 | 0.1 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -6.2 | -11.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2312 | 0 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.6 | -5.1 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | -6.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.6 |  | 4.2 |  |  | 4.3 | 9.26 | 92.2432 | -0.63 | 1.822 | 0.38171 | 0.2717 | -0.4 | 1.6 | 3.0454
24/05/2026 | 23:00 | -4.2 | 6.6 | 9.5 | 0 | 0 | -8.4 | 12.1 | 0 |  | -33.6 | -32.5 | 4.4 | 29.2 | 4.3 | 4.9 | 54.1 |  |  |  |  | -2.6 | 1.5 | 0.2 | 0 | -3.4 | 8.2 |  |  |  |  | 5.9 | 2.9 |  | 0 |  | -1.3 | -8.8 | 6.8 | 10.1 | 2 | -1.3 | 2.6 | 0.9 | 5.4 | 0 | 9.3 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -39.6 | -41 | -24.3 | -8.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.6 | 16.7 | 0 | 12.9 | -0.2 |  |  | 5.5 | 14.3 | 10.6 | -20.9 | -45.7 |  |  |  |  | -10.2 | -11.9 | -2.129 | 0.611 | 0.8 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.71 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -6.7 | -12.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2236 | 0 |  | -1.8 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -8.3 |  | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -9.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.3 |  | 3.8 |  |  | 4.3 | 10.09 | -43.1944 | -1.059 | 1.689 | 0.37508 | 0.26105 | -0.2 | 1.5 | 2.5661
24/05/2026 | 23:30 | -4.6 | -5.1 | 8.1 | 0 | 0 | -9.9 | 1.3 | 0 |  | -38.6 | -38.5 | 0.9 | 24.9 | -0.1 | 1.9 | 51.3 |  |  |  |  | -4.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | -3.3 | 8.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1.8 |  | 0 |  | -1.4 | -9.6 | 7.4 | 10 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 0 | 5 | 3.8 | -0.2 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -42.2 | -43.7 | -27.2 | -10.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 16.6 | 10.1 | -0.3 | 1.8 | -0.3 |  |  | 4.6 | 10.4 | 6.7 | -26.5 | -50.6 |  |  |  |  | -18.7 | -15.2 | -2.116 | 0.507 | 0.9 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -6.9 | -13 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.2108 | 0 |  | -1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.2 | -12.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.3 | -9.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.3 |  | 3.4 |  |  | 4.4 | 9.92 | -191.1782 | 0 | 1.865 | 0.39519 | 0.24788 | -0.5 | 1.7 | 3.7081
25/05/2026 | 00:00 | -6 | -22.4 | 4.6 | 0 | 0 | -11.3 | 6.5 | 0 |  | -43.8 | -47.1 | -3.2 | 18.4 | -6.2 | -3.8 | 41.5 |  |  |  |  | -7.7 | 0.9 | -0.1 | 0 | -3.2 | 6.4 |  |  |  |  | 2.2 | -5.6 |  | 0 |  | -1.5 | -12.5 | 6.8 | 10.1 | 1.5 | 0.3 | 2.5992 | 1.1 | -1.3 | 0 | 3.2 | 1.4 | -2.3 | 1.3 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3 | -44.5 | -45.7 | -22.7 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.6 | 10.3 | -0.5 | 1.8 | 0 |  |  | 4.6 | 4.9 | 1 | -34.6 | 0 |  |  |  |  | -22.3 | -17.4 | -2.15 | 0.52 | 0.8 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.676 | 0.2 | -0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -7.5 | -15 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.21 | 0 |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -14.8 | -16.1 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.8 | -9.6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.8 |  | 3.1 |  |  | 4.2 | 10.12 | -272.0248 | 0 | 2.418 | 0.3894 | 0.27369 | -0.2 | 1.5 | 4.3811
EJEC |  | -110.55 | 23 | 187.15 | 2.15 | 2.15 | -206.15 | 227.95 | 1.25 | 0 | -909.8 | -992.5 | 20.9 | 623.25 | -202.55 | -126 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 36.25 | 15.45 | 7.65 | -54.6 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.75 | -100.8 | 0 | -22.8 | 0 | -31.25 | -361.15 | 129.9 | 358.95 | 53.65 | -18.95 | 62.3996 | 30.3 | 84.8 | -23.85 | -174.95 | 47.4 | -7.7 | 61.65 | 24 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 10.9 | 8.15 | 0 | -61.7 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | -350.5 | -375.6 | -281.5 | 17.5 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | 0 | 0 | -10.8 | 527.4 | 339.3 | 63.75 | 149.5 | 45.65 | 0 | 0 | 24.35 | 222.35 | 133.65 | -683.85 | -178.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347.15 | -353.55 | -56.891 | 3.0975 | 21.4 | 0 | -84.25 | 30.65 | 0 | 0 | 1.1 | -0.6 | -6 | 127.4 | 38.735 | 0 | -2.55 | 1.7645 | 4 | 19.4 | 4.35 | 0 | 0 | -4.9 | -9.983 | -207.1 | -189.5 | -15.05 | 0.1 | 11.4 | 4.6778 | 1.1 | 0 | -48.8 | 8.4 | 11 | 10.9 | 19.2 | 107.5 | 10.7 | -179 | -190.15 | 0 | 0.25 | -0.98545 | 32.45 | -0.35 | 25.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 24.35 | -1.55 | -0.1 | -4.8 | -4.15 | -71.8 | -122.1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -1.15 | 4.75 | 34.55 | 27.3 | 43.3 | 10.15 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 102.15 | 238.72 | -1533.2151 | -4.608 | 45.694 | 7.8553 | 6.0309 | 0.75 | 24.3 | 80.0222

## DEMANDA_AREAS
domingo, 24 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6854.798 | 1007.8789 | 4098.826 | 1748.0931 | 250.6521
01:00 | 0 | 6762.81 | 1035.1518 | 3988.9108 | 1738.7474 | 247.6644
01:30 | 0 | 6522.148 | 980.109 | 3802.2353 | 1739.8037 | 247.577
02:00 | 0 | 6564.914 | 990.1475 | 3861.3471 | 1713.4194 | 248.1865
02:30 | 0 | 6430.295 | 955.1136 | 3754.7522 | 1720.4292 | 246.0637
03:00 | 0 | 6313.274 | 966.2945 | 3624.1016 | 1722.8779 | 242.21
03:30 | 0 | 6398.063 | 920.2718 | 3753.1853 | 1724.6059 | 240.8631
04:00 | 0 | 6262.417 | 922.9983 | 3615.791 | 1723.6277 | 245.5108
04:30 | 0 | 6360.593 | 963.6187 | 3667.1439 | 1729.8304 | 240.5239
05:00 | 0 | 6342.249 | 951.9195 | 3661.8652 | 1728.4643 | 236.7154
05:30 | 0 | 6283.877 | 949.8625 | 3595.284 | 1738.7305 | 234.8695
06:00 | 0 | 6329.838 | 964.5206 | 3626.7432 | 1738.5742 | 234.8604
06:30 | 0 | 6207.018 | 865.5832 | 3634.2127 | 1707.2221 | 226.4272
07:00 | 0 | 5992.266 | 900.8196 | 3424.6268 | 1666.8196 | 220.4364
07:30 | 0 | 6122.186 | 901.6209 | 3542.025 | 1678.5401 | 230.8401
08:00 | 0 | 6112.403 | 880.3935 | 3524.6471 | 1707.3624 | 227.8322
08:30 | 0 | 6267.197 | 937.3642 | 3604.7122 | 1725.1206 | 228.1087
09:00 | 0 | 6342.582 | 957.2613 | 3641.2662 | 1744.0545 | 239.1786
09:30 | 0 | 6551.766 | 950.1556 | 3842.6763 | 1758.9341 | 241.8999
10:00 | 0 | 6558.801 | 990.5208 | 3798.0904 | 1770.1898 | 239.2698
10:30 | 0 | 6715.656 | 1010.1443 | 3948.5146 | 1756.9971 | 240.4142
11:00 | 0 | 6765.11 | 992.1174 | 4001.4038 | 1771.5888 | 247.594
11:30 | 0 | 6886.464 | 1002.0771 | 4130.582 | 1753.8049 | 249.5528
12:00 | 0 | 6895.992 | 1055.7149 | 4085.7537 | 1754.5234 | 238.6627
12:30 | 0 | 6832.643 | 1006.0255 | 4062.4366 | 1764.1809 | 238.0922
13:00 | 0 | 6837.401 | 992.543 | 4082.5185 | 1762.3395 | 227.984
13:30 | 0 | 6866.46 | 1026.1886 | 4111.9281 | 1728.3433 | 240.0818
14:00 | 0 | 6722.044 | 1024.6369 | 3947.5576 | 1749.8495 | 242.7763
14:30 | 0 | 6775.29 | 1035.6841 | 3988.3958 | 1751.2101 | 244.0802
15:00 | 0 | 6868.585 | 1027.9831 | 4064.1642 | 1776.4377 | 243.8263
15:30 | 0 | 6843.329 | 1050.9366 | 3996.8029 | 1795.5895 | 237.7065
16:00 | 0 | 6888.775 | 1033.9068 | 4045.1002 | 1809.768 | 243.6793
16:30 | 0 | 6967.872 | 1067.3386 | 4065.2716 | 1835.2618 | 246.2708
17:00 | 0 | 6968.258 | 1047.9446 | 4058.8676 | 1861.4458 | 243.6303
17:30 | 0 | 7051.581 | 1071.5631 | 4050.1563 | 1929.8616 | 247.8828
18:00 | 0 | 7505.162 | 1091.9922 | 4456.669 | 1956.5008 | 247.3991
18:30 | 0 | 7752.307 | 1187.9851 | 4606.8964 | 1957.4255 | 244.1218
19:00 | 0 | 7817.238 | 1248.0118 | 4626.4631 | 1942.7631 | 235.5181
19:30 | 0 | 7743.852 | 1201.5308 | 4641.4542 | 1900.867 | 240.3016
20:00 | 0 | 7750.391 | 1196.7563 | 4640.3156 | 1913.3191 | 237.3803
20:30 | 0 | 7809.115 | 1223.5487 | 4662.6468 | 1922.9195 | 249.3946
21:00 | 0 | 7626.836 | 1206.2384 | 4492.2132 | 1928.3844 | 255.5493
21:30 | 0 | 7546.824 | 1183.0584 | 4452.492 | 1911.2736 | 253.5892
22:00 | 0 | 7459.213 | 1154.3471 | 4425.1088 | 1879.7571 | 258.0669
22:30 | 0 | 7254.662 | 1090.8301 | 4314.8341 | 1848.9978 | 255.0336
23:00 | 0 | 6926.422 | 1058.4541 | 4040.9553 | 1827.0126 | 253.0801
23:30 | 0 | 6729.061 | 994.0806 | 3936.7082 | 1798.2722 | 248.718
00:00 | 0 | 6614.9272 | 985.4111 | 3842.6681 | 1786.848 | 251.6116
MÁXIMO | 0 | 7817.238 | 1248.0118 | 4662.6468 | 1957.4255 | 258.0669
MÍNIMO | 0 | 5992.266 | 865.5832 | 3424.6268 | 1666.8196 | 220.4364
PROMEDIO | 0 | 6812.5201 | 1026.222 | 3996.6942 | 1789.6039 | 242.3268
ENERGÍA | 0 | 163500.4826 | 24629.3276 | 95920.6603 | 42950.4947 | 5815.844
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 24 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.6993 |  | 28.1131 | 12.825 |  |  |  |  | 21.1589 | 26.8545 | 14.3288 | 13.78 | 30.532 |  |  | 50.439 |  | 48.0618 |  | 8.2 |  | 140.0321 |  | 9.6092 | 5.949 |  | 16.82 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.7796 | 50.5248 | 93.0753 | 29.5112 | 0.81 | 161.02 |  | 38.538 | 35.11 |  | 188.2715 | 31.327 |  |  |  | 1.3 |  | 54.5442 |  | 22.8 |  |  |  | 19.8246 |  |  |  |  | 51.43 |  | 146.5816 | 0.9454 | 4.6587 | 130.8692 | 14.2815 |  | 38.034 | 3.8582 |  |  | 83.3001 | 19.5511 | 0.5347 | 0.57 | 30.7676 | 404.6442 |  | 155.6026 | 18.47 |  |  | 18.358 | 5.1441 |  |  | 16.4423 | 281.95 |  | 29.984 |  | 34.252
01:00 | 3.2041 |  | 28.3202 | 13.791 |  |  |  |  | 21.5663 | 26.7074 | 14.2138 | 14.31 | 30.122 |  |  | 50.269 |  | 46.1092 |  | 9.5 |  | 120.0858 |  | 9.4152 | 6.412 |  | 16.81 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.5748 | 49.7977 | 93.971 | 28.9201 | 0.7 | 162.18 |  | 38.673 | 34.79 |  | 188.2675 | 31.0159 |  |  |  | 1.4 |  | 54.669 |  | 22.8 |  |  |  | 19.7272 |  |  |  |  | 49.05 |  | 145.8365 | 0.9393 | 4.6988 | 129.8522 | 15.6055 |  | 38.1062 | 3.9635 |  |  | 82.8585 | 19.5346 | 0.4808 | 0.54 | 31.7125 | 405.1275 |  | 151.4493 | 18.163 |  |  | 18.1873 | 5.0154 |  |  | 15.7195 | 282.16 |  | 30.658 |  | 33.232
01:30 | 3.0302 |  | 27.9523 | 13.718 |  |  |  |  | 21.3881 | 26.8947 | 14.4989 | 14.05 | 29.596 |  |  | 50.033 |  | 41.6381 |  | 9.6 |  | 119.1704 |  | 9.408 | 6.6784 |  | 18.24 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.4562 | 49.0375 | 96.1794 | 28.9778 | 0.64 | 163.15 |  | 37.323 | 34.62 |  | 188.1995 | 30.8456 |  |  |  | 1.3 |  | 55.6313 |  | 22.8 |  |  |  | 19.4404 |  |  |  |  | 49.2 |  | 144.4979 | 0.9514 | 4.6867 | 130.0519 | 15.6904 |  | 38.2233 | 4.0073 |  |  | 81.8342 | 19.545 | 0.4384 | 0.59 | 32.0284 | 406.3098 |  | 153.9359 | 18.36 |  |  | 18.2873 | 4.9133 |  |  | 16.8471 | 281.37 |  | 30.411 |  | 32.909
02:00 | 2.7876 |  | 28.2139 | 13.658 |  |  |  |  | 21.1966 | 26.9112 | 14.8979 | 13.1 | 29.476 |  |  | 50.26 |  | 40.5545 |  | 9.4 |  | 116.8337 |  | 9.8308 | 4.8125 |  | 18.04 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.4012 | 50.2891 | 95.0143 | 29.1996 | 0.44 | 150.29 |  | 37.658 | 33.7 |  | 188.0909 | 31.2195 |  |  |  | 1.5 |  | 57.0699 |  | 22.8 |  |  |  | 19.5511 |  |  |  |  | 53.06 |  | 143.2885 | 0.9454 | 4.7592 | 129.3546 | 15.5063 |  | 38.673 | 3.7307 |  |  | 83.2125 | 19.5917 | 0.4155 | 0.57 | 32.535 | 400.459 |  | 157.7345 | 18.504 |  |  | 17.7692 | 4.9601 |  |  | 16.503 | 276.25 |  | 31.215 |  | 32.925
02:30 | 2.4363 |  | 29.0036 | 14.149 |  |  |  |  | 20.7784 | 26.8489 | 15.341 | 13.66 | 29.348 |  |  | 50.632 |  | 29.2692 |  | 9.6 |  | 116.6373 |  | 9.7686 | 4.8015 |  | 18.2 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.409 | 49.6721 | 93.923 | 29.2987 | 0.41 | 134.71 |  | 38.069 | 35.29 |  | 187.9436 | 30.7477 |  |  |  | 1.5 |  | 59.5334 |  | 22.8 |  |  |  | 19.9038 |  |  |  |  | 53.48 |  | 143.926 | 1.0666 | 4.7542 | 128.8522 | 15.0032 |  | 36.8537 | 3.872 |  |  | 84.5018 | 19.5869 | 0.4033 | 0.54 | 32.4211 | 403.1951 |  | 154.1898 | 17.955 |  |  | 17.4162 | 4.5493 |  |  | 17.1186 | 275.77 |  | 32.009 |  | 32.756
03:00 | 2.0782 |  | 26.9704 | 14.026 |  |  |  |  | 20.8842 | 26.4289 | 15.2651 | 14.72 | 29.952 |  |  | 50.284 |  | 37.9078 |  | 9.8 |  | 141.099 |  | 9.8095 | 5.651 |  | 17.92 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.3287 | 49.8874 | 92.8532 | 29.4712 | 0.67 | 147.18 |  | 39.101 | 34.88 |  | 188.2488 | 30.9373 |  |  |  | 1.4 |  | 59.462 |  | 22.8 |  |  |  | 19.5564 |  |  |  |  | 55.89 |  | 143.0293 | 1.1817 | 4.6704 | 127.5883 | 16.1072 |  | 36.3162 | 3.9659 |  |  | 84.047 | 19.6017 | 0.3952 | 0.54 | 31.5817 | 404.5653 |  | 152.9256 | 18.433 |  |  | 17.8317 | 4.5329 |  |  | 16.5192 | 283.67 |  | 32.23 |  | 32.834
03:30 | 2.1902 |  | 28.7214 | 13.417 |  |  |  |  | 20.4349 | 26.8718 | 15.1728 | 14.81 | 29.096 |  |  | 50.54 |  | 38.6883 |  | 9.6 |  | 144.4144 |  | 9.759 | 5.6257 |  | 17.44 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.3408 | 48.5061 | 93.8342 | 28.9226 | 0.48 | 159.43 |  | 38.93 | 33.67 |  | 188.2976 | 33.6355 |  |  |  | 1.8 |  | 61.3033 |  | 22.8 |  |  |  | 19.8226 |  |  |  |  | 55.89 |  | 144.6141 | 1.2484 | 4.7225 | 130.8771 | 16.0285 |  | 36.7323 | 4.0274 |  |  | 84.5112 | 19.5872 | 0.3864 | 0.54 | 33.6764 | 401.8009 |  | 156.3305 | 18.035 |  |  | 17.9589 | 4.5377 |  |  | 17.2461 | 278.52 |  | 31.705 |  | 32.663
04:00 | 2.1443 |  | 28.3927 | 13.09 |  |  |  |  | 20.4325 | 26.9494 | 14.9787 | 14.46 | 29.84 |  |  | 50.615 |  | 43.5249 |  | 9.4 |  | 117.0293 |  | 9.5938 | 4.6269 |  | 17.32 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.3072 | 50.1842 | 104.9874 | 29.1082 | 0.18 | 160.68 |  | 38.89 | 31.89 |  | 188.1555 | 34.2855 |  |  |  | 2.5 |  | 62.4109 |  | 22.8 |  |  |  | 19.8505 |  |  |  |  | 56.25 |  | 144.6968 | 1.1272 | 4.6409 | 132.1755 | 16.12 |  | 37.3784 | 3.8866 |  |  | 85.0834 | 19.5793 | 0.3789 | 0.57 | 34.2008 | 406.3978 |  | 149.8501 | 18.514 |  |  | 17.928 | 4.5207 |  |  | 16.7481 | 280.65 |  | 31.437 |  | 32.994
04:30 | 1.8993 |  | 28.6007 | 12.9 |  |  |  |  | 20.0418 | 26.9126 | 15.4824 | 14.95 | 30.582 |  |  | 50.548 |  | 47.5976 |  | 9.4 |  | 122.1837 |  | 9.4688 | 4.3544 |  | 16.85 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.3106 | 49.8148 | 100.4864 | 29.4417 | 1.65 | 160.94 |  | 37.783 | 32.12 |  | 188.1991 | 33.9072 |  |  |  | 1.8 |  | 62.2145 |  | 22.8 |  |  |  | 19.0198 |  |  |  |  | 55.91 |  | 145.2956 | 1.0423 | 4.5836 | 133.2074 | 15.1275 |  | 37.0775 | 3.9037 |  |  | 83.4181 | 19.5938 | 0.3704 | 0.57 | 31.8931 | 406.1393 |  | 155.9828 | 18.536 |  |  | 17.9838 | 4.5767 |  |  | 16.7795 | 284.22 |  | 31.651 |  | 33.059
05:00 | 1.7136 |  | 28.4483 | 11.817 |  |  |  |  | 20.8672 | 27.2583 | 14.8747 | 14.68 | 30.054 |  |  | 50.371 |  | 41.4947 |  | 9.5 |  | 132.7923 |  | 9.6156 | 4.8122 |  | 17.13 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.2767 | 51.2324 | 102.9169 | 28.4138 | 2.1 | 162.16 |  | 37.18 | 32.04 |  | 188.6269 | 33.3836 |  |  |  | 1.6 |  | 62.7571 |  | 22.8 |  |  |  | 18.9668 |  |  |  |  | 55.8 |  | 147.4508 | 1.0302 | 4.5982 | 132.6838 | 15.3274 |  | 34.9749 | 4.3754 |  |  | 82.7552 | 19.5818 | 0.3697 | 0.54 | 31.2248 | 411.5422 |  | 153.0158 | 18.585 |  |  | 17.497 | 4.5979 |  |  | 15.5796 | 283.68 |  | 32.027 |  | 33.174
05:30 | 2.3216 |  | 22.3274 | 11.178 |  |  |  |  | 21.0447 | 27.5018 | 15.6448 | 14.7 | 28.838 |  |  | 50.611 |  | 43.0395 |  | 9.6 |  | 156.0697 |  | 9.6599 | 5.3599 |  | 17.51 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.2827 | 50.652 | 97.7714 | 27.3989 | 1.93 | 161.87 |  | 35.592 | 32.02 |  | 189.1954 | 33.5303 |  |  |  | 1.6 |  | 66.4244 |  | 22.8 |  |  |  | 19.5791 |  |  |  |  | 57.62 |  | 146.263 | 1.0484 | 4.5123 | 131.3803 | 14.3275 |  | 33.6849 | 3.8589 |  |  | 83.49 | 19.6061 | 0.3613 | 0.57 | 30.7534 | 413.5089 |  | 157.4108 | 18.413 |  |  | 17.0028 | 4.5233 |  |  | 14.5668 | 283.32 |  | 32.484 |  | 33.057
06:00 | 2.6724 |  | 20.0444 | 10.494 |  |  |  |  | 21.2924 | 27.6676 | 14.8783 | 14.82 | 28.464 |  |  | 50.815 |  | 36.5199 |  | 9.5 |  | 153.2553 |  | 9.7598 | 4.4424 |  | 17.72 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.4593 | 50.9647 | 108.6324 | 26.044 | 1.54 | 160.19 |  | 34.859 | 32.34 |  | 189.2645 | 32.1615 |  |  |  | 1.4 |  | 67.8732 |  | 22.8 |  |  |  | 19.1778 |  |  |  |  | 57.18 |  | 150.0928 | 1.212 | 4.5546 | 130.7617 | 13.8953 |  | 32.3822 | 3.6509 |  |  | 83.4539 | 19.5689 | 0.3665 | 0.56 | 29.9997 | 418.2823 |  | 152.3227 | 18.502 |  |  | 17.0098 | 4.5874 |  |  | 14.3811 | 287.31 |  | 31.924 |  | 32.645
06:30 | 2.5138 |  | 19.1602 | 10.568 |  |  |  |  | 21.1024 | 27.9434 | 14.4384 | 14.72 | 27.716 |  |  | 49.652 |  | 36.3562 |  | 9.6 |  | 144.2923 |  | 9.5944 | 5.4494 |  | 17.33 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.8029 | 51.1641 | 109.7886 | 22.9164 | 0.55 | 161.76 |  | 34.049 | 32.81 |  | 189.1714 | 30.5128 |  |  |  | 1.3 |  | 68.5572 |  | 22.8 |  |  |  | 19.1608 |  |  |  |  | 56.17 |  | 149.8709 | 1.1393 | 4.3831 | 126.2692 | 13.2483 |  | 30.7197 | 3.6076 |  |  | 84.1953 | 19.5582 | 0.3752 | 0.59 | 28.5935 | 418.1727 |  | 149.7316 | 17.895 |  |  | 16.7645 | 4.4641 |  |  | 14.21 | 285.4 |  | 31.828 |  | 32.473
07:00 | 2.7789 |  | 18.6082 | 10.56 |  |  |  |  | 20.3719 | 27.4943 | 12.1112 | 15 | 27.702 |  |  | 49.058 |  | 36.1401 |  | 8.9 |  | 147.2135 |  | 9.4396 | 5.6602 |  | 16.84 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.8401 | 43.7518 | 115.648 | 23.2356 | 0.91 | 158.23 |  | 31.057 | 32.91 |  | 189.1314 | 29.6568 |  |  |  | 1.4 |  | 68.1987 |  | 22.8 |  |  |  | 19.4721 |  |  |  |  | 56.5 |  | 148.0901 | 1.0363 | 4.4387 | 124.5981 | 11.7503 |  | 30.6783 | 3.8025 |  |  | 83.3479 | 19.5643 | 0.3739 | 0.55 | 27.8767 | 415.9682 |  | 135.0782 | 17.727 |  |  | 15.9024 | 4.4349 |  |  | 13.498 | 276.34 |  | 30.828 |  | 31.947
07:30 | 2.6454 |  | 14.7988 | 11.595 |  |  |  |  | 20.7478 | 27.0274 | 11.2954 | 14.36 | 27.56 |  |  | 49.254 |  | 38.162 |  | 8.5 |  | 146.4432 |  | 9.3776 | 4.2444 |  | 17.06 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 2.0537 | 49.3591 | 118.6835 | 26.8391 | 0.73 | 157.65 |  | 31.536 | 33.19 |  | 188.6316 | 29.6128 |  |  |  | 1.4 |  | 68.3525 |  | 22.8 |  |  |  | 18.979 |  |  |  |  | 56.42 |  | 147.4533 | 1.006 | 4.4545 | 128.8574 | 12.091 |  | 31.9706 | 3.7307 |  |  | 84.8403 | 19.5673 | 0.436 | 0.55 | 29.2356 | 404.8896 |  | 137.2387 | 17.529 |  |  | 13.3171 | 4.4397 |  |  | 13.557 | 269.36 |  | 29.821 |  | 29.615
08:00 | 2.457 |  | 14.9044 | 12.545 |  |  |  |  | 20.2741 | 27.4188 | 11.8344 | 14.29 | 27.826 |  |  | 49.161 |  | 36.657 |  | 8.3 |  | 124.0944 |  | 9.5115 | 3.1775 |  | 16.05 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.4466 | 51.0503 | 120.6667 | 27.7706 | 0.73 | 153.96 |  | 33.011 | 33.86 |  | 188.5566 | 29.741 |  |  |  | 1.3 |  | 68.4314 |  | 22.8 |  |  |  | 18.9969 |  |  |  |  | 55.57 |  | 149.0221 | 0.7454 | 4.4802 | 128.9658 | 12.1128 |  | 34.3524 | 3.7307 |  |  | 83.3396 | 19.5431 | 0.4979 | 0.54 | 29.4394 | 408.4171 |  | 134.836 | 17.974 |  |  | 13.5138 | 4.459 |  |  | 13.404 | 270.25 |  | 30.085 |  | 24.642
08:30 | 2.0757 |  | 15.0061 | 12.773 |  |  |  |  | 19.6413 | 27.6883 | 12.1315 | 14.1 | 27.208 |  |  | 48.983 |  | 42.2226 |  | 8.3 |  | 109.6177 |  | 9.5609 | 3.4744 |  | 16.1 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 3.4436 | 51.48 | 119.0397 | 27.7441 | 0.72 | 160.48 |  | 34.088 | 33.83 |  | 188.2726 | 29.9681 |  |  |  | 1.3 |  | 56.2821 |  | 22.8 |  |  |  | 19.0682 |  |  |  |  | 54.46 |  | 147.6088 | 0.3757 | 4.5222 | 127.187 | 12.4472 |  | 35.0327 | 3.872 |  |  | 82.665 | 19.5319 | 0.5477 | 0.53 | 29.6625 | 413.2245 |  | 150.5015 | 17.77 |  |  | 13.7414 | 4.4819 |  |  | 13.3064 | 277.23 |  | 31.287 |  | 26.337
09:00 | 1.3281 |  | 14.9183 | 13.064 |  |  |  |  | 19.6612 | 27.1189 | 11.1658 | 14.27 | 27.318 |  |  | 48.839 |  | 43.5733 |  | 8.3 |  | 111.9295 |  | 9.5916 | 3.7494 |  | 16.38 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.8319 | 51.5804 | 120.2788 | 28.1872 | 0.63 | 159.88 |  | 34.394 | 33.83 |  | 188.6309 | 30.5365 |  |  |  | 1.3 |  | 66.6332 |  | 22.8 |  |  |  | 18.7308 |  |  |  |  | 56.46 |  | 147.3704 | 0.2909 | 4.5105 | 128.0565 | 10.7436 |  | 35.7046 | 3.9659 |  |  | 83.7195 | 19.5255 | 0.6515 | 0.55 | 31.0284 | 415.4741 |  | 148.9862 | 17.773 |  |  | 14.8612 | 4.4876 |  |  | 12.8036 | 289.15 |  | 30.267 |  | 34.64
09:30 | 1.1829 |  | 15.6822 | 13.211 |  |  |  |  | 20.0136 | 27.1367 | 10.9378 | 14.91 | 27.39 |  |  | 49.107 |  | 32.4911 |  | 8.3 |  | 113.1436 |  | 9.5292 | 3.7078 |  | 17.46 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 4.4457 | 49.7601 | 119.873 | 28.1828 | 0.44 | 160.2 |  | 35.458 | 32.86 |  | 189.4049 | 30.5635 |  |  |  | 1.3 |  | 69.2203 |  | 22.8 |  |  |  | 18.8654 |  |  |  |  | 58.72 |  | 147.3735 | 0.2242 | 4.4379 | 128.4237 | 14.3442 |  | 36.126 | 4.0274 |  |  | 82.8619 | 19.5312 | 0.8154 | 0.56 | 31.3402 | 413.5466 |  | 155.4683 | 17.682 |  |  | 14.5642 | 4.5415 |  |  | 13.0813 | 288.92 |  | 28.576 |  | 38.44
10:00 | 1.728 |  | 15.9533 | 13.109 |  |  |  |  | 19.6519 | 27.7895 | 10.3513 | 14.9 | 27.184 |  |  | 49.753 |  | 31.9354 |  | 8.3 |  | 141.7937 |  | 9.3946 | 4.1012 |  | 17.66 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.4964 | 47.1889 | 120.2414 | 28.2179 | 0.24 | 158.03 |  | 35.865 | 33.75 |  | 189.623 | 30.9046 |  |  |  | 1.3 |  | 69.3922 |  | 22.8 |  |  |  | 18.9738 |  |  |  |  | 61.33 |  | 147.2828 | 0.1697 | 4.3548 | 128.5797 | 13.7707 |  | 36.1628 | 3.8866 |  |  | 83.6386 | 19.5321 | 0.9744 | 0.51 | 31.5544 | 415.736 |  | 157.2992 | 17.466 |  |  | 14.969 | 4.5164 |  |  | 14.2775 | 286.01 |  | 27.636 |  | 31.344
10:30 | 1.5914 |  | 17.3731 | 13.249 |  |  |  |  | 20.0836 | 26.9216 | 10.5671 | 14.75 | 27.654 |  |  | 49.522 |  | 34.119 |  | 8.3 |  | 152.8379 |  | 9.315 | 3.2484 |  | 17.92 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.9627 | 49.2198 | 121.1022 | 29.0229 | 0.58 | 158.61 |  | 35.442 | 33.15 |  | 189.8612 | 32.977 |  |  |  | 1.3 |  | 69.1001 |  | 22.8 |  |  |  | 19.0992 |  |  |  |  | 61.32 |  | 146.3945 | 0.1757 | 4.4854 | 127.8104 | 13.8244 |  | 34.3195 | 3.7307 |  |  | 83.687 | 19.5243 | 1.3584 | 0.54 | 32.2774 | 412.7699 |  | 151.4625 | 17.404 |  |  | 15.9387 | 4.5869 |  |  | 14.4223 | 284.86 |  | 29.828 |  | 31.488
11:00 | 1.2112 |  | 19.0132 | 13.409 |  |  |  |  | 19.656 | 28.0896 | 10.7432 | 14.89 | 28.55 |  |  | 49.615 |  | 33.0676 |  | 8.3 |  | 144.1568 |  | 9.0367 | 3.2504 |  | 18.27 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.2969 | 49.6168 | 118.6058 | 29.3648 | 1 | 160.64 |  | 35.891 | 33.28 |  | 189.657 | 32.9613 |  |  |  | 1.6 |  | 71.5426 |  | 22.8 |  |  |  | 18.8127 |  |  |  |  | 61.5 |  | 149.5784 | 0.2182 | 4.5243 | 129.6505 | 13.8702 |  | 35.003 | 3.872 |  |  | 81.6456 | 19.5226 | 1.5272 | 0.54 | 31.5112 | 411.1508 |  | 156.4682 | 17.92 |  |  | 15.3792 | 4.5127 |  |  | 14.5759 | 283.77 |  | 30.578 |  | 33.098
11:30 | 1.2038 |  | 18.9234 | 13.231 |  |  |  |  | 20.2817 | 28.4724 | 10.7166 | 14.8 | 27.788 |  |  | 50.206 |  | 46.6992 |  | 8.3 |  | 144.9839 |  | 8.9377 | 3.3938 |  | 18.03 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.5767 | 50.022 | 117.9135 | 28.9979 | 0.9 | 158.53 |  | 36.283 | 33.02 |  | 189.8801 | 33.2906 |  |  |  | 1.8 |  | 71.6004 |  | 22.8 |  |  |  | 18.9976 |  |  |  |  | 61.3 |  | 149.3918 | 0.206 | 4.5162 | 127.7335 | 13.7216 |  | 34.5616 | 3.9659 |  |  | 80.231 | 20.4397 | 1.6397 | 0.53 | 32.3823 | 411.4295 |  | 153.5545 | 17.904 |  |  | 16.2198 | 4.6843 |  |  | 14.45 | 273.93 |  | 30.857 |  | 27.834
12:00 | 1.5235 |  | 18.9015 | 12.372 |  |  |  |  | 20.7089 | 28.3818 | 11.2453 | 14.69 | 27.796 |  |  | 49.159 |  | 49.3788 |  | 8.3 |  | 143.4401 |  | 9.2426 | 3.3497 |  | 17.97 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.6978 | 51.2466 | 118.5166 | 29.0858 | 0.73 | 159.88 |  | 36.158 | 31.7 |  | 189.7871 | 32.9328 |  |  |  | 2.5 |  | 71.458 |  | 22.8 |  |  |  | 18.9382 |  |  |  |  | 60.83 |  | 147.8952 | 0.2363 | 4.4877 | 127.8665 | 12.9381 |  | 34.3158 | 3.9659 |  |  | 81.2245 | 19.5371 | 1.6732 | 0.54 | 32.8381 | 411.9797 |  | 151.368 | 17.891 |  |  | 15.6646 | 4.4043 |  |  | 14.8076 | 275.85 |  | 30.281 |  | 28.504
12:30 | 1.3938 |  | 18.7881 | 11.344 |  |  |  |  | 20.5895 | 27.6775 | 12.9431 | 13.9 | 27.824 |  |  | 49.409 |  | 18.9395 |  | 8.2 |  | 119.777 |  | 9.3292 | 3.3281 |  | 18 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.9942 | 51.24 | 117.424 | 29.0831 | 0.78 | 160.35 |  | 36.299 | 32.61 |  | 189.8369 | 32.495 |  |  |  | 1.4 |  | 71.0625 |  | 22.8 |  |  |  | 18.4891 |  |  |  |  | 60.27 |  | 146.0569 | 0.3151 | 4.3481 | 126.9172 | 10.8973 |  | 33.7608 | 3.872 |  |  | 81.6392 | 19.544 | 1.6836 | 0.54 | 32.3016 | 418.8447 |  | 152.7108 | 18.208 |  |  | 15.7663 | 4.3937 |  |  | 13.8637 | 279.18 |  | 30.196 |  | 23.898
13:00 | 1.8802 |  | 18.1146 | 12.459 |  |  |  |  | 20.8932 | 27.6547 | 14.2195 | 13.9 | 28.788 |  |  | 49.515 |  | 42.4266 |  | 8.1 |  | 93.4517 |  | 9.3689 | 4.0166 |  | 17.28 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 6.219 | 51.4238 | 115.0703 | 27.7539 | 0.64 | 158.26 |  | 35.954 | 32.07 |  | 190.1704 | 32.549 |  |  |  | 1.3 |  | 70.9976 |  | 22.8 |  |  |  | 18.6812 |  |  |  |  | 60.98 |  | 140.5924 | 0.4424 | 4.3929 | 129.8771 | 9.8927 |  | 33.1585 | 4.0073 |  |  | 81.0513 | 19.5473 | 1.677 | 0.57 | 31.4077 | 416.2964 |  | 150.7045 | 17.971 |  |  | 15.837 | 4.4033 |  |  | 11.5618 | 283.91 |  | 30.232 |  | 17.747
13:30 | 2.0957 |  | 17.8292 | 12.646 |  |  |  |  | 20.7238 | 28.0683 | 14.628 | 13.47 | 29.5 |  |  | 49.831 |  | 46.8485 |  | 8.6 |  | 91.9202 |  | 9.4064 | 3.3515 |  | 17.55 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 6.2436 | 50.2764 | 113.173 | 28.6812 | 0.45 | 159.57 |  | 36.556 | 31.82 |  | 189.4476 | 33.0109 |  |  |  | 1.3 |  | 70.8982 |  | 22.8 |  |  |  | 18.6157 |  |  |  |  | 60.82 |  | 145.6581 | 0.3697 | 4.5609 | 127.9315 | 8.222 |  | 34.2792 | 3.7307 |  |  | 81.81 | 19.5388 | 1.6826 | 0.56 | 31.2208 | 416.8026 |  | 154.7829 | 18.011 |  |  | 17.4801 | 4.3708 |  |  | 11.3978 | 263.7 |  | 29.977 |  | 19.764
14:00 | 2.3314 |  | 18.041 | 12.927 |  |  |  |  | 20.6349 | 28.0589 | 15.23 | 14.23 | 28.478 |  |  | 49.365 |  | 41.3602 |  | 9 |  | 124.1737 |  | 9.5313 | 3.8791 |  | 17.47 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 6.27 | 50.9725 | 113.2333 | 29.3858 | 0.73 | 158.9 |  | 37.112 | 33.98 |  | 189.7389 | 33.9657 |  |  |  | 1.5 |  | 70.8461 |  | 22.8 |  |  |  | 18.5515 |  |  |  |  | 60.57 |  | 149.718 | 0.2788 | 4.5124 | 126.1505 | 11.1901 |  | 35.6341 | 3.872 |  |  | 82.8499 | 19.5207 | 1.6842 | 0.58 | 31.9966 | 414.6207 |  | 155.903 | 17.678 |  |  | 18.0084 | 4.4747 |  |  | 11.0085 | 277.24 |  | 30.638 |  | 19.042
14:30 | 2.3768 |  | 18.7926 | 12.972 |  |  |  |  | 20.2841 | 27.701 | 15.6697 | 14.04 | 29.956 |  |  | 49.625 |  | 46.1054 |  | 9.1 |  | 154.3563 |  | 9.3527 | 3.7793 |  | 17.07 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 6.4024 | 50.1587 | 114.4495 | 29.2334 | 0.86 | 157.27 |  | 37.329 | 34.13 |  | 189.8267 | 33.871 |  |  |  | 1.4 |  | 70.9866 |  | 22.8 |  |  |  | 18.6613 |  |  |  |  | 60.43 |  | 144.6529 | 0.3454 | 4.3851 | 127.0537 | 13.0225 |  | 37.3695 | 3.9659 |  |  | 81.7247 | 19.6107 | 1.6763 | 0.6 | 31.9022 | 414.2754 |  | 155.8563 | 18.035 |  |  | 14.4522 | 4.4374 |  |  | 11.3095 | 281.42 |  | 30.292 |  | 19.09
15:00 | 2.2814 |  | 18.6973 | 13.049 |  |  |  |  | 20.0289 | 27.8331 | 15.9893 | 13.74 | 31.024 |  |  | 49.503 |  | 45.5283 |  | 9.21 |  | 146.6331 |  | 9.1252 | 4.352 |  | 15.77 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 6.4153 | 50.4848 | 116.1541 | 29.5872 | 0.97 | 155.56 |  | 37.741 | 33.35 |  | 189.8544 | 34.2892 |  |  |  | 1.4 |  | 70.9907 |  | 22.8 |  |  |  | 18.6104 |  |  |  |  | 59.57 |  | 145.7427 | 0.3939 | 4.3781 | 126.4358 | 12.3794 |  | 37.1478 | 4.0274 |  |  | 82.0426 | 20.2782 | 1.6802 | 0.53 | 32.8574 | 417.4056 |  | 156.8873 | 17.554 |  |  | 16.6483 | 4.4952 |  |  | 10.9659 | 286 |  | 29.949 |  | 24.738
15:30 | 2.3689 |  | 19.0084 | 13.745 |  |  |  |  | 20.1763 | 26.2025 | 15.4527 | 13.38 | 31.304 |  |  | 49.701 |  | 21.5031 |  | 8.2 |  | 135.9531 |  | 8.9053 | 4.1787 |  | 15.38 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 6.3713 | 49.5698 | 115.0147 | 28.6682 | 0.6 | 157.81 |  | 37.841 | 31.88 |  | 189.0305 | 34.3882 |  |  |  | 1.4 |  | 70.9283 |  | 22.6 |  |  |  | 18.4485 |  |  |  |  | 55.6 |  | 149.3092 | 0.2788 | 4.4899 | 126.7591 | 9.0597 |  | 36.3436 | 3.8866 |  |  | 81.9105 | 19.5187 | 1.6838 | 0.57 | 32.5361 | 421.0641 |  | 153.9301 | 17.957 |  |  | 14.4956 | 4.2422 |  |  | 11.3943 | 280.36 |  | 29.791 |  | 35.309
16:00 | 2.2727 |  | 18.9564 | 13.062 |  |  |  |  | 19.9571 | 25.5081 | 15.6706 | 13.22 | 30.508 |  |  | 49.156 |  | 47.8027 |  | 8.1 |  | 118.2556 |  | 8.9522 | 2.5823 |  | 14.96 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 6.3553 | 50.3205 | 117.1127 | 28.8508 | 0.23 | 158.72 |  | 39.067 | 31.16 |  | 189.0365 | 33.8003 |  |  |  | 1.8 |  | 70.6398 |  | 22.6 |  |  |  | 18.4634 |  |  |  |  | 54.94 |  | 151.3387 | 0.2727 | 4.5342 | 126.9905 | 12.0856 |  | 37.0529 | 3.9037 |  |  | 81.907 | 19.5042 | 1.6914 | 0.55 | 32.8677 | 420.0092 |  | 152.6718 | 17.967 |  |  | 17.0598 | 3.9653 |  |  | 10.7933 | 286.64 |  | 30.574 |  | 37.012
16:30 | 2.1744 |  | 16.8434 | 13.657 |  |  |  |  | 19.6265 | 27.2859 | 14.7624 | 9.3 | 31.78 |  |  | 49.223 |  | 44.8418 |  | 8.3 |  | 105.8741 |  | 9.1189 | 3.0967 |  | 14.69 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 6.337 | 50.4254 | 117.3491 | 28.8528 | 0.37 | 159.93 |  | 37.488 | 31.79 |  | 189.0243 | 32.7543 |  |  |  | 2.4 |  | 70.0089 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3209 |  |  |  |  | 54.6 |  | 151.6365 | 0.2242 | 4.0056 | 129.0999 | 12.8367 |  | 36.0862 | 4.3754 |  |  | 82.7303 | 19.492 | 1.704 | 0.56 | 33.0401 | 420.0279 |  | 223.9873 | 18.259 |  |  | 17.1579 | 4.056 |  |  | 11.1435 | 286.97 |  | 31.513 |  | 35.413
17:00 | 1.9894 |  | 16.8492 | 12.704 |  |  |  |  | 20.2008 | 28.0244 | 14.6801 | 6.18 | 31.302 |  |  | 49.384 |  | 34.6948 |  | 8.4 |  | 99.1289 |  | 8.9965 | 3.773 |  | 15.29 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 6.2999 | 49.1311 | 117.7458 | 28.9515 | 0.4 | 162.06 |  | 37.517 | 29.94 |  | 189.0357 | 32.4762 |  |  |  | 2.4 |  | 70.2021 |  | 22.6 |  |  |  | 18.0062 |  |  |  |  | 54.8 |  | 152.0513 | 0.2242 | 4.44 | 130.1786 | 12.7257 |  | 36.5117 | 3.8589 |  |  | 83.0866 | 19.5436 | 1.6826 | 0.53 | 33.4123 | 421.771 |  | 153.0824 | 18.264 |  |  | 16.8545 | 4.1233 |  |  | 12.2027 | 285.46 |  | 31.344 |  | 38.155
17:30 | 1.8426 |  | 17.3933 | 11.359 |  |  |  |  | 20.08 | 28.0443 | 16.1556 | 6.16 | 31.508 |  |  | 49.106 |  | 31.667 |  | 8.4 |  | 116.1219 |  | 8.8167 | 4.2184 |  | 17.11 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 6.184 | 50.2384 | 118.6861 | 27.3538 | 0.41 | 163.4 |  | 35.599 | 28.86 |  | 188.6129 | 32.4119 |  |  |  | 1.5 |  | 66.4199 |  | 22.6 |  |  |  | 18.2519 |  |  |  |  | 54.34 |  | 152.7638 | 0.2848 | 4.2575 | 128.7845 | 11.7352 |  | 34.8008 | 3.6509 |  |  | 82.4895 | 19.5405 | 1.6454 | 0.55 | 31.1385 | 424.222 |  | 156.0517 | 18.383 |  |  | 16.5697 | 4.4897 |  |  | 14.5006 | 282.59 |  | 31.458 |  | 39.218
18:00 | 1.8251 |  | 18.9221 | 11.675 |  |  |  |  | 20.7594 | 27.9769 | 16.7576 | 6.02 | 30.65 |  |  | 49.595 |  | 37.3581 |  | 8.4 |  | 156.4201 |  | 8.4461 | 4.4701 |  | 17.78 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 6.1928 | 50.3674 | 121.2229 | 26.2193 | 0.46 | 165.15 |  | 34.614 | 28.48 |  | 188.8884 | 30.8502 |  |  |  | 1.4 |  | 63.3383 |  | 22.6 |  |  |  | 18.0708 |  |  |  |  | 54.18 |  | 152.373 | 0.2727 | 4.4341 | 129.0254 | 11.5009 |  | 34.5935 | 3.6076 |  |  | 82.6079 | 19.5836 | 1.7089 | 0.56 | 31.0815 | 417.3991 |  | 157.9919 | 18.465 |  |  | 15.9514 | 4.9048 |  |  | 14.9969 | 285.82 |  | 31.346 |  | 39.905
18:30 | 1.8263 |  | 18.9493 | 11.339 |  |  |  |  | 21.2111 | 30.4579 | 16.6178 | 6.13 | 30.45 |  |  | 50.307 |  | 39.5458 |  | 8.3 |  | 138.5144 |  | 8.6124 | 4.1066 |  | 17.49 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 6.1694 | 51.2277 | 119.3042 | 24.7064 | 0.11 | 164.58 |  | 34.23 | 29.35 |  | 189.7601 | 30.0397 |  |  |  | 1.4 |  | 69.2277 |  | 22.6 |  |  |  | 18.1442 |  |  |  |  | 55.47 |  | 151.6747 | 0.2606 | 4.2762 | 127.4098 | 11.1747 |  | 32.3974 | 3.8025 |  |  | 82.526 | 19.6057 | 1.7473 | 0.61 | 29.0048 | 418.3943 |  | 154.9405 | 18.384 |  |  | 16.1026 | 4.8198 |  |  | 14.1925 | 280.3 |  | 27.937 |  | 38.306
19:00 | 1.7729 |  | 18.2838 | 11.105 |  |  |  |  | 21.4049 | 31.6795 | 16.2439 | 10.52 | 30.572 |  |  | 50.399 |  | 40.8237 |  | 8.1 |  | 143.6726 |  | 8.5901 | 4.1303 |  | 17.58 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 6.1359 | 47.2423 | 117.3254 | 25.0133 | 0.35 | 159.93 |  | 30.999 | 30.3 |  | 188.8267 | 30.0349 |  |  |  | 1.3 |  | 59.3123 |  | 22.6 |  |  |  | 18.1607 |  |  |  |  | 55.53 |  | 150.3756 | 0.2788 | 4.3666 | 122.5884 | 10.3892 |  | 31.2043 | 3.7407 |  |  | 82.3548 | 19.6057 | 1.7161 | 0.6 | 28.5854 | 417.8177 |  | 150.7403 | 17.812 |  |  | 15.4129 | 4.6836 |  |  | 13.3511 | 274.08 |  | 27.414 |  | 37.319
19:30 | 1.744 |  | 18.7436 | 12.9775 |  |  |  |  | 21.0115 | 32.2667 | 13.09 | 11.48 | 31.334 |  |  | 50.517 |  | 41.4585 |  | 8 |  | 115.9145 |  | 8.7708 | 5.0162 |  | 17.65 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 6.1533 | 50.8007 | 120.9149 | 28.1529 | 0.46 | 159.75 |  | 31.516 | 30.51 |  | 189.2086 | 29.0983 |  |  |  | 1.3 |  | 43.2811 |  | 22.6 |  |  |  | 17.8474 |  |  |  |  | 51.85 |  | 128.2779 | 0.3515 | 4.3257 | 129.7632 | 10.4716 |  | 32.5584 | 3.74 |  |  | 83.2182 | 19.6086 | 1.7161 | 0.61 | 29.9079 | 418.4558 |  | 149.4592 | 18.284 |  |  | 15.348 | 4.6819 |  |  | 13.7587 | 276.79 |  | 24.338 |  | 37.904
20:00 | 1.6874 |  | 19.1626 | 13.011 |  |  |  |  | 21.2597 | 32.2139 | 12.1288 | 11.92 | 31.554 |  |  | 50.435 |  | 47.4328 |  | 7.9 |  | 99.044 |  | 8.8672 | 4.7301 |  | 18.15 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 6.1219 | 52.1334 | 121.4665 | 29.1911 | 0.37 | 158.79 |  | 32.84 | 29.8 |  | 190.1159 | 29.6368 |  |  |  | 1.6 |  | 43.4457 |  | 22.6 |  |  |  | 17.9276 |  |  |  |  | 50.55 |  | 105.0804 | 0.2848 | 4.4142 | 130.5134 | 10.1023 |  | 34.0254 | 3.6949 |  |  | 83.7933 | 19.6154 | 1.7061 | 0.56 | 29.4918 | 417.5492 |  | 146.345 | 18.293 |  |  | 15.1387 | 4.9606 |  |  | 13.6267 | 276.22 |  | 24.693 |  | 37.792
20:30 | 1.9219 |  | 18.4021 | 12.402 |  |  |  |  | 21.6186 | 31.9319 | 11.4295 | 12.62 | 32.24 |  |  | 50.588 |  | 46.3892 |  | 8 |  | 112.743 |  | 9.0212 | 4.8371 |  | 18 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 6.0649 | 51.9048 | 124.7522 | 29.0679 | 0.84 | 159.74 |  | 34.252 | 30.74 |  | 190.2546 | 32.658 |  |  |  | 1.8 |  | 43.8429 |  | 22.6 |  |  |  | 18.1383 |  |  |  |  | 50.74 |  | 134.9112 | 0.2909 | 4.2982 | 131.5585 | 10.6545 |  | 35.1735 | 4.0014 |  |  | 83.9465 | 19.6336 | 1.696 | 0.56 | 28.7008 | 411.3173 |  | 150.1804 | 18.421 |  |  | 15.6556 | 5.0827 |  |  | 15.0849 | 278.37 |  | 24.818 |  | 36.95
21:00 | 1.7733 |  | 17.4285 | 12.589 |  |  |  |  | 21.1258 | 31.4243 | 11.7443 | 13.35 | 31.734 |  |  | 49.93 |  | 43.6595 |  | 8.1 |  | 128.1838 |  | 9.0643 | 4.4219 |  | 18.06 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 6.0267 | 51.801 | 127.2068 | 28.2866 | 0.87 | 161.66 |  | 33.582 | 30.52 |  | 190.185 | 33.1576 |  |  |  | 2.4 |  | 43.8984 |  | 22.6 |  |  |  | 17.9276 |  |  |  |  | 50.91 |  | 144.1855 | 0.3454 | 4.4166 | 131.9397 | 11.5693 |  | 36.251 | 4.0848 |  |  | 84.9145 | 19.6339 | 1.6911 | 0.6 | 30.5117 | 419.5119 |  | 145.5671 | 18.602 |  |  | 16.447 | 5.3256 |  |  | 14.6035 | 292.67 |  | 24.743 |  | 36.022
21:30 | 1.6191 |  | 21.2214 | 12.355 |  |  |  |  | 20.8457 | 30.5997 | 11.7702 | 14.32 | 32.164 |  |  | 50.407 |  | 25.7764 |  | 8.1 |  | 137.1821 |  | 8.835 | 4.0933 |  | 18.06 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.9 | 51.6274 | 129.2241 | 28.1487 | 0.94 | 164.16 |  | 34.597 | 30.56 |  | 190.0589 | 33.5827 |  |  |  | 2.4 |  | 44.566 |  | 22.6 |  |  |  | 18.1862 |  |  |  |  | 49.2 |  | 145.2126 | 0.509 | 4.2644 | 130.8262 | 10.978 |  | 37.1773 | 4.1258 |  |  | 85.2755 | 19.6369 | 1.6303 | 0.59 | 32.1298 | 416.2833 |  | 148.9238 | 18.705 |  |  | 16.6085 | 5.2545 |  |  | 14.7613 | 292.67 |  | 26.631 |  | 29.599
22:00 | 1.6927 |  | 23.1063 | 12.913 |  |  |  |  | 20.3668 | 30.1359 | 12.0316 | 14.06 | 31.394 |  |  | 50.011 |  | 45.0375 |  | 8.2 |  | 50.7621 |  | 9.052 | 5.1306 |  | 18.26 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.6712 | 50.6366 | 130.1611 | 29.1603 | 1.03 | 163.17 |  | 35.998 | 30.22 |  | 190.371 | 34.6113 |  |  |  | 1.9 |  | 60.7859 |  | 22.6 |  |  |  | 18.1006 |  |  |  |  | 47.4 |  | 145.6329 | 0.4909 | 4.2099 | 131.4066 | 12.0919 |  | 38.3157 | 3.9547 |  |  | 84.4948 | 19.7027 | 1.4442 | 0.58 | 31.8529 | 415.9946 |  | 149.6029 | 18.621 |  |  | 16.1287 | 5.0958 |  |  | 15.141 | 291.73 |  | 31.1 |  | 28.599
22:30 | 2.0775 |  | 27.9672 | 13.185 |  |  |  |  | 20.6918 | 28.9416 | 11.6871 | 14.68 | 31.13 |  |  | 50.781 |  | 44.5245 |  | 8.1 |  | 142.852 |  | 8.7613 | 5.274 |  | 18.24 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.6553 | 51.6159 | 129.6676 | 29.2546 | 1.15 | 163.33 |  | 36.795 | 31.07 |  | 190.4296 | 34.3635 |  |  |  | 1.7 |  | 70.1779 |  | 22.6 |  |  |  | 18.2409 |  |  |  |  | 49.93 |  | 143.1931 | 0.3091 | 4.126 | 130.0869 | 11.7787 |  | 37.236 | 3.9615 |  |  | 83.7217 | 19.781 | 1.0143 | 0.57 | 31.3462 | 421.7058 |  | 151.6937 | 18.834 |  |  | 18.2624 | 5.0873 |  |  | 15.4376 | 292.97 |  | 30.69 |  | 26.661
23:00 | 2.2842 |  | 27.6652 | 13.218 |  |  |  |  | 20.5619 | 27.9855 | 11.5362 | 14.05 | 31.174 |  |  | 50.613 |  | 28.845 |  | 8.1 |  | 49.0062 |  | 8.6183 | 4.6823 |  | 17.91 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.9762 | 46.3445 | 128.4561 | 29.6789 | 1.26 | 162.63 |  | 38.328 | 32.06 |  | 190.4685 | 34.6473 |  |  |  | 1.5 |  | 72.213 |  | 22.6 |  |  |  | 18.2304 |  |  |  |  | 52.26 |  | 143.1269 | 0.4121 | 4.1284 | 130.1789 | 15.5317 |  | 38.2067 | 3.9546 |  |  | 83.086 | 19.6442 | 0.7805 | 0.55 | 31.0577 | 423.5382 |  | 152.3236 | 18.789 |  |  | 15.1592 | 5.2647 |  |  | 16.5101 | 290.48 |  | 30.517 |  | 26.294
23:30 | 2.3904 |  | 27.5533 | 13.478 |  |  |  |  | 21.0907 | 27.6717 | 12.2874 | 14.86 | 31.024 |  |  | 50.318 |  | 40.9194 |  | 8.1 |  | 44.4887 |  | 8.7063 | 4.7961 |  | 17.62 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.4519 | 47.1545 | 126.6683 | 29.002 | 1.2 | 162.37 |  | 37.727 | 31.99 |  | 190.5022 | 34.8066 |  |  |  | 1.5 |  | 72.0173 |  | 22.6 |  |  |  | 18.2675 |  |  |  |  | 53.68 |  | 141.7875 | 0.7696 | 4.0863 | 131.0922 | 14.1695 |  | 38.3885 | 3.8564 |  |  | 82.906 | 19.6453 | 0.673 | 0.56 | 30.1119 | 422.7317 |  | 149.9659 | 18.625 |  |  | 17.4529 | 5.1401 |  |  | 16.5774 | 292.25 |  | 30.68 |  | 26.136
00:00 | 2.3931 |  | 27.6609 | 13.297 |  |  |  |  | 21.5949 | 27.9881 | 14.3737 | 14.68 | 31.336 |  |  | 50.435 |  | 43.1009 |  | 7.9 |  | 44.7702 |  | 8.6341 | 5.3721 |  | 16.63 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 2.1161 | 48.3578 | 127.0442 | 29.0946 | 0.83 | 162.28 |  | 38.936 | 30.4 |  | 189.9565 | 33.7875 |  |  |  | 1.5 |  | 72.2732 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3142 |  |  |  |  | 54.42 |  | 145.5839 | 0.8969 | 4.1602 | 130.4729 | 14.1008 |  | 37.631 | 3.8369 |  |  | 82.9096 | 19.6444 | 0.5943 | 0.56 | 29.6441 | 422.6501 |  | 153.6025 | 18.697 |  |  | 18.1964 | 4.9746 |  |  | 16.6466 | 293.38 |  | 29.937 |  | 26.472
MWh | 50.216 | 0 | 506.3655 | 304.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.0091 | 674.3111 | 327.1071 | 318.965 | 713.16 | 0 | 0 | 1197.94 | 0 | 950.8985 | 0 | 206.855 | 0 | 2936.3745 | 0 | 221.5561 | 105.9745 | 0 | 414.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 98.7747 | 1200.729 | 2746.4147 | 677.8256 | 18.01 | 3825.51 | 0 | 864.3725 | 774.125 | 0 | 4542.0047 | 773.9702 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 1537.5113 | 0 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 450.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.19 | 0 | 3491.9202 | 13.7322 | 106.6235 | 3097.3466 | 308.2215 | 0 | 851.3437 | 93.3854 | 0 | 0 | 1993.4293 | 470.6427 | 26.1904 | 13.44 | 749.321 | 9941.71 | 0 | 3680.3241 | 436.112 | 0 | 0 | 393.13 | 111.5998 | 0 | 0 | 342.8372 | 6775.57 | 0 | 720.2075 | 0 | 752.1035
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 24 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1064.198 | 2529.1 | 2565 | 44.5 | 0 | 0 |  |  | 33.8 |  | 2 | 0 | 561.8 | 6854.798 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 204.65
01:00 | 1074.21 | 2657.7 | 2398.2 | 14.4 | 0 | 0 |  |  | 33.9 |  | 2 | 0 | 528 | 6762.81 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 41.8
01:30 | 1056.548 | 2485.4 | 2408.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.1 |  | 2 | 0 | 481.5 | 6522.148 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 12
02:00 | 1071.114 | 2534.7 | 2478.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 2 | 0 | 390 | 6564.914 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 274.7
02:30 | 1055.995 | 2456.2 | 2462.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.1 |  | 2 | 0 | 364.2 | 6430.295 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3202.65
03:00 | 1059.974 | 2613.3 | 2256.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.1 |  | 2 | 0 | 293.3 | 6313.274 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.6146
03:30 | 1061.563 | 2680.9 | 2291 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.9 |  | 2 | 0 | 274.9 | 6398.063 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2298.1
04:00 | 1051.717 | 2636.1 | 2205.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 2 | 0 | 278.4 | 6262.417 |  | C.H. YANANGO | 968.1
04:30 | 1054.493 | 2644.7 | 2297.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 2 | 0 | 273.9 | 6360.593 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 108.2
05:00 | 1074.049 | 2671.2 | 2215.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.4 |  | 2 | 0 | 292.1 | 6342.249 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1938.8
05:30 | 1053.977 | 2647.7 | 2109.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.2 |  | 2 | 0 | 383 | 6283.877 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 373.35
06:00 | 1056.916 | 2611.7 | 2184.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.1 |  | 2 | 0.022 | 386.4 | 6329.838 |  | C.H. RUNATULLO II | 208.2
06:30 | 1061.219 | 2647.5 | 2055.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.3 |  | 2 | 11.999 | 342 | 6207.018 |  | C.H. RUNATULLO III | 306.7
07:00 | 1071.588 | 2492.7 | 1837 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 2 | 140.578 | 360.6 | 5992.266 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 126
07:30 | 1056.801 | 2537.9 | 1714.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.9 |  | 2 | 375.285 | 348.9 | 6122.186 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3953.55
08:00 | 1072.322 | 2243.6 | 1674.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.1 |  | 2 | 510.081 | 522.5 | 6112.403 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.25
08:30 | 1059.941 | 2386.8 | 1663.8 | 11.7 | 0 | 0 |  |  | 34.2 |  | 2 | 526.056 | 532.3 | 6267.197 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.85
09:00 | 1072.935 | 2312.1 | 1648.7 | 32.6 | 0 | 0 |  |  | 34.3 |  | 2 | 563.047 | 626 | 6342.582 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 69.5
09:30 | 1050.291 | 2299.1 | 1629.3 | 43 | 61.4 | 0 |  |  | 34.2 |  | 2 | 786.475 | 595.7 | 6551.766 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15113.15
10:00 | 1059.175 | 2273.3 | 1574.7 | 47.3 | 79.9 | 3.3 |  |  | 34 |  | 2 | 764.426 | 670 | 6558.801 |  | C.H. RESTITUCION | 5022.15
10:30 | 1055.927 | 2297.1 | 1627.7 | 47 | 80 | 68.7 |  |  | 34.1 |  | 2 | 693.629 | 758.9 | 6715.656 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 6.5725
11:00 | 1037.634 | 2318.5 | 1683.5 | 46.9 | 79.7 | 70.2 |  |  | 33.9 |  | 2 | 659.176 | 781.8 | 6765.11 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 491.2
11:30 | 1017.872 | 2407.9 | 1836.3 | 46.9 | 79.6 | 68.2 |  |  | 33.6 |  | 2 | 559.892 | 783 | 6886.464 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5476.1
12:00 | 1070.964 | 2151.8 | 1952.1 | 46.8 | 79.9 | 68.7 |  |  | 34 |  | 2 | 644.528 | 791.4 | 6895.992 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.4
12:30 | 1030.459 | 2141.8 | 1898.4 | 72.3 | 79.9 | 70.2 |  |  | 34 |  | 2 | 651.084 | 799.3 | 6832.643 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 733.9
13:00 | 1040.439 | 2127.5 | 1818.4 | 68.9 | 80.1 | 69.2 |  |  | 33.8 |  | 2 | 736.862 | 807.2 | 6837.401 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 237.85
13:30 | 1057.323 | 2108.6 | 1786.6 | 68.1 | 79.8 | 0 |  |  | 33.7 |  | 2 | 840.737 | 837 | 6866.46 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 179.85
14:00 | 1074.582 | 2162.6 | 1705.4 | 68.4 | 79.4 | 0 |  |  | 33.8 |  | 2 | 695.362 | 847.8 | 6722.044 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 282.55
14:30 | 1035.745 | 2179.3 | 1684.4 | 69.2 | 79.8 | 0 |  |  | 33.7 |  | 2 | 813.745 | 823.7 | 6775.29 |  | C.H. YUNCAN |  | 1945.9
15:00 | 1044.142 | 2127.8 | 1859.6 | 66.7 | 80.2 | 0 |  |  | 33.8 |  | 2 | 824.943 | 779.3 | 6868.585 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 253.6
15:30 | 1037.859 | 2074 | 1970 | 43.6 | 80.7 | 0 |  |  | 34 |  | 2 | 740.77 | 808 | 6843.329 |  | C.H. EL CARMEN | 103.7
16:00 | 1014.699 | 2257.3 | 2167.4 | 44 | 79.3 | 0 |  |  | 33.9 |  | 2 | 399.476 | 839.4 | 6888.775 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 204.75
16:30 | 1056.389 | 2625 | 2038.8 | 44.1 | 80.2 | 59.5 |  |  | 34 |  | 2 | 116.883 | 861.1 | 6967.872 |  | C.H. ÁNGEL II | 227.25
17:00 | 1059.093 | 2663.3 | 2099.1 | 44.2 | 79.6 | 62.1 |  |  | 34.1 |  | 2 | 10.665 | 862 | 6968.258 |  | C.H. ÁNGEL III | 231.15
17:30 | 1064.581 | 2648 | 2224.2 | 44.9 | 80.2 | 59.6 |  |  | 34.1 |  | 2 | 0 | 842.3 | 7051.581 |  | C.H. LA JOYA | 102.85
18:00 | 1059.862 | 2823.4 | 2568.3 | 44.8 | 33.8 | 62 |  |  | 33.7 |  | 2 | 0 | 824.9 | 7505.162 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.6
18:30 | 1034.407 | 2828.9 | 2863.3 | 45 | 79.7 | 0 |  |  | 33.7 |  | 2 | 0 | 812.3 | 7752.307 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 180
19:00 | 1064.338 | 2852.1 | 2945.9 | 42.9 | 78.7 | 0 |  |  | 34 |  | 2 | 0 | 744.3 | 7817.238 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2500.4
19:30 | 1059.252 | 2775 | 2928.9 | 66.7 | 78.8 | 0 |  |  | 33.6 |  | 2 | 0 | 747.9 | 7743.852 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2167.35
20:00 | 1050.391 | 2795.9 | 2974.1 | 68.3 | 79.1 | 0 |  |  | 33.6 |  | 2 | 0 | 696.9 | 7750.391 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 69.75
20:30 | 1059.715 | 2680.4 | 3120.5 | 68 | 74.2 | 0 |  |  | 33.5 |  | 2 | 0 | 716.9 | 7809.115 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9415
21:00 | 1047.336 | 2720.4 | 2907.5 | 67 | 27.4 | 0 |  |  | 33.8 |  | 2 | 0 | 768.4 | 7626.836 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1528.1
21:30 | 1058.624 | 2938 | 2682 | 42.3 | 26.7 | 0 |  |  | 33.8 |  | 2 | 0 | 708.9 | 7546.824 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 73.95
22:00 | 1059.513 | 2885.2 | 2629.8 | 42 | 27.5 | 0 |  |  | 33.6 |  | 2 | 0 | 725.4 | 7459.213 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 76.85
22:30 | 1060.062 | 2717.8 | 2595.6 | 41.6 | 27.2 | 0 |  |  | 33.5 |  | 2 | 0 | 723.5 | 7254.662 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3321.85
23:00 | 1062.322 | 2721.3 | 2327.3 | 0 | 26.7 | 0 |  |  | 33.4 |  | 2 | 0 | 698.3 | 6926.422 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1060.4
23:30 | 1059.161 | 2673.3 | 2257.5 | 0 | 27.2 | 0 |  |  | 33.3 |  | 2 | 0 | 622.7 | 6729.061 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 203.15
00:00 | 1035.3272 | 2563.7 | 2319.7 | 0 | 27.3 | 0 |  |  | 33.2 |  | 2 | 0 | 579 | 6614.9272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1560.15
TOTAL MWh | 25323.5221 | 60313.8 | 52571.15 | 772.05 | 977 | 330.85 | 0 | 0 | 813.4 | 0 | 48 | 6032.8605 | 15048.55 | 163500.4826 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 15.4883 | 36.8891 | 32.1535 | 0.4722 | 0.59755 | 0.20235 | 0 | 0 | 0.47061 | 0 | 0.029358 | 3.6898 | 9.204 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 716.1
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 1906.15
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2616.05
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1543.3
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2432.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 31.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 471.4
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.9
[16 empty] | C.H. RUCUY | 459.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 913.15
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2180.65
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 234.1
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 251.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2572.9
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 189.463
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 142.972
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 410.55
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25323.5221 | 60313.8

## GENERACION RER
domingo, 24 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 8.8 | 1.84 | 0.5 | 10.8 | 14.1 | 11.9 |  |  | 16 |  | 8.4 | 12 | 5.8 | 2.8 |  | 20.2 | 9.8 | 8.6 | 14.7 | 20 | 87.7 |  |  | 7.6 | 159.8 |  |  |  | 11.7 | 4.7 | 8.4 | 9.3 | 9.4 | 4.4 |  | 10.2 | 13.3 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 68.2 | 77.6 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 74.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 18.6 |  | 17.7 | 862.04
1:00 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 8.7 | 1.8 | 0.5 | 10.7 | 14.1 | 11.7 |  |  | 15.9 |  | 8.6 | 12.5 | 5.9 | 2.9 |  | 20.6 | 9.9 | 8.5 | 24.3 | 22.9 | 85.6 |  |  | 5.5 | 130.7 |  |  |  | 11.7 | 4.6 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 4.4 |  | 11.1 | 13.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1 | 9.9 | 68.4 | 63.3 | 0.6 |  |  |  |  | 27.2 | 75.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.9 |  | 17.9 | 829.8
1:30 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 11 | 13.5 | 11.3 |  |  | 15.8 |  | 8.4 | 12.1 | 5.9 | 2.9 |  | 20.1 | 9.8 | 4.5 | 32.4 | 25.9 | 102.6 |  |  | 0.7 | 65.3 |  |  |  | 11.7 | 4.6 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 4.4 |  | 12.5 | 13.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 61.5 | 60.3 | 0.6 |  |  |  |  | 27.8 | 79 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.8 |  | 17.6 | 777
2:00 |  | 19 |  |  | 11.1 | 8.9 | 1.76 | 0.5 | 11.1 | 13.8 | 11.6 |  |  | 15.8 |  | 8.5 | 12.2 | 5.8 | 3 |  | 20.6 | 9.9 | 4.6 | 36.8 | 26.2 | 76.9 |  |  | 1.3 | 60.6 |  |  |  | 11.7 | 4.6 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 4.4 |  | 12.3 | 12.7 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 31.6 | 42.9 | 0.6 |  |  |  |  | 20.9 | 67.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19 |  | 17.8 | 688.36
2:30 |  | 19.1 |  |  | 11.1 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 11.3 | 13.8 | 11.8 |  |  | 15.9 |  | 8.5 | 12.4 | 5.6 | 3 |  | 20.5 | 9.7 | 4.6 | 37.2 | 23.6 | 80.3 |  |  | 2.4 | 71.7 |  |  |  | 11.4 | 4.6 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 4.3 |  | 12.3 | 12.4 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1 |  | 21 | 22.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22.2 | 59 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.2 | 10 | 18.6 |  | 17.8 | 651.5
3:00 |  | 19 |  |  | 11.1 | 8.9 | 1.76 | 0.5 | 11.2 | 13.1 | 11.8 |  |  | 15.9 |  | 8.5 | 12.7 | 5.6 | 3 |  | 20.6 | 9.8 | 8.7 | 32.2 | 19.1 | 60.7 |  |  | 1 | 63.5 |  |  |  | 11.4 | 4.6 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 4.3 |  | 9.2 | 10.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 10.6 | 17.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 49.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 |  | 17.9 | 584.26
3:30 |  | 19 |  |  | 11.1 | 9 | 1.76 | 0.5 | 11.4 | 13.4 | 11.6 |  |  | 15.9 |  | 8.7 | 12.8 | 5.6 | 2.6 |  | 20.5 | 9.9 | 8.6 | 32.9 | 20.6 | 55.1 |  |  | 1.4 | 45.1 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 4.3 |  | 10.5 | 12.7 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 15.7 | 21.2 | 0.6 |  |  |  |  | 17.7 | 42 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.1 |  | 17.8 | 566.06
4:00 |  | 19 |  |  | 11.1 | 9.2 | 1.76 | 0.5 | 11.4 | 13.5 | 11.5 |  |  | 15.9 |  | 8.5 | 12.7 | 5.6 | 2.9 |  | 20.2 | 9.9 | 8.7 | 41.9 | 22.6 | 54.6 |  |  | 0.9 | 55.4 |  |  |  | 11.2 | 4.6 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 4.3 |  | 11.3 | 11.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 6.3 | 12.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 45.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 |  | 17.7 | 569.26
4:30 |  | 18.5 |  |  | 10.9 | 10.2 | 1.76 | 0.5 | 11.4 | 13.5 | 11.6 |  |  | 15.9 |  | 8.6 | 12.8 | 5.6 | 2.9 |  | 20.3 | 9.9 | 8.6 | 32.1 | 24.3 | 47.4 |  |  | 1.7 | 67.5 |  |  |  | 11.2 | 4.6 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 4.3 |  | 9.7 | 10.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 14.9 | 4.7 | 0.6 |  |  |  |  | 18.3 | 42.7 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 |  | 17.8 | 565.46
5:00 |  | 18.2 |  |  | 10.9 | 10.7 | 1.72 | 0.5 | 10.5 | 14.3 | 11.9 |  |  | 15.9 |  | 8.9 | 13.2 | 5.6 | 2.9 |  | 20.9 | 9.9 | 8.6 | 25.9 | 25.9 | 42.7 |  |  | 0.7 | 56.5 |  |  |  | 11.2 | 4.6 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 4.3 |  | 10.4 | 12 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 30.2 | 37.7 | 0.6 |  |  |  |  | 12.8 | 37.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 9.9 | 19.1 |  | 18 | 585.62
5:30 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 10.6 | 1.72 | 0.5 | 11.3 | 13.7 | 11.6 |  |  | 15.9 |  | 8.7 | 12.7 | 5.6 | 2.9 |  | 20.6 | 9.9 | 8.5 | 21.9 | 25.7 | 56.1 |  |  | 0.4 | 55.2 |  |  |  | 11.1 | 4.5 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 4.3 |  | 11.2 | 14 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 67.1 | 69.2 | 0.6 |  |  |  |  | 16 | 46.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 |  | 17.9 | 676.02
6:00 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 10.9 | 1.72 | 0.5 | 11.6 | 13 | 11.6 |  |  | 16.1 |  | 8.9 | 12.4 | 5.7 | 3.1 |  | 20 | 9.9 | 4.6 | 24.9 | 26.4 | 36.8 |  |  | 4.7 | 122.3 |  |  |  | 10.9 | 4.5 | 8.8 | 10 | 10.1 | 4.3 |  | 13.1 | 15 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  | 0.022 |  | 9.9 | 49.4 | 49.2 | 0.6 |  |  |  |  | 13.4 | 31.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 |  | 17.7 | 685.442
6:30 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 9.4 | 1.72 | 0.5 | 10.4 | 13.6 | 11.5 |  |  | 16.1 |  | 9.2 | 12.7 | 5.7 | 2.9 |  | 20.3 | 9.9 | 4.7 | 26.8 | 26.2 | 49.7 |  |  | 2.5 | 110.5 | 0.6 | 0.1 |  | 10.9 | 4.5 | 8.9 | 10.1 | 10.3 | 4.3 |  | 13.6 | 14.9 |  |  | 7.5 |  | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 3.3 |  |  | 0.376 | 5.2 | 9.9 | 21.4 | 28.3 | 0.6 | 2 | 2.2 |  | 0.123 | 14.1 | 34 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.1 |  | 17.8 | 657.519
7:00 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 9 | 1.72 | 0.5 | 10.5 | 14.2 | 12.1 |  |  | 16.2 |  | 9.6 | 13.1 | 5.7 | 2.9 |  | 20.5 | 9.9 | 4.7 | 28.9 | 25.5 | 29.9 |  |  | 6.7 | 160.2 | 2.9 |  |  | 10.9 | 4.5 | 8.9 | 10 | 10.2 | 4.3 | 19.6 | 13.5 | 14.1 |  |  | 7.5 |  | 58.6 | 25.4 | 12 |  | 3.3 | 3.1 |  | 0.365 | 4.1 | 9.9 | 19 | 16.1 | 0.6 | 6.9 | 8.4 |  | 0.013 | 14.1 | 32.6 |  |  | 2 |  | 3.1 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 | 0.2 | 17.8 | 805.098
7:30 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 9.2 | 1.68 | 0.5 | 10.5 | 13.5 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 16.3 |  | 9.5 | 12.8 | 5.6 | 3 |  | 20.5 | 10 | 8.7 | 26.5 | 24.1 | 34.9 |  |  | 7 | 141.2 | 4.4 | 0.2 |  | 10.9 | 4.5 | 8.8 | 10 | 10.1 | 4.3 | 46.4 | 11.5 | 12.3 |  |  | 7.5 |  | 147.8 | 79.3 | 44.2 |  | 3.2 | 2.1 |  | 1.257 | 4.1 | 9.9 | 19.7 | 23.1 | 0.6 | 19.4 | 23 |  | 0.928 | 14.4 | 34.2 |  |  | 2 |  | 5.6 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.2 | 0.5 | 17.8 | 1030.865
8:00 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 8.9 | 1.68 | 0.5 | 10.7 | 13.7 | 11.9 | 0.2 | 0.3 | 16.3 |  | 9.6 | 14.4 | 5.1 | 2.7 |  | 20.8 | 10 | 8.6 | 22.6 | 24.3 | 68.2 |  |  | 6.1 | 141.3 | 5 | 0.3 |  | 10.9 | 4.5 | 8.8 | 9.8 | 10 | 4.3 | 58.6 | 12 | 14.3 |  |  | 7.5 |  | 179.6 | 147.8 | 75.4 | 0.1 | 3.2 | 1.1 |  | 1.626 | 3.9 | 9.9 | 87.3 | 84.5 | 0.6 | 17.2 | 17.3 |  | 1.655 | 18.9 | 43 |  |  | 2 |  | 2.8 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 | 1.1 | 17.8 | 1340.061
8:30 |  | 18.1 |  |  | 10.6 | 4.2 | 1.68 | 0.5 | 11 | 11.3 | 11.9 | 0.1 | 0.7 | 16.3 |  | 9.6 | 14.5 | 4.8 | 2.7 |  | 20.7 | 9.8 | 8.6 | 18.5 | 24.9 | 93.8 |  |  | 8.8 | 103.5 | 31.2 | 3.8 |  | 10.9 | 4.4 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 24.4 | 12.8 | 13.9 |  |  | 7.5 |  | 139.3 | 141.9 | 72.9 | 0.2 | 3.2 | 4.7 |  | 3.001 | 3.7 | 10 | 78.1 | 84.3 | 0.6 | 39.8 | 55.2 |  | 3.255 | 26.5 | 67.2 |  |  | 2 |  | 2.8 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.1 | 2.8 | 17.5 | 1357.036
9:00 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 3.3 | 1.68 | 0.5 | 10.9 | 11.3 | 12.5 | 0.2 | 0.8 | 16.3 |  | 9.7 | 15 | 4.8 | 2.8 |  | 21.3 | 10 | 8.6 | 25.4 | 23.7 | 111.5 |  |  | 5.7 | 99.2 | 30 | 1.3 |  | 10.9 | 4.5 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 26.6 | 13.1 | 15 |  |  | 7.5 |  | 130.5 | 79.2 | 43.4 | 0.2 | 3.1 | 13.5 |  | 4.64 | 4.5 | 9.9 | 116.9 | 109.8 | 0.6 | 87.7 | 125.4 |  | 5.407 | 27.8 | 77.9 |  |  | 2 |  | 7.4 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.1 | 6.8 | 17.4 | 1489.727
9:30 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 3.5 | 1.68 | 0.5 | 10.6 | 11 | 12.1 | 0.3 | 0.9 | 15.9 |  | 9.6 | 14.6 | 5 | 2.8 |  | 20.9 | 10 | 8.6 | 29.5 | 21.3 | 84.9 |  |  | 3.9 | 113.3 | 13.8 | 3.6 |  | 10.9 | 4.5 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 27.2 | 14.1 | 15 |  |  | 7.5 |  | 217.1 | 191 | 66.5 | 0.3 | 3.1 | 13.5 |  | 9.894 | 5.5 | 9.9 | 111.5 | 120.8 | 0.6 | 89.7 | 119.5 |  | 13.781 | 22.7 | 58.7 |  |  | 2 |  | 4.2 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 | 15.2 | 17.5 | 1681.955
10:00 |  | 18.2 |  |  | 11.2 | 3.6 | 1.68 | 0.5 | 10.5 | 11.5 | 12.1 | 0.3 | 1 | 15.8 |  | 9.6 | 14.4 | 5.3 | 2.9 |  | 20.9 | 9.9 | 8.6 | 29.6 | 24 | 92.7 |  |  | 16.5 | 167.5 | 13 | 4.2 |  | 10.6 | 4.5 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 71.9 | 14.1 | 14.4 |  |  | 7.5 |  | 224.6 | 179.3 | 94 | 0.3 | 3.1 | 14.4 |  | 12.493 | 5.6 | 10 | 104.4 | 108.7 | 0.6 | 39.9 | 62.4 |  | 15.833 | 25 | 73.1 |  |  | 2 |  | 14.8 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 | 16 | 17.7 | 1734.906
10:30 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 3.6 | 1.68 | 0.5 | 10.1 | 11.5 | 11.9 | 0.4 | 1.1 | 15.5 |  | 9.5 | 14.2 | 5.3 | 2.9 |  | 20.4 | 10.1 | 8.5 | 28.9 | 22.3 | 110.1 |  |  | 19.6 | 206.3 | 24.4 | 4.2 |  | 10.5 | 4.4 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 22.9 | 14.5 | 14.4 |  |  | 7.5 |  | 239.3 | 159.7 | 87.4 | 0.4 | 3.1 | 7.4 |  | 12.431 | 5.5 | 10 | 120.1 | 121.1 | 0.6 | 36.8 | 48.5 |  | 15.798 | 28.2 | 73.4 |  |  | 2 |  | 16.4 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 | 16.5 | 17.4 | 1751.109
11:00 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 3.6 | 1.68 | 0.5 | 11 | 11.3 | 11.7 | 0.4 | 1.2 | 15.5 |  | 9.5 | 14.1 | 5.3 | 2.9 |  | 20.4 | 9.9 | 4.5 | 35.9 | 22.6 | 106.6 |  |  | 25.2 | 216 | 10.9 | 0.9 |  | 10.5 | 4.4 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 47.6 | 12.8 | 14 |  |  | 7.5 |  | 176.6 | 172.3 | 84.5 | 0.4 | 3.1 | 7.5 |  | 11.453 | 5.6 | 9.9 | 127.7 | 121.1 | 0.6 | 44 | 60 |  | 14.723 | 27.8 | 72.1 |  |  | 2 |  | 13.5 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 | 13.2 | 17.3 | 1735.656
11:30 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 3.6 | 1.68 | 0.5 | 10.7 | 10.6 | 11.1 | 0.4 | 1.2 | 15.5 |  | 9.3 | 13.7 | 5.3 | 2.9 |  | 19.8 | 10 | 4.6 | 42.4 | 19.5 | 93.9 |  |  | 25 | 227.6 | 20.7 |  |  | 10.5 | 4.4 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 62.1 | 13 | 14.2 |  |  | 7.5 |  | 108.7 | 89.5 | 45.7 | 0.4 | 3.1 | 9.3 |  | 12.293 | 5.6 | 9.9 | 126.7 | 120.1 | 0.6 | 83.1 | 79.2 |  | 15.299 | 27.1 | 73.5 |  |  | 2 |  | 16 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 | 16 | 16.3 | 1633.972
12:00 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 3.4 | 1.68 | 0.5 | 10.8 | 14.1 | 12.1 | 0.4 | 1.2 | 15.5 |  | 9.6 | 14 | 5.3 | 2.9 |  | 20.9 | 10.1 | 8.7 | 44.7 | 19.6 | 89.3 |  |  | 24.9 | 223.5 | 23.4 |  |  | 10.5 | 4.4 | 9 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 52.6 | 11.9 | 14.4 |  |  | 7.5 |  | 158.1 | 124.3 | 56.8 | 0.4 | 2.8 | 18 |  | 12.51 | 5.3 | 9.8 | 138.4 | 125.8 | 0.6 | 70 | 78.2 |  | 15.718 | 27.4 | 71.5 |  |  | 2 |  | 17.3 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.9 | 15.6 | 17.7 | 1737.808
12:30 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 3.4 | 1.64 | 0.5 | 10.4 | 14 | 11.3 | 0.4 | 1.2 | 15.5 |  | 8.5 | 12.8 | 5.3 | 2.9 |  | 20.1 | 9.8 | 8.6 | 49.6 | 19.6 | 91.8 |  |  | 23.5 | 222.6 | 11.9 | 6.7 |  | 10.4 | 4.4 | 9 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 35.6 | 13.6 | 14.7 |  |  | 7.5 |  | 109.7 | 144.5 | 65.9 | 0.4 | 2.9 | 16.9 |  | 12.731 | 5.7 | 9.9 | 136.7 | 125.1 | 0.6 | 91.2 | 113.1 |  | 16.153 | 26.7 | 75.4 |  |  | 2 |  | 9.2 | 1.3 | 19.8 | 10.1 | 19.4 | 15.5 | 17.1 | 1748.224
13:00 |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 3.3 | 1.64 | 0.5 | 10.1 | 13.6 | 11.5 | 0.4 | 1.2 | 15.6 |  | 8.6 | 13.1 | 5.3 | 3 |  | 20 | 9.7 | 8.6 | 55.5 | 23 | 89.1 |  |  | 25 | 227.1 | 8.9 | 1.5 |  | 10.3 | 4.4 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 74.4 | 12.5 | 13.1 |  |  | 7.5 |  | 176.6 | 141.8 | 54.5 | 0.4 | 3 | 10.2 |  | 12.56 | 5.6 | 10 | 134.9 | 125.6 | 0.6 | 90.5 | 116.5 |  | 16.102 | 25.9 | 75.5 |  |  | 2 |  | 15.7 | 1.3 | 19.5 | 10 | 19.2 | 15.6 | 16.5 | 1840.702
13:30 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 3.3 | 1.64 | 0.5 | 10.6 | 12.7 | 11.7 | 0.4 | 1.1 | 15.8 |  | 8.8 | 13.5 | 5.1 | 3.1 |  | 20.5 | 10 | 8.6 | 61.9 | 25.5 | 90.5 |  |  | 29.7 | 226.5 | 31.8 | 1.3 |  | 10.3 | 4.3 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 4.2 | 57.3 | 15 | 15.2 |  |  | 7.5 |  | 216 | 175.9 | 89.3 | 0.4 | 2.7 | 14.6 |  | 12.415 | 5.2 | 9.9 | 141.3 | 124.8 | 0.6 | 83.3 | 110.7 |  | 15.822 | 27.5 | 79.1 |  |  | 2 |  | 14.3 | 1.3 | 19.5 | 10 | 19.2 | 16.1 | 17.3 | 1975.177
14:00 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 3.4 | 1.64 | 0.5 | 10.5 | 13.1 | 12.3 | 0.3 | 0.9 | 16 |  | 8.9 | 14.2 | 4.8 | 2.9 |  | 21.2 | 9.9 | 8.6 | 66.5 | 26.5 | 86.9 |  |  | 29.7 | 231.7 | 30.9 | 1.7 |  | 10.3 | 4.4 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 4.1 | 71.4 | 15.2 | 15.6 |  |  | 7.5 |  | 215 | 64.5 | 33.3 | 0.4 | 3 | 14.2 |  | 12.658 | 4.1 | 9.8 | 143.7 | 126 | 0.6 | 89 | 116.4 |  | 16.204 | 25.8 | 80.2 |  |  | 2 |  | 12.6 | 1.3 | 19.8 | 9.9 | 19.5 | 15.9 | 17.3 | 1842.102
14:30 |  | 19.1 |  |  | 10.1 | 7.4 | 1.64 | 0.5 | 10.7 | 13.7 | 11.3 | 0.3 | 0.9 | 16 |  | 8.6 | 13 | 4.6 | 2.9 |  | 20.3 | 9.7 | 8.5 | 66.5 | 27.9 | 80.3 |  |  | 30.1 | 223.9 | 30 | 1.2 |  | 10.3 | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.2 | 67.4 | 15.3 | 15.5 |  |  | 7.5 |  | 210.4 | 166.8 | 85.2 | 0.3 | 3.1 | 12.8 |  | 12.467 | 4.1 | 9.9 | 137.5 | 125.9 | 0.6 | 84.5 | 98.9 |  | 15.778 | 25.7 | 75.1 |  |  | 2 |  | 11.5 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.4 | 15.3 | 16.7 | 1936.585
15:00 |  | 18.5 |  |  | 10.1 | 10.9 | 1.6 | 0.5 | 10.1 | 10.9 | 11.4 | 0.3 | 0.6 | 16 |  | 8.6 | 13.3 | 4.6 | 2.9 |  | 20.1 | 10.2 | 8.5 | 71.6 | 27.8 | 52.6 |  |  | 29.6 | 222.8 | 29.8 | 1.2 |  | 10.5 | 4.4 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.2 | 66.1 | 14.3 | 14.8 |  |  | 7.5 |  | 205 | 162.8 | 83.1 | 0.3 | 2.9 | 10.6 |  | 12.081 | 4.1 | 9.9 | 127 | 124.8 | 0.6 | 90 | 123.1 |  | 15.262 | 22 | 72 |  |  | 2 |  | 10.3 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.5 | 14.4 | 16.9 | 1904.043
15:30 |  | 18.7 |  |  | 10.1 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 10.4 | 13.2 | 11.5 | 0.2 | 0.6 | 15.6 |  | 8.8 | 13.8 | 4.6 | 3 |  | 20.6 | 9.9 | 4.6 | 73.4 | 27.8 | 70.5 |  |  | 30.5 | 220.3 | 28.1 | 1 |  | 10.1 | 4 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.2 | 25.6 | 14.6 | 15.5 |  |  | 7.5 |  | 194.5 | 166.7 | 84.4 | 0.3 | 3.1 | 3.2 |  | 11.292 | 3.4 | 9.9 | 139.6 | 125.7 | 0.6 | 80.7 | 109.1 |  | 14.278 | 21.2 | 68.9 |  |  | 2 |  | 7.3 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.4 | 13.5 | 17.2 | 1840.57
16:00 |  | 18.3 |  |  | 10.1 | 4.9 | 1.64 | 0.5 | 9.8 | 12.7 | 11 | 0.2 | 0.3 | 15.3 |  | 8.3 | 13.4 | 5.1 | 2.9 |  | 20.1 | 10.1 | 4.6 | 72.9 | 27.5 | 80.2 |  |  | 29.3 | 226.6 | 19.6 |  |  | 10.1 | 4.1 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.2 | 11.8 | 15.1 | 15.2 |  |  | 7.5 |  | 76.4 | 77 | 58 | 0.2 | 3.1 | 2.8 |  | 8.455 | 4.2 | 9.8 | 151.7 | 126 | 0.6 | 54.4 | 69.1 |  | 10.721 | 23.8 | 71.1 |  |  | 2 |  | 1.7 | 1.3 | 20 | 10 | 19.7 | 8.8 | 16.1 | 1528.316
16:30 |  | 18.5 |  |  | 10.1 | 10.3 | 1.68 | 0.5 | 10.3 | 10.8 | 10.9 | 0.1 | 0.2 | 15.1 |  | 8.3 | 13.1 | 5.4 | 2.9 |  | 20.3 | 9.9 | 8.7 | 76.3 | 27.8 | 90.2 |  |  | 29.9 | 219.4 | 1.4 |  |  | 10.2 | 4.1 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 5.4 | 15 | 15.6 |  |  | 7.5 |  | 16.4 | 12.6 | 6.5 | 0.2 | 3 | 2.4 |  | 3.403 | 5.4 | 10 | 154.4 | 126.2 | 0.6 | 29.1 | 32.3 |  | 3.88 | 27.1 | 79.2 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.5 | 1.9 | 16.6 | 1277.063
17:00 |  | 18.6 |  |  | 10.1 | 12 | 1.68 | 0.5 | 10.1 | 13.3 | 11.5 |  | 0.1 | 14.8 |  | 8.2 | 12.2 | 5.1 | 2.9 |  | 20.3 | 9.9 | 8.6 | 75.9 | 28 | 94.2 |  |  | 29.6 | 222.6 | 0.4 |  |  | 10.2 | 4.1 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.3 | 0.6 | 14.4 | 14.9 |  |  | 7.5 |  | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 0.5 |  | 0.065 | 5.4 | 9.8 | 144.5 | 125.5 | 0.6 | 2.2 | 2.2 |  |  | 28.8 | 83.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.5 |  | 16.5 | 1174.545
17:30 |  | 18.3 |  |  | 10.1 | 12 | 1.68 | 0.5 | 10.5 | 13.2 | 11.5 |  |  | 14.8 |  | 8.2 | 12.5 | 4.8 | 3.1 |  | 20.7 | 9.9 | 8.6 | 68.3 | 27.5 | 103.5 |  |  | 29.3 | 219.3 |  |  |  | 10.2 | 4.1 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 4.2 |  | 11.8 | 13.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 130.8 | 124.7 | 0.6 |  |  |  |  | 28.7 | 84.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.4 |  | 17 | 1145.18
18:00 |  | 18.4 |  |  | 10.1 | 12 | 1.72 | 0.5 | 10.3 | 13.3 | 10.3 |  |  | 14.8 |  | 8 | 11.1 | 4.6 | 2.9 |  | 20.7 | 9.9 | 8.6 | 57.7 | 25.9 | 100.9 |  |  | 30.3 | 229.2 |  |  |  | 10 | 4.1 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 4.2 |  | 11.8 | 13.9 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 3.1 | 9.9 | 117.7 | 124.2 | 0.6 |  |  |  |  | 28.9 | 84.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 20 | 10 | 19.5 |  | 16.4 | 1121.42
18:30 |  | 18.5 |  |  | 10.1 | 11.8 | 1.8 | 0.5 | 10.4 | 13.7 | 11.3 |  |  | 14.9 |  | 8 | 11.1 | 4.5 | 2.9 |  | 20.2 | 10 | 8.5 | 48.5 | 24.1 | 96.2 |  |  | 32 | 228.6 |  |  |  | 10 | 4.1 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 4.2 |  | 13.1 | 14.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 10 | 118.7 | 124.4 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 84.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 9.9 | 19 |  | 16.1 | 1107.9
19:00 |  | 18.5 |  |  | 10.2 | 11.9 | 1.84 | 0.5 | 10.4 | 13.8 | 11.2 |  |  | 14.9 |  | 8.1 | 11.3 | 4.6 | 2.9 |  | 20.5 | 9.9 | 8.5 | 46.9 | 22.5 | 73.7 |  |  | 30.5 | 226.8 |  |  |  | 10 | 4 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 4.3 |  | 14.1 | 14.7 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 10 | 107.6 | 109 | 0.6 |  |  |  |  | 24.6 | 73.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.1 |  | 16.3 | 1041.04
19:30 |  | 18.4 |  |  | 10.2 | 11.9 | 1.84 | 0.5 | 10 | 12.7 | 11 |  |  | 14.9 |  | 8.1 | 11.1 | 4.6 | 2.8 |  | 20.5 | 10 | 8.4 | 49.4 | 22.3 | 66.4 |  |  | 28.4 | 225.9 |  |  |  | 10 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 9.9 | 12.2 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 9.9 | 119.1 | 119.2 | 0.6 |  |  |  |  | 22.3 | 72.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.2 |  | 16.3 | 1042.14
20:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.9 | 1.84 | 0.5 | 9.6 | 10.2 | 10.7 |  |  | 14.9 |  | 8.1 | 11 | 4.8 | 2.9 |  | 20.5 | 9.9 | 8.4 | 52.1 | 21.7 | 63.7 |  |  | 28.6 | 221.7 |  |  |  | 10 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 7.8 | 11.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 9.9 | 100.7 | 101 | 0.6 |  |  |  |  | 20.8 | 67.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 |  | 16.1 | 988.54
20:30 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 11.9 | 1.88 | 0.5 | 10.5 | 13.1 | 10.9 |  |  | 14.9 |  | 8.1 | 11.8 | 5.1 | 2.8 |  | 20.6 | 9.9 | 8.4 | 53.9 | 17.1 | 69.9 |  |  | 29.7 | 230.1 |  |  |  | 10 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 7.9 | 11.2 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 9.9 | 101.4 | 100.3 | 0.6 |  |  |  |  | 24.7 | 70.7 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 |  | 16.4 | 1013.78
21:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.9 | 1.88 | 0.5 | 10.1 | 12.8 | 10.9 |  |  | 14.9 |  | 8.1 | 12 | 5.2 | 2.8 |  | 20.6 | 9.9 | 4.6 | 58.4 | 16.8 | 76.3 |  |  | 30.7 | 229.6 |  |  |  | 10 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 11.1 | 11.7 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 10 | 121.7 | 115 | 0.6 |  |  |  |  | 24.8 | 72.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 |  | 16.3 | 1061.38
21:30 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 12 | 1.92 | 0.5 | 11.5 | 13.7 | 10.8 |  |  | 14.9 |  | 8.1 | 12 | 5.4 | 2.8 | 0.454 | 20.3 | 10 | 4.7 | 52.5 | 16.6 | 80.1 |  |  | 27.5 | 218.6 |  |  |  | 10 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.2 |  | 10.5 | 12 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 9.9 | 98.4 | 89.4 | 0.6 |  |  |  |  | 26.3 | 77 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.2 |  | 16.3 | 1004.574
22:00 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 12 | 1.92 | 0.5 | 11.5 | 13.5 | 10.9 |  |  | 14.9 |  | 8.1 | 12 | 5.5 | 2.9 | 2.528 | 20.7 | 9.9 | 4.7 | 44.3 | 16 | 96.6 |  |  | 27.4 | 214.5 |  |  |  | 10 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 9.7 | 14.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 9.9 | 104.5 | 92.3 | 0.6 |  |  |  |  | 25.9 | 80.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.2 |  | 16.3 | 1023.648
22:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12 | 1.88 | 0.5 | 11 | 12.6 | 10.7 |  |  | 15 |  | 8.1 | 11.7 | 5.4 | 3.1 | 2.514 | 20.3 | 9.9 | 8.7 | 41.7 | 13.3 | 105.3 |  |  | 26.8 | 214.2 |  |  |  | 9.9 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 9 | 12.2 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 9.9 | 102.9 | 89.9 | 0.6 |  |  |  |  | 25.4 | 82.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.2 |  | 16.2 | 1023.594
23:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12 | 1.88 | 0.5 | 10.9 | 13.4 | 11.1 |  |  | 15.1 |  | 8.2 | 12.2 | 5.3 | 2.7 | 2.542 | 20.6 | 9.9 | 8.1 | 47.4 | 18.3 | 104.5 |  |  | 17.5 | 202.8 |  |  |  | 9.8 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 11.2 | 13.3 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 9.9 | 86.7 | 85.7 | 0.6 |  |  |  |  | 26.1 | 84.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 19.1 |  | 16.7 | 999.522
23:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12 | 1.84 | 0.5 | 10.9 | 12.7 | 10.7 |  |  | 15 |  | 8.1 | 11.9 | 5.4 | 3 | 2.559 | 20.3 | 9.9 | 8.6 | 40 | 21 | 97.8 |  |  | 12.9 | 171.3 |  |  |  | 9.6 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 12.7 | 13 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2 | 9.9 | 69.9 | 74.9 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 82.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.7 | 10 | 19.2 |  | 16.6 | 921.799
0:00 |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 11.8 | 1.84 | 0.5 | 10.5 | 13.6 | 10.5 |  |  | 15 |  | 8 | 11.3 | 5.4 | 2.8 | 2.548 | 19.9 | 9.7 | 8.5 | 31.3 | 19.7 | 94.6 |  |  | 6.2 | 125.1 |  |  |  | 9.6 | 4 | 8.2 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 12.7 | 12.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 78 | 92.5 | 0.6 |  |  |  |  | 25.7 | 80.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 18.9 |  | 16.3 | 875.888
EJEC MWh | 0 | 443.05 | 0 | 0 | 261.05 | 204.65 | 41.8 | 12 | 256.25 | 310.85 | 274.7 | 2.7 | 7.8 | 373.35 | 0 | 208.2 | 306.7 | 126 | 69.5 | 6.5725 | 491.2 | 237.85 | 179.85 | 1039.7 | 552.7 | 1903.9 | 0 | 0 | 412.45 | 4032.45 | 186.55 | 16.6 | 0 | 253.6 | 103.7 | 204.75 | 227.25 | 231.15 | 102.85 | 437.75 | 294.5 | 326.25 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1602.65 | 1253.1 | 622.55 | 2.85 | 73.95 | 91.4 | 0 | 90.244 | 76.85 | 203.15 | 2192.75 | 2120 | 14.4 | 615.7 | 785.35 | 0 | 113.3665 | 563.8 | 1610.05 | 0 | 0 | 48 | 0 | 93.8 | 31.2 | 471.4 | 239.9 | 459.45 | 110.45 | 410.55 | 28217.133
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1319.2 | 4.6752 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5816.5225 | 20.6134 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 6032.8605 | 21.3801 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 15048.55 | 53.3313 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
domingo, 24 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
24/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [21 empty] | 0.045 | 0.045 | [11 empty] | 0.09
24/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [21 empty] | 0.045 | 0.045 | [11 empty] | 0.09
24/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [21 empty] | 0.21 | 0.21 | [11 empty] | 0.42
24/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [21 empty] | 0.21 | 0.21 | [11 empty] | 0.42
24/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
25/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51

## COGENERACIÓN
domingo, 24 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.3 |  |  | 11.1 | 10.8 | 14.1 | 33.9 | 88.2
1:00 | 18.5 |  |  | 11.1 | 10.7 | 14.1 | 33.9 | 88.3
1:30 | 18.5 |  |  | 11.1 | 11 | 13.5 | 33.8 | 87.9
2:00 | 19 |  |  | 11.1 | 11.1 | 13.8 | 33.8 | 88.8
2:30 | 19.1 |  |  | 11.1 | 11.3 | 13.8 | 34 | 89.3
3:00 | 19 |  |  | 11.1 | 11.2 | 13.1 | 33.9 | 88.3
3:30 | 19 |  |  | 11.1 | 11.4 | 13.4 | 32.8 | 87.7
4:00 | 19 |  |  | 11.1 | 11.4 | 13.5 | 33.5 | 88.5
4:30 | 18.5 |  |  | 10.9 | 11.4 | 13.5 | 33.8 | 88.1
5:00 | 18.2 |  |  | 10.9 | 10.5 | 14.3 | 33.6 | 87.5
5:30 | 18.3 |  |  | 11.1 | 11.3 | 13.7 | 33.6 | 88
6:00 | 18.3 |  |  | 11.1 | 11.6 | 13 | 34 | 88
6:30 | 18.4 |  |  | 11.1 | 10.4 | 13.6 | 33.6 | 87.1
7:00 | 18.2 |  |  | 11.1 | 10.5 | 14.2 | 33.8 | 87.8
7:30 | 18.2 |  |  | 11.1 | 10.5 | 13.5 | 33.8 | 87.1
8:00 | 18.3 |  |  | 11.1 | 10.7 | 13.7 | 33.8 | 87.6
8:30 | 18.1 |  |  | 10.6 | 11 | 11.3 | 33.6 | 84.6
9:00 | 18.1 |  |  | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 33.8 | 85.2
9:30 | 18.1 |  |  | 11.1 | 10.6 | 11 | 33.7 | 84.5
10:00 | 18.2 |  |  | 11.2 | 10.5 | 11.5 | 33.3 | 84.7
10:30 | 18.5 |  |  | 11.1 | 10.1 | 11.5 | 33.5 | 84.7
11:00 | 18.5 |  |  | 11.1 | 11 | 11.3 | 33.8 | 85.7
11:30 | 18.5 |  |  | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 33.9 | 84.8
12:00 | 18.2 |  |  | 11.1 | 10.8 | 14.1 | 33.6 | 87.8
12:30 | 18.2 |  |  | 11.1 | 10.4 | 14 | 33.5 | 87.2
13:00 | 18.6 |  |  | 11.1 | 10.1 | 13.6 | 33.4 | 86.8
13:30 | 18.3 |  |  | 11.1 | 10.6 | 12.7 | 33.6 | 86.3
14:00 | 18.1 |  |  | 11.1 | 10.5 | 13.1 | 33.7 | 86.5
14:30 | 19.1 |  |  | 10.1 | 10.7 | 13.7 | 33.8 | 87.4
15:00 | 18.5 |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 34.3 | 83.9
15:30 | 18.7 |  |  | 10.1 | 10.4 | 13.2 | 34 | 86.4
16:00 | 18.3 |  |  | 10.1 | 9.8 | 12.7 | 34.3 | 85.2
16:30 | 18.5 |  |  | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 34.2 | 83.9
17:00 | 18.6 |  |  | 10.1 | 10.1 | 13.3 | 34.1 | 86.2
17:30 | 18.3 |  |  | 10.1 | 10.5 | 13.2 | 33.7 | 85.8
18:00 | 18.4 |  |  | 10.1 | 10.3 | 13.3 | 34 | 86.1
18:30 | 18.5 |  |  | 10.1 | 10.4 | 13.7 | 34 | 86.7
19:00 | 18.5 |  |  | 10.2 | 10.4 | 13.8 | 34.1 | 87
19:30 | 18.4 |  |  | 10.2 | 10 | 12.7 | 34 | 85.3
20:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.6 | 10.2 | 34.2 | 83.7
20:30 | 18.3 |  |  | 11.2 | 10.5 | 13.1 | 34.3 | 87.4
21:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 34.2 | 86.8
21:30 | 18.3 |  |  | 11.2 | 11.5 | 13.7 | 33.6 | 88.3
22:00 | 18.3 |  |  | 11.2 | 11.5 | 13.5 | 33.3 | 87.8
22:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 11 | 12.6 | 33.6 | 86.9
23:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.9 | 13.4 | 34.5 | 88.5
23:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.9 | 12.7 | 33.9 | 87.2
0:00 | 18.7 |  |  | 11.2 | 10.5 | 13.6 | 33.9 | 87.9
EJEC MWh | 443.05 | 0 | 0 | 261.05 | 256.25 | 310.85 | 811.5 | 2082.7

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - domingo, 24 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 442.55 | 445.9 | 450.9 | 453 | 434.95 | 444.05 | 443.05 | 4839.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 | [12 empty] | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [14 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 230.2 |  | 163.7 | 265.65 | 256.4 | 268.05 | 261.05 | 3788.997
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 273.35 | 266.7 | 252.5 | 216.55 | 202.05 | 208.9 | 204.65 | 7372.37
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 48.74 | 53.68 | 53.55 | 50.35 | 55.05 | 45.35 | 41.8 | 1260.22
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 1.4 | 1.45 | 7.05 | 5.75 | 6.75 | 12 | 12 | 74.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 212 | 227.8 | 165.55 | 217.65 | 229.85 | 243.05 | 256.25 | 5305.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 282.55 | 307.2 | 324.7 | 315.5 | 339.85 | 324.55 | 310.85 | 8227.2211
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 346.68 | 323.1 | 311 | 301.4 | 299.95 | 290.65 | 274.7 | 6384.93
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 3687.15 | 3521.15 | 3331.2 | 3430.1 | 3241.3 | 3604.15 | 3202.65 | 94801.08
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 449.75 | 450.05 | 451.3 | 451.2 | 451.6146 | 10876.525
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 2587.05 | 2515.85 | 2458.2 | 2214.45 | 2532.55 | 2162.15 | 2298.1 | 72290.185
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 961.5 | 972.85 | 976.35 | 970.75 | 987.6 | 990.4 | 968.1 | 23247.745
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 50.7
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 8.45 | 6.9 | 8.5 | 8.05 | 7.55 | 6.8 | 7.8 | 187.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 158.3 | 158.85 | 151.7 | 108.5 | 156.6 | 152.3 | 108.2 | 3682.22
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 1789.35 | 1792.3 | 1600.4 | 1448.7 | 1723.2 | 1931.75 | 1938.8 | 42734.27
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 444.4 | 418.55 | 398.5 | 376.05 | 450.2 | 425.2 | 373.35 | 10801.97
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 267.6 | 258.65 | 247.5 | 230.45 | 228.5 | 223.85 | 208.2 | 7950
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 380.7 | 365.05 | 353.85 | 330.95 | 330.55 | 327.35 | 306.7 | 10321.07
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 129.8 | 130.6 | 139.45 | 135.25 | 142.3 | 135.1 | 126 | 3268.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 1944.05 | 1955.2 | 1955.5 | 1963.25 | 1957.15 | 2678.2 | 3953.55 | 49429.78
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 189.35 | 187.15 | 170.2 | 188.4 | 187 | 190.35 | 190.25 | 4463.215
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 123.05 | 122.4 | 51.75 | 123.95 | 126.05 | 127.25 | 124.85 | 2853.225
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 118.75 | 136.45 | 131.55 |  | 66.9 |  | 60.35 | 2739.265
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 81.45 | 78.9 | 77.05 | 72.85 | 74.1 | 75.4 | 69.5 | 1954.41
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 15617.25 | 15627.8 | 15594.75 | 15622.2 | 14907.2 | 15620.45 | 15113.15 | 370992.97
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 5038.35 | 5162.05 | 5155.4 | 5159.1 | 4977.85 | 5113.8 | 5022.15 | 120780.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 |  |  |  | 50.3 | 25.4 |  | 12.9 | 987.295
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 |  |  |  | 50.25 | 5.75 |  | 12.5 | 751.72
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 62.2 | 33.3 | 62.25 | 20.65 | 16.75 |  | 6.5725 | 2145.031
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 |  | 125.1 | 484.5 | 486 | 488.6 | 492.7 | 491.2 | 9952.29
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 5614.05 | 5569.05 | 5494.895 | 5358.75 | 5410.7 | 5520.1 | 5476.1 | 135157.13
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 154.65 | 155.15 | 154.555 | 154.85 | 154.7 | 155.4 | 155.4 | 3718.795
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 1061.85 | 1002 | 957.65 | 763.95 | 708.2 | 713.9 | 733.9 | 26998.375
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 331.25 | 301.3 | 270.9 | 252.85 | 239.95 | 239.05 | 237.85 | 9522.07
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 217.45 | 208.65 | 201.2 | 194.05 | 197.3 | 187.25 | 179.85 | 6057.58
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 755.7 | 496.75 | 698.55 | 703.5 | 645.85 | 515.1 | 648.1 | 13527.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 251.85 | 249.5 | 150.95 | 151.6 | 175.6 | 207.1 | 123.95 | 6089.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | [11 empty] | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 927.4 | 1117.8 | 520.7 | 527.4 | 845.45 | 727.8 | 1039.7 | 17848.93
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 445.65 | 568.35 | 508.85 | 374.4 | 558.65 | 382.05 | 552.7 | 8334.325
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 1123.85 | 1479.9 | 943.3 | 1424.4 | 1633.35 | 1830.7 | 1903.9 | 31423.465
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 960.45 | 1837.35 | 1004.8 | 1324.2 | 1500.6 | 1827.1 | 1796.3 | 27452.805
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 1268.9 | 1889.45 | 1415.3 | 1636.4 | 1991.2 | 2202.9 | 2236.15 | 37424.135
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 118.1 | 247.55 | 106.35 | 168.05 | 199.8 | 255.7 | 262.75 | 3500.635
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 102.45 | 213.15 | 102.15 | 130.35 | 137.4 | 176.6 | 149.7 | 2570.755
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  |  | 186.2 | 87.8 | 168.65 | 111.8 |  | 282.55 | 2907.295
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 2027.5 | 2028.3 | 2024.9 | 2032.45 | 1479.9 | 1802.15 | 1945.9 | 62392.73
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 193.35 | 322.9 | 371 | 362.3 | 356.6 | 17.05 | 16.6 | 5383
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 274.35 | 273.75 | 274.35 | 259.65 | 260.9 | 246.9 | 186.55 | 6381.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 3404.55 | 3558.55 | 3668.3 | 3578.05 | 3254.35 | 2982.25 | 2501.4 | 70964.9028
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 3375.75 | 3529.25 | 3657.7 | 3563 | 3237.55 | 2971.15 | 2496 | 68615.7128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 3755.25 | 3952.55 | 3820.4 | 3848.75 | 3400.7 | 3156.9 | 2500.2 | 75349.8078
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 5583.6 | 5751.15 | 5820.05 | 5763.45 | 5423.15 | 5178.25 | 4580.15 | 115965.5767
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  |  |  | 254.05 |  | 175.9 |  | 130.35 | 2739
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 4050.15 | 4157.45 | 4206.6 | 4173.6 | 4198.3 | 4186 | 1463.3 | 88797.1833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 4059.6 | 4166.7 | 4219 | 4184.3 | 4212.5 | 4195.1 | 671.6 | 88441.9833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 4257.55 | 4302.15 | 4330.85 | 4302.95 | 4330.7 | 4314.35 | 1081.75 | 93539.5033
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 270.1 | 307.85 | 272.8 | 314.1 | 438.45 | 306.5 | 253.6 | 9117.575
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 120.7 | 128.65 | 108.15 | 106.5 | 163.95 | 119.35 | 103.7 | 3347.23
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 257.75 | 250 | 237.65 | 229.65 | 218.75 | 211.6 | 204.75 | 8217.565
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 281.15 | 272.5 | 259.95 | 250.4 | 239.4 | 233.5 | 227.25 | 8677.31
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 274.2 | 279.2 | 263.45 | 252.9 | 248.2 | 240.75 | 231.15 | 8608.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 171.25 | 173.1 | 156.9 |  |  | 89.3 | 102.85 | 3613.2345
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 819.65 | 825.05 | 818.1 | 813.4 | 818.65 | 819.5 | 811.5 | 7223.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [13 empty] | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 634.2 | 642.05 | 650.4 | 587.7 | 602.55 | 517.65 | 437.75 | 14397.05
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 264.75 | 317.55 | 288.05 | 282.7 | 283.8 | 273.9 | 294.5 | 5216.105
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 249.9 | 343 | 341.95 | 301.75 | 288.65 | 309.2 | 326.25 | 6157.135
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 | [7 empty] | 1280.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 448.2 | 446.8 | 446.7 | 447 | 447.2 | 446.75 | 446.6 | 10753.96
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 258 |  | 45.05 | 186.55 | 180 | 180 | 180 | 3767.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 3709.15 | 3111.05 | 2428.3 | 2440.1 | 2428.15 | 2453.8 | 2500.4 | 83052.84
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 39.25 | 77 | [5 empty] | 235.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 | [9 empty] | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 1157.55 | 1162.9 | 1161.885 | 1161.95 | 1161.45 | 1518.65 | 2167.35 | 28720.09
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 70.6 | 70.85 | 70.45 | 70.3 | 69.95 | 69.25 | 69.75 | 1762.71
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 2022.8 | 2045.9 | 2048.05 | 1947.9 | 1890.8 | 1691.8 | 1602.65 | 46046.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 13346.3 | 12367.4 | 12642.9 | 9203.3 | 9674.4 | 9264.4 | 9415 | 299898.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 1563.6 | 1582.1 | 1571 | 1497 | 1458.75 | 1371.85 | 1253.1 | 35836.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 798.45 | 811 | 804.55 | 757.7 | 736.25 | 678.25 | 622.55 | 18118.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 | [6 empty] | 1230.5 | 3537.15 | 54638.9617
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 4718.65 | 4614.7 | 4736.7 | 4711.45 | 4660.65 | 4253.05 | 3878.25 | 90631.4767
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 4787.3 | 4695.45 | 4811.6 | 4782.45 | 4730.5 | 4321.4 | 3317.3 | 41155.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 4629.5 | 4583.2 | 4678.6 | 4631.15 | 4593.9 | 4877.55 | 5817.55 | 97615.0567
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 4950.5 | 4937.25 | 4936.25 | 4940.35 | 4948 | 4910.35 | 3457.85 | 108300.4383
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 2570.55 | 2561.6 | 2561.85 | 2560.05 | 2564.4 | 2549.9 | 1968.95 | 57437.5067
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 137.95 | 138.2 | 137.9 | 138.8 |  |  |  | 4471.57
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.85 | 1.35 | 2.2 | 2.75 | 2.6 | 2.85 | 50.75
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 1647 | 1589.8 | 1554.3 | 1537.5 | 1624.75 | 1606.45 | 1528.1 | 42266.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 75.45 | 73.35 | 75.2 | 77.3 | 73.8 | 76.75 | 73.95 | 1535.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 121.05 | 123 | 124.1 | 116.25 | 116.8 | 105.45 | 91.4 | 2559.76
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 |  | 440 | 301.45 |  |  |  |  | 5072.5
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 106.25 | 106.95 | 121.25 | 100.914 | 103.185 | 79.8 | 90.244 | 2609.7192
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 98.85 | 97.5 | 88.9 | 92.15 | 92.3 | 82.4 | 76.85 | 2672.27
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 3705.85 | 3584.5 | 3503.85 | 3525.6 | 3533.65 | 3394.2 | 3321.85 | 103839.565
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 1335.75 | 1322.4 | 1197.6 | 1169.45 | 1224.75 | 1100 | 1060.4 | 40377.005
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 238.2 | 196.9 | 192.85 | 193 | 222.85 | 193.2 | 203.15 | 5372.355
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 7.35 | 1588.95 | 1058.4 | 1103.7 | 1275.8 | 1908.1 | 2192.75 | 26774.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 1393.75 | 1790.6 | 1124.95 | 1143.7 | 1512.85 | 1760.75 | 2120 | 30511.065
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 1757.6 | 1795.4 | 1647.5 | 1703.75 | 1574.1 | 1590.45 | 1560.15 | 41807.46
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 344.8145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 721.05 | 722.3 | 717.95 | 720.9 | 710.05 | 716.8 | 716.1 | 17288.885
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 2724.6 | 2786.95 | 2315.2 | 2096.35 | 1982.1 | 2041.8 | 1906.15 | 72521.26
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 2679.65 | 2672.1 | 2565.55 | 2636 | 2327.25 | 2596.7 | 2616.05 | 49835.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 1535.95 | 1533.85 | 1527.3 | 1546.1 | 1522.5 | 1528.1 | 1543.3 | 36854.455
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 817.45 | 829.95 | 815.6 | 798.55 | 780.45 | 636.05 | 615.7 | 18991.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 1085 | 1100.4 | 1077.55 | 1052.7 | 1008.1 | 814.85 | 785.35 | 24948.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [13 empty] | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [13 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [12 empty] | 202.95 | 720.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 969.6 | 568.1 | 550.7 | 51.5 |  |  | 759.55 | 13893.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 2802.05 | 2646.6 | 2875.95 | 2624.55 | 2490.45 | 2398.4 | 2461.75 | 55027.86
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 2800 | 2633.7 | 2890.55 | 2610.7 | 2493.95 | 2343.85 | 2432.3 | 55379.41
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 3180.5 | 3006.05 | 3251.85 | 3002.05 | 2921.75 | 2860 | 2953.6 | 53689.15
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 137.4 | 137.1 | 152.9 | 126.897 | 133.091 | 102.95 | 113.3665 | 3138.5973
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 333 | 450.05 | 233.5 | 394.35 | 486.3 | 556.2 | 563.8 | 9241.96
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 1133.95 | 1509.55 | 885 | 1094.4 | 1330.85 | 1602.4 | 1610.05 | 27022.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 18.9 | [6 empty] | 1659.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 5.4 | [6 empty] | 677.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 10.8 | [6 empty] | 926.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 26.05 | 48 | 48 | 48 | 694.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 | [5 empty] | 1279.85 | 374.5 |  | 305.45 | 15182.505
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 4.25 | [6 empty] | 4.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 118.3 | 118.35 | 118.5 | 113.5 | 110.55 | 114 | 93.8 | 2431.795
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [13 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 2625.65 | 2626.2 | 2619.4 | 2401.9 | 2448.2 | 2379.8 | 2432.9 | 60339.335
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 33.6 | 33.55 | 33.6 | 33.6 | 31.65 | 31.2 | 31.2 | 833.6
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 | [8 empty] | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 481 | 480.45 | 479.35 | 479.15 | 476.8 | 472 | 471.4 | 11514.47
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 182.4 | 182.05 | 182.45 | 219.15 | 239.75 | 239.95 | 239.9 | 5181.3
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 480.15 | 479.5 | 477.95 | 476.75 | 472.4 | 461.95 | 459.45 | 11466.92
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.85 | 74.8 | 66.25 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 2092.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 1001.45 | 1002.9 | 1015.75 | 959 | 868.8 | 973.1 | 913.15 | 18369.95
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 2343.9 | 2316.8 | 2045.35 | 2150.75 | 2270.3 | 2304 | 2180.65 | 66723.485
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 236.05 | 201.9 | 143.9 | 234.75 | 236.25 | 255.7 | 234.1 | 6284.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 417 | 376 | 332.3 | 319.9 | 403.35 | 296.9 | 251.8 | 17521.895
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 2396.4 | 2492.1 | 2560.55 | 2559.65 | 2578.4 | 2559.15 | 2572.9 | 60541.27
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 101.9 | 113 | 99 | 100.45 | 106.6 | 80.75 | 110.45 | 2697.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 1154.75 | 757.35 | 2398.9 | 5020.5 | 5025.35 | 5006.3 | 4150.3 | 75520.935
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  |  |  | 1067.25 | 2419.3 | 2422.9 | 2415 | 2148.55 | 34519.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 27.05 | [5 empty] | 977 | 5100.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 28.3 |  | 520.4 | 433.15 |  | 468.3 |  | 5457.8
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 188.8 | 188.4 | 188.4 | 188.55 | 187.75 | 188.8 | 189.463 | 3858.229
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 107.035 | 80.75 | 84.2 | 85 | 83.8 | 94 | 142.972 | 2838.2176
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 499.75 | 478.65 | 451.4 | 452.05 | 451.15 | 437 | 410.55 | 10606.01
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 172741.005 | 175316.08 | 173053.285 | 172839.361 | 171081.576 | 172502.45 | 163500.4826 | 4127357.571
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 259.615 | 237.5 |  | 249.214 | 257.05 | 257.85 | 251.3691 | 5733.3221
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 165.385 | 135.44 | 164.685 | 114.067 | 123.6 | 129.65 | 81.2305 | 3949.5877
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 273.6 | 265.65 | 255.2 | 252.9 | 249.15 | 241.8 | 124.4 | 6834.92
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 611.055 | 614.9102 | 611.055 | 613.9703 | 612.85 | 605.5 | 607.2058 | 14746.718
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 454.885 | 456 | 454.885 | 455.124 | 456 | 456 | 454.9992 | 10860.2133
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 140.65 | 144.95 | 138.5 | 170.3 | 262.65 | 263.15 | 269.4 | 5297.85
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 385.6 | 385.75 | 385.85 | 385.55 | 371.7 | 385.5 | 365.95 | 8350.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 562.9 | 546.7 | 576 | 576 | 568 | 577.55 | 427.05 | 12544.9837
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 2853.69 | 2786.9002 | 2586.175 | 2817.1253 | 2901 | 2917 | 2581.6045 | 68317.8948
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 808104.17
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 500202.3395
[7 empty] | ELECTROPERU | 493512.585
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 481648.105
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 270778.67
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 171533.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 152261.195
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 138875.925
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 110040.285
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 95537.93
[7 empty] | CELEPSA | 94801.08
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 83052.84
[7 empty] | SAN GABAN | 61172.935
[7 empty] | EGEMSA | 49429.78
[7 empty] | EGASA | 46416.49
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 46046.45
[7 empty] | LA VIRGEN | 42266.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 32341.74
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 31423.465
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 29116.6095
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 28720.09
[7 empty] | SINERSA | 28162.69
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 27022.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26998.375
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26183.255
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 21715.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 15186.755
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14397.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 12464.805
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10876.525
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10753.96
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 10606.01
[7 empty] | TERMOSELVA | 10558.5
[7 empty] | EGESUR | 10055.705
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9952.29
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9522.07
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9241.96
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8227.2211
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7372.37
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7326.2
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6696.4466
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 6384.93
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6157.135
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6057.58
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5305.6
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5216.105
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 5072.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4839.15
[7 empty] | PETRAMAS | 3958.1
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3788.997
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3767.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3138.5973
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2697.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2609.7192
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2559.76
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2431.795
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2145.031
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1954.41
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1762.71
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1535.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1280.55
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1260.22
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 266
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 187.9
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 74.6
[7 empty] | KONDU SAC | 50.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 50.7

## G_AREAS
domingo, 24 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 191.24 | 114.4 | 0 | 58.2 | 2827.958 | 2585.3 | 0 | 503.6 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 363.84 | 5916.858 | 574.1 | 6854.798 | 00:30 | 3593.298 | 2699.7 | 0 | 561.8 | 6854.798 | 00:30 | 243.94 | 56.3 | 0 | 561.8 | 862.04
01:00 | 196.1 | 84.2 | 0 | 71.4 | 2960.31 | 2418.7 | 0 | 456.6 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 351.7 | 5835.61 | 575.5 | 6762.81 | 01:00 | 3731.91 | 2502.9 | 0 | 528 | 6762.81 | 01:00 | 245.4 | 56.4 | 0 | 528 | 829.8
01:30 | 189.2 | 69.4 | 0 | 84.3 | 2784.148 | 2429.3 | 0 | 397.2 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 342.9 | 5610.648 | 568.6 | 6522.148 | 01:30 | 3541.948 | 2498.7 | 0 | 481.5 | 6522.148 | 01:30 | 239.4 | 56.1 | 0 | 481.5 | 777
02:00 | 192.56 | 69.8 | 0 | 88 | 2836.054 | 2499.3 | 0 | 302 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 350.36 | 5637.354 | 577.2 | 6564.914 | 02:00 | 3605.814 | 2569.1 | 0 | 390 | 6564.914 | 02:00 | 241.36 | 57 | 0 | 390 | 688.36
02:30 | 182.1 | 70.2 | 0 | 85.5 | 2747.195 | 2483.7 | 0 | 278.7 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 337.8 | 5509.595 | 582.9 | 6430.295 | 02:30 | 3512.195 | 2553.9 | 0 | 364.2 | 6430.295 | 02:30 | 230 | 57.3 | 0 | 364.2 | 651.5
03:00 | 172.96 | 69.3 | 0 | 70.6 | 2924.514 | 2277.4 | 0 | 222.7 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 312.86 | 5424.614 | 575.8 | 6313.274 | 03:00 | 3673.274 | 2346.7 | 0 | 293.3 | 6313.274 | 03:00 | 234.56 | 56.4 | 0 | 293.3 | 584.26
03:30 | 173.96 | 68.7 | 0 | 76.7 | 2991.703 | 2312 | 0 | 198.2 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 319.36 | 5501.903 | 576.8 | 6398.063 | 03:30 | 3742.463 | 2380.7 | 0 | 274.9 | 6398.063 | 03:30 | 234.26 | 56.9 | 0 | 274.9 | 566.06
04:00 | 172.66 | 69.5 | 0 | 87.3 | 2945.457 | 2226.7 | 0 | 191.1 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 329.46 | 5363.257 | 569.7 | 6262.417 | 04:00 | 3687.817 | 2296.2 | 0 | 278.4 | 6262.417 | 04:00 | 233.86 | 57 | 0 | 278.4 | 569.26
04:30 | 172.96 | 69.6 | 0 | 76.7 | 2952.333 | 2317.9 | 0 | 197.2 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 319.26 | 5467.433 | 573.9 | 6360.593 | 04:30 | 3699.193 | 2387.5 | 0 | 273.9 | 6360.593 | 04:30 | 235.26 | 56.3 | 0 | 273.9 | 565.46
05:00 | 176.22 | 69.3 | 0 | 74.2 | 2984.429 | 2235.6 | 0 | 217.9 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 319.72 | 5437.929 | 584.6 | 6342.249 | 05:00 | 3745.249 | 2304.9 | 0 | 292.1 | 6342.249 | 05:00 | 237.62 | 55.9 | 0 | 292.1 | 585.62
05:30 | 172.22 | 69.7 | 0 | 72.8 | 2955.757 | 2129.5 | 0 | 310.2 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 314.72 | 5395.457 | 573.7 | 6283.877 | 05:30 | 3701.677 | 2199.2 | 0 | 383 | 6283.877 | 05:30 | 236.62 | 56.4 | 0 | 383 | 676.02
06:00 | 233.12 | 69.7 | 0 | 79.4 | 2863.796 | 2205.1 | 0 | 307 | 571.7 | 0 | 0.022 | 0 | 382.22 | 5375.896 | 571.722 | 6329.838 | 06:00 | 3668.616 | 2274.8 | 0.022 | 386.4 | 6329.838 | 06:00 | 243.02 | 56 | 0.022 | 386.4 | 685.442
06:30 | 243.72 | 68.7 | 0 | 81.5 | 2893.799 | 2075.6 | 0 | 260.5 | 571.2 | 0 | 11.999 | 0 | 393.92 | 5229.899 | 583.199 | 6207.018 | 06:30 | 3708.719 | 2144.3 | 11.999 | 342 | 6207.018 | 06:30 | 248.02 | 55.5 | 11.999 | 342 | 657.519
07:00 | 238.02 | 69.6 | 0 | 82 | 2731.768 | 1857.2 | 0 | 278.6 | 594.5 | 0 | 140.578 | 0 | 389.62 | 4867.568 | 735.078 | 5992.266 | 07:00 | 3564.288 | 1926.8 | 140.578 | 360.6 | 5992.266 | 07:00 | 247.92 | 56 | 140.578 | 360.6 | 805.098
07:30 | 238.68 | 68.9 | 0 | 74.4 | 2771.421 | 1734.4 | 0.2 | 274.5 | 584.6 | 0 | 375.085 | 0 | 381.98 | 4780.521 | 959.685 | 6122.186 | 07:30 | 3594.701 | 1803.3 | 375.285 | 348.9 | 6122.186 | 07:30 | 251.38 | 55.3 | 375.285 | 348.9 | 1030.865
08:00 | 246.78 | 69.3 | 0.1 | 73.2 | 2471.942 | 1694.6 | 0.5 | 449.3 | 597.2 | 0 | 509.481 | 0 | 389.38 | 4616.342 | 1106.681 | 6112.403 | 08:00 | 3315.922 | 1763.9 | 510.081 | 522.5 | 6112.403 | 08:00 | 251.68 | 55.8 | 510.081 | 522.5 | 1340.061
08:30 | 248.88 | 78.2 | 0.2 | 70.1 | 2604.361 | 1683.9 | 0.8 | 462.2 | 593.5 | 0 | 525.056 | 0 | 397.38 | 4751.261 | 1118.556 | 6267.197 | 08:30 | 3446.741 | 1762.1 | 526.056 | 532.3 | 6267.197 | 08:30 | 245.68 | 53 | 526.056 | 532.3 | 1357.036
09:00 | 306.18 | 99.7 | 0.2 | 77.2 | 2476.655 | 1668.8 | 1 | 548.8 | 602.2 | 0 | 561.847 | 0 | 483.28 | 4695.255 | 1164.047 | 6342.582 | 09:00 | 3385.035 | 1768.5 | 563.047 | 626 | 6342.582 | 09:00 | 247.28 | 53.4 | 563.047 | 626 | 1489.727
09:30 | 300.58 | 109.4 | 0.3 | 79.9 | 2455.011 | 1710.8 | 1.2 | 515.8 | 593.8 | 0 | 784.975 | 0 | 490.18 | 4682.811 | 1378.775 | 6551.766 | 09:30 | 3349.391 | 1820.2 | 786.475 | 595.7 | 6551.766 | 09:30 | 246.98 | 52.8 | 786.475 | 595.7 | 1681.955
10:00 | 340.48 | 117.1 | 0.3 | 82.1 | 2398.395 | 1674.8 | 1.3 | 587.9 | 593.6 | 0 | 762.826 | 0 | 539.98 | 4662.395 | 1356.426 | 6558.801 | 10:00 | 3332.475 | 1791.9 | 764.426 | 670 | 6558.801 | 10:00 | 247.08 | 53.4 | 764.426 | 670 | 1734.906
10:30 | 363.98 | 181.9 | 0.4 | 80.1 | 2401.847 | 1728.2 | 1.5 | 678.8 | 587.2 | 0 | 691.729 | 0 | 626.38 | 4810.347 | 1278.929 | 6715.656 | 10:30 | 3353.027 | 1910.1 | 693.629 | 758.9 | 6715.656 | 10:30 | 245.38 | 53.2 | 693.629 | 758.9 | 1751.109
11:00 | 386.28 | 184.3 | 0.4 | 85.3 | 2393.554 | 1783.7 | 1.6 | 696.5 | 576.3 | 0 | 657.176 | 0 | 656.28 | 4875.354 | 1233.476 | 6765.11 | 11:00 | 3356.134 | 1968 | 659.176 | 781.8 | 6765.11 | 11:00 | 240.78 | 53.9 | 659.176 | 781.8 | 1735.656
11:30 | 393.18 | 181.4 | 0.4 | 89.1 | 2470.192 | 1936.4 | 1.6 | 693.9 | 562.4 | 0 | 557.892 | 0 | 664.08 | 5102.092 | 1120.292 | 6886.464 | 11:30 | 3425.772 | 2117.8 | 559.892 | 783 | 6886.464 | 11:30 | 238.18 | 52.9 | 559.892 | 783 | 1633.972
12:00 | 337.98 | 185.1 | 0.4 | 90.6 | 2285.084 | 2052.2 | 1.6 | 700.8 | 599.7 | 0 | 642.528 | 0 | 614.08 | 5039.684 | 1242.228 | 6895.992 | 12:00 | 3222.764 | 2237.3 | 644.528 | 791.4 | 6895.992 | 12:00 | 245.68 | 56.2 | 644.528 | 791.4 | 1737.808
12:30 | 331.54 | 211.5 | 0.4 | 97.5 | 2272.519 | 1998.5 | 1.6 | 701.8 | 568.2 | 0 | 649.084 | 0 | 640.94 | 4974.419 | 1217.284 | 6832.643 | 12:30 | 3172.259 | 2210 | 651.084 | 799.3 | 6832.643 | 12:30 | 242.14 | 55.7 | 651.084 | 799.3 | 1748.224
13:00 | 392.44 | 206.3 | 0.4 | 104.1 | 2195.399 | 1919.1 | 1.6 | 703.1 | 580.1 | 0 | 734.862 | 0 | 703.24 | 4819.199 | 1314.962 | 6837.401 | 13:00 | 3167.939 | 2125.4 | 736.862 | 807.2 | 6837.401 | 13:00 | 241.24 | 55.4 | 736.862 | 807.2 | 1840.702
13:30 | 364.74 | 136.1 | 0.4 | 117.6 | 2204.583 | 1886.7 | 1.5 | 719.4 | 596.6 | 0 | 838.837 | 0 | 618.84 | 4812.183 | 1435.437 | 6866.46 | 13:30 | 3165.923 | 2022.8 | 840.737 | 837 | 6866.46 | 13:30 | 242.74 | 54.7 | 840.737 | 837 | 1975.177
14:00 | 378.24 | 136.8 | 0.4 | 123.8 | 2245.842 | 1804.9 | 1.2 | 724 | 613.1 | 0 | 693.762 | 0 | 639.24 | 4775.942 | 1306.862 | 6722.044 | 14:00 | 3237.182 | 1941.7 | 695.362 | 847.8 | 6722.044 | 14:00 | 244.14 | 54.8 | 695.362 | 847.8 | 1842.102
14:30 | 353.24 | 137.5 | 0.3 | 125.2 | 2269.005 | 1785.3 | 1.2 | 698.5 | 592.8 | 0 | 812.245 | 0 | 616.24 | 4754.005 | 1405.045 | 6775.29 | 14:30 | 3215.045 | 1922.8 | 813.745 | 823.7 | 6775.29 | 14:30 | 243.54 | 55.6 | 813.745 | 823.7 | 1936.585
15:00 | 347.8 | 132.1 | 0.3 | 128.5 | 2227.642 | 1960.3 | 0.9 | 650.8 | 596.5 | 0 | 823.743 | 0 | 608.7 | 4839.642 | 1420.243 | 6868.585 | 15:00 | 3171.942 | 2092.4 | 824.943 | 779.3 | 6868.585 | 15:00 | 248.2 | 51.6 | 824.943 | 779.3 | 1904.043
15:30 | 352.5 | 111.3 | 0.3 | 131.3 | 2144.059 | 2071.4 | 0.8 | 676.7 | 615.3 | 0 | 739.67 | 0 | 595.4 | 4892.959 | 1354.97 | 6843.329 | 15:30 | 3111.859 | 2182.7 | 740.77 | 808 | 6843.329 | 15:30 | 237.4 | 54.4 | 740.77 | 808 | 1840.57
16:00 | 335.04 | 110.9 | 0.2 | 130.7 | 2339.059 | 2267 | 0.5 | 708.7 | 597.9 | 0 | 398.776 | 0 | 576.84 | 5315.259 | 996.676 | 6888.775 | 16:00 | 3271.999 | 2377.9 | 399.476 | 839.4 | 6888.775 | 16:00 | 236.54 | 52.9 | 399.476 | 839.4 | 1528.316
16:30 | 327.38 | 169 | 0.2 | 134.7 | 2743.109 | 2139.5 | 0.3 | 726.4 | 610.9 | 0 | 116.383 | 0 | 631.28 | 5609.309 | 727.283 | 6967.872 | 16:30 | 3681.389 | 2308.5 | 116.883 | 861.1 | 6967.872 | 16:30 | 247.38 | 51.7 | 116.883 | 861.1 | 1277.063
17:00 | 324.88 | 173.9 | 0.1 | 133.2 | 2786.613 | 2199.3 | 0.1 | 728.8 | 610.9 | 0 | 10.465 | 0 | 632.08 | 5714.813 | 621.365 | 6968.258 | 17:00 | 3722.393 | 2373.2 | 10.665 | 862 | 6968.258 | 17:00 | 247.78 | 54.1 | 10.665 | 862 | 1174.545
17:30 | 280.58 | 172 | 0 | 121.2 | 2816.601 | 2324.7 | 0 | 721.1 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 573.78 | 5862.401 | 615.4 | 7051.581 | 17:30 | 3712.581 | 2496.7 | 0 | 842.3 | 7051.581 | 17:30 | 248.78 | 54.1 | 0 | 842.3 | 1145.18
18:00 | 265.42 | 174.5 | 0 | 109.3 | 2963.642 | 2622.5 | 0 | 715.6 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 549.22 | 6301.742 | 654.2 | 7505.162 | 18:00 | 3883.262 | 2797 | 0 | 824.9 | 7505.162 | 18:00 | 242.42 | 54.1 | 0 | 824.9 | 1121.42
18:30 | 261.6 | 113.2 | 0 | 100.2 | 2967.107 | 2963.5 | 0 | 712.1 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 475 | 6642.707 | 634.6 | 7752.307 | 18:30 | 3863.307 | 3076.7 | 0 | 812.3 | 7752.307 | 18:30 | 240.9 | 54.7 | 0 | 812.3 | 1107.9
19:00 | 229.84 | 111.4 | 0 | 98.2 | 3024.398 | 3045.1 | 0 | 646.1 | 662.2 | 0 | 0 | 0 | 439.44 | 6715.598 | 662.2 | 7817.238 | 19:00 | 3916.438 | 3156.5 | 0 | 744.3 | 7817.238 | 19:00 | 241.84 | 54.9 | 0 | 744.3 | 1041.04
19:30 | 232.24 | 133.6 | 0 | 93.8 | 2941.512 | 3028.1 | 0 | 654.1 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 459.64 | 6623.712 | 660.5 | 7743.852 | 19:30 | 3834.252 | 3161.7 | 0 | 747.9 | 7743.852 | 19:30 | 240.94 | 53.3 | 0 | 747.9 | 1042.14
20:00 | 229.14 | 133.5 | 0 | 93.2 | 2966.351 | 3073.7 | 0 | 603.7 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 455.84 | 6643.751 | 650.8 | 7750.391 | 20:00 | 3846.291 | 3207.2 | 0 | 696.9 | 7750.391 | 20:00 | 240.14 | 51.5 | 0 | 696.9 | 988.54
20:30 | 234.98 | 137.1 | 0 | 90.1 | 2884.735 | 3215 | 0 | 626.8 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 462.18 | 6726.535 | 620.4 | 7809.115 | 20:30 | 3740.115 | 3352.1 | 0 | 716.9 | 7809.115 | 20:30 | 241.78 | 55.1 | 0 | 716.9 | 1013.78
21:00 | 233.58 | 135.3 | 0 | 98 | 2936.956 | 2955.4 | 0 | 670.4 | 597.2 | 0 | 0 | 0 | 466.88 | 6562.756 | 597.2 | 7626.836 | 21:00 | 3767.736 | 3090.7 | 0 | 768.4 | 7626.836 | 21:00 | 238.38 | 54.6 | 0 | 768.4 | 1061.38
21:30 | 232.12 | 112.3 | 0 | 91.6 | 3168.004 | 2729 | 0 | 617.3 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 436.02 | 6514.304 | 596.5 | 7546.824 | 21:30 | 3996.624 | 2841.3 | 0 | 708.9 | 7546.824 | 21:30 | 238.974 | 56.7 | 0 | 708.9 | 1004.574
22:00 | 231.62 | 111.5 | 0 | 84.1 | 3113.393 | 2677.6 | 0 | 641.3 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 427.22 | 6432.293 | 599.7 | 7459.213 | 22:00 | 3944.713 | 2789.1 | 0 | 725.4 | 7459.213 | 22:00 | 241.748 | 56.5 | 0 | 725.4 | 1023.648
22:30 | 229.18 | 110 | 0 | 76.2 | 2953.582 | 2643.3 | 0 | 647.3 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 415.38 | 6244.182 | 595.1 | 7254.662 | 22:30 | 3777.862 | 2753.3 | 0 | 723.5 | 7254.662 | 22:30 | 244.794 | 55.3 | 0 | 723.5 | 1023.594
23:00 | 220.88 | 70 | 0 | 90.2 | 2964.742 | 2374.5 | 0 | 608.1 | 598 | 0 | 0 | 0 | 381.08 | 5947.342 | 598 | 6926.422 | 23:00 | 3783.622 | 2444.5 | 0 | 698.3 | 6926.422 | 23:00 | 245.222 | 56 | 0 | 698.3 | 999.522
23:30 | 221.14 | 68.7 | 0 | 86.7 | 2920.021 | 2305.2 | 0 | 536 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 376.54 | 5761.221 | 591.3 | 6729.061 | 23:30 | 3732.461 | 2373.9 | 0 | 622.7 | 6729.061 | 23:30 | 243.799 | 55.3 | 0 | 622.7 | 921.799
00:00 | 217.34 | 69.2 | 0 | 76.3 | 2800.7872 | 2367.7 | 0 | 502.7 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 362.84 | 5671.1872 | 580.9 | 6614.9272 | 00:00 | 3599.0272 | 2436.9 | 0 | 579 | 6614.9272 | 00:00 | 240.888 | 56 | 0 | 579 | 875.888
TOTAL MWh | 6348.75 | 2742.55 | 2.85 | 2213.15 | 64988.6721 | 54039.2 | 10.5 | 12835.4 | 14299.9 | 0 | 6019.5105 | 0 | 11307.3 | 131873.7721 | 20319.4105 | 163500.4826 | TOTAL MWh | 85637.3221 | 56781.75 | 6032.8605 | 15048.55 | 163500.4826 | TOTAL MWh | 5816.5225 | 1319.2 | 6032.8605 | 15048.55 | 28217.133

## HOP
domingo, 24 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/05/2026 17:53:00 | 24/05/2026 20:37:00 | 24/05/2026 17:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/05/2026 20:37:00 | 24/05/2026 20:48:00 |  | 24/05/2026 20:37:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 24/05/2026 09:52:00 | 24/05/2026 13:09:00 | 24/05/2026 09:30:00 | 24/05/2026 13:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 24/05/2026 09:57:00 | 24/05/2026 13:07:00 | 24/05/2026 09:30:00 | 24/05/2026 13:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 01:04:00 |  | 24/05/2026 00:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/05/2026 08:26:00 | 24/05/2026 15:25:00 | 24/05/2026 08:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/05/2026 15:25:00 | 24/05/2026 16:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/05/2026 16:43:00 | 24/05/2026 22:56:00 |  | 24/05/2026 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 24/05/2026 12:27:00 | 24/05/2026 15:03:00 | 24/05/2026 12:08:00 | 24/05/2026 14:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 24/05/2026 19:14:00 | 24/05/2026 20:40:00 | 24/05/2026 18:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:14 h generó por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 24/05/2026 20:40:00 | 24/05/2026 21:20:00 |  | 24/05/2026 21:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 00:04:00 | 24/05/2026 04:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 04:27:00 | 24/05/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/ generar a 500 MW. A las 05:21 h, S/C generar a 550 MW. A las 05:36 h, S/C generar a 650 MW. A las 06:03 h, S/C generar a 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 06:46:00 | 24/05/2026 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 15:00:00 | 24/05/2026 15:50:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 15:50:00 | 24/05/2026 16:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 16:20:00 | 24/05/2026 16:35:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 16:35:00 | 24/05/2026 17:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 17:34:00 | 24/05/2026 22:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 22:39:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 24/05/2026 18:12:00 | 24/05/2026 20:36:00 | 24/05/2026 17:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 24/05/2026 20:36:00 | 24/05/2026 20:51:00 |  | 24/05/2026 20:36:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 04:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:18 h S/C bajar generación a 420 MW. A las 01:43 h se subió generación a 500 MW A las 02:21 h se bajó generación a 420 MW A las 04:29 h se da orden de parada a la unidad TG12
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 24/05/2026 04:52:00 | 24/05/2026 05:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 24/05/2026 04:52:00 | 24/05/2026 04:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 24/05/2026 05:20:00 | 24/05/2026 05:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 24/05/2026 15:11:00 | 24/05/2026 17:57:00 | 24/05/2026 13:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 24/05/2026 17:57:00 | 24/05/2026 19:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 24/05/2026 19:43:00 | 24/05/2026 20:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 24/05/2026 20:40:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 02:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 02:30:00 | 24/05/2026 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 03:00:00 | 24/05/2026 11:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 11:30:00 | 24/05/2026 15:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 15:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 00:09:00 | 24/05/2026 04:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 04:14:00 | 24/05/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 06:46:00 | 24/05/2026 15:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 15:25:00 | 24/05/2026 16:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 16:43:00 | 24/05/2026 16:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 16:46:00 | 24/05/2026 22:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 22:39:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 24/05/2026 18:41:00 | 24/05/2026 20:27:00 | 24/05/2026 18:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 24/05/2026 20:27:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/05/2026 18:08:00 | 24/05/2026 20:30:00 | 24/05/2026 17:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/05/2026 20:30:00 | 24/05/2026 23:45:00 |  | 24/05/2026 23:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 03:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 03:09:00 | 24/05/2026 04:08:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado online
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 04:08:00 | 24/05/2026 15:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 15:20:00 | 24/05/2026 16:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 16:43:00 | 24/05/2026 17:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 17:54:00 | 24/05/2026 18:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 24/05/2026 18:22:00 | 24/05/2026 20:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 24/05/2026 20:34:00 | 24/05/2026 21:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 20:34h, S/C desconectar fuego directo.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 21:02:00 | 24/05/2026 21:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 21:15:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 24/05/2026 10:12:00 | 24/05/2026 13:26:00 | 24/05/2026 09:48:00 | 24/05/2026 13:20:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 24/05/2026 16:18:00 | 24/05/2026 18:25:00 | 24/05/2026 15:55:00 | 24/05/2026 18:21:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 00:24:00 | 24/05/2026 04:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 04:05:00 | 24/05/2026 06:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 06:55:00 | 24/05/2026 10:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 10:31:00 | 24/05/2026 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 13:07:00 | 24/05/2026 16:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 16:45:00 | 24/05/2026 22:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 22:46:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 09:06:00 | 24/05/2026 09:20:00 | 24/05/2026 08:48:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 09:20:00 | 24/05/2026 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 17:35:00 | 24/05/2026 17:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 17:57:00 | 24/05/2026 20:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 20:28:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 24 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 24/05/2026 07:35 | 24/05/2026 14:26 | FS Charcani 1,2,3 | 1.6 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 24/05/2026 07:42 | 24/05/2026 14:26 | FS Charcani 1,2,3 | 0.6 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 24/05/2026 07:25 | 24/05/2026 14:19 | FS Charcani 1,2,3 | 4.69 | P | F/S | N | PREV. | 1197 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 24/05/2026 07:01 | 24/05/2026 16:47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 24/05/2026 00:00 | 24/05/2026 21:23 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 24/05/2026 00:00 | 24/05/2026 21:23 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELÉCTRICOS. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 00:53 | 24/05/2026 00:58 | A7.3 FE1855 CCO Nacelle CWPress H Stop (AI) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 09:42 | 24/05/2026 10:28 | A7.3 por atención de alarma periódica FE1855 | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 10:42 | 24/05/2026 11:35 | A4.2 Revisión de carga de datos en NC2 | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 24/05/2026 11:37 | 24/05/2026 13:50 | A6.3 Revisión de carga de datos en NC2 | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 24/05/2026 13:20 | 24/05/2026 17:00 | Mantenimiento correctivo por problemas en la termocupla de la unidad TG12. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13603 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 24/05/2026 15:09 | 24/05/2026 20:27 | Indisponible por problemas de arranque del servomotor | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA Y TOQUE Y PASO CTR | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | REPARACIÓN FILOS DE ATAQUE | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 24/05/2026 00:00 | 25/05/2026 00:00 | Ampliación del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 24/05/2026 08:42 | 25/05/2026 00:00 | Inspección y mantenimiento semestral F/S UG3 | 11.149 | R | F/S | N | PREV. | 41 | G

## RESERVA_FRÍA
24/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 24 de Mayo del 2026 / SEM N° 21 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 24 de Mayo del 2026 / SEM N° 21 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6971.7783 | [18 empty] | MIN | 2830.8181 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6854.798 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2830.8181 | 2811.6262 | 233.0473
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6867.6969 | [18 empty] | MIN | 2830.8181 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6762.81 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2830.8181 | 2811.6262 | 233.0473
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6639.2565 | [18 empty] | MIN | 2855.8181 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6522.148 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2855.8181 | 2836.6262 | 233.0473
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6681.8859 | [18 empty] | MIN | 2855.8181 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6564.914 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2855.8181 | 2836.6262 | 233.0473
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6547.18 | [18 empty] | MIN | 2855.8181 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6430.295 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2855.8181 | 2836.6262 | 233.0473
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6430.5025 | [18 empty] | MIN | 2855.8181 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6313.274 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2855.8181 | 2836.6262 | 233.0473
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6514.8335 | [18 empty] | MIN | 2855.8181 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6398.063 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2855.8181 | 2836.6262 | 233.0473
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6379.4105 | [18 empty] | MIN | 2855.8181 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6262.417 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2855.8181 | 2836.6262 | 233.0473
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6477.5122 | [18 empty] | MIN | 2855.8181 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6360.593 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2855.8181 | 2836.6262 | 233.0473
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6459.3028 | [18 empty] | MIN | 2855.8181 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6342.249 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2855.8181 | 2836.6262 | 233.0473
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6400.8546 | [18 empty] | MIN | 2830.8181 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6283.877 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2830.8181 | 2811.6262 | 233.0473
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6430.2422 | [18 empty] | MIN | 2830.8181 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6329.838 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2830.8181 | 2811.6262 | 233.0473
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6302.8952 | [18 empty] | MIN | 2830.8181 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6207.018 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2830.8181 | 2811.6262 | 233.0473
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6087.5701 | [18 empty] | MIN | 2830.8181 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 5992.266 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2830.8181 | 2811.6262 | 233.0473
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6217.1747 | [18 empty] | MIN | 2877.6952 | 593.6014 | 593.6014 | [7 empty] | 6122.186 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2877.6952 | 2858.5033 | 233.0473
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 178.8373 | [11 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6207.4924 | [18 empty] | MED | 3056.5326 | 772.4388 | 772.4388 | [7 empty] | 6112.403 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3056.5326 | 3037.3406 | 233.0473
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6362.4963 | [18 empty] | MED | 3405.0199 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6267.197 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3405.0199 | 3385.8279 | 233.0473
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6437.4883 | [18 empty] | MED | 3405.0199 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6342.582 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3405.0199 | 3385.8279 | 233.0473
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6645.9018 | [18 empty] | MED | 3405.0199 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6551.766 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3405.0199 | 3385.8279 | 233.0473
10:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6656.298 | [18 empty] | MED | 3387.6773 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6558.801 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3387.6773 | 3368.4853 | 233.0473
10:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6811.1062 | [18 empty] | MED | 3173.9621 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6715.656 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3173.9621 | 3154.7701 | 233.0473
11:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6855.9032 | [18 empty] | MED | 3173.9621 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6765.11 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3173.9621 | 3154.7701 | 233.0473
11:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6978.2034 | [18 empty] | MED | 3173.9621 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6886.464 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3173.9621 | 3154.7701 | 233.0473
12:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6991.1359 | [18 empty] | MED | 3173.9621 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6895.992 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3173.9621 | 3154.7701 | 233.0473
12:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6929.0423 | [18 empty] | MED | 3173.9621 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6832.643 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3173.9621 | 3154.7701 | 233.0473
13:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6933.5683 | [18 empty] | MED | 3173.9621 | 1120.9261 | 1120.9261 | [7 empty] | 6837.401 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3173.9621 | 3154.7701 | 233.0473
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6962.6647 | [18 empty] | MED | 2901.9048 | 831.5262 | 831.5262 | [7 empty] | 6866.46 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2901.9048 | 2882.7128 | 522.4471
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6818.0932 | [18 empty] | MED | 2901.9048 | 831.5262 | 831.5262 | [7 empty] | 6722.044 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2901.9048 | 2882.7128 | 522.4471
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6871.4193 | [18 empty] | MED | 3115.62 | 831.5262 | 831.5262 | [7 empty] | 6775.29 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3115.62 | 3096.4281 | 522.4471
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6964.7363 | [18 empty] | MED | 3115.62 | 831.5262 | 831.5262 | [7 empty] | 6868.585 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3115.62 | 3096.4281 | 522.4471
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 107.7077 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6939.834 | [18 empty] | MED | 2938.5258 | 654.4321 | 654.4321 | [7 empty] | 6843.329 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2938.5258 | 2919.3339 | 522.4471
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 107.7077 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6985.0396 | [18 empty] | MED | 2938.5258 | 654.4321 | 654.4321 | [7 empty] | 6888.775 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2938.5258 | 2919.3339 | 522.4471
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 107.7077 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7067.6129 | [18 empty] | MED | 2724.8106 | 654.4321 | 654.4321 | [7 empty] | 6967.872 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2724.8106 | 2705.6186 | 522.4471
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 107.7077 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7079.0548 | [18 empty] | MED | 2724.8106 | 654.4321 | 654.4321 | [7 empty] | 6968.258 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2724.8106 | 2705.6186 | 522.4471
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 397.1076 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7163.0481 | [18 empty] | MED | 3014.2104 | 943.8319 | 943.8319 | [7 empty] | 7051.581 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3014.2104 | 2995.0185 | 233.0473
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 397.1076 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7617.0006 | [18 empty] | MAX | 2991.1497 | 920.7712 | 920.7712 | [7 empty] | 7505.162 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2991.1497 | 2971.9578 | 233.0473
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 397.1076 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7863.1633 | [18 empty] | MAX | 2725.738 | 655.3595 | 655.3595 | [7 empty] | 7752.307 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2725.738 | 2706.5461 | 233.0473
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 397.1076 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7933.8348 | [18 empty] | MAX | 2674.3335 | 603.9549 | 603.9549 | [7 empty] | 7817.238 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2674.3335 | 2655.1415 | 233.0473
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 397.1076 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7867.207 | [18 empty] | MAX | 2888.0487 | 603.9549 | 603.9549 | [7 empty] | 7743.852 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2888.0487 | 2868.8567 | 233.0473
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7874.7306 | [18 empty] | MAX | 2780.341 | 496.2472 | 496.2472 | [7 empty] | 7750.391 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2780.341 | 2761.149 | 233.0473
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7933.819 | [18 empty] | MAX | 2780.341 | 496.2472 | 496.2472 | [7 empty] | 7809.115 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2780.341 | 2761.149 | 233.0473
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7751.4857 | [18 empty] | MAX | 2744.0595 | 459.9657 | 459.9657 | [7 empty] | 7626.836 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2744.0595 | 2724.8675 | 233.0473
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7671.3489 | [18 empty] | MAX | 2767.1202 | 483.0264 | 483.0264 | [7 empty] | 7546.824 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2767.1202 | 2747.9282 | 233.0473
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7582.7145 | [18 empty] | MAX | 2877.6172 | 593.5234 | 593.5234 | [7 empty] | 7459.213 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2877.6172 | 2858.4252 | 233.0473
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7377.6793 | [18 empty] | MAX | 2877.6172 | 593.5234 | 593.5234 | [7 empty] | 7254.662 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2877.6172 | 2858.4252 | 233.0473
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7049.2501 | [18 empty] | MIN | 2877.6172 | 593.5234 | 593.5234 | [7 empty] | 6926.422 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2877.6172 | 2858.4252 | 233.0473
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6844.0085 | [18 empty] | MIN | 2877.6172 | 593.5234 | 593.5234 | [7 empty] | 6729.061 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2877.6172 | 2858.4252 | 233.0473
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6729.6968 | [18 empty] | MIN | 2877.6172 | 593.5234 | 593.5234 | [7 empty] | 6614.9272 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2877.6172 | 2858.4252 | 233.0473
MWh | 0 | 0 | 0 | 180.9303 | 174.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 472.7439 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 3633.1593 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46.8771 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.8927 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 950.9844 | 0 | 0 | 0 | 3441.5318 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6100604.05 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 24 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 22.9 | 28 | 20.3 | 55 | 14.5 | 12.51 | 14.619 | -- | -- | 1.948 | 51.84 | 61.46 | 129.71 | 87 | 117.859 | 5.56 | 10.99 | 9.57 | 6.34 | -- | -- | 68.21 | 188.42 | 44.09 | 35.137 | 9.1 | 5.8 | 8.782 | 9.7 | 5.8698 | 12.609 | 12.8 | 16.07 | 16.36 | 22.834 | -- | 15.055 | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
00:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 22.9 | 28 | 20.3 | 55 | 14.5 | 12.51 | 14.619 | -- | -- | 1.948 | 51.84 | 61.46 | 129.71 | 87 | 117.859 | 5.56 | 10.99 | 9.57 | 6.34 | -- | -- | 68.21 | 188.42 | 44.09 | 35.137 | 9.1 | 5.8 | 8.782 | 9.7 | 5.8698 | 12.609 | 12.8 | 16.07 | 16.36 | 22.834 | -- | 15.055 | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
01:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 13.5 | 28 | 20.3 | 55 | 12.97 | 12.52 | 10.188 | -- | -- | 1.948 | 50.56 | 61.46 | 130.78 | 89.21 | 118.702 | 5.53 | 11.53 | 4.277 | 0.58 | -- | -- | 67.81 | 191.23 | 45.57 | 35.275 | 7.96 | 6.3 | 8.782 | 9.5 | 5.8157 | 12.609 | 12.8 | 16.26 | 16.55 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
01:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 13.5 | 28 | 20.3 | 55 | 12.97 | 12.52 | 10.188 | -- | -- | 1.948 | 50.56 | 61.46 | 130.78 | 89.21 | 118.702 | 5.53 | 11.53 | 4.277 | 0.58 | -- | -- | 67.81 | 191.23 | 45.57 | 35.275 | 7.96 | 6.3 | 8.782 | 9.5 | 5.8157 | 12.609 | 12.8 | 16.26 | 16.55 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
02:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 13.9 | 28 | 20.3 | 55 | 11.41 | 12.46 | 10.162 | -- | -- | 1.948 | 51.19 | 61.46 | 129.71 | 77.87 | 117.671 | 5.52 | 12.66 | 8.504 | 0.58 | -- | -- | 60.99 | 184.41 | 45.35 | 34.834 | 11.31 | 6.1 | 8.782 | 9.6 | 5.757 | 12.609 | 12.8 | 16.22 | 16.51 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
02:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 13.9 | 28 | 20.3 | 55 | 11.41 | 12.46 | 10.162 | -- | -- | 1.948 | 51.19 | 61.46 | 129.71 | 77.87 | 117.671 | 5.52 | 12.66 | 8.504 | 0.58 | -- | -- | 60.99 | 184.41 | 45.35 | 34.834 | 11.31 | 6.1 | 8.782 | 9.6 | 5.757 | 12.609 | 12.8 | 16.22 | 16.51 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
03:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 22.6 | 28 | 20.3 | 55 | 11.41 | 12.37 | 10.083 | -- | -- | 1.948 | 43.86 | 61.46 | 127.6 | 83.15 | 118.472 | 5.54 | 12.09 | 5.795 | 0.58 | -- | -- | 58.84 | 182.26 | 45.35 | 34.82 | 11.89 | 6.3 | 8.782 | 9.9 | 5.6849 | 12.609 | 12.8 | 16.16 | 16.45 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
03:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 22.6 | 28 | 20.3 | 55 | 11.41 | 12.37 | 10.083 | -- | -- | 1.948 | 43.86 | 61.46 | 127.6 | 83.15 | 118.472 | 5.54 | 12.09 | 5.795 | 0.58 | -- | -- | 58.84 | 182.26 | 45.35 | 34.82 | 11.89 | 6.3 | 8.782 | 9.9 | 5.6849 | 12.609 | 12.8 | 16.16 | 16.45 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
04:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 37.3 | 28 | 20.3 | 55 | 11.43 | 12.36 | 10.043 | -- | -- | 1.948 | 31.21 | 61.46 | 125.5 | 81.05 | 118.598 | 5.55 | 12.66 | 7.906 | 0.59 | -- | -- | 60.5 | 183.92 | 47.91 | 35.789 | 14.04 | 9 | 8.782 | 10.3 | 5.664 | 12.609 | 12.8 | 16.13 | 16.42 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
04:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 37.3 | 28 | 20.3 | 55 | 11.43 | 12.36 | 10.043 | -- | -- | 1.948 | 31.21 | 61.46 | 125.5 | 81.05 | 118.598 | 5.55 | 12.66 | 7.906 | 0.59 | -- | -- | 60.5 | 183.92 | 47.91 | 35.789 | 14.04 | 9 | 8.782 | 10.3 | 5.664 | 12.609 | 12.8 | 16.13 | 16.42 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
05:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 36 | 28 | 20.3 | 55 | 11.47 | 12.47 | 10.292 | -- | -- | 1.948 | 24.6 | 61.46 | 122.4 | 86.75 | 118.766 | 5.5 | 12.09 | 6.518 | 0.59 | -- | -- | 56.08 | 179.5 | 46.24 | 33.387 | 11.78 | 6.1 | 8.782 | 12.2 | 5.6692 | 12.609 | 12.8 | 16.44 | 16.73 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
05:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 36 | 28 | 20.3 | 55 | 11.47 | 12.47 | 10.292 | -- | -- | 1.948 | 24.6 | 61.46 | 122.4 | 86.75 | 118.766 | 5.5 | 12.09 | 6.518 | 0.59 | -- | -- | 56.08 | 179.5 | 46.24 | 33.387 | 11.78 | 6.1 | 8.782 | 12.2 | 5.6692 | 12.609 | 12.8 | 16.44 | 16.73 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
06:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 32.6 | 28 | 20.3 | 55 | 13.02 | 12.34 | 10.029 | 1.07 | 80.15 | 1.948 | 21.09 | 61.46 | 119.34 | 92.64 | 119.074 | 5.52 | 12.09 | 6.696 | 0.59 | -- | -- | 56.39 | 179.81 | 45.46 | 35.803 | 10.57 | 8.1 | 8.782 | 11.6 | 5.6972 | 12.609 | 12.8 | 15.82 | 16.11 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 16.937 | 4.207
06:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 32.6 | 28 | 20.3 | 55 | 13.02 | 12.34 | 10.029 | 1.07 | 80.15 | 1.948 | 21.09 | 61.46 | 119.34 | 92.64 | 119.074 | 5.52 | 12.09 | 6.696 | 0.59 | -- | -- | 56.39 | 179.81 | 45.46 | 35.803 | 10.57 | 8.1 | 8.782 | 11.6 | 5.6972 | 12.609 | 12.8 | 15.82 | 16.11 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 16.937 | 4.207
07:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.4 | 28 | 20.3 | 55 | 13.97 | 12.34 | 12.684 | -- | -- | 1.948 | 19.28 | 61.46 | 117.33 | 95.11 | 119.153 | 5.53 | 11.53 | 7.302 | 0.59 | -- | -- | 56.36 | 179.779 | 47.95 | 35.459 | 11.2 | 7.9 | 8.782 | 9.7 | 5.7564 | 12.609 | 12.8 | 16.3 | 16.59 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.057 | 4.207
07:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.4 | 28 | 20.3 | 55 | 13.97 | 12.34 | 12.684 | -- | -- | 1.948 | 19.28 | 61.46 | 117.33 | 95.11 | 119.153 | 5.53 | 11.53 | 7.302 | 0.59 | -- | -- | 56.36 | 179.779 | 47.95 | 35.459 | 11.2 | 7.9 | 8.782 | 9.7 | 5.7564 | 12.609 | 12.8 | 16.3 | 16.59 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.057 | 4.207
08:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 15.9 | 28 | 20.3 | 55 | 14.01 | 12.57 | 12.625 | -- | -- | 1.948 | 18.24 | 61.46 | 115.34 | 95.35 | 119.299 | 5.6 | 12.09 | 7.018 | 0.59 | -- | -- | 44.28 | 167.701 | 47.51 | 38.382 | 10.17 | 6.8 | 8.782 | 9.9 | 5.786 | 12.609 | 12.8 | 16.36 | 16.65 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
08:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 15.9 | 28 | 20.3 | 55 | 14.01 | 12.57 | 12.625 | -- | -- | 1.948 | 18.24 | 61.46 | 115.34 | 95.35 | 119.299 | 5.6 | 12.09 | 7.018 | 0.59 | -- | -- | 44.28 | 167.701 | 47.51 | 38.382 | 10.17 | 6.8 | 8.782 | 9.9 | 5.786 | 12.609 | 12.8 | 16.36 | 16.65 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
09:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 19.3 | 28 | 20.3 | 55 | 13.92 | 12.56 | 13.105 | -- | -- | 1.948 | 17.24 | 61.46 | 113.36 | 94.78 | 119.318 | 5.48 | 11.53 | 7.812 | 0.59 | -- | -- | 35.16 | 158.576 | 48.59 | 48.258 | 9.45 | 0 | 8.782 | 6.2 | 5.6688 | 12.609 | 12.8 | 16.69 | 16.97 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
09:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 19.3 | 28 | 20.3 | 55 | 13.92 | 12.56 | 13.105 | -- | -- | 1.948 | 17.24 | 61.46 | 113.36 | 94.78 | 119.318 | 5.48 | 11.53 | 7.812 | 0.59 | -- | -- | 35.16 | 158.576 | 48.59 | 48.258 | 9.45 | 0 | 8.782 | 6.2 | 5.6688 | 12.609 | 12.8 | 16.69 | 16.97 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
10:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18.6 | 28 | 20.3 | 55 | 13.94 | 12.55 | 12.596 | -- | -- | 1.948 | 16.91 | 61.46 | 112.38 | 94.81 | 119.233 | 5.35 | 12.09 | 6.25 | 0.58 | -- | -- | 44.96 | 168.384 | 49.52 | 55.212 | 6.27 | 0 | 8.782 | 6.1 | 6.9077 | 12.609 | 12.8 | 16.15 | 16.44 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
10:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18.6 | 28 | 20.3 | 55 | 13.94 | 12.55 | 12.596 | -- | -- | 1.948 | 16.91 | 61.46 | 112.38 | 94.81 | 119.233 | 5.35 | 12.09 | 6.25 | 0.58 | -- | -- | 44.96 | 168.384 | 49.52 | 55.212 | 6.27 | 0 | 8.782 | 6.1 | 6.9077 | 12.609 | 12.8 | 16.15 | 16.44 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
11:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 14 | 28 | 20.3 | 55 | 13.94 | 12.51 | 12.595 | -- | -- | 1.948 | 16.91 | 61.46 | 111.41 | 94.17 | 119.273 | 5.27 | 11.53 | 4.59 | 0.58 | -- | -- | 36.62 | 160.041 | 48.9 | 36.805 | 8.04 | 0 | 8.782 | 6 | 6.9245 | 12.609 | 12.8 | 15.9 | 16.18 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.338 | 4.207
11:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 14 | 28 | 20.3 | 55 | 13.94 | 12.51 | 12.595 | -- | -- | 1.948 | 16.91 | 61.46 | 111.41 | 94.17 | 119.273 | 5.27 | 11.53 | 4.59 | 0.58 | -- | -- | 36.62 | 160.041 | 48.9 | 36.805 | 8.04 | 0 | 8.782 | 6 | 6.9245 | 12.609 | 12.8 | 15.9 | 16.18 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.338 | 4.207
12:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18 | 28 | 20.3 | 55 | 13.95 | 12.5 | 12.911 | -- | -- | 1.948 | 20.72 | 61.46 | 110.44 | 93.53 | 119.199 | 5.14 | 11.53 | 8.09 | 1.06 | -- | -- | 35.38 | 158.805 | 48.94 | 54.125 | 9.45 | 0 | 8.782 | 6 | 6.7523 | 12.609 | 12.8 | 16.62 | 16.91 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.403 | 4.207
12:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18 | 28 | 20.3 | 55 | 13.95 | 12.5 | 12.911 | -- | -- | 1.948 | 20.72 | 61.46 | 110.44 | 93.53 | 119.199 | 5.14 | 11.53 | 8.09 | 1.06 | -- | -- | 35.38 | 158.805 | 48.94 | 54.125 | 9.45 | 0 | 8.782 | 6 | 6.7523 | 12.609 | 12.8 | 16.62 | 16.91 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.403 | 4.207
13:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 12.3 | 28 | 20.3 | 55 | 13.92 | 12.52 | 12.46 | -- | -- | 1.948 | 30.28 | 61.46 | 113.36 | 90.75 | 119.22 | 5.28 | 11.53 | 8.09 | 1.06 | -- | -- | 45.94 | 169.36 | 48.65 | 59.53 | 9.54 | 0 | 8.782 | 5.9 | 6.1067 | 12.609 | 12.8 | 15.75 | 16.04 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4199 | -- | 15.489 | 5.813 | 17.237 | 4.207
13:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 12.3 | 28 | 20.3 | 55 | 13.92 | 12.52 | 12.46 | -- | -- | 1.948 | 30.28 | 61.46 | 113.36 | 90.75 | 119.22 | 5.28 | 11.53 | 8.09 | 1.06 | -- | -- | 45.94 | 169.36 | 48.65 | 59.53 | 9.54 | 0 | 8.782 | 5.9 | 6.1067 | 12.609 | 12.8 | 15.75 | 16.04 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4199 | -- | 15.489 | 5.813 | 17.237 | 4.207
14:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 8 | 28 | 19.4 | 53 | 13.45 | 12.47 | 13.623 | -- | -- | 1.948 | 23.79 | 61.46 | 122.4 | 66.6 | 119.166 | 5.29 | 12.09 | 8.09 | 0.58 | -- | -- | 41.54 | 164.956 | 48.99 | 56.448 | 8.46 | 0 | 8.782 | 5.7 | 5.8068 | 12.609 | 12.8 | 16.77 | 17.06 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 17.191 | 4.207
14:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 8 | 28 | 19.4 | 53 | 13.45 | 12.47 | 13.623 | -- | -- | 1.948 | 23.79 | 61.46 | 122.4 | 66.6 | 119.166 | 5.29 | 12.09 | 8.09 | 0.58 | -- | -- | 41.54 | 164.956 | 48.99 | 56.448 | 8.46 | 0 | 8.782 | 5.7 | 5.8068 | 12.609 | 12.8 | 16.77 | 17.06 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 17.191 | 4.207
15:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.5 | 28 | 18.6 | 53 | 13.55 | 12.43 | 15.548 | -- | -- | 1.948 | 20.72 | 61.46 | 125.5 | 73.66 | 119.167 | 5.28 | 11.53 | 8.09 | 0.58 | -- | -- | 43.12 | 166.544 | 47.19 | 40.682 | 7.55 | 0 | 8.782 | 9.7 | 5.7223 | 12.609 | 12.8 | 15.66 | 15.95 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 17.191 | 4.207
15:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.5 | 28 | 18.6 | 53 | 13.55 | 12.43 | 15.548 | -- | -- | 1.948 | 20.72 | 61.46 | 125.5 | 73.66 | 119.167 | 5.28 | 11.53 | 8.09 | 0.58 | -- | -- | 43.12 | 166.544 | 47.19 | 40.682 | 7.55 | 0 | 8.782 | 9.7 | 5.7223 | 12.609 | 12.8 | 15.66 | 15.95 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 17.191 | 4.207
16:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 17 | 27 | 18.6 | 53 | 14.56 | 12.35 | 15.706 | -- | -- | 1.948 | 19.28 | 61.46 | 126.55 | 77.25 | 119.277 | 5.32 | 11.53 | 8.09 | 0.58 | -- | -- | 43.08 | 166.497 | 44.53 | 34.565 | 10.16 | 3.7 | 8.782 | 9 | 5.6591 | 12.609 | 12.8 | 15.58 | 15.87 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.956 | 4.207
16:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 17 | 27 | 18.6 | 53 | 14.56 | 12.35 | 15.706 | -- | -- | 1.948 | 19.28 | 61.46 | 126.55 | 77.25 | 119.277 | 5.32 | 11.53 | 8.09 | 0.58 | -- | -- | 43.08 | 166.497 | 44.53 | 34.565 | 10.16 | 3.7 | 8.782 | 9 | 5.6591 | 12.609 | 12.8 | 15.58 | 15.87 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.956 | 4.207
17:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 35.8 | 27 | 18.6 | 53 | 14.55 | 12.52 | 15.442 | -- | -- | 1.948 | 17.9 | 61.46 | 126.55 | 81.52 | 119.1 | 5.34 | 11.53 | 6.89 | 0.58 | -- | -- | 48.45 | 171.869 | 43.06 | 34.638 | 10.11 | 3.7 | 8.782 | 12.5 | 5.686 | 12.609 | 12.7 | 16.01 | 16.3 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.891 | 4.207
17:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 35.8 | 27 | 18.6 | 53 | 14.55 | 12.52 | 15.442 | -- | -- | 1.948 | 17.9 | 61.46 | 126.55 | 81.52 | 119.1 | 5.34 | 11.53 | 6.89 | 0.58 | -- | -- | 48.45 | 171.869 | 43.06 | 34.638 | 10.11 | 3.7 | 8.782 | 12.5 | 5.686 | 12.609 | 12.7 | 16.01 | 16.3 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.891 | 4.207
18:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 37.1 | 27 | 18.6 | 53 | 14.59 | 12.56 | 23.494 | 1.07 | 80.45 | 1.948 | 17.9 | 61.46 | 126.55 | 78.5 | 119.173 | 5.32 | 11.53 | 6.47 | 0.58 | -- | -- | 63.42 | 186.843 | 42.6 | 34.676 | 12.33 | 3.9 | 8.782 | 11.9 | 5.171 | 12.609 | 12.7 | 15.87 | 16.16 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.891 | 4.207
18:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 37.1 | 27 | 18.6 | 53 | 14.59 | 12.56 | 23.494 | 1.07 | 80.45 | 1.948 | 17.9 | 61.46 | 126.55 | 78.5 | 119.173 | 5.32 | 11.53 | 6.47 | 0.58 | -- | -- | 63.42 | 186.843 | 42.6 | 34.676 | 12.33 | 3.9 | 8.782 | 11.9 | 5.171 | 12.609 | 12.7 | 15.87 | 16.16 | 22.834 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.891 | 4.207
19:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 29.3 | 27 | 17.9 | 53 | 14.57 | 12.49 | 23.544 | -- | -- | 1.948 | 26.7 | 61.46 | 127.6 | 87.15 | 119.025 | 5.33 | 11.53 | 5.29 | 0.58 | -- | -- | 65.2 | 188.62 | 42.72 | 34.104 | 8.9 | 4 | 8.782 | 11.9 | 5.038 | 12.609 | 12.7 | 16.15 | 16.44 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.891 | 4.207
19:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 29.3 | 27 | 17.9 | 53 | 14.57 | 12.49 | 23.544 | -- | -- | 1.948 | 26.7 | 61.46 | 127.6 | 87.15 | 119.025 | 5.33 | 11.53 | 5.29 | 0.58 | -- | -- | 65.2 | 188.62 | 42.72 | 34.104 | 8.9 | 4 | 8.782 | 11.9 | 5.038 | 12.609 | 12.7 | 16.15 | 16.44 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.891 | 4.207
20:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34.5 | 27 | 17.9 | 53 | 14.5 | 12.56 | 23.472 | -- | -- | 1.948 | 49.92 | 61.46 | 128.65 | 79.98 | 119.196 | 5.38 | 11.53 | 6.22 | 0.58 | -- | -- | 62.04 | 185.46 | 41.16 | 35.498 | 8.55 | 3 | 8.782 | 12.2 | 6.6212 | 12.609 | 12.7 | 15.98 | 16.26 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.891 | 4.207
20:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34.5 | 27 | 17.9 | 53 | 14.5 | 12.56 | 23.472 | -- | -- | 1.948 | 49.92 | 61.46 | 128.65 | 79.98 | 119.196 | 5.38 | 11.53 | 6.22 | 0.58 | -- | -- | 62.04 | 185.46 | 41.16 | 35.498 | 8.55 | 3 | 8.782 | 12.2 | 6.6212 | 12.609 | 12.7 | 15.98 | 16.26 | 21.149 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.891 | 4.207
21:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 28.9 | 27 | 17.9 | 53 | 14.5 | 12.53 | 12.087 | -- | -- | 1.948 | 59.93 | 61.46 | 129.71 | 81.04 | 118.757 | 5.33 | 11.53 | 5.59 | 0.58 | -- | -- | 70.89 | 194.31 | 44.07 | 34.879 | 10.88 | 4.8 | 8.782 | 12.2 | 6.5041 | 12.609 | 12.7 | 16.12 | 16.41 | 0 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.726 | 4.207
21:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 28.9 | 27 | 17.9 | 53 | 14.5 | 12.53 | 12.087 | -- | -- | 1.948 | 59.93 | 61.46 | 129.71 | 81.04 | 118.757 | 5.33 | 11.53 | 5.59 | 0.58 | -- | -- | 70.89 | 194.31 | 44.07 | 34.879 | 10.88 | 4.8 | 8.782 | 12.2 | 6.5041 | 12.609 | 12.7 | 16.12 | 16.41 | 0 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.726 | 4.207
22:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34 | 27 | 17.9 | 53 | 13 | 12.55 | 12.06 | -- | -- | 1.948 | 65.74 | 61.46 | 131.85 | 83.8 | 119.399 | 5.37 | 11.53 | 5.72 | 0.58 | -- | -- | 63.96 | 187.38 | 43.57 | 33.996 | 10.56 | 4.7 | 8.782 | 12.2 | 5.8809 | 12.609 | 12.7 | 16.09 | 16.37 | 0 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.68 | 4.207
22:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34 | 27 | 17.9 | 53 | 13 | 12.55 | 12.06 | -- | -- | 1.948 | 65.74 | 61.46 | 131.85 | 83.8 | 119.399 | 5.37 | 11.53 | 5.72 | 0.58 | -- | -- | 63.96 | 187.38 | 43.57 | 33.996 | 10.56 | 4.7 | 8.782 | 12.2 | 5.8809 | 12.609 | 12.7 | 16.09 | 16.37 | 0 | -- | -- | -- | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.68 | 4.207
23:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34.9 | 27 | 19.4 | 53 | 12.99 | 12.52 | 12.126 | -- | -- | 1.948 | 57.84 | 61.46 | 132.92 | 83.62 | 119.536 | 5.39 | 11.53 | 6.5 | 0.59 | -- | -- | 62.95 | 186.37 | 42.6 | 34.131 | 10.82 | 4.5 | 8.782 | 12.2 | 6.1871 | 12.609 | 12.7 | -- | 16.35 | 0 | 17.7943 | 21.661 | 20.4634 | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.845 | 4.207
23:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34.9 | 27 | 19.4 | 53 | 12.99 | 12.52 | 12.126 | -- | -- | 1.948 | 57.84 | 61.46 | 132.92 | 83.62 | 119.536 | 5.39 | 11.53 | 6.5 | 0.59 | -- | -- | 62.95 | 186.37 | 42.6 | 34.131 | 10.82 | 4.5 | 8.782 | 12.2 | 6.1871 | 12.609 | 12.7 | -- | 16.35 | 0 | 17.7943 | 21.661 | 20.4634 | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.845 | 4.207
MAX | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 8 | 27 | 17.9 | 53 | 11.41 | 12.34 | 10.029 | 1.07 | 80.15 | 1.948 | 16.91 | 61.46 | 110.44 | 66.6 | 117.671 | 5.14 | 10.99 | 4.277 | 0.58 | 0 | 0 | 35.16 | 158.576 | 41.16 | 33.387 | 6.27 | 0 | 8.782 | 5.7 | 5.038 | 12.609 | 12.7 | 15.58 | 15.87 | 0 | 17.7943 | 15.055 | 20.4634 | 7.4163 | 0 | 15.489 | 5.796 | 16.68 | 4.207
MIN | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 37.3 | 28 | 20.3 | 55 | 14.59 | 12.57 | 23.544 | 1.07 | 80.45 | 1.948 | 65.74 | 61.46 | 132.92 | 95.35 | 119.536 | 5.6 | 12.66 | 9.57 | 6.34 | 0 | 0 | 70.89 | 194.31 | 49.52 | 59.53 | 14.04 | 9 | 8.782 | 12.5 | 6.9245 | 12.609 | 12.8 | 16.77 | 17.06 | 22.834 | 17.7943 | 21.661 | 20.4634 | 7.4858 | 0 | 15.489 | 6.131 | 17.403 | 4.207
PROM | 1.1 | 25.6667 | 25.5667 | 2 | 23.8042 | 27.6667 | 19.5417 | 54.1667 | 13.505 | 12.4817 | 13.8122 | 1.07 | 80.3 | 1.948 | 32.2354 | 61.46 | 123.2058 | 85.3871 | 118.9847 | 5.405 | 11.7417 | 6.8903 | 0.86292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 53.8404 | 177.1269 | 45.855 | 39.4347 | 9.9621 | 3.9458 | 8.782 | 9.6708 | 5.9307 | 12.609 | 12.7708 | 16.1348 | 16.42 | 19.5585 | 17.7943 | 18.358 | 20.4634 | 7.4541 | #DIV/0! | 15.489 | 5.9782 | 17.0438 | 4.207
INICIO | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 22.9 | 28 | 20.3 | 55 | 14.5 | 12.51 | 14.619 | -- | -- | 1.948 | 51.84 | 61.46 | 129.71 | 87 | 117.859 | 5.56 | 10.99 | 9.57 | 6.34 | -- | -- | 68.21 | 188.42 | 44.09 | 35.137 | 9.1 | 5.8 | 8.782 | 9.7 | 5.8698 | 12.609 | 12.8 | 16.07 | 16.36 | 22.834 | -- | 15.055 | -- | 7.4858 | -- | 15.489 | 6.131 | 17.103 | 4.207
FINAL | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 34.9 | 27 | 19.4 | 53 | 12.99 | 12.52 | 12.126 | -- | -- | 1.948 | 57.84 | 61.46 | 132.92 | 83.62 | 119.536 | 5.39 | 11.53 | 6.5 | 0.59 | -- | -- | 62.95 | 186.37 | 42.6 | 34.131 | 10.82 | 4.5 | 8.782 | 12.2 | 6.1871 | 12.609 | 12.7 | -- | 16.35 | 0 | 17.7943 | 21.661 | 20.4634 | 7.4163 | -- | 15.489 | 5.796 | 16.845 | 4.207
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 24 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.8817 | 0.8155 | 0.168 | 0.215 | 0.03528 | 3874.6947 | -- | -- | 0.60671 | 21.4421 | -- | 0.23907 | 0.16553 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.185 | 0.348 | -- | 261.173 | 0.079 | 0.023 | 56.3 | 0.121 | 0.50863 | 0.07268 | 7.93 | 0.276
00:30 | 2695 | 8.8817 | 0.8155 | 0.168 | 0.215 | 0.03528 | 3874.6947 | -- | -- | 0.60671 | 21.4421 | -- | 0.23907 | 0.16553 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.185 | 0.348 | -- | 261.173 | 0.079 | 0.023 | 56.3 | 0.121 | 0.50863 | 0.07268 | 7.93 | 0.276
01:00 | 2695 | 9.0337 | 0.738 | 0.171 | 0.213 | 0.03394 | 3874.7243 | -- | -- | 0.56458 | 21.5163 | -- | 0.22934 | 0.16124 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.207 | 0.385 | -- | 261.174 | 0.075 | 0.026 | 56.3 | 0.121 | 0.46188 | 0.12448 | 7.8 | 0.277
01:30 | 2695 | 9.0337 | 0.738 | 0.171 | 0.213 | 0.03394 | 3874.7243 | -- | -- | 0.56458 | 21.5163 | -- | 0.22934 | 0.16124 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.207 | 0.385 | -- | 261.174 | 0.075 | 0.026 | 56.3 | 0.121 | 0.46188 | 0.12448 | 7.8 | 0.277
02:00 | 2695 | 9.1834 | 0.638 | 0.174 | 0.213 | 0.03124 | 3874.7532 | -- | -- | 0.52251 | 21.5889 | -- | 0.24941 | 0.16553 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.23 | 0.425 | -- | 261.175 | 0.067 | 0.025 | 56.3 | 0.121 | 0.41723 | 0.17095 | 7.64 | 0.279
02:30 | 2695 | 9.1834 | 0.638 | 0.174 | 0.213 | 0.03124 | 3874.7532 | -- | -- | 0.52251 | 21.5889 | -- | 0.24941 | 0.16553 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.23 | 0.425 | -- | 261.175 | 0.067 | 0.025 | 56.3 | 0.121 | 0.41723 | 0.17095 | 7.64 | 0.279
03:00 | 2695 | 9.3339 | 0.738 | 0.189 | 0.198 | 0.02512 | 3874.7834 | -- | -- | 0.47742 | 21.6647 | -- | 0.21961 | 0.16124 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.253 | 0.471 | -- | 261.176 | 0.062 | 0.021 | 56.3 | 0.121 | 0.40243 | 0.17811 | 7.48 | 0.28
03:30 | 2695 | 9.3339 | 0.738 | 0.189 | 0.198 | 0.02512 | 3874.7834 | -- | -- | 0.47742 | 21.6647 | -- | 0.21961 | 0.16124 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.253 | 0.471 | -- | 261.176 | 0.062 | 0.021 | 56.3 | 0.121 | 0.40243 | 0.17811 | 7.48 | 0.28
04:00 | 2695 | 9.4855 | 0.863 | 0.191 | 0.197 | 0.02595 | 3874.8121 | -- | -- | 0.43083 | 21.7368 | -- | 0.20114 | 0.16124 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.28 | 0.525 | -- | 261.177 | 0.058 | 0.016 | 56.3 | 0.12 | 0.4523 | 0.12318 | 7.3 | 0.28
04:30 | 2695 | 9.4855 | 0.863 | 0.191 | 0.197 | 0.02595 | 3874.8121 | -- | -- | 0.43083 | 21.7368 | -- | 0.20114 | 0.16124 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.28 | 0.525 | -- | 261.177 | 0.058 | 0.016 | 56.3 | 0.12 | 0.4523 | 0.12318 | 7.3 | 0.28
05:00 | 2695 | 9.6372 | 0.9424 | 0.198 | 0.202 | 0.02662 | 3874.8407 | -- | -- | 0.3849 | 21.8088 | -- | 0.18793 | 0.18358 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.306 | 0.566 | -- | 261.178 | 0.054 | 0.012 | 56.3 | 0.12 | 0.49879 | 0.07909 | 7.11 | 0.274
05:30 | 2695 | 9.6372 | 0.9424 | 0.198 | 0.202 | 0.02662 | 3874.8407 | -- | -- | 0.3849 | 21.8088 | -- | 0.18793 | 0.18358 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.306 | 0.566 | -- | 261.178 | 0.054 | 0.012 | 56.3 | 0.12 | 0.49879 | 0.07909 | 7.11 | 0.274
06:00 | 2695 | 9.7911 | 1.0396 | 0.201 | 0.209 | 0.02695 | 3874.8663 | -- | -- | 0.34092 | 21.8733 | -- | 0.1755 | 0.19801 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.335 | 0.598 | 104.24 | 261.18 | 0.046 | 0.006 | 56.3 | 0.119 | 0.52848 | 0.04391 | 6.93 | 0.268
06:30 | 2695 | 9.7911 | 1.0396 | 0.201 | 0.209 | 0.02695 | 3874.8663 | -- | -- | 0.34092 | 21.8733 | -- | 0.1755 | 0.19801 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.335 | 0.598 | 104.24 | 261.18 | 0.046 | 0.006 | 56.3 | 0.119 | 0.52848 | 0.04391 | 6.93 | 0.268
07:00 | 2695 | 9.9748 | 1.0909 | 0.194 | 0.22 | 0.02909 | 3874.8962 | -- | -- | 0.29713 | 21.9486 | -- | 0.1755 | 0.2132 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.365 | 0.591 | -- | 261.181 | 0.036 | 0.004 | 56.3 | 0.118 | 0.49879 | 0.09074 | 6.74 | 0.269
07:30 | 2695 | 9.9748 | 1.0909 | 0.194 | 0.22 | 0.02909 | 3874.8962 | -- | -- | 0.29713 | 21.9486 | -- | 0.1755 | 0.2132 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.365 | 0.591 | -- | 261.181 | 0.036 | 0.004 | 56.3 | 0.118 | 0.49879 | 0.09074 | 6.74 | 0.269
08:00 | 2695 | 9.8035 | 1.159 | 0.192 | 0.223 | 0.03538 | 3874.9014 | -- | -- | 0.2924 | 21.9616 | 304.1301 | 0.18379 | 0.21842 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.392 | 0.591 | -- | 261.182 | 0.033 | 0.005 | 56.3 | 0.117 | 0.45996 | 0.12907 | 6.59 | 0.271
08:30 | 2695 | 9.8035 | 1.159 | 0.192 | 0.223 | 0.03538 | 3874.9014 | -- | -- | 0.2924 | 21.9616 | 304.1301 | 0.18379 | 0.21842 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.392 | 0.591 | -- | 261.182 | 0.033 | 0.005 | 56.3 | 0.117 | 0.45996 | 0.12907 | 6.59 | 0.271
09:00 | 2695 | 9.6197 | 1.237 | 0.191 | 0.216 | 0.03139 | 3874.9081 | -- | -- | 0.30444 | 21.9786 | -- | 0.18379 | 0.21842 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.402 | 0.573 | -- | 261.177 | 0.029 | 0.006 | 56.3 | 0.116 | 0.4314 | 0.15719 | 6.68 | 0.285
09:30 | 2695 | 9.6197 | 1.237 | 0.191 | 0.216 | 0.03139 | 3874.9081 | -- | -- | 0.30444 | 21.9786 | -- | 0.18379 | 0.21842 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.402 | 0.573 | -- | 261.177 | 0.029 | 0.006 | 56.3 | 0.116 | 0.4314 | 0.15719 | 6.68 | 0.285
10:00 | 2695 | 9.444 | 1.321 | 0.198 | 0.196 | 0.02921 | 3874.9373 | -- | -- | 0.31941 | 22.0524 | -- | 0.1564 | 0.20806 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.336 | 0.516 | -- | 261.173 | 0.026 | 0.007 | 56.3 | 0.115 | 0.40899 | 0.18218 | 6.67 | 0.299
10:30 | 2695 | 9.444 | 1.321 | 0.198 | 0.196 | 0.02921 | 3874.9373 | -- | -- | 0.31941 | 22.0524 | -- | 0.1564 | 0.20806 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.336 | 0.516 | -- | 261.173 | 0.026 | 0.007 | 56.3 | 0.115 | 0.40899 | 0.18218 | 6.67 | 0.299
11:00 | 2695 | 9.2502 | 1.381 | 0.205 | 0.171 | 0.02902 | 3874.9617 | -- | -- | 0.33811 | 22.1139 | -- | 0.13569 | 0.22369 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.294 | 0.472 | -- | 261.168 | 0.022 | 0.008 | 56.3 | 0.114 | 0.36527 | 0.2207 | 6.89 | 0.312
11:30 | 2695 | 9.2502 | 1.381 | 0.205 | 0.171 | 0.02902 | 3874.9617 | -- | -- | 0.33811 | 22.1139 | -- | 0.13569 | 0.22369 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.294 | 0.472 | -- | 261.168 | 0.022 | 0.008 | 56.3 | 0.114 | 0.36527 | 0.2207 | 6.89 | 0.312
12:00 | 2695 | 9.0505 | 1.315 | 0.208 | 0.147 | 0.02894 | 3874.9864 | -- | -- | 0.35071 | 22.1763 | -- | 0.1564 | 0.25102 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.285 | 0.429 | -- | 261.163 | 0.018 | 0.009 | 56.3 | 0.112 | 0.33844 | 0.24486 | 7.21 | 0.325
12:30 | 2695 | 9.0505 | 1.315 | 0.208 | 0.147 | 0.02894 | 3874.9864 | -- | -- | 0.35071 | 22.1763 | -- | 0.1564 | 0.25102 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.285 | 0.429 | -- | 261.163 | 0.018 | 0.009 | 56.3 | 0.112 | 0.33844 | 0.24486 | 7.21 | 0.325
13:00 | 2695 | 8.8458 | 1.186 | 0.215 | 0.126 | 0.02795 | 3875.0218 | -- | -- | 0.36444 | 22.2658 | -- | 0.17965 | 0.25102 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.215 | 0.382 | -- | 261.159 | 0.016 | 0.01 | 56.3 | 0.111 | 0.28487 | 0.28394 | 7.67 | 0.338
13:30 | 2695 | 8.8458 | 1.186 | 0.215 | 0.126 | 0.02795 | 3875.0218 | -- | -- | 0.36444 | 22.2658 | -- | 0.17965 | 0.25102 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.215 | 0.382 | -- | 261.159 | 0.016 | 0.01 | 56.3 | 0.111 | 0.28487 | 0.28394 | 7.67 | 0.338
14:00 | 2695 | 8.6407 | 1.0585 | 0.223 | 0.103 | 0.03052 | 3875.0486 | -- | -- | 0.38399 | 22.3336 | -- | 0.20568 | 0.22369 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.141 | 0.356 | -- | 261.154 | 0.014 | 0.01 | 56.3 | 0.111 | 0.22614 | 0.34175 | 8.16 | 0.351
14:30 | 2695 | 8.6407 | 1.0585 | 0.223 | 0.103 | 0.03052 | 3875.0486 | -- | -- | 0.38399 | 22.3336 | -- | 0.20568 | 0.22369 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.141 | 0.356 | -- | 261.154 | 0.014 | 0.01 | 56.3 | 0.111 | 0.22614 | 0.34175 | 8.16 | 0.351
15:00 | 2695 | 8.4354 | 0.9235 | 0.243 | 0.086 | 0.03181 | 3875.0507 | -- | -- | 0.39663 | 22.3391 | -- | 0.23907 | 0.19801 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.088 | 0.342 | -- | 261.149 | 0.02 | 0.01 | 56.3 | 0.109 | 0.19151 | 0.36241 | 8.61 | 0.346
15:30 | 2695 | 8.4354 | 0.9235 | 0.243 | 0.086 | 0.03181 | 3875.0507 | -- | -- | 0.39663 | 22.3391 | -- | 0.23907 | 0.19801 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.088 | 0.342 | -- | 261.149 | 0.02 | 0.01 | 56.3 | 0.109 | 0.19151 | 0.36241 | 8.61 | 0.346
16:00 | 2695 | 8.2393 | 0.9127 | 0.249 | 0.069 | 0.03566 | 3875.0306 | -- | -- | 0.40902 | 22.2881 | -- | 0.25458 | 0.16553 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.103 | 0.344 | -- | 261.145 | 0.028 | 0.009 | 56.3 | 0.108 | 0.15929 | 0.3835 | 9.08 | 0.354
16:30 | 2695 | 8.2393 | 0.9127 | 0.249 | 0.069 | 0.03566 | 3875.0306 | -- | -- | 0.40902 | 22.2881 | -- | 0.25458 | 0.16553 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.103 | 0.344 | -- | 261.145 | 0.028 | 0.009 | 56.3 | 0.108 | 0.15929 | 0.3835 | 9.08 | 0.354
17:00 | 2695 | 8.0419 | 0.9505 | 0.263 | 0.066 | 0.03564 | 3875.0334 | -- | 29.8509 | 0.4211 | 22.2951 | -- | 0.27584 | 0.13393 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.116 | 0.28 | -- | 261.14 | 0.034 | 0.009 | 56.3 | 0.107 | 0.20291 | 0.34175 | 9.18 | 0.346
17:30 | 2695 | 8.0419 | 0.9505 | 0.263 | 0.066 | 0.03564 | 3875.0334 | -- | 29.8509 | 0.4211 | 22.2951 | -- | 0.27584 | 0.13393 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.116 | 0.28 | -- | 261.14 | 0.034 | 0.009 | 56.3 | 0.107 | 0.20291 | 0.34175 | 9.18 | 0.346
18:00 | 2695 | 7.8427 | 0.8965 | 0.255 | 0.088 | 0.0343 | 3875.0105 | -- | -- | 0.43323 | 22.2372 | 303.5443 | 0.26492 | 0.11393 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.13 | 0.264 | 104.24 | 261.135 | 0.039 | 0.012 | 56.3 | 0.105 | 0.24636 | 0.29621 | 9.28 | 0.337
18:30 | 2695 | 7.8427 | 0.8965 | 0.255 | 0.088 | 0.0343 | 3875.0105 | -- | -- | 0.43323 | 22.2372 | 303.5443 | 0.26492 | 0.11393 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.13 | 0.264 | 104.24 | 261.135 | 0.039 | 0.012 | 56.3 | 0.105 | 0.24636 | 0.29621 | 9.28 | 0.337
19:00 | 2695 | 8.0041 | 0.793 | 0.243 | 0.132 | 0.03092 | 3874.9889 | -- | -- | 0.45222 | 22.1825 | -- | 0.22934 | 0.10213 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.143 | 0.267 | -- | 261.131 | 0.07 | 0.014 | 56.3 | 0.103 | 0.26456 | 0.27845 | 9.4 | 0.328
19:30 | 2695 | 8.0041 | 0.793 | 0.243 | 0.132 | 0.03092 | 3874.9889 | -- | -- | 0.45222 | 22.1825 | -- | 0.22934 | 0.10213 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.143 | 0.267 | -- | 261.131 | 0.07 | 0.014 | 56.3 | 0.103 | 0.26456 | 0.27845 | 9.4 | 0.328
20:00 | 2695 | 8.165 | 0.658 | 0.23 | 0.17 | 0.02697 | 3874.9706 | -- | -- | 0.47575 | 22.1363 | -- | 0.22448 | 0.12691 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.154 | 0.286 | -- | 261.126 | 0.109 | 0.016 | 56.3 | 0.102 | 0.30298 | 0.23792 | 9.5 | 0.32
20:30 | 2695 | 8.165 | 0.658 | 0.23 | 0.17 | 0.02697 | 3874.9706 | -- | -- | 0.47575 | 22.1363 | -- | 0.22448 | 0.12691 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.154 | 0.286 | -- | 261.126 | 0.109 | 0.016 | 56.3 | 0.102 | 0.30298 | 0.23792 | 9.5 | 0.32
21:00 | 2695 | 8.3235 | 0.50595 | 0.225 | 0.194 | 0.0268 | 3874.9568 | -- | -- | 0.47771 | 22.1016 | -- | 0.21961 | 0.14509 | 2412.3 | 1 | -- | 0.171 | 0.31 | -- | 261.122 | 0.128 | 0.018 | 56.3 | 0.095 | 0.32754 | 0.22257 | 9.5 | 0.311
21:30 | 2695 | 8.3235 | 0.50595 | 0.225 | 0.194 | 0.0268 | 3874.9568 | -- | -- | 0.47771 | 22.1016 | -- | 0.21961 | 0.14509 | 2412.3 | 1 | -- | 0.171 | 0.31 | -- | 261.122 | 0.128 | 0.018 | 56.3 | 0.095 | 0.32754 | 0.22257 | 9.5 | 0.311
22:00 | 2695 | 8.477 | 0.3168 | 0.135 | 0.21 | 0.0259 | 3874.9395 | -- | -- | 0.54464 | 22.0578 | -- | 0.21961 | 0.15297 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.188 | 0.332 | -- | 261.117 | 0.122 | 0.021 | 56.3 | 0.087 | 0.35891 | 0.18218 | 9.34 | 0.302
22:30 | 2695 | 8.477 | 0.3168 | 0.135 | 0.21 | 0.0259 | 3874.9395 | -- | -- | 0.54464 | 22.0578 | -- | 0.21961 | 0.15297 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.188 | 0.332 | -- | 261.117 | 0.122 | 0.021 | 56.3 | 0.087 | 0.35891 | 0.18218 | 9.34 | 0.302
23:00 | 2695 | 8.6317 | 0.45975 | 0.225 | 0.221 | 0.02562 | 3874.9151 | -- | -- | 0.57381 | 21.9893 | -- | 0.22934 | 0.16124 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.204 | 0.353 | -- | 261.112 | 0.118 | 0.021 | 56.3 | 0.079 | 0.40079 | 0.13853 | 9.18 | 0.294
23:30 | 2695 | 8.6317 | 0.45975 | 0.225 | 0.221 | 0.02562 | 3874.9151 | -- | -- | 0.57381 | 21.9893 | -- | 0.22934 | 0.16124 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.204 | 0.353 | -- | 261.112 | 0.118 | 0.021 | 56.3 | 0.079 | 0.40079 | 0.13853 | 9.18 | 0.294

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 24 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
24/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.7
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.94
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.97
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
24/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.79

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 24 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
24/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.4
24/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.273
24/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 07:30:00 | 18:00:00 | 100

## STOCK_COMB
domingo, 24 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
24/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
24/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
24/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.223 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
24/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
24/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 318.49 | 311.83 | 0 | m3
24/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
24/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8039.62 | 8039.62 | 0 | m3
24/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
24/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
24/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
24/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
24/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
24/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.58 | 0 | m3
24/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
24/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1506.57 | 1506.337 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
24/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1830.18 | 1830.18 | 0 | m3
24/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
24/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6905.66 | 6770.248 | 0 | m3 | Consumo de la unidad GT-1 por operación debido a solicitud de Coes. La diferencia en el stock final corresponde a variaciones asociadas a precisión de transmisores.
24/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55839.81 | 55839.81 | 0 | m3
24/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
24/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 24 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 24/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1159
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 4.96
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 4.97
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 962.7551
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 86.8906
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2002.35
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3728.3059
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3640.9501
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 3623.6961
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 3559.7479
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 3.36
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 3.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 171135.601
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 88996.603
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 787031
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 780077
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 795905
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 42835
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 481083.23
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 198337.21
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1197690
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 600240
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1013426.47
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1099715.58
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 980604.59
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 996938.47
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 74890
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 228260
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1517767
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9420.87
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14131.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 134.7742
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1145983
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 351499.836
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 24 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
24/05/2026 00:00 | 852.3 | 2972.37 | 70.75 | 70.75 | 4474.7 | 506.02 | 7704 | 23160 | 4393.6515 | 4152.7565 | 4391.3669 | 4390.6787 | 6660.493 | 6958.405
24/05/2026 01:00 | 863.2 | 3050.54 | 72.64 | 72.64 | 4474.7 | 505.04 | 7984 | 23206 | 4399.8779 | 4169.9188 | 4397.9278 | 4396.8292 | 6660.1006 | 7074.235
24/05/2026 02:00 | 867.9 | -- | 74.44 | 74.44 | 4474.7 | 507 | 8233 | 22990 | 4436.4486 | 4245.5356 | 4434.2739 | 4432.8746 | 6661.671 | 7072.38
24/05/2026 03:00 | 870.9 | -- | 76.39 | 76.39 | 4474.7 | 508.97 | 8451 | 23157 | 4495.1793 | 4325.0167 | 4493.0953 | 4491.2467 | 6662.0636 | 7070.525
24/05/2026 04:00 | 872.2 | -- | 78.96 | 78.96 | 4474.7 | 507.98 | 8655 | 23290 | 4491.7442 | 4319.4351 | 4489.5629 | 4487.9291 | 6640.471 | 7068.381
24/05/2026 05:00 | 871.2 | -- | 80.56 | 80.56 | 4474.7 | 508.97 | 8731 | 23206 | 4509.9517 | 4355.6964 | 4507.4569 | 4506.5937 | 6640.079 | 7066.795
24/05/2026 06:00 | 870 | -- | 82.12 | 82.12 | 4474.7 | 507 | 8708 | 23217 | 4497.8698 | 4340.0417 | 4495.697 | 4494.424 | 6640.079 | 7064.934
24/05/2026 07:00 | 870.3 | -- | 83.99 | 83.99 | 4555 | 506.02 | 8592 | 22709 | 4483.7375 | 4308.4808 | 4481.4174 | 4480.2467 | 6661.278 | 7062.838
24/05/2026 08:00 | 871 | -- | 85.84 | 85.84 | 4561.4 | 508.97 | 8482 | 22704 | 4448.4703 | 4237.2093 | 4446.3253 | 4445.2579 | 6662.0636 | 7061.211
24/05/2026 09:00 | 870.9 | 2959.76 | 86.74 | 86.74 | 4568.1 | 507 | 8372 | 22770 | 4414.2391 | 4179.1687 | 4411.6058 | 4411.8099 | 6662.0636 | 6916.947
24/05/2026 10:00 | 867 | 2967.92 | 87.3 | 87.3 | 4572.8 | 507.98 | 8261 | 22630 | 4391.2418 | 4139.1616 | 4388.6371 | 4389.6648 | 6640.471 | 6882.115
24/05/2026 11:00 | 864.7 | 2967.25 | 87.65 | 87.65 | 4574.5 | 507 | 8151 | 22759 | 4376.8623 | 4113.8793 | 4373.7651 | 4375.616 | 6640.471 | 6660.454
24/05/2026 12:00 | 861.7 | 2966.61 | 87.45 | 87.45 | 4578.3 | 507.98 | 8088 | 22649 | 4357.1155 | 4082.7198 | 4354.0546 | 4356.1233 | 6640.864 | 6580.03
24/05/2026 13:00 | 859.5 | 2973.76 | 87.28 | 87.28 | 4579.6 | 507 | 8029 | 22680 | 4320.8995 | 4018.2216 | 4317.7848 | 4320.5009 | 6661.671 | 6512.219
24/05/2026 14:00 | 858.3 | 2973.85 | 87.71 | 87.71 | 4571.6 | 507 | 7972 | 22666 | 4318.687 | 4008.7326 | 4315.4476 | 4318.8968 | 6661.671 | 6448.712
24/05/2026 15:00 | 858.6 | 2973.38 | 88.19 | 88.19 | 4383.1 | 507.98 | 7946 | 22691 | 4339.6469 | 4050.4631 | 4336.2934 | 4340.5632 | 6661.278 | 6376.431
24/05/2026 16:00 | 860.9 | 2971.56 | 88 | 88 | 4491.7 | 507.98 | 7920 | 22600 | 4391.6629 | 4163.9209 | 4388.2976 | 4392.0734 | 6652.249 | 6307.564
24/05/2026 17:00 | 861.7 | 2972.83 | 88.4 | 88.4 | 4525.9 | 506.02 | 7847 | 22653 | 4412.1547 | 4186.0523 | 4409.3254 | 4410.3919 | 6640.864 | 6269.312
24/05/2026 18:00 | 816.9 | 2971.59 | 87.8 | 87.8 | 4508.5 | 507 | 7697 | 22673 | 4409.3791 | 4160.1852 | 4407.1235 | 4406.932 | 6640.864 | 6268.518
24/05/2026 19:00 | 788.3 | 2974.05 | 85.64 | 85.64 | 4508.5 | 507.98 | 7547 | 22635 | 4163.2095 | 3746.2001 | 4163.6276 | 4163.5086 | 6639.686 | 6310.277
24/05/2026 20:00 | 788.5 | 2975.9 | 82.85 | 82.85 | 4508.5 | 508.97 | 7322 | 22815 | 4109.135 | 3640.1126 | 4109.526 | 4109.7267 | 6640.864 | 6257.705
24/05/2026 21:00 | 861.7 | 2974.08 | 80.84 | 80.84 | 4508.5 | 510.93 | 7133 | 22734 | 4196.5152 | 3776.7024 | 4195.8473 | 4195.2606 | 6639.686 | 6285.423
24/05/2026 22:00 | 870.12 | 2975.84 | 81.01 | 81.01 | 4508.5 | 507.98 | 7004 | 22836 | 4289.841 | 4025.1094 | 4288.8061 | 4287.9276 | 6654.604 | 6474.573
24/05/2026 23:00 | 868.7 | -- | 82.52 | 82.52 | 4508.5 | 508.97 | 7048 | 22788 | 4325.0175 | 4098.3551 | 4323.759 | 4323.2864 | 6662.456 | 6538.113

## TEMP_AMB
domingo, 24 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
24/05/2026 00:00 | 17 | 25.86 | 25.86 | 21.8 | 21.8 | 20.84 | 20.84 | 21.1 | 35.67 | 22 | 22 | 26.17 | 21.575 | 20.5 | 23.31
24/05/2026 01:00 | 17 | 24.76 | 24.76 | 21.7 | 21.7 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 35.56 | 21.9 | 21.8 | 25.98 | 21.525 | 20.04 | 22.42
24/05/2026 02:00 | 17 | 24.3 | 24.3 | 21.5 | 21.5 | 20.48 | 20.48 | 21.1 | 34.24 | 21.6 | 21.6 | 25.76 | 21.275 | 20.49 | 23.05
24/05/2026 03:00 | 17 | 24.16 | 24.16 | 21.5 | 21.5 | 20.24 | 20.24 | 21.1 | 35.11 | 21.1 | 21.2 | 25.54 | 21.113 | 22.03 | 22.52
24/05/2026 04:00 | 17 | 24.28 | 24.28 | 21.7 | 21.7 | 20 | 20 | 21.4 | 35.19 | 20.8 | 21.3 | 25.38 | 21.275 | 20.49 | 22.66
24/05/2026 05:00 | 17 | 23.75 | 23.75 | 21.9 | 21.9 | 20.07 | 20.07 | 21.2 | 34.94 | 21 | 21 | 25.29 | 21.55 | 20.4 | 22.55
24/05/2026 06:00 | 17 | 23.41 | 23.41 | 21.9 | 21.9 | 20.38 | 20.38 | 21.2 | 34.53 | 20.2 | 20 | 25.22 | 21.7 | 20.59 | 22.54
24/05/2026 07:00 | 17 | 23.75 | 23.75 | 21.9 | 21.9 | 20.59 | 20.59 | 21.4 | 34.56 | 20.4 | 20.3 | 25.18 | 21.75 | 21.72 | 23.05
24/05/2026 08:00 | 19 | 24.94 | 24.94 | 22.3 | 22.3 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 35.82 | 21.9 | 22.5 | 25.21 | 21.8 | 21.36 | 25.27
24/05/2026 09:00 | 21 | 27.29 | 27.29 | 22.6 | 22.6 | 21.16 | 21.16 | 22.1 | 37.08 | 24.3 | 24.6 | 25.39 | 22.125 | 22 | 25.67
24/05/2026 10:00 | 22 | 28.27 | 28.27 | 22.9 | 22.9 | 21.67 | 21.67 | 22.2 | 38.68 | 25.1 | 26.5 | 25.66 | 22.525 | 22.36 | 27.21
24/05/2026 11:00 | 25 | 29.64 | 29.64 | 22.4 | 22.4 | 22.37 | 22.37 | 22.4 | 39.82 | 25 | 26.8 | 26 | 22.375 | 22.01 | 27.48
24/05/2026 12:00 | 26 | 31.29 | 31.29 | 22.4 | 22.4 | 23.17 | 23.17 | 22.5 | 40.91 | 25.3 | 27.2 | 26.2 | 22.3 | 22.11 | 27.95
24/05/2026 13:00 | 26 | 30.89 | 30.89 | 22.2 | 22.2 | 23.83 | 23.83 | 22.2 | 40.06 | 25.1 | 27.4 | 26.5 | 22.875 | 22.27 | 26.85
24/05/2026 14:00 | 26 | 30.16 | 30.16 | 22.2 | 22.2 | 24.2 | 24.2 | 22.2 | 39.2 | 25 | 27.1 | 26.82 | 22.875 | 22.55 | 25.88
24/05/2026 15:00 | 24 | 30.21 | 30.21 | 22.2 | 22.2 | 24.26 | 24.26 | 22.1 | 38.22 | 25.1 | 26.2 | 27.13 | 22.9 | 22.37 | 26.24
24/05/2026 16:00 | 23 | 30.03 | 30.03 | 22.1 | 22.1 | 24.03 | 24.03 | 21.7 | 38 | 24.4 | 25 | 27.49 | 23.0001 | 21.34 | 25.75
24/05/2026 17:00 | 22 | 28.32 | 28.32 | 21.8 | 21.8 | 23.53 | 23.53 | 21.6 | 38.22 | 23.6 | 23.4 | 27.4 | 22.45 | 21.03 | 25.62
24/05/2026 18:00 | 20 | 26.78 | 26.78 | 21.7 | 21.7 | 23.05 | 23.05 | 21.2 | 37.16 | 22.3 | 22.7 | 26.22 | 22.125 | 20.84 | 23.8
24/05/2026 19:00 | 20 | 26.76 | 26.76 | 22.2 | 22.2 | 22.62 | 22.62 | 21.2 | 35.88 | 21.8 | 22.5 | 22.26 | 21.736 | 20.78 | 23.07
24/05/2026 20:00 | 19 | 25.91 | 25.91 | 22.3 | 22.3 | 22.26 | 22.26 | 21.2 | 35.38 | 21.4 | 22.4 | 22.28 | 21.738 | 20.83 | 23.07
24/05/2026 21:00 | 18 | 26.15 | 26.15 | 22.3 | 22.3 | 21.98 | 21.98 | 21.2 | 35.17 | 21.5 | 22.3 | 22.39 | 21.7 | 20.94 | 23.07
24/05/2026 22:00 | 18 | 26.21 | 26.21 | 22.4 | 22.4 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 35.21 | 21.3 | 22.3 | 22.19 | 21.8 | 21.15 | 23.07
24/05/2026 23:00 | 18 | 25.77 | 25.77 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 35.63 | 21.4 | 22.3 | 22.01 | 21.7369 | 21.08 | 23.07

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 24 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
24/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00
24/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00
24/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00
24/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00
24/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00
24/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00
24/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1520.89 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00
24/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00
24/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 24/05/2026 06:00 | 25/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 24 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
24/05/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 26.45 | 21.0364 | 44.31 |  |  | 5.6 | 8.9 | 9.5197 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.6084 | 7.0618 |  |  |  | 10.5472 | 10.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 26.5 | 21.0364 | 44.37 |  |  | 6.9 | 9.1 | 9.5391 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.1767 | 7.877 |  |  |  | 11.1785 | 11.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 26.46 | 21.0364 | 43.06 |  |  | 7.2 | 9.4 | 10.0889 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.8944 | 7.4525 |  |  |  | 10.2874 | 11.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 26.49 | 21.0364 | 44.12 |  |  | 7.9 | 9.5 | 9.2415 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.27 | 6.7741 |  |  |  | 10.0695 | 10.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 26.65 | 21.0364 | 43.82 |  |  | 7.3 | 8.9 | 9.0978 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.144 | 5.8375 |  |  |  | 9.3478 | 9.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 26.64 | 21.0364 | 41.74 |  |  | 7.1 | 8.1 | 8.6681 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.2908 | 6.6562 |  |  |  | 8.9451 | 9.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 25.75 | 21.0364 | 42.68 |  |  | 7 | 8.7 | 7.7591 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 3.5511 | 5.3157 |  |  |  | 8.6716 | 8.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 25.77 | 21.0364 | 43.13 |  |  | 7.9 | 8.9 | 7.7385 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.2668 | 4.5286 |  |  |  | 8.5425 | 8.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 25.52 | 21.0364 | 42.94 |  |  | 6.8 | 9.3 | 7.5595 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.8071 | 4.5092 |  |  |  | 8.8319 | 8.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 25.41 | 21.0364 | 45.52 |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 7.3841 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2947 | 4.4997 | 0 | 0 | 0 | 7.8893 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 0
24/05/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 25.23 | 21.0364 | 44.77 |  | 0 | 6.2 | 9.6 | 7.9266 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6754 | 6.2138 | 0 | 0 | 0 | 8.8178 | 9.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 0.571
24/05/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 25.23 | 21.0364 | 42.35 | 0 | 0.14 | 6.7 | 9.4 | 7.3365 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.8765 | 5.128 | 5.128 | 4.178 | 4.178 | 0 | 0 | 4.807 | 6.6148 | 7.3565 | 0 | 0 | 0 | 8.4119 | 8.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 2.906
24/05/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 26.04 | 21.0364 | 42.68 | 10.5 | 6.4 | 7 | 9.5 | 7.6185 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 0 | 0 | 23.36 | 10 | 10 | 65.8213 | 98.305 | 98.305 | 52.774 | 52.774 | 0 | 0.233 | 24.894 | 5.9471 | 7.7073 | 12.3609 | 11.3041 | 19.809 | 8.0515 | 7.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0.233 | 11.556
24/05/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 26.11 | 21.0364 | 44.3 | 55.53 | 21.17 | 7 | 9.4 | 7.0174 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 24.683 | 24.683 | 242.14 | 10 | 10 | 341.9014 | 418.325 | 418.325 | 171.44 | 171.44 | 3.1726 | 184.416 | 19.273 | 5.9636 | 5.8336 | 46.4934 | 41.1454 | 17.917 | 7.1901 | 6.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 187.081 | 19.897
24/05/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 26.03 | 21.0364 | 43.53 | 118.16 | 39.92 | 6.7 | 9 | 6.9016 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 82.067 | 82.067 | 567.43 | 9 | 10 | 666.5865 | 726.016 | 726.016 | 304.848 | 304.848 | 17.2662 | 124.268 | 51.46 | 5.1985 | 5.5903 | 120.1757 | 117.2086 | 56.891 | 8.1445 | 8.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 335.855 | 33.368
24/05/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 26.03 | 21.0364 | 44.14 | 250.78 | 59.03 | 6.2 | 9.4 | 7.9447 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 121.472 | 121.472 | 758.5 | 9 | 10 | 797.318 | 707.037 | 707.037 | 395.668 | 395.668 | 52.9745 | 69.117 | 77.067 | 9.0191 | 6.955 | 145.004 | 146.9157 | 86.514 | 7.8747 | 7.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 171.795 | 55.958
24/05/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 25.12 | 21.2806 | 38.41 | 155.57 | 471.65 | 6.1 | 9.2 | 9.8145 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 136.985 | 136.985 | 301 | 9 | 10 | 720.4998 | 685.617 | 685.617 | 538.164 | 538.164 | 246.0389 | 281.961 | 150.44 | 9.1979 | 8.8442 | 191.1891 | 193.5644 | 166.637 | 9.8192 | 9.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 167.434 | 132.758
24/05/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 26.19 | 21.2806 | 38.45 | 421.05 | 583.63 | 6.8 | 8.6 | 10.2248 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 880.736 | 880.736 | 269.25 | 10 | 10 | 469.8839 | 530.711 | 530.711 | 458.244 | 458.244 | 351.9958 | 812.511 | 262.411 | 7.7679 | 1.4754 | 875.6933 | 860.864 | 263.829 | 9.9297 | 9.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 449.415 | 311.3595
24/05/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 25.96 | 21.2806 | 37.56 | 496.13 | 679.11 | 7.1 | 8.7 | 9.7019 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 841.751 | 841.751 | 308.79 | 10 | 10 | 788.0994 | 812.535 | 812.535 | 717.575 | 717.575 | 453.6108 | 813.152 | 723.531 | 9.7849 | 7.9513 | 864.4845 | 834.7735 | 727.135 | 9.7129 | 9.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 252.625 | 855.12
24/05/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 26.21 | 21.2806 | 39.23 | 634.71 | 760.33 | 6.8 | 9.1 | 10.236 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 443.654 | 443.654 | 929.14 | 10 | 10 | 936.0998 | 887.43 | 887.43 | 804.385 | 804.385 | 552.6571 | 868.023 | 848.801 | 9.4716 | 1.0514 | 605.7573 | 326.4891 | 845.09 | 10.0363 | 10.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 894.579 | 821.2805
24/05/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 26.14 | 21.2806 | 38.19 | 722.73 | 817.14 | 7.1 | 8.7 | 11.091 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 360.557 | 360.557 | 266 | 10 | 10 | 869.7392 | 849.101 | 849.101 | 842.034 | 842.034 | 643.8482 | 444.876 | 863.381 | 9.6422 | 10.332 | 330.0325 | 347.3092 | 860.575 | 10.6628 | 10.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 989.501 | 845.441
24/05/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 26.17 | 21.2806 | 37.63 | 781.59 | 878.1 | 7.8 | 9 | 10.6592 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 799.67 | 799.67 | 520.14 | 10 | 10 | 572.6753 | 509.256 | 509.256 | 502.366 | 502.366 | 721.3792 | 455.005 | 765.552 | 10.5531 | 9.9506 | 500.3993 | 635.615 | 758.34 | 10.0716 | 9.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 813.89 | 651.108
24/05/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 26.25 | 21.2806 | 34.97 | 825.98 | 901.64 | 7.8 | 8.5 | 9.8966 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 292.558 | 292.558 | 508.56 | 9 | 10 | 592.7444 | 589.613 | 589.613 | 581.702 | 581.702 | 792.8686 | 559.194 | 831.657 | 8.7732 | 10.7612 | 312.3224 | 578.6818 | 803.988 | 10.4869 | 10.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 965.421 | 818.3485
24/05/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 26.24 | 21.2806 | 46.49 | 863.56 | 901.83 | 7.9 | 8.3 | 9.8612 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 489.666 | 489.666 | 463.8 | 9 | 10 | 524.1421 | 580.242 | 580.242 | 572.897 | 572.897 | 841.1642 | 1086.464 | 835.649 | 10.8707 | 9.8678 | 561.3269 | 527.5061 | 830.958 | 10.4878 | 9.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 1046.138 | 809.822
24/05/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 26.05 | 21.2806 | 43.74 | 875.42 | 902.12 | 8.2 | 8.4 | 9.8397 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 676.119 | 676.119 | 357.6 | 10 | 10 | 810.4218 | 794.5 | 794.5 | 782.618 | 782.618 | 858.7149 | 1023.431 | 846.761 | 10.6767 | 10.4695 | 708.1738 | 745.1341 | 841.77 | 10.176 | 10.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 556.314 | 805.343
24/05/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 26.05 | 21.2806 | 42.33 | 918.03 | 882.6 | 8.7 | 9.1 | 9.8085 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 474.099 | 474.099 | 889.71 | 10 | 10 | 829.3804 | 808.255 | 808.255 | 736.253 | 736.253 | 873.9716 | 617.896 | 836.652 | 11.5933 | 10.8694 | 814.8726 | 840.8414 | 837.312 | 10.337 | 10.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 949.224 | 819.6245
24/05/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 26.08 | 21.2806 | 41.36 | 893.92 | 828.54 | 8.9 | 9.7 | 9.9864 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 220.37 | 220.37 | 835 | 10 | 10 | 847.9047 | 788.803 | 788.803 | 674.54 | 674.54 | 864.2324 | 884.076 | 835.217 | 11.067 | 11.2273 | 851.0543 | 788.9061 | 821.04 | 10.4604 | 10.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 860.729 | 818.4225
24/05/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 26.15 | 21.2806 | 42.53 | 839.91 | 681.36 | 9.1 | 10.1 | 9.8552 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 872.484 | 872.484 | 862.5 | 10 | 11 | 758.5237 | 752.231 | 752.231 | 582.554 | 582.554 | 835.7754 | 855.274 | 844.645 | 11.6198 | 11.0349 | 856.0057 | 826.3045 | 844.458 | 10.467 | 10.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 763.561 | 800.7415
24/05/2026 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 24.6 | 21.2806 | 45.16 | 778.72 | 658.93 | 9.2 | 10.1 | 9.0483 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 867.87 | 867.87 | 826.29 | 11 | 11 | 845.6691 | 827.007 | 827.007 | 540.985 | 540.985 | 785.0947 | 775.464 | 827.072 | 9.7655 | 10.9294 | 874.2192 | 835.9145 | 821.722 | 10.0994 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 696.708 | 780.9745
24/05/2026 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 24.6 | 21.2806 | 35.79 | 717.35 | 463.72 | 9.5 | 10.2 | 8.3313 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 820.59 | 820.59 | 809.14 | 10 | 10 | 837.3291 | 809.995 | 809.995 | 456.229 | 456.229 | 713.932 | 640.421 | 794.054 | 9.3919 | 10.8414 | 706.149 | 845.307 | 786.626 | 9.7364 | 10.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 621.71 | 724.0245
24/05/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 25.59 | 21.2806 | 42.67 | 602.91 | 443.89 | 9.6 | 10.3 | 8.8748 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 805.55 | 805.55 | 257.88 | 10 | 10 | 493.7312 | 394.83 | 394.83 | 256.886 | 256.886 | 637.2096 | 193.088 | 726.568 | 11.0207 | 10.5014 | 784.782 | 780.067 | 719.668 | 9.3039 | 9.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 441.977 | 644.6705
24/05/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 25.52 | 21.2806 | 41.12 | 487.55 | 200.72 | 9.7 | 9.9 | 8.7876 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 746.89 | 746.89 | 140.57 | 10 | 10 | 264.7564 | 198.564 | 198.564 | 126.478 | 126.478 | 544.0877 | 169.085 | 576.061 | 12.6148 | 10.749 | 655.148 | 605.1188 | 570.437 | 9.4198 | 9.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 102.938 | 436.754
24/05/2026 | 16:30 | 25 | 0 | 0 | 25.57 | 23.2858 | 35.29 | 345.77 | 172.3 | 9.8 | 10.1 | 9.536 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 533.22 | 533.22 | 64.5 | 10 | 10 | 40.9148 | 41.656 | 41.656 | 38.025 | 38.025 | 439.6683 | 146.084 | 267.887 | 11.8649 | 12.3801 | 315.0174 | 343.4788 | 251.769 | 10.2335 | 10.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 66.947 | 100.831
24/05/2026 | 17:00 | 25 | 0 | 0 | 25.59 | 23.2858 | 43.24 | 191.95 | 45.65 | 9.8 | 10.1 | 9.6168 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 38.59 | 38.59 | 11.36 | 10 | 10 | 9.0678 | 19.407 | 19.407 | 13.466 | 13.466 | 331.5919 | 28.127 | 8.465 | 11.7661 | 12.244 | 41.6455 | 58.4386 | 0 | 10.4854 | 11.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 1.8525
24/05/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 25.73 | 23.2858 | 42.31 | 40.45 | 24.81 | 9.1 | 9.8 | 10.3569 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 16.51 | 16.51 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6.319 | 6.319 | 6.189 | 6.189 | 222.6015 | 0 | 0 | 9.3351 | 11.7926 | 1.1236 | 0.86079 | 0 | 10.9091 | 12.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 0.0075
24/05/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 25.68 | 23.2858 | 42.7 | 0.28 | 1.34 | 8.7 | 9.5 | 10.2044 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4309 | 0 | 0 | 9.572 | 11.1701 | 0 | 0 | 0 | 10.9838 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 0.0625
24/05/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 26.56 | 23.2858 | 44.48 |  | 0.03 | 8.3 | 9.1 | 9.7956 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3563 | 0 | 0 | 9.6978 | 10.7822 | 0 | 0 | 0 | 10.8339 | 11.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 0.0495
24/05/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 26.81 | 23.2858 | 44.51 |  | 0 | 8.1 | 8.9 | 9.3664 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2306 | 0 | 0 | 7.7978 | 10.4452 | 0 | 0 | 0 | 10.4864 | 11.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 0.0675
24/05/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 25.5 | 23.2858 | 43.75 |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.5922 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5248 | 2.0226 | 0 | 0 | 0 | 9.6708 | 10.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0 | 0 | 0.0555
24/05/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 27.81 | 23.2858 | 35.19 |  |  | 8.6 | 8.6 | 8.4886 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.2348 | 10.3578 |  |  |  | 9.5206 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 20:30 | 25 | 0 | 0 | 26.23 | 23.2858 | 41.94 |  |  | 8.4 | 7.8 | 8.5304 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.9834 | 9.5694 |  |  |  | 9.8071 | 10.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 21:00 | 25 | 0 | 0 | 26.24 | 23.2858 | 40.95 |  |  | 8.8 | 7.9 | 8.7445 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 9.7067 | 9.1987 |  |  |  | 9.6938 | 10.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 26.95 | 23.2858 | 43.98 |  |  | 8.2 | 8 | 9.1524 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.7713 | 9.2059 |  |  |  | 10.1631 | 10.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 26.97 | 23.2858 | 43.24 |  |  | 7.7 | 7.9 | 9.4952 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 9.2887 | 8.4901 |  |  |  | 10.4111 | 10.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 26.6 | 23.2858 | 40.37 |  |  | 7.9 | 7.5 | 10.4696 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  | 8 | 10 | [8 empty] | 8.8435 | 2.8531 |  |  |  | 11.0145 | 11.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 26.58 | 23.2858 | 42.93 |  |  | 7.9 | 8.5 | 10.4657 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 8.2276 | 8.4602 |  |  |  | 10.7846 | 11.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
24/05/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 26.78 | 23.2858 | 41.01 |  |  | 7.2 | 8.4 | 9.9774 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.6577 | 8.1578 |  |  |  | 11.1516 | 11.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0
25/05/2026 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 26.77 | 23.2858 | 43.88 |  |  | 6.9 | 8.8 | 10.0767 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.5296 | 8.0605 |  |  |  | 10.9379 | 11.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.268 | 294.4021 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 24 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
24/05/2026 | 00:30 | 29 | 0 | 0 | 66.27 | 66.46 | 162.43 | 272.47 | 596.63
24/05/2026 | 01:00 | 29 | 0 | 0 | 66.39 | 66.46 | 162.66 | 261.51 | 586.02
24/05/2026 | 01:30 | 27 | 0 | 0 | 69.43 | 66.46 | 151.04 | 220.35 | 534.28
24/05/2026 | 02:00 | 27 | 0 | 0 | 69.51 | 66.46 | 154.73 | 219.71 | 537.41
24/05/2026 | 02:30 | 27 | 0 | 0 | 69.4 | 66.46 | 153.29 | 265.69 | 581.84
24/05/2026 | 03:00 | 27 | 0 | 0 | 69.38 | 66.46 | 146.04 | 263.63 | 572.51
24/05/2026 | 03:30 | 28 | 0 | 0 | 70.33 | 66.46 | 153 | 256.09 | 573.88
24/05/2026 | 04:00 | 28 | 0 | 0 | 70.39 | 66.46 | 154.6 | 261.24 | 580.69
24/05/2026 | 04:30 | 32 | 0 | 0 | 71.78 | 66.46 | 156.8 | 272.69 | 599.73
24/05/2026 | 05:00 | 32 | 0 | 0 | 71.48 | 66.46 | 166.23 | 264.34 | 600.51
24/05/2026 | 05:30 | 32 | 0 | 0 | 68.87 | 66.46 | 167.11 | 265.21 | 599.65
24/05/2026 | 06:00 | 32 | 0 | 0 | 68.85 | 66.46 | 158.09 | 261.56 | 586.96
24/05/2026 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 69.9 | 66.46 | 156.67 | 261.51 | 584.54
24/05/2026 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 70.09 | 66.46 | 162.64 | 261.89 | 591.08
24/05/2026 | 07:30 | 27 | 0 | 0 | 69.83 | 66.46 | 154.62 | 262.89 | 580.8
24/05/2026 | 08:00 | 27 | 0 | 0 | 69.83 | 66.46 | 156.8 | 265.34 | 585.43
24/05/2026 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 69.31 | 82.43 | 158.03 | 259.08 | 597.85
24/05/2026 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 72.5 | 82.43 | 158.17 | 262.79 | 604.89
24/05/2026 | 09:30 | 29 | 0 | 0 | 68.86 | 82.43 | 151.13 | 265.83 | 597.25
24/05/2026 | 10:00 | 29 | 0 | 0 | 69.48 | 82.43 | 157.84 | 265.41 | 604.16
24/05/2026 | 10:30 | 30 | 0 | 0 | 69.3 | 82.43 | 129.1 | 268 | 578.83
24/05/2026 | 11:00 | 30 | 0 | 0 | 69.36 | 82.43 | 127.18 | 267.19 | 576.16
24/05/2026 | 11:30 | 27 | 0 | 0 | 69.74 | 82.43 | 112.37 | 267.81 | 559.35
24/05/2026 | 12:00 | 27 | 0 | 0 | 69.74 | 82.43 | 149.37 | 256.23 | 584.77
24/05/2026 | 12:30 | 30 | 0 | 0 | 65.86 | 82.43 | 158.69 | 245.2 | 582.18
24/05/2026 | 13:00 | 30 | 0 | 0 | 65.86 | 82.43 | 153.6 | 256.35 | 588.24
24/05/2026 | 13:30 | 28 | 0 | 0 | 65.96 | 82.43 | 148.22 | 263.38 | 587.99
24/05/2026 | 14:00 | 28 | 0 | 0 | 66.14 | 82.43 | 152.42 | 268.95 | 597.94
24/05/2026 | 14:30 | 28 | 0 | 0 | 69.07 | 82.43 | 156.11 | 266.64 | 602.25
24/05/2026 | 15:00 | 28 | 0 | 0 | 69.07 | 82.43 | 123.73 | 268.64 | 571.87
24/05/2026 | 15:30 | 29 | 0 | 0 | 71.02 | 82.43 | 159.07 | 266.18 | 607.7
24/05/2026 | 16:00 | 29 | 0 | 0 | 70.81 | 82.43 | 153.28 | 263.96 | 599.48
24/05/2026 | 16:30 | 30 | 0 | 0 | 71.01 | 72.12 | 135.3 | 249.61 | 558.04
24/05/2026 | 17:00 | 30 | 0 | 0 | 71.08 | 72.12 | 165.79 | 217.87 | 556.86
24/05/2026 | 17:30 | 28 | 0 | 0 | 71.58 | 72.12 | 154.15 | 213.57 | 539.42
24/05/2026 | 18:00 | 28 | 0 | 0 | 71.44 | 72.12 | 155.55 | 255.9 | 583.01
24/05/2026 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 73.32 | 72.12 | 154.92 | 263.74 | 594.1
24/05/2026 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 73.99 | 72.12 | 155.04 | 272.7 | 603.85
24/05/2026 | 19:30 | 29 | 0 | 0 | 68.21 | 72.12 | 159.44 | 262.36 | 591.13
24/05/2026 | 20:00 | 29 | 0 | 0 | 74.44 | 72.12 | 128.25 | 265.85 | 569.66
24/05/2026 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 69.5 | 72.12 | 150.27 | 260.18 | 583.07
24/05/2026 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 69.53 | 72.12 | 146.72 | 262.91 | 582.28
24/05/2026 | 21:30 | 28 | 0 | 0 | 69.68 | 72.12 | 163.42 | 249.64 | 582.86
24/05/2026 | 22:00 | 28 | 0 | 0 | 69.74 | 72.12 | 160.68 | 220.29 | 550.83
24/05/2026 | 22:30 | 28 | 0 | 0 | 70.13 | 72.12 | 147.59 | 259.83 | 577.67
24/05/2026 | 23:00 | 28 | 0 | 0 | 70.07 | 72.12 | 156.97 | 268.02 | 595.18
24/05/2026 | 23:30 | 27 | 0 | 0 | 70.34 | 72.12 | 142.61 | 258.89 | 570.96
25/05/2026 | 00:00 | 27 | 0 | 0 | 70.34 | 72.12 | 152.58 | 262.71 | 584.75
EJEC MWh |  | 693 | 0 | 0 | 1674.105 | 1768.08 | 3647.17 | 6195.915 | 13978.27

## FLUJOS
domingo, 24 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
24/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 22.1774 | -27.4016 | -34.4285 | 36.2729 |  | 35.7496 | -77.0827 | 56.327 | 28.4631 | 27.9619 | -22.2 | -36.535 | 33 | 19.044 | -33 | 14.847 | 36.8268 |  | 22.1168 | 36.613 | [5 empty] | -62.9 | -62.74 |  | 24.42 | 35.2 | 18.888 | 0.247 | -59.09 | -59.99 | -49.54 | 60.1 | 60.4 | 13.8296 | 3.2705 | 62.0732 | 64.1885 | 51.4536 | -50.7698 | -51.0986 | 7.1452 | 7.1113 | 74.3898 | 76.3349 | 8.6602 | 7.7864 | -458.2905 | -13.6524 | -11.5 | -11.4 | 57.6054 | 56.7484 | -3.8558 |  | -59.3869 | 3.2717 | 7.4795 | 5.0968 | 506.2714 | 135.2275 | 134.373 | -451.4462 | 518.9039 |  | -26.9923 | 29.3212 | 86.872 | 25.62 | 30.26 | 56.87 | 73.76 | -41.6565 | -41.1206 | 107.5441 | 108.0635 | 29.5399 | -125.1893 | -124.2818 | 0.3946 |  |  | 10.56 | 103.1 | 92 | -15.29 | 47.2675 | 45.8161 | 46.5501 | 10.4535 | 10.8412 | 31.669 | -87.3528 | 34.075 | 14.5391 | 53.43 | 29.21 | 37.7417 | 36.1862 | -28.5108 |  |  |  | -122.0231 |  |  | -88.5 | -88.2 | 20.4428 | 40.1 | 46.8 | 54.64 | 39.94 | -5.24 | 59.055 | 120.4018 | -24.42 | -24.77 | 97.13 | 55.35 | 121.2364 | 119.9091 | -7.6198 | -10.1091 | 204.1127 | 160.4882 | 155.1259 | 156.8618 | 97 | 79.2342 | -27.108 | 460.0752 | 286.6772 |  | -27.503 | -25.5127 |  | -16.5723 | -15.7019 | 141.372 | -69.0464 | -69.6315 | -36.2468 | 0 | -11.56 | 115 | 11.7873 | -82.4618 | -37.1521 | -36.4755 | 13.2477 | -72.579 | 41.7693 | 16.9423 | 23.6939 |  | 39.9156 | 41.5537 | 40.4254 | 41.6966 | 39.6871 | 11.2196 | 10.8935 | 10.8382 | -9.8306 |  | 15.2364 | -26.73 | 4.4538 | 0.9549 | -2.07 | 16.98 | 13.2619 |  | -11.684 | 4.355 |  | 34.42 | 2.476 | 8.7065 |  | 76.946 | 30.4 | -19.2707 | -3.5613 | -3.9083 | 1.712 |  |  | -16.127 | -30.4879 | 10.5704 | 31.8283 |  |  | -131.4592 | -35.4894 | 36.2927 | -47.0133 | 11.597 | 8.6929 | 8.3863 | 13.0454 | 151.1887 | 150.7659 | 270.7 | -272.6325 | -552.2355 | 551.8685 | 499.953 | -143.9257 | -143.8914 | -58.7382 | -50.3247 | 80.7269 | 80.4634 |  |  | 31.2593 | 31.7427 | -73.1176 | -73.8726 | 81.93 | 81.25 | 40.6 | 40.8 | 21.4128 | 31.52 | -387.3457 | 105.1064 | 103.2344 | 11.1 | 2.8 | -31 | -34.7 |  | 1.3239 | -487.8228 | -257.1776 | 511.5762 | 416.0538 | 70.5538 | -399.2275 | 404.2731 | -173.1873 | -240.4243 | -392.8374 | 109.3521 | 106.2183 | 174.6212 | -493.3386 | 249.1458 | -249.3064 | 249.5522 | -10.0183 | 33.858 | 14.96 | 1.437 | 1.442 | -15.12 | -6.64 |  | 6.9169 | -35.2743 | -20.7416 | 21.5 | 52.636 | 52.132 |  |  | 52.6943 | 52.177 | 52.3482 |  | -3.1 | 34.1899 | 6.86 |  | -50.7527 | 79.3815 | 59.8479 | -50.2564 | -77.9894 | 49.6363 | 27.8604 | -11 | 10.1 | -44.881 | 197.8182
24/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 21.4202 | -26.0679 | -5.0318 | 35.4535 |  | 36.7577 | -91.6805 | 54.2057 | 27.4792 | 26.5767 | -24.42 | -34.265 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.9741 | 50.4736 |  | 21.5324 | 35.5501 | [5 empty] | -62.96 | -63.11 |  | 24.42 | 33 | 18.055 | 0.241 | -63.17 | -63.65 | -43.4 | 64.48 | 64.6 | 13.295 | 3.6235 | 60.3483 | 61.9012 | 48.8535 | -61.1189 | -60.7786 | 31.4118 | 29.3214 | 72.4375 | 74.2414 | 24.1927 | 23.1736 | -467.7343 | -18.4816 | -11.3 | -11.5 | 67.0686 | 66.0873 | -3.299 |  | -72.5867 | 3.1529 | 7.2918 | 4.8257 | 515.0607 | 86.0622 | 85.4823 | -388.0053 | 478.3847 |  | -42.8157 | 43.9918 | 80.1059 | 25.12 | 28.76 | 53.93 | 71.39 | -38.3075 | -39.1113 | 111.1861 | 110.7635 | 29.2551 | -67.8804 | -67.5066 | 2.1505 | -79.1905 |  | 11.394 | 62.1 | 157.1 | -14.72 | 39.7844 | 39.4945 | 39.5928 | -6.2365 | -6.3254 | 22.4658 | -58.1598 | 23.6043 | 13.8319 | 47 | 26.31 | 37.2729 | 35.3073 | -28.5406 |  | 79.6328 | 77.859 | -127.1678 |  |  | -67.4 | -66.4 | 20.2835 | 38.7 | 42.66 | 52.4 | 38.68 | -4.05 | 58.807 | 126.6047 | -25.34 | -25.73 | 95.9 | 53.01 | 127.3091 | 125.4909 | -16.8874 | -17.0091 | 198.6258 | 157.0021 | 149.6371 | 151.2182 | 98.632 | 77.1732 | -27.137 | 399.0292 | 288.2459 |  | -27.3868 | -25.467 |  | -9.7674 | -8.3532 | 145.98 | -74.0388 | -76.6856 | -36.7648 | 14.12 | -14.81 | 86.6 | 11.4492 | -62.3933 | -37.2416 | -36.5672 | 13.3916 | -71.9424 | 46.195 | 17.2589 | 23.8704 |  | 40.855 | 41.9461 | 38.3393 | 39.3522 | 40.0221 | 9.8799 | 19.196 | 19.3531 | -14.1233 | 0 | 13.0172 | -26.69 | 4.4538 | 0.8817 | -2 | 16.19 | 11.4332 |  | -11.98 | 4.298 |  | 34.15 | 5.472 | 12.5888 | 15.03 | 76.9327 | 28.5 | -18.9157 | -3.5535 | -3.9391 | 1.6033 |  |  | -14.6329 | -29.346 | 11.7212 | 30.1115 |  |  | -127.586 | -33.8473 | 36.0234 | -45.2209 | 11.4944 | 7.9604 | 7.7219 | 12.9712 | 153.2612 | 150.8493 | 276.6 | -274.8483 | -556.3107 | 560.4114 | 515.0704 | -145.2327 | -145.0088 | -59.3212 | -50.675 | 77.7972 | 76.9631 |  |  | 32.9293 | 31.8965 | -71.5784 | -70.5674 | 85.36 | 84.61 | 38.8 | 40.1 | 21.1672 | 31.2 | -394.8346 | 105.8743 | 105.6208 | 10.8 | 1 | -31 | -35.6 | 1.5777 | 1.2164 | -514.2639 | -257.7098 | 504.8059 | 407.5958 | 57.7438 | -394.4145 | 393.5837 | -172.402 | -241.5995 | -387.3634 | 103.0262 | 102.25 | 178.3847 | -485.6425 | 248.4183 | -246.9124 | 242.4106 | -11.0483 | 33.2074 | 15.44 | 1.587 | 1.591 | -15.36 | -6.96 |  | 7.2953 | -35.6558 | -21.416 | 22.7 | 50.471 | 50.792 |  |  | 50.9387 | 50.5456 | 50.8005 |  | 1.1 | 35.5295 | 6.56 |  | -52.0455 | 79.0552 | 60.7133 | -50.8122 | -78.3229 | 49.6712 | 27.5693 | -13.8 | 13.8 | -37.9734 | 200.6001
24/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 20.4985 | -24.4329 | 9.3283 | 35.0299 |  | 33.2049 | -89.2632 | 51.1427 | 26.0672 | 25.4444 | -24.42 | -33.193 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.9021 | 49.5016 |  | 21.1617 | 34.7184 | [5 empty] | -63.47 | -63.42 |  | 24.42 | 30.8 | 18.2 | 0.242 | -61.78 | -61.79 | -48.34 | 62.27 | 63.54 | 13.5126 | 3.3624 | 58.5774 | 60.8404 | 46.8858 | -54.1066 | -54.07 | 8.4424 | 8.8303 | 72.7496 | 73.7672 | 5.2585 | 4.5471 | -436.2624 | -18.1123 | -10.9 | -10.9 | 60.5029 | 59.8107 | -3.4713 |  | -57.1582 | 0.9994 | 6.5441 | 4.3799 | 477.523 | 33.845 | 33.6619 | -58.5125 | 0 |  | -25.0555 | 26.4608 | 70.1563 | 26.78 | 30.03 | 50.63 | 69.93 | -42.4602 | -42.1923 | 107.2969 | 107.312 | 29.6943 | -104.6172 | -104.35 | -0.9781 | -93.5518 | 21.1025 | 11.269 | -29.6 | 190.6 | -14.26 | -2.2165 | -2.1061 | 0 | -87.4321 | -87.2054 | 38.6341 | 10.6574 | 40.0158 | 13.3942 | 45.11 | 25.52 | 35.8667 | 33.989 | -27.6085 |  | 95.4733 | 94.104 | -147.6798 |  |  | -89.9 | -92 | 19.8386 | 37 | 41.98 | 50.18 | 36.73 | -4.59 | 60.047 | 147.7884 | -26.65 | -27.01 | 95.33 | 50.24 | 147.6 | 146.0909 | -12.595 | -12.7909 | 204.3694 | 166.7514 | 160.3771 | 162.1511 | 81.8176 | 76.1851 | -28.551 | 70.7156 | 270.3028 |  | -27.0347 | -25.1955 |  | 20.9321 | 19.1145 | 44.592 | -62.402 | -63.4528 | -22.0087 | 0 | -15 | 10 | 11.0927 | -5.7461 | -36.0885 | -35.1632 | 10.8362 | -73.4553 | 28.2672 | 17.449 | 24.6416 |  | 40.2007 | 40.5144 | 39.1684 | 41.0268 | 41.3617 | 17.248 | 14.8464 | 14.6173 | -4.9368 | 0 | 17.6022 | -26.04 | 4.361 | 0.845 | -2.05 | 18.48 | 15.6128 |  |  | 4.244 | 10.9953 | 33.25 | -2.2191 | 5.8155 | 15.27 | 74.3153 | 29.2 | -20.4263 | -2.8415 | -3.3408 | 1.5078 |  |  | -14.9637 | -29.6755 | 10.0105 | 30.9015 |  |  | -134.9859 | -32.5452 | 36.4908 | -42.0802 | 12.2264 | 7.6479 | 7.3949 | 13.805 | 153.0871 | 153.1261 | 272 | -271.4712 | -542.7374 | 545.2429 | 535.3156 | -145.4814 | -145.3116 | -58.8902 | -49.6165 | 79.8086 | 78.2099 |  |  | 31.9405 | 31.6219 | -69.1498 | -69.9119 | 87.07 | 87.03 | 41.4 | 41.2 | 21.1458 | 30.88 | -385.4179 | 104.7002 | 104.2373 | 10.5 | 1.1 | -30.3 | -34.7 |  |  | -522.9662 | -237.0239 | 504.4513 | 411.3293 | 60.2662 | -394.0453 | 400.3017 | -170.9131 | -240.6076 | -389.822 | 106.6227 | 106.6867 | 172.5113 | -490.5887 | 248.9519 | -246.337 | 246.3813 | -10.3891 | 33.7652 | 16.16 | 1.638 | 1.643 | -15.76 | -6.64 |  | 6.5049 | -36.2112 | -21.181 | 22.7 | 55.942 | 55.242 |  |  | 51.2385 | 51.5125 | 51.3899 |  | -0.9 | 34.2161 | 6.33 |  | -48.7963 | 78.5338 | 59.8709 | -48.2879 | -77.0932 | 49.1143 | 26.7153 | -12.3 | 12.6 | -6.0401 | 152.1402
24/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 19.7369 | -23.491 | 8.9963 | 34.1798 |  | 31.7776 | -87.8662 | 50.0915 | 25.3272 | 24.5498 | -22.2 | -31.482 |  | 17.388 | -28.6 | 15.1581 | 50.1492 |  | 20.7948 | 34.3789 | [5 empty] | -60.81 | -60.61 |  | 22.2 | 30.8 | 17.94 | 0.24 | -62.88 | -63.06 | -44.04 | 63.7 | 64.51 | 13.1246 | 4.0127 | 57.8732 | 59.432 | 40.7066 | -56.0701 | -55.1618 | 31.2771 | 31.2615 | 65.6487 | 66.7395 | 18.5505 | 19.0477 | -433.4156 | -20.7513 | -10.8 | -10.9 | 62.2903 | 60.7932 | -3.2751 |  | -54.8256 | 0.5588 | 3.9889 | 4.0732 | 477.8282 | 28.5043 | 28.3822 | -65.3946 |  |  | -28.6568 | 30.7043 | 67.1025 | 26.83 | 29.02 | 48.01 | 69.21 | -38.5755 | -38.4415 | 107.7383 | 108.6945 | 33.5963 | -102.6355 | -102.9652 | -2.0522 | -93.038 |  | 12.955 | -32.9 | 185.9 | -13.8 | -3.1577 | -3.7381 | -1.818 | -92.2126 | -92.4708 | 43.5955 | 14.3632 | 45.5585 | 12.9241 | 41.6 | 23.87 | 34.4604 | 32.6706 | -26.6734 |  | 92.6583 | 91.8599 | -145.1093 |  |  | -87.5 | -87.2 | 20.5087 | 35.7 | 38.64 | 48.6 | 35.61 | -3.76 | 59.9385 | 141.348 | -26.59 | -27.03 | 93.35 | 48.42 | 145.0182 | 141.5273 | -11.9786 | -12.2455 | 203.0818 | 161.6848 | 155.1528 | 156.4273 | 116.8563 | 98.4525 | -26.139 | 78.3631 | 317.4193 |  | -26.0661 | -25.0234 |  | 13.3822 | 12.1794 | 169.02 | -83.1672 | -84.1754 | -61.4091 | 18.8 | -13 | 112.9 | 10.7255 | -19.5437 | -35.5262 | -34.6495 | 9.7694 | -96.1261 | 65.7824 | 16.3271 | 24.2618 |  | 35.9839 | 36.4072 | 34.3991 | 38.3475 | 38.3475 | 17.248 | 13.8817 | 14.279 | -6.7526 |  | 15.3756 | -26.52 | 4.4538 | 0.8096 | -2.04 | 17.01 | 13.8972 |  |  | 4.151 | 13.0071 | 33.48 | -0.5478 | 5.5174 |  | 74.6863 | 29.6 | -19.5403 | -2.4348 | -2.9811 | 1.4739 |  |  | -14.6152 | -28.7438 | 12.1071 | 29.9564 |  |  | -135.8683 | -31.8595 | 35.1648 | -40.6079 | 12.6178 | 7.1303 | 6.857 | 13.9273 | 153.9203 | 152.6003 | 275.7 | -275.6652 | -545.2029 | 552.6837 | 572.304 | -146.5658 | -146.4966 | -60.1999 | -51.9504 | 82.2601 | 81.2352 |  |  | 31.9405 | 31.8746 | -67.3253 | -67.3723 | 88.05 | 87.49 | 39.6 | 40 | 21.1864 | 30.72 | -371.8472 | 102.16 | 101.9087 | 9.9 | 0.1 | -31 | -35.7 | 1.4567 | 1.3208 | -557.3536 | -281.4085 | 490.0768 | 394.2536 | 19.3966 | -387.6357 | 388.6764 | -167.6021 | -235.4634 | -376.2649 | 104.1993 | 102.6364 | 167.7128 | -466.8921 | 244.5179 | -236.8151 | 237.5343 | -11.2049 | 32.597 | 15.6 | 1.683 | 1.692 | -15.52 | -6.72 |  | 6.7979 | -35.9182 | -21.7365 | 23.3 | 51.473 | 50.339 |  |  | 52.9959 | 51.5621 | 52.7837 |  | 1.6 | 34.9893 | 6.11 |  | -53.0225 | 78.9383 | 61.3883 | -52.7585 | -78.3889 | 51.5697 | 25.9587 | -15.3 | 15.2 | 24.4587 | 127.8924
24/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 19.3292 | -23.2519 | 8.7602 | 33.6338 |  | 31.175 | -86.4778 | 49.0051 | 24.9552 | 24.3763 | -28.86 | -30.386 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.4088 | 47.5582 |  | 20.8954 | 34.607 | [5 empty] | -62.99 | -62.99 |  | 28.86 | 28.6 | 17.418 | 0.236 | -60.15 | -60.39 | -49.9 | 61.33 | 61.08 | 13.0203 | 4.0029 | 55.3868 | 56.8762 | 45.4272 | -55.1868 | -53.6702 | 26.3438 | 25.6954 | 68.6945 | 67.7284 | 17.5438 | -0.2705 | -416.5166 | -11.6147 | -11 | -11.2 | 60.3711 | 56.2447 | -3.4485 |  | -53.5085 | 0.0771 | 3.8769 | 3.9475 | 475.875 | 20.5695 | 21.3324 | -77.9997 |  |  | -11.6641 | 13.4348 | 64.7573 | 26.42 | 27.64 | 46.45 | 67.8 | -35.8963 | -35.2265 | 112.537 | 113.2249 | 33.5481 | -93.9673 | -95.967 | -1.3993 | -95.1158 |  | 15.337 | -38.6 | 192.1 | -13.57 | -2.037 | -2.6858 | -1.9962 | -96.7024 | -98.335 | 42.1446 | 17.6975 | 45.6836 | 12.8922 | 40.16 | 23.1 | 33.9917 | 32.2311 | -26.3082 |  | 95.023 | 95.4361 | -161.7919 |  |  | -85.2 | -84.9 | 20.1462 | 34.5 | 38.42 | 47 | 34.51 | -4.09 | 60.0005 | 161.5242 | -28.11 | -28.38 | 94.29 | 45.67 | 163.0182 | 159.4 | -5.5508 | -6.5818 | 213.7289 | 173.3763 | 163.7956 | 168.5015 | 119.1179 | 98.5745 | -26.493 | 89.9977 | 328.0081 |  | -26.7557 | -25.0029 |  | 20.1099 | 18.3722 | 149.052 | -76.2234 | -76.2519 | -57.0672 | 0 | -14.69 | 104.2 | 10.3399 | -6.6694 | -34.2827 | -33.4627 | 7.154 | -96.7296 | 65.6418 | 17.1434 | 25.1052 |  | 33.8302 | 34.635 | 32.652 | 35.3333 | 34.496 | 4.5213 | 7.8258 | 7.9132 | -9.5415 | 0 | 13.2735 | -29.78 | 4.4538 | 0.8096 | -2.08 | 17.9 | 11.5164 |  | -12.133 | 4.182 |  | 31.97 | 4.3426 | 8.4569 | 14.97 | 73.9804 | 28 | -19.8071 | -2.4365 | -2.6945 | 1.3915 |  |  |  | -27.8505 | 12.9781 | 28.7562 |  |  | -131.7856 | -30.9133 | 35.2069 | -39.7455 | 12.53 | 7.0034 | 6.7515 | 13.9118 | 154.0763 | 155.119 | 269.5 | -271.8868 | -556.2852 | 555.1597 | 581.0665 | -148.4036 | -147.8027 | -62.4537 | -54.8483 | 78.9735 | 78.0873 |  |  | 32.0723 | 31.9954 | -66.8119 | -66.5128 | 90.54 | 89.42 | 38.8 | 38 | 21.3915 | 30.4 | -371.0655 | 101.6971 | 101.7385 |  | 0 | -31 | -35.9 |  |  | -564.6876 | -299.2177 | 483.4738 | 395.3874 | 7.4675 | -380.7616 | 383.5033 | -163.3107 | -234.4666 | -376.1055 | 99.7138 | 102.2632 | 168.1795 | -465.2174 | 242.3958 | -232.7569 | 230.7293 | -11.312 | 32.644 | 15.68 | 1.72 | 1.712 | -14.96 | -6.16 |  | 7.1489 | -37.1206 | -21.181 | 24.4 | 51.303 | 51.303 |  |  | 52.0555 | 51.1812 | 51.3312 |  | 2.2 | 35.7559 | 5.95 |  | -54.9542 | 82.262 | 64.6803 | -53.8762 | -79.3534 | 52.8998 | 25.6873 | -14.9 | 15.5 | 19.9672 | 85.991
24/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 18.8939 | -22.7587 | 8.6547 | 33.2252 |  | 29.8795 | -86.8241 | 47.8673 | 23.9693 | 23.4072 | -37.74 | -29.352 |  | 17.388 |  | 14.1939 | 47.1112 |  | 20.5735 | 34.2688 | [5 empty] | -65.97 | -66.01 |  | 37.74 | 28.6 | 16.96 | 0.236 | -66.65 | -66.98 | -43.16 | 67.35 | 67.87 | 12.9563 | 3.8756 | 54.7001 | 56.7766 | 46.8754 | -65.6403 | -64.8528 | 24.8474 | 24.4365 | 69.9687 | 71.083 | 12.7642 | 12.9403 | -417.9114 | -18.5866 | -10.3 | -10.2 | 72.5458 | 71.144 | -2.4599 |  | -72.8799 | 1.6006 | 6.0904 | 4.1405 | 461.5008 | 3.2044 | 2.9603 | -70.859 |  |  | -9.0456 | 10.8682 | 62.9909 | 24.02 | 25.72 | 45.97 | 66.39 | -37.6378 | -37.5038 | 107.1985 | 107.5156 | 34.2216 | -80.7169 | -80.4568 | 3.089 | -86.0541 | 20.7229 |  | -26.9 | 170.5 | -13.36 | 6.4462 | 6.5911 | 6.8173 | -78.0253 | -78.1736 | 10.6052 | 36.0296 | 8.3021 | 12.6269 | 39.11 | 22.58 | 33.0542 | 31.3522 | -25.786 |  | 86.7279 | 85.2743 | -152.5535 |  |  | -82.9 | -82.5 | 20.1352 | 34 | 36.36 | 46.5 | 33.79 | -3.63 | 59.4115 | 149.2535 | -28.18 | -28.37 | 92.5 | 45.99 | 149.3636 | 148.1636 | -8.045 | -8.2273 | 201.8557 | 163.5726 | 157.0242 | 158.7096 | 96.0836 | 76.8352 | -26.898 | 81.2012 | 338.3054 |  | -26.3452 | -24.659 |  | 33.171 | 30.8076 | 64.56 | -65.9167 | -67.0405 | -38.8991 | 15.18 | -15.16 | 1.1 | 10.2379 | 20.7476 | -33.0419 | -32.2657 | 5.2865 | -75.4607 | 43.6495 | 16.527 | 24.3999 |  | 37.3822 | 37.9457 | 35.9482 | 37.3428 | 36.5055 | -2.5118 | 10.6267 | 10.0293 | -15.304 | -10.5669 | 10.8345 | -32.29 | 4.361 | 0.7987 | -2.01 | 17.6 | 0 |  |  | 4.214 |  | 29.68 | 12.086 | 15.5256 |  | 72.361 | 28.7 | -19.6191 | -2.7582 | -2.9116 | 1.3646 |  |  | -14.1642 | -27.2917 | 11.7268 | 28.3795 |  |  | -127.0783 | -30.6359 | 35.6123 | -40.6206 | 13.2592 | 6.7299 | 6.5089 | 14.661 | 157.2708 | 158.0288 | 274.1 | -274.1082 | -570.2132 | 572.8477 | 592.7388 | -149.5726 | -149.8746 | -60.8673 | -53.5497 | 78.7242 | 78.4229 | -112.7204 | -110.9988 | 32.7864 | 32.0174 | -66.2284 | -66.3574 | 88.43 | 87.85 | 41.3 | 40.6 | 21.4128 | 31.6 | -382.6447 | 103.7729 | 103.5209 |  | -2.2 | -32.7 | -36.6 | 1.5743 | 1.2062 | -577.8749 | -306.3887 | 486.5621 | 395.1974 | -2.3648 | -383.3122 | 385.3487 | -166.3579 | -235.3562 | -380.8615 | 100.7138 | 98.9814 | 169.2297 | -466.7692 | 242.8635 | -231.484 | 232.2701 | -11.4685 | 32.639 | 15.36 | 1.709 | 1.707 | -15.2 | -6.96 |  | 6.9169 | -37.3251 | -21.2695 | 26.3 | 53.933 | 54.279 |  |  | 51.107 | 51.3272 | 52.937 |  | 1.5 | 35.7555 | 5.9 |  | -51.7364 | 80.5836 | 62.6988 | -50.6563 | -79.3494 | 51.6096 | 25.9709 | -14.9 | 14.2 | 23.9747 | 85.3653
24/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 18.6227 | -22.2274 | 8.5034 | 33.1695 |  | 29.208 | -83.5619 | 46.8886 | 23.7513 | 23.2644 | -33.3 | -30.382 |  | 16.56 |  | 13.4363 | 44.8428 |  | 20.5826 | 34.2998 | [5 empty] | -63.56 | -63.04 |  | 33.3 | 28.6 | 16.816 | 0.234 | -59.15 | -59.43 | -51.1 | 59.5 | 59.57 | 13.0426 | 3.6102 | 54.2926 | 56.1956 | 45.5565 | -58.3697 | -58.2951 | 7.9622 | 7.8202 | 71.0877 | 71.2853 | 2.7143 | 1.5556 | -394.267 | -18.4718 | -11.2 | -11.1 | 64.7599 | 63.5474 | -2.7882 |  | -67.9412 | 0.9839 | 5.9947 | 3.996 | 441.4806 | -10.9867 | -11.4444 | -60.7142 |  |  | -42.8987 | 44.5613 | 60.8553 | 24.68 | 25.73 | 46.97 | 67.39 | -26.7872 | -25.5816 | 95.7074 | 96.4397 | 33.2793 | -64.0227 | -63.9899 | 2.1706 | -65.121 | 21.1025 | 18.308 | 15.2 | 131.8 | -12.71 | 24.2844 | 23.6004 | 24.2559 | -103.2023 | -101.9116 | 19.0278 | 52.4425 | 19.0508 | 12.2411 | 38.84 | 22.28 | 32.5854 | 30.9128 | -25.4601 |  | 65.4553 | 65.5479 | -108.626 |  |  | -80.5 |  | 19.3442 | 33.4 | 33.08 | 45.52 | 33.45 | -2.56 | 94.5655 | 108.7387 | -28.39 | -28.82 | 92.52 | 95.92 | 109.4909 | 106.4727 | -8.72 | -9.0818 | 138.6172 | 139.6686 | 133.1992 | 135.5737 | 127.7096 | 105.2124 | -32.335 | 74.912 | 363.8777 |  | -26.0578 | -24.2711 |  | 24.79 | 23.7959 | 172.092 | -84.7886 | -85.9139 | -65.4002 | 17.63 | -13.69 | 103.7 | 10.1719 | 6.0302 | -35.3769 | -34.8076 | 8.8516 | -101.9066 | 67.642 | 16.9003 | 24.3244 |  | 40.219 | 41.1087 | 39.3388 | 26.6256 | 26.793 | -2.6793 | 11.3768 | 11.118 | -18.4856 | -11.4777 | 9.2305 | -32.65 | 4.4538 | 0.7974 | -2.01 | 16.95 | 0 |  |  | 4.246 |  | 29.36 | 11.777 | 18.2334 |  | 72.2536 | 28.8 | -19.0419 | -2.2567 | -2.4768 | 1.3441 |  |  | -14.993 | -26.6194 | 12.3395 | 27.702 |  |  | -128.5303 | -30.2404 | 33.946 | -38.7436 | 12.6483 | 6.5835 | 6.3296 | 14.1235 | 156.1416 | 157.8624 | 274.5 | -274.151 | -559.4551 | 558.8058 | 604.2761 | -150.1194 | -150.8669 | -60.8539 | -52.1855 | 81.7875 | 78.8507 |  |  | 33.6324 | 32.8414 | -66.3088 | -65.775 | 88.64 | 88.51 | 42.4 | 41.9 | 21.2078 | 31.36 | -375.2101 | 101.7258 | 101.4707 |  | -0.5 | -31.8 | -36.7 |  |  | -596.3473 | -326.8501 | 489.6394 | 393.7326 | -11.8219 | -386.031 | 387.896 | -167.487 | -235.4733 | -377.5799 | 102.9777 | 104.4389 | 168.8689 | -469.2397 | 245.1144 | -231.8288 | 235.8478 | -11.5756 | 34.4351 | 15.84 | 1.711 | 1.715 | -15.76 | -5.84 |  | 5.51 | -37.0901 | -21.6785 | 25.7 | 55.066 | 54.374 | 8.7989 |  | 51.9878 | 50.9932 | 52.4568 |  | -0.3 | 35.7024 | 5.78 |  | -51.8571 | 80.2088 | 62.5768 | -51.5343 | -79.2516 | 51.5276 | 26.6609 | -15 | 13.6 | 47.2759 | 62.1479
24/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 18.3968 | -21.9397 | 8.5072 | 32.3098 |  | 29.3183 | -81.6838 | 46.3267 | 23.6953 | 23.15 | -31.08 | -29.79 | 26.4 | 16.56 |  | 15.0152 | 43.7382 |  | 20.3601 | 33.5823 | [5 empty] | -62.45 | -62.49 |  | 31.08 | 28.6 | 17.131 | 0.241 | -58.3 | -58.54 | -51.21 | 58.83 | 59.07 | 12.9133 | 3.7278 | 54.3264 | 56.1935 | 43.1671 | -54.1479 | -54.6168 | 8.3988 | 7.528 | 69.6997 | 70.221 | 3.1236 | 1.6346 | -396.5336 | -18.2189 | -11.3 | -11.1 | 61.4923 | 60.4355 | -2.7838 |  | -61.0066 | 0.5532 | 5.8602 | 3.9442 | 446.0889 | 4.6388 | 4.7304 | -62.6609 |  |  | -42.6002 | 43.8264 | 62.003 | 24.9 | 25.57 | 44.99 | 66.65 | -32.9493 | -32.2795 | 95.8563 | 96.3034 | 35.144 | -84.9609 | -84.627 | 0.3007 | -82.3892 |  | 18.683 | -21 | 164.6 | -12.84 | 4.8512 | 4.6812 | 5.5452 | -86.3518 | -87.0622 | 26.8874 | 27.3464 | 26.9499 | 12.4943 | 37.21 | 21.53 | 32.5854 | 30.4733 | -25.1582 |  | 82.8844 | 82.0357 | -134.6458 |  |  |  | -79.9 | 19.1959 | 33 | 34.22 | 45 | 33.1 | -3.18 | 94.271 | 132.7675 | -27.99 | -28.52 | 91.4 | 94.68 | 135.3636 | 130.7818 | -6.7902 | -6.9455 | 152.216 | 153.6055 | 147.1084 | 148.9372 | 97.7572 | 75.0174 | -33.92 | 76.1171 | 344.4969 |  | -25.8605 | -24.2193 |  | 36.3666 | 33.829 | 47.664 | -65.5974 | -66.2661 | -34.6352 | 0 | -15.12 | 1.3 | 10.0918 | 28.7907 | -35.8876 | -34.9902 | 10.92 | -71.4172 | 36.4472 | 16.7296 | 23.5633 |  | 40.026 | 40.6078 | 39.1452 | 32.3191 | 32.1516 | 3.3491 | 8.9474 | 9.1021 | -13.5358 | 0 | 11.3179 | -31.7 | 4.361 | 0.7755 | -2.04 | 17.55 | 9.7687 |  |  | 4.125 |  | 30.76 | 7.1997 | 12.8338 | 15.43 | 73.9419 | 28.3 | -19.2426 | -2.1525 | -2.2289 | 1.3339 |  |  | -15.0393 | -26.4164 | 12.875 | 27.387 |  |  | -129.6399 | -29.9992 | 33.4465 | -38.3285 | 12.1717 | 6.5444 | 6.2769 | 13.4864 | 158.9431 | 158.4138 | 272.8 | -274.4049 | -567.3821 | 568.5532 | 596.9843 | -151.1955 | -151.9092 | -58.9104 | -49.8383 | 77.6034 | 76.8026 |  |  | 34.3795 | 33.7313 | -65.7057 | -66.067 | 91.73 | 91.02 | 40 | 40.4 | 20.9407 | 30.88 | -380.0361 | 104.2563 | 104.4246 |  | -0.5 | -32.7 | -37.7 |  |  | -582.8376 | -312.4225 | 487.4502 | 395.4577 | -3.5871 | -382.2688 | 386.533 | -165.4493 | -237.2082 | -378.0761 | 101.2549 | 102.8251 | 170.5014 | -472.7469 | 244.6597 | -232.0739 | 237.8848 | -10.6528 | 33.4022 | 16 | 1.638 | 1.649 | -15.6 | -5.36 |  | 6.2699 | -36.5042 | -21.767 | 24.7 | 53.815 | 52.855 |  |  | 48.9276 | 50.493 | 50.2788 |  | 1.2 | 34.6031 | 5.71 |  | -49.7052 | 77.5537 | 60.0117 | -49.7824 | -76.9175 | 49.7576 | 26.5837 | -14.8 | 14.9 | 33.5312 | 76.5649
24/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 18.3447 | -21.7127 | 8.4388 | 32.3363 |  | 29.2559 | -78.2247 | 46.1079 | 23.5533 | 22.9561 | -35.52 | -29.075 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 15.0489 | 40.4452 |  | 20.4112 | 34.5382 | [5 empty] | -63.81 | -63.42 |  | 33.3 | 28.6 | 16.514 | 0.237 | -62.88 | -63.17 | -41.85 | 64.08 | 64.27 | 12.5562 | 3.8865 | 53.5262 | 55.0947 | 47.4462 | -58.6406 | -58.6617 | 32.1641 | 32.1385 | 67.7319 | 68.8946 | 18.0424 | 18.9948 | -429.6064 | -16.0033 | -10.3 | -10.3 | 65.0528 | 64.1246 | -2.7723 |  | -64.3722 | 0.0525 | 6.1503 | 4.1743 | 471.3582 | 12.4821 | 12.6347 | -104.6593 |  |  | -41.8615 | 43.191 | 61.005 | 24.62 | 25.4 | 44.52 | 65.97 | -29.3324 | -29.1985 | 96.8777 | 97.3967 | 34.7787 | -87.1192 | -86.1321 | -0.0354 | -78.7939 |  | 18.643 | -16.6 | 160.1 | -12.66 | 4.8759 | 4.8322 | 5.85 | -83.156 | -82.1751 | 30.5925 | 20.0204 | 30.0416 | 12.2761 | 36.65 | 21.29 | 32.5854 | 30.4733 | -25.3666 |  | 79.8412 | 79.3774 | -122.4758 |  |  | -78.1 |  | 19.2892 | 33.4 | 32.32 | 44.98 |  | -2.74 | 94.798 | 120.2643 | -27.64 | -28.05 | 90.78 | 94.72 | 120.8909 | 121.6727 | -7.9752 | -8.8455 | 145.0295 | 145.4736 | 140.2308 | 142.3529 | 119.7097 | 92.854 | -32.7 | 118.2363 | 378.5837 |  | -24.8767 | -24.1773 |  | 23.5269 | 21.5161 | 150.588 | -79.7256 | -80.5704 | -54.6734 | 0 | -14.51 | 91.1 | 10.1293 | 8.2116 | -34.9336 | -33.9409 | 9.0446 | -97.9325 | 61.8297 | 16.7258 | 23.1929 |  | 40.0374 | 40.5703 | 38.4629 | 29.3049 | 28.8025 | 1.6746 | 10.9693 | 11.1557 | -15.5852 | 0 | 8.7398 | -32.74 | 4.4538 | 0.7987 | -2.04 | 17.2 | 0 |  |  | 4.242 |  | 29.23 | 7.1078 | 14.8572 |  | 73.5628 | 28.1 | -19.2775 | -2.6631 | -2.4106 | 1.3481 |  |  | -15.5469 | -26.5842 | 11.7268 | 27.7807 |  |  | -129.0683 | -30.2316 | 34.6643 | -38.9297 | 11.7003 | 6.603 | 6.3296 | 13.1211 | 157.3811 | 156.0441 | 274.5 | -274.4668 | -560.347 | 561.5922 | 603.0793 | -150.734 | -150.325 | -61.6863 | -53.3019 | 79.497 | 79.2571 |  |  | 35.4342 | 35.1485 | -65.6021 | -65.1291 | 90.83 | 89.25 | 40.8 | 39.8 | 20.8788 | 31.52 | -392.5829 | 100.9564 | 101.709 | 10.5 | -0.5 | -33.6 | -38.6 |  |  | -595.0016 | -336.7685 | 488.976 | 395.8335 | -18.8497 | -382.9549 | 388.0478 | -170.2849 | -235.8793 | -381.1602 | 102.8128 | 102.7194 | 170.7859 | -473.7112 | 243.8659 | -232.5399 | 237.3335 | -10.9165 | 33.4812 | 16.16 | 1.586 | 1.594 | -15.44 | -6 |  | 5.977 | -38.967 | -21.3855 | 26.1 | 53.03 | 52.44 | 8.8022 |  | 52.591 | 50.7397 | 52.4918 |  | 1 | 34.8775 | 5.81 |  | -54.7856 | 79.5406 | 63.3533 | -55.2999 | -78.7763 | 53.3771 | 24.9276 | -14.1 | 14.3 | 51.9692 | 56.7186
24/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 18.3468 |  | 8.3743 | 31.4735 |  | 29.1777 | -79.9262 | 45.582 | 23.2573 | 22.5196 | -33.3 | -29.607 |  | 16.56 | -26.4 | 15.0507 | 42.0076 |  | 20.6313 | 34.5598 | [5 empty] | -63.35 | -63.22 |  | 33.3 | 28.6 | 15.862 | 0.232 | -61.9 | -61.42 | -44.81 | 62.85 | 63.09 | 12.0254 | 4.0214 | 54.0782 | 55.5895 | 47.544 | -59.3228 | -58.2212 | 24.2638 | 24.4649 | 69.218 | 69.9459 | 17.6554 | 16.3506 | -419.9355 | -17.317 | -11.7 | -11.9 | 64.9533 | 64.0505 | -2.7661 |  | -66.8059 | -0.8538 | 5.9547 | 4.0972 | 470.0764 | 3.1129 | 2.8382 | -61.2596 |  |  | -41.7146 | 42.4318 | 60.9751 | 24.51 | 25.33 | 44.06 |  | -32.6813 | -31.8776 | 100.6075 | 101.7223 | 36.0833 | -86.7922 | -86.4007 | -0.6172 | -80.7748 |  |  | -18.9 | 160.2 | -12.58 | 3.8976 | 2.3732 | 3.2296 | -87.681 | -87.5183 | 28.2702 | 27.9698 | 27.4849 | 12.4974 | 35.74 | 20.81 | 32.1167 | 30.4733 | -25.3583 |  | 80.9221 | 80.3189 | -125.9907 |  |  |  | -77.5 | 19.6408 | 33 | 32.42 |  |  | -2.54 | 93.7595 | 123.4045 | -28.3 | -28.5 | 92.35 | 94.92 | 124.6727 | 122.7636 | -10.1487 | -9.2364 | 146.1884 | 148.3372 | 139.7691 | 143.4637 | 112.7276 | 93.7088 | -32.569 | 73.9797 | 340.9544 |  | -25.1167 | -23.5468 |  | 26.4903 | 22.9642 | 122.928 | -78.1197 | -80.0684 | -49.723 | 0 | -13.11 | 77.2 | 10.2549 | 8.3232 | -35.1876 | -34.2861 | 10.4794 | -85.1838 | 54.3215 | 17.0532 | 22.6382 |  | 41.0464 | 41.671 | 39.0283 | 32.9889 | 31.3143 | 1.6746 | 11.789 | 11.6407 | -14.5296 | 0 | 8.7398 | -28.93 | 4.4538 | 0.7974 | -2.02 | 15.94 | 0 |  |  | 4.206 |  | 29.39 | 5.1138 | 14.8485 | 15.07 | 71.7926 | 26.7 | -21.0009 | -1.681 | -1.9129 | 1.3471 |  |  | -15.6627 | -28.4831 | 11.7451 | 29.156 |  |  | -137.3955 | -30.1141 | 34.6679 | -37.2551 | 11.9146 | 6.7006 | 6.4351 | 13.36 | 154.0276 | 155.7364 | 277.4 | -274.9085 | -563.0787 | 564.9108 | 591.4042 | -149.032 | -148.8273 | -65.1612 | -56.7061 | 80.0687 | 80.8185 |  |  | 34.4674 | 33.7093 | -64.2572 | -63.8367 | 93.83 | 90.91 | 38.2 | 38.9 | 21.0646 | 31.36 | -381.8618 | 102.7753 | 102.5239 |  | -1 | -32.7 | -37.4 |  |  | -577.7986 | -306.0724 | 491.8057 | 391.5223 | 3.1438 | -385.834 | 386.676 | -169.3765 | -234.5011 | -378.6076 | 99.5177 | 103.9745 | 167.3861 | -467.3974 | 246.9543 | -232.7128 | 237.1413 | -11.9437 | 34.3943 | 15.12 | 1.59 | 1.581 | -15.04 | -5.84 |  | 6.6239 | -39.1989 | -21.5625 | 26.6 | 55.075 | 54.817 |  |  | 51.1364 | 51.0171 | 51.2926 |  | 2.3 | 36.1346 | 5.83 |  | -57.8324 | 82.6101 | 66.5299 | -57.8131 | -81.2552 | 56.5442 | 23.9169 | -15.8 | 16.2 | 24.0483 | 85.1209
24/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 17.6971 | -21.1716 | 8.6506 | 32.2466 |  | 29.5626 | -75.4103 | 46.0092 | 23.2393 | 22.6611 | -31.08 | -29.108 |  | 17.388 | -26.4 | 14.8832 | 37.6828 |  | 20.9377 | 34.8925 | [5 empty] | -63.24 | -63.2 |  | 33.3 | 28.6 | 17.684 | 0.239 | -63.1 | -60.58 | -48.02 | 61.84 | 61.98 | 12.0595 | 3.4215 | 54.6649 | 56.3879 | 48.0184 | -60.3648 | -60.5508 | 19.6401 | 31.0526 | 69.5022 | 68.5822 | 15.9457 | 1.6007 | -419.1469 | -16.1812 | -11.1 | -11.2 | 63.2615 | 65.1453 | -2.7101 |  | -64.4322 | -0.4928 | 3.9126 | 4.1673 | 456.2516 | -4.9135 | -5.2797 | -11.9349 |  |  | -41.0749 | 41.612 | 60.1867 | 24.88 | 24.91 | 44.49 | 66.83 | -35.2265 | -35.2265 | 103.3519 | 103.5971 | 35.2872 | -90.0315 | -88.8519 | -0.2604 | -87.8962 |  | 22.279 | -32.3 | 176.3 | -12.72 | 0 | 0 | 0 | -95.8503 | -94.718 | 26.6508 | 34.6353 | 26.3394 | 12.1769 | 36.51 | 20.95 | 32.5854 | 30.9128 | -25.354 |  | 89.2257 | 88.2447 | -147.2196 |  |  |  | -79.9 | 19.3222 | 33.4 | 34.74 | 45.96 | 33.47 | -3.24 | 92.4575 | 143.2831 | -29.01 | -29.35 | 94.08 | 93.08 | 146.4545 | 143.7636 | -6.5704 | -7.4273 | 159.2827 | 159.6127 | 154.245 | 155.8933 | 94.4942 | 70.1871 | -33.356 | 23.6094 | 296.069 |  | -25.9006 | -24.1349 |  | 33.5325 | 31.4805 | 38.448 | -63.4145 | -64.5302 | -30.1215 | 0 | -6.27 | 1 | 10.5572 | 20.7246 | -35.2686 | -34.5731 | 10.0446 | -68.9031 | 35.172 | 17.26 | 22.4034 |  | 40.1508 | 41.1174 | 38.9199 | 33.8262 | 33.6587 | 1.1722 | 9.3598 | 9.0243 | -13.9008 | 0 | 7.6924 | -29.04 | 4.4221 | 0.8182 | -2.15 | 14.73 | 0 |  |  | 4.141 |  | 29.5 | 3.9985 | 13.4724 |  | 71.9365 | 26.1 | -20.7897 | -1.9092 | -1.8124 | 1.3583 |  |  |  | -28.6503 | 10.5192 | 29.3754 |  |  | -137.093 | -31.2513 | 34.1348 | -38.3962 | 12.2825 | 7.1889 | 6.9203 | 13.6714 | 154.8463 | 155.2213 | 272 | -270.6465 | -563.9091 | 563.2054 | 561.9117 | -148.0802 | -149.7723 | -61.4636 | -53.7384 | 80.1797 | 79.8908 |  |  | 33.5994 | 32.7425 | -65.734 | -65.7818 | 90.96 | 90.14 | 39.2 | 39.5 | 20.8595 | 31.52 | -387.0689 | 103.7982 | 103.7054 | 11.1 | 0.6 | -32.7 | -37.6 |  |  | -552.9554 | -263.4442 | 498.62 | 403.2378 | 34.5077 | -394.599 | 396.0252 | -173.7995 | -242.6132 | -388.2004 | 102.5427 | 103.5999 | 174.8916 | -478.9776 | 250.386 | -237.8888 | 239.9758 | -10.1776 | 33.1054 | 16.08 | 1.508 | 1.51 | -15.84 | -5.92 |  | 6.3584 | -37.8225 | -21.358 | 24.4 | 51.653 | 51.596 |  |  | 53.0185 | 51.9965 | 52.3033 |  | 2.3 | 34.6617 | 5.9 |  | -53.7075 | 79.6722 | 61.9307 | -53.1554 | -78.6899 | 53.3638 | 24.6918 | -15.1 | 14.8 | -3.7604 | 112.7114
24/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 17.8762 | -21.443 | 8.7111 |  |  | 29.2238 | -76.8901 | 50.7799 | 25.6512 | 24.8296 | 0 | -29.473 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 15.0493 | 41.6598 |  | 21.0176 | 35.0234 | [5 empty] | -52.98 | -53.39 |  | 0 | 28.6 | 18.177 | 0.241 | -56.01 | -56.28 | -37.71 | 56.79 | 56.29 | 10.9481 | 3.7303 | 55.6887 | 56.8933 | 41.7501 | -54.5675 | -54.3722 | 26.378 | 25.3142 | 61.4857 | 64.5561 | 7.3771 | 12.6837 | -389.6709 | -19.0294 | -10.7 | -10.9 | 62.4221 | 59.6786 | -2.9494 |  | -58.8912 | -0.0808 | 5.8766 | 4.0409 | 437.971 | 2.6856 | 2.5636 | -40.3427 |  |  | -44.2945 | 45.8478 | 62.1427 | 25.16 | 24.7 | 44.02 | 67.51 | -36.968 | -36.4321 | 97.4656 | 97.9128 | 34.1879 | -87.715 | -87.1071 | -2.1253 | -85.5843 |  | 23.92 | -31 | 170.5 | -12.31 | 0 | 0 | 1.996 | -87.7743 | -88.1705 | 28.9668 | 28.6273 | 26.9875 | 12.3913 | 37.52 | 21.42 | 33.0542 | 30.9128 | -25.3681 |  | 86.1186 | 84.4119 | -140.8142 |  |  | -80.1 | -78.4 | 18.718 | 34.2 | 36.64 | 46.44 | 34.16 | -4.06 | 90.1325 | 139.2779 | -28.5 | -28.66 | 93.51 | 90.92 | 140.6909 | 138.7455 | -7.9628 | -7.5636 | 157.2466 | 158.6742 | 150.1189 | 153.6367 | 87.9303 | 64.5875 | -33.189 | 52.9416 | 327.8973 |  | -25.2104 | -23.6587 |  | 18.9457 | 17.8543 | 49.2 | -58.964 | -59.8367 | -23.6948 | 0 | -12.14 | 1 | 10.8009 | -8.4353 | -38.0812 | -37.0975 | 13.8417 | -61.3253 | 29.3279 | 16.7975 | 24.0886 |  | 39.4508 | 40.6873 | 38.4124 | 36.338 | 36.5055 | -2.6793 | 10.4315 | 9.3214 | -15.2837 | -9.4029 | 10.6294 | -25.61 | 4.361 | 0.8927 | -2.6 | 15.14 | 0 |  | -12.002 | 4.104 |  | 30.52 | 10.8104 | 14.9812 | 13.87 | 68.9364 | 25.2 | -20.4658 | -1.1748 | -1.5954 | 1.3907 |  |  | -14.2564 | -28.0768 | 9.6751 | 29.0384 |  |  | -131.281 | -30.2954 | 32.4709 | -36.2844 | 12.5741 | 7.4331 | 7.0679 | 13.6218 | 158.6736 | 158.8301 | 276.2 | -275.8479 | -575.4135 | 573.2684 | 578.6683 | -151.4958 | -151.317 | -60.3527 | -51.5395 | 76.9672 | 78.1196 |  | -115.0174 | 34.5113 | 33.8302 | -65.6194 | -65.9683 | 97.41 | 96.74 | 39.2 | 39.1 | 20.8168 | 31.12 | -389.1938 | 106.5489 | 106.3217 | 11.1 | -1.6 | -34.4 | -39.6 |  |  | -569.2183 | -294.4919 | 496.6061 | 403.6369 | 18.3233 | -397.4846 | 396.6715 | -168.2775 | -240.1949 | -383.4948 | 107.3238 | 105.7968 | 175.246 | -480.5446 | 249.6393 | -239.4056 | 242.4826 | -9.9387 | 32.567 | 14.32 | 1.271 | 1.263 | -14.24 | -5.52 |  | 5.0126 | -37.2671 | -21.5625 | 25.8 | 52.437 | 53.523 | 8.7771 | 10.4631 | 50.4993 | 50.3889 | 50.8089 |  | 2.9 | 34.3677 | 5.98 |  | -50.5987 | 79.0361 | 61.0182 | -50.3895 | -77.9735 | 50.8051 | 26.0999 | -16 | 14.6 | 15.887 | 89.9793
24/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 17.6925 | -20.9782 | 8.5418 | 32.1725 |  | 28.5536 | -74.1227 | 32.0012 | 16.0975 | 15.7135 | 11.1 | -30.648 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 14.9712 | 41.4614 |  | 20.5659 | 33.7571 | [5 empty] | -48.5 | -48.55 |  | -11.1 | 28.6 | 18.222 | 0.24 | -45.63 | -45.79 | -45.46 | 46.2 | 46.57 | 9.3454 | 4.4194 | 53.9031 | 55.6586 | 30.5603 | -45.5195 | -45.8528 | 8.4957 | 7.9054 | 58.4488 | 58.7828 | -4.2094 | -5.589 | -317.4709 | -20.5763 | -9.8 | -9.9 | 51.8326 | 50.9138 | -3.0848 |  | -44.418 | -1.2064 | 0 | 3.2945 | 364.8792 | -5.005 | -4.8219 | 2.8146 |  |  | -60.8236 | 62.7222 | 55.4165 | 22.41 | 22.18 | 41.2 | 62.44 | -34.4228 | -34.4228 | 104.5027 | 105.2761 | 32.2525 | -82.8423 | -82.3991 | -7.0582 | -74.4317 | 20.7229 | 24.368 | -16.3 | 150.4 | -11.8 | 4.2766 | 4.4441 | 5.1533 | -86.7512 | -87.0811 | 21.8706 | 37.3216 | 19.0531 | 12.2666 | 34.84 | 19.94 | 33.0542 | 31.3522 | -25.4106 |  | 75.2135 | 74.736 | -118.2129 |  |  | -76.1 | -76.8 | 18.6685 | 35.6 | 35.1 | 48.92 | 35.67 | -2.96 | 85.715 | 114.939 | -28.67 | -29.03 | 95.05 | 89.72 | 117.6182 | 114.3091 | -14.7503 | -15.5182 | 141.8125 | 142.1798 | 136.4837 | 138.0379 | 107.0109 | 84.4515 | -30.633 | 5.6786 | 334.8008 |  | -25.5487 | -24.0115 |  | 14.9118 | 13.527 | 162.876 | -79.1151 | -79.7449 | -50.5323 | 0 | -12.55 | 102.2 | 10.5197 | -15.8945 | -33.8883 | -33.5534 | 8.6147 | -82.8406 | 52.6739 | 16.7437 | 23.967 |  | 39.9242 | 40.5393 | 39.204 | 33.8262 | 33.6587 | -14.0663 | 17.6616 | 17.5735 | -26.6669 | -19.0794 | 4.8286 | -26.67 | 4.4538 | 0.7388 | -2.59 | 13.13 | 0 |  | -12.44 | 4.09 |  | 29.59 | 20.0408 | 27.0192 | 13.27 | 66.2881 | 22.3 | -18.6189 | -0.6995 | 0 | 1.4283 | 8.9558 | 0.0079 |  | -24.711 | 9.3967 | 25.4625 |  |  | -124.8081 | -29.2963 | 29.9867 | -32.944 | 11.3701 | 6.8862 | 6.5828 | 12.4812 | 155.2831 | 155.6923 | 278.7 | -278.4211 | -576.1736 | 583.4879 | 609.6591 | -148.4745 | -147.3501 | -62.7019 | -55.1024 | 76.8086 | 76.4863 | -116.041 |  | 35.3353 | 34.4344 | -61.2804 | -60.9737 | 95.8 | 95.05 | 37.9 | 37.3 | 20.6117 | 29.28 | -379.5038 | 102.2807 | 102.0366 | 11.6 | -3.9 | -32.8 | -37.6 |  |  | -597.7501 | -304.9014 | 476.8176 | 384.9789 | -10.9608 | -380.4171 | 380.5089 | -168.8737 | -236.748 | -371.2807 | 102.0361 | 99.6086 | 169.0366 | -456.9178 | 240.3838 | -222.5674 | 225.4246 | -10.0458 | 32.247 | 13.28 | 2.099 | 2.088 | -13.92 | -6 |  | 6.6514 | -39.1714 | -21.3275 | 28.8 | 51.905 | 52.315 | 8.7821 | 10.7398 | 50.2445 | 49.6882 | 50.6344 |  | 4.9 | 35.0249 | 5.65 |  | -53.6586 | 79.8172 | 64.3042 | -53.0233 | -78.2704 | 55.2077 | 22.3941 | -17.9 | 17.6 | 32.3548 | 98.9916
24/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 17.9203 | -21.2473 | 8.5035 | 31.1872 |  | 27.7393 | -72.1137 | 30.4693 | 15.3215 | 15.0412 | 6.66 | -31.904 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.6179 | 38.2972 |  | 20.669 | 34.3483 | [5 empty] | -48.98 | -49.49 |  | -8.88 | 30.8 | 19.046 | 0.247 | -49.09 | -48.99 | -40.3 | 49.52 | 49.6 | 9.7983 | 4.6963 | 53.0428 | 54.6038 | 31.7689 | -46.7649 | -47.1562 | 21.3072 | 20.7902 | 57.2236 | 58.2117 | 10.4908 | 4.0039 | -349.9985 | -13.8397 | -10.4 | -10.7 | 54.9202 | 52.2786 | -2.8808 |  | -51.5175 | -1.969 | 1.7954 | 3.5406 | 390.6978 | -4.5167 | -4.2116 | 33.3339 |  |  | -46.5491 | 48.1112 | 52.2829 | 21.52 | 21.57 | 39.12 | 60.39 | -40.5848 | -40.3169 | 99.9373 | 100.2404 | 36.7985 | -76.6467 | -76.347 | -5.8754 | -67.8817 |  | 24.222 | -3.8 | 138.8 | -10.89 | 6.6628 | 6.8025 | 7.2897 | -83.3591 | -83.5603 | 27.6048 | 30.1116 | 24.9958 | 11.1971 | 31.62 | 18.08 | 30.2417 | 28.569 | -21.5377 |  | 68.9243 | 68.7498 | -97.4207 |  |  | -70.5 | -70 | 18.2291 | 35.7 | 27.88 | 48.16 | 35.62 | -0.43 | 75.3455 | 97.293 | -28.34 | -28.61 | 89.3 | 82.21 | 94.9455 | 95 | -23.6999 | -22.8364 | 122.5244 | 123.3595 | 116.5795 | 118.4629 | 80.0805 | 58.0686 | -28.83 | -13.0277 | 225.1665 |  | -25.4813 | -23.6439 |  | -19.6106 | -18.0817 | 172.092 | -74.787 | -75.984 | -24.1129 | 0 | -14.68 | 116.5 | 6.4051 | -61.7906 | -33.2692 | -32.5662 | 8.5494 | -57.1865 | 29.0058 | 17.1713 | 22.0122 |  | 39.5058 | 40.2 | 37.9218 | 39.3522 | 39.1848 | -1.1722 | 25.5288 | 25.8798 | -15.7365 | 0 | 5.5976 | -24.22 | 4.4538 | 0.7852 | -2.71 | 12.31 |  |  | -12.286 | 4.066 |  | 27.89 | 6.698 | 14.0619 |  | 62.7505 | 23 | -20.0433 | -0.4683 | 0 | 1.415 | 8.9948 |  | -13.0991 | -26.597 | 10.3901 | 27.3987 |  |  | -126.2636 | -30.5845 | 30.4174 | -33.9398 | 11.2217 | 7.3257 | 7.0152 | 12.6476 | 131.7018 | 133.1886 | 275.3 | -275.778 | -557.9703 | 560.5784 | 512.0747 | -126.1197 | -126.6925 | -65.8988 | -58.0591 | 68.4401 | 67.9411 |  |  | 33.6434 | 33.0611 | -41.6208 | -41.3192 | 87.99 | 87.21 | 35.8 | 35.4 | 20.6545 | 5.28 | -354.2268 | 95.9391 | 95.6999 | 11.6 | -3.9 | -31.9 | -36.6 |  | 1.3088 | -503.7224 | -197.958 | 392.0209 | 316.0391 | 3.6489 | -310.8705 | 307.2394 | -174.4661 | -188.9346 | -303.4168 | 110.6344 | 109.8101 | 175.5805 | -375.5126 | 192.7911 | -183.1566 | 184.1743 | -10.2023 | 30.981 | 16.32 | 1.617 | 1.614 | -16 | -3.52 |  | 3.2547 | -36.8551 | -21.4435 | 28.9 | 53.308 | 51.53 |  | 10.4639 | 45.2363 | 45.3209 | 44.7151 |  | 5.2 | 35.0768 | 5.55 |  | -56.0314 | 82.3946 | 66.8543 | -55.2523 | -80.8014 | 57.2788 | 22.2619 | -18.9 | 18.7 | -39.5823 | 160.6737
24/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 16.3653 | -19.379 | 8.7474 | 31.8243 |  | 29.4083 | -74.8516 | 31.67 | 16.0495 | 15.6577 | 6.66 | -34.344 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.0887 | 39.9298 |  | 19.6101 | 33.0975 | [5 empty] | -50.69 | -50.72 |  | -6.66 | 33 | 20.587 | 0.252 | -48.43 | -50.49 | -43.87 | 49.08 | 48.89 | 10.7673 | 3.8266 | 53.7218 | 55.557 | 32.9827 | -50.0253 | -50.6102 | 27.0545 | 27.234 | 59.5057 | 60.1522 | 12.0214 | 14.518 | -353.0854 | -19.3215 | -9.2 | -9.3 | 54.3023 | 55.3666 | -2.9238 |  | -54.1969 | -1.2112 | 5.7745 | 3.9757 | 396.3132 | -7.2329 | -7.1413 | 78.0857 |  |  | -44.087 | 45.4308 | 55.2967 | 22.31 | 22.43 | 41.31 | 61.74 | -41.3886 | -41.5225 | 106.5964 | 108.0304 | 35.1095 | -83.387 | -84.2969 | -5.0856 | -74.6888 |  |  | -7.3 | 150.7 | -11.41 | 4.4329 | 4.0749 | 5.3841 | -85.1741 | -85.2837 | 25.3727 | 33.3758 | 22.8337 | 11.594 | 33.65 | 19.14 | 31.6479 | 29.8874 | -22.2305 |  | 75.5132 | 75.0541 | -108.8298 |  |  | -72.1 | -73 | 18.4598 | 37.9 | 32.32 | 51.72 | 37.99 | -1.25 | 75.9035 | 107.4586 | -28.62 | -28.83 | 92.16 | 83.89 | 107.1818 | 105.3636 | -23.3675 | -24.2364 | 130.8089 | 131.1852 | 126.088 | 128.7693 | 79.8867 | 58.9979 | -27.971 | -65.5366 | 141.2399 |  | -26.2644 | -24.84 |  | -19.4722 | -17.426 | 150.588 | -73.99 | -75.4366 | -22.3688 | 0 | -15.3 | 113.3 | 6.9644 | -66.3116 | -34.1675 | -33.3372 | 9.546 | -55.462 | 23.7113 | 16.7896 | 25.2252 |  | 38.9347 | 40.1855 | 37.9961 | 40.8593 | 41.0268 | 8.8752 | 26.4553 | 26.6636 | -12.0016 | 0 | 12.2335 | -18.15 | 4.4538 | 0.867 | -2.68 | 12.72 | 10.8255 |  | -12.264 | 4.053 |  | 31.13 | 4.6101 | 11.5402 | 12.85 | 68.5162 | 23.4 | -20.0085 | -0.939 | 0 | 1.4958 | 9.4703 |  | -13.8397 | -27.5826 | 10.3637 | 28.8506 |  |  | -135.2145 | -32.5384 | 31.5745 | -36.3228 | 11.2361 | 8.5659 | 8.2598 | 12.8195 | 114.6066 | 115.5009 | 278.7 | -277.3436 | -548.9997 | 548.9608 | 445.941 | -110.0108 | -110.6183 | -62.7748 | -55.2962 | 71.2897 | 68.8792 | -94.8648 | -93.6041 | 32.8084 | 32.6876 | -29.7382 | -29.794 | 54.12 | 53.24 | 39.2 | 39.2 | 20.6331 | -20.8 | -361.1493 | 95.209 | 94.9607 | 11.6 | -1.1 | -31.9 | -36.7 | 1.4497 |  | -433.8273 | -110.4979 | 291.0403 | 233.019 | -9.4171 | -225.5721 | 218.2563 | -207.7337 | -138.1696 | -216.1276 | 136.8472 | 135.8566 | 209.1445 | -282.0984 | 137.7712 | -146.1373 | 140.624 | -9.8865 | 25.034 | 19.12 | 0.682 | 0.678 | -18.4 | 0 |  | 0.441 | -32.9 | -21.474 | 27.3 | 52.693 | 51.957 |  |  | 44.0783 | 44.0034 | 46.3929 |  | 1.6 | 34.6168 | 5.75 |  | -56.0792 | 79.3519 | 65.0793 | -54.6663 | -79.2607 | 54.7442 | 23.3598 | -16 | 15.4 | -100.6386 | 212.3772
24/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 16.559 | -19.8051 | 8.5232 | 32.3156 |  | 30.5602 | -75.7071 | 32.3994 | 16.6235 | 16.1539 | 6.66 | -37.155 | 33 | 18.216 | -33 | 13.3415 | 40.159 |  | 15.4719 | 26.3391 | [5 empty] | -51.67 | -51.89 |  | -8.88 | 35.2 | 21.469 | 0.252 | -45.96 | -46.47 | -49.74 | 46.69 | 46.86 | 12.1455 | 3.4837 | 55.5427 | 57.518 | 30.826 | -44.7693 | -45.3412 | 6.1733 | 6.2312 | 60.1066 | 61.6115 | -1.9338 | 0 | -343.673 | -15.8095 | -10.8 | -10.9 | 50.4365 | 49.2576 | -5.3363 |  | -51.7541 | -2.3695 | 0 | -2.2423 | 385.8759 | 13.0924 | 13.4281 | 22.3637 |  |  | -44.5288 | 46.2557 | 56.6639 | 22.06 | 22.47 | 42.85 | 63.11 | -35.3605 | -35.6284 | 106.8904 | 108.0874 | 31.1151 | -87.5812 | -87.3813 | -3.853 | -73.0608 |  | 24.539 | 0.2 | 148.9 | -12.05 | 6.6253 | 6.5783 | 6.8982 | -81.1209 | -80.2676 | 24.5824 | 27.798 | 21.4645 | 12.1893 | 34.86 | 19.9 | 33.0542 | 31.2057 | -22.9321 |  | 72.81 | 73.1889 | -98.6423 |  |  | -78 | -78.4 | 18.2785 | 40.5 | 35.44 | 54.36 | 40.02 | -1.93 | 76.849 | 96.643 | -26.61 | -26.79 | 90.72 | 87.37 | 99.0909 | 97.9273 | -24.0842 | -23.2636 | 129.8284 | 131.1138 | 125.7308 | 126.4688 | 74.4999 | 54.3577 | -28.359 | -5.0237 | 0 |  | -27.2575 | -25.0142 |  | -37.5844 | -35.0835 | 172.092 | -65.9998 | -67.3322 | -17.3027 | 20.2 | -15.18 | 103 | 7.2947 | -103.7096 | -33.8558 | -33.0137 | 8.0773 | -50.3462 | 17.9275 | 17.5046 | 23.6314 |  | 38.215 | 39.093 | 37.4605 | 34.9984 | 34.8309 | 3.684 | 25.9078 | 25.185 | -14.3173 | 0 | 8.4614 | -24.61 | 4.549 | 0.9281 | -2.71 | 26.6 | 0 |  | -12.137 | 4.015 |  | 27.42 | 5.7963 | 12.9082 | 13.29 | 67.9154 | 23.9 | -19.6027 | -1.1587 | -1.5482 | 1.5483 | 10.4122 |  | -13.7202 | -28.0162 | 10.408 | 28.9426 |  |  | -131.4426 | -34.1506 | 31.7065 | -39.0753 | 10.5543 | 8.937 | 8.65 | 11.9564 | 92.6887 | 92.9717 | 147.1 | -146.5062 | -371.4708 | 375.4751 | 292.4649 | -89.2494 | -90.6509 | -69.0408 | -60.0709 | 71.4217 | 69.6465 | -74.4044 | -72.9578 | 33.6214 | 33.5665 | -29.0744 | -28.97 | 32.45 | 32.18 | 40.7 | 39.9 | 20.6545 | -27.92 | -361.6351 | 92.908 | 92.6477 | 11.6 | -0.4 | -33.4 | -37.7 |  | 1.2131 | -291.5868 | 0 | 252.9913 | 190.8349 | 60.2281 | -179.8311 | 177.6778 | -243.8482 | -110.2496 | -176.8572 | 164.3182 | 162.7131 | 247.5354 | -243.9239 | 107.8297 | -127.9732 | 130.4367 | -10.5457 | 22.651 | 19.52 | 0 | 0 | -19.36 | 0 |  | 0.557 | -31.9326 | -21.0925 | 25.3 | 53.568 | 53.471 |  | 10.4719 | 46.8472 | 45.9104 | 45.2754 |  | 1.6 | 34.9247 | 6.03 |  | -60.1198 | 85.3926 | 69.7767 | -60.3717 | -84.2199 | 60.3526 | 22.8847 | -15.6 | 15.2 | -81.8397 | 181.5152
24/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 17.0161 | -20.5515 | -2.2974 | 33.0062 |  | 32.1792 | -73.217 | 33.8188 | 17.1735 | 16.6389 | 8.88 | -38.684 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.9296 | 37.4214 |  | 16.5389 | 27.4915 | [5 empty] | -52.2 | -51.79 |  | -8.88 | 37.4 | 21.537 | 0.255 | -53.51 | -54.41 | -36.44 | 54.85 | 54.34 | 13.4398 | 2.8841 | 56.9978 | 58.5205 | 30.9715 | -47.5855 | -47.9331 | 27.5885 | 28.9305 | 58.5071 | 59.3466 | 36.9921 |  | -373.9456 | -17.5491 | -11 | -11.4 | 52.6852 | 52.3162 | -5.6417 |  | -49.3992 | -1.9374 |  | -2.4278 | 412.0608 | 14.1301 | 14.4047 | 62.9651 |  |  | -18.6763 | 19.7184 | 58.9891 | 21.88 | 25.24 | 44.69 | 60.63 | -43.3979 | -43.264 | 119.3784 | 120.9501 | 26.562 | -89.3787 | -89.67 | -0.6785 | -76.0083 |  | 14.827 | 1.7 | 154.2 | -12.63 | 6.6513 | 6.5884 | 7.0798 | -80.3675 | -81.3177 | 20.1446 | 30.6058 | 17.1703 | 12.7551 | 35.23 | 20.33 | 34.4604 | 32.5241 | -24.2507 |  | 77.501 | 76.7406 | -107.3854 |  |  | -82.8 | -83 | 18.2291 | 43.1 | 40.3 | 58.78 | 43.04 | -2.51 | 79.6235 | 105.586 | -28.14 | -28.87 | 96.5 | 91.66 | 106.0182 | 102.9818 | -28.2114 | -28.4091 | 136.7672 | 137.6403 | 132.2516 | 134.7746 | 79.705 | 55.1177 | -29.871 | -49.7542 |  |  | -28.1765 | -26.1086 |  | -39.8038 | -37.4234 | 173.628 | -68.7945 | -69.6431 | -18.9995 | 15.31 | -14.28 | 119.7 | 7.9059 | -108.5317 | -34.6595 | -34.1534 | 10.4541 | -53.4115 | 23.6714 | 17.384 | 22.003 |  | 40.9644 | 40.3727 | 38.6532 | 43.0363 | 43.5386 | -20.5971 | 31.0508 | 30.3771 | -18.9493 | 0 | -19.1952 | -19.94 | 26.688 | 0.939 | -18.3 | 26.57 | -19.4099 |  | -12.013 | 3.949 |  | 22.87 | 1.8955 | 17.4315 | 14.97 | 69.3522 | 24.2 | -21.6601 | -1.4211 | -1.5973 | 1.6621 | 11.415 |  | -14.6562 | -31.0177 | 10.427 | 31.8243 |  |  | -142.1973 | -36.5832 | 33.3178 | -41.78 | 10.4172 | 9.6402 | 9.325 | 11.8413 | 132.2898 | 134.5001 | 194.9 | -195.0168 | -383.6324 | 384.2753 | 221.4687 | -130.0242 | -125.9269 | -64.2954 | -55.9384 | 78.3131 | 76.3 | -79.7665 | -81.3608 | 23.3161 | 22.6679 | -48.0016 | -47.4016 | 46.22 | 45.7 | 38.6 | 39.7 | 20.4494 | 2.48 | -332.231 | 71.7828 | 71.4694 | 11.7 | 5.7 | -22.5 | -25.8 |  |  | -220.6326 |  | 210.8842 | 156.5758 | 58.5607 | -151.6413 | 149.0464 | -191.0504 | -76.7958 | -148.5279 | 154.4143 | 153.2943 | 192.3972 | -202.0856 | 76.1712 | -118.7483 | 120.7997 | -9.9387 | 29.317 | 17.92 |  |  | -17.52 | -3.28 |  | 3.5172 | -33.8369 | -21.767 | 25 | 53.103 | 52.064 | 8.9224 | 10.6283 | 48.9794 | 49.2082 | 50.1522 |  | -3.9 | 35.1131 | 6.37 |  | -55.5243 | 82.419 | 66.6012 | -55.075 | -82.2552 | 55.3044 | 25.4723 | -11.2 | 10.7 | -159.4052 | 256.0667
24/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 17.565 | -21.5917 | -22.6288 | 33.2972 |  | 33.5179 | -68.5434 | 34.861 | 17.6875 | 17.2402 | 35.52 | -51.02 | 48.4 | 19.044 | -46.2 | 14.0849 | 36.0682 |  | 16.5702 | 27.7459 | [5 empty] | -50.21 | -49.4 |  | -35.52 | 50.6 | 21.425 | 0.25 | -47.88 | -49.01 | -42.94 | 49.64 | 48.22 | 13.4728 | 3.1678 | 58.2203 | 59.9782 | 21.5573 | -42.7376 | -43.4694 | 34.1338 | 30.8256 | 0 | 68.8689 | 35.5455 |  | -341.4843 | -19.2185 | -10.3 | -10.4 | 46.4898 | 47.4057 | -6.2246 |  | -44.0008 | -0.6757 |  | -2.4284 | 374.5536 | 22.7058 | 23.2551 | 54.3939 |  |  | -22.8832 | 24.1194 | 64.6376 | 22.94 | 24.87 | 47.18 | 66.21 | -41.9244 | -41.2546 | 116.1969 | 117.6764 | 25.1648 | -90.0879 | -90.4772 | -2.014 | -76.4328 |  | 25.235 | 6.1 | 154.2 | -12.97 | 11.1878 | 10.9306 | 12.2625 | -69.1486 | -68.8875 | 10.949 | 24.8461 | 8.5271 | 13.1416 | 59.2 | 0 | 35.8667 | 34.2819 | -25.3318 |  | 76.8051 | 75.7123 | -103.7557 |  |  | -86.5 | -86 | 18.4598 | 45.8 | 43.28 | 62.18 | 45.4 | -3.17 | 81.7005 | 105.2535 | -28.57 | -28.79 | 99.64 | 94.17 | 106.7818 | 100.6727 | -28.8362 | -28.0636 | 142.9132 | 141.2208 | 137.0822 | 139.6612 | 73.2643 | 46.1146 | -31.416 | -42.8777 |  |  | -25.8129 | -24.4544 |  | -40.5299 | -38.3405 | 155.196 | -62.783 | -64.279 | -10.604 | 5.44 | -11.94 | 107.4 | 8.3539 | -115.2878 | -35.7072 | -34.7845 | 8.6382 | -35.2963 | 5.6476 | 17.1183 | 22.8736 |  | 39.6662 | 41.0882 | 39.2151 | 41.8641 | 40.1895 | -6.5308 | 29.9503 | 30.3235 | -20.6718 | -9.8276 | 5.539 | -25.35 | 4.9787 | 0.8695 | -3.08 | 23.92 | 0 |  | -11.865 | 4.005 |  | 29.08 | 11.9948 | 22.2844 | 14.18 | 72.4446 | 23.2 | -15.7526 | 2.0431 | 2.1767 | 1.7189 | 12.291 |  | -16.7601 | -25.6132 | 12.3389 | 26.768 | 53.8749 | 57.0836 | -133.3475 | -38.685 | 20.787 | -39.6878 | 10.4633 | 10.1688 | 9.9368 | 11.7442 | 118.8224 | 118.2677 | 136.6 | -138.1862 | -305.3664 | 311.2834 | 141.8953 | -116.584 | -117.7188 | -65.508 | -57.4777 | 78.3103 | 75.0437 | -56.6458 | -55.9241 | 10.5937 | 10.4949 | -45.5602 | -45.0551 | 61.13 | 60.74 | 37.2 | 37.5 | 20.6117 | -12.72 | -357.808 | 73.9357 | 73.5885 | 11.1 | 8 | -8.7 | -9.1 | 1.3577 | 1.151 | -138.1651 |  | 208.9518 | 161.5806 | 86.8229 | -157.4214 | 148.7035 | -121.3834 | -60.225 | -150.3795 | 140.4564 | 138.9664 | 117.3392 | -195.3252 | 63.9322 | -133.7882 | 135.1308 | -10.5978 | 37.5838 | 16.24 |  |  | -16.16 | -4.16 |  | 3.7217 | -32.4025 | -22.3835 | 24.4 | 52.533 | 51.011 |  |  | 50.6304 | 50.0722 | 49.3975 |  | -4.8 | 36.0254 | 6.57 |  | -56.0698 | 84.4802 | 67.8092 | -55.6457 | -82.5362 | 56.4744 | 24.9733 | -7.7 | 8 | -165.823 | 258.1281
24/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 18.7642 | -22.964 | -33.3374 | 33.7375 |  | 34.1443 | -65.3699 | 35.219 | 17.9375 | 17.6795 | 33.3 | -51.497 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 14.144 | 35.0574 |  | 16.9969 | 28.9525 | [5 empty] | -51.26 | -51.76 |  | -33.3 | 50.6 | 21.283 | 0.249 | -50.6 | -50.56 | -42.01 | 52.66 | 51.03 | 14.219 | 2.7373 | 60.967 | 63.5155 | 19.5587 | -41.3936 | -42.3208 | 18.1971 | 17.4638 |  | 70.2474 | 32.4328 |  | -325.7012 | -15.9205 | -10.3 | -10.3 | 46.5267 | 45.0583 | -6.8307 |  | -38.649 | -0.1965 |  | -2.3678 | 358.5313 | 27.9244 | 27.8939 | 113.9131 |  |  | -11.7101 | 13.4864 | 68.809 | 23.17 | 25.75 | 50.43 | 68.26 | -55.3201 | -55.1861 | 123.6456 | 123.5334 | 18.5519 | -90.8585 | -91.8765 | -2.4617 | -70.2392 |  | 25.237 | 28.2 | 142.6 | -12.99 | 17.939 | 17.1452 | 17.8577 | -51.3368 | -50.3391 | 11.6756 | 5.25 | 8.5759 | 13.6952 | 79.93 |  | 37.7417 | 35.6003 | -25.8606 |  | 71.3766 | 69.9431 | -94.4423 |  |  | -73.8 | -74.9 | 18.6191 | 48.4 | 47.48 | 65.2 | 48.32 | -3.86 | 81.6695 | 93.1603 | -31.26 | -31.52 | 108.64 | 99.6 | 93.1455 | 92.6545 | -42.8087 | -42.1091 | 135.8843 | 135.2041 | 131.3885 | 131.7018 | 55.4947 | 29.5477 | -33.194 | -105.4066 |  |  | -26.3557 | -25.186 |  | -53.852 | -51.9226 | 158.268 | -66.8642 | -68.0528 | 11.1014 | 0 | -14.88 | 95.4 | 8.9998 | -140.7294 | -33.5681 | -32.8253 | 4.329 | -24.2276 | -8.0503 | 17.3086 | 23.3767 |  | 40.5857 | 40.546 | 39.6809 | 54.5908 | 54.5908 | -0.6698 | 45.8049 | 44.8995 | -20.2858 | -9.3587 | 8.0439 | -24.74 | 4.9763 | 0.8682 | -3.07 | 26.22 | 0 |  | -11.736 | 4.033 |  | 26.07 | 10.1933 | 18.7324 | 13.55 | 62.7138 | 25.9 | -2.5038 | -4.7135 | -5.1572 | 1.7281 | 12.897 |  | -16.16 | -12.5331 | 10.6131 | 12.8018 | 56.4165 | 58.6038 | -112.3462 | -39.1097 | 20.1312 | 8.3233 | 11.0123 | 10.9403 | 10.6856 | 12.439 | 92.1877 | 93.1099 | 182.3 | -178.8671 | -341.227 | 344.0155 | 52.3156 | -89.0075 | -88.4508 | -65.0222 | -57.5057 | 78.2178 | 79.0081 | -97.1646 | -95.7057 | 12.5493 | 12.3516 | -49.7639 | -49.1906 | 13.04 | 12.88 | 38.1 | 38.7 | 20.6117 | -10.96 | -379.7596 | 85.7604 | 87.0187 | 7.6 | 5.1 | -9.7 | -11 |  |  | -45.8391 |  | 130.0667 | 87.7888 | 65.0272 | -87.7237 | 78.8824 | -180.6639 | 0 | -75.3793 | 179.8153 | 179.519 | 185.8772 | -127.3215 | 11.8723 | -110.3954 | 111.7077 | -11.1252 | 36.0457 | 16.48 |  |  | -16.48 | -3.28 |  | 3.5172 | -28.7983 | -22.4994 | 20.8 | 52.075 | 51.794 |  |  | 50.5112 | 50.1992 | 52.6824 |  | -4.8 | 34.7071 | 6.92 |  | -60.5645 | 83.342 | 66.3694 | -58.7593 | -83.0542 | 57.1309 | 24.6171 | -4 | 5.5 | -286.6526 | 369.5787
24/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 16.433 | -20.2945 | -36.5208 | 34.3616 |  | 34.7958 | -62.6349 | 36.0326 | 18.4174 | 18.0381 | 28.86 | -50.76 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.8756 | 31.9706 |  | 18.1361 | 30.5729 | [5 empty] | -57.23 | -57.34 |  | -28.86 | 48.4 | 22.855 | 0.256 | -48.6 | -48.8 | -52.07 | 48.99 | 50.12 | 14.5608 | 2.5288 | 64.1773 | 66.6683 | 21.1509 | -42.0815 | -42.7276 | 26.3942 | 27.8762 |  | 72.9533 | -0.7315 |  | -316.7317 | -13.6023 | -10.5 | -10.4 | 46.4758 | 46.343 | -7.0175 |  | -39.8963 | 0.8106 |  | -2.3515 | 350.0167 | 26.3069 | 26.3069 | 129.1187 |  |  | -9.2646 | 10.4787 | 71.8827 | 23.12 | 26.12 | 51.63 | 69.78 | -64.1613 | -64.0273 | 117.5582 | 118.3525 | 16.7974 | -89.0291 | -89.469 | -2.049 | -72.5569 |  | 26.097 | 30.6 | 144.4 | -13.52 | 21.1442 | 21.0957 | 21.7082 | -45.0454 | -45.0209 | 1 | 6.1 | 0.0335 | 13.824 | 87.42 |  | 38.2104 | 36.4792 | -26.4273 |  | 72.6255 | 72.3169 | -102.498 |  |  | -76.9 | -77.1 | 18.2181 | 50 | 51.28 | 68.3 | 49.92 | -4.76 | 83.5295 | 103.1134 | -31.4 | -31.62 | 111.71 | 100.64 | 103.6909 | 101.1636 | -44.3625 | -43.5545 | 142.6639 | 143.595 | 138.6743 | 139.8522 | 19.3366 | -10.3134 | -36.246 | -113.8426 |  |  | -27.2524 | -25.3581 |  | -63.2367 | -59.5169 | 47.664 | -47.2063 | -47.4638 | 48.4639 | 0 | -15.34 | 1 | 9.302 | -161.1749 | -32.5912 | -31.9847 | 5.5355 | 12.3485 | -43.9727 | 17.0945 | 24.3951 |  | 40.5748 | 40.5847 | 39.1651 | 65.1405 | 64.973 | -5.0237 | 47.0876 | 46.8272 | -22.2731 | -12.7669 | 7.2676 | -25.62 | 4.9763 | 0.9036 | -3.1 | 25.23 | 0 |  | -11.43 | 4.079 |  | 25.34 | 13.3302 | 24.6459 | 12.88 | 60.4426 | 25.7 | 2.5216 | -7.1353 | -7.4315 | 1.7985 | 13.6433 |  | -18.421 | -9.5076 | 11.509 | 9.7354 | 58.87 | 60.5036 | -107.3043 | -41.5094 | 20.5374 | 20.7653 | 10.3989 | 11.37 | 11.0772 | 11.8318 | 93.2159 | 93.9437 | 169.3 | -168.7995 | -341.8073 | 346.5232 | 17.194 | -90.5391 | -89.7318 | -64.2694 | -56.1618 | 81.2462 | 80.4229 | -60.2879 | -58.2347 | 20.8771 | 20.6793 | -23.976 | -24.1486 | 17.07 | 16.93 | 40.1 | 40 | 20.6545 | -64.08 | -342.2461 | 85.6893 | 85.4208 | 6.5 | 5.7 | -18.3 | -20.9 |  |  | 0 |  | 150.7967 | 101.157 | 88.7164 | -95.2943 | 89.0168 | -217.209 | -40.9469 | -88.1311 | 179.1044 | 179.1033 | 224.2525 | -145.3618 | 38.6739 | -98.2648 | 96.5327 | -11.1527 | 34.4586 | 20.56 |  |  | -20.72 | 0 |  | 0.6455 | -27.7729 | -21.1505 | 21.6 | 51.022 | 50.548 |  |  | 52.9033 | 53.3936 | 52.8864 |  | -3.9 | 34.0793 | 7.21 |  | -58.432 | 83.2779 | 67.0269 | -57.6468 | -81.1907 | 55.6757 | 25.0213 | -8 | 8.5 | -322.9925 | 382.9154
24/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 15.4766 | -19.5431 | -35.8811 | 34.2417 |  | 36.8252 | -65.5874 | 37.5174 | 19.1854 | 18.6335 | 39.96 | -52.373 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.686 | 38.4602 |  | 19.5618 | 33.7881 | [5 empty] | -54.27 | -53.96 |  | -39.96 | 50.6 | 21.097 | 0.249 | -42.85 | -42.82 | -65.98 | 43.53 | 44.47 | 15.7636 | 2.5964 | 65.6643 | 67.9547 | 7.1856 | -41.4528 | -41.6605 | 26.821 | 23.5121 |  | 68.6621 | -7.89 |  | -265.581 | -15.2555 | -10.9 | -10.8 | 44.5677 | 45.8908 | -7.4826 |  | -37.0102 | 2.6707 |  | -1.3977 | 299.9053 | 36.9274 | 36.8053 | 93.338 |  |  | -22.0048 | 23.436 | 75.3057 | 22.7 | 26.09 | 53.31 | 71.22 | -58.5351 | -58.5351 | 119.428 | 120.1128 | 14.3243 | -88.0315 | -88.8477 | 0.3626 | -68.0466 | 21.1025 | 26.438 | 48.7 | 134.5 | -13.6 | 28.0002 | 27.2964 | 27.4256 | -29.5744 | -28.6722 | -14.771 | 6.9648 | -19.225 | 14.3299 | 89.7 |  | 39.1479 | 37.3581 | -26.7299 |  | 67.7758 | 67.4501 | -88.4556 |  |  | -81 | -80.1 | 18.3554 | 52.1 | 52.38 | 70.66 | 52.03 | -4.83 | 86.7845 | 87.2575 | -30.92 | -31.24 | 114.38 | 104.15 | 89.3273 | 87.3818 | -47.3469 | -45.8 | 137.5265 | 139.6684 | 134.0498 | 135.1573 | 70.1387 | 43.6559 | -34.055 | -81.8585 |  |  | -26.988 | -25.2604 |  | -32.0756 | -29.7667 | 149.052 | -73.0012 | -73.2968 | -6.7242 | 0 | -15.32 | 99.5 | 9.7488 | -101.9349 | -34.8111 | -34.1923 | 10.0222 | -42.3026 | 9.8497 | 16.8636 | 23.5462 |  | 38.5911 | 39.5554 | 37.3209 | 58.7772 | 58.2748 | -31.1469 | 49.8098 | 49.5541 | -44.5426 | -33.5769 | 5.5317 | -28.2 | 4.9763 | 0.8695 | -3.09 | 26.99 | 0 |  | -11.131 | 4.079 |  | 26.13 | 34.5423 | 42.6231 | 12.51 | 63.5795 | 26.5 | 2.8436 | -7.7141 | -8.2824 | 1.8512 | 13.8308 |  |  | -9.3153 | 11.7223 | 9.297 | 59.6177 | 59.5813 | -104.2295 | -41.4267 | 20.8798 | 18.2996 | 10.9348 | 11.6239 | 11.2143 | 12.2511 | 90.0278 | 90.4267 | 98.5 | -100.0785 | -231.8153 | 235.9596 | -30.5723 | -87.7839 | -87.8693 | -61.9005 | -52.3111 | 77.7306 | 77.6092 | -52.5595 | -47.3194 | 15.1092 | 14.9664 | -50.7484 | -50.557 | 9.47 | 9.24 | 43 | 43.1 | 20.5306 | -9.84 | -336.1964 | 72.7456 | 72.4381 | 7.1 | 8.1 | -16.5 | -18.1 |  |  | 37.9447 |  | 185.7954 | 133.2961 | 133.7309 | -126.6951 | 122.8312 | -225.0639 | -47.6343 | -118.6441 | 187.2435 | 186.4147 | 230.998 | -183.7708 | 50.0245 | -130.1981 | 134.5042 | -10.2298 | 33.764 | 18.64 |  |  | -18.24 | -2.4 |  | 1.9364 | -27.0405 | -21.944 | 20.6 | 55.154 | 55.178 | 8.9035 | 10.7137 | 49.9827 | 50.2853 | 50.3361 |  | -8.7 | 32.8499 | 7.52 |  | -53.7075 | 81.3314 | 62.3004 | -53.2339 | -79.8182 | 52.9447 | 27.1292 | -3.4 | 3 | -263.4779 | 347.6397
24/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 16.27 | -19.8334 | -35.6996 | 34.6153 |  | 37.3313 | -68.564 | 37.3411 | 18.8774 | 18.4401 | 37.74 | -54.159 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.5876 | 42.3182 |  | 20.0386 | 33.5098 | [5 empty] | -58.23 | -58.66 |  | -37.74 | 52.8 | 22.008 | 0.251 | -33.52 | -33.66 | -72.37 | 33.79 | 33.94 | 15.9324 | 2.395 | 67.4223 | 69.6226 | 2.6422 | -36.5016 | -36.3239 | 7.1172 | 7.0308 |  | 69.4535 | -32.3793 |  | -248.6319 | -14.1921 | -10.9 | -10.9 | 40.9269 | 40.1239 | -7.7653 |  | -29.6004 | 2.9568 |  | -1.3268 | 278.4203 | 50.325 | 50.2945 | 50.0879 |  |  | -14.6381 | 16.0693 | 77.4912 | 22.62 | 26.08 | 55 | 72.66 | -58.1332 | -58.2672 | 117.5767 | 116.8579 | 14.1919 | -86.5055 | -85.7328 | -0.1941 | -64.3518 |  | 27.577 | 56.2 | 128.9 | -14.06 | 32.131 | 31.712 | 32.4227 | -20.289 | -20.0032 | -15.6047 | -1.6928 | -20.0328 | 14.1997 | 90.73 |  | 40.5542 | 38.237 | -27.6454 |  | 65.2015 | 64.6809 | -83.685 |  |  | -83.4 | -85.2 | 18.1247 | 54.2 | 53.12 | 72.96 | 53.67 | -4.7 | 87.699 | 82.4972 | -31.14 | -31.27 | 115.15 | 106.01 | 82.5636 | 81.8 | -46.3906 | -45.5636 | 138.5058 | 138.6831 | 133.1531 | 134.5238 | 77.4625 | 49.639 | -34.044 | -37.675 |  |  | -26.8352 | -24.5505 |  | -36.8228 | -33.7007 | 156.732 | -73.0458 | -73.6568 | -9.644 | 0 | -9.61 | 121 | 10.0634 | -112.1311 | -33.4296 | -32.5471 | 6.7119 | -46.5732 | 13.9941 | 16.2884 | 23.6777 |  | 39.7726 | 40.7384 | 38.3542 | 58.1073 | 56.9351 | -32.9889 | 49.9825 | 48.9301 | -46.829 | -37.5552 | 7.9048 | -27.75 | 4.9763 | 0.8682 | -3.04 | 28.57 | 0 |  | -10.891 | 4.123 |  | 27.89 | 38.7955 | 43.7619 | 12.45 | 64.9046 | 27.3 | 4.1723 | -8.6707 | -9.1676 | 1.8738 | 14.2005 |  | -18.2246 | -8.7426 | 11.9822 | 8.8114 | 58.2186 | 56.3588 | -99.227 | -42.4604 | 21.4969 | 16.5714 | 10.8714 | 11.7997 | 11.4674 | 12.443 | 99.5886 | 100.9434 | 99.3 | -99.1447 | -224.9238 | 225.581 | 0 | -97.9699 | -96.9642 | -58.9242 | -48.6262 | 80.3778 | 79.4844 | -42.3562 | -71.4541 | 18.3612 | 18.2733 | -40.1053 | -39.8081 | 23.27 | 23.1 | 42.5 | 42.8 | 20.8168 | -33.2 | -358.7224 | 87.7187 | 87.8144 | 6.5 | 9.1 | -17.4 | -19.9 | 1.3737 |  | 0 |  | 214.4318 | 153.2356 | 137.5874 | -146.1385 | 141.1831 | -210.4068 | -62.9725 | -143.1751 | 174.7804 | 177.9406 | 216.0816 | -200.0036 | 61.3655 | -135.1454 | 137.3621 | -10.9686 | 30.646 | 20.96 |  |  | -20.48 | -1.68 |  | 0.8804 | -26.6896 | -21.4435 | 19.7 | 55.356 | 54.123 |  |  | 52.3935 | 52.0768 | 52.3789 |  | -8.2 | 32.5024 | 7.64 |  | -47.3312 | 78.176 | 58.1472 | -47.9385 | -76.6808 | 48.8065 | 27.9965 | -4 | 5.1 | -221.0449 | 326.5545
24/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 16.4153 | -20.1902 | -34.9954 | 35.0661 |  | 38.9057 | -72.7074 | 38.3027 | 19.3394 | 18.964 | 33.3 | -55.919 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 6.1431 | 47.282 |  | 20.4821 | 34.1522 | [5 empty] | -62.6 | -61.94 |  | -33.3 | 55 | 21.985 | 0.252 | -32.13 | -32.09 | -72.39 | 32.74 | 31.88 | 15.9714 | 1.7209 | 68.4525 | 70.3138 | 5.3212 | -39.9048 | -38.9372 | 10.1143 | 10.2007 |  | 70.3431 | -22.9116 |  | -249.9351 | -15.2643 | -11.4 | -11.4 | 43.3006 | 42.087 | -7.8279 |  | -34.5205 | 4.0271 |  | -1.4079 | 289.8037 | 49.2569 | 49.2874 | 12.9798 |  |  | -19.1707 | 21.3209 | 78.2696 | 22.89 | 26.55 | 56.12 | 72.72 | -51.1674 | -51.0335 | 113.1881 | 114.5435 | 15.781 | -87.3827 | -87.6806 | 1.5514 | -69.9433 | 20.7229 | 27.262 | 49.6 | 140.8 | -14.46 | 31.6367 | 30.6541 | 30.3032 | -23.0465 | -23.5256 | -18.8036 | 3.6156 | -22.5795 | 14.8704 | 93.13 |  | 41.4917 | 39.2624 | -28.19 |  | 70.6982 | 70.7125 | -100.2306 |  |  | -86.9 | -85.6 | 18.6411 | 54.8 | 56.46 | 74.5 | 54.25 | -5.96 | 88.0555 | 99.0931 | -30.67 | -31.15 | 118.55 | 105.99 | 101.9455 | 100.4 | -36.2839 | -35.8364 | 153.6897 | 155.5277 | 148.5102 | 151.0516 | 78.6787 | 51.3338 | -33.772 | -2.0362 |  |  | -27.0497 | -24.8119 |  | -41.2183 | -37.9823 | 165.948 | -61.85 | -65.7744 | -13.8099 | 0 | -13.6 | 113.1 | 10.3147 | -121.756 | -35.6443 | -34.2589 | 8.6777 | -44.9481 | 14.9638 | 17.072 | 23.5374 |  | 39.2939 | 39.6739 | 38.1627 | 48.3949 | 48.2274 | -26.9605 | 38.609 | 37.8539 | -43.1249 | -34.702 | 9.6992 | -27.68 | 4.9763 | 0.8414 | -3.07 | 30.38 | 0 |  | -10.655 | 4.147 |  | 28.72 | 36.7046 | 46.8566 | 12.83 | 66.6968 | 26.6 | 4.0654 | -9.0613 | -9.7423 | 1.9277 | 14.7188 |  | -18.6433 | -9.5481 | 11.7908 | 9.8702 | 56.3815 | 60.1126 | -98.3031 | -42.5494 | 22.8024 | 14.9743 | 11.3451 | 12.0145 | 11.6889 | 12.9853 | 116.8072 | 119.7763 | 114 | -114.8608 | -251.2962 | 251.8985 | 86.1576 | -115.1635 | -113.4688 | -53.5828 | -44.4214 | 77.97 | 77.9244 | -72.3123 | -74.927 | 13.2744 | 13.0657 | -32.2517 | -31.4962 | 55.9 | 55.47 | 40.3 | 40.3 | 21.2483 | -51.84 | -354.5378 | 76.5624 | 76.5652 | 7.1 | 9.7 | -12.2 | -14 |  |  | -71.611 |  | 240.3403 | 189.3395 | 131.7652 | -178.4467 | 177.4402 | -134.392 | -82.0709 | -177.7779 | 136.7276 | 138.8198 | 138.8992 | -227.1027 | 82.6059 | -146.0812 | 146.3163 | -8.9636 | 25.476 | 21.52 |  |  | -21.04 | -1.28 |  | 1.0849 | -26.5736 | -20.3906 | 18.5 | 51.589 | 52.015 | 8.8632 | 10.5946 | 52.6573 | 50.7176 | 50.846 |  | -9.7 | 30.8789 | 7.92 |  | -43.2854 | 75.5261 | 54.1744 | -42.8972 | -74.3865 | 43.0888 | 29.9343 | -2.3 | 2.4 | -168.4199 | 275.0201
24/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 16.5006 | -20.499 | -35.2718 | 34.5795 |  | 39.741 | -72.965 | 39.1114 | 19.7214 | 19.3286 | 42.18 | -57.252 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 6.2725 | 47.3114 |  | 20.3157 | 33.7436 | [5 empty] | -53.89 | -53.93 |  | -42.18 | 55 | 20.338 | 0.241 | -47.34 | -47.66 | -23.41 | 47.32 | 47.86 | 15.7312 | 2.1659 | 68.7799 | 71.5026 | 2.8065 | -40.6981 | -40.8123 | 32.1101 | 30.8613 |  | 66.198 | 32.7752 |  | -320.1245 | -16.4693 | -11.9 | -11.7 | 44.701 | 44.1245 | -8.1675 |  | -30.1775 | 1.2781 |  | -2.2118 | 350.7796 | 52.1256 | 52.2172 | 40.2785 |  |  | -13.6034 | 15.0953 | 76.3236 | 23.71 | 27.78 | 56.69 | 73.37 | -57.5974 | -56.3918 | 120.8101 | 120.6346 | 20.4757 | -102.5436 | -102.7277 | -2.3255 | -82.453 |  |  | 24.4 | 166.1 | -14.32 | 17.6268 | 17.9333 | 18.3465 | -47.3321 | -47.3084 | 12.2228 | -3.1172 | 9.9416 | 14.7263 | 98.53 |  | 41.9604 | 39.7018 | -28.4098 |  | 81.444 | 82.1769 | -125.2356 |  |  | -83.1 | -84.1 | 19.4485 | 55.4 | 55.88 | 75.26 | 54.82 | -5.57 | 88.9855 | 122.9995 | -30.84 | -31.33 | 118.13 | 106.17 | 122.4909 | 119.0727 | -35.884 | -34.8091 | 167.2068 | 165.8743 | 161.1989 | 163.3795 | 82.9532 | 56.2115 | -34.295 | -20.7318 |  |  | -26.9128 | -24.7056 |  | -40.4034 | -38.0855 | 155.196 | -64.4825 | -66.2836 | -17.2442 | 6.49 | -15.97 | 110.8 | 10.5231 | -120.7139 | -34.9812 | -34.32 | 11.1556 | -50.6618 | 18.0748 | 16.0312 | 23.215 |  | 40.1138 | 41.4527 | 37.9686 | 55.763 | 55.0931 | -21.267 | 35.8579 | 36.1898 | -37.3585 | -26.7825 | 7.2749 | -27.03 | 4.9763 | 0.9378 | -3.05 | 26.36 | 0 |  | -10.679 | 4.114 |  | 27.57 | 27.6456 | 37.9528 | 12.97 | 66.5183 | 24.6 | 2.2864 | -8.4786 | -9.1308 | 1.9257 | 0.0668 | 0 | -18.0249 | -14.0094 | 13.1149 | 14.2945 | 55.9034 | 56.0231 | -111.7553 | -43.2731 | 23.2028 | 15.7917 | 11.1184 | 12.161 | 11.8471 | 12.5288 | 92.3648 | 92.2057 | 38.6 | -38.1834 | -162.3492 | 165.7959 | 0 | -91.7182 | -91.0074 | -64.8043 | -55.4487 | 77.7676 | 74.87 | -56.3854 | -60.8222 | 14.0874 | 13.3294 | -31.9323 | -31.4115 | 40.21 | 39.54 | 39.8 | 40 | 21.227 | -49.68 | -344.3606 | 75.6664 | 75.3658 | 7.1 | 8.6 | -12.2 | -14 |  |  | 0 |  | 199.4236 | 152.7211 | 135.9361 | -145.6601 | 139.7403 | -159.8425 | -56.4964 | -137.6293 | 155.4316 | 153.8298 | 162.7976 | -191.9405 | 56.9095 | -130.8414 | 131.8692 | -11.3889 | 30.136 | 18.72 |  |  | -19.04 | -0.56 |  | 0.7919 | -27.8614 | -22.295 | 21.7 | 54.659 | 53.788 |  |  | 49.5938 | 49.2512 | 50.1652 |  | -7.9 | 32.8766 | 8.15 |  | -55.1834 | 83.8289 | 65.4239 | -55.1175 | -81.9284 | 54.9686 | 26.4198 | -5.7 | 5.7 | -161.9107 | 312.1589
24/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 16.4924 | -20.8424 | -34.6766 | 29.9644 |  | 40.5248 | -61.7791 | 38.984 | 19.7334 | 19.35 | 44.4 | -56.531 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 6.1031 | 39.0254 |  | 20.4327 | 34.7918 | [5 empty] | -54.07 | -54.04 |  | -44.4 | 55 | 23.364 | 0.257 | -39.59 | -39.71 | -40.65 | 39.22 | 39.8 | 13.2901 | 2.5201 |  | 71.5441 | 1.6007 | -31.9744 | -31.907 | 6.4232 | 6.3544 |  | 64.8035 | -4.1084 |  | -276.9041 | -17.8688 | -11.4 | -11.2 | 36.3312 | 35.3097 | -5.9902 |  | -16.193 | 1.446 | 8.0798 | 5.5002 | 310.0374 | 66.2862 | 65.6453 | 50.3511 |  |  | -8.0051 | 9.6784 | 79.6169 | 24.66 | 28.59 | 57.87 | 75.01 | -59.7407 | -60.6784 | 121.6759 | 121.3196 | 17.2577 | -105.3084 | -104.6263 | -4.2362 | -84.5499 |  |  | 25.1 | 165.8 | -14.85 | 18.5125 | 18.7504 | 19.8623 | -41.1943 | -41.1856 | 17.3725 | -17.4245 | 17.1027 | 14.6151 | 99.73 |  | 42.4292 | 40.1413 | -28.7531 |  | 84.8728 | 84.1962 | -120.9898 |  |  | -85.7 | -84.7 | 18.8992 | 56.1 | 58.44 | 76.02 | 55.94 | -6.42 | 88.8305 | 120.7294 | -30.03 | -30.42 | 117.64 | 106.83 | 121.2182 | 122.3091 | -38.476 | -38.4909 | 164.8986 | 167.5539 | 159.459 | 161.4833 | 60.9941 | 32.5597 | -34.764 | -37.9453 |  |  | -27.4745 | -23.4102 |  | -39.2823 | -37.7135 | 139.836 | -60.0584 | -61.0188 | -1.2662 | 0 | -12.72 | 75.6 | 10.4818 | -119.6917 | -32.8015 | -31.8494 | 5.647 | -39.8454 | 13.5107 | 16.7347 | 23.4019 |  | 40.3504 | 39.8656 | 38.7439 | 62.9636 | 60.4517 | -17.9178 | 40.6592 | 40.9435 | -37.9507 | -28.3546 | 7.9194 | -26 | 4.9763 | 0.8914 | -3.05 | 27.14 | 0 |  | -10.539 | 4.191 |  | 28.14 | 29.5176 | 37.7189 |  | 66.9261 | 22.4 | 2.9139 | -9.1085 | -9.6513 | 2.0085 |  |  |  | -13.8427 | 11.1768 | 14.2053 | 58.6279 | 59.5817 | -107.5431 | -43.3304 | 22.8818 | 13.3063 | 10.7647 | 12.8935 | 12.4378 | 12.4086 | 99.9733 | 97.9246 | 93.5 | -92.7236 | -208.7213 | 216.2736 | 0 | -97.2107 | -97.1064 | -56.2601 | -48.3414 | 77.1905 | 77.4925 |  | -51.6135 | 9.1655 | 9.9126 | -39.6562 | -41.3571 | 41.45 | 40.51 | 39.9 | 40 | 21.0027 | -28.32 | -373.2519 | 84.5983 | 84.2924 | 7.7 | 13 | -7.9 | -9.1 |  |  | 0 |  | 212.4769 | 157.2207 | 138.7385 | -153.888 | 145.0736 | -142.9656 | -54.0944 | -146.9241 | 158.3402 | 155.9188 | 148.2236 | -205.6557 | 50.5752 | -144.2482 | 148.0209 | -9.5706 | 18.056 | 20.24 |  |  | -20.64 | 0 |  | 0.8804 | -25.0782 | -21.709 | 18.1 | 49.384 | 49.292 | 8.7708 | 10.7543 | 51.5612 | 50.9761 | 51.4479 |  | -10.6 | 30.9525 | 8.16 |  | -52.0452 | 76.1957 | 58.1223 | -52.1395 | -75.1598 | 46.876 | 27.4811 | -2 | 1.7 | -209.3602 | 341.9457
24/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 16.5223 | -23.2929 | -32.1646 | 28.1819 |  | 40.9693 | -62.9787 | 36.2609 | 18.4494 | 18.1034 | 39.96 | -56.537 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 6.0893 | 41.0554 |  | 19.6602 | 32.6983 | [5 empty] | -58.1 | -58.22 |  | -39.96 | 52.8 | 22.308 | 0.257 | -28.45 | -29.03 | -66.06 | 28.69 | 29.43 | 13.4848 | 2.7812 | 66.3904 | 68.2272 | -3.5261 | -28.8389 | -29.0177 | 7.9149 | 7.6342 |  | 62.4885 | -36.3838 |  | -226.7664 | -19.0058 | -10.5 | -10.5 | 33.2309 | 32.7683 | -5.7937 |  | -10.7578 | 2.4599 | 7.4554 | 5.0744 | 254.5548 | 71.0165 | 71.1386 | 38.1444 |  |  | -9.7853 | 10.9022 | 80.9641 | 23.81 | 28.21 | 58.33 |  | -63.8934 | -63.6254 | 123.1159 | 123.9849 | 17.2024 | -97.1453 | -96.8819 | -5.7693 | -73.1187 |  |  | 44.6 | 146.2 | -14.55 | 25.1172 | 26.6685 | 27.5617 | -25.7129 | -25.4419 | 1 | -18.8044 | 2.1473 | 14.5648 | 96.29 |  | 42.4292 | 40.1413 | -28.4493 |  | 73.324 | 72.5907 | -97.5953 |  |  | -88.5 | -88.5 | 18.9706 | 55.5 | 56.04 |  | 55.37 | -5.24 | 87.2495 | 96.4305 | -31.04 | -31.33 | 119.28 | 106.77 | 96.9273 | 97.1818 | -47.676 | -46.6455 | 148.5055 | 149.8687 | 142.3454 | 144.8468 | 65.0908 | 36.4545 | -34.649 | -24.5239 |  |  | -25.2259 | -25.176 |  | -40.348 | -37.536 | 135.228 | -62.7896 | -65.5364 | 1.8068 | 0 | -12.62 | 94.2 | 10.7007 | -122.1461 | -33.0326 | -31.8317 | 8.1719 | -46.2098 | 0 | 16.8062 | 22.23 |  | 39.3359 | 39.8401 | 38.9774 | 64.3032 | 64.8056 | -39.3522 | 50.1603 | 50.0747 | -51.1817 | -40.0894 | 1.8988 | -27.6 | 4.9763 | 0.8914 | -3.06 | 23.27 | 0 |  | -10.67 | 4.112 |  | 27.18 | 40.4445 | 50.0619 | 12.4 | 67.544 | 20.1 | 4.4186 | -9.5693 | -10.2538 | 1.9188 |  |  | -18.7525 | -11.6948 | 11.481 | 12.5298 | 55.2148 | 56.4417 | -100.3837 | -43.2253 | 22.3363 | 13.4373 | 11.9062 | 12.5028 | 12.3007 | 13.4047 | 83.6489 | 84.0448 | 33.9 | -33.3231 | -144.7029 | 145.6918 | -51.3151 | -80.8725 | -81.3858 | -60.6858 | -51.5639 | 76.7189 | 77.9719 | -54.2379 | -40.571 | 12.4175 | 12.3296 | -22.7273 | -22.5726 | 37.57 | 37.54 | 40.6 | 39.7 | 21.0646 | -62.24 | -377.5576 | 89.8744 | 89.8379 | 7.1 | 9.7 | -13.4 | -15 |  | 1.2774 | 59.5827 |  | 174.4749 | 133.3618 | 139.7411 | -121.0459 | 120.7635 | -156.7006 | -38.3883 | -118.9017 | 163.6464 | 165.9645 | 166.6634 | -166.2175 | 38.1646 | -126.4734 | 129.4145 | -10.2298 | 18.396 | 22.08 |  |  | -21.76 | 0.32 |  | -0.9934 | -25.0477 | -21.709 | 19.7 | 53.417 | 52.139 | 8.8029 | 10.6876 | 50.6752 | 50.4363 | 50.2705 |  | -9.5 | 31.732 | 8.11 |  | -53.0383 | 80.1407 | 61.8802 | -52.3871 | -79.2593 | 51.2059 | 26.7581 | -3 | 3 | -196.1514 | 330.8281
24/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 19.9817 | -27.4423 | -30.5711 | 34.4651 |  | 40.921 | -66.6412 | 35.7632 | 18.3614 | 17.9656 | 8.88 | -54.608 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 6.2274 | 40.3308 |  | 19.3041 | 31.2942 | [5 empty] | -69.77 | -69.19 |  | -8.88 | 52.8 | 21.747 | 0.253 | -43 | -42.94 | -60.82 | 43.32 | 43.9 | 15.6203 | 2.1878 | 65.91 | 68.2897 | 11.6779 | -38.2595 | -38.2826 | 23.7695 | 26.5203 |  | 72.683 | -13.1196 |  | -297.6665 | -20.0774 | -10.4 | -10.4 | 43.2715 | 43.1586 | -5.4614 |  | -19.9288 | 1.5077 | 7.768 | 5.3126 | 328.5316 | 54.9333 | 54.9638 | 131.9059 |  |  | -11.0254 | 12.3555 | 78.8185 | 24.31 | 28.52 | 58.34 |  | -71.395 | -71.7968 | 127.033 | 126.9215 | 17.8279 | -107.5035 | -107.7837 | -5.0055 | -81.0694 |  |  | 31.4 | 160.3 | -14.91 | 18.9698 | 18.6657 | 19.5914 | -41.8604 | -41.6173 | 1 | -9.8667 | 9.7369 | 14.6088 | 97.57 |  | 42.4292 | 40.1413 | -28.7756 |  | 80.4139 | 80.9488 | -105.2344 |  |  | -85.3 | -85 | 19.3387 | 55.5 | 55.7 |  |  | -5.18 | 87.3425 | 107.7161 | -30.68 | -30.87 | 120.14 | 106.76 | 107 | 104.8182 | -51.7704 | -51.4091 | 150.9308 | 151.3518 | 145.958 | 148.8748 | 67.0677 | 37.6871 | -34.788 | -122.6569 |  |  | -25.9928 | -23.6124 |  | -42.3857 | -39.98 | 158.268 | -70.6707 | -71.523 | 5.5001 | 0 | -14.2 | 113.1 | 10.9725 | -125.9667 | -33.932 | -33.2136 | 6.7429 | -34.2843 | 4.7301 | 16.4106 | 24.4062 |  | 39.2591 | 39.9672 | 38.1918 | 72.3411 | 70.1642 | -20.932 | 54.0551 | 53.8383 | -40.3913 | -30.362 | 7.2676 | -24.21 | 4.9763 | 0.867 | -3.11 | 24.44 |  |  | -10.779 | 4.17 |  | 29.51 | 29.3025 | 37.5438 | 12.99 | 68.1667 | 21.1 | 3.3751 | -8.8252 | -9.3378 | 1.8729 |  |  | -18.5348 | -12.3635 | 11.4509 | 13.1585 | 53.6067 | 56.1031 | -110.3308 | -42.9812 | 22.3293 | 15.3884 | 12.0413 | 12.3075 | 11.9948 | 13.4666 | 56.9773 | 55.6406 | 37.3 | -36.8479 | -141.0378 | 140.8918 | -161.5358 | -56.6212 | -56.5094 | -64.8146 | -56.473 | 78.0187 | 78.5843 | -50.3439 | -10.7486 | 3.9139 | 3.837 | -25.0384 | -25.7587 | 12.19 | 12.12 | 38.9 | 38.1 | 21.5154 | -48.96 | -333.7123 | 61.6028 | 62.0301 | 6.5 | 12 | -2 | -2.2 | 1.4207 |  | 172.7575 | 0 | 124.8314 | 80.3611 | 141.8521 | -72.7285 | 68.5106 | -169.2813 | 0 | -65.6157 | 185.5616 | 185.4769 | 169.806 | -114.16 | -3.7454 | -117.1338 | 117.4587 | -10.098 | 19.755 | 22 |  |  | -21.76 | 1.04 |  | -0.3799 | -21.358 | -22.7924 | 17.7 | 51.809 | 51.261 |  |  | 50.8332 | 50.9068 | 52.613 |  | -9.8 | 32.4864 | 7.83 |  | -58.4607 | 82.8782 | 66.1647 | -57.9579 | -81.3522 | 55.5342 | 25.1035 | -3.2 | 3 | -299.5627 | 432.3901
24/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 19.4965 | -27.0139 | -31.3389 | 35.019 |  | 40.9344 | -65.9952 | 35.4009 | 17.8875 | 17.566 | 8.88 | -54.313 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 11.0692 | 38.7272 |  | 18.6572 | 31.1925 | [5 empty] | -68.4 | -69.12 |  | -8.88 | 52.8 | 20.295 | 0.245 | -39.56 | -39.6 | -63.79 | 40.18 | 40.48 | 15.3096 | 2.6616 | 65.3904 | 66.8554 | 11.2314 | -36.7902 | -37.3164 | 23.6217 | 24.6153 |  | 71.8053 | -21.3179 |  | -284.9303 | -21.6324 | -11.3 | -11.3 | 42.0207 | 41.9346 | -5.5117 |  | -19.5484 | 1.4983 | 7.6547 | 5.357 | 315.8665 | 52.5834 | 51.9425 | 99.8533 |  |  | -11.1887 | 12.5623 | 79.8165 | 24.49 | 28.62 | 58.29 |  | -66.1706 | -65.9027 | 130.3538 | 130.6292 | 19.1346 | -106.1916 | -105.618 | -5.2115 | -81.9243 |  | 26.937 | 29.1 | 162.8 | -14.5 | 19.0165 | 18.8959 | 19.4023 | -41.6145 | -41.5156 | 1 | -8.1495 | 8.3611 | 14.5442 | 99.39 |  | 41.9604 | 40.1413 | -28.1393 |  | 80.8633 | 81.1749 | -114.45 |  |  | -84.8 | -85.7 | 19.3112 |  | 54.88 | 75.22 | 54.81 | -4.97 | 87.6835 | 113.419 | -30.05 | -30.75 | 118.74 | 106.62 | 115.2 | 111.8182 | -47.1748 | -47.0091 | 155.8845 | 155.6327 | 150.8128 | 152.2092 | 34.4637 | 4.6647 | -36.695 | -86.2691 |  |  | -25.6923 | -23.7153 |  | -45.5513 | -42.2641 | 44.592 | -45.0131 | -45.824 | 34.9028 | 0 | -12.51 | 1 | 10.564 | -131.7458 | -34.7806 | -33.9373 | 6.6286 | -2.9339 | -30.752 | 17.054 | 24.0733 |  | 39.7803 | 38.9139 | 37.5799 | 67.3174 | 64.8056 | -28.3001 | 49.0423 | 48.6616 | -41.0707 | -31.4517 | 5.0849 | -25.4 | 4.9763 | 0.9512 | -3.1 | 23.08 | 0 |  | -11.086 | 4.066 |  | 29.27 | 32.3417 | 40.8176 | 13.15 | 69.7151 | 23.8 | 3.5947 | -9.0474 | -9.5778 | 1.8729 |  |  | -18.2319 | -11.4949 | 12.0409 | 11.8077 | 53.9328 | 54.9164 | -106.4371 | -43.3375 | 22.0003 | 14.504 | 11.6231 | 11.9266 | 11.6784 | 13.0274 | 85.0155 | 85.3071 | 33.5 | -34.702 | -167.7361 | 168.0372 | -64.1233 | -82.6382 | -81.9303 | -66.6676 | -57.8705 | 79.0299 | 78.2115 | -10.8816 | 0 | 5.6059 | 4.694 | -23.9153 | -23.827 | 46.05 | 45.91 | 39.4 | 38.8 | 20.9813 | -58.16 | -338.5908 | 64.0744 | 62.9804 | 6.5 | 9.1 | -4.4 | -4.2 |  |  | 73.443 |  | 168.6408 | 127.2284 | 137.8782 | -118.263 | 110.3199 | -126.612 | -32.6027 | -116.8922 | 150.6684 | 150.5317 | 126.8757 | -161.5268 | 29.2384 | -123.2205 | 125.815 | -11.4685 | 26.231 | 21.76 | -0.014 | -0.021 | -21.52 | -0.72 |  | 0.206 | -26.3661 | -22.8229 | 21.6 | 53.145 | 53.509 |  |  | 51.9786 | 51.7704 | 52.0296 |  | -9.6 | 35.0624 | 7.88 |  | -58.8971 | 84.9061 | 67.6516 | -58.6804 | -83.6309 | 56.892 | 25.7668 | -3.2 | 3.4 | -226.4671 | 373.0823
24/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 19.2959 | -26.6859 | -30.969 |  |  | 40.6483 | -65.3644 | 35.8703 | 18.2154 | 17.7135 | 8.88 | -54.263 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 11.3734 | 37.784 |  | 18.9471 | 31.7067 | [5 empty] | -68.39 | -68.41 |  | -8.88 | 52.8 | 21.006 | 0.257 | -44.08 | -44.35 | -59.52 | 43.45 | 44.63 | 15.1225 | 1.9419 | 64.5236 | 66.8458 | 12.5418 | -36.8164 | -37.9381 | 26.7446 | 33.0426 |  | 72.9576 | 0 | -13.6074 | -309.0596 | -18.5628 | -10.9 | -10.9 | 41.1747 | 41.7702 | -5.5772 |  | -19.7115 | 2.1042 | 7.7051 | 5.3199 | 338.1145 | 46.0524 | 46.1135 | 132.493 |  |  | -11.7628 | 13.6397 | 79.8664 | 25.21 | 29.71 | 58.23 | 74.94 | -69.6535 | -67.9121 | 122.1256 | 123.2871 | 18.7906 | -104.7816 | -105.743 | -4.8429 | -81.4396 |  | 27.382 | 27 | 164.5 | -14.68 | 18.1033 | 18.2187 | 19.8362 | -42.4216 | -42.2612 | 19.9395 | -19.8635 | 21.5636 | 14.7566 | 98.65 |  | 41.9604 | 39.7018 | -28.497 |  | 82.4821 | 81.5989 | -113.9308 |  |  | -84.8 | -83.5 | 19.064 | 54.9 | 55.64 | 74.46 |  | -5.38 | 87.8695 | 115.5341 | -30.75 | -31.21 | 118.5 | 106.23 | 116.0364 | 113.6727 | -47.4418 | -46.1091 | 157.8772 | 157.9123 | 150.0442 | 153.0464 | 32.5316 | 5.5239 | -36.121 | -119.5481 |  |  | -25.8453 | -23.9606 |  | -42.4048 | -39.3486 | 43.056 | -48.7085 | -50.1933 | 35.0103 | 0 | -15.24 | 1 | 10.4005 | -125.5748 | -35.1854 | -34.4407 | 9.7272 | -3.7806 | -29.9288 | 16.4474 | 23.9289 |  | 40.2722 | 40.5285 | 38.8463 | 69.4944 | 67.6524 | -12.8941 | 49.6651 | 49.3305 | -33.0836 | -23.998 | 11.1275 | -24.83 | 4.9763 | 0.9268 | -3.03 | 28.2 | 0 |  | -11.377 | 4.012 |  | 28.71 | 24.8302 | 31.3756 | 12.63 | 65.4779 | 25.9 | 2.5043 | -8.2018 | -8.7303 | 1.8272 |  |  | -18.0469 | -12.5494 | 11.3208 | 12.8282 | 52.699 | 54.166 | -109.0358 | -42.1867 | 21.971 | 15.5421 | 11.8934 | 11.9852 | 11.6573 | 13.5238 | 72.4165 | 72.2871 | 52.4 | -51.6105 | -175.3804 | 175.3594 | -111.4369 | -70.2766 | -69.7513 | -59.3847 | -50.326 | 80.2798 | 80.2132 | 0 | 0 | 8.8579 | 8.4514 | -19.2864 | -19.3794 | 17.65 | 17.6 | 41 | 40 | 21.0433 | -54.32 | -342.4056 | 71.616 | 71.3028 | 6.5 | 11.4 | -6.3 | -7.1 | 1.3198 |  | 120.3547 |  | 130.3987 | 90.6135 | 127.838 | -90.2265 | 81.773 | -173.4492 | 0 | -80.6714 | 179.4539 | 176.582 | 176.8251 | -125.4658 | 16.2494 | -114.0097 | 111.2511 | -9.7546 | 18.348 | 24.96 | -0.285 | -0.296 | -24.48 | 2.72 |  | -1.8143 | -20.7416 | -21.883 | 18 | 51.699 | 50.736 | 8.8467 | 10.6346 | 51.7543 | 51.62 | 51.5252 |  | -9.6 | 32.9072 | 7.76 |  | -46.4286 | 78.0714 | 60.1467 | -45.4364 | -76.9099 | 48.0574 | 27.4078 | -2.1 | 1.4 | -282.108 | 423.7092
24/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 19.0941 | -25.977 | -31.3533 |  |  | 40.056 | -65.4787 | 35.2933 | 18.0254 | 17.7106 | 6.66 | -54.815 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 12.0555 | 37.2804 |  | 19.1042 | 31.4039 | [5 empty] | -66.01 | -66.4 |  | -6.66 | 52.8 | 21.831 | 0.256 | -42.08 | -42.57 | -58.96 | 42.37 | 42.45 | 15.0162 | 1.9267 | 63.1547 | 66.0111 | 14.3561 | -39.6115 | -39.8923 | 30.7824 | 31.6311 | 56.2874 | 57.2957 |  | -11.2132 | -307.9293 | -17.7729 | -11.4 | -11.1 | 43.8101 | 44.173 | -5.2818 |  | -21.7219 | 1.8681 | 7.3252 | 4.9789 | 339.9456 | 50.5386 | 50.9964 | 94.5869 |  |  | -8.4321 | 9.6949 | 76.633 | 24.63 | 29.04 | 56.93 | 73.43 | -60.8123 | -61.2142 | 120.851 | 122.1556 | 18.6856 | -106.0134 | -105.5545 | -4.0011 | -88.3053 |  | 26.724 | 12.9 | 175 | -14.61 | 14.1649 | 14.5443 | 14.7918 | -51.8296 | -52.1389 | 19.8345 | -7.9415 | 20.593 | 14.8264 | 100.44 |  | 41.4917 | 39.2624 | -28.1495 |  | 87.6193 | 86.8062 | -135.0785 |  |  | -83.1 | -83.4 | 18.8828 | 54.2 | 55.38 | 73.64 | 53.7 | -6.04 | 88.722 | 133.3126 | -28.21 | -28.67 | 113.47 | 104.75 | 133.2364 | 131.6364 | -34.8623 | -33.8273 | 170.8071 | 171.7044 | 163.9854 | 167.3244 | 77.4836 | 52.0353 | -34.02 | -79.2788 |  |  | -25.5535 | -23.6537 |  | -42.7935 | -40.2101 | 150.588 | -63.0979 | -64.349 | -12.0715 | 0 | -12.46 | 117.5 | 10.2399 | -124.8223 | -33.7695 | -32.6145 | 7.2242 | -47.4956 | 13.3264 | 16.8661 | 22.1368 |  | 39.1332 | 40.081 | 37.6801 | 60.4517 | 59.447 | -16.2433 | 36.6351 | 36.7211 | -32.1563 | -24.886 | 9.0913 | -23.39 | 4.9763 | 0.9512 | -3.02 | 25.69 | 0 |  | -11.248 | 4.032 |  | 30.36 | 25.0807 | 33.9447 | 12.86 | 69.0814 | 23.8 | 3.4854 | -8.6222 | -9.0727 | 1.8203 |  |  | -17.4917 | -12.2687 | 12.4623 | 12.2954 | 54.2218 | 56.3382 | -107.7164 | -42.1063 | 21.9931 | 14.8828 | 11.9824 | 11.7704 | 11.5307 | 13.6985 | 75.6119 | 77.1796 | 35.6 | -36.0864 | -146.6574 | 149.5685 | -78.3238 | -75.1675 | -72.9529 | -55.914 | -46.7546 | 81.0798 | 81.2529 | -21.3492 | -22.6128 | 9.0117 | 8.1877 | -24.8547 | -24.9649 | 19.04 | 18.9 | 39.5 | 39.7 | 20.9194 | -48.88 | -351.5289 | 71.7977 | 71.4707 | 9.4 | 10.2 | -6.2 | -7.1 | 1.4482 |  | 88.3984 |  | 137.3958 | 90.3545 | 118.2431 | -84.2266 | 77.8743 | -163.9919 | 0 | -77.6151 | 178.2272 | 176.2352 | 163.4801 | -130.4592 | 10.2534 | -119.7662 | 118.0565 | -9.2795 | 29.53 | 23.68 | 0.388 | 0.378 | -22.96 | 0.96 |  | -1.0239 | -20.2716 | -22.5574 | 16.3 | 49.097 | 50.673 | 8.943 | 10.6553 | 52.3714 | 51.7646 | 53.0627 |  | -9.4 | 32.8663 | 7.71 |  | -43.2908 | 76.3298 | 57.3354 | -43.4536 | -75.7011 | 47.6318 | 27.7483 | -1.3 | 1.6 | -226.925 | 364.4063
24/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 18.8874 | -25.5469 | -31.3893 | 35.3736 |  | 39.7811 | -75.7507 | 51.7385 | 26.0072 | 25.5265 | -2.22 | -54.762 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 12.7812 | 42.8638 |  | 19.2147 | 32.2071 | [5 empty] | -70.05 | -70.41 |  | 2.22 | 52.8 | 20.301 | 0.252 | -45.09 | -45.34 | -60.13 | 45.36 | 45.68 | 15.2894 | 1.5972 | 62.4706 | 64.1004 | 21.944 | -39.6181 | -39.8645 | 31.2828 | 21.7234 | 60.0043 | 61.6232 |  | -6.095 | -338.424 | -0.739 | -10.9 | -10.7 | 45.6119 | 43.4251 | -5.0005 |  | -28.948 | 1.3633 | 7.521 | 5.0359 | 367.4733 | 47.7309 | 48.3108 | 62.125 |  |  | -11.6277 | 13.0306 | 75.5253 | 25 | 29.23 | 56.34 |  | -62.1519 | -62.1519 | 115.1276 | 115.7981 | 20.3659 | -109.889 | -109.1942 | -2.7669 | -96.6857 |  |  | -6.3 | 191.8 | -14.2 | 7.1914 | 7.1735 | 8.0946 | -57.505 | -56.0815 | 25.8091 | -7.9425 | 25.5925 | 14.0115 | 100.27 |  | 41.4917 | 39.2624 | -27.8333 |  | 95.7529 | 95.9563 | -156.8746 |  |  | -78.7 | -79.1 | 18.6136 | 53.5 | 56.3 | 72.04 | 53.14 | -6.51 | 89.5125 | 156.1839 | -27.78 | -28.3 | 111.8 | 102.73 | 156.0364 | 154.1636 | -26.9304 | -26.3182 | 184.7291 | 186.2428 | 178.872 | 180.7931 | 80.4947 | 55.9076 | -33.115 | -50.7398 |  |  | -25.4895 | -23.8559 |  | -44.0384 | -41.0884 | 165.948 | -54.9688 | -56.8035 | -14.4312 | 0 | -14.62 | 108.6 | 10.0035 | -127.2876 | -35.1767 | -34.1433 | 9.0114 | -53.9752 | 11.4446 | 16.6687 | 23.6484 |  | 38.8512 | 39.6622 | 39.0322 | 62.2937 | 62.4612 | -28.9699 | 29.2656 | 28.4528 | -31.2654 | -20.0487 | -9.1975 | -17.33 | 21.3828 | 0.9976 | -14.79 | 25.22 | -10.0583 |  | -11.128 | 3.998 |  | 25.69 | 21.0915 | 31.9866 | 13.39 | 62.8864 | 23.1 | 1.9322 | -7.6569 | -8.5343 | 1.8154 |  |  | -16.9531 | -13.4614 | 11.7625 | 13.3504 | 55.5398 | 58.1926 | -115.0536 | -41.0348 | 21.8543 | 17.2801 | 12.1724 | 11.6825 | 11.362 | 13.9797 | 91.4429 | 90.0874 | 35.6 | -35.1199 | -159.9855 | 160.8396 | -29.5876 | -87.4771 | -84.9415 | -61.4087 | -52.0937 | 78.7304 | 79.9991 | -38.8839 | -38.0705 | 8.1437 | 7.2428 | -53.2939 | -52.8048 | 18.42 | 18.33 | 40.1 | 40.8 | 21.0433 | -0.48 | -367.9405 | 75.3713 | 74.456 | 6.5 | 14.1 | -6.4 | -7.1 | 1.2743 | 1.0762 | 39.9909 |  | 171.8998 | 119.3338 | 124.2491 | -112.8966 | 107.5201 | -177.9335 | -23.8168 | -105.1425 | 182.9145 | 183.0547 | 178.5778 | -163.0584 | 24.0477 | -138.5398 | 138.0706 | -10.8093 | 38.8579 | 19.44 | 0.446 | 0.443 | -19.04 | -2.48 |  | 2.5498 | -25.2827 | -22.4414 | 17.6 | 52.177 | 52.024 | 8.748 | 10.7282 | 51.9398 | 50.709 | 50.926 |  | -13 | 33.2801 | 7.79 |  | -53.6554 | 81.8456 | 63.1759 | -52.7854 | -80.359 | 52.3915 | 27.3589 | -1.7 | 1.6 | -194.5941 | 313.3562
24/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 18.5133 | -24.8441 | -32.2917 | 34.9689 |  | 39.7757 | -76.6489 | 55.5004 | 28.1471 | 27.4626 | 19.98 | -53.757 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.9245 | 44.339 |  | 19.3054 | 31.818 | [5 empty] | -59.25 | -58.77 |  | -19.98 | 52.8 | 20.44 | 0.253 | -43.76 | -43.51 | -43.01 | 43.91 | 44.09 | 15.9973 | 1.2264 | 61.9543 | 64.3135 | 19.0034 | -37.286 | -37.2724 | 11.7788 | 9.0718 | 57.6696 | 58.2494 |  | -11.5364 | -348.0384 | 1.4129 | -11.4 | -11.4 | 42.8345 | 42.246 | -4.5506 |  | -31.2989 | 1.1625 | 7.8322 | 5.2971 | 372.0205 | 49.9893 | 50.0503 | -83.3532 |  |  | -10.775 | 12.3919 | 75.0862 | 24.5 | 28.7 | 55.66 | 72.6 | -45.2733 | -44.8714 | 101.3804 | 102.1314 | 24.6466 | -99.4104 | -99.6602 | -2.6369 | -97.2344 |  |  | -9.6 | 195 | -14.17 | 10.4656 | 11.573 | 12.5809 | -52.0701 | -51.0091 | 28.0843 | -16.0201 | 29.1061 | 14.4591 | 104.82 |  | 41.4917 | 39.2624 | -27.8421 |  | 95.834 | 96.2288 | -178.1565 |  |  | -77.8 | -79.5 | 18.9047 | 52.9 | 56.36 | 71.22 | 52.6 | -6.79 | 90.4115 | 174.3249 | -27.92 | -28.54 | 112.07 | 101.63 | 175.3636 | 172.2727 | -3.9115 | -4.9545 | 206.6723 | 207.0036 | 198.6463 | 200.6008 | 86.4653 | 68.7307 | -32.452 | 95.9059 |  |  | -25.7768 | -24.2324 |  | -46.7933 | -43.1613 | 135.228 | -39.9525 | -41.0786 | -23.9943 | 15.99 | -14.53 | 98.5 | 9.5435 | -131.7577 | -34.923 | -34.4847 | 9.2741 | -61.3062 | 14.3679 | 15.9923 | 23.7128 |  | 39.4094 | 40.0381 | 38.3998 | 44.8783 | 43.3712 | -27.6303 | 6.1198 | 5.8725 | -30.2911 | -21.4105 | -6.6853 | -17.53 | 20.77 | 0.9976 | -14.42 | 25.3 | 0 |  | -10.787 | 3.986 |  | 27.52 | 22.8016 | 30.2909 | 12.94 | 65.4781 | 24.4 | 2.6889 | -8.7207 | -9.038 | 1.8253 |  |  | -17.2234 | -12.0684 | 11.1452 | 12.7625 | 59.5857 | 60.2752 | -109.0389 | -20.3333 | 21.9007 | 17.4718 | 12.5681 | 11.868 | 11.4885 | 14.2603 | 155.4361 | 154.8712 | 98.1 | -98.4565 | -254.6151 | 257.6499 | 195.5001 | -148.6762 | -144.9174 | -51.5961 | -41.6908 | 78.0483 | 77.1732 | -101.0649 | -114.8317 | 14.9883 | 14.2962 | -62.4587 | -62.2651 | 63.21 | 62.83 | 42.7 | 40.4 | 20.8168 | 17.52 | -370.3952 | 87.8103 | 84.7967 | 7.6 | 12.4 | -15.6 | -17.9 |  |  | -187.9331 |  | 304.7748 | 236.7758 | 133.061 | -227.1723 | 225.3409 | -150.7113 | -113.0587 | -226.1363 | 137.5343 | 138.1431 | 154.4826 | -293.3621 | 115.0568 | -175.0927 | 173.7253 | -10.466 | 37.7188 | 18.88 | 0.427 | 0.421 | -18.72 | -2.8 |  | 3.2822 | -29.5308 | -20.8301 | 18.3 | 48.804 | 48.624 | 8.7315 | 10.7258 | 51.6106 | 51.8177 | 52.015 |  | -10.7 | 32.6093 | 7.83 |  | -38.3258 | 72.2569 | 51.4944 | -39.3898 | -72.8414 | 39.7096 | 32.1569 | -4 | 3.2 | -63.902 | 147.794
24/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 18.3249 |  | -31.8793 | 33.9255 |  | 39.2802 | -72.2666 | 60.2422 | 30.3291 | 29.6067 | 35.52 | -49.02 | 44 | 12.42 | -44 | 14.4877 | 47.728 |  | 18.2192 | 30.5318 | [5 empty] | -52.02 | -52 |  | -35.52 | 48.4 | 21.344 | 0.26 | -46.91 | -47.34 | -20.03 | 47.38 | 47.77 | 16.2014 | 1.7033 | 61.5645 | 63.9473 | 8.1345 | -46.0559 | -46.8966 | 24.5678 | 26.5393 | 50.1141 | 50.6919 |  | 24.0934 | -297.2561 | -12.7103 | -11.5 | -11.5 | 52.1764 | 51.1814 | -4.2607 |  | -39.3164 | 2.8008 | 7.7885 | 5.4159 | 333.4451 | 20.0507 | 20.1117 | -3.3364 |  |  | -23.2256 | 24.4743 | 74.9365 | 23.74 | 27.09 | 55.65 | 73.3 | -49.6939 | -50.0958 | 118.066 | 119.1543 | 24.6497 | -96.6776 | -96.5195 | -0.6964 | -95.7451 |  | 26.37 | -5.7 | 190.4 | -14.34 | 12.4452 | 12.5294 | 13.4367 | -48.7149 | -49.3973 | 1 | 11.0119 | -2.1321 | 14.367 | 104.04 |  | 41.4917 | 39.2624 | -27.6356 |  | 95.878 | 95.6849 | -177.1853 |  |  | -79.5 | -78.2 | 19.5035 | 52.3 | 55.24 |  | 52.06 | -6.35 | 90.2875 | 175.73 | -27.4 | -27.96 | 112.34 | 101.07 | 175.6 | 173.4364 | -12.6168 | -12.8364 | 199.0134 | 200.6202 | 192.573 | 198.2395 | 80.3103 | 51.4266 | -33.303 | 15.6235 | 156.3191 |  | -27.1676 | -25.5465 |  | -43.084 | -41.2106 | 133.692 | -43.1144 | -44.0382 | -13.248 | 0 | -15.67 | 110.4 | 9.5569 | -124.4938 | -35.8705 | -34.8612 | 11.7195 | -48.9539 | 16.2392 | 16.4109 | 23.1078 |  | 40.8079 | 40.2178 | 37.8793 | 49.902 | 49.0647 | -43.7061 | 14.514 | 14.851 | -36.3291 | -24.9926 | -11.5267 | -18.38 | 24.3467 | 1.0086 | -16.58 | 27.14 | -12.0233 |  | -10.517 | 4.168 |  | 25.7 | 25.9844 | 36.4776 | 13.1 | 64.4541 | 25.9 | 3.3074 | -8.5173 | -9.0862 | 1.8295 |  |  | -16.4209 | -12.606 | 11.2476 | 12.8716 | 57.09 | 58.4274 | -107.9367 | -20.4728 | 21.8824 | 16.4685 | 12.5517 | 12.1805 | 11.8155 | 14.1792 | 134.9475 | 134.3519 | 189.8 | -188.2921 | -427.1529 | 429.8271 | 386.2068 | -129.7931 | -128.6525 | -56.0846 | -45.6211 | 0 | 158.1103 | -67.0781 | -84.6416 | 24.997 | 24.9421 | -67.8907 | -67.5394 | 81.47 | 81.03 | 44 | 44 | 20.8168 | 25.04 | -411.8958 | 103.8066 | 103.496 | 10.5 | 11.4 | -23.3 | -26.8 | 1.3728 |  | -380.3974 | -131.2449 | 483.5056 | 389.1224 | 140.618 | -381.2049 | 383.6805 | -161.6818 | -206.4179 | -378.1983 | 117.7692 | 117.988 | 164.4619 | -471.3349 | 212.0764 | -257.8813 | 258.6945 | -9.7024 | 37.8289 | 18.8 | 0.542 | 0.532 | -19.36 | -3.36 |  | 3.4867 | -30.6142 | -20.8881 | 18.4 | 50.415 | 50.349 | 8.7838 | 10.5758 | 50.4292 | 51.3714 | 51.585 |  | -9.9 | 32.7299 | 7.96 |  | -45.1769 | 79.6529 | 57.5421 | -44.9323 | -77.7448 | 46.2357 | 31.4449 | -3.7 | 3.5 | -40.1323 | 162.7851
24/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 16.6546 | -23.7012 | -32.7702 | 32.2123 |  | 38.0171 | -67.9484 | 54.9132 | 27.9771 | 27.377 | 42.18 | -48.78 |  | 12.42 |  | 14.309 | 45.4574 |  | 18.5688 | 30.4183 | [5 empty] | -48.52 | -48.48 |  | -39.96 | 48.4 | 22.191 | 0.263 | -40.07 | -41.18 | -26.32 | 39.97 | 41 | 16.1268 | 2.031 | 62.1583 | 64.0317 | 3.525 | -35.1999 | -36.6462 | 24.9023 | 31.7635 | 46.0437 | 47.0048 |  | 31.0793 | -311.1685 | -7.7801 | -11.9 | -11.8 | 41.0272 | 39.8641 | -4.4116 |  | -28.1538 | 2.3015 | 7.3321 | 4.8975 | 351.8173 | 80.3552 | 79.8974 | -276.9128 | 401.7774 |  | -52.8859 | 55.166 | 78.2297 | 23.92 | 28.44 | 56.91 | 72.58 | -45.8091 | -46.4789 | 111.0196 | 111.0313 | 24.592 | -73.0793 | -72.6645 | -3.3715 | -84.9896 |  | 26.697 | 16.2 | 167.7 | -14.31 | 30.1435 | 28.7828 | 29.5941 | -21.6527 | -21.7535 | 22.2722 | -40.863 | 22.927 | 14.4483 | 96.98 |  | 41.4917 | 39.2624 | -27.6893 |  | 85.797 | 85.2627 | -169.3203 |  |  | -82.3 | -82.7 | 18.9597 | 53 | 57.64 | 71.94 | 52.64 | -6.84 | 89.5745 | 169.6796 | -27.63 | -28.04 | 114.37 | 102.01 | 170.5091 | 167.5818 | -8.8294 | -9.6182 | 201.4065 | 200.3906 | 194.5357 | 196.3138 | 82.8032 | 56.9532 | -33.291 | 288.7483 | 223.0815 |  | -26.317 | -24.5088 |  | -44.751 | -42.0114 | 132.156 | -40.7472 | -42.4855 | -12.7931 | 0 | -3.6 | 101.9 | 9.1285 | -123.5927 | -36.8126 | -35.9004 | 12.1562 | -57.5422 | 22.8521 | 16.3125 | 23.8184 |  | 41.8813 | 41.2508 | 39.9621 | 44.8783 | 45.883 | -33.3238 | 11.4221 | 11.4938 | -36.9742 | -28.6207 | -2.2834 | -21.55 | 16.7684 | 1.044 | -11.23 | 29.04 | 0 |  | -10.335 | 4.117 |  | 27.76 | 30.6566 | 37.354 | 12.78 | 65.6986 | 24.2 | 3.5773 | -8.4477 | -9.1084 | 1.855 |  |  | -16.9212 | -12.533 | 12.018 | 13.1489 | 58.5921 | 59.4348 | -106.2064 | -21.3737 | 21.3783 | 15.6368 | 12.7023 | 12.327 | 11.921 | 14.2705 | 150.7636 | 149.1407 | 186.9 | -185.4488 | -461.3957 | 462.3555 | 421.5012 | -144.9776 | -141.9992 | -54.7012 | -44.5526 | 78.1746 | 78.6684 | -90.3823 |  | 30.3474 | 30.2156 | -71.6764 | -71.5404 | 85.04 | 84.49 | 46.3 | 46.1 | 21.0646 | 31.28 | -414.8237 | 108.856 | 107.0416 | 13.9 | 12.5 | -30.1 | -34.8 | 1.3479 | 1.2042 | -417.7042 | -191.793 | 551.2836 | 436.6471 | 143.4422 | -426.1551 | 431.2427 | -191.1966 | -252.4232 | -425.966 | 116.0119 | 112.4738 | 191.9374 | -527.138 | 265.0828 | -272.6035 | 273.6552 | -9.1476 | 38.7407 | 18.88 | 0.593 | 0.592 | -18.08 | -2.56 |  | 2.9618 | -32.6955 | -18.6603 | 19.1 | 51.098 | 50.462 |  |  | 50.3501 | 51.1197 | 52.9322 |  | -11.2 | 31.9191 | 8.44 |  | -45.0386 | 78.6565 | 55.8142 | -44.8944 | -77.3823 | 44.313 | 32.1749 | -2.2 | 2.8 | -35.8337 | 184.3096
24/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 16.31 |  | -32.8263 | 32.4471 |  | 37.2714 | -67.6224 | 56.6957 | 28.6891 | 28.1633 | 8.88 | -48.84 |  | 11.592 |  | 14.8735 | 40.2936 |  | 18.6637 | 32.0522 | [5 empty] | -58.94 | -58.83 |  | -8.88 | 46.2 | 22.257 | 0.266 | -48.07 | -48.22 | -32.09 | 47.94 | 48.34 | 16.4171 | 1.3401 | 62.0027 | 64.6107 | 16.956 | -43.8842 | -43.0192 | 29.2041 | 32.4948 | 53.4117 | 56.1943 | 22.4091 | 11.6932 | -360.7897 | -17.6445 | -6.3 | -6.3 | 48.9793 | 48.1662 | -4.7729 |  | -32.6181 | 2.371 | 6.768 | 4.6263 | 393.9328 | 102.7253 | 101.413 | -312.9234 | 451.8371 |  | -59.8495 | 61.4731 | 83.9779 | 23.71 | 28.57 | 59.45 | 74.91 | -48.0864 | -48.0864 | 112.0402 | 111.8986 | 25.2892 | -142.0845 | -142.6442 | -6.301 | 0 |  | 27.385 | 109.1 | 96.1 | -14.85 | 43.9704 | 44.1607 | 43.9866 | 6.6823 | 6.9214 | 24.7003 | -76.1174 | 25.4786 | 14.7973 | 119.58 |  | 42.4292 | 40.1413 | -28.5219 |  | 0 | 0 | -167.2135 |  |  | -72.4 | -72.3 | 19.0695 | 53.5 | 62.2 | 72.76 | 53.17 | -8.24 | 53.041 | 163.5343 | -26.47 | -26.57 | 113.64 | 54.29 | 166.7818 | 163.5091 | 0 | -1.9273 | 243.6922 | 206.0382 | 196.906 | 200.8128 | 50.5741 | 27.8146 | -27.804 | 324.6693 | 257.6397 |  | -25.4876 | -24.1851 |  | -42.6273 | -39.9198 | 33.84 | -19.5601 | -20.4031 | 10.3944 | 0 | -5.13 | 1 | 9.0987 | -120.5405 | -37.4301 | -36.3744 | 11.5051 | -25.2328 | -6.8114 | 17.4174 | 24.6352 |  | 40.2529 | 40.4398 | 38.9992 | 48.2274 | 46.8878 | -24.951 | 3.0849 | 3.1296 | -28.1027 | -21.7442 | -0.8917 | -18.16 | 17.4594 | 1.1026 | -11.73 | 29.06 |  |  | -9.949 | 4.061 |  | 29.48 | 21.5121 | 29.2075 | 13.56 | 67.4866 | 24.3 | 2.4665 | -8.0834 | -9.0587 | 1.9767 |  |  | -19.0627 | -14.8343 | 11.5317 | 14.5681 | 58.3271 | 59.0681 | -111.7644 | -22.9177 | 21.4862 | 13.2986 | 13.0186 | 13.1962 | 12.828 | 15.0869 | 162.3475 | 162.8212 | 186.9 | -187.2499 | -477.4927 | 481.2318 | 463.8999 | -155.6894 | -152.6906 | -48.7117 | -36.0607 | 80.8363 | 80.1461 |  | -96.9281 | 31.8306 | 31.7647 | -82.902 | -83.1662 | 85.21 | 84.07 | 50.8 | 50.3 | 20.8382 | 36.56 | -430.7057 | 108.946 | 110.5273 | 15.6 | 18.1 | -31 | -35.7 | 1.4862 | 1.1379 | -459.4966 | -227.8138 | 583.2805 | 464.7437 | 138.0758 | -446.0861 | 451.0332 | -196.73 | -263.2681 | -444.5944 | 119.5454 | 116.2857 | 196.7782 | -561.4872 | 270.3496 | -294.3002 | 297.2274 | -8.7521 | 41.3964 | 20.08 | 0.117 | 0.104 | -19.76 | -2.56 |  | 2.9892 | -28.6519 | -17.8424 | 15.1 | 53.191 | 53.21 |  |  | 52.2992 | 52.2712 | 52.1196 |  | -18.4 | 30.0661 | 9.97 |  | -35.3655 | 77.0212 | 49.4952 | -35.3957 | -76.7359 | 35.534 | 39.6719 | 4.3 | -4.4 | -12.7088 | 178.8079
24/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 16.515 | -24.0096 | -33.3718 | 32.1523 |  | 37.3437 | -68.5108 | 59.6769 | 30.3951 | 29.8311 | 4.44 | -55.255 | 50.6 | 14.904 | -48.4 | 13.8637 | 37.8986 |  | 20.2568 | 33.2947 | [5 empty] | -61.01 | -61.41 |  | -4.44 | 55 | 24.012 | 0.27 | -49.67 | -49.32 | -35.4 | 49.17 | 49.6 | 17.6616 | -0.5062 | 64.6529 | 66.6105 | 23.2634 | -46.8575 | -46.7369 | 23.8086 | 29.8963 | 59.9535 | 59.4258 | 22.7719 | 19.3626 | -405.1878 | -18.3808 | -7.4 | -7.5 | 51.7674 | 50.0806 | -4.5592 |  | -47.5275 | 3.9389 | 7.8088 | 5.3266 | 446.3331 | 134.9223 | 134.6476 | -399.3454 | 517.1092 |  | -80.6072 | 82.4898 | 92.3508 | 26.32 | 31.99 | 65.47 | 81.36 | -36.4321 | -36.7001 | 107.132 | 107.594 | 30.1367 | -168.3406 | -167.8289 | 0.9189 |  | 20.3302 | 27.664 | 128 | 112.7 | -15.47 | 45.0553 | 44.6483 | 45.9948 | 2.9858 | 4.219 | 30.0676 | -82.2328 | 33.2637 | 16.6394 | 61.47 | 32.81 | 45.7104 | 43.2175 | -31.3527 |  |  |  | -159.2266 |  |  | -97.1 | -94.9 | 18.8773 | 57.5 | 64.4 | 77.64 | 56.67 | -7.7 | 58.1715 | 157.744 | -28.03 | -28.2 | 124.64 | 59.08 | 160.0909 | 156.5091 | 6.9416 | 6.1727 | 255.9173 | 214.6693 | 206.9263 | 211.6097 | 91.1925 | 65.7592 | -28.725 | 414.0891 | 280.677 |  | -20.784 | -18.9385 |  | -42.5166 | -40.0017 | 153.66 | -36.8397 | -38.1632 | -26.5123 | 15.34 | -12.76 | 96.4 | 10.8002 | -127.2487 | -35.0291 | -34.1341 | 6.8318 | -62.3725 | 31.887 | 18.1983 | 22.8515 |  | 40.4326 | 40.9918 | 39.6467 | 35.5007 | 35.3333 | 0 | -4.0514 | -4.6267 | -9.2805 | 0 | 1.6864 | -13.05 | 11.1653 | 1.4676 | -7.29 | 28.53 |  |  | -8.915 | 4.159 |  | 32.97 | 0.2928 | 8.5903 | 14.55 | 77.343 | 21.9 | -9.7794 | -4.7334 | -5.0017 | 2.4427 |  |  | -16.9172 | -29.9051 | 11.5742 | 30.9313 | 57.0673 | 58.826 | -131.6981 | -24.7897 | 23.7926 | -30.331 | 12.939 | 16.342 | 15.8762 | 15.3536 | 160.8279 | 159.8101 | 187.7 | -188.0083 | -449.2557 | 448.8533 | 448.7011 | -154.1355 | -150.4566 | -41.9001 | -28.0843 | 79.8926 | 81.3319 | -100.4928 |  | 33.6434 | 33.5116 | -71.5978 | -71.1215 | 82.6 | 81.2 | 52.3 | 50.8 | 21.2078 | 40.24 | -436.963 | 113.6985 | 113.3799 | 16.2 | 22.2 | -32 | -36.8 |  |  | -443.3349 | -244.2022 | 576.9119 | 459.5659 | 134.7835 | -444.1909 | 449.3667 | -197.5586 | -264.3344 | -443.6429 | 118.8325 | 116.8882 | 202.8869 | -554.0658 | 275.2203 | -292.761 | 288.5608 | -8.5159 | 40.636 | 25.2 | -0.203 | -0.219 | -24.24 | 2.16 |  | -2.3728 | -24.1993 | -16.1425 | 12.9 | 53.993 | 53.743 | 8.8085 | 10.7436 | 51.3586 | 52.3792 | 52.8958 |  | -20.9 | 28.8092 | 10.44 |  | -30.797 | 74.8033 | 43.0505 | -29.5956 | -72.8377 | 28.7281 | 44.1878 | 5.2 | -5.4 | 7.2524 | 170.2883
24/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 18.2364 | -26.9124 | -31.8026 | 36.5922 |  | 43.8045 | -85.3541 | 68.2379 | 34.7329 | 33.8562 | -19.98 | -69.652 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 14.9922 | 41.777 |  | 24.4442 | 40.8583 | [5 empty] | -81.83 | -81.96 |  | 19.98 | 68.2 | 28.686 | 0.323 | -70.92 | -72.08 | -39.08 | 72.63 | 73.34 | 19.759 | -1.778 | 71.9575 | 74.2876 | 48.5672 | -65.2965 | -64.8458 | 18.0778 | 26.5762 | 78.3259 | 79.5653 | 27.4213 | 33.9413 | -508.0428 | -14.0471 | -9.9 | -9.9 | 73.1574 | 68.9637 | -5.1922 |  | -71.1742 | 6.4546 | 10.8814 | 7.4514 | 551.6524 | 105.594 | 106.6927 | -399.0891 | 562.5035 |  | -85.7515 | 87.3316 | 99.4163 | 30.47 | 37.41 | 71.07 | 87.66 | -31.3418 | -31.2078 | 100.3266 | 100.8689 | 28.4479 | -174.1741 | -175.4154 | 7.0316 |  | 20.9062 | 27.191 | 142.2 | 125.9 | -15.88 | 53.5537 | 53.5995 | 53.3267 | -25.3639 | -25.3657 | 28.1089 | -55.0923 | 32.369 | 18.6544 | 67.37 | 35.43 | 47.1167 | 44.6823 | -32.7063 |  |  |  | -119.6988 |  |  | -91.3 | -91.3 | 18.7454 | 59.4 | 66.92 | 80.26 | 59.06 | -8.17 | 58.249 | 115.5616 | -27.81 | -28.14 | 127.65 | 63.69 | 117.0727 | 116.6364 | 7.9484 | 7.2364 | 241.927 | 199.6609 | 192.7787 | 194.7857 | 93.5262 | 64.4922 | -29.249 | 409.9638 | 295.9458 |  | -13.5194 | -13.0699 |  | -41.5355 | -38.7696 | 152.124 | -34.1224 | -34.2845 | -21.6356 | 0 | -6.9 | 118 | 11.3969 | -126.7072 | -39.3493 | -38.4462 | 11.0327 | -62.8633 | 32.8155 | 21.4053 | 23.5335 |  | 40.3149 | 41.1175 | 39.474 | 31.1469 | 30.9794 | -9.0426 | -6.6869 | -6.7771 | -6.5253 | 0 | -7.7327 | -8.73 | 15.1693 | 1.5775 | -10.44 | 14.42 | 0 | 9.096 | -8.553 | 4.183 |  | 29.92 | -1.7354 | 10.4135 | 14.74 | 70.9437 | 20.8 | -3.2822 | -10.5908 | -11.3394 | 2.7355 |  |  | -18.6653 | -26.5171 | 9.4282 | 28.0142 | 58.2361 | 58.6095 | -130.6862 | -26.8927 | 29.2888 | -1.3701 | 11.6372 | 18.0023 | 17.5334 | 13.9725 | 167.0018 | 164.8173 | 186.5 | -187.0339 | -455.3352 | 452.1144 | 470.9879 | -159.4681 | -157.7446 | -34.0149 | -18.6759 | 80.3859 | 80.3825 |  |  | 32.9293 | 32.8194 | -71.2065 | -71.4578 | 80.79 | 80.18 | 52.7 | 54 | 21.3509 | 41.84 | -432.1303 | 110.5348 | 110.2232 |  | 23.4 | -31.8 | -35.9 |  |  | -462.9048 | -265.942 | 584.0489 | 457.2446 | 121.6593 | -452.1276 | 454.7377 | -196.2878 | -263.1122 | -447.0046 | 120.7909 | 119.1275 | 199.3037 | -558.6082 | 271.2188 | -296.5543 | 297.1276 | -8.2522 | 36.9301 | 25.76 | -0.214 | -0.219 | -24.88 | 3.44 |  | -3.7766 | -19.9786 | -16.0845 | 11.1 | 52.282 | 51.452 |  |  | 53.4713 | 52.1319 | 51.6093 |  | -22.8 | 28.4581 | 10.49 |  | -16.0652 | 67.9211 | 34.4265 | -16.227 | -65.9968 | 17.9517 | 47.4158 | 8.8 | -8.2 | 16.8727 | 162.2581
24/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 19.1522 | -28.0111 | -29.321 | 38.4294 |  | 46.6602 | -94.1934 | 71.5325 | 35.9789 | 35.1842 | -17.76 | -72.756 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 14.472 | 46.4812 |  | 25.0855 | 41.7864 | [5 empty] | -78.99 | -78.62 |  | 17.76 | 72.6 | 28.054 | 0.324 | -86.34 | -86.75 | -39.76 | 87.23 | 87.65 | 20.7891 | -2.373 | 74.6737 | 77.3894 | 54.7055 | -74.625 | -73.3701 | 25.6522 | 29.7348 | 86.5802 | 86.6816 | 37.5324 | 31.7254 | -560.0867 | -25.8863 | -4.4 | -4.3 | 80.9379 | 79.3945 | -4.9445 |  | -82.4955 | 5.9888 | 11.3878 | 7.7652 | 607.3182 | 96.4385 | 96.3774 | -400.9696 | 591.7198 |  | -89.5048 | 92.068 | 100.2646 | 31.08 | 39.41 | 71.79 | 85.83 | -27.0551 | -27.1891 | 98.472 | 99.8276 | 28.1074 | -180.6554 | -181.6065 | 9.0533 |  | 12.4756 | 22.405 | 146.5 | 130.4 | -15.83 | 52.7231 | 51.9803 | 52.8885 | -35.1702 | -34.2882 | 31.5584 | -50.2532 | 36.3632 | 18.429 | 71.92 | 37.23 | 47.8198 | 45.2682 | -33.4275 |  |  |  | -109.8052 |  |  | -87.6 | -87.8 | 18.7454 | 59.4 | 68.68 | 81.2 |  | -8.47 | 58.218 | 105.0885 | -28.14 | -28.37 | 129.28 | 63.76 | 106.3636 | 107.1455 | 11.5574 | 10.4273 | 238.0173 | 195.0258 | 189.5474 | 190.897 | 90.0851 | 63.3245 | -29.234 | 416.634 | 304.0482 |  | -13.6452 | -12.0367 |  | -39.5744 | -37.0261 | 158.268 | -35.5796 | -36.7129 | -23.4783 | 0 | -14.3 | 97.7 | 11.5415 | -125.5012 | -38.4334 | -37.3059 | 9.5668 | -61.056 | 35.1558 | 21.5578 | 23.2416 |  | 39.5321 | 40.2766 | 39.1757 | 27.2954 | 27.4628 | 7.5355 | -8.8759 | -9.6255 | -0.2305 | 9.82 | -3.5431 | -11.8 | 12.9793 | 1.5494 | -8.52 | 14.22 | 0 |  | -8.335 | 4.143 |  | 28.93 | -11.5981 | -0.6346 | 15.04 | 70.5258 | 21.7 | -5.7318 | -11.0931 | -11.6848 | 2.8218 |  |  | -17.6008 | -29.9623 | 9.2239 | 30.7726 | 57.656 | 58.5867 | -139.5931 | -26.936 | 31.6876 | -4.0276 | 12.518 | 18.6663 | 18.1979 | 14.9185 | 162.2889 | 162.2931 |  | -186.6474 | -459.0628 | 462.5368 | 484.3757 | -155.3853 | -153.3896 | -42.2743 | -29.6391 | 78.8007 | 77.4973 | -90.641 |  | 31.9515 | 31.8856 | -71.6322 | -71.2028 | 83.71 | 83.25 | 51.2 | 51.6 | 20.9813 | 41.36 | -415.9271 | 106.0682 | 105.7522 | 16.2 | 22.2 | -30.2 | -34.8 |  | 1.1551 | -469.8893 | -274.1531 | 565.0596 | 447.8842 | 103.3222 | -431.4703 | 433.009 | -190.3055 | -258.095 | -431.12 | 114.8443 | 113.7439 | 196.441 | -540.6682 | 266.888 | -280.0004 | 284.2599 | -8.4363 | 38.6205 | 24.24 | -0.285 | -0.296 | -23.68 | 2.64 |  | -2.3728 | -23.4668 | -15.7031 | 12.7 | 50.23 | 48.361 |  |  | 49.9436 | 49.7288 | 51.0254 |  | -20.6 | 29.305 | 10.72 |  | -28.1592 | 77.0402 | 44.0788 | -27.2329 | -75.1982 | 28.8433 | 46.1557 | 6.6 | -6.6 | 25.046 | 164.1141
24/05/2026 | 19:30 |  | 0 |  | -28.8549 | -29.3394 | 37.9618 |  | 46.1704 | -80.3199 |  | 36.3829 | 35.476 | -17.76 | -72.738 | 63.8 | 20.7 |  | 14.8223 | 37.2624 |  | 22.9543 | 38.2109 | [5 empty] | -76.99 | -77.19 |  | 17.76 | 72.6 | 28.47 | 0.327 | -77.74 | -78.05 | -46.31 | 78.89 | 79.27 | 22.024 | -2.8118 | 74.6565 | 77.1389 | 50.7519 | -61.2057 | -61.2292 | 8.709 | 8.5938 | 84.3366 | 84.999 | 20.0189 | 19.708 | -536.2659 | -25.2052 | -3.9 | -3.9 | 68.1858 | 67.0974 | -5.8398 |  | -64.8391 | 5.7934 | 11.3223 | 7.4708 | 580.7365 | 115.3599 | 115.482 | -417.6296 | 587.8151 |  | -79.1798 | 80.7835 | 101.3124 | 31.77 | 40.23 | 73.24 | 86.72 | -31.3418 | -31.0739 | 100.7199 | 101.424 | 28.0267 | -186.0662 | -184.5758 | 6.1845 | 0 | 12.6589 |  | 146.5 | 130 | -16.29 | 51.9799 | 52.2236 | 52.3852 | -36.976 | -35.73 | 46.7833 | -65.6857 | 52.8044 | 18.4515 | 72.97 | 37.84 | 47.8198 | 45.8542 | -33.422 |  |  |  | -111.9258 |  |  | -92 | -91.1 | 18.9706 | 60 | 68.98 |  | 59.7 | -8.69 | 58.249 | 110.6188 | -25.13 | -25.48 | 124.04 | 65.17 | 111.6545 | 108.7091 | 9.629 | 9.3 | 237.4299 | 197.7165 | 189.8331 | 194.1109 | 84.7594 | 55.3015 | -28.83 | 428.0717 | 287.1728 |  | -13.9001 | -11.7528 |  | -40.1815 | -37.3586 | 139.836 | -33.9851 | -35.0762 | -22.1427 | 0 | -14.05 | 94.8 | 11.8488 | -126.7347 | -39.4092 | -38.3716 | 9.8344 | -59.1554 | 32.2495 | 21.2141 | 24.4028 |  | 40.1077 | 40.314 | 38.4962 | 29.6398 | 30.3096 | 2.1769 | -7.5987 | -8.5816 | 0.5435 | 12.2196 | -9.1975 | -11.14 | 15.5673 | 1.608 | -10.52 | 15.83 | -9.6355 |  | -8.357 | 4.121 |  | 28.24 | -11.1017 | 0.515 | 15.46 | 72.2968 | 21.9 | -5.1862 | -10.9728 | -11.9893 | 2.8222 |  |  | -17.288 | -29.4142 | 10.9056 | 30.2237 | 60.3874 | 63.0132 | -141.764 | -26.6116 | 31.8171 | -3.2127 | 12.2098 | 18.6859 |  | 14.5669 | 159.8753 | 158.6821 | 185.2 | -186.109 | -456.5309 | 457.9631 | 457.5732 | -151.7838 | -150.3662 | -42.3339 | -28.7169 | 78.1091 | 77.3987 |  |  | 25.9858 | 25.9089 | -71.9482 | -71.642 | 82.91 | 82.2 | 54.3 | 54.7 | 21.2483 |  | -384.351 | 106.4633 | 105.1635 | 16.8 | 25.1 | -24.2 | -27.8 |  |  | -455.7392 | -258.6461 | 551.3524 | 437.9677 | 109.7574 | -424.837 | 428.6451 | -176.5906 | -245.6409 | -414.7482 | 118.5968 | 118.5255 | 178.8241 | -523.4688 | 253.0607 | -280.9338 | 282.4172 | -8.3841 | 37.7864 | 25.28 | -0.255 | -0.266 | -24.88 | 2.96 |  | -3.0442 | -22.8229 | -16.875 | 13 | 51.453 | 50.33 |  |  | 49.4197 | 49.251 | 49.7649 |  | -23.8 | 29.9431 | 10.73 |  | -28.4943 | 76.2222 | 42.7982 | -27.921 | -75.2627 | 28.4816 | 46.5877 | 10.3 | -11.1 | 6.6438 | 170.759
24/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 19.3762 |  | -29.5401 |  |  | 45.669 | -80.6462 | 70.7283 | 35.5189 | 34.9551 | -17.76 | -72.626 |  | 19.872 |  | 14.9442 | 36.9882 |  | 22.6879 | 37.496 | [5 empty] | -77.54 | -77.67 |  | 17.76 | 70.4 | 28.341 | 0.326 | -77.41 | -78 | -47.4 | 78.54 | 79.04 | 22.4885 | -2.9284 | 74.8209 | 77.2813 | 49.9158 | -62.8965 | -63.226 | 8.4186 | 8.6122 | 84.0808 | 85.6626 | 19.4291 | 18.9753 | -529.7838 | -25.7192 | -3.9 | -4 | 69.7601 | 69.0667 | -5.7973 |  | -68.9191 | 6.3207 | 11.5218 | 7.767 | 576.6165 | 110.0497 | 109.7445 | -416.2385 | 576.0289 |  | -87.1336 | 88.4465 |  | 31.35 | 39.73 |  | 87.6 | -26.9212 | -26.9212 | 98.1718 | 99.3988 | 27.4947 | -181.5527 | -182.5668 | 7.074 |  | 12.4756 | 23.012 | 146.4 | 131.5 | -16.24 | 53.0067 | 52.726 | 52.1592 | -32.7199 | -32.6813 | 38.6311 | -59.8751 | 44.5362 |  | 74.97 | 38.7 |  | 45.2682 | -33.4016 |  | 0 | 0 | -109.067 |  |  | -89.2 | -88.9 | 19.0091 | 59.3 | 69.3 | 80.38 | 59.03 | -8.5 | 58.404 | 105.451 | -25.36 | -25.87 | 125.89 | 65.12 | 108.0182 | 104.4909 | 12.1151 | 10.9545 | 238.1234 | 195.4674 | 187.8723 | 191.0842 | 95.1525 | 67.2532 | -28.457 | 429.4115 | 313.5153 |  | -13.5235 | -10.9963 |  | -37.2699 | -34.9246 | 158.268 | -35.3425 | -36.9322 | -26.6385 | 0 | -12.78 | 106.5 | 11.3942 | -119.1818 | -40.7601 | -39.6843 | 11.6835 | -65.7511 | 33.2287 | 23.9206 | 23.0029 |  | 39.6705 | 39.6846 | 38.7987 | 26.1232 | 26.1232 | 6.1959 | -9.3644 | -9.4289 | -0.4847 | 0 | 1.4008 | -16.49 | 11.8734 | 1.5763 | -8.03 | 17.25 | 0 |  | -8.318 | 4.207 |  | 29.59 | -8.3596 | 1.3242 | 15.94 | 72.1781 | 21 | -5.4363 | -11.1537 | -12.0554 | 2.833 |  |  | -17.8052 | -28.7834 | 9.7764 | 29.8086 | 62.0858 | 61.2714 | -136.8559 | -26.6694 | 32.1416 | -2.6238 | 12.3929 |  |  | 14.8076 | 161.9104 | 162.1127 | 187.7 | -188.0866 | -455.9501 | 460.3415 | 486.7835 | -155.5006 | -154.4339 | -40.5251 | -25.5023 | 77.1305 | 77.8291 |  | -90.8173 | 29.4026 | 28.5127 | -70.8432 | -71.3078 | 80.76 | 80.09 | 55 | 55.5 | 21.0219 | 41.28 | -396.1322 | 105.3004 | 105.0017 | 16.7 | 22.5 | -27.6 | -31.8 |  |  | -474.7386 | -282.4943 | 551.2607 | 439.8123 | 92.5116 | -424.6224 | 426.5469 | -181.1584 | -248.5258 | -418.3612 | 117.1319 | 115.7214 | 182.147 | -534.2234 | 258.7541 | -283.4715 | 283.8305 | -8.2522 | 38.7591 | 25.6 | -0.193 | -0.207 | -25.36 | 3.04 |  | -2.8977 | -22.9389 | -16.9329 | 13.1 | 51.82 | 52.065 |  |  | 50.3579 | 49.3719 | 49.3894 |  | -23.7 | 29.7878 | 10.46 |  | -25.5107 | 73.1371 | 39.7997 | -24.0923 | -71.8774 | 25.3757 | 46.258 | 9.7 | -9.9 | 28.0279 | 148.8354
24/05/2026 | 20:30 |  | 0 |  | -29.1658 | -29.8672 | 37.5458 |  | 44.1229 | -80.4773 | 69.1371 | 35.1449 | 34.3466 | -15.54 | -70.151 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 15.0751 | 37.4496 |  | 21.3978 | 35.6446 | [5 empty] | -74.85 | -74.84 |  | 15.54 | 68.2 | 28.474 | 0.328 | -76.41 | -77.47 | -38.87 | 77.13 | 78.22 | 9.7583 | -2.7068 | 73.6364 | 76.4926 | 46.4364 | -61.355 | -61.0972 | 27.6561 | 27.189 | 79.6869 | 80.6114 | 37.5306 | 38.4703 | -553.2365 | -18.1573 | -4.8 | -4.8 | 67.7132 | 66.2857 | -5.48 |  | -68.6187 | 5.4701 | 11.2214 | 7.7305 | 594.1952 | 126.7738 | 126.7433 | -475.8784 | 596.6602 |  | -47.0448 | 47.925 | 102.3303 | 31.6 | 39.77 |  |  | -31.3418 | -31.0739 | 94.2953 | 95.6846 | 30.4207 | -174.5584 | -174.1659 | 6.2651 |  | 12.4756 |  | 140.8 | 127.3 | -16.28 | 56.6858 | 54.5862 | 54.4958 | -31.0296 | -30.9262 | 52.2567 | -76.5546 | 59.4132 | 18.4716 | 69.94 | 36.57 | 47.1167 | 44.6823 | -33.3781 |  |  |  | -117.0532 |  |  | -93.8 | -92.5 | 18.9212 | 58.2 | 68.66 | 78.72 | 57.79 | -8.82 | 57.9545 | 115.7941 | -25.48 | -25.92 | 125.1 | 64.45 | 116.2364 | 114.2727 | 13.3596 | 12.9909 | 241.5018 | 201.0395 | 193.0931 | 196.178 | 88.2469 | 63.0723 | -28.955 | 488.7431 | 324.2848 |  | -13.7879 | -11.3123 |  | -41.4259 | -38.3535 | 144.444 | -34.3647 | -34.3805 | -19.5841 | 0 | 0 | 107.1 | 11.3602 | -127.9313 | -41.0313 | -40.2422 | 10.923 | -57.1021 | 29.2906 | 24.195 | 23.2384 |  | 40.644 | 41.1031 | 40.2162 | 30.812 | 31.6492 | 19.5924 | -11.3243 | -11.4358 | 6.3254 | 14.7527 | 3.3637 | -13.47 | 12.1834 | 1.5726 | -8.18 | 17.55 |  |  | -8.43 | 4.06 |  | 31.73 | -15.6672 | -6.3591 |  | 75.1481 | 22.8 | -5.5686 | -10.4487 | -11.1925 | 2.8142 |  |  | -17.5183 | -28.2073 | 10.0461 | 29.5742 | 60.1371 | 60.1497 | -140.3267 | -26.3713 | 30.88 | -4.9962 | 11.7328 | 18.0901 | 17.6072 | 14.1005 | 165.7236 | 163.3472 | 221.3 | -222.7684 | -494.4964 | 492.3867 | 510.2465 | -156.0191 | -154.5547 | -45.3099 | -31.1091 | 76.9681 | 78.2047 | -94.9348 |  | 30.2925 | 30.1497 | -89.432 | -89.4805 | 75.54 | 75.2 | 53.7 | 52.5 | 20.9813 | 41.68 | -418.8847 | 108.8857 | 108.5705 | 16.2 | 17.1 | -30.1 | -34.7 |  | 1.2613 | -501.6962 | -297.37 | 572.6935 | 454.5813 | 93.52 | -440.6519 | 439.0385 | -190.4448 | -255.8222 | -434.9014 | 116.5878 | 116.2434 | 193.2394 | -557.0443 | 270.3222 | -293.8 | 293.9901 | -8.9114 | 37.2538 | 22.72 | -0.155 | -0.166 | -19.84 | -0.72 |  | 2.6078 | -26.0731 | -19.5392 | 13 | 52.741 | 52.646 |  |  | 51.0531 | 49.2048 | 51.2421 |  | -18.5 | 34.7367 | 10.34 |  | -29.4094 | 76.9218 | 45.2415 | -28.9567 | -75.8562 | 31.0888 | 44.8859 | 4.7 | -4.6 | 10.1493 | 154.8743
24/05/2026 | 21:00 |  | 0 |  |  | -30.0036 | 36.7733 |  | 42.9433 | -77.2792 | 67.6545 | 34.3989 | 33.5965 | -11.1 | -66.187 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.5687 | 34.5202 |  | 22.1747 | 36.2998 | [5 empty] | -69.7 | -69.8 |  | 13.32 | 63.8 | 27.262 | 0.323 | -70.56 | -70.84 | -42.53 | 71.6 | 72.25 |  | -1.7031 | 72.9467 | 75.1024 | 46.0424 | -58.2266 | -58.1223 | 26.2808 | 29.1132 | 78.4604 | 79.3968 | 31.7424 | 36.346 | -545.4095 | -18.0127 | -4.3 | -4.3 | 64.2852 | 63.7805 | -5.4455 |  | -72.9471 | 5.4932 | 10.9984 | 7.4493 | 591.0213 | 134.5255 | 134.373 | -463.0023 | 602.9483 |  | -35.6922 | 36.6214 | 101.2825 | 31.26 | 39.21 | 72.5 | 86.69 | -39.1113 | -39.2452 | 100.42 | 102.0254 | 32.4936 | -164.3625 | -163.1091 | 7.3069 | 0 | 12.4756 |  | 134.2 | 122.5 | -16.04 | 57.8945 | 55.7421 | 55.775 | -21.3906 | -21.6735 | 51.8942 | -85.3734 | 59.3535 | 18.2305 | 66.7 | 35.59 | 46.4136 | 44.0964 | -33.0103 |  |  |  | -139.439 |  |  | -94.9 | -96.5 | 19.498 | 56.4 | 68.6 | 77.12 | 56.04 | -8.6 | 58.032 | 138.7429 | -25.48 | -25.9 | 124.67 | 64.02 | 141.0727 | 137.8909 | 8.8022 | 7.7455 | 249.1238 | 208.1962 | 201.4343 | 204.0417 | 55.4064 | 29.6131 | -30.879 | 478.1614 | 301.8653 |  | -23.8568 | -22.0885 |  | -41.9173 | -37.6031 | 33.84 | -22.0262 | -23.0584 | 12.5336 | 0 | -4.85 | 1 | 11.0458 | -127.742 | -42.0639 | -40.8502 | 11.8803 | -27.5998 | -6.4108 | 23.893 | 23.1621 |  | 39.4445 | 40.5341 | 38.6363 | 39.6871 | 39.0173 | 30.3096 | -5.8868 | -6.2832 | 15.9614 | 22.4506 | 10.1314 | -15.24 | 10.179 | 1.5262 | -6.77 | 18.24 | 0 |  | -8.674 | 4.11 |  | 34.79 | -24.4047 | -16.1074 | 16.92 | 82.38 | 24.5 | -14.1282 | -5.7066 | -6.0396 | 2.7279 |  |  | -18.1574 | -36.4168 | 11.2917 | 37.8111 | 61.1904 | 62.4284 | -154.2956 | -25.3295 | 30.0195 | -40.5173 | 11.8132 | 17.4554 | 16.9639 | 13.7963 | 168.8926 | 167.7782 | 274.1 | -274.7713 | -567.3293 | 568.7904 | 524.687 | -161.7708 | -158.4739 | -43.9014 | -30.4558 | 75.378 | 74.2833 |  | -102.5255 | 31.1055 | 30.9078 | -94.909 | -95.2307 | 78.88 | 78.31 | 52.9 | 53 | 21.3295 | 41.2 | -427.7462 | 113.8399 | 113.5128 | 15 | 17.1 | -30 | -34.4 |  |  | -513.4095 | -266.9764 | 588.087 | 461.9751 | 108.5076 | -454.3787 | 458.6052 | -197.9604 | -263.9107 | -446.152 | 123.1285 | 118.9408 | 201.4397 | -564.7877 | 275.1289 | -297.9408 | 300.6289 | -9.2795 | 33.6402 | 18.72 | -0.03 | -0.038 | -18.64 | -4.56 |  | 4.5731 | -28.0079 | -20.3601 | 13.2 | 54.014 | 54.152 |  |  | 48.4519 | 47.9196 | 48.25 |  | -16.7 | 35.0858 | 10.08 |  | -30.7814 | 75.5885 | 44.7189 | -30.6346 | -73.421 | 30.7541 | 43.3381 | 3.2 | -3 | -45.3724 | 201.5599
24/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 19.169 | -28.84 | -29.9478 | 35.6472 |  | 41.3223 | -85.8972 | 65.41 | 32.873 | 32.1615 | -13.32 | -60.97 | 55 | 16.56 | -55 | 14.1865 | 42.971 |  | 20.8495 | 34.7228 | [5 empty] | -69.2 | -69.24 |  | 13.32 | 59.4 | 26.429 | 0.315 | -71.07 | -71.69 | -39.52 | 72.32 | 72.42 | 20.412 | -1.0252 | 70.9913 | 72.6469 | 46.5898 | -59.6601 | -60.113 | 31.3568 | 33.3645 | 76.9006 | 77.9681 | 36.4968 | 36.9739 | -543.9053 | -27.3001 | -5.8 | -5.8 | 67.1775 | 66.1728 | -5.6051 |  | -68.3167 | 5.2349 | 10.8455 | 7.3637 | 592.242 | 141.6058 | 141.6974 | -433.5596 | 622.6237 |  | -83.4057 | 85.7786 | 100.2446 | 30.33 | 37.14 | 69.6 | 84.95 | -35.3605 | -36.2982 | 107.3585 | 107.5358 | 33.8957 | -201.2205 | -200.3437 | 5.9367 |  | 15.1593 |  | 133.5 | 121.7 | -15.96 | 37.0628 | 35.2949 | 36.6461 | -6.313 | -5.7971 | 46.5647 | -93.89 | 53.424 | 17.8345 | 67.76 | 35.54 | 45.7104 | 43.071 | -32.3263 |  |  |  | -137.1225 |  |  | -95 | -94.6 | 20.1077 | 54.5 | 66 | 73.82 | 54.35 | -8.47 | 57.908 | 135.4677 | -24.33 | -24.51 | 118.49 | 63.07 | 139.3091 | 135.5273 | 8.3911 | 8.3 | 244.5606 | 203.0491 | 193.0447 | 197.7858 | 84.402 | 55.609 | -29.676 | 447.8257 | 291.9261 |  | -23.9124 | -22.0749 |  | -27.3238 | -25.0924 | 47.664 | -41.2221 | -41.5138 | -17.9095 | 0 | -5.58 | 61.7 | 10.4581 | -93.8297 | -41.3415 | -39.8217 | 10.4036 | -55.6688 | 21.1262 | 24.7206 | 21.3652 |  | 40.927 | 41.1005 | 39.7455 | 36.8404 | 34.9984 | 27.7977 | -6.018 | -6.704 | 11.2604 | 21.1399 | 1.2689 | -16.24 | 12.0613 | 1.4432 | -7.93 | 19.35 | 0 |  | -8.904 | 4.048 |  | 30.93 | -22.445 | -14.4385 | 17.21 | 79.4086 | 23.4 | -14.1216 | -4.6047 | -4.8636 | 2.5953 |  |  | -17.3173 | -34.8242 | 11.9118 | 36.7383 | 63.4409 | 65.1297 | -155.9689 | -23.9656 | 28.3751 | -35.5258 | 11.074 | 16.3909 | 15.834 | 13.1969 | 168.8512 | 167.4695 | 277 | -274.5488 | -568.6751 | 564.7548 | 515.3619 | -160.7701 | -158.1137 | -43.2586 | -30.5311 | 79.5028 | 77.5058 | -99.9283 |  | 29.5344 | 29.3257 | -89.7576 | -88.9766 | 79.85 | 79.41 | 49.6 | 50.4 | 21.0838 | 39.44 | -420.5202 | 111.2972 | 112.8382 | 14.5 | 16 | -27.7 | -31.8 | 1.5752 |  | -506.0211 | -257.6257 | 582.8264 | 462.5275 | 110.9079 | -442.7457 | 449.1826 | -195.7952 | -260.4206 | -439.396 | 118.7924 | 116.1331 | 202.9394 | -556.4938 | 268.2668 | -293.6577 | 295.7762 | -9.1751 | 29.321 | 19.28 | 0.231 | 0.226 | -18.8 | -3.52 |  | 4.2802 | -26.952 | -20.5646 | 14.1 | 52.18 | 51.875 |  |  | 49.8744 | 50.5024 | 50.9225 |  | -13.5 | 35.6449 | 9.56 |  | -30.8928 | 75.2063 | 44.2077 | -30.5532 | -73.3429 | 31.7034 | 41.5826 | -0.3 | 0 | -44.7978 | 214.8494
24/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 18.7555 | -28.0997 | -29.2765 | 34.2558 |  | 39.3394 | -85.794 | 62.847 | 31.847 | 31.219 | -13.32 | -56.474 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 14.9873 | 44.6228 |  | 19.6422 | 32.9899 | [5 empty] | -67.85 | -68.38 |  | 13.32 | 55 | 24.569 | 0.305 | -67.74 | -68.03 | -43.41 | 68.4 | 69.33 | 9.7583 | -0.0469 | 70.0668 | 72.8476 | 46.2402 | -57.8497 | -56.7168 | 33.6935 | 30.8537 | 75.9153 | 76.4761 | 34.2219 | 32.9512 | -531.7906 | -12.9395 | -9.6 | -9.6 | 63.2551 | 61.4197 | -5.28 |  | -66.5329 | 4.1085 | 10.2423 | 6.8505 | 569.5668 | 141.1786 | 140.0799 | -423.0645 | 615.5397 |  | -73.1457 | 73.5653 | 97.111 | 29.97 | 35.2 | 66.74 | 85.8 | -37.2359 | -37.2359 | 109.7416 | 110.4171 | 34.8348 | -196.7815 | -195.0494 | 5.3326 |  | 20.9062 | 27.479 | 128.1 | 115.1 | -15.6 | 35.375 | 33.6163 | 35.3731 | -4.5286 | -3.9575 | 50.1111 | -97.6016 | 54.2858 | 17.2081 | 61.5 | 32.44 | 43.8354 | 41.7526 | -30.6746 |  |  |  | -130.2076 |  |  | -92.4 | -91.7 | 20.2121 | 51.5 | 62.34 | 70.52 | 51.52 | -7.44 | 58.0475 | 129.7074 | -23.79 | -23.94 | 115.5 | 61.27 | 129.4 | 127.9091 | 5.2624 | 4.1182 | 232.9132 | 194.3303 | 183.5901 | 187.6866 | 89.4974 | 59.4274 | -29.165 | 436.4706 | 272.991 |  | -22.9156 | -21.4101 |  | -32.1375 | -31.2061 | 130.608 | -46.5583 | -47.7424 | -20.6664 | 18.96 | -14.51 | 79.1 | 9.751 | -105.4443 | -42.1903 | -41.7168 | 13.249 | -59.8474 | 27.4994 | 23.654 | 24.0704 |  | 39.252 | 40.7415 | 39.1559 | 37.0078 | 38.0126 | 22.6066 | -2.0983 | -2.8121 | 10.3571 | 15.3164 | 7.6851 | -16.08 | 10.5769 | 1.4078 | -6.59 | 19.62 | 0 |  | -9.342 | 4.061 |  | 32.79 | -15.3867 | -9.5208 | 16.52 | 78.6423 | 26.1 | -13.0472 | -4.3384 | -4.3279 | 2.4769 |  |  | -17.2733 | -31.5089 | 11.7177 | 33.0645 | 59.5306 | 63.1651 | -148.9073 | -22.6955 | 26.1822 | -31.312 | 10.7016 | 14.7783 | 14.3785 | 12.373 | 162.0187 | 164.0716 | 277 | -277.1418 | -566.686 | 564.59 | 497.7278 | -155.9384 | -152.974 | -49.6389 | -38.1674 | 79.1341 | 76.0694 |  |  | 32.0723 | 31.8856 | -83.7977 | -83.5529 | 81.01 | 80.34 | 47.6 | 48.6 | 21.3295 | 38.16 | -414.66 | 109.1114 | 109.3201 | 13.3 | 10.3 | -31 | -35.8 | 1.4924 | 1.1958 | -493.7052 | -234.6862 | 566.4266 | 447.0149 | 108.7327 | -434.7469 | 434.4583 | -190.0137 | -254.0836 | -429.423 | 115.9994 | 115.1078 | 190.2907 | -541.7217 | 268.512 | -283.2575 | 282.2687 | -9.9661 | 27.549 | 18.72 | 0.491 | 0.481 | -18.24 | -4.56 |  | 4.8051 | -28.7983 | -21.181 | 16.2 | 50.413 | 50.482 | 9.0289 |  | 49.4851 | 48.9752 | 50.501 |  | -10.3 | 37.0524 | 9.1 |  | -34.9003 | 78.5744 | 50.4634 | -34.649 | -75.8196 | 37.5675 | 38.9704 | -3 | 3.7 | -61.4287 | 225.2903
24/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 18.0488 | -27.4474 | -28.6525 | 33.3135 |  | 36.7796 | -82.0086 | 59.1934 | 30.0431 | 29.0472 | -8.88 | -51.257 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 14.5073 | 42.4988 |  | 18.8288 | 30.9928 | [5 empty] | -63.21 | -63.23 |  | 8.88 | 50.6 | 23.545 | 0.3 | -64.41 | -64.78 | -38.96 | 64.96 | 65.2 |  | 0.3213 | 66.3821 | 69.0977 | 40.1673 | -52.2103 | -51.9462 | 25.8346 | 30.6792 | 70.1802 | 72.5272 | 29.5032 | 26.5605 | -492.7036 | -14.9605 | -11.6 | -11.7 | 57.0284 | 56.6271 | -5.1505 |  | -59.6155 | 3.5426 | 9.3805 | 6.3345 | 537.4308 | 133.9762 | 133.8847 | -425.4092 | 565.4869 |  | -48.6147 | 49.8206 | 92.73 | 29.13 | 32.98 | 63.29 | 83.11 | -37.2359 | -38.0396 | 106.0782 | 107.4713 | 34.6705 | -181.3622 | -181.0467 | 3.5349 |  | 21.2989 | 27.587 | 120.8 | 109.1 | -15.25 | 36.8933 | 35.151 | 35.3314 | -5.208 | -5.041 | 49.4031 | -93.4542 | 54.1091 | 16.2735 | 58.64 | 31.12 | 41.0229 | 39.1159 | -30.0027 |  |  |  | -132.4079 |  |  | -87.4 | -89.5 | 19.476 | 48.7 | 59.84 | 66.42 | 48.42 | -7.21 | 56.1565 | 130.3474 | -25.51 | -25.83 | 112.94 | 58.39 | 133.1091 | 131.1636 | 6.5383 | 6.0727 | 228.7683 | 188.9748 | 182.3094 | 185.6221 | 90.2031 | 66.6964 | -28.579 | 437.3092 | 265.9272 |  | -22.721 | -20.9979 |  | -36.7291 | -33.5678 | 127.536 | -48.4277 | -48.5824 | -23.6404 | 0 | -15.53 | 107.4 | 9.0547 | -109.6664 | -40.9172 | -40.1167 | 9.1797 | -62.9077 | 28.5933 | 23.8133 | 24.1007 |  | 40.041 | 41.3104 | 39.7815 | 39.1848 | 39.0173 | 7.5355 | -4.4731 | -4.2302 | 2.9418 | 12.6505 | -3.7409 | -17.59 | 13.5677 | 1.3028 | -8.93 | 19.11 |  |  | -9.682 | 4.197 |  | 29.75 | -12.9451 | -4.3681 | 16.31 | 77.5571 | 24.7 | -11.6953 | -3.5598 | -3.7348 | 2.323 |  |  | -16.607 | -28.1012 | 11.8487 | 29.5476 | 60.8773 | 62.7729 | -146.4591 | -20.8973 | 24.5056 | -25.278 | 10.6904 | 13.0888 | 12.7226 | 12.397 | 160.1074 | 160.2302 | 269.9 | -268.6449 | -559.8422 | 561.3278 | 475.7585 | -152.7825 | -149.1903 | -50.6045 | -39.4074 | 79.5237 | 79.9491 |  |  | 31.2044 | 31.0835 | -76.0327 | -76.4476 | 87.37 | 86.58 | 44.9 | 44.9 | 21.556 | 33.76 | -404.3958 | 109.8382 | 107.3469 | 12.8 | 7.9 | -29.3 | -33.8 |  | 1.3012 | -472.9375 | -233.7595 | 553.9586 | 441.8791 | 111.5279 | -430.6476 | 428.3378 | -182.7428 | -254.3484 | -423.5771 | 114.1578 | 113.9498 | 184.7794 | -528.3479 | 262.9874 | -276.8561 | 278.1991 | -9.6228 | 26.619 | 18.4 | 0.734 | 0.727 | -17.92 | -3.76 |  | 4.5426 | -30.1472 | -21.474 | 18.2 | 53.083 | 53.497 | 9.038 |  | 51.2115 | 50.149 | 50.6871 |  | -7.5 | 37.107 | 8.37 |  | -38.8703 | 77.9404 | 51.6154 | -39.4778 | -76.87 | 39.5407 | 36.9323 | -6.6 | 6.5 | -72.8457 | 186.619
24/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 17.2285 | -25.4918 | 11.3774 | 31.8864 |  | 34.2409 | -94.1638 | 54.9438 | 27.9951 | 27.2372 | -13.32 | -46.255 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 14.4277 | 53.3196 |  | 17.2661 | 28.2376 | [5 empty] | -63.07 | -63.78 |  | 13.32 | 44 | 21.232 | 0.29 | -66.01 | -65.2 | -40.68 | 65.84 | 66.04 | 16.5191 | 1.1519 | 63.3802 | 65.6838 | 39.9755 | -53.0064 | -51.9524 | 18.3602 | 26.1363 | 70.6056 | 71.8614 | 22.1359 | 16.9352 | -485.2053 | -9.838 | -11.1 | -10.9 | 59.1884 | 57.8901 | -4.6544 |  | -60.5375 | 2.6404 | 8.6781 | 5.838 | 524.8572 | 108.7374 | 109.2562 | -342.1833 | 554.3162 |  | -51.7166 | 52.4254 | 86.4229 | 27.36 | 30.82 | 59.46 | 79.69 | -41.9244 | -42.0583 | 111.6873 | 112.4835 | 36.5446 | -175.7548 | -173.9977 | 2.387 |  |  |  | 119.1 | 107.6 | -14.69 | 35.3643 | 33.8346 | 34.5524 | -11.8643 | -11.2578 | 46.1476 | -79.6458 | 49.1985 | 15.4961 | 52.79 | 28.34 | 39.1479 | 37.3581 | -28.4409 |  |  |  | -126.6653 |  |  | -80.3 | -82 | 19.6957 | 45.8 | 54.8 | 62.82 | 45.47 | -6.18 | 53.878 | 127.2547 | -26.9 | -27.28 | 111 | 55.73 | 127.0545 | 125.1091 | 1.0741 | 0.5091 | 218.8369 | 177.7668 | 170.7471 | 173.0196 | 62.1208 | 39.2449 | -29.239 | 354.0126 | 235.6014 |  | -22.2662 | -20.6326 |  | -23.0357 | -22.2472 | 61.488 | -39.4304 | -40.4184 | -0.4123 | 13.73 | -16.88 | 1 | 8.3714 | -79.3101 | -39.9545 | -38.814 | 9.7404 | -35.4908 | 0 | 23.7011 | 23.1928 |  | 39.8597 | 41.0073 | 39.0678 | 40.6919 | 41.5292 | 2.3444 | 1.9856 | 1.0601 | -1.3654 | 9.2481 | -6.6853 | -21.06 | 13.6605 | 1.1734 | -9.11 | 19.72 |  |  | -10.156 | 4.042 |  | 26.2 | -9.2955 | 1.2449 | 15.53 | 72.3519 | 30 | -11.9893 | -2.6557 | -2.6753 | 2.0656 |  |  | -16.367 | -25.9702 | 11.3002 | 27.5215 | 64.3844 | 63.7531 | -144.7949 | -19.4146 | 23.1127 | -20.746 | 10.6641 | 11.243 | 10.8768 | 12.0822 | 159.1212 | 160.2956 | 276.6 | -275.4969 | -586.2117 | 589.2411 | 477.9489 | -151.5467 | -149.3446 | -52.8921 | -42.9928 | 77.3427 | 77.373 |  |  | 32.6766 | 31.8856 | -69.4541 | -69.7108 | 89.18 | 88.65 | 42.9 | 43.4 | 21.4321 | 31.92 | -398.1329 | 111.3461 | 109.4554 | 11.6 | 3.9 | -31 | -35.8 |  |  | -471.9654 | -196.2721 | 532.9435 | 428.7463 | 111.5692 | -415.4113 | 415.5481 | -179.3222 | -249.8903 | -411.1439 | 109.2003 | 110.8517 | 182.773 | -516.9774 | 259.6499 | -265.8518 | 259.206 | -10.705 | 26.04 | 18.32 | 0.968 | 0.965 | -18.32 | -3.68 |  | 4.7196 | -32.1675 | -21.9135 | 20 | 51.612 | 49.692 | 8.7879 |  | 50.1416 | 51.5548 | 51.6243 |  | -3.2 | 38.6017 | 7.71 |  | -42.7793 | 78.2961 | 54.0253 | -43.2474 | -77.0971 | 43.2943 | 34.2973 | -11.1 | 10.9 | -102.9041 | 228.3969
24/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 16.7707 | -24.7175 | 10.8399 | 31.861 |  | 32.3257 | -90.4679 | 51.8456 | 26.1872 | 25.3659 | -11.1 | -50.179 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 14.7645 | 51.258 |  | 16.4349 | 27.0822 | [5 empty] | -63.4 | -63.59 |  | 11.1 | 48.4 | 20.307 | 0.256 | -62.48 | -62.76 | -48.48 | 63.08 | 63.21 | 15.219 | 1.6975 | 60.9428 | 62.7943 | 41.9265 | -48.419 | -48.3405 | 7.5847 | 7.6885 | 71.368 | 72.6678 | 8.177 | 6.8603 | -443.9411 | -10.1948 | -11.6 | -11.5 | 54.2164 | 53.2166 | -4.2338 |  | -51.7569 | 1.7588 | 7.6328 | 5.2481 | 490.4323 | 94.6989 | 93.8139 | -298.123 | 512.0157 |  | -44.526 | 45.772 | 82.2814 | 26.44 | 28.86 | 56.32 | 77.22 | -42.0583 | -41.6565 | 113.7005 | 114.7609 | 38.7269 | -166.891 | -166.3097 | 0.4678 |  | 20.9062 |  | 114.6 | 103.3 | -14.15 | 34.4842 | 33.2619 | 33.708 | -15.5475 | -15.6351 | 43.4309 | -70.4257 | 46.1063 | 14.5656 | 48.47 | 26.26 | 36.1011 | 34.2819 | -25.5719 |  |  |  | -126.268 |  |  | -75.4 | -74.9 | 19.5804 | 42.7 | 49.4 | 57.98 | 42.27 | -5.4 | 52.1885 | 124.7146 | -27.4 | -27.77 | 107.73 | 52.03 | 125.7273 | 123.9455 | 0 | 0.3273 | 208.6884 | 171.4038 | 163.8684 | 167.7582 | 63.6422 | 41.1257 | -27.982 | 313.4639 | 252.9318 |  | -22.0262 | -20.0258 |  | -8.5638 | -7.8795 | 44.592 | -40.7825 | -41.5235 | -3.2656 | 0 | -15.03 |  | 7.7231 | -49.2839 | -41.1924 | -40.2033 | 11.1956 | -38.9078 | 4.0397 | 23.4335 | 24.7763 |  | 39.9289 | 40.6178 | 39.7849 | 41.8641 | 41.1943 | -10.5497 | 1.4106 | 2.0153 | -8.7938 | 0 | -11.0579 | -24.11 | 13.5677 | 1.0672 | -9 | 19.19 | -11.1606 | 6.5077 | -10.63 | 4.095 |  | 24.07 | -0.676 | 9.6493 |  | 70.9389 | 27.2 | -10.8691 | -2.2428 | -2.538 | 1.8641 |  |  | -15.879 | -23.1407 | 10.626 | 23.8 | 60.9232 | 60.1882 | -139.8733 | -17.9112 | 22.1614 | -16.9683 | 10.8661 | 9.9039 | 9.5571 | 12.416 | 159.1662 | 160.2552 | 275.7 | -275.5878 | -586.71 | 589.8026 | 505.0354 | -152.3273 | -150.6335 | -55.667 | -46.7211 | 77.1138 | 77.9188 | -105.2621 |  | 34.3575 | 33.5775 | -64.9576 | -65.2538 | 93.08 | 91.75 | 43.9 | 43.9 | 21.3915 | 30.64 | -401.087 | 109.51 | 108.8453 |  | 4 | -32.7 | -37.8 | 1.5809 |  | -501.5419 | -218.9856 | 525.8577 | 421.2007 | 91.5518 | -409.5506 | 407.6049 | -175.9746 | -247.0048 | -404.5691 | 108.8087 | 108.8312 | 177.5424 | -499.4423 | 256.7902 | -251.5552 | 256.2706 | -10.2023 | 26.283 | 17.6 | 1.089 | 1.086 | -18 | -3.6 |  | 4.3961 | -34.7768 | -20.8576 | 22.4 | 52.77 | 51.831 | 8.7997 |  | 50.5494 | 49.6959 | 50.0808 |  | -2.8 | 36.7288 | 7.13 |  | -45.5683 | 79.4566 | 55.8472 | -45.1143 | -78.1643 | 45.6292 | 31.7512 | -10.5 | 10.8 | -82.801 | 210.1336
25/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 15.991 | -23.7278 | 10.347 | 31.9299 |  | 29.8913 | -83.1597 | 47.7233 | 24.2413 | 23.5888 | -8.88 | -46.316 | 44 | 17.388 | -44 | 15.1056 | 46.291 |  | 16.2336 | 26.5692 | [5 empty] | -60.85 | -60.38 |  | 8.88 | 44 | 19.81 | 0.252 | -60.85 | -60.59 | -41.66 | 61.48 | 61.55 | 13.8385 | 2.3175 | 58.2862 | 60.0781 | 40.3413 | -48.1282 | -48.8052 | 27.6273 | 29.4014 | 66.5207 | 67.0706 | 22.7701 | 24.8616 | -448.1977 | -8.7272 | -12 | -12.1 | 55.0743 | 53.7748 | -3.9185 |  | -53.4215 | 1.6795 | 6.9276 | 4.7113 | 492.7517 | 95.1872 | 95.2177 | -338.205 | 492.8345 |  | -49.0054 | 50.2795 | 78.6988 | 26.07 | 27.74 | 53.45 | 74.78 | -40.5848 | -39.6471 | 105.6621 | 106.8574 | 36.9652 | -147.9908 | -148.708 | -1.3235 |  |  | 27.867 | 106.1 | 95.9 | -13.31 | 36.0119 | 34.7447 | 35.2521 | -14.4683 | -15.3524 | 45.8627 | -72.7818 | 49.2091 | 13.8679 | 43.78 | 23.84 | 34.2261 | 32.5241 | -24.439 |  |  |  | -144.8865 |  |  | -70.7 | -70.3 | 18.707 | 40.1 | 46.8 | 54.34 | 39.72 | -5.45 | 53.382 | 145.4733 | -27.51 | -27.56 | 103.87 | 48.42 | 145.2364 | 142.4727 | 3.5316 | 3.0455 | 214.7057 | 177.232 | 170.378 | 172.8944 | 71.2676 | 49.7971 | -26.729 | 349.92 | 265.9563 |  | -21.898 | -20.1712 |  | 4.2662 | 4.2066 | 43.056 | -43.4013 | -44.4057 | -11.8119 |  | -15.71 | 1 | 6.9684 | -20.721 | -40.6683 | -39.6203 | 11.4419 | -46.1043 | 11.8684 | 22.8939 | 24.4912 |  | 40.2265 | 41.3304 | 39.4792 | 39.8546 | 39.6871 | -11.387 | -0.8441 | -0.8613 | -9.2149 |  | -8.5017 | -22.38 | 13.1673 | 0.9866 | -8.84 | 18.96 | -9.397 |  | -10.891 | 4.222 |  | 25.22 | 0.0765 | 8.9924 | 14.96 | 71.2472 | 26.5 | -10.3641 | -1.9837 | -1.8847 | 1.6938 |  |  | -15.7539 | -20.7489 | 10.965 | 21.6819 | 63.2425 | 64.9198 | -137.5632 | -16.9628 | 20.9794 | -14.0016 | 11.484 | 8.9077 | 8.5867 | 12.7066 | 156.3752 | 157.0744 | 264.4 | -262.6253 | -569.4866 | 568.0053 | 489.8773 | -151.5197 | -147.7042 | -54.3454 | -45.3156 | 80.4292 | 79.1847 |  |  | 34.4564 | 33.5885 | -60.4902 | -60.7697 | 92.29 | 91.62 | 41.1 | 42 | 21.8422 | 29.44 | -397.867 | 110.3594 | 110.0762 |  | 1.7 | -33.6 | -38.8 | 1.5223 | 1.1831 | -490.6334 | -231.1809 | 524.416 | 422.8016 | 88.219 | -408.2427 | 413.7798 | -175.999 | -246.1185 | -402.7691 | 107.619 | 105.7685 | 178.7124 | -503.955 | 256.6346 | -253.8647 | 252.9792 | -9.6503 | 26.988 | 18.64 | 1.269 | 1.265 | -18.48 | -3.84 |  | 4.2496 | -34.3954 | -21.0651 | 21.8 | 52.401 | 52.769 |  |  | 52.1788 | 52.4413 | 51.7631 |  | -1.8 | 35.3365 | 6.71 |  | -45.4042 | 76.221 | 55.6363 | -44.5849 | -74.8782 | 44.9848 | 30.2439 | -12 | 11.8 | -68.9386 | 184.1707
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.1774 | -19.379 | 11.3774 | 38.4294 | 0 | 46.6602 | -61.7791 | 71.5325 | 36.3829 | 35.476 | 44.4 | -29.075 | 63.8 | 20.7 | -26.4 | 15.1581 | 53.3196 | 0 | 25.0855 | 41.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.5 | -48.48 | 0 | 37.74 | 72.6 | 28.686 | 0.328 | -28.45 | -29.03 | -20.03 | 87.23 | 87.65 | 22.4885 | 4.6963 | 74.8209 | 77.3894 | 54.7055 | -28.8389 | -29.0177 | 34.1338 | 33.3645 | 86.5802 | 86.6816 | 37.5324 | 38.4703 | -226.7664 | 1.4129 | -3.9 | -3.9 | 80.9379 | 79.3945 | -2.4599 | 0 | -10.7578 | 6.4546 | 11.5218 | 7.767 | 607.3182 | 141.6058 | 141.6974 | 132.493 | 622.6237 | 0 | -8.0051 | 92.068 | 102.3303 | 31.77 | 40.23 | 73.24 | 87.66 | -26.7872 | -25.5816 | 130.3538 | 130.6292 | 38.7269 | -64.0227 | -63.9899 | 9.0533 | 0 | 21.2989 | 27.867 | 146.5 | 195 | -10.89 | 57.8945 | 55.7421 | 55.775 | 10.4535 | 10.8412 | 52.2567 | 52.4425 | 59.4132 | 18.6544 | 119.58 | 38.7 | 47.8198 | 45.8542 | -21.5377 | 0 | 95.878 | 96.2288 | -83.685 | 0 | 0 | -67.4 | -66.4 | 20.5087 | 60 | 69.3 | 81.2 | 59.7 | -0.43 | 94.798 | 175.73 | -23.79 | -23.94 | 129.28 | 106.83 | 175.6 | 173.4364 | 13.3596 | 12.9909 | 255.9173 | 214.6693 | 206.9263 | 211.6097 | 127.7096 | 105.2124 | -26.139 | 488.7431 | 378.5837 | 0 | -13.5194 | -10.9963 | 0 | 36.3666 | 33.829 | 173.628 | -19.5601 | -20.4031 | 48.4639 | 20.2 | 0 | 121 | 11.8488 | 28.7907 | -32.5912 | -31.8317 | 13.8417 | 12.3485 | 67.642 | 24.7206 | 25.2252 | 0 | 41.8813 | 41.9461 | 40.4254 | 72.3411 | 70.1642 | 30.3096 | 54.0551 | 53.8383 | 15.9614 | 22.4506 | 17.6022 | -8.73 | 26.688 | 1.608 | -2 | 30.38 | 15.6128 | 9.096 | -8.318 | 4.355 | 13.0071 | 34.79 | 40.4445 | 50.0619 | 17.21 | 82.38 | 30.4 | 4.4186 | 2.0431 | 2.1767 | 2.833 | 14.7188 | 0.0079 | -13.0991 | -8.7426 | 13.1149 | 37.8111 | 64.3844 | 65.1297 | -98.3031 | -16.9628 | 36.4908 | 20.7653 | 13.2592 | 18.6859 | 18.1979 | 15.3536 | 168.8926 | 167.7782 | 278.7 | -33.3231 | -141.0378 | 589.8026 | 609.6591 | -56.6212 | -56.5094 | -34.0149 | -18.6759 | 82.2601 | 158.1103 | 0 | 0 | 35.4342 | 35.1485 | -19.2864 | -19.3794 | 97.41 | 96.74 | 55 | 55.5 | 21.8422 | 41.84 | -332.231 | 113.8399 | 113.5128 | 16.8 | 25.1 | -2 | -2.2 | 1.5809 | 1.3239 | 172.7575 | 0 | 588.087 | 464.7437 | 143.4422 | -72.7285 | 458.6052 | -121.3834 | 0 | -65.6157 | 187.2435 | 186.4147 | 247.5354 | -114.16 | 275.2203 | -98.2648 | 300.6289 | -8.2522 | 41.3964 | 25.76 | 2.099 | 2.088 | -13.92 | 3.44 | 0 | 7.2953 | -19.9786 | -15.7031 | 28.9 | 55.942 | 55.242 | 9.038 | 10.7543 | 53.4713 | 53.3936 | 53.0627 | 0 | 5.2 | 38.6017 | 10.73 | 0 | -16.0652 | 85.3926 | 69.7767 | -16.227 | -65.9968 | 60.3526 | 47.4158 | 10.3 | 18.7 | 51.9692 | 432.3901
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.4766 | -29.1658 | -36.5208 | 28.1819 | 0 | 27.7393 | -94.1934 | 30.4693 | 15.3215 | 15.0412 | -37.74 | -72.756 | 26.4 | 11.592 | -63.8 | 6.0893 | 31.9706 | 0 | 15.4719 | 26.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.83 | -81.96 | 0 | -44.4 | 28.6 | 15.862 | 0.232 | -86.34 | -86.75 | -72.39 | 28.69 | 29.43 | 9.3454 | -2.9284 | 53.0428 | 54.6038 | -3.5261 | -74.625 | -73.3701 | 6.1733 | 6.2312 | 0 | 47.0048 | -36.3838 | -13.6074 | -560.0867 | -27.3001 | -12 | -12.1 | 33.2309 | 32.7683 | -8.1675 | 0 | -82.4955 | -2.3695 | 0 | -2.4284 | 254.5548 | -10.9867 | -11.4444 | -475.8784 | 0 | 0 | -89.5048 | 9.6784 | 52.2829 | 21.52 | 21.57 | 39.12 | 60.39 | -71.395 | -71.7968 | 94.2953 | 95.6846 | 14.1919 | -201.2205 | -200.3437 | -7.0582 | -97.2344 | 12.4756 | 10.56 | -38.6 | 92 | -16.29 | -3.1577 | -3.7381 | -1.9962 | -103.2023 | -101.9116 | -18.8036 | -97.6016 | -22.5795 | 11.1971 | 31.62 | 0 | 30.2417 | 28.569 | -33.4275 | 0 | 0 | 0 | -178.1565 | 0 | 0 | -97.1 | -96.5 | 18.1247 | 33 | 27.88 | 44.98 | 33.1 | -8.82 | 52.1885 | 82.4972 | -31.4 | -31.62 | 89.3 | 45.67 | 82.5636 | 81.8 | -51.7704 | -51.4091 | 122.5244 | 123.3595 | 116.5795 | 118.4629 | 19.3366 | -10.3134 | -36.695 | -122.6569 | 0 | 0 | -28.1765 | -26.1086 | 0 | -63.2367 | -59.5169 | 33.84 | -84.7886 | -85.9139 | -65.4002 | 0 | -16.88 | 1 | 6.4051 | -161.1749 | -42.1903 | -41.7168 | 4.329 | -101.9066 | -43.9727 | 15.9923 | 21.3652 | 0 | 33.8302 | 34.635 | 32.652 | 26.1232 | 26.1232 | -43.7061 | -11.3243 | -11.4358 | -51.1817 | -40.0894 | -19.1952 | -32.74 | 4.361 | 0.7388 | -18.3 | 12.31 | -19.4099 | 6.5077 | -12.44 | 3.949 | 10.9953 | 22.87 | -24.4047 | -16.1074 | 12.4 | 60.4426 | 20.1 | -21.6601 | -11.1537 | -12.0554 | 1.3339 | 0.0668 | 0 | -19.0627 | -36.4168 | 9.2239 | 8.8114 | 52.699 | 54.166 | -155.9689 | -43.3375 | 20.1312 | -47.0133 | 10.3989 | 6.5444 | 6.2769 | 11.7442 | 56.9773 | 55.6406 | 33.5 | -278.4211 | -586.71 | 140.8918 | -161.5358 | -161.7708 | -158.4739 | -69.0408 | -60.0709 | 0 | 67.9411 | -116.041 | -115.0174 | 3.9139 | 3.837 | -94.909 | -95.2307 | 9.47 | 9.24 | 35.8 | 35.4 | 20.4494 | -64.08 | -436.963 | 61.6028 | 62.0301 | 6.5 | -3.9 | -34.4 | -39.6 | 1.2743 | 1.0762 | -597.7501 | -336.7685 | 124.8314 | 80.3611 | -18.8497 | -454.3787 | 68.5106 | -243.8482 | -264.3344 | -447.0046 | 99.5177 | 98.9814 | 117.3392 | -564.7877 | -3.7454 | -297.9408 | 96.5327 | -11.9437 | 18.056 | 13.28 | -0.285 | -0.296 | -25.36 | -6.96 | 0 | -3.7766 | -39.1989 | -22.8229 | 11.1 | 48.804 | 48.361 | 8.7315 | 10.4631 | 44.0783 | 44.0034 | 44.7151 | 0 | -23.8 | 28.4581 | 5.55 | 0 | -60.5645 | 67.9211 | 34.4265 | -60.3717 | -84.2199 | 17.9517 | 22.2619 | -18.9 | -11.1 | -322.9925 | 56.7186
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.0697 | -23.8 | -16.1592 | 33.7419 | 0 | 36.183 | -76.6255 | 47.9717 | 24.5709 | 23.9924 | 0.50875 | -47.8209 | 44.605 | 16.905 | -42.8732 | 13.4109 | 41.9991 | 0 | 19.8814 | 33.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.8798 | -61.8965 | 0 | -0.4625 | 46.3833 | 21.4119 | 0.26288 | -55.0598 | -55.3204 | -46.1146 | 55.6498 | 55.9321 | 14.5768 | 1.9311 | 62.4541 | 64.6669 | 30.9038 | -49.4127 | -49.4177 | 21.2049 | 22.1472 | 65.7527 | 68.7275 | 12.541 | 13.9184 | -392.2572 | -16.3581 | -9.9521 | -9.9604 | 55.0356 | 54.0988 | -4.8016 | 0 | -49.2465 | 1.9022 | 7.2167 | 3.9095 | 432.292 | 57.7454 | 57.6781 | -126.2475 | 513.8058 | 0 | -37.5105 | 38.9827 | 76.3497 | 25.5417 | 29.071 | 54.4646 | 73.1795 | -43.9812 | -43.8584 | 109.7006 | 110.373 | 27.8114 | -116.2025 | -116.0657 | -0.28569 | -73.963 | 18.0909 | 22.8439 | 44.4062 | 146.975 | -14.0933 | 23.2604 | 22.8226 | 23.5163 | -46.9209 | -46.7387 | 24.5539 | -18.1123 | 25.6201 | 14.4084 | 66.5367 | 26.0635 | 38.9036 | 37.0468 | -27.7685 | 0 | 76.3625 | 75.8966 | -126.3478 | 0 | 0 | -83.1378 | -83.037 | 19.1388 | 46.9957 | 50.3696 | 63.4126 | 46.9223 | -5.264 | 74.7597 | 124.969 | -27.9819 | -28.3265 | 108.2471 | 81.2165 | 126.0451 | 123.9102 | -15.2377 | -15.3752 | 184.1545 | 167.7573 | 160.9695 | 163.4914 | 81.3777 | 56.9933 | -31.0371 | 139.0656 | 278.4978 | 0 | -24.3506 | -22.587 | 0 | -22.2249 | -20.8377 | 120.4718 | -56.5435 | -57.6546 | -17.4536 | 3.77 | -12.706 | 76.6489 | 9.9258 | -84.1523 | -36.3478 | -35.4749 | 9.5406 | -54.5887 | 21.7472 | 18.4626 | 23.5869 | 0 | 39.6866 | 40.286 | 38.5645 | 43.7898 | 43.3433 | -5.9761 | 17.5968 | 17.3693 | -17.9556 | -8.7435 | 3.995 | -22.9258 | 8.9329 | 1.0267 | -5.6848 | 21.0467 | 0.35686 | 7.8018 | -10.6232 | 4.1213 | 12.0012 | 29.1638 | 9.3788 | 17.7445 | 14.1676 | 70.3676 | 25.1187 | -8.8882 | -5.3484 | -5.6848 | 1.8831 | 10.908 | 0.00395 | -16.566 | -22.4716 | 11.2563 | 23.2801 | 58.2542 | 59.4847 | -126.0092 | -31.632 | 27.54 | -14.0822 | 11.7064 | 11.1457 | 10.6495 | 13.3264 | 134.8572 | 134.8962 | 195.0191 | -194.6574 | -428.1261 | 429.8087 | 343.6921 | -129.6007 | -128.5015 | -56.6774 | -46.9034 | 76.6689 | 79.4477 | -70.8073 | -66.3203 | 25.6546 | 25.2843 | -57.7344 | -57.6793 | 66.8067 | 66.2002 | 42.8917 | 42.8625 | 21.0427 | 8.2996 | -381.7311 | 96.1287 | 95.7742 | 10.83 | 7.8604 | -24.3792 | -27.9 | 1.4489 | 1.2208 | -335.705 | -239.56 | 400.1335 | 316.0993 | 83.0569 | -306.2875 | 305.6262 | -177.1831 | -171.8835 | -300.6493 | 130.334 | 129.724 | 179.9519 | -384.2104 | 178.0839 | -209.7319 | 210.6527 | -10.0901 | 31.6608 | 19.0683 | 0.78749 | 0.783 | -18.7617 | -2.5867 | 0 | 2.8372 | -30.3449 | -20.81 | 20.3833 | 52.4381 | 52.0554 | 8.8389 | 10.6387 | 50.7614 | 50.461 | 50.9868 | 0 | -6.9708 | 33.8056 | 7.61 | 0 | -46.732 | 79 | 57.7754 | -46.3331 | -77.7388 | 46.462 | 30.6414 | -6.35 | 6.2771 | -82.5795 | 212.2965
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 24 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
24/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 4.2755 | -9.3084 | 4.1092 | 9.9299 |  | 11.3854 |  | 21.9128 | 9.3387 | 8.9317 | -4.44 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 4.2257 | -5.9067 |  | 4.6549 | 8.0852 |  |  |  |  | -1.0427 | -0.801 | -0.784 | 2.379 | -15.54 |  | -0.939 | 0.27 | -11.81 | -11.91 |  | -11.24 | -11.28 | 3.183 | 4.0733 | 15.5494 | 17.4635 | -14.4567 | -11.023 | -10.7496 | 3.3842 | 3.239 | -16.0603 | -13.7018 | 12.2097 | 12.8297 | 20.714 | 8.8765 | -4.9 | -4.8 | -22.8936 | -22.8735 | -1.1262 |  | 0.7124 | 2.4095 | -1.2525 | -0.7739 | -95.8586 | 38.3007 | 37.9955 | 19.5951 | -173.7229 |  |  |  |  | 8.58 | 7.55 | -12.35 | 0.17 | -19.5535 | -19.0177 | 24.7084 | 23.0294 | 0.9977 | -0.3678 | -0.2988 | 0.3946 |  | 4.032 | -3.658 | -19.1 | -18.4 | -2.68 | 17.7223 | 18.0566 | 16.1532 | 51.7653 | 52.1864 | -30.4761 | -26.4407 | -29.0505 | 3.4267 | 25.25 | 9.03 | 5.1611 | 4.1046 | -6.3578 |  |  |  | 27.4511 |  |  |  |  | 0.2155 | 0.9 | 5.76 | 4.96 | -1.08 | -1.52 | 8.2925 | -28.1591 | -7.34 | -7.36 | 18.93 | 0.21 | -27.3455 | -14.1 | -37.4636 | -36.0455 |  | -24.4416 | -32.4507 | -32.0339 | -25.2164 | -30.2465 | -12.182 | -103.9937 | -22.1497 |  | -7.0934 | -7.0759 |  | -6.6965 | -6.7508 | -4.612 | -16.3539 | -16.012 | 14.0593 | 6.62 | 0 | -0.3 | 1.7836 | 0.6452 | -7.6963 | -7.6967 | 10.6741 | 16.3051 | -29.1957 | 4.8474 | -0.8275 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.5355 | -16.9131 | 17.6753 | 17.5568 | -3.0307 | 11.0882 | 22.4674 | -15.19 | -0.6075 | 0.1916 | 0.28 | 0.62 | -22.6845 |  | 5.549 | 1.058 |  | 20.49 | -24.944 | -15.0658 |  | 20.8714 |  | 23.6334 | -4.8699 | -5.3963 | 2.1323 |  |  |  | 66.2722 | -0.4068 | -23.6705 |  |  | 131.9718 | -8.979 | -10.7877 | -4.1858 | 2.2659 | 4.9449 | 5.0241 | 1.7308 | -12.4706 | -10.2653 | -13.83 | 16.7821 | 62.2977 | 8.5987 | 79.8685 | 0 | 0 |  | 7.0469 | 0 | -10.7921 |  |  | -21.0048 | -20.2467 | -7.4434 | -7.5538 | 7.04 | 7.27 | -32.4 | -32.6 | 0.4935 | -10.4 | 70.6596 | 14.6794 | 13.9422 | -21.2 | -40.5 | 4.7 | 4.2 | -18.2894 |  | -108.645 | -0.1685 | -287.2147 | -15.791 | -42.188 | 113.9781 | 49.0415 | 157.5955 | 81.4716 | 49.6488 | 14.2509 | 17.0762 | -48.8501 | 237.1342 | -182.4803 | 57.5099 | -46.6338 | -0.9827 | 7.685 | -5.84 | -2.119 | -2.121 | 0.72 | 0.64 | -3.3854 | -6.9993 | 9.2027 | -2.1073 | -3.5 | 1.922 | 1.312 | 2.0995 |  | 4.2013 | 4.0565 | 3.6435 |  | 23.8 | 3.6023 | 0.01 |  | -7.3135 | -4.3813 | -26.5463 | -3.9887 |  | -29.7983 | -2.2651 | -19.7 | 0.9 | 77.1426 | -142.6819
24/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 3.9463 | -8.982 | 1.7758 | 9.5737 |  | 10.7578 |  | 21.0387 | 9.1047 | 8.5577 | -4.44 |  | -4.4 | 0.828 |  | 4.1925 | -7.4536 |  | 4.3121 | 7.7471 |  |  |  |  | -1.0246 | -0.656 | -0.639 | 1.317 | -15.54 |  | -1.958 | 0.243 | -11.1 | -11.07 |  | -10.94 | -11.04 | 3.0325 | 4.1101 | 15.2949 | 17.1876 | -15.9654 | -8.8204 | -8.3177 | 13.1708 | 13.7289 | -18.7701 | -17.0498 | 19.5818 | 20.3343 | 14.8853 | 8.1796 | -4 | -4 | -21.7452 | -21.5048 | -0.8858 |  | 2.1979 | 2.3101 | -1.3831 | -0.759 | -81.2402 | 40.1929 | 40.0098 | 7.0451 | -167.66 |  |  |  | 10.748 | 8.6 | 7.23 | -12.38 | 0.58 | -20.0894 | -19.8215 | 20.8673 | 19.384 | -4.8449 | -11.4927 | -11.546 | 2.1505 | 17.6544 | 4.2153 | -3.465 | -12.2 | -31.8 | -2.64 | 18.9444 | 18.599 | 17.8076 | 52.3622 | 52.1585 | -25.4526 | -31.2203 | -24.132 | 2.956 | 27.21 | 9.84 | 4.8486 | 3.9093 | -6.4375 |  | -18.6343 | -18.5384 | 29.1296 |  |  | -24.5 |  | -1.3293 | 0.6 | 7.52 | 4.8 | -1.17 | -2.3 | 8.7265 | -30.3317 | -7.97 | -8.1 | 19.64 | -0.53 | -29.8364 | -14.7818 | -34.9863 | -34.6455 |  | -25.1709 | -32.531 | -31.9542 | -18.3374 | -29.2353 | -12.43 | -95.9011 | -20.5976 |  | -6.8092 | -7.3527 |  | -11.7782 | -9.4197 | -2.564 | -16.2545 | -16.6489 | 11.7479 | 0 | 0 | -3.3 | 1.7542 | -6.7959 | -7.9758 | -7.9847 | 10.4222 | 14.3002 | -27.0301 | 5.0071 | -0.5916 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 6.8657 | -17.4155 | 15.5158 | 15.3147 | -3.154 | 11.1794 | 23.5123 | -15.17 | -0.6075 | 0.1952 | 0.3 | 0.1 | -23.6431 |  | 5.561 | 0.993 |  | 20.44 | -24.3078 | -15.4136 | -1.68 | 21.3566 |  | 23.6074 | -4.7596 | -5.3946 | 2.0382 |  |  | -12.1941 | 65.3437 | 0.7609 | -23.8673 |  |  | 127.3959 | -9.4304 | -10.9654 | -4.0532 | 2.0122 | 4.9962 | 4.9608 | 1.4315 | -13.1165 | -11.9235 | -12.57 | 16.4419 | 61.2447 | 9.7409 | 77.3702 | 0 | 0 |  | 8.0764 | -11.356 | -12.1703 |  |  | -20.7906 | -19.8622 | -7.1805 | -7.3958 | 7.31 | 7.46 | -31.6 | -31.1 | 0.195 | -10.96 | 65.0708 | 15.7475 | 15.6695 | -21.2 | -39.7 | 4.3 | 3.8 |  |  | -103.0865 | -3.0111 | -286.4879 | -17.1238 | -39.9412 | 113.6543 | 51.1352 | 155.637 | 80.0769 | 53.423 | 15.9084 | 14.2531 | -46.4062 | 239.4767 | -180.6448 | 58.338 | -45.4552 | 0.094 | 6.792 | -5.36 | -2.126 | -2.139 | 0 | 1.04 | -3.1397 | -7.1763 | 8.7022 | -1.9028 | -2.9 | 2.453 | 1.837 |  |  | 3.796 | 3.1527 | 3.0411 |  | 23.6 | 3.5112 | 0.04 |  | -6.8745 | -5.0304 | -26.8103 | -3.2745 |  | -29.4375 | -2.6804 | -18.7 | 0.6 | 74.1202 | -152.838
24/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 3.3411 | -8.2531 | 4.0504 | 9.5473 |  | 10.7312 |  | 22.4095 | 9.5767 | 9.1061 | -4.44 |  | -4.4 | 0 |  | 4.2173 | -6.0619 |  | 4.2171 | 7.3006 |  |  |  |  | -0.9673 | -0.722 | -0.708 | 1.416 | -17.76 | -15.4 | -1.891 | 0.244 | -11.24 | -11.24 |  | -11.46 | -11.48 | 3.3405 | 4.0924 | 15.0089 | 17.0955 | -13.9667 | -9.549 | -9.1251 | 4.7923 | 4.3147 | -16.4654 | -14.1921 | 13.9255 | 15.0964 | 8.5649 | 10.2439 | -4.9 | -4.9 | -23.8775 | -23.8066 | -1.1501 |  | -0.6348 | 2.7591 | -1.2959 | -0.7534 | -99.8565 | 46.8764 | 46.6933 | -104.4436 | 0 |  |  |  | 12.6142 | 6.83 | 5.69 | -12.66 | 0 | -20.8931 | -20.8931 | 22.8813 | 21.7514 | -4.7691 | 2.3621 | 2.5491 | -0.9781 | 15.9397 | 4.2153 | -2.646 | 40.5 | -29.5 | -2.59 | 36.8061 | 36.5185 | 35.4655 | 91.1951 | 90.8861 | -30.0847 | -65.466 | -29.708 | 2.9633 | 26.58 | 9.55 | 4.5361 | 3.5187 | -6.2237 |  | -17.3232 | -17.045 | 28.485 |  |  | 4.5 | 5.1 | -1.1719 | 0 | 6.54 | 3.96 | -1.77 | -2.12 | 9.6255 | -28.3516 | -9.13 | -9.41 | 21.99 | -0.86 | -27.0909 | -13.3273 | -36.2655 | -35.4636 |  | -22.6673 | -30.8716 | -30.7149 | -26.5061 | -33.8954 | -13.225 | 7.3531 | -24.1021 |  | -7.7595 | -7.239 |  | -10.3965 | -10.2249 | -8.708 | -15.1757 | -14.9937 | 16.2764 | 0 | -2.2 | -4.6 | 1.8163 | -6.4091 | -8.1472 | -8.1296 | 10.5031 | 18.4876 | -32.9186 | 4.8769 | 0.0692 |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 8.7077 | -19.2575 | 16.4079 | 16.4693 | -4.2569 | 0 | 23.2828 | -15.78 | -0.5965 | 0.1357 | 0.24 | 0.44 | -23.4616 |  | 5.401 | 0.987 |  | 19.33 | -22.6408 | -13.966 |  | 19.5225 |  | 23.8301 | -4.7858 | -5.2845 | 1.9518 |  |  | -12.4268 | 65.8346 | -0.385 | -24.1804 |  |  | 135.6464 | -10.0394 | -11.0135 | -4.1767 | 3.0359 | 4.8277 | 4.8184 | 2.6401 | -12.13 | -10.6034 | -10.9 | 14.1059 | 50.5459 | 19.2923 | 70.3675 | 0 | 0 |  | 6.5916 | -10.1003 | -11.7569 |  |  | -20.2303 | -19.6809 | -6.6645 | -6.6591 | 7.42 | 7.64 | -30.8 | -31.2 | 0.195 | -10.64 | 67.9747 | 14.9503 | 14.902 | -21.6 | -40.5 | 5.1 | 4.6 |  |  | -88.085 | -1.746 | -289.4012 | -20.803 | -37.4704 | 116.7516 | 48.3938 | 154.7363 | 81.2265 | 54.7865 | 15.9093 | 15.0368 | -47.9028 | 238.3278 | -181.4268 | 58.8175 | -49.4235 | -0.1868 | 6.645 | -5.2 | -2.101 | -2.115 | 0.24 | 0.8 | -2.9245 | -7.0603 | 8.7633 | -2.1073 | -3.1 | 1.873 | 2.183 |  | 2.3796 | 3.9908 | 3.8163 | 3.2413 |  | 24 | 3.4429 | 0.01 |  | -7.4073 | -4.9428 | -26.5097 | -3.9493 |  | -28.9053 | -3.1376 | -19.3 | 1 | 54.8258 | -126.7301
24/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.9718 | -7.6769 | 3.8892 | 9.2457 |  | 10.9639 |  | 22.276 | 9.5067 | 8.6764 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 0 |  | 4.1822 | -6.0401 |  | 4.1715 | 7.2913 |  |  |  |  | -1.1315 | -0.713 | -0.63 | 1.51 | -17.76 | -15.4 | -1.989 | 0.247 | -11.25 | -11.26 |  | -10.75 | -10.8 | 3.2685 | 4.2565 | 15.0278 | 17.0647 | -14.559 | -11.8538 | -11.8216 | 20.0351 | 16.8656 | -18.7665 | -17.9243 | 36.3783 | 38.4387 | 2.8395 | 10.1193 | -4.7 | -4.8 | -21.7445 | -22.3467 | -0.9922 |  | -2.6092 | 3.1156 | -2.1589 | -1.4213 | -95.0041 | 45.5641 | 45.2895 | -102.2028 |  |  |  |  | 11.4366 | 6.88 | 5.43 | -13.63 | 0.19 | -21.295 | -20.7592 | 22.9223 | 21.1695 | -5.236 | 2.9017 | 2.9157 | -2.0522 | 15.9635 | 4.4116 | -2.18 | 40.4 | -30.4 | -2.44 | 36.4433 | 35.8893 | 35.1633 | 90.5839 | 91.0929 | -29.6991 | -66.1993 | -29.5866 | 2.9732 | 26.34 | 9.47 | 4.2236 | 3.1281 | -5.9263 |  | -17.8095 | -17.2193 | 29.5198 |  |  | 6.9 | 7.4 | -1.4331 | -0.2 | 6.2 | 3.68 | -1.96 | -2.1 | 9.0675 | -29.4367 | -9.33 | -9.51 | 21.66 | -1.58 | -28.4182 | -14.5727 | -36.2204 | -35.2818 |  | -25.2498 | -32.0851 | -32.8225 | -20.1075 | -26.8456 | -12.832 | 5.2264 | -21.6566 |  | -6.9759 | -6.8871 |  | -19.8221 | -18.2916 | 12.816 | -15.6681 | -15.3923 | 13.2809 | -10.86 | -3.07 | 5.3 | 1.5166 | -24.8494 | -7.51 | -7.6344 | 9.223 | 14.4543 | -27.1938 | 4.8248 | 0.107 |  | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.7077 | -17.4155 | 16.4923 | 16.7249 | -3.4358 | 9.4185 | 22.6334 | -15.78 | -0.6075 | 0.165 | 0.21 | 0.61 | -22.8839 |  | 5.457 | 0.881 | 3.3884 | 19.88 | -23.0691 | -14.6844 | -1.62 | 20.133 |  | 23.3322 | -5.1551 | -5.5812 | 1.8856 |  |  |  | 64.768 | 0.774 | -24.2932 |  |  | 136.6199 | -10.1138 | -10.179 | -4.6549 | 3.0594 | 4.7911 | 4.8263 | 2.5034 | -12.4796 | -11.0171 | -8.38 | 12.915 | 48.652 | 20.8441 | 68.6766 | 0 | 0 |  | 7.2676 | 0 | 0 |  |  | -21.9167 | -20.8785 | -7.0818 | -6.8903 | 6.79 | 6.95 | -31.6 | -31.8 | 0.2115 | -10.24 | 69.6017 | 13.5382 | 13.1391 | -21.6 | -39.4 | 5.1 | 4.6 |  |  | -75.971 | 6.9521 | -291.3474 | -21.0206 | -32.7976 | 118.3673 | 46.9158 | 158.4097 | 81.5088 | 51.3108 | 14.5389 | 15.78 | -49.9934 | 240.803 | -181.89 | 57.2732 | -47.51 | 0.2112 | 6.599 | -5.44 | -2.12 |  | 0.32 | 1.04 | -3.0312 | -7.3533 | 9.2882 | -1.6098 | -3.3 | 1.566 | 0.984 |  |  | 4.4213 | 3.0374 | 4.3168 |  | 23.3 | 3.0618 | -0.01 |  | -7.0241 | -4.8596 | -25.7918 | -3.9674 |  | -28.5509 | -2.9315 | -18.3 | 0.5 | 55.892 | -129.815
24/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.7822 | -7.6448 | 3.9296 | 8.9013 |  | 10.8041 |  | 23.048 | 9.7807 | 8.8861 | -4.44 |  | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.5875 | -5.8361 |  | 4.1674 | 7.2597 |  |  |  |  | -1.0569 | -0.754 | -0.642 | 1.384 | -17.76 |  | -1.925 | 0.24 | -11.66 | -11.66 |  | -11.39 | -11.42 | 3.364 | 4.7705 | 13.5785 | 15.1479 | -14.9906 | -10.1247 | -12.3827 | 25.6241 | 26.6336 | -18.6855 | -18.6131 | 20.367 | 15.2166 | 7.1399 | 9.9007 | -5.6 | -5.6 | -24.385 | -24.0391 | -1.0262 |  | -1.1224 | 3.0894 | -2.2614 | -1.474 | -96.3164 | 47.1206 | 47.9751 | -106.4721 | [5 empty] | 6.64 | 4.89 | -13.66 | 0.61 | -22.7685 | -22.3666 | 22.9237 | 21.4025 | -4.9313 | 6.6735 | 6.2439 | -1.3993 | 18.8765 | 4.2153 | 0.021 | 45.1 | -35.1 | -2.49 | 39.2885 | 38.5809 | 37.857 | 94.9161 | 94.6332 | -31.2475 | -68.4627 | -28.6624 | 3.1828 | 26.16 | 9.35 | 4.0674 | 3.1281 | -5.8277 |  | -20.6671 | -20.3201 | 32.6732 |  |  |  |  | -1.3818 | -0.4 | 5.86 | 3.28 | -2.18 | -2.04 | 8.6025 | -31.5518 | -9.96 | -10.17 | 22.39 | -1.96 | -28.7818 | -14.5818 | -37.2071 | -36.6636 |  | -24.6065 | -33.3464 | -33.4099 | -26.7041 | -29.6328 | -13.489 | 8.6099 | -18.7308 |  | -7.6151 | -6.5781 |  | -14.6151 | -14.2437 | -5.124 | -14.8525 | -13.2698 | 21.092 | 7.09 | 0 | 2.5 | 1.6749 | -17.7133 | -6.6565 | -6.7808 | 7.49 | 21.3774 | -29.519 | 4.7467 | 0.2014 |  | 0 | 2.5113 | 0 | 10.7172 | 10.0474 | -18.2527 | 17.4042 | 17.5329 | -4.0476 | 0 | 21.608 | -15.86 | -0.6075 | 0.1998 | 0.18 | 1.29 | -22.1729 |  | 5.495 | 0.917 |  | 19.72 | -22.5721 | -13.4546 | -1.85 | 19.441 |  | 23.1126 | -4.9846 | -5.4078 | 1.833 |  |  | -11.7221 | 64.4879 | 1.0063 | -24.3308 |  |  | 132.2724 | -10.481 | -10.1224 | -4.5791 | 3.3602 | 4.8057 | 4.8975 | 2.7472 | -11.7869 | -10.1493 | -10.06 | 11.237 | 51.1243 | 22.7052 | 67.365 | 0 | 2.0183 |  | 7.4301 | 0 | -12.0367 |  |  | -21.9716 | -21.3619 | -7 | -6.9821 | 6.48 | 6.63 | -31.1 | -31.8 | 0.4935 | -10.4 | 67.3248 | 14.0506 | 13.9583 | -21.6 | -39.3 | 6 | 5.5 |  | -18.2958 | -71.3156 | 10.955 | -289.9732 | -21.1183 | -28.9151 | 116.6272 | 48.1001 | 158.5765 | 80.6741 | 53.4552 | 16.1439 | 14.1537 | -52.2669 | 236.4011 | -182.321 | 56.4488 | -44.2607 | 0.2112 | 6.617 | -5.28 | -2.074 | -2.077 | 0.16 | 0.88 | -3.1756 | -7.5578 | 9.9046 | -1.8143 | -3.6 | 1.186 | 1.032 |  |  | 4.6859 | 3.4813 | 3.7205 |  | 23.3 | 3.3623 | 0 |  | -8.1551 | -4.6985 | -26.6271 | -4.5753 |  | -29.0063 | -2.548 | -17.7 | 0.1 | 55.4064 | -127.7659
24/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.576 | -7.3201 | 3.9467 | 8.8603 |  | 10.6889 |  | 22.6569 | 9.6067 | 9.2278 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.3953 | -6.098 |  | 4.0578 | 7.1885 |  |  |  |  | -0.9895 | -0.584 | -0.564 | 1.29 | -22.2 | -15.4 | -1.959 | 0.239 | -10.48 | -10.49 |  | -11.07 | -11.24 | 3.3107 | 4.2709 | 14.2805 | 16.0641 | -14.9711 | -5.8125 | -5.4332 | 12.4457 | 15.8796 | -19.3265 | -17.5535 | 25.3908 | 24.5523 | 0.2284 | 8.5169 | -4.5 | -4.6 | -23.8161 | -24.6998 | -1.0004 |  | 3.1199 | 2.2871 | -2.5098 | -1.4465 | -96.1638 | 50.4471 | 50.1724 | -107.485 |  |  |  |  | 10.3688 | 7.18 | 5.29 | -13.29 | 0.56 | -21.9648 | -21.8308 | 23.9861 | 22.4533 | -4.8122 | 3.1955 | 3.6995 | 3.089 | 16.7938 | 4.4116 | -0.013 | 39.1 | -31.8 | -2.33 | 36.2229 | 35.6655 | 35.0454 | 90.4688 | 89.5709 | -22.2951 | -72.797 | -19.8736 | 3.071 | 25.56 | 9.1 | 3.7549 | 2.8351 | -5.5599 |  | -18.3314 | -18.1791 | 30.187 |  |  |  |  | -1.0767 | -0.6 | 6 | 3.2 | -2.3 | -2.13 | 9.3465 | -29.8967 | -10.03 | -10.04 | 22.67 | -1.73 | -28.2182 | -14.1182 | -36.4644 | -35.7455 |  | -25.3909 | -33.3081 | -33.4832 | -25.8626 | -31.835 | -13.146 | 9.4158 | -17.7232 |  | -7.304 | -6.8751 |  | -15.2472 | -14.6066 | 9.744 | -16.176 | -15.8646 | 16.2689 | -13.05 | -3.17 | -0.1 | 1.6223 | -15.6586 | -6.4933 | -6.4858 | 6.5527 | 18.1711 | -32.0799 | 4.8662 | 0.2579 |  | 2.4813 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -17.0805 | 16.8212 | 16.5475 | -4.0718 | 9.1658 | 22.1158 | -15.54 | -0.5013 | 0.1641 | 0.2 | 0.88 | -22.124 |  | 5.471 | 0.936 |  | 19.59 | -22.4299 | -14.0778 | -1.82 | 18.6714 |  | 22.8172 | -4.7669 | -5.2293 | 1.7942 |  |  |  | 65.1129 | 0.7298 | -24.334 |  |  | 128.5489 | -10.8824 | -10.1237 | -3.9924 | 3.6792 | 4.879 | 4.8501 | 3.1926 | -10.2372 | -10.2083 | -9.22 | 12.1594 | 51.9791 | 23.6242 | 67.4995 | 2.6781 | 1.5117 |  | 6.551 | 0 | 0 |  | 25.6871 | -21.1147 | -20.7961 | -6.6211 | -6.7419 | 6.43 | 6.66 | -30.7 | -31.1 | 0.2829 | -9.76 | 64.5913 | 15.671 | 15.5761 |  | -39.8 | 4.7 | 4.5 |  |  | -68.3701 | 12.0601 | -290.6985 | -22.0884 | -28.4446 | 117.0891 | 48.2311 | 154.2794 | 80.5408 | 53.0698 | 16.7821 | 15.2498 | -44.9729 | 234.7887 | -181.4945 | 55.9682 | -46.0626 | -0.2576 | 6.468 | -5.28 | -2.068 | -2.077 | 0.24 | 0.88 | -3.2091 | -7.3533 | 9.8466 | -1.8723 | -2.9 | 0.741 | 2.598 |  |  | 3.8871 | 3.8326 | 3.2744 |  | 23.9 | 3.2713 | -0.01 |  | -7.5955 | -4.2245 | -25.4445 | -5.6216 |  | -28.8276 | -3.1667 | -18.5 | 0.4 | 56.9638 | -131.8979
24/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.2866 | -7.1136 | 3.9509 | 8.6999 |  | 10.0513 |  | 23.6075 | 10.2777 | 9.7627 | 0 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 2.6843 | -5.5918 |  | 4.0457 | 7.1331 |  |  |  |  | -1.053 | -0.709 | -0.704 | 1.229 | -22.2 | -15.4 | -2.157 | 0.235 | -11.43 | -11.43 |  | -11.9 | -12 | 3.3138 | 4.2105 | 14.5503 | 16.4575 | -14.7724 | -6.5254 | -6.2529 | 5.2325 | 5.3018 | -17.3133 | -14.7904 | 14.9724 | 15.6552 | -0.1867 | 9.9761 | -4.7 | -4.7 | -25.8114 | -25.6726 | -1.3067 |  | 2.5904 | 2.5047 | -2.2915 | -1.5345 | -108.127 | 52.7054 | 51.912 | -106.8545 |  |  |  |  | 10.2091 | 6.64 | 4.75 | -13.58 | 0.39 | -22.2327 | -21.6969 | 24.3659 | 23.0083 | -3.739 | 0.9755 | 0.8825 | 2.1706 | 16.0291 | 4.4116 | 1.364 | 34.3 | -26.4 | -2.26 | 34.0681 | 33.7855 | 32.4515 | 95.8155 | 96.4066 | -25.0116 | -74.175 | -23.0664 | 3.0076 | 25.64 | 9.14 | 3.7549 | 2.9327 | -5.5936 |  | -17.3099 | -16.8107 | 29.188 |  |  | 9.2 | 9.7 | -1.145 | -0.6 | 5.64 | 3.16 | -2.33 | -2.01 | 26.7995 | -29.7917 | -10.12 | -10.16 | 22.57 | 30.3 | -30.2727 | -14.9545 | -37.4462 | -35.9364 | -26.6869 | -26.7612 | -32.9213 | -33.6255 | -17.0389 | -25.3862 | -14.445 | 8.4222 | -14.0683 |  | -6.5052 | -6.0625 |  | -20.6765 | -19.6007 | 13.328 | -14.8566 | -14.5472 | 16.2825 | -16.43 | 0 | 0.4 | 1.5123 | -25.5841 | -8.033 | -7.9854 | 9.5523 | 18.4282 | -33.0968 | 4.7141 | 0.3736 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -16.4107 | 17.6968 | 17.2649 | -3.4521 | 9.9139 | 22.1158 | -15.32 | -0.6075 | 0.1376 | 0.19 | 0.35 | -22.2439 |  | 5.467 | 0.947 |  | 20.39 | -23.575 | -14.8852 | -1.78 | 20.5462 |  | 20.9562 | -3.6455 | -3.7763 | 1.7684 |  |  | -11.9308 | 21.139 | 0.7076 | -23.0018 |  |  | 128.9432 | -11.5977 | -10.9033 | -2.2456 | 3.7837 | 4.835 | 4.858 | 3.2029 | -10.3913 | -8.7578 | -9.22 | 11.5898 | 53.2735 | 22.7955 | 69.9548 | 1.7777 | 2.364 |  | 7.0126 | 0 | 0 | 26.9231 |  | -20.6752 | -20.461 | -6.6745 | -6.522 | 5.69 | 5.91 | -29 | -29.5 | 0.2829 | -9.44 | 68.1876 | 13.9879 | 14.4475 | -21.6 | -39.3 | 5.1 | 4.5 |  |  | -67.0389 | 12.1885 | -289.0344 | -21.4994 | -27.954 | 117.7419 | 50.1235 | 159.0604 | 80.4943 | 51.9041 | 17.438 | 15.9108 | -45.6268 | 237.7645 | -180.5185 | 57.4131 | -46.4852 | -0.4211 | 6.651 | -4.88 | -2.065 | -2.055 | 0 | 1.6 | -3.3874 | -7.9667 | 10.1671 | -2.1073 | -3.1 | 2.749 | 2.552 | 2.3325 | 2.6694 | 4.4694 | 4.4722 | 3.7423 |  | 23.3 | 3.2856 | -0.07 |  | -8.1737 | -4.8198 | -26.3799 | -5.2221 |  | -28.6482 | -2.8502 | -18 | -0.4 | 59.1716 | -134.0427
24/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.1674 | -6.9568 | 3.9885 | 7.8803 |  | 10.0626 |  | 23.8019 | 10.4417 | 9.9081 | 0 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 4.0023 | -5.7007 |  | 4.0232 | 7.0726 |  |  |  |  | -0.9703 | -0.771 | -0.755 | 1.515 |  |  | -2.199 | 0.246 | -11.79 | -11.69 |  | -11.87 | -11.93 | 3.2611 | 4.1189 | 14.4072 | 16.3376 | -13.5838 | -8.3431 | -7.9747 | 2.98 | 3.445 | -16.6484 | -14.4774 | 15.0973 | 16.0106 | 2.3166 | 10.8482 | -4.9 | -4.9 | -25.5305 | -25.461 | -1.2938 |  | 0.2316 | 1.5731 | -2.2548 | -1.4836 | -109.8971 | 50.5997 | 50.6912 | -104.3473 |  |  |  |  | 10.3987 | 7.01 | 4.81 | -13.57 | 1.05 | -21.4289 | -21.161 | 24.2362 | 22.5806 | -4.6865 | 3.3719 | 3.4514 | 0.3007 | 17.257 | 4.4116 | 2.246 | 39 | -32.7 | -2.33 | 36.2713 | 36.023 | 35.2514 | 96.5459 | 96.5711 | -27.4943 | -73.1437 | -27.8154 | 3.1039 | 24.77 | 8.84 | 3.7549 | 2.7374 | -5.6092 |  | -18.695 | -18.5737 | 31.719 |  |  |  |  | -1.3037 | -0.7 | 5.12 | 2.96 | -2.41 | -1.74 | 26.6755 | -31.5318 | -10.02 | -10.08 | 21.91 | 30.11 | -30.8909 | -15.3636 | -37.6092 | -36.3455 | -26.4133 | -25.9878 | -33.1621 | -33.1457 | -27.9262 | -34.1137 | -14.087 | 7.4266 | -13.0769 |  | -7.1557 | -6.4916 |  | -13.196 | -13.3548 | -9.22 | -14.6888 | -14.3618 | 18.9483 | 0 | -3.35 | -1.9 | 1.635 | -11.5938 | -8.0805 | -8.0455 | 10.4691 | 21.1714 | -36.3898 | 4.7202 | -0.245 |  | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.8752 | -17.0805 | 17.5519 | 17.4132 | -2.8186 | 10.4675 | 22.1158 | -15.43 | -0.6075 | 0.1641 | 0.19 | 0.14 | -22.2206 |  | 5.482 | 0.81 |  | 20.53 | -23.5777 | -15.0334 | -1.52 | 20.9801 |  | 21.0844 | -3.6053 | -3.8388 | 1.7558 |  |  | -12.8565 | 21.417 | 0.7456 | -23.2447 |  |  | 130.6669 | -11.8089 | -10.971 | -1.9547 | 2.8963 | 4.7984 | 4.7947 | 2.3771 | -10.355 | -8.9368 | -10.9 | 12.784 | 53.2054 | 26.2348 | 69.1461 | 2.2142 | 2.6681 |  | 7.0251 | -10.5199 | -11.8969 |  |  | -20.6917 | -20.3896 | -6.825 | -6.8234 | 6.67 | 6.83 | -31 | -30.5 | 0.195 | -9.84 | 67.1833 | 15.7357 | 15.8346 | -21.6 | -40.1 | 5.2 | 4.6 |  |  | -69.2865 | 8.832 | -289.9263 | -20.812 | -29.6359 | 117.1233 | 51.1697 | 156.9779 | 79.4201 | 52.6608 | 15.6161 | 16.8815 | -46.6089 | 238.6136 | -180.2069 | 59.0434 | -45.893 | -0.4431 | 6.654 | -5.52 | -2.047 | -2.053 | 0.4 | 1.12 | -3.2421 | -7.4693 | 9.9046 | -2.1073 | -3.1 | 2.849 | 2.706 |  |  | 3.8084 | 4.0567 | 3.3503 |  | 23.5 | 2.6888 | -0.06 |  | -7.3541 | -4.2156 | -26.4141 | -4.1018 |  | -29.341 | -2.2764 | -18.3 | 0.2 | 59.7906 | -134.2971
24/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 2.1956 | -6.9767 | 3.9974 | 7.7911 |  | 9.9573 |  | 22.3109 | 9.8017 | 9.1119 | 0 | -19.8 | -4.4 |  |  | 4.2197 | -6.4931 |  | 4.057 | 7.3662 |  |  |  |  | -0.9509 | -0.643 | -0.634 | 1.365 |  | -15.4 | -2.406 | 0.241 | -11.08 | -11.09 |  | -11.25 | -11.17 | 2.8253 | 4.1986 | 13.7021 | 15.5157 | -14.6338 | -9.1158 | -8.3902 | 16.9882 | 17.7768 | -19.4168 | -16.1105 | 25.4902 | 21.3765 | 2.2808 | 9.5385 | -4.9 | -4.9 | -23.9454 | -23.1833 | -1.0993 |  | 0.2919 | 1.4167 | -2.1098 | -1.3715 | -96.2248 | 45.8693 | 45.32 | -98.065 | [5 empty] | 7.04 | 5.09 | -13.42 | 0.9 | -21.161 | -20.7592 | 23.0412 | 21.8547 | -4.5959 | 3.3439 | 3.748 | -0.0354 | 16.2043 | 4.4116 | 2.28 | 36.5 | -28.3 | -2.21 | 35.0948 | 35.3949 | 34.2283 | 91.2706 | 91.2752 | -26.8746 | -68.5022 | -26.9523 | 3.0386 | 25.2 | 8.95 | 3.7549 | 2.8351 | -5.6444 |  | -17.4635 | -17.2031 | 27.0935 |  |  |  |  | -1.3672 | -0.8 | 5.64 | 2.98 | -2.42 | -2.07 | 26.5515 | -26.939 | -9.68 | -9.84 | 21.7 | 30.04 | -26.3636 | -13.7182 | -34.21 | -33.8364 | -24.611 | -23.8364 | -31.5155 | -31.2901 | -25.3686 | -31.0137 | -14.328 | 0.4012 | -11.5255 |  | -6.4535 | -6.2048 |  | -14.1934 | -10.9435 | -11.268 | -12.2404 | -12.3016 | 20.3887 | 6.82 | 0 | -2.8 | 1.7075 | -12.2558 | -7.9069 | -7.9292 | 10.2276 | 20.2883 | -33.2311 | 4.8869 | -0.4553 |  | 5.116 | 4.4047 | 4.1928 | 8.3728 | 8.2054 | -18.5877 | 15.1381 | 15.0518 | -4.4839 | 9.573 | 23.8248 | -14.94 | -0.6075 | 0.165 | 0.19 | -0.74 | -24.3154 |  | 5.566 | 0.789 | 3.3869 | 20.42 | -22.6462 | -13.3227 | -1.5 | 20.7044 |  | 21.2558 | -3.7079 | -3.946 | 1.711 |  |  |  | 21.3432 | 0.1739 | -23.1852 |  |  | 128.1807 | -11.7383 | -10.8799 | -2.3522 | 2.9027 | 4.8277 | 4.9133 | 2.3785 | -10.893 | -8.6678 | -9.22 | 13.3589 | 48.6334 | 26.3899 | 71.4662 | 1.4642 | 2.8186 |  | 7.0532 | 0 | 0 |  |  | -19.3788 | -19.181 | -6.5564 | -6.1112 | 5.67 | 5.73 | -29.6 | -30.4 | 0.2463 | -9.44 | 63.344 | 14.5743 | 13.8895 | -21.2 | -39.3 | 4.3 | 3.8 |  |  | -67.1461 | 15.1471 | -290.3737 | -20.7392 | -27.0775 | 118.4484 | 47.2328 | 155.2158 | 80.849 | 58.3343 | 15.4851 | 15.7612 | -44.2645 | 240.6889 | -179.3524 | 59.2271 | -52.2322 | -0.6311 | 6.836 | -5.2 | -2.041 | -2.052 | 0.48 | 1.76 | -3.5813 | -7.9973 | 10.2861 | -2.1653 | -3.5 | 3.087 | 2 |  |  | 3.9822 | 3.5761 | 3.3085 |  | 23.3 | 2.9276 | -0.03 |  | -7.87 | -4.0861 | -26.0016 | -4.8275 |  | -28.635 | -2.4473 | -18.1 | 0 | 58.0019 | -131.6969
24/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 2.2115 | -7.1059 | 3.8721 | 7.5149 |  | 9.9507 |  | 22.1336 | 9.4827 | 9.532 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0 |  | 4.331 | -6.3822 |  | 4.1845 | 7.2233 |  |  |  |  | -0.9961 | -0.642 | -0.619 | 1.192 | -19.98 |  | -2.367 | 0.233 | -11.25 | -11.35 |  | -11.09 | -11.26 | 2.2324 | 3.7989 | 13.8172 | 15.7287 | -14.7825 | -8.9648 | -7.6368 | 13.7526 | 16.2063 | -18.325 | -16.4836 | 19.4583 | 19.4496 | -1.7255 | 10.2565 | -4.1 | -4.2 | -23.0352 | -23.4154 | -1.0907 |  | -0.1459 | 1.4095 | -2.148 | -1.3272 | -96.3469 | 48.677 | 48.5244 | -106.3342 | [5 empty] | 7.21 | 5.29 | -13.45 | 0.92 | -22.0987 | -21.4289 | 23.6445 | 22.6582 | -4.8511 | 2.5184 | 2.7274 | -0.6172 | 15.1144 | 4.4116 | 2.063 | 36.2 | -27.4 | -2.17 | 34.6985 | 34.8287 | 34.4705 | 92.7701 | 94.0719 | -26.6324 | -70.0069 | -26.1965 | 3.2893 | 25.48 | 9.04 | 3.7549 | 2.8351 | -5.6488 |  | -16.9538 | -16.617 | 26.7059 |  |  |  |  | -1.4465 | -0.6 | 5.38 | 3.12 | -2.37 | -2.03 | 26.7685 | -28.3941 | -10.3 | -10.45 | 23.03 | 31.02 | -27.3636 | -13.7182 | -36.5688 | -35.5909 | -25.3833 | -24.1235 | -31.1335 | -31.1827 | -24.0386 | -27.808 | -14.092 | 9.3668 | -13.5759 |  | -6.4802 | -6.4278 |  | -14.2741 | -15.0394 | -4.1 | -13.4764 | -13.2489 | 17.8094 | 0 | 0 | -1.2 | 1.7729 | -14.1063 | -8.097 | -8.0584 | 10.7419 | 19.1469 | -33.1357 | 4.9266 | -0.4993 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.5403 | -17.248 | 16.6142 | 16.8005 | -2.9914 | 9.5696 | 21.6031 | -15.45 | -0.6075 | 0.1385 | 0.32 | 1.37 | -21.6132 |  | 5.577 | 0.943 |  | 19.18 | -23.1591 | -14.6513 | -1.9 | 18.8549 |  | 21.0285 | -3.6553 | -3.8142 | 1.7157 |  |  | -12.8042 | 20.6979 | 0.0385 | -22.6352 |  |  | 136.4889 | -11.6599 | -10.8159 | -2.1916 | 3.0945 | 4.9889 | 4.9925 | 2.5167 | -11.2411 | -9.7159 | -9.64 | 12.7129 | 53.0978 | 23.5272 | 73.4174 | 0 | 0 |  | 9.2107 | -10.4688 | 0 |  |  | -20.6423 | -20.3951 | -6.522 | -6.4455 | 6.1 | 6.06 | -30 | -30.4 | 0.195 | -9.76 | 64.1841 | 14.886 | 14.7908 | -20.8 | -39.3 | 4.7 | 4.2 |  |  | -71.1995 | 8.8388 | -290.4359 | -20.8416 | -30.2745 | 115.3559 | 49.9808 | 155.8748 | 79.3537 | 54.8583 | 16.8209 | 16.3281 | -46.344 | 235.3499 | -182.0367 | 58.3062 | -46.1835 | -0.5847 | 6.744 | -5.36 | -2.015 | -2.023 | 0.16 | 2.08 | -3.6561 | -8.4062 | 10.8141 | -1.8448 | -3.6 | 3.769 | 2.602 |  |  | 4.3118 | 3.488 | 3.319 |  | 23 | 2.8724 | -0.01 |  | -8.2633 | -4.0454 | -26.5052 | -4.5284 |  | -30.0756 | -1.8742 | -17.4 | -0.2 | 59.2383 | -135.7232
24/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 1.8776 | -6.6497 | 4.1207 | 8.3259 |  | 10.7474 |  | 23.046 | 9.6827 | 9.5021 |  | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 4.0427 | -6.14 |  | 4.2672 | 7.5095 |  |  |  |  | -0.9614 | -0.737 | -0.733 | 0.911 | -19.98 |  | -2.267 | 0.235 | -11.48 | -11.63 |  | -11.34 | -11.39 | 2.0696 | 4.2831 | 14.0781 | 15.9529 | -14.4786 | -8.7123 | -8.4035 | 16.6052 | 17.0206 | -19.1443 | -18.1001 | 23.123 | 15.2302 | -12.074 | 10.7492 | -5.1 | -5.2 | -24.8532 | -24.8712 | -1.0261 |  | 0.2253 | 1.3852 | -2.1569 | -1.4673 | -97.0488 | 55.7268 | 54.8417 | -124.1603 |  |  |  |  | 11.5064 | 7.15 | 4.81 | -13.59 | 1.86 | -21.5629 | -21.4289 | 24.1195 | 22.8886 | -4.598 | 1.5275 | 1.4667 | -0.2604 | 15.9365 | 4.4116 | 4.936 | 39.9 | -30.4 | -2.15 | 35.3131 | 35.7129 | 34.402 | 97.7412 | 97.9058 | -26.2035 | -75.0113 | -25.4573 | 2.7043 | 24.92 | 8.71 | 3.7549 | 2.9327 | -5.4995 |  | -17.4584 | -17.3273 | 32.1697 |  |  |  |  | -1.4758 | -0.5 | 4.9 | 3.28 | -2.21 | -1.79 | 25.885 | -31.8068 | -10.26 | -10.48 | 23.06 | 30.17 | -31.8909 | -15.0455 | -37.4678 | -36.7364 | -24.812 | -25.1026 | -32.2325 | -32.8938 | -27.3385 | -34.9858 | -14.211 | 26.0788 | -12.768 |  | -7.2394 | -6.6652 |  | -10.3453 | -10.5416 | -11.78 | -15.1924 | -14.6863 | 17.8181 | 0 | 0 | 0 | 2.1485 | -8.3775 | -8.0889 | -8.0332 | 11.013 | 20.6791 | -34.2393 | 4.8584 | -1.6393 |  |  | 0 |  | 8.8752 | 9.2101 | -17.5829 | 17.423 | 17.5264 | -3.4144 | 10.2573 | 22.4918 | -15.47 | -0.6075 | 0.1412 | 0.15 | 0.91 | -22.579 |  | 5.512 | 0.924 |  | 18.84 | -23.7229 | -15.1912 | -1.65 | 18.4267 |  | 20.6896 | -3.4895 | -3.5698 | 1.7386 | 0.0548 |  | -13.5967 | 20.8704 | -0.6945 | -22.5426 |  |  | 137.5516 | -11.5825 | -11.0249 | -2.1988 | 3.1136 | 4.9815 | 5.0241 | 2.5844 | -11.5742 | -10.0021 | -12.99 | 15.98 | 57.2079 | 15.7251 | 73.1467 | 0 | 1.4003 |  | 7.9283 | 0 | 0 |  |  | -21.0597 | -20.45 | -5.837 | -5.7602 | 7.06 | 7.1 | -31.2 | -31.2 | 0.0357 | -10.08 | 62.6306 | 14.8137 | 14.7185 | -20.8 | -40.5 | 4.4 | 3.8 |  | -18.2989 | -84.0846 | -8.4403 | -283.914 | -16.4478 | -36.4043 | 111.3465 | 52.8916 | 155.7247 | 78.3019 | 48.1998 | 16.0952 | 15.4374 | -44.9927 | 234.8945 | -178.1421 | 56.7342 | -46.0005 | -0.7019 | 6.621 | -5.12 | -1.988 | -2.004 | 0.32 | 1.36 | -3.6696 | -7.8813 | 10.0816 | -2.1958 | -4.1 | 0.998 | 1.794 |  |  | 4.364 | 2.9409 | 3.8816 |  | 24.1 | 2.2799 | 0 |  | -6.8118 | -4.4676 | -25.9489 | -3.9409 | 0 | -29.059 | -2.3053 | -18.7 | 0.8 | 66.4153 | -140.5209
24/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 1.8921 | -6.5317 | 4.0301 | 8.0067 |  | 9.1517 |  | 22.2257 | 9.8007 | 9.3272 | -8.88 | -19.8 | -4.4 |  | -13.2 | 4.1069 | -6.6536 |  | 4.2355 | 7.7065 |  |  |  |  | -1.023 | -1.038 | -1.02 | 1.021 | -13.32 | -17.6 | -2.372 | 0.238 | -12.85 | -12.86 |  | -11.46 | -11.51 | 0.2225 | 3.771 | 14.9324 | 16.3889 | -12.2151 | -9.422 | -9.3242 | 15.4948 | 15.8827 | -19.7377 | -15.4062 | 18.8284 | 20.4005 | -13.8606 | 11.4647 | -5.2 | -5.2 | -24.0688 | -22.8294 | -0.9064 |  | -0.4146 | 1.3001 | -2.1144 | -1.3844 | -100.2228 | 54.0177 | 53.7736 | -115.4918 |  |  |  |  | 10.8977 | 7.12 | 4.76 | -14.09 | 1.67 | -21.295 | -21.295 | 26.0267 | 24.3146 | -3.244 | 1.0338 | 0.9583 | -2.1253 | 16.3747 | 4.4116 | 5.089 | 36.5 | -29.3 | -2.05 | 33.778 | 33.9922 | 33.2857 | 97.6461 | 99.6262 | -27.1228 | -75.5557 | -28.7041 | 2.8477 | 24.18 | 8.49 | 3.7549 | 2.9327 | -5.3979 |  | -17.7678 | -17.7426 | 31.4284 |  |  |  |  | -1.0913 | -0.4 | 4.28 | 3.48 | -2.08 | -1.58 | 24.7535 | -31.5418 | -10.12 | -10.19 | 22.7 | 28.92 | -30.5273 | -14.9273 | -38.0228 | -36.7 | -26.6392 | -25.7394 | -32.9616 | -33.1102 | -28.444 | -36.0409 | -13.688 | 20.0251 | -8.2451 |  | -7.0683 | -6.5582 |  | -6.7611 | -6.2087 | -14.34 | -15.8033 | -15.6079 | 17.1362 | 6.77 | -2.56 | 0.2 | 2.1775 | -0.165 | -8.1751 | -8.128 | 11.3748 | 20.7113 | -32.7619 | 4.76 | -0.4472 |  |  | 0 |  | 9.2101 | 8.5403 | -18.2527 | 17.6951 | 17.6067 | -2.9618 | 9.5044 | 23.0924 | -16.97 | -0.7137 | 0.1733 | -0.14 | 1.5 | -23.0875 |  | 5.854 | 0.812 |  | 16.27 | -23.3908 | -14.8169 | -2.17 | 15.8269 |  | 20.0606 | -3.0028 | -3.0728 | 1.7744 |  |  | -11.8559 | 20.0422 | -1.3432 | -21.9939 |  |  | 131.5535 | -12.5282 | -11.314 | -0.9862 | 3.2772 | 4.9889 | 5.0241 | 2.6659 | -11.1395 | -10.1033 | -11.73 | 15.7279 | 58.9416 | 20.0538 | 74.3835 | 1.8929 | 3.1147 |  | 7.9818 | 0 | 0 |  |  | -19.7523 | -19.2744 | -5.4459 | -5.4445 | 7.91 | 8.25 | -31.3 | -31.1 | 0.2115 | -10.08 | 60.8269 | 16.2705 | 16.1742 |  | -41.4 | 4.3 | 3.8 | -18.1492 | -18.1145 | -81.5501 | -6.4361 | -283.4732 | -15.4858 | -34.0572 | 114.9999 | 49.485 | 152.0436 | 76.8742 | 50.9697 | 16.0251 | 15.7096 | -42.1532 | 234.4463 | -176.4986 | 61.4804 | -47.6972 | -1.2415 | 6.236 | -6.48 | -1.954 | -1.942 | 0.96 | 2.48 | -4.3331 | -8.8457 | 9.9046 | -1.6983 | -3 | 2.301 | 2.164 | 2.5712 | 2.9564 | 3.844 | 4.0329 | 3.4614 |  | 24.4 | 3.2556 | 0.06 |  | -6.6535 | -4.7164 | -26.6462 | -3.5689 | 0 | -29.3031 | -1.8385 | -19 | 0.8 | 70.146 | -141.0207
24/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 1.7247 | -6.5223 | 3.9922 | 8.6321 |  | 8.8975 |  | 14.768 | 5.9098 | 5.4306 | -15.54 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 4.4481 | -27.9501 |  | 3.6521 | 6.6076 |  |  |  |  | -1.0014 | -1.344 | -1.337 | 0.507 | -4.44 | -13.2 | -2.663 | 0.226 | -14.6 | -14.64 |  | -11.55 | -11.57 | -0.912 | 3.7054 | 14.0161 | 15.7299 | -9.884 | -15.1228 | -14.8099 | 3.6655 | 4.0565 | -12.6144 | -10.7342 | 12.8536 | 13.8205 | -14.3944 | 12.4743 | -5.5 | -5.6 | -20.7103 | -20.7212 | -1.1241 |  | -7.1078 | -0.0246 | 0 | -1.7567 | -125.2479 | 61.5863 | 61.4643 | -131.0086 |  |  |  |  | 9.9796 | 6.72 | 4.17 | -15.03 | 0.57 | -20.6252 | -20.7592 | 22.5924 | 21.0602 | -3.3034 | 2.5513 | 2.5408 | -7.0582 | 16.8207 | 4.7913 | 6.056 | 34.7 | -29.8 | -1.82 | 33.6427 | 34.1816 | 33.0244 | 107.9573 | 107.9843 | -27.5804 | -83.848 | -28.22 | 2.7912 | 23.49 | 8.1 | 3.9111 | 2.9327 | -5.1856 |  | -18.3058 | -17.8927 | 30.8908 |  |  | 11.5 | 12.1 | -1.3696 | 0.1 | 4.72 | 4.3 | -1.62 | -1.64 | 22.2735 | -30.9018 | -10.21 | -10.35 | 23.45 | 26.96 | -30.9636 | -15.8273 | -36.9183 | -35.6091 | -28.1562 | -27.4707 | -34.3222 | -34.1617 | -26.9648 | -33.3319 | -13.219 | 25.4148 | -4.5098 |  | -6.9504 | -6.4576 |  | -10.79 | -10.8848 | -8.708 | -13.0457 | -12.5543 | 17.0054 | 6.64 | 0 | -0.8 | 2.0677 | -7.8122 | -7.3079 | -7.3455 | 10.188 | 22.0325 | -30.7185 | 4.745 | 0.1551 |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.5355 | -17.5829 | 16.8144 | 16.5829 | -1.1547 | 12.5893 | 25.0065 | -16.55 | -0.7192 | 0.1293 | -0.06 | 0.39 | -25.1024 |  | 5.87 | 0.685 |  | 18.95 | -25.4999 | -16.0004 | -1.74 | 14.8053 |  | 13.6905 | -0.0761 | 0 | 1.7133 | 1.7993 |  | -11.4103 | 15.1941 | -1.5628 | -18.0566 |  |  | 124.8671 | -6.4946 | -11.0258 | 10.4808 | 2.6269 | 4.7472 | 4.6998 | 2.0355 | -12.5651 | -11.1054 | -13.83 | 16.4143 | 66.9101 | 12.0409 | 73.2088 | 0 | 2.0266 |  | 9.2042 | 0 | -12.1852 |  |  | -20.3291 | -20.2522 | -3.4833 | -3.3769 | 8.9 | 8.97 | -32.2 | -32.2 | 0.1419 | -12.32 | 60.793 | 13.8787 | 13.788 | -20.4 | -40.1 | 5.1 | 4.6 |  | -18.3007 | -70.3008 | -6.57 | -283.5074 | -14.3569 | -30.4784 | 108.2871 | 58.1816 | 157.4236 | 72.5365 | 41.757 | 15.7031 | 14.0464 | -48.9241 | 225.5217 | -174.7063 | 49.688 | -39.8522 | -0.0232 | 6.641 | -6.24 | -1.333 | -1.337 | 0.88 | 2.32 | -4.2695 | -8.7602 | 10.6065 | -1.1398 | -2.9 | 0.447 | 2.109 |  |  | 3.5048 | 3.3386 | 3.8379 |  | 23.6 | 3.2869 | 0.23 |  | -6.2986 | -5.2749 | -27.5591 | -3.3025 | 0 | -30.4695 | -2.0215 | -18.2 | 0 | 73.0595 | -151.9229
24/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 1.8876 | -6.4675 | 4.2068 | 7.8188 |  | 8.6931 |  | 14.0165 | 5.2868 | 5.1742 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0 | -17.6 | 3.9493 | -28.6424 |  | 3.4557 | 6.5064 |  |  |  |  | -0.99 | -1.219 | -1.221 | 0.919 | -6.66 |  | -2.701 | 0.24 | -14.44 | -14.34 |  | -11.13 | -11.36 | -0.7327 | 3.7034 | 13.3899 | 15.342 | -11.0039 | -15.9008 | -15.3971 | 10.6228 | 9.3642 | -13.9776 | -11.8675 | 14.3711 | 13.7506 | -7.9521 | 10.8335 | -5.7 | -5.5 | -18.0447 | -19.9251 | -1.1402 |  | -6.0685 | -0.068 | -0.9895 | -1.647 | -118.8696 | 48.4634 | 49.0737 | -119.2769 |  |  |  |  | 6.6663 | 6.75 | 4.21 | -16.59 | -1.08 | -17.6781 | -17.4102 | 23.0812 | 21.8726 | -2.1584 | -0.1588 | -0.0365 | -5.8754 | 13.2381 | 4.032 | 4.963 | 25.2 | -22.7 | -1.41 | 29.269 | 29.4699 | 27.3019 | 98.4375 | 98.8159 | -25.7808 | -73.4618 | -27.1658 | 2.5809 | 23.06 | 7.72 | 2.8174 | 1.9562 | -3.7543 |  | -14.3926 | -15.112 | 24.8722 |  |  | 13.9 | 14.4 | -1.5271 | 0.3 | 4.46 | 4.38 | -1.53 | -1.67 | 19.406 | -25.2439 | -10.16 | -10.2 | 21.82 | 22.18 | -28.0909 | -14.3182 | -33.3724 | -33.0182 | -27.8125 | -28.1382 | -33.6629 | -33.8812 | -26.0933 | -33.5989 | -11.848 | 19.6844 | -14.3876 |  | -7.4099 | -6.6129 |  | -4.4101 | -5.5245 | -10.244 | -13.6113 | -12.8705 | 11.5846 | 6.64 | -2.99 | -2.4 | 2.1987 | 4.1614 | -6.3297 | -6.4207 | 9.4823 | 15.4596 | -25.6178 | 5.2086 | -1.4281 |  | 4.9183 | 4.8326 | 3.0376 | 4.1864 | 4.6888 | -19.4249 | 12.8106 | 12.8795 | -5.1485 | 0 | 23.6051 | -17.96 | -0.7137 | 0.165 | 0 | 2.32 | -23.8729 |  | 5.824 | 0.727 |  | 18.74 | -21.8536 | -13.5307 | -2 | 14.4307 |  | 13.3768 | -0.0887 |  | 1.6742 | 1.8533 |  | -10.7795 | 14.6493 | -1.0725 | -17.3284 |  |  | 126.3049 | -6.0181 | -10.6681 | 10.409 | 2.1202 | 4.088 | 4.0669 | 1.4435 | -19.4873 | -18.4079 | -17.6 | 19.0391 | 67.1419 | 6.7774 | 70.306 | -8.2867 | -7.2387 |  | 12.9034 | -12.4105 | -15.0185 | 21.1392 | 20.3353 | -22.3232 | -21.8343 | -5.5744 | -5.3163 | 14.58 | 14.74 | -32.4 | -32.5 | 0.2115 | -9.2 | 69.7219 | 12.8511 | 12.9853 | -20.4 | -39.7 | 6.8 | 6.3 | -18.3335 | -18.255 | -95.3353 | -21.6838 | -245.1066 | -20.5284 | -32.1939 | 94.1928 | 72.6318 | 116.1248 | 121.4241 | 26.2972 | 21.1709 | 19.6332 | -5.8966 | 160.3218 | -225.913 | 78.1159 | -70.6598 | 0.2112 | 7.581 | -7.04 | -1.189 | -1.193 | 1.84 | 1.36 | -4.5588 | -7.9087 | 9.5232 | -1.2863 | -2.7 | 2.785 | 1.756 |  |  | 3.9168 | 3.1957 | 3.6687 |  | 23.1 | 3.3808 | 0.28 |  | -3.8544 | -6.0263 | -29.5585 | 0 | 2.3361 | -32.7141 | 0 | -18 | -0.1 | 71.4986 | -147.2289
24/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 2.1452 | -6.7221 | 4.2468 | 8.2929 |  | 9.2002 |  | 12.9752 | 5.2688 | 4.8698 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.6797 | -28.4071 |  | 3.4485 | 6.4084 |  |  |  |  | -0.8619 | -1.199 | -1.174 | 1.124 | -4.44 | -13.2 | -2.555 | 0.252 | -13.65 | -13.68 |  | -11.89 | -11.88 | -0.3176 | 3.3439 | 13.2005 | 15.1768 | -10.7988 | -15.3702 | -14.1365 | 8.2311 | 9.3496 | -14.5654 | -12.2532 | 14.3791 | 15.227 | -6.5212 | 9.8153 | -4.5 | -4.5 | -20.1651 | -20.0007 | -1.0361 |  | -4.6476 | 0.1767 | -2.4789 | -1.6753 | -115.2073 | 51.8815 | 51.5152 | -131.5499 |  |  |  |  | 7.6643 | 6.82 | 4.17 | -16.07 | -0.91 | -22.0987 | -21.9648 | 19.8114 | 18.4868 | -2.4811 | 2.2778 | 2.2222 | -5.0856 | 14.5387 | 3.8356 | 5.929 | 29.9 | -24.2 | -1.57 | 31.1231 | 31.6165 | 30.3272 | 100.2747 | 100.5939 | -25.5281 | -76.3705 | -26.3923 | 2.5616 | 23.86 | 8.18 | 2.9736 | 2.0538 | -3.9375 |  | -16.1053 | -15.8819 | 25.302 |  |  |  |  | -1.5662 | 0.9 | 5.76 | 5.14 | -1.03 | -2.04 | 20.1655 | -25.2139 | -10.08 | -10.11 | 21.82 | 23.5 | -26.5091 | -13.3182 | -35.3362 | -34.3727 | -26.4773 | -26.1378 | -31.9644 | -32.4801 | -29.2756 | -33.0244 | -10.686 | 33.8579 | -31.2485 |  | -7.4913 | -7.3033 |  | -5.0372 | -4.9346 | -10.756 | -13.9145 | -13.5589 | 11.4347 | 6.58 | -2.62 | -1.2 | 2.3128 | 2.5036 | -7.5097 | -7.5719 | 9.8627 | 16.3095 | -26.985 | 4.9343 | 0.2334 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -19.4249 | 15.4192 | 15.5819 | -4.7318 | 0 | 20.9 | -15.52 | -0.6075 | 0.1742 | -0.12 | 2.79 | -21.3634 |  | 5.588 | 0.682 |  | 4.06 | -21.0884 | -13.514 | -3.46 | 19.3457 |  | 15.0237 | -0.4812 |  | 1.7748 | 1.7925 |  | -11.9801 | 16.0836 | -1.2281 | -18.4484 |  |  | 135.2932 | -5.0284 | -11.7005 | 10.4313 | 2.3662 | 4.2857 | 4.3201 | 1.7944 | -24.261 | -22.7709 | -20.95 | 23.469 | 72.0046 | 0 | 54.6233 | -13.8618 | -13.4763 |  | 12.6773 | -13.4505 | -14.6754 | 6.326 |  | -24.0261 | -23.4163 | -1.5591 | -1.7061 | 16.6 | 16.63 | -30.2 | -30.6 | 0.1071 | -8.08 | 69.1362 | 13.4168 | 13.3307 | -19.9 | -38 | 7.8 | 7.2 | -18.5488 | -18.329 | -103.7067 | -17.2825 | -244.6233 | -15.6194 | -28.3578 | 76.618 | 92.4089 | 123.5412 | 106.5751 | 0.0071 | 16.0875 | 15.5441 | -13.831 | 134.6614 | -222.3079 | 58.7025 | -53.333 | 0.8215 | 5.385 | -8 | 0.142 | 0.144 | 3.2 | 0 | -4.091 | -6.7063 | 7.2679 | -1.4328 | -2.3 | 1.397 | 1.942 |  |  | 3.4483 | 3.4776 | 3.1962 |  | 22.5 | 3.2624 | 0.25 |  | 0 | -7.3018 | -30.6759 | 1.951 | 3.0053 | -33.4791 | 0 | -17.1 | -1.7 | 63.0196 | -137.9533
24/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 2.2366 | -6.9983 | 3.939 | 9.1096 |  | 9.5438 |  | 14.0912 | 5.5208 | 5.1917 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.3588 | -31.1141 |  | 3.5863 | 6.5217 |  |  |  |  | -0.8913 | -1.264 | -1.249 | 1.016 | -4.44 | -13.2 | -2.312 | 0.249 | -14.37 | -14.3 |  | -11.63 | -11.59 | 1.2073 | 3.5747 | 13.8303 | 15.8489 | -10.685 | -14.8911 | -14.4743 | 3.0196 | 3.0933 | -12.3625 | -10.2447 | 18.0202 | 0 | -2.5328 | 10.4726 | -5.1 | -5 | -20.7319 | -20.5122 | -0.6445 |  | -4.3127 | -0.2438 | 0 | 0.3203 | -122.8675 | 50.5081 | 50.325 | -111.2637 |  |  |  |  | 8.6822 | 7.02 | 4.27 | -15.39 | -0.39 | -23.3043 | -23.3043 | 19.1791 | 17.5849 | -2.1959 | 2.0917 | 2.2029 | -3.853 | 13.715 | 4.032 | 4.997 | 31.1 | -23.3 | -1.75 | 32.4175 | 32.778 | 30.6716 | 99.7766 | 98.6525 | -26.8456 | -75.4207 | -28.7149 | 2.9083 | 23.84 | 8.16 | 3.5986 | 2.7374 | -4.2491 |  | -15.1045 | -15.1965 | 22.108 |  |  | 11.6 | 12.1 | -1.4221 | 1.9 | 6.3 | 6 | -0.37 | -2.1 | 20.3515 | -23.6213 | -9.26 | -9.36 | 21.27 | 24.45 | -24.4909 | -11.9909 | -34.2978 | -33.2727 | -24.0101 | -23.932 | -29.8805 | -30.3893 | -27.1522 | -30.1007 | -10.404 | 6.8883 | 0 |  | -7.1081 | -7.4499 |  | -4.7302 | -7.1654 | 16.912 | -19.4046 | -19.0016 | 4.9535 | 0 | -2.91 | 1.3 | 2.4199 | -0.6046 | -6.8675 | -6.8412 | 8.5891 | 11.1731 | -16.7269 | 5.0475 | -0.7311 |  | 4.8828 | 5.2086 | 3.0624 | 10.5497 | 10.7172 | -20.0948 | 15.0092 | 14.5855 | -6.1501 | 0 | 21.7935 | -13.24 | -0.6075 | 0.1467 | -0.03 | -0.32 | -21.887 |  | 5.335 | 0.682 |  | 5.83 | -20.3621 | -12.2919 | -3.42 | 20.5444 |  | 15.7137 | -0.3458 |  | 1.8751 | 1.9253 |  |  | 16.5815 | -1.2526 | -18.7032 |  |  | 131.5252 | -4.4415 | -12.4922 | 10.24 | 2.0193 | 4.63 | 4.6207 | 1.4213 | -28.2513 | -26.6464 | -20.53 | 13.7628 | 39.9733 | -4.9839 | 69.8634 | -19.8975 | -19.6096 |  | 15.278 | -13.4777 | -14.5047 |  | 5.5064 | -24.7018 | -24.3337 | -4.1415 | -4.0754 | 23.53 | 23.28 | -31 | -30.9 | 0.195 | -5.68 | 59.3545 | 13.5071 | 13.41 | -19.9 | -38.4 | 9.1 | 8.5 |  | -18.5636 | -146.764 | 0 | -244.869 | -24.1706 | -40.2801 | 76.5784 | 96.2431 | 112.7375 | 109.0891 | 2.3988 | 14.1395 | 10.0676 | -0.9961 | 131.8454 | -225.3634 | 50.4942 | -48.5083 | 0.7971 | 4.293 | -8.4 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | -4.2659 | -6.0929 | 7.5303 | -1.1398 | -3.5 | 2.953 | 1.021 | 2.3496 | 2.6795 | 4.0294 | 3.7492 | 3.2652 |  | 21.6 | 3.9416 | 0.36 |  |  | -7.9104 | -31.6513 | 3.0635 | 4.339 | -36.4293 |  | -16 | -2.2 | 43.9698 | -118.5449
24/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 2.5341 | -7.1966 | 4.2639 | 9.3812 |  | 10.0983 |  | 12.402 | 4.6189 | 4.3439 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.7306 | -32.0353 |  | 4.1124 | 7.5061 |  |  |  |  | -0.945 | -1.026 | -0.999 | 0.825 | -4.44 | -13.2 | -2.314 | 0.247 | -12.17 | -12.3 |  | -11.77 | -11.88 | 2.0548 | 3.8442 | 14.6914 | 16.4272 | -11.9567 | -13.3463 | -13.0856 | 12.3482 | 12.6475 | -14.2928 | -12.3059 | 28.6815 |  | 0.4395 | 8.0473 | -3.7 | -3.7 | -19.5639 | -20.0068 | -0.7451 |  | -1.8293 | -0.3723 |  | 0.3888 | -111.6367 | 46.8459 | 46.9985 | -120.9791 |  |  |  |  | 9.7301 | 7.22 | 5.55 | -14.27 | -2.6 | -22.0987 | -21.9648 | 16.0001 | 14.6939 | -1.969 | 5.2023 | 5.1232 | -0.6785 | 14.5254 | 3.8356 | -1.387 | 36.1 | -24.8 | -1.85 | 34.796 | 34.7914 | 33.7665 | 91.1446 | 90.6473 | -22.7738 | -69.5239 | -23.9611 | 3.3199 | 23.12 | 7.93 | 3.9111 | 3.0304 | -4.7263 |  | -16.1242 | -15.8662 | 22.4726 |  |  | 9.2 | 9.8 | -1.449 | 3 | 8.34 | 7.28 | 0.62 | -2.34 | 21.39 | -22.7813 | -10.11 | -10.1 | 23.27 | 26.38 | -24.6182 | -12.2909 | -33.9528 | -32.4 | -19.4869 | -19.7158 | -26.1765 | -26.0523 | -22.4385 | -29.0038 | -11.204 | 25.4579 |  |  | -8.1063 | -7.2805 |  | -4.8835 | -4.3829 | 5.648 | -17.6614 | -17.1026 | 6.4865 | 0 | -2.82 | -0.1 | 2.402 | 0.7462 | -11.3816 | -11.3939 | 10.2232 | 10.2449 | -18.6348 | 4.5896 | 5.9212 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.8799 | -14.9036 | 14.2925 | 14.726 | -4.3876 |  | 15.0796 | -14.93 | -5.2071 | 0.1916 | 3.12 | -0.62 | -14.4788 |  | 5.349 | 0.649 |  | 9.45 | -19.5617 | -13.3451 | -3.06 | 23.3703 |  | 17.3748 | -1.187 | -1.2197 | 1.9262 | 2.2515 |  | -12.7656 | 17.8084 | -0.9623 | -19.094 |  |  | 142.5567 | -2.6623 | -12.6456 | 9.1396 | 1.7596 | 4.7765 | 4.8422 | 0.9718 | 11.0375 | 11.5917 | -16.34 | 11.2875 | 45.2952 | -7.8634 | 64.699 | -44.3405 | -3.4413 |  | 10.6364 | -10.5153 | -11.1309 | 18.9508 | 18.011 | -22.7791 | -22.4331 | -3.2895 | -3.8234 | 19.12 | 19.11 | -30.2 | -29.7 | 0.0888 | -7.84 | 52.9194 | 17.7549 | 17.6816 | -19.5 | -38 | 6.4 | 5.9 | -18.2855 | -18.3441 | -149.1889 |  | -245.4823 | -25.0093 | -42.4505 | 76.1966 | 94.32 | 100.8445 | 105.2484 | -1.1559 | 16.9256 | 16.7204 | 9.228 | 126.9295 | -221.2249 | 47.2594 | -43.1273 | -1.2171 | 6.811 | -7.04 |  |  | 2.32 | 0.4 | -4.0819 | -6.7948 | 9.1722 | -1.5793 | -4.1 | 2.907 | 2.932 | 2.3481 | 2.7236 | 3.2773 | 3.0722 | 4.0769 |  | 21.8 | 3.8177 | 0.46 |  | -6.6162 | -5.2331 | -27.796 | -3.0587 | 0 | -31.0863 | -2.161 | -16.7 | -2 | 45.3112 | -116.2622
24/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 2.9464 | -7.6982 | 5.1415 | 9.4768 |  | 10.8874 |  | 13.1446 | 5.0578 | 4.3896 | -19.98 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.7293 | -32.1975 |  | 4.4784 | 8.0808 |  |  |  |  | -1.0325 | -1.104 | -1.042 | 1.669 | 0 | -13.2 | -2.095 | 0.26 | -14.15 | -14.23 |  | -11.12 | -11.01 | 2.063 | 4.119 | 15.3697 | 16.9095 | -9.0662 | -16.1584 | -16.2606 | 24.1258 | 24.7624 | 0 | -22.9338 | 32.0176 |  | -12.0059 | 7.7041 | -3.5 | -3.5 | -17.7611 | -17.9669 | -0.6851 |  | -2.5212 | -0.2404 |  | 0.4101 | -104.6785 | 47.7004 | 47.7004 | -120.477 |  |  |  |  | 11.8856 | 8.12 | 5.67 | -13.01 | 1.3 | -23.1704 | -23.0364 | 19.6596 | 18.378 | -3.8861 | 3.2902 | 3.1892 | -2.014 | 13.7394 | 3.6393 | 6.083 | 34.2 | -22.8 | -1.92 | 34.715 | 34.7205 | 33.6033 | 87.3483 | 88.0436 | -22.2126 | -69.901 | -23.3023 | 3.3898 | 33.62 | 0 | 4.5361 | 3.6163 | -5.1727 |  | -14.4258 | -15.1724 | 21.3961 |  |  |  |  | -1.3831 | 3.7 | 9.12 | 8.58 | 1.57 | -2.82 | 22.6765 | -21.1287 | -10.4 | -10.41 | 24.63 | 28.86 | -22.5091 | -11.5273 | -36.5309 | -34.1909 | -16.7677 | -15.5992 | -23.0066 | -23.0014 | -25.9828 | -32.8341 | -12.314 | 23.5612 |  |  | -8.2569 | -7.6281 |  | -1.9154 | -1.9881 | 1.552 | -18.3617 | -16.2535 | 8.3867 | 0 | 0 | 1.5 | 2.643 | 3.0983 | -12.0454 | -12.0166 | 9.7597 | 13.9136 | -26.8794 | 4.6534 | 6.9765 |  | 0 | 0 |  | 10.5497 | 11.387 | -19.9273 | 16.0619 | 16.1453 | -5.843 |  | 21.3394 | -12.78 | -0.5013 | 0.1376 | -0.16 | -0.64 | -21.377 |  | 5.403 | 0.68 | 3.4681 | 7.62 | -19.1006 | -12.4283 | -2.89 | 22.4039 |  | 21.6919 | -4.0686 | -4.319 | 2.0949 | 2.631 |  | -13.8131 | 20.6993 | 0.4389 | -22.7803 | 4.9402 | 4.466 | 133.6301 | -8.1479 | -10.2801 | -3.9812 | 1.6772 | 5.0401 | 5.0795 | 1.1579 | 10.888 | 13.7715 | -12.99 | 7.2059 | 30.0728 | -6.7565 | 73.2142 |  | -7.1017 |  | 11.4157 | -11.2939 | -12.3121 |  |  | -18.9503 | -18.412 | -6.4662 | -6.0962 | 17.93 | 18.13 | -31.4 | -31.6 | 0.3342 | -5.6 | 56.9068 | 19.0754 | 18.9981 | -19.1 | -38.8 | 1.8 | 1.3 |  | -18.1265 | -164.5826 |  | -243.6719 | -21.8338 | -42.3275 | 71.8409 | 99.6534 | 91.0154 | 103.1602 | -4.7514 | 19.468 | 19.0384 | 18.9529 | 123.1098 | -216.2932 | 48.8983 | -47.2484 | -1.6638 | 10.489 | -7.92 |  |  | 2.88 | 0.16 | -3.5189 | -6.3554 | 8.9097 | -0.8194 | -4.3 | 0.909 | 0.661 |  |  | 3.8341 | 3.5188 | 3.1092 |  | 21.9 | 3.2242 | 0.56 |  | -5.935 | -5.6754 | -28.4079 | -2.511 | 1.997 | -32.2246 | -1.4346 | -17.7 | -0.6 | 40.578 | -114.1476
24/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 3.544 | -8.1221 | 11.6513 | 9.8427 |  | 9.9557 |  | 14.3236 | 5.6888 | 4.9941 | -19.98 | -22 |  | 0.828 |  | 3.6286 | -26.2461 |  | 5.0277 | 8.7118 |  |  |  |  | -0.9266 | -1.133 | -1.144 | 1.488 | 0 | -13.2 | -1.675 | 0.257 | -14.02 | -14.06 |  | -10.85 | -10.83 | 2.4919 | 3.5476 | 17.3389 | 19.4601 | -9.8764 | -17.0121 | -16.9334 | 10.3588 | 11.6174 |  | -19.9452 | 22.7588 |  | -8.8036 | 7.8747 | -4.9 | -4.8 | -16.3005 | -17.6877 | -1.0243 |  | -3.1489 | -0.0859 |  | 0.3814 | -116.7638 | 56.8865 | 56.917 | -127.0308 |  |  |  |  | 12.9934 | 8.04 | 5.61 | -12.3 | 2.21 | -20.6252 | -20.3573 | 19.7159 | 17.8806 | -3.4409 | 5.5059 | 5.819 | -2.4617 | 14.7941 | 3.456 | 6.081 | 40.5 | -26.3 | -1.86 | 39.3949 | 38.3621 | 37.9682 | 96.5823 | 95.8076 | -24.0457 | -76.9067 | -25.3809 | 3.5408 | 33.12 |  | 5.4736 | 4.4952 | -5.7657 |  | -16.0445 | -16.3623 | 18.8379 |  |  | 6.5 | 7.3 | -1.2207 | 5.4 | 9.86 | 9.62 | 2.5 | -2.69 | 24.3505 | -22.4338 | -12.7 | -12.57 | 30.12 | 30.7 | -22.5273 | -11.2182 | -33.0706 | -31.8273 | -11.9197 | -11.7259 | -18.5672 | -18.4672 | -17.4193 | -27.0605 | -13.182 | 31.7779 |  |  | -8.3202 | -7.2255 |  | -0.4223 | -1.1864 | 6.16 | -16.4941 | -16.4719 | 4.7394 | 0 | -3.3 | 0.3 | 2.7497 | 5.1941 | -11.6914 | -11.5943 | 8.3639 | 8.0708 | -17.2812 | 4.5147 | 7.6296 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | -24.7835 | 14.7606 | 14.5707 | -9.5223 |  | 21.0953 | -13.75 | -0.3951 | 0.1998 | -0.18 | 0.62 | -21.5389 |  | 5.377 | 0.719 |  | 7.34 | -15.4907 | -8.1654 | -3.03 | 21.696 |  | 19.328 | -2.547 | -2.8811 | 2.1532 | 2.7915 |  | -13.2156 | 18.032 | 0.1109 | -21.7507 | 5.2583 | 5.4204 | 115.3787 | -8.9558 | -10.7902 | -7.8794 | 2.0665 | 5.0841 | 5.0716 | 1.3786 | 13.0187 | 14.5877 | -14.67 | 9.063 | 35.1717 | -6.7841 | 68.7125 | -49.9377 | -14.0215 |  | 12.2932 | -10.7361 | -10.7651 | 23.0289 | 23.5966 | -18.9448 | -18.7691 | -6.1539 | -6.6307 | 22.85 | 22.83 | -31.6 | -31.3 | 0.195 | -5.44 | 59.379 | 19.2292 | 19.1469 |  | -40.1 | 2.6 | 2.1 |  |  | -163.0568 |  | -240.9026 | -21.4625 | -41.926 | 67.2125 | 105.2289 | 96.5683 | 94.3542 | -12.2233 | 14.1057 | 12.5131 | 16.7023 | 114.4635 | -212.7512 | 43.4501 | -41.0166 | 0.0012 | 10.88 | -8.24 |  |  | 3.28 | 0 | -3.6906 | -6.1814 | 6.7704 | -0.5844 | -3.5 | 2.274 | 2.331 |  |  | 4.1674 | 3.9584 | 3.6513 |  | 24.2 | 3.9983 | 0.72 |  | -4.8821 | -6.0557 | -29.6432 | -1.4653 | 0 | -32.3466 | 0 | -18 | -0.4 | 46.311 | -102.3218
24/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 2.8933 | -7.4984 | 12.3079 | 10.331 |  | 9.8933 |  | 12.3845 | 4.8049 | 4.5124 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | 3.4518 | -26.8767 |  | 5.4836 | 9.7483 |  |  |  |  | -0.9148 | -1.022 | -0.997 | 1.523 | 0 | -13.2 | -1.527 | 0.264 | -14.61 | -14.59 |  | -10.65 | -10.53 | 2.5458 | 3.9265 | 21.068 | 23.4011 | -11.3117 | -17.4941 | -17.0143 | 15.2287 | 13.8067 |  | -18.6058 | 22.5315 |  | -14.2059 | 6.9557 | -4.9 | -4.9 | -16.8566 | -16.5419 | -1.0268 |  | -1.8411 | -0.2994 |  | 0.3712 | -110.3244 | 57.0391 | 57.1001 | -128.631 |  |  |  |  | 14.0512 | 8.35 | 6.13 | -11.43 | 3.27 | -19.5535 | -19.0177 | 22.3746 | 20.7159 | -0.5812 | 3.7418 | 3.8783 | -2.049 | 14.472 |  | 7.894 | 42.2 | -25.3 | -2.06 | 40.0931 | 39.3462 | 37.8879 | 91.3894 | 91.1297 | -21.3542 | -76.7392 | -21.4289 | 3.5359 | 34.99 |  | 5.1611 | 4.2999 | -5.7626 |  | -15.8644 | -16.0917 | 20.3941 |  |  | 6.5 |  | -0.3113 | 6 | 9.5 | 10.34 | 2.97 | -2.29 | 25.916 | -22.5538 | -12.68 | -12.77 | 31 | 31.15 | -23.0182 | -11.2818 | -33.171 | -32.3727 | -9.5741 | -9.5722 | -16.622 | -16.2821 | -16.1356 | -24.5826 | -14.208 | 35.2997 |  |  | -8.8027 | -8.2394 |  | 5.9399 | 4.5888 | -6.66 | -19.9037 | -19.5336 | 3.9278 | 0 | -2.92 | 0 | 2.9404 | 16.0044 | -11.5131 | -11.3779 | 8.7347 | 5.0973 | -16.7864 | 4.2107 | 7.9638 |  |  | 0 |  | 8.7077 | 8.5403 | -25.1184 | 15.1829 | 15.4394 | -10.3402 |  | 22.3062 | -13.78 | -0.4994 | 0.1476 | -0.17 | -0.64 | -22.4843 |  | 5.196 | 0.723 |  | 6.59 | -14.9202 | -7.2546 | -2.61 | 21.0231 |  | 18.1818 | -2.1923 | -2.3874 | 2.2735 | 3.0952 |  |  | 16.6152 | 0.2957 | -20.6002 | 6.0742 | 5.9036 | 107.3397 | -8.5203 | -10.6541 | -8.8758 | 1.3047 | 5.1866 | 5.2614 | 0.54 | 14.2233 | 13.9175 | -12.99 | 7.405 | 33.2301 | 0 | 68.2403 |  | -14.0769 |  | 11.2391 | 0 | 0 | 6.8057 | 7.7776 | -21.1312 | -20.884 | -9.4661 | -10.036 | 23.15 | 23.13 | -30.8 | -30.7 | 0.195 | 2.16 | 47.0316 | 20.7565 | 20.6687 | -18.7 | -39 | 3.9 | 3.3 |  | -18.3264 | -161.2948 |  | -244.4034 | -23.882 | -43.124 | 68.5565 | 100.7195 | 100.7289 | 98.567 | -7.8842 | 16.5739 | 14.0987 | 13.1323 | 118.2295 | -216.8792 | 43.4548 | -44.2886 | -0.5603 | 9.226 | -8.4 |  |  | 3.68 | -0.72 | -3.1035 | -4.744 | 6.8559 | -1.1398 | -3.9 | 1.944 | 1.392 |  |  | 4.0315 | 4.8496 | 4.5663 |  | 22.5 | 3.588 | 0.76 |  | -5.0967 | -5.433 | -28.6796 | -1.5218 | 0 | -32.5532 | 0 | -17.3 | -0.6 | 52.4463 | -100.73
24/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 3.2855 | -7.9197 | 12.449 | 10.2222 |  | 10.7253 |  | 13.9501 | 5.5178 | 5.1618 | -22.2 |  | -2.2 |  | -13.2 | 3.2785 | -26.3661 |  | 5.987 | 11.1697 |  |  |  |  | -0.9062 | -1.127 | -1.131 | 2.152 | 0 | -13.2 | -1.361 | 0.27 | -15.44 | -15.44 |  | -10.54 | -10.56 | 4.2146 | 3.8644 | 20.5861 | 22.6941 | -8.1444 | -14.9643 | -14.4168 | 14.2458 | 7.6216 |  | -12.8768 | 40.7648 |  | -35.7097 | 7.7204 | -4.7 | -4.7 | -19.3991 | -20.3098 | -1.2233 |  | 0.1321 | -0.5674 |  | 0.4595 | -109.714 | 71.9931 | 71.81 | -139.7474 |  |  |  |  | 16.097 | 8.79 | 6.48 | -10.97 | 4.04 | -20.4912 | -20.4912 | 22.4386 | 20.3278 | -0.9259 | 2.9832 | 3.186 | 0.3626 | 14.5382 | 3.456 | 5.468 | 45.2 | -25.1 | -2.09 | 40.6674 | 41.1096 | 39.2735 | 98.6891 | 99.2458 | -17.0922 | -89.1959 | -17.0388 | 3.8647 | 35.3 |  | 5.4736 | 4.3976 | -5.881 |  | -15.7835 | -15.6187 | 22.4488 |  |  |  | 5 | -0.2197 | 7.2 | 10.36 | 11.6 | 3.92 | -2.57 | 25.9935 | -23.8314 | -12.57 | -12.5 | 31.55 | 33.4 | -24.6909 | -12.7091 | -34.1747 | -33 | -9.6044 | -10.4398 | -17.5449 | -16.6118 | -18.1979 | -26.7837 | -14.777 | 43.5804 |  |  | -8.4404 | -8.0862 |  | -2.8743 | -3.2296 | -6.148 | -15.6851 | -15.346 | 7.6146 | 6.34 | -2.58 | 0.2 | 3.0638 | 1.8429 | -11.5973 | -11.5742 | 9.6397 | 9.914 | -23.4609 | 4.2284 | 7.1989 |  |  | 0 |  | 9.3776 | 9.2101 | -18.7551 | 16.9842 | 17.4825 | -5.1505 |  | 20.6265 | -13.4 | -0.6056 | 0.1385 | -0.15 | 0.57 | -20.9941 |  | 5.075 | 0.76 |  | 6.68 | -19.035 | -10.8116 | -2.35 | 21.5649 |  | 17.7921 | -2.1576 | -2.3532 | 2.3073 | 3.1335 |  | -13.0562 | 16.1979 | 0.602 | -20.3783 | 5.8533 | 5.1994 | 103.454 | -7.783 | -10.2879 | -10.4499 | 2.0358 | 5.4576 | 5.5541 | 1.1369 | 13.4368 | 14.5356 | -12.57 | 4.4938 | 19.1953 | 0 | 92.7461 |  | -13.9514 |  | 10.6304 | -11.822 | -12.1002 |  |  | -21.0652 | -20.8894 | -6.6636 | -6.725 | 23.76 | 23.74 | -29.9 | -30.4 | 0.2115 | -4.64 | 48.9813 | 20.828 | 21.0008 | -18.2 | -38.9 | 3.9 | 3.3 |  | -18.117 | -183.9957 |  | -250.0247 | -29.9993 | -54.64 | 75.7478 | 95.1585 | 102.3596 | 105.1743 | 2.1373 | 14.5606 | 16.2394 | 13.5199 | 127.8932 | -219.2615 | 52.8736 | -50.0809 | -0.7727 | 10.376 | -8.24 |  |  | 3.2 | -0.8 | -2.9261 | -5.214 | 6.0075 | -1.3474 | -2.3 | 2.614 | 4.201 | 2.2685 | 2.7949 | 3.497 | 3.0983 | 2.8788 |  | 23.1 | 3.6672 | 0.83 |  | -4.5401 | -5.5272 | -29.2728 | -1.4714 | 0 | -32.3128 | 0 | -17.7 | -0.2 | 54.8758 | -106.2356
24/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 3.6443 | -8.3739 | 12.9244 | 10.3832 |  | 11.596 |  | 14.8466 | 5.8688 | 5.5905 | -19.98 | -22 |  | 1.656 |  | 2.9475 | -17.8139 |  | 6.5858 | 11.3221 |  |  |  |  | -0.7473 | -1.074 | -1.064 | 1.798 | 0 | -13.2 | -1.033 | 0.265 | -17.87 | -17.99 |  | -9.72 | -9.79 | 4.4826 | 3.7645 | 22.0193 | 24.0332 | -8.4482 | -13.7451 | -13.5671 | 2.8892 | 3.0663 |  | -7.1073 | 27.4647 |  | -36.8541 | 9.1802 | -5.1 | -5.2 | -22.5758 | -22.4071 | -1.4589 |  | -0.1632 | -0.5119 |  | 0.4836 | -110.1413 | 70.1926 | 70.162 | -133.1941 |  |  |  |  | 17.1549 | 8.89 | 6.43 | -10.8 | 4.46 | -19.5535 | -19.2856 | 20.9023 | 19.0486 | -0.6604 | 0.1125 | 0.2431 | -0.1941 | 14.1552 |  | 7.677 | 44.6 | -24.3 | -2.07 | 39.6719 | 39.8189 | 38.4312 | 98.3394 | 98.647 | -19.1756 | -86.6871 | -18.9207 | 3.9016 | 36.44 |  | 5.6299 | 4.6906 | -6.1034 |  | -15.4691 | -15.4318 | 24.2678 |  |  | 4.2 |  | -0.2856 | 7.6 | 10.56 | 12.18 | 4.17 | -2.59 | 26.536 | -26.3665 | -12.63 | -12.58 | 32.11 | 34.42 | -26.9636 | -13.6909 | -33.9655 | -32.7818 | -9.794 | -10.1042 | -17.0124 | -16.8476 | -16.9927 | -26.0563 | -14.732 | 37.2224 |  |  | -8.5377 | -7.6738 |  | -0.5679 | -1.5015 | -8.196 | -16.6815 | -16.2257 | 6.6724 | 6.54 | 0 | 2.3 | 3.229 | 4.5619 | -11.3069 | -11.2237 | 8.8357 | 9.2129 | -22.6717 | 4.1072 | 7.3885 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -20.7646 | 17.027 | 16.9432 | -5.339 | 0 | 22.5406 | -13.25 | -0.6056 | 0.1742 | -0.12 | -2.07 | -22.87 |  | 4.98 | 0.757 |  | 5.86 | -19.0451 | -10.8622 | -2.47 | 21.3555 |  | 17.5028 | -2.1067 | -2.463 | 2.3403 | 3.3165 |  |  | 15.5016 | 0.6075 | -19.6837 | 5.3345 | 4.8974 | 99.2728 | -7.5322 | -10.008 | -10.9997 | 1.9881 | 5.5089 | 5.5936 | 1.5116 | 12.5413 | 13.8763 | -12.15 | 4.4285 | 17.8178 | 0 | 90.981 |  | -11.8077 |  | 9.3226 | -10.263 | -11.5619 |  | 5.5868 | -20.6423 | -20.038 | -8.1746 | -8.2132 | 23.39 | 23.36 | -30.3 | -29.5 | 0.3177 | -4.24 | 53.6197 | 19.6565 | 19.5718 | -18.2 | -39.3 | 3.4 | 2.9 | -18.1693 |  | -182.6992 |  | -250.2721 | -28.3964 | -53.2828 | 78.9311 | 94.1098 | 94.5432 | 104.6182 | 2.6284 | 17.0706 | 16.4322 | 15.1548 | 129.8685 | -220.3458 | 56.879 | -53.8759 | -1.0071 | 9.927 | -7.44 |  |  | 2.8 | -1.36 | -2.6914 | -4.5396 | 5.7145 | -1.3748 | -2.8 | 3.414 | 4.493 |  |  | 4.0666 | 3.956 | 3.6473 |  | 23.4 | 3.3943 | 0.86 |  | -4.5644 | -5.1013 | -28.3522 | -1.9849 | 0 | -31.0095 | 0 | -17.8 | 0 | 48.5702 | -107.3988
24/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 3.5533 | -8.3318 | 12.3991 | 10.5361 |  | 12.2981 |  | 14.9705 | 5.9278 | 5.4537 | -19.98 |  | -2.2 | 1.656 | -13.2 | -2.0472 | -16.8515 |  | 6.7708 | 11.9038 |  |  |  |  | -1.0367 | -1.084 | -1.065 | 1.828 |  | -11 | -1.034 | 0.264 | -17.95 | -18.01 |  | -10.01 | -9.82 | 4.0989 | 3.7144 | 21.8677 | 24.1422 | -8.5923 | -13.0406 | -12.781 | 3.6476 | 3.7747 |  | -8.1337 | 28.3735 |  | -36.8695 | 9.3058 | -5.1 | -5.1 | -23.2721 | -23.0882 | -1.3753 |  | 2.0555 | -0.6907 |  | 0.4563 | -109.9582 | 71.0471 | 70.864 | -123.9989 |  |  |  |  | 16.8854 | 8.95 | 6.43 | -10.43 | 4.16 | -21.5629 | -21.6969 | 22.0582 | 20.546 | -1.8935 | -0.1637 | -0.2325 | 1.5514 | 15.2003 | 3.2596 | 7.536 | 46.3 | -25.6 | -2.17 | 40.133 | 39.7063 | 38.7424 | 97.3031 | 97.2729 | -17.3987 | -88.9244 | -17.188 | 4.2083 | 35.82 |  | 6.0986 | 5.1788 | -6.4258 |  | -16.3998 | -16.2213 | 27.4857 |  |  |  |  | -0.3503 | 7.4 | 10.66 | 12.26 | 4.21 | -2.47 | 25.234 | -28.4466 | -12.45 | -12.24 | 32.43 | 34.51 | -29.6182 | -14.6455 | -37.4034 | -36.0909 | -9.9845 | -10.1099 | -17.928 | -17.4113 | -17.7569 | -29.179 | -14.391 | 24.4105 |  |  | -8.5736 | -7.8242 |  | 1.114 | -0.563 | -6.66 | -18.8605 | -18.2265 | 8.1523 | 6.44 | 0 | -3.8 | 3.2206 | 7.6684 | -11.3229 | -11.269 | 9.597 | 11.0761 | -24.5321 | 4.1214 | 7.1491 |  | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.0474 | -19.5924 | 19.0879 | 18.9979 | -5.8959 |  | 20.9097 | -13.67 | -0.4994 | 0.1394 | -0.17 | 0 | -21.2819 |  | 4.947 | 0.743 |  | 6.17 | -18.3415 | -10.9881 | -2.41 | 21.594 |  | 17.2644 | -2.3119 | -2.5616 | 2.4377 | 3.393 |  | -13.2552 | 15.3619 | 0.4707 | -19.4947 | 4.3886 | 5.3933 | 97.4709 | -7.2268 | -9.3007 | -10.6491 | 2.0084 | 5.5968 | 5.7281 | 1.3308 | 10.4263 | 11.5279 | -14.25 | 7.8696 | 26.2417 | -7.343 | 84.9826 |  | -6.0059 |  | 7.2757 | -11.6437 | -13.0975 | 12.1119 |  | -20.2852 | -19.9611 | -8.134 | -8.5309 | 18.24 | 18.28 | -32.2 | -32.4 | 0.5283 | -1.2 | 59.9076 | 17.1761 | 17.0996 | -18.2 | -40.5 | 3.4 | 2.9 |  |  | -179.53 |  | -251.5464 | -30.3841 | -52.2249 | 82.0159 | 90.0226 | 94.4824 | 106.1939 | 3.4944 | 17.0093 | 17.5215 | 15.6323 | 134.0923 | -222.9021 | 53.7252 | -51.1153 | -0.6091 | 8.205 | -8.16 |  |  | 3.28 | -2.16 | -3.0106 | -3.7186 | 5.803 | -1.5213 | -3.7 | -0.132 | 0 | 2.479 | 2.843 | 4.4446 | 3.4749 | 3.0009 |  | 24.3 | 2.8975 | 0.96 |  | -4.746 | -4.2956 | -27.8548 | -3.0991 | 0 | -30.0002 | -1.4725 | -18.7 | 0.5 | 42.4405 | -108.9151
24/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 3.7502 | -8.5297 | 12.7749 | 10.2784 |  | 12.6072 |  | 14.4099 | 5.7478 | 5.4281 | -19.98 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | -2.1002 | -17.4687 |  | 6.9288 | 11.7523 |  |  |  |  | -1.0853 | -1.051 | -0.949 | 1.849 | 0 | -8.8 | -1.127 | 0.256 | -14.75 | -14.81 |  | -10.59 | -10.53 | 4.2902 | 3.7285 | 22.5199 | 24.6327 | -10.6636 | -14.0721 | -13.1013 | 17.0261 | 16.806 |  | -10.3734 | 33.0979 |  | -24.8354 | 12.2342 | -5.8 | -5.8 | -21.0762 | -20.6822 | -1.3352 |  | -2.4086 | 0.3787 |  | 0.6135 | -97.3235 | 64.3025 | 64.3025 | -126.2145 |  |  |  |  | 16.0471 | 8.22 | 5.99 | -10.13 | 4.03 | -20.8931 | -21.161 | 20.0015 | 19.3751 | -2.7704 | 4.557 | 4.5111 | -2.3255 | 18.311 | 3.2596 | 7.29 | 52.7 | -31.4 | -2.11 | 43.4923 | 43.9257 | 42.0105 | 96.5974 | 97.3512 | -23.6895 | -80.4861 | -23.9215 | 3.8425 | 37.77 |  | 6.4111 | 5.4718 | -6.415 |  | -18.6191 | -19.2873 | 29.619 |  |  | 3.9 | 4.6 | -0.7336 | 7.4 | 11.54 | 12.78 | 4.63 | -2.69 | 25.7455 | -29.9217 | -12.49 | -12.57 | 33.02 | 34.78 | -29.0727 | -14.1273 | -36.4675 | -35.3636 | -9.5591 | -7.1439 | -14.9741 | -15.0639 | -16.8653 | -28.183 | -14.478 | 29.6195 |  |  | -7.6325 | -7.3052 |  | 0.8069 | 0.3546 | -7.172 | -20.3249 | -19.8015 | 5.3613 | 0 | -2.67 | -3.4 | 3.3292 | 5.2703 | -10.8173 | -10.7568 | 9.0312 | 6.5859 | -25.317 | 4.1806 | 7.2807 |  | 0 | 2.8237 | 0 | 9.8799 | 10.2148 | -22.4391 | 18.6434 | 18.4346 | -7.8215 |  | 23.2535 | -13.6 | -0.6056 | 0.1485 | -0.1 | -2.33 | -23.3599 |  | 4.95 | 0.754 |  | 5.54 | -17.233 | -9.6547 | -2.5 | 21.0959 |  | 17.9715 | -2.9595 | -3.4778 | 2.4665 | 0.0555 |  | -12.5463 | 15.3495 | 1.1536 | -19.1804 | 5.7469 | 5.594 | 112.5091 | -6.8193 | -8.7696 | -11.3759 | 2.0102 | 5.7653 | 5.7914 | 1.349 | 12.1188 | 13.6758 | -5.45 | 0 | 0 | 3.9238 | 86.9434 |  | -12.7038 |  | 12.0724 | -10.3372 | -11.9702 |  |  | -20.2467 | -20.1039 | -10.4465 | -10.0052 | 19.77 | 19.93 | -30.5 | -30.4 | 0.5466 | 0.4 | 60.0437 | 19.2723 | 19.1946 | -17.8 | -38.8 | 3.4 | 2.9 |  | -18.0921 | -179.6566 |  | -252.4579 | -29.8899 | -53.0637 | 79.7891 | 92.4282 | 95.3979 | 104.424 | 1.4171 | 16.5972 | 15.2696 | 17.0038 | 132.1434 | -220.3113 | 52.1783 | -50.5708 | -0.6091 | 8.602 | -8 |  |  | 3.36 | -0.8 | -4.0314 | -5.095 | 5.9495 | -1.1704 | -3.4 | 3.371 | 3.038 |  | 2.5611 | 4.0755 | 4.0375 | 4.0378 |  | 22.7 | 2.3727 | 1.18 |  | -5.5742 | -5.6925 | -28.5943 | -2.4461 | 0 | -32.7095 | 0 | -17.6 | -0.5 | 25.6391 | -102.4885
24/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 3.9015 | -8.5853 | 12.3442 | 7.4172 |  | 12.9218 |  | 14.9615 | 6.1128 | 5.5929 | -22.2 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | -2.262 | -16.9928 |  | 6.7348 | 11.8311 |  |  |  |  | -1.0844 | -1.243 | -1.237 | 1.997 | 0 | -8.8 | -1.022 | 0.272 | -16.45 | -16.43 |  | -10.47 | -10.52 | 2.824 | 4.0203 | 21.2144 | 23.4666 | -7.853 | -14.7974 | -14.5924 | 2.9185 | 2.8577 |  | -6.3751 | 21.4859 |  | -24.0311 | 14.1129 | -6.5 | -6.4 | -22.4507 | -22.3836 | -1.6123 |  | -4.358 | 0.2486 | 0.2722 | 0.2328 | -114.0171 | 67.7511 | 67.629 | -133.5918 |  |  |  |  | 17.4842 | 8.03 | 5.73 | -10.05 | 4.35 | -20.4912 | -20.6252 | 20.9152 | 19.0527 | -2.1444 | 3.807 | 3.3195 | -4.2362 | 17.0919 |  | 7.444 | 52.5 | -31.3 | -2.19 | 43.816 | 44.1028 | 42.1917 | 102.5113 | 102.3156 | -27.0191 | -82.4683 | -27.5288 | 3.6974 | 36.7 |  | 6.5674 | 5.5695 | -6.7326 |  | -18.0127 | -18.5 | 29.5197 |  |  | 2.5 | 4.7 | -0.7336 | 8 | 10.62 | 12.82 | 4.71 | -2.37 | 25.637 | -29.7117 | -12.09 | -12.2 | 31.85 | 34.62 | -29.2182 | -14.1818 | -37.2013 | -35.3636 |  | -7.1242 | -15.869 | -15.267 | -17.8052 | -29.1573 | -14.562 | 39.6448 |  |  | -8.8629 | -8.5942 |  | -0.0591 | -0.9144 | 1.552 | -18.9618 | -18.254 | 7.8825 | 0 | 0 | -0.3 | 3.0777 | 5.0943 | -9.7869 | -9.7712 | 7.2876 | 10.666 | -21.1711 | 4.1266 | 7.0971 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -26.1232 | 19.231 | 19.382 | -8.9138 |  | 24.3033 | -13.8 | -0.6148 | 0.1476 | -0.04 | -3.14 | -24.4464 |  | 4.853 | 0.78 |  | 5.03 | -16.4654 | -8.0658 | -2.72 | 20.6023 |  | 17.9535 | -2.6742 | -2.9927 | 2.5028 |  |  | -12.3565 | 14.9678 | 0.4441 | -19.0873 | 4.8714 | 6.2327 | 107.5818 | -6.8177 | -9.2288 | -11.5358 | 1.753 | 5.6334 | 5.7123 | 1.1203 | 11.1361 | 13.3377 | -11.31 | 4.828 | 13.1435 | 0 | 83.8216 |  | -11.1356 |  | 7.9371 | -10.8613 | -13.8543 | 1.983 |  | -18.8789 | -18.3626 | -6.8755 | -6.9241 | 21.15 | 21.08 | -32.5 | -32.2 | 0.51 | -3.36 | 64.9062 | 20.4056 | 20.1961 |  | -40.5 | 1.7 | 1.3 |  | -18.3003 | -179.9646 |  | -251.9252 | -29.8168 | -53.1954 | 77.1148 | 93.9557 | 95.1879 | 102.8906 | -0.6724 | 16.3801 | 15.3769 | 17.2602 | 131.5137 | -216.964 | 55.6174 | -51.0831 | -1.0779 | 7.467 | -9.2 |  |  | 5.12 | -0.64 | -4.9595 | -4.802 | 5.098 | -1.5213 | -2.4 | 0.955 | 1.795 | 2.2746 | 2.6204 | 4.2532 | 3.6653 | 2.741 |  | 24.7 | 2.4528 | 1.1 |  | -3.9098 | -4.9521 | -27.6094 | 0 | 0 | -30.3183 | -2.0885 | -19.7 | 1.6 | 37.0666 | -105.2909
24/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 3.7985 | -8.5312 | 12.642 | 6.2161 |  | 13.0036 |  | 15.3578 | 6.2108 | 6.0001 | -19.98 | -24.2 | 0 |  |  | -2.061 | -16.8702 |  | 6.3023 | 10.9825 |  |  |  |  | -1.2932 | -1.167 | -1.15 | 2.141 | 0 | -8.8 | -1.17 | 0.278 | -18.77 | -19.01 |  | -9.39 | -9.3 | 3.0432 | 3.9209 | 19.0032 | 21.0787 | -6.7636 | -15.5595 | -15.4141 | 2.7825 | 3.0091 |  | -7.4568 | 29.4351 |  | -31.637 | 14.7661 | -6.5 | -6.5 | -22.3403 | -22.1147 | -1.6853 |  | -5.9629 | 0.0425 | 0.2649 | 0.3487 | -120.1208 | 70.3146 | 70.1926 | -132.0373 |  |  |  |  | 17.3844 | 8.34 | 5.99 | -9.97 | 4.54 | -19.4196 | -19.6875 | 21.3317 | 19.5497 | -1.8158 | 1.559 | 1.8843 | -5.7693 | 15.3113 | 3.2596 | 7.578 | 48.8 | -26.8 | -2.14 | 42.6216 | 42.8115 | 41.2622 | 103.0053 | 103.3777 | -24.9954 | -84.6431 | -25.5673 | 3.7799 | 37.79 |  | 6.4111 | 5.3741 | -6.4563 |  | -16.8649 | -16.6319 | 25.2015 |  |  |  | 2.3 | -0.7471 | 8.2 | 11.42 | 13.14 | 4.84 | -2.76 | 25.482 | -26.6515 | -12.61 | -12.61 | 33.08 | 33.72 | -27.5636 | -13.2727 | -34.769 | -33.2818 | -9.5946 | -7.1811 | -14.5763 | -14.0361 | -18.6518 | -30.4652 | -14.403 | 38.02 |  |  | -8.3386 | -7.6044 |  | 2.2498 | 1.2184 | -2.052 | -17.7309 | -17.5221 | 8.2027 | 6.86 | 0 | -4.1 | 3.5092 | 9.027 | -9.425 | -9.2193 | 7.935 | 10.6466 | -26.5242 | 4.2124 | 6.2312 |  | 2.6601 | 0 |  | 8.8752 | 9.0426 | -21.7693 | 17.905 | 17.7344 | -5.7231 |  | 21.0953 | -14.39 | -0.6056 | 0.1476 | -0.16 | 1.13 | -21.2862 |  | 4.946 | 0.753 |  | 5.78 | -16.7819 | -9.1307 | -2.63 | 21.6088 |  | 17.6102 | -2.4477 | -2.6899 | 2.442 |  |  | -12.6861 | 14.772 | 0.5092 | -18.8164 | 4.4956 | 3.8409 | 98.3995 | -7.2288 | -9.8454 | -11.1513 | 2.2374 | 5.6481 | 5.7202 | 1.6466 | 12.5488 | 13.1045 | -6.29 | 0 | 0 | 0 | 94.5128 |  | -15.0407 |  | 10.6486 | -10.8137 | -12.7042 |  | -0.4176 | -19.9831 | -19.203 | -10.9302 | -10.7635 | 21.92 | 21.75 | -30.6 | -31.5 | 0.3708 | 1.76 | 65.359 | 18.7798 | 18.8025 | -18.2 | -40.1 | 2.6 | 2 |  | -18.2029 | -186.9084 |  | -248.7695 | -26.2268 | -53.2784 | 74.426 | 96.8676 | 93.8493 | 101.3102 | -2.8597 | 16.4504 | 14.8101 | 16.3181 | 124.3463 | -215.2923 | 48.9986 | -47.6426 | -0.1404 | 7.54 | -8.8 |  |  | 4.32 | -0.8 | -4.44 | -4.3351 | 4.9516 | -1.6403 | -2.7 | 3.284 | 2.675 |  |  | 3.3202 | 3.1916 | 3.2884 |  | 24 | 2.8431 | 1.1 |  | -4.1782 | -5.502 | -29.1635 | 0 | 0 | -32.3927 | 0 | -18.9 | 0.1 | 35.8674 | -105.7519
24/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 4.3206 | -9.2894 | 11.0225 | 9.9543 |  | 12.8577 |  | 14.6463 | 5.9918 | 5.7088 | -15.54 | -22 | -2.2 |  | -13.2 | 0.2016 | -16.9499 |  | 5.8784 | 10.3048 |  |  |  |  | -1.3359 | -0.745 | -0.748 | 1.991 | -4.44 | -11 | -1.172 | 0.269 | -16.3 | -16.52 |  | -9.6 | -9.61 | 4.0816 | 3.6485 | 20.0609 | 22.3401 | -12.4729 | -15.1834 | -14.7363 | 11.3984 | 11.6289 |  | -11.0871 | 38.6938 |  | -25.5636 | 12.9761 | -6 | -6.1 | -20.5038 | -20.4736 | -1.4229 |  | -4.6224 | 0.1481 | 0.0581 | 0.1788 | -105.2583 | 65.4011 | 65.6758 | -148.742 |  |  |  |  | 17.2646 | 8.25 | 6.08 | -9.64 | 4.46 | -17.9461 | -17.6781 | 19.9075 | 18.3309 | -1.784 | 4.8302 | 4.8008 | -5.0055 | 15.6668 | 3.0633 | 7.382 | 51.3 | -28.9 | -2.21 | 44.1324 | 44.2502 | 42.5145 | 98.3945 | 98.6486 | -25.3304 | -79.8778 | -26.7522 | 3.6762 | 37.82 |  | 6.4111 | 5.4718 | -6.5246 |  | -17.4253 | -17.3298 | 23.2493 |  |  |  | 4.6 | -0.907 | 8.5 | 11.72 | 13.14 | 4.88 | -2.83 | 25.7145 | -24.4639 | -12.51 | -12.37 | 33.13 | 33.41 | -25.6727 | -12.5273 | -33.6042 | -31.8545 |  | -4.9331 | -14.0741 | -12.9928 | -15.0599 | -19.1095 | -14.381 | 58.1348 |  |  | -7.6942 | -7.2244 |  | 1.7465 | 1.2033 | -13.316 | -15.707 | -14.958 | 6.6124 | 6.68 | -2.73 | 2.3 | 3.465 | 8.7553 | -10.4557 | -10.407 | 7.6061 | 3.9477 | -15.3802 | 4.0007 | 7.6346 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.3728 | -24.6161 | 16.5007 | 16.5617 | -9.3222 |  | 21.608 | -15.39 | -0.6056 | 0.1742 | -0.18 | 1.69 | -22.0307 |  | 4.923 | 0.761 |  | 5.51 | -14.7992 | -7.6771 | -2.42 | 21.7477 |  | 19.3739 | -3.1592 | -3.4099 | 2.4268 |  |  | -13.6167 | 16.5319 | 0.4263 | -20.266 | 4.2978 | 2.631 | 110.5656 | -6.7383 | -9.8569 | -8.1151 | 2.8704 | 5.4869 | 5.5383 | 2.2136 | 14.7239 | 15.0105 | -5.45 |  | 0 | 9.6035 | 98.7028 |  | -19.6338 |  | 12.4382 | 0 | -12.1788 |  |  | -19.4557 | -19.1865 | -9.8547 | -9.5843 | 25.94 | 25.7 | -31.6 | -32 | 0.6162 | -0.88 | 69.5667 | 15.9869 | 15.9258 | -17.8 | -39.3 | 2.6 | 2.4 |  |  | -181.1089 | 0 | -247.9454 | -30.7495 | -53.7021 | 74.6011 | 97.8758 | 99.7878 | 99.8087 | -2.9626 | 14.1443 | 13.7233 | 14.1329 | 123.2531 | -214.6332 | 48.1975 | -47.2282 | 0.1184 | 7.549 | -8.72 |  |  | 4.24 | -1.44 | -4.1582 | -4.0696 | 4.3961 | -0.5264 | -2.7 | 2.571 | 1.479 |  |  | 4.0579 | 3.6929 | 3.3448 |  | 23.5 | 2.9285 | 1 |  | -4.0852 | -5.782 | -28.8658 | 0 | 2.2446 | -33.0543 | 0 | -19.1 | 0.3 | 46.0595 | -97.9043
24/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 4.228 | -9.169 | 11.2423 | 10.7788 |  | 12.8429 |  | 15.0574 | 6.1478 | 5.3687 | -15.54 |  | -2.2 |  |  | 1.3089 | -17.0045 |  | 5.6699 | 10.0991 |  |  |  |  | -1.1795 | -0.747 | -0.71 | 1.735 | -4.44 |  | -1.038 | 0.257 | -17.03 | -17.22 |  | -9.33 | -9.25 | 4.1696 | 3.6326 | 19.0811 | 21.0755 | -12.7324 | -14.3544 | -14.4197 | 11.1092 | 11.6185 |  | -12.3247 | 43.2184 |  | -30.3385 | 13.1923 | -5.8 | -5.8 | -20.182 | -20.7198 | -1.4807 |  | -4.9685 | 0.5028 | 0.1746 | 0.2428 | -102.7253 | 66.9576 | 66.866 | -143.4335 |  |  |  |  | 18.4522 | 8.68 | 6.53 | -9.43 | 4.91 | -19.2856 | -19.1517 | 18.6351 | 16.8576 | -2.015 | 4.8559 | 5.0569 | -5.2115 | 16.8888 | 3.2596 | 7.291 | 51.2 | -29 | -2.15 | 44.4395 | 44.2246 | 42.6432 | 98.426 | 98.5274 | -25.3485 | -81.4512 | -25.9232 | 3.7661 | 39.02 |  | 6.5674 | 5.5695 | -6.5199 |  | -17.3734 | -17.6875 | 24.308 |  |  |  |  | -1.0254 | 8 | 11.74 | 13.2 | 5 | -2.9 | 26.629 | -25.3364 | -12.3 | -12.34 | 32.99 | 33.88 | -24.7636 | -12.6909 | -34.0232 | -33.1182 |  | -4.4556 | -12.5509 | -12.531 | -18.923 | -27.4472 | -14.739 | 50.5375 |  |  | -8.0083 | -7.4852 |  | 5.1461 | 3.6703 | -10.244 | -20.0839 | -19.6368 | 7.0121 | 0 | 0 | 0 | 3.4145 | 14.3863 | -11.4044 | -11.2158 | 9.0449 | 8.0956 | -22.3297 | 3.9219 | 7.3951 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -24.1137 | 16.8664 | 17.7115 | -7.4997 |  | 23.0973 | -13.96 | -0.7118 | 0.1476 | -0.03 | -2.01 | -23.2463 |  | 5.083 | 0.774 |  | 6.35 | -17.1354 | -8.9673 | -2.32 | 23.019 |  | 19.4522 | -3.2679 | -3.6706 | 2.4436 |  |  | -13.2332 | 16.8137 | 0.9451 | -20.4436 | 3.3427 | 2.5818 | 107.3773 | -6.505 | -9.6993 | -8.5813 | 2.6213 | 5.4649 | 5.5541 | 2.1176 | 13.7014 | 15.6105 | -5.03 | 0 | 0 | 6.4667 | 92.7474 |  | -15.3162 |  | 13.4072 | -10.382 | -11.3871 |  |  | -18.9778 | -18.7745 | -10.4587 | -10.9826 | 19.22 | 19.29 | -29.5 | -29.8 | 0.3342 | 0.16 | 60.4158 | 18.0961 | 17.8658 | -18.2 | -38.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | -179.5188 |  | -251.5247 | -28.9504 | -53.5194 | 76.8404 | 95.173 | 91.4422 | 104.9425 | 1.2613 | 15.8782 | 16.247 | 17.9103 | 129.0842 | -218.7051 | 51.2617 | -49.4084 | 0.0256 | 8.205 | -8.16 | 0.062 | 0.064 | 3.36 | -1.6 | -3.821 | -4.802 | 6.038 | -1.0544 | -3.7 | 3.099 | 3.636 |  |  | 4.5524 | 3.6172 | 3.3097 |  | 22.7 | 3.5512 | 1.06 |  | -5.4361 | -5.8643 | -29.4371 | -1.1078 | 0 | -33.1454 | 0 | -17.9 | -0.4 | 38.2342 | -106.3738
24/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 3.9436 | -8.9015 | 10.2764 | 10.8734 |  | 12.6307 |  | 14.7121 | 6.1428 | 5.7761 | -15.54 |  | -2.2 |  |  | 1.2685 | -16.848 |  | 5.7099 | 10.2788 |  |  |  |  | -1.2394 | -0.845 | -0.824 | 3.073 | -4.44 |  | -1.121 | 0.291 | -15.65 | -15.72 |  | -10.22 | -10.34 | 3.4479 | 3.7586 | 18.8456 | 20.5943 | -12.5272 | -15.6354 | -15.8722 | 24.8061 | 16.3444 |  | -11.4862 | 0 | 33.5121 | -27.9501 | 12.6929 | -6.1 | -6.1 | -20.8504 | -20.0532 | -1.5219 |  | -4.8139 | 0.7602 | 0.1705 | 0.206 | -102.5422 | 66.2557 | 66.4998 | -144.731 |  |  |  |  | 17.1948 | 8.37 | 6.35 | -9.78 | 4.28 | -17.6781 | -17.5442 | 19.8852 | 18.2778 | -1.6391 | 4.7106 | 3.9391 | -4.8429 | 15.8605 | 2.88 | 7.298 | 51.8 | -28.8 | -2.06 | 43.6974 | 43.648 | 42.4422 | 97.7504 | 97.8821 | -25.4849 | -79.8348 | -26.5402 | 4.0629 | 37.59 |  | 6.4111 | 5.3741 | -6.5192 |  | -17.1023 | -16.9642 | 24.6175 |  |  |  | 4.5 | -0.9058 | 8.1 | 11.2 | 13.04 | 4.87 | -2.57 | 26.5205 | -26.6515 | -12.21 | -12.47 | 32.52 | 34.35 | -26.5273 | -13.1182 | -32.7976 | -31.6091 |  | -4.2507 | -12.1727 | -12.4964 | -20.1139 | -27.6494 | -14.245 | 54.4952 |  |  | -8.2424 | -7.8007 |  | 4.2827 | 3.0388 | -11.268 | -18.8049 | -18.4524 | 6.2319 | 0 | -3.16 | 0 | 3.2538 | 14.2771 | -11.3579 | -11.1718 | 8.9617 | 9.9945 | -24.8938 | 4.0683 | 7.4421 |  | 4.48 | 4.4984 | 3.5403 | 9.2101 | 7.703 | -26.2906 | 15.5232 | 15.0974 | -10.8968 |  | 22.6285 | -15.69 | -0.4994 | 0.1916 | -0.15 | -0.63 | -22.767 |  | 5.141 | 0.756 |  | 4.91 | -15.0417 | -7.1512 | -2.38 | 20.2174 |  | 19.2795 | -2.9412 | -3.5159 | 2.4032 |  |  |  | 16.5295 | 0.5282 | -20.3922 | 3.6478 | 2.6221 | 108.7212 | -7.1008 | -9.9492 | -8.661 | 2.7922 | 5.2892 | 5.3484 | 2.2408 | 13.3553 | 15.0186 | -7.12 | 0 | 0 | 7.0843 | 91.3181 |  | -16.9348 |  | 9.4069 | -10.5234 | -12.5792 | 0.1745 |  | -19.7359 | -19.5546 | -11.3165 | -10.4774 | 24.06 | 24.07 | -31.5 | -32 | 0.3525 | -0.8 | 59.9829 | 21.9523 | 22.0685 | -18.2 | -40.1 | 3 | 2.6 |  | -18.2224 | -180.9242 |  | -248.178 | -28.463 | -54.1899 | 73.0003 | 97.5575 | 98.3612 | 98.0058 | -3.9476 | 14.6565 | 11.385 | 14.4127 | 122.204 | -213.8952 | 48.7932 | -47.4889 | -1.1951 | 6.635 | -8.8 | -1.26 | -1.264 | 4.48 | -2.72 | -3.8871 | -3.4562 | 3.8987 | -1.1124 | -2.6 | 2.256 | 2.099 |  |  | 3.5499 | 3.8092 | 3.3345 |  | 24.6 | 3.4938 | 0.94 |  | -4.0004 | -5.6489 | -28.9577 | -0.8686 | 0 | -32.0052 | -1.7365 | -19.4 | 1.3 | 42.4804 | -100.2745
24/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 3.6917 | -8.5755 | 12.0444 | 10.8228 |  | 12.4209 |  | 16.5128 | 6.5248 | 6.3442 | -15.54 |  |  | 2.484 |  | 1.5263 | -16.3276 |  | 5.8366 | 10.319 |  |  |  |  | -1.3288 | -0.812 | -0.779 | 2.963 | -6.66 | -11 | -0.89 | 0.289 | -16.69 | -16.68 |  | -9.84 | -9.66 | 3.9858 | 3.7681 | 18.053 | 20.0193 | -10.3611 | -12.9719 | -12.9278 | 15.8635 | 15.4267 | -13.709 | -11.6459 |  | 38.1277 | -22.2807 | 13.6048 | -6 | -5.9 | -22.316 | -22.2739 | -1.63 |  | -4.2415 | 0.7506 | -0.0958 | -0.0106 | -111.2399 | 67.5374 | 67.9952 | -136.7636 |  |  |  |  | 17.1449 | 8.18 | 6.13 | -10.33 | 4.06 | -19.1517 | -18.4819 | 19.6718 | 18.4047 | -1.5402 | 4.5951 | 4.5694 | -4.0011 | 17.97 | 3.0633 | 8.028 | 53.9 | -32.7 | -2.22 | 44.68 | 44.0195 | 42.7756 | 102.0986 | 102.754 | -26.2918 | -83.0598 | -27.2896 | 4.2012 | 36.18 |  | 6.2549 | 5.2765 | -6.3591 |  | -19.647 | -19.3456 | 31.948 |  |  |  |  | -0.8276 | 7.8 | 10.42 | 12.76 | 4.59 | -2.46 | 25.637 | -32.4718 | -10.05 | -10.02 | 28.21 | 33.53 | -31.4545 | -15.2 | -36.0616 | -34.1636 | -9.5736 | -8.5912 | -17.1551 | -17.3327 | -20.1532 | -27.1916 | -14.302 | 43.9645 |  |  | -7.9426 | -7.7503 |  | 1.2276 | 0.7432 | -12.292 | -18.2509 | -18.2443 | 8.2884 | 6.75 | 0 | 0.9 | 3.0665 | 7.8824 | -10.8806 | -10.7432 | 9.3915 | 11.0836 | -26.1723 | 4.1052 | 6.0774 |  | 4.2568 | 4.155 | 3.8892 | 8.8752 | 9.545 | -23.7788 | 17.0257 | 16.6466 | -9.2636 |  | 23.7906 | -14.5 | -0.6056 | 0.1879 | -0.14 | -1.66 | -23.7189 |  | 5.061 | 0.729 |  | 5.79 | -16.7221 | -7.8495 | -2.3 | 22.2416 |  | 19.6908 | -3.1222 | -3.5767 | 2.4002 |  |  | -12.9277 | 16.66 | 0.8198 | -20.4769 | 3.852 | 4.9083 | 109.7229 | -6.8597 | -9.9754 | -8.5674 | 3.3252 | 5.3111 | 5.4038 | 2.7813 | 13.3782 | 15.0991 | -5.87 |  | 2.9125 | 0 | 90.4731 |  | -15.9896 | 0 | 9.9959 | -9.5585 | -10.6628 |  |  | -18.5878 | -18.3516 | -11.2456 | -11.2576 | 24.1 | 24.1 | -31.8 | -31.9 | 0.2646 | -2.08 | 60.796 | 20.1374 | 20.2924 | -18.7 | -39.3 | 2.2 | 1.6 | -17.9237 | -18.1506 | -181 |  | -248.2006 | -25.7563 | -52.7696 | 71.9355 | 101.8338 | 95.8811 | 97.2014 | -8.6356 | 12.4421 | 11.7176 | 17.519 | 119.934 | -213.3099 | 45.3353 | -44.4307 | -0.7947 | 7.7 | -8.16 | -2.413 | -2.399 | 4.24 | -2.48 | -3.8039 | -3.5447 | 4.2191 | -0.8469 | -3.3 | 1.684 | 2.597 | 2.2755 | 2.5876 | 4.2648 | 3.3913 | 3.9933 |  | 23.7 | 3.3574 | 0.97 |  | -4.9031 | -4.8141 | -28.8605 | -2.2378 | 0 | -31.9639 | 0 | -19.1 | 1 | 35.9786 | -105.0793
24/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 3.5251 | -8.2988 | 9.3595 | 10.8321 |  | 12.5226 |  | 17.1613 | 7.0218 | 6.6942 | -15.54 |  | -2.2 |  | -13.2 | 2.0754 | -16.8952 |  | 5.9128 | 10.8966 |  |  |  |  | -1.1495 | -0.685 | -0.66 | 2.656 | -6.66 |  | -1.261 | 0.279 | -16.49 | -16.4 | -10 | -9.31 | -9.43 | 3.8895 | 3.803 | 16.8603 | 19.2504 | -9.1828 | -14.5932 | -13.457 | 15.5551 | 10.4478 | -13.5313 | -13.0094 |  | 47.0499 | -15.6953 | 9.9924 | -6.9 | -6.9 | -21.2971 | -22.5551 | -1.5469 |  | -3.3212 | 1.357 | -0.2892 | -0.0867 | -104.4953 | 67.0797 | 66.4388 | -127.1424 | [5 empty] | 8.24 | 6.12 | -10.17 | 3.9 | -20.8931 | -20.6252 | 23.1963 | 21.7778 | -2.0892 | 3.4206 | 3.6182 | -2.7669 | 18.9182 | 3.2596 |  | 56.3 | -35.7 | -2 | 43.6975 | 44.4628 | 43.1493 | 101.3233 | 103.072 | -27.2113 | -82.0863 | -26.3774 | 3.8473 | 35.55 |  | 6.5674 | 5.5695 | -6.4269 |  | -20.1963 | -20.0578 | 36.5011 |  |  | 4.9 |  | -0.7202 | 7.6 | 8.84 | 12.4 | 4.35 | -1.79 | 24.6605 | -34.657 | -9.93 | -9.95 | 27.57 | 33.48 | -32.3636 | -15.8727 | -39.1516 | -37.8273 | -10.8017 | -10.9779 | -19.3213 | -20.4087 | -23.8512 | -25.7909 | -13.1 | 34.7278 |  |  | -8.1008 | -7.8155 |  | 1.8836 | 1.0389 | -9.22 | -19.481 | -20.5017 | 8.1098 | 6.52 | -2.92 | -2.6 | 3.1114 | 9.4096 | -11.7235 | -11.6589 | 9.6711 | 15.9853 | -26.5262 | 3.997 | 7.4484 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -20.0948 | 20.2228 | 20.4234 | -7.6187 |  | 19.23 | -16.69 | -3.6782 | 0.1476 | 2.8 | -0.94 | -19.1181 |  | 4.89 | 0.758 |  | 5.98 | -16.5783 | -8.977 |  | 20.6006 |  | 18.9394 | -2.8365 | -3.176 | 2.4218 |  |  | -12.5789 | 16.2155 | 0.8847 | -19.9941 | 4.35 | 4.0454 | 113.0311 | -6.7164 | -9.9529 | -9.32 | 3.3046 | 5.2452 | 5.2851 | 2.7549 | 13.6931 | 16.2109 | -6.29 | 0 | 5.3511 | 0 | 91.3373 |  | -14.3946 |  | 11.2184 | -10.2591 | -11.1576 |  |  | -18.1099 | -17.5605 | -9.7997 | -9.6228 | 24.7 | 24.81 | -31.1 | -30.6 | 0.3177 | -6 | 52.892 | 20.9194 | 20.8283 | -18.7 | -39.3 | 1 | 0.8 | -18.2753 |  | -182.9743 |  | -248.1826 | -25.0447 | -51.9149 | 71.1754 | 99.2187 | 93.322 | 99.7064 | -4.0505 | 17.9486 | 15.9729 | 17.7433 | 122.0338 | -215.334 | 51.1005 | -48.1786 | -1.2171 | 10.358 | -8.56 | -2.443 | -2.449 | 3.6 | -1.52 | -3.9238 | -4.802 | 5.977 | -1.2284 | -3.8 | 1.499 | 1.622 | 2.2645 | 2.5891 | 3.8464 | 3.7647 | 3.9096 |  | 23.5 | 3.3417 | 0.88 |  | -4.353 | -4.9981 | -28.456 | -1.0717 | 0 | -31.6231 | 0 | -18.4 | 0.2 | 37.1557 | -102.1034
24/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 3.2715 | -7.8598 | 10.0676 | 10.437 |  | 12.3497 |  | 17.2811 | 7.1218 | 7.0552 | -19.98 |  |  |  |  | 3.4466 | -17.1821 |  | 5.8488 | 10.4974 |  |  |  |  | -1.3011 | -0.932 | -0.93 | 2.588 | -2.22 |  | -1.185 | 0.282 | -16.66 | -16.53 |  | -9.56 | -9.69 | 4.1866 | 3.5356 | 16.6268 | 18.678 | -6.9897 | -12.6725 | -12.6315 | 5.4105 | 5.4744 | -11.8803 | -9.7012 |  | 24.9356 | -13.0214 | 10.6403 | -6.7 | -6.8 | -23.4745 | -23.4977 | -1.4593 |  | -1.9921 | 0.8873 | -0.5036 | -0.223 | -110.5685 | 65.4927 | 65.4011 | -105.0096 |  |  |  |  | 16.5361 | 8.14 | 5.77 | -10.98 | 3.76 | -22.2327 | -22.7685 | 22.5674 | 21.3744 | -1.7967 | 0.0784 | 0.2049 | -2.6369 | 21.3055 | 3.2596 |  | 56.5 | -39.2 | -1.97 | 42.9311 | 43.5406 | 41.3612 | 102.0649 | 102.0258 | -27.4033 | -81.6832 | -28.1586 | 3.958 | 36.36 |  | 6.4111 | 5.4718 | -6.2093 |  | -23.0314 | -22.6738 | 47.8694 |  |  | 4.9 |  | -0.7483 | 7.5 | 6.82 | 12.1 | 4.19 | -1.41 | 23.312 | -44.6375 | -9.77 | -9.83 | 27.55 | 33.38 | -41.6727 | -20.2818 | -42.5572 | -41.5273 | -14.8955 | -14.8955 | -24.2016 | -24.6023 | -24.1891 | -18.6911 | -12.375 | 9.6699 |  |  | -8.0244 | -7.4072 |  | 1.4356 | 0.6546 | 0.528 | -23.9805 | -24.8378 | 10.3797 | -1.9 | -2.1 | 1.4 | 2.6831 | 9.0327 | -11.3734 | -11.1746 | 9.8341 | 11.5327 | -27.9305 | 3.6919 | 6.8047 |  | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.0521 | -20.2622 | 23.6513 | 24.1667 | -6.8422 |  | 17.2818 | -16.94 | -4.8171 | 0.1476 | 2.61 | -1.14 | -17.4944 |  | 4.658 | 0.727 |  | 6.63 | -17.8053 | -9.7781 | -2.63 | 21.8047 |  | 18.969 | -2.7936 | -3.1653 | 2.3756 |  |  | -13.1128 | 16.291 | 0.1656 | -20.3355 | 5.193 | 5.4386 | 109.0709 | -9.5559 | -9.9054 | -9.89 | 3.7033 | 5.2599 | 5.293 | 3.0564 | 11.4563 | 11.8463 | -12.15 | 5.1223 | 19.7665 | 0 | 82.4737 | -49.7523 | 2.7215 |  | 5.8058 | -10.2921 | -10.5137 | 32.3935 | 17.0995 | -19.3678 | -19.1481 | -8.7845 | -8.8068 | 17.58 | 17.77 | -31.1 | -31.5 | 0.1767 | -6.8 | 51.5168 | 19.9546 | 20.4482 | -19.1 | -38.3 | 3 | 2.8 | -18.1914 |  | -168.5185 |  | -247.0797 | -27.4636 | -48.3392 | 86.5657 | 80.3727 | 90.8549 | 114.9173 | 14.2008 | 20.2238 | 21.7695 | 17.2388 | 144.7787 | -227.3508 | 61.014 | -55.6387 | -1.2171 | 10.589 | -8 | -2.385 | -2.371 | 3.12 | -1.28 | -4.1019 | -4.7166 | 7.0909 | -2.0798 | -4.8 | 0.886 | 0.666 |  |  | 4.5642 | 4.0633 | 3.4712 |  | 23.1 | 2.9033 | 0.82 |  | -6.1294 | -3.6485 | -26.4382 | -3.9891 | 0 | -28.9246 | -1.8478 | -18.5 | 0.3 | 32.6333 | -107.5536
24/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 3.2009 | -7.8143 | 11.1551 | 9.7963 |  | 12.1208 |  | 20.7613 | 8.6437 | 8.2847 | -19.98 |  |  | 2.484 |  | 3.8967 | -15.6768 |  | 5.3884 | 9.6673 |  |  |  |  | -1.3645 | -1.054 | -1.026 | 3.196 | 0 | -13.2 | -1.364 | 0.297 | -15.58 | -15.49 |  | -10.17 | -9.95 | 4.2105 | 3.7443 | 16.2303 | 18.1051 | -6.4293 | -11.0496 | -10.3957 | 17.9281 | 15.0204 | -13.4704 | -11.6039 |  | 42.0122 | -22.0046 | 11.8559 | -5.8 | -5.9 | -24.1392 | -23.0378 | -1.2824 |  | -0.5613 | 0.5398 | -0.4733 | -0.3224 | -111.5756 | 72.634 | 73.0613 | -128.4858 |  |  |  |  | 16.4064 | 8.42 | 5.73 | -11.06 | 4.4 | -22.3666 | -22.2327 | 21.9405 | 20.3352 | -2.8085 | 1.5728 | 1.5892 | -0.6964 | 21.0121 | 4.032 | 7.737 | 59.1 | -40 | -1.98 | 43.7971 | 43.3352 | 42.5663 | 103.4784 | 103.597 | -22.7027 | -88.3589 | -22.8276 | 3.8839 | 36.32 |  | 6.0986 | 5.1788 | -6.0729 |  | -21.7823 | -22.4998 | 44.5832 |  |  |  |  | -0.9973 | 7 | 7.32 | 11.6 | 3.86 | -1.37 | 23.6685 | -43.4625 | -9.57 | -9.69 | 26.72 | 32.21 | -37.4545 | -19.4273 | -41.8112 | -40.0455 | -14.3719 | -13.6545 | -23.5519 | -23.3756 | -27.3123 | -34.7536 | -13.612 | 32.8331 | -18.2807 |  | -8.3144 | -7.7044 |  | 0.6308 | 0.5584 | -8.708 | -21.8539 | -19.2427 | 16.2945 | 6.6 | 0 | -3.8 | 3.0083 | 9.3877 | -7.1552 | -7.1569 | 9.6465 | 23.9588 | -25.9443 | 4.0796 | -0.7829 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.5497 | -18.0853 | 22.449 | 22.4301 | -6.6557 |  | 18.2046 | -16.37 | -4.9068 | 0.1925 | 3.49 | -2.11 | -18.1626 |  | 4.651 | 0.747 |  | 6.62 | -18.2836 | -10.0447 | -2.47 | 21.4556 |  | 18.5552 | -2.7283 | -3.1492 | 2.4168 |  |  | -12.2337 | 16.2126 | 0.1096 | -20.1282 | 5.5809 | 4.0555 | 108.844 | -9.4359 | -10.0422 | -9.2114 | 3.8933 | 5.2599 | 5.4275 | 3.0584 | -5.3734 | -4.7314 | -10.9 | 6.1343 | 31.4659 | 10.946 | 81.2854 | -16.3266 | 33.3579 |  | 0 | 0 | 23.9063 |  | 42.9911 | -18.2307 | -17.9231 | -7.1135 | -6.9833 | 13.71 | 14.31 | -29.8 | -30.1 | 0.195 | -6.56 | 51.7082 | 25.5472 | 26.0631 | -19.1 | -38.8 | 2.2 | 1.6 | -17.9339 | -17.8282 | -140.1887 | -28.2606 | -243.6195 | -19.1465 | -41.5393 | 113.551 | 53.0304 | 92.1818 | 137.7188 | 48.6158 | 24.0241 | 20.8996 | 17.2639 | 183.2724 | -237.8427 | 91.7133 | -79.1401 | 0.2356 | 10.138 | -7.68 | -2.316 | -2.326 | 3.04 | -0.48 | -4.2046 | -5.507 | 7.7958 | -2.6047 | -3.8 | 1.532 | 1.387 | 2.2659 | 2.482 | 3.8892 | 3.5417 | 3.5648 |  | 23.9 | 3.6225 | 0.76 |  | -17.2507 | -0.182 | -21.2728 | -14.8091 | -3.5131 | -23.235 | -3.5556 | -18.5 | 0 | 48.7861 | -127.8983
24/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 2.294 | -7.052 | 11.8699 | 8.9938 |  | 11.3859 |  | 20.6712 | 8.7487 | 8.3977 | -19.98 | -22 |  | 2.484 |  | 3.8722 | -16.0103 |  | 5.2102 | 9.0345 |  |  |  |  | -1.0545 | -1.252 | -1.23 | 3.059 | 0 |  | -1.22 | 0.301 | -16.97 | -17.04 |  | -9.74 | -9.85 | 4.2813 | 3.9509 | 16.0221 | 17.8608 | -6.0919 | -15.4551 | -14.6792 | 16.6109 | 10.9253 | -13.7509 | -11.1443 |  | 34.8995 | -13.1307 | 13.1438 | -6.6 | -6.6 | -21.7126 | -22.2894 | -1.1368 |  | -3.8959 | 0.7506 | -0.5972 | -0.3608 | -114.2918 | 54.8723 | 54.2924 | -13.3512 | -175.1741 |  |  |  | 14.3706 | 8.21 | 5.89 | -11.84 | 2.78 | -20.6252 | -20.7592 | 21.8785 | 20.4417 | -2.6985 | -9.5423 | -8.5483 | -3.3715 | 17.5193 | 4.2153 | 7.051 | 50.9 | -32.5 | -1.89 | 35.952 | 36.4399 | 34.2454 | 94.7188 | 94.5238 | -28.6074 | -72.0847 | -28.1225 | 3.6702 | 36.07 |  | 5.9424 | 4.9835 | -6.4044 |  | -18.0215 | -18.0094 | 47.1388 |  |  | 7.3 | 7.2 | -0.8911 | 6.9 | 6.74 | 11.54 | 3.62 | -1.05 | 21.731 | -44.7975 | -9.71 | -9.77 | 26.91 | 29.53 | -42.0364 | -20.6 | -42.1356 | -40.8182 | -17.1259 | -17.5129 | -27.306 | -26.8177 | -21.3181 | -30.3496 | -13.172 | -80.9076 | -14.5308 |  | -6.8454 | -7.4518 |  | 1.3891 | 1.5811 | -13.828 | -19.8895 | -19.8037 | 15.5794 | 0 | 0 | 6.9 | 2.5285 | 10.4318 | -7.4613 | -7.5467 | 9.9972 | 16.168 | -32.9416 | 4.0959 | -0.3626 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 9.2101 | -19.9273 | 23.0897 | 22.9115 | -6.3115 |  | 21.8814 | -14.49 | -3.3193 | 0.1916 | 2 | -3.5 | -22.0223 |  | 4.44 | 0.727 | 3.3508 | 5.51 | -19.8685 | -11.0945 | -2.56 | 21.0773 |  | 18.365 | -2.3768 | -2.7622 | 2.3439 |  |  | -12.3745 | 15.7963 | 0.4544 | -19.9186 | 4.8289 | 5.0078 | 106.2395 | -9.5533 | -10.3984 | -9.1517 | 3.7432 | 5.2452 | 5.3642 | 3.0023 | -4.1956 | -3.4296 | -13.41 | 9.4667 | 47.1603 | 0 | 89.5285 | -6.8203 | 42.9503 |  |  | 0 | -10.8283 | 28.0173 | 33.8739 | -19.2909 | -18.6867 | -7.4888 | -7.2115 | 13.69 | 13.95 | -29.2 | -30.3 | 0.4404 | -8.4 | 48.7848 | 25.4086 | 25.3094 | -19.1 | -38.9 | 2.2 | 1.6 | -18.1422 | -18.0755 | -137.0535 | -21.775 | -274.0343 | -9.6715 | -45.717 | 116.3957 | 47.8925 | 130.0556 | 83.7681 | 56.5548 | 23.1304 | 22.1406 | -18.1005 | 234.432 | -179.6024 | 57.3758 | -44.2479 | -0.1404 | 10.8 | -8.16 | -2.316 | -2.322 | 3.2 | -0.24 | -4.4866 | -5.9739 | 9.2882 | -2.8702 | -4.7 | 1.495 | 2.24 |  |  | 3.4977 | 3.0162 | 3.8408 |  | 23.3 | 3.535 | 0.77 |  | -14.436 | -0.9718 | -22.2438 | -11.5271 | -3.1088 | -24.8483 | -2.7388 | -17.7 | 0 | 70.9395 | -154.6041
24/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 2.1782 | -6.868 | 12.0519 | 9.1596 |  | 10.9744 |  | 20.5078 | 8.7867 | 8.3723 | -17.76 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 4.1598 | -16.0299 |  | 5.7361 | 9.91 |  |  |  |  | -0.9216 | -0.996 | -0.98 | 2.544 | -4.44 | -13.2 | -1.314 | 0.291 | -15.71 | -15.77 |  | -9.75 | -9.82 | 4.1108 | 3.7723 | 15.0925 | 17.0897 | -9.7537 | -16.5952 | -14.8258 | 15.0912 | 28.9192 | -15.4292 | -12.3993 | 21.8784 | 33.6083 | -6.2552 | 10.2838 | -5.1 | -5.1 | -19.2804 | -19.4747 | -1.2639 |  | -4.7365 | 0.5069 | -1.2784 | -0.797 | -105.0447 | 56.8865 | 56.7644 | -11.4448 | -156.3357 |  |  |  | 11.8158 | 8.83 | 6.3 | -12.39 | 2.06 | -21.8308 | -21.295 | 22.179 | 20.7487 | -3.227 | 11.618 | 11.6697 | -6.301 | 0 | 4.2153 | 7.042 | -25 | -23.7 | -1.94 | 21.124 | 21.5269 | 19.6592 | 65.5814 | 66.863 | -29.301 | -40.7421 | -30.3994 | 3.4401 | 39.7 |  | 5.9424 | 4.9835 | -5.9001 |  | 0 | 0 | 40.2223 |  |  | -25 | -24.7 | -0.8801 | 7 | 6.38 | 11.48 | 3.57 | -1.11 | 4.743 | -39.7073 | -8.95 | -9 | 25.92 | 1.35 | -37.6727 | -18.0455 | -42.9473 | -41.8091 | -9.8023 | -15.926 | -26.6328 | -26.6168 | -30.1197 | -37.1453 | -11.894 | -80.2313 | -10.4307 |  | -6.67 | -6.4066 |  | 3.6212 | 2.8088 | -14.34 | -21.9174 | -21.6829 | 14.7332 | 0 | 0 | 0 | 2.8516 | 15.0518 | -8.5466 | -8.3037 | 9.6052 | 18.361 | -30.5156 | 4.0184 | -0.1527 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.0426 | -19.7598 | 23.3852 | 23.4301 | -6.6709 | 0 | 22.3014 | -14.7 | -3.1069 | 0.165 | 2.25 | -3.02 | -22.1958 |  | 4.261 | 0.715 |  | 5.38 | -19.5551 | -11.0953 | -2.44 | 20.7498 |  | 18.8278 | -2.5093 | -2.9175 | 2.4879 |  |  | -13.6613 | 55.257 | 0.112 | -19.9143 | 5.3184 | 4.8026 | 111.8048 | -9.1018 | -10.7004 | -9.3369 | 3.9417 | 5.399 | 5.6095 | 3.5439 | 0 | 1.8479 | -12.99 | 7.9523 | 42.9434 | 10.6459 | 93.6661 | -2.8426 | 46.7301 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.6429 | -16.5937 | -7.9516 | -7.736 | 13.22 | 13.29 | -28.6 | -28.6 | 0.195 | -9.68 | 55.5398 | 23.6153 | 24.0051 | -18.7 | -38.8 | 1.4 | 0.9 | -17.9542 | -17.9342 | -131.2353 | -18.4546 | -266.8779 | -6.4379 | -41.327 | 124.0184 | 41.5988 | 127.8156 | 85.3969 | 66.1978 | 22.4787 | 26.4995 | -14.7715 | 243.8175 | -182.7738 | 70.1576 | -52.4222 | -0.7727 | 11.167 | -7.52 | -2.389 | -2.399 | 2.88 | -1.28 | -3.1715 | -4.7166 | 9.3187 | -3.5721 | -5 | 1.723 | 2.121 |  |  | 4.2474 | 4.3976 | 3.4897 |  | 23.5 | 2.8359 | 0.74 |  | -16.844 | 1.2402 | -21.9236 | -14.4815 | -4.7266 | -24.7379 | 0 | -18 | 0.5 | 71.8635 | -149.2092
24/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 2.2376 | -6.7825 | 12.6425 | 8.5391 |  | 10.8255 |  | 20.7876 | 8.7047 | 8.4781 | -15.54 | -24.2 | -2.2 |  | -15.4 | 3.5476 | -16.3245 |  | 6.0844 | 10.7161 |  |  |  |  | -1.0962 | -0.891 | -0.887 | 2.563 | -4.44 | -8.8 | -0.971 | 0.295 | -14.46 | -14.71 |  | -10.11 | -10.35 | 3.2453 | 3.9722 | 15.6299 | 17.5458 | -13.2832 | -14.4514 | -14.7966 | 20.165 | 11.6866 | -15.9541 | -15.2659 | 14.7028 | 13.4751 | 12.2885 | 5.3571 | -3.3 | -3.3 | -20.0509 | -20.1474 | -1.1332 |  | 1.2152 | 1.7626 | -1.6191 | -0.992 | -104.007 | 56.4897 | 56.6423 | -13.9899 | -138.2964 |  |  |  | 15.0591 | 8.81 | 6.9 | -9.85 | 4.12 | -27.1891 | -27.457 | 26.7014 | 25.0091 | -3.2673 | 18.1177 | 17.8776 | 0.9189 |  | 4.032 | 7.315 | -19.6 | -19.4 | -2.03 | 29.0182 | 29.1252 | 27.6927 | 61.1285 | 60.7372 | -30.2396 | -35.792 | -31.4201 | 3.5396 | 25.98 | 9.02 | 6.7236 | 5.9601 | -7.0408 |  |  |  | 35.2621 |  |  | -30.1 | -29.9 | -0.8533 | 8.2 | 9.2 | 12.58 | 4.52 | -1.65 | 5.084 | -33.8369 | -9.59 | -9.78 | 29.8 | 3.51 | -31.9455 | -16.2455 | -45.3133 | -44.4727 | 12.0295 | -8.8736 | -19.9757 | -20.2521 | -25.3242 | -32.2419 | -12.874 | -71.6084 | -19.3045 |  | -5.8287 | -5.4639 |  | 0.4099 | -0.3305 | 1.552 | -23.2932 | -23.7203 | 14.9787 | -4.72 | -2.04 | -0.2 | 2.6164 | 8.5225 | -7.6178 | -7.473 | 9.2612 | 17.8332 | -29.0622 | 4.7034 | -1.2945 |  | 0 | 0 |  | 15.0711 | 15.0711 | -28.4676 | 26.9292 | 26.686 | -11.9495 |  | 25.4215 | -15.1 | -1.2044 | 0.2621 | 0.44 | -3.72 | -25.6193 |  | 4.337 | 0.765 |  | 4.81 | -15.2229 | -6.5426 | -2.76 | 21.5668 |  | 21.4954 | -4.3575 | -4.8162 | 2.9396 |  |  | -12.6048 | 57.924 | -0.3348 | -19.5813 | 5.422 | 3.7601 | 131.9617 | -7.697 | -9.9234 | -6.9201 | 3.7816 | 6.2926 | 6.3372 | 3.2827 | -5.0993 | -2.0614 | -7.96 | 3.6731 | 25.1155 | 21.8412 | 87.5528 | 0 | 49.9886 | -10.7635 | -10.6376 | 0 | 0 | 37.9305 |  | -14.6876 | -14.0723 | -10.566 | -10.9156 | 10.77 | 11.18 | -29.9 | -30.1 | 0.2115 | -6.96 | 58.8591 | 24.6139 | 24.3624 | -18.7 | -40.1 | -0.3 | -0.8 | -17.8744 | -17.789 | -128.236 | -3.6931 | -273.9196 | -9.3152 | -38.4643 | 124.2031 | 39.45 | 134.2599 | 81.5869 | 64.6054 | 26.518 | 23.178 | -26.0141 | 252.7878 | -178.6617 | 79.7427 | -60.5935 | -1.2415 | 11.091 | -8.8 | -2.44 | -2.447 | 4.4 | -2.4 | -3.119 | -3.4836 | 6.5354 | -3.2517 | -3.5 | 3.083 | 1.964 | 2.3966 | 2.7616 | 4.2922 | 4.3529 | 3.9699 |  | 24.1 | 2.1799 | 0.67 |  | -5.5279 | -12.9927 | -18.644 | -3.0551 | 8.8192 | -13.005 | 3.3656 | -19.8 | 1.7 | 50.9763 | -134.3199
24/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 2.9569 | -7.8427 | 9.2913 | 10.5009 |  | 13.0606 |  | 17.6742 | 6.8038 | 6.437 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 4.2932 | -17.8531 |  | 9.5634 | 16.5738 |  |  |  |  | -0.851 | -0.257 | -0.213 | 5.92 | -4.44 | -4.4 | -0.072 | 0.281 | -10.11 | -10.09 |  | -9.37 | -9.73 | 3.3823 | 3.9832 | 18.3995 | 19.7316 | -18.8472 | -7.1286 | -6.7979 | 14.6992 | 9.9977 | -18.6666 | -16.1856 | 9.0351 | 10.9977 | 24.1957 | 2.443 | -3.6 | -3.4 | -21.058 | -21.0088 | -1.1296 |  | 7.2711 | 2.2134 | 0.8118 | 0.5521 | -59.6331 | 55.7268 | 56.1235 | -31.1929 | -104.5741 |  |  |  | 16.2268 | 9.2 | 7.57 | -9.38 | 4.09 | -30.9399 | -30.4041 | 28.9376 | 27.6014 | -4.1734 | 16.2459 | 16.1364 | 7.0316 |  | 3.6393 | 7.701 | -18.9 | -18 | -2.08 | 29.7378 | 29.7616 | 27.8901 | 52.9344 | 52.9951 | -20.7969 | -39.7821 | -20.5512 | 3.8264 | 25.36 | 8.83 | 6.8799 | 5.9601 | -7.1657 |  |  |  | 18.794 |  |  |  | -29.9 | -0.6287 | 8.7 | 10.32 | 12.9 | 4.73 | -2.17 | 5.0375 | -20.3087 | -9.63 | -9.79 | 29.93 | 2.93 | -19.3455 | -9.7909 | -45.2125 | -44.2091 | 17.3843 | -5.0851 | -15.2779 | -14.4434 | -27.0931 | -35.7817 | -12.823 | -52.5737 | -23.338 |  | -4.9893 | -4.9393 |  | 2.0644 | 1.1633 | -12.804 | -21.6199 | -21.0603 | 20.6309 | 6.85 | 0 | 0.6 | 2.5256 | 12.3239 | -9.2099 | -9.1215 | 9.6175 | 23.0944 | -37.0452 | 4.715 | -0.6013 |  | 0 | 0 |  | 18.5876 | 18.7551 | -27.7978 | 26.5595 | 26.4476 | -11.7325 |  | 22.1158 | -17.2 | -2.2097 | 0.2767 | 0.88 | -0.25 | -21.9748 |  | 4.24 | 0.738 |  | 4.62 | -13.6914 | -6.2525 | -2.83 | 20.0704 |  | 20.0016 | -4.7738 | -5.3044 | 3.194 |  |  | -13.0469 | 55.2019 | -1.1498 | -18.379 | 4.7921 | 4.4101 | 131.2719 | -7.354 | -7.1554 | -9.9489 | 2.4659 | 6.7467 | 6.97 | 1.9991 | -2.3924 | 0 | -6.71 | 0 | 20.5834 | 27.6334 | 85.7225 | 2.8692 | 49.9639 | -13.5656 | -13.3847 | 0 | -10.0315 | 30.5078 |  | -15.4676 | -14.6326 | -10.0199 | -9.9422 | 11.27 | 11.6 | -30.8 | -30.8 | 0.4752 | -6.96 | 64.6423 | 22.1184 | 22.0219 | -19.1 | -39.8 | -0.3 | -0.9 |  |  | -120.7845 | 3.7325 | -278.148 | -13.5479 | -37.0487 | 128.1097 | 33.5377 | 138.1144 | 85.5957 | 72.9576 | 24.4935 | 24.1664 | -31.3611 | 255.8655 | -179.4985 | 83.8436 | -65.49 | -0.492 | 9.527 | -9.04 | -2.415 | -2.42 | 4.72 | -2.8 | -3.338 | -3.1907 | 5.3635 | -2.9862 | -1.7 | 0.977 | 1.027 | 2.1706 | 2.4834 | 3.8525 | 3.9825 | 3.0611 |  | 24.7 | 2.0184 | 0.6 |  | -5.5956 | -13.0837 | -17.5675 | -4.5765 | 8.0086 | -11.6121 | 2.7336 | -19.7 | 1.5 | 39.6711 | -123.3197
24/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 3.28 | -8.3182 | 7.6298 | 11.3979 |  | 14.1903 |  | 19.1886 | 7.6248 | 7.5525 | -13.32 |  | 4.4 |  | -17.6 | 3.8063 | -16.5308 |  | 9.9745 | 17.2531 |  |  |  |  | -0.8431 | -0.112 | -0.104 | 6.13 | -6.66 | -2.2 | -0.3 | 0.284 | -7.35 | -7.17 |  | -7.53 | -7.69 | 3.856 | 3.7479 | 19.0318 | 21.1571 | -15.0503 | -1.8866 | -2.2857 | 10.8224 | 13.6944 | -16.0734 | -12.5926 | 16.4331 | 13.7421 | 70.5128 | 2.8012 | -3.8 | -3.7 | -24.1231 | -23.33 | -1.1926 |  | 9.2178 | 2.3713 | 0.9974 | 0.6441 | -84.4447 | 60.4266 | 60.1214 | -22.2331 | -121.4154 |  |  |  | 16.7956 | 9.03 | 7.74 | -9.64 | 2.79 | -28.3947 | -27.9928 | 34.5805 | 33.5126 | -2.6548 | 14.7007 | 13.5915 | 9.0533 |  | 1.5316 | 4.164 | -19.2 | -18.8 | -1.93 | 27.7204 | 28.2142 | 26.6084 | 57.497 | 58.1494 | -21.9905 | -43.5771 | -19.5638 | 3.6595 | 24.85 | 8.65 | 6.8799 | 5.9601 | -7.1301 |  |  |  | 19.5682 |  |  | -32.4 | -32.2 | 0.0848 | 8.7 | 9.52 | 12.94 | 4.68 | -1.89 | 4.867 | -21.7837 | -9.67 | -9.73 | 30.34 | 2.54 | -21.1818 | -10.3364 | -46.6194 | -45.4909 | 14.9305 | -5.6756 | -16.6568 | -16.8481 | -26.5713 | -38.9216 | -13.068 | -63.0905 | -22.2874 |  | -4.9491 | -5.1292 |  | 0.592 | -0.4789 | -9.732 | -21.9636 | -22.3232 | 20.5627 | 6.87 | -2.9 | -2.3 | 2.6183 | 9.8962 | -8.4826 | -8.4235 | 9.3834 | 22.5283 | -35.7093 | 5.3083 | -0.7428 |  |  | 0 |  | 15.5734 | 15.7409 | -25.7883 | 28.1915 | 27.9309 | -11.0676 |  | 22.8141 | -16.89 | -1.7153 | 0.2346 | 0.82 | -0.02 | -22.3695 |  | 4.266 | 0.731 |  | 3.7 | -15.3124 | -7.4373 | -3.22 | 19.299 |  | 20.3377 | -4.4977 | -4.9274 | 3.3048 |  |  | -12.2154 | 55.7699 | -1.1835 | -18.1803 | 5.4673 | 5.7702 | 139.7607 | -7.5492 | -8.8097 | -9.0953 | 3.3356 | 6.8932 | 7.1362 | 2.8158 | -4.4771 | -3.0971 | -7.96 | 3.7452 | 26.0364 | 26.1583 | 82.5442 | 0 | 49.8827 | -10.8317 | -10.5143 | 0 | -11.3207 |  | 29.6416 | -16.819 | -16.2092 | -10.5119 | -10.2874 | 11.48 | 11.84 | -32.1 | -32.1 | 0.195 | -7.44 | 66.819 | 22.0605 | 21.2503 | -19.1 | -39.8 | 1.3 | 0.7 |  | -17.8502 | -114.5351 | 7.0425 | -277.0619 | -11.5468 | -34.6296 | 121.1297 | 39.5314 | 143.1647 | 85.0305 | 65.8713 | 23.0346 | 24.5521 | -33.9881 | 246.5306 | -179.7827 | 77.1509 | -59.3186 | -0.2332 | 9.46 | -9.52 | -2.387 | -2.392 | 5.04 | -2.56 | -3.9336 | -3.4562 | 7.2953 | -2.8702 | -3.7 | 0.449 | 0.192 |  |  | 3.2315 | 3.328 | 2.7473 |  | 24.5 | 2.8009 | 0.64 |  | -4.3015 | -14.2506 | -19.2388 | -2.8029 | 10.2495 | -13.8412 | 2.84 | -19.6 | 1.8 | 44.9579 | -130.9771
24/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 3.2772 | -8.4478 | 9.6561 | 10.4616 |  | 14.013 |  | 20.8204 | 8.7177 | 8.3171 | -13.32 |  |  | 3.312 |  | 3.7489 | -14.5536 |  | 8.8663 | 15.383 |  |  |  |  | -0.7554 | -0.429 | -0.383 | 6.215 | -6.66 | -2.2 | -0.005 | 0.287 | -8.66 | -8.68 |  | -9.2 | -9.35 | 4.9512 | 3.6449 | 18.422 | 20.4438 | -13.92 | -4.7459 | -4.4748 | 4.1245 | 3.6282 | -11.8475 | -9.1667 | 12.1366 | 12.926 | 76.2412 | 4.3006 | -3.4 | -3.4 | -25.8289 | -26.1671 | -1.5221 |  | 6.5364 | 3.3272 | 1.0387 | 0.7862 | -108.1881 | 63.2649 | 63.2954 | -15.831 | -140.5423 |  |  |  | 17.8235 | 8.53 | 7.43 | -9.82 | 2.66 | -24.7779 | -25.1797 | 32.7235 | 32.142 | -1.4578 | 14.5269 | 15.0187 | 6.1845 | 0 | 1.728 | 4.16 | -19.9 | -18.8 | -2.02 | 28.267 | 28.7731 | 26.839 | 63.5089 | 63.1134 | -29.4361 | -41.5324 | -28.2917 | 3.5234 | 25.13 | 8.67 | 7.0361 | 6.1554 | -7.2383 |  |  |  | 21.2104 |  |  |  |  | 0 | 8.8 | 9.34 | 12.66 | 4.63 | -1.64 | 5.4095 | -22.2838 | -7.71 | -7.79 | 26 | 3.07 | -22.2545 | -10.7636 | -44.7177 | -43.6909 | 13.2371 | -7.5631 | -19.6519 | -17.3555 | -29.2783 | -42.3549 | -12.521 | -71.1301 | -26.8653 |  | -5.5427 | -6.0277 |  | 1.3636 | 0.3414 | -15.876 | -21.8316 | -22.2711 | 18.0152 | 6.58 | -2.56 | -3.5 | 2.8674 | 10.2004 | -9.3358 | -9.1846 | 9.3606 | 24.7394 | -23.2254 | 5.2341 | -0.2739 |  | 3.9126 | 4.4726 | 3.4082 | 12.7267 | 12.2243 | -23.6113 | 25.7022 | 25.863 | -11.071 |  | 20.6265 | -16.77 | -2.0247 | 0.2795 | 1.01 | 0.57 | -20.0049 |  | 4.199 | 0.749 |  | 5.56 | -15.4478 | -7.1883 | -3.03 | 21.1636 |  | 20.7172 | -4.6801 | -4.9187 | 3.2711 |  |  |  | 56.1656 | -0.3377 | -18.553 | 7.2286 | 7.1469 | 140.4913 | -7.1052 | -8.6635 | -10.024 | 3.1738 | 6.9811 | 7.1362 | 2.1134 | -4.5806 | -4.3722 | -8.8 | 4.4174 | 33.0732 | 21.6335 | 81.9804 | -1.8118 | 49.0675 | -10.4984 | -10.6107 | -10.2712 | -10.8709 |  |  | -19.3733 | -18.8624 | -10.249 | -11.0385 | 11.63 | 11.88 | -30.3 | -30.2 | 0.195 | -7.36 | 69.3348 | 20.1958 | 20.1088 | -19.1 | -38.5 | 3.4 | 2.8 | -18.1303 | -18.0521 | -117.8949 | 4.0668 | -281.2649 | -12.1992 | -38.2643 | 120.5057 | 44.1783 | 154.8651 | 85.4256 | 61.6027 | 23.3559 | 20.7892 | -44.1576 | 242.9537 | -184.0388 | 70.1036 | -48.7938 | 0.846 | 10.131 | -8.8 | -2.412 | -2.419 | 4.64 | -2.48 | -3.8264 | -3.5447 | 6.5629 | -3.1632 | -3.4 | 0.239 | 1.277 |  |  | 4.034 | 4.1468 | 3.6164 |  | 24.3 | 3.1854 | 0.68 |  | -4.2646 | -14.5084 | -18.7639 | -2.5855 | 9.7318 | -13.2915 | 2.7783 | -18.5 | 0.7 | 46.5039 | -131.728
24/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 3.3226 | -8.5686 | 11.5316 | 10.5828 |  | 13.1078 |  | 19.8838 | 8.4787 | 8.0047 | -15.54 |  | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.9795 | -14.6783 |  | 8.6014 | 14.9331 |  |  |  |  | -0.7316 | -0.425 | -0.404 | 6.358 | -4.44 | -4.4 | -0.064 | 0.288 | -8.78 | -8.76 |  | -9.26 | -9.38 | 6.1746 | 3.9803 | 19.0368 | 20.948 | -14.2808 | -3.3786 | -2.9147 | 3.512 | 3.7882 | -12.2898 | -9.296 | 12.2059 | 12.8282 | 74.4283 | 4.4479 | -3.3 | -3.3 | -26.4624 | -26.2071 | -1.4191 |  | 6.6474 | 3.0918 | 1.1107 | 0.7723 | -110.0192 | 63.4785 | 63.1428 | -15.0719 | -145.8334 |  |  |  | 16.7656 | 8.54 | 7.3 | -9.97 | 2.2 | -25.5816 | -25.5816 | 31.4541 | 30.0572 | -2.1053 | 16.0784 | 15.8327 | 7.074 | 0 | 1.728 | 3.683 | -20.7 | -20 | -2.01 | 28.2522 | 28.8399 | 25.6127 | 62.5961 | 62.7441 | -26.2014 | -43.47 | -25.3521 | 3.5487 | 25.91 | 8.99 | 6.7236 | 5.8624 | -7.1046 |  | 0 | 0 | 20.2714 |  |  |  |  | -0.0354 | 8 | 9.58 | 12.34 | 4.28 | -1.75 | 4.8825 | -21.6012 | -7.47 | -7.56 | 25.83 | 2.8 | -21.2545 | -10.9909 | -43.6982 | -42.2091 | 12.9945 | -8.5012 | -17.916 | -18.2179 | -26.7035 | -36.5015 | -12.477 | -67.4609 | -17.486 |  | -4.7247 | -4.5478 |  | -0.0007 | -1.4169 | -10.756 | -20.6402 | -20.2107 | 19.9656 | 6.34 | 0 | 0.2 | 2.3413 | 9.676 | -8.8539 | -8.7341 | 9.4689 | 22.916 | -34.5592 | 5.3052 | -1.7418 |  | 5.3456 | 4.9889 | 3.854 | 13.0616 | 13.0616 | -23.2764 | 24.9749 | 24.6482 | -11.5638 |  | 21.8814 | -15.1 | -0.3932 | 0.2007 | 0.24 | 1.38 | -22.1558 |  | 4.245 | 0.787 |  | 5.88 | -15.6098 | -6.7348 | -3.02 | 21.141 |  | 20.4574 | -4.4285 | -5.0642 | 3.1861 |  |  | -11.9565 | 56.7384 | -1.1028 | -18.8198 | 6.7745 | 6.5103 | 137.4637 | -7.023 | -8.5717 | -10.4813 | 2.8128 | 6.82 | 7.0096 | 2.5726 | -3.9526 | -2.3463 | -7.96 | 3.3998 | 28.5376 | 17.6684 | 81.6337 | 0 | 49.617 | -12.0167 | -11.8215 | 0 | 0 |  |  | -15.9455 | -15.1984 | -9.7256 | -9.7662 | 10.85 | 11.09 | -29.3 | -29.5 | 0.1071 | -6.96 | 57.2723 | 19.9393 | 19.8417 | -19.1 | -40.1 | -0.3 | -0.8 | -18.0492 | -18.024 | -114.9079 | 6.1607 | -276.1003 | -11.951 | -36.2482 | 120.0828 | 41.4268 | 141.3715 | 79.8269 | 56.1839 | 24.48 | 23.8345 | -35.3827 | 242.0202 | -179.1131 | 70.7138 | -52.9757 | -0.2332 | 9.985 | -8.56 | -2.373 | -2.377 | 4.56 | -2.48 | -3.6016 | -3.8071 | 6.038 | -3.4562 | -2.4 | 2.976 | 2.504 |  |  | 3.524 | 3.5681 | 3.4626 |  | 24.5 | 2.034 | 0.54 |  | -5.3367 | -13.9145 | -17.9888 | -3.3619 | 9.2532 | -12.5463 | 2.3512 | -19.1 | 2.6 | 49.6821 | -138.0437
24/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 3.371 | -8.5095 | 10.5749 | 10.236 |  | 12.6662 |  | 19.4513 | 8.4437 | 8.162 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.2187 | -15.3095 |  | 7.8599 | 13.364 |  |  |  |  | -0.9581 | -0.452 | -0.437 | 6.572 | -6.66 | -4.4 | -0.185 | 0.295 | -8.86 | -8.84 |  | -9.38 | -9.41 | 5.3037 | 3.9636 | 18.3751 | 20.2962 | -15.9415 | -6.4892 | -5.9364 | 14.2576 | 15.7054 | -13.9635 | -11.6199 | 17.3771 | 19.2391 | 76.303 | 2.006 | -2.8 | -2.8 | -24.0057 | -24.2898 | -1.2842 |  | 6.4402 | 3.2897 | 1.0582 | 0.7486 | -98.3306 | 59.0533 | 59.328 | -11.1596 | -137.6337 |  |  |  | 16.9054 | 8.46 | 7.16 | -10.14 | 2.18 | -24.51 | -24.376 | 33.473 | 31.883 | -1.6736 | 11.5321 | 11.1896 | 6.2651 |  | 1.728 | 3.788 | -20.2 | -19.1 | -2.02 | 26.9861 | 26.4674 | 24.8371 | 60.9063 | 60.4638 | -28.4207 | -38.8175 | -27.4781 | 3.6502 | 23.76 | 8.17 | 6.7236 | 5.7648 | -7.0667 |  |  |  | 22.1651 |  |  | -30.1 | -29.8 | 0.191 | 7.6 | 8.68 | 11.52 | 3.78 | -1.67 | 4.836 | -22.4438 | -7.77 | -7.78 | 25.75 | 3.04 | -22.5636 | -11.3 | -43.4103 | -43.6182 | 13.9873 | -8.332 | -18.8841 | -17.8405 | -21.5886 | -34.3228 | -12.629 | -69.2722 | -12.6174 |  | -4.6714 | -4.8047 |  | 1.2702 | 0.775 | -6.148 | -22.0344 | -22.2467 | 18.0357 | 0 | 0 | 0 | 2.3955 | 11.6289 | -9.6932 | -9.6094 | 10.3179 | 19.0243 | -33.2017 | 5.6004 | -1.4642 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 12.0569 | -22.7741 | 25.8371 | 25.6637 | -10.1515 |  | 21.4224 | -15.15 | -0.9975 | 0.2392 | 0.07 | 1.02 | -21.1861 |  | 4.188 | 0.746 | 3.1354 | 6.82 | -16.6651 | -7.9017 | -2.85 | 22.9333 |  | 21.1024 | -4.4829 | -4.8357 | 3.2057 |  |  | -12.1349 | 58.2699 | -0.9665 | -19.5523 | 6.7655 | 5.5157 | 139.723 | -7.3838 | -9.1671 | -9.7069 | 2.3802 | 6.6369 | 6.7486 | 1.896 | -2.9095 | 0 | -3.77 | 0 | 30.6572 | 29.1676 | 88.729 | 0 | 49.921 | -10.7824 | -11.5424 | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.3914 | -6.0252 | -6.0299 | 9.46 | 9.86 | -28.6 | -29.1 | 0.195 | -7.04 | 51.4353 | 21.0887 | 20.9865 | -19.6 | -39.7 | -2.4 | -3 | -17.8213 | -17.7604 | -113.4557 | 5.1547 | -274.3781 | -9.219 | -35.1278 | 122.8501 | 40.5464 | 129.0762 | 79.8336 | 65.3554 | 25.3799 | 22.7089 | -21.9541 | 250.2745 | -174.7012 | 82.7889 | -64.0468 | -1.2171 | 9.183 | -7.44 | -2.345 | -2.349 | 3.12 | -0.64 | -3.978 | -5.5955 | 6.6819 | -2.1073 | -2.6 | 2.31 | 3.981 |  |  | 4.6966 | 3.3315 | 4.0759 |  | 24.9 | 3.2235 | 0.46 |  | -5.039 | -14.592 | -18.4976 | -3.7253 | 10.4084 | -12.5857 | 1.6538 | -19.7 | 2.7 | 56.348 | -135.3372
24/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 3.2326 | -8.4134 | 7.9572 | 9.808 |  | 12.2623 |  | 20.387 | 8.4587 | 8.2065 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.6791 | -15.2133 |  | 7.7654 | 13.5729 |  |  |  |  | -1.0884 | -0.5 | -0.49 | 6.756 | -6.66 | -8.8 | -0.385 | 0.292 | -9.18 | -9.2 |  | -10.46 | -10.53 |  | 4.2072 | 18.329 | 19.9741 | -15.5685 | -6.4411 | -7.0182 | 15.4736 | 17.7728 | -14.9259 | -11.4266 | 21.845 | 25.6817 | 78.2195 | 2.1651 | -2.8 | -2.8 | -23.747 | -24.2648 | -1.4355 |  | 6.7588 | 3.1446 | 0.9462 | 0.6674 | -100.4974 | 55.2995 | 55.0554 | -9.9754 | -147.7899 |  |  |  | 15.7976 | 8.53 | 7.52 | -10.57 | 1.69 | -21.8308 | -21.4289 | 31.1109 | 29.5516 | -2.2658 | 11.7602 | 11.6499 | 7.3069 |  | 1.5316 | 3.781 | -19.5 | -18.6 | -1.93 | 26.0155 | 26.5248 | 24.5781 | 57.6914 | 57.9512 | -29.299 | -35.9672 | -27.7104 | 3.6554 | 24.53 | 8.47 | 6.4111 | 5.3741 | -6.8684 |  |  |  | 26.7011 |  |  |  |  | -0.3125 | 6.8 | 8.56 | 10.92 | 3.35 | -1.64 | 6.7735 | -26.8015 | -7.74 | -7.92 | 25.23 | 3.1 | -25.4 | -12.5727 | -42.888 | -41.6818 | 14.1849 | -8.3887 | -19.1692 | -18.9831 | -28.3682 | -36.8016 | -13.562 | -71.8724 | -10.2176 |  | -5.083 | -5.0016 |  | 3.4076 | 1.6565 | -14.852 | -21.067 | -20.9247 | 16.7502 | 0 | 1.69 | 0 | 2.4401 | 16.2182 | -10.7662 | -10.6586 | 10.4048 | 18.5443 | -31.6379 | 5.918 | -0.4411 |  | 0 | 0 |  | 9.3776 | 9.0426 | -23.4439 | 23.8577 | 24.006 | -9.9608 |  | 22.1158 | -14.8 | -0.3072 | 0.2795 | -0.24 | 1.54 | -21.7562 |  | 4.174 | 0.72 |  | 7.56 | -16.2732 | -8.4491 | -2.68 | 23.6734 |  | 27.8328 | -7.666 | -8.3401 | 3.1337 |  |  | -13.5481 | 64.502 | -0.0858 | -23.4658 | 6.8262 | 6.1894 | 153.5856 | -6.0073 | -9.5982 | -9.0997 | 2.3724 | 6.2853 | 6.5429 | 1.841 | 0 | 0 | -4.19 | 5.9089 | 41.4722 | 35.7173 | 89.0326 | 3.3185 |  | -11.8947 | -11.9712 | -10.3308 | -11.088 |  |  | -13.8526 | -13.2428 | -6.2861 | -6.0952 | 10.73 | 11.11 | -28.6 | -28.5 | 0.3873 | -6.88 | 63.9112 | 24.5608 | 24.4607 | -19.9 | -40.1 | -1.6 | -2.1 |  | -17.7564 | -108.0932 | -7.2876 | -273.4059 | -11.6839 | -38.7193 | 129.2792 | 29.6266 | 132.5927 | 85.9513 | 74.3696 | 26.5856 | 25.9186 | -23.5459 | 260.4603 | -181.8321 | 89.6254 | -71.0484 | -1.4514 | 6.654 | -7.2 | -2.318 | -2.321 | 2.24 | -1.2 | -3.6646 | -5.272 | 6.7704 | -2.0188 | -2.9 | 3.47 | 2.412 |  |  | 4.4139 | 3.2831 | 3.3161 |  | 24.7 | 3.623 | 0.42 |  | -5.6153 | -14.1465 | -17.4918 | -4.0547 | 9.6453 | -11.3182 | 1.3716 | -19.8 | 2.3 | 69.2428 | -141.0512
24/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.145 | -8.5063 | 8.5482 | 8.7833 |  | 10.9175 |  | 20.3278 | 8.4147 | 8.2968 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.5035 | -15.8633 |  | 6.8064 | 11.925 |  |  |  |  | -0.9304 | -0.519 | -0.494 | 6.629 | -8.88 | -6.6 | -0.615 | 0.285 | -8.63 | -8.63 |  | -10.88 | -11.11 | 5.1118 | 4.2959 | 16.9686 | 19.0506 | -16.7327 | -6.0812 | -5.7814 | 14.0993 | 18.1425 | -15.838 | -13.4345 | 21.4119 | 20.3368 | 81.6569 | 3.2155 | -1.8 | -1.7 | -24.7187 | -24.7322 | -1.4893 |  | 7.3715 | 2.8847 | 0.9776 | 0.7695 | -104.3428 | 50.9659 | 50.7217 | -23.9009 | -162.6028 |  |  |  | 14.7897 | 8.51 | 7.06 | -10.81 | 2.13 | -21.5629 | -21.4289 | 29.8917 | 28.5757 | -2.5242 | 15.1001 | 15.3725 | 5.9367 |  | 1.9244 | 4.575 | -19 | -18.4 | -1.89 | 27.8171 | 27.7826 | 26.685 | 53.7572 | 54.46 | -27.9737 | -32.3563 | -27.2854 | 3.6972 | 24.89 | 8.53 | 6.0986 | 5.0812 | -6.6174 |  |  |  | 29.2028 |  |  | -27.1 | -27 | -0.1819 | 6 | 7.86 | 9.9 | 2.61 | -1.49 | 5.7815 | -29.0467 | -7.19 | -7.28 | 23.52 | 2.87 | -28.4182 | -13.6455 | -42.8579 | -42.2455 | 10.5738 | -13.0112 | -22.9176 | -22.9101 | -31.0154 | -37.0282 | -14.036 | -58.0467 | -7.8967 |  | -4.7956 | -5.2271 |  | 0.6963 | -0.2188 | -24.068 | -20.8327 | -20.278 | 19.3848 | 6.99 | 0 | -1.9 | 2.2217 | 13.9935 | -10.1045 | -9.9686 | 10.0379 | 21.5694 | -31.3014 | 6.1207 | -1.6717 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 8.7077 | -21.6019 | 24.3478 | 24.6665 | -9.2364 |  | 22.9996 | -13.8 | -1.1165 | 0.2355 | 0.34 | -0.24 | -22.5669 |  | 4.254 | 0.691 |  | 7.38 | -17.0084 | -8.9571 | -2.72 | 23.1787 |  | 27.813 | -7.1748 | -7.6411 | 3.0474 |  |  | -13.17 | 65.3216 | -0.0589 | -24.0246 | 8.2955 | 6.361 | 155.1953 | -6.4726 | -10.573 | -8.8315 | 1.9514 | 5.8898 | 6.0999 | 1.1882 | -2.1882 | 0 | -1.68 | 4.198 | 36.5052 | 40.0619 | 90.0643 | 3.0516 |  | -12.218 | -12.5644 | 0 | -10.5167 | 33.1108 | 34.1039 | -15.4731 | -14.4953 | -4.6661 | -5.0629 | 10.38 | 10.83 | -30.8 | -30.9 | 0.3873 | -7.84 | 61.9531 | 23.1342 | 23.0431 |  | -40.5 | -0.4 | -0.9 |  |  | -110.4923 | -8.0888 | -283.1108 | -19.7087 | -48.4454 | 134.0932 | 28.0159 | 135.7919 | 87.5025 | 76.3114 | 24.1502 | 23.1581 | -27.2889 | 264.1385 | -182.7525 | 92.9107 | -73.1256 | -0.8435 | 4.805 | -7.52 | -2.268 | -2.272 | 2.88 | -1.36 | -3.3472 | -4.979 | 6.2119 | -1.8143 | -3.3 | 0.617 | 1.008 |  |  | 3.6344 | 3.7361 | 3.5412 |  | 25.3 | 3.9689 | 0.26 |  | -5.4848 | -14.0708 | -16.914 | -3.7289 | 9.5979 | -11.7168 | 0 | -21 | 3 | 64.1968 | -139.7536
24/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 2.9991 | -8.3005 | 9.2758 | 8.294 |  | 10.7788 |  | 20.9252 | 8.8827 | 8.1385 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.2162 | -15.3656 |  | 6.3088 | 10.9342 |  |  |  |  | -1.0333 | -0.634 | -0.604 | 6.419 | -8.88 | -13.2 | -0.783 | 0.272 | -9.64 | -9.6 |  | -11.18 | -11.24 | 5.3037 | 4.1225 | 17.3723 | 19.4663 | -17.4913 | -8.6814 | -9.1513 | 31.5577 | 18.9283 | -16.7852 | -15.4592 | 20.6798 | 18.4172 | 75.0935 | 4.9662 | -3.6 | -3.6 | -21.8021 | -22.6462 | -1.3843 |  | 5.6903 | 2.6835 | 0.1781 | 0.236 | -113.4983 | 45.6557 | 45.4115 | -31.7696 | -178.4941 |  |  |  | 13.7119 | 8.47 | 6.51 | -11.79 | 3.25 | -18.08 | -18.08 | 26.0741 | 24.4457 | -1.9157 | 6.3143 | 6.8899 | 5.3326 |  | 4.032 | 7.576 | -19 | -18.5 | -1.95 | 23.4129 | 23.6128 | 21.8652 | 53.8378 | 54.1722 | -28.8851 | -30.1205 | -28.6238 | 3.5051 | 23.14 | 7.69 | 5.4736 | 4.4952 | -6.098 |  |  |  | 32.8807 |  |  | -24.3 | -24.4 | -0.6958 | 4.6 | 7.26 | 8.66 | 1.56 | -1.43 | 6.138 | -32.7194 | -6.94 | -6.9 | 21.68 | 2.38 | -32.5091 | -15.9 | -41.7719 | -40.1909 | 9.6777 | -17.9935 | -26.6695 | -27.3939 | -19.1036 | -29.8337 | -13.538 | -56.2552 | -13.1383 |  | -5.2695 | -4.8234 |  | -3.3896 | -3.698 | 9.232 | -22.4193 | -22.0288 | 12.93 | -12.05 | 0 | 2.5 | 1.7995 | 4.7157 | -11.0488 | -10.9048 | 11.2266 | 14.1279 | -29.7998 | 6.1463 | 0.1264 |  | 0 | 0 |  | 5.6935 | 5.5261 | -21.7693 | 22.7328 | 22.8224 | -8.017 |  | 23.4537 | -13.8 | -0.9096 | 0.252 | 0.05 | 0.41 | -23.0234 |  | 4.194 | 0.721 |  | 7.17 | -19.226 | -9.7087 | -2.58 | 23.1584 |  | 26.7363 | -7.1783 | -7.8335 | 2.8245 |  |  | -12.8631 | 64.7874 | 0.3661 | -24.3272 | 6.1655 | 6.265 | 149.9795 | -7.0005 | -8.9843 | -9.7753 | 1.3159 | 5.5089 | 5.6332 | 0.7358 | -3.9737 | -2.1772 | -2.1 | 6.6709 | 45.9722 | 30.9591 | 88.3135 | 0 | 49.8244 | -10.0041 | -11.3263 | 0 | -10.3989 |  |  | -15.1875 | -14.6436 | -2.8263 | -3.1862 | 11.03 | 11.35 | -31.4 | -30.8 | 0.51 | -8.08 | 65.8201 | 23.0141 | 22.7939 | -20.4 | -40.6 | 0 | -0.4 |  |  | -111.9031 | -11.64 | -288.1107 | -22.6529 | -48.8223 | 127.9435 | 30.7501 | 140.6197 | 87.8401 | 71.9971 | 25.5027 | 24.3457 | -32.6387 | 257.106 | -182.0736 | 84.8248 | -68.5128 | -1.0779 | 2.72 | -7.36 | -2.268 | -2.273 | 2.24 | -1.2 | -3.5949 | -5.449 | 7.0024 | -1.9608 | -3.4 | 0.6 | 1.101 | 2.3912 | 2.7604 | 3.3052 | 3.5887 | 3.7397 |  | 25.4 | 3.7315 | 0.32 |  | -5.1748 | -15.65 | -17.7021 | -3.1946 | 11.1411 | -11.6717 | 0 | -20.1 | 2.5 | 66.8692 | -137.7683
24/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.6654 | -7.9607 | 9.1143 | 8.1474 |  | 9.2154 |  | 19.1488 | 8.0568 | 7.6265 | -11.1 | -19.8 | -4.4 |  | -11 | 3.8599 | -16.6366 |  | 5.125 | 9.1257 |  |  |  |  | -1.0248 | -0.709 | -0.678 | 5.838 | -8.88 | -13.2 | -1.08 | 0.254 | -9.96 | -9.91 | -10 | -11.66 | -11.59 |  | 4.1617 | 14.5946 | 16.9766 | -21.3445 | -12.3228 | -11.0362 | 17.6669 | 18.206 | -19.03 | -16.5642 | 15.3328 | 13.1772 | 22.472 | 4.9615 | -3.2 | -3.1 | -20.3147 | -20.4467 | -1.1425 |  | 3.476 | 2.2503 | -0.0804 | 0.0453 | -73.0308 | 12.0853 | 12.0243 | -18.4771 | -202.0418 |  |  |  | 9.4007 | 8.41 | 6.23 | -12.32 | 2.48 | -18.3479 | -18.4819 | 26.6564 | 25.1279 | -1.0448 | -8.8197 | -9.0595 | 3.5349 |  | 4.032 | 7.775 | -13.4 | -13.3 | -1.68 | 16.9878 | 16.8867 | 16.699 | 34.6681 | 35.1265 | -29.2619 | -9.1074 | -29.1605 | 3.3445 | 21.38 | 6.93 | 4.5361 | 3.6163 | -5.9486 |  |  |  | 30.3585 |  |  | -16 | -13.6 | -0.4443 | 3.3 | 5.66 | 7.24 | 0.55 | -1.11 | 6.0605 | -31.2768 | -7.67 | -7.79 | 21.97 | 1.09 | -30.2909 | -15.0545 | -41.5227 | -40.3273 |  | -19.5518 | -29.1294 | -29.2599 | -22.3335 | -29.6276 | -13.395 | -63.364 | -14.3737 |  | -4.6151 | -4.7633 |  | -1.7832 | -2.3582 | -3.588 | -21.598 | -21.2569 | 13.6637 | 0 | -3.08 | 2.1 | 1.7136 | 8.5881 | -10.9026 | -11.0666 | 10.4878 | 16.7268 | -33.4498 | 6.465 | 0.0519 |  | 0 | 2.4744 | 0 | 5.6935 | 5.6935 | -17.248 | 22.1776 | 22.2588 | -6.5182 |  | 21.6129 | -14.44 | -1.6091 | 0.2181 | 0.42 | 0.28 | -21.0278 |  | 4.304 | 0.792 |  | 8.24 | -20.6488 | -11.5897 | -2.73 | 24.8548 |  | 24.2044 | -5.7094 | -6.2334 | 2.6734 |  |  | -12.255 | 62.8826 | 0.1284 | -23.4802 | 6.5138 | 5.2229 | 145.4653 | -7.6291 | -9.6717 | -8.7396 | 1.2424 | 4.9962 | 5.1111 | 0.576 | -4.6696 | -4.1747 | -6.71 | 7.7104 | 46.2797 | 28.2154 | 87.3877 | 0 | 49.8836 | 0 | -11.9683 | -9.7029 | 0 |  |  | -17.176 | -16.5608 | -1.2648 | -1.1942 | 12.75 | 13.08 | -31.8 | -31.5 | 0.3525 | -10.88 | 66.6235 | 23.5912 | 23.4871 | -20.8 | -41.4 | 1.4 | 0.8 | -18.0165 | -17.975 | -119.7636 | -13.4241 | -285.1141 | -19.4146 | -51.6665 | 126.7447 | 37.373 | 148.1313 | 86.0204 | 67.0112 | 23.6158 | 23.5093 | -34.0502 | 253.1648 | -181.214 | 76.6244 | -63.8904 | -0.0696 | 2.759 | -7.36 | -2.213 | -2.217 | 2.48 | -1.52 | -3.2738 | -5.388 | 6.4775 | -1.4054 | -3 | 0.786 | 2.563 |  |  | 4.8152 | 5.1039 | 4.3964 |  | 25 | 3.8134 | 0.19 |  | -4.6116 | -15.6308 | -17.2441 | -2.5321 | 11.4065 | -11.9681 | 0 | -20.4 | 2.1 | 70.0509 | -141.878
24/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.2615 | -7.5003 | 4.5892 | 7.2995 |  | 7.6822 |  | 17.6774 | 7.2658 | 6.8851 | -11.1 |  | -4.4 |  | -11 | 3.7581 | -12.9185 |  | 4.2839 | 7.8537 |  |  |  |  | -0.9602 | -0.657 | -0.599 | 5.661 | -11.1 | -15.4 | -1.142 | 0.243 | -9.75 | -9.76 |  | -11.66 | -11.61 | 3.6995 | 4.074 | 14.1948 | 15.9071 | -15.775 | -11.6585 | -10.8312 | 11.8299 | 9.0894 | -17.182 | -14.8547 | 20.8849 | 18.6158 | 14.7254 | 4.8061 | -3.8 | -3.8 | -21.8314 | -21.0866 | -1.0944 |  | 2.8893 | 2.1457 | -0.1055 | -0.0021 | -73.8242 | 14.893 | 14.8625 | -34.8436 | -214.1486 |  |  |  | 8.3728 | 8.34 | 5.82 | -13.19 | 2.1 | -18.214 | -18.3479 | 22.4751 | 20.8166 | -1.382 | -4.8179 | -4.732 | 2.387 |  | 4.2153 | 7.903 | -15.7 | -15.4 | -1.79 | 17.3948 | 17.9311 | 16.8778 | 37.98 | 38.0584 | -29.2494 | -12.2848 | -29.0497 | 3.2338 | 21.28 | 6.91 | 4.2236 | 3.3234 | -5.4053 |  |  |  | 28.1007 |  |  |  |  | -0.7996 | 2.6 | 6.2 | 6.5 | 0 | -1.54 | 6.2155 | -27.9416 | -8.73 | -8.78 | 23.89 | -0.17 | -27.6 | -13.6091 | -39.1957 | -37.7818 |  | -19.6845 | -28.5413 | -28.8191 | -24.0899 | -32.884 | -13.178 | -54.445 | -12.104 |  | -4.8173 | -4.5363 |  | -3.34 | -3.886 | 5.136 | -20.9271 | -20.6693 | 12.8838 | -10.17 | -4.21 | 0 | 1.8779 | 6.5738 | -10.2778 | -10.4575 | 10.2889 | 15.1103 | -31.1746 | 6.9313 | -0.816 |  | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.861 | -16.9131 | 19.7425 | 19.5556 | -5.829 |  | 19.5132 | -14.59 | -1.5248 | 0.1998 | 0.4 | 0.86 | -20.1294 |  | 4.314 | 0.719 |  | 8.16 | -20.7538 | -12.2833 | -2.84 | 23.3102 |  | 24.0424 | -5.3972 | -5.8874 | 2.4455 |  |  | -12.5253 | 61.766 | 0.2682 | -24.0318 | 7.4258 | 5.6344 | 145.7848 | -8.1086 | -9.8059 | -8.6473 | 1.2998 | 4.6959 | 4.6998 | 0.581 | -5.9934 | -3.1888 | -6.29 | 10.0758 | 53.6039 | 26.0831 | 82.0373 | -1.2649 | 48.8761 | 0 | -11.6874 | 0 | -11.8137 |  |  | -17.2419 | -16.8354 | -1.2116 | -0.94 | 12.33 | 12.73 | -31.7 | -31.9 | 0.3342 | -11.12 | 63.1646 | 24.7353 | 25.0068 | -21.2 | -40.5 | 0.9 | 0.4 |  |  | -116.0668 | -21.5895 | -286.3071 | -17.517 | -50.5158 | 123.6474 | 38.8654 | 147.8238 | 81.4151 | 61.638 | 24.7598 | 23.9768 | -36.9504 | 249.4648 | -179.4579 | 70.836 | -57.7675 | 0.0256 | 2.429 | -6.8 | -2.206 | -2.217 | 1.92 | -0.8 | -3.0224 | -5.6535 | 6.7704 | -1.4328 | -3.5 | 1.555 | 1.552 |  |  | 3.5312 | 3.6799 | 4.1142 |  | 25.5 | 4.2877 | 0.12 |  | -4.7589 | -15.9707 | -17.8681 | -1.906 | 12.0271 | -12.3989 |  | -20.2 | 2.1 | 75.5641 | -148.1266
24/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.0574 | -7.2527 | 4.4847 | 7.4253 |  | 7.037 |  | 18.4632 | 7.6778 | 7.3247 | -8.88 | -22 | -2.2 | -0.828 | -13.2 | 3.8327 | -12.3758 |  | 4.0743 | 7.4725 |  |  |  |  | -1.0638 | -0.779 | -0.755 | 2.263 | -11.1 | -13.2 | -0.93 | 0.275 | -10.74 | -10.82 |  | -11.58 | -11.63 | 3.5006 | 4.0595 | 13.4775 | 15.1361 | -14.2908 | -11.0533 | -10.7683 | 2.7991 | 2.8029 | -15.1656 | -13.0117 | 9.8385 | 10.1553 | 12.7149 | 10.2826 | -5.4 | -5.4 | -23.5279 | -23.3638 | -0.9722 |  | 1.6065 | 2.3217 | -0.3178 | -0.1549 | -90.6094 | 16.6021 | 16.6631 | -30.0887 | -227.7969 |  |  |  | 8.3828 | 8.34 | 5.64 | -13.65 | 2.1 | -19.0177 | -19.5535 | 18.8802 | 16.9477 | -6.6851 | -3.7408 | -3.941 | 0.4678 |  | 4.2153 | 8.158 | -17.8 | -17.2 | -1.94 | 16.2669 | 16.3158 | 15.527 | 42.584 | 42.4605 | -30.6583 | -14.5291 | -30.802 | 3.2365 | 21.74 | 7.05 | 3.7549 | 2.8351 | -5.2133 |  |  |  | 24.6196 |  |  | -13.5 |  | -2.1338 | 1.2 | 6.6 | 4.94 | -1.08 | -2 | 5.6265 | -25.3114 | -8.9 | -9.03 | 22.89 | -1.53 | -24.9818 | -12.2545 | -37.9565 | -37.3 |  | -20.872 | -29.1331 | -29.5544 | -30.9718 | -36.0666 | -11.856 | -61.5804 | -8.1277 |  | -4.8676 | -4.4026 |  | -2.2864 | -2.6527 | -7.172 | -18.3891 | -18.2593 | 15.1551 | 0 | -3.32 | 0 | 1.8659 | 9.5363 | -10.7127 | -10.8275 | 11.5813 | 18.4705 | -33.8807 | 6.5759 | 0.3562 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.5355 | -16.5782 | 18.4811 | 18.0623 | -5.1655 |  | 20.9049 | -13.62 | -1.3106 | 0.1998 | 0.79 | -0.26 | -20.3688 | 0 | 4.491 | 0.713 |  | 8.15 | -21.8627 | -13.3639 |  | 23.1836 |  | 23.3333 | -4.8235 | -5.2601 | 2.2895 |  |  | -12.1442 | 60.6018 | -0.0043 | -24.6416 | 5.5859 | 5.3184 | 140.4619 | -8.7036 | -10.4275 | -8.6164 | 1.4444 | 4.359 | 4.4071 | 0.8986 | -5.8566 | -4.2931 | -7.96 | 10.793 | 58.7286 | 24.4757 | 87.2464 | 0 | 49.5979 | 0 | -10.4011 | -10.8014 | 0 |  |  | -17.6594 | -17.4836 | -0.0961 | -0.1188 | 12.14 | 12.46 | -31.7 | -32.2 | 0.2994 | -11.52 | 58.6404 | 24.6987 | 24.6004 |  | -41.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | -110.4576 | -23.8222 | -285.5405 | -18.6546 | -52.9465 | 123.1565 | 45.0253 | 147.5792 | 81.2947 | 58.4865 | 24.7335 | 21.8624 | -41.8715 | 242.2988 | -179.3784 | 67.4758 | -57.364 | 0.2356 | 2.685 | -7.04 | -2.15 | -2.168 | 1.92 | -0.72 | -3.4374 | -5.5344 | 7.5303 | -2.1073 | -3.2 | 1.605 | 1.292 |  |  | 4.1289 | 3.2212 | 2.7681 |  | 25.2 | 4.305 | -0.02 |  | -4.18 | -16.2334 | -18.0309 | -1.4269 | 11.9829 | -12.6447 | 0 | -20.7 | 2.6 | 82.3903 | -155.1881
25/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 1.6549 | -7.004 | 4.3113 | 7.6813 |  | 6.7404 |  | 17.7027 | 7.3218 | 6.9534 | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  |  | 4.3676 | -9.8007 |  | 3.8801 | 7.1819 |  |  |  |  | -0.9687 | -0.853 | -0.84 | 2.433 | -11.1 | -13.2 | -1.129 | 0.275 | -11.29 | -11.29 |  | -11.49 | -11.43 | 2.7517 | 4.5298 | 13.2817 | 14.9472 | -14.6837 | -12.1863 | -11.8751 | 12.1891 | 15.9744 | -16.3965 | -14.7263 | 14.9092 | 17.2685 | 3.3258 | 10.2087 | -5.3 | -5.3 | -21.5248 | -21.795 | -1.0675 |  | -0.8827 | 2.0281 | -1.1426 | -0.686 | -85.4823 | 11.8717 | 11.9938 | -6.6482 | -224.6498 |  |  |  | 6.1873 | 8.43 | 5.59 | -14.78 | 1.23 | -17.2763 | -17.4102 | 17.9986 | 16.0196 | -5.0163 | -13.9454 | -14.0133 | -1.3235 |  | 4.608 | 7.562 | -17.4 | -16.9 | -1.65 | 10.4131 | 10.4647 | 9.6768 | 40.1453 | 40.054 | -29.4145 | -12.4953 | -29.8404 | 3.0639 | 22.14 | 7.11 | 3.1299 | 2.3468 | -4.6847 |  |  |  | 39.7973 |  |  |  |  | -1.9763 | 0.2 | 4.94 | 4.08 | -1.87 | -1.5 | 5.5955 | -39.8673 | -8.84 | -8.83 | 20.65 | -2.48 | -38.1636 | -19.0364 | -37.2205 | -36.2636 | -9.5784 | -29.0512 | -37.751 | -37.882 | -32.6805 | -37.5894 | -11.427 | -82.941 | -11.6503 |  | -4.9075 | -4.426 |  | -4.7065 | -5.1328 | -8.708 | -17.1737 | -16.9624 | 16.9109 |  | -2.59 | -0.4 | 1.7154 | 6.0705 | -9.4917 | -9.7169 | 9.5959 | 20.9542 | -35.7813 | 6.5578 | 0.0883 |  | 0 | 0 |  | 5.0237 | 5.0237 | -14.2338 | 16.9113 | 16.8133 | -3.3634 | 10.1695 | 20.9049 | -13.81 | -1.6109 | 0.1476 | 0.8 | -0.24 | -20.0473 |  | 4.451 | 0.739 |  | 7.98 | -23.9443 | -14.8713 | -2.81 | 23.2962 |  | 22.0613 | -5.0747 | -5.5979 | 2.1386 |  |  | -12.3629 | 59.6205 | -0.1429 | -24.2275 | 6.9794 | 6.5877 | 136.7698 | -8.7869 | -8.3601 | -9.5163 | 1.7588 | 4.0733 | 4.0828 | 1.0043 | -5.8076 | -4.4649 | -10.9 | 11.9526 | 59.2787 | 15.9717 | 85.4966 | -2.185 | 48.2417 | 0 | -12.1043 | 0 | 0 |  |  | -18.5054 | -17.9121 | 0.0541 | 0.0627 | 12.97 | 13.14 | -32.7 | -32.8 | 0.5283 | -12.16 | 61.5751 | 25.127 | 25.0302 | -21.2 | -41.4 | 2.6 | 2.1 |  | -18.0906 | -118.9382 | -17.2972 | -284.0119 | -16.0803 | -49.1405 | 114.8005 | 47.4492 | 151.1348 | 76.9574 | 51.3092 | 23.8711 | 23.0904 | -41.3156 | 238.5034 | -178.6001 | 62.1456 | -48.6906 | 0.7752 | 3.076 | -7.6 | -2.112 | -2.117 | 2.56 | -0.96 | -3.6028 | -5.565 | 6.9169 | -2.1378 | -3 | 1.863 | 1.302 | 2.1621 | 2.4714 | 4.7147 | 4.0383 | 3.8488 |  | 25.6 | 3.5185 | -0.02 |  | -3.384 | -17.0292 | -17.542 | 0 | 12.4419 | -11.7071 | -1.2837 | -20.9 | 2.5 | 80.8472 | -152.916
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 4.3206 | -6.4675 | 12.9244 | 11.3979 | 0 | 14.1903 | 0 | 23.8019 | 10.4417 | 9.9081 | 0 | -19.8 | 4.4 | 3.312 | -11 | 4.4481 | -5.5918 | 0 | 9.9745 | 17.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7316 | -0.112 | -0.104 | 6.756 | 0 | -2.2 | -0.005 | 0.301 | -7.35 | -7.17 | -10 | -7.53 | -7.69 | 6.1746 | 4.7705 | 22.5199 | 24.6327 | -6.0919 | -1.8866 | -2.2857 | 31.5577 | 28.9192 | 0 | -6.3751 | 43.2184 | 47.0499 | 81.6569 | 14.7661 | -1.8 | -1.7 | -16.3005 | -16.5419 | -0.6445 | 0 | 9.2178 | 3.3272 | 1.1107 | 0.7862 | -59.6331 | 72.634 | 73.0613 | 19.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4522 | 9.2 | 7.74 | -9.38 | 4.91 | -17.2763 | -17.4102 | 34.5805 | 33.5126 | 0.9977 | 18.1177 | 17.8776 | 9.0533 | 21.3055 | 4.7913 | 8.158 | 59.1 | -13.3 | -1.41 | 44.68 | 44.4628 | 43.1493 | 107.9573 | 107.9843 | -17.0922 | -9.1074 | -17.0388 | 4.2083 | 39.7 | 9.84 | 7.0361 | 6.1554 | -3.7543 | 0 | 0 | 0 | 47.8694 | 0 | 0 | 13.9 | 14.4 | 0.2155 | 8.8 | 11.74 | 13.2 | 5 | -1.05 | 26.7995 | -20.3087 | -6.94 | -6.9 | 33.13 | 34.78 | -19.3455 | -9.7909 | -32.7976 | -31.6091 | 17.3843 | -4.2507 | -12.1727 | -12.4964 | -15.0599 | -18.6911 | -10.404 | 58.1348 | 0 | 0 | -4.6151 | -4.4026 | 0 | 5.9399 | 4.5888 | 16.912 | -12.2404 | -12.3016 | 21.092 | 7.09 | 1.69 | 6.9 | 3.5092 | 16.2182 | -6.3297 | -6.4207 | 11.5813 | 24.7394 | -15.3802 | 6.9313 | 7.9638 | 0 | 5.3456 | 5.2086 | 4.1928 | 18.5876 | 18.7551 | -14.2338 | 28.1915 | 27.9309 | -1.1547 | 12.5893 | 25.4215 | -12.78 | -0.3072 | 0.2795 | 3.49 | 2.79 | -14.4788 | 0 | 5.87 | 1.058 | 3.4681 | 20.53 | -13.6914 | -6.2525 | -1.5 | 24.8548 | 0 | 27.8328 | -0.0761 | 0 | 3.3048 | 3.393 | 0 | -10.7795 | 66.2722 | 1.1536 | -17.3284 | 8.2955 | 7.1469 | 155.1953 | -2.6623 | -7.1554 | 10.4808 | 3.9417 | 6.9811 | 7.1362 | 3.5439 | 14.7239 | 16.2109 | -1.68 | 23.469 | 72.0046 | 40.0619 | 98.7028 | 3.3185 | 49.9886 | 0 | 15.278 | 0 | 23.9063 | 37.9305 | 42.9911 | -12.9902 | -12.3914 | 0.0541 | 0.0627 | 25.94 | 25.7 | -28.6 | -28.5 | 0.6162 | 2.16 | 70.6596 | 25.5472 | 26.0631 | -17.8 | -38 | 9.1 | 8.5 | -17.8213 | -17.7564 | -67.0389 | 15.1471 | -240.9026 | -6.4379 | -27.0775 | 134.0932 | 105.2289 | 159.0604 | 137.7188 | 76.3114 | 26.5856 | 26.4995 | 18.9529 | 264.1385 | -174.7012 | 92.9107 | -39.8522 | 0.846 | 11.167 | -4.88 | 0.142 | 0.144 | 5.12 | 2.48 | -2.6914 | -3.1907 | 10.8141 | -0.5264 | -1.7 | 3.769 | 4.493 | 2.5712 | 2.9564 | 4.8152 | 5.1039 | 4.5663 | 0 | 25.6 | 4.305 | 1.18 | 0 | 0 | 1.2402 | -16.914 | 3.0635 | 12.4419 | -11.3182 | 3.3656 | -16 | 3 | 82.3903 | -97.9043
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.6549 | -9.3084 | 1.7758 | 6.2161 | 0 | 6.7404 | 0 | 12.3845 | 4.6189 | 4.3439 | -22.2 | -26.4 | -4.4 | -0.828 | -17.6 | -2.262 | -32.1975 | 0 | 3.4485 | 6.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3645 | -1.344 | -1.337 | 0.507 | -22.2 | -17.6 | -2.701 | 0.226 | -18.77 | -19.01 | -10 | -11.9 | -12 | -0.912 | 3.3439 | 13.2005 | 14.9472 | -21.3445 | -17.4941 | -17.0143 | 2.7825 | 2.8029 | -19.7377 | -22.9338 | 0 | 0 | -36.8695 | 2.006 | -6.9 | -6.9 | -26.4624 | -26.2071 | -1.6853 | 0 | -7.1078 | -0.6907 | -2.5098 | -1.7567 | -125.2479 | 11.8717 | 11.9938 | -148.742 | -227.7969 | 0 | 0 | 0 | 6.1873 | 6.64 | 4.17 | -16.59 | -2.6 | -30.9399 | -30.4041 | 16.0001 | 14.6939 | -6.6851 | -13.9454 | -14.0133 | -7.0582 | 0 | 1.5316 | -3.658 | -25 | -40 | -2.68 | 10.4131 | 10.4647 | 9.6768 | 34.6681 | 35.1265 | -31.2475 | -89.1959 | -31.4201 | 2.5616 | 21.28 | 0 | 2.8174 | 1.9562 | -7.2383 | 0 | -23.0314 | -22.6738 | 18.794 | 0 | 0 | -32.4 | -32.2 | -2.1338 | -0.8 | 4.28 | 2.96 | -2.42 | -2.9 | 4.743 | -44.7975 | -12.7 | -12.77 | 18.93 | -2.48 | -42.0364 | -20.6 | -46.6194 | -45.4909 | -28.1562 | -29.0512 | -37.751 | -37.882 | -32.6805 | -42.3549 | -14.777 | -103.9937 | -31.2485 | 0 | -8.8629 | -8.5942 | 0 | -20.6765 | -19.6007 | -24.068 | -23.9805 | -24.8378 | 3.9278 | -16.43 | -4.21 | -4.6 | 1.5123 | -25.5841 | -12.0454 | -12.0166 | 6.5527 | 3.9477 | -37.0452 | 3.6919 | -1.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 4.6888 | -28.4676 | 12.8106 | 12.8795 | -11.9495 | 0 | 15.0796 | -17.96 | -5.2071 | 0.1293 | -0.24 | -3.72 | -25.6193 | 0 | 4.174 | 0.649 | 3.1354 | 3.7 | -25.4999 | -16.0004 | -3.46 | 14.4307 | 0 | 13.3768 | -7.666 | -8.3401 | 1.6742 | 0.0548 | 0 | -13.8131 | 14.6493 | -1.5628 | -24.6416 | 3.3427 | 2.5818 | 97.4709 | -12.5282 | -12.6456 | -11.5358 | 1.2424 | 4.0733 | 4.0669 | 0.54 | -28.2513 | -26.6464 | -20.95 | 0 | 0 | -7.8634 | 54.6233 | -49.9377 | -19.6338 | -13.5656 | -13.3847 | -13.4777 | -15.0185 | 0.1745 | -0.4176 | -24.7018 | -24.3337 | -11.3165 | -11.2576 | 5.67 | 5.73 | -32.7 | -32.8 | 0.0357 | -12.32 | 47.0316 | 12.8511 | 12.9853 | -21.6 | -41.4 | -2.4 | -3 | -18.5488 | -18.5636 | -186.9084 | -28.2606 | -291.3474 | -30.7495 | -54.64 | 67.2125 | 28.0159 | 90.8549 | 72.5365 | -12.2233 | 12.4421 | 10.0676 | -52.2669 | 114.4635 | -237.8427 | 43.4501 | -79.1401 | -1.6638 | 2.429 | -9.52 | -2.443 | -2.449 | 0 | -2.8 | -4.9595 | -8.8457 | 3.8987 | -3.5721 | -5 | -0.132 | 0 | 2.0995 | 2.3796 | 3.2315 | 2.9409 | 2.741 | 0 | 21.6 | 2.0184 | -0.07 | 0 | -17.2507 | -17.0292 | -31.6513 | -14.8091 | -4.7266 | -36.4293 | -3.5556 | -21 | -2.2 | 25.6391 | -155.1881
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 2.9476 | -7.8178 | 7.9092 | 9.2296 | 0 | 11.0037 | 0 | 18.2671 | 7.5818 | 7.1885 | -13.1311 | -21.8 | -1.76 | 1.1752 | -13.9333 | 3.0726 | -15.8862 | 0 | 5.4861 | 9.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0222 | -0.83567 | -0.81179 | 2.7276 | -7.548 | -11.3667 | -1.4009 | 0.26444 | -13.024 | -13.0488 | -10 | -10.5906 | -10.6321 | 3.2266 | 3.9394 | 16.6319 | 18.5696 | -12.5453 | -11.5574 | -11.2377 | 12.2622 | 11.8198 | -15.4692 | -13.4088 | 20.9684 | 20.511 | 4.6072 | 8.969 | -4.7938 | -4.7875 | -22.0772 | -22.144 | -1.209 | 0 | -0.13865 | 1.3129 | -0.64623 | -0.28325 | -102.7672 | 53.3654 | 53.284 | -84.4271 | -156.5951 | 0 | 0 | 0 | 13.4021 | 8.0013 | 5.954 | -12.0342 | 2.1767 | -21.3675 | -21.2392 | 23.4292 | 21.9439 | -2.8188 | 3.5957 | 3.6117 | -0.28569 | 14.9371 | 3.6227 | 4.7743 | 22.6229 | -25.7937 | -2.056 | 33.1926 | 33.2487 | 31.8915 | 82.4064 | 82.5969 | -26.1166 | -61.6785 | -26.072 | 3.4266 | 28.9773 | 8.2135 | 5.1937 | 4.2552 | -5.9753 | 0 | -16.586 | -16.5546 | 28.5403 | 0 | 0 | -4.8125 | -4.3783 | -0.89613 | 4.3104 | 7.8533 | 8.5775 | 1.5829 | -1.9883 | 17.0245 | -28.9156 | -9.949 | -10.0158 | 25.889 | 18.3752 | -28.3829 | -14.1015 | -38.0841 | -36.9623 | -9.5553 | -16.2761 | -24.568 | -24.5115 | -23.683 | -31.0934 | -13.2451 | -8.4072 | -15.3442 | 0 | -6.9207 | -6.6009 | 0 | -3.4983 | -3.8808 | -5.439 | -18.2321 | -17.9006 | 13.0546 | 1.3689 | -1.3975 | -0.29375 | 2.4306 | 2.9261 | -9.3462 | -9.3082 | 9.5951 | 15.806 | -28.2617 | 4.8433 | 2.051 | 0 | 0.88497 | 0.84105 | 0.80595 | 9.409 | 9.3776 | -20.4715 | 19.1005 | 19.0854 | -6.5614 | 6.4682 | 21.886 | -15.0275 | -1.2344 | 0.18186 | 0.47167 | -0.13458 | -21.9241 | 0 | 4.976 | 0.77908 | 3.3459 | 10.1548 | -19.4223 | -11.1359 | -2.463 | 20.9275 | 0 | 20.364 | -3.5844 | -4.1702 | 2.322 | 2.161 | 0 | -12.6107 | 35.6459 | 0.010475 | -21.2045 | 5.536 | 5.0882 | 126.1399 | -8.1855 | -10.1456 | -5.7085 | 2.583 | 5.2969 | 5.3705 | 1.9809 | -1.7118 | -0.27183 | -10.0579 | 8.6148 | 36.9134 | 12.8932 | 80.5998 | -5.6589 | 9.9275 | -7.3268 | 3.3576 | -5.6707 | -7.4161 | 19.9574 | 20.2918 | -19.2353 | -18.7539 | -6.8462 | -6.8485 | 14.1556 | 14.3102 | -30.8333 | -30.9542 | 0.29294 | -7.0117 | 61.2686 | 19.0831 | 19.0149 | -19.7024 | -39.6708 | 3.0146 | 2.5125 | -18.1228 | -18.1176 | -126.892 | -4.2285 | -268.3741 | -20.2192 | -42.0634 | 102.5754 | 64.27 | 127.3576 | 91.7105 | 35.378 | 18.9305 | 18.132 | -17.1728 | 196.7085 | -196.71 | 61.8881 | -52.4175 | -0.43163 | 7.5337 | -7.3517 | -1.9585 | -1.9583 | 2.55 | -0.44833 | -3.6598 | -5.7463 | 7.5251 | -1.8299 | -3.2958 | 1.9144 | 1.9611 | 2.31 | 2.6477 | 4.0057 | 3.6913 | 3.5455 | 0 | 23.8 | 3.2489 | 0.46625 | 0 | -6.1788 | -7.4419 | -24.7999 | -3.2178 | 3.6128 | -25.4891 | -0.72973 | -18.6917 | 0.62292 | 55.1917 | -127.409
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 24 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
24/05/2026 | 00:30 | -59.09 | -59.99 | -50.7698 | -51.0986 | -458.2905 | -679.2389 | 151.1887 | 150.7659 | 511.5762 | 416.0538 | 1229.5846
24/05/2026 | 01:00 | -63.17 | -63.65 | -61.1189 | -60.7786 | -467.7343 | -716.4518 | 153.2612 | 150.8493 | 504.8059 | 407.5958 | 1216.5122
24/05/2026 | 01:30 | -61.78 | -61.79 | -54.1066 | -54.07 | -436.2624 | -668.009 | 153.0871 | 153.1261 | 504.4513 | 411.3293 | 1221.9938
24/05/2026 | 02:00 | -62.88 | -63.06 | -56.0701 | -55.1618 | -433.4156 | -670.5875 | 153.9203 | 152.6003 | 490.0768 | 394.2536 | 1190.851
24/05/2026 | 02:30 | -60.15 | -60.39 | -55.1868 | -53.6702 | -416.5166 | -645.9136 | 154.0763 | 155.119 | 483.4738 | 395.3874 | 1188.0565
24/05/2026 | 03:00 | -66.65 | -66.98 | -65.6403 | -64.8528 | -417.9114 | -682.0345 | 157.2708 | 158.0288 | 486.5621 | 395.1974 | 1197.0591
24/05/2026 | 03:30 | -59.15 | -59.43 | -58.3697 | -58.2951 | -394.267 | -629.5118 | 156.1416 | 157.8624 | 489.6394 | 393.7326 | 1197.376
24/05/2026 | 04:00 | -58.3 | -58.54 | -54.1479 | -54.6168 | -396.5336 | -622.1383 | 158.9431 | 158.4138 | 487.4502 | 395.4577 | 1200.2648
24/05/2026 | 04:30 | -62.88 | -63.17 | -58.6406 | -58.6617 | -429.6064 | -672.9587 | 157.3811 | 156.0441 | 488.976 | 395.8335 | 1198.2347
24/05/2026 | 05:00 | -61.9 | -61.42 | -59.3228 | -58.2212 | -419.9355 | -660.7995 | 154.0276 | 155.7364 | 491.8057 | 391.5223 | 1193.092
24/05/2026 | 05:30 | -63.1 | -60.58 | -60.3648 | -60.5508 | -419.1469 | -663.7425 | 154.8463 | 155.2213 | 498.62 | 403.2378 | 1211.9254
24/05/2026 | 06:00 | -56.01 | -56.28 | -54.5675 | -54.3722 | -389.6709 | -610.9006 | 158.6736 | 158.8301 | 496.6061 | 403.6369 | 1217.7467
24/05/2026 | 06:30 | -45.63 | -45.79 | -45.5195 | -45.8528 | -317.4709 | -500.2632 | 155.2831 | 155.6923 | 476.8176 | 384.9789 | 1172.7719
24/05/2026 | 07:00 | -49.09 | -48.99 | -46.7649 | -47.1562 | -349.9985 | -541.9996 | 131.7018 | 133.1886 | 392.0209 | 316.0391 | 972.9504
24/05/2026 | 07:30 | -48.43 | -50.49 | -50.0253 | -50.6102 | -353.0854 | -552.6409 | 114.6066 | 115.5009 | 291.0403 | 233.019 | 754.1668
24/05/2026 | 08:00 | -45.96 | -46.47 | -44.7693 | -45.3412 | -343.673 | -526.2135 | 92.6887 | 92.9717 | 252.9913 | 190.8349 | 629.4866
24/05/2026 | 08:30 | -53.51 | -54.41 | -47.5855 | -47.9331 | -373.9456 | -577.3842 | 132.2898 | 134.5001 | 210.8842 | 156.5758 | 634.2499
24/05/2026 | 09:00 | -47.88 | -49.01 | -42.7376 | -43.4694 | -341.4843 | -524.5813 | 118.8224 | 118.2677 | 208.9518 | 161.5806 | 607.6225
24/05/2026 | 09:30 | -50.6 | -50.56 | -41.3936 | -42.3208 | -325.7012 | -510.5756 | 92.1877 | 93.1099 | 130.0667 | 87.7888 | 403.1531
24/05/2026 | 10:00 | -48.6 | -48.8 | -42.0815 | -42.7276 | -316.7317 | -498.9408 | 93.2159 | 93.9437 | 150.7967 | 101.157 | 439.1133
24/05/2026 | 10:30 | -42.85 | -42.82 | -41.4528 | -41.6605 | -265.581 | -434.3643 | 90.0278 | 90.4267 | 185.7954 | 133.2961 | 499.546
24/05/2026 | 11:00 | -33.52 | -33.66 | -36.5016 | -36.3239 | -248.6319 | -388.6374 | 99.5886 | 100.9434 | 214.4318 | 153.2356 | 568.1994
24/05/2026 | 11:30 | -32.13 | -32.09 | -39.9048 | -38.9372 | -249.9351 | -392.9971 | 116.8072 | 119.7763 | 240.3403 | 189.3395 | 666.2633
24/05/2026 | 12:00 | -47.34 | -47.66 | -40.6981 | -40.8123 | -320.1245 | -496.6349 | 92.3648 | 92.2057 | 199.4236 | 152.7211 | 536.7152
24/05/2026 | 12:30 | -39.59 | -39.71 | -31.9744 | -31.907 | -276.9041 | -420.0855 | 99.9733 | 97.9246 | 212.4769 | 157.2207 | 567.5955
24/05/2026 | 13:00 | -28.45 | -29.03 | -28.8389 | -29.0177 | -226.7664 | -342.103 | 83.6489 | 84.0448 | 174.4749 | 133.3618 | 475.5304
24/05/2026 | 13:30 | -43 | -42.94 | -38.2595 | -38.2826 | -297.6665 | -460.1486 | 56.9773 | 55.6406 | 124.8314 | 80.3611 | 317.8104
24/05/2026 | 14:00 | -39.56 | -39.6 | -36.7902 | -37.3164 | -284.9303 | -438.1969 | 85.0155 | 85.3071 | 168.6408 | 127.2284 | 466.1918
24/05/2026 | 14:30 | -44.08 | -44.35 | -36.8164 | -37.9381 | -309.0596 | -472.2441 | 72.4165 | 72.2871 | 130.3987 | 90.6135 | 365.7158
24/05/2026 | 15:00 | -42.08 | -42.57 | -39.6115 | -39.8923 | -307.9293 | -472.0831 | 75.6119 | 77.1796 | 137.3958 | 90.3545 | 380.5418
24/05/2026 | 15:30 | -45.09 | -45.34 | -39.6181 | -39.8645 | -338.424 | -508.3366 | 91.4429 | 90.0874 | 171.8998 | 119.3338 | 472.7639
24/05/2026 | 16:00 | -43.76 | -43.51 | -37.286 | -37.2724 | -348.0384 | -509.8668 | 155.4361 | 154.8712 | 304.7748 | 236.7758 | 851.8579
24/05/2026 | 16:30 | -46.91 | -47.34 | -46.0559 | -46.8966 | -297.2561 | -484.4586 | 134.9475 | 134.3519 | 483.5056 | 389.1224 | 1141.9274
24/05/2026 | 17:00 | -40.07 | -41.18 | -35.1999 | -36.6462 | -311.1685 | -464.2646 | 150.7636 | 149.1407 | 551.2836 | 436.6471 | 1287.835
24/05/2026 | 17:30 | -48.07 | -48.22 | -43.8842 | -43.0192 | -360.7897 | -543.9831 | 162.3475 | 162.8212 | 583.2805 | 464.7437 | 1373.1929
24/05/2026 | 18:00 | -49.67 | -49.32 | -46.8575 | -46.7369 | -405.1878 | -597.7722 | 160.8279 | 159.8101 | 576.9119 | 459.5659 | 1357.1158
24/05/2026 | 18:30 | -70.92 | -72.08 | -65.2965 | -64.8458 | -508.0428 | -781.1851 | 167.0018 | 164.8173 | 584.0489 | 457.2446 | 1373.1126
24/05/2026 | 19:00 | -86.34 | -86.75 | -74.625 | -73.3701 | -560.0867 | -881.1718 | 162.2889 | 162.2931 | 565.0596 | 447.8842 | 1337.5258
24/05/2026 | 19:30 | -77.74 | -78.05 | -61.2057 | -61.2292 | -536.2659 | -814.4908 | 159.8753 | 158.6821 | 551.3524 | 437.9677 | 1307.8775
24/05/2026 | 20:00 | -77.41 | -78 | -62.8965 | -63.226 | -529.7838 | -811.3163 | 161.9104 | 162.1127 | 551.2607 | 439.8123 | 1315.0961
24/05/2026 | 20:30 | -76.41 | -77.47 | -61.355 | -61.0972 | -553.2365 | -829.5687 | 165.7236 | 163.3472 | 572.6935 | 454.5813 | 1356.3456
24/05/2026 | 21:00 | -70.56 | -70.84 | -58.2266 | -58.1223 | -545.4095 | -803.1584 | 168.8926 | 167.7782 | 588.087 | 461.9751 | 1386.7329
24/05/2026 | 21:30 | -71.07 | -71.69 | -59.6601 | -60.113 | -543.9053 | -806.4384 | 168.8512 | 167.4695 | 582.8264 | 462.5275 | 1381.6746
24/05/2026 | 22:00 | -67.74 | -68.03 | -57.8497 | -56.7168 | -531.7906 | -782.1271 | 162.0187 | 164.0716 | 566.4266 | 447.0149 | 1339.5318
24/05/2026 | 22:30 | -64.41 | -64.78 | -52.2103 | -51.9462 | -492.7036 | -726.0501 | 160.1074 | 160.2302 | 553.9586 | 441.8791 | 1316.1753
24/05/2026 | 23:00 | -66.01 | -65.2 | -53.0064 | -51.9524 | -485.2053 | -721.3741 | 159.1212 | 160.2956 | 532.9435 | 428.7463 | 1281.1066
24/05/2026 | 23:30 | -62.48 | -62.76 | -48.419 | -48.3405 | -443.9411 | -665.9406 | 159.1662 | 160.2552 | 525.8577 | 421.2007 | 1266.4798
25/05/2026 | 00:00 | -60.85 | -60.59 | -48.1282 | -48.8052 | -448.1977 | -666.5711 | 156.3752 | 157.0744 | 524.416 | 422.8016 | 1260.6672
MÁXIMO |  | -28.45 | -29.03 | -28.8389 | -29.0177 | -226.7664 |  | 168.8926 | 167.7782 | 588.087 | 464.7437
MÍNIMO |  | -86.34 | -86.75 | -74.625 | -73.3701 | -560.0867 |  | 56.9773 | 55.6406 | 124.8314 | 80.3611
PROMEDIO |  | -55.0598 | -55.3204 | -49.4127 | -49.4177 | -392.2572 |  | 134.8572 | 134.8962 | 400.1335 | 316.0993
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 24 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
24/05/2026 | 00:30 | 505.0024 | 509.2625 | 504.8655 | 514.3296 | 515.5851 | 512.686 |  | 503.9292 | 500.1215 | 487.3482 | 507.4627 | 492.7403 | 223.1431 | 225.9992 | 227.2316 | 222.8168 | 219.5275 | 222.5802 | 225.7 |  | 227.7 | 141.3759 | 140.8565 | 139.9394 | 138.9545 | 135.999 |  | 141.9855 | 129.1576 | 143.3314
24/05/2026 | 01:00 | 503.7959 | 506.6366 |  | 514.5718 | 515.4781 | 512.9468 |  | 503.1317 | 498.9981 | 487.535 | 506.6639 | 492.2982 | 223.1052 | 225.1977 | 226.9314 | 222.7861 | 219.4537 | 221.9203 | 225.7 |  | 227.4 | 141.5471 | 140.5419 | 139.8777 | 139.0089 | 136.1094 |  | 141.7074 | 129 | 142.9434
24/05/2026 | 01:30 | 505.2647 | 510.9956 | 510.0124 | 517.5566 | 511.4179 | 511.4374 |  | 501.4868 | 499.9328 | 487.2467 | 506.2918 | 492.6725 | 223.6378 | 227.1936 | 227.7531 | 222.2392 | 219.3725 | 222.1324 | 225.9 |  | 227.5 | 141.5798 | 140.6416 | 139.9668 | 138.9407 | 136.3302 |  | 141.6928 | 129.4664 | 143.311
24/05/2026 | 02:00 | 504.7401 | 511.0481 | 508.4894 | 517.512 | 511.6453 | 510.6093 |  | 500.8396 | 499.7656 | 488.3111 | 506.7586 | 493.7579 | 223.3301 | 227.0848 | 227.5998 | 222.5508 | 219.2027 | 222.1203 | 225.7 |  | 227.8 | 141.6491 | 140.8595 | 140.1064 | 138.8547 | 136.0818 |  | 141.8538 | 129.0333 | 142.923
24/05/2026 | 02:30 | 505.7368 | 512.8337 |  | 518.5023 | 511.6584 | 511.4006 |  | 501.2628 | 499.1843 | 487.6416 | 507.0699 | 493.9911 | 224.2566 | 226.3095 | 228.0784 | 222.4766 | 218.9147 | 221.932 | 226.4 |  | 227.8 | 141.6615 | 140.8713 | 139.8841 | 139.1136 | 136.0266 |  | 142.0587 | 129.5219 | 142.923
24/05/2026 | 03:00 | 504.95 | 510.5755 | 506.2836 | 518.3587 | 511.129 | 511.8562 |  | 501.3731 | 499.2773 | 487.8646 | 506.3662 | 493.5468 | 224.6022 | 227.1122 | 227.8183 | 222.4574 | 218.8852 | 222.4055 | 225.8 |  | 227.6 |  | 140.5522 | 140.1098 | 139.0352 | 136.0128 |  | 141.7513 | 129.6763 | 142.923
24/05/2026 | 03:30 | 506.4187 | 513.2538 | 510.3801 | 519.9352 | 511.5689 | 511.8437 |  | 500.9844 | 499.1147 | 487.1221 | 506.5159 | 493.0337 | 225.1705 | 228.154 | 228.6673 | 222.7037 | 219.1362 | 221.9259 | 225.7 |  | 227.5 | 141.5164 | 140.8425 | 139.9238 | 138.1965 | 135.4746 |  | 141.722 | 129.2912 | 142.5962
24/05/2026 | 04:00 | 506.3662 | 514.0416 | 513.5312 | 519.8183 | 512.1627 | 512.7373 |  | 501.3759 | 499.9382 | 486.9488 | 506.3237 | 493.44 | 225.3877 | 228.508 | 228.8461 | 223.1025 | 219.2691 | 222.5052 | 225.8 |  | 227.5 | 141.5961 | 140.4647 | 140.0334 | 138.7519 | 135.5712 |  | 141.7513 | 129.3054 | 142.923
24/05/2026 | 04:30 | 506.2089 | 512.8862 | 508.4369 | 518.3452 | 511.3405 | 511.8711 |  | 499.276 | 498.4088 | 487.4673 | 505.4978 | 492.1739 | 225.1711 | 227.5742 | 228.0459 | 222.8687 | 219.2027 | 221.9041 | 225.6 |  | 227.1 |  | 140.4986 | 139.8979 | 138.2935 | 135.7368 |  | 141.3561 | 129.1163 | 142.923
24/05/2026 | 05:00 | 505.2647 | 511.9934 | 510.275 | 519.1469 | 512.0912 | 512.5978 |  | 501.5571 | 498.8558 | 487.4804 | 506.2587 | 492.8836 | 225.2048 | 226.9668 | 228.498 | 222.8497 | 219.7342 | 221.8019 | 225.7 |  | 227 |  | 140.6176 | 140.1114 | 138.4344 | 135.654 |  | 141.6049 | 129.8711 | 142.8413
24/05/2026 | 05:30 | 506.681 | 512.1509 | 510.8527 | 521.5848 | 513.897 | 515.238 |  | 502.4438 | 500.1501 | 487.8346 | 506.3142 | 493.3509 | 225.0194 | 228.5807 | 228.0623 | 223.2045 | 219.845 | 222.1225 | 225.8 |  | 227.2 | 141.612 | 140.4618 | 140.2401 | 138.6998 | 135.8334 |  | 141.5903 | 130.4034 | 142.923
24/05/2026 | 06:00 | 507.3105 | 515.9847 | 511.2729 | 523.2408 | 514.4678 | 515.444 |  | 502.7928 | 498.2863 | 487.4187 | 505.9952 | 492.2486 | 226.1241 | 228.4972 | 228.5349 | 223.7236 | 220.3691 | 222.1086 | 225.8 |  | 226.9 |  | 140.1599 | 140.0316 | 138.9968 | 135.7782 |  | 141.3268 | 131.4253 | 142.9434
24/05/2026 | 06:30 | 503.1664 | 518.9783 | 516.7349 | 526.5618 | 516.8549 | 518.0214 |  | 504.1413 | 500.5869 | 488.6519 | 507.8232 | 494.1233 | 223.7601 | 226.56 | 225.8598 | 224.8033 | 221.0779 | 222.3145 | 226.4 |  | 227.4 | 141.621 | 140.834 | 140.4687 | 139.2536 | 136.0956 |  | 141.927 | 130.3712 | 142.9843
24/05/2026 | 07:00 | 502.432 | 515.6171 |  | 524.2169 | 516.6116 | 517.9111 | 513.4362 | 504.2403 | 501.0276 | 484.848 | 507.7454 | 493.6274 | 223.6112 | 225.9067 | 226.088 | 225.1036 | 222.5766 | 222.1307 | 226.4 |  | 227.2 | 141.5815 | 140.8242 | 140.5232 | 139.1304 | 136.1646 |  | 141.9709 | 130.9222 | 142.923
24/05/2026 | 07:30 | 502.0124 | 516.8251 | 517.9427 | 524.4466 | 517.1025 | 518.3297 | 518.1333 | 506.9609 | 504.8646 | 488.5856 | 510.8396 | 495.7176 | 223.1948 | 224.9934 | 225.6855 | 224.6069 | 221.2846 | 222.5882 | 227 |  | 228.4 | 142.0102 | 141.7137 | 139.5003 | 139.2696 | 136.2198 |  | 142.8638 | 129.307 | 143.2497
24/05/2026 | 08:00 | 501.5403 | 516.8776 | 518.7831 | 523.2692 | 517.0608 | 516.8239 | 518.725 | 510.5805 | 506.5493 | 488.8409 | 513.0198 | 498.069 | 222.5922 | 225.7204 | 225.241 | 224.2142 | 221.7645 | 222.7549 | 227.7 |  | 228.8 | 142.0186 | 141.9474 | 139.6306 | 139.3547 | 136.1094 |  | 143.1273 | 129.0124 | 143.5357
24/05/2026 | 08:30 | 500.5436 | 512.4661 | 516.2622 | 519.6208 | 513.9123 | 513.9324 | 518.6321 | 507.3005 | 505.3008 | 488.4398 | 511.8291 | 495.528 | 221.7731 | 223.6789 | 224.3049 | 222.9583 | 220.1846 | 222.3642 | 226.4 |  | 227.4 | 141.1919 | 140.7945 | 138.9943 | 138.5998 | 135.3504 |  | 142.0002 | 127.3149 | 142.923
24/05/2026 | 09:00 | 499.5994 | 509.1574 | 507.1239 | 518.0668 | 513.1902 | 512.8652 | 518.5923 | 508.3076 | 505.1815 | 488.1569 | 511.9878 | 495.4526 | 220.6449 | 224.9479 | 223.8639 | 222.309 | 220.0369 | 222.1108 | 225.8 |  | 227.1 | 141.3664 | 140.1051 | 138.5962 | 138.6619 | 135.24 |  | 141.7513 | 127.9192 | 142.8617
24/05/2026 | 09:30 | 498.2879 | 506.374 | 508.752 | 515.952 | 511.0547 | 511.6534 | 518.7719 | 507.8789 | 506.0005 | 489.1213 | 512.4828 | 497.8152 | 224.5515 | 224.3317 | 225.376 | 222.3013 | 219.5792 | 222.5607 | 226.4 |  | 227.3 | 141.3696 | 140.4127 | 138.9324 | 138.9314 | 135.3228 |  | 141.8977 | 128.2562 | 142.923
24/05/2026 | 10:00 | 498.2354 | 505.6388 |  | 514.6744 | 510.5815 | 510.4395 | 518.9885 | 506.5019 | 505.4326 | 488.4282 | 512.4155 | 496.7011 | 225.2866 | 223.3473 | 223.952 | 221.6449 | 218.5677 | 222.4172 | 226.4 |  | 227.4 | 141.3568 | 140.0625 | 138.7485 | 138.911 | 135.0882 |  | 141.8391 | 128.4726 | 142.4941
24/05/2026 | 10:30 | 499.0224 | 505.3762 | 508.2268 | 518.0779 | 512.934 | 514.7354 | 518.6075 | 507.2788 | 505.2506 | 487.6038 | 511.7438 | 495.7672 | 224.5003 | 224.1257 | 224.0045 | 222.0605 | 218.3315 | 222.3844 | 226.4 |  | 227.4 | 141.4224 | 140.1741 | 138.5437 | 138.4778 | 135.2952 |  | 141.5757 | 128.2378 | 142.535
24/05/2026 | 11:00 | 497.6584 | 507.5294 |  | 518.1506 | 512.6122 | 514.4552 | 518.6368 | 506.6144 | 504.9273 | 486.9861 | 510.5331 | 495.8346 | 224.984 | 224.1234 | 224.7262 | 222.0688 | 218.3167 | 222.3384 | 226.4 |  | 226.9 |  | 139.821 | 138.4801 | 138.4147 | 135.378 |  | 141.3561 | 128.4625 | 142.535
24/05/2026 | 11:30 | 497.606 | 507.2668 |  | 518.1251 | 513.2087 | 513.7819 |  | 507.6306 | 504.0946 | 487.0999 | 510.8825 | 496.3031 | 224.8575 | 224.2062 | 224.8417 | 222.0151 | 218.0509 | 222.3421 | 226.4 |  | 227.2 | 141.4047 | 140.7572 | 138.6009 | 139.2139 | 135.7506 |  | 141.8684 | 128.6243 | 142.923
24/05/2026 | 12:00 | 496.5044 | 504.0107 |  | 515.1044 | 510.6009 | 512.1666 | 518.3043 | 506.3347 | 505.175 | 487.5332 | 510.6666 | 495.394 | 224.4462 | 222.7197 | 224.296 | 221.3208 | 217.7704 | 222.3744 | 226.4 |  | 227.3 | 141.2992 | 140.2659 | 138.448 | 138.5106 | 135.378 |  | 141.9123 | 128.2191 | 142.535
24/05/2026 | 12:30 | 497.8683 | 507.4769 |  | 517.0747 | 511.4994 | 512.0786 | 518.2892 | 506.5497 | 505.2402 | 487.6762 | 512.0537 | 496.3145 | 225.7061 | 224.4326 | 224.6667 | 221.5603 | 218.1617 | 222.7111 | 226.3 |  | 227 | 142.1374 | 139.9964 | 138.7374 | 139.4676 | 135.9438 |  | 141.6781 | 128.9152 | 143.0455
24/05/2026 | 13:00 | 498.3929 | 509.3151 |  | 518.5574 | 512.6354 | 513.454 | 518.5756 | 507.6931 | 505.8607 | 489.3826 | 511.8399 | 497.5309 | 225.7042 | 225.1369 | 225.4242 | 221.8528 | 218.1174 | 222.8419 | 226.4 |  | 227.2 | 141.4226 | 140.3416 | 138.704 | 139.0049 | 135.5436 |  | 141.8391 | 128.6537 | 142.923
24/05/2026 | 13:30 | 496.8192 | 505.6388 | 505.2857 | 515.1422 | 509.7885 | 510.6233 | 517.8981 | 505.5339 | 505.0528 | 488.898 | 512.5618 | 497.5996 | 224.8904 | 223.96 | 225.0218 | 221.0864 | 217.9697 | 222.8011 | 226.9 |  | 227.6 | 142.0849 | 141.1983 | 138.6912 | 139.4232 | 135.447 |  | 142.0441 | 128.0439 | 142.9434
24/05/2026 | 14:00 | 497.6584 | 505.6913 |  | 515.6033 | 510.5196 | 511.188 | 517.7658 | 506.2886 | 504.0085 | 487.6436 | 511.655 | 495.8008 | 224.7184 | 224.2832 | 224.8569 | 221.1456 | 218.0583 | 222.5258 | 226.4 |  | 227.1 | 141.2857 | 140.656 | 138.4336 | 138.1853 | 134.895 |  | 141.6196 | 127.5653 | 142.535
24/05/2026 | 14:30 | 497.3437 | 504.1158 |  | 515.6157 | 511.0814 | 511.7988 | 518.2997 | 506.0365 | 506.1169 | 488.4358 | 512.0106 | 497.2327 | 224.9629 | 224.7255 | 225.1239 | 221.4776 | 217.8073 | 222.7383 | 226.4 |  | 227.4 | 142.08 | 140.0413 | 138.5368 | 139.1491 | 135.378 |  | 141.5903 | 128.3157 | 142.923
24/05/2026 | 15:00 | 497.3961 | 509.3151 | 510.8527 | 516.7126 | 511.9483 | 513.0831 | 518.6619 | 506.6076 | 506.9331 | 488.6316 | 512.4155 | 496.4512 | 225.5499 | 225.7604 | 225.9973 | 221.5389 | 217.9254 | 222.5938 | 226.4 |  | 227.5 | 141.6506 | 140.2993 | 138.709 | 138.993 | 135.0606 |  | 141.5025 | 128.0353 | 142.923
24/05/2026 | 15:30 | 496.0323 | 504.9035 | 505.0231 | 516.5085 | 512.5512 | 512.951 | 518.806 | 507.7648 | 505.5879 | 488.3643 | 510.8777 | 496.1732 | 224.8634 | 224.9492 | 224.9052 | 221.6716 | 218.1322 | 222.5303 | 225.8 |  | 227.2 | 141.5779 | 139.9082 | 138.2434 | 138.4595 | 135.0606 |  | 141.2975 | 128.6311 | 142.535
24/05/2026 | 16:00 | 497.9207 | 510.6805 | 510.4326 | 517.3091 | 512.3231 | 512.6575 | 513.0906 | 506.3366 | 503.4698 | 485.6208 | 509.7647 | 493.9676 | 224.4806 | 226.053 | 224.6969 | 222.0987 | 217.7852 | 221.668 | 225.8 |  | 226.7 | 140.8231 | 139.5244 | 137.7934 | 138.1353 | 135.2124 |  | 141.2536 | 128.1748 | 142.5145
24/05/2026 | 16:30 | 498.7601 | 510.3654 | 510.3276 | 518.2336 | 512.664 | 514.1117 |  | 503.5969 | 499.446 | 481.2179 | 506.0753 | 491.5858 | 225.5176 | 226.0733 | 225.3673 | 221.9921 | 217.6227 | 220.8915 | 223.8 |  | 225.8 | 139.9829 | 140.611 | 137.366 | 137.8073 | 134.2464 |  | 142.2197 | 127.9665 | 141.7385
24/05/2026 | 17:00 | 498.6027 | 511.1531 |  | 516.8677 | 517.9771 | 515.6268 |  | 505.854 | 499.7123 | 485.7796 | 505.4036 | 492.11 | 226.5399 | 226.5152 | 225.9599 | 222.5662 | 217.9993 | 221.2839 | 224.5 |  | 225.4 | 139.9989 | 140.6578 | 137.7069 | 137.7092 | 134.0532 |  | 142.2343 | 128.9096 | 141.3504
24/05/2026 | 17:30 | 496.2946 | 507.9496 | 511.2204 | 515.2673 | 515.5823 | 514.053 |  | 504.287 | 497.3482 | 483.4522 | 502.8799 | 489.9887 | 226.4549 | 225.6605 | 225.5351 | 223.2703 | 218.9369 | 221.0572 | 223.8 |  | 224.4 |  | 140.3278 | 137.3647 | 137.3252 | 132.7836 |  | 141.7806 | 128.9155 | 140.9624
24/05/2026 | 18:00 | 497.1339 | 504.2733 | 502.6597 | 509.1085 | 510.7019 | 509.6508 | 507.5232 | 501.8688 | 495.3471 | 483.1964 | 501.5107 | 488.1416 | 226.5791 | 224.41 | 225.4468 | 220.6438 | 216.5449 | 221.0381 | 223.7 |  | 224.3 | 139.9979 | 139.9753 | 137.1334 | 137.9359 | 134.3982 |  | 141.5464 | 128.1676 | 141.2688
24/05/2026 | 18:30 | 494.1439 | 498.9165 | 493.1013 | 505.3146 | 507.4591 | 506.5664 |  | 500.0393 | 496.1829 | 482.8914 | 501.4217 | 488.9343 | 224.5725 | 220.3873 | 222.8479 | 218.9079 | 216.567 | 221.0738 | 223.3 |  | 224.3 |  | 140.6451 | 137.1637 | 138.2112 | 134.4396 |  | 141.6196 | 128.4888 | 141.0237
24/05/2026 | 19:00 | 496.1372 | 503.6431 | 506.9663 | 508.1307 | 510.0748 | 508.7711 |  | 501.2536 | 496.781 | 483.6803 | 503.2507 | 489.5771 | 224.2428 | 222.4505 | 224.1208 | 220.1475 | 216.1536 | 221.2814 | 224.4 |  | 224.7 | 140.0204 | 140.849 | 137.1757 | 138.7807 | 134.3154 |  | 142.4246 | 128.5397 | 141.5751
24/05/2026 | 19:30 | 497.5535 | 507.4244 | 510.7477 | 509.1392 | 510.8287 | 509.7632 |  | 501.9128 | 498.1092 | 485.4145 | 504.4069 | 491.8491 | 224.5337 | 224.9336 | 224.604 | 220.4496 | 216.5449 | 221.3636 | 225.1 |  | 225.7 | 139.9881 | 141.5815 | 137.5096 | 138.3708 | 134.5224 |  | 142.9223 | 127.9323 | 141.7385
24/05/2026 | 20:00 | 497.7109 | 507.6344 | 506.2311 | 510.1218 | 511.6389 | 509.7142 |  | 501.8311 | 496.5604 | 483.8133 | 504.9801 | 490.4783 | 224.5632 | 224.6771 | 224.6351 | 220.5388 | 217.0026 | 221.2189 | 223.8 |  | 224.9 | 140.1009 | 141.4589 | 137.3134 | 137.8638 | 134.3292 |  | 142.4539 | 127.9215 | 141.4525
24/05/2026 | 20:30 | 496.8192 | 505.6388 | 506.7562 | 509.1513 | 510.4123 | 509.081 |  | 500.3442 | 495.5351 | 482.3366 | 502.3357 | 487.9608 | 224.3921 | 224.0545 | 225.0024 | 220.5778 | 216.8033 | 220.9255 | 223.2 |  | 223.7 | 140.043 | 140.2498 | 137.388 | 137.6111 | 134.3292 |  | 141.3707 | 127.1494 | 140.942
24/05/2026 | 21:00 | 497.8158 | 506.8467 | 505.7584 | 508.3955 | 509.5288 | 508.3353 |  | 498.1823 | 494.4359 | 480.8353 | 501.4644 | 487.6262 | 224.6187 | 224.829 | 224.8678 | 220.7319 | 216.8106 | 220.6268 | 223.2 |  | 224.1 |  | 139.7586 | 137.231 | 137.582 | 134.4948 |  | 141.1951 | 126.6433 | 140.9624
24/05/2026 | 21:30 | 497.5535 | 506.374 | 511.7981 | 507.3625 | 508.4323 | 507.8875 |  | 497.2112 | 494.4261 | 481.7025 | 501.438 | 486.5783 | 225.4361 | 224.6394 | 225.4707 | 220.5872 | 216.4341 | 221.002 | 223.8 |  | 224.3 | 139.9828 | 140.0855 | 137.4879 | 138.1375 | 134.8398 |  | 141.3268 | 126.8951 | 141.7385
24/05/2026 | 22:00 | 499.8092 | 508.7898 | 513.1111 | 509.2672 | 508.7884 | 508.3083 |  | 499.2997 | 495.6475 | 482.5096 | 501.7997 | 489.6146 | 225.8133 | 224.7666 | 226.4554 | 221.6808 | 217.357 | 220.9252 | 223.9 |  | 224.9 | 140.8116 | 140.3064 | 137.674 | 138.0385 | 135.2262 |  | 141.9855 | 127.0045 | 141.7589
24/05/2026 | 22:30 | 496.347 | 502.6453 | 500.0863 | 510.7198 | 510.6195 | 510.3211 |  | 500.2273 | 496.6104 | 484.1904 | 503.6423 | 489.5447 | 226.2948 | 222.4601 | 226.373 | 221.2668 | 218.3832 | 221.6176 | 224.5 |  | 225.7 |  | 140.7332 | 138.3223 | 138.397 | 135.9714 |  | 142.2636 | 126.5367 | 142.535
24/05/2026 | 23:00 | 496.5569 | 501.4899 | 499.0885 | 512.4775 | 512.5389 | 512.4954 |  | 500.7577 | 496.7061 | 485.3366 | 503.8981 | 491.0018 | 225.2664 | 223.9104 | 225.4583 | 221.5319 | 218.3536 | 221.2769 | 224.5 |  | 226.2 |  | 140.6317 | 138.4765 | 138.4732 | 136.275 |  | 142.2783 | 126.7822 | 142.1469
24/05/2026 | 23:30 | 497.7109 | 506.5841 | 503.0274 | 514.8723 | 514.9391 | 513.7156 |  | 501.7265 | 497.4506 | 485.116 | 504.4579 | 490.9485 | 226.0089 | 225.5587 | 226.4232 | 222.3764 | 219.5497 | 221.6255 | 224.5 |  | 226.2 | 141.6302 | 140.7771 | 138.569 | 138.6604 | 136.4958 |  | 142.41 | 127.1738 | 142.7392
25/05/2026 | 00:00 | 498.6551 | 506.269 | 507.334 | 516.6131 | 516.547 | 514.7114 |  | 503.6498 | 498.1849 | 486.2214 | 505.166 | 491.2769 | 223.04 | 225.2342 | 226.954 | 223.4199 | 220.8786 | 222.2029 | 225.1 |  | 226.7 |  | 141.037 | 138.6617 | 139.1745 | 137.1582 |  | 142.7613 | 127.3737 | 143.2497
MÁXIMO |  | 507.3105 | 518.9783 | 518.7831 | 526.5618 | 517.9771 | 518.3297 | 518.9885 | 510.5805 | 506.9331 | 489.3826 | 513.0198 | 498.069 | 226.5791 | 228.5807 | 228.8461 | 225.1036 | 222.5766 | 222.8419 | 227.7 | 0 | 228.8 | 142.1374 | 141.9474 | 140.5232 | 139.4676 | 137.1582 | 0 | 143.1273 | 131.4253 | 143.5357
MÍNIMO |  | 494.1439 | 498.9165 | 493.1013 | 505.3146 | 507.4591 | 506.5664 | 507.5232 | 497.2112 | 494.4261 | 480.8353 | 501.4217 | 486.5783 | 220.6449 | 220.3873 | 222.8479 | 218.9079 | 216.1536 | 220.6268 | 223.2 | 0 | 223.7 | 139.9828 | 139.5244 | 137.1334 | 137.3252 | 132.7836 | 0 | 141.1951 | 126.5367 | 140.942
PROMEDIO |  | 500.0288 | 508.7691 | 508.5565 | 516.0986 | 512.4843 | 512.4319 | 517.3546 | 503.7308 | 500.7745 | 486.3929 | 507.4333 | 493.2241 | 224.648 | 225.2438 | 225.8442 | 222.1314 | 218.674 | 221.9575 | 225.4833 | 0 | 226.6208 | 141.2108 | 140.5569 | 138.7496 | 138.6022 | 135.3837 | 0 | 141.8773 | 128.5234 | 142.4886
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 24 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 24/05/2026 06:46:00 | 24/05/2026 10:16:00 | Por regulación de tensión la SE Pachacutec

## AISLADOS_TEMP
domingo, 24 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 24 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.654 | 14:11:37 | 60.324
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.654 | 14:11:37 | 60.324
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.654 | 14:11:37 | 60.324
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.655 | 14:11:37 | 60.324
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.654 | 14:11:37 | 60.324
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.655 | 14:11:37 | 60.324
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.654 | 14:11:37 | 60.324
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.654 | 14:11:37 | 60.324
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:02:52 | 59.654 | 14:11:37 | 60.324

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 24 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 24 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
24/05/2026 | 00:30 | 6854.798 | 6877.7408 | 0.3347%
24/05/2026 | 01:00 | 6762.81 | 6770.336 | 0.1113%
24/05/2026 | 01:30 | 6522.148 | 6657.8386 | 2.08%
24/05/2026 | 02:00 | 6564.914 | 6575.8303 | 0.1663%
24/05/2026 | 02:30 | 6430.295 | 6521.7717 | 1.423%
24/05/2026 | 03:00 | 6313.274 | 6470.6313 | 2.492%
24/05/2026 | 03:30 | 6398.063 | 6418.3128 | 0.3165%
24/05/2026 | 04:00 | 6262.417 | 6386.2033 | 1.977%
24/05/2026 | 04:30 | 6360.593 | 6379.6472 | 0.2996%
24/05/2026 | 05:00 | 6342.249 | 6366.4086 | 0.3809%
24/05/2026 | 05:30 | 6283.877 | 6395.6587 | 1.779%
24/05/2026 | 06:00 | 6329.838 | 6376.8961 | 0.7434%
24/05/2026 | 06:30 | 6207.018 | 6249.2911 | 0.6811%
24/05/2026 | 07:00 | 5992.266 | 6083.9526 | 1.53%
24/05/2026 | 07:30 | 6122.186 | 6107.3919 | -0.2416%
24/05/2026 | 08:00 | 6112.403 | 6214.0349 | 1.663%
24/05/2026 | 08:30 | 6267.197 | 6392.6752 | 2.002%
24/05/2026 | 09:00 | 6342.582 | 6531.623 | 2.981%
24/05/2026 | 09:30 | 6551.766 | 6634.6707 | 1.265%
24/05/2026 | 10:00 | 6558.801 | 6731.2646 | 2.629%
24/05/2026 | 10:30 | 6715.656 | 6824.2243 | 1.617%
24/05/2026 | 11:00 | 6765.11 | 6889.9959 | 1.846%
24/05/2026 | 11:30 | 6886.464 | 6950.8703 | 0.9353%
24/05/2026 | 12:00 | 6895.992 | 6976.8468 | 1.172%
24/05/2026 | 12:30 | 6832.643 | 7001.9622 | 2.478%
24/05/2026 | 13:00 | 6837.401 | 6985.9535 | 2.173%
24/05/2026 | 13:30 | 6866.46 | 7010.7049 | 2.101%
24/05/2026 | 14:00 | 6722.044 | 7016.1066 | 4.375%
24/05/2026 | 14:30 | 6775.29 | 7002.5945 | 3.355%
24/05/2026 | 15:00 | 6868.585 | 6968.1957 | 1.45%
24/05/2026 | 15:30 | 6843.329 | 7022.3302 | 2.616%
24/05/2026 | 16:00 | 6888.775 | 7002.5299 | 1.651%
24/05/2026 | 16:30 | 6967.872 | 7011.4379 | 0.6252%
24/05/2026 | 17:00 | 6968.258 | 7034.651 | 0.9528%
24/05/2026 | 17:30 | 7051.581 | 7112.1237 | 0.8586%
24/05/2026 | 18:00 | 7505.162 | 7418.2226 | -1.158%
24/05/2026 | 18:30 | 7752.307 | 7763.3733 | 0.1427%
24/05/2026 | 19:00 | 7817.238 | 7796.111 | -0.2703%
24/05/2026 | 19:30 | 7743.852 | 7816.838 | 0.9425%
24/05/2026 | 20:00 | 7750.391 | 7812.6668 | 0.8035%
24/05/2026 | 20:30 | 7809.115 | 7827.409 | 0.2343%
24/05/2026 | 21:00 | 7626.836 | 7743.8069 | 1.534%
24/05/2026 | 21:30 | 7546.824 | 7671.6642 | 1.654%
24/05/2026 | 22:00 | 7459.213 | 7399.7445 | -0.7972%
24/05/2026 | 22:30 | 7254.662 | 7197.6403 | -0.786%
24/05/2026 | 23:00 | 6926.422 | 7012.7048 | 1.246%
24/05/2026 | 23:30 | 6729.061 | 6806.6892 | 1.154%
25/05/2026 | 00:00 | 6614.9272 | 6665.0122 | 0.7572%

## DESVIACIÓN
domingo, 24 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
24/05/2026 | 00:30 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 56.858 | 56.858 | -46.358 | 118.7 | 136.3542 | 136.3542 | -17.6542 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 135.5838 | 135.5838 | -35.4838 | 202.2 | 135.5838 | 135.5838 | 66.6162 | 204.1 | 135.5838 | 135.5838 | 68.5162 | 257.6 | 203.9865 | 203.9865 | 53.6135 | 135.3 | 207.2429 | 207.2429 | -71.9429 | 87.3 | 103.9326 | 103.9326 | -16.6326 | 550.6 | 558.4455 | 558.4455 | -7.8455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 7.3 | 7.3625 | 7.3625 | -0.06251 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 80.1537 | 80.1537 | -19.9537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 112.4665 | 112.4665 | -13.7665 | 70.9 | 140.0882 | 140.0882 | -69.1882 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.5 | 228.6783 | 228.6783 | 4.8217 | 62.8 | 66.0036 | 66.0036 | -3.2036 | 122 | 57.3935 | 57.3935 | 64.6064 | 40.3 | 38.5878 | 38.5878 | 1.7122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.306 | 18.306 | 0.49402 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 173.5 |  |  | 173.5 | 174.4 |  |  | 174.4 | 181.1 |  |  | 181.1 | 106.7 | 85.1032 | 85.1032 | 21.5968 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 39.2774 | 39.2774 | -0.87738 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 168.2352 | 168.2352 | -69.1352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 48.0592 | 48.0592 | -19.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 |  |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 84.1531 | 84.1531 | -4.0531 | 86.5 | 183.5007 | 183.5007 | -97.0007 | 86.4 | 183.5007 | 183.5007 | -97.1007 | 86.3 | 183.5007 | 183.5007 | -97.2007 | 173.7 | 276.0777 | 276.0777 | -102.3777 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 57.8 | 171.4719 | 171.4719 | -113.6719 | 108.2 | 113.4404 | 113.4404 | -5.2404 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 65.3 | 78.568 | 78.568 | -13.268 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.894 | -7.294 | 92.5 | 103.894 | 103.894 | -11.394 | 117.4 | 104.206 | 104.206 | 13.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8091 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.878 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4761 | 6.58 | 5.6671 | 5.6671 | 0.91291 | 11.9 | 11.3703 | 11.3703 | 0.52974 | 0 |  |  | 0 | 87.7 | 72.3715 | 72.3715 | 15.3285 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.0606 | 14.0606 | -0.7606 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 20.4562 | 20.4562 | -2.7562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 3.6993 | 3.6993 | -2.4993 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 19.718 | 19.718 | 0.48198 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 21.1076 | 21.1076 | 6.9924 | 74.6 | 63.6643 | 63.6643 | 10.9357 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 8.8 | 13.9533 | 13.9533 | -5.1533 | 1.84 | 2.64 | 2.64 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16 | 17.8814 | 17.8814 | -1.8814 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 20 | 11.7849 | 11.7849 | 8.2151 | 14.7 | 32.7983 | 32.7983 | -18.0983 | 0 |  |  | 0 | 61.5 | 67.4846 | 67.4846 | -5.9846 | 98.3 | 72.8698 | 72.8698 | 25.4302 | 5.8 | 6.521 | 6.521 | -0.721 | 1.8 | 5.8761 | 5.8761 | -4.0761 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 4.7 | 4.75 | 4.75 | -0.05 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | -2.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.2 | 16.6791 | 16.6791 | -6.4791 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.6 | 66 | 66 | 11.6 | 68.2 | 71 | 71 | -2.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 18.6 | 19.242 | 19.242 | -0.64198 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 33.9 | 15 | 15 | 18.9 |  | 15 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 0.6
24/05/2026 | 01:00 | 103.4 | 101.6535 | 101.6535 | 1.7465 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 46.0124 | 46.0124 | -35.0124 | 123.4 | 129.9811 | 129.9811 | -6.5811 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 135.5838 | 135.5838 | -35.0838 | 186.1 | 135.5838 | 135.5838 | 50.5162 | 184.9 | 135.5838 | 135.5838 | 49.3162 | 249.5 | 203.9865 | 203.9865 | 45.5135 | 108.4 | 207.2429 | 207.2429 | -98.8428 | 70 | 103.9326 | 103.9326 | -33.9326 | 555.8 | 550.9172 | 550.9172 | 4.8828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 8 | 7.3625 | 7.3625 | 0.63749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61.1 | 80.1537 | 80.1537 | -19.0537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 112.4665 | 112.4665 | -11.8665 | 78.4 | 151.4648 | 151.4648 | -73.0648 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.7 | 228.6783 | 228.6783 | 6.0217 | 62 | 66.0036 | 66.0036 | -4.0036 | 130 | 54.8261 | 54.8261 | 75.1739 | 41.7 | 38.5878 | 38.5878 | 3.1122 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.307 | 18.307 | 0.49298 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 177.2 |  |  | 177.2 | 177.7 |  |  | 177.7 | 182.1 |  |  | 182.1 | 107.7 | 83.3948 | 83.3948 | 24.3052 | 0 |  |  | 0 | 43 | 39.2774 | 39.2774 | 3.7226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 144 | 159.8746 | 159.8746 | -15.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 48.0592 | 48.0592 | -18.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 82.0765 | 82.0765 | -0.77646 | 86.2 | 170.5398 | 170.5398 | -84.3398 | 86.2 | 170.5398 | 170.5398 | -84.3398 | 85.8 | 170.5398 | 170.5398 | -84.7398 | 174.7 | 256.5779 | 256.5779 | -81.8779 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 90.4 | 163.4246 | 163.4246 | -73.0246 | 120.3 | 108.13 | 108.13 | 12.17 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 66 | 78.568 | 78.568 | -12.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 92.7 | 103.894 | 103.894 | -11.194 | 117.1 | 104.206 | 104.206 | 12.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 206.4908 | 206.4908 | -65.6908 | 81.8 | 103.5555 | 103.5555 | -21.7555 | 7.876 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4741 | 6.534 | 5.6671 | 5.6671 | 0.86691 | 11.7 | 11.3703 | 11.3703 | 0.32974 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 71.688 | 71.688 | 13.912 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 14.1439 | 14.1439 | -1.0439 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 | 2.9937 | 2.9937 | -1.9937 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 19.718 | 19.718 | 0.88198 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 20.697 | 20.697 | 6.503 | 75.9 | 61.9624 | 61.9624 | 13.9376 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 8.7 | 13.9533 | 13.9533 | -5.2533 | 1.8 | 2.56 | 2.56 | -0.76 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 22.9 | 11.7721 | 11.7721 | 11.1279 | 24.3 | 31.4297 | 31.4297 | -7.1297 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 65.5284 | 65.5284 | -20.1284 | 85.3 | 71.7078 | 71.7078 | 13.5922 | 4.1 | 6.1107 | 6.1107 | -2.0107 | 1.4 | 5.6958 | 5.6958 | -4.2958 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | -2.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 11.1 | 16.6855 | 16.6855 | -5.5855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.3 | 66 | 66 | -2.7 | 68.4 | 72 | 72 | -3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 18.9 | 19.242 | 19.242 | -0.34198 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 33.9 | 15 | 15 | 18.9 |  | 15 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 0.6
24/05/2026 | 01:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 645.1 | 650 | 650 | -4.9 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 38.2162 | 38.2162 | -27.7162 | 121.4 | 125.4427 | 125.4427 | -4.0427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 135.5838 | 135.5838 | -8.7838 | 199.5 | 135.5838 | 135.5838 | 63.9162 | 203.6 | 135.5838 | 135.5838 | 68.0162 | 267.5 | 203.9865 | 203.9865 | 63.5135 | 108.6 | 207.2429 | 207.2429 | -98.6428 | 67.9 | 103.9326 | 103.9326 | -36.0326 | 545.5 | 550.0205 | 550.0205 | -4.5205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.0671 | 164.0671 | -3.3671 | 7.5 | 7.3625 | 7.3625 | 0.13749 | 5.1 | 3.9535 | 3.9535 | 1.1465 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.5 | 80.1537 | 80.1537 | -20.6537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 112.4665 | 112.4665 | -14.4665 | 56.7 | 152.8559 | 152.8559 | -96.1559 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.3 | 228.6783 | 228.6783 | 4.6217 | 61.7 | 66.0036 | 66.0036 | -4.3036 | 126.4 | 52.9898 | 52.9898 | 73.4102 | 40.1 | 38.5878 | 38.5878 | 1.5122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.304 | 18.304 | 0.49605 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 153.1 |  |  | 153.1 | 153.3 |  |  | 153.3 | 172.7 |  |  | 172.7 | 106.1 | 81.7649 | 81.7649 | 24.3351 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 39.2774 | 39.2774 | 2.5226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 151.7036 | 151.7036 | -76.5036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.5 | 48.0592 | 48.0592 | -19.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 80.0953 | 80.0953 | -0.19531 | 86.3 | 156.973 | 156.973 | -70.673 | 86.3 | 156.973 | 156.973 | -70.673 | 86.3 | 156.973 | 156.973 | -70.673 | 174.5 | 236.1666 | 236.1666 | -61.6666 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 56.1 | 156.8007 | 156.8007 | -100.7007 | 105.7 | 117.0641 | 117.0641 | -11.3641 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 65.1 | 78.568 | 78.568 | -13.468 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.894 | 92.3 | 103.894 | 103.894 | -11.594 | 118.4 | 104.206 | 104.206 | 14.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78.5 | 103.5555 | 103.5555 | -25.0555 | 7.911 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5091 | 6.537 | 5.6671 | 5.6671 | 0.86991 | 11.3 | 11.3703 | 11.3703 | -0.07026 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 70.106 | 70.106 | 32.494 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14.1606 | 14.1606 | -0.6606 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 20.4562 | 20.4562 | -2.8562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 | 2.4864 | 2.4864 | -1.3864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 19.7441 | 19.7441 | 0.3559 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 20.7456 | 20.7456 | 7.0544 | 79 | 61.502 | 61.502 | 17.498 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 8.8 | 13.9533 | 13.9533 | -5.1533 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 17.8814 | 17.8814 | -2.0814 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 25.9 | 10.2842 | 10.2842 | 15.6158 | 32.4 | 28.1845 | 28.1845 | 4.2155 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 55.5319 | 55.5319 | -41.1319 | 50.9 | 63.2567 | 63.2567 | -12.3567 | 0.7 | 4.414 | 4.414 | -3.714 | 0 | 4.7665 | 4.7665 | -4.7665 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | -2.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 12.5 | 16.6762 | 16.6762 | -4.1762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 66 | 66 | -5.7 | 61.5 | 72 | 72 | -10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 18.8 | 19.242 | 19.242 | -0.44198 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 33.8 | 15 | 15 | 18.8 |  | 15 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0
24/05/2026 | 02:00 | 103.7 | 101.6535 | 101.6535 | 2.0465 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 33.1872 | 33.1872 | -22.1871 | 123.9 | 122.6485 | 122.6485 | 1.2515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 135.5838 | 135.5838 | 26.5162 | 199.8 | 135.5838 | 135.5838 | 64.2162 | 203.1 | 135.5838 | 135.5838 | 67.5162 | 283.1 | 203.9865 | 203.9865 | 79.1135 | 108.5 | 207.2429 | 207.2429 | -98.7429 | 67.5 | 103.9326 | 103.9326 | -36.4326 | 556.7 | 542.9732 | 542.9732 | 13.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 8.2 | 7.3625 | 7.3625 | 0.83749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 79.2571 | 79.2571 | -18.8571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 112.4665 | 112.4665 | -12.1665 | 81.1 | 110.3704 | 110.3704 | -29.2704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 62 | 66.0036 | 66.0036 | -4.0036 | 125.8 | 50.856 | 50.856 | 74.944 | 41.2 | 38.5878 | 38.5878 | 2.6122 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3058 | 18.3058 | 0.49424 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 165.9 |  |  | 165.9 | 166.2 |  |  | 166.2 | 170.2 |  |  | 170.2 | 107.7 | 81.6045 | 81.6045 | 26.0955 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 39.2774 | 39.2774 | 4.0226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 59.4 | 144.5244 | 144.5244 | -85.1244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 45.742 | 45.742 | -15.942 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 79.9002 | 79.9002 | 1.2997 | 86.2 | 156.5678 | 156.5678 | -70.3678 | 86.1 | 156.5678 | 156.5678 | -70.4678 | 85.9 | 156.5678 | 156.5678 | -70.6678 | 173.9 | 235.5569 | 235.5569 | -61.6569 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 61.9 | 150.5905 | 150.5905 | -88.6904 | 109.8 | 114.6631 | 114.6631 | -4.8631 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.4 | 103.894 | 103.894 | -6.494 | 92.7 | 103.894 | 103.894 | -11.194 | 114 | 104.206 | 104.206 | 9.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78.5 | 103.5555 | 103.5555 | -25.0555 | 7.901 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4991 | 6.553 | 5.6671 | 5.6671 | 0.88591 | 11.6 | 11.3703 | 11.3703 | 0.22974 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 69.8832 | 69.8832 | 7.0168 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 14.1772 | 14.1772 | -1.4772 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 | 2.1592 | 2.1592 | -1.0592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 19.9006 | 19.9006 | 0.69941 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.9665 | 20.9665 | -0.0665 | 67.8 | 61.2741 | 61.2741 | 6.5259 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 8.9 | 13.4168 | 13.4168 | -4.5168 | 1.76 | 2.6 | 2.6 | -0.84 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 17.8814 | 17.8814 | -2.0814 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 26.2 | 10.6326 | 10.6326 | 15.5674 | 36.8 | 26.9073 | 26.9073 | 9.8927 | 0 |  |  | 0 | 17 | 56.9124 | 56.9124 | -39.9124 | 43.6 | 63.3392 | 63.3392 | -19.7392 | 1 | 4.498 | 4.498 | -3.498 | 0.3 | 4.743 | 4.743 | -4.443 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | -2.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 12.3 | 16.6669 | 16.6669 | -4.3669 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.9 | 65 | 65 | -22.1 | 31.6 | 72 | 72 | -40.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 33.8 | 15 | 15 | 18.8 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 0.3
24/05/2026 | 02:30 | 105.2 | 101.6535 | 101.6535 | 3.5465 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 213.4 | 211.662 | 211.662 | 1.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 29.1025 | 29.1025 | -17.7025 | 123.2 | 120.5636 | 120.5636 | 2.6364 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 135.5838 | 135.5838 | 46.9162 | 201.3 | 135.5838 | 135.5838 | 65.7162 | 204.4 | 135.5838 | 135.5838 | 68.8162 | 288.6 | 203.9865 | 203.9865 | 84.6135 | 108.5 | 207.2429 | 207.2429 | -98.7429 | 67.1 | 103.9326 | 103.9326 | -36.8326 | 547.8 | 545.9215 | 545.9215 | 1.8785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 8.3 | 7.3625 | 7.3625 | 0.93749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.3 | 79.6185 | 79.6185 | -19.3185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 112.4665 | 112.4665 | -12.4665 | 106.9 | 172.895 | 172.895 | -65.995 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.8 | 228.6783 | 228.6783 | 6.1217 | 64.9 | 66.0036 | 66.0036 | -1.1036 | 51.4 | 51.3428 | 51.3428 | 0.05725 | 41.2 | 38.5878 | 38.5878 | 2.6122 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.3048 | 18.3048 | 0.49521 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 143.8 |  |  | 143.8 | 143.8 |  |  | 143.8 | 167 |  |  | 167 | 107.6 | 81.1568 | 81.1568 | 26.4432 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 39.2774 | 39.2774 | -3.6774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 140.7857 | 140.7857 | -84.3857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 44.4765 | 44.4765 | -14.3765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 79.3561 | 79.3561 | 2.1439 | 86.7 | 136.7972 | 136.7972 | -50.0972 | 86.7 | 136.7972 | 136.7972 | -50.0972 | 86.6 | 136.7972 | 136.7972 | -50.1972 | 173.9 | 205.812 | 205.812 | -31.912 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 28 | 148.9567 | 148.9567 | -120.9567 | 125.3 | 113.9043 | 113.9043 | 11.3957 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 66 | 78.568 | 78.568 | -12.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 93 | 103.894 | 103.894 | -10.894 | 116.7 | 104.206 | 104.206 | 12.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78.5 | 103.5555 | 103.5555 | -25.0555 | 7.896 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4941 | 6.599 | 5.6671 | 5.6671 | 0.93191 | 11.8 | 11.3703 | 11.3703 | 0.42974 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 69.3196 | 69.3196 | 10.9804 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 14.2066 | 14.2066 | -1.8066 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.8935 | 1.8935 | -0.89348 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 19.7702 | 19.7702 | 0.72982 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 20.4757 | 20.4757 | 1.7243 | 59 | 60.1371 | 60.1371 | -1.1371 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 8.8 | 13.1238 | 13.1238 | -4.3238 | 1.8 | 2.68 | 2.68 | -0.88 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12.4 | 11.6618 | 11.6618 | 0.73819 | 23.6 | 11.6932 | 11.6932 | 11.9068 | 37.2 | 25.3785 | 25.3785 | 11.8215 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 52.5061 | 52.5061 | -26.6061 | 45.8 | 59.378 | 59.378 | -13.578 | 2 | 3.7052 | 3.7052 | -1.7052 | 0.4 | 4.3908 | 4.3908 | -3.9908 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11.6618 | 11.6618 | -0.26181 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 12.3 | 16.6548 | 16.6548 | -4.3548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 63 | 63 | -40.9 | 21 | 70 | 70 | -49 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 18.6 | 19.242 | 19.242 | -0.64198 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 34 | 15 | 15 | 19 |  | 15 | 15 | -15 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 0.3
24/05/2026 | 03:00 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 650 | 650 | 650 | 0 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.7533 | 21.7533 | -21.7533 | 122.3 | 114.419 | 114.419 | 7.881 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 135.7342 | 135.7342 | 15.5658 | 150.5 | 135.7342 | 135.7342 | 14.7658 | 150.2 | 135.7342 | 135.7342 | 14.4658 | 256.8 | 204.2128 | 204.2128 | 52.5872 | 107.8 | 207.2429 | 207.2429 | -99.4429 | 67.1 | 103.9326 | 103.9326 | -36.8326 | 551.2 | 546.9759 | 546.9759 | 4.2241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 8.2 | 7.3625 | 7.3625 | 0.83749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.7 | 81.5856 | 81.5856 | -20.8856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 112.4665 | 112.4665 | -12.3665 | 184.7 | 177.9894 | 177.9894 | 6.7106 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 66 | 66.0036 | 66.0036 | -0.0036 | 50.5 | 50.7409 | 50.7409 | -0.24085 | 41.3 | 38.5878 | 38.5878 | 2.7122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3048 | 18.3048 | 0.49519 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 130.8 |  |  | 130.8 | 131.4 |  |  | 131.4 | 155.6 |  |  | 155.6 | 107.2 | 78.6462 | 78.6462 | 28.5538 | 0 |  |  | 0 | 41 | 39.2774 | 39.2774 | 1.7226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 169.7 | 169.5 | 169.5 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 41.1378 | 41.1378 | -11.5378 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 76.3043 | 76.3043 | 4.5957 | 86.3 | 126.8015 | 126.8015 | -40.5014 | 86.4 | 126.8015 | 126.8015 | -40.4014 | 86.1 | 126.8015 | 126.8015 | -40.7015 | 174.3 | 190.7734 | 190.7734 | -16.4734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 21.7 | 145.8392 | 145.8392 | -124.1392 | 108 | 108.13 | 108.13 | -0.12999 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 65.9 | 78.568 | 78.568 | -12.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 92.6 | 103.894 | 103.894 | -11.294 | 117.3 | 104.206 | 104.206 | 13.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78.5 | 103.5555 | 103.5555 | -25.0555 | 7.914 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5121 | 6.6 | 5.6671 | 5.6671 | 0.93291 | 11.8 | 11.3703 | 11.3703 | 0.42974 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 67.6884 | 67.6884 | -6.9884 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 14.236 | 14.236 | -4.136 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4153 | 1.4153 | -1.4153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 19.7441 | 19.7441 | 0.8559 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 20.2633 | 20.2633 | -0.8633 | 49.9 | 59.3085 | 59.3085 | -9.4085 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 8.9 | 12.3508 | 12.3508 | -3.4508 | 1.76 | 2.68 | 2.68 | -0.92 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12.7 | 11.6618 | 11.6618 | 1.0382 | 19.1 | 11.7374 | 11.7374 | 7.3626 | 32.2 | 23.1278 | 23.1278 | 9.0722 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 52.7895 | 52.7895 | -34.5895 | 45.3 | 59.7158 | 59.7158 | -14.4158 | 1 | 3.5243 | 3.5243 | -2.5243 | 0 | 4.3554 | 4.3554 | -4.3554 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11.6618 | 11.6618 | -0.26181 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 9.2 | 16.6427 | 16.6427 | -7.4427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 60 | 60 | -42.4 | 10.6 | 67 | 67 | -56.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 33.9 | 15 | 15 | 18.9 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | -0.4
24/05/2026 | 03:30 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22.2925 | 22.2925 | -22.2925 | 123.6 | 116.172 | 116.172 | 7.428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 135.5838 | 135.5838 | -5.1838 | 130.1 | 135.5838 | 135.5838 | -5.4838 | 129.4 | 135.5838 | 135.5838 | -6.1838 | 231.9 | 203.9865 | 203.9865 | 27.9135 | 108.1 | 207.2429 | 207.2429 | -99.1428 | 67.5 | 103.9326 | 103.9326 | -36.4326 | 554.9 | 546.5385 | 546.5385 | 8.3615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 8.3 | 7.3625 | 7.3625 | 0.93749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.7 | 80.0665 | 80.0665 | -19.3665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 112.4665 | 112.4665 | -12.2665 | 208.5 | 165.1352 | 165.1352 | 43.3648 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 66 | 67.0033 | 67.0033 | -1.0033 | 50.5 | 50.587 | 50.587 | -0.08695 | 41.5 | 38.5878 | 38.5878 | 2.9122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.308 | 18.308 | 0.49197 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 131.6 |  |  | 131.6 | 132.1 |  |  | 132.1 | 155.8 |  |  | 155.8 | 107.4 | 79.4348 | 79.4348 | 27.9652 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 39.2774 | 39.2774 | 3.6226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 134.853 | 134.853 | 2.447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 41.7981 | 41.7981 | -11.9981 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 77.2629 | 77.2629 | 3.9371 | 85.9 | 128.1896 | 128.1896 | -42.2896 | 85.8 | 128.1896 | 128.1896 | -42.3896 | 85.5 | 128.1896 | 128.1896 | -42.6896 | 174.1 | 192.8619 | 192.8619 | -18.7619 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 90.7 | 144.405 | 144.405 | -53.705 | 108.8 | 112.5546 | 112.5546 | -3.7546 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 65 | 78.568 | 78.568 | -13.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.9 | 103.894 | 103.894 | 35.006 | 144 | 103.894 | 103.894 | 40.106 | 144.1 | 104.206 | 104.206 | 39.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78.6 | 103.5555 | 103.5555 | -24.9555 | 7.921 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5191 | 6.582 | 5.6671 | 5.6671 | 0.91491 | 11.6 | 11.3703 | 11.3703 | 0.22974 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 67.0062 | 67.0062 | -11.9062 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 14.2282 | 14.2282 | -1.5282 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4504 | 1.4504 | -1.4504 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 19.7441 | 19.7441 | 0.7559 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 20.1764 | 20.1764 | -2.4764 | 42 | 58.2041 | 58.2041 | -16.2041 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.15 | 3.15 | -0.55 | 9 | 12.5037 | 12.5037 | -3.5037 | 1.76 | 2.6 | 2.6 | -0.84 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.8 | 11.6618 | 11.6618 | 1.1382 | 20.6 | 12.1681 | 12.1681 | 8.4319 | 32.9 | 19.4749 | 19.4749 | 13.4251 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 49.8082 | 49.8082 | -36.7082 | 32 | 56.0601 | 56.0601 | -24.0601 | 1.2 | 3.2131 | 3.2131 | -2.0131 | 0.2 | 4.2886 | 4.2886 | -4.0886 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.5 | 16.6777 | 16.6777 | -6.1777 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 57 | 57 | -35.8 | 15.7 | 65 | 65 | -49.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 0.7 | 32.8 | 15 | 15 | 17.8 |  | 15 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | -0.1
24/05/2026 | 04:00 | 103.8 | 101.6535 | 101.6535 | 2.1465 | 645.6 | 650 | 650 | -4.4 | 212.3 | 211.662 | 211.662 | 0.63795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.3 | 120 | 122.6666 | -0.36656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 135.5838 | 135.5838 | 1.6162 | 137 | 135.5838 | 135.5838 | 1.4162 | 133.2 | 135.5838 | 135.5838 | -2.3838 | 239 | 203.9865 | 203.9865 | 35.0135 | 108.7 | 207.2429 | 207.2429 | -98.5429 | 67.8 | 103.9326 | 103.9326 | -36.1326 | 549.1 | 566.0894 | 541.8759 | 7.2241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.0671 | 164.0671 | -1.8671 | 7.7 | 7.3625 | 7.3625 | 0.33749 | 5.1 | 3.9535 | 3.9535 | 1.1465 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.1 | 80.8945 | 77.4239 | -17.3239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 112.4665 | 112.4665 | -13.4665 | 207.1 | 193.8885 |  | 207.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.3 | 228.6783 | 228.6783 | 4.6217 | 66 | 67.0033 | 67.0033 | -1.0033 | 56 | 55.9476 | 48.457 | 7.543 | 40.7 | 38.5878 | 38.5878 | 2.1122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.303 | 18.303 | 0.49704 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 131.5 |  |  | 131.5 | 131.6 |  |  | 131.6 | 155.8 |  |  | 155.8 | 106.3 | 110.482 | 79.9266 | 26.3734 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 39.2774 | 39.2774 | 3.0226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 125.821 | 132.9078 | -28.4078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 34.6844 | 38.4508 | 2.4492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 88.4703 | 77.8607 | 2.9393 | 86 | 129.2182 | 167.0109 | -81.0109 | 86 | 129.2182 | 167.0109 | -81.0109 | 85.7 | 129.2182 | 167.0109 | -81.3109 | 174.2 | 194.4094 | 251.2686 | -77.0686 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 90.3 | 99.9254 | 138.9713 | -48.6713 | 98.7 | 108.13 | 110.7079 | -12.0079 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 65.8 | 78.568 | 78.568 | -12.768 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 103.894 | 103.894 | -6.694 | 97.1 | 103.894 | 103.894 | -6.794 | 121.8 | 104.206 | 104.206 | 17.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78.7 | 103.5555 | 103.5555 | -24.8555 | 7.878 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4761 | 6.579 | 5.6671 | 5.6671 | 0.91191 | 11.5 | 11.3703 | 11.3703 | 0.12974 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 65.4935 | 65.4935 | -10.8935 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 14.2205 | 14.2205 | -2.7205 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 20.4562 | 20.4562 | -2.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 19.8223 | 19.8223 | 0.37766 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 19.9487 | 19.9487 | -4.0487 | 45.6 | 57.5564 | 57.5564 | -11.9564 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 9.2 | 10.8566 | 11.7287 | -2.5287 | 1.76 | 2.6 | 2.6 | -0.84 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12.7 | 11.6618 | 11.6618 | 1.0382 | 22.6 | 22 | 11.9592 | 10.6408 | 41.9 | 47.8 | 19.8317 | 22.0683 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 20.3 | 50.253 | -33.553 | 38.7 | 36.9 | 56.9097 | -18.2097 | 0.7 | 3.2535 | 3.2535 | -2.5535 | 0.2 | 4.1907 | 4.1907 | -3.9907 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.6618 | 11.6618 | -0.46181 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 11.3 | 16.7128 | 16.7128 | -5.4128 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.4 | 16 | 56 | -43.6 | 6.3 | 24 | 64 | -57.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 0.7 | 33.5 | 17 | 15 | 18.5 |  | 17 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0
24/05/2026 | 04:30 | 103.7 | 101.6535 | 101.6535 | 2.0465 | 648.3 | 650 | 650 | -1.7 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.6 | 120 | 123.3318 | -0.73179 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 135.5838 | 135.5838 | -11.2838 | 124.6 | 135.5838 | 135.5838 | -10.9838 | 123.3 | 135.5838 | 135.5838 | -12.2838 | 222.1 | 203.9865 | 203.9865 | 18.1135 | 163 | 207.2429 | 207.2429 | -44.2428 | 80.4 | 103.9326 | 103.9326 | -23.5326 | 556 | 566.0894 | 543.1533 | 12.8467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 7.9 | 7.3625 | 7.3625 | 0.53749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 60.8 | 81.6245 | 80.1476 | -19.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 112.4665 | 112.4665 | -12.7665 | 205.6 | 201.3673 | 165.6247 | 39.9753 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 66 | 67.0033 | 67.0033 | -1.0033 | 53.3 | 53.6139 | 49.8297 | 3.4703 | 41 | 38.5878 | 38.5878 | 2.4122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3032 | 18.3032 | 0.49683 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 132.4 |  |  | 132.4 | 132.7 |  |  | 132.7 | 155.7 |  |  | 155.7 | 106.7 | 110.482 | 78.6193 | 28.0807 | 0 |  |  | 0 | 39 | 39.2774 | 39.2774 | -0.27738 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 122.5209 | 134.1684 | -30.9684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 32.8985 | 41.2571 | -0.15713 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 76.2716 | 4.8284 | 94.5 | 124.097 | 125.5696 | -31.0696 | 94.5 | 124.097 | 125.5696 | -31.0696 | 93.6 | 124.097 | 125.5696 | -31.9696 | 175 | 186.7045 | 188.92 | -13.92 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 87.7 | 96.9694 | 142.8802 | -55.1802 | 102.9 | 119.2052 | 111.532 | -8.632 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 65.8 | 78.568 | 78.568 | -12.768 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.2 | 103.894 | 103.894 | -8.694 | 94.7 | 103.894 | 103.894 | -9.194 | 117.8 | 104.206 | 104.206 | 13.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 206.4908 | 206.4908 | -22.4908 | 89.6 | 103.5555 | 103.5555 | -13.9555 | 7.872 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4701 | 6.561 | 5.6671 | 5.6671 | 0.89391 | 11.6 | 11.3703 | 11.3703 | 0.22974 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 66.1285 | 66.1285 | -18.7285 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 14.2771 | 14.2771 | -3.6771 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 19.9006 | 19.9006 | 0.39941 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.8836 | 19.8836 | -1.5836 | 42.7 | 57.4947 | 57.4947 | -14.7947 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 10.2 | 10.4431 | 12.3784 | -2.1784 | 1.76 | 2.6 | 2.6 | -0.84 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.8 | 11.6618 | 11.6618 | 1.1382 | 24.3 | 23.5 | 13.4832 | 10.8168 | 32.1 | 45.1 | 17.1205 | 14.9795 | 0 |  |  | 0 | 19 | 21.6 | 51.5566 | -32.5566 | 48.5 | 38.8 | 58.7817 | -10.2817 | 1.3 | 2.7739 | 2.7739 | -1.4739 | 0.4 | 3.9031 | 3.9031 | -3.5031 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.6618 | 11.6618 | -0.46181 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 9.7 | 16.6577 | 16.6577 | -6.9577 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 21 | 56 | -51.3 | 14.9 | 24 | 64 | -49.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 0.7 | 33.8 | 17 | 15 | 18.8 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0
24/05/2026 | 05:00 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.7 | 120 | 123.9515 | 1.7485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 135.5838 | 135.5838 | -16.7838 | 119 | 135.5838 | 135.5838 | -16.5838 | 119 | 135.5838 | 135.5838 | -16.5838 | 220.5 | 203.9865 | 203.9865 | 16.5135 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 558.4 | 566.0894 | 538.1729 | 20.2271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.0671 | 4.8329 | 8.8 | 7.3625 | 7.3625 | 1.4375 | 5.4 | 3.9535 | 3.9535 | 1.4465 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 61.6 | 80.3251 | 79.5308 | -17.9308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 112.4665 | 112.4665 | -10.2665 | 198.3 | 191.9375 | 158.9853 | 39.3147 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.2 | 228.6783 | 228.6783 | 6.5217 | 66 | 68.0029 | 68.0029 | -2.0029 | 53.3 | 52.8459 | 52.5232 | 0.7768 | 42.1 | 38.5878 | 38.5878 | 3.5122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3024 | 18.3024 | 0.49758 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 132.9 |  |  | 132.9 | 0 |  |  | 0 | 75.3 |  |  | 75.3 | 108.2 | 110.482 | 77.7571 | 30.4429 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 39.2774 | 39.2774 | 4.6226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 126.9933 | 136.1001 | -26.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 33.3655 | 40.5461 | 1.6539 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 88.4703 | 75.2236 | 6.9764 | 101.7 | 124.4865 | 123.5627 | -21.8627 | 101.7 | 124.4865 | 123.5627 | -21.8627 | 101.6 | 124.4865 | 123.5627 | -21.9627 | 193.5 | 187.2905 | 185.9006 | 7.5994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 88.9 | 98.4428 | 142.4962 | -53.5962 | 108.6 | 108.13 | 110.707 | -2.107 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 66.6 | 78.568 | 78.568 | -11.968 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 94.8 | 103.894 | 103.894 | -9.094 | 116.8 | 104.206 | 104.206 | 12.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.849 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4471 | 6.58 | 5.6671 | 5.6671 | 0.91291 | 11.9 | 11.3703 | 11.3703 | 0.52974 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 65.7759 | 65.7759 | -23.0759 | 0 |  |  | 0 | 12 | 14.3336 | 14.3336 | -2.3336 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 18 | 20.4562 | 20.4562 | -2.4562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.9 | 19.7963 | 19.7963 | 1.1037 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 19.938 | 19.938 | -7.138 | 37.3 | 57.7672 | 57.7672 | -20.4672 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 10.7 | 10.5512 | 12.2138 | -1.5138 | 1.72 | 2.56 | 2.56 | -0.84 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.2 | 11.6618 | 11.6618 | 1.5382 | 25.9 | 24 | 13.9582 | 11.9418 | 25.9 | 34.6 | 16.6381 | 9.2619 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 22.8 | 52.8406 | -39.5406 | 43.2 | 41 | 61.0016 | -17.8016 | 0.7 | 2.9133 | 2.9133 | -2.2133 | 0 | 4.1247 | 4.1247 | -4.1247 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.6618 | 11.6618 | -0.46181 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | -0.15 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.4 | 16.6027 | 16.6027 | -6.2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.7 | 21 | 56 | -18.3 | 30.2 | 31 | 66 | -35.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.6 | 17 | 15 | 18.6 |  | 17 | 15 | -15 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 0.8
24/05/2026 | 05:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 646.5 | 650 | 650 | -3.5 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 24.6613 | -24.6613 | 122 | 120 | 115.4384 | 6.5616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 128.3 | 135.5838 | 135.5838 | -7.2838 | 127.9 | 135.5838 | 135.5838 | -7.6838 | 240.1 | 203.9865 | 203.9865 | 36.1135 | 207.5 | 207.2429 | 207.2429 | 0.25715 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 547.3 | 566.0894 | 542.8294 | 4.4706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 7.6 | 7.3625 | 7.3625 | 0.23749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 59.9 | 80.5694 | 81.0591 | -21.1591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 112.4665 | 112.4665 | -12.6665 | 209.1 | 194.0055 | 110.3704 | 98.7296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 66 | 68.0029 | 68.0029 | -2.0029 | 51.3 | 51.3349 | 48.6735 | 2.6265 | 41 | 38.5878 | 38.5878 | 2.4122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3058 | 18.3058 | 0.4942 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 110.482 | 76.8567 | 30.2433 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 39.2774 | 39.2774 | 0.62262 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 114.2 | 128.7113 | 132.6325 | -18.4325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 33.132 | 39.523 | 1.777 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 74.129 | 6.971 | 115.9 | 123.9945 | 136.637 | -20.737 | 115.8 | 123.9945 | 136.637 | -20.837 | 115.9 | 123.9945 | 136.637 | -20.737 | 202.3 | 186.5502 | 205.5709 | -3.2709 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 86.4 | 97.4341 | 141.3736 | -54.9736 | 106 | 117.9966 | 110.1798 | -4.1798 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 66.1 | 78.568 | 78.568 | -12.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 103.894 | 103.894 | -7.194 | 94.7 | 103.894 | 103.894 | -9.194 | 118.1 | 104.206 | 104.206 | 13.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.916 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5141 | 6.541 | 5.6671 | 5.6671 | 0.87391 | 11.6 | 11.3703 | 11.3703 | 0.22974 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 66.1394 | 66.1394 | -10.0394 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.3774 | 14.3774 | -0.3774 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.6045 | -1.6045 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | -0.05 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 20.1092 | 20.1092 | 0.49076 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 20.4013 | 20.4013 | -4.4013 | 46.2 | 59.119 | 59.119 | -12.919 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 10.6 | 10.4972 | 11.9769 | -1.3769 | 1.72 | 2.52 | 2.52 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.7 | 11.6618 | 11.6618 | 1.0382 | 25.7 | 24 | 13.9622 | 11.7378 | 21.9 | 33.1 | 15.0893 | 6.8107 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 29.7 | 54.7337 | -43.1337 | 43.6 | 41.6 | 61.6126 | -18.0126 | 0.4 | 3.2228 | 3.2228 | -2.8228 | 0 | 4.4556 | 4.4556 | -4.4556 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.56181 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 11.2 | 16.7509 | 16.7509 | -5.5509 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.2 | 27 | 57 | 12.2 | 67.1 | 38 | 68 | -0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 33.6 | 17 | 15 | 18.6 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2
24/05/2026 | 06:00 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 644.9 | 650 | 650 | -5.1 | 212.5 | 211.662 | 211.662 | 0.83795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.5 |  |  | 59.5 | 117.3 | 120 | 129.383 | -12.083 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 135.5838 | 135.5838 | -11.2838 | 124.6 | 135.5838 | 135.5838 | -10.9838 | 124.5 | 135.5838 | 135.5838 | -11.0838 | 228.6 | 203.9865 | 203.9865 | 24.6135 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 552.5 | 566.0894 | 534.7635 | 17.7365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 7.1 | 7.3625 | 7.3625 | -0.26251 | 5.1 | 3.9535 | 3.9535 | 1.1465 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 60 | 81.1323 | 82.6945 | -22.6945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 112.4665 | 112.4665 | -14.4665 | 152 | 187.4054 |  | 152 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.9 | 228.6783 | 228.6783 | 4.2217 | 66 | 68.0029 | 68.0029 | -2.0029 | 47.5 | 47.2628 | 52.5232 | -5.0232 | 40 | 38.5878 | 38.5878 | 1.4122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3012 | 18.3012 | 0.49884 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 110.482 | 78.5903 | 28.3097 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 39.2774 | 39.2774 | 2.8226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 125.2535 | 84.5 | 11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 33.132 | 41.7189 | -1.2189 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 88.4703 | 76.2364 | 3.9636 | 140.8 | 117.4445 | 166.408 | -25.608 | 140.6 | 117.4445 | 166.408 | -25.808 | 140.6 | 117.4445 | 166.408 | -25.808 | 226.9 | 176.6957 | 250.3615 | -23.4615 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 93.2 | 97.4341 | 141.3089 | -48.1089 | 89.5 | 115.8637 | 109.7354 | -20.2354 | 59.3 | 67.1992 | 67.1992 | -7.8992 | 65.4 | 78.568 | 78.568 | -13.168 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.894 | -7.294 | 94.8 | 103.894 | 103.894 | -9.094 | 117.6 | 104.206 | 104.206 | 13.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.913 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5111 | 6.583 | 5.6671 | 5.6671 | 0.91591 | 11.6 | 11.3703 | 11.3703 | 0.22974 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 67.2468 | 67.2468 | -30.4468 | 0 | 0.161 | 0.161 | -0.161 | 15 | 14.4211 | 14.4211 | 0.5789 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 17.7 | 20.4562 | 20.4562 | -2.7562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2415 | 6.2415 | -6.2415 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20 | 19.8484 | 19.8484 | 0.15157 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0.022 | 0.1485 | 0.1485 | -0.1265 | 0 | 0.153 | 0.153 | -0.153 | 13.4 | 20.5068 | 20.5068 | -7.1068 | 31.2 | 60.1421 | 60.1421 | -28.9421 | 0 | 0.0328 | 0.0328 | -0.0328 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 10.9 | 10.4972 | 12.4854 | -1.5854 | 1.72 | 2.48 | 2.48 | -0.76 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | -0.0026 | 16.1 | 17.8814 | 17.8814 | -1.7814 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 12.4 | 11.6618 | 11.6618 | 0.73819 | 26.4 | 24.7 | 14.7288 | 11.6712 | 24.9 | 31.7 | 13.6801 | 11.2199 | 0 | 0.3049 | 0.3049 | -0.3049 | 38.2 | 28.3 | 53.3211 | -15.1211 | 84.1 | 45.2 | 60.2098 | 23.8902 | 3.5 | 3.1296 | 3.1296 | 0.3704 | 1.2 | 4.3697 | 4.3697 | -3.1697 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 13.1 | 16.8991 | 16.8991 | -3.7991 | 0 | 1.0625 | 1.0625 | -1.0625 | 0 | 0.0798 | 0.0798 | -0.0798 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.2 | 27 | 57 | -7.8 | 49.4 | 44 | 69 | -19.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0703 | 0.0703 | -0.0703 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 0.9 | 34 | 17 | 15 | 19 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13 | 13.5 | 13.5 | -0.5
24/05/2026 | 06:30 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 648 | 650 | 650 | -2 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.8 |  |  | 59.8 | 122.3 | 120 | 116.9445 | 5.3555 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 135.5838 | 135.5838 | -4.6838 | 130.9 | 135.5838 | 135.5838 | -4.6838 | 130.6 | 135.5838 | 135.5838 | -4.9838 | 231.8 | 203.9865 | 203.9865 | 27.8135 | 206.9 | 120.0309 | 207.2429 | -0.34285 | 107.2 | 60.1957 | 103.9326 | 3.2674 | 558 | 566.0894 | 463.3516 | 94.6484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 164.0671 | 164.0671 | -3.4671 | 7.5 | 7.3625 | 7.3625 | 0.13749 | 5 | 3.9535 | 3.9535 | 1.0465 | 0 |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 60.2 | 49.8002 | 80.1537 | -19.9537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 112.4665 | 112.4665 | -13.0665 | 122.8 | 220.695 | 110.3704 | 12.4296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.9 | 228.6783 | 228.6783 | 0.22167 | 66 | 68.0029 | 68.0029 | -2.0029 | 72.8 |  | 52.5232 | 20.2768 | 41 | 38.5878 | 38.5878 | 2.4122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3056 | 18.3056 | 0.49436 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 110.482 | 73.2431 | 33.3569 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 42.6 | 39.2774 | 39.2774 | 3.3226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 174.5595 | 124.0243 | -46.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 48.0592 | 33.0357 | -3.4357 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 88.4703 | 69.7366 | 10.8634 | 102.6 | 96.0829 | 107.2085 | -4.6085 | 102.6 | 96.0829 | 107.2085 | -4.6085 | 102.5 | 96.0829 | 107.2085 | -4.7085 | 191.5 | 144.5572 | 161.2956 | 30.2044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 125.9 | 119.7103 | 131.0109 | -5.1109 | 113.6 | 133.1603 | 108.13 | 5.47 | 58.3 | 67.1992 | 67.1992 | -8.8992 | 65.9 | 78.568 | 78.568 | -12.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 94.3 | 103.894 | 103.894 | -9.594 | 117.3 | 104.206 | 104.206 | 13.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 151.1523 | 206.4908 | 2.0091 | 101.4 | 75.8031 | 103.5555 | -2.1555 | 7.883 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4811 | 6.616 | 5.6671 | 5.6671 | 0.94891 | 11.5 | 11.3703 | 11.3703 | 0.12974 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 49.7 | 67.7819 | 67.7819 | -18.0819 | 0 | 3.0066 | 3.0066 | -3.0066 | 14.9 | 14.4294 | 14.4294 | 0.4706 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.3 | 44.6362 | 44.6362 | -42.3362 | 1.2 | 39.2 | 39.2 | -38 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 19.7963 | 19.7963 | 0.50374 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 8 | 8 | -3.3 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0.376 | 2.045 | 2.045 | -1.669 | 0.123 | 2.216 | 2.216 | -2.093 | 14.1 | 21.1295 | 21.1295 | -7.0295 | 34 | 60.9826 | 60.9826 | -26.9826 | 0 | 0.774 | 0.774 | -0.774 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 9.4 | 13.9533 | 10.4749 | -1.0749 | 1.72 | 2.48 | 2.48 | -0.76 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.0052 | 0.0052 | -0.0052 | 16.1 | 17.8814 | 17.8814 | -1.7814 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 12.7 | 11.6618 | 11.6618 | 1.0382 | 26.2 | 25.5 | 15.5284 | 10.6716 | 26.8 | 29.7 | 11.74 | 15.06 | 0.6 | 1.6957 | 1.6957 | -1.0957 | 31.9 | 33.4 | 58.4176 | -26.5176 | 78.6 | 51.9 | 66.9387 | 11.6613 | 1.9 | 3.7899 | 3.7899 | -1.8899 | 0.6 | 4.8477 | 4.8477 | -4.2477 | 0.1 | 1.45 | 1.45 | -1.35 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 13.6 | 17.0466 | 17.0466 | -3.4466 | 3.1 | 16.4045 | 16.4045 | -13.3045 | 0 | 0.389 | 0.389 | -0.389 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.3 | 32 | 57 | -28.7 | 21.4 | 51 | 71 | -49.6 | 2 | 1.44 | 1.44 | 0.56 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5817 | 0.5817 | -0.5817 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 33.6 | 17 | 15 | 18.6 |  | 17 | 15 | -15 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 0.1
24/05/2026 | 07:00 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 618.4 | 650 | 650 | -31.6 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.2 |  |  | 51.2 | 125.8 | 120 | 104.8842 | 20.9157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 116.55 | 135.5838 | -27.3838 | 108.1 | 116.55 | 135.5838 | -27.4838 | 107.1 | 116.55 | 135.5838 | -28.4838 | 202.5 | 175.35 | 203.9865 | -1.4865 | 164.6 | 120.0309 | 207.2429 | -42.6429 | 96.5 | 60.1957 | 103.9326 | -7.4326 | 554.8 | 566.0894 | 344.0286 | 210.7714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 8.1 | 7.3625 | 7.3625 | 0.73749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 3.4 |  |  | 3.4 | 75.9 | 49.8002 | 80.1537 | -4.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 112.4665 | 112.4665 | -11.9665 | 68.7 | 166.1251 | 54.8633 | 13.8367 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 198.1 | 228.6783 | 228.6783 | -30.5783 | 65.3 | 68.0029 | 68.0029 | -2.7029 | 73.2 |  |  | 73.2 | 41.5 | 38.5878 | 38.5878 | 2.9122 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3026 | 18.3026 | 0.49744 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 70.8715 | 36.1285 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 37.1 | 39.2774 | 39.2774 | -2.1774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 155.6534 | 103.9244 | -25.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 32.794 | 30.3516 | 0.24844 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.4703 | 66.8538 | 14.5462 | 85.4 | 80.624 | 96.0829 | -10.6829 | 85.4 | 80.624 | 96.0829 | -10.6829 | 85.2 | 80.624 | 96.0829 | -10.8829 | 175.8 | 121.2992 | 144.5572 | 31.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 98.6 | 43.9178 | 67.9436 | 30.6564 | 88 | 108.13 | 108.13 | -20.13 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 66 | 78.568 | 78.568 | -12.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 96.57 | 103.894 | -8.094 | 94.2 | 96.57 | 103.894 | -9.694 | 118 | 96.86 | 104.206 | 13.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 144.723 | 206.4908 | 2.3091 | 101.4 | 72.5788 | 103.5555 | -2.1555 | 7.897 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4951 | 6.771 | 5.6671 | 5.6671 | 1.1039 | 12.1 | 11.1759 | 11.1759 | 0.9241 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 29.9 | 68.8709 | 68.8709 | -38.9709 | 19.6 | 15.109 | 15.109 | 4.491 | 14.1 | 14.4378 | 14.4378 | -0.3378 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.1 |  |  | 4.1 | 25.4 | 97.43 | 97.43 | -72.03 | 12 | 72.33 | 72.33 | -60.33 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 19.718 | 19.718 | 0.78198 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 8 | 8 | -3.3 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0.365 | 6.8995 | 6.8995 | -6.5345 | 0.013 | 7.928 | 7.928 | -7.915 | 14.1 | 21.1892 | 21.1892 | -7.0892 | 32.6 | 61.5865 | 61.5865 | -28.9865 | 0.2 | 1.6702 | 1.6702 | -1.4702 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 9 | 10.419 | 9.8534 | -0.85344 | 1.72 | 2.44 | 2.44 | -0.72 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.0527 | 0.0527 | -0.0527 | 16.2 | 17.8814 | 17.8814 | -1.6814 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 13.1 | 11.6618 | 11.6618 | 1.4382 | 25.5 | 26 | 16.038 | 9.462 | 28.9 | 29.1 | 11.0486 | 17.8514 | 2.9 | 7.7589 | 7.7589 | -4.8589 | 63.7 | 30.6 | 55.5718 | 8.1282 | 96.5 | 48.3 | 63.317 | 33.183 | 4.2 | 3.7796 | 3.7796 | 0.4204 | 2.5 | 4.8388 | 4.8388 | -2.3388 | 0 | 7.82 | 7.82 | -7.82 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 13.5 | 17.1941 | 17.1941 | -3.6941 | 58.6 | 71.3495 | 71.3495 | -12.7495 | 3.1 | 2.3342 | 2.3342 | 0.7658 | 8.4 | 23 | 23 | -14.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 34 | 59 | -42.9 | 19 | 53 | 73 | -54 | 6.9 | 16.56 | 16.56 | -9.66 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 2.564 | 2.564 | 0.536 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.8 | 17 | 15 | 18.8 |  | 17 | 15 | -15 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 0.7
24/05/2026 | 07:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 602.1 | 596.2658 | 596.2658 | 5.8342 | 205.7 | 194.1644 | 194.1644 | 11.5356 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.8 |  | 10.2987 | 40.5013 | 123.2 | 120 | 100 | 23.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 131.0352 | 135.5838 | -14.8838 | 121.1 | 131.0352 | 135.5838 | -14.4838 | 121 | 131.0352 | 135.5838 | -14.5838 | 210.9 | 197.1431 | 203.9865 | 6.9135 | 109.2 | 120.0309 | 207.2429 | -98.0429 | 69.3 | 60.1957 | 103.9326 | -34.6326 | 559.9 | 566.0894 | 179.8593 | 380.0407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 7.7 | 7.3625 | 7.3625 | 0.33749 | 5.1 | 3.9535 | 3.9535 | 1.1465 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 75.4 | 49.8002 | 80.1537 | -4.7537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 94.5322 | 112.4665 | -12.2665 | 95.8 | 110.3704 | 51.436 | 44.364 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 216.5 | 228.6783 | 228.6783 | -12.1783 | 60.9 | 68.0029 | 68.0029 | -7.1029 | 73 |  |  | 73 | 38.4 | 38.5878 | 38.5878 | -0.18777 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3134 | 18.3134 | 0.48662 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 110.482 | 62.435 | 44.865 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 39.5 | 39.2774 | 39.2774 | 0.22262 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 93 | 85 | 102.2633 | -9.2633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 4.6344 | 30.3516 | -0.15156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 56.5988 | 24.7012 | 85.7 | 70.152 | 96.0829 | -10.3829 | 85.6 | 70.152 | 96.0829 | -10.4829 | 85.5 | 70.152 | 96.0829 | -10.5829 | 174.5 | 105.544 | 144.5572 | 29.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 92.9 | 26.7765 | 67.9436 | 24.9564 | 99.7 | 108.13 | 108.13 | -8.43 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 66 | 65.984 | 78.568 | -12.568 | 29.4 | 27.3336 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 96.57 | 103.894 | -7.694 | 94.8 | 96.57 | 103.894 | -9.094 | 115.8 | 96.86 | 104.206 | 11.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.723 | 206.4908 | -64.6908 | 82.1 | 72.5788 | 103.5555 | -21.4555 | 7.911 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5091 | 6.71 | 5.6671 | 5.6671 | 1.0429 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 34.9 | 68.8803 | 68.8803 | -33.9803 | 46.4 | 34.2803 | 34.2803 | 12.1197 | 12.3 | 14.6439 | 14.6439 | -2.3439 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 |  | 1.3434 | 2.7566 | 79.3 | 144.459 | 144.459 | -65.159 | 44.2 | 90.01 | 90.01 | -45.81 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 19.7702 | 19.7702 | 0.72982 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 1.257 | 10.958 | 10.958 | -9.701 | 0.928 | 12.9365 | 12.9365 | -12.0085 | 14.4 | 21.2178 | 21.2178 | -6.8178 | 34.2 | 62.5169 | 62.5169 | -28.3169 | 0.5 | 3.915 | 3.915 | -3.415 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 9.2 | 3.8991 | 9.8534 | -0.65344 | 1.68 | 2.36 | 2.36 | -0.68 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1002 | 0.1002 | -0.0002 | 16.3 | 17.8814 | 17.8814 | -1.5814 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 12.8 | 11.6618 | 11.6618 | 1.1382 | 24.1 | 26.9 | 16.9319 | 7.1681 | 26.5 | 29.6 | 11.5641 | 14.9359 | 4.4 | 16.1606 | 16.1606 | -11.7606 | 57.5 | 45.4 | 65.4254 | -7.9254 | 83.7 | 56.1 | 71.1007 | 12.5993 | 5.8 | 5.2734 | 5.2734 | 0.5266 | 1.2 | 5.6679 | 5.6679 | -4.4679 | 0.2 | 14.19 | 14.19 | -13.99 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 11.5 | 17.1421 | 17.1421 | -5.6421 | 147.8 | 148.6245 | 148.6245 | -0.8245 | 2.1 | 3.6608 | 3.6608 | -1.5608 | 23 | 53 | 53 | -30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.1 | 40 | 60 | -36.9 | 19.7 | 59 | 74 | -54.3 | 19.4 | 38.16 | 38.16 | -18.76 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 4.6255 | 4.6255 | 0.9745 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.8 | 17 | 15 | 18.8 |  | 17 | 15 | -15 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0
24/05/2026 | 08:00 | 103.4 | 101.6535 | 101.6535 | 1.7465 | 604.2 | 596.2658 | 596.2658 | 7.9342 | 207.6 | 194.1644 | 194.1644 | 13.4356 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 45.1 | 76.7982 | 88.3782 | -43.2782 | 124.6 | 202.8938 | 235 | -110.4 | 0 | 86.99 | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 111.5 | 124.426 | 146.883 | -35.383 | 111.4 | 124.426 | 146.883 | -35.483 | 110.9 | 124.426 | 146.883 | -35.983 | 208.1 | 187.1995 | 220.9861 | -12.8861 | 110.1 | 120.0309 | 120.0309 | -9.9309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 294.5 | 149.4033 | 72.76 | 221.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.0671 | 164.0671 | 7.0329 | 8.2 | 7.3625 | 7.3625 | 0.83749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 49.8002 | 15.448 | 60.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 86.7614 | 24.2043 | 76.7957 | 85.6 | 110.3704 |  | 85.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  | 6.39 | 0.01 | 210.1 | 228.6783 | 228.6783 | -18.5783 | 65.4 | 68.0029 | 68.0029 | -2.6029 | 55.9 | 128.7333 | 149.9872 | -94.0872 | 41.7 | 38.5878 | 38.5878 | 3.1122 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3131 | 18.3131 | 0.48691 | 95 | 87.7736 | 87.7736 | 7.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 0 | 33.75 | 33.75 | -33.75 | 39 | 39.2774 | 39.2774 | -0.27738 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 |  |  | 13.1 | 85.2 | 85 | 76.7736 | 8.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4.6344 | 4.6344 | 3.5656 | 0 |  | 51.9954 | -51.9954 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 88.4703 | -7.1704 | 85.6 | 70.152 | 96.0829 | -10.4829 | 85.6 | 70.152 | 96.0829 | -10.4829 | 85.7 | 70.152 | 96.0829 | -10.3829 | 174.1 | 105.544 | 144.5572 | 29.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 94.1 | 26.7765 |  | 94.1 | 117 | 61.792 | 96.9452 | 20.0548 | 63.2 | 46.2343 | 67.1992 | -3.9992 | 66 | 45.3982 | 76.049 | -10.049 | 30.2 | 18.806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 96.57 | 96.57 | -0.97 | 94 | 96.57 | 96.57 | -2.57 | 117.5 | 96.86 | 96.86 | 20.64 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 78.6 | 72.5788 | 72.5788 | 6.0212 | 7.878 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4761 | 6.764 | 5.6671 | 5.6671 | 1.0969 | 11.9 | 11.1759 | 11.1759 | 0.7241 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 68.2 | 69.0501 | 69.0501 | -0.8501 | 58.6 | 50.4888 | 50.4888 | 8.1112 | 14.3 | 14.8501 | 14.8501 | -0.5501 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 17.8 | 20.4562 | 20.4562 | -2.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.9 | 5.67 | 5.67 | -1.77 | 147.8 | 163.4035 | 163.4035 | -15.6035 | 75.4 | 89.73 | 89.73 | -14.33 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.8 | 19.5876 | 19.5876 | 1.2124 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 1.626 | 12.2855 | 12.2855 | -10.6595 | 1.655 | 14.5945 | 14.5945 | -12.9395 | 18.9 | 21.157 | 21.157 | -2.257 | 43 | 62.7502 | 62.7502 | -19.7502 | 1.1 | 5.1983 | 5.1983 | -4.0983 | 2.7 | 3.15 | 3.15 | -0.45 | 8.9 | 3.8991 | 3.8991 | 5.0009 | 1.68 | 2.32 | 2.32 | -0.64 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1469 | 0.1469 | 0.0531 | 16.3 | 17.8814 | 17.8814 | -1.5814 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 14.4 | 11.6618 | 11.6618 | 2.7382 | 24.3 | 27.5 | 17.5381 | 6.7619 | 22.6 | 30.8 | 12.7479 | 9.8521 | 5 | 24.3369 | 24.3369 | -19.3369 | 52.5 | 47.1 | 67.0998 | -14.5998 | 88.8 | 57.3 | 72.3021 | 16.4979 | 4 | 5.3768 | 5.3768 | -1.3768 | 2.1 | 5.7039 | 5.7039 | -3.6039 | 0.3 | 24.9 | 24.9 | -24.6 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 17.0901 | 17.0901 | -5.0901 | 179.6 | 194.0795 | 194.0795 | -14.4795 | 1.1 | 6.935 | 6.935 | -5.835 | 17.3 | 86 | 86 | -68.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 47 | 62 | 22.5 | 87.3 | 59 | 74 | 13.3 | 17.2 | 61.92 | 61.92 | -44.72 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 7.4859 | 7.4859 | -4.6859 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 33.8 | 17 | 15 | 18.8 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2
24/05/2026 | 08:30 | 103.7 | 101.6535 | 101.6535 | 2.0465 | 607.4 | 596.2658 | 596.2658 | 11.1342 | 203.3 | 194.1644 | 194.1644 | 9.1356 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 46.7 | 76.7982 | 90.722 | -44.0219 | 125.6 | 217.0982 | 235 | -109.4 | 0 | 86.99 | 78.3474 | -78.3474 |  |  |  | 0 | 116.3 | 116.55 | 135.5838 | -19.2838 | 116.4 | 116.55 | 135.5838 | -19.1838 | 115.2 | 116.55 | 135.5838 | -20.3838 | 203.2 | 175.35 | 203.9865 | -0.78649 | 108.8 | 120.0309 | 120.0309 | -11.2309 | 68.7 | 60.1957 | 60.1957 | 8.5043 | 392.9 | 150.6104 | 72.76 | 320.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 8.3 | 7.3625 | 7.3625 | 0.93749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 49.8002 | 15.448 | 61.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 85.2535 | 84.4347 | 16.6653 | 99.8 | 110.3704 |  | 99.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230 | 228.6783 | 228.6783 | 1.3217 | 64.9 | 66.0036 | 66.0036 | -1.1036 | 61.9 | 128.7333 | 151.3625 | -89.4625 | 42 | 38.5878 | 38.5878 | 3.4122 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.3117 | 18.3117 | 0.48833 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 34.5 | 33.75 | 33.75 | 0.75 | 41.4 | 39.2774 | 39.2774 | 2.1226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 13 | 13 | 0.2 | 87.8 | 60.0617 | 59.3595 | 28.4405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 |  | 4.6344 | 3.9656 | 0 |  | 49.3064 | -49.3064 |  |  |  | 0 | 11.7 | 45.556 |  | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 88.4703 | 88.4703 | -6.5704 | 84.1 | 92.2838 | 96.0829 | -11.9829 | 84 | 92.2838 | 96.0829 | -12.0829 | 83.6 | 92.2838 | 96.0829 | -12.4829 | 161.5 | 138.8413 | 144.5572 | 16.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 40.8 | 20.5973 |  | 40.8 | 131.4 | 66.7886 | 108.13 | 23.27 | 63.8 | 65.3215 | 67.1992 | -3.3992 | 64.1 | 64.1403 | 78.568 | -14.468 | 30.5 | 26.5698 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 96.57 | 102.8976 | -6.6976 | 94 | 96.57 | 102.8976 | -8.8976 | 116.2 | 96.86 | 103.2066 | 12.9934 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 78.4 | 72.5788 | 72.5788 | 5.8212 | 7.906 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5041 | 6.755 | 5.6671 | 5.6671 | 1.0879 | 11.9 | 11.1759 | 11.1759 | 0.7241 | 0.7 | 0.533 | 0.533 | 0.167 | 93.8 | 69.1835 | 69.1835 | 24.6165 | 24.4 | 56.8828 | 56.8828 | -32.4828 | 13.9 | 15.0722 | 15.0722 | -1.1722 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 17.5 | 20.4562 | 20.4562 | -2.9562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.7 | 5.67 | 5.67 | -1.97 | 141.9 | 167.894 | 167.894 | -25.994 | 72.9 | 88.57 | 88.57 | -15.67 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 20.3701 | 20.3701 | 0.32994 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 3.001 | 12.78 | 12.78 | -9.779 | 3.255 | 15.1935 | 15.1935 | -11.9385 | 26.5 | 20.6351 | 20.6351 | 5.8649 | 67.2 | 61.8936 | 61.8936 | 5.3064 | 2.8 | 7.1171 | 7.1171 | -4.3171 | 2.7 | 3.15 | 3.15 | -0.45 | 4.2 |  | 3.8991 | 0.30093 | 1.68 | 2.32 | 2.32 | -0.64 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1936 | 0.1936 | -0.0936 | 16.3 | 17.8814 | 17.8814 | -1.5814 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 14.5 | 11.6618 | 11.6618 | 2.8382 | 24.9 | 28.7 | 18.6881 | 6.2119 | 18.5 | 33.3 | 15.3276 | 3.1724 | 31.2 | 27.9277 | 27.9277 | 3.2723 | 44.1 | 54.6 | 69.5731 | -25.4731 | 59.4 | 64.6 | 74.6195 | -15.2195 | 5.7 | 5.5985 | 5.5985 | 0.1015 | 3.1 | 5.7093 | 5.7093 | -2.6093 | 3.8 | 35.61 | 35.61 | -31.81 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 12.8 | 16.9851 | 16.9851 | -4.1851 | 139.3 | 205.9665 | 205.9665 | -66.6665 | 4.7 | 8.0128 | 8.0128 | -3.3128 | 55.2 | 107 | 107 | -51.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.3 | 55 | 65 | 19.3 | 78.1 | 66 | 76 | 2.1 | 39.8 | 77.04 | 77.04 | -37.24 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 8.9386 | 8.9386 | -6.1386 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 33.6 | 17 | 15 | 18.6 |  | 17 | 15 | -15 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
24/05/2026 | 09:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 615.4 | 596.2658 | 596.2658 | 19.1343 | 206 | 194.1644 | 194.1644 | 11.8356 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 93.1 | 76.7982 | 91.8678 | 1.2322 | 134.8 | 222.5823 | 235 | -100.2 | 0 | 86.99 | 86.99 | -86.99 |  |  |  | 0 | 115.5 | 116.55 | 135.5838 | -20.0838 | 115.6 | 116.55 | 135.5838 | -19.9838 | 114.6 | 116.55 | 135.5838 | -20.9838 | 199.6 | 175.35 | 203.9865 | -4.3865 | 111.3 | 120.0309 | 120.0309 | -8.7309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 274.6 | 207.3715 | 72.76 | 201.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.0671 | 164.0671 | 5.6329 | 9 | 7.3625 | 7.3625 | 1.6375 | 5.5 | 3.9535 | 3.9535 | 1.5465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 49.8002 | 15.448 | 63.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 86.5238 | 112.4665 | -9.2665 | 74.6 | 110.3704 |  | 74.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 228.6783 | 228.6783 | 2.6217 | 71.4 | 66.0036 | 66.0036 | 5.3964 | 62.8 | 128.7333 | 151.3625 | -88.5625 | 42.3 | 38.5878 | 38.5878 | 3.7122 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.3097 | 18.3097 | 0.59031 | 94.8 | 87.7736 | 87.7736 | 7.0264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 0 | 33.75 | 32.6613 | -32.6613 | 41.7 | 39.2774 | 39.2774 | 2.4226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.4 | 13 | 13 | 0.4 | 100.4 | 67.9364 | 60.4482 | 39.9518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 4.6344 | 5.3656 | 0 |  | 51.1382 | -51.1382 |  |  |  | 0 | 32.6 | 45.556 |  | 32.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.4703 | 88.4703 | -5.2703 | 83.9 | 90.5863 | 96.0829 | -12.1829 | 84 | 90.5863 | 96.0829 | -12.0829 | 83.3 | 90.5863 | 96.0829 | -12.7829 | 153.7 | 136.2874 | 144.5572 | 9.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 50.5 | 20.5973 |  | 50.5 | 130.7 | 94.619 | 111.8002 | 18.8998 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 65.4 | 65.984 | 78.568 | -13.168 | 30.9 | 27.3336 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 96.57 | 103.894 | -8.294 | 94 | 96.57 | 103.894 | -9.894 | 114.1 | 96.86 | 104.206 | 9.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 181.0247 | -43.8247 | 78.2 | 72.5788 | 90.7842 | -12.5842 | 7.883 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4811 | 6.772 | 5.6671 | 5.6671 | 1.1049 | 12.5 | 11.1759 | 11.1759 | 1.3241 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 111.5 | 69.0001 | 69.0001 | 42.4999 | 26.6 | 59.7292 | 59.7292 | -33.1292 | 15 | 15.2943 | 15.2943 | -0.2943 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 17.4 | 20.4562 | 20.4562 | -3.0562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.5 | 5.67 | 5.67 | -1.17 | 79.2 | 168.488 | 168.488 | -89.288 | 43.4 | 87.55 | 87.55 | -44.15 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 21.3 | 20.344 | 20.344 | 0.95602 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 4.64 | 12.902 | 12.902 | -8.262 | 5.407 | 15.3485 | 15.3485 | -9.9415 | 27.8 | 20.4334 | 20.4334 | 7.3666 | 77.9 | 61.6399 | 61.6399 | 16.2601 | 6.8 | 8.2934 | 8.2934 | -1.4934 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 3.3 |  | 3.8991 | -0.59907 | 1.68 | 2.24 | 2.24 | -0.56 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2428 | 0.2428 | -0.0428 | 16.3 | 17.8814 | 17.8814 | -1.5814 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 15 | 11.6618 | 11.6618 | 3.3382 | 23.7 | 28.9 | 18.9025 | 4.7975 | 25.4 | 35.7 | 17.7183 | 7.6817 | 30 | 28.637 | 28.637 | 1.363 | 37.2 | 54.7 | 69.6687 | -32.4687 | 62 | 64.4 | 74.4346 | -12.4346 | 3.7 | 5.6437 | 5.6437 | -1.9437 | 2 | 5.7334 | 5.7334 | -3.7334 | 1.3 | 37.4 | 37.4 | -36.1 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13.1 | 16.88 | 16.88 | -3.78 | 130.5 | 210.071 | 210.071 | -79.571 | 13.5 | 10.672 | 10.672 | 2.828 | 125.4 | 115 | 115 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.8 | 65 | 70 | 39.8 | 116.9 | 68 | 78 | 38.9 | 87.7 | 82.8 | 82.8 | 4.9 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 10.9718 | 10.9718 | -3.5718 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 33.8 | 17 | 15 | 18.8 |  | 17 | 15 | -15 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
24/05/2026 | 09:30 | 103.7 | 101.6535 | 101.6535 | 2.0465 | 602.5 | 596.2658 | 596.2658 | 6.2343 | 192.2 | 194.1644 | 194.1644 | -1.9644 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 92 | 84.7128 | 91.8678 | 0.13217 | 129.8 | 230.6368 | 235 | -105.2 | 61.4 | 86.99 | 86.99 | -25.59 |  |  |  | 0 | 108.3 | 116.55 | 135.5838 | -27.2838 | 107.6 | 116.55 | 135.5838 | -27.9838 | 108.6 | 116.55 | 135.5838 | -26.9838 | 199.9 | 175.35 | 203.9865 | -4.0865 | 110.6 | 120.0309 | 120.0309 | -9.4309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 356.6 | 222.6215 | 72.76 | 283.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 164.0671 | 164.0671 | 7.2329 | 8.4 | 7.3625 | 7.3625 | 1.0375 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 49.8002 | 15.448 | 59.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 85.5435 | 112.4665 | -10.8665 | 95 | 110.3704 |  | 95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 193 | 228.6783 | 228.6783 | -35.6783 | 68.9 | 66.0036 | 66.0036 | 2.8964 | 66.5 | 149.9872 | 151.3625 | -84.8625 | 42.2 | 38.5878 | 38.5878 | 3.6122 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.3132 | 18.3132 | 0.58684 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 0 | 33.75 | 36.2536 | -36.2536 | 38.4 | 39.2774 | 39.2774 | -0.87738 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 | 13 | 13 | 0 | 88.6 | 148.3136 | 95.1693 | -6.5693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 |  | 4.6344 | 3.9656 | 0 |  | 29.2831 | -29.2831 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 | 42.042 | 0.95801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 88.4703 | 88.4703 | -6.8704 | 79.5 | 70.152 | 96.0829 | -16.5829 | 79.4 | 70.152 | 96.0829 | -16.6829 | 79.7 | 70.152 | 96.0829 | -16.3829 | 165.4 | 105.544 | 144.5572 | 20.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 26.5 | 20.5973 |  | 26.5 | 120.7 | 100.5891 | 104.4598 | 16.2402 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 62.2 | 65.984 | 78.568 | -16.368 | 30.6 | 27.3336 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.1 | 96.57 | 103.894 | -7.794 | 93.7 | 96.57 | 103.894 | -10.194 | 117 | 96.86 | 104.206 | 12.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 185.995 | -48.795 | 78.2 | 72.5788 | 93.2768 | -15.0768 | 7.874 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4721 | 6.737 | 5.6671 | 5.6671 | 1.0699 | 12.1 | 11.1759 | 11.1759 | 0.9241 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 84.9 | 70.1304 | 70.1304 | 14.7696 | 27.2 | 61.6891 | 61.6891 | -34.4891 | 15 | 15.4968 | 15.4968 | -0.4968 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 17.5 | 20.4562 | 20.4562 | -2.9562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 191 | 167.4022 | 167.4022 | 23.5978 | 66.5 | 86.29 | 86.29 | -19.79 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.9 | 20.2657 | 20.2657 | 0.63427 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.894 | 12.8535 | 12.8535 | -2.9595 | 13.781 | 15.2585 | 15.2585 | -1.4775 | 22.7 | 20.6789 | 20.6789 | 2.0211 | 58.7 | 62.6626 | 62.6626 | -3.9626 | 15.2 | 10.0336 | 10.0336 | 5.1664 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 3.5 |  | 3.8991 | -0.39907 | 1.68 | 2.24 | 2.24 | -0.56 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.292 | 0.292 | 0.008 | 15.9 | 17.8814 | 17.8814 | -1.9814 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 14.6 | 11.6618 | 11.6618 | 2.9382 | 21.3 | 28.4 | 18.4414 | 2.8586 | 29.5 | 43.7 | 25.7057 | 3.7943 | 13.8 | 28.9556 | 28.9556 | -15.1556 | 36.6 | 66.9 | 76.9217 | -40.3217 | 76.7 | 74.3 | 79.247 | -2.547 | 2.3 | 7.1245 | 7.1245 | -4.8245 | 1.6 | 6.8704 | 6.8704 | -5.2704 | 3.6 | 39.19 | 39.19 | -35.59 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14.1 | 16.8517 | 16.8517 | -2.7517 | 217.1 | 210.2415 | 210.2415 | 6.8585 | 13.5 | 11.4222 | 11.4222 | 2.0778 | 119.5 | 118 | 118 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 75 | 75 | 45.8 | 111.5 | 72 | 82 | 29.5 | 89.7 | 84.96 | 84.96 | 4.74 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 12.1612 | 12.1612 | -7.9612 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 33.7 | 17 | 15 | 18.7 |  | 17 | 15 | -15 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
24/05/2026 | 10:00 | 103.5 | 101.6535 | 101.6535 | 1.8464 | 603.6 | 596.2658 | 596.2658 | 7.3342 | 202.6 | 194.1644 | 194.1644 | 8.4356 | 1.7 | 8.8259 | 8.8259 | -7.1259 | 1.6 | 8.5167 | 8.5167 | -6.9167 | 91.7 | 60.496 | 91.8678 | -0.16783 | 169.5 | 120 | 235 | -65.5 | 79.9 | 62.7382 | 86.99 | -7.09 |  |  |  | 0 | 107.7 | 116.55 | 135.5838 | -27.8838 | 108.6 | 116.55 | 135.5838 | -26.9838 | 107.8 | 116.55 | 135.5838 | -27.7838 | 200.3 | 175.35 | 203.9865 | -3.6865 | 110.4 | 120.0309 | 120.0309 | -9.6309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 342 | 300.3862 | 72.76 | 269.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.0671 | 164.0671 | 6.8329 | 8 | 7.3625 | 7.3625 | 0.63749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 49.8002 | 15.448 | 59.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 86.6884 | 112.4665 | -10.9665 | 94.7 | 110.3704 |  | 94.7 |  |  |  | 0 | 0 | 186.322 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 186.7 | 228.6783 | 228.6783 | -41.9783 | 67.1 | 66.0036 | 66.0036 | 1.0964 | 31.6 | 97.8373 | 151.3625 | -119.7625 | 41.8 | 38.5878 | 38.5878 | 3.2122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3115 | 18.3115 | 0.58849 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 0 | 4.1195 | 33.75 | -33.75 | 36.2 | 39.2774 | 39.2774 | -3.0774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 13 | 13 | 0.2 | 110.8 | 85 | 76.7735 | 34.0265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 |  | 36.9449 | -28.4449 | 0 |  | 51.1176 | -51.1176 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.556 | 42.042 | 5.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 88.4703 | 88.4703 | -6.5704 | 62.4 | 93.5172 | 96.0829 | -33.6829 | 62.5 | 93.5172 | 96.0829 | -33.5829 | 62.1 | 93.5172 | 96.0829 | -33.9829 | 161.6 | 140.6971 | 144.5572 | 17.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 21.6 | 20.5973 |  | 21.6 | 97.7 | 108.13 | 112.9358 | -15.2358 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 59.2 | 65.984 | 78.568 | -19.368 | 30.6 | 27.3336 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.1 | 96.57 | 103.894 | -7.794 | 93.9 | 96.57 | 103.894 | -9.994 | 117.5 | 96.86 | 104.206 | 13.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 78.2 | 72.5788 | 103.5555 | -25.3555 | 7.855 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4531 | 6.74 | 5.6671 | 5.6671 | 1.0729 | 12.1 | 11.1759 | 11.1759 | 0.9241 | 1 | 1.006 | 1.006 | -0.006 | 92.7 | 71.8259 | 71.8259 | 20.8741 | 71.9 | 62.9866 | 62.9866 | 8.9134 | 14.4 | 15.6994 | 15.6994 | -1.2994 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 17.7 | 20.4562 | 20.4562 | -2.7562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 4.6093 | 5.67 | -0.07 | 179.3 | 166.1288 | 166.1288 | 13.1712 | 94 | 86.06 | 86.06 | 7.94 | 1.3 | 1.344 | 1.344 | -0.044 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.9 | 20.0049 | 20.0049 | 0.89508 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.493 | 12.694 | 12.694 | -0.201 | 15.833 | 15.0025 | 15.0025 | 0.8305 | 25 | 21.1244 | 21.1244 | 3.8756 | 73.1 | 64.4425 | 64.4425 | 8.6575 | 16 | 11.3448 | 11.3448 | 4.6552 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 3.6 |  | 11.38 | -7.78 | 1.68 | 2.28 | 2.28 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3286 | 0.3286 | -0.0286 | 15.8 | 17.8814 | 17.8814 | -2.0814 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 14.4 | 11.6618 | 11.6618 | 2.7382 | 24 | 26.5 | 18.455 | 5.545 | 29.6 | 43.9 | 25.9391 | 3.6609 | 13 | 28.655 | 28.655 | -15.655 | 72.9 | 67.3 | 77.3068 | -4.4068 | 94.6 | 75 | 79.9581 | 14.6419 | 10.2 | 7.2258 | 7.2258 | 2.9742 | 6.3 | 6.8861 | 6.8861 | -0.5861 | 4.2 | 39.03 | 39.03 | -34.83 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | -0.25 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14.1 | 16.8234 | 16.8234 | -2.7234 | 224.6 | 207.4065 | 207.4065 | 17.1935 | 14.4 | 13.242 | 13.242 | 1.158 | 62.4 | 119 | 119 | -56.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 80 | 80 | 28.7 | 104.4 | 81 | 86 | 18.4 | 39.9 | 85.68 | 85.68 | -45.78 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.4633 | 13.4633 | 1.3367 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.3 | 17 | 15 | 18.3 |  | 17 | 15 | -15 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | -2
24/05/2026 | 10:30 | 103.7 | 101.6535 | 101.6535 | 2.0465 | 603 | 596.2658 | 596.2658 | 6.7343 | 206.1 | 194.1644 | 194.1644 | 11.9356 | 4.1 | 8.8259 | 8.8259 | -4.7259 | 4 | 8.5167 | 8.5167 | -4.5167 | 91.4 | 57.7672 | 91.8678 | -0.46783 | 193.5 | 120 | 235 | -41.5 | 80 | 54.3075 | 86.99 | -6.99 |  |  |  | 0 | 108.2 | 116.55 | 135.5838 | -27.3838 | 108.2 | 116.55 | 135.5838 | -27.3838 | 108.2 | 116.55 | 135.5838 | -27.3838 | 199.9 | 175.35 | 203.9865 | -4.0865 | 109.9 | 120.0309 | 120.0309 | -10.1309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 200.6 | 327.3266 | 72.76 | 127.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 7.8 | 7.3625 | 7.3625 | 0.43749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 49.8002 | 27.465 | 48.335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 88.4257 | 112.4665 | -12.0665 | 85 | 110.3704 |  | 85 |  |  |  | 0 | 60.6 | 184.0765 |  | 60.6 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.9 | 228.6783 | 228.6783 | -1.7783 | 65.4 | 66.0036 | 66.0036 | -0.6036 | 66.6 | 97.8373 | 151.3625 | -84.7625 | 41.2 | 38.5878 | 38.5878 | 2.6122 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.308 | 18.308 | 0.59205 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 0 | 4.1195 | 33.75 | -33.75 | 38.8 | 39.2774 | 39.2774 | -0.47738 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 13 | 13 | 0.2 | 149 | 85 | 85 | 64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 |  | 48.0592 | -40.1592 | 0 |  | 43.7112 | -43.7112 |  |  |  | 0 | 47 | 45.556 | 42.042 | 4.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 88.4703 | -7.1704 | 82 | 96.0829 | 97.2363 | -15.2363 | 81.9 | 96.0829 | 97.2363 | -15.3363 | 81.8 | 96.0829 | 97.2363 | -15.4363 | 158.1 | 144.5572 | 146.2924 | 11.8076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 47.4 | 45.8181 | 32.9088 | 14.4912 | 113.1 | 112.9358 | 103.3242 | 9.7758 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 59.9 | 65.984 | 78.568 | -18.668 | 30.2 | 27.3336 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 96.57 | 103.894 | -7.094 | 94 | 96.57 | 103.894 | -9.894 | 115 | 96.86 | 104.206 | 10.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 78 | 72.5788 | 103.5555 | -25.5555 | 7.87 | 5.4019 | 5.4019 | 2.4681 | 6.777 | 5.6671 | 5.6671 | 1.1099 | 11.9 | 11.1759 | 11.1759 | 0.7241 | 1.1 | 1.096 | 1.096 | 0.004 | 110.1 | 72.0006 | 72.0006 | 38.0994 | 22.9 | 63.678 | 63.678 | -40.778 | 14.4 | 15.7329 | 15.7329 | -1.3329 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17.4 | 20.4562 | 20.4562 | -3.0562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 4.4318 | 5.67 | -0.17 | 159.7 | 165.1028 | 165.1028 | -5.4028 | 87.4 | 85.99 | 85.99 | 1.41 | 1.3 | 1.343 | 1.343 | -0.043 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 19.9788 | 19.9788 | 0.42117 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.431 | 12.5425 | 12.5425 | -0.1115 | 15.798 | 14.8005 | 14.8005 | 0.9975 | 28.2 | 21.0254 | 21.0254 | 7.1746 | 73.4 | 64.8641 | 64.8641 | 8.5359 | 16.5 | 11.5909 | 11.5909 | 4.9091 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 3.6 |  | 13.9533 | -10.3533 | 1.68 | 2.24 | 2.24 | -0.56 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3651 | 0.3651 | 0.0349 | 15.5 | 17.8814 | 17.8814 | -2.3814 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 22.3 | 25.6 | 17.6021 | 4.6979 | 28.9 | 52.1 | 34.1413 | -5.2413 | 24.4 | 28.4417 | 28.4417 | -4.0417 | 96.5 | 70.4 | 80.4268 | 16.0732 | 109.8 | 76.1 | 81.1123 | 28.6877 | 10.7 | 7.8975 | 7.8975 | 2.8025 | 8.9 | 7.5236 | 7.5236 | 1.3764 | 4.2 | 38.87 | 38.87 | -34.67 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14.5 | 16.5923 | 16.5923 | -2.0923 | 239.3 | 204.9325 | 204.9325 | 34.3675 | 7.4 | 13.651 | 13.651 | -6.251 | 48.5 | 119 | 119 | -70.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 84 | 84 | 37.1 | 120.1 | 85 | 90 | 30.1 | 36.8 | 85.68 | 85.68 | -48.88 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14.0678 | 14.0678 | 2.3322 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 33.5 | 17 | 15 | 18.5 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | -2
24/05/2026 | 11:00 | 103.4 | 101.6535 | 101.6535 | 1.7465 | 601.5 | 596.2658 | 596.2658 | 5.2343 | 203.9 | 194.1644 | 194.1644 | 9.7356 | 4.1 | 8.8259 | 8.8259 | -4.7259 | 3.9 | 8.5167 | 8.5167 | -4.6167 | 91.5 | 60.6962 | 91.8678 | -0.36783 | 194 | 120 | 235 | -41 | 79.7 | 67.3659 | 86.99 | -7.29 |  |  |  | 0 | 107.9 | 116.55 | 135.5838 | -27.6838 | 107.8 | 116.55 | 135.5838 | -27.7838 | 107.8 | 116.55 | 135.5838 | -27.7838 | 200.3 | 175.35 | 203.9865 | -3.6865 | 108.6 | 120.0309 | 120.0309 | -11.4309 | 69 | 60.1957 | 60.1957 | 8.8043 | 198.6 | 351.5727 | 72.76 | 125.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 164.0671 | 164.0671 | -6.1671 | 7.7 | 7.3625 | 7.3625 | 0.33749 | 5.1 | 3.9535 | 3.9535 | 1.1465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 49.8002 | 43.6392 | 31.7608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 89.8415 | 112.4665 | -12.5665 | 81.2 | 110.3704 |  | 81.2 |  |  |  | 0 | 62.2 | 194.3281 |  | 62.2 |  |  |  | 0 | 6.4 |  | 6.39 | 0.01 | 225.6 | 228.6783 | 228.6783 | -3.0783 | 66 | 66.0036 | 66.0036 | -0.0036 | 100.7 | 97.8373 | 151.3625 | -50.6625 | 41.1 | 38.5878 | 38.5878 | 2.5122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3058 | 18.3058 | 0.4942 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 0 | 4.1195 | 33.75 | -33.75 | 38.1 | 39.2774 | 39.2774 | -1.1774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 13 | 13 | 0.2 | 137.7 | 85 | 128.7996 | 8.9004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 |  | 48.0592 | -40.3592 | 0 |  | 60.7552 | -60.7552 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.556 | 42.042 | 4.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 88.4703 | 88.4703 | -7.2703 | 76.9 | 96.0829 | 96.0829 | -19.1829 | 76.9 | 96.0829 | 96.0829 | -19.1829 | 77.6 | 96.0829 | 96.0829 | -18.4829 | 157.3 | 144.5572 | 144.5572 | 12.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 32.9 | 45.8181 |  | 32.9 | 109.2 | 103.3242 | 108.13 | 1.07 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 59.9 | 65.984 | 78.568 | -18.668 | 30 | 27.3336 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 96.57 | 103.894 | -7.994 | 93.9 | 96.57 | 103.894 | -9.994 | 116.7 | 96.86 | 104.206 | 12.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 144.723 | 206.4908 | -12.0908 | 92.5 | 72.5788 | 103.5555 | -11.0555 | 7.906 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5041 | 6.748 | 5.6671 | 5.6671 | 1.0809 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 106.6 | 71.6079 | 71.6079 | 34.9921 | 47.6 | 64.3834 | 64.3834 | -16.7834 | 14 | 15.7664 | 15.7664 | -1.7664 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 4.6224 | 5.67 | -0.07 | 172.3 | 163.954 | 163.954 | 8.346 | 84.5 | 85.21 | 85.21 | -0.71 | 1.3 | 1.343 | 1.343 | -0.043 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 20.0049 | 20.0049 | 0.39508 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.453 | 12.459 | 12.459 | -1.006 | 14.723 | 14.7305 | 14.7305 | -0.0075 | 27.8 | 20.7944 | 20.7944 | 7.0056 | 72.1 | 64.9935 | 64.9935 | 7.1065 | 13.2 | 12.0092 | 12.0092 | 1.1908 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 3.6 |  | 13.9533 | -10.3533 | 1.68 | 2.24 | 2.24 | -0.56 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3862 | 0.3862 | 0.0138 | 15.5 | 17.8814 | 17.8814 | -2.3814 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 22.6 | 25.4 | 17.4182 | 5.1818 | 35.9 | 55.8 | 37.8314 | -1.9314 | 10.9 | 28.5181 | 28.5181 | -17.6181 | 100.1 | 77.5 | 82.4605 | 17.6395 | 115.9 | 84 | 83.9763 | 31.9237 | 15.1 | 8.1026 | 8.1026 | 6.9974 | 10.1 | 7.7266 | 7.7266 | 2.3734 | 0.9 | 39.35 | 39.35 | -38.45 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 12.8 | 16.3611 | 16.3611 | -3.5611 | 176.6 | 203.966 | 203.966 | -27.366 | 7.5 | 14.6655 | 14.6655 | -7.1655 | 60 | 117 | 117 | -57 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 87 | 87 | 34.1 | 127.7 | 89 | 94 | 33.7 | 44 | 84.24 | 84.24 | -40.24 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 14.8251 | 14.8251 | -1.3251 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 33.8 | 17 | 15 | 18.8 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
24/05/2026 | 11:30 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 590.7 | 596.2658 | 596.2658 | -5.5658 | 202.8 | 194.1644 | 194.1644 | 8.6356 | 3.8 | 8.8259 | 8.8259 | -5.0259 | 3.8 | 8.5167 | 8.5167 | -4.7167 | 89.3 | 63.1985 | 91.8678 | -2.5678 | 196.3 | 120 | 235 | -38.7 | 79.6 | 39.0072 | 86.99 | -7.39 |  |  |  | 0 | 131.3 | 116.55 | 135.5838 | -4.2838 | 130.9 | 116.55 | 135.5838 | -4.6838 | 130.6 | 116.55 | 135.5838 | -4.9838 | 214.2 | 175.35 | 203.9865 | 10.2135 | 111.2 | 120.0309 | 120.0309 | -8.8309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 235.1 | 381.7434 | 72.76 | 162.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.3 | 164.0671 | 164.0671 | -10.7671 | 6.5 | 7.3625 | 7.3625 | -0.86251 | 4.8 | 3.9535 | 3.9535 | 0.8465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 49.8002 | 51.3867 | 22.4134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 93.4571 | 112.4665 | -16.3665 | 121.3 | 110.3704 |  | 121.3 |  |  |  | 0 | 60.6 | 199.6058 |  | 60.6 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 225.1 | 228.6783 | 228.6783 | -3.5783 | 65.8 | 66.0036 | 66.0036 | -0.2036 | 95.8 | 97.8373 | 151.3625 | -55.5625 | 39.1 | 38.5878 | 38.5878 | 0.51223 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3094 | 18.3094 | 0.49056 | 86.6 | 87.7736 | 87.7736 | -1.1736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 110.482 | 110.482 | -5.982 | 0 | 4.1195 | 36.2536 | -36.2536 | 39.7 | 39.2774 | 39.2774 | 0.42262 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.3 | 13 | 13 | -0.7 | 155.2 | 169.5 | 145.346 | 9.854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 19.5465 | 48.0592 | -43.2592 | 0 |  | 59.5921 | -59.5921 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.556 | 42.042 | 4.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 88.4703 | 88.4703 | -10.4703 | 86.8 | 70.152 | 96.0829 | -9.2829 | 86.7 | 70.152 | 96.0829 | -9.3829 | 86.9 | 70.152 | 96.0829 | -9.1829 | 173.4 | 105.544 | 144.5572 | 28.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 36 | 36 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 41.3 | 48.6569 |  | 41.3 | 113 | 112.9358 | 112.9358 | 0.06422 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 64.5 | 65.984 | 78.568 | -14.068 | 28.5 | 27.3336 | 29.9806 | -1.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 96.57 | 103.894 | -7.394 | 94.7 | 96.57 | 103.894 | -9.194 | 117.4 | 96.86 | 104.206 | 13.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 144.723 | 206.4908 | 0.60915 | 100.1 | 72.5788 | 103.5555 | -3.4555 | 7.907 | 5.4019 | 5.4019 | 2.5051 | 6.785 | 5.6671 | 5.6671 | 1.1179 | 11.1 | 11.1759 | 11.1759 | -0.0759 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 93.9 | 70.9129 | 70.9129 | 22.9871 | 62.1 | 64.7377 | 64.7377 | -2.6377 | 14.2 | 15.8545 | 15.8545 | -1.6545 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 16.3 | 20.4562 | 20.4562 | -4.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 4.7852 | 5.67 | -0.07 | 89.5 | 162.952 | 162.952 | -73.452 | 45.7 | 84.44 | 84.44 | -38.74 | 1.3 | 1.343 | 1.343 | -0.043 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 19.8 | 19.9267 | 19.9267 | -0.12667 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.293 | 12.393 | 12.393 | -0.1 | 15.299 | 14.7075 | 14.7075 | 0.5915 | 27.1 | 20.822 | 20.822 | 6.278 | 73.5 | 65.7883 | 65.7883 | 7.7117 | 16 | 13.2551 | 13.2551 | 2.7449 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 3.6 | 7.3517 | 13.9533 | -10.3533 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | -0.52 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4073 | 0.4073 | -0.0073 | 15.5 | 17.8814 | 17.8814 | -2.3814 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 13.7 | 11.6618 | 11.6618 | 2.0382 | 19.5 | 26.2 | 18.1818 | 1.3182 | 42.4 | 62.2 | 44.1508 | -1.7508 | 20.7 | 28.5218 | 28.5218 | -7.8218 | 111.5 | 80.5 | 85.5116 | 25.9884 | 116.1 | 86.7 | 86.6524 | 29.4476 | 14.9 | 8.8302 | 8.8302 | 6.0698 | 10.1 | 8.527 | 8.527 | 1.573 | 0 | 39.83 | 39.83 | -39.83 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13 | 15.9831 | 15.9831 | -2.9831 | 108.7 | 203.351 | 203.351 | -94.651 | 9.3 | 14.851 | 14.851 | -5.551 | 79.2 | 116 | 116 | -36.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 91 | 91 | 29.1 | 126.7 | 98 | 98 | 28.7 | 83.1 | 83.52 | 83.52 | -0.42 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15.1148 | 15.1148 | 0.8852 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 33.9 | 17 | 15 | 18.9 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.6 | 13.5 | 13.5 | -2.9
24/05/2026 | 12:00 | 105 | 101.6535 | 101.6535 | 3.3464 | 610.2 | 596.2658 | 596.2658 | 13.9343 | 207.9 | 194.1644 | 194.1644 | 13.7356 | 4.1 | 3.6 | 8.8259 | -4.7259 | 3.9 | 3.6 | 8.5167 | -4.6167 | 92.3 | 74.9685 | 91.8678 | 0.43217 | 129.3 | 218.3999 | 235 | -105.7 | 79.9 | 82.9132 | 86.99 | -7.09 |  |  |  | 0 | 162.3 | 189.81 | 189.81 | -27.51 | 160.8 | 189.81 | 189.81 | -29.01 | 161.1 | 189.81 | 189.81 | -28.71 | 248.4 | 285.57 | 285.57 | -37.17 | 109.4 | 120.0309 | 120.0309 | -10.6309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 76.1 | 72.76 | 72.76 | 3.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.0671 | 4.9329 | 9.1 | 7.3625 | 7.3625 | 1.7375 | 5.5 | 3.9535 | 3.9535 | 1.5465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 49.8002 | 15.448 | 61.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 88.4528 | 55.7344 | 46.5656 | 69.5 | 26.6516 |  | 69.5 |  |  |  | 0 | 60.7 | 56.8 |  | 60.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.5 | 228.6783 | 228.6783 | 5.8217 | 63.9 | 65.1207 | 66.0036 | -2.1036 | 147.8 | 151.3625 | 149.9872 | -2.1872 | 42.3 | 41.0741 | 38.5878 | 3.7122 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.3068 | 18.3068 | 0.59325 | 93.9 | 87.7736 | 87.7736 | 6.1264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 | 13.6412 | 25.1319 | -25.1319 | 42.1 | 39.2774 | 39.2774 | 2.8226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.4 | 13 | 13 | 0.4 | 74.8 | 55.7922 | 41.1946 | 33.6054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 14.3778 |  | 9.2 | 0 |  | 62.7244 | -62.7244 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.556 | 42.042 | 4.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 88.4703 | 88.4703 | -6.1704 | 85.2 | 70.152 | 126.0065 | -40.8065 | 85.2 | 70.152 | 126.0065 | -40.8065 | 85.4 | 70.152 | 126.0065 | -40.6065 | 173.7 | 105.544 | 189.5774 | -15.8774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 36 | 36 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 30.6 | 20.5973 | 20.5973 | 10.0027 | 112 | 93.7581 | 108.13 | 3.87 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 69.6 | 72.7747 | 78.568 | -8.968 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 96.57 | 96.57 | -0.37 | 93.5 | 96.57 | 96.57 | -3.07 | 115 | 96.86 | 96.86 | 18.14 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 144.723 | 144.723 | 62.377 | 100.4 | 72.5788 | 72.5788 | 27.8212 | 7.894 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4921 | 6.69 | 7.1057 | 5.6671 | 1.0229 | 12.1 | 11.1759 | 11.1759 | 0.9241 | 1.2 | 1.13 | 1.13 | 0.07 | 89.3 | 71.5897 | 71.5897 | 17.7103 | 52.6 | 64.9083 | 64.9083 | -12.3083 | 14.4 | 15.9426 | 15.9426 | -1.5426 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 17.7 | 20.4562 | 20.4562 | -2.7562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 5.551 | 5.67 | -0.37 | 124.3 | 162.6215 | 162.6215 | -38.3215 | 56.8 | 84.12 | 84.12 | -27.32 | 1.3 | 1.343 | 1.343 | -0.043 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | -0.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.9 | 19.8745 | 19.8745 | 1.0255 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.51 | 12.3535 | 12.3535 | 0.1565 | 15.718 | 14.712 | 14.712 | 1.006 | 27.4 | 27 | 20.796 | 6.604 | 71.5 | 65.9762 | 65.9762 | 5.5238 | 15.6 | 13.3738 | 13.3738 | 2.2262 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 3.4 | 6.155 |  | 3.4 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | -0.52 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.407 | 0.407 | -0.007 | 15.5 | 17.8814 | 17.8814 | -2.3814 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 14 | 11.6618 | 11.6618 | 2.3382 | 19.6 | 21.1 | 19.1691 | 0.4309 | 44.7 | 51.2 | 48.6642 | -3.9642 | 23.4 | 25.2 | 28.4448 | -5.0448 | 107.6 | 81.5 | 86.4596 | 21.1404 | 115.9 | 87 | 86.9641 | 28.9359 | 15.1 | 9.2513 | 9.2513 | 5.8487 | 9.8 | 8.7769 | 8.7769 | 1.0231 | 0 | 39.43 | 39.43 | -39.43 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 11.9 | 15.605 | 15.605 | -3.705 | 158.1 | 203.2925 | 203.2925 | -45.1925 | 18 | 14.882 | 14.882 | 3.118 | 78.2 | 116 | 116 | -37.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 112.7 | 93 | 32.8 | 138.4 | 103 | 103 | 35.4 | 70 | 83.52 | 83.52 | -13.52 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 15.1395 | 15.1395 | 2.1605 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 18.9 | 19.242 | 19.242 | -0.34198 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 33.6 | 17 | 15 | 18.6 |  | 17 | 15 | -15 | 18.2 | 18 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 0.6
24/05/2026 | 12:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 582.5 | 596.2658 | 596.2658 | -13.7658 | 202.4 | 194.1644 | 194.1644 | 8.2356 | 4 | 3.6 | 8.8259 | -4.8259 | 4 | 3.6 | 8.5167 | -4.5167 | 89.9 | 70.0208 | 91.8678 | -1.9678 | 129.9 | 216.7403 | 235 | -105.1 | 79.9 | 85.4669 | 81.0988 | -1.1988 |  |  |  | 0 | 140.9 | 189.81 | 189.81 | -48.91 | 141.1 | 189.81 | 189.81 | -48.71 | 140 | 189.81 | 189.81 | -49.81 | 248.4 | 285.57 | 285.57 | -37.17 | 109.9 | 120.0309 | 120.0309 | -10.1309 | 68.8 | 60.1957 | 60.1957 | 8.6043 | 186.6 | 72.76 | 72.76 | 113.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 7 | 7.3625 | 7.3625 | -0.36251 | 4.7 | 3.9535 | 3.9535 | 0.7465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.9 | 49.8002 | 15.448 | 56.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 | 86.608 | 46.4192 | 50.7807 | 65.8 | 39.559 |  | 65.8 |  |  |  | 0 | 62.2 | 56.8 |  | 62.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.5 | 228.6783 | 228.6783 | 1.8217 | 65 | 65.1207 | 66.0036 | -1.0036 | 142.6 | 151.3625 | 151.3625 | -8.7625 | 39.8 | 41.0741 | 38.5878 | 1.2122 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.3063 | 18.3063 | 0.49365 | 81.4 | 87.7736 | 87.7736 | -6.3736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 110.482 | 110.482 | -6.982 | 0 | 7.4247 | 25.1319 | -25.1319 | 41.9 | 39.2774 | 39.2774 | 2.6226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 11.9 | 13 | 13 | -1.1 | 38.2 | 45.1022 | 41.1946 | -2.9946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 | 16.8078 | 4.6344 | 0.8656 | 25.1 |  | 63.9867 | -38.8867 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.556 | 42.042 | 5.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 88.4703 | 88.4703 | -9.2704 | 86.4 | 70.152 | 129.3365 | -42.9365 | 86.4 | 70.152 | 129.3365 | -42.9365 | 86.1 | 70.152 | 129.3365 | -43.2365 | 174 | 105.544 | 194.5874 | -20.5874 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 36 | 36 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 19.4 | 20.5973 | 20.5973 | -1.1973 | 107.7 | 96.8435 | 103.3242 | 4.3758 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 67.5 | 72.3739 | 78.568 | -11.068 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 96.57 | 96.57 | 0.23 | 94.3 | 96.57 | 96.57 | -2.27 | 117.7 | 96.86 | 96.86 | 20.84 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 144.723 | 144.723 | 62.577 | 100.3 | 72.5788 | 72.5788 | 27.7212 | 7.912 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5101 | 6.707 | 7.1057 | 5.6671 | 1.0399 | 11.3 | 11.1759 | 11.1759 | 0.1241 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 91.8 | 72.0566 | 72.0566 | 19.7434 | 35.6 | 64.8262 | 64.8262 | -29.2262 | 14.7 | 16.0943 | 16.0943 | -1.3943 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 17.1 | 20.4562 | 20.4562 | -3.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.7 | 5.229 | 5.67 | 0.03 | 144.5 | 162.8158 | 162.8158 | -18.3158 | 65.9 | 84.12 | 84.12 | -18.22 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 19.9267 | 19.9267 | 0.17333 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.731 | 12.3315 | 12.3315 | 0.3995 | 16.153 | 14.705 | 14.705 | 1.448 | 26.7 | 26.9 | 21.2092 | 5.4908 | 75.4 | 67.0343 | 67.0343 | 8.3657 | 15.5 | 13.2382 | 13.2382 | 2.2618 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 3.4 | 6.7176 | 3.8991 | -0.49907 | 1.64 | 2.16 | 2.16 | -0.52 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4067 | 0.4067 | -0.0067 | 15.5 | 17.8814 | 17.8814 | -2.3814 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12.8 | 11.6618 | 11.6618 | 1.1382 | 19.6 | 21.4 | 20.6213 | -1.0213 | 49.6 | 60 | 55.2834 | -5.6834 | 11.9 | 25.4 | 28.4006 | -16.5006 | 108 | 86.9 | 86.9138 | 21.0862 | 114.6 | 86.8 | 86.8187 | 27.7813 | 14.1 | 9.1621 | 9.1621 | 4.9379 | 9.4 | 8.7335 | 8.7335 | 0.6665 | 6.7 | 39.03 | 39.03 | -32.33 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13.6 | 15.7209 | 15.7209 | -2.1209 | 109.7 | 203.778 | 203.778 | -94.078 | 16.9 | 14.7038 | 14.7038 | 2.1962 | 113.1 | 116 | 116 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 115.2 | 97 | 28.1 | 136.7 | 108 | 108 | 28.7 | 91.2 | 83.52 | 83.52 | 7.68 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 14.8334 | 14.8334 | -5.6334 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 33.5 | 17 | 15 | 18.5 |  | 17 | 15 | -15 | 18.2 | 18 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0.5
24/05/2026 | 13:00 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 596.5 | 596.2658 | 596.2658 | 0.23425 | 200.1 | 194.1644 | 194.1644 | 5.9356 | 4 |  | 8.8259 | -4.8259 | 3.8 |  | 8.5167 | -4.7167 | 89.3 | 76.7982 | 91.8678 | -2.5678 | 190.3 | 225.0443 | 235 | -44.7 | 80.1 | 83.7398 | 86.99 | -6.89 |  |  |  | 0 | 125.6 | 186.48 | 186.48 | -60.88 | 126.4 | 186.48 | 186.48 | -60.08 | 125.7 | 186.48 | 186.48 | -60.78 | 213.8 | 280.56 | 280.56 | -66.76 | 110.2 | 120.0309 | 120.0309 | -9.8309 | 68.3 | 60.1957 | 60.1957 | 8.1043 | 67.7 | 72.76 | 72.76 | -5.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 7.5 | 7.3625 | 7.3625 | 0.13749 | 5 | 3.9535 | 3.9535 | 1.0465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 49.8002 | 15.448 | 59.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.5 | 85.0498 |  | 98.5 | 66.3 |  |  | 66.3 |  |  |  | 0 | 61.4 |  |  | 61.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.6 | 228.6783 | 228.6783 | 3.9217 | 61.7 | 65.1207 | 66.0036 | -4.3036 | 144.9 | 151.3625 | 149.9872 | -5.0872 | 40.3 | 41.0741 | 38.5878 | 1.7122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3069 | 18.3069 | 0.59314 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 0 | 36.2536 | 25.1319 | -25.1319 | 42.3 | 39.2774 | 39.2774 | 3.0226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.6 | 13 | 13 | -0.4 | 55.8 | 59.6795 | 41.1946 | 14.6054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 |  | 4.6344 | 2.0656 | 24.7 | 32.0118 | 47.3269 | -22.6269 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 42.042 | 2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 88.4703 | 88.4703 | -8.1703 | 86.1 | 70.152 | 126.0065 | -39.9065 | 86.1 | 70.152 | 126.0065 | -39.9065 | 86 | 70.152 | 126.0065 | -40.0065 | 175 | 105.544 | 189.5774 | -14.5774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 36 | 36 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 22.3 | 20.5973 | 20.5973 | 1.7027 | 107.6 | 91.2599 | 110.18 | -2.58 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 68.5 | 72.3739 | 78.568 | -10.068 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 96.57 | 101.2554 | -4.5554 | 94 | 96.57 | 101.2554 | -7.2554 | 116.8 | 96.86 | 101.5595 | 15.2405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 144.723 | 144.723 | 62.677 | 100.3 | 72.5788 | 72.5788 | 27.7212 | 7.891 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4891 | 6.708 | 7.1057 | 5.6671 | 1.0409 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 89.1 | 72.9536 | 72.9536 | 16.1464 | 74.4 | 64.4326 | 64.4326 | 9.9674 | 13.1 | 16.246 | 16.246 | -3.146 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 16.5 | 20.4562 | 20.4562 | -3.9562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 141.8 | 163.9405 | 163.9405 | -22.1405 | 54.5 | 85.04 | 85.04 | -30.54 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20 | 19.8745 | 19.8745 | 0.12549 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.56 | 12.3515 | 12.3515 | 0.2085 | 16.102 | 14.731 | 14.731 | 1.371 | 25.9 | 26.7 | 21.368 | 4.532 | 75.5 | 67.6836 | 67.6836 | 7.8164 | 15.6 | 13.3095 | 13.3095 | 2.2905 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 3.3 |  | 3.8991 | -0.59907 | 1.64 | 2.16 | 2.16 | -0.52 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3888 | 0.3888 | 0.0112 | 15.6 | 17.8814 | 17.8814 | -2.2814 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 13.1 | 11.6618 | 11.6618 | 1.4382 | 23 | 21.7 | 20.9981 | 2.0019 | 55.5 | 59.9 | 57.493 | -1.993 | 8.9 | 25.6 | 28.2608 | -19.3608 | 111.1 | 86.2 | 86.2061 | 24.8939 | 116 | 87.8 | 87.7864 | 28.2136 | 14.9 | 9.4163 | 9.4163 | 5.4837 | 10.1 | 8.6153 | 8.6153 | 1.4847 | 1.5 | 39.22 | 39.22 | -37.72 | 10.3 | 11.6618 | 11.6618 | -1.3618 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 12.5 | 15.8368 | 15.8368 | -3.3368 | 176.6 | 204.322 | 204.322 | -27.722 | 10.2 | 13.7925 | 13.7925 | -3.5925 | 116.5 | 116 | 116 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 117.6 | 102 | 23.6 | 134.9 | 114 | 114 | 20.9 | 90.5 | 83.52 | 83.52 | 6.98 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14.13 | 14.13 | 1.57 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 33.4 | 17 | 15 | 18.4 |  | 17 | 15 | -15 | 18.6 | 18 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 0.1
24/05/2026 | 13:30 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 605.2 | 596.2658 | 596.2658 | 8.9343 | 203.5 | 194.1644 | 194.1644 | 9.3356 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 50.3 | 76.7982 | 91.8678 | -41.5678 | 200.3 | 225.8817 | 235 | -34.7 | 79.8 | 84.3306 | 86.99 | -7.19 |  |  |  | 0 | 142.7 | 186.48 | 186.48 | -43.78 | 141.8 | 186.48 | 186.48 | -44.68 | 114.9 | 186.48 | 186.48 | -71.58 | 209.7 | 280.56 | 280.56 | -70.86 | 110.4 | 120.0309 | 120.0309 | -9.6309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 74.5 | 72.76 | 72.76 | 1.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.0671 | 4.9329 | 8.3 | 7.3625 | 7.3625 | 0.93749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 49.8002 | 15.448 | 65.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 84.7198 |  | 100.1 | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 64.2 | 65.1207 | 66.0036 | -1.8036 | 146.2 | 151.3625 | 149.9872 | -3.7872 | 41.1 | 41.0741 | 38.5878 | 2.5122 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3009 | 18.3009 | 0.49915 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 0 | 35.448 | 25.1319 | -25.1319 | 43.2 | 39.2774 | 39.2774 | 3.9226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 | 13 | 13 | 0 | 59.7 | 65.5646 | 41.1946 | 18.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 |  | 4.6344 | 3.1656 | 24.8 | 32.0118 | 43.2416 | -18.4416 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 | 42.042 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 88.4703 | 88.4703 | -7.2703 | 86.3 | 70.152 | 126.0065 | -39.7065 | 86.3 | 70.152 | 126.0065 | -39.7065 | 86.2 | 70.152 | 126.0065 | -39.8065 | 173.9 | 105.544 | 189.5774 | -15.6774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 25.1 | 20.5973 | 20.5973 | 4.5027 | 97.4 | 94.2063 | 110.8858 | -13.4858 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 69 | 72.6018 | 78.568 | -9.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.4 | 96.57 | 102.5255 | -5.1255 | 93.9 | 96.57 | 102.5255 | -8.6255 | 115.6 | 96.86 | 102.8334 | 12.7666 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 144.723 | 144.723 | 24.277 | 90.4 | 72.5788 | 72.5788 | 17.8212 | 7.896 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4941 | 6.787 | 7.1057 | 5.6671 | 1.1199 | 11.7 | 11.1759 | 11.1759 | 0.5241 | 1.1 | 1.116 | 1.116 | -0.016 | 90.5 | 74.2106 | 74.2106 | 16.2894 | 57.3 | 64.609 | 64.609 | -7.309 | 15.2 | 16.1475 | 16.1475 | -0.9475 | 0.4 |  |  | 0.4 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 175.9 | 166.138 | 166.138 | 9.762 | 89.3 | 86.45 | 86.45 | 2.85 | 1.3 | 1.339 | 1.339 | -0.039 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 19.9788 | 19.9788 | 0.52117 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.415 | 12.4525 | 12.4525 | -0.0375 | 15.822 | 14.85 | 14.85 | 0.972 | 27.5 | 26.7 | 21.3468 | 6.1532 | 79.1 | 67.9069 | 67.9069 | 11.1931 | 16.1 | 12.638 | 12.638 | 3.462 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 3.3 |  | 3.8991 | -0.59907 | 1.64 | 2.12 | 2.12 | -0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3709 | 0.3709 | 0.0291 | 15.8 | 17.8814 | 17.8814 | -2.0814 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 13.5 | 11.6618 | 11.6618 | 1.8382 | 25.5 | 22.6 | 21.9863 | 3.5137 | 61.9 | 60.5 | 60.0158 | 1.8842 | 31.8 | 26.1 | 28.7672 | 3.0328 | 110.9 | 89.8 | 89.7752 | 21.1248 | 115.6 | 85.6 | 85.6231 | 29.9769 | 19.8 | 9.9185 | 9.9185 | 9.8815 | 9.9 | 9.5322 | 9.5322 | 0.3678 | 1.3 | 39.41 | 39.41 | -38.11 | 10.3 | 11.6618 | 11.6618 | -1.3618 | 4.3 | 4.75 | 4.75 | -0.45 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 15 | 15.8056 | 15.8056 | -0.8056 | 216 | 206.379 | 206.379 | 9.621 | 14.6 | 13.3535 | 13.3535 | 1.2465 | 110.7 | 117 | 117 | -6.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 117.6 | 106 | 18.8 | 141.3 | 120 | 120 | 21.3 | 83.3 | 84.24 | 84.24 | -0.94 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 13.4742 | 13.4742 | 0.8258 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 33.6 | 17 | 15 | 18.6 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | -0.8
24/05/2026 | 14:00 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 610.8 | 596.2658 | 596.2658 | 14.5343 | 200.6 | 194.1644 | 194.1644 | 6.4356 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 53.5 | 76.7982 | 91.4053 | -37.9053 | 209.2 | 225.3052 | 235 | -25.8 | 79.4 | 84.2988 | 86.99 | -7.59 |  |  |  | 0 | 118 | 186.48 | 186.48 | -68.48 | 118.1 | 186.48 | 186.48 | -68.38 | 115 | 186.48 | 186.48 | -71.48 | 220.6 | 280.56 | 280.56 | -59.96 | 109.6 | 120.0309 | 120.0309 | -10.4309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 73 | 72.76 | 72.76 | 0.23996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 164.0671 | 164.0671 | 11.2329 | 9.4 | 7.3625 | 7.3625 | 2.0375 | 5.4 | 3.9535 | 3.9535 | 1.4465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 49.8002 | 15.448 | 66.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 85.2073 | 82.8912 | 20.9088 | 44.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.3 | 228.6783 | 228.6783 | 7.6217 | 63 | 65.1207 | 66.0036 | -3.0036 | 151.6 | 151.3625 | 149.9872 | 1.6128 | 42.4 | 41.0741 | 38.5878 | 3.8122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2997 | 18.2997 | 0.50025 | 95.9 | 87.7736 | 87.7736 | 8.1264 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 0 | 32.8363 | 24.7168 | -24.7168 | 44.1 | 39.2774 | 39.2774 | 4.8226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.5 | 13 | 13 | 0.5 | 60 | 59.6795 | 41.1946 | 18.8054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 6.2678 |  | 10.2 | 25.2 | 32.0118 | 42.1683 | -16.9683 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.556 | 42.042 | 1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.4703 | 88.4703 | -4.8704 | 86.6 | 70.152 | 126.096 | -39.496 | 86.6 | 70.152 | 126.096 | -39.496 | 86.2 | 70.152 | 126.096 | -39.896 | 174.1 | 105.544 | 189.712 | -15.612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 36 | 36 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 25.8 | 20.5973 | 20.5973 | 5.2027 | 115.9 | 87.6387 | 54.8369 | 61.0631 | 67 | 67.1992 | 60.5149 | 6.4851 | 68.7 | 72.3739 | 59.4206 | 9.2794 | 30.9 | 29.9806 | 24.6147 | 6.2853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 96.57 | 103.894 | -7.294 | 94.2 | 96.57 | 103.894 | -9.694 | 116.3 | 96.86 | 104.206 | 12.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 144.723 | 144.723 | -7.423 | 78 | 72.5788 | 72.5788 | 5.4212 | 7.914 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5121 | 6.428 | 7.1057 | 5.6671 | 0.76091 | 12.3 | 11.1759 | 11.1759 | 1.1241 | 0.9 | 0.943 | 0.943 | -0.043 | 86.9 | 75.2613 | 75.2613 | 11.6387 | 71.4 | 64.2888 | 64.2888 | 7.1112 | 15.6 | 16.049 | 16.049 | -0.449 | 0.4 |  |  | 0.4 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 | 64.5 | 168.1728 | 168.1728 | -103.6728 | 33.3 | 87.37 | 87.37 | -54.07 | 1.3 | 1.339 | 1.339 | -0.039 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 21.2 | 19.3007 | 19.3007 | 1.8993 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.658 | 12.5285 | 12.5285 | 0.1295 | 16.204 | 14.9355 | 14.9355 | 1.2685 | 25.8 | 26.8 | 21.318 | 4.482 | 80.2 | 67.5894 | 67.5894 | 12.6106 | 15.9 | 12.6257 | 12.6257 | 3.2743 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 3.4 | 4.2773 |  | 3.4 | 1.64 | 2.12 | 2.12 | -0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3366 | 0.3366 | -0.0366 | 16 | 17.8814 | 17.8814 | -1.8814 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 14.2 | 11.6618 | 11.6618 | 2.5382 | 26.5 | 23.5 | 23.0242 | 3.4758 | 66.5 | 61.1 | 60.8327 | 5.6673 | 30.9 | 27.1 | 28.6803 | 2.2197 | 115.7 | 91 | 90.9841 | 24.7159 | 116 | 86.4 | 86.3663 | 29.6337 | 19.8 | 9.9524 | 9.9524 | 9.8476 | 9.9 | 9.6572 | 9.6572 | 0.2428 | 1.7 | 39.47 | 39.47 | -37.77 | 10.3 | 11.6618 | 11.6618 | -1.3618 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.1 | 7.2 | 7.2 | -3.1 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 15.2 | 15.7743 | 15.7743 | -0.5743 | 215 | 209.2835 | 209.2835 | 5.7165 | 14.2 | 11.922 | 11.922 | 2.278 | 116.4 | 117 | 117 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 117.5 | 110 | 16 | 143.7 | 125 | 125 | 18.7 | 89 | 84.24 | 84.24 | 4.76 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12.3193 | 12.3193 | 0.2807 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.7 | 17 | 15 | 18.7 |  | 17 | 15 | -15 | 18.1 | 18 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | -0.4
24/05/2026 | 14:30 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 590.4 | 596.2658 | 596.2658 | -5.8658 | 197.4 | 194.1644 | 194.1644 | 3.2356 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 47.6 | 76.7982 | 89.7936 | -42.1936 | 195.2 | 211.7761 | 235 | -39.8 | 79.8 | 81.5893 | 53.5001 | 26.2999 |  |  |  | 0 | 112.6 | 186.48 | 186.48 | -73.88 | 112.5 | 186.48 | 186.48 | -73.98 | 115.4 | 186.48 | 186.48 | -71.08 | 210.2 | 280.56 | 280.56 | -70.36 | 109.3 | 120.0309 | 120.0309 | -10.7309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 104.6 | 72.76 | 72.76 | 31.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 164.0671 | 164.0671 | -6.9671 | 7 | 7.3625 | 7.3625 | -0.36251 | 4.9 | 3.9535 | 3.9535 | 0.9465 | 0 |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 91.2 | 49.8002 | 15.448 | 75.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 89.633 | 41.3214 | 57.2786 | 100.8 |  |  | 100.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.5 | 228.6783 | 228.6783 | 3.8217 | 62.9 | 65.1207 | 66.0036 | -3.1036 | 144.7 | 151.3625 | 149.9872 | -5.2872 | 39.3 | 41.0741 | 38.5878 | 0.71223 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.2969 | 18.2969 | 0.60311 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 0 | 18 | 25.1319 | -25.1319 | 42.5 | 39.2774 | 39.2774 | 3.2226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.6 | 13 | 13 | -0.4 | 37.1 | 41.1946 | 41.1946 | -4.0946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 20.4107 | 4.6344 | 44.9656 | 25.8 | 32.0118 | 35.4257 | -9.6257 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 | 42.042 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 88.4703 | 88.4703 | -8.8704 | 86.7 | 70.152 | 126.0065 | -39.3065 | 86.6 | 70.152 | 126.0065 | -39.4065 | 86.4 | 70.152 | 126.0065 | -39.6065 | 174.2 | 105.544 | 189.5774 | -15.3774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 36 | 36 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 26.6 | 20.5973 | 20.5973 | 6.0027 | 91.5 | 105.2978 | 108.13 | -16.63 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 62.8 | 73.4406 | 78.568 | -15.768 | 28.9 | 29.9806 | 29.9806 | -1.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 96.57 | 96.57 | 0.33 | 93.9 | 96.57 | 96.57 | -2.67 | 117.1 | 96.86 | 96.86 | 20.24 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.8 | 72.5788 | 72.5788 | 5.2212 | 7.893 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4911 | 6.412 | 7.1057 | 5.6671 | 0.74491 | 11.3 | 11.1759 | 11.1759 | 0.1241 | 0.9 | 0.914 | 0.914 | -0.014 | 80.3 | 74.3042 | 74.3042 | 5.9958 | 67.4 | 62.5401 | 62.5401 | 4.8599 | 15.5 | 15.9109 | 15.9109 | -0.4109 | 0.3 |  |  | 0.3 | 16.7 | 20.4562 | 20.4562 | -3.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 | 166.8 | 166.7348 | 166.7348 | 0.0652 | 85.2 | 85.95 | 85.95 | -0.75 | 1.3 | 1.338 | 1.338 | -0.038 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 19.1181 | 19.1181 | 1.1819 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.467 | 12.477 | 12.477 | -0.01 | 15.778 | 14.8655 | 14.8655 | 0.9125 | 25.7 | 26.6 | 21.347 | 4.353 | 75.1 | 66.946 | 66.946 | 8.154 | 15.3 | 12.0245 | 12.0245 | 3.2755 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 7.4 | 7.5518 | 3.8991 | 3.5009 | 1.64 | 2.08 | 2.08 | -0.44 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3024 | 0.3024 | -0.0024 | 16 | 17.8814 | 17.8814 | -1.8814 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 13 | 11.6618 | 11.6618 | 1.3382 | 27.9 | 24.5 | 23.2935 | 4.6065 | 66.5 | 61 | 61.5577 | 4.9423 | 30 | 27.6 | 28.8606 | 1.1394 | 109.2 | 90.3 | 90.3111 | 18.8889 | 114.7 | 85.8 | 85.8382 | 28.8618 | 20.2 | 9.8445 | 9.8445 | 10.3555 | 9.9 | 9.1659 | 9.1659 | 0.7341 | 1.2 | 39.54 | 39.54 | -38.34 | 10.3 | 11.6618 | 11.6618 | -1.3618 | 4.3 | 4.75 | 4.75 | -0.45 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 15.3 | 15.8101 | 15.8101 | -0.5101 | 210.4 | 209.195 | 209.195 | 1.205 | 12.8 | 11.2038 | 11.2038 | 1.5962 | 98.9 | 118 | 118 | -19.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 115.8 | 113 | 12.9 | 137.5 | 129 | 129 | 8.5 | 84.5 | 84.96 | 84.96 | -0.46 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11.1141 | 11.1141 | 0.3859 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 33.8 | 17 | 15 | 18.8 |  | 17 | 15 | -15 | 19.1 | 18 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2
24/05/2026 | 15:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 597.8 | 596.2658 | 596.2658 | 1.5342 | 200.2 | 194.1644 | 194.1644 | 6.0356 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 38.4 | 76.7982 | 80.6529 | -42.2529 | 198.4 | 233.1099 | 235 | -36.6 | 80.2 | 86.99 | 66.5726 | 13.6274 |  |  |  | 0 | 177 | 180.93 | 180.93 | -3.93 | 185.1 | 180.93 | 180.93 | 4.17 | 127.3 | 180.93 | 180.93 | -53.63 | 238.5 | 272.21 | 272.21 | -33.71 | 110.9 | 120.0309 | 120.0309 | -9.1309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 71.3 | 72.76 | 72.76 | -1.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.5 | 164.0671 | 164.0671 | -11.5671 | 7.4 | 7.3625 | 7.3625 | 0.03749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 93 | 49.8002 | 15.448 | 77.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 91.1112 | 73.5246 | 25.5754 | 103.6 | 41.0622 | 20.5973 | 83.0027 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 61 | 65.1207 | 63.0046 | -2.0046 | 145.1 | 151.3625 | 149.9872 | -4.8872 | 39.6 | 41.0741 | 38.5878 | 1.0122 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.2971 | 18.2971 | 0.60293 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 0 | 26.9679 | 33.75 | -33.75 | 42.4 | 39.2774 | 39.2774 | 3.1226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.6 | 13 | 13 | -0.4 | 43.4 | 46.074 | 78.0421 | -34.6421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 12.3776 |  | 8.3 | 22.9 |  | 30.7416 | -7.8416 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 | 42.042 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 88.4703 | 88.4703 | -8.1703 | 86.2 | 70.152 | 116.2059 | -30.0059 | 86 | 70.152 | 116.2059 | -30.2059 | 85.6 | 70.152 | 116.2059 | -30.6059 | 173.5 | 105.544 | 174.8322 | -1.3322 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 36 | 36 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 19.4 | 20.5973 |  | 19.4 | 106.7 | 88.7128 | 108.13 | -1.43 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 63.5 | 72.798 | 78.568 | -15.068 | 28.9 | 29.9806 | 29.9806 | -1.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 96.57 | 96.57 | 0.23 | 93.4 | 96.57 | 96.57 | -3.17 | 116.4 | 96.86 | 96.86 | 19.54 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.8 | 72.5788 | 72.5788 | 5.2212 | 7.889 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4871 | 6.453 | 7.1057 | 5.6671 | 0.78591 | 11.4 | 11.1759 | 11.1759 | 0.2241 | 0.6 | 0.855 | 0.855 | -0.255 | 52.6 | 73.4055 | 73.4055 | -20.8055 | 66.1 | 58.906 | 58.906 | 7.194 | 14.8 | 15.7727 | 15.7727 | -0.9727 | 0.3 |  |  | 0.3 | 16.9 | 20.4562 | 20.4562 | -3.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 | 162.8 | 160.5958 | 160.5958 | 2.2042 | 83.1 | 81.41 | 81.41 | 1.69 | 1.3 | 1.337 | 1.337 | -0.037 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 19.066 | 19.066 | 1.034 | 10.2 | 9 | 9 | 1.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.081 | 12.208 | 12.208 | -0.127 | 15.262 | 14.535 | 14.535 | 0.727 | 22 | 26.4 | 21.2123 | 0.7877 | 72 | 66.8348 | 66.8348 | 5.1652 | 14.4 | 11.4259 | 11.4259 | 2.9741 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 10.9 | 5.6919 |  | 10.9 | 1.6 | 2.08 | 2.08 | -0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2594 | 0.2594 | 0.0406 | 16 | 17.8814 | 17.8814 | -1.8814 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 13.3 | 11.6618 | 11.6618 | 1.6382 | 27.8 | 25.5 | 23.4347 | 4.3653 | 71.6 | 60.9 | 61.5987 | 10.0013 | 29.8 | 27.4 | 26.9071 | 2.8929 | 107.5 | 89.8 | 89.784 | 17.716 | 115.3 | 85.6 | 85.6321 | 29.6679 | 19.7 | 9.6425 | 9.6425 | 10.0575 | 9.9 | 9.181 | 9.181 | 0.719 | 1.2 | 32.38 | 32.38 | -31.18 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | -0.35 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14.3 | 15.8458 | 15.8458 | -1.5458 | 205 | 205.1035 | 205.1035 | -0.1035 | 10.6 | 8.7712 | 8.7712 | 1.8288 | 123.1 | 119 | 119 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 114.1 | 114 | 10.8 | 127 | 131 | 131 | -4 | 90 | 85.68 | 85.68 | 4.32 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.0472 | 9.0472 | 1.2528 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 34.3 | 17 | 15 | 19.3 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | -2.6
24/05/2026 | 15:30 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 602.2 | 596.2658 | 596.2658 | 5.9342 | 203.6 | 194.1644 | 194.1644 | 9.4356 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 41.9 | 84.5283 | 83.7182 | -41.8182 | 202.2 | 219.0771 | 235 | -32.8 | 80.7 | 86.99 | 86.8893 | -6.1893 |  |  |  | 0 | 176.7 | 189.81 | 180.93 | -4.23 | 199.6 | 189.81 | 180.93 | 18.67 | 199.3 | 189.81 | 180.93 | 18.37 | 281 | 285.57 | 272.21 | 8.79 | 110.9 | 120.0309 | 120.0309 | -9.1309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 70.1 | 72.76 | 72.76 | -2.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.067 | 164.0671 | 4.4329 | 8.1 | 7.3625 | 7.3625 | 0.73749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 93 | 49.8002 | 15.448 | 77.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 28.1642 | 94.4986 | 6.6014 | 53 | 100.8283 | 101.1766 | -48.1766 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 228.6783 | 228.6783 | -3.8783 | 60.2 | 27.879 | 65.0039 | -4.8039 | 111.7 | 149.9872 | 149.9872 | -38.2872 | 40.3 | 41.0741 | 38.5878 | 1.7122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2916 | 18.2916 | 0.50841 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 37.8 | 35 |  | 37.8 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 25.7 | 33.75 | 33.75 | -8.05 | 23.1 | 28.5077 | 39.2774 | -16.1774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.3 | 13 | 13 | 0.3 | 45.7 | 47.3738 | 41.1946 | 4.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 4.6344 | 6.3656 | 0 |  | 36.2352 | -36.2352 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.556 | 42.042 | 1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 88.4703 | 88.4703 | -6.8704 | 83.6 | 105.522 | 96.1767 | -12.5767 | 83.4 | 105.522 | 96.1767 | -12.7767 | 81.9 | 105.522 | 96.1767 | -14.2767 | 146.8 | 158.7584 | 144.6982 | 2.1018 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 36 | 36 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 26.4 | 20.5973 | 90.379 | -63.979 | 91.8 | 41.1946 | 108.13 | -16.33 | 64.5 | 51.163 | 67.1992 | -2.6992 | 64.1 | 50.2378 | 78.568 | -14.468 | 29.7 | 20.8108 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 96.57 | 103.2847 | -15.7847 | 87.4 | 96.57 | 103.2847 | -15.8847 | 111.1 | 96.86 | 103.5948 | 7.5052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.9 | 72.5788 | 72.5788 | 5.3212 | 7.878 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4761 | 6.381 | 7.1056 | 5.6671 | 0.71391 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 0.6 | 0.719 | 0.719 | -0.119 | 70.5 | 88 | 73.035 | -2.535 | 25.6 | 53.5653 | 53.5653 | -27.9653 | 15.5 | 15.6273 | 15.6273 | -0.1273 | 0.3 |  |  | 0.3 | 17.2 | 20.4562 | 20.4562 | -3.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 5.67 | 5.67 | -2.27 | 166.7 | 148.1008 | 148.1008 | 18.5992 | 84.4 | 75.09 | 75.09 | 9.31 | 1.3 | 1.334 | 1.334 | -0.034 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 19.0921 | 19.0921 | 1.5079 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.292 | 11.5025 | 11.5025 | -0.2105 | 14.278 | 13.6845 | 13.6845 | 0.5935 | 21.2 | 26.7 | 21.2315 | -0.0315 | 68.9 | 66.4273 | 66.4273 | 2.4727 | 13.5 | 9.3953 | 9.3953 | 4.1047 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 4.5 |  | 3.8991 | 0.60093 | 1.6 | 2.12 | 2.12 | -0.52 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2164 | 0.2164 | -0.0164 | 15.6 | 17.8814 | 17.8814 | -2.2814 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 13.8 | 11.6618 | 11.6618 | 2.1382 | 27.8 | 26 | 23.66 | 4.14 | 73.4 | 75 | 61.6298 | 11.7702 | 28.1 | 23.9 | 22.7058 | 5.3942 | 111.2 | 107.7 | 87.7256 | 23.4744 | 109.1 | 106.6 | 86.5819 | 22.5181 | 20.2 | 9.6585 | 9.6585 | 10.5415 | 10.3 | 9.3203 | 9.3203 | 0.9797 | 1 | 25.22 | 25.22 | -24.22 | 10.1 | 11.6618 | 11.6618 | -1.5618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14.6 | 15.8012 | 15.8012 | -1.2012 | 194.5 | 150 | 192.5015 | 1.9985 | 3.2 | 7.7312 | 7.7312 | -4.5312 | 109.1 | 70 | 109 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 110.6 | 115 | 10.7 | 139.6 | 133 | 133 | 6.6 | 80.7 | 45 | 78.48 | 2.22 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.4585 | 7.4585 | -0.1585 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 34 | 17 | 15 | 19 |  | 17 | 15 | -15 | 18.7 | 18 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | -0.3
24/05/2026 | 16:00 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 601.1 | 596.2658 | 596.2658 | 4.8342 | 201.8 | 194.1644 | 194.1644 | 7.6356 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 84 | 76.7982 | 79.8421 | 4.1579 | 143 | 206.5728 | 235 | -92 | 79.3 | 86.99 | 86.99 | -7.69 |  |  |  | 0 | 179 | 189.81 | 174.27 | 4.73 | 199 | 189.81 | 174.27 | 24.73 | 203.2 | 189.81 | 174.27 | 28.93 | 285.4 | 285.57 | 262.19 | 23.21 | 108.9 | 120.0309 | 120.0309 | -11.1309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 197.1 | 72.7601 | 72.76 | 124.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 164.0671 | 164.0671 | -7.1671 | 7.6 | 7.3625 | 7.3625 | 0.23749 | 4.9 | 3.9535 | 3.9535 | 0.9465 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 94 | 49.8002 | 104.9427 | -10.9427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 103.0691 | 97.4213 | 2.7787 | 154.4 | 110.3704 | 88.8182 | 65.5818 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 224.5 | 228.6783 | 228.6783 | -4.1783 | 59.6 | 65.1207 | 66.0036 | -6.4036 | 52.6 | 137.1835 | 151.3625 | -98.7625 | 39.7 | 41.0741 | 38.5878 | 1.1122 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.8 | 18.2937 | 18.2937 | 0.50633 | 85.9 | 87.7736 | 87.7736 | -1.8736 | 30.2 | 35 |  | 30.2 | 0 |  | 83.25 | -83.25 | 0 |  | 41.75 | -41.75 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 24.5 | 33.75 | 33.75 | -9.25 | 22.4 | 33.4465 | 39.2774 | -16.8774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.8 | 13 | 13 | -0.2 | 44.3 | 50.0486 | 53.553 | -9.253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 4.6344 | 10.0683 | 36.0317 | 0 |  | 61.7794 | -61.7794 |  |  |  | 0 | 44 | 45.556 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 88.4703 | -7.3704 | 128.8 | 102.8885 | 99.5067 | 29.2933 | 128.6 | 102.8885 | 99.5067 | 29.0933 | 128.7 | 102.8885 | 99.5067 | 29.1933 | 204 | 154.7963 | 149.7082 | 54.2918 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 26.5 | 20.5973 | 90.379 | -63.879 | 96.4 | 91.2955 | 108.13 | -11.73 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 61.9 | 73.8179 | 78.568 | -16.668 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 96.57 | 103.894 | -16.394 | 87.8 | 96.57 | 103.894 | -16.094 | 113.5 | 96.86 | 104.206 | 9.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 156.1765 | -18.9765 | 78 | 72.5788 | 78.3227 | -0.32274 | 7.929 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5271 | 6.43 | 7.1057 | 5.6671 | 0.76291 | 11 | 11.1759 | 11.1759 | -0.1759 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | -0.22 | 80.2 | 87.8 | 72.7964 | 7.4036 | 11.8 | 38.9611 | 38.9611 | -27.1611 | 15.2 | 15.482 | 15.482 | -0.282 | 0.2 |  |  | 0.2 | 16.1 | 20.4562 | 20.4562 | -4.3562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.2 | 5.67 | 5.67 | -1.47 | 77 | 100.4918 | 100.4918 | -23.4918 | 58 | 46.06 | 46.06 | 11.94 | 1.3 | 1.334 | 1.334 | -0.034 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 19.066 | 19.066 | 1.034 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.455 | 9.605 | 9.605 | -1.15 | 10.721 | 11.3225 | 11.3225 | -0.6015 | 23.8 | 27.1 | 21.3926 | 2.4074 | 71.1 | 67.1316 | 67.1316 | 3.9684 | 8.8 | 6.7398 | 6.7398 | 2.0602 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 4.9 | 3.8991 | 5.1572 | -0.2572 | 1.64 | 2.08 | 2.08 | -0.44 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1658 | 0.1658 | 0.0342 | 15.3 | 17.8814 | 17.8814 | -2.5814 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.4 | 11.6618 | 11.6618 | 1.7382 | 27.5 | 26.5 | 23.4849 | 4.0151 | 72.9 | 77.1 | 61.3629 | 11.5371 | 19.6 | 16 | 16.0866 | 3.5134 | 116.4 | 107.8 | 87.8232 | 28.5768 | 110.2 | 106.3 | 86.2532 | 23.9468 | 20.3 | 9.5912 | 9.5912 | 10.7088 | 9 | 9.3664 | 9.3664 | -0.3664 | 0 | 19.53 | 19.53 | -19.53 | 10.1 | 11.6618 | 11.6618 | -1.5618 | 4.1 | 4.75 | 4.75 | -0.65 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 15.1 | 15.7567 | 15.7567 | -0.6567 | 76.4 | 80 | 147.4335 | -71.0335 | 2.8 | 4.7215 | 4.7215 | -1.9215 | 69.1 | 65 | 89 | -19.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 107.2 | 116 | 10 | 151.7 | 133 | 133 | 18.7 | 54.4 | 35 | 64.08 | -9.68 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 4.9359 | 4.9359 | -3.2359 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 34.3 | 17 | 15 | 19.3 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | -0.8
24/05/2026 | 16:30 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 598.7 | 596.2658 | 596.2658 | 2.4343 | 202.1 | 194.1644 | 194.1644 | 7.9356 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.1 | 77.3254 | 81.0098 | 9.0902 | 123.5 | 207.9798 | 235 | -111.5 | 80.2 | 86.99 | 86.99 | -6.79 |  |  |  | 0 | 178.9 | 186.48 | 174.27 | 4.63 | 199.5 | 186.48 | 174.27 | 25.23 | 183.8 | 186.48 | 174.27 | 9.53 | 277.5 | 280.56 | 262.19 | 15.31 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 66.4 | 60.1957 | 60.1957 | 6.2043 | 379.1 | 256.6497 | 139.1864 | 239.9136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 7.7 | 7.3625 | 7.3625 | 0.33749 | 4.9 | 3.9535 | 3.9535 | 0.9465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 92.7 | 49.8002 | 142.4441 | -49.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 102.3091 | 97.4213 | 2.6787 | 196.6 | 110.3704 | 94.9974 | 101.6026 |  |  |  | 0 | 59.5 |  |  | 59.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 228.6783 | 228.6783 | -0.07833 | 62.9 | 65.1207 | 66.0036 | -3.1036 | 74.9 | 149.9872 | 151.3625 | -76.4625 | 39.9 | 41.0741 | 38.5878 | 1.3122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3091 | 18.3091 | 0.49092 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 44.2 | 35 |  | 44.2 | 0 |  | 83.25 | -83.25 | 0 |  | 41.75 | -41.75 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 29.8 | 24.7836 | 33.75 | -3.95 | 37.2 | 33.4465 | 39.2774 | -2.0774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 13 | 13 | -0.1 | 125.3 | 47.3738 | 47.3738 | 77.9262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 26.0005 | 47.8126 | -1.0126 | 0 |  | 61.6295 | -61.6295 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.556 |  | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 88.4703 | 88.4703 | -7.2703 | 97.2 | 105.3979 | 96.0829 | 1.1171 | 97.1 | 105.3979 | 96.0829 | 1.0171 | 97 | 105.3979 | 96.0829 | 0.91707 | 185.7 | 158.5717 | 144.5572 | 41.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 49.8 | 20.5973 | 156.7988 | -106.9988 | 117.4 | 108.13 | 108.13 | 9.27 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 62 | 78.568 | 78.568 | -16.568 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.6 | 96.57 | 103.894 | -16.294 | 88 | 96.57 | 103.894 | -15.894 | 112.2 | 96.86 | 104.206 | 7.994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 78 | 72.5788 | 103.5555 | -25.5555 | 7.915 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5131 | 6.394 | 7.1057 | 5.6671 | 0.72691 | 10.9 | 11.1759 | 11.1759 | -0.2759 | 0.2 | 0.448 | 0.448 | -0.248 | 90.2 | 88 | 72.9819 | 17.2181 | 5.4 | 19.6571 | 19.6571 | -14.2571 | 15.6 | 15.2893 | 15.2893 | 0.3107 | 0.2 |  |  | 0.2 | 16.6 | 20.4562 | 20.4562 | -3.8562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 12.6 | 42.6168 | 42.6168 | -30.0168 | 6.5 | 16.21 | 16.21 | -9.71 | 1.3 | 1.334 | 1.334 | -0.034 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 19.0399 | 19.0399 | 1.2601 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 3.403 | 5.219 | 5.219 | -1.816 | 3.88 | 5.974 | 5.974 | -2.094 | 27.1 | 27.4 | 21.3917 | 5.7083 | 79.2 | 67.8754 | 67.8754 | 11.3246 | 1.9 | 2.155 | 2.155 | -0.255 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 10.3 | 8.846 | 13.8962 | -3.5962 | 1.68 | 2.12 | 2.12 | -0.44 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1152 | 0.1152 | -0.0152 | 15.1 | 17.8814 | 17.8814 | -2.7814 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.1 | 11.6618 | 11.6618 | 1.4382 | 27.8 | 26 | 23.0298 | 4.7702 | 76.3 | 72 | 58.1461 | 18.1539 | 1.4 | 7.1 | 8.7171 | -7.3171 | 109.2 | 109.5 | 89.4618 | 19.7382 | 110.2 | 106.4 | 86.3685 | 23.8315 | 20 | 9.5098 | 9.5098 | 10.4902 | 9.9 | 9.2086 | 9.2086 | 0.6914 | 0 | 13.83 | 13.83 | -13.83 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 4.1 | 4.75 | 4.75 | -0.65 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 15 | 15.6276 | 15.6276 | -0.6276 | 16.4 | 72.0415 | 72.0415 | -55.6415 | 2.4 | 3.437 | 3.437 | -1.037 | 32.3 | 45 | 58 | -25.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 107.8 | 116 | 10.2 | 154.4 | 132 | 132 | 22.4 | 29.1 | 25 | 41.76 | -12.66 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.9284 | 2.9284 | -1.8284 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 34.2 | 17 | 15 | 19.2 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | -2.7
24/05/2026 | 17:00 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 649.9 | 596.2658 | 596.2658 | 53.6343 | 213.5 | 194.1644 | 194.1644 | 19.3356 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.9 | 77.8018 | 83.412 | 6.488 | 121.4 | 208.9496 | 235 | -113.6 | 79.6 | 86.99 | 86.99 | -7.39 |  |  |  | 0 | 180.2 | 186.48 | 166.5 | 13.7 | 200.1 | 186.48 | 166.5 | 33.6 | 183.4 | 186.48 | 166.5 | 16.9 | 277.1 | 280.56 | 250.5 | 26.6 | 161 | 120.0309 | 207.2429 | -46.2428 | 79.5 | 60.1957 | 103.9326 | -24.4326 | 375.8 | 403.3584 | 213.9349 | 161.8651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 7.7 | 7.3625 | 7.3625 | 0.33749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 92.4 | 49.8002 | 142.4441 | -50.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 112.4665 | 97.4213 | 2.5787 | 204.3 | 208.2475 | 94.9974 | 109.3026 |  |  |  | 0 | 62.1 |  |  | 62.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 228.6783 | 228.6783 | 0.02167 | 62 | 65.1207 | 66.0036 | -4.0036 | 94.3 | 149.9872 | 151.3625 | -57.0625 | 39.8 | 41.0741 | 38.5878 | 1.2122 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.2998 | 18.2998 | 0.50019 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 45.5 | 35 |  | 45.5 | 0 |  | 119.88 | -119.88 | 0 |  | 60.12 | -60.12 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 17.9 | 18 | 33.75 | -15.85 | 33.3 | 33.4465 | 39.2774 | -5.9774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 | 13 | 13 | 0 | 50 | 54.1574 | 47.3738 | 2.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.0591 | 48.0592 | -1.3592 | 0 |  | 63.3073 | -63.3073 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 88.4703 | -7.3704 | 83.1 | 96.0829 | 96.0829 | -12.9829 | 83.1 | 96.0829 | 96.0829 | -12.9829 | 82.4 | 96.0829 | 96.0829 | -13.6829 | 181.8 | 144.5572 | 144.5572 | 37.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 110.8 | 83.8697 | 157.5413 | -46.7413 | 109.4 | 108.13 | 112.9358 | -3.5358 | 59.7 | 67.1992 | 67.1992 | -7.4992 | 62 | 78.568 | 78.568 | -16.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 96.57 | 103.894 | -7.294 | 92.5 | 96.57 | 103.894 | -11.394 | 115.7 | 96.86 | 104.206 | 11.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 144.723 | 206.4908 | -50.5909 | 81.2 | 72.5788 | 103.5555 | -22.3555 | 7.904 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5021 | 6.409 | 7.1057 | 5.6671 | 0.74191 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 94.2 | 88.5 | 73.4755 | 20.7245 | 0.6 | 5.5208 | 5.5208 | -4.9208 | 14.9 | 15.0967 | 15.0967 | -0.1967 | 0.1 |  |  | 0.1 | 16.5 | 20.4562 | 20.4562 | -3.9562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.6 | 7.7482 | 7.7482 | -6.1482 | 0.9 | 1.37 | 1.37 | -0.47 | 1.3 | 1.331 | 1.331 | -0.031 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 19.1964 | 19.1964 | 1.1036 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0.065 | 1.158 | 1.158 | -1.093 | 0 | 1.2265 | 1.2265 | -1.2265 | 28.8 | 27.7 | 21.3476 | 7.4524 | 83.6 | 68.2113 | 68.2113 | 15.3887 | 0 | 0.3355 | 0.3355 | -0.3355 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 12 | 13.9533 | 13.9533 | -1.9533 | 1.68 | 2.12 | 2.12 | -0.44 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.0602 | 0.0602 | -0.0602 | 14.8 | 17.8814 | 17.8814 | -3.0814 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 28 | 25.4 | 22.673 | 5.327 | 75.9 | 76.5 | 57.6831 | 18.2169 | 0.4 | 1.5 | 2.8818 | -2.4818 | 107.5 | 109 | 89.008 | 18.492 | 115.1 | 107.3 | 87.3137 | 27.7863 | 20.4 | 9.7316 | 9.7316 | 10.6684 | 9.2 | 9.2251 | 9.2251 | -0.0251 | 0 | 7.3 | 7.3 | -7.3 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 4.1 | 4.75 | 4.75 | -0.65 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14.4 | 15.4985 | 15.4985 | -1.0985 | 2 | 16.888 | 16.888 | -14.888 | 0.5 | 0.5932 | 0.5932 | -0.0932 | 2.2 | 21 | 21 | -18.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 108.4 | 116 | 9.5 | 144.5 | 130 | 130 | 14.5 | 2.2 | 10 | 15.12 | -12.92 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.6628 | 0.6628 | -0.6628 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 34.1 | 17 | 15 | 19.1 |  | 17 | 15 | -15 | 18.6 | 18 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
24/05/2026 | 17:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 652.3 | 596.2658 | 596.2658 | 56.0343 | 214.5 | 194.1644 | 194.1644 | 20.3356 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 10.2987 |  | 41.7 | 124 | 120 | 100 | 24 | 80.2 | 27.8064 | 27.8064 | 52.3936 |  |  |  | 0 | 179.6 | 180.93 | 158.73 | 20.87 | 199.2 | 180.93 | 158.73 | 40.47 | 182.3 | 180.93 | 158.73 | 23.57 | 275.4 | 272.21 | 238.81 | 36.59 | 206.1 | 207.2428 | 207.2429 | -1.1428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 374.6 | 381.7434 | 538.3457 | -163.7457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 8 | 7.3625 | 7.3625 | 0.63749 | 5.4 | 3.9535 | 3.9535 | 1.4465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 92.8 | 49.8003 | 142.4441 | -49.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 112.4665 | 112.4665 | -11.2665 | 192.6 | 220.695 | 106.5229 | 86.077 |  |  |  | 0 | 59.6 | 56.6426 |  | 59.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 228.6783 | 228.6783 | 0.12167 | 61.4 | 65.1207 | 66.0036 | -4.6036 | 108.9 | 62.1963 |  | 108.9 | 40.7 | 41.0741 | 38.5878 | 2.1122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2968 | 18.2968 | 0.5032 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 48.7 | 83.25 |  | 48.7 | 0 |  | 119.88 | -119.88 | 0 | 41.75 | 60.12 | -60.12 | 108 | 110.482 | 54.0098 | 53.9902 | 18.7 | 18 |  | 18.7 | 31.9 | 33.4465 | 39.2774 | -7.3774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.3 | 13 | 13 | 0.3 | 58.9 | 64.8474 | 124.1694 | -65.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.0592 | 48.0592 | -0.85923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 41.1922 | 3.7078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 88.4703 | 46.3574 | 35.5426 | 81.9 | 107.2495 | 169.608 | -87.708 | 81.9 | 107.2495 | 169.608 | -87.708 | 82 | 107.2495 | 169.608 | -87.608 | 168.5 | 161.3573 | 255.176 | -86.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 125 | 155.7036 | 157.5413 | -32.5413 | 107.9 | 114.2425 | 120.9586 | -13.0586 | 58.9 | 67.1992 | 67.1992 | -8.2992 | 62.2 | 78.568 | 78.568 | -16.368 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 106.0954 | 113.4791 | -17.2791 | 92.1 | 106.0954 | 113.4791 | -21.3791 | 116.4 | 106.4141 | 113.8199 | 2.5801 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 7.876 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4741 | 6.425 | 7.1057 | 5.6671 | 0.75791 | 11.5 | 11.1759 | 11.1759 | 0.3241 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 103.5 | 88.5 | 73.4861 | 30.0139 | 0 | 0.7627 | 0.7627 | -0.7627 | 13.6 | 14.9816 | 14.9816 | -1.3816 | 0 |  |  | 0 | 17 | 20.4562 | 20.4562 | -3.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 1.3434 |  | 5.5 | 0 | 0.319 | 0.319 | -0.319 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.331 | 1.331 | -0.031 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 19.4051 | 19.405 | 1.295 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 0.0385 | 0.0385 | -0.0385 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 28.7 | 28 | 21.3669 | 7.3331 | 84.8 | 68.0593 | 68.0593 | 16.7407 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | -0.0036 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 12 | 13.9533 | 13.9533 | -1.9533 | 1.68 | 2.16 | 2.16 | -0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.0053 | 0.0053 | -0.0053 | 14.8 | 17.8814 | 17.8814 | -3.0814 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.83819 | 27.5 | 24.4 | 22.2048 | 5.2952 | 68.3 | 72.3 | 55.2046 | 13.0954 | 0 |  | 0.2256 | -0.2256 | 103.3 | 106.4 | 86.372 | 16.928 | 116 | 107.4 | 87.4309 | 28.5691 | 20.2 | 9.2885 | 9.2885 | 10.9115 | 9.1 | 8.6892 | 8.6892 | 0.4108 | 0 | 0.76 | 0.76 | -0.76 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 4.1 | 4.75 | 4.75 | -0.65 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 11.8 | 15.9214 | 15.9214 | -4.1214 | 0 | 0.8425 | 0.8425 | -0.8425 | 0 | 0.195 | 0.195 | -0.195 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 109.3 | 115 | 9.7 | 130.8 | 125 | 125 | 5.8 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0978 | 0.0978 | -0.0978 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.7 | 17 | 15 | 18.7 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | -0.3
24/05/2026 | 18:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 10.2987 | 10.2987 | 22.8013 | 121.7 | 120 | 123.0193 | -1.3193 | 33.8 | 27.8064 | 27.8064 | 5.9936 |  |  |  | 0 | 180.3 | 180.93 | 160.95 | 19.35 | 200.4 | 180.93 | 160.95 | 39.45 | 161.4 | 180.93 | 160.95 | 0.45 | 270.3 | 272.21 | 242.15 | 28.15 | 205.2 | 207.2428 | 207.2429 | -2.0429 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 377.6 | 381.7434 | 558.8862 | -181.2862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 8 | 7.3625 | 7.3625 | 0.63749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 8.3 |  |  | 8.3 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 140.6 | 66.9869 | 142.4441 | -1.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 112.4665 | 112.4665 | -11.8665 | 222.3 | 220.695 | 168.1661 | 54.1339 |  |  |  | 0 | 62 | 56.6426 |  | 62 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 228.6783 | 228.6783 | 0.32167 | 61.3 | 65.1207 | 66.0036 | -4.7036 | 140 | 62.1963 | 61.792 | 78.208 | 40.4 | 41.0741 | 38.5878 | 1.8122 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.295 | 18.295 | 0.50498 | 86.4 | 87.7736 | 87.7736 | -1.3736 | 45.9 | 83.25 |  | 45.9 | 0 |  | 119.88 | -119.88 | 0 | 41.75 | 60.12 | -60.12 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 21.5 | 18 |  | 21.5 | 34.9 | 33.4465 | 39.2774 | -4.3774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 13 | 13 | 0.2 | 81.2 | 64.8474 | 95.2198 | -14.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.0592 | 48.0592 | -1.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.4703 | 88.4703 | -7.0704 | 162.8 | 152.9612 | 169.608 | -6.808 | 165.8 | 152.9612 | 169.608 | -3.808 | 168 | 152.9612 | 169.608 | -1.608 | 249 | 230.1308 | 255.176 | -6.176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 167.4 | 158.4273 | 157.5413 | 9.8587 | 115.6 | 114.2425 | 120.9586 | -5.3586 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 62 | 78.568 | 78.568 | -16.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 141.6987 | 122.0676 | -14.1676 | 108 | 141.6987 | 122.0676 | -14.0676 | 121 | 142.1242 | 122.4342 | -1.4342 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 7.931 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5291 | 6.411 | 7.1057 | 5.6671 | 0.74391 | 10.3 | 10.8843 | 10.8843 | -0.58435 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 100.9 | 88.8 | 73.8436 | 27.0564 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 14.8666 | 14.8666 | -0.9666 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 20.4562 | 20.4562 | -4.0562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 1.3434 | 1.3434 | 1.7566 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.328 | 1.328 | -0.028 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.7 | 19.4311 | 19.4311 | 1.2689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 28.4 | 21.7042 | 7.1958 | 84.4 | 67.9887 | 67.9887 | 16.4113 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 12 | 13.9533 | 13.9533 | -1.9533 | 1.72 | 2.16 | 2.16 | -0.44 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | -0.0027 | 14.8 | 17.8814 | 17.8814 | -3.0814 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.56181 | 25.9 | 23.5 | 21.3783 | 4.5217 | 57.7 | 78 | 55.5425 | 2.1575 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 105.5 | 85.4813 | 28.3187 | 115.4 | 106.3 | 86.3088 | 29.0912 | 17.4 | 9.3795 | 9.3795 | 8.0205 | 12.9 | 8.6474 | 8.6474 | 4.2526 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4.1 | 4.75 | 4.75 | -0.65 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 11.8 | 16.3443 | 16.3443 | -4.5443 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.2 | 110.2 | 113 | 11.2 | 117.7 | 118 | 118 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 34 | 17 | 15 | 19 |  | 17 | 15 | -15 | 18.4 | 18 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
24/05/2026 | 18:30 | 105 | 101.6535 | 101.6535 | 3.3464 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 66.6518 | 35.828 | -2.728 | 118.5 | 160.4355 | 187.8995 | -69.3995 | 79.7 | 73.3217 | 30.8016 | 48.8984 |  |  |  | 0 | 181.6 | 174.27 | 168.72 | 12.88 | 200.9 | 174.27 | 168.72 | 32.18 | 143 | 174.27 | 168.72 | -25.72 | 265.4 | 262.19 | 253.84 | 11.56 | 207.5 | 207.2429 | 207.2429 | 0.25715 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 377.5 | 381.7434 | 566.0894 | -188.5894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 164.0671 | 164.0671 | -15.8671 | 7.5 | 7.3625 | 7.3625 | 0.13749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 141.2 | 142.4441 | 142.4441 | -1.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 112.4665 | 112.4665 | -12.9665 | 143.4 | 130.922 | 130.922 | 12.478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 228.6783 | 228.6783 | 0.32167 | 61.3 | 65.1207 | 66.0036 | -4.7036 | 140 | 137.1835 | 137.1835 | 2.8165 | 37.9 | 41.0741 | 38.5878 | -0.68777 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2915 | 18.2915 | 0.50847 | 85.1 | 87.7736 | 87.7736 | -2.6736 | 42.3 | 119.88 |  | 42.3 | 0 |  | 119.88 | -119.88 | 0 | 60.12 | 60.12 | -60.12 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 35.3 | 36.2536 | 18 | 17.3 | 35.6 | 33.4465 | 39.2774 | -3.6774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 13 | 13 | -0.3 | 151.7 | 140.6762 | 141.6557 | 10.0443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.0592 | 48.0592 | -1.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 | 45.556 | -0.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 88.4703 | 88.4703 | -7.5704 | 169.7 | 169.608 | 169.608 | 0.092 | 167.9 | 169.608 | 169.608 | -1.708 | 170.2 | 169.608 | 169.608 | 0.592 | 256 | 255.176 | 255.176 | 0.824 | 15.1 | 74.2155 |  | 15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 |  |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.3689 | 3.3689 | -0.56889 | 176.7 | 158.4295 | 158.4295 | 18.2705 | 115.7 | 114.2425 | 133.1603 | -17.4603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 61.9 | 78.568 | 78.568 | -16.668 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 151.0888 | 151.0888 | -10.6888 | 143.1 | 151.0888 | 151.0888 | -7.9888 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 | 171.7 | 185.8078 |  | 171.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 7.905 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5031 | 6.202 | 7.1057 | 5.6671 | 0.53491 | 11.3 | 10.8843 | 10.8843 | 0.41565 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 88.7 | 73.6776 | 22.5224 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14.681 | 14.681 | -0.181 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 20.4562 | 20.4562 | -4.3562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5.0099 | 3.0044 | -0.00438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 19.379 | 19.379 | 0.82104 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 28.5 | 21.9068 | 6.1932 | 84.1 | 68.6267 | 68.6267 | 15.4733 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 11.8 | 13.9533 | 13.9533 | -2.1533 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8814 | 17.8814 | -2.9814 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.56181 | 24.1 | 22.4 | 17.1038 | 6.9962 | 48.5 | 76.8 | 50.3427 | -1.8427 | 0 |  |  | 0 | 112.3 | 105.9 | 85.845 | 26.455 | 116.3 | 105.6 | 85.5546 | 30.7454 | 19.2 | 9.5064 | 9.5064 | 9.6936 | 12.8 | 8.4808 | 8.4808 | 4.3192 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4.1 | 4.75 | 4.75 | -0.65 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 13.1 | 16.4853 | 16.4853 | -3.3853 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 111.2 | 111 | 13.4 | 118.7 | 112 | 112 | 6.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 34 | 17 | 15 | 19 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2
24/05/2026 | 19:00 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 33 | 76.7981 | 60.921 | -27.921 | 121.9 | 173.9138 | 205.6947 | -83.7947 | 78.7 | 77.783 | 27.9954 | 50.7046 |  |  |  | 0 | 180.6 | 174.27 | 176.49 | 4.11 | 200.5 | 174.27 | 176.49 | 24.01 | 122.8 | 174.27 | 176.49 | -53.69 | 262.6 | 262.19 | 265.53 | -2.93 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 377.2 | 381.7434 | 566.0894 | -188.8894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.0671 | 2.7329 | 8.3 | 7.3625 | 7.3625 | 0.93749 | 5.4 | 3.9535 | 3.9535 | 1.4465 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 140.9 | 142.4441 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 112.4665 | 112.4665 | -11.9665 | 175.4 | 130.922 | 149.4941 | 25.9059 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 228.6783 | 228.6783 | 0.12167 | 59 | 65.1207 | 66.0036 | -7.0036 | 144.4 | 137.1835 | 137.1835 | 7.2165 | 38.5 | 41.0741 | 38.5878 | -0.08777 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.286 | 18.286 | 0.51395 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 45.4 | 119.88 |  | 45.4 | 0 |  | 119.88 | -119.88 | 0 | 60.12 | 60.12 | -60.12 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 27.8 | 18 |  | 27.8 | 37.2 | 33.4465 | 39.2774 | -2.0774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 162.1 | 149.6442 | 105.5973 | 56.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.0592 | 48.0592 | -1.2592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 88.4703 | -7.1704 | 170.3 | 170.94 | 169.608 | 0.692 | 168 | 170.94 | 169.608 | -1.608 | 170.6 | 170.94 | 169.608 | 0.992 | 258 | 257.18 | 255.176 | 2.824 | 40 | 74.2155 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 186.2 | 158.4295 | 158.4295 | 27.7705 | 120.4 | 114.2425 | 133.1603 | -12.7603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 62.1 | 78.568 | 78.568 | -16.468 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 |  |  | 49.7 | 140.9 | 151.0888 | 151.0888 | -10.1888 | 144.1 | 151.0888 | 151.0888 | -6.9888 | 165.6 | 151.5425 | 151.5425 | 14.0575 | 182.2 | 185.8078 |  | 182.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 7.878 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4761 | 5.42 | 7.1057 | 5.6671 | -0.24709 | 11.2 | 10.8843 | 10.8843 | 0.31565 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 88.5 | 73.5123 | 0.1877 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 14.4955 | 14.4955 | 0.2045 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.4562 | 20.4562 | -4.1562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.9 | 5.67 | 4.637 | -1.737 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 19.3529 | 19.3529 | 1.1471 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 28.6 | 22.0447 | 2.5553 | 73.9 | 68.805 | 68.805 | 5.095 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 11.9 | 13.9533 | 13.9533 | -2.0533 | 1.84 | 2.2 | 2.2 | -0.36 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8814 | 17.8814 | -2.9814 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 22.5 | 21.3 | 16.131 | 6.369 | 46.9 | 75.6 | 48.9522 | -2.0522 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 105.7 | 85.6747 | 24.7253 | 116.4 | 105.7 | 85.6883 | 30.7117 | 17.4 | 9.3981 | 9.3981 | 8.0019 | 13.1 | 8.4235 | 8.4235 | 4.6765 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 14.1 | 16.6263 | 16.6263 | -2.5263 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109 | 112.3 | 109 | 0 | 107.6 | 108 | 108 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 34.1 | 17 | 15 | 19.1 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 0.3
24/05/2026 | 19:30 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 42.2199 | 61.2877 | -28.0877 | 119.9 | 169.4257 | 217.524 | -97.624 | 78.8 | 57.1139 | 27.8064 | 50.9936 |  |  |  | 0 | 180.7 | 166.5 | 182.04 | -1.34 | 199.5 | 166.5 | 182.04 | 17.46 | 99.1 | 166.5 | 182.04 | -82.94 | 256.1 | 250.5 | 273.88 | -17.78 | 206.9 | 207.2429 | 207.2429 | -0.34285 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 374.3 | 381.6764 | 546.6015 | -172.3015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 8.3 | 7.3625 | 7.3625 | 0.93749 | 5.4 | 3.9535 | 3.9535 | 1.4465 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 140.7 | 86.0555 | 142.4441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 112.4665 | 112.4665 | -11.9665 | 193.1 | 186.909 | 130.3001 | 62.7999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 228.6783 | 228.6783 | -0.37833 | 58.7 | 65.1207 | 66.0036 | -7.3036 | 140.1 | 137.1835 | 111.9413 | 28.1587 | 38.3 | 41.0741 | 38.5878 | -0.28777 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2846 | 18.2846 | 0.51541 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 46.2 | 83.25 |  | 46.2 | 0 |  | 179.82 | -179.82 | 0 | 41.75 | 90.18 | -90.18 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 36.7 | 36.2536 |  | 36.7 | 34.9 | 33.4465 | 39.2774 | -4.3774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.5 | 13 | 13 | 4.5 | 94.9 | 107.7989 | 107.1115 | -12.2115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.0592 | 48.0592 | -1.2592 | 24.1 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.556 | -2.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 88.4703 | -7.3704 | 169.2 | 181.9646 | 169.608 | -0.408 | 167.3 | 181.9646 | 169.608 | -2.308 | 169.6 | 181.9646 | 169.608 | -0.008 | 257.5 | 273.7665 | 255.176 | 2.324 | 57.9 | 74.2155 |  | 57.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 163.9 | 158.4295 | 158.4295 | 5.4705 | 115.4 | 114.2425 | 120.9586 | -5.5586 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 61.9 | 78.568 | 78.568 | -16.668 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 |  |  | 49.7 | 140.3 | 151.0888 | 150.5071 | -10.2072 | 142.9 | 151.0888 | 150.5071 | -7.6071 | 166.5 | 151.5425 | 150.9591 | 15.5409 | 181.6 | 143.1027 |  | 181.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.886 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4841 | 4.326 | 7.1057 | 5.6671 | -1.3411 | 11 | 10.8843 | 10.8843 | 0.11565 | 0 |  |  | 0 | 66.4 | 88.1 | 73.0724 | -6.6724 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 15.93 | 14.4292 | -2.2292 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.4562 | 20.4562 | -4.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 3.4203 | 4.6608 | -1.6608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 19.3268 | 19.3268 | 1.1732 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 28.6 | 22.2158 | 0.0842 | 72.8 | 87.006 | 69.1088 | 3.6912 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 11.9 | 13.9533 | 13.9533 | -2.0533 | 1.84 | 2.2 | 2.2 | -0.36 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8814 | 17.8814 | -2.9814 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.56181 | 22.3 | 20.6 | 13.8241 | 8.4759 | 49.4 | 71.1 | 46.8132 | 2.5868 | 0 |  |  | 0 | 112.5 | 98.3 | 83.3197 | 29.1803 | 113.4 | 99.2 | 84.1947 | 29.2053 | 17.5 | 8.629 | 8.629 | 8.871 | 10.9 | 7.8797 | 7.8797 | 3.0203 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 9.9 | 16.532 | 16.532 | -6.632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.2 | 111.6 | 108 | 11.2 | 119.1 | 106 | 106 | 13.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 34 | 17 | 15 | 19 |  | 17 | 15 | -15 | 18.4 | 18 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | -0.8
24/05/2026 | 20:00 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.9379 | 0 |  | 7.75 | -7.75 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 28.7591 | 57.8265 | -26.3265 | 119.8 | 139.8991 | 205.5276 | -85.7276 | 79.1 | 57.0331 | 27.8064 | 51.2936 |  |  |  | 0 | 181.3 | 158.73 | 188.7 | -7.4 | 199.1 | 158.73 | 188.7 | 10.4 | 99.8 | 158.73 | 188.7 | -88.9 | 253.2 | 238.81 | 283.9 | -30.7 | 208.6 | 207.2429 | 207.2429 | 1.3572 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 377.1 | 381.6764 | 566.0894 | -188.9894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.0671 | 164.0671 | -2.4671 | 8.1 | 7.3625 | 7.3625 | 0.73749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.4 | 88.7781 | 142.4441 | -2.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 112.4665 | 112.4665 | -12.6665 | 188.5 | 186.909 | 168.6075 | 19.8925 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 228.6783 | 228.6783 | -0.07833 | 58 | 65.1207 | 66.0036 | -8.0036 | 139.8 | 137.1835 | 122.613 | 17.187 | 37.9 | 41.0741 | 38.5878 | -0.68777 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2852 | 18.2852 | 0.51482 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 40.7 | 83.25 |  | 40.7 | 0 |  | 78.8774 | -78.8774 | 26.5 | 41.75 | 39.5572 | -13.0572 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 23.1 | 36.2536 |  | 23.1 | 36.2 | 33.4465 | 39.2774 | -3.0774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.4 | 13 | 13 | 3.4 | 120.3 | 107.7989 | 117.582 | 2.718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.0592 | 48.0592 | -1.7592 | 25.5 | 32.0118 |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 88.4703 | 88.4703 | -8.0703 | 170.1 | 182.2776 | 182.2776 | -12.1776 | 168.5 | 182.2776 | 182.2776 | -13.7776 | 170.5 | 182.2776 | 182.2776 | -11.7776 | 257.9 | 274.2375 | 274.2375 | -16.3375 | 74 | 74.2155 |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 180.1 | 158.4295 | 158.4295 | 21.6705 | 117 | 114.2425 | 120.9586 | -3.9586 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 61.3 | 78.568 | 78.568 | -17.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.9 |  |  | 48.9 | 141.1 | 151.0888 | 151.0888 | -9.9888 | 144.2 | 151.0888 | 151.0888 | -6.8888 | 168.2 | 151.5425 | 151.5425 | 16.6575 | 182.9 | 184.9039 |  | 182.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.92 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5181 | 3.931 | 7.1057 | 5.6671 | -1.7361 | 10.7 | 10.8843 | 10.8843 | -0.18435 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 87.8 | 72.7623 | -9.0623 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 15.86 | 14.3629 | -2.7629 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 20.4562 | 20.4562 | -4.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.5445 | 4.4357 | -1.4357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 19.379 | 19.379 | 1.121 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 28.7 | 21.842 | -1.042 | 67.2 | 87.195 | 68.431 | -1.231 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 11.9 | 13.9533 | 13.9533 | -2.0533 | 1.84 | 2.2 | 2.2 | -0.36 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8814 | 17.8814 | -2.9814 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 21.7 | 19.9 | 13.3798 | 8.3202 | 52.1 | 66.6 | 46.839 | 5.261 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 96.6 | 81.5473 | 25.5527 | 114.6 | 98.4 | 83.424 | 31.176 | 14.9 | 8.5735 | 8.5735 | 6.3265 | 13.7 | 7.7645 | 7.7645 | 5.9355 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7.8 | 16.4378 | 16.4378 | -8.6378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 111 | 108 | -7 | 100.7 | 107 | 107 | -6.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 34.2 | 17 | 15 | 19.2 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10.2 | 13.5 | 13.5 | -3.3
24/05/2026 | 20:30 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 | 0 |  | 7.5263 | -7.5263 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 31.327 | 56.9506 | -23.8506 | 122.7 | 140.5993 | 202.9125 | -80.2125 | 74.2 | 64.0463 | 27.8064 | 46.3936 |  |  |  | 0 | 180.9 | 160.95 | 192.03 | -11.13 | 200.7 | 160.95 | 192.03 | 8.67 | 120.4 | 160.95 | 192.03 | -71.63 | 257.9 | 242.15 | 288.91 | -31.01 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 452 | 381.6764 | 566.0894 | -114.0894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 8.3 | 7.3625 | 7.3625 | 0.93749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 89.6 | 110.5384 | 142.4441 | -52.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 170.8 | 186.909 | 168.1591 | 2.6409 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.6 | 228.6783 | 228.6783 | -4.0783 | 58.7 | 65.1207 | 66.0036 | -7.3036 | 127.4 | 137.1835 | 128.0884 | -0.68837 | 38.4 | 41.0741 | 38.5878 | -0.18777 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2783 | 18.2783 | 0.52165 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 132.3 | 119.88 |  | 132.3 | 0 |  | 85.3361 | -85.3361 | 57.8 | 60.12 | 42.7962 | 15.0038 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 25.2 | 36.2536 |  | 25.2 | 29.9 | 33.4465 | 39.2774 | -9.3774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 13 | 13 | 4.2 | 87.3 | 107.7989 | 118.0304 | -30.7304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.0592 | 48.0592 | -1.1592 | 25.3 | 32.0118 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 88.4703 | -7.1704 | 170.3 | 182.2776 | 182.2776 | -11.9776 | 168.1 | 182.2776 | 182.2776 | -14.1776 | 170.5 | 182.2776 | 182.2776 | -11.7776 | 257.8 | 274.2375 | 274.2375 | -16.4374 | 73.7 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 99.2 | 158.4295 | 158.4295 | -59.2295 | 100.8 | 114.2425 | 120.9586 | -20.1586 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 62.1 | 78.568 | 78.568 | -16.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 | 141.6 | 151.0888 | 151.0888 | -9.4888 | 144.4 | 151.0888 | 151.0888 | -6.6888 | 169.2 | 151.5425 | 151.5425 | 17.6575 | 183.4 | 185.8078 |  | 183.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.927 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5251 | 3.908 | 7.1057 | 5.6671 | -1.7591 | 10.9 | 10.8843 | 10.8843 | 0.01565 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 86.5 | 71.4885 | -1.5885 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 15.76 | 14.2583 | -3.0583 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 20.4562 | 20.4562 | -4.0562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.7115 | 4.3787 | -1.3787 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 19.4311 | 19.4311 | 1.1689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 28.6 | 21.7297 | 2.9703 | 70.7 | 87.281 | 67.7624 | 2.9376 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 11.9 | 13.9533 | 13.9533 | -2.0533 | 1.88 | 2.16 | 2.16 | -0.28 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8814 | 17.8814 | -2.9814 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 17.1 | 19.3 | 13.3159 | 3.7841 | 53.9 | 61.7 | 42.577 | 11.323 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 94 | 79.0151 | 34.7849 | 116.3 | 98 | 82.9943 | 33.3057 | 17.1 | 7.7394 | 7.7394 | 9.3606 | 12.6 | 7.3154 | 7.3154 | 5.2846 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7.9 | 16.5035 | 16.5035 | -8.6035 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.3 | 109.5 | 107 | -6.7 | 101.4 | 107 | 107 | -5.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19 | 19.242 | 19.242 | -0.24198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 34.3 | 17 | 15 | 19.3 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | -0.4
24/05/2026 | 21:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 | 0 |  | 4.2847 | -4.2847 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 29.8069 | 50.4627 | -17.1627 | 124.8 | 127.3737 | 199.3138 | -74.5138 | 27.4 | 48.2191 | 27.8064 | -0.40639 |  |  |  | 0 | 179.7 | 168.72 | 192.03 | -12.33 | 200.1 | 168.72 | 192.03 | 8.07 | 118.8 | 168.72 | 192.03 | -73.23 | 254.8 | 253.84 | 288.91 | -34.11 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 552.6 | 381.6764 | 566.0894 | -13.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 8.3 | 7.3625 | 7.3625 | 0.93749 | 5.3 | 3.9535 | 3.9535 | 1.3465 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 72.3 | 95.124 | 142.4441 | -70.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 141.1 | 139.7007 | 136.3311 | 4.7689 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 60.7 | 65.1207 | 66.0036 | -5.3036 | 123.9 | 137.1835 | 111.9413 | 11.9587 | 38.5 | 41.0741 | 38.5878 | -0.08777 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2779 | 18.2779 | 0.52208 | 87.9 | 87.7736 | 87.7736 | 0.12643 | 130.6 | 119.88 |  | 130.6 | 0 |  | 78.8774 | -78.8774 | 67.9 | 60.12 | 39.5572 | 28.3428 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 18.9 | 18 |  | 18.9 | 28.3 | 33.4465 | 39.2774 | -10.9774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 13 | 13 | 4.1 | 95.1 | 172.2015 | 111.2353 | -16.1353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.0592 | 48.0592 | -1.3592 | 24.5 | 32.0118 |  | 24.5 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 45.556 | -3.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 88.4703 | -7.1704 | 169.3 | 182.8592 | 182.8592 | -13.5592 | 167.1 | 182.8592 | 182.8592 | -15.7592 | 169.2 | 182.8592 | 182.8592 | -13.6592 | 257.9 | 275.1125 | 275.1125 | -17.2125 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 76.8 | 158.4295 | 158.4295 | -81.6295 | 96.6 | 114.2425 | 120.9586 | -24.3586 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 |  |  | 30.6 | 140.9 | 151.0888 | 151.0888 | -10.1888 | 143.8 | 151.0888 | 151.0888 | -7.2888 | 153.3 | 151.5425 | 151.5425 | 1.7575 | 102.9 | 121.741 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.859 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4571 | 3.697 | 7.1057 | 5.6671 | -1.9701 | 10.9 | 10.8843 | 10.8843 | 0.01565 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 84.4 | 69.3948 | 6.9052 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.65 | 14.1538 | -2.4538 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.4562 | 20.4562 | -4.1562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2.6126 | 3.9566 | -0.95655 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 19.405 | 19.405 | 1.195 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 28.5 | 21.415 | 3.385 | 72.3 | 87.366 | 66.2953 | 6.0047 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 11.9 | 13.9533 | 13.9533 | -2.0533 | 1.88 | 2.16 | 2.16 | -0.28 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8814 | 17.8814 | -2.9814 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 16.8 | 18.7 | 13.0594 | 3.7406 | 58.4 | 56.8 | 40.1453 | 18.2547 | 0 |  |  | 0 | 113.6 | 94.5 | 79.4648 | 34.1352 | 116 | 98.3 | 83.2805 | 32.7195 | 18.4 | 7.6974 | 7.6974 | 10.7026 | 12.3 | 7.2468 | 7.2468 | 5.0532 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 11.1 | 16.5692 | 16.5692 | -5.4692 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115 | 108.1 | 105 | 10 | 121.7 | 107 | 107 | 14.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 34.2 | 17 | 15 | 19.2 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | -0.7
24/05/2026 | 21:30 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 |  | 4.976 | -4.976 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 30.2793 | 50.2208 | -15.8208 | 121.9 | 131.8673 | 203.8268 | -81.9268 | 26.7 | 27.8064 | 27.8064 | -1.1064 |  |  |  | 0 | 180.3 | 176.49 | 135.5838 | 44.7162 | 200.5 | 176.49 | 135.5838 | 64.9162 | 119.3 | 176.49 | 135.5838 | -16.2838 | 257 | 265.53 | 203.9865 | 53.0135 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 555.1 | 381.6764 | 566.0894 | -10.9894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 8.2 | 7.3625 | 7.3625 | 0.83749 | 5.4 | 3.9535 | 3.9535 | 1.4465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 72.8 | 95.124 | 142.4441 | -69.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 103.2166 | 112.4665 | -3.1665 | 207.5 | 220.695 | 220.695 | -13.195 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.6 | 228.6783 | 228.6783 | 4.9217 | 66.9 | 65.1207 | 66.0036 | 0.8964 | 141.5 | 137.1835 | 99.5278 | 41.9722 | 38.3 | 41.0741 | 38.5878 | -0.28777 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2717 | 18.2717 | 0.5283 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 132.4 | 119.88 |  | 132.4 | 0 |  | 78.8774 | -78.8774 | 73.4 | 60.12 | 39.5572 | 33.8428 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 26.1 | 36.2536 |  | 26.1 | 41.4 | 39.2774 | 39.2774 | 2.1226 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 13 | 13 | 4.2 | 96.3 | 64.6258 | 174.5595 | -78.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.0592 | 48.0592 | -1.4592 | 0 | 32.0118 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.556 | 45.556 | -3.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 88.4703 | 88.4703 | -6.8704 | 140 | 182.7193 | 182.7193 | -42.7193 | 140 | 182.7193 | 182.7193 | -42.7193 | 140 | 182.7193 | 182.7193 | -42.7193 | 225.5 | 274.902 | 274.902 | -49.402 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 171.4 | 158.4295 | 202.4976 | -31.0976 | 117.2 | 114.2425 | 133.1603 | -15.9603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 99.3 | 151.0888 | 151.0888 | -51.7888 | 99.2 | 151.0888 | 151.0888 | -51.8888 | 122.4 | 151.5425 | 151.5425 | -29.1425 | 102.2 | 102.9866 |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.866 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4641 | 3.484 | 7.1057 | 5.6671 | -2.1831 | 10.8 | 10.8843 | 10.8843 | -0.08435 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 77.7 | 67.6497 | 12.4503 | 0 |  |  | 0 | 12 | 15.56 | 14.0626 | -2.0626 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.4562 | 20.4562 | -4.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.6434 | 3.9408 | -0.94081 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0.454 | 2.5 | 2.5 | -2.046 | 20.3 | 19.405 | 19.405 | 0.89496 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 8 | 8 | -3.3 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 28.4 | 21.1981 | 5.1019 | 77 | 87.408 | 65.1564 | 11.8436 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 12 | 13.9533 | 13.9533 | -1.9533 | 1.92 | 2.16 | 2.16 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8814 | 17.8814 | -2.9814 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 16.6 | 19.1 | 12.8158 | 3.7842 | 52.5 | 51.7 | 37.6975 | 14.8025 | 0 |  |  | 0 | 102.1 | 87 | 77.0412 | 25.0588 | 116.5 | 92.1 | 82.1138 | 34.3862 | 17 | 7.3835 | 7.3835 | 9.6165 | 10.5 | 7.1972 | 7.1972 | 3.3028 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | -3 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 10.5 | 16.6814 | 16.6814 | -6.1814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.4 | 105.7 | 102 | -12.6 | 98.4 | 106 | 106 | -7.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 | 33.6 | 17 | 15 | 18.6 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2
24/05/2026 | 22:00 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 654 | 650 | 650 | 4 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 23.346 | 40.0339 | -6.7339 | 122.6 | 120 | 168.0399 | -45.4399 | 27.5 | 27.8064 | 27.8064 | -0.30639 |  |  |  | 0 | 180.2 | 182.04 | 135.5838 | 44.6162 | 199.8 | 182.04 | 135.5838 | 64.2162 | 119.1 | 182.04 | 135.5838 | -16.4838 | 259.2 | 273.88 | 203.9865 | 55.2135 | 204.7 | 207.2428 | 207.2429 | -2.5429 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 557.7 | 381.6764 | 482.7609 | 74.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 8.2 | 7.3625 | 7.3625 | 0.83749 | 5.4 | 3.9535 | 3.9535 | 1.4465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 72.2 | 95.1239 | 142.4441 | -70.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 80.0417 | 111.4586 | -2.0586 | 199 | 207.5388 | 220.6803 | -21.6803 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 61.2 | 65.1207 | 66.0036 | -4.8036 | 132.7 | 123.6771 | 76.3753 | 56.3247 | 39 | 41.0741 | 38.5878 | 0.41223 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2667 | 18.2667 | 0.5333 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 130 | 119.88 |  | 130 | 0 |  | 78.8774 | -78.8774 | 74.3 | 60.12 | 39.5572 | 34.7428 | 107.9 | 110.482 | 74.7851 | 33.1149 | 20.1 | 18 |  | 20.1 | 33.9 | 33.4465 | 39.2774 | -5.3774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 13 | 13 | 4 | 87 | 107.7989 | 174.5595 | -87.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.0591 | 48.0592 | -1.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.556 | 45.556 | -3.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.4703 | 71.6109 | 9.7891 | 129.2 | 134.1172 | 182.9946 | -53.7946 | 129.2 | 134.1172 | 182.9946 | -53.7946 | 128.5 | 134.1172 | 182.9946 | -54.4946 | 216.3 | 201.7799 | 275.3162 | -59.0162 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 151.3 | 145.7414 | 202.419 | -51.119 | 116.1 | 114.2423 | 133.1603 | -17.0603 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 71.2 | 78.568 | 78.568 | -7.368 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 | 96.3 | 151.0885 | 133.3058 | -37.0058 | 96.1 | 151.0885 | 133.3058 | -37.2058 | 117.4 | 151.5422 | 133.7061 | -16.3061 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.886 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4841 | 3.579 | 7.1057 | 5.6671 | -2.0881 | 10.9 | 10.8843 | 10.8843 | 0.01565 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 77.9 | 67.903 | 28.697 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 15.47 | 13.9714 | 0.1286 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.4562 | 20.4562 | -4.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.1923 | 3.278 | -0.27803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 2.528 | 2.5 | 2.5 | 0.028 | 20.7 | 19.3007 | 19.3007 | 1.3993 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 8 | 8 | -3.3 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 28.4 | 20.8869 | 5.0131 | 80.1 | 87.45 | 64.2854 | 15.8146 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 12 | 13.9533 | 13.9533 | -1.9533 | 1.92 | 2.12 | 2.12 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8814 | 17.8814 | -2.9814 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 16 | 19.5 | 12.4662 | 3.5338 | 44.3 | 46.6 | 34.3718 | 9.9282 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 88.1 | 78.1151 | 20.9849 | 115.4 | 92.4 | 82.4302 | 32.9698 | 17.3 | 7.6323 | 7.6323 | 9.6677 | 10.1 | 7.2841 | 7.2841 | 2.8159 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.6618 | 11.6618 | -1.6618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 9.7 | 16.7935 | 16.7935 | -7.0935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.3 | 103.3 | 99 | -6.7 | 104.5 | 104 | 104 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 | 33.3 | 17 | 15 | 18.3 |  | 17 | 15 | -15 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0
24/05/2026 | 22:30 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 646.9 | 650 | 650 | -3.1 | 212.3 | 211.662 | 211.662 | 0.63795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 | 47.089 | 35.0742 | -2.0742 | 117 | 120 | 153.5248 | -36.5248 | 27.2 | 27.8064 | 27.8064 | -0.60639 |  |  |  | 0 | 180.7 | 188.7 | 135.5838 | 45.1162 | 200.3 | 188.7 | 135.5838 | 64.7162 | 110.3 | 188.7 | 135.5838 | -25.2838 | 255.6 | 283.9 | 203.9865 | 51.6135 | 206.2 | 207.2428 | 207.2429 | -1.0429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 541.1 | 381.6764 | 478.3 | 62.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.5 | 7.3625 | 7.3625 | 0.13749 | 5.1 | 3.9535 | 3.9535 | 1.1465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 71 | 95.1241 | 142.4441 | -71.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 77.7339 | 108.6492 | 0.1508 | 205.9 | 220.695 | 183.7871 | 22.1129 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.9 | 228.6783 | 228.6783 | 4.2217 | 62.3 | 65.1207 | 66.0036 | -3.7036 | 59.5 | 62.1962 | 75.6673 | -16.1673 | 37.9 | 41.0741 | 38.5878 | -0.68777 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2928 | 18.2928 | 0.50719 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 130.5 | 119.88 |  | 130.5 | 0 |  | 78.8774 | -78.8774 | 74 | 60.12 | 39.5572 | 34.4428 | 106.7 | 110.482 | 57.6102 | 49.0898 | 29.7 | 36.2536 |  | 29.7 | 39.7 | 39.2774 | 39.2774 | 0.42262 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 13 | 13 | 3.8 | 68 | 76.2877 | 174.5595 | -106.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 47.319 | 48.0592 | -1.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 |  | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 50.734 | 30.366 | 119.9 | 116.288 | 183.1278 | -63.2278 | 119.9 | 116.288 | 183.1278 | -63.2278 | 120.6 | 116.288 | 183.1278 | -62.5278 | 218.5 | 174.9559 | 275.5166 | -57.0166 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 102.9 | 118.1834 | 197.7337 | -94.8337 | 109.4 | 114.2423 | 133.1603 | -23.7603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 67.7 | 78.568 | 78.568 | -10.868 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 |  |  | 29.9 | 96.5 | 151.0881 | 119.6358 | -23.1358 | 95.6 | 151.0881 | 119.6358 | -24.0358 | 116.9 | 151.5418 | 119.9951 | -3.0951 | 103.4 | 102.9866 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.901 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4991 | 3.467 | 7.1057 | 5.6671 | -2.2001 | 10.7 | 10.8843 | 10.8843 | -0.18435 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 76.8 | 66.7743 | 38.5257 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 15.48 | 13.9753 | -1.7753 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 20.4562 | 20.4562 | -4.2562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 3.0637 | 2.282 | 0.71799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 2.514 | 2.5 | 2.5 | 0.014 | 20.3 | 19.379 | 19.379 | 0.92104 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 28.2 | 20.2675 | 5.1325 | 82.8 | 87.029 | 62.9184 | 19.8816 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 12 | 13.782 | 13.9533 | -1.9533 | 1.88 | 2.12 | 2.12 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15 | 17.8814 | 17.8814 | -2.8814 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 13.3 | 18.9 | 12.2446 | 1.0554 | 41.7 | 41.5 | 29.0921 | 12.6079 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 77.5 | 67.4928 | 31.9072 | 114.8 | 85 | 74.9957 | 39.8043 | 16.4 | 3.9212 | 3.9212 | 12.4788 | 10.4 | 4.9236 | 4.9236 | 5.4764 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.6618 | 11.6618 | -1.7618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 9 | 16.8565 | 16.8565 | -7.8565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.9 | 97.7 | 93 | -3.1 | 102.9 | 98 | 98 | 4.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 33.6 | 17 | 15 | 18.6 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | -0.9
24/05/2026 | 23:00 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 40.392 | 20.5973 | 1.6027 | 119.5 | 120 | 138.2625 | -18.7625 | 26.7 | 27.8064 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 180.3 | 192.03 | 135.5838 | 44.7162 | 200.1 | 192.03 | 135.5838 | 64.5162 | 100.1 | 192.03 | 135.5838 | -35.4838 | 258.5 | 288.91 | 203.9865 | 54.5135 | 130.2 | 207.2428 | 207.2429 | -77.0429 | 84.9 | 103.9326 | 103.9326 | -19.0326 | 558 | 381.6764 | 489.7639 | 68.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 8.1 | 7.3625 | 7.3625 | 0.73749 | 5.4 | 3.9535 | 3.9535 | 1.4465 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.6 | 94.3666 | 142.4441 | -69.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 72.7526 | 106.0504 | 3.2496 | 171.6 | 220.695 | 110.3246 | 61.2754 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 63.4 | 65.1207 | 66.0036 | -2.6036 | 60.5 | 61.7919 | 53.5465 | 6.9535 | 41.3 | 41.0741 | 38.5878 | 2.7122 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2819 | 18.2819 | 0.51806 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 130.7 | 179.82 |  | 130.7 | 0 |  | 78.8774 | -78.8774 | 74.9 | 90.18 | 39.5572 | 35.3428 | 107.8 | 110.482 | 56.0637 | 51.7363 | 30.4 | 36.2536 |  | 30.4 | 33.4 | 33.4465 | 39.2774 | -5.8774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 13 | 13 | 4.2 | 79.5 | 82.1186 | 174.5595 | -95.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 29.1089 | 48.0592 | -1.2592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 88.4703 | 48.8541 | 32.4459 | 86 | 96.0829 | 182.8592 | -96.8592 | 85.9 | 96.0829 | 182.8592 | -96.9592 | 85.9 | 96.0829 | 182.8592 | -96.9592 | 173.9 | 144.5572 | 275.1125 | -101.2125 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 107.9 | 112.3521 | 201.7115 | -93.8115 | 109.9 | 107.2205 | 133.1603 | -23.2603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 68 | 78.568 | 78.568 | -10.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 |  |  | 30.6 | 96.2 | 108.7842 | 114.2126 | -18.0126 | 95.8 | 108.7842 | 114.2126 | -18.4126 | 117.2 | 109.1109 | 114.5556 | 2.6444 | 102.5 | 102.9866 |  | 102.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.5 | 206.4908 | 206.4908 | -10.9909 | 98.1 | 103.5555 | 103.5555 | -5.4555 | 7.893 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4911 | 3.407 | 7.1057 | 5.6671 | -2.2601 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 74.9 | 64.9405 | 39.5595 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 15.48 | 13.9791 | -0.6791 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 20.4562 | 20.4562 | -3.7562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 | 2.628 | 1.3401 | 1.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 2.542 | 2.5 | 2.5 | 0.042 | 20.6 | 19.405 | 19.405 | 1.195 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 28 | 19.8322 | 6.2678 | 84.8 | 86.608 | 61.4742 | 23.3258 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.15 | 3.15 | -0.45 | 12 | 9.5657 | 13.9533 | -1.9533 | 1.88 | 2.12 | 2.12 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 17.8814 | 17.8814 | -2.7814 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 18.3 | 18.4 | 11.888 | 6.412 | 47.4 | 36.3 | 27.4225 | 19.9775 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 77 | 66.9611 | 21.9389 | 113.9 | 84.9 | 74.8775 | 39.0225 | 12.9 | 3.7031 | 3.7031 | 9.1969 | 4.6 | 4.6635 | 4.6635 | -0.0635 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 11.6618 | 11.6618 | -1.8618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 11.2 | 16.9195 | 16.9195 | -5.7195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.7 | 92 | 86 | -0.3 | 86.7 | 89 | 89 | -2.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.1 | 19.242 | 19.242 | -0.14198 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 34.5 | 17 | 15 | 19.5 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | -0.1
24/05/2026 | 23:30 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 647.1 | 650 | 650 | -2.9 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 40.392 |  | 22 | 121 | 120 | 102.7202 | 18.2798 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 180.1 | 192.03 | 135.7342 | 44.3658 | 200.5 | 192.03 | 135.7342 | 64.7658 | 139.2 | 192.03 | 135.7342 | 3.4658 | 268.4 | 288.91 | 204.2128 | 64.1872 | 109.8 | 207.2428 | 207.2429 | -97.4429 | 68.9 | 103.9326 | 103.9326 | -35.0326 | 555.8 | 381.6764 | 464.3226 | 91.4774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 7.5 | 7.3625 | 7.3625 | 0.13749 | 5.2 | 3.9535 | 3.9535 | 1.2465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 71.8 | 95.8812 | 142.4441 | -70.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 71.7176 | 103.4846 | 0.61544 | 170.2 | 154.9409 | 152.5308 | 17.6692 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 67.4 | 65.1207 | 66.0036 | 1.3964 | 57.2 | 57.1824 | 46.7398 | 10.4602 | 40.7 | 41.0741 | 38.5878 | 2.1122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3048 | 18.3048 | 0.49516 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 123 | 78.8775 |  | 123 | 0 |  | 78.8774 | -78.8774 | 72.2 | 39.5572 | 39.5572 | 32.6428 | 107.1 | 110.482 | 54.2597 | 52.8403 | 29.6 | 36.2536 |  | 29.6 | 34.9 | 33.4465 | 39.2774 | -4.3774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 13 | 13 | 3.9 | 58.3 | 174.5595 | 169.5 | -111.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 27.3508 | 48.0592 | -1.6592 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.4768 | -39.4768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 88.4703 | 46.6613 | 34.4387 | 87.3 | 106.2497 | 163.1364 | -75.8364 | 87.3 | 106.2497 | 163.1364 | -75.8364 | 86.8 | 106.2497 | 163.1364 | -76.3364 | 176.2 | 159.8532 | 245.4394 | -69.2394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 93.1 | 96.8182 | 186.5973 | -93.4973 | 112.2 | 114.2422 | 130.6904 | -18.4904 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 68 | 78.568 | 78.568 | -10.568 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 96.5 | 114.3701 | 103.894 | -7.394 | 95.7 | 114.3701 | 103.894 | -8.194 | 117.1 | 114.7136 | 104.206 | 12.894 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 206.4908 | 206.4908 | -69.3909 | 78.6 | 103.5555 | 103.5555 | -24.9555 | 7.908 | 8.2413 | 5.4019 | 2.5061 | 3.454 | 7.1057 | 5.6671 | -2.2131 | 10.7 | 10.8843 | 10.8843 | -0.18435 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 73.9 | 63.8572 | 33.9428 | 0 |  |  | 0 | 13 | 15.47 | 13.9676 | -0.9676 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 20.4562 | 20.4562 | -3.8562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 2.628 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | -0.4 | 2.559 | 2.5 | 2.5 | 0.059 | 20.3 | 19.3529 | 19.3529 | 0.94713 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 27.4 | 19.1707 | 7.9293 | 82.1 | 85.914 | 59.1015 | 22.9985 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 12 | 9.1586 | 13.9533 | -1.9533 | 1.84 | 2.08 | 2.08 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15 | 17.8814 | 17.8814 | -2.8814 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.9 | 11.6618 | 11.6618 | 0.23819 | 21 | 17.8 | 11.099 | 9.901 | 40 | 30.6 | 24.4621 | 15.5379 | 0 |  |  | 0 | 62.8 | 75.3 | 65.2977 | -2.4977 | 108.5 | 83.4 | 73.3837 | 35.1163 | 10.2 | 3.4576 | 3.4576 | 6.7424 | 2.7 | 4.377 | 4.377 | -1.677 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.6618 | 11.6618 | -2.0618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 12.7 | 16.7521 | 16.7521 | -4.0521 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.9 | 84.9 | 77 | -2.1 | 69.9 | 80 | 80 | -10.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 33.9 | 17 | 15 | 18.9 |  | 17 | 15 | -15 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | -0.8
25/05/2026 | 00:00 | 104.9 | 101.6535 | 101.6535 | 3.2464 | 635.3 | 650 | 650 | -14.7 | 209.4 | 211.662 | 211.662 | -2.262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 81.532 |  | 20.2 | 119.9 | 120 | 100 | 19.9 | 27.3 | 27.8064 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 181.1 | 135.5838 | 135.5838 | 45.5162 | 201.3 | 135.5838 | 135.5838 | 65.7162 | 159.9 | 135.5838 | 135.5838 | 24.3162 | 274.1 | 203.9865 | 203.9865 | 70.1135 | 111.4 | 207.2428 | 207.2429 | -95.8428 | 69.3 | 103.9326 | 103.9326 | -34.6326 | 530.1 | 381.6764 | 480.1026 | 49.9974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.0671 | 164.0671 | -4.1671 | 7.3 | 7.3625 | 7.3625 | -0.06251 | 4.9 | 3.9535 | 3.9535 | 0.9465 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 73.2 | 95.1242 | 80.1537 | -6.9537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 69.7689 | 106.3978 | -4.7978 | 135.7 | 220.695 | 138.8721 | -3.1721 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.7 | 228.6783 | 228.6783 | 3.0217 | 67 | 65.1207 | 66.0036 | 0.9964 | 45.1 | 46.8728 | 52.5232 | -7.4232 | 39.5 | 41.0741 | 38.5878 | 0.91223 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8292 | 18.3108 | 18.3108 | 0.51845 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 | 117.5 | 78.8775 |  | 117.5 | 0 |  | 78.8774 | -78.8774 | 71.2 | 39.5572 | 39.5572 | 31.6428 | 104.7 | 110.482 | 49.9548 | 54.7452 | 28.1 | 36.2536 | 12.9668 | 15.1332 | 33.9 | 39.2774 | 39.2774 | -5.3774 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.4 |  |  | 16.4 | 54.6 | 174.5595 | 174.5595 | -119.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 14.8989 | 48.0592 | -2.7592 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 28.6039 | -28.6039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 88.4703 | 41.4284 | 37.5716 | 122.7 | 128.7932 | 156.4205 | -33.7205 | 122.6 | 128.7932 | 156.4205 | -33.8205 | 122.3 | 128.7932 | 156.4205 | -34.1205 | 212.7 | 193.7699 | 235.3354 | -22.6354 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 102.1 | 81.3695 | 178.3732 | -76.2732 | 98.2 | 116.7339 | 124.9928 | -26.7928 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 63.1 | 78.568 | 78.568 | -15.468 | 28.7 | 29.9806 | 29.9806 | -1.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 |  |  | 28 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 95.3 | 103.894 | 103.894 | -8.594 | 118.5 | 104.2061 | 104.206 | 14.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78.3 | 103.5555 | 103.5555 | -25.2555 | 7.88 | 8.2413 | 5.4019 | 2.4781 | 3.43 | 7.1057 | 5.6671 | -2.2371 | 10.5 | 10.8843 | 10.8843 | -0.38435 | 0 |  |  | 0 | 94.6 | 74 | 63.9733 | 30.6267 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 15.46 | 13.9561 | -1.3561 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.4562 | 20.4562 | -4.1562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 5.3047 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | -0.4 | 2.548 | 2.5 | 2.5 | 0.048 | 19.9 | 19.1703 | 19.1703 | 0.7297 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  | 3 | 3 | -3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 26.9 | 18.4464 | 7.2536 | 80.6 | 85.219 | 56.5063 | 24.0937 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 11.8 | 6.2756 | 13.9533 | -2.1533 | 1.84 | 2.08 | 2.08 | -0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15 | 17.8814 | 17.8814 | -2.8814 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 19.7 | 17.3 | 11.0853 | 8.6147 | 31.3 | 25 | 23.8773 | 7.4227 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 73.7 | 63.6978 | -23.2978 | 84.7 | 81.3 | 71.2476 | 13.4524 | 4.2 | 3.3084 | 3.3084 | 0.8916 | 2 | 4.1705 | 4.1705 | -2.1705 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.6618 | 11.6618 | -2.0618 | 4 | 4.75 | 4.75 | -0.75 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 12.7 | 16.5847 | 16.5847 | -3.8847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.5 | 77.8 | 68 | 24.5 | 78 | 70 | 70 | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.242 | 19.242 | 0.05802 | 18.9 | 19.242 | 19.242 | -0.34198 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.9 | 17 | 15 | 18.9 |  | 17 | 15 | -15 | 18.7 | 18 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 0.1
EJEC (MWh) |  | 2500.4 | 2439.6852 | 2439.6852 |  | 15113.15 | 15035.7904 | 15035.7904 |  | 5022.15 | 4896.1635 | 4896.1635 |  | 12.9 | 38.9035 | 107.7272 |  | 12.5 | 37.6668 | 80.9086 |  | 1060.4 | 1104.6556 | 1224.7478 |  | 3321.85 | 3730.5718 | 4287.7235 |  | 977 | 1054.3176 | 917.0693 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3537.15 | 3720.9127 | 3682.8306 |  | 3878.25 | 3720.9127 | 3682.8306 |  | 3317.3 | 3720.9127 | 3682.8306 |  | 5817.55 | 5598.1298 | 5540.8352 |  | 3457.85 | 4014.4969 | 4188.9209 |  | 1968.95 | 2013.2762 | 2100.75 |  | 9415 | 8560.0646 | 8277.7443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3953.55 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 190.25 | 176.7002 | 176.7002 |  | 124.85 | 94.884 | 94.884 |  | 60.35 | 67.2323 | 22.4108 |  | 108.2 | 89.4231 | 89.4231 |  | 1938.8 | 1707.0275 | 1923.6895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2432.9 | 2351.6557 | 2352.6635 |  | 3202.65 | 3352.7836 | 2154.2143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 305.45 | 495.6088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.4 | 140.58 | 153.36 |  | 5476.1 | 5488.2799 | 5488.2799 |  | 1528.1 | 1562.9264 | 1590.5842 |  | 2298.1 | 2320.1788 | 2376.637 |  | 968.1 | 957.186 | 926.1065 |  | 446.6 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.6146 | 439.1963 | 439.1963 |  | 2167.35 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 1463.3 | 859.8675 | 0 |  | 671.6 | 87.5 | 936.0379 |  | 1081.75 | 378.5672 | 416.7667 |  | 2572.9 | 2550.434 | 2249.5514 |  | 251.8 | 430.487 | 312.0057 |  | 913.15 | 896.456 | 942.6571 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 234.1 | 201.5 | 201.5 |  | 2180.65 | 2533.7023 | 2612.6356 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 733.9 | 671.2092 | 807.0842 |  | 123.95 | 128.047 | 498.4794 |  | 0 | 0 | 0 |  | 648.1 | 660.562 | 578.4674 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1945.9 | 2093.2164 | 1913.2022 |  | 2501.4 | 2799.9108 | 3278.9873 |  | 2496 | 2799.9108 | 3278.9873 |  | 2500.2 | 2799.9108 | 3278.9873 |  | 4580.15 | 4212.4784 | 4933.2512 |  | 130.35 | 148.431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 282.55 | 255 | 255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 69.75 | 80.8534 | 80.8534 |  | 1906.15 | 2139.5015 | 2571 |  | 2616.05 | 2534.5389 | 2722.5695 |  | 1543.3 | 1593.3419 | 1609.4391 |  | 1560.15 | 1780.6295 | 1874.7988 |  | 716.1 | 698.3915 | 716.8505 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202.95 | 0 | 0 |  | 2461.75 | 2656.6162 | 2678.8459 |  | 2432.3 | 2656.6162 | 2678.8459 |  | 2953.6 | 2664.5941 | 2686.8906 |  | 759.55 | 709.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4150.3 | 4279.5484 | 4598.8028 |  | 2148.55 | 2146.1998 | 2306.3065 |  | 189.463 | 165.1385 | 129.6454 |  | 142.972 | 153.9923 | 136.0102 |  | 274.7 | 267.5899 | 267.5899 |  | 7.8 | 8.06 | 8.06 |  | 1903.9 | 1805.3365 | 1685.2487 |  | 437.75 | 550.0553 | 550.0553 |  | 326.25 | 363.4617 | 355.9599 |  | 2.85 | 2.1 | 2.1 |  | 410.55 | 490.9494 | 490.9495 |  | 203.15 | 135 | 135 |  | 76.85 | 81.0761 | 82.0166 |  | 1253.1 | 1534.1939 | 1534.1939 |  | 622.55 | 817.26 | 817.26 |  | 31.2 | 32.0355 | 32.0355 |  | 73.95 | 76.8 | 76.8 |  | 6.5725 | 60 | 60 |  | 491.2 | 471.1199 | 471.1198 |  | 237.85 | 216 | 216 |  | 179.85 | 192 | 192 |  | 0 | 42 | 42 |  | 180 | 192 | 192 |  | 90.244 | 117.593 | 117.593 |  | 113.3665 | 139.2195 | 139.2195 |  | 563.8 | 583.2588 | 501.6526 |  | 1610.05 | 1646.9126 | 1533.1944 |  | 110.45 | 96.2496 | 96.2496 |  | 69.5 | 75.6 | 75.6 |  | 204.65 | 210.515 | 250.4526 |  | 41.8 | 54.98 | 54.98 |  | 12 | 9.6 | 9.6 |  | 2.7 | 2.7803 | 2.7803 |  | 373.35 | 429.1546 | 429.1546 |  | 126 | 112.8 | 112.8 |  | 208.2 | 192 | 192 |  | 306.7 | 279.8834 | 279.8834 |  | 552.7 | 519.5862 | 394.6302 |  | 1039.7 | 1165.6505 | 862.5914 |  | 186.55 | 241.4069 | 249.4261 |  | 1796.3 | 1743.3305 | 1755.714 |  | 2236.15 | 1879.0637 | 1833.9861 |  | 262.75 | 160.6093 | 160.6093 |  | 149.7 | 161.5202 | 161.5202 |  | 16.6 | 326.74 | 326.74 |  | 253.6 | 279.8834 | 279.8834 |  | 103.7 | 114 | 114 |  | 102.85 | 172.8 | 172.8 |  | 204.75 | 216 | 216 |  | 227.25 | 240 | 240 |  | 231.15 | 240 | 240 |  | 294.5 | 395.1728 | 395.1728 |  | 1602.65 | 1819.2905 | 1874.258 |  | 91.4 | 102.611 | 102.611 |  | 785.35 | 998.5 | 1036.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2120 | 1967.05 | 2057 |  | 2192.75 | 2113 | 2255.5 |  | 615.7 | 704.06 | 746.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 52.8 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 93.8 | 105.5055 | 105.5055 |  | 239.9 | 240 | 240 |  | 471.4 | 461.8075 | 461.8075 |  | 459.45 | 461.8075 | 461.8075 |  | 256.25 | 256.8 | 256.8 |  | 811.5 | 401 | 360 |  | 0 | 401 | 360 |  | 443.05 | 386 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 261.05 | 264 | 264 |  | 310.85 | 324 | 324

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 24 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6100604 y resultó S/. 369312 (5.71% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 17 | 6469916.505 | 6786359.9868 | -4.663%
LUN 18 | 6160384.4795 | 6072873.4669 | 1.441%
MAR 19 | 6706439.2311 | 5781141.9041 | 16.01%
MIE 20 | 7020587.1257 | 6686777.2721 | 4.992%
JUE 21 | 8310454.4255 | 8095668.3545 | 2.653%
VIE 22 | 6890444.8956 | 6855697.8427 | 0.5068%
SAB 23 | 6399178.8949 | 7381241.6263 | -13.3%
DOM 24 | 6100604.0474 | 6659240.1857 | -8.389%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 24 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/05/2026 17:53:00 | 24/05/2026 20:37:00 | 24/05/2026 17:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/05/2026 20:37:00 | 24/05/2026 20:48:00 |  | 24/05/2026 20:37:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 24/05/2026 09:52:00 | 24/05/2026 13:09:00 | 24/05/2026 09:30:00 | 24/05/2026 13:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 24/05/2026 09:57:00 | 24/05/2026 13:07:00 | 24/05/2026 09:30:00 | 24/05/2026 13:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 01:04:00 |  | 24/05/2026 00:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/05/2026 08:26:00 | 24/05/2026 15:25:00 | 24/05/2026 08:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/05/2026 15:25:00 | 24/05/2026 16:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/05/2026 16:43:00 | 24/05/2026 22:56:00 |  | 24/05/2026 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 24/05/2026 12:27:00 | 24/05/2026 15:03:00 | 24/05/2026 12:08:00 | 24/05/2026 14:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 24/05/2026 19:14:00 | 24/05/2026 20:40:00 | 24/05/2026 18:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:14 h generó por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 24/05/2026 20:40:00 | 24/05/2026 21:20:00 |  | 24/05/2026 21:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 00:04:00 | 24/05/2026 04:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 04:27:00 | 24/05/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/ generar a 500 MW. A las 05:21 h, S/C generar a 550 MW. A las 05:36 h, S/C generar a 650 MW. A las 06:03 h, S/C generar a 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 06:46:00 | 24/05/2026 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 15:00:00 | 24/05/2026 15:50:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 15:50:00 | 24/05/2026 16:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 16:20:00 | 24/05/2026 16:35:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 16:35:00 | 24/05/2026 17:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 17:34:00 | 24/05/2026 22:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 22:39:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 24/05/2026 18:12:00 | 24/05/2026 20:36:00 | 24/05/2026 17:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 24/05/2026 20:36:00 | 24/05/2026 20:51:00 |  | 24/05/2026 20:36:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 04:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:18 h S/C bajar generación a 420 MW. A las 01:43 h se subió generación a 500 MW A las 02:21 h se bajó generación a 420 MW A las 04:29 h se da orden de parada a la unidad TG12
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 24/05/2026 04:52:00 | 24/05/2026 05:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 24/05/2026 04:52:00 | 24/05/2026 04:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 24/05/2026 05:20:00 | 24/05/2026 05:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 24/05/2026 15:11:00 | 24/05/2026 17:57:00 | 24/05/2026 13:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 24/05/2026 17:57:00 | 24/05/2026 19:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 24/05/2026 19:43:00 | 24/05/2026 20:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 24/05/2026 20:40:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 02:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 02:30:00 | 24/05/2026 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 03:00:00 | 24/05/2026 11:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 11:30:00 | 24/05/2026 15:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/05/2026 15:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 00:09:00 | 24/05/2026 04:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 04:14:00 | 24/05/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 06:46:00 | 24/05/2026 15:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 15:25:00 | 24/05/2026 16:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 16:43:00 | 24/05/2026 16:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 16:46:00 | 24/05/2026 22:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 22:39:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 24/05/2026 18:41:00 | 24/05/2026 20:27:00 | 24/05/2026 18:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 24/05/2026 20:27:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/05/2026 18:08:00 | 24/05/2026 20:30:00 | 24/05/2026 17:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/05/2026 20:30:00 | 24/05/2026 23:45:00 |  | 24/05/2026 23:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 03:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 03:09:00 | 24/05/2026 04:08:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Lavado online
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 04:08:00 | 24/05/2026 15:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 15:20:00 | 24/05/2026 16:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 16:43:00 | 24/05/2026 17:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 17:54:00 | 24/05/2026 18:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 24/05/2026 18:22:00 | 24/05/2026 20:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 24/05/2026 20:34:00 | 24/05/2026 21:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 20:34h, S/C desconectar fuego directo.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 21:02:00 | 24/05/2026 21:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/05/2026 21:15:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 24/05/2026 00:00:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 24/05/2026 10:12:00 | 24/05/2026 13:26:00 | 24/05/2026 09:48:00 | 24/05/2026 13:20:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 24/05/2026 16:18:00 | 24/05/2026 18:25:00 | 24/05/2026 15:55:00 | 24/05/2026 18:21:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 00:24:00 | 24/05/2026 04:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 04:05:00 | 24/05/2026 06:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 06:55:00 | 24/05/2026 10:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 10:31:00 | 24/05/2026 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 13:07:00 | 24/05/2026 16:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 16:45:00 | 24/05/2026 22:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 24/05/2026 22:46:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 09:06:00 | 24/05/2026 09:20:00 | 24/05/2026 08:48:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 09:20:00 | 24/05/2026 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 17:35:00 | 24/05/2026 17:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 17:57:00 | 24/05/2026 20:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/05/2026 20:28:00 | 25/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 24 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 24 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 65.8734 | 1 | 164 | 69.4929 | 1 | 142.2875 | 80.9226 | 1 | 145.8448 | 80.3706 | 1 | 164 | 82.6269 | 1 | 164 | 86.4155 | 1 | 116.5155 | 77.7345 | 1 | 155.3634 | 77.1276 | 1 | 137.7358 | 65.9974 | 1 | 139.2537 | 63.6753 | 1 | 164 | 79.6574 | 1 | 118.4005 | 76.0645 | 1 | 209 | 82.7468 | 1 | 209 | 0 | 1 | 200.4055 | 65.2487 | 1 | 209 | 35.4775 | 1 | 181.7084 | 0 | 1 | 181.7084 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 181.7084 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 191.7352 | 0 | 1 | 181.7221 | 0 | 1 | 28.9102 | 257.6193 | 1 | 28.9102 | 271 | 1 | 43.9102 | 271 | 1 | 43.2059 | 257.4865 | 1 | 43.9102 | 271 | 1 | 43.9102 | 257.291 | 1 | 68.9102 | 271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.9102 | 217 | 1 | 164 | 82.4255
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 86.4155 | 1 | 116.5155 | 77.7345 | 1 | 155.3634 | 77.1276 | 1 | 137.7358 | 65.9974 | 1 | 139.2537 | 63.6753 | 1 | 164 | 79.6574 | 1 | 118.4005 | 76.0645 | 1 | 209 | 82.7468 | 1 | 209 | 0 | 1 | 200.4055 | 65.2487 | 1 | 209 | 35.4775 | 1 | 181.7084 | 0 | 1 | 181.7084 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 181.7084 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 191.7352 | 0 | 1 | 181.7221 | 0 | 1 | 28.9102 | 257.6193 | 1 | 28.9102 | 271 | 1 | 43.9102 | 271 | 1 | 43.2059 | 257.4865 | 1 | 43.9102 | 271 | 1 | 43.9102 | 257.291 | 1 | 68.9102 | 271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7713 | 1 | 0 | 14.7713 | 1 | 0 | 14.7713 | 1 | 0 | 14.7713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 8.2477 | 6.0649 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6928 | 1 | 0 | 4.9238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 2.7492 | 2.0216 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6928 | 1 | 0 | 4.9238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 2.7492 | 2.0216 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6928 | 1 | 0 | 4.9238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 2.7492 | 2.0216 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 45.1531 | 1 | 0 | 45.2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.0686 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 17.9375 | 33.6281 | 1 | 0 | 46.3173 | 1 | 26.2642 | 56.0053 | 1 | 24.7463 | 56.9624 | 1 | 0 | 73.4447 | 1 | 25.0717 | 65.9753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111.1395 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 38.3199 | 1 | 0 | 45.9663 | 1 | 0 | 104.0125 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 112.0898 | 0 | 1 | 123.0898 | 0 | 1 | 108.0898 | 0 | 1 | 100.5251 | 0 | 1 | 108.0898 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 122.0898 | 0 | 1 | 120.7523 | 6 | 1 | 118 | 8.5972 | 1 | 120.7523 | 6 | 1 | 113.772 | 12.5869 | 1 | 102.772 | 22.9668 | 1 | 102.772 | 22.9668 | 1 | 27.1947 | 96.5966 | 1 | 17.9667 | 105.3045 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.1647 | 1 | 103 | 16.8268 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 91 | 34.0751 | 1 | 85 | 39.737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 45.1531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8504 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 17.9375 | 33.6281 | 1 | 0 | 46.3173 | 1 | 0 | 35.3795 | 1 | 0 | 35.4558 | 1 | 0 | 36.6 | 1 | 0 | 42.3013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.3383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.7914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 55.8035 | 0 | 1 | 61.2955 | 0 | 1 | 53.8087 | 0 | 1 | 50.0376 | 0 | 1 | 53.8088 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 60.7958 | 0 | 1 | 56.947 | 6 | 1 | 54.1946 | 8.5972 | 1 | 56.947 | 6 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 38.9667 | 22.9668 | 1 | 38.9667 | 22.9668 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.9276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.1948 | 34.0751 | 1 | 21.1947 | 39.737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2182 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2642 | 20.6257 | 1 | 24.7463 | 21.5067 | 1 | 0 | 36.8446 | 1 | 25.0717 | 23.674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.8012 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 38.3199 | 1 | 0 | 45.9663 | 1 | 0 | 52.221 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 56.2863 | 0 | 1 | 61.7943 | 0 | 1 | 54.2811 | 0 | 1 | 50.4874 | 0 | 1 | 54.281 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 61.294 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 50.4666 | 12.5869 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 27.1947 | 34.5471 | 1 | 17.9667 | 43.255 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.1647 | 1 | 43.0724 | 16.8268 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8052 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 40.7665 | 1 | 0 | 41.2233 | 1 | 21.7125 | 50.72 | 1 | 18.1552 | 46.3874 | 1 | 0 | 38.3045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.547 | 44.0577 | 1 | 0 | 30.4746 | 1 | 0 | 25.6464 | 1 | 0 | 36.0353 | 1 | 0 | 42.6377 | 1 | 20.5279 | 0 | 1 | 0 | 70.4733 | 1 | 0 | 22.6442 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27.2916 | 0 | 1 | 27.2916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2916 | 0 | 1 | 0 | 24.4894 | 1 | 17.2648 | 24.4894 | 1 | 15.2779 | 27.2459 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 43.3359 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 41.4375 | 1 | 45 | 91.1878 | 1 | 45 | 91.1878 | 1 | 45 | 91.1878 | 1 | 45 | 91.1878 | 1 | 45 | 91.0374 | 1 | 45 | 91.0373 | 1 | 45 | 91.0374 | 1 | 45 | 90.4398 | 1 | 45 | 75.1787 | 1 | 45 | 81.5148 | 1 | 45 | 54.7558 | 1 | 45 | 49.0937 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 32.355
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.3028 | 1 | 0 | 28.8145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.4375 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.1393 | 1 | 0 | 45.1393 | 1 | 0 | 45.1393 | 1 | 0 | 44.8406 | 1 | 0 | 37.2475 | 1 | 22.2213 | 19.9047 | 1 | 0 | 27.2239 | 1 | 0 | 24.4373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 20.4564 | 1 | 0 | 20.5786 | 1 | 21.7125 | 0 | 1 | 18.1552 | 17.5729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.5318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0646 | 1 | 0 | 21.3896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.898 | 1 | 0 | 45.898 | 1 | 0 | 45.898 | 1 | 0 | 45.5992 | 1 | 0 | 37.9312 | 1 | 0 | 41.3244 | 1 | 0 | 27.5319 | 1 | 0 | 24.6564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 20.3101 | 1 | 0 | 20.6447 | 1 | 0 | 25.4172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0152 | 18.8295 | 1 | 0 | 30.4746 | 1 | 0 | 25.6464 | 1 | 0 | 17.9707 | 1 | 0 | 21.2481 | 1 | 20.5279 | 0 | 1 | 0 | 35.3335 | 1 | 0 | 22.6442 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27.2916 | 0 | 1 | 27.2916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2916 | 0 | 1 | 0 | 24.4894 | 1 | 17.2648 | 24.4894 | 1 | 15.2779 | 27.2459 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.7787 | 20.2857 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 32.355
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 14.0714 | 1 | 0 | 14.1707 | 1 | 0 | 15.5968 | 1 | 0 | 15.4155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6366 | 0 | 1 | 0 | 14.1218 | 1 | 0 | 13.9486 | 1 | 0 | 15.2602 | 1 | 0 | 14.6912 | 1 | 0 | 16.4793 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.5945 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 13.3807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9332 | 13.5135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7511 | 13.709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.8472 | 1 | 11 | 19.8472 | 1 | 11 | 19.8472 | 1 | 11 | 19.2784 | 1 | 11 | 14.5313 | 1 | 11 | 19.9999 | 1 | 11 | 19.9998 | 1 | 11 | 19.9999 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16.1543
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 14.0714 | 1 | 0 | 14.1707 | 1 | 0 | 15.5968 | 1 | 0 | 15.4155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6366 | 0 | 1 | 0 | 14.1218 | 1 | 0 | 13.9486 | 1 | 0 | 15.2602 | 1 | 0 | 14.6912 | 1 | 0 | 16.4793 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.5945 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 13.3807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9332 | 13.5135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7511 | 13.709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.8472 | 1 | 11 | 19.8472 | 1 | 11 | 19.8472 | 1 | 11 | 19.2784 | 1 | 11 | 14.5313 | 1 | 11 | 19.9999 | 1 | 11 | 19.9998 | 1 | 11 | 19.9999 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16.1543
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.6926 | 1 | 0 | 58.0462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.2487 | 1 | 0 | 82.806 | 1 | 0 | 82.806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 125.3245 | 1 | 6 | 113.4619 | 1 | 6 | 124.7655 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 28.6757 | 1 | 6 | 22.6757 | 1 | 6 | 36.2155 | 1 | 0 | 27.5077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.6926 | 1 | 0 | 58.0462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.2487 | 1 | 0 | 82.806 | 1 | 0 | 82.806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 125.3245 | 1 | 6 | 113.4619 | 1 | 6 | 124.7655 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 28.6757 | 1 | 6 | 22.6757 | 1 | 6 | 36.2155 | 1 | 0 | 27.5077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 42.1822 | 1 | 0 | 46.912 | 1 | 0 | 69.7606 | 1 | 0 | 74.8264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5797 | 1 | 0 | 63.0805 | 1 | 0 | 49.2291 | 1 | 0 | 46.3784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.269 | 1 | 0 | 80.9712 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2477 | 77.9043 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 33.1947 | 54.2883 | 1 | 33.1947 | 54.2883 | 1 | 33.1947 | 54.2883 | 1 | 81.772 | 0 | 1 | 0 | 68.7126 | 1 | 11.9667 | 74.3949 | 1 | 0 | 87.1695 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 66.0898 | 0 | 1 | 0 | 80.0653
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 42.1822 | 1 | 0 | 46.912 | 1 | 0 | 69.7606 | 1 | 0 | 74.8264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5797 | 1 | 0 | 63.0805 | 1 | 0 | 49.2291 | 1 | 0 | 46.3784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.269 | 1 | 0 | 80.9712 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2477 | 77.9043 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 33.1947 | 54.2883 | 1 | 33.1947 | 54.2883 | 1 | 33.1947 | 54.2883 | 1 | 81.772 | 0 | 1 | 0 | 68.7126 | 1 | 11.9667 | 74.3949 | 1 | 0 | 87.1695 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 66.0898 | 0 | 1 | 0 | 80.0653
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 8.9534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 14.8272 | 1 | 11 | 14.8272 | 1 | 11 | 14.8272 | 1 | 11 | 14.1171 | 1 | 11 | 10.7507 | 1 | 11 | 10.0904 | 1 | 11 | 14.9998 | 1 | 11 | 14.9998 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 8.9534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 14.8272 | 1 | 11 | 14.8272 | 1 | 11 | 14.8272 | 1 | 11 | 14.1171 | 1 | 11 | 10.7507 | 1 | 11 | 10.0904 | 1 | 11 | 14.9998 | 1 | 11 | 14.9998 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3294 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3294 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | C.T. Kallpa no reguló RSF por ampliar sus pruebas. |  |  | C.T. Kallpa no reguló RSF por ampliar sus pruebas. |  |  | C.T. Kallpa no reguló RSF por ampliar sus pruebas. |  |  | C.T. Kallpa no reguló RSF por ampliar sus pruebas. |  |  | C.T. Kallpa no reguló RSF por ampliar sus pruebas. | [5 empty] | G2 de C.H. Huinco no dio RSF por operación | [32 empty] | A las 08:40 h, Malpaso solicitó parar su central para sacar un cadáver del río Mantaro |  |  | A las 08:40 h, Malpaso solicitó parar su central para sacar un cadáver del río Mantaro | [17 empty] | 12:11 h, Orygen solicita desconectar G4 Huinco del AGC por presentar una generación por debajo del mínimo técnico (variación de generación solar) |  |  | 12:11 h, Orygen solicita desconectar G4 Huinco del AGC por presentar una generación por debajo del mínimo técnico (variación de generación solar) |  |  | 12:11 h, Orygen solicita desconectar G4 Huinco del AGC por presentar una generación por debajo del mínimo técnico (variación de generación solar) | [5 empty] | A las 08:40 h, Malpaso solicitó parar su central para sacar un cadáver del río Mantaro |  |  | A las 08:40 h, Malpaso solicitó parar su central para sacar un cadáver del río Mantaro | [50 empty] | C.T. Kallpa indispuso su reserva por ampliación de pruebas. |  |  | C.T. Kallpa indispuso su reserva por ampliación de pruebas.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 24 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
24/05/2026 | 00:30
24/05/2026 | 01:00
24/05/2026 | 01:30
24/05/2026 | 02:00
24/05/2026 | 02:30
24/05/2026 | 03:00
24/05/2026 | 03:30
24/05/2026 | 04:00
24/05/2026 | 04:30
24/05/2026 | 05:00
24/05/2026 | 05:30
24/05/2026 | 06:00
24/05/2026 | 06:30
24/05/2026 | 07:00
24/05/2026 | 07:30
24/05/2026 | 08:00
24/05/2026 | 08:30
24/05/2026 | 09:00
24/05/2026 | 09:30
24/05/2026 | 10:00
24/05/2026 | 10:30
24/05/2026 | 11:00
24/05/2026 | 11:30
24/05/2026 | 12:00
24/05/2026 | 12:30
24/05/2026 | 13:00
24/05/2026 | 13:30
24/05/2026 | 14:00
24/05/2026 | 14:30
24/05/2026 | 15:00
24/05/2026 | 15:30
24/05/2026 | 16:00
24/05/2026 | 16:30
24/05/2026 | 17:00
24/05/2026 | 17:30
24/05/2026 | 18:00
24/05/2026 | 18:30
24/05/2026 | 19:00
24/05/2026 | 19:30
24/05/2026 | 20:00
24/05/2026 | 20:30
24/05/2026 | 21:00
24/05/2026 | 21:30
24/05/2026 | 22:00
24/05/2026 | 22:30
24/05/2026 | 23:00
24/05/2026 | 23:30
24/05/2026 | 00:00

## OBS
domingo, 24 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó despacho ejecutado de a C.T. Tablazo; C.T. Tallanca, C.T. Maple; C.H. Pías, C.H. Canchayllo, C.H. Hualiin, C.H. Marañon, C.S. Moquegua, C.S. Panamericana4 y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 24 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe