## EVENTOS
martes, 26 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | LINEA DE TRANSMISION | L-2024 | 26/05/2026 16:46:00 | 26/05/2026 16:46:00 | SE PRODUJO RECIERRE EXITOSO EN LA FASE T DE LA LÍNEA L-2024 (TINTAYA - CONSTANCIA) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 26/05/2026 12:17:06 | 26/05/2026 12:47:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. MANTA |  | NO | 6.3
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G3 | 26/05/2026 16:53:00 | 28/05/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.T. INDEPENDENCIA POR FALLA |  | NO | 0
FALLA | ELECTRO DUNAS | NAZCA - PUQUIO | LINEA DE TRANSMISION | L-6630/2 | 26/05/2026 13:44:33 | 26/05/2026 13:46:04 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6630/2 (NAZCA - PUQUIO) DE 60 KV. |  | SI | 60
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 26/05/2026 10:47:00 | 26/05/2026 21:16:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 26/05/2026 16:23:00 | 26/05/2026 20:55:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
martes, 26 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
26/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 26 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 26/05/2026 11:10 | 26/05/2026 18:45 | Inspeccion anual y termografia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 26/05/2026 08:01 | 26/05/2026 18:09 | Proyecto Caraveli: A solicitud de Celsia para implementacion de interbloqueos por bahia transferida. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 26/05/2026 08:01 | 26/05/2026 18:09 | Proyecto Caraveli: Indisponible a solicitud de Celsia por implementacion de interbloqueo en celda de 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-BCS-5382 | 26/05/2026 08:05 | 26/05/2026 16:27 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13864 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 26/05/2026 08:26 | 26/05/2026 16:36 | Desconexion de L-5037 a solicitud de Minera Cerro Verde por mantenimiento programado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14962 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 26/05/2026 07:40 | 26/05/2026 17:38 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 26/05/2026 07:40 | 26/05/2026 17:38 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PARADA POR REQUERIMIENTOS DE FABRICA | 25 | F | F/S | N | OTROS | 26890 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G1 | 26/05/2026 15:01 | 26/05/2026 21:00 | ENSAYOS ROTODINAMICOS DE VIBRACIONES G1 | 7.55 | P | F/S | N | CORR. | 20668 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G1 | 26/05/2026 21:00 | 26/05/2026 23:32 | PRUEBA ENSAYOS ROTODINAMICOS DE VIBRACIONES G1 | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 20668 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 26/05/2026 07:42 | 26/05/2026 15:43 | Retiro del cable de control que va del Transformador T-45 hacia la sala de control. Para posterior realizar el cableado en la nueva canaleta de concreto. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/05/2026 16:53 | 26/05/2026 18:22 | Desconecta intempestivamente por falla - perdida de se?al entre la WECS (Sistema de control del motor) y el PLC | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/05/2026 18:22 | 26/05/2026 18:49 | Operacion por prueba | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/05/2026 18:49 | 27/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo por perdida de se?al entre la WECS (Sistema de control del motor) y el PLC | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 26/05/2026 07:03 | 26/05/2026 17:43 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 100 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELECTRICOS. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CL-TR2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL LINEA CORTA LC-U2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 15583 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 26/05/2026 08:01 | 26/05/2026 17:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN EL TRANSFORMADOR. | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | S.E. | 26/05/2026 08:42 | 26/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO DE PORTICO, TORRE 409 Y LIMPIEZA SE GIS CON INDISPONIBILIDAD L-2110 y L-2116 | 94 | P | F/S | N | PREV. | 13677 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | TR-HUANZA | 26/05/2026 08:42 | 26/05/2026 17:00 | PRUEBAS SISTEMA CONTRAINCENDIOS TRANSFORMADOR FASE S | 94 | P | F/S | N | PREV. | 18361 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 26/05/2026 00:00 | 26/05/2026 16:48 | UNIDAD TG5 INDISPONIBLE EN MODO GAS Y DIESEL | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 26/05/2026 16:36 | 26/05/2026 16:56 | PRUEBAS OPERATIVAS DE UNIDAD TG5 CON CARGA | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 26/05/2026 07:26 | 26/05/2026 18:12 | MANTENIMIENTO CELDA L2266 LIMPIEZA DE EQUIPOS Y PRUEBAS ELECTRICAS INTERRUPTOR, PARARRAYOS, SECCIONADORES DE BARRA DE LA CELDA 220 KV Y PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION L2266 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | SSEE | 26/05/2026 10:30 | 26/05/2026 11:30 | UPGRADE SISTEMA DE ALIMENTACION AC TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SE MOQUEGUA, POSIBLES PERDIDAS E INTERMITENCIA DE SE?ALES SCADA AL COES. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1697 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | G1 | 26/05/2026 13:40 | 26/05/2026 22:51 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14449 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | BARRA A_220 KV | 26/05/2026 07:13 | 26/05/2026 13:11 | A LAS 07:00H LIBERACION DE BARRA A POR MANTTO Y PRUEBAS ELECTRICAS EQUIPOS DE CELDA 220 KV 2266 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12366 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | BARRA B_220kV | 26/05/2026 13:25 | 26/05/2026 18:04 | A LAS 11:00H LIBERACION DE BARRA B POR MANTTO Y PRUEBAS ELECTRICAS EQUIPOS DE CELDA 220 KV 2266, NORMALIZACION A DOBLE BARRA A LAS 17:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22140 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | AEG D4 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 26/05/2026 06:00 | 26/05/2026 14:00 | Continuar Hidrolavado de cadena de aisladores L-1118, ESTRUCTURAS: E79 y E80 (TRAMO REHABILITADO) E59 a E69, E72A, E74, E79, E79A, E83 (TRAMO ANTIGUO) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 26/05/2026 00:38 | 27/05/2026 00:00 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2098 | 26/05/2026 12:07 | 27/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2098, Mantto y Pruebas electricas GCB, Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT, Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11910 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA - CASA DE FUERZA | L-6509 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | A SOLICITUD DE METALURICA BUSINESS SE DESENERGIZARA LA L6509 (APERTURA DEL IN-0065 CASA FUERZA) POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN CELDA DE PROPIEDAD DE METALURICA BUSINESS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 715 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION AT, MT, y BT. | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE | CL-2167 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS EN SITIO DEL BANCO DE BATERIAS DE BAHIA L-2167 CON APERTURA DE LINEA. | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 24759 | T
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | DESENERGIZACION DE LA LINEA 2167 POR PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 26/05/2026 08:26 | 26/05/2026 16:41 | MANTENIMIENTO 3A EQUIPOS DE PATIO SECTOR 04 500KV: PARARRAYOS PRL5962, SECCIONADOR SPL5962, SECCIONADOR SPT5962, TRANSF TENSION TTL5962. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 26/05/2026 11:25 | 26/05/2026 14:18 | PRUEBAS: Evaluacion del analisis vibracional de cojinetes, debido a vibraciones presentadas a cargas mayores a 13 MW. Continua limitacion operativa. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | REPARACION FILOS DE ATAQUE | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | GE WAY_EXT-BL2 | 26/05/2026 04:05 | 26/05/2026 08:13 | Apertura de interruptor de celdas de circuitos F13 Wayra Extension , por seguridad durante trabajos de conexionado de sistema cross bonding en cables de media tension circuito 13. | 6 | P | E/S | N | CORR. | 23874 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | ACOPLE 220 | 26/05/2026 09:00 | 26/05/2026 17:00 | REVISION TELEMANDO Y MANDO ELECTRICO SB2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14524 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 26/05/2026 09:00 | 26/05/2026 17:00 | REVISION TELEMANDO Y MANDO ELECTRICO SB2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 26/05/2026 08:23 | 26/05/2026 12:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2003. (R0125103) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2003 | 26/05/2026 09:10 | 26/05/2026 15:00 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125103) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 906 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 26/05/2026 12:32 | 26/05/2026 15:49 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2003. (R0125103) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | SVC-2 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION VARIABLE RANGO [4.8 ; 11.3] MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 26/05/2026 07:55 | 26/05/2026 15:44 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE PORCELANA DE POSTES P-65 A P-157. (R0123234) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694). Actividad realziada desde las 07:19:00 a las 17:04:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : 4 de julio de 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 26/05/2026 17:22 | 27/05/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | F | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA - ORCOTUNA | L-2116 | 26/05/2026 08:34 | 26/05/2026 17:17 | Desconexion de linea a solicitud de Huanza. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17648 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | L-2110 | 26/05/2026 08:40 | 26/05/2026 17:14 | Desconexion de linea a solicitud de Huanza. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R-2. (R0121548). Actividad realizada de las 08:50:00 a las 18:10:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548). Actividad realizada de las 08:50:00 a las 18:10:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 26/05/2026 08:50 | 26/05/2026 18:10 | POA SPAT//Modernizacion de la linea L2208 (R0118694) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161_220 kV | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | CELDA NO CUENTA CON SECCIONADOR DE BARRA A, SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24693 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 26/05/2026 07:35 | 26/05/2026 16:11 | MP 3A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-450 A T-475, REQUIERE L-2206 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125660) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | QDA. HONDA - PLAZA TOQUEPALA | L-1385/1 | 26/05/2026 08:33 | 26/05/2026 14:26 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. QUEBRADA HONDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17761 | T
SOUTHERN PERU CC | QUEBRADA HONDA REUBICADA | HCB 788 | 26/05/2026 08:23 | 26/05/2026 14:32 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. QUEBRADA HONDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22480 | T
SOUTHERN PERU CC | QUEBRADA HONDA REUBICADA | QHT2-138/13.8 | 26/05/2026 08:23 | 26/05/2026 14:32 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. QUEBRADA HONDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22481 | T
SOUTHERN PERU CC | QUEBRADA HONDA REUBICADA | HCB 789 | 26/05/2026 08:33 | 26/05/2026 14:26 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. QUEBRADA HONDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22478 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 26/05/2026 08:00 | 27/05/2026 00:00 | Inspeccion y mantenimiento semestral F/S UG4 | 11.998 | R | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 13.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | CELDA CON INTERRUPTOR IN-2690 INDISPONIBLE, LINEA EN SERVICIO A TRAVES DEL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA Y EL ACOPLAMIENTO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 26 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 26 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/05/2026 | 00:30 | 104.5 | 652.6 | 214.7 | 0 | 0 | 11 | 118.5 |  | 0 | 143.3 | 52.2 | 142.5 | 158.7 | 205.2 | 106.5 | 447.4 |  |  |  |  | 167.2 | 8 | 5.5 | 0 | 6.7 | 98.1 |  |  |  |  | 109.5 | 95.8 |  | 0 |  | 6.5 | 222.5 | 62.6 | 55.1 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 177.1 | 178.3 | 182 | 107.9 | 0 | 37.9 | 3.6 | 16.9 | 58.2 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 168.8 | 166.7 | 198.7 | 266.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 138.3 | 91.5 | 61.1 | 68.9 | 30.1 | 65.4 |  |  | 141.3 | 144.2 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.8 | 7.9 | 3.9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 16.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 20.4 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 12.1 | 2 |  | 0 | 14.2 | 5.4 | 8.3 | 12.3 | 16.6 | 21.4 | 0 | 1.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.6 | 4.4 | 9 | 9.6 | 10 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.5 | 18.6 | 10.1 | 34.4 |  | 18.5 |  |  | 10.8 |  | 6703.7 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9.6 | 26.0183 | 9.5068 | 11.5 | 10.7 | 100.5251
26/05/2026 | 01:00 | 104.5 | 651.1 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 119.4 |  | 0 | 143.2 | 0 | 142.9 | 155.2 | 206 | 106.5 | 495.2 |  |  |  |  | 166.5 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 84.5 | 149.4 |  | 0 |  | 6.5 | 229.2 | 65.1 | 57.6 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 178.2 | 178.8 | 181.4 | 108 | 0 | 39.1 | 3.6 | 17.1 | 89.2 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 161.1 | 161 | 160.8 | 250.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 61.5 | 94.8 | 61 | 63 | 30.1 | 64.8 |  |  | 141.3 | 144.1 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 207.7 | 100.5 | 7.9 | 3.9 | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 13.2 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.9 |  | 0 | 14.2 | 5.2 | 8.3 | 12.3 | 17 | 21 | 0 | 1.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.6 | 4.4 | 9 | 9.6 | 10 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.6 | 10.1 | 34.3 |  | 18.2 |  |  | 10.8 |  | 6556.9 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9.6 | 26.0222 | 9.5068 | 11.5 | 10.7 | 100.529
26/05/2026 | 01:30 | 104.2 | 645.1 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 116.6 |  | 0 | 143.5 | 0 | 142.8 | 159 | 207.5 | 106.6 | 491.2 |  |  |  |  | 160.6 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.6 | 59.5 |  |  |  |  | 82.4 | 153.6 |  | 0 |  | 6.5 | 221.2 | 65.6 | 55 | 40 | 18.6 | 18.8 | 87.1 | 174.2 | 174.7 | 181.5 | 106.4 | 0 | 37.6 | 3.6 | 16.5 | 55.2 |  |  | 46.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 123.3 | 162.6 | 162.6 | 163.1 | 249.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 60.6 | 88.5 | 59.7 | 62.5 | 29.4 | 65.4 |  |  | 141.7 | 144.7 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.6 | 7.9 | 3.6 | 10.4 | 0 | 1.2 | 0 | 12.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 19.9 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 0 | 2.7 | 12.2 | 1.9 |  | 0 | 14.2 | 5.2 | 8.2 | 11.8 | 18.1 | 19.5 | 0 | 1.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.6 | 10 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10.1 | 19.6 | 18.6 | 10 | 34.1 |  | 18.7 |  |  | 10.8 |  | 6471.9 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.1095 | 9.507 | 11.5 | 10.6 | 100.6165
26/05/2026 | 02:00 | 103.9 | 651.8 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 119.3 |  | 0 | 142.7 | 0 | 142.2 | 159.7 | 204.2 | 106 | 434.6 |  |  |  |  | 165 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.6 | 60.5 |  |  |  |  | 84.4 | 142 |  | 0 |  | 6.5 | 228 | 63.6 | 63.4 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 178.3 | 178.4 | 182.3 | 107.8 | 0 | 40.5 | 3.6 | 16.9 | 85.9 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 162.1 | 161.8 | 162.3 | 249.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 78.9 | 101.6 | 61 | 63 | 29.3 | 65.1 |  |  | 140.8 | 143.9 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.7 | 7.9 | 3.6 | 10.8 | 0 | 1.3 | 0 | 11.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 20.5 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.9 |  | 0 | 14.2 | 5.2 | 8.3 | 12.4 | 23.6 | 17.6 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.6 | 10 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.6 | 10.1 | 33.6 |  | 18.7 |  |  | 10.8 |  | 6508.1 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.1387 | 9.506 | 11.4 | 10.6 | 100.5447
26/05/2026 | 02:30 | 104.3 | 651 | 214 | 0 | 0 | 0 | 118.8 |  | 0 | 143.4 | 0 | 143.1 | 159.9 | 206.1 | 107 | 439.1 |  |  |  |  | 163.6 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.5 | 60.1 |  |  |  |  | 83.9 | 155 |  | 0 |  | 6.5 | 228.3 | 65.3 | 32 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 89.5 | 176.7 | 176.9 | 182.3 | 107.2 | 0 | 40.1 | 3.6 | 16.9 | 123.1 |  |  | 47.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.3 | 157.2 | 157.1 | 156.8 | 241.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 97.4 | 101.6 | 60.8 | 62.9 | 29.2 | 0 |  |  | 141.7 | 144.3 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.6 | 7.9 | 3.6 | 11 | 0 | 3.1 | 0 | 11.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 20.4 | 9.9 | 4.4 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 14.2 | 5.2 | 8.3 | 12.4 | 28.2 | 17.1 | 0 | 3.8 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.6 | 10 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.6 | 9.7 | 34.5 |  | 18.5 |  |  | 11.2 |  | 6472.1 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.093 | 9.5058 | 11.5 | 10.4 | 100.3988
26/05/2026 | 03:00 | 104.5 | 651.1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 118.9 |  | 0 | 143.9 | 0 | 142.6 | 159.6 | 205.4 | 106.2 | 381.8 |  |  |  |  | 164.2 | 7.7 | 5.5 | 0 | 6.5 | 60.8 |  |  |  |  | 80.3 | 61.3 |  | 0 |  | 6.5 | 234 | 64.3 | 58.4 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 89.1 | 173 | 172.1 | 177.6 | 107.6 | 0 | 39.3 | 3.6 | 17.1 | 136.5 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125 | 168.6 | 166.5 | 198.7 | 265 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 86.6 | 95.9 | 61 | 57 | 30.1 | 0 |  |  | 141.1 | 143.9 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.6 | 7.9 | 3.5 | 10.9 | 0 | 5.3 | 0 | 12.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 20.2 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 14.2 | 5.3 | 8.3 | 12.5 | 27.8 | 13.1 | 0 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.7 | 9.9 | 34.4 |  | 18.5 |  |  | 11.2 |  | 6424.8 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.0545 | 9.505 | 11.5 | 10.7 | 100.6595
26/05/2026 | 03:30 | 104.2 | 650.8 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 119.8 |  | 0 | 180 | 0 | 187.1 | 184.1 | 205.5 | 106.1 | 376.7 |  |  |  |  | 165.4 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.4 | 60.5 |  |  |  |  | 80.4 | 106.2 |  | 0 |  | 6.5 | 234.4 | 65.5 | 30.7 | 41 | 18.6 | 18.8 | 90.9 | 178.3 | 178.4 | 183.1 | 107.6 | 0 | 40.6 | 3.6 | 16.9 | 169.7 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 150.3 | 150.1 | 149.6 | 232.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 28.6 | 101.7 | 61 | 57 | 30.2 | 0 |  |  | 141.3 | 144 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.6 | 7.9 | 3.6 | 10.8 | 0 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 14.2 | 5.4 | 8.3 | 12.5 | 23.3 | 14.2 | 0 | 3.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.7 | 9.8 | 33.9 |  | 18 |  |  | 11.2 |  | 6416.7 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.0567 | 9.504 | 11.5 | 10.6 | 100.5607
26/05/2026 | 04:00 | 104.4 | 652.8 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 120.5 |  | 0 | 179.8 | 0 | 185.3 | 183.9 | 204.2 | 106.5 | 380.3 |  |  |  |  | 164.7 | 7.7 | 5.5 | 0 | 6.4 | 60.8 |  |  |  |  | 80.6 | 76.3 |  | 0 |  | 6.5 | 228.9 | 64.9 | 59.5 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 91.8 | 179.5 | 180 | 183.3 | 108.5 | 0 | 39.8 | 3.6 | 16.8 | 119.5 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 155.3 | 155.1 | 154.9 | 240.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 21.3 | 98.3 | 61.2 | 60 | 30.1 | 0 |  |  | 141.2 | 144.2 | 147 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.7 | 7.9 | 3.6 | 11.1 | 0 | 5.2 | 0 | 12.2 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 20.5 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 14.2 | 5.5 | 8.4 | 12.5 | 19.5 | 20.4 | 0 | 4.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.5 | 18.7 | 9.6 | 34.7 |  | 18.4 |  |  | 10.9 |  | 6391.7 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.0799 | 9.5026 | 11.5 | 10.8 | 100.7826
26/05/2026 | 04:30 | 105 | 652.2 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 119.9 |  | 0 | 180.1 | 0 | 187.7 | 183 | 205.9 | 106.1 | 380.8 |  |  |  |  | 166.8 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.3 | 60.3 |  |  |  |  | 80.4 | 82 |  | 0 |  | 6.5 | 221 | 65.3 | 43.9 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 90.8 | 176.1 | 176.9 | 183.2 | 108.4 | 0 | 39.7 | 3.6 | 0 | 83.7 |  |  | 47.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.4 | 160.6 | 160.4 | 159.9 | 245 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 20.9 | 101.5 | 60.7 | 61.6 | 30 | 0 |  |  | 141.7 | 144.6 | 147 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 100.7 | 7.9 | 3.5 | 10.9 | 0 | 4.8 | 0 | 13.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 14.2 | 5.4 | 8.3 | 12.6 | 13.8 | 25.1 | 0 | 6.2 | 11.8 | 0.3 | 0 | 0 | 10.3 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.8 | 9.2 | 34.5 |  | 18.5 |  |  | 11.3 |  | 6348.5 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.1125 | 9.5018 | 11.4 | 10.7 | 100.6143
26/05/2026 | 05:00 | 104.9 | 646.9 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 121.2 |  | 0 | 179.8 | 0 | 186.3 | 183.6 | 204.6 | 106.4 | 373.1 |  |  |  |  | 161.3 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 59.6 |  |  |  |  | 68.6 | 104.6 |  | 0 |  | 6.5 | 218 | 65.9 | 48.5 | 40.5 | 18.6 | 18.8 | 88.6 | 177.1 | 176.6 | 182.2 | 106.5 | 0 | 38.3 | 3.6 | 0 | 69.4 |  |  | 47 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.3 | 157.9 | 157.9 | 158.3 | 248 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 19.5 | 97.8 | 60.4 | 61.9 | 29.8 | 0 |  |  | 141.5 | 144.2 | 147 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.4 | 7.9 | 3.6 | 10.7 | 0 | 4.6 | 0 | 10.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 20.2 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 14.2 | 5.5 | 8.2 | 12.2 | 21.2 | 31.7 | 0 | 3.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.8 | 9 | 34.6 |  | 18.8 |  |  | 11.3 |  | 6312.9 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.1266 | 9.5012 | 11.5 | 10.8 | 100.8277
26/05/2026 | 05:30 | 104.7 | 643.4 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 118.1 |  | 0 | 179.4 | 0 | 201.7 | 185.5 | 205.6 | 106.4 | 374 |  |  |  |  | 158.3 | 6.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 59.1 |  |  |  |  | 66.5 | 111.8 |  | 0 |  | 6.5 | 226.9 | 65.4 | 62.5 | 39.3 | 18.6 | 18.8 | 86.7 | 172.4 | 173.1 | 183.1 | 106.6 | 0 | 40.8 | 3.6 | 0 | 139.3 |  |  | 46.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 122.1 | 169.5 | 168.1 | 170.5 | 254.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 36.1 | 106.8 | 58.3 | 58.6 | 26.4 | 0 |  |  | 142 | 144.9 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.5 | 7.7 | 3.6 | 10.4 | 0 | 12.1 | 0 | 11.5 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 19.7 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 14.2 | 5.4 | 8.1 | 11.9 | 20.8 | 36.5 | 0 | 5.3 | 10.9 | 0.1 | 0 | 0 | 10.3 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.9 | 8.2 | 34.4 |  | 18.9 |  |  | 11.3 |  | 6478.9 | 22.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.1824 | 9.501 | 11.5 | 10.7 | 100.7834
26/05/2026 | 06:00 | 105.1 | 652.6 | 214.6 | 0 | 0 | 50.5 | 122.5 |  | 0 | 179.2 | 0 | 202.6 | 189.5 | 207 | 106.1 | 556.1 |  |  |  |  | 164.9 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.6 | 60.5 |  |  |  |  | 84.3 | 100.5 |  | 0 |  | 6.5 | 221.6 | 64.6 | 62 | 42.5 | 18.6 | 18.8 | 92 | 178.9 | 179 | 182.4 | 107.9 | 0 | 41.1 | 3.6 | 0 | 103.9 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125 | 159.3 | 159.1 | 158.9 | 244.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 21 | 107.5 | 61 | 60.1 | 28.2 | 0 |  |  | 141.5 | 144.4 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.5 | 7.8 | 3.6 | 11.1 | 0 | 12.7 | 0 | 11.8 | 0 | 16.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 20.6 | 9.9 | 8.2 |  | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 14.3 | 5.2 | 8.4 | 12.2 | 20.2 | 37.4 | 0 | 7.8 | 16.5 | 0.9 | 0 | 0 | 10.3 | 3.6 | 4.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 12.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.8 | 6.5 | 34.5 |  | 18.7 |  |  | 11.3 |  | 6707.6 | 21.6 | 0 | 10.8 | 9.6 | 26.2211 | 9.5005 | 11.5 | 10.8 | 100.0216
26/05/2026 | 06:30 | 104.6 | 651.7 | 214.5 | 0 | 0 | 52.3 | 121.4 |  | 0 | 180.2 | 0 | 203.6 | 190.5 | 206.1 | 106.1 | 556.9 |  |  |  |  | 165.1 | 7.6 | 5.4 | 0 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 94.3 | 111.8 |  | 0 |  | 6.5 | 228.7 | 68.9 | 67.3 | 42.3 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 178.3 | 178.9 | 182.7 | 107.8 | 0 | 42.2 | 3.6 | 0 | 139.1 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 157.8 | 157.6 | 157.6 | 246.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 41.7 | 114.7 | 66 | 60.1 | 28 | 0 |  |  | 141.8 | 144.5 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.6 | 7.7 | 3.5 | 10.9 | 0 | 19.1 | 2.7 | 11.5 | 0 | 16.3 | 9.9 | 4.4 | 5.7 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 20.3 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 0.1 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.7 |  | 0 | 15.6 | 5 | 8.3 | 11.5 | 24.1 | 41.5 | 0.4 | 6.5 | 14.8 | 0.3 | 0 | 0 | 10.3 | 3.5 | 4.7 | 9 | 9.8 | 10.1 | 12 | 7.7 | 0 | 5.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4.6 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.9 | 6.2 | 34.4 |  | 16.5 |  |  | 11.3 |  | 6850.5 | 16.8 | 0 | 10.2 | 9.6 | 26.2436 | 9.4998 | 11.5 | 10.8 | 94.6435
26/05/2026 | 07:00 | 104.5 | 601 | 214.3 | 0 | 0 | 50.4 | 121.8 |  | 0 | 179.6 | 0 | 201.9 | 189.4 | 205.2 | 106.3 | 478.2 |  |  |  |  | 165.1 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 95.1 | 91 |  | 0 |  | 6.5 | 225.7 | 68.5 | 62.3 | 42.2 | 18.6 | 18.8 | 91.8 | 180 | 180.9 | 182.7 | 108.4 | 0 | 42.6 | 3.6 | 0 | 43.1 |  |  | 47.7 | 0 |  | 8.5 |  |  |  | 125.3 | 166 | 165.8 | 167.5 | 254.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 21.6 | 110.2 | 66.3 | 59.9 | 28.3 | 0 |  |  | 140.9 | 143.7 | 146.4 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.6 | 7.7 | 3.5 | 11.1 | 0 | 22.3 | 21.7 | 10.1 | 0 | 16.3 | 9.9 | 4.2 | 40.9 | 22.6 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 20.6 | 9.9 | 4.4 |  | 7.5 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 5.3 | 0.4 | 2.8 | 12.2 | 1.8 |  | 0 | 15.9 | 4.9 | 8.4 | 11.6 | 24.3 | 37.1 | 7.8 | 8.9 | 23.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 3.5 | 4.7 | 9 | 9.8 | 10.1 | 11.6 | 70.2 | 3 | 41.1 | 0.6 | 0 | 1.5 | 33.8 |  | 2 |  |  | 2.9 | 10 | 19.5 | 18.9 | 6.1 | 34.4 |  | 18.2 |  |  | 11 |  | 6846 | 17.8 | 0 | 9.9 | 9.6 | 26.2129 | 13.305 | 11.4 | 10.7 | 98.918
26/05/2026 | 07:30 | 104.4 | 602.7 | 204.6 | 0 | 0 | 50.9 | 125.4 |  | 0 | 179.8 | 0 | 201.7 | 189.4 | 206 | 106.4 | 397.1 |  |  |  |  | 167.4 | 8 | 5.5 | 0 | 6.8 | 60.9 |  |  |  |  | 95.8 | 94.7 |  | 0 |  | 6.5 | 227 | 64.7 | 62.1 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 94.6 | 181.4 | 182.3 | 182.9 | 108 | 0 | 42.8 | 3.6 | 13.2 | 48.1 |  |  | 47.9 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 125.9 | 161.2 | 160.9 | 162.4 | 254.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 23.2 | 111.8 | 66.8 | 60.1 | 29.4 | 0 |  |  | 140.9 | 144 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 100.4 | 7.8 | 3.6 | 11.1 | 0.1 | 19.2 | 44.5 | 11.5 | 0 | 16.4 | 9.9 | 4.2 | 76.9 | 44.9 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 20.8 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 6.9 | 0.8 | 2.8 | 12.2 | 1.7 |  | 0 | 15.6 | 4.9 | 8.4 | 11.8 | 23.3 | 24.1 | 17.7 | 15.4 | 25.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 3.5 | 4.7 | 9 | 9.6 | 9.9 | 13.1 | 146.2 | 5.4 | 83.2 | 0.6 | 7 | 9.7 | 67.4 |  | 2 |  |  | 5.4 | 10 | 19.8 | 19.3 | 5.2 | 34.5 |  | 18.4 |  |  | 11.4 |  | 7078.7 | 18.1 | 0 | 9.9 | 9.6 | 26.1394 | 18.9399 | 11.4 | 10.6 | 104.6792
26/05/2026 | 08:00 | 104.4 | 594.5 | 200 | 0 | 0 | 50 | 122.5 |  | 0 | 179.9 | 0 | 202.5 | 190.3 | 207.1 | 106.3 | 395.7 |  |  |  |  | 160.2 | 6.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 59.9 |  |  |  |  | 93.3 | 42.3 |  | 0 |  | 6.5 | 200.8 | 59.3 | 52.8 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 177.6 | 177.5 | 182.5 | 106.4 | 11.4 | 36.8 | 3.6 | 12.8 | 37.8 |  |  | 14.3 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 124 | 145.5 | 145.4 | 145.9 | 227.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 19 | 91.4 | 65.3 | 63.8 | 29.6 | 0 |  |  | 141.4 | 144.4 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 100.6 | 7.8 | 3.6 | 10.7 | 0.3 | 14.6 | 63.6 | 10.5 | 0.1 | 16.2 | 9.9 | 4 | 152.7 | 77.6 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 20.2 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 5 | 1.3 | 2.8 | 12.2 | 1.7 |  | 0.1 | 14.8 | 4.6 | 8.2 | 11.2 | 21.4 | 20.2 | 26.3 | 16.2 | 26.3 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 10 | 3.5 | 4.7 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 13 | 191.5 | 7.8 | 111.8 | 0.6 | 12.6 | 11 | 81.3 |  | 2 |  |  | 7.2 | 10 | 19.6 | 19 | 5.5 | 34.5 |  | 18.6 |  |  | 11.4 |  | 7029.7 | 18.1 | 0 | 10.7 | 9.6 | 26.1584 | 18.9408 | 11.5 | 0 | 94.9992
26/05/2026 | 08:30 | 104 | 601.2 | 203.9 | 0 | 0 | 48.9 | 122.8 |  | 0 | 180.5 | 0 | 203.7 | 192.1 | 206.8 | 106.4 | 506 |  |  |  |  | 163.9 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 93.6 | 96.2 |  | 0 |  | 6.4 | 229.4 | 62.5 | 58.5 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 91.4 | 175.5 | 175.7 | 182.8 | 107.7 | 16.9 | 40.5 | 3.6 | 12.8 | 40.1 |  |  | 0 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 123.7 | 166.7 | 166.8 | 166.8 | 248.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 49.9 | 103 | 65.7 | 63.6 | 29.8 | 0 |  |  | 142.2 | 144.8 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 100.5 | 7.9 | 3.5 | 10.8 | 0.7 | 21.9 | 65.6 | 12.8 | 0.1 | 15.8 | 10 | 4.2 | 156.9 | 80.3 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 20.3 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1.7 |  | 0.2 | 14.7 | 4.5 | 8.3 | 11.5 | 22.5 | 15.5 | 29 | 15.8 | 21.4 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 10 | 3.5 | 4.5 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 15.6 | 196.8 | 9.9 | 113.2 | 0.6 | 6.9 | 9.7 | 83.9 |  | 2 |  |  | 9.2 | 10 | 19.8 | 19.2 | 5.6 | 34.3 |  | 18.3 |  |  | 11.3 |  | 7395.1 | 18.1 | 3.379 | 10.7 | 9.6 | 26.0874 | 18.9424 | 11.6 | 0 | 98.4088
26/05/2026 | 09:00 | 104.4 | 598.7 | 204.3 | 0 | 0 | 60.6 | 123.2 |  | 0 | 178.5 | 0 | 199.4 | 189.6 | 204.7 | 106 | 494.4 |  |  |  |  | 167.2 | 8 | 5.5 | 0 | 6.8 | 61.9 |  |  |  |  | 94.8 | 91.3 |  | 0 |  | 6.5 | 215.1 | 61.8 | 69.3 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 93 | 178.6 | 178.8 | 180.8 | 108.1 | 18.8 | 40.3 | 3.6 | 13.1 | 42.6 |  |  | 0 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 125 | 155.7 | 155.8 | 155.9 | 251.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 62 | 104.5 | 66.3 | 66 | 30.4 | 0 |  |  | 140.9 | 143.3 | 146 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 100.5 | 7.8 | 3.5 | 11.2 | 0.8 | 21.1 | 65.8 | 11.9 | 0.2 | 15.8 | 10 | 4.2 | 162.1 | 83 | 1.3 | 2 | 2.5 | 20.6 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 6.2 | 9.4 | 1 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 0 | 1.7 |  | 0.3 | 14.7 | 4.5 | 8.4 | 11.5 | 23.7 | 15.7 | 29.1 | 23.3 | 33.4 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 10 | 3.5 | 4.5 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 15.3 | 203.1 | 11.8 | 114.7 | 0.6 | 3.6 | 5.8 | 84.8 |  | 2 |  |  | 10.9 | 10 | 19.6 | 18.9 | 6.5 | 34.5 |  | 18.3 |  |  | 11.4 |  | 7414.6 | 18.1 | 3.587 | 10.7 | 9.6 | 26.0015 | 18.9442 | 11.4 | 0 | 98.3327
26/05/2026 | 09:30 | 104.3 | 599.3 | 203.1 | 0 | 0 | 80.1 | 121.9 |  | 0 | 179.2 | 0 | 202.9 | 189.5 | 204.2 | 105.6 | 502.4 |  |  |  |  | 163.3 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.8 | 61.6 |  |  |  |  | 93.4 | 132.7 |  | 0 |  | 6.5 | 229.3 | 66.4 | 66.4 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 91.4 | 174.8 | 176 | 182.4 | 106.9 | 24 | 41.5 | 3.6 | 12.6 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 124.1 | 168.8 | 166.4 | 171.4 | 256 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 106.8 | 114.6 | 65.7 | 65.9 | 29.8 | 0 |  |  | 141.4 | 144.1 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 207 | 100.2 | 7.8 | 3.6 | 11 | 1 | 20 | 66.5 | 12.3 | 0.3 | 15.7 | 9.9 | 5.4 | 164.4 | 83.8 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.3 |  | 7.5 | 11.9 | 16.2 | 1.7 | 4.3 | 10.9 | 2.9 | 0 | 1.7 |  | 0.3 | 14.3 | 4.5 | 8.3 | 11.4 | 23.5 | 20.9 | 29 | 23.7 | 37.1 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 10 | 3.5 | 4.5 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 15.5 | 204.3 | 13.2 | 113.2 | 0.6 | 2 | 4.4 | 83.8 |  | 2 |  |  | 12.3 | 10 | 19.7 | 19 | 7.6 | 34.1 |  | 18 |  |  | 11.4 |  | 7673.8 | 18.1 | 3.699 | 10.7 | 9.6 | 25.9098 | 18.9454 | 11.5 | 0 | 98.4543
26/05/2026 | 10:00 | 104.2 | 594.1 | 199.8 | 0 | 0 | 83.6 | 146 |  | 0 | 179.2 | 0 | 202.1 | 189.6 | 205 | 105.8 | 496.4 |  |  |  |  | 161.2 | 6.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 59.1 |  |  |  |  | 92.2 | 132 |  | 0 |  | 6.5 | 227.9 | 64.7 | 73.4 | 40.2 | 18.6 | 18.8 | 89.1 | 173.2 | 173.5 | 181.6 | 107.6 | 19.7 | 41.1 | 3.6 | 12.5 | 151.6 |  |  | 0 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 122.6 | 154.4 | 154.5 | 154.9 | 241.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 94.2 | 108.5 | 64.3 | 65 | 29.4 | 0 |  |  | 141.8 | 144.6 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.3 | 7.8 | 3.6 | 10.7 | 1 | 21.2 | 67.2 | 13 | 0.3 | 15.6 | 10 | 5.5 | 163.8 | 83.7 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 19.9 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 13 | 16.3 | 5.1 | 7.7 | 15 | 2.8 | 0 | 1.7 |  | 0.3 | 14.3 | 4.6 | 8.2 | 11.3 | 21.4 | 26.6 | 28.9 | 28.7 | 43.5 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 10 | 3.3 | 4.5 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 15.6 | 204.2 | 14.3 | 112.5 | 0.6 | 0 | 2.7 | 83.9 |  | 2 |  |  | 13.7 | 9.9 | 19.6 | 18.9 | 9.9 | 34 |  | 18 |  |  | 11.4 |  | 7679.4 | 18.1 | 3.688 | 10.7 | 9.6 | 25.7088 | 18.9468 | 11.7 | 0 | 98.4436
26/05/2026 | 10:30 | 104.3 | 600.9 | 204.5 | 0 | 0 | 84.8 | 155.7 |  | 0 | 177.9 | 0 | 201.2 | 188.8 | 203.6 | 105.2 | 495.8 |  |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.7 | 62 |  |  |  |  | 94.3 | 148.4 |  | 0 |  | 6.5 | 228.7 | 65.9 | 129.3 | 38.1 | 18.6 | 18.8 | 91.5 | 177.9 | 177.9 | 181.8 | 107.8 | 18.2 | 41.9 | 3.6 | 12.7 | 152.5 |  |  | 0 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 124.9 | 140.4 | 140.5 | 140 | 226.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 120.5 | 111.1 | 66 | 66.1 | 30.2 | 0 |  |  | 140.8 | 143.7 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 206.5 | 97.2 | 7.8 | 3.6 | 11 | 1.1 | 31.5 | 67 | 13 | 0.3 | 15.8 | 9.9 | 5.3 | 163.8 | 83.7 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 20.5 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 12.7 | 16 | 8.6 | 14 | 15.1 | 2.8 | 0 | 1.7 |  | 0.3 | 14.4 | 4.8 | 8.3 | 11.7 | 20.2 | 32.4 | 28.6 | 22.4 | 34.4 | 4.7 | 2.7 | 1.2 | 10 | 3.3 | 4.5 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 15.6 | 203 | 15.1 | 112 | 0.6 | 0 | 1.1 | 83.9 |  | 2 |  |  | 14.6 | 10 | 19.6 | 18.9 | 9.9 | 34.2 |  | 18.1 |  |  | 11.1 |  | 7771 | 18.1 | 3.511 | 10.7 | 9.6 | 25.496 | 18.9476 | 11.4 | 0 | 97.7546
26/05/2026 | 11:00 | 104.5 | 599.5 | 203.2 | 0 | 0 | 84.4 | 152.4 |  | 0 | 177.1 | 0 | 200 | 188.7 | 202.9 | 105.1 | 499.5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.8 | 61.3 |  |  |  |  | 93.8 | 154 |  | 0 |  | 6.5 | 227.3 | 61 | 142.7 | 37.7 | 18.6 | 18.8 | 90.7 | 175 | 175.7 | 181.8 | 107.6 | 20.8 | 41.8 | 3.6 | 12.8 | 153.8 |  |  | 0 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 124.1 | 145.9 | 145.8 | 145 | 226.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 126.8 | 112.5 | 65.7 | 65.9 | 30 | 0 |  |  | 140.7 | 143.1 | 145.8 | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 99.1 | 7.8 | 3.5 | 10.8 | 1.2 | 30.7 | 66.8 | 13 | 0.1 | 15.7 | 9.9 | 5.4 | 164.5 | 84 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 20.2 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 12.2 | 15.3 | 8 | 22.8 | 15.1 | 2.8 | 0 | 1.7 |  | 0.4 | 14.6 | 5.2 | 8.3 | 12.7 | 20.1 | 29.9 | 28.4 | 26.7 | 33.7 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 10 | 3.3 | 4.6 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 15.6 | 204.1 | 15.7 | 110.2 | 0.6 | 0.2 | 9.9 | 83 |  | 2 |  |  | 15.3 | 9.9 | 19.6 | 18.9 | 10.4 | 33.8 |  | 18.2 |  |  | 11.1 |  | 7811.9 | 18.1 | 3.52 | 10.7 | 9.6 | 25.4276 | 18.9483 | 11.5 | 0 | 97.7959
26/05/2026 | 11:30 | 104.4 | 599.1 | 203.2 | 0 | 0 | 85.4 | 154 |  | 0 | 176.6 | 0 | 198.5 | 189.6 | 200.3 | 105 | 554.7 |  |  |  |  | 164.9 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.8 | 61.5 |  |  |  |  | 94.3 | 153.7 |  | 0 |  | 6.5 | 227.9 | 57.5 | 137.6 | 38.1 | 18.6 | 18.8 | 92.7 | 177.9 | 178 | 181.7 | 108 | 18 | 40.5 | 3.6 | 13 | 119.9 |  |  | 0 | 40.1 |  | 43.8 |  |  |  | 125 | 140.7 | 140.5 | 140.5 | 224.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 104 | 105.5 | 66 | 67 | 30.2 | 0 |  |  | 140.4 | 142.9 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 205.2 | 98.6 | 7.8 | 3.6 | 10.9 | 1.2 | 37.9 | 66.1 | 12 | 0.4 | 15.8 | 9.9 | 5.4 | 165 | 84.3 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 20.4 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 12.2 | 15.5 | 8.2 | 28 | 15 | 2.8 | 0 | 1.6 |  | 0.4 | 14.7 | 5.1 | 8.3 | 13.5 | 17.7 | 27.6 | 28.4 | 26.3 | 34.1 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | 10 | 3.3 | 4.6 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 15.5 | 205.2 | 16.2 | 110.4 | 0.6 | 5.8 | 23.4 | 83.3 |  | 2 |  |  | 15.8 | 10 | 19.6 | 18.9 | 10.2 | 33.8 |  | 18.7 |  |  | 11.2 |  | 7850.2 | 18.1 | 3.786 | 10.7 | 9.6 | 25.1059 | 18.9482 | 11.4 | 0 | 97.6401
26/05/2026 | 12:00 | 104.1 | 596.8 | 197.2 | 0 | 0 | 83.7 | 152.1 |  | 0 | 175.8 | 0 | 198 | 188.9 | 200.7 | 104.6 | 557.1 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.8 | 61.1 |  |  |  |  | 93.2 | 176.3 |  | 0 |  | 6.5 | 227.7 | 57.3 | 141.4 | 37.5 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 175.3 | 176 | 181.2 | 107.7 | 17.6 | 41.7 | 3.6 | 12.7 | 146.5 |  |  | 0 | 40 |  | 44 |  |  |  | 124.4 | 144.4 | 144.4 | 144 | 227.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 113.7 | 109.4 | 65.7 | 66.9 | 28.3 | 0 |  |  | 140.3 | 142.8 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 204.3 | 98.2 | 7.8 | 3.6 | 10.7 | 1.2 | 40.1 | 66.8 | 12.9 | 0.5 | 15.8 | 9.8 | 5.4 | 166.2 | 84.7 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 20.1 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 12.2 | 15.6 | 10.5 | 30.4 | 15.1 | 2.8 | 0 | 1.7 |  | 0.4 | 14.6 | 4.8 | 8.3 | 12.9 | 15.4 | 26.5 | 29.1 | 26.5 | 34.7 | 3.9 | 2.4 | 0.2 | 10 | 3.3 | 4.6 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 15.2 | 207.8 | 16.7 | 111.2 | 0.6 | 9.3 | 51.5 | 83.8 |  | 2 |  |  | 15.9 | 10 | 19.6 | 18.7 | 9.9 | 34 |  | 18.5 |  |  | 11.2 |  | 7945.6 | 18.1 | 3.614 | 10.7 | 9.6 | 24.8595 | 18.9498 | 11.6 | 0 | 97.4233
26/05/2026 | 12:30 | 104.7 | 598.7 | 204 | 0 | 0 | 85 | 157.2 |  | 0 | 177.2 | 0 | 199.4 | 189.1 | 199.9 | 104.7 | 555.2 |  |  |  |  | 161.5 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.8 | 61.8 |  |  |  |  | 94.5 | 154.7 |  | 0 |  | 6.5 | 227.7 | 62.1 | 132.7 | 38.1 | 18.6 | 18.8 | 91.8 | 178.3 | 178.5 | 181.8 | 107.7 | 18.1 | 38.4 | 3.6 | 13.1 | 86.7 |  |  | 0 | 40 |  | 43.7 |  |  |  | 124.8 | 140.5 | 140.4 | 140.4 | 224.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 90.1 | 99.4 | 66 | 67.1 | 28.7 | 0 |  |  | 140.1 | 142.6 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 204.4 | 98.4 | 7.8 | 3.6 | 10 | 1.2 | 51.9 | 69.4 | 13 | 0.4 | 16 | 9.9 | 5.4 | 166.9 | 84.6 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 20.4 | 9.9 | 4.5 |  | 7.5 | 12.3 | 15.4 | 14.5 | 38.4 | 15.1 | 2.8 | 0 | 1.7 |  | 0.4 | 14.6 | 4.4 | 8.3 | 12.9 | 13.1 | 20.7 | 28.7 | 30.2 | 41.5 | 4.7 | 1.1 | 1.3 | 10 | 3.3 | 4.6 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 15.4 | 211.3 | 16.5 | 113.3 | 0.6 | 24.5 | 67.2 | 85.9 |  | 2 |  |  | 15.6 | 10 | 19.4 | 18.3 | 9.3 | 33.7 |  | 18.1 |  |  | 11.4 |  | 7898.5 | 18.1 | 3.619 | 10.7 | 9.6 | 24.62 | 18.9533 | 11.5 | 0 | 97.0923
26/05/2026 | 13:00 | 104.6 | 596.9 | 205.3 | 0 | 0 | 59.7 | 156 |  | 0 | 176.9 | 0 | 200 | 189.3 | 200.2 | 104.5 | 444.6 |  |  |  |  | 160.6 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 97.9 | 88.9 |  | 0 |  | 6.5 | 210.2 | 62.1 | 132.5 | 37.7 | 18.6 | 18.8 | 88.1 | 175.5 | 176.1 | 181.5 | 107.6 | 17.7 | 37.7 | 3.6 | 12.8 | 43.1 |  |  | 0 | 39.8 |  | 43.8 |  |  |  | 124.3 | 159.8 | 161.1 | 161.2 | 249.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 84.6 | 97.1 | 65.7 | 67.1 | 29.3 | 0 |  |  | 140 | 142.5 | 145.9 | 0 |  |  |  |  | 204.6 | 98.4 | 7.8 | 3.6 | 11.1 | 1.2 | 58.8 | 69.6 | 12.9 | 0.4 | 16 | 9.9 | 5.2 | 170.6 | 86.9 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.3 |  | 7.5 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 42.7 | 15.1 | 2.8 | 0 | 1.6 |  | 0.4 | 14.6 | 4.2 | 8.2 | 12.7 | 9.8 | 21.2 | 28.8 | 32.2 | 45.5 | 5.3 | 2.7 | 1.1 | 10 | 3.4 | 4.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 15.2 | 213.3 | 15.9 | 113.2 | 0.6 | 48.1 | 85.5 | 85.9 |  | 2 |  |  | 14.9 | 10 | 19.6 | 18.7 | 9.4 | 33.3 |  | 18 |  |  | 11.4 |  | 7772.4 | 18.1 | 3.61 | 10.7 | 9.6 | 24.5572 | 18.9561 | 11.5 | 0 | 97.0233
26/05/2026 | 13:30 | 104.7 | 596.3 | 202.9 | 0 | 0 | 39.6 | 156.4 |  | 52.3 | 177.9 | 0 | 199.3 | 188.2 | 200.7 | 104.5 | 399.2 |  |  |  |  | 163.4 | 6.9 | 5.3 | 0 | 6.7 | 61 |  |  |  |  | 97.3 | 93.3 |  | 0 |  | 6.5 | 233.4 | 63.9 | 64.9 | 37.5 | 18.6 | 18.8 | 89 | 174.9 | 175.7 | 182.4 | 107.6 | 33.3 | 39.6 | 3.6 | 12.7 | 38.5 |  |  | 0 | 40 |  | 43.7 |  |  |  | 124.1 | 160.2 | 160.2 | 161 | 242.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 115.3 | 102.8 | 60.3 | 64.8 | 29.1 | 0 |  |  | 140.1 | 142.7 | 146.3 | 0 |  |  |  |  | 204.5 | 98.2 | 7.8 | 3.6 | 11.6 | 0.9 | 69.1 | 69.2 | 12.9 | 0.4 | 16 | 9.9 | 3.7 | 170 | 86.7 | 1.3 | 2 | 2.5 | 20.2 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 12.6 | 15.7 | 17.6 | 49.5 | 15.3 | 2.9 | 0 | 1.6 |  | 0.4 | 14.5 | 4.4 | 8.2 | 12.8 | 7.3 | 18.1 | 29 | 34.3 | 49.2 | 6.1 | 4.2 | 1.4 | 10.1 | 3.4 | 4.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 15.6 | 212.5 | 14.9 | 114.6 | 0.6 | 56.7 | 77 | 85.7 |  | 2 |  |  | 14.4 | 10 | 19.4 | 18.6 | 9.7 | 33.9 |  | 18.2 |  |  | 11 |  | 7774.3 | 18.1 | 3.61 | 10.7 | 9.6 | 24.5854 | 18.9569 | 11.5 | 0 | 97.0523
26/05/2026 | 14:00 | 104.4 | 605.4 | 202.6 | 0 | 0 | 41.4 | 134.4 |  | 80.7 | 176.4 | 0 | 198.1 | 187.7 | 198.9 | 104.5 | 401.2 |  |  |  |  | 170.1 | 8 | 5.6 | 0 | 6.6 | 63.3 |  |  |  |  | 99.7 | 90.4 |  | 64 |  | 6.5 | 234.4 | 61.8 | 66.3 | 38.7 | 18.6 | 18.8 | 92.5 | 180 | 180.4 | 182.1 | 108.8 | 34.5 | 40.8 | 3.6 | 13.2 | 44.7 |  |  | 0 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 125.9 | 150.9 | 150.8 | 149.8 | 230.8 | 0 |  |  |  |  | 20.9 |  |  | 2.9 | 124 | 109.3 | 61.9 | 65.3 | 29.9 | 0 |  |  | 140.3 | 142.9 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 204.9 | 98.4 | 7.8 | 3.6 | 10.9 | 1.1 | 64.5 | 69 | 12.7 | 0.4 | 16.3 | 9.9 | 3.5 | 169.2 | 86.3 | 1.3 | 2 | 2.6 | 20.8 | 9.9 | 8.3 |  | 7.5 | 12.7 | 16 | 15.5 | 45.5 | 15.3 | 2.9 | 0 | 1.6 |  | 0.4 | 14.5 | 4.4 | 8.4 | 13.1 | 9.6 | 20.8 | 29 | 39.2 | 49.3 | 7.2 | 4.1 | 1.5 | 10.2 | 3.4 | 4.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 15.5 | 211.9 | 13.6 | 115.4 | 0.6 | 56.3 | 77.2 | 85.6 |  | 2 |  |  | 13.2 | 9.9 | 19.2 | 18.4 | 8.6 | 34.2 |  | 18 |  |  | 10.9 |  | 7842.1 | 18.1 | 3.608 | 10.7 | 9.6 | 24.5308 | 18.957 | 11.5 | 0 | 96.9958
26/05/2026 | 14:30 | 104.5 | 596.7 | 204.4 | 4.5 | 5 | 32.1 | 129.8 |  | 80.6 | 177.4 | 0 | 199.5 | 188.6 | 202.3 | 105 | 400 |  |  |  |  | 163.2 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 97.7 | 60 |  | 97.8 |  | 6.5 | 233.5 | 63 | 60.4 | 37.6 | 18.6 | 18.8 | 89 | 175.5 | 175.8 | 181.8 | 107.7 | 33.3 | 41.2 | 3.6 | 12.8 | 96.1 |  |  | 0 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 124.3 | 166.4 | 164.8 | 171.9 | 253.1 | 0 |  |  |  |  | 35.5 |  |  | 2.9 | 82.7 | 109 | 60.4 | 66.9 | 29.4 | 0 |  |  | 140.8 | 143.1 | 145.5 | 0 |  |  |  |  | 205.5 | 99 | 7.8 | 3.6 | 10.6 | 0.9 | 50.8 | 68.6 | 12.9 | 0.3 | 16 | 9.9 | 3.5 | 168.8 | 86 | 1.3 | 2 | 2.6 | 20.2 | 10 | 8.3 |  | 7.5 | 12.7 | 16 | 14.2 | 40.2 | 15.1 | 3 | 0 | 1.6 |  | 0.3 | 14.4 | 4.6 | 8.3 | 12.6 | 16.6 | 25.4 | 29.4 | 37.7 | 48.7 | 5.4 | 4.5 | 1.4 | 9.9 | 3.4 | 4.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 15.6 | 212.7 | 12.1 | 115.1 | 0.6 | 60 | 84.4 | 84.9 |  | 2 |  |  | 11.7 | 10 | 19.5 | 18.4 | 7 | 34.2 |  | 18.8 |  |  | 10.9 |  | 7896.5 | 18.1 | 3.601 | 10.7 | 9.6 | 24.4857 | 18.9571 | 11.5 | 0 | 96.9438
26/05/2026 | 15:00 | 104.9 | 601.4 | 205 | 7 | 6.9 | 12 | 128.2 |  | 80.4 | 178 | 0 | 200 | 189.3 | 202.9 | 105.3 | 402.6 |  |  |  |  | 162.7 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.7 | 62.2 |  |  |  |  | 98.3 | 83.4 |  | 99.1 |  | 6.5 | 234.2 | 62.4 | 67.4 | 38.2 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 176 | 177 | 182 | 107.7 | 0 | 41.7 | 3.6 | 12.9 | 151.5 |  |  | 0 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 124.9 | 167.6 | 165.8 | 171.9 | 254.1 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.9 | 102.4 | 114.9 | 61 | 72.1 | 29 | 0 |  |  | 140.6 | 143.2 | 146 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 98.9 | 7.8 | 3.6 | 9.9 | 0.8 | 58.3 | 67.2 | 13 | 0.3 | 16 | 9.9 | 1.6 | 163.5 | 82.8 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 20.4 | 10 | 8.3 |  | 7.5 | 12.6 | 15.9 | 15.2 | 47.2 | 14.5 | 3 | 0 | 1.7 |  | 0.3 | 14.1 | 4.2 | 8.3 | 12.9 | 15.6 | 21 | 29.1 | 35.6 | 44.4 | 6.4 | 4.8 | 1.3 | 9.9 | 3.4 | 4.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 15.6 | 207.4 | 10.2 | 115.1 | 0.6 | 73.1 | 82.6 | 84 |  | 2 |  |  | 10 | 10 | 19.8 | 19 | 5.7 | 34 |  | 18.1 |  |  | 10.9 |  | 7977.6 | 18.1 | 3.616 | 10.6 | 9.6 | 24.4618 | 18.9566 | 11.5 | 0 | 96.8344
26/05/2026 | 15:30 | 104.2 | 600.5 | 204.1 | 7.2 | 7.2 | 12.2 | 129.5 |  | 81.5 | 178.1 | 0 | 200.9 | 188.8 | 202.6 | 104.8 | 556.6 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 5.4 | 0 | 6.8 | 61.4 |  |  |  |  | 110.2 | 114.8 |  | 101.9 |  | 6.5 | 233.8 | 64.4 | 58.3 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 92.5 | 178.6 | 178.6 | 181 | 108.6 | 0 | 41 | 3.6 | 13.1 | 47.9 |  |  | 0 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 125 | 157.6 | 157.4 | 158.3 | 248.8 | 0 |  |  |  |  | 36.5 |  |  | 2.9 | 21 | 107.6 | 61.3 | 72.1 | 28.7 | 0 |  |  | 140.3 | 142.9 | 146 | 0 |  |  |  |  | 206.5 | 99.1 | 7.8 | 3.6 | 10 | 0.7 | 67.7 | 64.3 | 13 | 0.3 | 16.2 | 9.9 | 1 | 155.4 | 78.8 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 20.7 | 9.9 | 8.2 |  | 7.5 | 12.2 | 15.3 | 19 | 56.1 | 12.9 | 3 | 0 | 1.7 |  | 0.2 | 14.1 | 4.3 | 8.4 | 12.9 | 11.3 | 17.5 | 27.6 | 45.4 | 53.2 | 6.7 | 7 | 1.3 | 10.2 | 3.5 | 4.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 15.6 | 197 | 8.1 | 109.8 | 0.6 | 94.7 | 109.9 | 80.5 |  | 2 |  |  | 7.9 | 10 | 19.4 | 18.5 | 8.3 | 33.5 |  | 18.4 |  |  | 10.3 |  | 7996.8 | 18.1 | 3.654 | 10.6 | 9.6 | 24.3776 | 18.9565 | 11.4 | 0 | 96.6881
26/05/2026 | 16:00 | 104.5 | 607.9 | 203.9 | 7.3 | 7.2 | 12.6 | 126.7 |  | 80.7 | 178.2 | 0 | 200 | 188.6 | 203.5 | 105.7 | 569 |  |  |  |  | 168.5 | 8 | 5.6 | 0 | 6.8 | 82.9 |  |  |  |  | 110.4 | 110.5 |  | 106.8 |  | 6.5 | 234.9 | 66.9 | 31.5 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 94.3 | 182.5 | 182.2 | 186.2 | 108.7 | 0 | 42.8 | 3.6 | 13.3 | 68.8 |  |  | 0 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 126.6 | 167.1 | 164.8 | 173.5 | 248.7 | 20 |  |  |  |  | 37.3 |  |  | 2.9 | 38.1 | 121.1 | 62.8 | 72.6 | 29.2 | 0 |  |  | 139.2 | 141.9 | 145.3 | 0 |  |  |  |  | 206.7 | 99.3 | 7.9 | 3.5 | 10.1 | 0.5 | 63.8 | 44.7 | 13 | 0.2 | 16.3 | 10 | 1.4 | 123.3 | 64 | 1.3 | 2 | 2.5 | 20.9 | 9.9 | 4.5 |  | 7.6 | 11.3 | 14.3 | 17.1 | 54.4 | 8.5 | 3 | 0 | 1.7 |  | 0.2 | 14.1 | 4.3 | 8.4 | 13 | 10 | 17.3 | 19.4 | 41.8 | 55.4 | 6.5 | 4.3 | 1.7 | 9.9 | 3.5 | 4.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 15.6 | 166.2 | 5.8 | 76.6 | 0.6 | 107.9 | 125.7 | 65.5 |  | 2 |  |  | 5.5 | 10 | 19.7 | 18.9 | 8.1 | 34.1 |  | 18.2 |  |  | 10 |  | 7986.6 | 18.1 | 3.778 | 10.6 | 9.6 | 24.4164 | 18.956 | 11.5 | 0 | 96.9504
26/05/2026 | 16:30 | 104.7 | 606.6 | 203.8 | 7.3 | 7.4 | 12.7 | 123.3 |  | 80.6 | 177.8 | 0 | 200.5 | 188.7 | 203.8 | 105.3 | 563.4 |  |  |  |  | 168.1 | 8.1 | 5.6 | 0 | 6.7 | 83 |  |  |  |  | 110.6 | 142.3 |  | 105.1 |  | 6.5 | 231.2 | 61.3 | 31.3 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 93.3 | 180.8 | 181.3 | 182.2 | 109.2 | 26 | 42.9 | 3.6 | 13.2 | 151 |  |  | 0 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 126.3 | 163.4 | 163.3 | 170.1 | 250.4 | 72.8 |  |  |  |  | 37.1 |  |  | 2.9 | 41.9 | 121.2 | 62.2 | 72.2 | 29 | 0 |  |  | 139.5 | 142.3 | 145.5 | 129.3 |  |  |  |  | 207.1 | 99.6 | 7.9 | 3.5 | 10 | 0.2 | 65.1 | 20.8 | 12.8 | 0.1 | 16.3 | 9.9 | 1.3 | 61.9 | 32.5 | 1.3 | 2 | 2.5 | 20.7 | 9.9 | 4.5 |  | 7.7 | 7 | 10.4 | 17.9 | 58.7 | 2.2 | 3 | 0 | 1.8 |  | 0.1 | 14.1 | 4.6 | 8.4 | 13.2 | 9.1 | 17.6 | 9.6 | 42.6 | 60.5 | 6.1 | 3.4 | 0.6 | 9.7 | 3.5 | 4.4 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 15.6 | 87.9 | 2.4 | 36.3 | 0.6 | 113.9 | 133.7 | 31.9 |  | 2 |  |  | 3 | 10 | 19.4 | 18.3 | 8 | 34.2 |  | 17.8 |  |  | 10.8 |  | 8000.1 | 18.1 | 3.859 | 10.6 | 9.6 | 24.49 | 18.9565 | 11.5 | 0 | 97.1055
26/05/2026 | 17:00 | 104.2 | 594.8 | 203.1 | 7.5 | 7.2 | 19.6 | 117.5 |  | 80.5 | 179 | 0 | 201.6 | 190.7 | 205 | 105.6 | 552.6 |  |  |  |  | 162.5 | 7.3 | 5.3 | 16.9 | 6.8 | 140.3 |  |  |  |  | 109 | 188.3 |  | 84.4 |  | 6.5 | 223.2 | 61.9 | 93.8 | 39 | 18.6 | 18.8 | 90.7 | 175.8 | 175.6 | 181.5 | 107 | 17.6 | 40.5 | 3.6 | 12.8 | 89.1 |  |  | 0 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 124.1 | 168.3 | 166.4 | 171.1 | 255.5 | 72.9 |  |  |  |  | 35.4 |  |  | 2.9 | 49.2 | 107 | 60.4 | 75.8 | 28 | 0 |  |  | 140.6 | 143.3 | 153.7 | 181.4 |  |  |  |  | 206.9 | 99.7 | 7.9 | 3.6 | 10 | 0 | 52.3 | 4 | 13 | 0.1 | 16 | 9.9 | 1.2 | 4.6 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 20.1 | 9.9 | 4.5 |  | 7.7 | 2.1 | 3 | 15.6 | 54.2 | 0 | 3 | 0 | 1.9 |  | 0 | 14.1 | 4.8 | 8.2 | 11.2 | 11.7 | 15 | 1.5 | 48.7 | 59.4 | 7.2 | 6.5 | 0 | 9.9 | 3.5 | 4.3 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 15.4 | 6.5 | 1.2 | 5.1 | 0.6 | 124.7 | 154.5 | 5.8 |  | 2 |  |  | 0.4 | 10 | 19.4 | 18.2 | 7.8 | 34.4 |  | 18 |  |  | 10.8 |  | 7853 | 18.1 | 3.853 | 10.5 | 9.6 | 24.6737 | 18.9569 | 11.5 | 0 | 97.1835
26/05/2026 | 17:30 | 104.7 | 598.9 | 204.2 | 7.4 | 7.3 | 33 | 124.1 |  | 80.4 | 179.5 | 0 | 201.7 | 190 | 202.7 | 105.8 | 556 |  |  |  |  | 163.7 | 8 | 5.4 | 16.9 | 6.8 | 90.9 |  |  |  |  | 110.2 | 175.7 |  | 62.1 |  | 6.5 | 229 | 58 | 138.4 | 40 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 178.1 | 178.5 | 182 | 108 | 19.3 | 42 | 3.6 | 13 | 112.6 |  |  | 0 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 125 | 175.5 | 166.4 | 197.8 | 263 | 72.9 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.9 | 91.2 | 114.3 | 61.1 | 77.6 | 29.2 | 0 |  |  | 140.6 | 143.4 | 167.5 | 181.3 |  |  |  |  | 207.5 | 99.9 | 7.9 | 3.6 | 10 | 0 | 60.6 | 0 | 12.6 | 0 | 16.1 | 9.9 | 3.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 15.8 | 55.4 | 0 | 3 | 0 | 1.9 |  | 0 | 13.9 | 4.9 | 8.3 | 11.5 | 11.8 | 11 | 0 | 48.2 | 57.8 | 6.4 | 5.6 | 0 | 9.9 | 3.5 | 4.3 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.9 | 163.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.2 | 8.7 | 34.3 |  | 18.5 |  |  | 11 |  | 7972 | 18.8 | 3.849 | 10.5 | 9.6 | 24.7953 | 18.9583 | 11.4 | 0 | 97.9026
26/05/2026 | 18:00 | 104.3 | 647.5 | 208.9 | 7.4 | 7.5 | 32.8 | 126.7 |  | 80.6 | 179.4 | 0 | 203.1 | 190 | 204.2 | 105.5 | 552 |  |  |  |  | 163.8 | 7.5 | 5.3 | 16.9 | 6.7 | 89.4 |  |  |  |  | 109.9 | 167.7 |  | 61 |  | 6.5 | 200.9 | 57.9 | 123.1 | 39.6 | 18.6 | 18.8 | 91.7 | 177.8 | 178.4 | 181 | 107.5 | 17.7 | 36.3 | 3.6 | 12.9 | 45.9 |  |  | 47.3 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 124.5 | 156.1 | 156.3 | 157.9 | 253 | 73 |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.9 | 62.4 | 94.3 | 61 | 77.3 | 30 | 0 |  |  | 140.8 | 143.8 | 168.1 | 181.5 |  |  |  |  | 207.7 | 100 | 7.9 | 3.5 | 10 | 0 | 70.1 | 0 | 12.5 | 0 | 16 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 20.4 | 9.9 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 20.4 | 60.4 | 0 | 3 | 2.5 | 2 |  | 0 | 13.8 | 5 | 8.2 | 10 | 10.6 | 9.7 | 0 | 42.5 | 49.6 | 5 | 2.6 | 0 | 9.9 | 3.5 | 4.3 | 8 | 9.2 | 9.5 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.6 | 160.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.5 | 18.5 | 8.8 | 34.5 |  | 18.6 |  |  | 11 |  | 7814.3 | 22.5 | 5.619 | 11.7 | 9.6 | 24.959 | 18.9592 | 11.6 | 16.1 | 121.0371
26/05/2026 | 18:30 | 104 | 652 | 212.1 | 7.2 | 7.2 | 33 | 127.4 |  | 80.7 | 178.9 | 0 | 202.7 | 189 | 205.1 | 105.5 | 555.9 |  |  |  |  | 166.3 | 8 | 5.4 | 20.1 | 6.8 | 90.6 |  |  |  |  | 110 | 149.5 |  | 61.9 |  | 6.5 | 215.6 | 57.9 | 105.6 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 177.3 | 178.3 | 181.6 | 107.8 | 18.3 | 40.1 | 3.6 | 13 | 84.5 |  |  | 47.5 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 124.7 | 160.9 | 160.9 | 161.3 | 249.1 | 72.8 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.9 | 90.3 | 106.3 | 61.2 | 77.4 | 29.2 | 0 |  |  | 140.7 | 143.5 | 167.4 | 181.6 |  |  |  |  | 208 | 100 | 7.9 | 3.5 | 10 | 0 | 68.4 | 0 | 11.2 | 0 | 16.1 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 21.6 | 63.7 | 0 | 2.8 | 12 | 2 |  | 0 | 13.8 | 4.5 | 8.3 | 10.4 | 7.8 | 8.2 | 0 | 41.7 | 59.8 | 5.6 | 3.2 | 0 | 9.9 | 3.5 | 4.3 | 8 | 9 | 9.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.5 | 147.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.7 | 9 | 34.3 |  | 19 |  |  | 10.4 |  | 7905.1 | 22.4 | 7.796 | 10.6 | 9.4 | 25.3541 | 18.9589 | 11.5 | 16.2 | 122.209
26/05/2026 | 19:00 | 103.5 | 651 | 213.2 | 7.3 | 7.3 | 90.2 | 126.4 |  | 80.6 | 178.8 | 0 | 202.9 | 189.5 | 203.9 | 105.8 | 525.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7.9 | 5.4 | 16.9 | 6.8 | 90.3 |  |  |  |  | 110 | 145 |  | 62.2 |  | 6.5 | 185.7 | 59.8 | 122.4 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 88.9 | 178.6 | 178.9 | 181.7 | 108.5 | 18.2 | 36.7 | 3.6 | 17.1 | 42.2 |  |  | 47.5 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 125.1 | 168.3 | 166.4 | 198.4 | 263.6 | 72.8 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 2.8 | 64.2 | 93.3 | 64.4 | 77.6 | 29.6 | 0 |  |  | 141.3 | 143.8 | 168.3 | 103.3 |  |  |  |  | 207.9 | 100.1 | 7.9 | 3.6 | 10 | 0 | 72.9 | 0 | 11.4 | 0 | 16.1 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 19.4 | 58.2 | 0 | 2.9 | 12.1 | 2.1 |  | 0 | 13.7 | 4.2 | 8.1 | 11.2 | 3.8 | 10.2 | 0 | 62.4 | 65.8 | 6.4 | 4.4 | 0 | 9.9 | 3.5 | 4.3 | 8 | 8.6 | 8.9 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124 | 135.5 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.4 | 8.1 | 34.1 |  | 18.5 |  |  | 10.8 |  | 7831.5 | 22.3 | 11.8879 | 10.4 | 9.4 | 25.5834 | 18.9582 | 11.5 | 16.1 | 126.1295
26/05/2026 | 19:30 | 104.3 | 652 | 213.4 | 7.7 | 7.7 | 90.2 | 126.3 |  | 80.5 | 104.8 | 0 | 104.9 | 140.4 | 204 | 105.7 | 450.6 |  |  |  |  | 163.1 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 | 131 |  |  |  |  | 110.2 | 198.9 |  | 100.6 |  | 6.5 | 233.8 | 62.3 | 142.5 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 177.8 | 178 | 182.4 | 108 | 25.4 | 42.3 | 3.6 | 17 | 122.1 |  |  | 47.4 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 115.9 | 168.3 | 166.5 | 198.3 | 263.5 | 0 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.8 | 151 | 118.1 | 64.1 | 76.5 | 30.2 | 0 |  |  | 141.3 | 144.1 | 154.8 | 103 |  |  |  |  | 208 | 100 | 7.9 | 3.6 | 10.1 | 0 | 69.8 | 0 | 8.9 | 0 | 16.1 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 20.5 | 10 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 20.5 | 61.3 | 0 | 2.8 | 12.1 | 2.1 |  | 0 | 13.7 | 4.2 | 8.2 | 11.3 | 3.6 | 14.2 | 0 | 66.6 | 77.9 | 6 | 4.7 | 0 | 9.9 | 3.5 | 4.3 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.3 | 97.5 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.1 | 7.2 | 34.3 |  | 18.1 |  |  | 10.8 |  | 7793.6 | 22.4 | 12.0851 | 11.1 | 9.4 | 25.7872 | 18.9583 | 11.4 | 16 | 127.1305
26/05/2026 | 20:00 | 104.4 | 650.6 | 213.1 | 7.6 | 7.5 | 90 | 126.4 |  | 80.4 | 104.9 | 0 | 105 | 133.6 | 203.3 | 106 | 557.1 |  |  |  |  | 166.1 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 130.5 |  |  |  |  | 110 | 198.5 |  | 102 |  | 6.5 | 233.7 | 62.5 | 106 | 39.6 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 178.7 | 178.6 | 181.8 | 108.3 | 29.9 | 42.3 | 3.6 | 17 | 148.1 |  |  | 47.4 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 102 | 168.3 | 166.7 | 198.3 | 263 | 0 |  |  |  |  | 36.3 |  |  | 2.8 | 163.3 | 119.5 | 66 | 74.5 | 30.1 | 0 |  |  | 141.5 | 144.1 | 147 | 103.1 |  |  |  |  | 207.9 | 99.8 | 7.9 | 3.6 | 11.7 | 0 | 67.6 | 0 | 12.5 | 0 | 16.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 20.5 | 9.9 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 19.6 | 65.2 | 0 | 2.8 | 12.1 | 2.1 |  | 0 | 13.9 | 4.6 | 8.1 | 11.6 | 4.3 | 19.1 | 0 | 62.8 | 88.5 | 5.9 | 4.6 | 0 | 9.9 | 3.5 | 3.4 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.4 | 80.4 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 17.9 | 6.2 | 34.3 |  | 18 |  |  | 10.8 |  | 7853.2 | 22.4 | 12.0887 | 11.7 | 9.4 | 25.8696 | 18.9586 | 11.5 | 16.1 | 128.0169
26/05/2026 | 20:30 | 104.5 | 652.4 | 213.9 | 7.5 | 7.4 | 90 | 126.3 |  | 80.7 | 105.2 | 0 | 105.2 | 133.2 | 203.6 | 106.2 | 555.9 |  |  |  |  | 165 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 130.7 |  |  |  |  | 109.9 | 222.7 |  | 59.2 |  | 6.5 | 228.4 | 63.8 | 149.8 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 176.1 | 176.8 | 182.4 | 107.8 | 32.3 | 42.5 | 3.6 | 16.8 | 152.3 |  |  | 47.4 | 81.9 |  | 0 |  |  |  | 102.1 | 169 | 167.1 | 198.6 | 263.8 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.8 | 139.1 | 121.9 | 66.1 | 74.6 | 30.2 | 0 |  |  | 141.5 | 144.4 | 147.1 | 103.3 |  |  |  |  | 208 | 99.9 | 7.9 | 3.8 | 10 | 0 | 69.8 | 0 | 9.9 | 0 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 9.9 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 23.1 | 67.3 | 0 | 3.1 | 12.1 | 2.1 |  | 0 | 14 | 5.3 | 8.2 | 11.7 | 7.2 | 24.1 | 0 | 55.4 | 74.7 | 6.7 | 3.5 | 0 | 9.9 | 3.5 | 4.3 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.1 | 52.4 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.4 | 5.2 | 34.1 |  | 18.1 |  |  | 10.8 |  | 7840.2 | 22.4 | 8.097 | 11.7 | 9.4 | 25.8433 | 18.9592 | 11.5 | 16.2 | 124.0996
26/05/2026 | 21:00 | 104.3 | 651.8 | 213.8 | 5 | 4.9 | 90.3 | 125.3 |  | 80.2 | 164.9 | 0 | 164.7 | 170.1 | 203.5 | 106.2 | 555.8 |  |  |  |  | 163.8 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 130.7 |  |  |  |  | 110 | 222.6 |  | 0 |  | 6.5 | 229 | 59.9 | 151.4 | 39.8 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 178.3 | 178.5 | 182.5 | 107.9 | 30 | 42.8 | 3.6 | 17.3 | 73.4 |  |  | 47.4 | 82 |  | 0 |  |  |  | 102 | 168.9 | 166.9 | 198.8 | 264.1 | 0 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.8 | 119.3 | 114.7 | 66 | 74.5 | 30.2 | 0 |  |  | 141.7 | 144.1 | 147.2 | 103.3 |  |  |  |  | 208.1 | 100.2 | 7.9 | 3.8 | 10 | 0 | 74.6 | 0 | 13 | 0 | 16 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 20.5 | 9.4 | 4.5 |  | 7.7 | 0 | 0 | 21.7 | 66.8 | 0 | 3.1 | 12.1 | 2.1 |  | 0 | 14 | 5.3 | 8.2 | 12.1 | 9 | 34.1 | 0 | 43.9 | 75.6 | 4.6 | 2.3 | 0 | 9.9 | 3.5 | 4.5 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.6 | 30.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.8 | 8.2 | 33.8 |  | 18.5 |  |  | 11.3 |  | 7785.3 | 22.4 | 8.093 | 11.7 | 9.4 | 25.8608 | 18.9595 | 11.5 | 16.1 | 124.0133
26/05/2026 | 21:30 | 104 | 653 | 213.6 | 0 | 0 | 90 | 125.7 |  | 52.1 | 179.6 | 0 | 189 | 176.7 | 206.9 | 106.5 | 556.1 |  |  |  |  | 165 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 110 | 222.8 |  | 0 |  | 6.5 | 229.4 | 60.2 | 151.6 | 40 | 18.6 | 18.8 | 90.7 | 177.3 | 177.8 | 183 | 108.1 | 30 | 43 | 3.6 | 17.6 | 125.2 |  |  | 47.5 | 82.8 |  | 0 |  |  |  | 102.1 | 169 | 167.4 | 198.9 | 264.9 | 0 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.8 | 162.4 | 95.5 | 66 | 61.1 | 30.1 | 0 |  |  | 141.9 | 144.5 | 147.5 | 103.9 |  |  |  |  | 208.5 | 100.3 | 7.9 | 3.8 | 10 | 0 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 16 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 8.9 | 4.5 |  | 7.7 | 0 | 0 | 19.6 | 51 | 0 | 3.1 | 12.1 | 2.1 |  | 0 | 14 | 5.3 | 8.1 | 12.2 | 8.7 | 27.3 | 0 | 40.8 | 73.4 | 2.1 | 1.4 | 0 | 9.9 | 3.4 | 4.5 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.8 | 7.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.7 | 8.6 | 33.7 |  | 18 |  |  | 11.1 |  | 7774.6 | 22.3 | 8.095 | 11.7 | 9.4 | 25.8448 | 18.961 | 11.6 | 16.2 | 124.1007
26/05/2026 | 22:00 | 104.8 | 651.2 | 213.8 | 0 | 0 | 90.2 | 120.9 |  | 74.8 | 179.9 | 0 | 202.8 | 189.8 | 204.1 | 106.5 | 554.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 130.2 |  |  |  |  | 109.8 | 218.4 |  | 0 |  | 6.5 | 234 | 61.4 | 151.2 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 177.5 | 178.5 | 181.9 | 108 | 29.6 | 39.9 | 3.6 | 16.6 | 43.3 |  |  | 47.5 | 81.5 |  | 0 |  |  |  | 102.2 | 168.8 | 166.9 | 198.3 | 264.9 | 0 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.8 | 115.2 | 86.2 | 66.3 | 61.1 | 30.4 | 0 |  |  | 141.6 | 144.6 | 147.2 | 184.2 |  |  |  |  | 208.4 | 100.4 | 7.9 | 3.8 | 9.6 | 0 | 50.3 | 0 | 12.7 | 0 | 16.1 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | 8.6 | 4.5 |  | 7.7 | 0 | 0 | 16.5 | 43.3 | 0 | 3.1 | 12.1 | 2.1 |  | 0 | 13.9 | 5.3 | 8.1 | 12.2 | 4.5 | 22 | 0 | 49.7 | 80.5 | 3.7 | 1.6 | 0 | 9.9 | 3.4 | 4.5 | 9 | 10 | 10.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 9.2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.4 | 9 | 33.5 |  | 18.6 |  |  | 11.2 |  | 7735.7 | 22.3 | 8.095 | 11.7 | 9.4 | 25.8127 | 18.9611 | 11.5 | 0 | 107.7687
26/05/2026 | 22:30 | 104.1 | 650.8 | 213.3 | 0 | 0 | 89.7 | 120.6 |  | 31.2 | 180.3 | 0 | 203.8 | 190.1 | 206.7 | 106.7 | 555.8 |  |  |  |  | 161.3 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 123.6 |  |  |  |  | 109.8 | 183.8 |  | 0 |  | 6.5 | 234 | 59.9 | 151.6 | 39.8 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 177.6 | 177.5 | 181.8 | 107.6 | 29.4 | 40.9 | 3.6 | 16.9 | 93 |  |  | 47.3 | 80.1 |  | 0 |  |  |  | 101.5 | 158.8 | 158.6 | 158.3 | 245.4 | 0 |  |  |  |  | 34.5 |  |  | 2.8 | 116.2 | 104.8 | 65.8 | 65 | 30.2 | 0 |  |  | 141.6 | 144.4 | 147.4 | 103.2 |  |  |  |  | 208.4 | 100.4 | 7.9 | 3.8 | 10 | 0 | 37.5 | 0 | 12.4 | 0 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 20.4 | 8.7 | 4.5 |  | 7.7 | 0 | 0 | 11.6 | 27.3 | 0 | 3.1 | 12 | 2.1 |  | 0 | 13.9 | 5.3 | 8.1 | 12.1 | 3.3 | 19.6 | 0 | 43.3 | 63.7 | 3 | 1.5 | 0 | 9.9 | 3.4 | 4.5 | 9 | 10 | 10.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 5.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 18.3 | 8.9 | 34 |  | 18.7 |  |  | 11.2 |  | 7492 | 22.3 | 8.091 | 11.7 | 9.4 | 25.8199 | 18.9611 | 11.6 | 0 | 107.8721
26/05/2026 | 23:00 | 104.1 | 650.5 | 212.9 | 0 | 0 | 33.2 | 121.3 |  | 31.1 | 180.1 | 0 | 203.1 | 190.6 | 205 | 106.8 | 449.8 |  |  |  |  | 165.1 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 122.8 |  |  |  |  | 109.6 | 183.2 |  | 0 |  | 6.5 | 233.9 | 61.7 | 143.9 | 39.8 | 18.7 | 18.8 | 90.8 | 178.4 | 179 | 181.7 | 108.3 | 30 | 42.2 | 3.6 | 16.6 | 147.7 |  |  | 47.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 102 | 167.6 | 167.2 | 168.3 | 256.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 184.9 | 100.7 | 66 | 65.1 | 30.1 | 0 |  |  | 141.7 | 144.2 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.4 | 7.9 | 3.8 | 10.2 | 0 | 27.4 | 0 | 12.9 | 0 | 16 | 9.9 | 3.7 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 20.4 | 8.3 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 7.6 | 17 | 0 | 2.7 | 12.1 | 2 |  | 0 | 13.9 | 5.3 | 8.1 | 12 | 3 | 20.4 | 0 | 39.1 | 60.8 | 3.8 | 1.3 | 0 | 9.9 | 3.4 | 4.5 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 0.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.4 | 8.1 | 32.8 |  | 18.8 |  |  | 11.2 |  | 7232 | 22.3 | 8.085 | 11.7 | 9.4 | 25.8807 | 18.9609 | 11.5 | 0 | 107.8267
26/05/2026 | 23:30 | 104.2 | 648 | 211.8 | 0 | 0 | 23.9 | 124.4 |  | 30.4 | 180 | 0 | 204.7 | 189.9 | 204.9 | 107.5 | 445.3 |  |  |  |  | 167.5 | 8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 122.3 |  |  |  |  | 100.5 | 123.6 |  | 0 |  | 6.5 | 218.1 | 61.7 | 121.8 | 40.2 | 18.6 | 18.8 | 91.2 | 180.5 | 180.2 | 180.5 | 107.9 | 30.7 | 40.4 | 3.6 | 17.9 | 131.3 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 104.5 | 166.2 | 165.9 | 167.5 | 256.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 147.3 | 89.1 | 66.7 | 67.9 | 30.4 | 0 |  |  | 140.1 | 142.6 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.6 | 7.9 | 3.8 | 10.3 | 0 | 29.6 | 0 | 13 | 0 | 16 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 20.1 | 8.2 | 8.3 |  | 7.7 | 0 | 0 | 6.1 | 14.7 | 0 | 2.8 | 12.1 | 2 |  | 0 | 13.9 | 5.3 | 8.2 | 12.2 | 4.1 | 24 | 0 | 41.2 | 68.6 | 4.4 | 2.5 | 0 | 9.9 | 3.4 | 4.5 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.4 | 7.7 | 33.2 |  | 18.7 |  |  | 10.7 |  | 7058.8 | 22.3 | 7.945 | 11.3 | 9.4 | 25.8417 | 18.9606 | 11.5 | 0 | 107.2473
27/05/2026 | 00:00 | 104.7 | 646.2 | 211.3 | 0 | 0 | 21.3 | 120.1 |  | 31.2 | 180.6 | 0 | 203.7 | 191 | 205.4 | 106.5 | 442.8 |  |  |  |  | 160.4 | 7.1 | 5.1 | 0 | 6.7 | 123.2 |  |  |  |  | 92.5 | 136.8 |  | 0 |  | 6.5 | 228 | 62.2 | 52.7 | 38.8 | 18.6 | 18.8 | 88.7 | 173.8 | 174.4 | 181.5 | 106.6 | 29.5 | 40 | 3.6 | 16.6 | 40 |  |  | 46.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100.7 | 169 | 168.4 | 169.6 | 257 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 165.7 | 76.2 | 64.7 | 66.5 | 29.3 | 0 |  |  | 141.6 | 144.4 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.5 | 7.9 | 3.8 | 10.2 | 0 | 25.5 | 0 | 13 | 0 | 15.9 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 19.9 | 8.5 | 8.2 |  | 7.7 | 0 | 0 | 8.3 | 14.8 | 0 | 2.7 | 12.1 | 2 |  | 0 | 14 | 5.4 | 8 | 11.8 | 5.4 | 22.3 | 0 | 35.7 | 57.6 | 3.5 | 0.5 | 0 | 9.9 | 3.4 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.4 | 7.5 | 33.7 |  | 18.8 |  |  | 10.8 |  | 6867.5 | 22.3 | 5.543 | 10.7 | 9.4 | 25.6786 | 18.9603 | 11.5 | 0 | 104.0819
EJEC |  | 2505.8 | 15051 | 5012.65 | 48.95 | 48.85 | 1050.65 | 3076.8 | 0 | 756.1 | 4068.2 | 26.1 | 4459.45 | 4345.5 | 4901.45 | 2541.15 | 11610.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945.45 | 183 | 128.35 | 43.85 | 160.95 | 1932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.95 | 3219.35 | 0 | 584.05 | 0 | 155.95 | 5419.75 | 1507.8 | 2121.4 | 959.5 | 446.45 | 451.2 | 2173.55 | 4255.5 | 4264.5 | 4368.8 | 2586.65 | 358.1 | 973.25 | 86.4 | 309.75 | 2290.35 | 0 | 0 | 670.45 | 304.1 | 0 | 580.05 | 0 | 0 | 0 | 2885.6 | 3858.65 | 3838.7 | 4021.95 | 5979.7 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.4 | 0 | 0 | 69.1 | 2037.95 | 2504.5 | 1522.2 | 1599.75 | 707.9 | 130.35 | 0 | 0 | 3385 | 3450.3 | 3570.45 | 881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978.25 | 2397.25 | 188.45 | 86.95 | 253.6 | 8.05 | 874.85 | 605.55 | 294.45 | 2.6 | 385.75 | 188.35 | 72.65 | 1468.55 | 753.1 | 31.2 | 55.45 | 61.15 | 489.4 | 233.5 | 162.85 | 0 | 181.65 | 98.9 | 125.2 | 225.7 | 650.65 | 104.95 | 68.65 | 172.15 | 44.05 | 0 | 2.7 | 343.1 | 117.7 | 198.2 | 289.9 | 354.45 | 526.9 | 257.4 | 673.9 | 967.4 | 82.1 | 51.1 | 11.25 | 241.9 | 83.45 | 108.65 | 209.5 | 229.65 | 236.4 | 324.05 | 1886 | 114.9 | 1026.9 | 14.4 | 808.25 | 1010 | 776.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 109.9 | 239.75 | 468.65 | 447.4 | 199.15 | 818.25 | 0 | 440.35 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 176547 | 487.55 | 90.4809 | 260.15 | 229.2 | 613.3479 | 390.6524 | 275.85 | 144.6 | 2491.8312

## REACTIVA
martes, 26 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/05/2026 | 00:30 | -7.1 | 9.6 | 14.2 | 0 | 0 | -5.9 | -1.3 |  | 0 | -31.8 | -36.9 | -5.2 | 22.3 | 28.6 | 37.5 | 38.3 |  |  |  |  | -3.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | -3.2 | 13.8 |  |  |  |  | 2.6 | -7.3 |  | 0 |  | -1.6 | -17.5 | 4.2 | 10.6 | 10.5 | -0.5 | 2.6 | 0.4 | 19.1 | 5.4 | -45.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | -3.1 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.1408 | -20.8 | -8 | -6.9 | -8.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.5 | 36.4 | 11.1 | 8.7 | 0.7 | -22.9 |  |  | 13.8 | 10.2 | -25.5 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | -1.7 | -2.8 | 0 | 0.8 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.4 | -6.5 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.2 |  | 2 |  |  | 4.2 |  | 67.1592 | 0 | 1.1781 | 0.34998 | 0.25842 | -1.2 | 1 | 1.5865
26/05/2026 | 01:00 | -7.4 | 7.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | -2.5 |  | 0 | -36.7 | 0 | -12.4 | 15.1 | 25 | 35 | 49.4 |  |  |  |  | -0.1 | 0.8 | 1.7 | 0 | -3.2 | 11.6 |  |  |  |  | -4.5 | -0.5 |  | 0 |  | -1.7 | -16.5 | 3.9 | 10 | 10 | -0.1 | 2.6 | 0.9 | 17.9 | 4.1 | -47.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | -0.1 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.9724 | -24.1 | -11.2 | -13.5 | -14.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.9 | 36 | 10.6 | 6.3 | 0.8 | -25.1 |  |  | 11.8 | 8.1 | -28.5 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | -2.8 | -2.8 | 0 | 0.9 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.4 | -7.9 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.6 |  | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 50.9276 | 0 | 1.1789 | 0.35264 | 0.23792 | -1.2 | 1 | 1.5695
26/05/2026 | 01:30 | -8.2 | 2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | -3.9 |  | 0 | -38.2 | 0 | -14.1 | 13.1 | 24.3 | 34.2 | 46.5 |  |  |  |  | -1.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | -3.1 | 11.1 |  |  |  |  | -5.4 | 0.2 |  | 0 |  | -1.6 | -16.5 | 3.9 | 10.4 | 10.2 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | 15.5 | 1.7 | -44.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | -2.2 |  |  | -4.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.3155 | -24.7 | -11.9 | -14.1 | -15.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.4 | 36.8 | 11.1 | 6.4 | 0.1 | -26.1 |  |  | 9.8 | 5.9 | -31.8 | 0 |  |  |  |  | 5 | -3.4 | -2.7 | 0.2 | 0.8 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.1 | -7.9 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.6 |  | 3.7 |  |  | 4.2 |  | 17.0845 | 0 | 1.1614 | 0.35173 | 0.16712 | -1.4 | 1 | 1.2803
26/05/2026 | 02:00 | -7.8 | 9.8 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |  | 0 | -36.1 | 0 | -11.9 | 15.7 | 22.5 | 33.3 | 35 |  |  |  |  | -0.3 | 1 | -0.1 | 0 | -3.1 | 10.9 |  |  |  |  | -4.9 | -3.2 |  | 0 |  | -1.1 | -14.5 | 4 | 9.9 | 10.1 | -1 | 2.6 | 0.9 | 11.9 | -1.9 | -43.2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1 | 0.1 | -1.2 |  |  | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.1779 | -26.4 | -13.7 | -16 | -17.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 15.7 | 35.8 | 10.8 | 6.2 | 0 | -26.1 |  |  | 14.9 | 11.3 | -22.7 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | -7 | -2.7 | 0.2 | 0.7 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.3 | -5.1 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.2 |  | 3.3 |  |  | 4 |  | 40.1221 | 0 | 1.1706 | 0.35154 | 0.24379 | -1.2 | 1 | 1.5659
26/05/2026 | 02:30 | -8.8 | 4.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  | 0 | -37.5 | 0 | -13.2 | 13.6 | 20.7 | 32.2 | 33.3 |  |  |  |  | -1.9 | 1 | 0 | 0 | -3 | 10.6 |  |  |  |  | -5.9 | -0.8 |  | 0 |  | -1.2 | -15.2 | 3.9 | 11 | 9.8 | -0.8 | 2.6 | 0.9 | 8.3 | -5.5 | -46.7 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | -2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.96271 | -28.3 | -15.5 | -18 | -20.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 15.8 | 36 | 11.1 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 13.8 | 10.1 | -25.6 | 0 |  |  |  |  | -4.1 | -8.8 | -2.7 | 0.3 | 0.8 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -7.5 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.7 |  | 3.9 |  |  | 3.9 |  | 14.1373 | 0 | 1.1296 | 0.34092 | 0.22063 | -1.1 | 0.2 | 0.79114
26/05/2026 | 03:00 | -8.3 | 8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 | -40.1 | 0 | -16.4 | 10.7 | 21.6 | 32.5 | 23.2 |  |  |  |  | -1.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.1 | 10.8 |  |  |  |  | -6 | -12.8 |  | 0 |  | -1.2 | -13.1 | 4 | 10.7 | 10.9 | -0.8 | 2.6 | 1.7 | 7.3 | -6.5 | -47.4 | -0.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | -2.8 |  |  | -3.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.13287 | -27 | -14.4 | -7.4 | -16.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 15.7 | 36.3 | 2.8 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 12.9 | 9.4 | -27 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | -8.6 | -2.7 | 0.3 | 0.8 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.1 | -8.2 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 |  | 3.6 |  |  | 3.8 |  | -17.8671 | 0 | 1.1875 | 0.33631 | 0.18395 | -1.2 | 0.2 | 0.7078
26/05/2026 | 03:30 | -7.9 | 6.5 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |  | 0 | -35 | 0 | -9.9 | 15.2 | 19.7 | 31.1 | 22.9 |  |  |  |  | -0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | -3 | 11.3 |  |  |  |  | -5.8 | -3.4 |  | 0 |  | -1.2 | -13.6 | 4.3 | 11.1 | 9.8 | -0.9 | 2.6 | 1 | 7.9 | -5.9 | -47.2 | 3.2 | 0 | 2.1 | 1 | 0.1 | 2 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.7289 | -30.1 | -17.3 | -13.6 | -22.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 8.1 | 35.4 | 1.7 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 13.9 | 10.1 | -25.9 | 0 |  |  |  |  | -4.7 | -9.2 | -2.7 | 0.1 | 0.8 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.3 | -6.8 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.5 |  | 3.4 |  |  | 3.6 |  | -0.42888 | 0 | 1.1383 | 0.34359 | 0.07726 | -1.3 | 0.1 | 0.35915
26/05/2026 | 04:00 | -7.5 | 1.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  | 0 | -35.8 | 0 | -10.1 | 15.6 | 20.2 | 31.6 | 24.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | -3 | 11.6 |  |  |  |  | -6.2 | -7.6 |  | 0 |  | -1.2 | -14.2 | 3.9 | 10.1 | 10 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | 8.5 | -5.4 | -46.5 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -3.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.7215 | -29.4 | -16.6 | -12.8 | -21.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 8 | 35.9 | 1.8 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 13.4 | 9.7 | -26.3 | 0 |  |  |  |  | -5.1 | -9.5 | -2.8 | 0.1 | 0.9 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.8 | -7.7 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.7 |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  | -12.3216 | 0 | 1.2216 | 0.34305 | 0.08738 | -1.2 | 0.2 | 0.65206
26/05/2026 | 04:30 | -9.1 | -9.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0 | -38.4 | 0 | -11.5 | 12.1 | 18.8 | 30.7 | 18.8 |  |  |  |  | -2.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | -2.9 | 10.3 |  |  |  |  | -7.5 | -6.2 |  | 0 |  | -1.2 | -16.3 | 3.9 | 10.1 | 9.5 | -1 | 2.6 | -0.5 | 6.3 | -7.5 | -48.5 | 4.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.2865 | -29.5 | -16.8 | -13.2 | -21.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 8.3 | 35.4 | 1.5 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 12.7 | 8.9 | -27.6 | 0 |  |  |  |  | -4.3 | -9.1 | -2.7 | 0.1 | 0.9 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.8 | -9.5 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 |  | 3.1 |  |  | 3.9 |  | -72.0865 | 0 | 1.189 | 0.34126 | 0.07624 | -1.2 | 0.2 | 0.60654
26/05/2026 | 05:00 | -9.8 | -18 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0 | -38.6 | 0 | -14.7 | 10.8 | 18.8 | 30.9 | 17.5 |  |  |  |  | -4.5 | 0.9 | -0.1 | 0 | -3.1 | 10.7 |  |  |  |  | -9 | -3.1 |  | 0 |  | -1.2 | -15.9 | 3.9 | 10.5 | 10.3 | -1 | 2.6 | 0.9 | 6.5 | -7.3 | -43.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | -2.9 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.5072 | -30.2 | -17.5 | -13.7 | -21.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8 | 36.5 | 2.2 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 13 | 9.3 | -26.6 | 0 |  |  |  |  | -3.8 | -8.7 | -2.8 | -0.1 | 0.8 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 5.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -6 | -11.4 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 |  | 3.8 |  |  | 4.2 |  | -86.2072 | 0 | 1.2052 | 0.34066 | 0.11378 | -1.1 | 0.2 | 0.75962
26/05/2026 | 05:30 | -9.4 | -8.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | -34.4 | 0 | -8.1 | 15 | 22.2 | 32.7 | 20.3 |  |  |  |  | -4.1 | 1.1 | -0.1 | 0 | -3.1 | 11.3 |  |  |  |  | -8.4 | -1.1 |  | 0 |  | -1.1 | -15.7 | 4.1 | 9.9 | 9.9 | -0.3 | 2.6 | 2 | 9.8 | -3.9 | -44.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 0.6 |  |  | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.4124 | -25.9 | -13.2 | -9 | -16.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 7.8 | 36.4 | 1.7 | 6.5 | 0.1 | 0 |  |  | 17.8 | 14 | -20.4 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | -7.1 | -2.5 | 0.3 | 0.8 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | -0.3 | 5.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -8.2 | -10.6 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 |  | 2.5 |  |  | 3.8 |  | 4.5876 | 0 | 1.2191 | 0.34553 | 0.06692 | -0.9 | 0.2 | 0.93151
26/05/2026 | 06:00 | -7.9 | 13.9 | 15.2 | 0 | 0 | -5.3 | 12.2 |  | 0 | -29.6 | 0 | -2.9 | 22.1 | 23.3 | 33.9 | 59.8 |  |  |  |  | -2.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -3.1 | 11.6 |  |  |  |  | -5.8 | -2.1 |  | 0 |  | -1.1 | -16.8 | 3.6 | 9.9 | 10.1 | -1.1 | 2.6 | 1.5 | 14 | 0.2 | -41.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.2137 | -25.6 | -12.9 | -8.8 | -17.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8.2 | 35.6 | 1.7 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 21.7 | 18.1 | -14.5 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | -5.8 | -2.7 | 0.1 | 0.8 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 2.6 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 5.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -4.7 | -7.6 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.4 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.3 |  | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 141.0863 | 0 | 1.2213 | 0.34557 | 0.06355 | -0.6 | 0.2 | 1.2304
26/05/2026 | 06:30 | -7.1 | 23.4 | 16.3 | 0 | 0 | -5.1 | 6 |  | 0 | -23.2 | 0 | 5.3 | 30.7 | 26.2 | 35.8 | 61.8 |  |  |  |  | -1.9 | 1.9 | 0.7 | 0 | -3.1 | 12.5 |  |  |  |  | -3.6 | 1.5 |  | 0 |  | -1 | -15.4 | 4.4 | 10 | 10 | -1.5 | 2.6 | 0.9 | 17.8 | 4 | -37.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 1.9 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.48957 | -22.8 | -9.9 | -5.8 | -14.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8.5 | 23.3 | 2.1 | 4.5 | 0.1 | 0 |  |  | 27.3 | 23.5 | -6.7 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | -3.3 | -2.6 | 0.1 | 0.8 |  | -5.5 | 0.2 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0.2 | -0.4 | 5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -3.7 | -6.2 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 2.2 |  | 0.6 |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 |  | 5.1 |  |  | 4.2 |  | 259.6896 | 0 | 1.2857 | 0.34572 | 0.0592 | -0.4 | 0.2 | 1.4906
26/05/2026 | 07:00 | -8.4 | -2.6 | 11.9 | 0 | 0 | -4.3 | 13.6 |  | 0 | -26.9 | 0 | 0.5 | 25.2 | 24.8 | 35 | 30.1 |  |  |  |  | -4.7 | 0.7 | -1 | 0 | -3.1 | 12.2 |  |  |  |  | -3.2 | -2.6 |  | 0 |  | -1 | -16.8 | 4 | 10.2 | 10.3 | -2.1 | 2.6 | 0.9 | 14.9 | 1.2 | -45.2 | 2.4 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | -0.2 |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -1.26 | -23.9 | -11 | -6.6 | -13.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.9 | 23.2 | 2.2 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 24.4 | 20.8 | -9.9 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | -4.8 | -2.5 | 0.1 | 0.9 |  | -5.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | -1.7 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.7 | -10 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.1 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0 | -1.7 | -14.8 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.3 |  | 4.3 |  |  | 4 |  | 124.44 | 0 | 1.2736 | 0.34163 | 0.09237 | -0.3 | 0.2 | 1.6076
26/05/2026 | 07:30 | -6.4 | -3 | 10.1 | 0 | 0 | -5.7 | 9.5 |  | 0 | -22.3 | 0 | 5 | 31.8 | 27.9 | 36.4 | 17.2 |  |  |  |  | -2.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | -3.1 | 14.9 |  |  |  |  | -0.8 | -1.4 |  | 0 |  | -1.4 | -17 | 3.7 | 10.1 | 9.9 | -1.7 | 2.6 | 0.9 | 18.3 | 4.5 | -42.2 | 3.8 | 0 | 2.4 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | -1.1 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 9.5016 | -22 | -9.2 | -4.8 | -12.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 14.9 | 22.8 | 2.1 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 22.5 | 18.9 | -13.5 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | -4.2 | -2.4 | 0.2 | 0.9 |  | -5.6 | 3 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | -3.1 | -2.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.5 | -6.2 | -8.1 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.5 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -14.6 | -0.5 | 2.3 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 1 | 0.2 |  | 2.8 |  |  | 4.1 |  | 154.5016 | 0 | 1.3162 | 0.32198 | 0.10612 | -0.2 | 0.4 | 1.9444
26/05/2026 | 08:00 | -7.8 | -16.7 | 6.9 | 0 | 0 | -4.4 | 0.2 |  | 0 | -16.5 | 0 | 11.3 | 37.2 | 26.7 | 36.3 | 13 |  |  |  |  | -8.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | -1.8 | -4 |  | 0 |  | -1.1 | -18 | 3.5 | 10.6 | 10.3 | -1.8 | 2.6 | 1.1 | 17.9 | 9.1 | -41.8 | 3.4 | -1.7 | 2.7 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | -0.4 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 5.9308 | -23.6 | -10.8 | -6.3 | -15.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 15.1 | 23.2 | 2.6 | 4.4 | 0.1 | 0 |  |  | 36.6 | 39.8 | -11 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | -3.9 | -2.3 | 0.3 | 0.7 |  | -5.7 | 6 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 15 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | -3.6 | -3.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | -8.9 | -10.1 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.5 | -0.1 | -1.7 | -0.2 | -16.8 | -0.5 | -3.9 |  | 0.6 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1 | 0.6 |  | 2.7 |  |  | 4.1 |  | 166.9308 | 0 | 1.3934 | 0.32209 | 0.22156 | 0.1 | 0 | 2.037
26/05/2026 | 08:30 | -5.6 | 7.1 | 12.6 | 0 | 0 | -3.4 | 19.5 |  | 0 | -8.9 | 0 | 21.3 | 48.5 | 34.3 | 41 | 46.8 |  |  |  |  | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | -3.3 | 21.1 |  |  |  |  | -0.5 | 3.7 |  | 0 |  | -0.8 | -6.4 | 6.1 | 11.1 | 8.8 | -1.6 | 2.6 | 1.3 | 30.1 | 21.2 | -39.6 | 9.1 | -0.6 | 3.8 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 5.4667 | -13.9 | -0.9 | 0 | -5.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 33.3 | 32.9 | 7.6 | 9.7 | 4.3 | 0 |  |  | 54.3 | 57.5 | 5.7 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 1.9 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -5.5 | 6.1 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 19.9 |  |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.1 |  |  | 0.2 | 0 | -3 | -1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6 | -6.9 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.8 | -0.4 | -1.8 | -0.2 | -14.7 | -0.3 | 12 |  | 0.6 |  |  | -0.2 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1 | 0.3 |  | 5.4 |  |  | 4.1 |  | 547.3667 | 0.249 | 1.3396 | 0.31134 | 0.24728 | 0.4 | 0 | 2.5472
26/05/2026 | 09:00 | -4.5 | 8.3 | 12.3 | 0 | 0 | -4.4 | 6.5 |  | 0 | 5 | 0 | 13.5 | 69.2 | 19 | 30.9 | 38.2 |  |  |  |  | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0 | -3.3 | 23.8 |  |  |  |  | 2.4 | 1.1 |  | 0 |  | -1.5 | -5.1 | 6.9 | 12.1 | 10.3 | -0.6 | 2.6 | 0.2 | 24.7 | 15.8 | -45.4 | 8.2 | 0.6 | 4.3 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 3.5678 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 34.5 | 34.9 | 8.9 | 9.6 | 5.7 | 0 |  |  | 55.8 | 66 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 13.8 | 1.7 | -2.5 | 0.3 | 0.9 |  | -5.5 | 6.2 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 21.5 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  |  | 0.3 | 0.2 | -2.6 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -9.2 | -10.2 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.7 | -0.7 | -1.9 | -0.2 | -14.3 | -0.2 | 19.9 |  | 0.6 |  |  | -0.4 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |  | 5.6 |  |  | 4.1 |  | 580.0678 | -0.285 | 1.2906 | 0.29619 | 0.25776 | 0.1 | 0 | 1.6595
26/05/2026 | 09:30 | -5.1 | 44.4 | 20.1 | 0 | 0 | -6.1 | 19.1 |  | 0 | 12.9 | 0 | 23.1 | 80 | 26 | 35.4 | 51.4 |  |  |  |  | -1.1 | 2.3 | 1.4 | 0 | -3.2 | 25.7 |  |  |  |  | 3.3 | 7.2 |  | 0 |  | -1.2 | -2.6 | 7.8 | 11.9 | 9.9 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 37.7 | 28.7 | -41.8 | 8 | -1.6 | 4.2 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 6.7481 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 38.4 | 35.3 | 9.2 | 13.6 | 7.2 | 0 |  |  | 51 | 61 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 23.9 | 7.6 | -2.4 | 0.3 | 0.8 |  | -5.5 | 6.5 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 23.4 |  |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0.5 | -2.2 | -0.1 | -1.4 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.4 | -7.7 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.8 | -0.9 | -1.8 | -0.2 | -13.6 | -0.2 | 17.5 |  | 0.6 |  |  | -0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.4 |  | 5.5 |  |  | 4.3 |  | 746.9481 | -0.349 | 1.3281 | 0.29263 | 0.29061 | 0.2 | 0 | 1.7623
26/05/2026 | 10:00 | -4.2 | 43.8 | 19.7 | 0 | 0 | -5.7 | 15.6 |  | 0 | 11.5 | 0 | 22.1 | 77.6 | 24.6 | 34.2 | 47.9 |  |  |  |  | -1.4 | 1.8 | 0.1 | 0 | -3.2 | 26.7 |  |  |  |  | 5.8 | 8 |  | 0 |  | -1.1 | -1.7 | 8 | 11.2 | 9.8 | -0.5 | 2.6 | 1.9 | 35.6 | 26.6 | -43.9 | 11.8 | 0.5 | -0.7 | 1 | 0.1 | 3.9 |  |  | 0 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 4.5815 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 37.6 | 35.3 | 9.7 | 13.6 | 7.9 | 0 |  |  | 51.2 | 61.2 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 25.1 | 8.3 | -2.7 | 0.4 | 0.9 |  | -5.5 | 6.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 23.3 |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  |  | 0.8 | 0.5 | -2.6 | -0.6 | -2.4 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -7.7 | -9.6 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28 | -1.1 | -1.7 | -0.2 | 0 | -1.4 | 21 |  | 0.6 |  |  | -0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.6 |  | 3.8 |  |  | 4.3 |  | 742.3815 | -0.096 | 1.3181 | 0.29402 | 0.2608 | 0.4 | 0 | 2.1769
26/05/2026 | 10:30 | -8.2 | 52.9 | 22.6 | 0 | 0 | -3.9 | 21.5 |  | 0 | 15.4 | 0 | 26.6 | 83.4 | 25.1 | 34.5 | 51.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1 | 0.3 | 0 | -3.2 | 26.4 |  |  |  |  | 4.2 | 7.8 |  | 0 |  | -1 | -2.8 | 8.2 | 25.8 | 9.8 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | 38.1 | 28.9 | -41.9 | 9.1 | 0.1 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 5.5538 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 58 | 34.8 | 10 | 13.6 | 8 | 0 |  |  | 53.4 | 63.5 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 23.9 | 7.4 | -2.7 | 0.3 | 0.9 |  | -5.4 | 6.3 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 22.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0.5 | -3.1 | -1.5 | -2.4 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -5.3 | -5.4 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.4 | -1.3 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 9.4 |  | 0.6 |  |  | -1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.1 |  | 3.6 |  |  | 4.2 |  | 804.3538 | -0.088 | 1.3242 | 0.28978 | 0.21457 | 0.7 | 0 | 2.4405
26/05/2026 | 11:00 | -8.4 | 53.6 | 22.3 | 0 | 0 | -3.5 | 12.8 |  | 0 | 10.5 | 0 | 21.2 | 76.8 | 18.8 | 30.5 | 47.3 |  |  |  |  | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 28.1 |  |  |  |  | 4.2 | 8.7 |  | 0 |  | -0.9 | -1.5 | 7.8 | 25.6 | 9.8 | -0.7 | 2.6 | 1.2 | 35.1 | 26.1 | -44.5 | 10.3 | 0.7 | -0.6 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9 |  |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 56.7 | 46.2 | 9.9 | 13.8 | 7.9 | 0 |  |  | 47.7 | 57.7 | -3.6 | 0 |  |  |  |  | 24.1 | 7.7 | -2.9 | 0.3 | 0.9 |  | -5.4 | 6.5 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 21.3 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0.4 | -3.1 | -2.7 | -2.4 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -3.8 | -4.2 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29 | -1.4 | -1.5 | -0.2 | -14.4 | -0.5 | 13.1 |  | 0.6 |  |  | -1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.7 |  | 3.9 |  |  | 4.2 |  | 771.6 | 0.155 | 1.3139 | 0.27948 | 0.16676 | 0.8 | 0 | 2.7151
26/05/2026 | 11:30 | -8.7 | 69.3 | 19.8 | 0 | 0 | -2.9 | 26.7 |  | 0 | 8.4 | 0 | 18.2 | 75.4 | 8.7 | 23.8 | 61.9 |  |  |  |  | -0.2 | 1.5 | 0.9 | 0 | -3.3 | 27.7 |  |  |  |  | 5.1 | 8.1 |  | 0 |  | -0.9 | -0.1 | 7.3 | 25.5 | 10 | 0 | 2.6 | 0.9 | 35.3 | 26.3 | -44.4 | 10.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.1 |  |  | 0 | 6 |  | 3.3 |  |  |  | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 58.8 | 46 | 10.3 | 13.6 | 7.8 | 0 |  |  | 50.9 | 61 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 24.2 | 7.8 | -2.7 | 0.5 | 0.9 |  | -5.2 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 21.6 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0.4 | -3 | -2.7 | -2.4 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -6.1 | -7.9 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.3 | -1.5 | -1.6 | -0.2 | -14 | -2.1 | 14.8 |  | 0.6 |  |  | -1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.5 |  | 2.6 |  |  | 4.2 |  | 818.4333 | 0.305 | 1.3121 | 0.26197 | 0.20951 | 0.9 | 0 | 2.9886
26/05/2026 | 12:00 | -4.5 | 85.4 | 34.3 | 0 | 0 | -3.5 | 20 |  | 0 | 9.7 | 0 | 19.4 | 76.5 | 8.3 | 23.3 | 52 |  |  |  |  | -1.2 | 1.5 | 1 | 0 | -3.2 | 28.7 |  |  |  |  | 6.7 | 11.4 |  | 0 |  | -1 | -2.7 | 6.9 | 25.5 | 10 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 32.8 | 23.8 | -41.8 | 9.7 | -0.3 | -0.2 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 0 | 5.6 |  | 3.2 |  |  |  | 4.9054 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 73.2 | 50.3 | 9.9 | 13.6 | 7.9 | 0 |  |  | 42.7 | 59.3 | -1.7 | 0 |  |  |  |  | 20.6 | 5.7 | -3 | 0.3 | 0.7 |  | -5.2 | 6.2 |  |  | 0.1 | 0.1 | -0.8 | 22.6 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0.4 | -3.3 | -3.1 | -2.4 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -4.9 | -5.9 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.8 | -1.6 | -1.6 | -0.2 | -13.7 | -6.6 | 17.6 |  | 0.6 |  |  | -1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.1 |  | 2.9 |  |  | 4.3 |  | 834.8054 | 0.124 | 1.2661 | 0.24742 | 0.17635 | 0.9 | 0 | 2.7139
26/05/2026 | 12:30 | -5.5 | 82.4 | 33.4 | 0 | 0 | -5.3 | 7.7 |  | 0 | 6.9 | 0 | 16 | 72.1 | 5.6 | 22 | 49.5 |  |  |  |  | -3.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | -3.3 | 26.8 |  |  |  |  | 4.4 | 4.5 |  | 0 |  | -1.2 | -6 | 6.2 | 26 | 10.3 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | 29.8 | 20.7 | -45.1 | 7.1 | -1.3 | -2.4 | 1 | 0.3 | -2.1 |  |  | 0 | 1.5 |  | 1.4 |  |  |  | 4.1588 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 71.5 | 50.2 | 10.2 | 13.6 | 7.8 | 0 |  |  | 37.1 | 53.6 | -9.7 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 3.9 | -3 | 0.2 | 0.6 |  | -4.9 | 7.2 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 22.8 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0.4 | -3.8 | -4.1 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -2.8 | -4.3 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.3 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | -12.9 | -9.1 | 18.4 |  | 0.6 |  |  | -1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 |  | 2.5 |  |  | 4.3 |  | 728.3588 | -0.461 | 1.2643 | 0.24689 | 0.11574 | 0.1 | 0 | 1.2659
26/05/2026 | 13:00 | -5.9 | 61.6 | 29.9 | 0 | 0 | -9 | 2.4 |  | 0 | 1 | 0 | 9.4 | 64.4 | 4.4 | 20.8 | 20.8 |  |  |  |  | -8.6 | 1.4 | 1 | 0 | -3.2 | 21.6 |  |  |  |  | 2.8 | -4 |  | 0 |  | -1.3 | -11.2 | 5.7 | 25.6 | 9.8 | -0.4 | 2.6 | 1.6 | 25.2 | 16.2 | -44.6 | 8.4 | -0.8 | -3.4 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 0 | 0.4 |  | 1.1 |  |  |  | -0.04842 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 72.3 | 50.5 | 9.9 | 13.6 | 7.8 | 0 |  |  | 30.7 | 46.9 | -19.3 | 0 |  |  |  |  | 16.3 | 3.2 | -3 | 0.1 | 0.9 |  | -4.6 | 7.1 |  |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 22.6 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 0.2 |  |  | 0.7 | 0.4 | -4 | -4.6 | -2.4 | -0.3 | 0 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -5.5 | -7.8 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.5 | -1.4 | -1.8 | -0.2 | -12.7 | -10.9 | 13.8 |  | 0.6 |  |  | -1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.4 |  | 2.3 |  |  | 4.3 |  | 569.6516 | -0.114 | 1.2624 | 0.24321 | 0.11682 | 0 | 0 | 1.5084
26/05/2026 | 13:30 | -5.5 | 59 | 28.8 | 0 | 0 | -9.2 | 5.7 |  | 1.6 | -0.6 | 0 | 8.6 | 63.9 | 4.4 | 20.8 | 13 |  |  |  |  | -7 | 1.2 | 0.6 | 0 | -3.2 | 21.4 |  |  |  |  | 3.1 | -4.9 |  | 0 |  | -1.3 | -6 | 6.8 | 14.1 | 10.3 | 0 | 2.6 | 1.2 | 24.7 | 15.8 | -44.8 | 8.2 | -1.7 | -3.7 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | 0 | 0.6 |  | 1.1 |  |  |  | 1.2073 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 53.2 | 50.7 | 9.1 | 13.6 | 6 | 0 |  |  | 30.3 | 53.2 | -19.7 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1.4 | -2.9 | 0.4 | 0.8 |  | -4.3 | 6.8 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 22.7 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.2 |  |  | 0.7 | 0.4 | -4.3 | -5.7 | -2.5 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.3 | -7 |  |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.6 | -1.2 | -2 | -0.2 | -11.8 | -10 | 12.1 |  | 0.6 |  |  | -1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.5 |  | 1 |  |  | 4.3 |  | 529.6073 | -0.227 | 1.2739 | 0.24609 | 0.16571 | 0 | 0 | 1.4587
26/05/2026 | 14:00 | -4.9 | 62.5 | 29.6 | 0 | 0 | -9.2 | 15.8 |  | 6.8 | 1.2 | 0 | 10.4 | 66.2 | 3.7 | 20.7 | 14.9 |  |  |  |  | -5.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | -3.2 | 23.4 |  |  |  |  | 3.9 | -5.2 |  | -2.1 |  | -1.8 | -8 | 6.7 | 13.7 | 9.8 | -0.1 | 2.6 | 1 | 26.3 | 17.2 | -43.9 | 9.8 | -0.3 | -3.1 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | -0.2 | 52.2 | 50.4 | 8.7 | 13.6 | 6.1 | 0 |  |  | 32.9 | 55.9 | -16.4 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0.9 | -3.1 | 0.5 | 0.9 |  | -4.4 | 6.9 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 24.2 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 0.7 | 0.5 | -4.1 | -5.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.4 | -7 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26 | -1 | -2 | -0.2 | -11.1 | -9.3 | 23.4 |  | 0.6 |  |  | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.1 |  | 2.8 |  |  | 4.1 |  | 584.4728 | -0.028 | 1.2426 | 0.26042 | 0.14138 | 0 | 0 | 1.6164
26/05/2026 | 14:30 | -4.4 | 60.1 | 29.1 | 1.7 | 1.8 | -8 | 18.1 |  | 6.6 | 3.3 | 0 | 12.7 | 68.9 | 7.4 | 22.8 | 16 |  |  |  |  | -4.6 | 1.5 | 0.9 | 0 | -3.2 | 26.4 |  |  |  |  | 6 | -5 |  | 0.2 |  | -1.7 | -6.6 | 7.4 | 14.1 | 9.8 | 0.9 | 2.6 | 1 | 29.4 | 20.3 | -40.5 | 10 | 0.2 | -2.4 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 2.6821 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.1 | 50.2 | 50.7 | 7.5 | 16 | 6.1 | 0 |  |  | 39.2 | 62.2 | -7.1 | 0 |  |  |  |  | 16.9 | 3.6 | -3 | 0.5 | 0.8 |  | -4.9 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.2 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0.7 | 0.5 | -3.7 | -4.2 | -2.4 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -9.5 | -11 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.2 | -0.7 | -1.9 | -0.2 | -10.6 | -9.9 | 21.1 |  | 0.6 |  |  | -0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |  | 3.3 |  |  | 4.2 |  | 657.2821 | 0.219 | 1.25 | 0.28384 | 0.13307 | 0.2 | 0 | 2.0859
26/05/2026 | 15:00 | -4.4 | 67.6 | 30.8 | 1.7 | 1.8 | -2.5 | 20.8 |  | 2.1 | 6.9 | 0 | 16.1 | 72.9 | 8.9 | 23.8 | 20.7 |  |  |  |  | -3.7 | 1.6 | 1.1 | 0 | -3.2 | 27.9 |  |  |  |  | 8.5 | -3.3 |  | 0.7 |  | -1.7 | -6.4 | 7 | 13.9 | 9.9 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 31.7 | 22.6 | -42.8 | 9.5 | 0 | -2.1 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 4.2381 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 |  |  |  |  | -0.8 |  |  | -0.2 | 38.9 | 36.5 | 8.3 | 13.6 | 6.2 | 0 |  |  | 41.3 | 64.4 | -3.7 | 0 |  |  |  |  | 18.1 | 4.3 | -2.7 | 0.1 | 0.7 |  | -4.6 | 6.6 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 23.3 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0.6 | 0.5 | -3.6 | -4.3 | -2.2 | 0.3 | 0 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.3 | -7.2 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 25.9 | -0.5 | -2 | -0.2 | -8.2 | -9.5 | 23.8 |  | 0.6 |  |  | -0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.6 |  | 3 |  |  | 4.1 |  | 695.8381 | 0.226 | 1.2527 | 0.282 | 0.21446 | 0.2 | 0 | 2.1751
26/05/2026 | 15:30 | -3 | 86.3 | 34.9 | 1.7 | 1.7 | -2.8 | 22.1 |  | 2.3 | 9.9 | 0 | 19.5 | 76 | 10.6 | 25.1 | 54.9 |  |  |  |  | -2 | 1.6 | 1 | 0 | -3.3 | 25.8 |  |  |  |  | 12.2 | 2.1 |  | 1.5 |  | -1.6 | -3.5 | 7.1 | 14.2 | 9.8 | 1 | 2.6 | 1.2 | 35.9 | 26.7 | -39.4 | 11.3 | 0 | -2.1 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 4.7035 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | -0.1 | 20.7 | 35.9 | 9.7 | 13.6 | 6 | 0 |  |  | 45.9 | 68.9 | 2.7 | 0 |  |  |  |  | 23 | 7.2 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -4.3 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.3 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.2 |  |  | 0.6 | 0.4 | -3.7 | -4.3 | -1.7 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -3.4 | -4.3 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 25.5 | -0.2 | -1.6 | -0.1 | -3.4 | -7.5 | 26.9 |  | 0.6 |  |  | -0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0.7 |  | 4.7 |  |  | 4.3 |  | 819.8035 | 0.124 | 1.2563 | 0.28136 | 0.21024 | 0.2 | 0 | 2.0719
26/05/2026 | 16:00 | -2.9 | 90.1 | 34.9 | 1.7 | 1.7 | -2.4 | 20 |  | 2.3 | 10.5 | 0 | 20.9 | 77.5 | 10.5 | 25.4 | 57 |  |  |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0 | -3.3 | 26.1 |  |  |  |  | 10.9 | 0.8 |  | -4.5 |  | -1.6 | -3.8 | 7.6 | 14.8 | 10.2 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 36.6 | 27.2 | -38.7 | 10.1 | 0 | -2.4 | 1 | 0.2 | -2.6 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 6.0825 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 7.5 |  |  |  |  | -1.9 |  |  | 0 | 20.8 | 35.9 | 9.9 | 13.4 | 6 | 0 |  |  | 44.6 | 68.1 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 21.6 | 6.3 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | -4.4 | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  |  | -0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.1 |  |  | 0.6 | 0.4 | -3.7 | -4.6 | -0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.7 | -2.1 | -2.5 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 24.1 | 0 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | -5.1 | 26.4 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 |  | 3 |  |  | 4.2 |  | 819.6825 | 0.046 | 1.2599 | 0.28608 | 0.20717 | 0.2 | 0 | 1.9992
26/05/2026 | 16:30 | -1.5 | 87.1 | 34.4 | 1.5 | 1.6 | -2.3 | 17.3 |  | 1.1 | 3.3 | 0 | 12 | 68.7 | 9 | 24.1 | 58.5 |  |  |  |  | 6 | 2 | 1.8 | 0 | -3.2 | 28.3 |  |  |  |  | 10.4 | 3.8 |  | -6.4 |  | -1.8 | -4.7 | 6.5 | 14.9 | 10.4 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 33.8 | 24.7 | -41.4 | 11.3 | -0.1 | -2.3 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 5.2115 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 8.9 |  |  |  |  | -2.1 |  |  | -0.1 | 21 | 46.4 | 10 | 13.4 | 6 | 0 |  |  | 41.6 | 64.9 | -3.3 | -19 |  |  |  |  | 19.2 | 4.9 | -3 | 0.3 | 0.6 |  | -4.3 | 4.5 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 16.9 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0 |  |  | 0.3 | 0.2 | -3.3 | -3.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -4.2 | -5.2 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.2 | 0.1 | 2 | -0.2 | 3.6 | -1.9 | 16.9 |  | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.1 |  | 3.6 |  |  | 4.2 |  | 753.9115 | -0.281 | 1.2483 | 0.2925 | 0.25935 | 0 | 0 | 1.5191
26/05/2026 | 17:00 | -6.9 | 71.5 | 31.2 | 1.2 | 1.1 | -3.9 | 1.2 |  | 0.5 | -2.3 | 0 | 6.7 | 62.1 | 6.7 | 22.3 | 51.3 |  |  |  |  | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 2 | -3.3 | 25.7 |  |  |  |  | 6.7 | 10.3 |  | -11.7 |  | -1.8 | -7.4 | 6.9 | 27.2 | 10.1 | -0.5 | 2.6 | 1.5 | 28.3 | 19.1 | -46.3 | 8.9 | -0.7 | -3.2 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 7.7 |  |  |  |  | -2.8 |  |  | -0.2 | 43.2 | 32.9 | 13.7 | 15.5 | 6.1 | 0 |  |  | 34.6 | 57.6 | -13.2 | -23.9 |  |  |  |  | 17.3 | 3.8 | -2.9 | 0.2 | 0.6 |  | -4.7 | 5.5 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 16.3 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | -2.3 | -6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.7 | -8.5 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.5 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 7 | 0.5 | 2.9 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.4 |  | 3.6 |  |  | 4.2 |  | 616.1589 | -0.505 | 1.2539 | 0.26271 | 0.33419 | -0.3 | 0 | 1.0458
26/05/2026 | 17:30 | -5.5 | 55.2 | 27.7 | 2.5 | 2.5 | -13.6 | 1.5 |  | 0 | -2.3 | 0 | 6.6 | 62.6 | 7 | 22.5 | 56.9 |  |  |  |  | 6.2 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | -3.2 | 25.4 |  |  |  |  | 10 | 6 |  | -8.9 |  | -1.8 | -10.1 | 5.1 | 25.6 | 10 | -0.5 | 2.6 | 0.6 | 27.5 | 18.4 | -42.5 | 8.7 | -1.4 | -2.3 | 1 | 0.2 | 4.4 |  |  | 0 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 7.8 |  |  |  |  | -3.3 |  |  | -0.4 | 36.5 | 23.8 | 13.9 | 13.5 | 6.1 | 0 |  |  | 30.6 | 53.5 | -18.2 | -27 |  |  |  |  | 14.3 | 2 | -3 | 0.1 | 0.6 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0.3 | -2.2 | -5.9 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -4.8 | -5.9 |  |  |  | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | 9.7 | 3.7 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 |  | 4 |  |  | 4.3 |  | 546.5443 | -1.026 | 1.2651 | 0.28948 | 0.21694 | -0.9 | 0 | -0.15447
26/05/2026 | 18:00 | -3.5 | 38.9 | 24.1 | 1.6 | 1.8 | -15 | -1 |  | 0 | -15.1 | 0 | -7.2 | 47.2 | 0.9 | 18.1 | 48.4 |  |  |  |  | 4.4 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | -3.2 | 18.2 |  |  |  |  | 9.1 | 2.7 |  | -17 |  | -1.4 | -12.9 | 4.8 | 25.8 | 9.8 | -1.7 | 2.6 | 1.2 | 20.8 | 11.8 | -44.3 | 8.9 | -2.1 | -2.2 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | -0.4 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -4.3725 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 4.9 |  |  |  |  | -4.1 |  |  | -0.6 | 48.4 | 23.5 | 13.8 | 14.4 | 6 | 0 |  |  | 21 | 43.6 | -32.3 | -43.9 |  |  |  |  | 11.6 | 0.5 | -3 | -0.1 | 0.6 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | -2.9 | -5.3 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -10.2 | -11.4 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.4 | 2.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 |  | 1 |  |  | 3.9 |  | 338.1275 | -1.227 | 1.2635 | 0 | 0.24616 | -1.4 | 0.2 | -0.91736
26/05/2026 | 18:30 | -3.9 | 11.5 | 13.1 | 1.9 | 1.9 | -7.7 | 7.7 |  | 0 | -14.3 | 0 | -6.2 | 47.4 | 5.9 | 22 | 63.9 |  |  |  |  | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | -3.3 | 15.6 |  |  |  |  | 7.4 | -3.3 |  | -3.5 |  | -1.2 | -19 | 3.9 | 26.4 | 10 | -2 | 2.6 | 1.2 | 24.2 | 15.1 | -41.1 | 7.2 | -1 | 2.9 | 1 | 0.3 | 0.8 |  |  | 0.7 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | -11.841 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 7.5 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | -0.5 | 47.6 | 23.9 | 12.3 | 13.4 | 6 | 0 |  |  | 22.1 | 44.8 | -30.6 | -42.8 |  |  |  |  | 9.5 | -0.8 | -3 | 0.1 | 0.6 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.3 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0.1 | -4.1 | -5.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.8 | -8.8 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10 | 3.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.2 |  | 4 |  |  | 4.1 |  | 367.459 | 0.109 | 1.2702 | 0.28733 | 0.25451 | -0.6 | 0.3 | 1.621
26/05/2026 | 19:00 | -4.3 | 4.9 | 13.1 | 1.8 | 1.8 | -6.3 | 5.1 |  | 0 | -11.4 | 0 | -3 | 51.8 | -2.9 | 10.3 | 59.8 |  |  |  |  | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | -3.3 | 14.7 |  |  |  |  | 5.8 | -2.3 |  | -2.4 |  | -1.2 | -24.4 | 3.6 | 25.6 | 9.6 | -1.6 | 2.6 | 1 | 30.9 | 21.8 | -34.7 | 6.5 | -1.4 | 3.5 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -1.9541 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 15.6 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | -0.6 | 33.6 | 14.2 | 5.8 | 10.2 | 3.9 | 0 |  |  | 10.3 | 12.7 | -20.8 | -41.5 |  |  |  |  | 15.8 | 2.9 | -3 | 0 | 0.6 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.1 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0.1 | -3.4 | -8.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -10.6 | -11.6 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.9 | 0.9 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 |  | 4.1 |  |  | 4.1 |  | 284.3459 | -1.1905 | 1.2779 | 0.34099 | 0.24068 | -0.6 | 0.2 | 0.26901
26/05/2026 | 19:30 | -4.1 | 3.1 | 13.1 | 1.4 | 1.4 | -6.7 | 4.7 |  | 0 | -8 | 0 | -0.9 | 23.3 | -4.7 | 19.9 | 44.6 |  |  |  |  | 3.4 | 0.9 | -0.4 | 0 | -3.2 | 15.8 |  |  |  |  | 4.4 | 10.2 |  | -5.6 |  | -1.2 | -15.9 | 4 | 25.2 | 9.8 | -1.7 | 2.6 | 1.6 | 33.1 | 24 | -41.9 | 4.6 | -1.2 | 3.2 | 1 | 0.3 | 1.5 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | -0.3343 | -12.7 | -13.7 | 0 | -1.9 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | -0.4 | 33.4 | 14.5 | 5.6 | 11.3 | 3.7 | 0 |  |  | 10.2 | 12.7 | -21.4 | -27.7 |  |  |  |  | 19.6 | 5.1 | -3 | 0.1 | 1.8 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 9.8 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -3.8 | -9.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -9.5 | -10.3 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.6 | -2.1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.3 |  | 5 |  |  | 3.7 |  | 199.2657 | -1.1632 | 1.2755 | 0.34922 | 0.22935 | -0.6 | 0.2 | 0.29085
26/05/2026 | 20:00 | -2.9 | 15.9 | 15.4 | 1.5 | 1.4 | -7.5 | 2.5 |  | 0 | -9.1 | 0 | -2.4 | 21.1 | -5.2 | 19.7 | 70.4 |  |  |  |  | 7.3 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.3 | 17.8 |  |  |  |  | 4.4 | 10.4 |  | -9.2 |  | -1.3 | -16.1 | 4.6 | 26.5 | 9.9 | -1.4 | 2.6 | 1.1 | 32.8 | 23.7 | -42.2 | 6.3 | -1 | 3.6 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 2.2 | 0.2 |  | -0.2 |  |  |  | -1.0053 | -13.2 | -14.4 | 0 | -2.3 | 0 |  |  |  |  | -0.8 |  |  | -0.2 | 34.8 | 14.5 | 5.7 | 10.3 | 3.9 | 0 |  |  | 9.7 | 12 | -22.8 | -28.5 |  |  |  |  | 20 | 5.4 | -3 | 0.3 | 0.9 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -3.1 | -8.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.4 | -9.1 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | -0.6 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.4 |  | 5.3 |  |  | 3.7 |  | 223.8947 | -1.9433 | 1.2816 | 0.35014 | 0.26933 | -0.8 | 0.2 | -0.64218
26/05/2026 | 20:30 | -4 | 18.9 | 15.3 | 1.4 | 1.4 | -8.2 | 1.7 |  | 0 | -9.2 | 0 | -2.5 | 20.8 | -12 | 15.1 | 72.3 |  |  |  |  | 5.7 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.3 | 17.3 |  |  |  |  | 2.6 | 17.4 |  | -11.1 |  | -1.3 | -14.1 | 5.7 | 25.2 | 10 | -0.3 | 2.6 | 1.1 | 31.2 | 22.2 | -43.5 | 3.8 | -1.5 | 3.1 | 1 | 0.3 | -0.5 |  |  | 1.8 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 |  |  |  |  | -3.3 |  |  | -0.2 | 36 | 14.4 | 6 | 10.2 | 3.9 | 0 |  |  | 9.6 | 12 | -22.6 | -29.8 |  |  |  |  | 21 | 5.9 | -2.8 | 0.4 | 0.8 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.8 | -7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -9.8 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | -3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |  | 4 |  |  | 3.6 |  | 255.7542 | -0.631 | 1.2784 | 0.31678 | 0.32988 | -1.1 | 0.2 | 0.39404
26/05/2026 | 21:00 | -3.9 | 23.6 | 16.1 | 1.1 | 0.6 | -9.5 | 3.5 |  | 0 | 0.1 | 0 | 7.1 | 29.7 | -9.9 | 16.5 | 75.6 |  |  |  |  | 4 | 2 | 1.6 | 0 | -3.2 | 16.1 |  |  |  |  | 2.6 | 18.3 |  | 0 |  | -1.3 | -13.8 | 5.1 | 25.4 | 10.1 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 33.8 | 24.8 | -41.2 | 3.7 | -1.3 | 3.1 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 2.2 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 3.7716 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 |  |  |  |  | -3 |  |  | -0.2 | 36.1 | 14.7 | 5.8 | 10.3 | 3.8 | 0 |  |  | 10.6 | 13 | -21.6 | -25.7 |  |  |  |  | 20.3 | 5.6 | -2.9 | 0.4 | 0.6 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -4.6 | -6.8 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -8.7 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | -2.9 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.2 |  | 3 |  |  | 3.7 |  | 326.1716 | -0.382 | 1.283 | 0.3138 | 0.34349 | -1.3 | 0.1 | 0.35824
26/05/2026 | 21:30 | -4.1 | 28.1 | 17.1 | 0 | 0 | -10.4 | 14.7 |  | 0 | 3.1 | 0 | 10.8 | 32.3 | -9.1 | 17 | 80.8 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 0 | -3.2 | 15.1 |  |  |  |  | 1.5 | 18.7 |  | 0 |  | -1.4 | -12.9 | 5.4 | 25.3 | 9.9 | 0.2 | 2.6 | 1 | 35.5 | 26.4 | -39.4 | 3.2 | -1.7 | 4.3 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 2.2 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | 5.8155 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 |  |  |  |  | -2.6 |  |  | -0.4 | 33.6 | 15 | 6.1 | 10.3 | 4 | 0 |  |  | 12.4 | 14.8 | -18.6 | -26.5 |  |  |  |  | 20.3 | 5.6 | -3 | 0.3 | 0.7 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -4.4 | -5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7 | -7.8 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | -0.1 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.2 |  | 4 |  |  | 3.7 |  | 377.4155 | -0.498 | 1.2798 | 0.32305 | 0.26791 | -1.5 | 0.2 | 0.07281
26/05/2026 | 22:00 | -4.8 | 25.6 | 16.9 | 0 | 0 | -11.6 | 9.5 |  | 1.8 | 2 | 0 | 11 | 32.5 | -9.7 | 16.6 | 77.8 |  |  |  |  | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 0 | -3.3 | 13.9 |  |  |  |  | 7.7 | 19 |  | 0 |  | -1.3 | -9.1 | 5.9 | 25 | 9.9 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 33.8 | 24.8 | -41.1 | 4 | -1.1 | 0 | 1 | 0.2 | -1.2 |  |  | 4.3 | 1.1 |  | 0 |  |  |  | 5.4815 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | -0.5 | 36.8 | 14.6 | 6.1 | 10.3 | 4 | 0 |  |  | 20.1 | 22.6 | -7.6 | -13.6 |  |  |  |  | 22.7 | 7 | -2.8 | 0.4 | 0.6 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -4.2 | -5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.7 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 0.2 |  | 3.2 |  |  | 3.9 |  | 406.3815 | 0.365 | 1.2596 | 0.32621 | 0.28725 | -1.5 | 0 | 0.73808
26/05/2026 | 22:30 | -5.4 | 9.7 | 14 | 0 | 0 | -10.2 | 18.9 |  | 6.3 | -1.9 | 0 | 7.6 | 27.8 | -14.2 | 13.4 | 70.1 |  |  |  |  | -6.9 | 1.4 | 0.6 | 0 | -3.3 | 9.4 |  |  |  |  | 6.1 | 8 |  | 0 |  | -1.1 | -9.9 | 5.7 | 24.6 | 9.5 | -0.2 | 2.6 | 1.8 | 27.2 | 18.2 | -47.5 | 3.4 | -0.4 | 1.5 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 6.1 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | -0.4 | 33.6 | 14 | 5.1 | 13 | 3.9 | 0 |  |  | 22.5 | 24.8 | -4 | -21 |  |  |  |  | 16.4 | 3.3 | -3 | 0.3 | 0.6 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -4.4 | -5.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.4 | -9.8 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.4 | -0.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 0.1 |  | 3.6 |  |  | 3.7 |  | 309.7836 | 0.066 | 1.2862 | 0.31634 | 0.28397 | -1 | 0 | 0.9525
26/05/2026 | 23:00 | -7.1 | -6.5 | 11 | 0 | 0 | -12.2 | 12.3 |  | 5.6 | -3.1 | 0 | 5.9 | 26.7 | -15.2 | 12.7 | 40.3 |  |  |  |  | -11.7 | 0.8 | 0 | 0 | -3.3 | 5.2 |  |  |  |  | 5.2 | 6.9 |  | 0 |  | -1.2 | -10.2 | 5.8 | 25.2 | 9.9 | 0 | 2.6 | 1.7 | 23.7 | 14.7 | -46.4 | 4.1 | -0.5 | 1.5 | 1 | 0.2 | 3.6 |  |  | 3.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 33.9 | 14.6 | 5.8 | 10.3 | 4 | 0 |  |  | 17.5 | 19.9 | -11.4 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 0.8 | -3 | 0.4 | 0.7 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -5 | -7.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.8 | -8.4 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 0.4 |  | 3.3 |  |  | 3.7 |  | 217.1147 | 0.462 | 1.2602 | 0.33566 | 0.27875 | -0.8 | 0 | 1.5366
26/05/2026 | 23:30 | -7.9 | -2.9 | 10.9 | 0 | 0 | -6.5 | 23.5 |  | 4.3 | -9.9 | 0 | -2.8 | 21 | 0.4 | 9.6 | 36.8 |  |  |  |  | -4 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.3 | 6.7 |  |  |  |  | 2.4 | -5.4 |  | 0 |  | -1.3 | -12.8 | 5.4 | 29.2 | 11.9 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 18.8 | 9.8 | -45.9 | -1.4 | -2.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | -2.1 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1871 | -0.4 | -1.6 | 0 | 10.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 35.9 | 16.1 | 7.6 | 12.1 | 4 | 0 |  |  | 19.3 | 22.5 | -8.6 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | -2.4 | -2.7 | 0.3 | 0.5 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -4.6 | -6.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9 | -9.7 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.4 |  | 3.5 |  |  | 3.9 |  | 207.887 | 0.111 | 1.289 | 0.37342 | 0.25794 | -1 | 0 | 1.0313
27/05/2026 | 00:00 | -3.1 | -16.4 | 8.8 | 0 | 0 | -8.1 | 25.7 |  | 4.2 | -14.5 | 0 | -7.2 | 12.9 | -2.7 | 6.3 | 34.9 |  |  |  |  | -4.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | -3.2 | 8 |  |  |  |  | 1.8 | -4.9 |  | 0 |  | -1.4 | -13.2 | 5.4 | 14.3 | 10 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 11.6 | 2.8 | -50.2 | 1.2 | -2.5 | 1 | 1 | 0.1 | -0.6 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6191 | -3 | -4 | 0 | 7.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 35.9 | 14.3 | 5.6 | 10.3 | 4 | 0 |  |  | 18.4 | 20.5 | -10.1 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | -4.9 | -2.7 | 0.3 | 0.7 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -5 | -6.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.1 | -12.5 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.3 |  | 2.9 |  |  | 4.1 |  | 107.3191 | 0.345 | 1.2873 | 0.37093 | 0.31884 | -0.7 | 0 | 1.622
EJEC |  | -143.75 | 665.2 | 449.2 | 11.35 | 11.25 | -126.1 | 247.35 | 0 | 22.75 | -255.05 | -18.45 | 103.1 | 1021.7 | 267.95 | 620.1 | 1048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.7 | 32.95 | 16.95 | 5.5 | -76.7 | 425.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 51.2 | 0 | -40 | 0 | -31.25 | -266.95 | 130.25 | 420.8 | 240.35 | -12.2 | 62.4 | 26.3 | 578.95 | 326.35 | -1042.7 | 133.55 | -12.9 | 17.5 | 24 | 4.5 | -4.75 | 0 | 0 | 1.1 | 12.25 | 0 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 39.8216 | -228.75 | -122.25 | -85.25 | 448.6 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.35 | 0 | 0 | -9.3 | 777.2 | 756.45 | 177.4 | 248.75 | 91.95 | -50.1 | 0 | 0 | 649.9 | 820.2 | -335.1 | -185.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.05 | 12.85 | -66.75 | 5.5 | 18.7 | 0 | -120 | 60.4 | 0 | 0 | 1.05 | -0.5 | -6.55 | 235.2 | 0 | 0 | 0.3 | 16.65 | 3.9 | 4.4 | 2.95 | 0 | 0 | 5.35 | 4.05 | -61.5 | -53.8 | -13.3 | 0.55 | 4.25 | 4.8 | 0 | 0 | -50.55 | 4.45 | 14.45 | 17.95 | 19.2 | 88.8 | 16.7 | -150.6 | -192.6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 4.65 | 27.05 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 299.55 | -5.5 | -9.55 | -4.75 | -80.95 | -42.5 | 148.4 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | -3.3 | 12.55 | 38 | 31.2 | 36.5 | 10 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 96.85 | 0 | 8819.9716 | -3.7945 | 30.1918 | 7.3627 | 4.9115 | -11.6 | 3.95 | 31.0216

## DEMANDA_AREAS
martes, 26 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6703.7 | 981.5963 | 3973.975 | 1748.1287 | 245.724
01:00 | 0 | 6556.9 | 962.6997 | 3848.8853 | 1745.315 | 243.9713
01:30 | 0 | 6471.9 | 942.4628 | 3790.4909 | 1738.9463 | 250.112
02:00 | 0 | 6508.1 | 953.5994 | 3827.6694 | 1726.8312 | 248.3097
02:30 | 0 | 6472.1 | 944.2463 | 3804.7036 | 1723.1501 | 248.4096
03:00 | 0 | 6424.8 | 907.269 | 3788.0349 | 1729.4961 | 248.4994
03:30 | 0 | 6416.7 | 939.1535 | 3749.5141 | 1728.0324 | 247.3955
04:00 | 0 | 6391.7 | 944.7718 | 3728.817 | 1718.1112 | 250.114
04:30 | 0 | 6348.5 | 904.348 | 3783.1688 | 1660.9832 | 245.9776
05:00 | 0 | 6312.9 | 918.3041 | 3715.2278 | 1679.3681 | 240.6971
05:30 | 0 | 6478.9 | 958.2441 | 3832.4243 | 1688.2316 | 242.2327
06:00 | 0 | 6707.6 | 1005.9839 | 4020.1343 | 1681.4818 | 228.7288
06:30 | 0 | 6850.5 | 1024.5714 | 4134.0355 | 1691.8931 | 224.0515
07:00 | 0 | 6846 | 1048.1661 | 4089.9873 | 1707.8466 | 220.7775
07:30 | 0 | 7078.7 | 1071.9273 | 4257.1917 | 1749.581 | 231.4289
08:00 | 0 | 7029.7 | 1059.6858 | 4234.6729 | 1735.3413 | 232.8909
08:30 | 0 | 7395.1 | 1129.9714 | 4499.912 | 1765.2166 | 252.1707
09:00 | 0 | 7414.6 | 1126.0238 | 4501.6614 | 1786.9148 | 247.3416
09:30 | 0 | 7673.8 | 1186.1866 | 4673.5115 | 1814.1019 | 261.8542
10:00 | 0 | 7679.4 | 1205.3907 | 4661.0311 | 1812.9782 | 254.3326
10:30 | 0 | 7771 | 1234.698 | 4776.8079 | 1759.4941 | 253.0825
11:00 | 0 | 7811.9 | 1229.5063 | 4840.4744 | 1741.9193 | 260.3954
11:30 | 0 | 7850.2 | 1284.4527 | 4828.5324 | 1737.2149 | 264.4215
12:00 | 0 | 7945.6 | 1270.3914 | 4878.205 | 1797.0036 | 251.9705
12:30 | 0 | 7898.5 | 1224.3105 | 4868.8289 | 1805.3606 | 246.4556
13:00 | 0 | 7772.4 | 1193.978 | 4811.7044 | 1766.7176 | 240.9538
13:30 | 0 | 7774.3 | 1195.434 | 4802.0877 | 1776.7783 | 249.8736
14:00 | 0 | 7842.1 | 1218.7262 | 4825.285 | 1798.0888 | 257.791
14:30 | 0 | 7896.5 | 1265.825 | 4825.5263 | 1805.1487 | 261.4656
15:00 | 0 | 7977.6 | 1260.5504 | 4877.1221 | 1839.9275 | 260.6988
15:30 | 0 | 7996.8 | 1248.6461 | 4908.2035 | 1839.9504 | 257.0329
16:00 | 0 | 7986.6 | 1250.9224 | 4877.1335 | 1858.5441 | 259.0043
16:30 | 0 | 8000.1 | 1254.6814 | 4871.9843 | 1873.4343 | 258.6891
17:00 | 0 | 7853 | 1204.1501 | 4810.7852 | 1838.0647 | 267.9042
17:30 | 0 | 7972 | 1171.0779 | 4897.4761 | 1903.446 | 256.2777
18:00 | 0 | 7814.3 | 1153.8115 | 4731.5263 | 1928.9622 | 244.2009
18:30 | 0 | 7905.1 | 1236.857 | 4731.1172 | 1937.1258 | 235.1734
19:00 | 0 | 7831.5 | 1266.3397 | 4660.1799 | 1904.9804 | 232.8312
19:30 | 0 | 7793.6 | 1269.3939 | 4637.6123 | 1886.5938 | 237.6152
20:00 | 0 | 7853.2 | 1252.5032 | 4662.6888 | 1938.008 | 242.7326
20:30 | 0 | 7840.2 | 1230.8782 | 4675.5235 | 1933.7983 | 262.3712
21:00 | 0 | 7785.3 | 1226.4604 | 4617.7656 | 1941.074 | 255.6856
21:30 | 0 | 7774.6 | 1219.876 | 4605.5867 | 1949.1373 | 262.0992
22:00 | 0 | 7735.7 | 1199.8029 | 4634.937 | 1900.9601 | 270.5927
22:30 | 0 | 7492 | 1151.3286 | 4482.02 | 1858.6514 | 260.7143
23:00 | 0 | 7232 | 1075.9212 | 4411.1263 | 1744.9525 | 265.9256
23:30 | 0 | 7058.8 | 1075.1553 | 4181.5395 | 1802.1052 | 257.9891
00:00 | 0 | 6867.5 | 1033.4709 | 4060.9514 | 1773.0777 | 267.2104
MÁXIMO | 0 | 8000.1 | 1284.4527 | 4908.2035 | 1949.1373 | 270.5927
MÍNIMO | 0 | 6312.9 | 904.348 | 3715.2278 | 1660.9832 | 220.7775
PROMEDIO | 0 | 7356.125 | 1127.3698 | 4431.4121 | 1797.3431 | 250.1287
ENERGÍA | 0 | 176547 | 27056.8756 | 106353.89 | 43136.2344 | 6003.0887
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 26 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.6123 |  | 24.3557 | 12.225 |  |  |  |  | 21.6742 | 26.8592 | 14.9451 | 13.37 | 31.544 |  |  | 50.055 |  | 14.7859 |  | 8.3 |  | 130.6751 |  | 9.7028 | 6.6993 |  | 16.61 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.8714 | 46.2963 | 29.609 | 29.5366 | 0.81 | 164.23 |  | 38.711 | 35.06 |  | 179.595 | 33.5052 |  | 4.69 |  | 2.6 |  | 72.5528 |  | 23.3 |  |  |  | 17.5117 |  | 4.5149 |  |  | 65.05 | 10.1418 | 145.02 | 1.7392 | 4.3408 | 129.0647 | 15.3093 |  |  | 3.8582 |  |  | 85.6565 | 18.1531 | 0.5676 | 0.562 | 32.3876 | 414.4607 |  | 148.7291 | 18.369 |  |  | 17.6719 | 4.7217 |  |  | 15.9048 | 258.36 |  | 23.594 |  | 39.712
01:00 | 3.8654 |  | 26.8615 | 11.914 |  |  |  |  | 21.7327 | 27.3918 | 14.3514 | 14.26 | 30.952 |  |  | 49.958 |  | 14.376 |  | 8.9 |  | 147.1397 |  | 10.0017 | 6.6787 |  | 16.56 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.6011 | 48.028 | 29.2933 | 29.1748 | 0.7 | 161.71 |  | 39.469 | 35.4 |  | 179.4336 | 33.3653 |  | 4.86 |  | 2.6 |  | 72.4431 |  | 23.3 |  |  |  | 14.73 |  | 4.5682 |  |  | 64.99 | 9.2383 | 144.7198 | 1.6362 | 4.3526 | 128.6521 | 14.408 |  |  | 3.9635 |  |  | 86.0716 | 18.161 | 0.5324 | 0.564 | 32.3924 | 414.5473 |  | 152.4371 | 18.155 |  |  | 16.9352 | 4.791 |  |  | 16.3845 | 267.2 |  | 25.098 |  | 39.222
01:30 | 3.4974 |  | 23.5143 | 12.095 |  |  |  |  | 21.3694 | 27.2864 | 14.4026 | 14.62 | 30.762 |  |  | 50.029 |  | 36.6058 |  | 8.2 |  | 166.66 |  | 10.0043 | 6.4035 |  | 17.84 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.4348 | 49.9581 | 29.8122 | 29.9196 | 0.64 | 165.1 |  | 38.199 | 35.62 |  | 179.1601 | 32.7519 |  | 5.51 |  | 2.6 |  | 73.3781 |  | 23.3 |  |  |  | 14.7638 |  | 4.5878 |  |  | 66.34 | 9.1364 | 147.2321 | 1.8968 | 4.3037 | 130.165 | 16.0427 |  |  | 4.0073 |  |  | 85.1104 | 18.1589 | 0.4794 | 0.565 | 33.8684 | 399.5953 |  | 156.5418 | 18.494 |  |  | 17.2065 | 4.7743 |  |  | 15.561 | 274.44 |  | 25.675 |  | 39.046
02:00 | 3.7013 |  | 23.3869 | 13.144 |  |  |  |  | 21.2365 | 27.2823 | 14.312 | 14.63 | 31.606 |  |  | 49.086 |  | 36.4571 |  | 4.8 |  | 151.8582 |  | 9.9999 | 5.9616 |  | 17.86 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.409 | 52.2336 | 29.0083 | 29.3446 | 0.44 | 163.88 |  | 39.308 | 36.01 |  | 191.9277 | 32.5943 |  | 5.89 |  | 2.5 |  | 73.0693 |  | 23.3 |  |  |  | 14.1759 |  | 4.5202 |  |  | 66.44 | 8.6017 | 149.3207 | 1.4605 | 4.4011 | 131.0681 | 16.8336 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.8556 | 18.1691 | 0.4442 | 0.563 | 33.515 | 394.1746 |  | 153.0361 | 18.402 |  |  | 17.5763 | 4.4214 |  |  | 15.7609 | 268.51 |  | 25.817 |  | 39.282
02:30 | 3.7308 |  | 23.5047 | 13.173 |  |  |  |  | 20.3388 | 27.1622 | 15.3931 | 14.51 | 31.64 |  |  | 48.878 |  | 34.9456 |  | 2.4 |  | 146.2854 |  | 10.0303 | 4.4287 |  | 17.52 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.369 | 53.6199 | 27.8987 | 29.2135 | 0.41 | 164.58 |  | 38.555 | 35.37 |  | 192.3741 | 33.2573 |  | 5.13 |  | 2.5 |  | 72.9263 |  | 23.3 |  |  |  | 14.8127 |  | 4.446 |  |  | 66.11 | 9.196 | 148.5142 | 1.7029 | 4.3062 | 129.0914 | 16.7321 |  |  | 3.872 |  |  | 85.0147 | 18.1611 | 0.3971 | 0.542 | 32.0311 | 395.2526 |  | 152.1029 | 18.417 |  |  | 17.0432 | 4.4271 |  |  | 16.2811 | 268.93 |  | 25.9 |  | 39.131
03:00 | 3.5215 |  | 22.3183 | 12.832 |  |  |  |  | 20.015 | 27.1059 | 15.469 | 14.37 | 31.202 |  |  | 48.915 |  | 40.513 |  | 2.5 |  | 147.5161 |  | 9.8257 | 4.5813 |  | 17.37 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.3362 | 53.6525 | 29.1793 | 29.536 | 0.67 | 164.06 |  | 38.399 | 35.07 |  | 191.2964 | 33.2055 |  | 5.06 |  | 2.6 |  | 73.1038 |  | 23.3 |  |  |  | 16.1975 |  | 4.4059 |  |  | 65.76 | 9.5166 | 144.495 | 1.9513 | 4.3627 | 132.7097 | 16.9219 |  |  | 3.9659 |  |  | 84.3917 | 18.2741 | 0.3942 | 0.543 | 32.3217 | 391.5023 |  | 153.4216 | 18.686 |  |  | 18.3762 | 4.4311 |  |  | 16.99 | 282.29 |  | 25.138 |  | 38.77
03:30 | 3.5408 |  | 22.0717 | 12.716 |  |  |  |  | 20.5811 | 26.9455 | 15.5349 | 14.28 | 30.512 |  |  | 48.818 |  | 47.7449 |  | 2.3 |  | 128.1552 |  | 9.4489 | 5.6082 |  | 17.27 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.2931 | 53.5448 | 30.1647 | 29.1929 | 0.48 | 164.78 |  | 37.938 | 34.54 |  | 189.7034 | 33.0695 |  | 5.72 |  | 2.4 |  | 73.0445 |  | 23.3 |  |  |  | 17.3954 |  | 4.4945 |  |  | 60.87 | 9.879 | 147.7645 | 1.8059 | 4.6045 | 130.228 | 14.857 |  |  | 4.0274 |  |  | 85.8966 | 18.2014 | 0.385 | 0.554 | 34.0764 | 394.8908 |  | 147.7177 | 18.467 |  |  | 17.276 | 4.4261 |  |  | 17.0367 | 273.1 |  | 26.176 |  | 38.626
04:00 | 3.1919 |  | 23.6122 | 13.054 |  |  |  |  | 20.384 | 26.834 | 15.4919 | 14.61 | 29.98 |  |  | 48.708 |  | 43.98 |  | 2 |  | 119.501 |  | 9.2445 | 5.5793 |  | 17.44 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.2997 | 52.7286 | 29.8275 | 29.4344 | 0.18 | 162.42 |  | 36.608 | 33.07 |  | 189.5745 | 33.9563 |  | 6.14 |  | 2.4 |  | 73.0436 |  | 23.3 |  |  |  | 18.0689 |  | 4.6004 |  |  | 61.9 | 9.7409 | 149.1273 | 1.8604 | 4.536 | 132.087 | 16.699 |  |  | 3.8866 |  |  | 85.0699 | 18.2246 | 0.3766 | 0.572 | 34.9808 | 389.0281 |  | 151.0839 | 18.317 |  |  | 17.2985 | 4.4346 |  |  | 16.7134 | 274.72 |  | 25.788 |  | 38.703
04:30 | 2.9467 |  | 23.3968 | 12.546 |  |  |  |  | 20.3654 | 26.6677 | 16.0624 | 14.55 | 30.278 |  |  | 48.723 |  | 47.1985 |  | 2 |  | 117.9526 |  | 9.4458 | 5.46 |  | 17.22 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.2879 | 52.4488 | 29.0744 | 28.8135 | 1.65 | 162.84 |  | 36.381 | 33.69 |  | 189.0192 | 33.8107 |  | 5.68 |  | 2.4 |  | 73.0787 |  | 23.3 |  |  |  | 17.2208 |  | 4.5141 |  |  | 61.94 | 9.0166 | 149.6878 | 1.8241 | 4.5972 | 130.8459 | 16.0885 |  |  | 3.9037 |  |  | 69.2551 | 18.2933 | 0.3616 | 0.562 | 33.2631 | 355.7048 |  | 143.7718 | 18.825 |  |  | 17.5108 | 4.7367 |  |  | 16.6483 | 281.87 |  | 25.747 |  | 38.833
05:00 | 3.1016 |  | 23.3496 | 12.039 |  |  |  |  | 20.2912 | 27.3399 | 16.157 | 14.47 | 30.696 |  |  | 48.687 |  | 42.7861 |  | 1.5 |  | 157.9193 |  | 9.7701 | 5.5949 |  | 16.82 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.2897 | 53.0954 | 28.5386 | 28.695 | 2.1 | 164.74 |  | 36.444 | 32.19 |  | 188.9013 | 32.4526 |  | 5.34 |  | 2.4 |  | 72.9332 |  | 23.3 |  |  |  | 13.3656 |  | 4.505 |  |  | 62.55 | 9.7488 | 148.8894 | 1.7392 | 4.6526 | 130.2713 | 15.6758 |  |  | 4.3754 |  |  | 80.4387 | 18.2918 | 0.3588 | 0.483 | 32.8948 | 346.7956 |  | 151.708 | 19.126 |  |  | 16.8731 | 4.6239 |  |  | 15.422 | 276.57 |  | 26.036 |  | 38.721
05:30 | 3.0728 |  | 23.4927 | 10.716 |  |  |  |  | 20.2879 | 27.7541 | 16.0187 | 13.35 | 30.782 |  |  | 48.612 |  | 32.3207 |  | 1.5 |  | 155.1212 |  | 9.7605 | 5.5119 |  | 16.97 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.2619 | 53.2112 | 29.2576 | 28.7632 | 1.93 | 162.36 |  | 35.663 | 32.48 |  | 188.9025 | 32.46 |  | 6.02 |  | 2.5 |  | 72.8846 |  | 23.3 |  |  |  | 13.5699 |  | 4.4921 |  |  | 62.43 | 9.4271 | 145.2363 | 1.6241 | 4.657 | 132.1832 | 14.9521 |  |  | 3.8589 |  |  | 82.3095 | 18.2709 | 0.3539 | 0.579 | 31.9334 | 339.1804 |  | 149.6624 | 18.948 |  |  | 16.2734 | 4.4592 |  |  | 14.4447 | 273.23 |  | 26.479 |  | 38.444
06:00 | 3.1758 |  | 23.4214 | 10.036 |  |  |  |  | 21.7726 | 28.3651 | 15.7738 | 13.54 | 30.726 |  |  | 48.937 |  | 33.491 |  | 1.4 |  | 158.1259 |  | 9.7826 | 6.1713 |  | 17.8 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.421 | 53.5283 | 28.3355 | 24.3053 | 1.54 | 163.66 |  | 35.411 | 32.14 |  | 189.051 | 31.3759 |  | 6.34 |  | 2.4 |  | 72.9656 |  | 23.3 |  |  |  | 13.0953 |  | 4.3891 |  |  | 60.02 | 9.467 | 145.6698 | 1.3393 | 4.5457 | 130.4821 | 14.3086 |  |  | 3.6509 |  |  | 83.5868 | 18.2548 | 0.3596 | 0.608 | 31.3197 | 332.4195 |  | 141.9496 | 18.629 |  |  | 15.3015 | 4.4242 |  |  | 14.2427 | 276.44 |  | 26.298 |  | 38.041
06:30 | 3.6186 |  | 23.445 | 8.939 |  |  |  |  | 21.6769 | 29.0169 | 14.9711 | 14.99 | 30.738 |  |  | 48.647 |  | 41.9299 |  | 1.5 |  | 148.5252 |  | 9.8051 | 6.3363 |  | 17.62 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.6913 | 52.564 | 26.1422 | 22.8718 | 0.55 | 163.38 |  | 34.656 | 31.83 |  | 188.6789 | 30.5057 |  | 5.99 |  | 2.4 |  | 72.3919 |  | 23.3 |  |  |  | 13.2988 |  | 4.4597 |  |  | 60.71 | 9.4339 | 147.1773 | 1.5938 | 4.2048 | 130.5599 | 13.8189 |  |  | 3.6076 |  |  | 83.7051 | 18.2589 | 0.3694 | 0.572 | 29.6935 | 318.6463 |  | 135.4007 | 18.275 |  |  | 15.5964 | 4.3402 |  |  | 14.0857 | 279.71 |  | 26.185 |  | 37.583
07:00 | 3.4199 |  | 22.6321 | 9.072 |  |  |  |  | 21.5502 | 28.8672 | 12.285 | 14.83 | 29.942 |  |  | 48.124 |  | 37.7947 |  | 1.3 |  | 153.5966 |  | 9.6775 | 5.9642 |  | 17.3 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.6925 | 46.5097 | 25.356 | 23.222 | 0.91 | 162.06 |  | 32.479 | 31.93 |  | 189.2057 | 28.9944 |  | 5.78 |  | 2.4 |  | 72.4282 |  | 22.6 |  |  |  | 13.1747 |  | 4.6095 |  |  | 56.11 | 10.1124 | 147.6116 | 1.818 | 4.1228 | 124.0687 | 12.2818 |  |  | 3.8025 |  |  | 83.0616 | 18.1673 | 0.3766 | 0.559 | 29.5267 | 336.6754 |  | 151.2624 | 17.646 |  |  | 15.8385 | 4.2794 |  |  | 13.6326 | 272.3 |  | 25.8 |  | 37.694
07:30 | 3.5073 |  | 22.4129 | 11.504 |  |  |  |  | 21.2295 | 28.8933 | 12.161 | 14.62 | 30.548 |  |  | 48.183 |  | 45.4746 |  | 1.2 |  | 127.6286 |  | 9.4778 | 4.7092 |  | 17.02 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 2.0694 | 51.1868 | 25.2981 | 26.9631 | 0.73 | 160.76 |  | 33.064 | 32.88 |  | 189.0685 | 29.1912 |  | 5.24 |  | 2.4 |  | 72.6162 |  | 22.6 |  |  |  | 13.2506 |  | 4.6458 |  |  | 55.82 | 10.2331 | 143.892 | 1.7089 | 4.4797 | 126.9168 | 12.3706 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.1882 | 18.1606 | 0.4611 | 0.54 | 30.1356 | 373.208 |  | 149.9277 | 17.525 |  |  | 15.6296 | 4.2666 |  |  | 13.9626 | 273.71 |  | 26.342 |  | 33.596
08:00 | 3.2071 |  | 22.5438 | 12.069 |  |  |  |  | 20.6224 | 28.5655 | 12.2395 | 14.81 | 30.552 |  |  | 48.287 |  | 31.6736 |  | 1.2 |  | 118.1217 |  | 9.8308 | 4.9624 |  | 15.88 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.312 | 52.501 | 25.8403 | 27.3535 | 0.73 | 158.37 |  | 34.651 | 34.16 |  | 188.5263 | 29.761 |  | 5.3 |  | 1.7 |  | 72.5623 |  | 22.6 |  |  |  | 13.0433 |  | 4.7238 |  |  | 55.4 | 9.4584 | 142.8745 | 1.4362 | 4.5974 | 124.6227 | 12.5374 |  |  | 3.7307 |  |  | 83.7801 | 18.1727 | 0.4827 | 0.558 | 31.4993 | 390.8877 |  | 154.3009 | 18.086 |  |  | 15.3542 | 4.2854 |  |  | 13.7238 | 274.36 |  | 26.456 |  | 29.271
08:30 | 3.226 |  | 23.6056 | 12.932 |  |  |  |  | 20.5876 | 28.0982 | 12.0782 | 14.97 | 31.42 |  |  | 48.332 |  | 37.7615 |  | 1.2 |  | 116.134 |  | 10.1256 | 6.9889 |  | 17.15 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 3.3266 | 52.6028 | 27.1215 | 27.8908 | 0.72 | 156.52 |  | 35.426 | 34.34 |  | 189.7854 | 30.543 |  | 5.85 |  | 2.3 |  | 72.4879 |  | 22.6 |  |  |  | 13.237 |  | 4.858 |  |  | 53.83 | 9.1075 | 144.176 | 1.2362 | 4.4852 | 125.5831 | 13.0612 |  |  | 3.872 |  |  | 83.1513 | 17.9117 | 0.5724 | 0.526 | 32.2125 | 400.3217 |  | 154.1766 | 18.123 |  |  | 15.0384 | 4.3259 |  |  | 14.5691 | 274.6 |  | 32.673 |  | 24.603
09:00 | 2.6429 |  | 23.3409 | 12.845 |  |  |  |  | 20.2074 | 27.9317 | 11.2524 | 14.62 | 30.552 |  |  | 48.164 |  | 38.7704 |  | 1.2 |  | 133.0158 |  | 10.078 | 6.4136 |  | 17.35 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.7595 | 52.3506 | 26.245 | 27.4601 | 0.63 | 158.58 |  | 37.056 | 34.84 |  | 190.0617 | 31.3262 |  | 5.37 |  | 2.6 |  | 72.5312 |  | 22.6 |  |  |  | 14.5308 |  | 4.7965 |  |  | 53.06 | 9.3786 | 145.5126 | 1.3453 | 4.5364 | 126.4228 | 14.0781 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.2936 | 17.8927 | 0.6623 | 0.547 | 32.4384 | 405.8337 |  | 150.5405 | 17.792 |  |  | 15.0656 | 4.329 |  |  | 14.6537 | 274.73 |  | 33.004 |  | 21.43
09:30 | 3.2976 |  | 23.4236 | 12.954 |  |  |  |  | 19.8966 | 26.6135 | 11.3352 | 14.68 | 29.186 |  |  | 48.608 |  | 45.4445 |  | 1.2 |  | 152.8007 |  | 10.3048 | 6.3482 |  | 18.07 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 4.0262 | 51.3059 | 26.1762 | 27.483 | 0.44 | 158.13 |  | 37.146 | 34.81 |  | 189.8501 | 32.4251 |  | 5.61 |  | 2.5 |  | 72.571 |  | 22.6 |  |  |  | 15.2374 |  | 4.8771 |  |  | 55.52 | 9.5208 | 144.998 | 1.2726 | 4.5494 | 125.6116 | 14.3024 |  |  | 4.0274 |  |  | 83.415 | 17.8813 | 0.816 | 0.548 | 32.5802 | 415.3299 |  | 149.5815 | 17.665 |  |  | 16.5838 | 4.3788 |  |  | 15.1911 | 270.32 |  | 33.07 |  | 21.101
10:00 | 3.4796 |  | 23.6477 | 13.143 |  |  |  |  | 19.6989 | 26.537 | 11.3563 | 14.91 | 27.918 |  |  | 48.587 |  | 44.2771 |  | 1.2 |  | 135.7169 |  | 10.2168 | 5.5459 |  | 18.01 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.3533 | 49.8568 | 25.7374 | 28.0758 | 0.24 | 157.57 |  | 38.087 | 34.99 |  | 189.6241 | 33.5788 |  | 5.52 |  | 2.5 |  | 71.6132 |  | 22.6 |  |  |  | 16.6496 |  | 4.9198 |  |  | 55.98 | 8.7568 | 145.8339 | 1.5029 | 4.4761 | 129.4928 | 15.5609 |  |  | 3.8866 |  |  | 82.7393 | 17.8759 | 0.9784 | 0.547 | 32.0544 | 406.8295 |  | 153.579 | 17.755 |  |  | 17.3542 | 4.4474 |  |  | 15.1001 | 270.98 |  | 32.915 |  | 20.893
10:30 | 3.3811 |  | 25.048 | 13.81 |  |  |  |  | 19.8256 | 27.9994 | 11.8686 | 14.45 | 27.298 |  |  | 48.686 |  | 34.4545 |  | 1.2 |  | 109.5509 |  | 10.0895 | 5.5936 |  | 18.18 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.9584 | 50.7955 | 25.3143 | 26.8688 | 0.58 | 156.69 |  | 39.14 | 34.46 |  | 189.7365 | 34.1942 |  | 5.44 |  | 2.6 |  | 71.8979 |  | 22.6 |  |  |  | 16.9559 |  | 4.9239 |  |  | 54.12 | 9.3142 | 141.8332 | 1.5756 | 4.5678 | 78.6562 | 15.0585 |  |  | 3.7307 |  |  | 82.9865 | 17.9237 | 1.3163 | 0.58 | 31.8574 | 406.6662 |  | 153.5155 | 17.858 |  |  | 17.1158 | 4.0357 |  |  | 15.8461 | 253.26 |  | 30.536 |  | 20.548
11:00 | 3.4759 |  | 25.0224 | 13.303 |  |  |  |  | 19.7829 | 28.5906 | 11.3267 | 14.58 | 26.56 |  |  | 49.121 |  | 36.7704 |  | 1.2 |  | 100.9764 |  | 9.7927 | 5.9908 |  | 18.01 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.3223 | 49.2478 | 25.3186 | 28.1343 | 1 | 157.23 |  | 38.394 | 33.26 |  | 190.3592 | 34.7285 |  | 5.06 |  | 2.6 |  | 72.5612 |  | 22.6 |  |  |  | 17.647 |  | 4.9203 |  |  | 51.74 | 9.5111 | 141.1103 | 1.7089 | 4.611 | 75.7304 | 15.5291 |  |  | 3.872 |  |  | 83.546 | 17.884 | 1.5126 | 0.493 | 33.7512 | 394.6888 |  | 148.9552 | 17.601 |  |  | 16.5608 | 3.5614 |  |  | 16.1945 | 248.27 |  | 32.154 |  | 21.698
11:30 | 3.7091 |  | 25.1417 | 12.899 |  |  |  |  | 19.8 | 28.9897 | 11.8035 | 14.67 | 26.956 |  |  | 48.567 |  | 39.6287 |  | 1.2 |  | 136.7652 |  | 9.3677 | 5.9185 |  | 17.86 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.6392 | 47.7944 | 25.5122 | 28.5863 | 0.9 | 154.69 |  | 38.89 | 33.1 |  | 190.0137 | 34.5965 |  | 5.64 |  | 2.7 |  | 72.2554 |  | 22.6 |  |  |  | 17.7713 |  | 4.8957 |  |  | 48.59 | 9.6149 | 142.5626 | 1.721 | 4.868 | 73.848 | 15.7139 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.8946 | 17.8818 | 1.6297 | 0.561 | 33.3523 | 381.1851 |  | 150.7666 | 17.844 |  |  | 17.166 | 3.5587 |  |  | 16.2612 | 248.53 |  | 32.695 |  | 22.29
12:00 | 3.6805 |  | 25.3119 | 11.887 |  |  |  |  | 21.2544 | 28.7437 | 12.2477 | 14.68 | 27.652 |  |  | 48.417 |  | 36.06 |  | 1.1 |  | 155.3688 |  | 9.2818 | 4.787 |  | 17.64 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.7236 | 48.7292 | 25.8949 | 28.0806 | 0.73 | 156.53 |  | 38.642 | 33.94 |  | 189.9825 | 33.4276 |  | 5.88 |  | 2.4 |  | 72.1349 |  | 22.6 |  |  |  | 17.8157 |  | 4.8555 |  |  | 52.14 | 9.7136 | 147.2564 | 1.6483 | 4.6924 | 115.949 | 15.089 |  |  | 3.9659 |  |  | 81.5071 | 17.841 | 1.6412 | 0.548 | 33.0681 | 393.524 |  | 152.74 | 17.92 |  |  | 16.4403 | 4.1516 |  |  | 16.6684 | 245.56 |  | 32.07 |  | 21.882
12:30 | 3.6414 |  | 21.6858 | 11.705 |  |  |  |  | 20.8482 | 28.4794 | 14.3536 | 14.5 | 27.848 |  |  | 48.29 |  | 38.6344 |  | 1.1 |  | 141.4122 |  | 9.7925 | 4.8667 |  | 17.5 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.8369 | 49.5576 | 25.5937 | 27.1559 | 0.78 | 155.76 |  | 38.59 | 33 |  | 189.8438 | 33.6031 |  | 5.61 |  | 2.4 |  | 72.4233 |  | 22.6 |  |  |  | 17.9101 |  | 4.7439 |  |  | 55.49 | 9.3979 | 147.4881 | 1.6665 | 4.5509 | 125.165 | 12.9996 |  |  | 3.872 |  |  | 82.1939 | 17.8807 | 1.6728 | 0.568 | 32.8916 | 410.6278 |  | 148.368 | 17.875 |  |  | 16.2454 | 4.0791 |  |  | 15.7314 | 252.55 |  | 31.305 |  | 21.226
13:00 | 3.759 |  | 25.1037 | 11.926 |  |  |  |  | 20.7511 | 28.0584 | 15.0431 | 14.63 | 28.3 |  |  | 48.31 |  | 41.4671 |  | 1.1 |  | 132.5716 |  | 9.9561 | 5.6697 |  | 17.73 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.8286 | 49.6279 | 25.2606 | 27.3417 | 0.64 | 157.15 |  | 37.391 | 33.47 |  | 189.262 | 33.2315 |  | 5.68 |  | 2.6 |  | 72.5599 |  | 22.6 |  |  |  | 17.9254 |  | 4.9546 |  |  | 55.39 | 9.4345 | 147.8132 | 1.7877 | 4.5921 | 124.3385 | 10.3602 |  |  | 4.0073 |  |  | 82.2212 | 17.9049 | 1.6522 | 0.589 | 32.3676 | 410.4039 |  | 143.8835 | 17.72 |  |  | 16.5068 | 4.0602 |  |  | 15.9787 | 253.32 |  | 29.614 |  | 15.42
13:30 | 3.4694 |  | 24.5901 | 12.821 |  |  |  |  | 21.0537 | 28.4581 | 15.4525 | 14.76 | 28.086 |  |  | 48.299 |  | 49.6172 |  | 1 |  | 92.018 |  | 9.9571 | 5.9596 |  | 17.6 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.8031 | 50.327 | 26.2232 | 27.4888 | 0.45 | 157.21 |  | 37.396 | 34.08 |  | 189.4839 | 33.2951 |  | 5.26 |  | 2.5 |  | 72.813 |  | 22.6 |  |  |  | 18.238 |  | 4.9793 |  |  | 55.7 | 9.5416 | 146.2279 | 1.7453 | 4.707 | 125.4918 | 10.836 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.7562 | 17.8941 | 1.6517 | 0.595 | 32.2109 | 412.7214 |  | 152.913 | 17.975 |  |  | 16.9403 | 4.0584 |  |  | 16.2315 | 249.23 |  | 29.499 |  | 3.666
14:00 | 3.6362 |  | 24.1737 | 12.313 |  |  |  |  | 20.6098 | 28.9626 | 16.0124 | 14.64 | 28.962 |  |  | 48.31 |  | 50.4123 |  | 1 |  | 121.2157 |  | 10.2108 | 5.5435 |  | 17.8 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.8907 | 50.8706 | 26.0866 | 27.1406 | 0.73 | 159.8 |  | 38.4 | 34.68 |  | 189.4963 | 33.7117 |  | 5.76 |  | 2.7 |  | 71.019 |  | 22.6 |  |  |  | 18.2877 |  | 5.0438 |  |  | 55.83 | 9.763 | 147.3715 | 1.6968 | 4.5425 | 127.5995 | 7.7339 |  |  | 3.872 |  |  | 80.8954 | 17.8983 | 1.6661 | 0.557 | 32.2866 | 412.1718 |  | 154.3493 | 17.953 |  |  | 17.9297 | 4.3804 |  |  | 16.1789 | 265.67 |  | 31.239 |  | 3.912
14:30 | 3.5551 |  | 24.1047 | 12.98 |  |  |  |  | 20.1681 | 28.7446 | 15.759 | 14.59 | 28.898 |  |  | 48.538 |  | 45.8908 |  | 1 |  | 165.6958 |  | 10.2314 | 5.2037 |  | 17.63 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.9659 | 50.8257 | 22.2536 | 28.122 | 0.86 | 159.41 |  | 38.127 | 35.66 |  | 189.7158 | 32.7886 |  | 5.92 |  | 2.6 |  | 70.1288 |  | 22.6 |  |  |  | 18.2735 |  | 5.1686 |  |  | 55.03 | 10.069 | 149.0134 | 1.6241 | 4.6768 | 128.2619 | 11.2442 |  |  | 3.9659 |  |  | 80.9849 | 17.9001 | 1.6509 | 0.553 | 32.1422 | 406.2294 |  | 149.7794 | 17.954 |  |  | 17.471 | 4.1642 |  |  | 17.0239 | 261.05 |  | 32.326 |  | 10.913
15:00 | 3.1274 |  | 23.9331 | 13.651 |  |  |  |  | 20.1959 | 28.8207 | 16.07 | 14.07 | 28.812 |  |  | 48.435 |  | 40.712 |  | 1 |  | 140.4182 |  | 10.069 | 4.8273 |  | 17.41 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 6.0425 | 46.7175 | 21.5863 | 28.8904 | 0.97 | 163.27 |  | 38.705 | 35.01 |  | 189.8408 | 32.4999 |  | 5.79 |  | 2.5 |  | 70.8095 |  | 22.9 |  |  |  | 16.3796 |  | 5.1158 |  |  | 55.73 | 10.0841 | 150.3561 | 1.6907 | 4.7002 | 129.3139 | 12.9468 |  |  | 4.0274 |  |  | 81.0386 | 17.9279 | 1.6785 | 0.556 | 33.3774 | 405.2473 |  | 156.2586 | 17.925 |  |  | 17.54 | 4.1014 |  |  | 17.4904 | 260.06 |  | 30.365 |  | 18.656
15:30 | 3.4856 |  | 23.8922 | 12.767 |  |  |  |  | 20.4833 | 28.382 | 16.3924 | 14.81 | 28.31 |  |  | 48.159 |  | 43.0378 |  | 1 |  | 140.4876 |  | 9.7048 | 5.6023 |  | 16.11 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 6.0341 | 46.9973 | 17.8133 | 29.0393 | 0.6 | 164.04 |  | 38.301 | 33.37 |  | 190.3929 | 33.0441 |  | 6.01 |  | 2.5 |  | 71.0014 |  | 22.9 |  |  |  | 15.4888 |  | 5.0813 |  |  | 55.78 | 9.4612 | 150.7918 | 1.6483 | 4.7367 | 129.0436 | 14.3037 |  |  | 3.8866 |  |  | 80.9534 | 17.9651 | 1.6619 | 0.54 | 34.3961 | 408.7967 |  | 152.2883 | 17.714 |  |  | 16.9496 | 4.3578 |  |  | 16.922 | 263.66 |  | 30.545 |  | 25.112
16:00 | 3.3208 |  | 23.9684 | 12.441 |  |  |  |  | 20.0718 | 28.5194 | 15.7759 | 14.79 | 27.754 |  |  | 48.51 |  | 32.3555 |  | 1 |  | 90.4105 |  | 10.27 | 4.4881 |  | 15.12 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.9953 | 48.6113 | 20.6039 | 28.3399 | 0.23 | 164.55 |  | 38.477 | 32.98 |  | 190.4621 | 33.0938 |  | 6.19 |  | 2.4 |  | 70.2504 |  | 22.9 |  |  |  | 16.2964 |  | 5.1081 |  |  | 56.63 | 9.3151 | 150.9465 | 1.4605 | 4.462 | 129.5722 | 16.595 |  |  | 3.9037 |  |  | 80.3943 | 18.0002 | 1.6796 | 0.534 | 34.5477 | 417.2516 |  | 158.0374 | 17.93 |  |  | 17.3044 | 4.5011 |  |  | 17.0382 | 262.97 |  | 30.756 |  | 16.848
16:30 | 3.2177 |  | 22.1886 | 13.034 |  |  |  |  | 20.1946 | 28.8458 | 15.4893 | 14.3 | 28.224 |  |  | 48.049 |  | 35.0771 |  | 1 |  | 119.8978 |  | 10.4725 | 5.9296 |  | 16.38 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 6.0123 | 48.6295 | 21.623 | 28.0664 | 0.37 | 164.75 |  | 37.787 | 32.06 |  | 190.0647 | 33.4408 |  | 5.25 |  | 2.4 |  | 70.0973 |  | 22.9 |  |  |  | 17.8917 |  | 5.1075 |  |  | 56.54 | 8.5617 | 150.3083 | 1.3514 | 4.0369 | 129.1259 | 18.1649 |  |  | 4.3754 |  |  | 80.3904 | 18.0321 | 1.6858 | 0.565 | 35.0401 | 419.3019 |  | 155.3011 | 18.258 |  |  | 17.2694 | 4.497 |  |  | 16.7849 | 260.65 |  | 29.036 |  | 21.375
17:00 | 3.4802 |  | 22.0765 | 11.18 |  |  |  |  | 20.1509 | 28.7967 | 15.3337 | 14.35 | 28.848 |  |  | 48.074 |  | 43.195 |  | 1.1 |  | 163.6043 |  | 10.5478 | 7.0383 |  | 16.78 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 6.0298 | 48.1137 | 23.2036 | 27.8322 | 0.4 | 163.14 |  | 36.31 | 31.7 |  | 189.8235 | 32.3287 |  | 5.18 |  | 2.5 |  | 72.0737 |  | 22.9 |  |  |  | 18.3219 |  | 5.032 |  |  | 55.86 | 9.1255 | 150.0787 | 1.2423 | 4.3322 | 131.4721 | 17.8664 |  |  | 3.8589 |  |  | 23.1519 | 18.0737 | 1.662 | 0.537 | 35.1123 | 421.3294 |  | 156.4635 | 18.582 |  |  | 17.7636 | 4.5527 |  |  | 16.596 | 262.55 |  | 30.471 |  | 23.894
17:30 | 3.3533 |  | 15.4784 | 10.292 |  |  |  |  | 21.6039 | 28.3914 | 16.6663 | 14.28 | 29.37 |  |  | 47.846 |  | 43.1931 |  | 1.2 |  | 143.8795 |  | 10.3651 | 6.9849 |  | 17.2 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.9264 | 48.686 | 22.2948 | 27.6171 | 0.41 | 164.26 |  | 35.629 | 31.61 |  | 189.6948 | 31.5997 |  | 5.72 |  | 2.5 |  | 73.4941 |  | 22.9 |  |  |  | 18.2559 |  | 4.9977 |  |  | 55.84 | 9.5383 | 148.3421 | 1.0787 | 4.6076 | 131.8441 | 19.622 |  |  | 3.6509 |  |  | 37.8915 | 18.0699 | 1.6952 | 0.591 | 33.2585 | 418.259 |  | 145.6576 | 18.514 |  |  | 17.2142 | 4.7814 |  |  | 15.4118 | 255.32 |  | 31.265 |  | 21.286
18:00 | 2.9428 |  | 10.426 | 9.717 |  |  |  |  | 21.441 | 29.3053 | 16.7972 | 14.73 | 30.392 |  |  | 48.148 |  | 43.8548 |  | 1 |  | 171.2445 |  | 10.4175 | 7.5755 |  | 18.17 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.9597 | 49.3515 | 23.3436 | 23.7363 | 0.46 | 164.32 |  | 35.362 | 28.6 |  | 160.6673 | 32.25 |  | 6.18 |  | 2.6 |  | 43.0796 |  | 22.9 |  |  |  | 17.4166 |  | 4.8379 |  |  | 24.6 | 9.851 | 145.6132 | 1.2665 | 4.4918 | 133.4034 | 16.9035 |  |  | 3.6076 |  |  | 78.2808 | 1.6889 | 1.7482 | 0.633 | 32.2615 | 410.6577 |  | 153.9099 | 16.661 |  |  | 16.4179 | 4.7314 |  |  | 14.9065 | 258.15 |  | 30.359 |  | 20.719
18:30 | 2.5876 |  | 4.724 | 9.332 |  |  |  |  | 21.3546 | 31.4675 | 16.6006 | 14.69 | 31.648 |  |  | 48.725 |  | 7.0573 |  | 1.2 |  | 42.5977 |  | 9.9265 | 7.4854 |  | 18.13 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.9249 | 48.3712 | 22.2744 | 23.6581 | 0.11 | 162.75 |  | 31.451 | 28.36 |  | 58.0558 | 31.3689 |  | 5.93 |  | 2.5 |  | 32.837 |  | 22.9 |  |  |  | 17.2994 |  | 4.847 |  |  | 4.79 | 9.6637 | 143.1119 | 1.3029 | 4.4847 | 129.9603 | 15.1942 |  |  | 3.8025 |  |  | 79.1017 | 1.6426 | 1.7703 | 0.609 | 31.9948 | 415.2877 |  | 146.2197 | 16.42 |  |  | 15.0911 | 4.4904 |  |  | 13.5032 | 266.96 |  | 27.928 |  | 14.717
19:00 | 2.4558 |  | 4.6575 | 9.074 |  |  |  |  | 22.3064 | 32.2996 | 15.8797 | 15 | 32.726 |  |  | 48.598 |  | 5.2434 |  | 1.1 |  | 29.1204 |  | 8.3018 | 7.2783 |  | 17.86 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.8817 | 43.9148 | 21.1918 | 26.3283 | 0.35 | 161.16 |  | 28.981 | 30.29 |  | 57.9962 | 30.9518 |  | 5.45 |  | 2.6 |  | 32.9658 |  | 22.9 |  |  |  | 18.0135 |  | 4.7787 |  |  | 4.43 | 9.9455 | 144.8711 | 1.2787 | 4.5811 | 123.598 | 13.7963 |  |  | 3.7407 |  |  | 80.6365 | 1.6385 | 1.7537 | 0.605 | 29.8054 | 413.4057 |  | 144.0824 | 16.121 |  |  | 14.8644 | 4.4864 |  |  | 13.4935 | 260.52 |  | 26.559 |  | 13.625
19:30 | 2.8467 |  | 4.3621 | 10.605 |  |  |  |  | 21.2005 | 31.7703 | 14.7722 | 14.59 | 33.506 |  |  | 48.574 |  | 5.9457 |  | 1.1 |  | 33.8078 |  | 7.7346 | 7.6314 |  | 18.19 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.769 | 46.5085 | 25.8716 | 27.7006 | 0.46 | 161.16 |  | 29.167 | 29.24 |  | 58.1975 | 28.5834 |  | 5.11 |  | 2.6 |  | 33.2293 |  | 22.9 |  |  |  | 16.9113 |  | 4.7969 |  |  | 5.22 | 9.0863 | 143.6767 | 1.2302 | 4.6709 | 132.5746 | 14.0406 |  |  | 3.74 |  |  | 81.3945 | 1.6415 | 1.761 | 0.599 | 29.9779 | 377.9387 |  | 145.6118 | 15.817 |  |  | 14.481 | 4.484 |  |  | 13.5831 | 257.44 |  | 25.508 |  | 13.346
20:00 | 2.8151 |  | 4.4533 | 11.472 |  |  |  |  | 21.7995 | 32.479 | 12.021 | 14.69 | 33.09 |  |  | 48.685 |  | 9.4147 |  | 1.1 |  | 35.0119 |  | 7.534 | 7.0453 |  | 18.26 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.7383 | 49.5748 | 28.691 | 28.5901 | 0.37 | 160.67 |  | 30.686 | 30.07 |  | 58.0821 | 28.8734 |  | 5.01 |  | 2.7 |  | 32.8719 |  | 22.9 |  |  |  | 17.5159 |  | 4.7433 |  |  | 5.7 | 7.9913 | 145.2194 | 1.109 | 4.5982 | 132.362 | 14.2932 |  |  | 3.6949 |  |  | 83.5867 | 1.6395 | 1.7641 | 0.599 | 31.0718 | 413.3284 |  | 149.0127 | 16.26 |  |  | 14.6007 | 4.4743 |  |  | 14.6108 | 253.21 |  | 25.591 |  | 17.963
20:30 | 2.9944 |  | 4.2891 | 11.492 |  |  |  |  | 21.4425 | 32.7379 | 12.0061 | 14.62 | 32.37 |  |  | 48.606 |  | 9.7106 |  | 1.1 |  | 33.209 |  | 7.8622 | 6.7458 |  | 18.33 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.7161 | 52.7035 | 28.1747 | 29.544 | 0.84 | 159.03 |  | 36.02 | 30.91 |  | 73.0883 | 28.9362 |  | 5.27 |  | 2.7 |  | 32.9269 |  | 22.9 |  |  |  | 18.031 |  | 4.7041 |  |  | 4.47 | 8.696 | 147.9457 | 0.9272 | 4.6227 | 132.0686 | 16.5715 |  |  | 4.0014 |  |  | 84.1655 | 1.6677 | 1.7413 | 0.593 | 30.3108 | 416.9949 |  | 152.826 | 18.25 |  |  | 16.5471 | 4.6026 |  |  | 15.3379 | 257.63 |  | 26.559 |  | 18.647
21:00 | 3.045 |  | 4.3424 | 12.356 |  |  |  |  | 21.1134 | 32.3931 | 11.8536 | 14.32 | 32.504 |  |  | 48.761 |  | 10.337 |  | 1.1 |  | 34.0804 |  | 8.5458 | 6.9604 |  | 18.3 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.6856 | 52.8715 | 28.1144 | 29.736 | 0.87 | 165.74 |  | 36.518 | 31.01 |  | 73.0296 | 32.075 |  | 5.26 |  | 2.6 |  | 32.8492 |  | 22.9 |  |  |  | 18.6107 |  | 4.7396 |  |  | 4.88 | 9.198 | 148.3097 | 1.1453 | 4.7214 | 132.0314 | 16.3562 |  |  | 4.0848 |  |  | 84.7129 | 1.6611 | 1.7174 | 0.603 | 29.4117 | 426.2234 |  | 147.8418 | 18.322 |  |  | 17.0404 | 4.8131 |  |  | 15.2785 | 270.87 |  | 26.29 |  | 18.768
21:30 | 3.0144 |  | 4.456 | 11.918 |  |  |  |  | 21.6134 | 31.7861 | 11.8668 | 14.36 | 33.126 |  |  | 49.361 |  | 22.5413 |  | 1.1 |  | 34.4977 |  | 8.7942 | 7.1946 |  | 18.06 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.6014 | 53.2 | 28.1243 | 29.5413 | 0.94 | 164.03 |  | 36.894 | 30.73 |  | 95.514 | 33.7627 |  | 5.34 |  | 2.6 |  | 38.9927 |  | 22.9 |  |  |  | 18.3566 |  | 4.7647 |  |  | 6.2 | 1.6823 | 149.057 | 1.1332 | 4.5544 | 134.4196 | 17.1289 |  |  | 4.1258 |  |  | 84.709 | 5.0377 | 1.6587 | 0.624 | 31.6798 | 426.0734 |  | 156.6796 | 18.453 |  |  | 17.9207 | 4.9559 |  |  | 15.6952 | 284.7 |  | 26.304 |  | 18.646
22:00 | 3.3254 |  | 4.4413 | 11.788 |  |  |  |  | 20.798 | 30.9326 | 11.7938 | 13.52 | 33.266 |  |  | 48.513 |  | 42.0448 |  | 1.1 |  | 37.8809 |  | 10.0838 | 7.0326 |  | 18.11 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.3912 | 52.687 | 28.8242 | 29.8064 | 1.03 | 164.41 |  | 37.637 | 31.9 |  | 193.5969 | 33.7472 |  | 5.29 |  | 2.6 |  | 69.3831 |  | 22.9 |  |  |  | 18.4853 |  | 4.922 |  |  | 6.31 | 4.6446 | 149.9287 | 1.0363 | 4.6756 | 132.8807 | 17.642 |  |  | 3.9547 |  |  | 84.6462 | 5.1261 | 1.4778 | 0.592 | 32.3429 | 416.194 |  | 156.3625 | 18.391 |  |  | 18.1511 | 5.0045 |  |  | 15.9405 | 291.54 |  | 26.51 |  | 18.726
22:30 | 3.5001 |  | 5.7628 | 12.996 |  |  |  |  | 21.0248 | 30.3459 | 11.9043 | 14.63 | 32.964 |  |  | 48.622 |  | 42.0832 |  | 1 |  | 41.9157 |  | 10.2137 | 7.3 |  | 18.13 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.6596 | 53.1499 | 29.1092 | 30.3334 | 1.15 | 165.16 |  | 38.526 | 31.6 |  | 193.3875 | 33.5048 |  | 5.58 |  | 2.5 |  | 71.9164 |  | 22.9 |  |  |  | 18.3272 |  | 4.8705 |  |  | 28.37 | 8.8957 | 152.0953 | 0.8545 | 4.6607 | 131.4226 | 15.2104 |  |  | 3.9615 |  |  | 83.6564 | 5.1994 | 1.0286 | 0.568 | 32.6662 | 409.967 |  | 160.8121 | 18.434 |  |  | 18.7038 | 4.8914 |  |  | 16.5322 | 291.44 |  | 30.464 |  | 23.859
23:00 | 3.3987 |  | 7.7869 | 12.658 |  |  |  |  | 21.362 | 29.1288 | 12.1105 | 14.96 | 32.762 |  |  | 48.231 |  | 15.4254 |  | 0.9 |  | 97.1985 |  | 10.3558 | 6.8834 |  | 18.46 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 3.0516 | 52.7028 | 28.1728 | 30.1244 | 1.26 | 163.65 |  | 39.857 | 31.45 |  | 193.6119 | 33.2374 |  | 5.85 |  | 2.7 |  | 71.741 |  | 22.9 |  |  |  | 18.7629 |  | 4.8293 |  |  | 49.87 | 9.0747 | 150.8371 | 0.8363 | 4.7754 | 130.9948 | 17.4532 |  |  | 3.9546 |  |  | 82.9006 | 5.0489 | 0.7992 | 0.509 | 32.4778 | 334.6173 |  | 154.2678 | 18.696 |  |  | 17.8457 | 4.9267 |  |  | 16.1412 | 289.47 |  | 30.712 |  | 24.129
23:30 | 3.0773 |  | 11.4576 | 12.83 |  |  |  |  | 21.734 | 28.7107 | 12.6353 | 14.73 | 32.164 |  |  | 48.208 |  | 43.7574 |  | 0.9 |  | 128.5388 |  | 10.1443 | 5.8138 |  | 18.62 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.5443 | 51.7165 | 27.0556 | 29.0825 | 1.2 | 164.68 |  | 39.004 | 31.37 |  | 192.8062 | 33.5315 |  | 5.88 |  | 2.6 |  | 71.0035 |  | 22.9 |  |  |  | 18.8053 |  | 4.8583 |  |  | 50.25 | 8.9354 | 148.827 | 0.7333 | 4.7944 | 131.8154 | 18.0507 |  |  | 3.8564 |  |  | 81.8989 | 5.0531 | 0.6932 | 0.557 | 31.6519 | 391.2466 |  | 155.4005 | 18.709 |  |  | 18.3546 | 4.9251 |  |  | 17.0201 | 287.51 |  | 30.478 |  | 25.124
00:00 | 2.945 |  | 11.557 | 12.091 |  |  |  |  | 21.5598 | 27.9698 | 14.8091 | 14.43 | 31.492 |  |  | 48.479 |  | 44.1213 |  | 0.9 |  | 163.2626 |  | 10.344 | 6.3255 |  | 18.37 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 2.1874 | 51.6247 | 27.0882 | 28.8635 | 0.83 | 163.3 |  | 39.03 | 30.76 |  | 191.9298 | 34.1669 |  | 5.41 |  | 2.6 |  | 71.2041 |  | 22.9 |  |  |  | 18.5361 |  | 4.8994 |  |  | 50.86 | 8.7483 | 152.2859 | 0.6121 | 4.5772 | 128.5935 | 17.5327 |  |  | 3.8369 |  |  | 81.1878 | 5.063 | 0.6323 | 0.56 | 31.8541 | 398.9748 |  | 158.4388 | 18.628 |  |  | 18.4564 | 4.8776 |  |  | 16.4511 | 288.21 |  | 31.115 |  | 26.929
MWh | 79.2991 | 0 | 451.3863 | 287.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5312 | 690.8133 | 338.1178 | 348.18 | 727.712 | 0 | 0 | 1166.73 | 0 | 830.1869 | 0 | 42.8 | 0 | 2824.5439 | 0 | 233.4501 | 145.8115 | 0 | 420.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 95.1128 | 1212.5654 | 629.2672 | 671.4994 | 18.01 | 3879.135 | 0 | 881.4815 | 789.545 | 0 | 4105.9376 | 778.3516 | 0 | 133.495 | 0 | 60.25 | 0 | 1582.5729 | 0 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | 397.9303 | 0 | 114.7241 | 0 | 0 | 1138.595 | 218.9851 | 3530.5158 | 34.8027 | 109.0023 | 3020.8319 | 360.5381 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1929.3374 | 337.0603 | 26.3658 | 13.556 | 776.146 | 9492.2989 | 0 | 3630.8369 | 432.2435 | 0 | 0 | 403.3478 | 106.9142 | 0 | 0 | 375.5804 | 6433.335 | 0 | 686.222 | 0 | 608.313
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 26 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL |  | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA & FLEXIGAS | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1057.4 | 2537.4 | 2953.5 | 0 | 0 | 0 |  | 39.4 | 2 | 0 | 79.6 | 34.4 | 6703.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 172.15
01:00 | 1047.1 | 2527.5 | 2831.8 | 0 | 0 | 0 |  | 39.1 | 2 | 0 | 75.1 | 34.3 | 6556.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 44.05
01:30 | 1027.9 | 2459.9 | 2836 | 0 | 0 | 0 |  | 39.5 | 2 | 0 | 72.5 | 34.1 | 6471.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 253.6
02:00 | 1045.9 | 2483.3 | 2835.8 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 2 | 0 | 67.9 | 33.6 | 6508.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3219.35
02:30 | 1041.9 | 2524.1 | 2750.2 | 0 | 0 | 0 |  | 39.4 | 2 | 0 | 80 | 34.5 | 6472.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1047 | 2394.2 | 2819.7 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 2 | 0 | 87.9 | 34.4 | 6424.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2121.4
03:30 | 1052.2 | 2388.5 | 2825.9 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 2 | 0 | 75.2 | 33.9 | 6416.7 |  | C.H. YANANGO | 959.5
04:00 | 1053.1 | 2330.6 | 2849.8 | 0 | 0 | 0 |  | 38.9 | 2 | 0 | 82.6 | 34.7 | 6391.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.95
04:30 | 1053.7 | 2263.3 | 2868.1 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 2 | 0 | 87.9 | 34.5 | 6348.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1932.8
05:00 | 1038.6 | 2243.6 | 2860.6 | 0 | 0 | 0 |  | 39.1 | 2 | 0 | 94.4 | 34.6 | 6312.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 343.1
05:30 | 1026.2 | 2353.7 | 2912.2 | 0 | 0 | 0 |  | 38.4 | 2 | 0 | 112 | 34.4 | 6478.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 198.2
06:00 | 1063.5 | 2558.5 | 2888.9 | 0 | 0 | 0 |  | 36.5 | 2 | 1.2 | 122.5 | 34.5 | 6707.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 289.9
06:30 | 1066.8 | 2659.3 | 2888.8 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 2 | 29.6 | 135.6 | 34.4 | 6850.5 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 117.7
07:00 | 1071.4 | 2380.5 | 2919.9 | 8.5 | 0 | 0 |  | 35.3 | 2 | 245.9 | 148.1 | 34.4 | 6846 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3945.45
07:30 | 1068.2 | 2329.4 | 2909 | 44.7 | 0 | 0 |  | 35 | 2 | 496.7 | 159.2 | 34.5 | 7078.7 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183
08:00 | 1038 | 2162 | 2829.4 | 45.4 | 0 | 0 |  | 35.5 | 2 | 727.9 | 155 | 34.5 | 7029.7 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.35
08:30 | 1047.2 | 2406.1 | 2915 | 45.7 | 0 | 0 |  | 35.2 | 2 | 758.3 | 151.3 | 34.3 | 7395.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 68.65
09:00 | 1051.6 | 2421 | 2873.5 | 45.2 | 0 | 0 |  | 36.2 | 2 | 787.7 | 162.9 | 34.5 | 7414.6 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15051
09:30 | 1043.6 | 2611.3 | 2917.2 | 45.2 | 0 | 0 |  | 37 | 2 | 812.4 | 171 | 34.1 | 7673.8 |  | C.H. RESTITUCION | 5012.65
10:00 | 1032.4 | 2659.6 | 2854.6 | 45.3 | 0 | 0 |  | 39.3 | 2 | 819.3 | 192.9 | 34 | 7679.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.15
10:30 | 1046.3 | 2789 | 2796.7 | 44.7 | 0 | 0 |  | 39.1 | 2 | 818.4 | 200.6 | 34.2 | 7771 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.4
11:00 | 1042.6 | 2810.2 | 2804.5 | 44.4 | 0 | 0 |  | 39.7 | 2 | 817.4 | 217.3 | 33.8 | 7811.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5419.75
11:30 | 1043.5 | 2795.7 | 2787.8 | 83.9 | 0 | 0 |  | 40.1 | 2 | 820.6 | 242.8 | 33.8 | 7850.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
12:00 | 1032.2 | 2854.8 | 2792.3 | 84 | 0 | 0 |  | 39.6 | 2 | 827.4 | 279.3 | 34 | 7945.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 670.45
12:30 | 1032.9 | 2746.8 | 2786.1 | 83.7 | 0 | 0 |  | 38.8 | 2 | 838.3 | 336.2 | 33.7 | 7898.5 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 233.5
13:00 | 1033.1 | 2473.6 | 2866.6 | 83.6 | 0 | 0 |  | 38.8 | 2 | 845.1 | 396.3 | 33.3 | 7772.4 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 162.85
13:30 | 1029.4 | 2413.7 | 2859.1 | 83.7 | 52.3 | 0 |  | 38.9 | 2 | 843.7 | 417.6 | 33.9 | 7774.3 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 317.4
14:00 | 1045.4 | 2454.1 | 2822.5 | 43.7 | 80.7 | 64 |  | 37.5 | 2 | 840.6 | 417.4 | 34.2 | 7842.1 |  | C.H. YUNCAN |  | 2885.6
14:30 | 1031.7 | 2412 | 2896 | 43.6 | 80.6 | 107.3 |  | 36.7 | 2 | 836 | 416.4 | 34.2 | 7896.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 241.9
15:00 | 1032.3 | 2484.9 | 2904.7 | 43.8 | 80.4 | 113 |  | 34.7 | 2 | 815 | 432.8 | 34 | 7977.6 |  | C.H. EL CARMEN | 83.45
15:30 | 1041 | 2482.1 | 2870.3 | 43.7 | 81.5 | 116.3 |  | 37 | 2 | 772.3 | 517.1 | 33.5 | 7996.8 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 209.5
16:00 | 1045.4 | 2549.2 | 2933.4 | 43.7 | 80.7 | 121.3 |  | 36.3 | 2 | 607.7 | 532.8 | 34.1 | 7986.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 229.65
16:30 | 1042.4 | 2673 | 3103.7 | 43.9 | 80.6 | 119.8 |  | 36.6 | 2 | 306.9 | 557 | 34.2 | 8000.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 236.4
17:00 | 1021.7 | 2728.8 | 3191.5 | 43.5 | 80.5 | 99.1 |  | 36.6 | 2 | 36.7 | 578.2 | 34.4 | 7853 |  | C.H. LA JOYA | 108.65
17:30 | 1035.9 | 2821.5 | 3251 | 43.8 | 80.4 | 76.8 |  | 38.2 | 2 | 0 | 588.1 | 34.3 | 7972 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.45
18:00 | 1036.3 | 2743.2 | 3174.5 | 43.7 | 80.6 | 75.9 |  | 38.4 | 2 | 0 | 585.2 | 34.5 | 7814.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 181.65
18:30 | 1054.2 | 2813.1 | 3184.7 | 44.6 | 80.7 | 76.3 |  | 38.4 | 2 | 0 | 576.8 | 34.3 | 7905.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2505.8
19:00 | 1053.6 | 2744.6 | 3171.2 | 44.5 | 80.6 | 76.8 |  | 37.4 | 2 | 0 | 586.7 | 34.1 | 7831.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2173.55
19:30 | 1061.3 | 3024.9 | 2845.8 | 44.8 | 80.5 | 116 |  | 36.1 | 2 | 0 | 547.9 | 34.3 | 7793.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 69.1
20:00 | 1066.9 | 3120.7 | 2831.6 | 44.7 | 80.4 | 117.1 |  | 35 | 2 | 0 | 520.5 | 34.3 | 7853.2 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11610.95
20:30 | 1068.6 | 3169.8 | 2831.4 | 81.9 | 80.7 | 74.1 |  | 34.1 | 2 | 0 | 463.5 | 34.1 | 7840.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1507.8
21:00 | 1064 | 3058.9 | 2992 | 82 | 80.2 | 9.9 |  | 38 | 2 | 0 | 424.5 | 33.8 | 7785.3 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 55.45
21:30 | 1065 | 3124.3 | 3043.6 | 82.8 | 52.1 | 0 |  | 37.7 | 2 | 0 | 333.4 | 33.7 | 7774.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 72.65
22:00 | 1064.9 | 2977.6 | 3146.3 | 81.5 | 74.8 | 0 |  | 38.8 | 2 | 0 | 316.3 | 33.5 | 7735.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3076.8
22:30 | 1058.8 | 3005.2 | 2991 | 80.1 | 31.2 | 0 |  | 38.8 | 2 | 0 | 250.9 | 34 | 7492 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1050.65
23:00 | 1067.9 | 2921.4 | 2925.9 | 0 | 31.1 | 0 |  | 38.1 | 2 | 0 | 212.8 | 32.8 | 7232 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 188.35
23:30 | 1067 | 2743.4 | 2922.1 | 0 | 30.4 | 0 |  | 37.1 | 2 | 0 | 223.6 | 33.2 | 7058.8 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1599.75
00:00 | 1053.3 | 2584.6 | 2923.6 | 0 | 31.2 | 0 |  | 37.1 | 2 | 0 | 202 | 33.7 | 6867.5 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 25155.65 | 63107.45 | 69994.9 | 884.15 | 756.1 | 681.85 | 0 | 904.3 | 48 | 7352.55 | 6843.8 | 818.25 | 176547 |  | C.H. HUAMPANI | 707.9
% | 14.2487 | 35.7454 | 39.6466 | 0.5008 | 0.42827 | 0.38621 | 0 | 0.51221 | 0.027188 | 4.1646 | 3.8765 | 0.46347 | 100 |  | C.H. HUINCO |  | 2037.95
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2504.5
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.2
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2325.95
[15 empty] | PCH TUPURI | 31.2
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 468.65
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 239.75
[15 empty] | C.H. RUCUY | 447.4
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[15 empty] | C.H. CAHUA | 973.25
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 2290.35
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 309.75
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 358.1
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2586.65
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.45
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 86.95
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 385.75
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 25155.65 | 63107.45

## GENERACION RER
martes, 26 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.5 |  |  | 10.8 | 12.1 | 2 |  | 10.1 |  | 11 |  |  | 14.2 |  | 8.3 | 12.3 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 20.4 | 9.9 | 4.5 | 21.4 | 16.6 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10.5 | 3.6 | 9 | 9.6 | 10 | 4.4 |  | 12.3 | 14 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 2.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 9.9 | 18.6 |  | 16.2 | 360.3
1:00 |  | 18.2 |  |  | 10.8 | 12.1 | 1.9 |  | 10.1 |  | 10.9 |  |  | 14.2 |  | 8.3 | 12.3 | 5.2 | 2.8 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 4.5 | 21 | 17 | 4.2 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 10.5 | 3.6 | 9 | 9.6 | 10 | 4.4 |  | 10.7 | 13.2 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 3.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.6 |  | 16.3 | 344.9
1:30 |  | 18.7 |  |  | 10.8 | 12.2 | 1.9 |  | 10 |  | 10.4 |  |  | 14.2 |  | 8.2 | 11.8 | 5.2 | 2.7 | 2.6 | 19.9 | 9.9 | 4.5 | 19.5 | 18.1 | 1.2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10.5 | 3.6 | 9 | 9.6 | 10 | 4.5 |  | 10.1 | 12.3 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 5 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10.1 | 18.6 |  | 16.1 | 341
2:00 |  | 18.7 |  |  | 10.8 | 12.1 | 1.9 |  | 10.1 |  | 10.8 |  |  | 14.2 |  | 8.3 | 12.4 | 5.2 | 2.8 | 2.6 | 20.5 | 9.9 | 4.5 | 17.6 | 23.6 | 1.3 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 10.5 | 3.6 | 9 | 9.6 | 10 | 4.5 |  | 9.4 | 11.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.6 |  | 16.3 | 338.2
2:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12.1 | 1.8 |  | 9.7 |  | 11 |  |  | 14.2 |  | 8.3 | 12.4 | 5.2 | 2.8 | 2.5 | 20.4 | 9.9 | 4.4 | 17.1 | 28.2 | 3.1 |  |  | 0.1 | 10.9 |  |  |  | 10.4 | 3.6 | 9 | 9.6 | 10 | 4.5 |  | 8.9 | 11.7 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 | [8 empty] | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.6 |  | 16.3 | 349.7
3:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12.1 | 1.8 |  | 9.9 |  | 10.9 |  |  | 14.2 |  | 8.3 | 12.5 | 5.3 | 2.8 | 2.6 | 20.2 | 9.9 | 8.3 | 13.1 | 27.8 | 5.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 10.4 | 3.6 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.5 |  | 9.3 | 12.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 | [8 empty] | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.7 |  | 16.2 | 362
3:30 |  | 18 |  |  | 11.2 | 12.1 | 1.8 |  | 9.8 |  | 10.8 |  |  | 14.2 |  | 8.3 | 12.5 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 | 14.2 | 23.3 | 3.2 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 10.4 | 3.6 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.5 |  | 7 | 12 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 | [8 empty] | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.7 |  | 16.3 | 349.2
4:00 |  | 18.4 |  |  | 10.9 | 12.1 | 1.8 |  | 9.6 |  | 11.1 |  |  | 14.2 |  | 8.4 | 12.5 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 20.5 | 9.9 | 8.3 | 20.4 | 19.5 | 5.2 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 10.4 | 3.6 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.5 |  | 9.8 | 12.2 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 | [8 empty] | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 9.9 | 18.7 |  | 16.3 | 356.8
4:30 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 12.1 | 1.8 |  | 9.2 |  | 10.9 |  |  | 14.2 |  | 8.3 | 12.6 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 | 25.1 | 13.8 | 4.8 |  |  | 0.3 | 18 |  |  |  | 10.3 | 3.6 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.5 |  | 12.1 | 13.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.8 |  | 16.3 | 362.2
5:00 |  | 18.8 |  |  | 11.3 | 12.1 | 1.8 |  | 9 |  | 10.7 |  |  | 14.2 |  | 8.2 | 12.2 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 20.2 | 9.9 | 8.3 | 31.7 | 21.2 | 4.6 |  |  |  | 14.1 |  |  |  | 10.3 | 3.6 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.5 |  | 11.7 | 10.8 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.8 |  | 16.2 | 367.6
5:30 |  | 18.9 |  |  | 11.3 | 12.1 | 1.8 |  | 8.2 |  | 10.4 |  |  | 14.2 |  | 8.1 | 11.9 | 5.4 | 2.8 | 2.5 | 19.7 | 9.9 | 8.3 | 36.5 | 20.8 | 12.1 |  |  | 0.1 | 16.2 |  |  |  | 10.3 | 3.6 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.5 |  | 12.7 | 11.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.9 | 1.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.9 |  | 15.9 | 383
6:00 |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 12.1 | 1.8 |  | 6.5 |  | 11.1 |  |  | 14.3 |  | 8.4 | 12.2 | 5.2 | 2.8 | 2.5 | 20.6 | 9.9 | 8.2 | 37.4 | 20.2 | 12.7 |  |  | 0.9 | 24.3 |  |  |  | 10.3 | 3.6 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.5 |  | 12.6 | 11.8 |  |  | 7.5 |  | 1.2 |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 1.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.8 |  | 16.3 | 405.1
6:30 |  | 16.5 |  |  | 11.3 | 12.1 | 1.7 |  | 6.2 |  | 10.9 |  |  | 15.6 |  | 8.3 | 11.5 | 5 | 2.8 | 2.5 | 20.3 | 9.9 | 4.5 | 41.5 | 24.1 | 19.1 |  |  | 0.3 | 21.3 | 0.4 |  |  | 10.3 | 3.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.7 | 2.7 | 12 | 11.5 |  |  | 7.5 |  | 7.7 | 5.7 | 2.6 |  | 2.4 |  |  | 0.1 | 4.4 | 9.9 | 0.3 |  | 0.6 | 4.6 | 5.8 |  |  | 1.9 | 3.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.9 |  | 16.3 | 444.6
7:00 |  | 18.2 |  |  | 11 | 12.2 | 1.8 |  | 6.1 |  | 11.1 |  |  | 15.9 |  | 8.4 | 11.6 | 4.9 | 2.8 | 2.5 | 20.6 | 9.9 | 4.4 | 37.1 | 24.3 | 22.3 |  |  | 1 | 32.1 | 7.8 | 0.3 |  | 10.2 | 3.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.7 | 21.7 | 11.6 | 10.1 |  |  | 7.5 |  | 70.2 | 40.9 | 22.6 |  | 2.4 | 3 |  | 0.7 | 4.2 | 9.9 | 1.5 |  | 0.6 | 33.8 | 41.1 |  | 0.5 | 2.8 | 5.3 |  |  | 2 |  | 2.9 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.9 | 0.4 | 16.3 | 675.3
7:30 |  | 18.4 |  |  | 11.4 | 12.2 | 1.7 |  | 5.2 |  | 11.1 |  | 0.1 | 15.6 |  | 8.4 | 11.8 | 4.9 | 2.8 | 2.5 | 20.8 | 9.9 | 4.5 | 24.1 | 23.3 | 19.2 |  |  | 0.8 | 41.2 | 17.7 | 0.9 |  | 10.1 | 3.5 | 9 | 9.6 | 9.9 | 4.7 | 44.5 | 13.1 | 11.5 |  |  | 7.5 |  | 146.2 | 76.9 | 44.9 |  | 2.4 | 5.4 |  | 1.7 | 4.2 | 9.9 | 9.7 | 7 | 0.6 | 67.4 | 83.2 |  | 1.6 | 2.4 | 6.9 |  |  | 2 |  | 5.4 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.3 | 0.8 | 16.4 | 937.3
8:00 |  | 18.6 |  |  | 11.4 | 12.2 | 1.7 |  | 5.5 |  | 10.7 | 0.1 | 0.3 | 14.8 |  | 8.2 | 11.2 | 4.6 | 2.8 | 2.5 | 20.2 | 9.9 | 4.5 | 20.2 | 21.4 | 14.6 |  |  | 2.4 | 42.5 | 26.3 | 1.1 |  | 10 | 3.5 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 4.7 | 63.6 | 13 | 10.5 |  |  | 7.5 |  | 191.5 | 152.7 | 77.6 | 0.1 | 2.4 | 7.8 |  | 2.8 | 4 | 9.9 | 11 | 12.6 | 0.6 | 81.3 | 111.8 |  | 2.4 | 1.8 | 5 |  |  | 2 |  | 7.2 | 1.3 | 19.6 | 10 | 19 | 1.3 | 16.2 | 1160.7
8:30 |  | 18.3 |  |  | 11.3 | 2.8 | 1.7 |  | 5.6 |  | 10.8 | 0.2 | 0.7 | 14.7 |  | 8.3 | 11.5 | 4.5 | 2.8 | 2.5 | 20.3 | 9.9 | 8.3 | 15.5 | 22.5 | 21.9 |  |  | 4.4 | 37.2 | 29 | 1.2 |  | 10 | 3.5 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.5 | 65.6 | 15.6 | 12.8 |  |  | 7.5 |  | 196.8 | 156.9 | 80.3 | 0.1 | 2.4 | 9.9 |  | 4.2 | 4.2 | 10 | 9.7 | 6.9 | 0.6 | 83.9 | 113.2 |  | 4.2 | 1.6 | 3.2 |  |  | 2 |  | 9.2 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19.2 | 2.9 | 15.8 | 1181.8
9:00 |  | 18.3 |  |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 6.5 |  | 11.2 | 0.3 | 0.8 | 14.7 |  | 8.4 | 11.5 | 4.5 | 2.8 | 2.5 | 20.6 | 9.9 | 8.3 | 15.7 | 23.7 | 21.1 |  |  | 5.4 | 56.7 | 29.1 | 1.2 |  | 10 | 3.5 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.5 | 65.8 | 15.3 | 11.9 |  |  | 7.5 |  | 203.1 | 162.1 | 83 | 0.2 | 2 | 11.8 |  | 6.2 | 4.2 | 10 | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 84.8 | 114.7 |  | 9.4 | 1 | 2.7 |  |  | 2 |  | 10.9 | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.9 | 4.3 | 15.8 | 1220.9
9:30 |  | 18 |  |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 7.6 |  | 11 | 0.3 | 1 | 14.3 |  | 8.3 | 11.4 | 4.5 | 2.9 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.3 | 20.9 | 23.5 | 20 |  |  | 5.6 | 60.8 | 29 | 1.3 |  | 10 | 3.5 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.5 | 66.5 | 15.5 | 12.3 |  |  | 7.5 |  | 204.3 | 164.4 | 83.8 | 0.3 | 2.1 | 13.2 |  | 11.9 | 5.4 | 9.9 | 4.4 | 2 | 0.6 | 83.8 | 113.2 |  | 16.2 | 1.7 | 4.3 |  |  | 2 |  | 12.3 | 1.3 | 19.7 | 10 | 19 | 10.9 | 15.7 | 1254.8
10:00 |  | 18 |  |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 9.9 |  | 10.7 | 0.3 | 1 | 14.3 |  | 8.2 | 11.3 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 19.9 | 9.9 | 8.3 | 26.6 | 21.4 | 21.2 |  |  | 7.4 | 72.2 | 28.9 | 1.2 |  | 10 | 3.3 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.5 | 67.2 | 15.6 | 13 |  |  | 7.5 |  | 204.2 | 163.8 | 83.7 | 0.3 | 2.1 | 14.3 |  | 13 | 5.5 | 10 | 2.7 |  | 0.6 | 83.9 | 112.5 |  | 16.3 | 5.1 | 7.7 |  |  | 2 |  | 13.7 | 1.3 | 19.6 | 9.9 | 18.9 | 15 | 15.6 | 1284.7
10:30 |  | 18.1 |  |  | 11.1 |  | 1.7 |  | 9.9 |  | 11 | 0.3 | 1.1 | 14.4 |  | 8.3 | 11.7 | 4.8 | 2.8 | 2.6 | 20.5 | 9.9 | 8.3 | 32.4 | 20.2 | 31.5 |  |  | 7.4 | 56.8 | 28.6 | 1.2 |  | 10 | 3.3 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.5 | 67 | 15.6 | 13 |  |  | 7.5 |  | 203 | 163.8 | 83.7 | 0.3 | 2.1 | 15.1 |  | 12.7 | 5.3 | 9.9 | 1.1 |  | 0.6 | 83.9 | 112 |  | 16 | 8.6 | 14 |  |  | 2 |  | 14.6 | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.9 | 15.1 | 15.8 | 1293
11:00 |  | 18.2 |  |  | 11.1 |  | 1.7 |  | 10.4 |  | 10.8 | 0.4 | 1.2 | 14.6 |  | 8.3 | 12.7 | 5.2 | 2.8 | 2.5 | 20.2 | 9.9 | 8.3 | 29.9 | 20.1 | 30.7 |  |  | 6.7 | 60.4 | 28.4 | 1.1 |  | 10 | 3.3 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.6 | 66.8 | 15.6 | 13 |  |  | 7.5 |  | 204.1 | 164.5 | 84 | 0.1 | 2.1 | 15.7 |  | 12.2 | 5.4 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 0.6 | 83 | 110.2 |  | 15.3 | 8 | 22.8 |  |  | 2 |  | 15.3 | 1.3 | 19.6 | 9.9 | 18.9 | 15.1 | 15.7 | 1310.3
11:30 |  | 18.7 |  |  | 11.2 |  | 1.6 |  | 10.2 |  | 10.9 | 0.4 | 1.2 | 14.7 |  | 8.3 | 13.5 | 5.1 | 2.8 | 2.5 | 20.4 | 9.9 | 4.5 | 27.6 | 17.7 | 37.9 |  |  | 6.3 | 60.4 | 28.4 | 1.2 |  | 10 | 3.3 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.6 | 66.1 | 15.5 | 12 |  |  | 7.5 |  | 205.2 | 165 | 84.3 | 0.4 | 2.1 | 16.2 |  | 12.2 | 5.4 | 9.9 | 23.4 | 5.8 | 0.6 | 83.3 | 110.4 |  | 15.5 | 8.2 | 28 |  |  | 2 |  | 15.8 | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.9 | 15 | 15.8 | 1336.8
12:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 |  | 1.7 |  | 9.9 |  | 10.7 | 0.4 | 1.2 | 14.6 |  | 8.3 | 12.9 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 20.1 | 9.9 | 4.5 | 26.5 | 15.4 | 40.1 |  |  | 6.3 | 61.2 | 29.1 | 0.2 |  | 10 | 3.3 | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 4.6 | 66.8 | 15.2 | 12.9 |  |  | 7.5 |  | 207.8 | 166.2 | 84.7 | 0.5 | 2.1 | 16.7 |  | 12.2 | 5.4 | 9.8 | 51.5 | 9.3 | 0.6 | 83.8 | 111.2 |  | 15.6 | 10.5 | 30.4 |  |  | 2 |  | 15.9 | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.7 | 15.1 | 15.8 | 1377.9
12:30 |  | 18.1 |  |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 9.3 |  | 10 | 0.4 | 1.2 | 14.6 |  | 8.3 | 12.9 | 4.4 | 2.8 | 2.5 | 20.4 | 9.9 | 4.5 | 20.7 | 13.1 | 51.9 |  |  | 5.8 | 71.7 | 28.7 | 1.3 |  | 10 | 3.3 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 4.6 | 69.4 | 15.4 | 13 |  |  | 7.5 |  | 211.3 | 166.9 | 84.6 | 0.4 | 2.1 | 16.5 |  | 12.3 | 5.4 | 9.9 | 67.2 | 24.5 | 0.6 | 85.9 | 113.3 |  | 15.4 | 14.5 | 38.4 |  |  | 2 |  | 15.6 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.3 | 15.1 | 16 | 1443.4
13:00 |  | 18 |  |  | 11.4 |  | 1.6 |  | 9.4 |  | 11.1 | 0.4 | 1.2 | 14.6 |  | 8.2 | 12.7 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 20.2 | 10 | 8.3 | 21.2 | 9.8 | 58.8 |  |  | 8 | 77.7 | 28.8 | 1.1 |  | 10 | 3.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 69.6 | 15.2 | 12.9 |  |  | 7.5 |  | 213.3 | 170.6 | 86.9 | 0.4 | 2.1 | 15.9 |  | 12.4 | 5.2 | 9.9 | 85.5 | 48.1 | 0.6 | 85.9 | 113.2 |  | 15.4 | 16.4 | 42.7 |  |  | 2 |  | 14.9 | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.7 | 15.1 | 16 | 1514.8
13:30 |  | 18.2 |  |  | 11 |  | 1.6 |  | 9.7 |  | 11.6 | 0.4 | 0.9 | 14.5 |  | 8.2 | 12.8 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 20.2 | 9.9 | 8.3 | 18.1 | 7.3 | 69.1 |  |  | 10.3 | 83.5 | 29 | 1.4 |  | 10.1 | 3.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 69.2 | 15.6 | 12.9 |  |  | 7.5 |  | 212.5 | 170 | 86.7 | 0.4 | 2 | 14.9 |  | 12.6 | 3.7 | 9.9 | 77 | 56.7 | 0.6 | 85.7 | 114.6 |  | 15.7 | 17.6 | 49.5 |  |  | 2 |  | 14.4 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.6 | 15.3 | 16 | 1533.7
14:00 |  | 18 |  |  | 10.9 |  | 1.6 |  | 8.6 |  | 10.9 | 0.4 | 1.1 | 14.5 |  | 8.4 | 13.1 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 20.8 | 9.9 | 8.3 | 20.8 | 9.6 | 64.5 |  |  | 11.3 | 88.5 | 29 | 1.5 |  | 10.2 | 3.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 69 | 15.5 | 12.7 |  |  | 7.5 |  | 211.9 | 169.2 | 86.3 | 0.4 | 2 | 13.6 |  | 12.7 | 3.5 | 9.9 | 77.2 | 56.3 | 0.6 | 85.6 | 115.4 |  | 16 | 15.5 | 45.5 |  |  | 2 |  | 13.2 | 1.3 | 19.2 | 9.9 | 18.4 | 15.3 | 16.3 | 1529.2
14:30 |  | 18.8 |  |  | 10.9 |  | 1.6 |  | 7 |  | 10.6 | 0.3 | 0.9 | 14.4 |  | 8.3 | 12.6 | 4.6 | 3 | 2.6 | 20.2 | 10 | 8.3 | 25.4 | 16.6 | 50.8 |  |  | 9.9 | 86.4 | 29.4 | 1.4 |  | 9.9 | 3.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 68.6 | 15.6 | 12.9 |  |  | 7.5 |  | 212.7 | 168.8 | 86 | 0.3 | 2 | 12.1 |  | 12.7 | 3.5 | 9.9 | 84.4 | 60 | 0.6 | 84.9 | 115.1 |  | 16 | 14.2 | 40.2 |  |  | 2 |  | 11.7 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.4 | 15.1 | 16 | 1521.4
15:00 |  | 18.1 |  |  | 10.9 |  | 1.7 |  | 5.7 |  | 9.9 | 0.3 | 0.8 | 14.1 |  | 8.3 | 12.9 | 4.2 | 3 | 2.6 | 20.4 | 10 | 8.3 | 21 | 15.6 | 58.3 |  |  | 11.2 | 80 | 29.1 | 1.3 |  | 9.9 | 3.4 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 67.2 | 15.6 | 13 |  |  | 7.5 |  | 207.4 | 163.5 | 82.8 | 0.3 | 2.1 | 10.2 |  | 12.6 | 1.6 | 9.9 | 82.6 | 73.1 | 0.6 | 84 | 115.1 |  | 15.9 | 15.2 | 47.2 |  |  | 2 |  | 10 | 1.3 | 19.8 | 10 | 19 | 14.5 | 16 | 1513.1
15:30 |  | 18.4 |  |  | 10.3 |  | 1.7 |  | 8.3 |  | 10 | 0.2 | 0.7 | 14.1 |  | 8.4 | 12.9 | 4.3 | 3 | 2.5 | 20.7 | 9.9 | 8.2 | 17.5 | 11.3 | 67.7 |  |  | 13.7 | 98.6 | 27.6 | 1.3 |  | 10.2 | 3.5 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 64.3 | 15.6 | 13 |  |  | 7.5 |  | 197 | 155.4 | 78.8 | 0.3 | 2.1 | 8.1 |  | 12.2 | 1 | 9.9 | 109.9 | 94.7 | 0.6 | 80.5 | 109.8 |  | 15.3 | 19 | 56.1 |  |  | 2 |  | 7.9 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.5 | 12.9 | 16.2 | 1556.4
16:00 |  | 18.2 |  |  | 10 |  | 1.7 |  | 8.1 |  | 10.1 | 0.2 | 0.5 | 14.1 |  | 8.4 | 13 | 4.3 | 3 | 2.5 | 20.9 | 9.9 | 4.5 | 17.3 | 10 | 63.8 |  |  | 10.8 | 97.2 | 19.4 | 1.7 |  | 9.9 | 3.5 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 44.7 | 15.6 | 13 |  |  | 7.6 |  | 166.2 | 123.3 | 64 | 0.2 | 2 | 5.8 |  | 11.3 | 1.4 | 10 | 125.7 | 107.9 | 0.6 | 65.5 | 76.6 |  | 14.3 | 17.1 | 54.4 |  |  | 2 |  | 5.5 | 1.3 | 19.7 | 10 | 18.9 | 8.5 | 16.3 | 1404.5
16:30 |  | 17.8 |  |  | 10.8 |  | 1.8 |  | 8 |  | 10 | 0.1 | 0.2 | 14.1 |  | 8.4 | 13.2 | 4.6 | 3 | 2.5 | 20.7 | 9.9 | 4.5 | 17.6 | 9.1 | 65.1 |  |  | 9.5 | 103.1 | 9.6 | 0.6 |  | 9.7 | 3.5 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 20.8 | 15.6 | 12.8 |  |  | 7.7 |  | 87.9 | 61.9 | 32.5 | 0.1 | 2 | 2.4 |  | 7 | 1.3 | 9.9 | 133.7 | 113.9 | 0.6 | 31.9 | 36.3 |  | 10.4 | 17.9 | 58.7 |  |  | 2 |  | 3 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.3 | 2.2 | 16.3 | 1127.1
17:00 |  | 18 |  |  | 10.8 |  | 1.9 |  | 7.8 |  | 10 |  |  | 14.1 |  | 8.2 | 11.2 | 4.8 | 3 | 2.5 | 20.1 | 9.9 | 4.5 | 15 | 11.7 | 52.3 |  |  | 13.7 | 108.1 | 1.5 |  |  | 9.9 | 3.5 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 4.3 | 4 | 15.4 | 13 |  |  | 7.7 |  | 6.5 | 4.6 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  | 2.1 | 1.2 | 9.9 | 154.5 | 124.7 | 0.6 | 5.8 | 5.1 |  | 3 | 15.6 | 54.2 |  |  | 2 |  | 0.4 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.2 |  | 16 | 875.3
17:30 |  | 18.5 |  |  | 11 |  | 1.9 |  | 8.7 |  | 10 |  |  | 13.9 |  | 8.3 | 11.5 | 4.9 | 3 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 | 11 | 11.8 | 60.6 |  |  | 12 | 106 |  |  |  | 9.9 | 3.5 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 4.3 |  | 14.9 | 12.6 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 3.1 | 9.9 | 163.1 | 124.9 | 0.6 |  |  |  |  | 15.8 | 55.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.2 |  | 16.1 | 857.4
18:00 |  | 18.6 |  |  | 11 | 2.5 | 2 |  | 8.8 |  | 10 |  |  | 13.8 |  | 8.2 | 10 | 5 | 3 | 2.6 | 20.4 | 9.9 | 8.3 | 9.7 | 10.6 | 70.1 |  |  | 7.6 | 92.1 |  |  |  | 9.9 | 3.5 | 8 | 9.2 | 9.5 | 4.3 |  | 15.6 | 12.5 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 2.9 | 9.9 | 160.6 | 125.6 | 0.6 |  |  |  |  | 20.4 | 60.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 9.9 | 18.5 |  | 16 | 854.6
18:30 |  | 19 |  |  | 10.4 | 12 | 2 |  | 9 |  | 10 |  |  | 13.8 |  | 8.3 | 10.4 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 68.4 |  |  | 8.8 | 101.5 |  |  |  | 9.9 | 3.5 | 8 | 9 | 9.3 | 4.3 |  | 13.2 | 11.2 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 3 | 9.9 | 147.9 | 124.5 | 0.6 |  |  |  |  | 21.6 | 63.7 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.7 |  | 16.1 | 855.9
19:00 |  | 18.5 |  |  | 10.8 | 12.1 | 2.1 |  | 8.1 |  | 10 |  |  | 13.7 |  | 8.1 | 11.2 | 4.2 | 2.9 | 2.6 | 20.6 | 9.9 | 8.3 | 10.2 | 3.8 | 72.9 |  |  | 10.8 | 128.2 |  |  |  | 9.9 | 3.5 | 8 | 8.6 | 8.9 | 4.3 |  | 12.3 | 11.4 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 3 | 9.9 | 135.5 | 124 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 58.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.4 |  | 16.1 | 864
19:30 |  | 18.1 |  |  | 10.8 | 12.1 | 2.1 |  | 7.2 |  | 10.1 |  |  | 13.7 |  | 8.2 | 11.3 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.5 | 10 | 8.3 | 14.2 | 3.6 | 69.8 |  |  | 10.7 | 144.5 |  |  |  | 9.9 | 3.5 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 4.3 |  | 10.6 | 8.9 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 97.5 | 106.3 | 0.6 |  |  |  |  | 20.5 | 61.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.1 |  | 16.1 | 827.4
20:00 |  | 18 |  |  | 10.8 | 12.1 | 2.1 |  | 6.2 |  | 11.7 |  |  | 13.9 |  | 8.1 | 11.6 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 20.5 | 9.9 | 8.3 | 19.1 | 4.3 | 67.6 |  |  | 10.5 | 151.3 |  |  |  | 9.9 | 3.5 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 3.4 |  | 10.6 | 12.5 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 80.4 | 79.4 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 65.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 17.9 |  | 16.1 | 800.2
20:30 |  | 18.1 |  |  | 10.8 | 12.1 | 2.1 |  | 5.2 |  | 10 |  |  | 14 |  | 8.2 | 11.7 | 5.3 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 9.9 | 8.3 | 24.1 | 7.2 | 69.8 |  |  | 10.2 | 130.1 |  |  |  | 9.9 | 3.5 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 4.3 |  | 8.3 | 9.9 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 52.4 | 61.1 | 0.6 |  |  |  |  | 23.1 | 67.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.4 |  | 16 | 743.2
21:00 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 12.1 | 2.1 |  | 8.2 |  | 10 |  |  | 14 |  | 8.2 | 12.1 | 5.3 | 3.1 | 2.6 | 20.5 | 9.4 | 4.5 | 34.1 | 9 | 74.6 |  |  | 6.9 | 119.5 |  |  |  | 9.9 | 3.5 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 4.5 |  | 15.4 | 13 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 30.9 | 32.6 | 0.6 |  |  |  |  | 21.7 | 66.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.8 |  | 16 | 705.2
21:30 |  | 18 |  |  | 11.1 | 12.1 | 2.1 |  | 8.6 |  | 10 |  |  | 14 |  | 8.1 | 12.2 | 5.3 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 8.9 | 4.5 | 27.3 | 8.7 | 60 |  |  | 3.5 | 114.2 |  |  |  | 9.9 | 3.4 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 4.5 |  | 15.6 | 12.9 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.5 | 10 | 7.8 | 12.8 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 51 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.7 |  | 16 | 612.9
22:00 |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 12.1 | 2.1 |  | 9 |  | 9.6 |  |  | 13.9 |  | 8.1 | 12.2 | 5.3 | 3.1 | 2.6 | 20.6 | 8.6 | 4.5 | 22 | 4.5 | 50.3 |  |  | 5.3 | 130.2 |  |  |  | 9.9 | 3.4 | 9 | 10 | 10.1 | 4.5 |  | 15.1 | 12.7 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 9.2 | 7.2 | 0.6 |  |  |  |  | 16.5 | 43.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.4 |  | 16.1 | 598.1
22:30 |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 12 | 2.1 |  | 8.9 |  | 10 |  |  | 13.9 |  | 8.1 | 12.1 | 5.3 | 3.1 | 2.5 | 20.4 | 8.7 | 4.5 | 19.6 | 3.3 | 37.5 |  |  | 4.5 | 107 |  |  |  | 9.9 | 3.4 | 9 | 10 | 10.1 | 4.5 |  | 15 | 12.4 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 5.9 | 6.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.6 | 27.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 18.3 |  | 16 | 532.2
23:00 |  | 18.8 |  |  | 11.2 | 12.1 | 2 |  | 8.1 |  | 10.2 |  |  | 13.9 |  | 8.1 | 12 | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 20.4 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 3 | 27.4 |  |  | 5.1 | 99.9 |  |  |  | 9.9 | 3.4 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 4.5 |  | 15.4 | 12.9 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.7 | 9.9 | 0.1 | 4 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 17 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.4 |  | 16 | 496.7
23:30 |  | 18.7 |  |  | 10.7 | 12.1 | 2 |  | 7.7 |  | 10.3 |  |  | 13.9 |  | 8.2 | 12.2 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 20.1 | 8.2 | 8.3 | 24 | 4.1 | 29.6 |  |  | 6.9 | 109.8 |  |  |  | 9.9 | 3.4 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 4.5 |  | 15.4 | 13 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.2 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 6.1 | 14.7 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.4 |  | 16 | 504.8
0:00 |  | 18.8 |  |  | 10.8 | 12.1 | 2 |  | 7.5 |  | 10.2 |  |  | 14 |  | 8 | 11.8 | 5.4 | 2.7 | 2.6 | 19.9 | 8.5 | 8.2 | 22.3 | 5.4 | 25.5 |  |  | 4 | 93.3 |  |  |  | 9.9 | 3.4 | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 8.1 |  | 15.4 | 13 |  |  | 7.7 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.1 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.3 | 14.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.4 |  | 15.9 | 485.8
EJEC MWh | 0 | 440.35 | 0 | 0 | 264.8 | 172.15 | 44.05 | 0 | 199.15 | 0 | 253.6 | 2.7 | 8.05 | 343.1 | 0 | 198.2 | 289.9 | 117.7 | 68.65 | 61.15 | 489.4 | 233.5 | 162.85 | 526.9 | 354.45 | 874.85 | 0 | 0 | 133.2 | 1641.3 | 257.4 | 11.25 | 0 | 241.9 | 83.45 | 209.5 | 229.65 | 236.4 | 108.65 | 605.55 | 324.05 | 294.45 | 0 | 0 | 181.65 | 0 | 1886 | 1468.55 | 753.1 | 2.6 | 55.45 | 114.9 | 0 | 98.9 | 72.65 | 188.35 | 1010 | 808.25 | 14.4 | 776.6 | 1026.9 | 0 | 125.2 | 225.7 | 650.65 | 0 | 0 | 48 | 0 | 109.9 | 31.2 | 468.65 | 239.75 | 447.4 | 104.95 | 385.75 | 20777.7
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 952.3 | 4.5833 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5629.05 | 27.0918 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 6843.8 | 32.9382 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7352.55 | 35.3867 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
martes, 26 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
26/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
26/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
martes, 26 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.5 |  |  | 10.8 | 10.1 |  | 34.4 | 73.8
1:00 | 18.2 |  |  | 10.8 | 10.1 |  | 34.3 | 73.4
1:30 | 18.7 |  |  | 10.8 | 10 |  | 34.1 | 73.6
2:00 | 18.7 |  |  | 10.8 | 10.1 |  | 33.6 | 73.2
2:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.7 |  | 34.5 | 73.9
3:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.9 |  | 34.4 | 74
3:30 | 18 |  |  | 11.2 | 9.8 |  | 33.9 | 72.9
4:00 | 18.4 |  |  | 10.9 | 9.6 |  | 34.7 | 73.6
4:30 | 18.5 |  |  | 11.3 | 9.2 |  | 34.5 | 73.5
5:00 | 18.8 |  |  | 11.3 | 9 |  | 34.6 | 73.7
5:30 | 18.9 |  |  | 11.3 | 8.2 |  | 34.4 | 72.8
6:00 | 18.7 |  |  | 11.3 | 6.5 |  | 34.5 | 71
6:30 | 16.5 |  |  | 11.3 | 6.2 |  | 34.4 | 68.4
7:00 | 18.2 |  |  | 11 | 6.1 |  | 34.4 | 69.7
7:30 | 18.4 |  |  | 11.4 | 5.2 |  | 34.5 | 69.5
8:00 | 18.6 |  |  | 11.4 | 5.5 |  | 34.5 | 70
8:30 | 18.3 |  |  | 11.3 | 5.6 |  | 34.3 | 69.5
9:00 | 18.3 |  |  | 11.4 | 6.5 |  | 34.5 | 70.7
9:30 | 18 |  |  | 11.4 | 7.6 |  | 34.1 | 71.1
10:00 | 18 |  |  | 11.4 | 9.9 |  | 34 | 73.3
10:30 | 18.1 |  |  | 11.1 | 9.9 |  | 34.2 | 73.3
11:00 | 18.2 |  |  | 11.1 | 10.4 |  | 33.8 | 73.5
11:30 | 18.7 |  |  | 11.2 | 10.2 |  | 33.8 | 73.9
12:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.9 |  | 34 | 73.6
12:30 | 18.1 |  |  | 11.4 | 9.3 |  | 33.7 | 72.5
13:00 | 18 |  |  | 11.4 | 9.4 |  | 33.3 | 72.1
13:30 | 18.2 |  |  | 11 | 9.7 |  | 33.9 | 72.8
14:00 | 18 |  |  | 10.9 | 8.6 |  | 34.2 | 71.7
14:30 | 18.8 |  |  | 10.9 | 7 |  | 34.2 | 70.9
15:00 | 18.1 |  |  | 10.9 | 5.7 |  | 34 | 68.7
15:30 | 18.4 |  |  | 10.3 | 8.3 |  | 33.5 | 70.5
16:00 | 18.2 |  |  | 10 | 8.1 |  | 34.1 | 70.4
16:30 | 17.8 |  |  | 10.8 | 8 |  | 34.2 | 70.8
17:00 | 18 |  |  | 10.8 | 7.8 |  | 34.4 | 71
17:30 | 18.5 |  |  | 11 | 8.7 |  | 34.3 | 72.5
18:00 | 18.6 |  |  | 11 | 8.8 |  | 34.5 | 72.9
18:30 | 19 |  |  | 10.4 | 9 |  | 34.3 | 72.7
19:00 | 18.5 |  |  | 10.8 | 8.1 |  | 34.1 | 71.5
19:30 | 18.1 |  |  | 10.8 | 7.2 |  | 34.3 | 70.4
20:00 | 18 |  |  | 10.8 | 6.2 |  | 34.3 | 69.3
20:30 | 18.1 |  |  | 10.8 | 5.2 |  | 34.1 | 68.2
21:00 | 18.5 |  |  | 11.3 | 8.2 |  | 33.8 | 71.8
21:30 | 18 |  |  | 11.1 | 8.6 |  | 33.7 | 71.4
22:00 | 18.6 |  |  | 11.2 | 9 |  | 33.5 | 72.3
22:30 | 18.7 |  |  | 11.2 | 8.9 |  | 34 | 72.8
23:00 | 18.8 |  |  | 11.2 | 8.1 |  | 32.8 | 70.9
23:30 | 18.7 |  |  | 10.7 | 7.7 |  | 33.2 | 70.3
0:00 | 18.8 |  |  | 10.8 | 7.5 |  | 33.7 | 70.8
EJEC MWh | 440.35 | 0 | 0 | 264.8 | 199.15 | 0 | 818.25 | 1722.55

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - martes, 26 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 442.55 | 445.9 | 450.9 | 453 | 434.95 | 444.05 | 443.05 | 439.5 | 440.35 | 5719
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 | [14 empty] | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [16 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 230.2 |  | 163.7 | 265.65 | 256.4 | 268.05 | 261.05 | 259.8 | 264.8 | 4313.597
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 273.35 | 266.7 | 252.5 | 216.55 | 202.05 | 208.9 | 204.65 | 172.2 | 172.15 | 7716.72
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 48.74 | 53.68 | 53.55 | 50.35 | 55.05 | 45.35 | 41.8 | 42.8 | 44.05 | 1347.07
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 1.4 | 1.45 | 7.05 | 5.75 | 6.75 | 12 | 12 | 5.15 |  | 79.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 212 | 227.8 | 165.55 | 217.65 | 229.85 | 243.05 | 256.25 | 247.1 | 199.15 | 5751.85
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 282.55 | 307.2 | 324.7 | 315.5 | 339.85 | 324.55 | 310.85 | 42.05 |  | 8269.271
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 346.68 | 323.1 | 311 | 301.4 | 299.95 | 290.65 | 274.7 | 260.85 | 253.6 | 6899.38
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 3687.15 | 3521.15 | 3331.2 | 3430.1 | 3241.3 | 3604.15 | 3202.65 | 3176.25 | 3219.35 | 101196.68
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 449.75 | 450.05 | 451.3 | 451.2 | 451.6146 | 451.2 | 451.2 | 11778.925
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 2587.05 | 2515.85 | 2458.2 | 2214.45 | 2532.55 | 2162.15 | 2298.1 | 2096.95 | 2121.4 | 76508.535
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 961.5 | 972.85 | 976.35 | 970.75 | 987.6 | 990.4 | 968.1 | 966 | 959.5 | 25173.245
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 54.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 8.45 | 6.9 | 8.5 | 8.05 | 7.55 | 6.8 | 7.8 | 7.85 | 8.05 | 203.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 158.3 | 158.85 | 151.7 | 108.5 | 156.6 | 152.3 | 108.2 | 155.6 | 160.95 | 3998.77
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 1789.35 | 1792.3 | 1600.4 | 1448.7 | 1723.2 | 1931.75 | 1938.8 | 1922.5 | 1932.8 | 46589.57
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 444.4 | 418.55 | 398.5 | 376.05 | 450.2 | 425.2 | 373.35 | 350.9 | 343.1 | 11495.97
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 267.6 | 258.65 | 247.5 | 230.45 | 228.5 | 223.85 | 208.2 | 200.65 | 198.2 | 8348.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 380.7 | 365.05 | 353.85 | 330.95 | 330.55 | 327.35 | 306.7 | 293.5 | 289.9 | 10904.47
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 129.8 | 130.6 | 139.45 | 135.25 | 142.3 | 135.1 | 126 | 118.05 | 117.7 | 3504.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 1944.05 | 1955.2 | 1955.5 | 1963.25 | 1957.15 | 2678.2 | 3953.55 | 3967.25 | 3945.45 | 57342.48
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 189.35 | 187.15 | 170.2 | 188.4 | 187 | 190.35 | 190.25 | 188.25 | 183 | 4834.465
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 123.05 | 122.4 | 51.75 | 123.95 | 126.05 | 127.25 | 124.85 | 127.45 | 128.35 | 3109.025
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 118.75 | 136.45 | 131.55 |  | 66.9 |  | 60.35 | 189.15 | 43.85 | 2972.265
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 81.45 | 78.9 | 77.05 | 72.85 | 74.1 | 75.4 | 69.5 | 70.55 | 68.65 | 2093.61
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 15617.25 | 15627.8 | 15594.75 | 15622.2 | 14907.2 | 15620.45 | 15113.15 | 15608.9 | 15051 | 401652.87
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 5038.35 | 5162.05 | 5155.4 | 5159.1 | 4977.85 | 5113.8 | 5022.15 | 4839.7 | 5012.65 | 130632.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 |  |  |  | 50.3 | 25.4 |  | 12.9 | 34.1 | 48.95 | 1070.345
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 |  |  |  | 50.25 | 5.75 |  | 12.5 | 34.25 | 48.85 | 834.82
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 62.2 | 33.3 | 62.25 | 20.65 | 16.75 |  | 6.5725 | 57.25 | 61.15 | 2263.431
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 |  | 125.1 | 484.5 | 486 | 488.6 | 492.7 | 491.2 | 490.05 | 489.4 | 10931.74
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 5614.05 | 5569.05 | 5494.895 | 5358.75 | 5410.7 | 5520.1 | 5476.1 | 5608.95 | 5419.75 | 146185.83
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 154.65 | 155.15 | 154.555 | 154.85 | 154.7 | 155.4 | 155.4 | 155.9 | 155.95 | 4030.645
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 1061.85 | 1002 | 957.65 | 763.95 | 708.2 | 713.9 | 733.9 | 581.5 | 670.45 | 28250.325
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 331.25 | 301.3 | 270.9 | 252.85 | 239.95 | 239.05 | 237.85 | 237.75 | 233.5 | 9993.32
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 217.45 | 208.65 | 201.2 | 194.05 | 197.3 | 187.25 | 179.85 | 173.1 | 162.85 | 6393.53
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 755.7 | 496.75 | 698.55 | 703.5 | 645.85 | 515.1 | 648.1 | 617.15 | 580.05 | 14724.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 251.85 | 249.5 | 150.95 | 151.6 | 175.6 | 207.1 | 123.95 | 113.75 | 304.1 | 6507.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | [13 empty] | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 927.4 | 1117.8 | 520.7 | 527.4 | 845.45 | 727.8 | 1039.7 | 555.65 | 526.9 | 18931.48
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 445.65 | 568.35 | 508.85 | 374.4 | 558.65 | 382.05 | 552.7 | 371.3 | 354.45 | 9060.075
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 1123.85 | 1479.9 | 943.3 | 1424.4 | 1633.35 | 1830.7 | 1903.9 | 871.2 | 874.85 | 33169.515
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 960.45 | 1837.35 | 1004.8 | 1324.2 | 1500.6 | 1827.1 | 1796.3 | 419.4 | 673.9 | 28546.105
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 1268.9 | 1889.45 | 1415.3 | 1636.4 | 1991.2 | 2202.9 | 2236.15 | 857.25 | 967.4 | 39248.785
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 118.1 | 247.55 | 106.35 | 168.05 | 199.8 | 255.7 | 262.75 | 50.6 | 82.1 | 3633.335
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 102.45 | 213.15 | 102.15 | 130.35 | 137.4 | 176.6 | 149.7 | 25.45 | 51.1 | 2647.305
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  |  | 186.2 | 87.8 | 168.65 | 111.8 |  | 282.55 |  | 317.4 | 3224.695
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 2027.5 | 2028.3 | 2024.9 | 2032.45 | 1479.9 | 1802.15 | 1945.9 | 2011.5 | 2885.6 | 67289.83
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 193.35 | 322.9 | 371 | 362.3 | 356.6 | 17.05 | 16.6 | 11.3 | 11.25 | 5405.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 274.35 | 273.75 | 274.35 | 259.65 | 260.9 | 246.9 | 186.55 | 249.75 | 257.4 | 6888.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 3404.55 | 3558.55 | 3668.3 | 3578.05 | 3254.35 | 2982.25 | 2501.4 | 3637.45 | 3858.65 | 78461.0028
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 3375.75 | 3529.25 | 3657.7 | 3563 | 3237.55 | 2971.15 | 2496 | 3609.8 | 3838.7 | 76064.2128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 3755.25 | 3952.55 | 3820.4 | 3848.75 | 3400.7 | 3156.9 | 2500.2 | 4139.65 | 4021.95 | 83511.4078
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 5583.6 | 5751.15 | 5820.05 | 5763.45 | 5423.15 | 5178.25 | 4580.15 | 5895.05 | 5979.7 | 127840.3267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  |  |  | 254.05 |  | 175.9 |  | 130.35 | 544.2 | 228.6 | 3511.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 4050.15 | 4157.45 | 4206.6 | 4173.6 | 4198.3 | 4186 | 1463.3 | 4041 | 4255.5 | 97093.6833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 4059.6 | 4166.7 | 4219 | 4184.3 | 4212.5 | 4195.1 | 671.6 | 2141.05 | 4264.5 | 94847.5333
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 4257.55 | 4302.15 | 4330.85 | 4302.95 | 4330.7 | 4314.35 | 1081.75 | 3091.1 | 4368.8 | 100999.4033
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 270.1 | 307.85 | 272.8 | 314.1 | 438.45 | 306.5 | 253.6 | 251 | 241.9 | 9610.475
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 120.7 | 128.65 | 108.15 | 106.5 | 163.95 | 119.35 | 103.7 | 90.65 | 83.45 | 3521.33
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 257.75 | 250 | 237.65 | 229.65 | 218.75 | 211.6 | 204.75 | 207.25 | 209.5 | 8634.315
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 281.15 | 272.5 | 259.95 | 250.4 | 239.4 | 233.5 | 227.25 | 228.8 | 229.65 | 9135.76
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 274.2 | 279.2 | 263.45 | 252.9 | 248.2 | 240.75 | 231.15 | 234.7 | 236.4 | 9079.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 171.25 | 173.1 | 156.9 |  |  | 89.3 | 102.85 | 105.2 | 108.65 | 3827.0845
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 819.65 | 825.05 | 818.1 | 813.4 | 818.65 | 819.5 | 811.5 | 811.55 | 818.25 | 8853.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [15 empty] | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 634.2 | 642.05 | 650.4 | 587.7 | 602.55 | 517.65 | 437.75 | 566.2 | 605.55 | 15568.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 264.75 | 317.55 | 288.05 | 282.7 | 283.8 | 273.9 | 294.5 | 270.65 | 324.05 | 5810.805
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 249.9 | 343 | 341.95 | 301.75 | 288.65 | 309.2 | 326.25 | 304.6 | 294.45 | 6756.185
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 | [9 empty] | 1280.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 448.2 | 446.8 | 446.7 | 447 | 447.2 | 446.75 | 446.6 | 446.65 | 446.45 | 11647.06
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 258 |  | 45.05 | 186.55 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181.65 | 4129.45
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 3709.15 | 3111.05 | 2428.3 | 2440.1 | 2428.15 | 2453.8 | 2500.4 | 2508.05 | 2505.8 | 88066.69
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 39.25 | 77 | [7 empty] | 235.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 | [11 empty] | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 1157.55 | 1162.9 | 1161.885 | 1161.95 | 1161.45 | 1518.65 | 2167.35 | 2154.25 | 2173.55 | 33047.89
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 70.6 | 70.85 | 70.45 | 70.3 | 69.95 | 69.25 | 69.75 | 69.8 | 69.1 | 1901.61
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 2022.8 | 2045.9 | 2048.05 | 1947.9 | 1890.8 | 1691.8 | 1602.65 | 1785 | 1886 | 49717.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 13346.3 | 12367.4 | 12642.9 | 9203.3 | 9674.4 | 9264.4 | 9415 | 11434.5 | 11610.95 | 322943.91
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 1563.6 | 1582.1 | 1571 | 1497 | 1458.75 | 1371.85 | 1253.1 | 1290.15 | 1468.55 | 38595.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 798.45 | 811 | 804.55 | 757.7 | 736.25 | 678.25 | 622.55 | 690.1 | 753.1 | 19561.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 | [6 empty] | 1230.5 | 3537.15 | 3570.8 | 4068.2 | 62277.9617
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 4718.65 | 4614.7 | 4736.7 | 4711.45 | 4660.65 | 4253.05 | 3878.25 | 3653.2 | 26.1 | 94310.7767
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 4787.3 | 4695.45 | 4811.6 | 4782.45 | 4730.5 | 4321.4 | 3317.3 | 3655.3 | 4459.45 | 49270.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 4629.5 | 4583.2 | 4678.6 | 4631.15 | 4593.9 | 4877.55 | 5817.55 | 5887.5 | 4345.5 | 107848.0567
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 4950.5 | 4937.25 | 4936.25 | 4940.35 | 4948 | 4910.35 | 3457.85 | 4861.3 | 4901.45 | 118063.1883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 2570.55 | 2561.6 | 2561.85 | 2560.05 | 2564.4 | 2549.9 | 1968.95 | 2520.55 | 2541.15 | 62499.2067
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 137.95 | 138.2 | 137.9 | 138.8 | [5 empty] | 4471.57
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.85 | 1.35 | 2.2 | 2.75 | 2.6 | 2.85 | 2.65 | 2.6 | 56
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 1647 | 1589.8 | 1554.3 | 1537.5 | 1624.75 | 1606.45 | 1528.1 | 1473.35 | 1507.8 | 45248
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 75.45 | 73.35 | 75.2 | 77.3 | 73.8 | 76.75 | 73.95 | 59.3 | 55.45 | 1650.15
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 121.05 | 123 | 124.1 | 116.25 | 116.8 | 105.45 | 91.4 | 105.5 | 114.9 | 2780.16
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 |  | 440 | 301.45 | [6 empty] | 5072.5
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 106.25 | 106.95 | 121.25 | 100.914 | 103.185 | 79.8 | 90.244 | 115.35 | 98.9 | 2823.9692
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 98.85 | 97.5 | 88.9 | 92.15 | 92.3 | 82.4 | 76.85 | 82.7 | 72.65 | 2827.62
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 3705.85 | 3584.5 | 3503.85 | 3525.6 | 3533.65 | 3394.2 | 3321.85 | 3372.6 | 3076.8 | 110288.965
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 1335.75 | 1322.4 | 1197.6 | 1169.45 | 1224.75 | 1100 | 1060.4 | 1077.85 | 1050.65 | 42505.505
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 238.2 | 196.9 | 192.85 | 193 | 222.85 | 193.2 | 203.15 | 198.15 | 188.35 | 5758.855
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 7.35 | 1588.95 | 1058.4 | 1103.7 | 1275.8 | 1908.1 | 2192.75 | 794.8 | 1010 | 28579.17
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 1393.75 | 1790.6 | 1124.95 | 1143.7 | 1512.85 | 1760.75 | 2120 | 762.5 | 808.25 | 32081.815
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 1757.6 | 1795.4 | 1647.5 | 1703.75 | 1574.1 | 1590.45 | 1560.15 | 1581.4 | 1599.75 | 44988.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 373.6145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 721.05 | 722.3 | 717.95 | 720.9 | 710.05 | 716.8 | 716.1 | 701.5 | 707.9 | 18698.285
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 2724.6 | 2786.95 | 2315.2 | 2096.35 | 1982.1 | 2041.8 | 1906.15 | 1867.4 | 2037.95 | 76426.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 2679.65 | 2672.1 | 2565.55 | 2636 | 2327.25 | 2596.7 | 2616.05 | 2560.5 | 2504.5 | 54900.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 1535.95 | 1533.85 | 1527.3 | 1546.1 | 1522.5 | 1528.1 | 1543.3 | 1510.75 | 1522.2 | 39887.405
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 817.45 | 829.95 | 815.6 | 798.55 | 780.45 | 636.05 | 615.7 | 787.15 | 776.6 | 20555.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 1085 | 1100.4 | 1077.55 | 1052.7 | 1008.1 | 814.85 | 785.35 | 1046.65 | 1026.9 | 27022.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [13 empty] | 446.8 | 130.35 | 1704.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [15 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [12 empty] | 202.95 | 15.55 |  | 736.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 969.6 | 568.1 | 550.7 | 51.5 |  |  | 759.55 | 1027.05 | 881.2 | 15801.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 2802.05 | 2646.6 | 2875.95 | 2624.55 | 2490.45 | 2398.4 | 2461.75 | 3048.85 | 3385 | 61461.71
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 2800 | 2633.7 | 2890.55 | 2610.7 | 2493.95 | 2343.85 | 2432.3 | 3082.2 | 3450.3 | 61911.91
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 3180.5 | 3006.05 | 3251.85 | 3002.05 | 2921.75 | 2860 | 2953.6 | 3420.65 | 3570.45 | 60680.25
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 137.4 | 137.1 | 152.9 | 126.897 | 133.091 | 102.95 | 113.3665 | 144.4 | 125.2 | 3408.1973
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 333 | 450.05 | 233.5 | 394.35 | 486.3 | 556.2 | 563.8 | 232.9 | 225.7 | 9700.56
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 1133.95 | 1509.55 | 885 | 1094.4 | 1330.85 | 1602.4 | 1610.05 | 713.9 | 650.65 | 28387
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 18.9 | [8 empty] | 1659.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 5.4 | [8 empty] | 677.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 10.8 | [8 empty] | 926.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 26.05 | 48 | 48 | 48 | 33 | 48 | 775.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 | [5 empty] | 1279.85 | 374.5 |  | 305.45 | 389.9 | 584.05 | 16156.455
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 4.25 | [8 empty] | 4.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 118.3 | 118.35 | 118.5 | 113.5 | 110.55 | 114 | 93.8 | 101.65 | 109.9 | 2643.345
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [15 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 2625.65 | 2626.2 | 2619.4 | 2401.9 | 2448.2 | 2379.8 | 2432.9 | 2319.35 | 2325.95 | 64984.635
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 33.6 | 33.55 | 33.6 | 33.6 | 31.65 | 31.2 | 31.2 | 32.2 | 31.2 | 897
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 | [10 empty] | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 481 | 480.45 | 479.35 | 479.15 | 476.8 | 472 | 471.4 | 472.55 | 468.65 | 12455.67
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 182.4 | 182.05 | 182.45 | 219.15 | 239.75 | 239.95 | 239.9 | 239.85 | 239.75 | 5660.9
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 480.15 | 479.5 | 477.95 | 476.75 | 472.4 | 461.95 | 459.45 | 459.4 | 447.4 | 12373.72
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.85 | 74.8 | 66.25 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 2265
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 1001.45 | 1002.9 | 1015.75 | 959 | 868.8 | 973.1 | 913.15 | 982.15 | 973.25 | 20325.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 2343.9 | 2316.8 | 2045.35 | 2150.75 | 2270.3 | 2304 | 2180.65 | 2016 | 2290.35 | 71029.835
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 236.05 | 201.9 | 143.9 | 234.75 | 236.25 | 255.7 | 234.1 | 233.1 | 309.75 | 6827.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 417 | 376 | 332.3 | 319.9 | 403.35 | 296.9 | 251.8 | 344.9 | 358.1 | 18224.895
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 2396.4 | 2492.1 | 2560.55 | 2559.65 | 2578.4 | 2559.15 | 2572.9 | 2493.35 | 2586.65 | 65621.27
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 101.9 | 113 | 99 | 100.45 | 106.6 | 80.75 | 110.45 | 115.5 | 104.95 | 2918.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 1154.75 | 757.35 | 2398.9 | 5020.5 | 5025.35 | 5006.3 | 4150.3 | 4930.9 | 4978.25 | 85430.085
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  |  |  | 1067.25 | 2419.3 | 2422.9 | 2415 | 2148.55 | 2389.7 | 2397.25 | 39306.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 27.05 | [5 empty] | 977 | 1084.25 |  | 6184.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 28.3 |  | 520.4 | 433.15 |  | 468.3 |  |  | 756.1 | 6213.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 188.8 | 188.4 | 188.4 | 188.55 | 187.75 | 188.8 | 189.463 | 188.2 | 188.45 | 4234.879
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 107.035 | 80.75 | 84.2 | 85 | 83.8 | 94 | 142.972 | 85.3 | 86.95 | 3010.4676
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 499.75 | 478.65 | 451.4 | 452.05 | 451.15 | 437 | 410.55 | 403.3 | 385.75 | 11395.06
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 172741.005 | 175316.08 | 173053.285 | 172839.361 | 171081.576 | 172502.45 | 163500.4826 | 174252.8 | 176547 | 4478157.371
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 259.615 | 237.5 |  | 249.214 | 257.05 | 257.85 | 251.3691 | 263.7467 | 260.15 | 6257.2188
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 165.385 | 135.44 | 164.685 | 114.067 | 123.6 | 129.65 | 81.2305 | 84.25 | 90.4809 | 4124.3186
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 273.6 | 265.65 | 255.2 | 252.9 | 249.15 | 241.8 | 124.4 | 225.9 | 229.2 | 7290.02
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 611.055 | 614.9102 | 611.055 | 613.9703 | 612.85 | 605.5 | 607.2058 | 609.8225 | 613.3479 | 15969.8884
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 454.885 | 456 | 454.885 | 455.124 | 456 | 456 | 454.9992 | 444.2714 | 390.6524 | 11695.1371
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 140.65 | 144.95 | 138.5 | 170.3 | 262.65 | 263.15 | 269.4 | 274.45 | 275.85 | 5848.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 385.6 | 385.75 | 385.85 | 385.55 | 371.7 | 385.5 | 365.95 | 362.95 | 144.6 | 8857.85
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 562.9 | 546.7 | 576 | 576 | 568 | 577.55 | 427.05 | 495.75 | 487.55 | 13528.2837
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 2853.69 | 2786.9002 | 2586.175 | 2817.1253 | 2901 | 2917 | 2581.6045 | 2761.1406 | 2491.8312 | 73570.8666
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 879842.02
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 546296.2395
[7 empty] | ELECTROPERU | 534190.985
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 526273.255
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 292940.62
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 184293.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 161380.945
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 150216.475
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 124736.385
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 101681.78
[7 empty] | CELEPSA | 101196.68
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 88066.69
[7 empty] | SAN GABAN | 65881.635
[7 empty] | EGEMSA | 57342.48
[7 empty] | EGASA | 50588.34
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 49717.45
[7 empty] | LA VIRGEN | 45248
[7 empty] | EGEJUNIN | 34253.74
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 33169.515
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 33047.89
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 30676.7595
[7 empty] | SINERSA | 30490.29
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 28387
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 28250.325
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 27991.555
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23330.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 16160.705
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15568.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 13131.805
[7 empty] | TERMOSELVA | 12398.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11778.925
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11647.06
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 11395.06
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10931.74
[7 empty] | EGESUR | 10915.755
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9993.32
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9700.56
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 8956
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8269.271
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7716.72
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 7245.3466
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 6899.38
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6756.185
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6393.53
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5810.805
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5751.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5719
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 5072.5
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4313.597
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4129.45
[7 empty] | PETRAMAS | 4039.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3408.1973
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2918.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2823.9692
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2780.16
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2643.345
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2263.431
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2093.61
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1901.61
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1650.15
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1347.07
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1280.55
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 266
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 203.8
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 79.75
[7 empty] | KONDU SAC | 56
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 54.1

## G_AREAS
martes, 26 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 203 | 55.3 | 0 | 64.3 | 2765.2 | 2974 | 0 | 15.3 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 5754.5 | 626.6 | 6703.7 | 00:30 | 3594.8 | 3029.3 | 0 | 79.6 | 6703.7 | 00:30 | 239.3 | 41.4 | 0 | 79.6 | 360.3
01:00 | 181.8 | 55.2 | 0 | 61.9 | 2829.3 | 2852 | 0 | 13.2 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 298.9 | 5694.5 | 563.5 | 6556.9 | 01:00 | 3574.6 | 2907.2 | 0 | 75.1 | 6556.9 | 01:00 | 228.7 | 41.1 | 0 | 75.1 | 344.9
01:30 | 178 | 54.9 | 0 | 60 | 2759.3 | 2856.7 | 0 | 12.5 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 292.9 | 5628.5 | 550.5 | 6471.9 | 01:30 | 3487.8 | 2911.6 | 0 | 72.5 | 6471.9 | 01:30 | 227 | 41.5 | 0 | 72.5 | 341
02:00 | 181.4 | 54.5 | 0 | 61.7 | 2786.6 | 2856.5 | 0 | 6.2 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 5649.3 | 561.2 | 6508.1 | 02:00 | 3529.2 | 2911 | 0 | 67.9 | 6508.1 | 02:00 | 228.7 | 41.6 | 0 | 67.9 | 338.2
02:30 | 180.9 | 55.4 | 0 | 65.9 | 2826.4 | 2770.7 | 0 | 14.1 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 302.2 | 5611.2 | 558.7 | 6472.1 | 02:30 | 3566 | 2826.1 | 0 | 80 | 6472.1 | 02:30 | 228.3 | 41.4 | 0 | 80 | 349.7
03:00 | 185.1 | 55.5 | 0 | 62.3 | 2699.2 | 2840.2 | 0 | 25.6 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 302.9 | 5565 | 556.9 | 6424.8 | 03:00 | 3441.2 | 2895.7 | 0 | 87.9 | 6424.8 | 03:00 | 232.5 | 41.6 | 0 | 87.9 | 362
03:30 | 185.8 | 54.9 | 0 | 56.5 | 2695.7 | 2845.9 | 0 | 18.7 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 297.2 | 5560.3 | 559.2 | 6416.7 | 03:30 | 3440.7 | 2900.8 | 0 | 75.2 | 6416.7 | 03:30 | 233 | 41 | 0 | 75.2 | 349.2
04:00 | 186.7 | 55.2 | 0 | 61.9 | 2636.8 | 2870.2 | 0 | 20.7 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 5527.7 | 560.2 | 6391.7 | 04:00 | 3383.7 | 2925.4 | 0 | 82.6 | 6391.7 | 04:00 | 233.3 | 40.9 | 0 | 82.6 | 356.8
04:30 | 169.1 | 55 | 0 | 64.6 | 2586.9 | 2888.6 | 0 | 23.3 | 561 | 0 | 0 | 0 | 288.7 | 5498.8 | 561 | 6348.5 | 04:30 | 3317 | 2943.6 | 0 | 87.9 | 6348.5 | 04:30 | 233.3 | 41 | 0 | 87.9 | 362.2
05:00 | 170.3 | 54.9 | 0 | 75.4 | 2571.5 | 2881.4 | 0 | 19 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 5471.9 | 540.4 | 6312.9 | 05:00 | 3282.2 | 2936.3 | 0 | 94.4 | 6312.9 | 05:00 | 232.1 | 41.1 | 0 | 94.4 | 367.6
05:30 | 166.8 | 53.9 | 0 | 81.5 | 2680.8 | 2933.1 | 0 | 30.5 | 532.3 | 0 | 0 | 0 | 302.2 | 5644.4 | 532.3 | 6478.9 | 05:30 | 3379.9 | 2987 | 0 | 112 | 6478.9 | 05:30 | 230.6 | 40.4 | 0 | 112 | 383
06:00 | 232.1 | 52.3 | 0 | 82 | 2825 | 2909.6 | 0 | 40.5 | 564.9 | 0 | 1.2 | 0 | 366.4 | 5775.1 | 566.1 | 6707.6 | 06:00 | 3622 | 2961.9 | 1.2 | 122.5 | 6707.6 | 06:00 | 242.9 | 38.5 | 1.2 | 122.5 | 405.1
06:30 | 232.9 | 51.9 | 0 | 89.1 | 2921.4 | 2907.3 | 0 | 46.5 | 571.8 | 0 | 29.6 | 0 | 373.9 | 5875.2 | 601.4 | 6850.5 | 06:30 | 3726.1 | 2959.2 | 29.6 | 135.6 | 6850.5 | 06:30 | 243.4 | 36 | 29.6 | 135.6 | 444.6
07:00 | 231.3 | 60 | 0 | 83.1 | 2644.6 | 2940.1 | 0 | 65 | 576 | 0 | 245.9 | 0 | 374.4 | 5649.7 | 821.9 | 6846 | 07:00 | 3451.9 | 3000.1 | 245.9 | 148.1 | 6846 | 07:00 | 244 | 37.3 | 245.9 | 148.1 | 675.3
07:30 | 248.6 | 95.8 | 0 | 72 | 2567.5 | 2929.4 | 0.1 | 87.2 | 581.5 | 0 | 496.6 | 0 | 416.4 | 5584.2 | 1078.1 | 7078.7 | 07:30 | 3397.6 | 3025.2 | 496.7 | 159.2 | 7078.7 | 07:30 | 244.4 | 37 | 496.7 | 159.2 | 937.3
08:00 | 243.5 | 96.8 | 0.1 | 65.1 | 2391.5 | 2850 | 0.4 | 89.9 | 565 | 0 | 727.4 | 0 | 405.5 | 5331.8 | 1292.4 | 7029.7 | 08:00 | 3200 | 2946.8 | 727.9 | 155 | 7029.7 | 08:00 | 240.3 | 37.5 | 727.9 | 155 | 1160.7
08:30 | 246.8 | 96.9 | 0.1 | 66.4 | 2636.3 | 2935.3 | 0.9 | 84.9 | 570.2 | 0 | 757.3 | 0 | 410.2 | 5657.4 | 1327.5 | 7395.1 | 08:30 | 3453.3 | 3032.2 | 758.3 | 151.3 | 7395.1 | 08:30 | 235 | 37.2 | 758.3 | 151.3 | 1181.8
09:00 | 259.6 | 97.6 | 0.2 | 66.6 | 2633.9 | 2893.8 | 1.1 | 96.3 | 579.1 | 0 | 786.4 | 0 | 424 | 5625.1 | 1365.5 | 7414.6 | 09:00 | 3472.6 | 2991.4 | 787.7 | 162.9 | 7414.6 | 09:00 | 232.1 | 38.2 | 787.7 | 162.9 | 1220.9
09:30 | 278.3 | 98.3 | 0.3 | 72.2 | 2805.8 | 2937.2 | 1.3 | 98.8 | 570.8 | 0 | 810.8 | 0 | 449.1 | 5843.1 | 1381.6 | 7673.8 | 09:30 | 3654.9 | 3035.5 | 812.4 | 171 | 7673.8 | 09:30 | 232.4 | 39 | 812.4 | 171 | 1254.8
10:00 | 305.6 | 100.6 | 0.3 | 76.6 | 2824.5 | 2874.6 | 1.3 | 116.3 | 561.9 | 0 | 817.7 | 0 | 483.1 | 5816.7 | 1379.6 | 7679.4 | 10:00 | 3692 | 2975.2 | 819.3 | 192.9 | 7679.4 | 10:00 | 231.2 | 41.3 | 819.3 | 192.9 | 1284.7
10:30 | 317 | 99.9 | 0.3 | 81.2 | 2944.2 | 2816.8 | 1.4 | 119.4 | 574.1 | 0 | 816.7 | 0 | 498.4 | 5881.8 | 1390.8 | 7771 | 10:30 | 3835.3 | 2916.7 | 818.4 | 200.6 | 7771 | 10:30 | 232.9 | 41.1 | 818.4 | 200.6 | 1293
11:00 | 313.6 | 99.7 | 0.1 | 78.6 | 2967.9 | 2824.7 | 1.6 | 138.7 | 571.3 | 0 | 815.7 | 0 | 492 | 5932.9 | 1387 | 7811.9 | 11:00 | 3852.8 | 2924.4 | 817.4 | 217.3 | 7811.9 | 11:00 | 233.9 | 41.7 | 817.4 | 217.3 | 1310.3
11:30 | 312.6 | 139.1 | 0.4 | 72.8 | 2951.2 | 2808.5 | 1.6 | 170 | 575.4 | 0 | 818.6 | 0 | 524.9 | 5931.3 | 1394 | 7850.2 | 11:30 | 3839.2 | 2947.6 | 820.6 | 242.8 | 7850.2 | 11:30 | 231.3 | 42.1 | 820.6 | 242.8 | 1336.8
12:00 | 308.2 | 139.1 | 0.5 | 70 | 3007.3 | 2812.8 | 1.6 | 209.3 | 571.5 | 0 | 825.3 | 0 | 517.8 | 6031 | 1396.8 | 7945.6 | 12:00 | 3887 | 2951.9 | 827.4 | 279.3 | 7945.6 | 12:00 | 229.6 | 41.6 | 827.4 | 279.3 | 1377.9
12:30 | 314 | 138.1 | 0.4 | 62.2 | 2894.2 | 2806.2 | 1.6 | 274 | 571.5 | 0 | 836.3 | 0 | 514.7 | 5976 | 1407.8 | 7898.5 | 12:30 | 3779.7 | 2944.3 | 838.3 | 336.2 | 7898.5 | 12:30 | 228.1 | 40.8 | 838.3 | 336.2 | 1443.4
13:00 | 291.7 | 137.7 | 0.4 | 59.1 | 2646.6 | 2886.6 | 1.6 | 337.2 | 568.4 | 0 | 843.1 | 0 | 488.9 | 5872 | 1411.5 | 7772.4 | 13:00 | 3506.7 | 3024.3 | 845.1 | 396.3 | 7772.4 | 13:00 | 232.6 | 40.8 | 845.1 | 396.3 | 1514.8
13:30 | 271 | 138.3 | 0.4 | 53.9 | 2600.8 | 2931.6 | 1.3 | 363.7 | 571.3 | 0 | 842 | 0 | 463.6 | 5897.4 | 1413.3 | 7774.3 | 13:30 | 3443.1 | 3069.9 | 843.7 | 417.6 | 7774.3 | 13:30 | 231.5 | 40.9 | 843.7 | 417.6 | 1533.7
14:00 | 271.2 | 161.4 | 0.4 | 58.6 | 2641.1 | 2923.2 | 1.5 | 358.8 | 587.2 | 0 | 838.7 | 0 | 491.6 | 5924.6 | 1425.9 | 7842.1 | 14:00 | 3499.5 | 3084.6 | 840.6 | 417.4 | 7842.1 | 14:00 | 231.7 | 39.5 | 840.6 | 417.4 | 1529.2
14:30 | 271.6 | 203 | 0.3 | 70.5 | 2600.3 | 2997.4 | 1.2 | 345.9 | 571.8 | 0 | 834.5 | 0 | 545.4 | 5944.8 | 1406.3 | 7896.5 | 14:30 | 3443.7 | 3200.4 | 836 | 416.4 | 7896.5 | 14:30 | 230.3 | 38.7 | 836 | 416.4 | 1521.4
15:00 | 247.5 | 207.4 | 0.3 | 65.2 | 2694.7 | 3005.2 | 1.1 | 367.6 | 575 | 0 | 813.6 | 0 | 520.4 | 6068.6 | 1388.6 | 7977.6 | 15:00 | 3517.2 | 3212.6 | 815 | 432.8 | 7977.6 | 15:00 | 228.6 | 36.7 | 815 | 432.8 | 1513.1
15:30 | 249.2 | 212.1 | 0.3 | 57.4 | 2682.1 | 2972.2 | 0.9 | 459.7 | 591.8 | 0 | 771.1 | 0 | 519 | 6114.9 | 1362.9 | 7996.8 | 15:30 | 3523.1 | 3184.3 | 772.3 | 517.1 | 7996.8 | 15:30 | 228 | 39 | 772.3 | 517.1 | 1556.4
16:00 | 244.7 | 217.2 | 0.2 | 55.9 | 2731.9 | 3034.3 | 0.7 | 476.9 | 618 | 0 | 606.8 | 0 | 518 | 6243.8 | 1224.8 | 7986.6 | 16:00 | 3594.6 | 3251.5 | 607.7 | 532.8 | 7986.6 | 16:00 | 225.7 | 38.3 | 607.7 | 532.8 | 1404.5
16:30 | 241.2 | 216.7 | 0.1 | 55.1 | 2857.3 | 3204.1 | 0.3 | 501.9 | 616.9 | 0 | 306.5 | 0 | 513.1 | 6563.6 | 923.4 | 8000.1 | 16:30 | 3715.4 | 3420.8 | 306.9 | 557 | 8000.1 | 16:30 | 224.6 | 38.6 | 306.9 | 557 | 1127.1
17:00 | 240.4 | 195.6 | 0.1 | 55.1 | 2847.3 | 3292 | 0 | 523.1 | 662.8 | 0 | 36.6 | 0 | 491.2 | 6662.4 | 699.4 | 7853 | 17:00 | 3750.5 | 3487.6 | 36.7 | 578.2 | 7853 | 17:00 | 221.8 | 38.6 | 36.7 | 578.2 | 875.3
17:30 | 267.2 | 174.6 | 0 | 50.3 | 2973.9 | 3351.9 | 0 | 537.8 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 492.1 | 6863.6 | 616.3 | 7972 | 17:30 | 3857.4 | 3526.5 | 0 | 588.1 | 7972 | 17:30 | 229.1 | 40.2 | 0 | 588.1 | 857.4
18:00 | 269.1 | 173.9 | 0 | 48.4 | 2895.9 | 3275.7 | 0 | 536.8 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 6708.4 | 614.5 | 7814.3 | 18:00 | 3779.5 | 3449.6 | 0 | 585.2 | 7814.3 | 18:00 | 229 | 40.4 | 0 | 585.2 | 854.6
18:30 | 270.1 | 174.6 | 0 | 40.4 | 2980.7 | 3286.4 | 0 | 536.4 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 6803.5 | 616.5 | 7905.1 | 18:30 | 3867.3 | 3461 | 0 | 576.8 | 7905.1 | 18:30 | 238.7 | 40.4 | 0 | 576.8 | 855.9
19:00 | 330.3 | 174.3 | 0 | 37.7 | 2854.5 | 3272.3 | 0 | 549 | 613.4 | 0 | 0 | 0 | 542.3 | 6675.8 | 613.4 | 7831.5 | 19:00 | 3798.2 | 3446.6 | 0 | 586.7 | 7831.5 | 19:00 | 237.9 | 39.4 | 0 | 586.7 | 864
19:30 | 332.7 | 213.1 | 0 | 37.3 | 3098.6 | 2946.4 | 0 | 510.6 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 583.1 | 6555.6 | 654.9 | 7793.6 | 19:30 | 4086.2 | 3159.5 | 0 | 547.9 | 7793.6 | 19:30 | 241.4 | 38.1 | 0 | 547.9 | 827.4
20:00 | 334.5 | 213.1 | 0 | 46.5 | 3197.1 | 2932 | 0 | 474 | 656 | 0 | 0 | 0 | 594.1 | 6603.1 | 656 | 7853.2 | 20:00 | 4187.6 | 3145.1 | 0 | 520.5 | 7853.2 | 20:00 | 242.7 | 37 | 0 | 520.5 | 800.2
20:30 | 332.8 | 206.1 | 0 | 49.5 | 3249.1 | 2932.2 | 0 | 414 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 588.4 | 6595.3 | 656.5 | 7840.2 | 20:30 | 4238.4 | 3138.3 | 0 | 463.5 | 7840.2 | 20:30 | 243.6 | 36.1 | 0 | 463.5 | 743.2
21:00 | 328.7 | 145.2 | 0 | 71.5 | 3139.2 | 3092.7 | 0 | 353 | 655 | 0 | 0 | 0 | 545.4 | 6584.9 | 655 | 7785.3 | 21:00 | 4122.9 | 3237.9 | 0 | 424.5 | 7785.3 | 21:00 | 240.7 | 40 | 0 | 424.5 | 705.2
21:30 | 328.6 | 136.2 | 0 | 64.5 | 3204.2 | 3115.7 | 0 | 268.9 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 529.3 | 6588.8 | 656.5 | 7774.6 | 21:30 | 4189.3 | 3251.9 | 0 | 333.4 | 7774.6 | 21:30 | 239.8 | 39.7 | 0 | 333.4 | 612.9
22:00 | 322.3 | 135.2 | 0 | 54.3 | 3060.6 | 3241.7 | 0 | 262 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 511.8 | 6564.3 | 659.6 | 7735.7 | 22:00 | 4042.5 | 3376.9 | 0 | 316.3 | 7735.7 | 22:00 | 241 | 40.8 | 0 | 316.3 | 598.1
22:30 | 320.5 | 134.2 | 0 | 50.3 | 3095.9 | 3042.9 | 0 | 200.6 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 505 | 6339.4 | 647.6 | 7492 | 22:30 | 4064 | 3177.1 | 0 | 250.9 | 7492 | 22:30 | 240.5 | 40.8 | 0 | 250.9 | 532.2
23:00 | 231.6 | 52.1 | 0 | 51.7 | 3105.3 | 2977.8 | 0 | 161.1 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 335.4 | 6244.2 | 652.4 | 7232 | 23:00 | 3989.3 | 3029.9 | 0 | 212.8 | 7232 | 23:00 | 243.8 | 40.1 | 0 | 212.8 | 496.7
23:30 | 225.2 | 51.6 | 0 | 56.5 | 2939.4 | 2973.2 | 0 | 167.1 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 333.3 | 6079.7 | 645.8 | 7058.8 | 23:30 | 3810.4 | 3024.8 | 0 | 223.6 | 7058.8 | 23:30 | 242.1 | 39.1 | 0 | 223.6 | 504.8
00:00 | 217.2 | 52 | 0 | 56.1 | 2789.1 | 2975.6 | 0 | 145.9 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 325.3 | 5910.6 | 631.6 | 6867.5 | 00:00 | 3637.9 | 3027.6 | 0 | 202 | 6867.5 | 00:00 | 244.7 | 39.1 | 0 | 202 | 485.8
TOTAL MWh | 6136.15 | 2848.2 | 2.6 | 1499.85 | 67869.3 | 71239.35 | 10.75 | 5343.95 | 14257.65 | 0 | 7339.2 | 0 | 10486.8 | 144463.35 | 21596.85 | 176547 | TOTAL MWh | 88263.1 | 74087.55 | 7352.55 | 6843.8 | 176547 | TOTAL MWh | 5629.05 | 952.3 | 7352.55 | 6843.8 | 20777.7

## HOP
martes, 26 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 22:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/05/2026 22:45:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/05/2026 16:34:00 | 26/05/2026 19:08:00 | 26/05/2026 16:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 26/05/2026 18:22:00 | 26/05/2026 18:49:00 | 26/05/2026 17:13:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/05/2026 19:08:00 | 26/05/2026 19:20:00 |  | 26/05/2026 19:08:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2026 14:09:00 | 26/05/2026 20:51:00 | 26/05/2026 13:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2026 14:15:00 | 26/05/2026 20:51:00 | 26/05/2026 13:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2026 20:51:00 | 26/05/2026 21:05:00 |  | 26/05/2026 21:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2026 20:51:00 | 26/05/2026 21:05:00 |  | 26/05/2026 21:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/05/2026 06:57:00 | 26/05/2026 20:22:00 | 26/05/2026 06:45:00 | 26/05/2026 20:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2026 11:14:00 | 26/05/2026 13:49:00 | 26/05/2026 10:55:00 | 26/05/2026 13:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2026 20:04:00 | 26/05/2026 21:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2026 21:22:00 | 26/05/2026 22:54:00 |  | 26/05/2026 22:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:32h, operó limitado por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 26/05/2026 16:36:00 | 26/05/2026 16:56:00 | 26/05/2026 16:33:00 | 26/05/2026 16:48:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/05/2026 15:46:00 | 26/05/2026 19:00:00 | 26/05/2026 15:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/05/2026 19:00:00 | 26/05/2026 19:13:00 |  | 26/05/2026 19:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 00:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2026 00:22:00 | 26/05/2026 19:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 26/05/2026 00:22:00 | 26/05/2026 00:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2026 19:10:00 | 26/05/2026 20:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2026 20:31:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 20:31h a 500 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 02:21:00 |  | 26/05/2026 02:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 16:04:00 | 26/05/2026 16:25:00 | 26/05/2026 15:48:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 16:25:00 | 26/05/2026 18:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 18:47:00 | 26/05/2026 21:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 21:39:00 | 26/05/2026 22:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 22:08:00 | 26/05/2026 22:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/05/2026 16:51:00 | 26/05/2026 18:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/05/2026 18:59:00 | 26/05/2026 19:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2026 19:33:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 26/05/2026 13:43:00 | 26/05/2026 20:43:00 | 26/05/2026 13:22:00 | 26/05/2026 20:38:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  | xLT | ... | Operó según el numeral 9 del PR-08. A las 17:05h, S/C generar a carga mínima.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/05/2026 13:18:00 | 26/05/2026 21:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/05/2026 21:22:00 | 26/05/2026 21:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/05/2026 21:48:00 | 26/05/2026 22:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/05/2026 22:07:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 26 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PARADA POR REQUERIMIENTOS DE FÁBRICA | 25 | F | F/S | N | OTROS | 26890 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G1 | 26/05/2026 15:01 | 26/05/2026 21:00 | ENSAYOS ROTODINÁMICOS DE VIBRACIONES G1 | 7.55 | P | F/S | N | CORR. | 20668 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/05/2026 16:53 | 26/05/2026 18:22 | Desconecta intempestivamente por falla - perdida de señal entre la WECS (Sistema de control del motor) y el PLC | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/05/2026 18:49 | 27/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo por perdida de señal entre la WECS (Sistema de control del motor) y el PLC | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 26/05/2026 07:03 | 26/05/2026 17:43 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 100 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELÉCTRICOS. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 26/05/2026 08:01 | 26/05/2026 17:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN EL TRANSFORMADOR. | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 26/05/2026 00:00 | 26/05/2026 16:48 | UNIDAD TG5 INDISPONIBLE EN MODO GAS Y DIESEL | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 26/05/2026 16:36 | 26/05/2026 16:56 | PRUEBAS OPERATIVAS DE UNIDAD TG5 CON CARGA | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13555 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 26/05/2026 00:38 | 27/05/2026 00:00 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | PRUEBAS DE RELES DE PROTECCIÓN AT, MT, y BT. | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | REPARACIÓN FILOS DE ATAQUE | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/05/2026 00:00 | 27/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 26/05/2026 08:00 | 27/05/2026 00:00 | Inspección y mantenimiento semestral F/S UG4 | 11.998 | R | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
26/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 26 de Mayo del 2026 / SEM N° 21 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 26 de Mayo del 2026 / SEM N° 21 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2514.2265 | 2476.8933 | 360.7984
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2514.2265 | 2476.8933 | 665.4779
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2514.2265 | 2476.8933 | 665.4779
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2514.2265 | 2476.8933 | 665.4779
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2514.2265 | 2476.8933 | 665.4779
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2514.2265 | 2476.8933 | 665.4779
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2632.3738 | 2595.0406 | 665.4779
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2607.3738 | 2570.0406 | 665.4779
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2607.3738 | 2570.0406 | 665.4779
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2815.4471 | 2778.1139 | 665.4779
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2815.4471 | 2778.1139 | 665.4779
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2768.57 | 2731.2368 | 665.4779
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2554.8548 | 2517.5216 | 665.4779
14:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2537.5122 | 2500.179 | 665.4779
15:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2537.5122 | 2500.179 | 665.4779
15:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2537.5122 | 2500.179 | 665.4779
16:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2463.2967 | 2425.9635 | 665.4779
16:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2272.1005 | 2234.7673 | 665.4779
17:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2249.0398 | 2211.7066 | 671.2592
17:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2249.0398 | 2211.7066 | 671.2592
18:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2249.0398 | 2211.7066 | 671.2592
18:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2249.0398 | 2211.7066 | 665.4779
19:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2249.0398 | 2211.7066 | 671.2592
19:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2212.7583 | 2175.4251 | 671.2592
20:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2230.0377 | 2192.7045 | 671.2592
20:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2340.5347 | 2303.2015 | 671.2592
21:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2340.5347 | 2303.2015 | 671.2592
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2357.8773 | 2320.5441 | 671.2592
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2571.5925 | 2534.2593 | 671.2592
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2571.5925 | 2534.2593 | 671.2592
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2571.5925 | 2534.2593 | 671.2592
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2571.5925 | 2534.2593 | 671.2592
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2571.5925 | 2534.2593 | 671.2592
MWh | 0 | 0 | 0 | 150.0398 | 144.7837 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 458.2585 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 3419.444 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 46.8771 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.6772 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.0943 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 2198.7564 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7889515.44 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 26 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19.4 | 26 | 19.4 | 50 | 12.95 | 12.41 | 16.231 | -- | -- | 1.929 | 80.86 | 61.46 | 135.09 | 77.25 | 120.217 | 5.89 | 10.99 | 6.661 | 0.58 | -- | -- | 61.95 | 183.072 | 40.961 | 33.978 | 7.83 | 3.3 | 7.265 | 12.3 | 5.3011 | 12.371 | 12.7 | 15.41 | 15.7 | 16.094 | -- | 15.055 | -- | 6.5606 | -- | 15.489 | 9.865 | 16.38 | 5.007
00:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19.4 | 26 | 19.4 | 50 | 12.95 | 12.41 | 16.231 | -- | -- | 1.929 | 80.86 | 61.46 | 135.09 | 77.25 | 120.217 | 5.89 | 10.99 | 6.661 | 0.58 | -- | -- | 61.95 | 183.072 | 40.961 | 33.978 | 7.83 | 3.3 | 7.265 | 12.3 | 5.3011 | 12.371 | 12.7 | 15.41 | 15.7 | 16.094 | -- | 15.055 | -- | 6.5606 | -- | 15.489 | 9.865 | 16.38 | 5.007
01:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 21.7 | 26 | 19.4 | 50 | 11.43 | 12.44 | 10.063 | -- | -- | 1.929 | 81.71 | 61.46 | 136.18 | 83.04 | 120.119 | 5.91 | 15.64 | 14.156 | 0.5 | -- | -- | 61.08 | 182.21 | 41.508 | 33.953 | 10.637 | 3.5 | 7.265 | 12.3 | 5.3774 | 12.371 | 12.7 | 13 | 13.28 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.4083 | -- | 15.489 | 9.131 | 16.38 | 5.007
01:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 21.7 | 26 | 19.4 | 50 | 11.43 | 12.44 | 10.063 | -- | -- | 1.929 | 81.71 | 61.46 | 136.18 | 83.04 | 120.119 | 5.91 | 15.64 | 14.156 | 0.5 | -- | -- | 61.08 | 182.21 | 41.508 | 33.953 | 10.637 | 3.5 | 7.265 | 12.3 | 5.3774 | 12.371 | 12.7 | 13 | 13.28 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.4083 | -- | 15.489 | 9.131 | 16.38 | 5.007
02:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.1 | 26 | 19.4 | 52 | 11.47 | 12.44 | 10.101 | -- | -- | 1.929 | 81.71 | 61.46 | 135.09 | 77.25 | 120.161 | 5.89 | 16.26 | 9.862 | 0.49 | -- | -- | 63.32 | 184.448 | 41.41 | 33.887 | 12.404 | 3.3 | 7.265 | 12.3 | 5.3689 | 12.371 | 12.7 | 15.76 | 16.05 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.2846 | -- | 15.489 | 8.535 | 16.38 | 5.007
02:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.1 | 26 | 19.4 | 52 | 11.47 | 12.44 | 10.101 | -- | -- | 1.929 | 81.71 | 61.46 | 135.09 | 77.25 | 120.161 | 5.89 | 16.26 | 9.862 | 0.49 | -- | -- | 63.32 | 184.448 | 41.41 | 33.887 | 12.404 | 3.3 | 7.265 | 12.3 | 5.3689 | 12.371 | 12.7 | 15.76 | 16.05 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.2846 | -- | 15.489 | 8.535 | 16.38 | 5.007
03:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 20.7 | 26 | 20.3 | 52 | 11.48 | 12.46 | 10.164 | -- | -- | 1.929 | 62.8 | 61.46 | 131.85 | 68.33 | 120.076 | 5.92 | 17.54 | 7.651 | 0.49 | -- | -- | 61.95 | 183.072 | 40.103 | 34.31 | 13.162 | 2.2 | 7.265 | 12.4 | 5.37 | 12.371 | 12.7 | 15.27 | 15.55 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.178 | -- | 15.489 | 8.021 | 16.38 | 5.007
03:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 20.7 | 26 | 20.3 | 52 | 11.48 | 12.46 | 10.164 | -- | -- | 1.929 | 62.8 | 61.46 | 131.85 | 68.33 | 120.076 | 5.92 | 17.54 | 7.651 | 0.49 | -- | -- | 61.95 | 183.072 | 40.103 | 34.31 | 13.162 | 2.2 | 7.265 | 12.4 | 5.37 | 12.371 | 12.7 | 15.27 | 15.55 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.178 | -- | 15.489 | 8.021 | 16.38 | 5.007
04:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.6 | 26 | 20.3 | 52 | 12.53 | 12.44 | 10.168 | -- | -- | 1.929 | 37.74 | 61.46 | 126.55 | 71.43 | 120.065 | 5.91 | 17.54 | 9.162 | 0.49 | -- | -- | 52.13 | 182.858 | 42.327 | 34.457 | 11.594 | 3.9 | 7.265 | 12.3 | 5.2945 | 12.371 | 12.7 | 15.97 | 16.25 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.124 | -- | 15.489 | 7.761 | 16.38 | 5.007
04:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.6 | 26 | 20.3 | 52 | 12.53 | 12.44 | 10.168 | -- | -- | 1.929 | 37.74 | 61.46 | 126.55 | 71.43 | 120.065 | 5.91 | 17.54 | 9.162 | 0.49 | -- | -- | 52.13 | 182.858 | 42.327 | 34.457 | 11.594 | 3.9 | 7.265 | 12.3 | 5.2945 | 12.371 | 12.7 | 15.97 | 16.25 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.124 | -- | 15.489 | 7.761 | 16.38 | 5.007
05:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 16.8 | 26 | 20.3 | 52 | 12.49 | 12.62 | 9.953 | -- | -- | 1.929 | 27.13 | 61.46 | 122.4 | 86.24 | 120.003 | 5.9 | 16.9 | 6.778 | 0.48 | -- | -- | 52.57 | 183.296 | 43.359 | 34.861 | 10.296 | 4.8 | 7.265 | 12.3 | 5.7556 | 12.371 | 12.7 | 15.65 | 15.94 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.0657 | -- | 15.489 | 7.48 | 16.217 | 5.007
05:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 16.8 | 26 | 20.3 | 52 | 12.49 | 12.62 | 9.953 | -- | -- | 1.929 | 27.13 | 61.46 | 122.4 | 86.24 | 120.003 | 5.9 | 16.9 | 6.778 | 0.48 | -- | -- | 52.57 | 183.296 | 43.359 | 34.861 | 10.296 | 4.8 | 7.265 | 12.3 | 5.7556 | 12.371 | 12.7 | 15.65 | 15.94 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.0657 | -- | 15.489 | 7.48 | 16.217 | 5.007
06:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19 | 26 | 20.3 | 52 | 12.47 | 12.44 | 10.103 | 1.07 | 72.8 | 1.929 | 22.61 | 61.46 | 118.33 | 91.63 | 120.047 | 5.91 | 16.26 | 8.036 | 0.48 | -- | -- | 56.25 | 186.974 | 44.454 | 34.618 | 9.839 | 5.3 | 7.265 | 12.4 | 5.7766 | 12.371 | 12.7 | 16.39 | 16.68 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
06:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19 | 26 | 20.3 | 52 | 12.47 | 12.44 | 10.103 | 1.07 | 72.8 | 1.929 | 22.61 | 61.46 | 118.33 | 91.63 | 120.047 | 5.91 | 16.26 | 8.036 | 0.48 | -- | -- | 56.25 | 186.974 | 44.454 | 34.618 | 9.839 | 5.3 | 7.265 | 12.4 | 5.7766 | 12.371 | 12.7 | 16.39 | 16.68 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
07:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 17.7 | 26 | 20.3 | 52 | 12.91 | 12.62 | 10.162 | -- | -- | 1.929 | 19.99 | 61.46 | 115.34 | 93.12 | 120.146 | 5.92 | 16.26 | 8.616 | 0.47 | -- | -- | 56.75 | 187.48 | 44.084 | 34.835 | 10.666 | 5.7 | 7.265 | 12.6 | 5.7086 | 12.371 | 12.7 | 16.02 | 16.31 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.335 | 5.007
07:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 17.7 | 26 | 20.3 | 52 | 12.91 | 12.62 | 10.162 | -- | -- | 1.929 | 19.99 | 61.46 | 115.34 | 93.12 | 120.146 | 5.92 | 16.26 | 8.616 | 0.47 | -- | -- | 56.75 | 187.48 | 44.084 | 34.835 | 10.666 | 5.7 | 7.265 | 12.6 | 5.7086 | 12.371 | 12.7 | 16.02 | 16.31 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.335 | 5.007
08:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 14.2 | 26 | 20.3 | 52 | 13.42 | 12.47 | 10.021 | -- | -- | 1.929 | 18.58 | 61.46 | 113.36 | 93.73 | 120.482 | 5.99 | 16.26 | 6.738 | 0.47 | -- | -- | 44.6 | 175.323 | 44.603 | 35.057 | 9.757 | 5.9 | 7.265 | 10.4 | 5.666 | 12.371 | 12.7 | 15.7 | 15.99 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.38 | 5.007
08:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 14.2 | 26 | 20.3 | 52 | 13.42 | 12.47 | 10.021 | -- | -- | 1.929 | 18.58 | 61.46 | 113.36 | 93.73 | 120.482 | 5.99 | 16.26 | 6.738 | 0.47 | -- | -- | 44.6 | 175.323 | 44.603 | 35.057 | 9.757 | 5.9 | 7.265 | 10.4 | 5.666 | 12.371 | 12.7 | 15.7 | 15.99 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.38 | 5.007
09:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 16.3 | 26 | 20.3 | 51 | 13.46 | 12.61 | 10.33 | -- | -- | 1.929 | 17.9 | 76.66 | 111.41 | 93.17 | 120.701 | 6.01 | 15.64 | 8.125 | 0.45 | -- | -- | 45.34 | 176.071 | 45.132 | 41.566 | 9.666 | 0 | 7.265 | 2.8 | 5.7965 | 12.371 | 12.7 | 15.99 | 16.27 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.217 | 5.007
09:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 16.3 | 26 | 20.3 | 51 | 13.46 | 12.61 | 10.33 | -- | -- | 1.929 | 17.9 | 76.66 | 111.41 | 93.17 | 120.701 | 6.01 | 15.64 | 8.125 | 0.45 | -- | -- | 45.34 | 176.071 | 45.132 | 41.566 | 9.666 | 0 | 7.265 | 2.8 | 5.7965 | 12.371 | 12.7 | 15.99 | 16.27 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.217 | 5.007
10:00 | 1 | 24 | 24.9 | 2 | 22.5 | 26 | 20.3 | 51 | 13.56 | 12.47 | 9.883 | -- | -- | 1.929 | 17.24 | 75.82 | 110.44 | 92.87 | 119.657 | 5.96 | 16.26 | 7.75 | 0.44 | -- | -- | 47.24 | 177.971 | 42.434 | 43.362 | 7.631 | 0 | 7.265 | 4 | 5.8812 | 12.371 | 12.7 | 15.13 | 15.42 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.335 | 5.007
10:30 | 1 | 24 | 24.9 | 2 | 22.5 | 26 | 20.3 | 51 | 13.56 | 12.47 | 9.883 | -- | -- | 1.929 | 17.24 | 75.82 | 110.44 | 92.87 | 119.657 | 5.96 | 16.26 | 7.75 | 0.44 | -- | -- | 47.24 | 177.971 | 42.434 | 43.362 | 7.631 | 0 | 7.265 | 4 | 5.8812 | 12.371 | 12.7 | 15.13 | 15.42 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.335 | 5.007
11:00 | 1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.8 | 26 | 20.3 | 51 | 13.44 | 12.63 | 10.253 | -- | -- | 1.929 | 16.91 | 65.32 | 109.48 | 92.57 | 118.775 | 5.96 | 16.26 | 5.54 | 0.44 | -- | -- | 42.94 | 173.666 | 42.5 | 43.342 | 4.83 | 0 | 7.265 | 3.7 | 6.0138 | 12.371 | 12.7 | 15.57 | 15.86 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.38 | 5.007
11:30 | 1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.8 | 26 | 20.3 | 51 | 13.44 | 12.63 | 10.253 | -- | -- | 1.929 | 16.91 | 65.32 | 109.48 | 92.57 | 118.775 | 5.96 | 16.26 | 5.54 | 0.44 | -- | -- | 42.94 | 173.666 | 42.5 | 43.342 | 4.83 | 0 | 7.265 | 3.7 | 6.0138 | 12.371 | 12.7 | 15.57 | 15.86 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.38 | 5.007
12:00 | 1 | 24 | 24.9 | 2 | 29 | 26 | 20.3 | 51 | 13.53 | 12.52 | 10.203 | -- | -- | 1.929 | 26.27 | 61.46 | 108.52 | 91.61 | 118.658 | 6.16 | 15.64 | 6.66 | 0.31 | -- | -- | 42.32 | 173.043 | 41.22 | 44.405 | 7.394 | 0 | 7.265 | 3.7 | 6.1512 | 12.371 | 12.7 | 15.37 | 15.66 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.38 | 5.007
12:30 | 1 | 24 | 24.9 | 2 | 29 | 26 | 20.3 | 51 | 13.53 | 12.52 | 10.203 | -- | -- | 1.929 | 26.27 | 61.46 | 108.52 | 91.61 | 118.658 | 6.16 | 15.64 | 6.66 | 0.31 | -- | -- | 42.32 | 173.043 | 41.22 | 44.405 | 7.394 | 0 | 7.265 | 3.7 | 6.1512 | 12.371 | 12.7 | 15.37 | 15.66 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.38 | 5.007
13:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 23.2 | 26 | 20.3 | 51 | 13.43 | 12.63 | 10.143 | -- | -- | 1.929 | 51.84 | 61.46 | 107.56 | 90.97 | 118.427 | 6.36 | 15.02 | 6.41 | 0.31 | -- | -- | 38.68 | 169.403 | 41.621 | 38.259 | 9.568 | 0 | 7.265 | 3.8 | 7.7716 | 12.371 | 12.7 | 15.69 | 15.98 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.217 | 5.007
13:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 23.2 | 26 | 20.3 | 51 | 13.43 | 12.63 | 10.143 | -- | -- | 1.929 | 51.84 | 61.46 | 107.56 | 90.97 | 118.427 | 6.36 | 15.02 | 6.41 | 0.31 | -- | -- | 38.68 | 169.403 | 41.621 | 38.259 | 9.568 | 0 | 7.265 | 3.8 | 7.7716 | 12.371 | 12.7 | 15.69 | 15.98 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.217 | 5.007
14:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 16.8 | 26 | 20.3 | 51 | 13.45 | 12.59 | 10.584 | -- | -- | 1.929 | 49.3 | 61.46 | 107.56 | 90.97 | 118.369 | 6.56 | 15.02 | 6.28 | 0.31 | -- | -- | 39.2 | 169.931 | 40.098 | 36.455 | 9.629 | 0 | 7.265 | 3.8 | 7.8728 | 12.371 | 12.7 | 15.89 | 16.18 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
14:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 16.8 | 26 | 20.3 | 51 | 13.45 | 12.59 | 10.584 | -- | -- | 1.929 | 49.3 | 61.46 | 107.56 | 90.97 | 118.369 | 6.56 | 15.02 | 6.28 | 0.31 | -- | -- | 39.2 | 169.931 | 40.098 | 36.455 | 9.629 | 0 | 7.265 | 3.8 | 7.8728 | 12.371 | 12.7 | 15.89 | 16.18 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
15:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 11.5 | 26 | 20.3 | 51 | 13.43 | 12.51 | 10.388 | -- | -- | 1.929 | 49.3 | 61.46 | 107.56 | 82.96 | 119.148 | 6.56 | 15.64 | 6.55 | 0.31 | -- | -- | 37.68 | 168.404 | 42.462 | 36.078 | 7.781 | 3.3 | 7.265 | 4.1 | 9.6157 | 12.371 | 12.7 | 15.16 | 15.44 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.335 | 5.007
15:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 11.5 | 26 | 20.3 | 51 | 13.43 | 12.51 | 10.388 | -- | -- | 1.929 | 49.3 | 61.46 | 107.56 | 82.96 | 119.148 | 6.56 | 15.64 | 6.55 | 0.31 | -- | -- | 37.68 | 168.404 | 42.462 | 36.078 | 7.781 | 3.3 | 7.265 | 4.1 | 9.6157 | 12.371 | 12.7 | 15.16 | 15.44 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.335 | 5.007
16:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 20.3 | 26 | 18.6 | 51 | 13.42 | 12.46 | 13.866 | -- | -- | 1.929 | 58.53 | 61.46 | 114.35 | 89.75 | 118.69 | 6.86 | 15.02 | 5.41 | 0.35 | -- | -- | 37.69 | 168.418 | 43.43 | 33.458 | 7.365 | 3.1 | 7.265 | 4.3 | 9.3544 | 12.371 | 12.7 | 15.96 | 16.25 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.38 | 5.007
16:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 20.3 | 26 | 18.6 | 51 | 13.42 | 12.46 | 13.866 | -- | -- | 1.929 | 58.53 | 61.46 | 114.35 | 89.75 | 118.69 | 6.86 | 15.02 | 5.41 | 0.35 | -- | -- | 37.69 | 168.418 | 43.43 | 33.458 | 7.365 | 3.1 | 7.265 | 4.3 | 9.3544 | 12.371 | 12.7 | 15.96 | 16.25 | 16.094 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.38 | 5.007
17:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 28 | 26 | 18.6 | 51 | 13.51 | 12.58 | 23.465 | -- | -- | 1.929 | 69.53 | 61.46 | 122.4 | 74.96 | 118.838 | 6.95 | 15.02 | 6.89 | 0.33 | -- | -- | 42.28 | 173.009 | 40.629 | 36.073 | 10.845 | 0.3 | 7.265 | 4.3 | 9.3618 | 12.371 | 12.6 | 15.59 | 15.87 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.217 | 5.007
17:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 28 | 26 | 18.6 | 51 | 13.51 | 12.58 | 23.465 | -- | -- | 1.929 | 69.53 | 61.46 | 122.4 | 74.96 | 118.838 | 6.95 | 15.02 | 6.89 | 0.33 | -- | -- | 42.28 | 173.009 | 40.629 | 36.073 | 10.845 | 0.3 | 7.265 | 4.3 | 9.3618 | 12.371 | 12.6 | 15.59 | 15.87 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.217 | 5.007
18:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 30.8 | 26 | 18.6 | 51 | 14.56 | 12.49 | 14.932 | 1.07 | 67.65 | 1.929 | 48.05 | 61.46 | 125.5 | 76.2 | 119.148 | 6.94 | 15.02 | 5.44 | 0.32 | -- | -- | 36.35 | 167.075 | 40.572 | 35.99 | 10.418 | 0 | 7.265 | 9.7 | 9.1533 | 12.371 | 12.6 | 15.81 | 16.1 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
18:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 30.8 | 26 | 18.6 | 51 | 14.56 | 12.49 | 14.932 | 1.07 | 67.65 | 1.929 | 48.05 | 61.46 | 125.5 | 76.2 | 119.148 | 6.94 | 15.02 | 5.44 | 0.32 | -- | -- | 36.35 | 167.075 | 40.572 | 35.99 | 10.418 | 0 | 7.265 | 9.7 | 9.1533 | 12.371 | 12.6 | 15.81 | 16.1 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
19:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.8 | 26 | 18.6 | 51 | 14.97 | 12.66 | 15.087 | -- | -- | 1.929 | 32.17 | 61.46 | 125.5 | 74.31 | 119.109 | 6.93 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 50.31 | 181.033 | 40.056 | 35.956 | 9.77 | 0.1 | 7.265 | 10.3 | 9.0912 | 12.371 | 12.6 | 15.61 | 15.9 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.335 | 5.007
19:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.8 | 26 | 18.6 | 51 | 14.97 | 12.66 | 15.087 | -- | -- | 1.929 | 32.17 | 61.46 | 125.5 | 74.31 | 119.109 | 6.93 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 50.31 | 181.033 | 40.056 | 35.956 | 9.77 | 0.1 | 7.265 | 10.3 | 9.0912 | 12.371 | 12.6 | 15.61 | 15.9 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.335 | 5.007
20:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 33.1 | 26 | 18.6 | 51 | 15.07 | 12.66 | 21.799 | -- | -- | 1.929 | 30.74 | 61.46 | 123.43 | 74.13 | 119.157 | 6.95 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 51.77 | 182.501 | 40.237 | 35.655 | 6.069 | 0.2 | 7.265 | 12.3 | 6.83 | 12.371 | 12.6 | 15.64 | 15.93 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.056 | 5.007
20:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 33.1 | 26 | 18.6 | 51 | 15.07 | 12.66 | 21.799 | -- | -- | 1.929 | 30.74 | 61.46 | 123.43 | 74.13 | 119.157 | 6.95 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 51.77 | 182.501 | 40.237 | 35.655 | 6.069 | 0.2 | 7.265 | 12.3 | 6.83 | 12.371 | 12.6 | 15.64 | 15.93 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.056 | 5.007
21:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.8 | 26 | 18.6 | 51 | 15.02 | 12.67 | 21.854 | -- | -- | 1.929 | 49.3 | 61.46 | 125.5 | 85.05 | 119.027 | 7 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 47.34 | 178.069 | 41.874 | 34.396 | 6.313 | 2.1 | 7.265 | 12.2 | 6.3255 | 12.371 | 12.6 | 15.71 | 16 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.127 | 5.007
21:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.8 | 26 | 18.6 | 51 | 15.02 | 12.67 | 21.854 | -- | -- | 1.929 | 49.3 | 61.46 | 125.5 | 85.05 | 119.027 | 7 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 47.34 | 178.069 | 41.874 | 34.396 | 6.313 | 2.1 | 7.265 | 12.2 | 6.3255 | 12.371 | 12.6 | 15.71 | 16 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.127 | 5.007
22:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.7 | 26 | 18.6 | 51 | 15.05 | 12.63 | 21.757 | -- | -- | 1.929 | 48.05 | 61.46 | 137.27 | 95.14 | 119.06 | 6.9 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 59.4 | 181.033 | 40.519 | 34.485 | 8.715 | 1.8 | 7.265 | 12 | 6.3481 | 12.371 | 12.6 | 15.62 | 15.91 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
22:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.7 | 26 | 18.6 | 51 | 15.05 | 12.63 | 21.757 | -- | -- | 1.929 | 48.05 | 61.46 | 137.27 | 95.14 | 119.06 | 6.9 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 59.4 | 181.033 | 40.519 | 34.485 | 8.715 | 1.8 | 7.265 | 12 | 6.3481 | 12.371 | 12.6 | 15.62 | 15.91 | 14.409 | -- | -- | -- | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
23:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 30.9 | 26 | 18.6 | 51 | 14.97 | 12.68 | 20.517 | -- | -- | 1.929 | 61.35 | 61.46 | 146.23 | 99.4 | 118.957 | 6.9 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 60.86 | 182.501 | 40.31 | 34.177 | 10.68 | 1.8 | 7.265 | 12 | 6.3151 | 12.371 | 12.6 | 15.54 | 15.83 | 12.724 | 17.2082 | 21.2377 | 19.7894 | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
23:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 30.9 | 26 | 18.6 | 51 | 14.97 | 12.68 | 20.517 | -- | -- | 1.929 | 61.35 | 61.46 | 146.23 | 99.4 | 118.957 | 6.9 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 60.86 | 182.501 | 40.31 | 34.177 | 10.68 | 1.8 | 7.265 | 12 | 6.3151 | 12.371 | 12.6 | 15.54 | 15.83 | 12.724 | 17.2082 | 21.2377 | 19.7894 | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
MAX | 1 | 24 | 24.9 | 2 | 11.5 | 26 | 18.6 | 50 | 11.43 | 12.41 | 9.883 | 1.07 | 67.65 | 1.929 | 16.91 | 61.46 | 107.56 | 68.33 | 118.369 | 5.89 | 10.99 | 5.41 | 0.31 | 0 | 0 | 36.35 | 167.075 | 40.056 | 33.458 | 4.83 | 0 | 7.265 | 2.8 | 5.2945 | 12.371 | 12.6 | 13 | 13.28 | 12.724 | 17.2082 | 15.055 | 19.7894 | 6.0045 | 0 | 15.489 | 7.185 | 16.056 | 5.007
MIN | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 39.8 | 26 | 20.3 | 52 | 15.07 | 12.68 | 23.465 | 1.07 | 72.8 | 1.929 | 81.71 | 76.66 | 146.23 | 99.4 | 120.701 | 7 | 17.54 | 14.156 | 0.58 | 0 | 0 | 63.32 | 187.48 | 45.132 | 44.405 | 13.162 | 5.9 | 7.265 | 12.6 | 9.6157 | 12.371 | 12.7 | 16.39 | 16.68 | 16.094 | 17.2082 | 21.2377 | 19.7894 | 6.5606 | 0 | 15.489 | 9.865 | 16.38 | 5.007
PROM | 1.0875 | 24 | 24.9 | 2 | 23.6125 | 26 | 19.6208 | 51.2083 | 13.4175 | 12.5471 | 13.4178 | 1.07 | 70.225 | 1.929 | 44.1504 | 62.8525 | 121.5375 | 85.2533 | 119.4599 | 6.3433 | 15.5537 | 7.2548 | 0.40083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 49.5833 | 177.9525 | 41.9126 | 36.4005 | 9.2858 | 2.1083 | 7.265 | 8.8458 | 6.7292 | 12.371 | 12.6708 | 15.5604 | 15.8479 | 14.9707 | 17.2082 | 18.1463 | 19.7894 | 6.0709 | #DIV/0! | 15.489 | 7.5051 | 16.278 | 5.007
INICIO | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19.4 | 26 | 19.4 | 50 | 12.95 | 12.41 | 16.231 | -- | -- | 1.929 | 80.86 | 61.46 | 135.09 | 77.25 | 120.217 | 5.89 | 10.99 | 6.661 | 0.58 | -- | -- | 61.95 | 183.072 | 40.961 | 33.978 | 7.83 | 3.3 | 7.265 | 12.3 | 5.3011 | 12.371 | 12.7 | 15.41 | 15.7 | 16.094 | -- | 15.055 | -- | 6.5606 | -- | 15.489 | 9.865 | 16.38 | 5.007
FINAL | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 30.9 | 26 | 18.6 | 51 | 14.97 | 12.68 | 20.517 | -- | -- | 1.929 | 61.35 | 61.46 | 146.23 | 99.4 | 118.957 | 6.9 | 15.02 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 60.86 | 182.501 | 40.31 | 34.177 | 10.68 | 1.8 | 7.265 | 12 | 6.3151 | 12.371 | 12.6 | 15.54 | 15.83 | 12.724 | 17.2082 | 21.2377 | 19.7894 | 6.0045 | -- | 15.489 | 7.185 | 16.172 | 5.007
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 26 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.1417 | 0.59835 | 0.195 | 0.206 | 0.02407 | 3874.9029 | -- | -- | 0.37161 | 21.9655 | -- | 0.26492 | 0.28564 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.069 | 0.307 | -- | 261.043 | 0.138 | 0.027 | 56.3 | 0.077 | 0.46573 | 0.12644 | 7.5 | 0.387
00:30 | 2695 | 7.1417 | 0.59835 | 0.195 | 0.206 | 0.02407 | 3874.9029 | -- | -- | 0.37161 | 21.9655 | -- | 0.26492 | 0.28564 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.069 | 0.307 | -- | 261.043 | 0.138 | 0.027 | 56.3 | 0.077 | 0.46573 | 0.12644 | 7.5 | 0.387
01:00 | 2695 | 7.3117 | 0.713 | 0.197 | 0.221 | 0.02839 | 3874.9267 | -- | -- | 0.39224 | 22.0255 | -- | 0.25975 | 0.27975 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.082 | 0.364 | -- | 261.044 | 0.15 | 0.026 | 56.3 | 0.071 | 0.45612 | 0.13241 | 7.53 | 0.381
01:30 | 2695 | 7.3117 | 0.713 | 0.197 | 0.221 | 0.02839 | 3874.9267 | -- | -- | 0.39224 | 22.0255 | -- | 0.25975 | 0.27975 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.082 | 0.364 | -- | 261.044 | 0.15 | 0.026 | 56.3 | 0.071 | 0.45612 | 0.13241 | 7.53 | 0.381
02:00 | 2695 | 7.4805 | 0.773 | 0.208 | 0.222 | 0.03115 | 3874.9593 | -- | -- | 0.41261 | 22.1078 | -- | 0.26492 | 0.26811 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.094 | 0.423 | -- | 261.045 | 0.145 | 0.023 | 56.3 | 0.079 | 0.46573 | 0.12578 | 7.52 | 0.374
02:30 | 2695 | 7.4805 | 0.773 | 0.208 | 0.222 | 0.03115 | 3874.9593 | -- | -- | 0.41261 | 22.1078 | -- | 0.26492 | 0.26811 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.094 | 0.423 | -- | 261.045 | 0.145 | 0.023 | 56.3 | 0.079 | 0.46573 | 0.12578 | 7.52 | 0.374
03:00 | 2695 | 7.6463 | 0.853 | 0.22 | 0.223 | 0.03555 | 3874.9837 | -- | -- | 0.43301 | 22.1694 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.105 | 0.475 | -- | 261.046 | 0.14 | 0.018 | 56.3 | 0.087 | 0.45805 | 0.1484 | 7.5 | 0.368
03:30 | 2695 | 7.6463 | 0.853 | 0.22 | 0.223 | 0.03555 | 3874.9837 | -- | -- | 0.43301 | 22.1694 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.105 | 0.475 | -- | 261.046 | 0.14 | 0.018 | 56.3 | 0.087 | 0.45805 | 0.1484 | 7.5 | 0.368
04:00 | 2695 | 7.8044 | 0.9451 | 0.243 | 0.213 | 0.03947 | 3875.0138 | -- | -- | 0.4273 | 22.2457 | -- | 0.22448 | 0.28564 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.119 | 0.515 | -- | 261.047 | 0.134 | 0.014 | 56.3 | 0.098 | 0.42575 | 0.18218 | 7.56 | 0.361
04:30 | 2695 | 7.8044 | 0.9451 | 0.243 | 0.213 | 0.03947 | 3875.0138 | -- | -- | 0.4273 | 22.2457 | -- | 0.22448 | 0.28564 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.119 | 0.515 | -- | 261.047 | 0.134 | 0.014 | 56.3 | 0.098 | 0.42575 | 0.18218 | 7.56 | 0.361
05:00 | 2695 | 7.9744 | 1.0261 | 0.266 | 0.193 | 0.04036 | 3875.0376 | -- | -- | 0.37554 | 22.3059 | -- | 0.21474 | 0.31566 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.136 | 0.553 | -- | 261.048 | 0.126 | 0.011 | 56.3 | 0.113 | 0.39916 | 0.21152 | 7.65 | 0.355
05:30 | 2695 | 7.9744 | 1.0261 | 0.266 | 0.193 | 0.04036 | 3875.0376 | -- | -- | 0.37554 | 22.3059 | -- | 0.21474 | 0.31566 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.136 | 0.553 | -- | 261.048 | 0.126 | 0.011 | 56.3 | 0.113 | 0.39916 | 0.21152 | 7.65 | 0.355
06:00 | 2695 | 8.1404 | 1.0882 | 0.289 | 0.176 | 0.03701 | 3875.0653 | -- | -- | 0.32209 | 22.3761 | -- | 0.18793 | 0.32177 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.154 | 0.589 | 103.94 | 261.05 | 0.116 | 0.009 | 56.3 | 0.131 | 0.38454 | 0.22919 | 7.71 | 0.348
06:30 | 2695 | 8.1404 | 1.0882 | 0.289 | 0.176 | 0.03701 | 3875.0653 | -- | -- | 0.32209 | 22.3761 | -- | 0.18793 | 0.32177 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.154 | 0.589 | 103.94 | 261.05 | 0.116 | 0.009 | 56.3 | 0.131 | 0.38454 | 0.22919 | 7.71 | 0.348
07:00 | 2695 | 8.3071 | 1.1503 | 0.314 | 0.155 | 0.03533 | 3875.0907 | -- | -- | 0.28542 | 22.4402 | -- | 0.21021 | 0.3465 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.174 | 0.586 | -- | 261.051 | 0.106 | 0.007 | 56.3 | 0.134 | 0.36209 | 0.25814 | 7.57 | 0.342
07:30 | 2695 | 8.3071 | 1.1503 | 0.314 | 0.155 | 0.03533 | 3875.0907 | -- | -- | 0.28542 | 22.4402 | -- | 0.21021 | 0.3465 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.174 | 0.586 | -- | 261.051 | 0.106 | 0.007 | 56.3 | 0.134 | 0.36209 | 0.25814 | 7.57 | 0.342
08:00 | 2695 | 8.4835 | 1.222 | 0.345 | 0.136 | 0.03651 | 3875.0928 | -- | -- | 0.29024 | 22.4456 | 302.3739 | 0.24424 | 0.35908 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.195 | 0.582 | -- | 261.052 | 0.093 | 0.005 | 56.3 | 0.136 | 0.32754 | 0.29172 | 7.58 | 0.335
08:30 | 2695 | 8.4835 | 1.222 | 0.345 | 0.136 | 0.03651 | 3875.0928 | -- | -- | 0.29024 | 22.4456 | 302.3739 | 0.24424 | 0.35908 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.195 | 0.582 | -- | 261.052 | 0.093 | 0.005 | 56.3 | 0.136 | 0.32754 | 0.29172 | 7.58 | 0.335
09:00 | 2695 | 8.6533 | 1.282 | 0.337 | 0.124 | 0.03619 | 3875.0791 | -- | -- | 0.29637 | 22.4109 | -- | 0.26492 | 0.33407 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.201 | 0.578 | -- | 261.047 | 0.081 | 0.006 | 56.3 | 0.138 | 0.29389 | 0.32508 | 7.53 | 0.355
09:30 | 2695 | 8.6533 | 1.282 | 0.337 | 0.124 | 0.03619 | 3875.0791 | -- | -- | 0.29637 | 22.4109 | -- | 0.26492 | 0.33407 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.201 | 0.578 | -- | 261.047 | 0.081 | 0.006 | 56.3 | 0.138 | 0.29389 | 0.32508 | 7.53 | 0.355
10:00 | 2695 | 8.8185 | 1.33 | 0.314 | 0.13 | 0.03332 | 3875.0702 | -- | -- | 0.3023 | 22.3885 | -- | 0.22448 | 0.30356 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.189 | 0.534 | -- | 261.043 | 0.071 | 0.005 | 56.3 | 0.139 | 0.28636 | 0.32508 | 7.42 | 0.374
10:30 | 2695 | 8.8185 | 1.33 | 0.314 | 0.13 | 0.03332 | 3875.0702 | -- | -- | 0.3023 | 22.3885 | -- | 0.22448 | 0.30356 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.189 | 0.534 | -- | 261.043 | 0.071 | 0.005 | 56.3 | 0.139 | 0.28636 | 0.32508 | 7.42 | 0.374
11:00 | 2695 | 8.9795 | 1.234 | 0.287 | 0.144 | 0.03155 | 3875.0565 | -- | -- | 0.30851 | 22.3537 | -- | 0.18379 | 0.30356 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.174 | 0.481 | -- | 261.038 | 0.061 | 0.005 | 56.3 | 0.14 | 0.29994 | 0.30646 | 7.3 | 0.394
11:30 | 2695 | 8.9795 | 1.234 | 0.287 | 0.144 | 0.03155 | 3875.0565 | -- | -- | 0.30851 | 22.3537 | -- | 0.18379 | 0.30356 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.174 | 0.481 | -- | 261.038 | 0.061 | 0.005 | 56.3 | 0.14 | 0.29994 | 0.30646 | 7.3 | 0.394
12:00 | 2695 | 9.1398 | 1.1152 | 0.261 | 0.163 | 0.02885 | 3875.0397 | -- | -- | 0.31457 | 22.3113 | -- | 0.1564 | 0.3465 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.149 | 0.44 | -- | 261.033 | 0.052 | 0.006 | 56.3 | 0.141 | 0.31674 | 0.28284 | 7.11 | 0.413
12:30 | 2695 | 9.1398 | 1.1152 | 0.261 | 0.163 | 0.02885 | 3875.0397 | -- | -- | 0.31457 | 22.3113 | -- | 0.1564 | 0.3465 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.149 | 0.44 | -- | 261.033 | 0.052 | 0.006 | 56.3 | 0.141 | 0.31674 | 0.28284 | 7.11 | 0.413
13:00 | 2695 | 9.3072 | 1.0018 | 0.24 | 0.167 | 0.03033 | 3875.0196 | -- | -- | 0.32066 | 22.2604 | -- | 0.17965 | 0.37816 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.132 | 0.411 | -- | 261.029 | 0.042 | 0.006 | 56.3 | 0.142 | 0.31828 | 0.28394 | 6.93 | 0.433
13:30 | 2695 | 9.3072 | 1.0018 | 0.24 | 0.167 | 0.03033 | 3875.0196 | -- | -- | 0.32066 | 22.2604 | -- | 0.17965 | 0.37816 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.132 | 0.411 | -- | 261.029 | 0.042 | 0.006 | 56.3 | 0.142 | 0.31828 | 0.28394 | 6.93 | 0.433
14:00 | 2695 | 9.4583 | 1.045 | 0.216 | 0.175 | 0.03037 | 3874.9889 | -- | -- | 0.32701 | 22.1825 | -- | 0.19661 | 0.38458 | 2411.04 | 0.853 | -- | 0.132 | 0.412 | -- | 261.024 | 0.033 | 0.006 | 56.3 | 0.141 | 0.29238 | 0.30417 | 6.94 | 0.454
14:30 | 2695 | 9.4583 | 1.045 | 0.216 | 0.175 | 0.03037 | 3874.9889 | -- | -- | 0.32701 | 22.1825 | -- | 0.19661 | 0.38458 | 2411.04 | 0.853 | -- | 0.132 | 0.412 | -- | 261.024 | 0.033 | 0.006 | 56.3 | 0.141 | 0.29238 | 0.30417 | 6.94 | 0.454
15:00 | 2695 | 9.611 | 1.1098 | 0.186 | 0.179 | 0.02742 | 3874.9928 | -- | -- | 0.33379 | 22.1925 | -- | 0.19207 | 0.35277 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.141 | 0.416 | -- | 261.019 | 0.024 | 0.005 | 56.3 | 0.139 | 0.24997 | 0.34536 | 6.94 | 0.476
15:30 | 2695 | 9.611 | 1.1098 | 0.186 | 0.179 | 0.02742 | 3874.9928 | -- | -- | 0.33379 | 22.1925 | -- | 0.19207 | 0.35277 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.141 | 0.416 | -- | 261.019 | 0.024 | 0.005 | 56.3 | 0.139 | 0.24997 | 0.34536 | 6.94 | 0.476
16:00 | 2695 | 9.4032 | 1.195 | 0.189 | 0.147 | 0.02528 | 3875.0111 | -- | -- | 0.34 | 22.2388 | -- | 0.19207 | 0.34027 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.152 | 0.439 | -- | 261.015 | 0.016 | 0.005 | 56.3 | 0.133 | 0.23799 | 0.35873 | 6.74 | 0.498
16:30 | 2695 | 9.4032 | 1.195 | 0.189 | 0.147 | 0.02528 | 3875.0111 | -- | -- | 0.34 | 22.2388 | -- | 0.19207 | 0.34027 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.152 | 0.439 | -- | 261.015 | 0.016 | 0.005 | 56.3 | 0.133 | 0.23799 | 0.35873 | 6.74 | 0.498
17:00 | 2695 | 9.1979 | 1.27 | 0.186 | 0.113 | 0.02085 | 3875.0065 | -- | 29.8509 | 0.34529 | 22.2272 | -- | 0.17136 | 0.3279 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.154 | 0.471 | -- | 261.01 | 0.019 | 0.004 | 56.3 | 0.124 | 0.25846 | 0.33576 | 6.52 | 0.52
17:30 | 2695 | 9.1979 | 1.27 | 0.186 | 0.113 | 0.02085 | 3875.0065 | -- | 29.8509 | 0.34529 | 22.2272 | -- | 0.17136 | 0.3279 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.154 | 0.471 | -- | 261.01 | 0.019 | 0.004 | 56.3 | 0.124 | 0.25846 | 0.33576 | 6.52 | 0.52
18:00 | 2695 | 9.0039 | 1.156 | 0.174 | 0.102 | 0.01817 | 3875.0038 | -- | -- | 0.35019 | 22.2203 | 301.7893 | 0.17136 | 0.33407 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.154 | 0.484 | 103.94 | 261.006 | 0.035 | 0.003 | 56.3 | 0.115 | 0.29087 | 0.30646 | 6.29 | 0.535
18:30 | 2695 | 9.0039 | 1.156 | 0.174 | 0.102 | 0.01817 | 3875.0038 | -- | -- | 0.35019 | 22.2203 | 301.7893 | 0.17136 | 0.33407 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.154 | 0.484 | 103.94 | 261.006 | 0.035 | 0.003 | 56.3 | 0.115 | 0.29087 | 0.30646 | 6.29 | 0.535
19:00 | 2695 | 8.835 | 1.0909 | 0.191 | 0.093 | 0.01991 | 3874.9956 | -- | -- | 0.36571 | 22.1994 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.154 | 0.484 | -- | 261.001 | 0.038 | 0.006 | 56.3 | 0.105 | 0.30602 | 0.29172 | 6.11 | 0.531
19:30 | 2695 | 8.835 | 1.0909 | 0.191 | 0.093 | 0.01991 | 3874.9956 | -- | -- | 0.36571 | 22.1994 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.154 | 0.484 | -- | 261.001 | 0.038 | 0.006 | 56.3 | 0.105 | 0.30602 | 0.29172 | 6.11 | 0.531
20:00 | 2695 | 8.6298 | 1.0261 | 0.191 | 0.096 | 0.01771 | 3874.9733 | -- | -- | 0.38723 | 22.1432 | -- | 0.1564 | 0.3279 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.154 | 0.426 | -- | 260.996 | 0.055 | 0.011 | 56.3 | 0.096 | 0.34314 | 0.25399 | 6.02 | 0.528
20:30 | 2695 | 8.6298 | 1.0261 | 0.191 | 0.096 | 0.01771 | 3874.9733 | -- | -- | 0.38723 | 22.1432 | -- | 0.1564 | 0.3279 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.154 | 0.426 | -- | 260.996 | 0.055 | 0.011 | 56.3 | 0.096 | 0.34314 | 0.25399 | 6.02 | 0.528
21:00 | 2695 | 8.4273 | 0.858 | 0.184 | 0.122 | 0.01202 | 3874.948 | -- | -- | 0.40902 | 22.0793 | -- | 0.14587 | 0.3279 | 2410.06 | 0.7285 | -- | 0.162 | 0.374 | -- | 260.992 | 0.084 | 0.014 | 56.3 | 0.086 | 0.40735 | 0.18797 | 5.83 | 0.524
21:30 | 2695 | 8.4273 | 0.858 | 0.184 | 0.122 | 0.01202 | 3874.948 | -- | -- | 0.40902 | 22.0793 | -- | 0.14587 | 0.3279 | 2410.06 | 0.7285 | -- | 0.162 | 0.374 | -- | 260.992 | 0.084 | 0.014 | 56.3 | 0.086 | 0.40735 | 0.18797 | 5.83 | 0.524
22:00 | 2695 | 8.2268 | 0.688 | 0.17 | 0.152 | 0.01411 | 3874.9127 | -- | -- | 0.43067 | 21.9901 | -- | 0.13569 | 0.34027 | 2410.06 | 0.7285 | -- | 0.168 | 0.313 | -- | 260.987 | 0.114 | 0.018 | 56.3 | 0.077 | 0.47539 | 0.11557 | 6.11 | 0.52
22:30 | 2695 | 8.2268 | 0.688 | 0.17 | 0.152 | 0.01411 | 3874.9127 | -- | -- | 0.43067 | 21.9901 | -- | 0.13569 | 0.34027 | 2410.06 | 0.7285 | -- | 0.168 | 0.313 | -- | 260.987 | 0.114 | 0.018 | 56.3 | 0.077 | 0.47539 | 0.11557 | 6.11 | 0.52
23:00 | 2695 | 8.0199 | -- | 0.165 | 0.173 | 0.01461 | 3874.8904 | -- | -- | 0.4527 | 21.9217 | -- | 0.10238 | 0.35277 | 2410.06 | 0.7285 | -- | 0.174 | 0.27 | -- | 260.982 | 0.138 | 0.023 | 56.3 | 0.068 | 0.50863 | 0.08073 | 6.02 | 0.516
23:30 | 2695 | 8.0199 | -- | 0.165 | 0.173 | 0.01461 | 3874.8904 | -- | -- | 0.4527 | 21.9217 | -- | 0.10238 | 0.35277 | 2410.06 | 0.7285 | -- | 0.174 | 0.27 | -- | 260.982 | 0.138 | 0.023 | 56.3 | 0.068 | 0.50863 | 0.08073 | 6.02 | 0.516

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 26 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
26/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
26/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
26/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.15
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.78
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
26/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.61
26/05/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.767

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 26 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 20.84
26/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.781
26/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 15:30:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
martes, 26 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
26/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
26/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
26/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
26/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 295.36 | 272.01 | 0 | m3
26/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
26/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8193.62 | 8182.68 | 0 | m3
26/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
26/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
26/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
26/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
26/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.58 | 0 | m3
26/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
26/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1504.94 | 1504.236 | 0 | m3 | Disminución por consumo interno.
26/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1830.18 | 1830.18 | 0 | m3
26/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
26/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6771.4 | 6809.305 | 252.2989 | m3 | -Consumo de diésel por despacho de la unidad GT-1. -Recepción de combustible. -Stock final declarado sincerado deacuerdo a nivel de medidores locales (DCS)
26/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55839.81 | 55839.81 | 0 | m3
26/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
26/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 26 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1110.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 522.77
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 723.31
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 922.3768
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 70.7008
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3548.5807
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3579.7718
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 397.7805
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 3559.567
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 11.71
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 11.64
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 157284.29
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 121660.14
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 10.94
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1072042
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1062118
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1092698
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 67855
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1143224.77
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1146693.28
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1084920
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 595700
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1126032.968
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 10717.6483
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1229083.288
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1335372.249
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 23911
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 277076
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1925307
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9417.62
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14119.07
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 209.8515
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1317836
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 263664.294

## PRESIÓN_GAS
martes, 26 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/05/2026 00:00 | 873.1 | 0 | 63.59 | 63.59 | 4474.7 | 507 | 7704 | 23160 | 4321.9635 | 3958.3923 | 4319.1623 | 4318.1312 | 6375 | 6116.822
26/05/2026 01:00 | 871.4 | 0 | 66.5 | 66.5 | 4481.6 | 506.02 | 7984 | 23206 | 4354.4692 | 4030.3527 | 4351.3542 | 4350.3547 | 6608 | 6247.434
26/05/2026 02:00 | 871.1 | 0 | 69.25 | 69.25 | 4474.7 | 507.98 | 8233 | 22990 | 4387.2104 | 4090.8889 | 4384.3311 | 4383.0101 | 6617 | 6369.864
26/05/2026 03:00 | 870.9 | 0 | 72.12 | 72.12 | 4474.7 | 507 | 8451 | 23157 | 4461.0553 | 4211.0191 | 4458.5292 | 4457.7293 | 6640 | 6492.169
26/05/2026 04:00 | 873.2 | 0 | 74.42 | 74.42 | 4474.7 | 508.97 | 8655 | 23290 | 4459.5245 | 4207.7217 | 4457.1552 | 4456.324 | 6640 | 6619.193
26/05/2026 05:00 | 871.3 | 0 | 75.65 | 75.65 | 4474.7 | 507.98 | 8731 | 23206 | 4416.772 | 4115.0329 | 4414.7563 | 4413.6116 | 6640 | 6743.818
26/05/2026 06:00 | 870.8 | 0 | 75.51 | 75.51 | 4474.7 | 507 | 8708 | 23217 | 4333.5052 | 3946.8505 | 4331.9213 | 4330.458 | 6641 | 6866.157
26/05/2026 07:00 | 871.5 | 3042.02 | 74.48 | 74.48 | 4474.7 | 507.98 | 8592 | 22709 | 4272.1443 | 3852.9838 | 4270.4822 | 4269.2558 | 6640 | 6988.21
26/05/2026 08:00 | 871.7 | 2985.79 | 73.77 | 73.77 | 4474.7 | 510.93 | 8482 | 22704 | 4271.5557 | 3854.8683 | 4269.6971 | 4268.3906 | 6642 | 7048.345
26/05/2026 09:00 | 870.9 | 2984.87 | 72.76 | 72.76 | 4474.7 | 507.98 | 8372 | 22770 | 4241.994 | 3797.9827 | 4239.8609 | 4240.1679 | 6605 | 7090.437
26/05/2026 10:00 | 870.1 | 2985.11 | 71.99 | 71.99 | 4474.7 | 509.95 | 8261 | 22630 | 4206.7794 | 3750.6374 | 4203.9394 | 4206.8634 | 6606 | 7099.317
26/05/2026 11:00 | 866.3 | 2987.43 | 71.1 | 71.1 | 4474.7 | 510.93 | 8151 | 22759 | 4167.3248 | 3688.2167 | 4164.2887 | 4168.0442 | 6607 | 7096.932
26/05/2026 12:00 | 862 | 2986.27 | 70.2 | 70.2 | 4474.7 | 508.97 | 8088 | 22649 | 4159.6694 | 3658.0665 | 4155.6518 | 4164.476 | 6607 | 7094.45
26/05/2026 13:00 | 858.9 | 2988.1 | 69.45 | 69.45 | 4474.7 | 507.98 | 8029 | 22680 | 4182.8712 | 3691.0434 | 4178.4214 | 4189.1296 | 6592 | 7091.878
26/05/2026 14:00 | 857.8 | 2984.87 | 69.01 | 69.01 | 4474.7 | 507 | 7972 | 22666 | 4216.9082 | 3751.2264 | 4212.9688 | 4222.9751 | 6555 | 6933.791
26/05/2026 15:00 | 857.7 | 2988.1 | 68.68 | 68.68 | 4474.7 | 507.98 | 7946 | 22691 | 4248.5893 | 3794.5674 | 4244.5716 | 4252.2789 | 6538 | 6743.019
26/05/2026 16:00 | 859.4 | 2988.34 | 68.43 | 68.43 | 4474.7 | 509.95 | 7920 | 22600 | 4248.5893 | 3824.9534 | 4245.7496 | 4251.7379 | 6394 | 6638.261
26/05/2026 17:00 | 811.3 | 2990.42 | 66.97 | 66.97 | 4474.7 | 511.91 | 7847 | 22653 | 4112.5595 | 3656.4178 | 4113.8416 | 4116.249 | 6240 | 6535.149
26/05/2026 18:00 | 811.1 | 2989.5 | 65.04 | 65.04 | 4474.7 | 506.02 | 7697 | 22673 | 4081.8202 | 3592.2302 | 4083.6128 | 4083.8092 | 6085 | 6432.617
26/05/2026 19:00 | 811.3 | 2987.19 | 63.5 | 63.5 | 4474.8 | 507.98 | 7547 | 22635 | 4111.9705 | 3597.0592 | 4111.6825 | 4112.0315 | 6129 | 6325.979
26/05/2026 20:00 | 870.9 | 2986.28 | 64.03 | 64.03 | 4473.6 | 508.97 | 7322 | 22815 | 4144.8299 | 3689.2768 | 4144.4633 | 4144.3634 | 6143 | 6218.249
26/05/2026 21:00 | 871.5 | 1812.59 | 64.15 | 64.15 | 4473.6 | 508.97 | 7133 | 22734 | 4151.4251 | 3695.5188 | 4151.3332 | 4150.959 | 6096 | 6104.072
26/05/2026 22:00 | 871.1 | 1792.83 | 63.72 | 63.72 | 4477.1 | 508.97 | 7004 | 22836 | 4130.6968 | 3679.8549 | 4132.6858 | 4131.9282 | 6125 | 6058.704
26/05/2026 23:00 | 870.8 | 1781.8 | 64.05 | 64.05 | 4476.1 | 507.98 | 7048 | 22788 | 4267.1981 | 3807.994 | 4265.3785 | 4265.0382 | 6320 | 6082.277

## TEMP_AMB
martes, 26 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/05/2026 00:00 | 20 | 27.55 | 27.55 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.9 | 36.19 | 22 | 22 | 23.9899 | 22.075 | 22.52 | 24
26/05/2026 01:00 | 18 | 27.82 | 27.82 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22 | 35.68 | 21.9 | 21.8 | 23.5 | 22.075 | 21.39 | 23.48
26/05/2026 02:00 | 18 | 27.8 | 27.8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.7 | 35.01 | 21.6 | 21.6 | 24.19 | 22.125 | 21.44 | 23.15
26/05/2026 03:00 | 18 | 27.64 | 27.64 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.7 | 34.84 | 21.1 | 21.2 | 24.3299 | 22.075 | 21.18 | 23.31
26/05/2026 04:00 | 18 | 27.46 | 27.46 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.7 | 34.82 | 20.8 | 21.3 | 24.39 | 22.15 | 21.26 | 23.14
26/05/2026 05:00 | 18 | 27.31 | 27.31 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.4 | 34.57 | 21 | 21 | 24.46 | 21.75 | 21.4 | 23.23
26/05/2026 06:00 | 18 | 27.15 | 27.15 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.7 | 34.26 | 20.2 | 20 | 24.51 | 22.05 | 21.38 | 23.32
26/05/2026 07:00 | 19 | 27.13 | 27.13 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22 | 35.48 | 20.4 | 20.3 | 24.55 | 22.175 | 23 | 23.4
26/05/2026 08:00 | 20 | 27.01 | 27.01 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22.5 | 37.2 | 21.9 | 22.5 | 24.79 | 22.5 | 22.36 | 24.29
26/05/2026 09:00 | 20 | 27.64 | 27.64 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.6 | 38.3 | 24.3 | 24.6 | 25.15 | 22.5 | 22.61 | 25.58
26/05/2026 10:00 | 22 | 28.48 | 28.48 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 39.56 | 25.1 | 26.5 | 25.66 | 22.525 | 23.43 | 28.09
26/05/2026 11:00 | 25 | 28.7 | 28.7 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.3 | 40.49 | 25 | 26.8 | 26.05 | 22.85 | 24.59 | 28.89
26/05/2026 12:00 | 27 | 29.43 | 29.43 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 23.2 | 40.13 | 25.3 | 27.2 | 26.76 | 23.075 | 24.56 | 29.3
26/05/2026 13:00 | 27 | 31.12 | 31.12 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.5 | 38.17 | 25.1 | 27.4 | 27.25 | 23.475 | 23.99 | 29.95
26/05/2026 14:00 | 27 | 30.49 | 30.49 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23 | 37.5 | 25 | 27.1 | 27.63 | 22.75 | 22.81 | 28.98
26/05/2026 15:00 | 25 | 31.52 | 31.52 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 37.31 | 25.1 | 26.2 | 27.79 | 23.05 | 22.53 | 29.2
26/05/2026 16:00 | 24 | 31.76 | 31.76 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 36.71 | 24.4 | 25 | 26.31 | 23.275 | 22.35 | 29.11
26/05/2026 17:00 | 24 | 31.72 | 31.72 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.5 | 36.27 | 23.6 | 23.4 | 23.79 | 22.9 | 21.91 | 28.88
26/05/2026 18:00 | 22 | 31.67 | 31.67 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 35.63 | 22.3 | 22.7 | 23.3299 | 22.7 | 21.98 | 26.61
26/05/2026 19:00 | 23 | 31.28 | 31.28 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 35.27 | 21.8 | 22.5 | 23.22 | 22.3 | 21.99 | 25.18
26/05/2026 20:00 | 21 | 28.67 | 28.67 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 35.1 | 21.4 | 22.4 | 22.92 | 22.2 | 21.73 | 24.68
26/05/2026 21:00 | 19 | 25.04 | 25.04 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.1 | 34.9 | 21.5 | 22.3 | 22.85 | 22.25 | 21.7 | 24.4
26/05/2026 22:00 | 18 | 25.03 | 25.03 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 21.7 | 34.54 | 21.3 | 22.3 | 22.56 | 22.2 | 21.25 | 24.18
26/05/2026 23:00 | 18 | 25.02 | 25.02 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.9 | 34.22 | 21.4 | 22.3 | 23.16 | 22.2 | 21.24 | 23.53

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 26 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00
26/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00
26/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00
26/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00
26/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00
26/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00
26/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2080 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00
26/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00
26/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 382.28 | 26/05/2026 06:00 | 27/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 26 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
26/05/2026 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 25.91 | 20.2219 | 0 |  |  | 6.15 | 7.99 | 4.2819 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 0.71466 | 2.3554 |  |  |  | 2.7975 | 3.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 286.9431 | 0 | 0
26/05/2026 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 25.89 | 20.2219 | 0 |  |  | 6.23 | 7.74 | 3.8545 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 0.55594 | 2.0028 |  |  |  | 2.9067 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 25.3 | 20.2219 | 0 |  |  | 5.96 | 8.36 | 2.9379 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 0.21626 | 1.3561 |  |  |  | 3.0427 | 4.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 25.3 | 20.2219 | 0 |  |  | 5.8 | 9.64 | 3.1427 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 1.0972 | 1.9615 |  |  |  | 2.5497 | 3.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 26.33 | 20.2219 | 0 |  |  | 5.81 | 9.86 | 3.5698 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 0.91047 | 1.7635 |  |  |  | 1.7579 | 1.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 26.33 | 20.2219 | 0 |  |  | 5.18 | 9.49 | 3.6002 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.9074 | 2.0751 |  |  |  | 1.9824 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 25.99 | 20.2219 | 0 |  |  | 5.56 | 8.55 | 3.5625 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 0.87062 | 2.5599 |  |  |  | 2.2938 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 25.17 | 20.2219 | 0 |  |  | 6.38 | 8.21 | 3.9099 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.6899 | 2.463 |  |  |  | 2.3761 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 25.87 | 20.2219 | 0 |  |  | 6.76 | 7.78 | 3.9715 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.619 | 1.8511 |  |  |  | 2.7924 | 1.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 25.87 | 20.2219 | 0 |  | 0 | 7.31 | 8.75 | 3.9375 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.64144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5738 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 2.9426 | 1.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.012
26/05/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 26.13 | 20.2219 | 0 |  | 0 | 7.5 | 8.72 | 4.9497 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.8295 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 3.6147 | 2.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.1635
26/05/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 26.15 | 20.2219 | 0 |  | 0.12 | 7.64 | 8.75 | 4.8698 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10.8963 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0.14 | 1.9074 | 2.1772 | 0 | 0 | 2.0614 | 3.6508 | 2.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 0.354 | 3.086
26/05/2026 | 06:30 | 22 | 0 | 0 | 26.13 | 20.2219 | 0 | 4.18 | 6.86 | 7.58 | 9.66 | 5.5814 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 44.8 | 10 | 9 | 128.5317 | 213.874 | 213.874 | 213.874 | 213.874 | 2.8546 | 66.74 | 5.34 | 2.4875 | 2.096 | 37.0785 | 15.1407 | 26.7894 | 4.2624 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 93.744 | 16.802
26/05/2026 | 07:00 | 22 | 0 | 0 | 25.44 | 20.2219 | 0 | 32.95 | 18.45 | 7.22 | 8.94 | 5.6073 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 16.333 | 16.333 | 276.5 | 9 | 9 | 389.7841 | 496.494 | 496.494 | 496.494 | 496.494 | 19.0379 | 191.568 | 43.89 | 3.9245 | 2.3923 | 186.964 | 151.0689 | 64.6495 | 4.4233 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 232.393 | 30.028
26/05/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 26.14 | 20.2219 | 0 | 87.64 | 37.29 | 5.99 | 9.02 | 5.6067 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 251.288 | 251.288 | 521.85 | 9 | 9 | 697.5465 | 741.895 | 741.895 | 741.895 | 741.895 | 49.7494 | 334.477 | 88.9 | 4.8041 | 3.3491 | 250.1417 | 403.4747 | 128.0976 | 4.9702 | 4.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 369.174 | 48.0995
26/05/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 26.14 | 20.2219 | 0 | 145.59 | 49.28 | 6.08 | 9.24 | 5.5843 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 490.31 | 490.31 | 748 | 10 | 9 | 822.2918 | 787.987 | 787.987 | 787.987 | 787.987 | 126.4627 | 463.207 | 152.75 | 4.2939 | 4.1861 | 206.0357 | 691.8498 | 197.1797 | 4.6915 | 4.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 470.221 | 73.273
26/05/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 26.07 | 23.3801 | 0 | 329.73 | 479.01 | 5.58 | 9.63 | 5.7319 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 720.114 | 720.114 | 805.21 | 10 | 9 | 860.5635 | 820.291 | 820.291 | 820.291 | 820.291 | 203.9948 | 585.168 | 208.75 | 4.8703 | 3.8209 | 2.4321 | 793.8809 | 298.3997 | 4.2918 | 3.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 579.226 | 122.101
26/05/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 26.19 | 23.3801 | 0 | 465.29 | 590.55 | 5.85 | 9.29 | 5.6191 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 803.464 | 803.464 | 825.36 | 11 | 10 | 867.8619 | 834.645 | 834.645 | 834.645 | 834.645 | 348.113 | 696.313 | 361.4 | 4.1245 | 1.4318 | 218.7858 | 806.2141 | 780.8111 | 3.9449 | 3.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 678.939 | 183.187
26/05/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 26.47 | 23.3801 | 0 | 579.16 | 700.33 | 6.54 | 9.21 | 5.7141 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 812.288 | 812.288 | 828.93 | 11 | 9 | 872.3592 | 838.8 | 838.8 | 838.8 | 838.8 | 494.8523 | 785.688 | 766.65 | 4.4279 | 3.7312 | 40.7398 | 810.1724 | 846.5862 | 4.2859 | 3.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 768.386 | 597.0035
26/05/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 26.44 | 23.3801 | 0 | 681.77 | 779.84 | 6.78 | 8.74 | 5.7893 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 809.656 | 809.656 | 835.36 | 11 | 9 | 871.3343 | 834.774 | 834.774 | 834.774 | 834.774 | 622.8053 | 863.951 | 838.5 | 3.1125 | 3.4287 | 8.829 | 803.6159 | 846.5719 | 4.6321 | 4.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 843.109 | 808.568
26/05/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 26.78 | 23.3801 | 0 | 713.27 | 845.86 | 7.27 | 8.48 | 6.5232 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 808.611 | 808.611 | 833.43 | 11 | 10 | 865.4884 | 828.207 | 828.207 | 828.207 | 828.207 | 652.467 | 926.558 | 845 | 2.2477 | 2.8898 | 17.1647 | 807.1828 | 840.401 | 6.7411 | 5.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 958.333 | 803.18
26/05/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 26.64 | 23.3801 | 0 | 788.92 | 894.5 | 6.76 | 8.67 | 6.7438 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 805.686 | 805.686 | 834.86 | 11 | 10 | 861.814 | 825.616 | 825.616 | 825.616 | 825.616 | 757.6844 | 968.302 | 836.5 | 4.3716 | 1.843 | 0 | 800.5199 | 831.6313 | 6.5149 | 5.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 1006.179 | 800.653
26/05/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 25.7 | 23.3801 | 0 | 824.74 | 912.54 | 6.96 | 8.08 | 7.2093 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 801.013 | 801.013 | 835.36 | 11 | 9 | 863.1933 | 828.875 | 828.875 | 828.875 | 828.875 | 856.0864 | 986.228 | 829.5 | 4.431 | 3.3874 | 18.3509 | 800.537 | 829.278 | 6.579 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 1030.626 | 798.2545
26/05/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 25.69 | 23.3801 | 0 | 867.54 | 920.25 | 6.68 | 7.73 | 7.1576 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 801.775 | 801.775 | 837.29 | 11 | 9 | 869.2457 | 824.263 | 824.263 | 824.263 | 824.263 | 869.4865 | 990.171 | 825 | 7.4971 | 3.9326 | 9.5328 | 795.0269 | 831.0624 | 6.7936 | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 1031.73 | 799.509
26/05/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 26.48 | 23.3801 | 0 | 908.5 | 930.73 | 6.45 | 7.04 | 8.1159 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 823.367 | 823.367 | 842.64 | 11 | 10 | 874.7778 | 832.735 | 832.735 | 832.735 | 832.735 | 902.7672 | 967.135 | 824 | 9.9066 | 4.7791 | 51.3311 | 799.1556 | 834.8999 | 7.9826 | 7.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 1009.547 | 802.799
26/05/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 26.59 | 23.3801 | 0 | 926.55 | 894.96 | 6.47 | 6.91 | 8.2195 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 805.642 | 805.642 | 848.93 | 10 | 10 | 881.0458 | 852.41 | 852.41 | 852.41 | 852.41 | 834.2596 | 919.871 | 830 | 9.3932 | 6.9615 | 31.0363 | 779.1519 | 844.0946 | 8.0045 | 7.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 951.641 | 804.0655
26/05/2026 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 25.96 | 23.3801 | 0 | 909.91 | 651.01 | 5.97 | 6.26 | 9.0159 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 814.094 | 814.094 | 856.29 | 11 | 10 | 888.617 | 858.947 | 858.947 | 858.947 | 858.947 | 864.6214 | 866.454 | 843 | 9.0529 | 7.7259 | 11.0121 | 778.3537 | 851.5037 | 8.6939 | 8.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 907.934 | 805.912
26/05/2026 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 25.77 | 23.3801 | 0 | 852.68 | 799.26 | 6.61 | 7.82 | 8.8794 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 822.137 | 822.137 | 859.36 | 11 | 10 | 891.9739 | 858.874 | 858.874 | 858.874 | 858.874 | 814.0554 | 802.793 | 847.5 | 8.3031 | 7.7195 | 33.9856 | 819.4891 | 851.2744 | 8.436 | 8.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 825.304 | 799.235
26/05/2026 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 25.91 | 23.3801 | 0 | 799.11 | 699.3 | 6.76 | 8.12 | 8.1552 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 819.79 | 819.79 | 855 | 11 | 10 | 875.7639 | 841.911 | 841.911 | 841.911 | 841.911 | 677.1177 | 729.187 | 845.5 | 8.3743 | 8.1518 | 31.6915 | 818.6891 | 841.9714 | 8.1017 | 8.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 728.355 | 782.1485
26/05/2026 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 25.91 | 23.3801 | 0 | 729.84 | 602.14 | 6.33 | 7.33 | 8.5255 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 823.11 | 823.11 | 835.93 | 11 | 10 | 841.3134 | 802.905 | 802.905 | 802.905 | 802.905 | 656.8128 | 625.887 | 837 | 8.5618 | 8.2985 | 3.1968 | 813.0691 | 815.4735 | 8.1007 | 8.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 616.14 | 735.007
26/05/2026 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 25.35 | 23.3801 | 0 | 616.33 | 476.06 | 5.96 | 6.64 | 8.9299 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 805.2 | 805.2 | 785.43 | 11 | 10 | 770.7026 | 732.027 | 732.027 | 732.027 | 732.027 | 574.1593 | 514.597 | 806 | 8.224 | 8.5282 | 9.6293 | 792.3255 | 759.4009 | 8.7811 | 9.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 484.862 | 636.233
26/05/2026 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 24.63 | 23.3801 | 0 | 496.41 | 377.29 | 6.06 | 6.64 | 8.8098 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 752.94 | 752.94 | 588.86 | 11 | 10 | 554.8212 | 508.393 | 508.393 | 508.393 | 508.393 | 446.3618 | 388.006 | 738.95 | 10.2771 | 2.0516 | 2.8407 | 636.86 | 648.5668 | 8.5456 | 8.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 344.918 | 432.978
26/05/2026 | 16:30 | 22 | 0 | 0 | 26.12 | 18.4653 | 0 | 369.49 | 242.19 | 5.86 | 6.59 | 8.5642 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 510.67 | 510.67 | 331.29 | 11 | 10 | 201.4981 | 144.342 | 144.342 | 144.342 | 144.342 | 259.5839 | 199.453 | 609.25 | 9.8875 | 1.9522 | 32.0878 | 375.1584 | 324.2445 | 8.7093 | 9.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 125.988 | 135.3745
26/05/2026 | 17:00 | 22 | 0 | 0 | 26.2 | 18.4653 | 0 | 183.18 | 37.59 | 5.41 | 7.14 | 8.1951 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 252.71 | 252.71 | 87.83 | 11 | 10 | 20.978 | 12.388 | 12.388 | 12.388 | 12.388 | 155.7718 | 91.814 | 252.1 | 9.2731 | 9.3843 | 40.0462 | 128.2972 | 29.9836 | 8.4625 | 9.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 51.39 | 3.747
26/05/2026 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 25.9 | 18.4653 | 0 | 50.8 | 16.26 | 5.15 | 7.06 | 8.3128 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 50.6 | 50.6 | 0 | 11 | 10 | 0.11733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4101 | 0 | 4.74 | 12.7813 | 10.5989 | 4.7743 | 2.8897 | 0 | 8.3806 | 9.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.0275
26/05/2026 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 25.84 | 18.4653 | 0 | 0.58 | 1.03 | 4.96 | 6.91 | 8.5305 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6103 | 0 | 0 | 10.7894 | 0.77508 | 0 | 0 | 0 | 8.5734 | 9.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.1345
26/05/2026 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 25.3 | 18.4653 | 0 |  | 0.16 | 4.85 | 6.16 | 8.7225 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0.18053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5228 | 0 | 0 | 11.6488 | 12.471 | 0 | 0 | 0 | 9.2584 | 9.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.086
26/05/2026 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 26.31 | 18.4653 | 0 |  | 0 | 5.28 | 4.79 | 8.8526 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.784 | 11.0864 | 0 | 0 | 0 | 9.1922 | 9.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.053
26/05/2026 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 25.65 | 18.4653 | 0 |  | 0 | 5.66 | 5.28 | 8.8005 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.04913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3231 | 11.4391 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 9.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.0625
26/05/2026 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 25.68 | 18.4653 | 0 |  |  | 6.19 | 5.54 | 8.8304 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |  |  |  | 9 | 8 | [8 empty] | 7.0514 | 8.3398 |  |  |  | 9.0711 | 9.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 25.99 | 18.4653 | 0 |  |  | 6.81 | 6.32 | 8.8847 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.1554 | 8.8763 |  |  |  | 9.4906 | 9.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 27.28 | 18.4653 | 0 |  |  | 7.03 | 6.63 | 8.9899 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.5502 | 6.4217 |  |  |  | 9.4107 | 9.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 26.09 | 18.4653 | 0 |  |  | 6.37 | 6.52 | 8.1724 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 2.5084 | 5.8157 |  |  |  | 9.1578 | 9.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 26.21 | 18.4653 | 0 |  |  | 6.22 | 4.48 | 8.001 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 1.6251 | 5.1185 |  |  |  | 8.8192 | 9.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 26.16 | 18.4653 | 0 |  |  | 5.99 | 4.68 | 6.9417 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 3.7809 | 4.5041 |  |  |  | 7.8584 | 7.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 26.11 | 18.4653 | 0 |  |  | 6.27 | 4.72 | 6.7536 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 1.7766 | 3.9525 |  |  |  | 7.4499 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
26/05/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 25.45 | 18.4653 | 0 |  |  | 6.57 | 5.26 | 6.5087 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 1.114 | 2.5415 |  |  |  | 6.3107 | 5.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0
27/05/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 25.49 | 18.4653 | 0 |  |  | 6.23 | 5.59 | 6.3564 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 0.98959 | 2.8311 |  |  |  | 6.7835 | 5.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2004 | 294.3006 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
martes, 26 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
26/05/2026 | 00:30 | 27 | 0 | 0 | 71.38 | 56.0294 | 0 | 266.61 | 421.0194
26/05/2026 | 01:00 | 27 | 0 | 0 | 71.31 | 56.0294 | 0 | 269.21 | 423.5494
26/05/2026 | 01:30 | 26 | 0 | 0 | 70.17 | 56.0294 | 0 | 273.19 | 425.3894
26/05/2026 | 02:00 | 26 | 0 | 0 | 70.17 | 56.0294 | 0 | 257.58 | 409.7794
26/05/2026 | 02:30 | 27 | 0 | 0 | 69.26 | 56.0294 | 0 | 270.67 | 422.9594
26/05/2026 | 03:00 | 27 | 0 | 0 | 69.26 | 56.0294 | 0 | 269.67 | 421.9594
26/05/2026 | 03:30 | 26 | 0 | 0 | 70.34 | 56.0294 | 0 | 275.31 | 427.6794
26/05/2026 | 04:00 | 26 | 0 | 0 | 68.2 | 56.0294 | 0 | 273.96 | 424.1894
26/05/2026 | 04:30 | 26 | 0 | 0 | 69.99 | 56.0294 | 0 | 273.23 | 425.2494
26/05/2026 | 05:00 | 26 | 0 | 0 | 69.99 | 56.0294 | 0 | 270.1 | 422.1194
26/05/2026 | 05:30 | 27 | 0 | 0 | 69.92 | 56.0294 | 0 | 275.56 | 428.5094
26/05/2026 | 06:00 | 27 | 0 | 0 | 69.97 | 56.0294 | 0 | 269.8 | 422.7994
26/05/2026 | 06:30 | 28 | 0 | 0 | 70.04 | 56.0294 | 0 | 272.38 | 426.4494
26/05/2026 | 07:00 | 28 | 0 | 0 | 68.11 | 56.0294 | 0 | 270.05 | 422.1894
26/05/2026 | 07:30 | 28 | 0 | 0 | 69.21 | 56.0294 | 0 | 273.47 | 426.7094
26/05/2026 | 08:00 | 28 | 0 | 0 | 69.2 | 56.0294 | 0 | 272.95 | 426.1794
26/05/2026 | 08:30 | 28 | 0 | 0 | 69.35 | 57.4024 | 0 | 271.96 | 426.7124
26/05/2026 | 09:00 | 28 | 0 | 0 | 69.69 | 57.4024 | 0 | 272.52 | 427.6124
26/05/2026 | 09:30 | 28 | 0 | 0 | 68.51 | 57.4024 | 0 | 267.56 | 421.4724
26/05/2026 | 10:00 | 28 | 0 | 0 | 68.45 | 57.4024 | 0 | 268.84 | 422.6924
26/05/2026 | 10:30 | 28 | 0 | 0 | 71.63 | 57.4024 | 0 | 274.3 | 431.3324
26/05/2026 | 11:00 | 28 | 0 | 0 | 71.31 | 57.4024 | 0 | 266.08 | 422.7924
26/05/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 69.77 | 57.4024 | 0 | 266.55 | 417.7224
26/05/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 69.76 | 57.4024 | 0 | 263.53 | 414.6924
26/05/2026 | 12:30 | 26 | 0 | 0 | 69.56 | 57.4024 | 0 | 243.95 | 396.9124
26/05/2026 | 13:00 | 26 | 0 | 0 | 69.87 | 57.4024 | 0 | 240.17 | 393.4424
26/05/2026 | 13:30 | 29 | 0 | 0 | 70.27 | 57.4024 | 0 | 240.51 | 397.1824
26/05/2026 | 14:00 | 29 | 0 | 0 | 69.75 | 57.4024 | 0 | 236.33 | 392.4824
26/05/2026 | 14:30 | 27 | 0 | 0 | 71.54 | 57.4024 | 0 | 271.17 | 427.1124
26/05/2026 | 15:00 | 27 | 0 | 0 | 71.53 | 57.4024 | 0 | 268.74 | 424.6724
26/05/2026 | 15:30 | 27 | 0 | 0 | 72.6 | 57.4024 | 0 | 265.25 | 422.2524
26/05/2026 | 16:00 | 27 | 0 | 0 | 70.5 | 57.4024 | 0 | 267.5 | 422.4024
26/05/2026 | 16:30 | 26 | 0 | 0 | 72.83 | 48.7748 | 0 | 270.47 | 418.0748
26/05/2026 | 17:00 | 26 | 0 | 0 | 73.06 | 48.7748 | 0 | 272.08 | 419.9148
26/05/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 71.34 | 48.7748 | 0 | 247.83 | 396.9448
26/05/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 71.19 | 48.7748 | 0 | 240.69 | 389.6548
26/05/2026 | 18:30 | 26 | 0 | 0 | 69.9 | 48.7748 | 0 | 232.84 | 377.5148
26/05/2026 | 19:00 | 26 | 0 | 0 | 72.59 | 48.7748 | 0 | 231.71 | 379.0748
26/05/2026 | 19:30 | 27 | 0 | 0 | 71.47 | 48.7748 | 0 | 231.72 | 378.9648
26/05/2026 | 20:00 | 27 | 0 | 0 | 71.53 | 48.7748 | 0 | 243.34 | 390.6448
26/05/2026 | 20:30 | 27 | 0 | 0 | 68.22 | 48.7748 | 0 | 257.18 | 401.1748
26/05/2026 | 21:00 | 27 | 0 | 0 | 71.69 | 48.7748 | 0 | 262.55 | 410.0148
26/05/2026 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 69.86 | 48.7748 | 0 | 229.93 | 377.5648
26/05/2026 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 70.23 | 48.7748 | 0 | 232.46 | 380.4648
26/05/2026 | 22:30 | 29 | 0 | 0 | 70 | 48.7748 | 0 | 245.33 | 393.1048
26/05/2026 | 23:00 | 29 | 0 | 0 | 69.85 | 48.7748 | 0 | 234.71 | 382.3348
26/05/2026 | 23:30 | 28 | 0 | 0 | 70.52 | 48.7748 | 0 | 230.69 | 377.9848
27/05/2026 | 00:00 | 28 | 0 | 0 | 70.64 | 48.7748 | 0 | 232.5 | 379.9148
EJEC MWh |  | 653 | 0 | 0 | 1687.765 | 1297.6526 | 0 | 6207.365 | 9845.7826

## FLUJOS
martes, 26 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/05/2026 | 00:30 | 0 |  | 16.4493 | -24.1796 | 9.7533 | 32.1738 |  | 36.9948 | -101.6362 | 50.7294 | 25.8472 | 25.4116 | -24.42 | -47.757 | 44 | 18.216 | -44 | 13.1992 | 60.1974 |  | 14.3736 | 23.8182 | 5.3724 | 4.7551 | 5.4303 |  |  | -69.6 | -69.62 |  | 24.42 | 46.2 | 18.512 | 0.242 | -70 | -69.6 | -45.02 | 70.24 | 71.1 |  | 2.9619 | 61.9298 | 63.5719 | 47.1547 | -53.1204 | -52.7081 | 6.0438 | 6.2102 | 76.6476 | 77.5953 | 4.145 | 3.0243 | -459.7678 | -12.0369 | -12.7 | -12.8 | 59.1662 | 58.0549 | -4.6362 |  | -49.5832 | 3.4804 | 8.4208 | 5.6425 | 495.9561 | 103.3662 | 102.237 | -508.5728 | 433.2618 |  | -66.9353 | 68.1803 | 86.1136 | 27.79 | 30.94 | 58.08 | 75.37 | -26.1174 | -25.4477 | 86.1889 | 86.7633 | 33.2893 | -105.2724 | -105.3822 | 1.7011 | 0 |  | 28.842 | 109.5 | 98 | -15.64 | 62.3661 | 60.8321 | 60.6022 | -23.1295 | -22.2923 | 41.2768 | -65.0807 | 46.6289 | 13.3484 | 52.53 | 28.87 | 37.5073 | 35.6003 | -28.5162 |  |  | 0 | -69.1637 |  |  | -79.1 | -79.6 | 20.7394 | 37.9 | 42.4 | 52.02 | 37.78 | -4.26 | 61.4575 | 67.2563 | -32.89 | -33.55 | 111.77 | 56.92 | 69.2909 | 67.0727 | -7.9204 | -8.1091 | 179.1887 | 135.3088 | 130.3826 | 132.3543 | 139.4789 | 121.9234 | -25.752 | 524.2001 | 482.2427 |  | -29.7732 | -28.0388 |  | 48.2629 | 45.8229 | 149.052 | -88.4405 | -89.9256 | -83.168 | 0 | -16.15 | 103.8 | 11.5975 | 42.8747 | -35.5424 | -34.6891 | 6.7249 | -115.378 | 84.5746 | 19.602 | 23.8102 |  | 41.823 | 41.9678 | 40.5607 | 24.951 | 25.6208 | -29.9747 | 9.8605 | 9.8724 | -40.4538 | -34.971 | 9.7139 | -35.25 |  | 0.9036 | 1.32 | 19.93 | 0 | 8.6454 | -10.41 | 1.278 |  | 30.97 | 37.3426 | 40.6171 | 14.91 | 72.2169 | 29.3 | -11.795 | -0.4538 |  | 1.547 |  |  | -15.1897 | -22.1238 | 12.2776 | 22.6768 | 15.6048 | 14.9775 | -109.7222 | -17.8693 | 20.8298 | -40.0309 | 12.0607 | 7.7749 | 7.5426 | 13.6359 | 155.1324 | 156.5321 | 224.2 | -222.8435 | -509.9564 | 511.5995 | 617.3126 | -149.3604 | -146.3445 | -60.7248 | -53.0358 | 75.9256 | 77.1334 |  |  | 31.0945 | 30.3145 | -60.4244 | -58.9248 | 96.6 | 95.91 | 38.1 | 38.1 | 20.8595 | 32.16 | -365.7596 | 93.9404 | 93.2416 | 11.6 | -1.1 | -30.2 | -35.2 |  | 1.6511 | -601.6479 | -442.5487 | 477.8731 | 385.8681 | -70.438 | -374.5942 | 376.7569 | -158.4041 | -225.8183 | -371.3348 | 103.0642 | 100.1061 | 159.5915 | -454.489 | 234.1226 | -227.6005 | 228.3505 | -9.7821 | 39.6384 | 16.96 | 1.634 | 1.636 | -16.96 | -6.08 |  | 5.803 | -36.9741 | -22.1759 | 26 | 51.106 | 50.285 | 8.3068 |  | 49.2357 | 48.5045 | 48.8679 |  | 2.7 | 38.3036 | 6.45 |  | -52.3499 | 81.0717 | 61.887 | -51.8708 | -79.0976 | 51.5757 | 26.8582 | -16.4 | 15.7 | 109.551 | 11.8397
26/05/2026 | 01:00 | 0 |  | 15.6448 | -23.1169 | 9.4192 | 32.4344 |  | 35.6011 | -99.239 | 49.1866 | 25.0012 | 24.2763 | -35.52 | -46.851 | 44 | 18.216 | -41.8 | 14.521 | 56.758 |  | 15.0869 | 25.0201 | 7.683 | 4.6502 | 6.0321 |  |  | -72.45 | -73.06 |  | 35.52 | 46.2 | 18.176 | 0.243 | -72.43 | -71.56 | -45.64 | 73.36 | 73.06 |  | 2.668 | 59.9148 | 61.55 | 48.9829 | -57.0383 | -56.436 | 6.7784 | 6.9483 | 77.3761 | 78.5002 | 4.0564 | 2.9027 | -452.5354 | -13.3364 | -11.7 | -11.7 | 62.4327 | 61.897 | -4.5305 |  | -52.8094 | 3.7505 | 7.9352 | 5.4229 | 491.3173 | 91.9217 | 90.9451 | -485.7553 | 418.6679 |  | -28.6323 | 30.1227 | 82.002 | 26.65 | 29.81 | 55.09 | 73.08 | -32.6813 | -32.4134 | 92.8934 | 93.7392 | 30.1584 | -87.7806 | -87.586 | 1.6596 | 0 |  |  | 103.2 | 92 | -14.82 | 65.6431 | 64.5061 | 64.1653 | -18.4144 | -17.9409 | 31.9934 | -57.5899 | 34.839 | 12.9699 | 51.39 | 28.08 | 35.6323 | 33.8425 | -27.2555 |  |  | 0 | -74.7857 |  |  | -76.7 | -77.2 | 20.1077 | 36.5 | 40.76 | 49.84 | 36.2 | -4.56 | 63.612 | 73.6092 | -33.47 | -33.85 | 108.47 | 54.94 | 77.3455 | 74.5818 | -11.303 | -12.2364 | 179.2403 | 133.5882 | 127.398 | 130.3091 | 113.3508 | 98.3644 | -27.769 | 499.7722 | 479.5498 |  | -29.0166 | -27.7912 |  | 60.1409 | 56.7757 | 63.024 | -76.7225 | -77.9252 | -60.2684 | 13.09 | -15.7 | 1 | 11.1628 | 69.5992 | -38.3453 | -37.1437 | 11.6489 | -94.9418 | 61.7157 | 19.0163 | 24.1034 |  | 40.7325 | 40.7522 | 39.6782 | 31.4818 | 32.4865 | -36.0031 | 14.9647 | 14.9127 | -46.3792 | -40.3583 | 6.7842 | -34.14 |  | 0.8328 | 1.31 | 18.34 | 0 |  | -10.557 | 3.534 |  | 31.06 | 42.2724 | 46.3618 | 14.22 | 70.9271 | 28.1 | -12.3333 | -0.3452 |  | 1.4684 |  |  | -15.441 | -21.07 | 11.4733 | 21.9 | 11.8494 | 13.3294 | -108.5469 | -17.3724 | 21.1439 | -38.8727 | 12.0237 | 7.4136 | 7.1207 | 13.4698 | 164.0108 | 162.5683 | 245.2 | -245.4895 | -546.0576 | 546.3121 | 643.7986 | -156.0026 | -153.3842 | -59.8011 | -51.8666 | 78.1891 | 77.9934 | -108.9603 | -115.8321 | 31.2264 | 31.1495 | -74.8124 | -75.2616 | 90.09 | 89.53 | 44.1 | 43.7 | 21.0219 | 31.6 | -385.6029 | 99.1941 | 98.9258 | 11.6 | 7.4 | -29.3 | -34.2 | 1.8758 |  | -626.7103 | -446.2995 | 501.3946 | 401.6837 | -62.832 | -392.9393 | 396.4264 | -169.2468 | -236.0162 | -389.9049 | 105.1038 | 104.755 | 173.4014 | -482.5233 | 245.3258 | -247.3405 | 246.8424 | -10.4935 | 38.192 | 15.92 | 1.708 | 1.697 | -15.76 | -7.36 |  | 7.3564 | -40.2853 | -18.4283 | 23.1 | 51.93 | 51.803 | 8.0851 |  | 50.0653 | 49.6061 | 50.1067 |  | -5.4 | 26.8844 | 6.18 |  | -51.184 | 80.6594 | 60.4936 | -51.2898 | -78.3369 | 50.9899 | 27.2416 | -7.2 | 7.5 | 101.164 | 24.514
26/05/2026 | 01:30 | 0 |  | 15.3937 | -22.8276 | 9.0284 | 32.4688 |  | 34.9649 | -94.3781 | 47.3997 | 24.1253 | 23.4226 | -33.3 | -45.267 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 15.1662 | 53.9176 |  | 13.2196 | 21.8553 | 7.6173 | 4.9092 | 2.2474 |  |  | -70.89 | -70.43 |  | 33.3 | 44 | 17.731 | 0.242 | -70.33 | -69.74 | -44.99 | 71.17 | 71.24 |  | 2.226 | 58.7827 | 60.0818 | 47.547 | -52.4582 | -52.5826 | 6.9423 | 6.8937 | 75.606 | 77.1199 | 4.8538 | 3.7042 | -448.452 | -11.7891 | -12 | -12 | 58.1322 | 58.294 | -4.2687 |  | -48.6985 | 3.1911 | 7.7479 | 5.3254 | 490.5544 | 92.3795 | 91.7997 | -488.6181 | 413.2663 |  | -28.6189 | 30.5588 | 79.8564 | 26.91 | 29.06 | 53.33 | 72.31 | -30.9399 | -31.0739 | 87.726 | 88.308 | 30.1126 | -87.9529 | -86.9675 | 0.317 | 0 |  |  | 99.7 | 90 | -14.3 | 62.7217 | 62.3037 | 60.8322 | -24.0413 | -23.3848 | 42.6706 | -60.8099 | 46.5021 | 12.9678 | 50.75 | 27.66 | 34.6948 | 32.9636 | -26.6811 |  |  | 0 | -80.4525 |  |  | -72 | -72.4 | 19.8825 | 34.8 | 38.96 | 47.64 | 34.69 | -4.57 | 63.705 | 78.4445 | -33.53 | -33.83 | 106.29 | 52.78 | 78.4545 | 79 | -8.8943 | -7.6364 | 178.9736 | 134.7921 | 128.259 | 130.3909 | 111.459 | 95.7388 | -27.556 | 495.4492 | 484.3624 |  | -29.1138 | -27.508 |  | 62.348 | 59.2478 | 49.2 | -73.5752 | -74.6426 | -58.902 | 0 | -15.77 | 1 | 10.8335 | 74.545 | -37.4318 | -36.5549 | 10.4991 | -93.4351 | 59.8729 | 19.8 | 24.5073 |  | 40.7813 | 41.2101 | 39.9627 | 27.4628 | 30.477 | -30.812 | 9.7691 | 9.1054 | -40.2377 | -35.3382 | 9.9263 | -33.53 |  | 0.8096 | 1.32 | 19.43 | 0 |  | -10.685 | 3.44 |  | 31.76 | 37.3743 | 42.8179 | 14.495 | 70.9196 | 29.5 | -11.9611 | 0.2026 |  | 1.4322 |  |  | -15.5301 | -20.5476 | 12.0171 | 20.7939 | 15.7672 | 14.9572 | -108.361 | -16.8924 | 20.2605 | -36.299 | 12.5396 | 6.9253 | 6.6461 | 13.9266 | 165.4423 | 166.0412 | 248.1 | -246.8032 | -541.3528 | 541.8837 | 644.8731 | -158.1368 | -155.8868 | -56.2202 | -48.361 | 81.278 | 79.8508 |  |  | 33.5665 | 32.7205 | -73.6753 | -74.324 | 84.58 | 83.25 | 44.3 | 44.5 | 20.757 | 31.44 | -394.0341 | 103.6769 | 102.6838 | 11.35 | 7.3 | -31 | -36.2 |  | 1.5331 | -628.8691 | -451.3761 | 504.1551 | 411.1403 | -61.5154 | -392.1709 | 396.4336 | -175.9445 | -239.1683 | -390.8411 | 102.1075 | 99.676 | 177.8688 | -483.5816 | 245.5297 | -245.4917 | 246.2503 | -9.4113 | 39.7993 | 16.56 | 1.732 | 1.73 | -16.08 | -6 |  | 7.0329 | -38.5275 | -18.3978 | 22.2 | 52.257 | 52.096 | 8.3126 | 9.9573 | 52.0542 | 52.1552 | 50.7227 |  | -4.8 | 26.1369 | 5.94 |  | -47.6822 | 77.0445 | 57.3684 | -46.5595 | -75.705 | 47.4046 | 27.6648 | -8 | 8.2 | 104.0821 | 17.447
26/05/2026 | 02:00 | 0 |  | 15.2051 | -22.096 | 8.7787 | 32.1188 |  | 33.9939 | -88.7858 | 45.7106 | 23.3033 | 22.6677 | -35.52 | -30.525 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 15.0774 | 49.6038 |  | 12.6098 | 21.5928 | 7.7402 | 5.1617 | 2.0803 |  |  | -65.57 | -65.17 |  | 35.52 | 28.6 | 17.537 | 0.239 | -68.23 | -66.97 | -38.5 | 69.36 | 68.47 |  | 2.37 | 55.5793 | 58.3566 | 45.0636 | -55.5212 | -54.8299 | 31.337 | 23.1381 | 69.145 | 70.1875 | 21.6492 | 12.3766 | -439.0483 | -15.0105 | -12 | -11.9 | 60.8972 | 59.2117 | -3.8374 |  | -53.7727 | 2.7484 | 7.2495 | 4.8364 | 488.5402 | 77.4254 | 77.1202 | -483.0018 | 381.8419 |  | -37.0906 | 38.6115 | 76.8026 | 25.8 | 27.81 | 51.02 | 70.54 | -23.4383 | -24.1081 | 87.9195 | 88.7164 | 31.9797 | -78.4706 | -77.8223 | 0.6566 | 0 |  |  | 97.9 | 87.9 | -13.74 | 64.7089 | 62.9313 | 62.9287 | -25.2112 | -24.364 | 31.8797 | -47.0793 | 35.4963 | 12.1549 | 47.63 | 26.14 | 33.2886 | 31.6452 | -25.7208 |  |  | 0 | -67.9221 |  |  | -69.6 | -70.1 | 19.8221 | 33.6 | 34.84 | 46.06 | 33.62 | -3.29 | 64.232 | 66.6688 | -33.42 | -33.9 | 103.97 | 52.18 | 69.5273 | 66.9455 | -7.4007 | -7.5182 | 170.0186 | 127.5516 | 120.0687 | 122.8519 | 141.8365 | 128.612 | -25.233 | 490.8753 | 505.1256 |  | -28.8511 | -27.3983 |  | 48.4533 | 45.9136 | 169.02 | -90.4423 | -90.7932 | -90.8064 | 14 | -16.25 | 107.6 | 10.4988 | 49.2539 | -37.8764 | -36.5505 | 11.2589 | -123.1584 | 90.8284 | 19.011 | 24.6112 |  | 40.4563 | 41.0284 | 39.1723 | 23.2764 | 24.1137 | -31.6492 | 9.6818 | 9.1481 | -44.8276 | -40.1551 | 8.542 | -34.71 |  | 0.7864 | 1.35 | 19.31 | 0 |  | -10.812 | 3.401 |  | 32.85 | 40.7511 | 45.033 | 14.77 | 75.915 | 29 | -16.1042 | -5.0679 | -5.4088 | 1.3622 |  |  | -15.6191 | -24.2492 | 11.7431 | 25.3973 | 13.6245 | 11.8324 | -105.7764 | -16.5156 | 35.5204 | -46.3809 | 12.3024 | 6.4272 | 6.1925 | 13.5111 | 161.0104 | 159.9936 | 217.1 | -215.6873 | -500.0656 | 504.5192 | 637.7889 | -154.7086 | -152.0472 | -60.0815 | -52.0591 | 79.235 | 79.1725 | -113.5564 |  | 31.9515 | 31.1495 | -71.9858 | -72.6902 | 87.64 | 86.49 | 44.6 | 42.7 | 20.7976 | 31.2 | -383.0389 | 98.9563 | 97.8119 | 11.1 | 6.7 | -30.2 | -35.2 | 1.6852 | 1.3256 | -624.1071 | -464.0263 | 499.9756 | 400.9481 | -73.9031 | -385.2647 | 386.5948 | -173.335 | -236.2814 | -383.5585 | 101.0638 | 101.454 | 174.1826 | -475.3169 | 242.8468 | -241.3537 | 241.901 | -10.1776 | 39.8327 | 16.8 | 1.746 | 1.737 | -16 | -6.4 |  | 6.4469 | -39.7848 | -18.8952 | 23.6 | 51.349 | 50.01 |  |  | 51.2067 | 50.5006 | 53.0953 |  | -4.2 | 27.6654 | 5.8 |  | -51.3256 | 80.5474 | 60.6571 | -50.8216 | -78.7339 | 51.392 | 27.2114 | -9.1 | 8.2 | 141.3362 | -10.5517
26/05/2026 | 02:30 | 0 |  | 15.2127 | -21.9503 | 8.6309 | 32.1294 |  | 33.6663 | -86.1029 | 44.8159 | 22.9893 | 22.4239 | -35.52 | -29.904 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 15.1454 | 48.9928 |  | 12.8921 | 21.8566 | 7.5868 | 5.238 | 2.5141 |  |  | -65.23 | -65.73 |  | 35.52 | 28.6 | 17.177 | 0.237 | -66.86 | -68.3 | -41.58 | 67.13 | 69.8 |  | 2.7281 | 54.2126 | 56.0605 | 44.6196 | -58.6427 | -56.4524 | 16.3989 | 17.5728 | 68.9462 | 69.9347 | 17.2109 | 11.3855 | -420.3912 | -15.364 | -11.1 | -11.1 | 63.8134 | 61.7578 | -3.7263 |  | -56.2696 | 3.3237 | 7.4511 | 5.0568 | 466.933 | 70.4062 | 70.3146 | -473.4407 | 360.7503 |  | -46.6665 | 48.0151 | 75.6051 | 25.2 | 26.83 | 49.4 | 69.11 | -23.4383 | -23.9741 | 88.1326 | 88.3466 | 30.9825 | -64.9748 | -64.7471 | 2.0731 | 0 |  |  | 95.7 | 84.9 | -13.79 | 67.5751 | 66.5715 | 65.7191 | -19.9503 | -17.9451 | 19.2258 | -38.6886 | 20.6743 | 12.2873 | 45.41 | 25.21 | 33.7573 | 32.0847 | -26.4064 |  |  | 0 | -76.3928 |  |  | -69.6 | -70.1 | 19.9045 | 33 | 33.86 | 45.12 | 32.91 | -3.23 | 61.0855 | 75.5218 | -33.35 | -33.82 | 103.15 | 50.37 | 76.2727 | 74.9091 | -9.4317 | -9.7364 | 169.2977 | 127.1237 | 121.9445 | 124.3449 | 140.5387 | 126.0174 | -24.928 | 486.1129 | 502.7135 |  | -28.6042 | -27.4112 |  | 45.8509 | 42.7893 | 172.092 | -90.3066 | -91.355 | -88.4102 | 14.19 | -7.33 | 120.9 | 10.2836 | 43.4086 | -39.1208 | -38.2832 | 10.5979 | -122.8139 | 88.0798 | 19.1598 | 25.7562 |  | 40.5181 | 41.9415 | 40.0529 | 23.109 | 22.6066 | -39.1848 | 11.2277 | 10.8209 | -48.3818 | -45.2419 | 7.5312 | -36.56 |  | 0.7645 | 1.35 | 19.36 | 0 |  | -10.812 | 1.121 |  | 31.22 | 45.6996 | 50.0298 | 14.15 | 74.1528 | 31.4 | -16.0179 | -5.0135 | -5.2729 | 1.3411 |  |  | -15.459 | -23.5013 | 11.8295 | 24.7944 | 12.0506 | 13.638 | -103.8099 | -16.2925 | 34.8401 | -46.371 | 12.276 | 6.31 | 6.0027 | 13.2114 | 160.0382 | 160.7358 | 219.2 | -219.6404 | -504.2479 | 507.693 | 638.8874 | -153.6261 | -152.2069 | -58.6618 | -51.4073 | 77.8098 | 78.3844 |  |  | 32.7974 | 32.5887 | -71.9201 | -71.8395 | 85.13 | 84.48 | 42.2 | 44.2 | 20.8168 | 32 | -379.8439 | 98.2863 | 98.0196 | 11.1 | 4.2 | -31 | -36.2 | 1.48 |  | -625.9217 | -469.0074 | 492.1258 | 397.0204 | -72.491 | -388.2111 | 392.0726 | -173.9691 | -237.0678 | -384.4166 | 101.9136 | 97.8214 | 176.8637 | -474.2005 | 242.6077 | -237.079 | 238.8999 | -10.098 | 39.172 | 15.68 | 1.742 | 1.745 | -15.84 | -7.36 |  | 7.5608 | -39.2874 | -18.8067 | 23.3 | 52.238 | 52.956 | 8.1278 | 9.8923 | 51.1085 | 50.8441 | 51.855 |  | -4.3 | 27.4096 | 5.78 |  | -51.1464 | 79.783 | 60.7746 | -50.8298 | -78.1883 | 50.5229 | 26.808 | -9.3 | 9.8 | 132.7952 | -24.8858
26/05/2026 | 03:00 | 0 |  | 14.8001 | -21.8045 | 8.595 | 31.8359 |  | 32.8828 | -87.4327 | 44.5743 | 22.8153 | 22.1392 | -33.3 | -30.129 | 27.1333 | 16.974 | -26.4 | 14.8587 | 49.836 |  | 12.6843 | 20.9528 | 3.7073 | 4.915 | 5.9106 |  |  | -65 | -64.74 |  | 33.3 | 28.6 | 16.472 | 0.237 | -63.58 | -63.3 | -45.45 | 64.24 | 64.8 |  | 2.5738 | 53.9588 | 55.3706 | 44.865 | -54.9147 | -54.9632 | 7.2135 | 6.7958 | 69.2583 | 70.3382 | 1.8034 | 0.6355 | -396.2111 | -14.7736 | -11.3 | -11.2 | 61.2668 | 60.0065 | -3.9677 |  | -56.7646 | 3.5997 | 7.5919 | 5.0123 | 440.1683 | 69.5517 | 69.1854 | -481.7104 | 334.4069 |  | -41.5015 | 42.8114 | 74.6071 | 24.04 | 26.26 | 49.41 | 68.37 | -25.1797 | -24.9118 | 84.1661 | 85.7689 | 27.7134 | -52.7178 | -52.5285 | 3.0339 | 0 |  |  | 90 | 81.9 | -13.49 | 71.7606 | 70.2104 | 68.5155 | -12.9215 | -12.8666 | 11.5812 | -36.0989 | 12.0804 | 12.2281 | 46 | 25.48 | 32.8198 | 31.2057 | -26.1131 |  |  | 0 | -63.9243 |  |  | -68.4 | -68.95 | 19.108 | 32.6 | 33.08 | 44.66 | 32.55 | -2.91 | 59.7835 | 62.0273 | -33.12 | -33.53 | 101.62 | 50.27 | 65.0727 | 61.3273 | -13.2864 | -13.3091 | 159.9558 | 117.3891 | 111.9189 | 114.365 | 136.5774 | 120.1232 | -24.431 | 489.4205 | 516.9904 |  | -28.8218 | -27.2292 |  | 39.4429 | 37.887 | 169.02 | -90.6064 | -92.688 | -88.0118 | 15.75 | -15.17 | 113.9 | 10.2822 | 38.6735 | -37.9969 | -36.8888 | 10.7424 | -119.5178 | 88.8964 | 19.1805 | 24.2144 |  | 41.5131 | 42.101 | 40.0501 | 25.2859 | 25.4534 | -47.0552 | 15.3143 | 15.0251 | -56.2334 | -50.6465 | 7.0039 | -38.22 |  | 0.7498 | 1.34 | 20.29 | 0 |  | -10.8895 | 3.9 |  | 31.32 | 52.6696 | 55.5203 | 14.38 | 75.0651 | 30.3 | -14.8649 | -4.9949 | -5.5575 | 1.3458 |  |  | -15.2989 | -22.1292 | 11.9766 | 22.9896 | 13.6343 | 13.7494 | -98.7283 | -16.2161 | 33.9704 | -46.2488 | 12.2101 | 6.0659 | 5.8445 | 13.8158 | 160.1241 | 159.8405 | 191.5 | -190.8069 | -467.0765 | 469.033 | 631.1041 | -153.9487 | -149.9627 | -59.6411 | -52.2603 | 79.3422 | 79.1339 |  | -112.6483 | 34.5003 | 34.4125 | -71.6643 | -71.7575 | 85.26 | 83.31 | 43.8 | 44 | 21.0219 | 32.4 | -389.0869 | 102.1763 | 100.9298 | 11.1 | 5.7 | -31.7 | -36.5 |  |  | -614.339 | -478.3958 | 504.1557 | 403.6153 | -72.5201 | -392.5279 | 390.1934 | -173.7617 | -239.4906 | -383.7563 | 101.226 | 101.2259 | 178.9657 | -484.9284 | 248.3275 | -242.7012 | 244.0531 | -10.3891 | 38.8508 | 16.56 | 1.719 | 1.732 | -15.92 | -6.32 |  | 6.5934 | -39.5224 | -18.2208 | 23.1 | 50.894 | 50.896 | 8.3368 |  | 51.8467 | 51.1192 | 50.2362 |  | -5.5 | 25.4479 | 5.58 |  | -51.2188 | 78.6899 | 60.5485 | -51.2271 | -78.6503 | 52.3445 | 26.2532 | -9 | 8.9 | 164.0901 | -36.149
26/05/2026 | 03:30 | 0 |  | 14.8541 | -21.5554 | 8.4391 | 31.9132 |  | 33.1082 | -89.6339 | 44.3327 | 22.7273 | 22.2199 | -35.52 | -29.354 | 28.1111 | 16.56 | -26.4 | 15.1544 | 50.0968 |  | 11.7932 | 19.1484 | 2.4899 | 4.5795 | 5.8175 |  |  | -65.25 | -65.52 |  | 35.52 | 28.6 | 17.819 | 0.238 | -67.69 | -67.05 | -36.82 | 69.13 | 68.55 |  | 2.6959 | 52.9663 | 54.3952 | 42.9491 | -62.1106 | -61.7626 | 31.3852 | 28.86 | 66.3647 | 68.0694 | 20.6908 | 22.9549 | -411.9403 | -14.4057 | -12.4 | -12.3 | 68.5821 | 66.6889 | -3.3775 |  | -64.9933 | 3.1848 | 7.7751 | 5.2067 | 454.9698 | 59.7857 | 59.5416 | -473.0885 | 332.1231 |  | -12.5676 | 14.3082 | 72.6112 | 23.86 | 25.67 | 48.38 | 66.26 | -25.0458 | -24.7779 | 88.3996 | 88.7877 | 29.599 | -50.9875 | -51.0082 | 3.8403 | 0 |  |  | 89.8 | 80.6 | -13.48 | 71.5574 | 70.0688 | 68.6276 | -13.8216 | -13.0449 | 1 | -28.9144 | 4.874 | 12.066 | 45.57 | 25.33 | 32.8198 | 30.7663 | -25.7506 |  |  | 0 | -90.5428 |  |  | -67.2 | -67.8 | 19.3277 | 32.1 | 34.18 | 44.18 | 32.22 | -3.79 | 60.791 | 88.4 | -31.56 | -31.83 | 97.69 | 49.48 | 88.0364 | 86.7091 | -5.1926 | -5.5455 | 175.9772 | 134.503 | 126.9083 | 129.5823 | 141.3202 | 126.3418 | -24.872 | 484.9403 | 516.6857 |  | -28.7224 | -26.0027 |  | 48.0172 | 42.3406 | 165.948 | -84.5411 | -85.6037 | -86.0193 | 14.1 | -18.22 | 93.1 | 10.2885 | 47.6485 | -38.4155 | -37.4789 | 11.5687 | -123.0456 | 95.2325 | 18.702 | 24.1165 |  | 40.4421 | 41.5255 | 40.4823 | 24.1137 | 24.7835 | -44.8783 | 7.9051 | 7.0582 | -55.1644 | -50.1656 | 6.9966 | -36.29 |  | 0.7633 | 1.38 | 19.04 | 0 |  | -10.967 | 4.065 |  | 31.87 | 51.8625 | 54.4423 | 14.54 | 73.721 | 29.1 | -15.9421 | -5.0713 | -5.3254 | 1.3167 |  |  | -16.3766 | -22.969 | 12.274 | 23.6921 | 12.1216 | 12.7485 | -100.9518 | -15.9504 | 34.4499 | -45.6865 | 12.7161 | 6.0366 | 5.7495 | 14.1039 | 159.6435 | 158.7872 | 186.1 | -186.0975 | -471.008 | 472.7579 | 628.1485 | -152.8297 | -149.7913 | -61.032 | -53.8647 | 75.5734 | 75.0245 |  |  | 31.9844 | 31.1934 | -73.1288 | -72.0862 | 87.16 | 86.24 | 43.7 | 44 | 20.5925 | 32.32 | -385.8699 | 99.6161 | 98.371 | 11.6 | 6.7 | -31.7 | -36.2 | 1.3983 |  | -618.373 | -479.4505 | 489.7066 | 395.6408 | -70.4486 | -387.6487 | 391.4751 | -172.298 | -237.1973 | -387.4768 | 101.7655 | 101.2608 | 175.3475 | -478.7346 | 248.9151 | -243.008 | 241.3021 | -10.4138 | 39.1071 | 16.64 | 1.708 | 1.701 | -16.16 | -6.4 |  | 7.0909 | -40.2853 | -18.4283 | 22.2 | 52.257 | 50.902 | 8.3356 |  | 49.9176 | 49.5342 | 50.9227 |  | -5.3 | 25.291 | 5.57 |  | -52.1893 | 81.5543 | 61.9578 | -50.6467 | -79.3446 | 52.9986 | 27.1511 | -8.5 | 9.1 | 156.8341 | -48.2568
26/05/2026 | 04:00 | 0 |  | 14.5893 | -21.3149 | 8.37 | 32.6575 |  | 32.4655 | -90.5584 | 43.8317 | 22.2373 | 21.7749 | -33.3 | -29.271 | 28.6815 | 16.56 | -26.4 | 14.9673 | 52.1156 |  | 12.8269 | 21.0815 | 4.3267 | 5.3077 | 5.7258 |  |  | -64.05 | -64.28 |  | 33.3 | 28.6 | 17.372 | 0.241 | -66.25 | -65.73 | -38.18 | 67 | 67.23 |  | 2.9426 | 52.9326 | 54.3623 | 42.2411 | -57.2107 | -57.2073 | 31.6673 | 28.2071 | 65.3686 | 66.8812 | 22.0259 | 14.3843 | -423.1738 | -14.4979 | -12.5 | -12.3 | 62.4597 | 61.2044 | -3.5711 |  | -57.5572 | 2.2038 | 7.7609 | 5.1705 | 464.9799 | 70.2536 | 70.4062 | -484.5837 | 350.985 |  | -8.9339 | 10.299 | 72.731 | 24.14 | 26.09 | 48.4 | 66.44 | -26.7872 | -26.9212 | 88.8509 | 89.6322 | 31.2642 | -54.5984 | -54.188 | 1.0952 | 0 |  |  | 90.4 | 81.9 | -13.44 | 69.0295 | 68.2922 | 66.599 | -17.7585 | -17.5674 | 20.476 | -39.3642 | 19.919 | 12.2567 | 44.42 | 24.79 | 32.3511 | 30.7663 | -25.6866 |  |  | 0 | -89.5378 |  |  | -67.3 | -67.8 | 19.5419 | 32.2 | 34.54 | 44.44 | 32.385 | -3.86 | 63.1005 | 90.5701 | -31.18 | -31.28 | 96.8 | 49.22 | 90.6 | 89.0182 | -5.1623 | -5.7182 | 176.0776 | 133.6026 | 128.9809 | 130.938 | 144.9919 | 127.1018 | -25.906 | 496.1002 | 508.5132 |  | -27.9917 | -26.2792 |  | 47.2048 | 43.1196 | 159.804 | -85.1648 | -85.1801 | -84.4406 | 0 | -11.37 | 119.7 | 10.3309 | 47.1335 | -38.8444 | -37.8726 | 10.9532 | -122.3061 | 85.927 | 19.8795 | 25.1215 |  | 41.6162 | 41.5391 | 40.3304 | 26.4581 | 25.9557 | -39.3522 | 7.6265 | 7.4924 | -49.6975 | -45.9913 | 8.7324 | -35.38 |  | 0.751 | 1.34 | 19.05 | 0 |  | -10.849 | 3.94 |  | 32.66 | 46.7525 | 50.3753 | 14.59 | 74.7685 | 29 | -15.6203 | -4.9491 | -5.4466 | 1.3044 |  |  | -16.1227 | -22.8333 | 13.4763 | 23.7469 | 13.5445 | 12.9417 | -102.5406 | -15.8597 | 34.5624 | -45.4895 | 12.0399 | 6.1733 | 5.8761 | 13.2135 | 161.7984 | 159.3553 | 188.6 | -190.6707 | -469.778 | 472.69 | 627.4607 | -152.9742 | -150.9663 | -60.6996 | -52.576 | 78.1647 | 76.8423 |  |  | 34.5882 | 34.4564 | -73.5024 | -72.3565 | 85.15 | 84.39 | 43.6 | 44.3 | 21.1244 | 33.04 | -389.076 | 103.3967 | 102.2119 | 11.6 | 5.1 | -32.7 | -38.3 |  |  | -611.4222 | -475.5821 | 499.0594 | 398.6223 | -70.5785 | -394.7133 | 391.2719 | -174.0939 | -236.4071 | -378.7219 | 99.3849 | 99.6314 | 177.1549 | -475.2488 | 245.1504 | -242.8852 | 243.612 | -10.282 | 39.0384 | 16.16 | 1.617 | 1.623 | -16 | -6.4 |  | 6.9444 | -40.3128 | -18.3093 | 23.2 | 52.79 | 52.249 | 8.3359 | 9.9248 | 51.2817 | 49.6133 | 50.78 |  | -4.3 | 24.7995 | 5.65 |  | -51.7117 | 80.6289 | 62.0141 | -51.2386 | -79.0973 | 52.3914 | 26.4587 | -10 | 8.6 | 157.692 | -28.3495
26/05/2026 | 04:30 | 0 |  | 14.4396 | -21.2226 | 8.3727 | 32.9052 |  | 33.9443 | -89.6367 | 45.2117 | 23.2033 | 22.5275 | -31.08 | -30.104 | 29.9309 | 17.388 | -27.5 | 14.5618 | 49.6218 |  | 19.3131 | 32.1944 | 4.1348 | 5.0709 | 5.2054 |  |  | -65.16 | -65.17 |  | 33.3 | 29.7 | 17.4 | 0.244 | -64 | -63.11 | -47.14 | 64.36 | 64.61 |  | 2.7981 | 53.2812 | 55.0867 | 46.2894 | -51.1059 | -51.5506 | 9.5432 | 9.4299 | 69.9829 | 71.0767 | 4.4648 | 3.7132 | -415.5815 | -14.5629 | -12 | -12 | 57.3404 | 56.3593 | -4.1482 |  | -47.8593 | 2.8019 | 7.3261 | 5.0136 | 457.5028 | 80.6909 | 80.752 | -491.084 | 362.4604 |  | -8.8095 | 10.6461 | 74.5772 | 25.01 | 27.31 | 49.94 | 67.94 | -27.9928 | -27.8589 | 93.0947 | 93.4731 | 31.2269 | -58.7602 | -60.0373 | 0.4469 | 0 |  |  | 89.9 | 81.1 | -13.42 | 66.8627 | 65.8384 | 64.9691 | -18.2565 | -17.2973 | 28.8619 | -49.539 | 30.2373 | 12.2151 | 44.45 | 24.92 | 32.8198 | 31.2057 | -25.9446 |  |  | 0 | -87.8898 |  |  | -69.6 | -69 | 20.0693 | 33.2 | 33.92 | 44.7 | 32.55 | -3.62 | 62.713 | 85.8649 | -31.8 | -31.95 | 99.07 | 50.41 | 88.1818 | 86.0727 | -8.1129 | -9.0636 | 175.0745 | 131.1389 | 126.0575 | 128.8926 | 141.6505 | 125.5194 | -25.53 | 507.2925 | 485.8682 |  | -29.236 | -28.1747 |  | 44.0087 | 43.1076 | 145.98 | -86.6296 | -87.9373 | -82.4967 | 0 | -23.57 | 106.9 | 10.5945 | 40.5265 | -39.1792 | -38.2538 | 12.8829 | -115.9515 | 85.0939 | 19.08 | 24.3725 |  | 40.6872 | 41.5639 | 39.8593 | 26.793 | 27.2954 | -35.1658 | 11.3662 | 10.9249 | -48.6341 | -42.6694 | 7.2749 | -36.11 |  | 0.7449 | 1.33 | 19.2 | 0 |  | -10.7785 | 4.105 |  | 31.42 | 44.5808 | 47.0483 | 15.11 | 73.9221 | 28.2 | -16.0898 | -4.9784 | -5.3364 | 1.3215 |  |  | -16.4645 | -23.1669 | 12.5616 | 24.0394 | 12.7596 | 11.0748 | -102.3801 | -16.0913 | 34.5818 | -45.2411 | 12.1981 | 6.5639 | 6.2664 | 13.5901 | 151.1407 | 150.9877 | 189.4 | -188.2478 | -470.334 | 473.2644 | 601.9944 | -145.152 | -141.8612 | -62.6693 | -55.0568 | 72.3725 | 73.3964 |  |  | 36.5438 | 35.2914 | -74.2932 | -73.3582 | 75.26 | 75.89 | 39.2 | 39.5 | 20.7143 | 34.32 | -380.4936 | 103.1417 | 101.4315 | 12.2 | 1.6 | -35.1 | -40.3 |  |  | -595.0304 | -450.7421 | 472.5612 | 375.347 | -72.4926 | -364.6931 | 369.9128 | -184.172 | -228.5803 | -362.6254 | 86.4888 | 85.614 | 184.7649 | -450.3446 | 236.7346 | -221.0738 | 223.8468 | -10.098 | 38.621 | 14.8 | 1.543 | 1.545 | -14.16 | -8.64 |  | 8.8792 | -38.9944 | -17.9278 | 18.7 | 51.05 | 50.167 | 8.2535 | 9.9114 | 48.1224 | 47.7972 | 48.1849 |  | -1.4 | 25.0671 | 5.72 |  | -54.6078 | 83.6217 | 65.0379 | -53.3385 | -80.2072 | 54.3694 | 26.2479 | -13 | 12.6 | 130.3278 | -17.2012
26/05/2026 | 05:00 | 0 |  | 14.5927 | -20.9754 | 7.8808 | 32.9964 |  | 34.2 | -90.3885 | 46.1288 | 23.5433 | 23.057 | -33.3 | -31.345 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.9775 | 50.3062 |  | 19.708 | 33.1098 | 4.105 | 4.8318 | 5.5249 |  |  | -65.16 | -65.24 |  | 33.3 | 30.8 | 18.032 | 0.245 | -63.73 | -63.75 | -47.1 | 65.02 | 65.25 |  | 2.5455 | 54.0658 | 55.6617 | 44.9856 | -49.9679 | -49.792 | 9.567 | 9.8628 | 69.6237 | 70.5305 | 3.3675 | 2.1583 | -421.2642 | -12.7803 | -12 | -12 | 55.4052 | 54.8348 | -4.0781 |  | -46.8785 | 2.7321 | 7.3437 | 4.985 | 461.5923 | 86.0317 | 85.5434 | -501.9263 | 373.6962 |  | -7.8995 | 9.5871 | 76.7228 | 25.63 | 27.82 | 50.88 | 70 | -30.0022 | -30.4041 | 92.7761 | 92.849 | 31.4119 | -67.3683 | -66.1052 | 0.5168 | 0 |  |  | 93.1 | 83.5 | -13.63 | 66.8904 | 65.638 | 65.2516 | -20.1745 | -19.1952 | 33.5961 | -53.606 | 35.4879 | 12.6227 | 46.97 | 25.75 | 33.2886 | 31.6452 | -26.0676 |  |  | 0 | -98.6482 |  |  | -69.6 | -70.2 | 19.8276 | 34.3 | 37.48 | 46.72 | 33.92 | -4.32 | 63.9685 | 98.8231 | -31.39 | -31.76 | 101.03 | 50.88 | 98.9091 | 96.9636 | -5.9346 | -5.8818 | 186.7539 | 143.0269 | 136.8475 | 139.1795 | 113.3437 | 97.2221 | -27.324 | 512.6548 | 491.3566 |  | -28.9077 | -27.2939 |  | 58.9577 | 55.5108 | 55.344 | -69.7908 | -71.1292 | -60.4784 | 0 | -22.1 | 1 | 10.9823 | 68.3851 | -38.8325 | -37.9649 | 11.8251 | -94.7853 | 62.582 | 19.9878 | 24.1566 |  | 40.9626 | 40.5637 | 40.6246 | 28.4676 | 29.3049 | -34.496 | 7.8737 | 7.7023 | -45.2112 | -39.4014 | 5.6855 | -33.96 |  | 0.7755 | 1.32 | 17.55 | 0 |  | -10.708 | 4.214 | 12.9617 | 30.98 | 41.438 | 45.3378 | 14.54 | 72.9327 | 27.4 | -16.7496 | -4.934 | -5.2076 | 1.3578 |  |  | -15.4963 | -24.6138 | 13.3519 | 25.6011 | 12.1814 | 12.9912 | -103.8183 | -16.7245 | 35.0594 | -46.7732 | 12.1797 | 6.935 | 6.6566 | 13.5266 | 157.0303 | 158.6341 | 185.6 | -185.1123 | -470.5435 | 473.2109 | 604.6467 | -151.1919 | -149.2231 | -58.921 | -51.1343 | 76.0924 | 76.277 |  |  | 34.4784 | 33.7203 | -77.1103 | -78.0597 | 72.87 | 72.4 | 46 | 45.8 | 20.8595 | 34.96 | -388.0913 | 99.2953 | 99.0218 | 12.7 | 10.3 | -32.3 | -38 | 1.5201 |  | -592.1046 | -452.7119 | 482.8536 | 392.4262 | -62.5098 | -380.8449 | 384.942 | -185.9102 | -232.9999 | -369.1485 | 90.8723 | 92.582 | 189.4678 | -469.4046 | 240.0504 | -236.4295 | 240.8682 | -9.491 | 37.385 | 16.64 | 1.656 | 1.652 | -16.64 | -6.16 |  | 5.8305 | -39.5804 | -16.0235 | 19.7 | 53.17 | 52.349 |  |  | 49.8667 | 50.1828 | 50.1876 |  | -8.6 | 18.449 | 5.74 |  | -48.5377 | 78.7951 | 59.357 | -48.0658 | -76.8387 | 49.4599 | 27.2447 | -4.9 | 4.1 | 134.1406 | -17.8771
26/05/2026 | 05:30 | 0 |  | 14.526 | -21.3367 | 8.326 | 33.6657 |  | 36.6459 | -95.0155 | 48.011 | 24.3993 | 23.9191 | -35.52 | -33.565 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.5766 | 53.594 |  | 20.6495 | 34.154 | 4.2401 | 4.8347 | 6.3612 |  |  | -68.72 | -68.82 |  | 35.52 | 33 | 19.927 | 0.259 | -68.21 | -68.52 | -44.13 | 69.92 | 70.02 |  | 2.0959 | 56.5341 | 58.5119 | 47.2452 | -58.592 | -58.4864 | 9.9294 | 9.2289 | 73.6203 | 75.169 | 6.1032 | 4.6094 | -435.2357 | -14.5251 | -12.1 | -12.2 | 64.5636 | 64.492 | -4.1548 |  | -60.8144 | 4.2794 | 8.52 | 5.7329 | 476.5769 | 82.9188 | 82.6441 | -500.4745 | 384.5638 |  | -17.1721 | 19.9525 | 79.9462 | 25.99 | 28.05 | 52.54 | 71.43 | -29.1985 | -28.5287 | 92.837 | 94.4918 | 25.892 | -70.3381 | -70.1448 | 4.9312 | 0 |  |  | 98 | 87.8 | -14.25 | 69.8667 | 68.8651 | 68.2021 | -12.6243 | -11.9642 | 15.8733 | -45.6475 | 16.8825 | 13.1055 | 51.05 | 27.76 | 35.6323 | 33.8425 | -27.2582 |  |  | 0 | -101.8213 |  |  | -75.3 | -74.1 | 19.2947 | 37.3 | 42.18 | 50.58 | 37.05 | -5.51 | 63.395 | 98.8931 | -31.68 | -32.28 | 105.09 | 53.35 | 101.8364 | 98.5455 | -5.1788 | -4.9182 | 193.897 | 149.9432 | 144.729 | 145.7724 | 117.2374 | 101.7374 | -27.013 | 512.5798 | 489.1329 |  | -29.5363 | -27.6629 |  | 58.6295 | 55.1045 | 56.88 | -69.7866 | -70.8985 | -64.3319 | 0 | -26.41 | 1 | 11.7492 | 63.6497 | -39.7666 | -38.2839 | 12.2339 | -98.6598 | 64.684 | 19.8028 | 24.6721 |  | 41.1702 | 40.8998 | 40.5506 | 25.4534 | 26.6256 | -38.0126 | 6.7045 | 6.9247 | -44.3388 | -39.5784 | 6.7842 | -33.11 |  | 0.8463 | 1.31 | 17.71 | 0 |  | -10.594 | 4.224 |  | 32.13 | 41.8509 | 44.4073 | 14.32 | 75.4939 | 27 | -17.4043 | -5.7009 | -6.4291 | 1.4669 |  |  | -15.6847 | -26.3562 | 11.5992 | 27.2754 | 14.0243 | 13.4519 | -103.8299 | -17.0043 | 36.8696 | -48.9584 | 12.6454 | 7.7065 | 7.4055 | 14.3265 | 159.5203 | 160.2102 | 190.3 | -186.7612 | -465.6331 | 473.304 | 606.5677 | -153.5409 | -151.417 | -53.8962 | -45.3296 | 75.1608 | 76.9332 | -110.3624 |  | 32.9952 | 32.7315 | -82.0308 | -81.4825 | 66.26 | 65.58 | 47.9 | 48.4 | 21.0027 | 35.52 | -390.2417 | 99.3406 | 99.6507 | 13.3 | 13.1 | -31 | -36.8 |  | 1.1999 | -599.7371 | -452.9555 | 491.4286 | 389.1279 | -61.2279 | -382.7531 | 382.4234 | -187.4907 | -228.5468 | -376.7563 | 91.7095 | 90.7857 | 189.2071 | -474.2174 | 237.5178 | -240.4235 | 244.0524 | -8.5159 | 39.2294 | 16.32 | 1.44 | 1.423 | -15.84 | -5.44 |  | 5.568 | -37.499 | -15.6146 | 19.1 | 53.547 | 52.632 |  |  | 48.7586 | 49.8261 | 49.7213 |  | -12.4 | 17.1976 | 6.22 |  | -44.4681 | 75.3789 | 54.9233 | -44.2019 | -74.5312 | 45.5159 | 29.1457 | -0.9 | 1.2 | 140.0494 | -11.8741
26/05/2026 | 06:00 | 0 |  | 15.2345 | -21.698 | 8.5 | 33.1518 |  | 38.3172 | -98.3273 | 51.1398 | 25.8752 | 25.51 | -8.88 | -35.074 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.8234 | 58.9114 |  | 21.8758 | 36.5892 | 4.095 | 4.7129 | 5.5736 |  |  | -62.74 | -62.71 |  | 8.88 | 33 | 21.598 | 0.267 | -66.3 | -64.96 | -36.57 | 67.02 | 66.46 |  | 2.8309 | 60.4125 | 62.1555 | 41.0563 | -56.3745 | -55.5944 | 25.292 | 26.3631 | 69.0806 | 69.8817 | 14.2825 | 13.2088 | -429.355 | -15.5573 | -11.5 | -11.5 | 61.5788 | 60.4501 | -4.6007 |  | -51.198 | 3.5753 | 8.4683 | 5.7977 | 475.4172 | 98.6358 | 98.7884 | -491.2329 | 424.5157 |  | -9.0435 | 10.3101 | 84.0079 | 26.59 | 29.32 | 54.78 | 72.94 | -38.7094 | -38.8434 | 103.4717 | 103.176 | 25.5331 | -75.6408 | -75.6304 | 2.272 | 0 |  |  | 102.3 | 91.5 | -14.56 | 71.4034 | 69.1719 | 68.2903 | -9.0694 | -7.8357 | 23.3598 | -59.5031 | 24.7716 | 13.4724 | 52.14 | 28.54 | 37.5073 | 35.6003 | -28.4113 |  |  | 0 | -93.1519 |  |  | -82.5 | -81.9 | 19.9374 | 41.7 | 46.88 | 56.26 | 41.16 | -5.53 | 61.7985 | 92.7478 | -28.82 | -28.74 | 104.87 | 55.63 | 94.8182 | 91.6364 | -16.4681 | -17.3818 | 190.1385 | 145.0123 | 140.0361 | 141.7212 | 134.652 | 120.791 | -25.539 | 504.62 | 452.6806 |  | -29.2179 | -27.8473 |  | 40.1404 | 38.0797 | 182.844 | -92.8517 | -95.0382 | -82.0476 | 0 | -24.11 | 119.6 | 12.4986 | 26.1734 | -38.8482 | -38.0072 | 12.4674 | -116.8893 | 85.0566 | 19.7694 | 24.478 |  | 40.5677 | 41.2778 | 39.7896 | 38.6824 | 39.0173 | -41.1943 | 19.7625 | 19.8275 | -46.3451 | -40.5577 | 3.0854 | -32.15 |  | 0.8768 | 1.31 | 16 | 0 |  | -10.468 | 4.219 |  | 30.27 | 40.3366 | 44.7116 | 14.01 | 71.9411 | 25.1 | -17.9316 | -5.4577 | -5.5323 | 1.6087 |  |  | -15.7602 | -28.8816 | 10.7162 | 30.0677 | 9.1062 | 9.859 | -107.1865 | -18.0801 | 36.3963 | -50.4772 | 12.3114 | 8.7027 | 8.3125 | 13.9111 | 156.0189 | 156.1456 | 275.7 | -273.7555 | -567.1857 | 568.2076 | 631.4304 | -150.4066 | -148.5023 | -59.0417 | -50.8892 | 72.2109 | 73.6152 |  |  | 34.4894 | 34.4125 | -82.0647 | -81.5993 | 71.16 | 70.39 | 44.1 | 42.5 | 20.7762 | 34.56 | -385.9451 | 103.2592 | 103.0043 | 13.3 | 5.1 | -33.6 | -39.9 |  |  | -622.342 | -420.2686 | 473.0686 | 381.3634 | -67.5822 | -370.5403 | 371.3777 | -185.7601 | -229.7294 | -362.3875 | 83.9817 | 86.2614 | 188.7314 | -454.0854 | 238.0903 | -227.3923 | 229.7903 | -9.8618 | 38.3999 | 14.32 | 1.296 | 1.3 | -14.24 | -6.32 |  | 7.1794 | -38.2925 | -18.8952 | 21.4 | 51.212 | 52.331 |  |  | 46.5118 | 46.6746 | 49.2055 |  | -4.4 | 25.5594 | 6.75 |  | -48.497 | 80.2376 | 59.3224 | -47.4242 | -78.4966 | 49.1639 | 28.8215 | -9.8 | 9.2 | 65.5071 | 58.7247
26/05/2026 | 06:30 | 0 |  | 15.8076 | -22.6238 | 9.3018 | 33.1426 |  | 41.427 | -100.7225 | 55.6592 | 28.2551 | 27.7241 | -13.32 | -37.923 | 33 | 19.044 | -33 | 14.7322 | 58.7022 |  | 23.3598 | 39.0577 | 4.139 | 5.2116 | 6.0219 |  |  | -67.42 | -67.62 |  | 13.32 | 35.2 | 23.855 | 0.271 | -67.38 | -67.01 | -41.29 | 68.55 | 68.51 |  | 1.8214 | 63.2159 | 65.5758 | 45.8467 | -57.6122 | -57.9102 | 6.0196 | 5.4144 | 75.0282 | 76.3155 | 1.5027 | 0.3441 | -435.959 | -14.3816 | -12.7 | -12.6 | 63.8725 | 62.6867 | -4.4012 |  | -56.6834 | 5.164 | 9.5396 | 6.6519 | 473.9523 | 99.2462 | 99.3377 | -492.2834 | 437.3343 |  | -19.0183 | 20.1145 | 86.0237 | 25.44 | 29 | 56.59 | 72.9 | -41.1206 | -41.1206 | 107.5245 | 108.7417 | 23.6959 | -78.0057 | -77.2515 | 5.492 | 0 |  | 28.665 | 107.4 | 96.2 | -14.93 | 73.3306 | 72.0144 | 70.9104 | -3.2104 | -2.5716 | 12.4074 | -54.0804 | 15.2627 | 14.3387 | 58.36 | 31.76 | 40.7886 | 38.6765 | -29.6479 |  |  | 0 | -89.5225 |  |  | -87.1 | -86.1 | 20.3384 | 49.1 | 54.48 | 66.22 | 48.78 | -6.37 | 62.3565 | 88.73 | -32.49 | -33.18 | 118.89 | 60.16 | 89.3818 | 88.0909 | -24.1888 | -24.1818 | 196.9835 | 152.8837 | 148.2746 | 150.4175 | 131.1317 | 113.2549 | -25.77 | 507.8999 | 437.2728 |  | -32.2493 | -30.4575 |  | 42.4508 | 41.2417 | 172.092 | -92.5283 | -93.3078 | -77.2114 | 13.68 | -11.57 | 116.9 | 14.0026 | 21.4891 | -36.1011 | -35.3957 | 6.0265 | -112.5689 | 82.0175 | 20.8855 | 24.5445 |  | 38.6443 | 39.7796 | 39.0682 | 40.6919 | 41.0268 | -44.8783 | 26.3424 | 26.0559 | -50.0093 | -43.6788 | -0.6793 | -33.93 |  | 0.8206 | 1.3 | 14.99 | 0 |  | -11.083 | 4.262 |  | 28.33 | 44.3146 | 50.3219 | 13.975 | 71.7795 | 23.9 | -18.9048 | -5.9591 | -6.3901 | 1.6903 |  |  | -14.6235 | -31.5827 | 10.0556 | 32.8787 | 11.2217 | 11.3288 | -110.2307 | -18.8791 | 38.3384 | -53.4768 | 12.0618 | 10.4129 | 10.1372 | 13.7208 | 154.4315 | 153.3858 | 279.1 | -277.3742 | -566.5626 | 569.8626 | 618.3355 | -147.3527 | -145.1088 | -56.8346 | -48.8887 | 69.2808 | 72.2577 |  | -114.1901 | 35.3243 | 34.5553 | -84.1224 | -83.7422 | 65.31 | 64.77 | 41.7 | 42 | 20.8168 | 31.12 | -391.2013 | 105.8169 | 105.6166 | 13.9 | 3.9 | -33.5 | -39.1 | 1.4719 | 1.3604 | -603.0846 | -403.6026 | 463.9767 | 369.4854 | -63.0207 | -356.9283 | 359.6177 | -192.6199 | -223.1596 | -353.4829 | 86.819 | 85.6501 | 196.0085 | -444.5487 | 231.7859 | -221.5724 | 222.3412 | -9.7024 | 37.5678 | 12.64 | 1.408 | 1.404 | -12.72 | -7.28 |  | 7.7958 | -36.9436 | -20.3326 | 21.3 | 52.851 | 53.125 |  |  | 45.0702 | 45.0864 | 45.5861 |  | -2.1 | 29.0923 | 7.43 |  | -47.0259 | 79.0658 | 58.3946 | -46.3531 | -77.5243 | 48.0541 | 29.1131 | -10.9 | 11.6 | 49.7294 | 75.9229
26/05/2026 | 07:00 | 0 |  | 15.7883 | -22.6145 | 1.1112 | 32.6422 |  | 38.9011 | -93.3571 | 54.8754 | 27.8871 | 27.0623 | -11.1 | -39.069 | 33 | 19.044 | -33 | 14.8549 | 51.4046 |  | 23.1278 | 38.4667 | 3.6166 | 4.7767 | 5.5618 |  |  | -64.54 | -64.59 |  | 11.1 | 37.4 | 23.423 | 0.268 | -69.35 | -69.15 | -34.55 | 70.38 | 70.65 | 13.5062 | 1.5513 | 62.3785 | 64.2426 | 46.2361 | -52.5633 | -52.7341 | 28.6381 | 27.178 | 70.9694 | 72.1364 | 18.8334 | 15.7997 | -467.3687 | -18.5495 | -10.8 | -11 | 57.4491 | 57.317 | -4.2235 |  | -42.7648 | 2.9555 | 9.7995 | 6.534 | 515.1218 | 125.6141 | 125.4616 | -538.4036 | 480.9961 |  | -9.2609 | 10.5234 | 83.5289 | 26.31 | 27.63 | 56.6 | 78.03 | -41.2546 | -40.9867 | 106.8105 | 107.0449 | 25.4291 | -89.2116 | -89.0342 | 1.0632 | 0 |  | 28.8255 | 111.1 | 100.3 | -15.38 | 68.026 | 67.4353 | 67.0066 | -9.2215 | -8.3988 | 43.8308 | -79.9916 | 48.1371 | 13.4552 | 58.89 | 30.81 | 42.1948 | 39.9948 | -29.1859 |  |  | 0 | -98.007 |  |  | -88.5 | -88.2 | 20.5692 | 52.1 | 56.14 | 70.48 | 51.46 | -6.49 | 59.4425 | 98.4006 | -27.92 | -28.62 | 108.39 | 56.95 | 99.7091 | 95.4545 | -19.0021 | -19.4909 | 202.3854 | 158.2786 | 152.9119 | 154.5025 | 123.9702 | 105.8363 | -24.207 | 553.5358 | 362.8554 |  | -33.4843 | -31.8511 |  | 22.734 | 22.9315 | 155.196 | -85.6069 | -87.8705 | -70.6485 | 0 | -26.56 | 115.3 | 10.0455 | 1.7015 | -36.3311 | -35.6197 | 10.3101 | -103.351 | 74.6321 | 20.4398 | 24.9373 |  | 40.1259 | 41.0834 | 39.1852 | 42.0315 | 42.199 | -34.6635 | 21.4791 | 21.7847 | -42.0223 | -34.498 | -0.1959 | -32.78 |  | 0.9036 | 1.3 | 14.76 | 0 |  | -11.627 | 4.311 |  | 27.88 | 34.9152 | 43.6424 | 13.94 | 69.9819 | 24 | -20.9294 | -5.4172 | -5.6462 | 1.6712 |  |  | -13.9036 | -33.7392 | 10.6964 | 34.6885 | 12.4711 | 12.247 | -117.585 | -19.673 | 39.4004 | -53.6837 | 12.8004 | 11.2625 | 10.803 | 14.3221 | 130.8439 | 131.9729 | 238.9 | -237.7305 | -495.2886 | 500.1807 | 510.7925 | -127.4269 | -124.6382 | -58.0683 | -50.229 | 78.9513 | 79.0728 | -97.338 | -91.1257 | 24.2939 | 23.5798 | -73.0456 | -73.1179 | 48.66 | 48.33 | 42.2 | 42.7 | 20.428 | 8.72 | -375.3505 | 87.8494 | 87.5624 | 13.9 | 8.6 | -22.5 | -25.6 | 1.5193 |  | -502.5455 | -326.9709 | 371.4482 | 294.0589 | -57.6965 | -279.0672 | 282.1366 | -177.2645 | -158.7688 | -277.9735 | 112.5317 | 113.1253 | 181.0297 | -355.908 | 162.2514 | -197.6098 | 199.2306 | -8.9636 | 35.633 | 14.56 | 1.412 | 1.401 | -14.64 | -6.08 |  | 6.4775 | -32.2255 | -20.6256 | 18.6 | 51.145 | 50.778 |  |  | 50.3849 | 49.6457 | 52.8174 |  | -8.1 | 28.5235 | 7.06 |  | -47.4834 | 79.6983 | 59.5393 | -47.6129 | -79.0266 | 49.3438 | 28.1738 | -5.2 | 5.9 | 11.9715 | 104.1888
26/05/2026 | 07:30 | 0 |  | 16.622 | -24.2518 | -35.807 | 32.6012 |  | 39.7956 | -78.8422 | 58.1778 | 29.5491 | 28.9306 | -2.22 | -54.685 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 14.7632 | 39.5704 |  | 19.109 | 31.8066 | 3.8795 | 5.1599 | 5.3587 |  |  | -65.49 | -65.33 |  | 2.22 | 52.8 | 22.786 | 0.263 | -67.97 | -68.85 | -39.74 | 69.57 | 70.35 | 14.0919 | 1.6676 | 63.8716 | 66.5166 | 46.6013 | -51.9484 | -51.5221 | 29.9976 | 28.7205 | 72.2172 | 73.7461 | 17.6803 | 14.0027 | -468.0368 | -17.6404 | -11.4 | -11.5 | 56.7769 | 55.6568 | -4.4733 |  | -41.6369 | 4.5777 | 10.0477 | 6.8767 | 516.3425 | 143.3454 | 143.9863 | -564.8909 | 514.4296 |  | -9.734 | 10.9801 | 89.9756 | 27.84 | 29.58 | 60.18 | 80.62 | -43.3979 | -44.3356 | 109.6244 | 110.3374 | 23.2198 | -92.5821 | -91.3044 | 2.2935 | 0 |  | 28.986 | 114.9 | 103.7 | -16.04 | 70.9842 | 68.9716 | 68.9553 | -0.9686 | -0.4464 | 41.4338 | -89.0571 | 47.494 | 13.0364 | 65.37 | 34.87 | 44.5386 | 42.1921 | -30.5478 |  |  | 0 | -96.5768 |  |  | -97.9 | -98.1 | 21.4206 | 56.5 | 58.22 | 76.32 | 55.91 | -7.09 | 62.341 | 96.5655 | -27.84 | -28.19 | 111.64 | 59.13 | 97.8909 | 94.7273 | -23.1393 | -22.9727 | 208.5143 | 165.0169 | 157.7802 | 159.8103 | 112.3297 | 94.0175 | -25.173 | 573.0974 | 281.3906 |  | -34.0529 | -33.2545 |  | 14.1842 | 15.5296 | 165.948 | -82.3277 | -84.1854 | -60.389 | 14.76 | -25.65 | 92 | 10.4072 | -14.0296 | -36.1634 | -35.33 | 9.704 | -94.1218 | 66.4162 | 20.6297 | 24.4359 |  | 39.5078 | 40.5284 | 39.1355 | 41.8641 | 43.5386 | -29.9747 | 25.9263 | 26.1264 | -41.0092 | -34.8614 | 5.5976 | -29.62 |  | 0.961 | 1.36 | 15.31 | 0 |  | -11.505 | 4.431 |  | 30.69 | 35.4804 | 40.826 | 13.58 | 70.795 | 24.4 | -16.9359 | -1.2424 | 0 | 1.6747 |  |  | -14.062 | -29.0452 | 11.1951 | 30.0537 | 11.4614 | 12.7796 | -116.432 | -22.346 | 25.6727 | -50.3655 | 12.0416 | 11.5555 | 11.1932 | 13.7236 | 110.5829 | 111.4223 | 195.3 | -197.339 | -431.5205 | 436.7621 | 403.9344 | -108.4619 | -104.9353 | -61.8032 | -53.0285 | 77.1219 | 76.4609 | -76.2839 | -72.2529 | 16.5264 | 15.6475 | -60.9502 | -61.2181 | 35.85 | 35.81 | 43.1 | 43.1 | 20.695 | -17.28 | -376.8795 | 83.8893 | 83.5684 | 14.5 | 11.5 | -14.8 | -17.5 |  | 1.2795 | -402.9866 | -251.5053 | 278.3452 | 207.841 | -64.1486 | -202.3963 | 199.1337 | -170.7262 | -95.7214 | -193.5003 | 143.5612 | 143.3554 | 171.1981 | -264.5835 | 94.7615 | -169.5438 | 170.0988 | -8.7274 | 32.198 | 16.72 | 1.472 | 1.47 | -16.56 | -3.76 |  | 4.1337 | -29.4728 | -20.3601 | 17.3 | 52.088 | 51.374 |  |  | 50.5882 | 50.0471 | 52.1227 |  | -13 | 28.9001 | 7.09 |  | -49.5502 | 81.9379 | 62.5182 | -48.9616 | -81.1493 | 52.3711 | 27.6272 | -0.9 | 1.3 | -24.3419 | 134.5677
26/05/2026 | 08:00 | 0 |  | 17.1087 | -24.9538 | -35.4118 | 32.8452 |  | 43.1016 | -85.8098 | 60.3484 | 30.6331 | 30.3795 | -4.44 | -57.736 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 14.9406 | 42.7238 |  | 19.7079 | 32.0607 | 3.8915 | 4.7171 | 5.5168 |  |  | -67.7 | -67.92 |  | 4.44 | 57.2 | 22.938 | 0.265 | -65.73 | -65.98 | -43.14 | 66.58 | 67.48 | 15.1292 | 1.0996 | 66.4704 | 68.285 | 48.3946 | -47.6078 | -47.6954 | 9.4619 | 9.7843 | 75.4221 | 76.5004 | 8.2895 | 7.8768 | -484.3726 | -13.9843 | -10.6 | -10.6 | 52.59 | 52.0338 | -7.536 |  | -43.8231 | 4.8571 | 0 | -0.6336 | 524.7046 | 166.0206 | 164.9525 | -566.4137 | 561.1097 |  | -7.7421 | 8.9201 | 94.2868 | 28.28 | 30.34 | 62.79 | 83.34 | -56.6597 | -56.1238 | 111.4968 | 112.3785 | 22.9402 | -96.6389 | -96.2213 | 4.1961 | 0 | 20.5265 | 28.986 | 115.8 | 104.9 | -16.77 | 72.3371 | 70.2797 | 70.0037 | 3.0448 | 3.3766 | 45.4854 | -99.4937 | 52.1035 | 13.1888 | 69.37 | 37.19 | 46.8823 | 44.5358 | -31.2927 |  |  | 0 | -92.0799 |  |  | -101.9 | -103.3 | 22.2446 | 59.7 | 61.64 | 80.58 | 58.9 | -7.73 | 64.728 | 90.6301 | -27.6 | -27.83 | 112.82 | 61.52 | 92.8545 | 91.4 | 0 | -37.5545 | 213.1556 | 167.1956 | 161.1089 | 162.6727 | 80.9989 | 62.0137 | -27.06 | 577.4958 | 169.3983 |  | -34.7863 | -33.3366 |  | 14.2733 | 13.6179 | 75.312 | -71.4517 | -72.404 | -26.4168 | 16.6 | -23.41 | 1 | 10.7779 | -18.0784 | -34.8454 | -33.8174 | 9.9747 | -60.1985 | 30.2991 | 20.5044 | 22.5495 |  | 38.7065 | 39.2965 | 37.8113 | 55.5955 | 56.2653 | -18.0853 | 0 | 39.1071 | -24.7472 | -18.1048 | 1.5473 | -22.75 |  | 0.845 | 1.39 | 15.67 | 0 |  | -11.446 | 4.408 |  | 31.7 | 17.4639 | 25.2788 | 14.08 | 72.4253 | 24.2 | -17.6064 | -1.309 | -1.3759 | 1.7258 |  |  | -13.7874 | -30.5886 | 11.6089 | 31.5817 | 12.8775 | 12.7656 | -118.1578 | -24.3318 | 26.8859 | -55.3933 | 11.8418 | 11.9169 | 11.5096 | 13.4943 | 90.7902 | 91.9066 | 197 | -198.6806 | -428.6133 | 431.4532 | 315.7552 | -89.0041 | -87.2376 | -59.7305 | -51.9797 | 79.9644 | 77.4638 | -56.0461 | -55.1807 | 10.7366 | 11.2309 | -49.3735 | -49.0966 | 14.79 | 14.44 | 41.9 | 43 | 20.4686 | -38.4 | -370.1942 | 76.2239 | 75.8869 | 14.5 | 15.4 | -9.7 | -11.4 | 1.4162 |  | -305.2997 | -139.9893 | 177.2171 | 116.6317 | -61.3274 | -111.8075 | 106.6361 | -181.2766 | -29.5336 | -106.5056 | 169.8584 | 169.9832 | 182.9467 | -160.194 | 27.9407 | -130.2266 | 132.5741 | -7.3816 | 27.142 | 18.88 | 1.568 | 1.558 | -18.48 | -2.64 |  | 2.9892 | -26.2501 | -20.1251 | 16.1 | 51.244 | 49.998 | 8.3345 | 9.7822 | 51.7082 | 51.8437 | 50.3088 |  | -14.3 | 28.4237 | 7.12 |  | -47.6443 | 77.6368 | 59.8167 | -48.1441 | -76.5658 | 50.2806 | 25.3996 | 1.5 | -1.5 | -110.255 | 205.2659
26/05/2026 | 08:30 | 0 |  | 17.5123 | -25.733 | -34.3079 | 33.5365 |  | 46.5971 | -93.7801 | 64.2435 | 32.737 | 32.0562 | -6.66 | -60.17 | 55 | 19.044 | -55 | 14.8787 | 45.9824 |  | 20.7323 | 34.627 | 4.0932 | 4.5588 | 5.8078 |  |  | -70.59 | -70.89 |  | 6.66 | 59.4 | 23.326 | 0.267 | -74.98 | -74.66 | -34.06 | 75.65 | 76.16 | 17.1819 | 0.4912 | 68.9925 | 72.182 | 52.7599 | -54.6369 | -53.1773 | 30.8542 | 30.3795 | 76.5089 | 79.7286 | 17.7524 | 31.9227 | -521.7172 | -16.3081 | -11.4 | -11.6 | 60.1777 | 59.7824 | -7.6816 |  | -46.2934 | 5.8538 | 0 | -0.6696 | 575.5789 | 178.0449 | 178.1975 | -591.3242 | 613.4437 |  | -22.3629 | 24.1672 | 99.3065 | 29.2 | 32.03 | 66.28 | 87.02 | -59.8746 | -60.0086 | 116.4292 | 116.7877 | 13.4287 | -114.9284 | -113.9461 | 4.4684 | 0 | 20.1469 | 28.8405 | 122.5 | 109.6 | -17.43 | 70.0594 | 67.8505 | 68.2286 | 2.2323 | 2.5597 | 50.6362 | -106.883 | 58.0294 | 12.8909 | 71.99 | 38.77 | 49.6948 | 46.8796 | -32.9701 |  |  | 0 | -96.5362 |  |  | -103 | -103.3 | 21.6623 | 63.5 | 65.16 | 86.2 | 63.33 | -8.71 | 67.456 | 93.9878 | -26.52 | -26.89 | 105 | 66.49 | 93.8545 | 95.6545 | 0 | -40.3909 | 224.1115 | 175.5713 | 169.0982 | 170.9231 | 97.9971 | 79.6499 | -26.808 | 601.7459 | 160.6784 |  | -33.8106 | -33.3778 |  | 11.8329 | 13.9223 | 112.176 | -81.8118 | -82.9079 | -37.5058 | 0 | -17.58 | 86.2 | 11.7267 | -28.4345 | -35.5736 | -34.9428 | 9.8092 | -70.3398 | 51.5121 | 19.9183 | 24.4971 |  | 38.4392 | 40.5948 | 38.5033 | 59.447 | 59.1121 | -12.0569 | 0 | 43.4836 | -22.6358 | -15.7046 | 3.2245 | -18.18 |  | 1.0208 | 1.28 | 16.76 | 0 |  | -10.581 | 4.389 |  | 35.5 | 15.3762 | 22.3947 | 15.1 | 78.2219 | 25.1 | -18.1074 | -1.7875 | -2.0755 | 1.9178 |  |  | -15.0602 | -31.9623 | 12.3239 | 33.2757 | 13.3391 | 14.3005 | -127.6044 | -24.5419 | 27.8255 | -57.1049 | 11.0814 | 13.0204 | 12.5433 | 12.7624 | 94.9566 | 94.976 | 248.5 | -250.7048 | -483.6613 | 484.7877 | 331.5568 | -91.5577 | -91.0391 | -57.5259 | -49.5231 | 77.6899 | 77.651 |  |  | 30.2486 | 30.1936 | -48.7409 | -48.1392 | -35.36 | -34.92 | 46.1 | 45.3 | 20.7976 | -43.6 | -318.1903 | 72.184 | 71.337 | 16.1 | 11.4 | -29.3 | -33.8 |  | 1.1435 | -324.9785 | -124.2988 | 236.26 | 35.8359 | -69.8318 | -31.1937 | 17.3301 | 0 | -152.4995 | -25.5182 | 225.5663 | 225.7153 | 0 | -229.6016 | 156.5208 | -72.1375 | 71.1107 | -7.1975 | 23.632 | 20.88 | 1.647 | 1.646 | -19.76 | -0.72 |  | 0.6455 | -25.7221 | -19.1608 | 15.1 | 50.991 | 50.496 | 8.1389 |  | 51.6304 | 50.5193 | 52.626 |  | -10.8 | 29.3942 | 7.47 |  | -47.0903 | 79.8596 | 59.8676 | -46.6534 | -78.2742 | 48.1668 | 30.0608 | -2.8 | 2.2 | -153.3847 | 249.7128
26/05/2026 | 09:00 | 0 |  | 18.0039 | -26.5764 | -34.3372 | 34.7387 |  | 48.9931 | -97.758 | 66.2413 | 33.921 | 32.9691 | -4.44 | -62.812 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 14.6037 | 49.7514 |  | 21.5231 | 35.0221 | 4.0014 | 5.015 | 5.9128 |  |  | -70.79 | -70.75 |  | 4.44 | 61.6 | 21.779 | 0.253 | -70.32 | -70.74 | -41.71 | 71.31 | 72.24 | 17.4192 | 0.906 | 71.3404 | 73.9216 | 52.7016 | -50.1164 | -50.1536 | 7.4061 | 6.4806 | 80.8746 | 82.2844 | 8.1898 | 7.1003 | -522.2938 | -14.9532 | -11.8 | -11.8 | 55.4661 | 54.0213 | -8.2699 |  | -43.7686 | 6.7625 | 0 | -0.6044 | 561.8151 | 204.3214 | 205.0233 | -599.9066 | 656.1647 |  | -29.4716 | 30.1042 | 102.8293 | 30.55 | 33.3 | 69.16 | 88.89 | -70.4573 | -70.9931 | 125.4256 | 126.8205 | 12.5009 | -134.1474 | -134.2854 | 8.7048 | 0 | 20.1469 | 28.695 | 130.1 | 116.8 | -18.1 | 65.651 | 64.8156 | 64.7401 | -1.3972 | -0.9035 | 46.3485 | -101.3755 | 54.4867 | 13.3865 | 82.41 | 43.53 | 51.8042 | 48.6374 | -33.4433 |  |  | 0 | -102.7378 |  |  | -105.1 | -103.3 | 22.7609 | 65.9 | 67.68 | 88.98 | 65.4 | -9.26 | 67.1305 | 103.3959 | -26.73 | -26.98 | 115.39 | 68.61 | 102.7455 | 101.5636 | 0 | -47.0818 | 233.9946 | 181.6945 | 175.1092 | 177.2493 | 69.3666 | 47.093 | -29.724 | 609.5172 | 124.1396 |  | -34.1688 | -32.6167 |  | 13.1115 | 12.4068 | 44.592 | -74.8426 | -75.9703 | -8.1437 | 0 | -17.39 | 1 | 11.7916 | -22.6976 | -37.9543 | -36.5373 | 11.2857 | -44.5101 | 12.9367 | 24.351 | 24.1764 |  | 39.3747 | 39.9068 | 38.1084 | 70.6666 | 69.8293 | -13.3965 | 0 | 50.788 | -16.7227 | 0 | -0.1959 | -19.43 |  | 0.9732 | 1.34 | 15.82 | 0 |  | -10.328 | 4.479 |  | 33.76 | 7.4884 | 16.3664 | 15.56 | 77.7017 | 26.8 | -18.9421 | -2.4257 | -2.2345 | 1.9201 |  |  | -16.7195 | -34.0666 | 11.5144 | 35.5242 | 15.6641 | 11.7275 | -128.1483 | -27.0392 | 29.3278 | -63.429 | 10.8701 | 12.6688 | 12.2163 | 12.5939 | 98.232 | 98.4436 | 247.3 | -245.9731 | -508.9492 | 510.5543 | 322.6758 | -94.4883 | -92.7683 | -57.1233 | -48.6457 | 77.4619 | 76.9402 |  |  | 29.4246 | 29.3257 | -46.8827 | -47.3594 | -35.25 | -35.16 | 46.6 | 46.7 | 20.8788 | -45.2 | -315.9967 | 72.7157 | 72.4195 | 15.7 | 14.2 | -28.4 | -33.6 |  |  | -313.9535 | -94.692 | 228.4543 | 26.5153 | -62.0058 | -21.0361 | 12.3451 | 0 | -146.5684 | -15.1991 | 230.4027 | 229.5096 | 0 | -218.9591 | 144.3716 | -69.3764 | 68.8068 | -8.3566 | 20.032 | 22.24 | 1.641 | 1.637 | -21.04 | -0.96 |  | 0.499 | -25.4017 | -17.9583 | 15.4 | 51.571 | 52.2 |  |  | 50.8384 | 49.8072 | 51.389 |  | -14 | 28.9532 | 7.84 |  | -46.8284 | 80.638 | 58.4001 | -46.2724 | -78.7062 | 47.8558 | 31.4807 | -1.6 | 0.4 | -184.1782 | 292.0639
26/05/2026 | 09:30 | 0 |  | 19.3578 | -27.4198 | -33.7471 | 34.0472 |  | 50.0202 | -100.0961 | 69.9023 | 34.9989 | 34.5759 | 2.22 | -64.512 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.7699 | 51.8912 |  | 21.6885 | 35.8242 | 3.9941 | 5.2576 | 6.114 |  |  | -68.98 | -69.07 |  | -2.22 | 63.8 | 22.301 | 0.251 | -73.97 | -73.96 | -30.53 | 74.71 | 75.46 | 18.0354 | 0.3561 | 73.1062 | 76.5832 | 48.4069 | -58.8918 | -58.6593 | 30.1863 | 31.3281 | 77.4779 | 79.3111 | 28.4112 | 29.0705 | -535.4055 | -14.902 | -12.5 | -12.4 | 65.0689 | 63.5689 | -8.4662 |  | -57.8474 | 8.5855 | 0 | -0.6393 | 572.405 | 207.3732 | 207.1596 | -609.8694 | 664.1666 |  | -51.3228 | 52.8898 | 107.1704 | 30.93 | 36.04 | 70.62 | 85.52 | -58.9369 | -58.1332 | 119.0854 | 121.9371 | 11.0582 | -137.1035 | -138.1879 | 7.0335 | 0 | 20.3367 | 27.887 | 133.2 | 119.6 | -17.76 | 68.1477 | 67.8194 | 66.4536 | 3.353 | 3.9852 | 37.1342 | -98.4158 | 46.2286 | 13.8827 | 80.85 | 42.73 | 53.9136 | 50.9811 | -34.543 |  |  | 0 | -99.5931 |  |  | -107.5 | -107.3 | 22.7554 | 69 | 68.6 | 93.22 | 68.16 | -9.19 | 72.5245 | 99.0431 | -28.11 | -28.49 | 114.73 | 70.8 | 97.8545 | 98.6 | 0 | -39.6909 | 235.9494 | 184.6074 | 179.1795 | 182.6351 | 93.4407 | 72.1188 | -29.888 | 619.5399 | 115.2318 |  | -34.5741 | -32.6136 |  | 0.2243 | 1.0317 | 122.928 | -78.7009 | -79.7604 | -33.7571 | 0 | -5.21 | 84.8 | 12.1569 | -48.6126 | -38.1764 | -36.964 | 9.1395 | -72.0984 | 37.0113 | 24.4743 | 25.2112 |  | 39.4466 | 39.4323 | 38.0793 | 60.9541 | 60.9541 | -13.2291 | 0 | 43.1939 | -19.191 | -11.0966 | 0.9906 | -17.95 |  | 0.9976 | 1.38 | 18.27 | 0 |  | -10.024 | 4.356 |  | 35.91 | 10.8992 | 19.3887 | 15.56 | 80.6813 | 26.8 | -19.2127 | -2.5568 | -2.677 | 2.0285 |  |  | -15.9566 | -34.6802 | 11.3544 | 36.3277 | 12.6187 | 11.9944 | -127.1712 | -28.4237 | 29.9465 | -66.9069 | 10.812 | 13.3134 | 12.9651 | 12.6304 | 139.9627 | 137.4564 | 251.4 | -248.3187 | -464.7365 | 465.1417 | 280.9034 | -134.2775 | -132.6155 | -52.7677 | -42.9084 | 77.3641 | 75.9473 | -53.1748 |  | 32.8194 | 31.8965 | -48.4626 | -49.2189 | -22.77 | -21.38 | 48.3 | 48.4 | 20.8595 | -48.08 | -298.5776 | 70.8813 | 71.8164 | 15.6 | 15.4 | -30.1 | -35.8 | 1.4843 |  | -277.7188 | -88.7153 | 179.4241 | -1.8601 | -70.1777 | 2.5349 | -13.5243 | 0 | -131.9474 | 8.1812 | 220.1897 | 216.0448 | 0 | -173.7901 | 132.2156 | -37.3166 | 39.1876 | -7.3019 | 20.963 | 21.28 | 1.678 | 1.672 | -20.56 | -0.72 |  | 0.325 | -28.9174 | -16.582 | 15.8 | 51.399 | 51.935 | 8.2204 | 9.8048 | 49.4914 | 49.6931 | 49.6986 |  | -14.1 | 26.1643 | 8.28 |  | -40.4184 | 78.1249 | 53.732 | -38.7746 | -75.7861 | 41.8872 | 34.5161 | 0.7 | -0.4 | -180.2585 | 277.3185
26/05/2026 | 10:00 | 0 |  | 19.8594 | -28.4108 | -32.6805 | 34.8813 |  | 51.1324 | -102.9436 | 71.5983 | 36.0309 | 35.5549 | 0 | -67.018 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 14.6262 | 56.254 |  | 22.471 | 38.5775 | 5.8467 | 5.2374 | 5.7884 |  |  | -72.23 | -72.09 |  | -2.22 | 66 | 23.414 | 0.256 | -70.61 | -71.53 | -41.61 | 72.8 | 73.03 | 18.0864 | 0.5957 | 75.2835 | 78.6033 | 48.3713 | -61.0557 | -60.8664 | 17.0851 | 18.6725 | 82.1943 | 83.7831 | 18.161 | 17.3245 | -524.2286 | -14.8787 | -12.1 | -12.1 | 66.9306 | 67.0347 | -8.6708 |  | -62.7833 | 12.2527 | 0 | 0 | 556.1081 | 204.2908 | 203.8331 | -593.9565 | 665.327 |  | -45.6929 | 48.8057 | 119.3355 | 41.8 | 0 | 79.46 | 62.11 | -63.7594 | -63.0896 | 119.208 | 120.0555 | 9.6417 | -132.2585 | -133.258 | 16.8003 | 0 | 20.5265 | 27.079 | 134.3 | 120.8 | -18.29 | 73.3649 | 72.4646 | 71.0071 | 8.1498 | 8.9299 | 19.1832 | -91.4251 | 28.4061 | 14.0076 | 83.52 | 44.55 | 55.3198 | 52.153 | -35.3142 |  |  | 0 | -101.5386 |  |  | -111.5 | -112 | 22.5082 | 71.3 | 70.18 | 96.18 | 70.3 | -9.8 | 72.5245 | 103.2209 | -28.13 | -28.66 | 110.65 | 72.62 | 100.2 | 100.0182 | 0 | -41.8727 | 239.3147 | 189.4648 | 183.3442 | 184.7669 | 71.7668 | 48.8776 | -31.913 | 607.0268 | 90.5406 |  | -34.5283 | -32.7526 |  | 5.0416 | 4.8042 | 35.376 | -64.6238 | -66.2148 | -7.7598 | 0 | -6.31 | 1 | 12.8379 | -42.7348 | -36.7639 | -35.9731 | 7.9972 | -46.7611 | 12.3966 | 23.9144 | 25.1019 |  | 38.9613 | 39.9233 | 38.4352 | 61.4565 | 61.9588 | -15.2385 | 0 | 45.2171 | -22.4946 | -13.1523 | 1.5839 | -19.67 |  | 1.0343 | 1.31 | 18.17 | 0 |  | -9.81 | 4.394 |  | 35.25 | 12.8901 | 21.9815 | 15.65 | 79.965 | 28 | -18.2037 | -3.0659 | -3.0609 | 2.0677 |  |  | -15.6797 | -35.6456 | 11.3689 | 38.0663 | 11.1633 | 11.3392 | -126.1275 | -29.394 | 29.94 | -70.445 | 11.2364 | 13.6357 | 13.1866 | 12.8525 | 141.4807 | 140.13 | 248.1 | -245.1291 | -467.2014 | 472.3361 | 268.6565 | -135.1821 | -135.7601 | -50.4614 | -39.3118 | 78.5628 | 78.7414 | -89.3001 | -88.1738 | 32.6656 | 31.1824 | -49.7035 | -50.0153 | -26.09 | -25.49 | 49.7 | 50.5 | 20.8382 | -50.24 | -301.27 | 71.3055 | 71.0001 | 11.6 | 17.7 | -31 | -36.8 |  | 1.1716 | -265.3138 | -67.4266 | 179.9161 | 1.8767 | -60.0092 | 4.7483 | -15.1077 | 0 | -130.9267 | 12.0524 | 216.6841 | 216.6977 | 0 | -174.4884 | 130.6667 | -41.54 | 41.6315 | -7.1975 | 20.455 | 22 | 1.583 | 1.578 | -22.16 | -0.16 |  | -0.1144 | -28.2704 | -15.2636 | 14.7 | 51.907 | 51.643 | 8.1911 |  | 51.4547 | 50.7797 | 50.9654 |  | -17.7 | 23.5165 | 8.29 |  | -37.8921 | 75.4683 | 50.6309 | -36.7991 | -74.1831 | 39.0012 | 34.8904 | 4.6 | -4.4 | -185.7671 | 292.3934
26/05/2026 | 10:30 | 0 |  | 20.5725 | -29.2263 | -32.4017 | 35.6531 |  | 53.1122 | -110.003 | 74.6864 | 37.8148 | 36.9193 | 0 | -69.337 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.924 | 58.0692 |  | 23.2832 | 38.6008 | 5.6614 | 5.0152 | 5.5725 |  |  | -73.51 | -74.02 |  | 0 | 68.2 | 18.577 | 0.227 | -71.89 | -73.13 | -43.44 | 74.21 | 74.63 | 18.5277 | 0.6634 | 76.8352 | 79.4692 | 49.6176 | -64.2684 | -63.8407 | 29.1782 | 29.4947 | 82.9539 | 85.1242 | 18.1998 | 12.1278 | -531.3689 | -15.0464 | -12.4 | -12.5 | 68.6426 | 68.3878 | -8.9673 |  | -64.7646 | 12.3347 | 0 | 0 | 560.5638 | 206.8239 | 206.4271 | -577.204 | 689.8293 |  | -58.1617 | 60.2579 | 119.3954 | 42.5 | 0 | 81.11 | 62.99 | -66.9744 | -66.4385 | 125.1058 | 125.363 | 8.7219 | -137.7828 | -136.214 | 17.4605 | 0 | 20.5265 | 28.077 | 137.7 | 123.5 | -18.46 | 73.2462 | 73.5181 | 72.3424 | 6.9643 | 7.5492 | 20.417 | -93.239 | 29.161 | 14.4492 | 86.69 | 45.12 | 56.0229 | 53.3249 | -35.7368 |  |  | 0 | -92.0274 |  |  | -112.7 | -112.7 | 22.8818 | 72.2 | 70.76 | 97.18 | 71.76 | -9.69 | 74.1675 | 92.3027 | -26.19 | -26.55 | 112.39 | 74.19 | 93.2364 | 92.2727 | 0 | -49.0273 | 238.214 | 183.8275 | 178.9208 | 180.5828 | 92.8629 | 69.2987 | -30.736 | 588.915 | 70.9243 |  | -34.8391 | -32.8221 |  | -4.7942 | -4.1855 | 110.64 | -83.8975 | -85.2746 | -30.7997 | 0 | -6.11 | 96.9 | 12.9365 | -63.1606 | -35.1647 | -34.2024 | 6.9877 | -68.5987 | 34.9038 | 24.1433 | 25.065 |  | 38.8604 | 39.37 | 37.873 | 66.4802 | 67.3174 | -13.2291 | 0 | 52.8026 | -22.4186 | -11.6715 | 3.0854 | -20.89 |  | 1.0562 | 1.29 | 18.7 | 0 |  | -9.884 | 4.396 | 11.0479 | 34.65 | 13.6614 | 20.6404 | 15.74 | 79.4065 | 27.7 | -20.3406 | -3.1899 | -3.1769 | 2.1457 |  |  | -15.4027 | -37.8628 | 10.5332 | 39.7594 | 12.3761 | 12.4344 | -128.8853 | -30.288 | 31.6812 | -71.5454 | 10.4668 | 13.8212 | 13.5031 | 12.242 | 128.0566 | 127.9375 | 245.2 | -243.918 | -462.1264 | 462.1007 | 263.8861 | -125.5992 | -123.4022 | -54.5214 | -45.1231 | 79.3247 | 75.3983 |  |  | 28.6885 | 28.4138 | -47.935 | -47.2515 | -18.15 | -18.04 | 35.2 | 35 | 20.7976 | -51.28 | -280.632 | 67.2369 | 66.4225 | 11.6 | 8 | -28.4 | -33.8 | 1.3291 |  | -255.6611 | -46.8375 | 146.8448 | -17.2428 | -65.9523 | 21.027 | -26.5121 | 0 | -108.7979 | 24.8724 | 209.048 | 208.0921 | 0 | -144.5651 | 111.0146 | -26.274 | 27.1736 | -7.4612 | 20.29 | 17.12 | 1.504 | 1.513 | -17.52 | -5.04 |  | 4.8356 | -25.1942 | -14.9706 | 6.8 | 28.305 | 28.381 | 8.1799 |  | 50.7018 | 50.4892 | 52.4617 |  | -9.3 | 23.7323 | 8.43 |  | -43.3148 | 79.6108 | 55.634 | -42.5172 | -77.0175 | 43.5918 | 33.3977 | -4.1 | 4.3 | -191.5525 | 331.2138
26/05/2026 | 11:00 | 0 |  | 21.0394 | -30.0875 | -32.4216 | 36.1509 |  | 54.2155 | -112.5957 | 76.2615 | 38.7828 | 37.8701 | -4.44 | -71.385 | 66 | 20.7 | -66 | 14.6409 | 60.532 |  | 24.4958 | 39.5329 | 5.6184 | 5.0499 | 5.6097 |  |  | -75.57 | -75.95 |  | 4.44 | 70.4 | 17.548 | 0.218 | -73.01 | -72.85 | -44.29 | 74.06 | 74.41 | 18.4295 | 0.5716 | 78.4317 | 81.6716 | 55.0449 | -62.731 | -62.3066 | 7.889 | 8.1671 | 89.4532 | 90.4195 | 3.4332 | 2.8708 | -537.0087 | -15.5508 | -12.3 | -12.2 | 68.1933 | 67.6352 | -9.3675 |  | -65.7422 | 12.8464 | 0 | -0.5386 | 575.64 | 210.8218 | 212.2562 | -583.851 | 700.6926 |  | -61.04 | 64.195 | 121.3613 | 44.51 | 0 | 81.92 | 63.15 | -67.9121 | -67.6441 | 124.4533 | 125.7082 | 7.7112 | -142.4263 | -144.0024 | 17.9001 | 0 |  | 28.914 | 138.7 | 125.2 | -18.57 | 73.8954 | 72.3664 | 72.0943 | 8.3606 | 9.0456 | 20.7174 | -96.3678 | 31.5427 | 14.82 | 87.12 | 45.7 | 57.4292 | 54.4968 | -36.4745 |  |  | 0 | -94.3448 |  |  | -115.3 | -113.8 | 22.8983 | 74.1 | 71.4 | 99.22 | 73.23 | -9.87 | 74.1365 | 93.8553 | -24.3 | -24.67 | 107.95 | 77.01 | 95.2909 | 93.2 | 0 | -49.5455 | 239.078 | 185.3752 | 180.4727 | 181.0872 | 89.6226 | 67.4925 | -30.817 | 589.3375 | 58.083 |  | -35.2922 | -32.697 |  | -9.7355 | -8.8174 | 150.588 | -85.9774 | -87.5996 | -31.3908 | 0 | -7.18 | 115.6 | 13.1824 | -69.2279 | -34.1155 | -33.3255 | 4.2343 | -71.1581 | 30.4064 | 23.8386 | 24.7993 |  | 39.6185 | 39.4616 | 37.7804 | 68.6571 | 68.1547 | -3.0142 | 0 | 53.1722 | -17.1935 | 0 | 5.5976 | -15.49 |  | 1.0904 | 1.34 | 18.35 | 0 |  | -9.8835 | 4.306 |  | 38.65 | 9.1144 | 16.499 | 16.13 | 82.8767 | 28 | -20.228 | -3.944 | -3.8002 | 2.1857 |  |  | -16.379 | -38.1438 | 12.6744 | 40.2289 | 10.8138 | 11.8464 | -128.0359 | -30.7206 | 32.2897 | -73.8326 | 11.9475 | 13.87 | 13.482 | 13.6652 | 128.0476 | 126 | 249.8 | -247.3947 | -457.985 | 461.5814 | 250.6467 | -123.2519 | -121.1072 | -52.7507 | -42.4909 | 77.4722 | 75.9164 | -80.124 | -76.4042 | 29.073 | 29.3477 | -49.7583 | -50.3729 | -23.51 | -23.54 | 34.7 | 34.8 | 20.8595 | -52.32 | -278.4161 | 64.0445 | 64.4103 | 11.6 | 9.1 | -27.6 | -32.8 |  |  | -245.9021 | -35.1415 | 142.8853 | -23.0888 | -59.0123 | 23.0761 | -32.2637 | 0 | -108.4514 | 30.6728 | 207.1579 | 206.4272 | 0 | -141.233 | 108.9526 | -25.0677 | 24.9736 | -7.7523 | 22.165 | 17.12 | 1.419 | 1.414 | -17.12 | -6 |  | 5.6565 | -23.9643 | -14.8821 | 4.7 | 27.243 | 26.774 |  |  | 49.3377 | 50.1438 | 50.4263 |  | -9.8 | 23.0227 | 8.94 |  | -40.9206 | 78.0891 | 53.588 | -40.0121 | -76.6588 | 41.6421 | 34.5204 | -3.9 | 3.7 | -205.6111 | 346.695
26/05/2026 | 11:30 | 0 |  | 21.6089 | -31.9122 | -31.046 | 36.5748 |  | 56.4876 | -100.4404 | 78.4193 | 39.1768 | 38.5285 | -2.22 | -73.198 | 66 | 21.528 | -66 | 14.3511 | 50.7544 |  | 24.7775 | 40.6786 | 5.7807 | 5.0659 | 6.0325 |  |  | -74.07 | -74.19 |  | 2.22 | 72.6 | 17.042 | 0.212 | -74.86 | -75.31 | -44.6 | 76.42 | 76.29 | 19.2453 | 0.6823 | 78.9164 | 82.1568 | 53.483 | -61.0542 | -61.0372 | 25.0792 | 23.4707 | 84.8199 | 87.1694 | 18.2248 | 19.3888 | -559.8913 | -15.0133 | -13.1 | -13 | 66.584 | 66.8021 | -9.4855 |  | -64.1744 | 12.0621 | 0 | -0.5615 | 593.9816 | 226.6609 | 226.2642 | -597.9899 | 732.2598 |  | -49.8206 | 51.1868 | 123.4471 | 45.41 | 0 | 83.6 | 63.87 | -73.4043 | -73.4043 | 127.4888 | 129.5397 | 8.5727 | -148.8801 | -149.5122 | 14.4774 | 0 |  | 28.097 | 141.6 | 127.1 | -19.23 | 72.9519 | 72.2456 | 71.0244 | 7.6211 | 7.0588 | 34.0495 | -109.7996 | 45.4734 | 15.0336 | 88.44 | 46.82 | 58.8354 | 55.6686 | -37.603 |  |  | 0 | -104.1424 |  |  | -118 | -118.2 | 23.107 | 74.9 | 72.64 | 101.36 | 74.72 | -9.97 | 75.237 | 101.7133 | -24.59 | -25.13 | 110.05 | 78.75 | 102.3636 | 101.3818 | 0 | -52.0545 | 245.4012 | 192.6348 | 186.4833 | 189.4637 | 66.1279 | 41.7682 | -32.694 | 608.4673 | 16.9694 |  | -34.0044 | -31.8602 |  | 0.1663 | 0.2536 | 44.592 | -71.9442 | -73.2404 | 1.4695 | 0 | -14.32 | 1 | 13.6643 | -54.2701 | -34.9256 | -34.3023 | 5.126 | -39.6479 | 4.5522 | 24.6147 | 25.0604 |  | 38.8478 | 39.2692 | 38.0066 | 73.6808 | 74.0157 | 9.8799 | 0 | 55.9098 | -7.8632 | 0 | 14.0426 | -14.71 |  | 1.0916 | 1.31 | 20.1 | 12.2456 |  | -9.883 | 4.336 | 12.9777 | 40.69 | 1.9421 | 8.1576 | 16.025 | 83.6608 | 28 | -20.7425 | -3.3554 | -3.5801 | 2.2513 |  |  | -16.2372 | -39.1906 | 12.9274 | 41.4719 | 14.325 | 14.7893 | -134.8741 | -31.3496 | 32.1858 | -74.7717 | 11.7383 | 14.0068 | 13.7773 | 13.2366 | 126.7316 | 125.9266 | 274.5 | -274.3641 | -500.5612 | 500.3294 | 238.2444 | -121.8135 | -121.502 | -54.1491 | -44.7157 | 78.0491 | 75.8681 |  |  | 30.2486 | 30.4353 | -49.47 | -49.8195 | -22.95 | -22.78 | 32.6 | 32.6 | 21.0219 | -52.32 | -279.1718 | 64.6923 | 65.3882 | 11.8 | 9.1 | -30.2 | -35 |  |  | -235.5961 | 5.6972 | 134.5909 | -25.8659 | -42.218 | 26.7138 | -34.205 | 0 | -105.3293 | 33.8091 | 207.155 | 205.6926 | 0 | -133.7085 | 109.8769 | -20.5545 | 20.5629 | -7.593 | 22.219 | 16.4 | 1.489 | 1.473 | -16.32 | -5.92 |  | 5.333 | -23.4089 | -14.4427 | 4.2 | 23.53 | 23.133 | 8.1758 |  | 49.7727 | 51.3149 | 50.9823 |  | -8.5 | 22.6377 | 9.11 |  | -41.5268 | 79.7719 | 55.6317 | -41.4925 | -78.1558 | 43.9536 | 33.8938 | -5.2 | 5.1 | -257.9634 | 392.667
26/05/2026 | 12:00 | 0 |  | 21.5924 | -31.912 | -30.7247 | 36.6929 |  | 57.0977 | -101.2011 | 77.4524 | 39.1948 | 38.0964 | -4.44 | -72.716 | 66 | 20.7 | -66 | 14.541 | 50.9872 |  | 24.987 | 41.0875 | 5.7393 | 5.1866 | 5.7979 |  |  | -75.41 | -74.64 |  | 4.44 | 70.4 | 15.635 | 0.208 | -75.76 | -76.52 | -42.68 | 77.56 | 76.95 | 19.1061 | 0.133 | 80.0562 | 81.4819 | 55.5274 | -65.0067 | -63.4923 | 20.751 | 22.9506 | 87.1456 | 90.2841 | 19.6078 | 18.3061 | -542.2124 | -15.4873 | -12.1 | -12.1 | 70.1955 | 68.4882 | -9.3672 |  | -66.4474 | 12.6148 | 0 | -0.5912 | 580.4313 | 221.9916 | 220.4962 | -591.2759 | 724.31 |  | -55.4331 | 57.3837 | 123.0479 | 44.08 | 0 | 83.54 | 63.49 | -71.7968 | -70.3233 | 128.1749 | 127.7604 | 8.107 | -149.3359 | -149.5945 | 16.3914 | 0 |  | 28.2435 | 143.7 | 128.2 | -19.02 | 74.1677 | 73.3482 | 72.2257 | 8.7576 | 9.8973 | 23.2165 | -101.0181 | 33.5663 | 15.4045 | 87.95 | 46.9 | 58.8354 | 56.2546 | -37.1329 |  |  | 0 | -99.678 |  |  | -119.5 | -118.6 | 22.6291 | 76.6 | 73.4 | 103.48 | 76.35 | -10.1 | 71.734 | 97.198 | -27.61 | -28.18 | 117.34 | 77.96 | 98.4364 | 97.1273 | 0 | -51.0727 | 247.1656 | 192.7749 | 187.1731 | 191.2879 | 90.5844 | 67.571 | -30.431 | 601.3839 | 31.4322 |  | -33.0618 | -30.8832 |  | -10.5848 | -9.7945 | 145.98 | -83.0211 | -84.6693 | -25.7557 | 0 | -15.53 | 96.4 | 13.8087 | -76.1958 | -33.5562 | -32.9918 | 3.2902 | -64.6631 | 30.8494 | 24.5883 | 24.2277 |  | 38.9273 | 40.7399 | 38.1809 | 70.1642 | 71.3364 | 0.3349 | 0 | 54.7252 | -15.9547 | 0 | 7.2749 | -16.87 |  | 1.127 | 1.34 | 18.31 | 0 |  | -9.882 | 4.245 |  | 37.49 | 6.9811 | 15.2876 | 15.92 | 80.7215 | 27.8 | -20.3124 | -3.5847 | -3.4899 | 2.2667 |  |  | -16.0954 | -38.3683 | 12.2354 | 39.8159 | 13.0978 | 11.3282 | -130.9836 | -29.8281 | 31.6657 | -71.34 | 11.3296 | 14.1923 | 13.6613 | 12.9374 | 133.7601 | 131.3195 | 277 | -276.4372 | -485.1258 | 486.8564 | 243.0911 | -129.2148 | -126.8024 | -51.3803 | -41.3034 | 79.2315 | 78.59 |  |  | 29.4026 | 29.3367 | -50.0987 | -50.8761 | -27.94 | -27.85 | 48.8 | 48.9 | 21.1864 | -54 | -289.7187 | 62.4945 | 62.1839 | 12.2 | 19.1 | -29.3 | -34.7 |  |  | -240.3387 | -7.7498 | 170.781 | -8.5798 | -35.0844 | 10.6066 | -21.7808 | 0 | -115.1456 | 18.8135 | 216.2167 | 217.2994 | 0 | -162.9999 | 115.0758 | -39.4965 | 42.9498 | -7.1975 | 21.683 | 21.6 | 1.46 | 1.448 | -21.6 | -0.96 |  | 0.9964 | -27.129 | -15.6451 | 12.9 | 49.017 | 50.555 |  |  | 51.394 | 51.1819 | 50.8603 |  | -18.1 | 22.5696 | 9.01 |  | -40.7769 | 78.2227 | 53.1834 | -39.3446 | -76.8177 | 40.8118 | 35.9993 | 3.9 | -4 | -237.1137 | 378.8986
26/05/2026 | 12:30 | 0 |  | 21.3622 | -30.7085 | -30.6326 | 37.0954 |  | 56.9121 | -103.4038 | 77.9502 | 39.0908 | 38.4166 | -4.44 | -68.992 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 14.6279 | 53.753 |  | 23.481 | 38.776 | 5.628 | 4.1507 | 5.2941 |  |  | -74.59 | -74.56 |  | 4.44 | 68.2 | 17.581 | 0.219 | -70.83 | -71.04 | -52.53 | 71.82 | 72.34 | 18.6012 | 0.476 | 76.5199 | 79.2881 | 55.7975 | -55.4088 | -55.0692 | 6.2546 | 6.2291 | 87.008 | 88.1557 | 1.1185 | 0.0679 | -525.4625 | -12.4025 | -12.1 | -12.1 | 60.4104 | 59.4842 | -9.3797 |  | -51.2008 | 11.1785 | 0 | -1.3075 | 564.8364 | 230.2926 | 230.0484 | -591.6125 | 721.0266 |  | -42.9392 | 44.9132 | 119.595 | 43.52 | 0 | 82.1 | 62.85 | -79.0305 | -77.6909 | 129.7036 | 131.2947 | 8.8426 | -145.1196 | -145.5309 | 12.0446 | 0 |  | 28.39 | 142.1 | 127.3 | -19.24 | 73.2886 | 72.694 | 72.6023 | 9.4986 | 9.9149 | 34.7009 | -110.9955 | 45.492 | 14.6599 | 87.91 | 46.17 | 58.8354 | 55.6686 | -36.0783 |  |  | 0 | -92.7524 |  |  | -119.4 | -120.2 | 22.1622 | 77.5 | 72.2 | 104.56 | 77.12 | -9.19 | 70.1375 | 91.9077 | -28.1 | -28.55 | 119.49 | 77.99 | 91.7091 | 90.2364 | 0 | -59.3091 | 239.8518 | 187.0016 | 183.211 | 185.9924 | 88.8157 | 67.6056 | -29.658 | 604.0453 | 8.0057 |  | -32.5312 | -30.0556 |  | -19.8767 | -18.6817 | 178.236 | -87.4952 | -88.7298 | -24.8924 | 15.8 | -14.79 | 107.5 | 13.502 | -93.474 | -33.2002 | -32.2991 | 2.4727 | -63.223 | 29.0828 | 23.9684 | 25.4044 |  | 38.2734 | 38.8379 | 37.5366 | 78.2021 | 79.5417 | -12.0569 | 0 | 62.3026 | -20.7301 | -13.1691 | 4.2719 | -20.64 |  | 1.0562 | 1.34 | 19.03 | 0 |  | -10 | 3.956 |  | 35.01 | 13.8676 | 18.9711 | 15.76 | 79.0374 | 23 | -19.6754 | -3.1655 | -3.0223 | 2.2047 |  |  | -16.365 | -37.236 | 12.9506 | 38.9637 | 12.3696 | 12.5997 | -129.817 | -28.5362 | 30.5991 | -67.4723 | 11.2007 | 13.6259 | 13.3659 | 12.8021 | 128.5754 | 130.2255 | 274.1 | -276.399 | -483.4664 | 489.7881 | 225.7153 | -125.7358 | -123.8032 | -51.5079 | -41.4822 | 76.4742 | 75.6108 |  |  | 29.5015 | 29.2158 | -46.6725 | -47.2393 | -24.65 | -24.69 | 48.9 | 48.8 | 20.7762 | -58.08 | -290.956 | 65.8529 | 65.5605 | 11.6 | 16 | -29.3 | -34.8 | 1.3921 | 1.0817 | -220.9366 | 13.8546 | 170.8523 | -10.9347 | -18.2826 | 9.5506 | -22.1913 | 0 | -119.0281 | 16.2985 | 219.1751 | 219.0163 | 0 | -164.3201 | 119.9667 | -38.5193 | 41.114 | -7.8045 | 21.042 | 21.04 | 1.48 | 1.485 | -20.56 | -0.32 |  | -0.2029 | -26.9245 | -16.64 | 15.6 | 50.212 | 50.051 |  |  | 50.055 | 48.5748 | 49.1892 |  | -15.7 | 23.9919 | 8.8 |  | -38.1422 | 76.3109 | 52.6741 | -37.5611 | -75.0767 | 41.3946 | 34.8675 | 1.4 | -1.6 | -256.335 | 394.2963
26/05/2026 | 13:00 | 0 |  | 21.0938 | -30.6834 | -30.6771 | 36.7437 |  | 55.4188 | -100.2219 | 75.0369 | 37.6209 | 36.8013 | -11.1 | -68.666 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 14.85 | 52.505 |  | 23.332 | 38.2868 | 5.5122 | 5.0547 | 6.4965 |  |  | -74.63 | -74.71 |  | 11.1 | 66 | 16.007 | 0.211 | -67.99 | -68.66 | -55.9 | 69.43 | 69.81 | 17.6154 | 1.0119 | 74.1886 | 76.4447 | 56.7879 | -50.7337 | -50.9684 | 7.0545 | 7.627 | 84.9863 | 86.7774 | 1.9604 | 0.7763 | -532.7259 | -10.3511 | -12.5 | -12.3 | 56.4133 | 55.5622 | -9.0418 |  | -46.412 | 5.4716 | 0 | -0.6647 | 569.5973 | 237.2813 | 237.8002 | -617.3309 | 720.5486 |  | -40.8306 | 43.3457 | 115.8726 | 40.96 | 0 | 80.66 | 62.12 | -74.342 | -73.8062 | 126.3082 | 127.2075 | 10.2349 | -144.6109 | -145.0798 | 9.722 | 0 |  | 28.724 | 142.2 | 128.8 | -19.28 | 73.6983 | 72.654 | 73.2395 | 7.7449 | 8.4198 | 48.4317 | -117.8654 | 55.4508 | 14.5192 | 82.59 | 43.91 | 58.1323 | 55.0827 | -35.2553 |  |  | 0 | -89.2964 |  |  | -118.2 | -119.4 | 22.1292 | 77.05 | 72.06 | 104.56 | 76.715 | -9.27 | 70.6645 | 88.4725 | -27.7 | -28.07 | 117.26 | 75.69 | 88 | 88.2 | 0 | -55.7909 | 238.8314 | 187.3908 | 181.3694 | 183.6629 | 84.1286 | 61.5495 | -30.253 | 632.8784 | -13.8084 |  | -32.7376 | -29.3584 |  | -26.2927 | -23.1662 | 150.588 | -82.1141 | -83.604 | -19.4566 | 0 | -21.69 | 105.2 | 13.5207 | -104.9922 | -33.0597 | -31.9806 | 3.7575 | -56.5217 | 25.5901 | 24.0498 | 24.7035 |  | 39.6854 | 39.3304 | 37.951 | 73.8482 | 74.3506 | -4.1864 | 0 | 58.9462 | -14.7825 | 0 | 1.6938 | -20.02 |  | 1.0562 | 1.38 | 17.7 | 0 |  | -10.101 | 1.258 |  | 34.07 | 6.0659 | 14.4337 | 15.435 | 78.4031 | 22.5 | -20.5216 | -2.9478 | -2.8856 | 2.1988 |  |  | -16.0225 | -37.3852 | 12.1613 | 39.2131 | 12.838 | 13.255 | -131.3674 | -28.9062 | 30.9062 | -68.4786 | 11.0432 | 13.0888 | 12.7647 | 12.7958 | 117.1029 | 116.9117 | 220.4 | -218.3431 | -413.5286 | 414.9165 | 164.8376 | -115.26 | -111.3114 | -51.2632 | -41.325 | 74.8651 | 76.3433 | -70.4149 | -70.4219 | 28.5676 | 27.6558 | -40.8806 | -40.1754 | -26.31 | -26.13 | 46.1 | 45.7 | 21.0646 | -56.72 | -286.5873 | 67.0362 | 66.7587 | 11.6 | 14.8 | -26.7 | -30.9 |  | 1.2371 | -160.1351 | 32.4103 | 159.1525 | -18.1484 | 4.4479 | 12.7078 | -22.5756 | 0 | -111.5654 | 26.8984 | 218.6027 | 219.6769 | 0 | -155.5446 | 112.3455 | -39.0014 | 36.4961 | -7.7523 | 7.817 | 22.16 | 1.5 | 1.492 | -21.44 | 0.16 |  | -0.322 | -25.4871 | -18.1628 | 16 | 50.979 | 51.625 |  |  | 48.4509 | 48.8195 | 49.2772 |  | -12.9 | 27.8458 | 8.61 |  | -40.8244 | 77.1121 | 52.7498 | -39.8336 | -75.1992 | 39.6361 | 34.2436 | -0.8 | 0.9 | -247.2385 | 375.7628
26/05/2026 | 13:30 | 0 |  | 20.6172 | -31.2611 | -30.6517 | 36.392 |  | 54.7806 | -102.8452 | 72.439 | 36.7669 | 35.855 | -24.42 | -67.806 | 61.6 | 20.7 | -62.7 | 15.2098 | 51.7338 |  | 22.2975 | 37.1572 | 4.0934 | 5.4716 | 5.7489 |  |  | -80.25 | -80.17 |  | 24.42 | 67.1 | 17.06 | 0.217 | -77.1 | -77.03 | -54 | 78.25 | 78.25 | 17.4533 | 1.3801 | 73.5799 | 76.1479 | 59.194 | -54.4337 | -54.2047 | 6.4317 | 6.3339 | 88.056 | 89.3533 | 0.4706 | -0.9766 | -536.1656 | -13.809 | -11.8 | -11.9 | 59.6597 | 58.8914 | -9.1717 |  | -40.8236 | 7.5369 | 0 | 0 | 573.7173 | 229.8348 | 230.2621 | -626.8487 | 707.3747 |  | -55.1473 | 56.2499 | 116.9504 | 42.2 | 0 | 80.64 | 62.53 | -73.0024 | -71.5289 | 126.104 | 126.8568 | 7.3978 | -150.1057 | -150.2091 | 8.2186 | 0 |  | 28.482 | 141.2 | 127 | -18.85 | 71.0916 | 71.0896 | 70.9707 | 4.4794 | 5.1911 | 45.8986 | -113.4492 | 54.6597 | 14.7957 | 82.08 | 43.08 | 56.7261 | 53.9108 | -35.3539 |  |  | 0 | -91.3122 |  |  | -113.2 | -115.6 | 21.882 | 76.6 | 72.46 | 103.51 | 76.31 | -9.61 | 71.331 | 90.4676 | -27.85 | -28.26 | 116.56 | 75.64 | 89.7091 | 90.5273 | 0 | -55.3182 | 237.4472 | 185.8278 | 179.8465 | 182.8841 | 82.1585 | 54.2439 | -30.65 | 639.4592 | 3.6489 |  | -34.1138 | -30.5297 |  | -28.0195 | -26.0433 | 164.412 | -79.4436 | -82.0487 | -22.4436 | 0 | -22.54 | 104.8 | 13.4941 | -107.7105 | -33.2032 | -32.8344 | 3.4368 | -55.8243 | 21.3238 | 23.6881 | 25.3128 |  | 39.1631 | 39.1048 | 38.2392 | 72.3411 | 71.8388 | -34.6635 | 0 | 58.4408 | -33.1747 | -22.9896 | -7.8718 | -20.79 |  | 0.9928 | 1.37 | 19.76 | 0 |  | -10.02 | 1.29 |  | 30.16 | 23.5795 | 32.155 | 15.11 | 72.1299 | 23.1 | -11.1 | -8.4533 | -8.8938 | 2.1663 |  |  | -16.5497 | -27.6132 | 11.4575 | 28.4445 | 12.1048 | 12.7566 | -120.5914 | -30.0948 | 32.3106 | -30.8158 | 11.0907 | 12.9911 | 12.6276 | 12.5281 | 117.5191 | 118.2839 | 199.1 | -198.5748 | -395.0614 | 394.3855 | 154.7424 | -116.7348 | -113.0532 | -52.3056 | -43.2801 | 79.4973 | 79.0463 |  |  | 26.0078 | 25.9089 | -40.4463 | -41.146 | -23.59 | -23.33 | 46.9 | 46.2 | 20.6331 | -53.04 | -280.4072 | 62.8919 | 62.615 | 11.6 | 13.4 | -25 | -29.2 | 1.3921 | 1.2371 | -148.3579 | 20.5053 | 160.9375 | -9.7407 | 9.5937 | 13.4289 | -20.3634 | 0 | -105.1744 | 19.6698 | 222.3745 | 218.8622 | 0 | -153.3601 | 108.0422 | -42.28 | 42.6687 | -6.7498 | 2.878 | 22.48 | 1.386 | 1.374 | -22 | 0 |  | -0.5264 | -25.5482 | -17.9278 | 15.9 | 51.4 | 52.184 |  |  | 51.6747 | 51.3474 | 52.5786 |  | -14.5 | 29.0348 | 8.74 |  | -42.551 | 77.7485 | 53.5923 | -41.4922 | -76.0743 | 42.0225 | 33.6061 | 0 | -0.3 | -241.3372 | 331.5097
26/05/2026 | 14:00 | 0 |  | 20.5375 | -30.3636 | -30.7237 | 36.6232 |  | 56.4352 | -117.6224 | 73.38 | 37.1709 | 36.2168 | -13.32 | -68.91 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 15.0366 | 67.9878 |  | 22.204 | 36.9842 | 4.2737 | 5.3355 | 6.0471 |  |  | -78.83 | -78.57 |  | 13.32 | 68.2 | 16.749 | 0.216 | -76.38 | -77.17 | -29.7 | 77.02 | 77.58 | 18.0259 | 0.5485 | 73.9592 | 77.0396 | 41.68 | -56.867 | -56.5174 | 29.4869 | 27.1912 | 78.7149 | 80.1918 | 22.4643 | 21.726 | -528.3918 | -14.8947 | -12.3 | -12.3 | 62.6567 | 62.9609 | -9.115 |  | -39.8503 | 8.1076 | 0 | -0.6498 | 565.9351 | 226.3252 | 226.4167 | -609.8346 | 712.7004 |  | -59.5634 | 61.5688 | 118.0282 | 42.66 | 0 | 81.48 | 62.53 | -74.476 | -74.8778 | 130.0791 | 131.0699 | 6.6487 | -149.2392 | -150.4018 | 6.8407 | 0 | 20.9062 | 27.634 | 142.8 | 128.1 | -19.34 | 71.3334 | 71.1345 | 70.5613 | 4.4285 | 5.4133 | 41.9781 | -112.4436 | 51.0461 | 14.8249 | 85.51 | 44.55 | 57.4292 | 54.4968 | -35.6404 |  |  | 0 | -90.2007 |  |  | -115.7 | -115.6 | 22.4423 | 75.8 | 71.32 | 102.46 | 75.54 | -9.4 | 73.129 | 87.88 | -27.82 | -28.15 | 116.3 | 76.7 | 89.0909 | 87.4 | 0 | -57.6818 | 236.1012 | 184.3046 | 179.7878 | 182.0411 | 80.4377 | 55.5622 | -30.771 | 623.6835 | 2.4435 |  | -32.8528 | -30.7019 |  | -25.4361 | -26.0235 | 156.732 | -77.2469 | -77.9286 | -17.0352 | 0 | -21.99 | 86.1 | 13.3516 | -102.1122 | -34.2344 | -33.4236 | 4.3386 | -52.9913 | 21.7519 | 23.6612 | 25.38 |  | 39.4879 | 40.73 | 38.6073 | 76.3601 | 74.6855 | -39.0173 | 0 | 61.7047 | -38.1894 | -29.1728 | -6.8318 | -19.76 |  | 1.0208 | 1.34 | 20.42 | 0 |  | -10.135 | 4.167 |  | 32.26 | 29.9607 | 36.5665 | 14.52 | 73.1408 | 20.7 | -3.9571 | -11.9656 | -12.7706 | 2.2088 |  |  | -16.7388 | -21.5862 | 11.9836 | 22.078 | 15.1222 | 14.1703 | -114.3467 | -31.0361 | 33.4568 | -12.0672 | 11.2605 | 12.9423 | 12.5749 | 12.6571 | 120.8164 | 120.5144 | 199.5 | -200.1642 | -401.7155 | 403.2975 | 164.054 | -115.3443 | -115.831 | -56.7692 | -46.9703 | 76.5999 | 76.2906 |  |  | 30.699 | 30.1167 | -42.2747 | -42.0473 | -23.9 | -23.54 | 45.1 | 45.2 | 20.695 | -50 | -298.0417 | 71.5815 | 71.9998 | 11.6 | 12 | -28.4 | -33.8 | 1.2907 |  | -155.8345 | 18.35 | 167.0136 | -11.7748 | 7.4492 | 5.4957 | -18.2764 | 0 | -116.4131 | 17.4951 | 220.8907 | 220.9604 | 0 | -158.5086 | 121.1254 | -36.551 | 39.9193 | -9.1229 | 5.062 | 22.4 | 1.449 | 1.443 | -21.92 | -1.12 |  | 0.9964 | -27.5105 | -18.8067 | 17.2 | 51.153 | 51.127 |  |  | 52.1598 | 49.9205 | 50.6052 |  | -11 | 29.5988 | 8.95 |  | -46.6817 | 80.7538 | 58.4132 | -45.1819 | -78.7919 | 46.5724 | 32.9552 | -2.5 | 3.2 | -236.5877 | 335.5231
26/05/2026 | 14:30 | 0 |  | 16.3836 | -25.3763 | -29.7868 | 36.8543 |  | 57.7601 | -116.8591 | 75.4247 | 37.9528 | 37.312 | -13.32 | -71.427 | 66 | 21.528 | -66 | 14.982 | 69.0178 |  | 22.9712 | 38.2148 | 4.1676 | 5.0433 | 6.3381 |  |  | -81.84 | -81.29 |  | 13.32 | 70.4 | 18.123 | 0.225 | -74.96 | -75.08 | -24.85 | 75.92 | 76.18 | 18.6405 | 0.2249 | 75.5434 | 78.0346 | 36.2806 | -61.0964 | -60.6898 | 26.7399 | 27.2119 | 77.936 | 78.3343 | 18.6516 | 23.5302 | -518.9988 | -16.1344 | -11.6 | -11.6 | 66.7584 | 65.9038 | -9.2687 |  | -44.5587 | 10.6543 | 0 | -1.258 | 551.805 | 232.1848 | 230.5978 | -627.105 | 697.1666 |  | -39.8149 | 41.9703 | 125.8621 | 44.51 | 0 | 83.99 | 64.57 | -76.8872 | -77.1551 | 131.9517 | 133.6774 | 5.5097 | -142.9696 | -143.1916 | 10.7716 | 0 | 20.7164 | 27.126 | 141.7 | 127.6 | -19.6 | 76.5543 | 75.5651 | 75.4179 | 17.1298 | 18.0359 | 24.6748 | -108.9904 | 32.0341 | 15.0345 | 89.33 | 47.26 | 58.1323 | 55.0827 | -36.6697 |  |  | 0 | -96.2033 |  |  | -122 | -123.5 | 23.2114 | 76.6 | 72.82 | 103.62 | 76.3 | -10.4 | 76.4925 | 94.9529 | -27.72 | -28.08 | 121.5 | 78.51 | 95.2909 | 94.0545 | 0 | -59.2455 | 244.1642 | 189.6447 | 183.5728 | 186.645 | 59.4541 | 32.9392 | -33.218 | 643.0644 | 8.8389 |  | -33.6452 | -31.533 |  | -14.7676 | -13.9863 | 49.2 | -63.9356 | -65.1134 | 8.692 | 0 | -16.97 | 1 | 13.4655 | -82.9661 | -34.3088 | -33.84 | 4.6697 | -31.8088 | 0 | 23.4056 | 23.9963 |  | 40.0959 | 40.425 | 40.2211 | 77.1974 | 75.5228 | -41.0268 | 0 | 63.0078 | -41.8781 | -32.815 | -8.3626 | -20.98 |  | 1.0953 | 1.34 | 19.68 | -9.1829 |  | -9.841 | 4.287 |  | 32.14 | 34.2006 | 40.1606 | 14.71 | 73.0584 | 26.1 | -2.7004 | -12.4638 | -13.3198 | 2.1853 |  |  | -17.7752 | -20.2535 | 11.5915 | 21.3702 | 8.1507 | 8.2689 | -106.2058 | -31.501 | 32.9161 | -14.5306 | 11.399 | 13.1864 | 12.7753 | 13.3199 | 126.0342 | 125.7945 | 200.3 | -200.5632 | -400.527 | 404.9146 | 161.5666 | -122.4652 | -118.6887 | -50.7865 | -39.5928 | 77.7926 | 78.2556 |  |  | 28.5676 | 28.3589 | -51.6942 | -51.4789 | -30.84 | -31.43 | 48.3 | 48.1 | 20.6737 | -46.48 | -296.8413 | 66.6455 | 67.4528 | 11.6 | 15.5 | -27.5 | -32.6 |  | 1.1289 | -154.1853 | 16.1559 | 180.2805 | -5.5504 | 13.1327 | 4.4149 | -15.8063 | 0 | -119.5115 | 14.3369 | 224.5811 | 225.2152 | 0 | -172.0317 | 124.5242 | -49.1849 | 48.2534 | -7.9089 | 15.56 | 20.72 | 1.446 | 1.439 | -20.24 | -1.76 |  | 1.2039 | -25.4871 | -18.3673 | 13.3 | 50 | 50.398 |  |  | 50.8723 | 51.5756 | 51.5885 |  | -14.9 | 26.8614 | 9.33 |  | -39.2117 | 76.4835 | 51.4494 | -38.6656 | -75.3512 | 38.4854 | 35.7593 | 0.6 | -1.6 | -236.5123 | 329.7511
26/05/2026 | 15:00 | 0 |  | 14.2832 | -22.9185 | -30.0314 | 36.3456 |  | 57.8944 | -117.3102 | 73.5387 | 37.2449 | 36.4411 | -24.42 | -71.005 | 66 | 20.7 | -63.8 | 14.7326 | 68.1734 |  | 22.5044 | 37.2637 | 3.9069 | 4.8223 | 5.8043 |  |  | -84.24 | -84.19 |  | 24.42 | 70.4 | 16.005 | 0.211 | -78.16 | -77.86 | -23.14 | 77.91 | 79.7 | 18.8912 | -0.7606 | 75.2843 | 79.0537 | 39.2728 | -67.942 | -66.8731 | 32.2009 | 29.0807 | 79.0598 | 80.1374 | 24.9605 | 28.6342 | -519.7153 | -17.5808 | -11.1 | -11.2 | 73.8193 | 72.0365 | -8.8537 |  | -57.1402 | 11.6158 | 0 | -0.5948 | 558.519 | 217.9937 | 216.895 | -623.9012 | 676.4247 |  | -50.3435 | 53.0837 | 125.8621 | 44.92 | 0 | 84.425 | 64.51 | -66.5725 | -66.9744 | 126.4216 | 127.24 | 9.5892 | -137.3125 | -137.8313 | 13.7385 | 0 | 20.5265 | 27.408 | 137.5 | 123.7 | -18.82 | 77.466 | 77.3926 | 77.6934 | 18.1679 | 18.3937 | 11.68 | -98.0924 | 20.5096 | 14.7343 | 86.04 | 45.64 | 58.8354 | 56.2546 | -37.8378 |  |  | 0 | -90.0447 |  |  | -120.7 | -120.1 | 23.3432 | 76.5 | 72.6 | 103.09 | 75.52 | -9.93 | 74.2915 | 89.2901 | -28.53 | -28.93 | 118.11 | 79.03 | 87.1818 | 89.2182 | 0 | -52.7818 | 241.2365 | 187.7614 | 180.7799 | 183.5903 | 84.0187 | 59.5001 | -31.425 | 632.0906 | 28.8689 |  | -34.2227 | -31.8873 |  | -24.7266 | -23.4498 | 147.516 | -76.1759 | -77.5005 | -20.6315 | 0 | -9.07 | 111.7 | 13.1887 | -101.2517 | -36.0368 | -34.7402 | 6.6996 | -59.1897 | 24.6865 | 24.0135 | 25.7467 |  | 39.812 | 40.3261 | 39.6722 | 67.4849 | 66.4802 | -22.9415 | 0 | 55.9676 | -38.0019 | -34.4368 | 14.5406 | -27.03 |  | 1.0916 | 1.35 | 18.09 | 13.4855 | 6.7187 | -9.62 | 4.036 |  | 36.58 | 36.0333 | 40.1533 | 14.06 | 76.5816 | 27.3 | -1.8661 | -12.3977 | -13.4079 | 2.217 |  |  | -17.9849 | -19.6536 | 14.2786 | 20.2034 | 9.8371 | 10.0498 | -102.484 | -31.6874 | 32.3315 | -14.5239 | 7.6871 | 13.5087 | 13.1339 | 9.2984 | 132.5606 | 130.1791 | 201.2 | -199.8507 | -389.5358 | 388.5714 | 172.5176 | -125.4779 | -126.0934 | -49.8515 | -38.9715 | 78.5888 | 79.5763 |  |  | 27.5898 | 26.656 | -60.062 | -61.1264 | -31.2 | -31.15 | 48.3 | 48.3 | 21.0027 | -41.52 | -302.7062 | 67.1819 | 66.8857 | 11.6 | 18.4 | -25.9 | -30.8 | 1.3948 |  | -166.6367 | -5.9121 | 204.4367 | 12.2436 | 15.2173 | -13.3644 | 1.3726 | 0 | -128.6926 | -3.6543 | 225.9499 | 223.4532 | 0 | -196.1019 | 130.0826 | -60.7764 | 64.5871 | -8.0407 | 29.658 | 20.24 | 1.374 | 1.349 | -20.08 | -1.84 |  | 2.3148 | -25.5482 | -17.1679 | 11.9 | 53.109 | 53.309 |  |  | 52.1217 | 51.4902 | 51.3551 |  | -17.2 | 24.6715 | 9.19 |  | -37.1008 | 77.0355 | 50.1035 | -36.8763 | -74.4155 | 38.2803 | 36.7544 | 3.3 | -3 | -215.0707 | 306.2518
26/05/2026 | 15:30 | 0 |  | 13.6194 | -22.3882 | -30.0443 | 36.3795 |  | 57.8944 | -116.8408 | 73.5226 | 37.2449 | 36.2622 | -24.42 | -72.329 | 66 | 20.7 | -66 | 14.8163 | 68.5288 |  | 22.6495 | 37.7183 | 3.9086 | 5.0216 | 6.0279 |  |  | -84.33 | -84.52 |  | 24.42 | 70.4 | 19.456 | 0.236 | -76.36 | -77.1 | -26.63 | 76.99 | 77.76 | 19.3538 | -0.4419 | 76.7849 | 79.8356 | 38.2615 | -56.6964 | -56.8471 | 22.4708 | 28.3043 | 77.6704 | 81.9162 | 11.8977 | 16.12 | -533.0426 | -16.0743 | -11.4 | -11.2 | 63.2352 | 61.4665 | -9.272 |  | -37.6579 | 10.7545 | 0 | 0 | 573.0459 | 249.3362 | 246.7115 | -640.1618 | 733.1612 |  | -9.2543 | 10.6449 | 125.0737 | 45.86 | 0 | 84.86 | 64.51 | -80.3701 | -80.504 | 135.0789 | 135.3505 | 9.0106 | -142.1934 | -142.1329 | 10.3138 | 0 | 20.5265 | 26.771 | 136.7 | 124.1 | -19.33 | 75.288 | 74.7377 | 75.073 | 14.4757 | 15.1595 | 40.5878 | -124.4374 | 52.0638 | 14.8183 | 88 | 46.12 | 59.5386 | 56.2546 | -37.5831 |  |  | 0 | -107.9341 |  |  | -123.3 | -122.4 | 23.7497 | 75.7 | 72.52 | 102.56 | 74.76 | -10.45 | 71.5635 | 106.6236 | -28.52 | -29.04 | 119.78 | 78.03 | 106.5818 | 106.4364 | 0 | -57.4909 | 249.4295 | 195.86 | 189.5336 | 192.5003 | 73.5601 | 46.8064 | -31.025 | 647.0131 | -16.6711 |  | -34.2005 | -33.1757 |  | -35.022 | -31.6221 | 147.516 | -78.8469 | -79.9633 | -10.1675 | 0 | -15.81 | 107.9 | 13.0528 | -120.4863 | -35.2232 | -34.2687 | 6.475 | -43.7516 | 13.7615 | 23.8043 | 22.6491 |  | 41.5213 | 42.0395 | 40.7212 | 81.2163 | 80.379 | -15.406 | 0 | 61.5803 | -30.8774 | -27.7831 | 13.6983 | -27.79 |  | 1.1624 | 1.39 | 17.87 | 12.4743 |  | -9.305 | 4.126 |  | 34.93 | 28.561 | 31.603 | 15.09 | 74.7685 | 27.2 | -3.2379 | -12.0634 | -12.9025 | 2.2457 |  |  | -17.7287 | -21.0139 | 13.1158 | 21.6639 | 8.4439 | 8.4082 | -110.5821 | -31.9035 | 32.6105 | -13.5475 | 6.749 | 14.1435 | 13.7562 | 8.3856 | 133.1607 | 134.3796 | 276.2 | -273.8934 | -479.5205 | 483.8167 | 181.2257 | -126.8914 | -126.5877 | -52.8977 | -42.1047 | 79.6085 | 77.7565 | -76.238 | -77.1949 | 29.5454 | 29.2927 | -60.5699 | -59.7842 | -24.72 | -24.68 | 47.9 | 46.2 | 20.6331 | -34.8 | -300.5066 | 69.6344 | 68.2729 | 12.2 | 16 | -28.4 | -33.8 | 1.2981 | 1.2295 | -177.22 | 42.3563 | 215.9323 | 28.5975 | 41.7894 | -21.512 | 15.11 | 0 | -139.3852 | -14.6487 | 220.5439 | 221.3071 | 0 | -208.9226 | 139.3917 | -63.8152 | 64.9529 | -8.0407 | 19.125 | 20.56 | 1.366 | 1.364 | -20.32 | -3.04 |  | 2.9007 | -27.013 | -18.3978 | 13.6 | 49.827 | 50.38 |  |  | 51.2792 | 51.0576 | 51.411 |  | -13.7 | 29.1805 | 9.08 |  | -40.555 | 79.0571 | 53.1058 | -39.12 | -77.7501 | 41.4425 | 36.0612 | -0.4 | -0.8 | -300.3781 | 384.3567
26/05/2026 | 16:00 | 0 |  | 13.8664 | -21.6557 | -30.2689 | 35.7707 |  | 57.4699 | -117.3909 | 73.8122 | 37.3469 | 36.4996 | -26.64 | -72.461 | 66 | 19.872 | -66 | 14.7403 | 71.1232 | 16.2315 | 16.0876 | 26.5861 | 3.7242 | 5.0391 | 5.5203 |  |  | -84.41 | -84.79 |  | 26.64 | 70.4 | 20.342 | 0.239 | -77.23 | -77.97 | -26.45 | 78.27 | 79.19 | 19.612 | -0.1275 | 74.5777 | 76.9277 | 41.4325 | -58.7466 | -58.8735 | 30.6875 | 27.8368 | 77.4809 | 79.7627 | 23.4643 | 27.9581 | -530.5023 | -17.115 | -12.2 | -12.2 | 64.738 | 62.2303 | -9.2844 |  | -42.3156 | 10.1231 | 0 | -2.0783 | 568.407 | 239.1735 | 238.8378 | -648.9565 | 704.3086 |  | -17.1843 | 17.5368 | 124.2853 | 45.09 | 0 | 84.395 | 63.13 | -71.127 | -70.4573 | 133.6114 | 134.5692 | 10.461 | -141.4462 | -142.6033 | 10.7399 | 0 | 20.7164 | 26.134 | 138.6 | 125.2 | -19.5 | 75.4294 | 75.4186 | 73.0381 | 12.7867 | 13.3812 | 35.134 | -117.0502 | 44.6303 | 15.3335 | 86.06 | 46.22 | 58.8354 | 56.2546 | -37.516 |  |  | 0 | -110.367 |  |  | -122.6 | -121.6 | 23.7167 | 74.9 | 71.94 | 101.48 | 73.97 | -10.25 | 72.633 | 108.5537 | -28.55 | -28.72 | 120.75 | 78.05 | 111.7455 | 107.5818 | 0 | -50.0182 | 250.2228 | 197.8745 | 191.8378 | 194.1881 | 87.087 | 63.8833 | -30.115 | 659.0223 | 31.9632 |  | -34.7566 | -33.3208 |  | -31.57 | -28.9153 | 167.484 | -78.7555 | -80.4191 | -22.2034 | 14.26 | -14.79 | 117.4 | 12.3923 | -113.3848 | -35.5938 | -34.8959 | 5.717 | -61.0666 | 24.8366 | 23.5123 | 21.7959 |  | 41.4155 | 40.6816 | 40.3396 | 72.5086 | 72.3411 | -21.4344 | 0 | 53.4866 | -34.2639 | -31.2382 | 12.5118 | -29.54 |  | 1.0733 | 1.37 | 18.81 | 9.9438 |  | -9.309 | 4.224 |  | 33.58 | 30.9346 | 34.5174 | 14.77 | 73.0887 | 30.5 | -3.3169 | -11.954 | -12.7578 | 2.2486 |  |  | -18.0655 | -20.8146 | 13.3782 | 21.5762 | 9.6423 | 9.5375 | -108.7914 | -31.7401 | 31.8696 | -12.8119 | 6.5099 | 14.4365 | 13.9355 | 8.1087 | 152.799 | 149.3781 | 283.3 | -282.6437 | -492.3273 | 491.2486 | 221.3291 | -146.3122 | -143.8031 | -53.0045 | -41.8944 | 80.305 | 79.4966 |  |  | 37.0712 | 36.2802 | -62.5977 | -62.6661 | -12.9 | -10.88 | 47.1 | 47.4 | 20.8168 | -12.88 | -306.0583 | 77.0455 | 77.0228 | 12.8 | 12.5 | -36.1 | -42.9 |  | 1.141 | -216.3675 | -9.4689 | 281.5218 | 78.771 | 50.1708 | -76.6792 | 72.3191 | 0 | -184.274 | -71.5522 | 207.3672 | 209.9761 | 0 | -272.0766 | 190.6723 | -83.4232 | 82.4286 | -8.8318 | 19.187 | 21.36 | 1.284 | 1.278 | -21.12 | -1.84 |  | 1.7594 | -28.4169 | -18.1628 | 15.6 | 50.251 | 50.102 |  |  | 52.572 | 51.808 | 52.157 |  | -9.8 | 29.6077 | 9.19 |  | -38.4341 | 79.7183 | 53.8901 | -38.4704 | -78.4305 | 40.6089 | 36.8864 | -3.6 | 2.7 | -261.7856 | 332.5046
26/05/2026 | 16:30 | 0 |  | 13.2932 | -21.7397 | -31.0179 | 35.1619 |  | 57.0453 | -114.6757 | 74.1018 | 37.4489 | 36.6474 | -26.64 | -71.396 | 66 | 19.872 | -63.8 | 14.2347 | 69.194 | 15.2794 | 15.7415 | 25.7218 | 1.8426 | 5.0406 | 5.6532 |  |  | -85.46 | -85.73 |  | 26.64 | 70.4 | 22.592 | 0.258 | -79.16 | -79.29 | -23.63 | 80.26 | 79.54 | 19.9269 | -0.6037 | 73.9318 | 76.4048 | 42.1146 | -66.9504 | -66.357 | 25.4707 | 32.9048 | 79.9018 | 79.5204 | 29.9316 | 17.7607 | -520.224 | -16.244 | -12.6 | -12.6 | 71.6393 | 71.7819 | -8.7624 |  | -56.742 | 11.7712 | 0 | -1.4876 | 549.2109 | 207.3732 | 207.4037 | -627.0401 | 657.7452 |  | -19.4034 | 19.7914 | 124.2853 | 44.11 | 0 | 83.93 | 62.33 | -55.588 | -55.0522 | 118.6536 | 120.251 | 13.4966 | -149.3978 | -149.2071 | 15.0054 | 0 | 20.9062 | 25.363 | 141.5 | 127.8 | -19.11 | 73.4574 | 72.8007 | 71.429 | 9.6107 | 9.6848 | 14.3587 | -89.4999 | 21.1999 | 15.4389 | 91.81 | 48.58 | 58.4839 | 56.2546 | -37.837 |  |  | 0 | -99.5598 |  |  | -117.5 | -116.5 | 23.2224 | 74.1 | 72.16 | 99.42 | 73.2 | -10.8 | 69.564 | 97.098 | -28.02 | -28.41 | 119.5 | 77.31 | 98.5091 | 97.6182 | -26.0757 | -26.1273 | 242.0827 | 189.4511 | 182.98 | 186.6917 | 96.2767 | 74.2311 | -28.621 | 635.7413 | 153.8255 |  | -35.1838 | -32.8622 |  | -20.3207 | -18.3804 | 150.588 | -67.8663 | -69.3287 | -32.4902 | 0 | -23.18 | 96.3 | 12.4947 | -88.7309 | -37.025 | -36.1838 | 7.9491 | -71.7297 | 36.8564 | 24.1661 | 20.7424 |  | 41.2316 | 41.8553 | 40.3328 | 54.7582 | 55.5955 | -45.883 | 27.9282 | 28.2807 | -43.409 | -33.6046 | -4.7297 | -24.32 |  | 1.1258 | 1.34 | 19.2 | 0 |  | -9.22 | 4.373 | 11.0411 | 30.96 | 36.5423 | 44.3153 | 14.32 | 72.0565 | 29.5 | 0 | -12.0468 | -12.8437 | 2.2595 |  |  | -17.6747 | -19.9017 | 12.6516 | 20.1977 | 12.306 | 12.8731 | -103.3497 | -30.7029 | 30.4355 | -11.1187 | 6.7895 | 14.2607 | 13.9355 | 8.4447 | 190.5626 | 190.2371 | 280.8 | -279.9039 | -485.4643 | 488.1569 | 316.3063 | -181.2467 | -179.5651 | -49.4782 | -37.8006 | 79.3669 | 77.7201 | -124.7397 | -125.8359 | 46.5196 | 46.3438 | -79.541 | -79.4973 | 18.22 | 18.41 | 47.9 | 47 | 20.5519 | 16.08 | -321.9191 | 87.9949 | 87.764 | 15 | 7.6 | -46.4 | -56.1 | 1.4376 |  | -315.1912 | -130.6889 | 412.7614 | 191.5586 | 65.136 | -193.1254 | 188.6595 | 0 | -274.9348 | -186.2899 | 182.9128 | 181.5124 | 0 | -402.9326 | 277.9707 | -127.5307 | 130.6995 | -8.5956 | 24.894 | 19.2 | 1.146 | 1.14 | -18.88 | -4.32 |  | 4.3076 | -32.6955 | -17.6348 | 16.8 | 52.422 | 52.484 | 8.1186 | 9.7148 | 52.2539 | 51.3646 | 51.9781 |  | -7.6 | 30.2849 | 9.09 |  | -33.636 | 77.5332 | 49.2613 | -33.6672 | -76.7131 | 36.4934 | 39.0628 | -6.6 | 6 | -159.8579 | 240.4113
26/05/2026 | 17:00 | 0 |  | 12.9652 | -20.7548 | -30.4643 | 34.4057 |  | 56.3184 | -110.683 | 72.9862 | 37.0889 | 36.2177 | -24.42 | -70.226 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.1669 | 66.2248 | 15.5395 | 15.759 | 25.5694 | 1.833 | 5.8609 | 5.9319 |  |  | -83.94 | -83.65 |  | 24.42 | 68.2 | 24.05 | 0.265 | -75.22 | -75.41 | -31.19 | 76.7 | 76.96 | 19.6475 | -0.5535 | 73.5597 | 76.0792 | 47.0762 | -58.1094 | -58.7233 | 7.8239 | 7.4578 | 82.8195 | 84.1409 | 9.1212 | 8.6889 | -513.6874 | -14.9972 | -11.7 | -11.7 | 64.7217 | 63.296 | -8.9597 |  | -47.2161 | 11.0299 | 0 | -2.3562 | 549.5161 | 207.1596 | 208.1972 | -611.8904 | 658.23 |  | -23.0054 | 24.2631 | 122.1996 | 44.33 | 0 | 83.07 | 62.36 | -51.1674 | -51.0335 | 110.7197 | 111.5139 | 17.6571 | -161.6702 | -160.3954 | 11.7257 | 0 | 20.9062 | 28.966 | 144.3 | 130.4 | -19.12 | 69.5972 | 67.4784 | 67.908 | -3.1675 | -2.9072 | 29.6845 | -93.2969 | 39.3556 | 15.1858 | 93.47 | 48.53 | 58.1323 | 55.0827 | -36.8825 |  |  | 0 | -100.0869 |  |  | -114.1 | -113.8 | 23.0136 | 72.4 | 72.56 | 98.4 | 71.68 | -10.61 | 70.773 | 99.2581 | -28.09 | -28.48 | 123.45 | 76.35 | 99.0182 | 98.2909 | -17.7799 | -17.2545 | 244.6385 | 194.7936 | 186.4013 | 191.129 | 77.0655 | 53.1124 | -30.295 | 623.1511 | 206.4659 |  | -25.5848 | -23.6655 |  | -5.9724 | -5.6183 | 55.344 | -46.59 | -47.2443 | -12.2249 | 15.09 | -14.47 | 1 | 11.8336 | -59.8063 | -36.8297 | -36.0981 | 7.7267 | -50.3409 | 18.6852 | 24.4687 | 21.5429 |  | 40.7632 | 40.697 | 39.644 | 49.902 | 49.902 | -28.4676 | 19.5478 | 19.6413 | -36.7239 | -28.807 | 4.1328 | -21.63 |  | 1.1966 | 1.38 | 18.87 | 0 |  | -9.299 | 4.489 |  | 34.56 | 29.8268 | 35.3974 | 14.62 | 74.4742 | 30.9 | 0 | -12.0097 | -12.874 | 2.2447 |  |  | -18.0395 | -17.9901 | 13.9201 | 18.8628 | 10.4665 | 10.6286 | -101.9834 | -30.2639 | 29.6585 | -10.7122 | 6.2887 | 15.3166 | 14.8742 | 7.9242 | 209.1998 | 207.1645 | 277.4 | -276.9233 | -481.1416 | 482.2726 | 375.3131 | -198.125 | -195.5221 | -46.1609 | -34.8416 | 78.7118 | 79.2258 |  |  | 39.5981 | 38.7192 | -59.6678 | -60.1513 | 108.14 | 107.22 | 24.7 | 25.2 | 20.6951 | 36.64 | -364.7911 | 102.6067 | 102.3496 | 16.8 | 0.6 | -37.8 | -46.2 |  |  | -369.4684 | -183.9107 | 422.3955 | 349.0474 | 84.865 | -338.123 | 343.5411 | -163.8376 | -221.3582 | -337.5516 | 94.5901 | 92.7273 | 162.4946 | -407.466 | 223.687 | -187.1289 | 186.0072 | -7.4612 | 21.096 | 17.92 | 1.189 | 1.19 | -17.92 | -5.68 |  | 5.1286 | -29.1798 | -15.5566 | 8.1 | 54.295 | 53.428 | 8.2031 | 9.8217 | 52.5615 | 51.3262 | 52.1772 |  | 0.3 | 29.2064 | 9.04 |  | -31.6706 | 75.0232 | 47.3442 | -31.5506 | -72.8998 | 34.197 | 39.4204 | -14.2 | 15.1 | -106.0283 | 228.8823
26/05/2026 | 17:30 | 0 |  | 12.4577 | -19.9812 | -30.8206 | 33.9874 |  | 53.2877 | -100.785 | 71.4491 | 36.1729 | 35.4834 | -19.98 | -62.59 | 57.2 | 13.248 | -55 | 14.8602 | 57.6924 | 15.0162 | 15.3295 | 25.2088 | 1.8075 | 5.1827 | 6.1958 |  |  | -81.32 | -81.65 |  | 19.98 | 61.6 | 24.5 | 0.265 | -72.52 | -73.01 | -30.9 | 73.2 | 73.93 | 19.7846 | -0.6538 | 72.0001 | 75.1908 | 48.1038 | -59.3697 | -59.7733 | 8.7397 | 8.7522 | 80.4547 | 82.0427 | 6.1319 | 6.6412 | -475.9049 | -15.4372 | -12.4 | -12.4 | 66.4443 | 65.1785 | -5.4194 |  | -45.4221 | 10.7178 | 10.8723 | 7.4133 | 513.5348 | 177.8923 | 176.458 | -573.3011 | 606.3608 |  | -43.3064 | 45.4642 | 122.4691 | 43.73 | 0 | 83.96 | 61.71 | -47.9525 | -48.0864 | 111.2182 | 111.8866 | 18.3912 | -151.4377 | -151.563 | 0.0554 | 0 | 16.6909 | 20.6785 | 145 | 132.6 | -19.17 | 74.4809 | 72.605 | 72.3317 | -1.0712 | -0.3186 | 20.899 | -87.057 | 29.4241 | 15.1676 | 89.55 | 47.23 | 58.1323 | 55.0827 | -37.5738 |  |  | 0 | -85.5341 |  |  | -116.3 | -115.7 | 22.9587 | 71.4 | 71.36 | 97.22 | 70.94 | -9.77 | 68.5565 | 84.8648 | -28.5 | -28.9 | 125.33 | 77.3 | 86.0182 | 84.6182 | -20.05 | -20.7636 | 235.657 | 184.7087 | 179.2696 | 180.7687 | 111.1002 | 88.103 | -28.246 | 583.7233 | 327.5265 |  | -23.8883 | -22.1797 |  | -7.1703 | -6.2524 | 170.556 | -66.7908 | -67.8627 | -47.0535 | 14.86 | -13.42 | 118.2 | 11.2299 | -60.0661 | -39.0724 | -38.2925 | 5.9887 | -85.2657 | 50.0872 | 24.8926 | 24.2343 |  | 41.6848 | 42.1224 | 40.4476 | 47.8925 | 47.3901 | -39.5197 | 22.3026 | 22.875 | -47.7395 | -37.837 | -1.1701 | -22.22 |  | 1.2564 | 1.35 | 18.07 | 0 |  | -9.378 | 4.328 |  | 33.08 | 38.7349 | 45.9525 | 14.88 | 71.8765 | 29.2 | 2.0499 | -11.4402 | -12.1703 | 2.3454 |  |  | -19.9114 | -16.7647 | 12.6109 | 17.6087 | 12.5707 | 12.3089 | -97.0664 | -29.195 | 26.0987 | -6.4052 | 6.4767 | 17.1331 | 16.6263 | 8.5572 | 157.6214 | 159.3396 | 278.7 | -277.4773 | -514.0132 | 517.7375 | 500.8772 | -151.2829 | -149.3253 | -44.8897 | -32.7389 | 75.3821 | 75.2373 | -146.7084 | -146.2862 | 28.4248 | 27.6448 | -96.3546 | -96.1492 | 82.04 | 82.12 | 43.7 | 42.5 | 20.8382 | 46.64 | -407.5305 | 99.8674 | 99.5746 | 18.5 | 18.7 | -25.9 | -31.5 | 1.3765 | 1.2481 | -491.6107 | -298.3177 | 569.3754 | 454.149 | 89.3957 | -437.5643 | 439.207 | -188.2845 | -250.4771 | -437.6505 | 120.9219 | 116.1393 | 190.4044 | -548.8873 | 264.6343 | -293.7025 | 294.3842 | -7.1975 | 21.547 | 16.72 | 0.63 | 0.622 | -16.64 | -5.84 |  | 5.8305 | -24.8157 | -16.2585 | 5.2 | 54.389 | 54.977 | 8.2381 | 9.8963 | 50.0828 | 49.89 | 51.2368 |  | -19.3 | 26.5378 | 10.58 |  | -29.551 | 74.535 | 45.3568 | -29.2105 | -72.9559 | 31.2566 | 41.3474 | 5 | -5 | -7.7729 | 175.0708
26/05/2026 | 18:00 | 0 |  | 12.3082 | -19.3625 | -30.7815 | 32.8291 |  | 48.6065 | -89.9987 | 67.5686 | 34.319 | 33.5184 | -13.32 | -66.283 | 59.4 | 14.076 | -59.4 | 15.1961 | 50.7262 | 12.1023 | 12.3409 | 20.3936 | 1.8119 | 0.7293 | 1.042 |  |  | -80.63 | -80.64 |  | 13.32 | 63.8 | 25.951 | 0.284 | -69.38 | -69.99 | -33.35 | 70.78 | 71.05 | 19.7892 | -1.1278 | 75.2991 | 78.6096 | 42.1798 | -53.4307 | -53.2467 | 8.8997 | 8.8768 | 78.8509 | 80.4141 | 9.7884 | 7.7575 | -480.1641 | -25.8386 | -4.1 | -4 | 59.4171 | 58.6077 | -6.2046 |  | -32.9705 | 10.2338 | 11.1632 | 7.6179 | 523.2092 | 175.8781 | 174.9626 | -555.0963 | 617.3984 |  | -29.0262 | 29.8968 | 126.6206 | 47.84 | 0 | 89.46 | 56.02 | -50.2297 | -50.0958 | 105.9753 | 106.3028 | 22.7817 | -177.7213 | -176.9567 | -0.0754 | 0 | 12.4756 | 12.391 | 158.6 | 141.9 | -19.96 | 69.667 | 67.3088 | 67.6671 | -11.3633 | -10.9195 | 42.2033 | -100.858 | 52.4272 | 17.3504 | 93.99 | 49.53 | 61.4136 | 58.3054 | -41.379 |  |  | 0 | -92.0458 |  |  | -121.3 | -121.4 | 23.3981 | 74 | 77.74 | 99.48 | 73.13 | -10.77 | 61.938 | 91.0027 | -1.62 | -1.56 | 79.58 | 80.88 | 91.6545 | 90.6182 | -19.0676 | -18.8091 | 233.1059 | 182.1434 | 176.7132 | 179.2596 | 79.7342 | 55.7787 | -30.463 | 566.9094 | 315.235 |  | -12.7102 | -10.8954 |  | 15.4988 | 13.5508 | 47.664 | -50.3367 | -51.487 | -13.1212 | 0 | -23.51 | 1 | 12.6262 | -21.5362 | -40.1552 | -39.2988 | 5.9119 | -51.3297 | 20.9493 | 25.7865 | 24.8437 |  | 41.1954 | 41.5385 | 40.1973 | 49.3996 | 49.3996 | -27.4628 | 20.7613 | 20.507 | -31.7559 | -24.5756 | -0.9723 | -21.42 |  | 1.6312 | 1.4 | 15.89 | 0 |  | -7.708 | 0.768 | 12.9642 | 31.53 | 24.3339 | 32.7739 | 15.1 | 70.1838 | 27.2 | 0 | -11.7714 | -12.6101 | 2.8501 |  |  | -19.548 | -21.8623 | 11.9015 | 22.6406 | 12.2055 | 11.2639 | -97.9101 | -30.1259 | 26.5208 | -10.0601 | 5.2951 | 19.2914 | 18.6303 | 7.7614 | 162.1989 | 162.176 | 274.1 | -273.0496 | -538.3075 | 541.1946 | 506.1501 | -156.1322 | -154.3548 | -48.0232 | -37.2944 | 79.3714 | 78.0378 | -97.34 | -98.0117 | 26.8318 | 25.9419 | -102.8911 | -104.3145 | 74.11 | 72.78 | 54.7 | 54.5 | 20.49 | 49.68 | -416.4593 | 103.2125 | 103.2572 | 17.9 | 28.5 | -25.9 | -31.5 | 1.3765 | 1.2481 | -497.337 | -279.9853 | 577.4076 | 459.7901 | 99.646 | -443.3822 | 449.5683 | -192.8165 | -252.381 | -445.0617 | 122.4063 | 119.3821 | 199.0842 | -558.9135 | 265.8813 | -308.3275 | 303.0389 | -6.7745 | 19.495 | 20.08 | 0.177 | 0.167 | -19.2 | -2.48 |  | 2.4918 | -30.2937 | -15.1751 | 11.8 | 54.212 | 54.129 | 0 | 0 | 51.5691 | 51.4943 | 51.9111 |  | -28.6 | 25.7523 | 11.4 |  | -31.5632 | 74.0026 | 48.2015 | -31.3939 | -73.0616 | 36.6236 | 36 | 14.2 | -14.7 | -30.9141 | 188.9569
26/05/2026 | 18:30 | 0 |  | 14.1505 | -21.5786 | -30.5848 | 34.6452 |  | 53.5809 | -102.6128 | 75.1305 | 38.2708 | 37.2988 | -24.42 | -75.651 | 66 | 19.044 | -66 | 14.6947 | 56.2 | 14.2542 | 14.6325 | 24.3168 | 1.7029 | 0.2897 | 1.0942 |  |  | -91.04 | -91.33 |  | 24.42 | 74.8 | 29.42 | 0.302 | -80.73 | -80.89 | -33.73 | 82.01 | 82.43 | 22.404 | -3.6481 | 81.1006 | 84.5629 | 52.371 | -64.8422 | -65.0162 | 2.6817 | 2.7664 | 89.8389 | 91.0327 | 10.7474 | 10.0474 | -535.0786 | -27.2944 | -5.4 | -5.4 | 71.4359 | 71.09 | -6.4292 |  | -48.9378 | 8.8616 | 12.0316 | 8.2802 | 575.4263 | 167.1803 | 167.5161 | -560.0942 | 646.1277 |  | -42.5144 | 43.5386 | 117.1999 | 35.68 | 44.87 | 81.25 | 92.82 | -46.8808 | -48.2204 | 108.9439 | 110.0608 | 22.8519 | -194.5744 | -194.2132 | 1.1931 | 0 | 12.4756 | 12.33 | 160.4 | 144.6 | -19.35 | 62.6891 | 61.0447 | 61.8049 | -10.2457 | -9.9962 | 39.0516 | -94.1457 | 47.6519 | 19.4535 | 95.05 | 49.57 | 60.9448 | 57.7194 | -40.8839 |  |  | 0 | -93.526 |  |  | -119.3 | -119.8 | 23.1125 | 72.4 | 78.52 | 98.52 | 71.63 | -10.6 | 60.729 | 93.7028 | -2.13 | -2.08 | 81.69 | 80.18 | 93.5091 | 91.9818 | -17.4806 | -17.6545 | 234.0237 | 182.7697 | 176.7971 | 178.2547 | 82.1738 | 55.5343 | -30.463 | 573.2413 | 315.6082 |  | -11.1389 | -8.7578 |  | 14.8394 | 13.9173 | 50.736 | -49.0992 | -50.3187 | -12.3883 | 17.37 | -14.36 | 0 | 13.0869 | -25.6414 | -40.2972 | -39.7058 | 6.3854 | -53.5528 | 22.1 | 26.2423 | 25.9627 |  | 40.1489 | 40.6195 | 39.217 | 47.0552 | 47.2227 | -25.1184 | 19.7735 | 19.6468 | -29.387 | -20.6505 | -3.1989 | -20.02 |  | 1.7484 | 1.42 | 14.71 | 0 |  | -6.952 | 0.764 |  | 31.6 | 21.858 | 29.9729 | 15.57 | 71.7304 | 25 | -3.216 | -13.1136 | -13.9652 | 3.1127 |  |  | -19.1313 | -28.6595 | 11.4695 | 29.6581 | 9.3483 | 11.2157 | -108.3262 | -32.3562 | 31.9787 | -17.4201 | 4.8938 | 19.975 | 19.569 | 7.5175 | 165.5659 | 165.1588 | 277 | -276.1738 | -552.3429 | 552.386 | 517.0286 | -156.6791 | -155.1033 | -45.287 | -33.0216 | 74.5152 | 74.4293 | -104.6347 |  | 28.4907 | 27.6448 | -98.5231 | -98.5842 | 77.29 | 76.9 | 53.3 | 52.8 | 20.757 | 48 | -424.0893 |  |  | 17.9 | 26.8 | -27.5 | -32.5 |  |  | -504.3738 | -285.3134 | 580.5414 | 465.913 | 99.2385 | -450.2296 | 454.2045 | -197.2774 | -261.2569 | -445.9974 | 122.4848 | 119.1211 | 198.2361 | -562.846 | 265.5764 | -301.3893 | 303.5001 | -8.0682 | 13.494 | 20.48 | 0.147 | 0.133 | -19.92 | -1.12 |  | 1.9364 | -28.5939 | -14.4121 | 11.3 | 50.507 | 51.319 |  |  | 49.2637 | 48.3382 | 48.871 |  | -26 | 27.418 | 11.54 |  | -32.5242 | 76.0751 | 45.8465 | -31.6048 | -74.5511 | 31.8778 | 41.838 | 12.8 | -11.6 | -38.6492 | 186.8108
26/05/2026 | 19:00 | 0 |  | 14.4781 | -22.3357 | -29.736 | 37.3609 |  | 56.1528 | -110.9503 | 78.1402 | 39.6048 | 38.7012 | 0 | -78.287 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.2907 | 65.68 | 14.1863 | 14.502 | 23.7273 | 1.6317 | 0.2721 | 1.1575 |  |  | -83.14 | -83.32 |  | 0 | 77 | 28.233 | 0.306 | -75.17 | -75.1 | -31.65 | 76.2 | 76.38 | 22.7347 | -4.0511 | 81.9283 | 85.5222 | 46.4627 | -58.4781 | -58.8536 | 2.4795 | 2.5942 | 86.6479 | 87.4546 | 11.44 | 10.7287 | -533.438 | -24.801 | -4.9 | -4.9 | 65.9238 | 64.7696 | -7.4893 |  | -41.9863 | 8.3454 | 11.8682 | 8.0916 | 579.058 | 181.6156 | 182.1039 | -585.3812 | 654.0699 |  | -30.2042 | 32.017 | 118.4174 | 35.65 | 45.33 | 81.23 | 92.76 | -50.2297 | -50.8995 | 106.968 | 107.9494 | 25.5807 | -188.2098 | -185.7796 | 2.5185 | 0 | 12.6589 | 12.233 | 158.5 | 143.1 | -19.32 | 63.625 | 62.2364 | 62.6166 | -9.0866 | -8.7171 | 52.7768 | -107.4239 | 61.5019 | 19.4985 | 89.43 | 47.27 | 59.5386 | 56.5475 | -40.4149 |  |  | 0 | -115.6609 |  |  | -119.8 | -119.7 | 22.6071 | 70.8 | 78.7 | 96.48 | 70.2 | -10.64 | 58.714 | 115.2465 | -1.91 | -1.84 | 81.79 | 77.34 | 114.1818 | 114.4545 | -16.2824 | -16.2818 | 239.6083 | 193.3563 | 186.1001 | 189.1677 | 70.166 | 45.6897 | -30.12 | 600.6309 | 307.1361 |  | -11.9191 | -9.591 |  | 8.8202 | 9.062 | 26.16 | -42.2403 | -43.3986 | -3.3583 | 0 | -6.07 | 0 | 13.1666 | -37.3309 | -39.1905 | -38.0431 | 4.8603 | -42.8087 | 12.344 | 25.0971 | 26.2272 |  | 39.6293 | 40.4953 | 39.0258 | 50.9067 | 51.0742 | -15.5734 | 18.4118 | 18.3575 | -20.1083 | -10.0079 | -3.8947 | -20.97 |  | 1.7935 | 1.39 | 14.63 | 0 | 4.8016 | -6.871 | 0.642 |  | 29.51 | 10.4786 | 19.8796 | 16.07 | 70.9477 | 25.1 | -3.304 | -13.4837 | -14.6588 | 3.1826 |  |  | -18.8377 | -29.3438 | 10.1847 | 30.2318 | 10.9237 | 10.8904 | -107.2317 | -32.3014 | 33.3245 | -18.9229 | 4.1089 | 20.2106 | 19.569 | 6.6736 | 161.9384 | 162.022 | 269.5 | -262.4232 | -535.7194 | 538.0896 | 496.5024 | -153.8837 | -152.7074 | -45.7541 | -32.5209 | 75.0939 | 73.8066 |  | -103.2171 | 27.6997 | 26.7988 | -99.0545 | -99.2381 | 71.92 | 70.68 | 53.8 | 53.9 | 20.4686 | 48.48 | -413.3304 |  |  | 17.9 | 26.8 | -25.9 | -31.5 |  |  | -490.0413 | -280.2074 | 573.1508 | 450.4955 | 99.8396 | -445.5992 | 445.6427 | -199.0357 | -256.2867 | -436.6334 | 116.8521 | 114.8783 | 197.1515 | -548.3559 | 263.6899 | -294.9537 | 301.1299 | -7.3816 | 13.629 | 19.84 | 0.04 | 0.023 | -19.84 | -1.44 |  | 2.2293 | -28.4169 | -14.7936 | 11 | 50.101 | 49.805 |  |  | 49.4031 | 48.4878 | 48.6042 |  | -27.2 | 29.4914 | 11.42 |  | -32.6137 | 75.9586 | 45.5087 | -32.2486 | -73.6103 | 32.0216 | 42.0142 | 12.7 | -13 | -39.1845 | 195.3471
26/05/2026 | 19:30 | 0 |  | 13.8244 | -22.387 | -30.1511 | 37.3597 |  | 55.2455 | -109.8658 | 77.281 | 39.2008 | 38.2935 | 6.66 | -76.588 | 68.2 | 19.872 | -66 | 14.6667 | 69.5018 | 13.9877 | 14.0332 | 23.294 | 1.5384 | 0.1561 | 1.0694 |  |  | -81.14 | -81.27 |  | -6.66 | 74.8 | 28.768 | 0.306 | -73.58 | -74.04 | -28.09 | 74.72 | 75.61 | 23.9145 | -4.6067 | 82.7362 | 84.6073 | 36.2197 | -63.3922 | -63.2445 | 3.6388 | 3.5133 | 81.7872 | 83.3446 | 12.2074 | 11.63 | -486.8372 | -29.5135 | -4.8 | -4.8 | 70.5431 | 68.7438 | -7.1635 |  | -48.4169 | 10.8638 | 12.2471 | 8.2748 | 530.5031 | 162.8467 | 162.8467 | -539.8177 | 604.5568 |  | -72.3968 | 74.4873 | 116.2917 | 34.84 | 43.9 | 81.23 | 92.295 | -45.9431 | -45.5412 | 113.0416 | 114.2779 | 21.8011 | -183.0872 | -183.5059 | 3.8159 | 0 | 12.6589 | 12.136 | 155.7 | 140.4 | -19.29 | 65.8455 | 64.001 | 63.7046 | 0.6852 | 1.2198 | 22.0495 | -86.4857 | 30.1589 | 19.4377 | 87.04 | 46.32 | 58.8354 | 55.9616 | -39.9366 |  |  | 0 | -75.5782 |  |  | -119.6 | -119.9 | 22.4835 | 69.2 | 75.24 | 93.28 | 68.76 | -9.05 | 58.063 | 75.3693 | -2.73 | -2.68 | 83.72 | 80.03 | 75.4727 | 74.6545 | -29.1023 | -29.9636 | 212.5574 | 164.1758 | 157.7895 | 160.6863 | 71.1525 | 43.7419 | -30.4 | 548.3533 | 311.7986 |  | -19.9734 | -17.6743 |  | 0.3694 | 0.3929 | 35.376 | -47.4101 | -48.1215 | -0.7123 | 0 | -14.67 | 0 | 13.0176 | -53.4309 | -38.9916 | -37.8269 | 4.8434 | -40.0784 | 12.6758 | 24.7929 | 25.6476 |  | 39.6694 | 40.329 | 39.4131 | 46.5529 | 46.2179 | -39.6871 | 31.4593 | 31.8724 | -41.214 | -28.98 | -11.3289 | -22.71 |  | 1.7923 | 1.4 | 14.66 | -12.204 |  | -6.757 | 0.588 |  | 29.34 | 30.4143 | 40.7412 | 15.77 | 72.2545 | 25.7 | -2.691 | -13.6324 | -14.7267 | 3.1954 |  |  | -19.3203 | -28.744 | 10.7071 | 29.3504 | 13.5945 | 11.887 | -105.3083 | -32.2753 | 32.5005 | -18.9973 | 4.3796 | 20.0928 | 19.4425 | 7.0478 | 156.311 | 156.0724 | 224.6 | -223.2827 | -486.8925 | 491.7683 | 485.8756 | -149.6738 | -147.1503 | -45.5715 | -33.0469 | 75.6295 | 74.3932 |  |  | 29.5344 | 29.4685 | -81.5196 | -81.587 | 72.42 | 71.21 | 52.1 | 54.1 | 20.6545 | 47.84 | -406.4375 |  |  | 17.9 | 23.9 | -28.4 | -34.7 |  |  | -478.1713 | -288.0523 | 538.2414 | 426.3719 | 81.811 | -419.4891 | 421.255 | -194.9147 | -246.057 | -414.8655 | 105.6482 | 107.0603 | 195.3984 | -520.0042 | 256.935 | -274.9889 | 274.3107 | -7.5134 | 13.402 | 25.04 | -0.002 | -0.013 | -24.64 | 1.28 |  | -1.9913 | -27.3915 | -15.938 | 13.2 | 51.854 | 50.903 |  |  | 48.3843 | 47.4414 | 48.5756 |  | -23.6 | 30.3531 | 11.52 |  | -31.7711 | 75.3746 | 46.0006 | -31.1656 | -73.587 | 32.2889 | 41.9614 | 9.6 | -10.8 | -2.48 | 178.1282
26/05/2026 | 20:00 | 0 |  | 14.2949 | -22.3848 | -30.2145 | 36.9607 |  | 54.3381 | -107.9967 | 76.4218 | 38.7968 | 37.8857 | 11.1 | -74.109 | 66 | 19.044 | -63.8 | 14.8038 | 68.3328 | 13.8382 | 13.9051 | 22.9765 | 1.8027 | 0.207 | 0.995 |  |  | -79.03 | -79.08 |  | -8.88 | 72.6 | 29.262 | 0.309 | -70.65 | -70.73 | -26.92 | 71.26 | 72.15 | 23.9655 | -3.4093 | 80.64 | 83.6923 | 32.8442 | -63.229 | -63.058 | 3.608 | 4.1189 | 78.6378 | 80.6329 | 11.2732 | 10.3195 | -463.3362 | -29.4123 | -5.1 | -5 | 70.0511 | 69.5248 | -7.0394 |  | -49.9577 | 10.9056 | 12.4677 | 8.3911 | 506.1493 | 160.1001 | 159.154 | -522.7607 | 584.8405 |  | -78.5061 | 80.5525 | 118.3475 | 34.12 | 43.41 | 80.815 | 91.83 | -45.0054 | -44.3356 | 112.1773 | 112.1306 | 20.6165 | -181.1656 | -180.2894 | 5.6564 | 0 | 12.6589 | 12.1985 | 155.3 | 140.1 | -19.56 | 66.1831 | 64.7497 | 64.6964 | 5.7903 | 6.8601 | 11.763 | -80.9253 | 18.8807 | 19.3973 | 90.87 | 46.88 | 58.1323 | 55.3757 | -39.8923 |  |  | 0 | -69.9775 |  |  | -123 | -121.6 | 22.3599 | 67.6 | 73.5 | 91.2 | 67.28 | -8.69 | 58.063 | 69.3614 | -3.14 | -3.08 | 83.34 | 81.68 | 69.0909 | 68.9818 | -30.9171 | -31.0273 | 209.9426 | 158.8555 | 152.9034 | 155.3331 | 70.1051 | 42.9097 | -30.406 | 529.051 | 338.3349 |  | -20.2096 | -17.7337 |  | 3.4346 | 3.1154 | 33.84 | -49.7427 | -51.1858 | 0.2197 | 0 | -12.57 | 0 | 12.9178 | -47.0745 | -40.2484 | -39.0668 | 5.1056 | -41.2678 | 10.6312 | 25.3443 | 25.7197 |  | 40.0813 | 40.4485 | 39.0664 | 43.7061 | 43.5386 | -42.0315 | 33.4428 | 33.2453 | -40.4108 | -27.0032 | -14.1048 | -23.41 |  | 1.7472 | 1.4 | 16.41 | -13.9782 |  | -6.729 | 0.691 |  | 27.69 | 28.7534 | 39.8056 | 15.62 | 73.026 | 28 | -1.4273 | -13.6509 | -14.9581 | 3.1062 |  |  | -19.8029 | -26.9039 | 11.4992 | 27.7786 | 13.7148 | 13.5184 | -100.7437 | -32.0018 | 32.0524 | -18.0829 | 4.3012 | 19.975 | 19.3159 | 6.7345 | 166.3375 | 165.1173 | 276.6 | -277.0337 | -555.4661 | 554.7499 | 543.692 | -157.3959 | -156.4557 | -46.4544 | -34.1987 | 75.1419 | 78.9742 | -98.6542 |  | 28.5566 | 28.3589 | -82.3331 | -81.9991 | 81.53 | 81.72 | 54 | 54 | 20.6737 | 47.68 | -407.501 |  |  | 17.9 | 24.4 | -28.4 | -34.7 |  |  | -531.5838 | -315.3776 | 558.7333 | 448.2713 | 64.7907 | -439.3194 | 437.9846 | -188.75 | -251.3784 | -429.7591 | 116.9961 | 118.3834 | 191.4919 | -538.3973 | 265.3903 | -287.9785 | 287.6275 | -7.1179 | 18.755 | 25.6 | 0.04 | 0.028 | -23.92 | 1.12 |  | -1.6098 | -28.9174 | -16.17 | 16.3 | 55.684 | 55.353 |  |  | 50.279 | 50.0581 | 50.578 |  | -24 | 31.3688 | 11.39 |  | -33.6769 | 77.1077 | 46.5764 | -33.4439 | -74.3169 | 33.0886 | 42.1947 | 9.6 | -10.1 | -13.934 | 164.2904
26/05/2026 | 20:30 | 0 |  | 13.7533 | -22.3778 | 14.0451 | 36.193 |  | 52.7772 | -84.2289 | 75.5811 | 38.3848 | 37.4817 | 8.88 | -76.181 | 68.2 | 18.216 | -66 | 14.5626 | 46.9604 | 13.0742 | 13.2837 | 21.9839 | 1.8127 | 0.2818 | 1.1078 |  |  | -78.32 | -78.31 |  | -6.66 | 74.8 | 29.32 | 0.311 | -69.76 | -69.47 | -28.59 | 70.46 | 70.53 | 23.4686 | -3.5555 | 80.668 | 83.7465 | 34.6642 | -61.9255 | -62.0455 | 4.9802 | 5.192 | 78.2738 | 78.9082 | 11.9198 | 11.5891 | -454.0772 | -29.4836 | -5.2 | -5.1 | 68.3629 | 68.0353 | -7.207 |  | -50.9004 | 10.7344 | 13.016 | 8.7841 | 493.3926 | 160.3137 | 159.5507 | -517.4634 | 572.9984 |  | -67.253 | 68.9852 | 117.4045 | 33.75 | 42.96 | 80.4 | 91.69 | -43.9337 | -43.7998 | 112.7675 | 113.7156 | 20.8239 | -172.7968 | -171.829 | 5.8399 | 0 | 12.4756 | 12.261 | 150 | 134.8 | -19.21 | 67.7592 | 65.7309 | 65.4887 | 8.3504 | 8.8261 | 1 | -82.2575 | 17.2264 | 19.8781 | 91.25 | 48.11 | 57.4292 | 54.2038 | -40.0802 |  |  | 0 | -74.9491 |  |  | -120.6 | -122.3 | 22.5961 | 66.2 | 73.92 | 89.34 | 65.21 | -8.79 | 58.6365 | 72.7866 | -1.84 | -1.79 | 85.4 | 81.68 | 72.7091 | 74.1818 | -28.8852 | -27.8182 | 211.3498 | 160.6613 | 154.3319 | 157.6849 | 73.9661 | 47.0672 | -30.997 | 530.0525 | 354.733 |  | -20.1675 | -18.0912 |  | 10.5313 | 10.1917 | 32.304 | -52.2532 | -53.376 | -4.4363 | 0 | -11.5 | 0 | 12.5725 | -30.8426 | -40.901 | -39.8926 | 5.861 | -44.4631 | 13.4043 | 25.3454 | 26.3237 |  | 41.0452 | 42.7169 | 41.1446 | 44.7108 | 44.041 | -36.5055 | 29.9538 | 30.1143 | -38.2976 | -25.952 | -8.0696 | -19.9 |  | 1.724 | 1.32 | 18.4 | -9.4388 |  | -7.103 | 0.773 |  | 31.64 | 26.8584 | 38.8214 | 15.99 | 76.5941 | 28.1 | 0 | -14.021 | -15.1369 | 3.0418 |  |  | -19.4335 | -24.4599 | 10.3971 | 25.4933 | 13.1435 | 12.243 | -97.7394 | -30.9441 | 31.3227 | -16.1989 | 3.7442 | 19.1058 | 18.6936 | 6.1447 | 166.2662 | 166.4568 | 256.9 | -254.2465 | -558.2522 | 554.5289 | 560.1094 | -158.6053 | -155.891 | -47.1719 | -34.7425 | 77.8469 | 78.2709 |  |  | 29.3147 | 28.4907 | -80.4872 | -80.2367 | 84.68 | 84.71 | 53.1 | 51.5 | 20.6331 | 47.12 | -404.9201 |  |  | 17.4 | 23.5 | -28.4 | -34.7 |  |  | -548.5291 | -326.9908 | 556.7033 | 438.9927 | 49.4091 | -430.7475 | 430.7138 | -187.3242 | -249.3501 | -429.8951 | 117.526 | 118.4079 | 189.4589 | -532.9069 | 260.2833 | -284.382 | 282.8182 | -7.6452 | 18.81 | 24.64 | 0.004 | -0.011 | -24.4 | 0.16 |  | -0.4379 | -29.8817 | -16.3775 | 16.2 | 52.723 | 51.821 |  |  | 51.4758 | 50.6331 | 50.9384 |  | -22.7 | 31.9041 | 11.09 |  | -33.9269 | 76.8418 | 47.5781 | -34.5904 | -75.14 | 34.8363 | 40.76 | 7.8 | -8.2 | 4.1872 | 172.5655
26/05/2026 | 21:00 | 0 |  | 16.25 | -25.2707 | 13.7355 | 35.8206 |  | 51.2239 | -84.6733 | 73.7073 | 37.5789 | 36.646 | 0 | -72.199 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.7679 | 43.1192 | 12.5495 | 12.7496 | 21.0446 | 1.7399 | 0.3008 | 1.0004 |  |  | -81.62 | -81.66 |  | 0 | 70.4 | 28.809 | 0.31 | -71.75 | -72.43 | -28.08 | 72.74 | 72.81 | 9.7583 | -3.1866 | 79.3969 | 82.6019 | 45.2614 | -58.9693 | -59.3196 | 4.3942 | 4.8715 | 81.9926 | 82.8589 | 12.0339 | 11.2627 | -488.9915 | -31.4083 | -4.6 | -4.6 | 65.8389 | 64.6349 | -7.3719 |  | -40.2961 | 8.8543 | 12.6668 | 8.5715 | 533.1582 | 166.2038 | 166.1427 | -538.5651 | 601.3909 |  | -57.8332 | 59.821 | 116.4614 | 34.84 | 43.44 | 80.4 | 92.61 | -45.0054 | -45.1394 | 112.3187 | 112.6658 | 24.2333 | -186.6289 | -185.9269 | 1.7865 | 0 | 12.4756 | 12.13 | 152.5 | 137.3 | -19.01 | 61.7792 | 59.2404 | 59.4911 | -5.0869 | -4.7138 | 36.4819 | -94.6939 | 43.2733 | 19.5465 | 84.71 | 45.26 | 56.0229 | 53.0319 | -39.2117 |  |  | 0 | -101.6477 |  |  | -116.2 | -116.6 | 21.8353 | 63.9 | 74.92 | 86.44 | 63.16 | -9.7 | 60.6825 | 101.5333 | -2.86 | -2.87 | 85.92 | 78.6 | 101.0364 | 100.0364 | -17.1776 | -17.6545 | 230.2576 | 178.9369 | 172.4947 | 174.6261 | 87.1491 | 60.6162 | -30.119 | 548.4557 | 381.8127 |  | -19.7815 | -17.6795 |  | 20.786 | 19.8451 | 36.912 | -50.9749 | -52.2777 | -17.2023 | 0 | -13.75 | 0 | 12.0655 | -9.891 | -40.8336 | -39.6275 | 6.0975 | -58.0467 | 24.3178 | 25.2157 | 25.6606 |  | 41.8209 | 41.4798 | 39.9128 | 45.0457 | 45.0457 | -29.8072 | 18.8786 | 18.9575 | -31.3376 | -20.0727 | -6.9636 | -21.13 |  | 1.6544 | 1.36 | 18.58 | 0 |  | -7.286 | 0.78 |  | 31.14 | 20.6723 | 32.1735 | 16.36 | 73.9889 | 28.8 | 0 | -13.3581 | -14.626 | 2.9808 |  |  | -20.6404 | -23.9489 | 9.9477 | 24.7797 | 15.0541 | 15.0067 | -101.9889 | -29.7551 | 30.5436 | -11.6014 | 3.5496 | 18.1976 | 17.8498 | 5.8167 | 168.857 | 168.3599 | 252.7 | -251.521 | -561.0382 | 566.4392 | 582.8669 | -160.4762 | -158.2697 | -47.9323 | -36.2807 | 77.0362 | 76.418 | -107.6228 | -105.5026 | 33.5225 | 32.8524 | -75.9108 | -75.7337 | 89.12 | 87.34 | 51 | 51.1 | 20.7143 | 44.48 | -417.9278 |  |  | 16.7 | 19.9 | -31.9 | -38.9 |  |  | -572.5754 | -347.0209 | 556.8591 | 446.429 | 30.5727 | -432.176 | 431.364 | -190.2515 | -255.9891 | -428.979 | 115.8604 | 116.0687 | 193.1636 | -538.3491 | 263.4277 | -277.8677 | 277.6508 | -8.3319 | 19.007 | 25.2 | 0.143 | 0.125 | -24.64 | 0.08 |  | -0.3494 | -31.4931 | -16.405 | 17.2 | 53.954 | 53.437 |  |  | 49.5505 | 50.3334 | 50.5115 |  | -18.9 | 31.9956 | 10.83 |  | -35.2729 | 76.7173 | 48.568 | -34.7259 | -75.7509 | 36.0786 | 39.1409 | 5.1 | -4.1 | 20.7131 | 161.8808
26/05/2026 | 21:30 | 0 |  | 20.8621 | -30.5851 | 12.9775 | 34.6503 |  | 50.6057 | -84.978 | 71.7656 | 36.7009 | 35.6737 | 2.22 | -67.249 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 14.7401 | 45.1888 | 11.2617 | 11.5713 | 19.2215 | 1.7813 | 0.1876 | 1.0686 |  |  | -77.33 | -77.2 |  | -4.44 | 66 | 27.26 | 0.299 | -70.12 | -70.39 | -22.29 | 70.99 | 71.51 | 9.7583 | -2.34 | 76.305 | 79.6742 | 44.2039 | -63.617 | -63.2165 | 22.7582 | 23.8458 | 78.1366 | 79.4483 | 27.7573 | 18.0216 | -489.2325 | -22.4392 | -9.1 | -9.1 | 69.7599 | 69.7545 | -6.4159 |  | -54.9548 | 8.9434 | 12.3732 | 8.5067 | 540.7268 | 153.8438 | 153.5081 | -533.7834 | 582.7918 |  | -77.9102 | 80.249 | 115.4136 | 34.55 | 41.61 | 78.76 | 94.57 | -43.7998 | -44.4696 | 98.3494 | 99.7303 | 19.4997 | -180.3108 | -179.6034 | 4.6692 | 0 | 17.6465 | 16.156 | 146.7 | 133.6 | -18.96 | 62.094 | 60.8764 | 60.4502 | -2.1938 | -1.9204 | 26.961 | -84.9285 | 33.6444 | 18.9376 | 85.58 | 45.14 | 53.2104 | 50.6882 | -37.8875 |  |  | 0 | -106.7606 |  |  | -112.2 | -111.5 | 21.0745 | 60.4 | 72.94 | 81.92 | 59.97 | -10.26 | 69.874 | 105.9535 | -3.51 | -3.29 | 82.26 | 76.08 | 105.8727 | 104.8727 | -10.8318 | -10.8818 | 231.5567 | 180.3387 | 172.6033 | 175.6866 | 93.1197 | 67.4657 | -31.895 | 540.9634 | 417.3839 |  | -20.4019 | -18.2224 |  | 28.1539 | 25.7941 | 35.376 | -51.8358 | -52.9308 | -23.8752 | 0 | -15.16 | 0 | 11.7389 | 6.1185 | -40.6764 | -39.6737 | 6.1794 | -63.7458 | 30.275 | 25.3475 | 26.2911 |  | 40.8998 | 41.8765 | 39.7791 | 44.7108 | 43.3712 | -22.7741 | 12.0182 | 11.4755 | -26.0909 | -17.2734 | -5.7771 | -21.63 |  | 1.5494 | 1.34 | 19.41 | 0 |  | -7.664 | 0.71 |  | 32.5 | 17.5759 | 26.7901 | 16.36 | 78.9693 | 29.5 | -4.1629 | -9.9431 | -10.989 | 2.8286 |  |  | -20.3029 | -25.9278 | 11.6161 | 26.793 | 13.9027 | 15.3428 | -106.1822 | -28.4973 | 28.4448 | -28.884 | 3.7827 | 16.8596 | 16.4892 | 5.6258 | 172.5016 | 170.9749 | 262.0667 | -260.9337 | -567.7787 | 572.1642 | 615.3605 | -164.2705 | -162.3188 | -48.2663 | -36.0788 | 81.9938 | 81.0413 |  |  | 34.4784 | 33.5885 | -71.0017 | -71.3939 | 90.05 | 88.47 | 49.9 | 51 | 20.6331 | 43.36 | -422.8027 |  |  | 16.2 | 17.1 | -32.7 | -40 |  |  | -601.8485 | -386.6422 | 554.4583 | 443.4214 | 6.906 | -432.8965 | 434.5556 | -192.8454 | -259.1424 | -430.3818 | 113.4019 | 112.4104 | 195.849 | -535.6662 | 268.4191 | -276.8201 | 277.6031 | -9.0707 | 18.382 | 26 | 0.239 | 0.23 | -24.8 | 0.08 |  | -0.1755 | -30.7027 | -17.3724 | 18.3 | 56.361 | 56.428 | 0 | 2.7524 | 53.4703 | 51.7379 | 51.1516 |  | -15.8 | 32.6301 | 10.24 |  | -34.651 | 76.4053 | 48.453 | -34.9868 | -75.4798 | 36.1689 | 39.13 | 1 | -1.7 | 48.3031 | 136.7604
26/05/2026 | 22:00 | 0 |  | 20.4401 | -30.2564 | 12.3517 | 33.7983 |  | 51.0338 | -92.0885 | 68.9902 | 34.9649 | 33.9014 | 2.22 | -62.002 | 55 | 14.076 | -55 | 14.9774 | 50.6936 | 10.411 | 10.8456 | 17.8401 | 1.8018 | 0.2624 | 1.1441 |  |  | -75.31 | -75.56 |  | -2.22 | 61.6 | 26.783 | 0.295 | -71.54 | -71.51 | -17.3 | 71.51 | 72 | 13.4278 | -1.6491 | 76.0214 | 78.2174 | 42.7023 | -55.1212 | -54.8685 | 21.5061 | 25.1792 | 75.9766 | 75.969 | 19.5314 | 18.0933 | -496.5632 | -14.359 | -11.9 | -11.9 | 62.231 | 60.5475 | -6.6611 |  | -38.6032 | 7.8425 | 11.7503 | 7.9507 | 545.2435 | 167.0278 | 166.7531 | -544.3015 | 593.7443 |  | -54.271 | 55.7419 | 114.3657 | 33.56 | 38.96 | 77.1 | 97.07 | -51.0335 | -51.4353 | 103.6649 | 103.9741 | 22.7248 | -174.5791 | -173.3189 | 1.5415 | 0 | 21.1025 | 28.604 | 140 | 127.2 | -18.34 | 60.4703 | 58.5376 | 58.8624 | -5.9174 | -5.7904 | 45.6752 | -102.3685 | 54.6579 | 18.4564 | 82.12 | 43.65 | 51.1011 | 48.3444 | -36.7038 |  |  | 0 | -111.085 |  |  | -110 | -110.2 | 20.9866 | 56.6 | 70.54 | 77.48 | 56.32 | -9.88 | 69.936 | 110.4388 | -3.13 | -3.17 | 78.23 | 74.44 | 109.8364 | 109.1091 | -9.5451 | -9.4818 | 229.6947 | 179.0895 | 171.2544 | 174.4852 | 92.6488 | 67.5857 | -31.186 | 562.2454 | 406.6896 |  | -28.8814 | -27.0723 |  | 20.6784 | 18.7435 | 38.448 | -53.4903 | -54.6867 | -24.9126 | 0 | -14.66 | 1 | 10.831 | -4.8078 | -39.7827 | -38.9467 | 7.5046 | -64.2002 | 29.9955 | 24.0773 | 24.844 |  | 40.829 | 41.2977 | 39.6119 | 51.0742 | 51.9115 | -27.9652 | 11.5584 | 11.2494 | -31.6394 | -23.6828 | -4.3122 | -21.61 |  | 1.4664 | 1.34 | 20.25 | 0 |  | -8.266 | 1.332 |  | 32.05 | 23.5314 | 31.3053 | 16.055 | 76.1995 | 31 | 0 | -11.3691 | -12.0281 | 2.6485 |  |  | -18.5927 | -17.9597 | 13.0673 | 18.9446 | 9.9943 | 11.3275 | -103.53 | -26.2183 | 26.1908 | -6.449 | 3.4213 | 15.4338 | 14.9797 | 5.1955 | 170.0134 | 170.098 | 269.1334 | -267.2956 | -570.6688 | 572.2061 | 606.6521 | -160.9134 | -158.1458 | -52.4051 | -41.8337 | 79.1868 | 81.0081 |  |  | 36.3351 | 35.3683 | -67.781 | -68.07 | 89.72 | 89.07 | 47.2 | 47.3 | 20.757 | 41.6 | -416.5588 |  |  | 15.6 | 12.9 | -34.4 | -41.2 |  |  | -593.8647 | -375.8853 | 540.5813 | 427.9768 | 2.3715 | -424.393 | 423.1534 | -189.9734 | -255.5082 | -409.9746 | 109.9655 | 109.9819 | 194.012 | -512.3263 | 265.7484 | -258.4054 | 261.4361 | -9.6228 | 23.538 | 24.08 | 0.489 | 0.474 | -24 | -0.8 |  | 1.0575 | -33.019 | -17.9889 | 20 | 51.496 | 50.96 |  |  | 52.4079 | 51.4771 | 51.4537 |  | -11 | 33.0898 | 9.63 |  | -41.1364 | 77.8562 | 52.8046 | -40.1631 | -76.7252 | 41.0764 | 35.1635 | -3.9 | 3.5 | 33.4864 | 153.2222
26/05/2026 | 22:30 | 0 |  | 19.3208 | -29.0351 | 11.8663 | 31.8673 |  | 46.5307 | -85.2131 | 64.0565 | 32.661 | 31.8555 | 6.66 | -55.701 | 50.6 | 12.42 | -48.4 | 14.9127 | 47.1902 | 9.582 | 9.6258 | 15.9857 | 1.8643 | 0.2225 | 1.0252 |  |  | -70.22 | -70.92 |  | -6.66 | 55 | 25.798 | 0.288 | -65.49 | -65.64 | -18.95 | 66.61 | 66.85 | 17.0972 | -0.3906 | 73.4726 | 75.8599 | 37.6111 | -56.3751 | -56.5709 | 25.5135 | 30.3069 | 70.2148 | 71.5176 | 24.6044 | 20.6147 | -457.2526 | -15.0106 | -12.6 | -12.3 | 62.0858 | 61.9665 | -5.7503 |  | -47.5355 | 7.7774 | 11.1082 | 7.5158 | 503.6773 | 148.503 | 148.381 | -514.715 | 541.0117 |  | -56.3145 | 58.6615 | 107.9987 | 31.83 | 36.09 | 73.12 | 94.04 | -47.5506 | -47.5506 | 108.8898 | 110.1498 | 23.8367 | -150.5734 | -149.1492 | 1.4029 | 0 |  | 28.4985 | 132.7 | 119.6 | -17.94 | 65.5449 | 63.8325 | 63.7935 | 1.2828 | 1.7943 | 30.0408 | -88.7044 | 36.9974 | 17.6736 | 76.81 | 40.66 | 48.2886 | 45.4147 | -35.3973 |  |  | 0 | -103.9879 |  |  | -106.4 | -106.1 | 21.4975 | 52.3 | 64.32 | 70.96 | 51.87 | -8.42 | 69.3625 | 104.1184 | -23.05 | -23.34 | 113.35 | 71.71 | 104.4909 | 102.9455 | -15.9807 | -16.2636 | 224.542 | 173.8904 | 167.3013 | 169.3486 | 93.1391 | 68.2215 | -30.927 | 523.8871 | 405.3874 |  | -28.5454 | -26.6161 |  | 26.087 | 24.0838 | 43.056 | -58.8612 | -59.6582 | -25.8681 | 0 | -17.09 |  | 9.9098 | 8.7401 | -40.0418 | -39.5478 | 6.9489 | -65.2294 | 30.1346 | 25.7829 | 25.3153 |  | 41.0784 | 41.1176 | 40.3729 | 47.2227 | 46.5529 | -29.1374 | 18.1275 | 18.1007 | -34.0273 | -23.7173 | -4.3122 | -20.45 |  | 1.3028 | 1.37 | 19.33 | 0 | 6.7752 | -8.577 | 4.216 |  | 33.35 | 24.7748 | 32.6252 | 15.75 | 77.2367 | 26.9 | -7.0783 | -5.7852 | -6.1135 | 2.3956 |  |  | -19.3969 | -23.743 | 13.169 | 25.0602 | 11.3996 | 12.3535 | -107.7377 | -24.4693 | 23.7469 | -33.7459 | 3.4782 | 13.4599 | 13.0179 | 5.0825 | 166.026 | 165.9206 | 276.2 | -273.6575 | -573.5588 | 572.2479 | 609.3755 | -159.3318 | -158.7953 | -53.9457 | -45.3966 | 81.1744 | 81.104 |  |  | 38.7521 | 38.5653 | -63.9451 | -64.0599 | 82.72 | 82.46 | 45.6 | 44.3 | 20.6117 | 39.36 | -402.8492 |  |  | 14.5 | 6.4 | -36.6 | -44.1 |  |  | -592.8014 | -369.8279 | 502.7855 | 405.6089 | -18.6603 | -402.1417 | 404.4347 | -189.0033 | -246.7672 | -398.655 | 98.2791 | 96.8037 | 189.4831 | -494.2693 | 257.4302 | -242.4434 | 240.7999 | -9.9387 | 24.154 | 23.12 | 0.777 | 0.766 | -22.08 | -1.28 |  | 1.3779 | -33.7209 | -19.1608 | 21.6 | 56.069 | 54.826 |  |  | 52.0686 | 51.6994 | 52.2368 |  | -7.2 | 34.2928 | 8.83 |  | -42.4002 | 79.7045 | 55.6839 | -41.3258 | -77.7622 | 43.4014 | 32.6835 | -7.1 | 8 | 34.3151 | 147.9473
26/05/2026 | 23:00 | 0 |  | 18.6936 | -27.031 | 11.1243 | 30.2926 |  | 45.3875 | -121.1721 | 60.7883 | 30.8311 | 30.1924 | -19.98 | -49.099 | 44 | 10.764 | -44 | 15.1454 | 74.242 | 8.8887 | 9.003 | 14.7636 | 1.5409 | 0.2449 | 1.1248 |  |  | -74.83 | -74.79 |  | 19.98 | 48.4 | 24.79 | 0.286 | -78.32 | -79.54 | -37.95 | 80.58 | 80.38 | 17.0972 | 0.5549 | 69.3024 | 71.0508 | 47.335 | -65.3583 | -65.3209 | 7.7089 | 7.7674 | 82.7531 | 84.3904 | 9.7249 | 9.2525 | -500.382 | -15.9544 | -11.7 | -11.8 | 71.7219 | 70.7014 | -5.1277 |  | -63.7145 | 7.6648 | 10.9002 | 7.4387 | 544.4195 | 128.9101 | 130.0088 | -529.3444 | 531.164 |  | -89.2804 | 91.6052 | 101.7415 | 30.39 | 33.8 | 68.73 | 90.22 | -40.1829 | -40.4509 | 100.3586 | 101.4794 | 25.2824 | -132.7963 | -132.218 | 4.2553 | 0 |  | 28.393 | 126.4 | 113.7 | -17.46 | 66.1411 | 64.4087 | 64.4144 | -1.237 | -1.364 | 20.8806 | -73.1287 | 26.5433 | 16.6423 | 68.79 | 37.17 | 45.7104 | 43.6569 | -34.2236 |  |  | 0 | -110.5054 |  |  | -99.2 | -99.3 | 21.2173 | 48.6 | 60.02 | 66.38 | 48.22 | -7.56 | 67.859 | 108.6437 | -25.66 | -25.96 | 111.81 | 67.25 | 109.2545 | 107.0545 | -12.9044 | -13.3 | 220.6109 | 172.2676 | 165.7146 | 168.315 | 114.8598 | 90.8402 | -28.385 | 541.8483 | 409.1111 |  | -27.4214 | -25.8312 |  | 13.6033 | 13.1025 | 150.588 | -72.1411 | -72.7764 | -53.9705 | 0 | -17.22 | 96.4 | 8.8983 | -10.8496 | -38.8478 | -38.2294 | 7.0477 | -90.1844 | 58.3208 | 24.6121 | 24.0609 |  | 41.2878 | 40.2251 | 40.2138 | 40.357 | 40.1895 | -31.4818 | 15.1719 | 15.2967 | -33.4876 | -22.9074 | -4.3122 | -20.87 |  | 1.2088 | 1.34 | 20.2 | 0 |  | -8.965 | 3.946 |  | 32.27 | 23.4531 | 32.5215 | 15.47 | 73.7907 | 31.7 | -7.3642 | -4.8679 | -5.2591 | 2.1704 |  |  | -17.6947 | -21.2972 | 11.926 | 22.6229 | 11.8643 | 14.7402 | -106.7722 | -22.7256 | 22.5419 | -28.6208 | 4.0323 | 11.6141 | 11.3409 | 5.4037 | 153.831 | 152.7506 | 225 | -223.2759 | -504.4464 | 504.0792 | 571.2079 | -146.2221 | -145.1803 | -58.7678 | -50.9494 | 79.435 | 78.8527 |  | -109.5073 | 38.5983 | 38.6532 | -57.1647 | -57.7376 | 74.38 | 73.66 | 41.4 | 41.3 | 20.7143 | 37.28 | -389.228 |  |  | 13.9 | 2.8 | -37 | -45.3 |  |  | -556.1462 | -376.7792 | 457.9897 | 376.8386 | -35.3228 | -365.0653 | 364.6739 | -188.8462 | -229.2088 | -356.8659 | 77.6031 | 80.2979 | 193.7713 | -444.2842 | 235.5795 | -213.3782 | 213.4934 | -10.2573 | 24.068 | 22.16 | 1.018 | 1.013 | -21.36 | -1.6 |  | 1.9944 | -34.9813 | -20.2441 | 23.8 | 53.727 | 52.239 | 0 |  | 51.5372 | 51.012 | 51.2943 |  | -0.9 | 34.5116 | 8.06 |  | -49.8156 | 79.9002 | 60.2743 | -50.445 | -78.5355 | 49.6396 | 29.0216 | -12.7 | 13.7 | 62.1609 | 112.7498
26/05/2026 | 23:30 | 0 |  | 18.098 | -26.2996 | 10.7885 | 26.1416 |  | 42.3542 | -114.1848 | 57.5355 | 29.0591 | 28.1974 | -22.2 | -44.195 | 39.6 | 9.108 | -39.6 | 15.059 | 67.5702 | 7.9037 | 7.7686 | 13.1528 | 1.7091 | 0.1492 | 0.9742 |  |  | -71.82 | -71.76 |  | 19.98 | 41.8 | 23.316 | 0.276 | -78.66 | -78.25 | -33.62 | 79.06 | 80.37 | 15.987 | 1.284 | 66.8016 | 68.931 | 44.0546 | -64.2048 | -63.7832 | 27.236 | 27.2712 | 76.1886 | 77.4291 | 18.3341 | 20.4453 | -498.7573 | -17.5046 | -10.9 | -10.6 | 71.1571 | 71.0025 | -4.6181 |  | -60.9258 | 6.7664 | 10.0207 | 6.7595 | 546.5253 | 119.1137 | 118.2287 | -525.6016 | 499.1911 |  | -71.1234 | 70.6837 | 97.2807 | 29.76 | 32.33 | 65.26 | 87.45 | -40.9867 | -41.2546 | 96.6434 | 97.2992 | 29.2683 | -121.8725 | -120.4576 | 4.5377 | 0 |  | 27.723 | 119.8 | 108.5 | -16.87 | 66.3066 | 64.327 | 63.8113 | -5.3788 | -5.8585 | 25.0895 | -69.6297 | 29.7232 | 15.5934 | 64.72 | 35.06 | 42.8979 | 40.8737 | -32.2259 |  |  | 0 | -111.2897 |  |  | -94.1 | -94.7 | 21.4481 | 44.4 | 54.76 | 60.92 | 44.43 | -6.72 | 64.139 | 111.0063 | -24.09 | -24.51 | 104.33 | 62.8 | 109.5091 | 109.8727 | -9.6723 | -11.7273 | 214.4274 | 166.257 | 156.9764 | 161.6957 | 97.4859 | 73.8996 | -27.72 | 540.1872 | 431.9453 |  | -27.119 | -24.6619 |  | 14.9869 | 12.5392 | 47.664 | -66.7287 | -68.5236 | -41.0738 | 0 | -19.09 | 62.7 | 8.5291 | -4.9558 | -39.8757 | -38.7236 | 7.3088 | -79.0744 | 43.0825 | 24.2798 | 25.1723 |  | 41.4844 | 42.1047 | 40.3661 | 42.0315 | 41.8641 | -32.3191 | 12.5347 | 12.6306 | -33.4471 | -22.4444 | -7.3152 | -23.48 |  | 1.077 | 1.37 | 20.26 | 0 |  | -9.499 | 4.097 |  | 29.36 | 25.7687 | 30.7303 | 15.29 | 70.1844 | 30 | -6.8472 | -4.1138 | -4.5862 | 1.921 |  |  | -18.5614 | -19.0602 | 11.2835 | 19.6401 | 12.8353 | 12.968 | -105.202 | -21.2559 | 21.6169 | -24.048 | 4.2102 | 10.0027 | 9.7047 | 5.5642 | 155.1465 | 158.2088 | 221.7 | -221.9297 | -515.7538 | 515.95 | 588.0295 | -150.5443 | -148.4049 | -60.9917 | -54.9435 | 81.2029 | 79.9287 |  |  | 38.7411 | 37.9281 | -53.1234 | -53.603 | 91.86 | 91.02 | 40.8 | 41.3 | 20.6545 | 36 | -397.5406 |  |  | 12.8 | 2.8 | -37 | -45.4 |  |  | -577.7228 | -395.1406 | 491.7183 | 394.1656 | -26.2763 | -389.6368 | 383.9071 | -178.7255 | -243.8762 | -382.1755 | 94.0678 | 95.1986 | 184.937 | -475.1805 | 250.6252 | -230.334 | 232.2958 | -10.3616 | 26.007 | 21.04 | 1.263 | 1.258 | -20.96 | -2.8 |  | 1.4359 | -37.3526 | -18.6603 | 26.4 | 51.785 | 51.446 |  |  | 53.5831 | 53.1484 | 52.3135 |  | -1.2 | 31.1344 | 7.3 |  | -56.3125 | 81.978 | 61.9041 | -54.6187 | -79.8249 | 54.4747 | 26.2129 | -13 | 12.5 | 75.1383 | 91.1259
27/05/2026 | 00:00 | 0 |  | 17.6102 | -25.3303 | 10.314 | 25.1166 |  | 39.6563 | -108.8117 | 53.3372 | 27.0972 | 26.6577 | -19.98 | -42.97 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 15.0303 | 64.9946 | 7.1201 | 7.2625 | 11.7804 | 1.7205 | 0.291 | 1.0248 |  |  | -68.49 | -69.06 |  | 19.98 | 41.8 | 20.985 | 0.265 | -74.69 | -75.18 | -32.41 | 75.97 | 76.1 | 15.508 | 1.8103 | 62.8155 | 64.7454 | 41.8142 | -54.7065 | -54.7279 | 28.8957 | 30.5872 | 69.6861 | 70.9613 | 23.5839 | 22.4888 | -490.6665 | -15.1028 | -11.5 | -11.3 | 61.4985 | 60.6284 | -4.7011 |  | -45.7099 | 4.6144 | 8.3957 | 5.6797 | 540.5132 | 116.5196 | 116.9774 | -528.8296 | 493.9477 |  | -82.325 | 88.2757 | 91.1233 | 29.64 | 31.07 | 61.82 | 85.67 | -36.4321 | -36.5661 | 88.7951 | 89.8303 | 30.2597 | -125.8759 | -125.2457 | -2.3304 | 0 |  | 27.723 | 116.9 | 106.4 | -16.42 | 59.2886 | 56.2068 | 57.1072 | -20.5623 | -19.2652 | 47.6906 | -76.8942 | 53.8884 | 14.5391 | 60.7 | 33.23 | 40.0854 | 37.7975 | -30.2249 |  |  | 0 | -114.3584 |  |  | -84.7 | -84.9 | 21.1624 | 41.7 | 50.48 | 56.12 | 41.3 | -6.37 | 67.1305 | 113.4139 | -25.83 | -26.37 | 102.65 | 60.52 | 113.0364 | 112.8 | -6.089 | -6.8091 | 209.0791 | 162.9398 | 157.6982 | 159.6526 | 93.0425 | 71.0438 | -28.634 | 541.963 | 420.2497 |  | -26.8216 | -25.2671 |  | 28.5317 | 26.9895 | 49.2 | -56.9535 | -58.0106 | -32.0806 | 0 | -17.07 | 1 | 7.5864 | 23.0974 | -39.1965 | -38.3265 | 6.4619 | -67.9534 | 32.9661 | 23.9573 | 25.3953 |  | 40.0695 | 40.55 | 39.1321 | 37.0078 | 34.6635 | -27.7978 | 8.5534 | 8.5789 | -32.588 | -24.0305 | -4.3122 | -22.19 |  | 0.9769 | 1.35 | 19.99 | 0 |  | -9.896 | 4.258 |  | 31.46 | 25.1348 | 31.8513 | 14.41 | 72.5749 | 30.1 | -5.9565 | -4.1383 | -4.5455 | 1.7212 |  |  | -18.551 | -16.5436 | 12.5844 | 17.3123 | 12.034 | 11.9454 | -104.5194 | -19.7289 | 21.4039 | -20.5763 | 5.367 | 8.8589 | 8.5762 | 6.8296 | 155.1207 | 156.781 | 219.2 | -222.0795 | -518.483 | 524.3622 | 574.5693 | -149.8701 | -147.6619 | -59.8302 | -52.259 | 81.7271 | 81.5008 |  |  | 38.6093 | 37.9391 | -51.5936 | -51.3567 | 93.78 | 91.28 | 41.2 | 41.3 | 20.695 | 31.28 | -391.154 |  |  | 13.3 | 2.4 | -35.3 | -43.3 |  |  | -562.7742 | -397.6192 | 481.5048 | 396.3786 | -28.2941 | -380.5533 | 381.2436 | -178.7895 | -238.634 | -380.0313 | 99.6318 | 95.4829 | 180.3578 | -463.9144 | 247.4955 | -229.6895 | 226.7997 | -9.1751 | 34.1672 | 22.16 | 1.464 | 1.463 | -21.2 | -1.44 |  | 1.6709 | -37.5296 | -17.4609 | 25.9 | 52.876 | 51.781 |  |  | 52.396 | 52.0985 | 52.0421 |  | -2 | 28.2662 | 6.87 |  | -51.5883 | 79.1441 | 60.3896 | -51.1794 | -77.2001 | 52.2864 | 25.0846 | -12.5 | 12.5 | 63.6735 | 55.5428
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.6089 | -19.3625 | 14.0451 | 37.3609 | 0 | 57.8944 | -78.8422 | 78.4193 | 39.6048 | 38.7012 | 11.1 | -29.271 | 68.2 | 21.528 | -26.4 | 15.2098 | 74.242 | 16.2315 | 24.987 | 41.0875 | 7.7402 | 5.8609 | 6.4965 | 0 | 0 | -62.74 | -62.71 | 0 | 35.52 | 77 | 29.42 | 0.311 | -63.58 | -63.11 | -17.3 | 82.01 | 82.43 | 23.9655 | 2.9619 | 82.7362 | 85.5222 | 59.194 | -47.6078 | -47.6954 | 32.2009 | 32.9048 | 89.8389 | 91.0327 | 29.9316 | 31.9227 | -396.2111 | -10.3511 | -4.1 | -4 | 73.8193 | 72.0365 | -3.3775 | 0 | -32.9705 | 12.8464 | 13.016 | 8.7841 | 593.9816 | 249.3362 | 246.7115 | -473.0885 | 733.1612 | 0 | -7.7421 | 91.6052 | 126.6206 | 47.84 | 45.33 | 89.46 | 97.07 | -23.4383 | -23.9741 | 135.0789 | 135.3505 | 33.2893 | -50.9875 | -51.0082 | 17.9001 | 0 | 21.1025 | 28.986 | 160.4 | 144.6 | -13.42 | 77.466 | 77.3926 | 77.6934 | 18.1679 | 18.3937 | 52.7768 | -28.9144 | 61.5019 | 19.8781 | 95.05 | 49.57 | 61.4136 | 58.3054 | -25.6866 | 0 | 0 | 0 | -63.9243 | 0 | 0 | -67.2 | -67.8 | 23.7497 | 77.5 | 78.7 | 104.56 | 77.12 | -2.91 | 76.4925 | 115.2465 | -1.62 | -1.56 | 125.33 | 81.68 | 114.1818 | 114.4545 | 0 | -4.9182 | 250.2228 | 197.8745 | 191.8378 | 194.1881 | 144.9919 | 128.612 | -24.207 | 659.0223 | 516.9904 | 0 | -11.1389 | -8.7578 | 0 | 62.348 | 59.2478 | 182.844 | -42.2403 | -43.3986 | 8.692 | 17.37 | -5.21 | 120.9 | 14.0026 | 74.545 | -33.0597 | -31.9806 | 12.8829 | -31.8088 | 95.2325 | 26.2423 | 26.3237 | 0 | 41.823 | 42.7169 | 41.1446 | 81.2163 | 80.379 | 9.8799 | 33.4428 | 63.0078 | -7.8632 | 0 | 14.5406 | -14.71 | 0 | 1.7935 | 1.42 | 20.42 | 13.4855 | 8.6454 | -6.729 | 4.489 | 12.9777 | 40.69 | 52.6696 | 55.5203 | 16.36 | 83.6608 | 31.7 | 2.0499 | 0.2026 | 0 | 3.1954 | 0 | 0 | -13.7874 | -16.5436 | 14.2786 | 41.4719 | 15.7672 | 15.3428 | -97.0664 | -15.8597 | 39.4004 | -6.4052 | 12.8004 | 20.2106 | 19.569 | 14.3265 | 209.1998 | 207.1645 | 283.3 | -185.1123 | -389.5358 | 572.2479 | 644.8731 | -89.0041 | -87.2376 | -44.8897 | -32.5209 | 81.9938 | 81.5008 | -53.1748 | -55.1807 | 46.5196 | 46.3438 | -40.4463 | -40.1754 | 108.14 | 107.22 | 54.7 | 54.5 | 21.1864 | 49.68 | -278.4161 | 105.8169 | 105.6166 | 18.5 | 28.5 | -9.7 | -11.4 | 1.8758 | 1.6511 | -148.3579 | 42.3563 | 580.5414 | 465.913 | 99.8396 | 26.7138 | 454.2045 | 0 | -29.5336 | 33.8091 | 230.4027 | 229.5096 | 199.0842 | -133.7085 | 277.9707 | -20.5545 | 303.5001 | -6.7498 | 39.8327 | 26 | 1.746 | 1.745 | -12.72 | 1.28 | 0 | 8.8792 | -23.4089 | -14.4121 | 26.4 | 56.361 | 56.428 | 8.3368 | 9.9573 | 53.5831 | 53.1484 | 53.0953 | 0 | 2.7 | 38.3036 | 11.54 | 0 | -29.551 | 83.6217 | 65.0379 | -29.2105 | -72.8998 | 54.4747 | 42.1947 | 14.2 | 15.7 | 164.0901 | 394.2963
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 12.3082 | -31.9122 | -35.807 | 25.1166 | 0 | 32.4655 | -121.1721 | 43.8317 | 22.2373 | 21.7749 | -35.52 | -78.287 | 26.4 | 9.108 | -68.2 | 13.1992 | 39.5704 | 7.1201 | 7.2625 | 11.7804 | 1.5384 | 0.1492 | 0.9742 | 0 | 0 | -91.04 | -91.33 | 0 | -8.88 | 28.6 | 15.635 | 0.208 | -80.73 | -80.89 | -55.9 | 64.24 | 64.61 | 9.7583 | -4.6067 | 52.9326 | 54.3623 | 32.8442 | -67.942 | -66.8731 | 2.4795 | 2.5942 | 65.3686 | 66.8812 | 0.4706 | -0.9766 | -559.8913 | -31.4083 | -13.1 | -13 | 52.59 | 52.0338 | -9.4855 | 0 | -66.4474 | 2.2038 | 0 | -2.3562 | 440.1683 | 59.7857 | 59.5416 | -648.9565 | 332.1231 | 0 | -89.2804 | 8.9201 | 72.6112 | 23.86 | 0 | 48.38 | 56.02 | -80.3701 | -80.504 | 84.1661 | 85.7689 | 5.5097 | -194.5744 | -194.2132 | -2.3304 | 0 | 12.4756 | 12.13 | 89.8 | 80.6 | -19.96 | 59.2886 | 56.2068 | 57.1072 | -25.2112 | -24.364 | 1 | -124.4374 | 4.874 | 12.066 | 44.42 | 24.79 | 32.3511 | 30.7663 | -41.379 | 0 | 0 | 0 | -115.6609 | 0 | 0 | -123.3 | -123.5 | 19.108 | 32.1 | 33.08 | 44.18 | 32.22 | -10.8 | 58.063 | 62.0273 | -33.53 | -33.9 | 78.23 | 49.22 | 65.0727 | 61.3273 | -30.9171 | -59.3091 | 159.9558 | 117.3891 | 111.9189 | 114.365 | 59.4541 | 32.9392 | -33.218 | 484.9403 | -16.6711 | 0 | -35.2922 | -33.3778 | 0 | -35.022 | -31.6221 | 26.16 | -92.8517 | -95.0382 | -90.8064 | 0 | -26.56 | 0 | 7.5864 | -120.4863 | -40.901 | -39.8926 | 2.4727 | -123.1584 | 0 | 18.702 | 20.7424 | 0 | 38.2734 | 38.8379 | 37.5366 | 23.109 | 22.6066 | -47.0552 | 0 | 6.9247 | -56.2334 | -50.6465 | -14.1048 | -38.22 | 0 | 0.7449 | 1.28 | 14.63 | -13.9782 | 4.8016 | -11.627 | 0.588 | 11.0411 | 27.69 | 1.9421 | 8.1576 | 13.58 | 69.9819 | 20.7 | -20.9294 | -14.021 | -15.1369 | 1.3044 | 0 | 0 | -20.6404 | -39.1906 | 9.9477 | 17.3123 | 8.1507 | 8.2689 | -134.8741 | -32.3562 | 20.2605 | -74.7717 | 3.4213 | 6.0366 | 5.7495 | 5.0825 | 90.7902 | 91.9066 | 185.6 | -282.6437 | -573.5588 | 388.5714 | 154.7424 | -198.125 | -195.5221 | -62.6693 | -55.0568 | 69.2808 | 72.2577 | -146.7084 | -146.2862 | 10.7366 | 11.2309 | -102.8911 | -104.3145 | -35.36 | -35.16 | 24.7 | 25.2 | 20.428 | -58.08 | -424.0893 | 62.4945 | 62.1839 | 11.1 | -1.1 | -46.4 | -56.1 | 1.2907 | 1.0817 | -628.8691 | -479.4505 | 134.5909 | -25.8659 | -73.9031 | -450.2296 | -34.205 | -199.0357 | -274.9348 | -445.9974 | 77.6031 | 80.2979 | 0 | -562.846 | 27.9407 | -308.3275 | 20.5629 | -10.4935 | 2.878 | 12.64 | -0.002 | -0.013 | -24.8 | -8.64 | 0 | -1.9913 | -40.3128 | -22.1759 | 4.2 | 23.53 | 23.133 | 0 | 0 | 45.0702 | 45.0864 | 45.5861 | 0 | -28.6 | 17.1976 | 5.57 | 0 | -56.3125 | 74.0026 | 45.3568 | -54.6187 | -81.1493 | 31.2566 | 25.0846 | -16.4 | -14.7 | -300.3781 | -48.2568
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 16.6746 | -24.8305 | -12.6617 | 34.0157 | 0 | 47.2162 | -100.0854 | 64.2267 | 32.5764 | 31.8432 | -14.615 | -57.4173 | 52.0553 | 18.0349 | -51.5167 | 14.7658 | 56.1856 | 12.4251 | 17.2953 | 28.6392 | 3.8024 | 3.7257 | 4.3001 | 0 | 0 | -74.0183 | -74.0892 | 0 | 14.615 | 56.1458 | 21.4904 | 0.25608 | -71.6498 | -71.7721 | -36.346 | 72.6752 | 73.045 | 18.0349 | 0.37835 | 69.581 | 72.0442 | 45.8274 | -58.0115 | -57.7902 | 16.7147 | 16.8203 | 77.6908 | 79.0996 | 13.6679 | 12.5911 | -487.342 | -17.052 | -10.8333 | -10.8063 | 63.9189 | 63.0305 | -6.6357 | 0 | -50.7954 | 7.5231 | 5.9137 | 3.7064 | 528.5683 | 159.1839 | 158.9257 | -553.4291 | 565.1851 | 0 | -40.4726 | 42.2141 | 104.2592 | 34.4333 | 21.4721 | 70.5455 | 74.7482 | -49.8502 | -49.7665 | 109.5006 | 110.3544 | 20.0206 | -126.9554 | -126.7 | 5.8919 | 0 | 17.858 | 24.5565 | 127.45 | 114.8083 | -17.3248 | 69.0756 | 67.8006 | 67.3723 | -2.9701 | -2.3978 | 30.1322 | -83.7227 | 36.8901 | 15.0105 | 73.5975 | 39.2171 | 49.2334 | 46.7148 | -33.6749 | 0 | 0 | 0 | -93.66 | 0 | 0 | -101.7562 | -101.801 | 21.6864 | 58.7656 | 61.3121 | 79.605 | 58.3098 | -7.9344 | 66.4101 | 92.7045 | -23.8571 | -24.1629 | 105.7742 | 68.2169 | 93.2223 | 92.042 | -9.5512 | -27.5301 | 217.0683 | 168.3876 | 162.3053 | 164.7998 | 98.7392 | 77.217 | -28.8139 | 564.8675 | 278.9723 | 0 | -28.8636 | -26.9692 | 0 | 13.9064 | 13.2881 | 104.9818 | -72.1442 | -73.3962 | -37.7162 | 4.0323 | -16.1335 | 59.9319 | 11.8107 | -21.7868 | -37.4312 | -36.5237 | 7.6466 | -74.6364 | 42.257 | 22.8084 | 24.6146 | 0 | 40.273 | 40.7647 | 39.426 | 49.5566 | 49.6368 | -27.6582 | 10.9631 | 29.9468 | -34.8277 | -26.479 | 1.5196 | -25.3373 | 0 | 1.1109 | 1.3473 | 18.1383 | 0.069694 | 6.7352 | -9.6452 | 3.2886 | 12.1985 | 32.4954 | 28.0286 | 34.6189 | 15.0497 | 74.7185 | 27.4 | -10.8261 | -6.8491 | -7.7572 | 2.0854 | 0 | 0 | -16.9796 | -26.3747 | 11.9508 | 27.4403 | 12.3243 | 12.3748 | -111.0347 | -25.3314 | 30.3964 | -37.817 | 9.0998 | 12.5921 | 12.2113 | 10.8051 | 147.8094 | 147.567 | 239.7667 | -238.8941 | -493.9704 | 496.1603 | 447.0499 | -141.8413 | -139.8444 | -54.1213 | -44.5741 | 77.6745 | 77.4248 | -94.794 | -97.6116 | 31.4839 | 30.9808 | -66.0676 | -66.1113 | 42.1587 | 41.7765 | 45.1146 | 45.0771 | 20.7673 | 6.055 | -359.5797 | 84.5879 | 84.2342 | 13.7573 | 12.0667 | -30.0292 | -35.6938 | 1.4521 | 1.2635 | -437.8687 | -249.4605 | 385.7049 | 257.2351 | -15.4183 | -250.2297 | 247.6538 | -117.8531 | -194.3917 | -244.3881 | 145.4689 | 144.8144 | 119.4172 | -371.4004 | 200.1995 | -175.1326 | 175.9255 | -8.5961 | 25.5421 | 19.5633 | 1.2056 | 1.1993 | -19.17 | -3.2283 | 0 | 3.2267 | -31.5243 | -17.5774 | 16.8896 | 50.5099 | 50.2829 | 6.9947 | 8.3144 | 50.6629 | 50.2509 | 50.7951 | 0 | -11.3146 | 27.7536 | 8.2952 | 0 | -42.9375 | 78.4274 | 55.021 | -42.3744 | -76.7978 | 43.7363 | 32.8823 | -2.5875 | 2.4771 | -45.4843 | 174.5404
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 26 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/05/2026 | 00:30 | 0 |  | 1.8814 | -7.4606 | 4.0734 | 8.6588 |  | 10.8443 |  | 15.8636 | 6.7208 | 7.9051 | 0 | -22 |  | 0.828 |  | 2.9043 | -11.9973 |  | 3.7213 | 6.9106 | 2.7721 | -0.5714 | 1.4728 |  | -0.7547 | -0.834 | -0.818 | 2.53 | -19.98 | -13.2 | -1.196 | 0.273 | -12.71 |  |  | -8.09 | -8.12 |  | 3.9608 | 16.8089 | 18.8667 | -14.6348 | -7.9823 | -7.7482 | 2.4863 | 2.6933 | -16.3495 | -13.8491 | 12.6637 | 13.1833 | 20.7982 | 11.1124 | -5 | -4.9 | -24.9316 | -24.9103 | -1.8495 |  | 2.2471 | 4.3085 | 0.0785 | 0.1372 | -86.0927 | 34.2418 | 34.1807 | 17.2647 | -169.351 |  |  |  | 12.8936 | 9.13 | 5.71 | -11.85 | 5.78 | -18.8838 | -18.4819 | 31.858 | 30.7909 | -2.8185 | -11.6013 | -12.4265 | 1.7011 |  | 3.8356 | 8.742 | -16.6 | -16.3 | -2.73 | 14.9748 | 15.1687 | 13.7527 | 49.7938 | 49.8657 | -30.3197 | -26.1802 | -28.1984 | 2.9393 | 26.19 | 9.44 | 5.4736 | 4.3976 | -7.3103 |  |  |  | 23.8357 |  |  |  |  | 0.2167 | 0.3 | 5 | 4.02 | -1.68 | -1.42 | 11.594 | -25.644 | -14.08 | -14.16 | 30.83 | 1.62 | -26.5818 | -13.7 | -40.2285 | -39.3364 |  | -24.2749 | -30.2717 | -31.3828 | -13.3229 | -18.9502 | -13.713 | -93.6962 | -9.7063 |  | -9.7324 | -8.3331 |  | -19.9219 | -20.0135 | 5.136 | -14.2161 | -17.1937 | 18.8344 | 6.07 | -3.26 | 3.2 | 2.0478 | -27.3634 | -8.3342 | -8.6413 | 7.9039 | 25.7455 | -31.0444 | 6.922 | -0.4818 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -14.0663 | 20.5904 | 20.8636 | -1.8368 | 11.0911 | 19.9283 | -12.5 |  | 0.1476 | -0.28 | 0.46 | -20.1213 |  | 4.903 | 0.467 |  | 12.31 | -22.7462 | -14.2532 | -2.02 | 19.3902 |  | 21.9423 | -3.8593 | -4.2352 | 1.9849 |  |  | -11.6898 | 68.4638 | 1.1413 |  | -6.9608 | -6.9818 | 110.1586 | -11.0279 | -10.4826 | -3.2394 | 2.9634 | 4.8936 | 5.0083 | 2.4586 | -6.3152 | -4.8042 | -2.51 | 0 | 26.4885 | 33.9577 | 84.1577 | -2.2698 | 48.247 | 0 | -9.2475 | 0 | 0 |  | 35.2405 | -22.3507 | -21.7684 | -7.0296 | -6.7804 | 9.8 | 9.96 | -29.6 | -29.8 | 0.054 | -9.28 | 73.5117 | 8.8285 | 8.7546 | -20.3 | -41.4 | 6 | 5.5 | -18.069 | -17.8666 | -76.5987 | 51.4704 | -297.987 | -32.1777 | -22.6932 | 119.373 | 45.8123 | 159.4599 | 85.7746 | 61.9047 | 23.68 | 23.7295 | -50.615 | 246.6772 | -188.1065 | 58.5917 | -48.1798 | 0.4236 | 10.579 | -6.16 | -2.062 | -2.075 | 1.04 | -0.96 | -1.7587 | -5.156 | 8.2048 | -5.6535 | -1.3 | 7.2 | 7.875 |  |  | 4.2094 | 3.2835 | 4.1332 |  | 25 | 3.697 | -0.04 |  | -4.5811 | -16.7713 | -17.6346 | -1.3182 | 12.4039 | -12.7165 | 0 | -19.9 | 1.9 | 51.7493 | -116.8832
26/05/2026 | 01:00 | 0 |  | 1.5598 | -7.0667 | 4.0962 | 8.8789 |  | 10.4317 |  | 15.9564 | 6.9178 | 8.2407 | 4.44 | -22 | -2.2 |  | -13.2 | 3.6447 | -11.8269 |  | 4.043 | 7.5847 | 3.7932 | -0.5622 | 1.5073 |  | -0.8287 | -0.736 | -0.725 | 2.104 | -24.42 | -13.2 | -1.244 | 0.261 | -12.42 |  |  | -7.67 | -7.72 |  | 3.9308 | 16.1705 | 18.1706 | -14.7365 | -6.9413 | -6.661 | 3.0785 | 3.0536 | -16.6527 | -14.2659 | 13.1695 | 13.7943 | 18.4257 | 11.6233 | -5.1 | -5.1 | -25.2108 | -25.3251 | -2.0041 |  | 1.8649 | 3.1281 | -0.0948 | -0.0325 | -86.7031 | 33.8145 | 33.6314 | 15.1518 | -175.9544 |  |  |  | 12.7239 | 9.43 | 6.18 | -11.86 | 5.58 | -17.8121 | -17.6781 | 31.2483 | 30.2586 | -3.0751 | -14.1388 | -13.955 | 1.6596 |  | 3.8356 | 8.877 | -17.2 | -16.7 | -2.84 | 13.1502 | 13.3432 | 11.9325 | 49.5618 | 49.7379 | -29.2481 | -26.2043 | -27.9288 | 3.0029 | 25.8 | 9.42 | 5.3174 | 4.2999 | -7.2431 |  |  |  | 19.7939 |  |  | -20 | -19.1 | 0.4535 | 0 | 4.66 | 3.78 | -1.9 | -1.53 | 12.9735 | -20.8662 | -14.53 | -14.77 | 31.02 | 0.17 | -23.6 | -11.4909 | -38.2656 | -37.4 |  | -23.0885 | -28.8666 | -29.4164 | -21.4084 | -26.5811 | -14.156 | -94.2313 | 2.8313 |  | -7.847 | -7.4677 |  | -16.461 | -15.534 | 4.624 | -15.9786 | -15.0518 | 14.7258 | -6.68 | -3.57 | 0 | 1.8633 | -22.1675 | -8.975 | -9.1034 | 9.0949 | 16.848 | -30.5676 | 6.8324 | 0.139 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.5213 | -13.7314 | 18.4794 | 18.534 | -1.1583 | 12.2616 | 21.1051 | -11.65 |  | 0.165 | -0.28 | -0.54 | -21.3086 |  | 5.024 | 1.435 |  | 12.13 | -23.3641 | -15.0787 | -2 | 18.8761 |  | 21.634 | -3.916 | -4.1761 | 1.9181 |  |  |  | 68.0117 | 0.5231 | -23.7395 | -7.3523 | -7.2159 | 109.4725 | -11.2154 | -9.9407 | -3.3543 | 3.3131 | 4.8643 | 4.9054 | 2.7559 | -3.5965 | 0 | -1.26 | 0 | 31.3471 | 38.5619 | 89.0819 | 1.4747 | 49.8629 |  | -10.3507 | 0 | 0 |  |  | -21.0707 | -20.461 | -4.9943 | -5.2717 | 8.57 | 8.91 | -29.9 | -29.8 | 0.0357 | -9.68 | 75.1473 | 11.1377 | 11.2165 | -20.2 | -43.5 | 5.1 | 4.6 |  | -17.8931 | -72.6208 | 43.5987 | -297.0129 | -30.3483 | -24.0954 | 127.42 | 36.5616 | 156.1617 | 88.6508 | 67.7447 | 23.7806 | 23.5414 | -45.1898 | 252.5809 | -189.9248 | 67.7465 | -55.5425 | -0.6311 | 10.697 | -6.72 | -2.04 | -2.046 | 1.68 | -1.12 | -1.7624 | -5.0095 | 10.7256 | -8.3207 | -1.5 | 9.004 | 9.389 |  |  | 3.7246 | 3.0265 | 3.6133 |  | 28.1 | 2.0252 | -0.06 |  | -5.4622 | -16.0345 | -16.7831 | -2.1468 | 12.0002 | -11.944 | 0 | -23.2 | 4.5 | 61.9707 | -127.6553
26/05/2026 | 01:30 | 0 |  | 1.5026 | -7.0141 | 4.0012 | 8.9105 |  | 9.9419 |  | 16.409 | 7.0568 | 8.2007 | 4.44 | -22 |  |  | -13.2 | 4.2033 | -11.6758 |  | 3.465 | 6.6605 | 3.7577 | -0.5257 | 0.7667 |  | -0.8357 | -0.725 | -0.707 | 2.668 | -26.64 | -13.2 | -1.374 | 0.275 | -11.08 |  |  | -9.42 | -9.43 |  | 4.0602 | 15.2446 | 17.3578 | -14.8812 | -7.4834 | -7.2362 | 3.1846 | 3.3431 | -16.982 | -14.7038 | 13.6947 | 14.4306 | 18.2124 | 11.6853 | -5.3 | -5.3 | -25.9641 | -25.7715 | -1.8888 |  | 0.5632 | 3.1023 | -0.3942 | 0.0618 | -90.1211 | 33.0821 | 33.0821 | 21.2736 | -181.1692 |  |  |  | 11.7559 | 9.14 | 5.64 | -12.61 | 5.11 | -16.7404 | -16.4725 | 31.028 | 30.1244 | -3.2899 | -12.9546 | -12.9311 | 0.317 | 0 | 3.8356 | 8.742 | -18.4 | -17.9 | -2.78 | 12.7998 | 13.0853 | 11.473 | 50.8472 | 51.0041 | -29.288 | -26.3931 | -28.8205 | 3.0293 | 25.67 | 9.34 | 5.0049 | 4.007 | -6.9486 |  |  |  | 20.6687 |  |  |  |  | 0.5084 | -0.5 | 3.54 | 3.34 | -2.2 | -1.17 | 12.7565 | -21.3587 | -14.08 | -14.14 | 29.96 | -0.34 | -23.6 | -11.7909 | -38.1877 | -36.4273 |  | -24.2324 | -30.574 | -30.3742 | -24.2084 | -29.1987 | -13.897 | -98.8005 | 1.3979 |  | -7.9996 | -7.6342 |  | -14.2982 | -13.6503 | -5.636 | -14.7093 | -14.435 | 16.8168 | 0 | -3.44 | 0.3 | 1.8623 | -17.9466 | -8.635 | -8.9166 | 8.5764 | 19.7427 | -33.0737 | 6.8314 | 0.1965 |  | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.5213 | -12.5592 | 17.9295 | 18.0803 | 0.2352 | 13.7396 | 19.4205 | -12.03 |  | 0.1385 | -0.32 | 0.71 | -19.7245 |  | 4.924 | 0.413 |  | 13.65 | -25.2515 | -15.7261 | -1.84 | 21.085 |  | 14.5692 | -1.3768 | 0 | 1.7486 |  |  | -12.3272 | 62.7424 | 0.5253 | -19.326 | -6.4787 | -6.7121 | 105.7305 | -6.5671 | -7.6702 | 10.3905 | 3.9039 | 4.7765 | 4.8105 | 2.9661 | -2.0385 | 0 | -2.51 | 0 | 34.5004 | 36.1748 | 89.1662 | 0 | 49.8911 | 0 | -12.2213 | 0 | 0 |  |  | -20.6368 | -20.0215 | -4.8244 | -4.7935 | 7.72 | 8.12 | -30.9 | -30.7 | 0.0192 | -9.2 | 72.8092 | 11.5947 | 10.8965 | -20.4 | -44.4 | 4.7 | 4.2 | -18.0915 |  | -74.3423 | 43.8759 | -294.4411 | -30.6879 | -24.2347 | 129.7713 | 33.0802 | 151.3084 | 86.3496 | 63.8677 | 20.8822 | 20.4025 | -42.3272 | 251.3083 | -187.6082 | 66.2328 | -55.8832 | -0.0452 | 10.709 | -6.72 | -2.017 | -2.036 | 1.84 | -1.28 | -1.8378 | -4.5975 | 10.2556 | -8.2902 | -1 | 8.435 | 8.83 | 1.8703 |  | 4.5674 | 3.7435 | 3.9479 |  | 28.9 | 1.9621 | -0.13 |  | -5.9082 | -16.2219 | -16.8991 | -2.1007 | 11.2591 | -11.5447 | 0 | -24 | 5.7 | 63.6008 | -128.3676
26/05/2026 | 02:00 | 0 |  | 1.3515 | -6.8282 | 3.8362 | 8.7 |  | 9.7022 |  | 13.8624 | 5.8868 | 6.8284 | 2.22 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.229 | -11.5192 |  | 3.1308 | 6.1591 | 3.8176 | -0.4249 | 0.6572 |  | -1.0584 | -0.764 | -0.756 | 2.547 | -24.42 | -11 | -1.442 | 0.269 | -11.49 |  |  | -9.34 | -9.35 |  | 3.4527 | 13.406 | 14.9977 | -17.7664 | -9.9602 | -9.1696 | 15.4061 | 18.7593 | -19.0497 | -16.9507 | 18.4148 | 16.7842 | 12.5396 | 10.3491 | -4.5 | -4.5 | -21.4807 | -21.9139 | -1.6153 |  | -1.2017 | 2.6815 | -0.331 | -0.1295 | -89.5108 | 5.5238 | 5.3407 | 30.2376 | -223.6814 |  |  |  | 8.5126 | 9.57 | 5.84 | -13.01 | 5.51 | -18.3479 | -17.9461 | 31.9117 | 30.2462 | -2.7496 | -25.0457 | -24.8991 | 0.6566 | 0 | 3.6393 | 8.833 | -12.4 | -12.2 | -2.68 | 9.2685 | 9.2083 | 8.0537 | 34.6557 | 33.886 | -28.0068 | -10.4216 | -27.2988 | 2.8635 | 24.74 | 8.88 | 4.5361 | 3.5187 | -6.5246 |  |  |  | 20.4045 |  |  | -12.6 | -11.7 | 0.307 | -0.7 | 3.08 | 3 | -2.28 | -1.15 | 12.586 | -21.3187 | -14.26 | -14.45 | 30.16 | -0.63 | -22.6 | -11.8 | -38.3094 | -37.4 |  | -25.697 | -31.8381 | -31.8409 | -15.3382 | -19.0749 | -13.481 | -109.2063 | 10.894 |  | -7.6853 | -7.3586 |  | -21.0407 | -21.0275 | 8.72 | -14.5548 | -14.3241 | 17.3252 | 0 | -4.16 | 0.9 | 1.6061 | -28.7887 | -8.4234 | -8.7004 | 8.8208 | 16.7398 | -31.5398 | 7.6708 | -0.4024 |  | 0 | 0 |  | 5.0237 | 5.0237 | -9.7125 | 18.4868 | 18.6264 | 1.5293 | 14.9445 | 19.4156 | -11.81 |  | 0.165 | -0.28 | 0.61 | -19.5713 |  | 4.98 | 0.401 |  | 13.75 | -26.2722 | -17.719 | -1.64 | 21.0827 |  | 19.9789 | -3.1758 | -3.448 | 1.742 |  |  | -12.3242 | 66.4126 | 0.4167 | -22.5645 | -7.1698 | -7.1757 | 107.7059 | -5.6619 | -10.3453 | 7.9847 | 3.3722 | 4.8497 | 4.8263 | 2.7551 | -4.2829 | -2.1497 | -3.77 | 0 | 26.3165 | 31.9367 | 94.0702 | 0 | 49.878 | 0 | -10.1318 | 0 | 0 |  |  | -21.0652 | -20.4005 | -5.1703 | -4.7813 | 8.02 | 8.32 | -30 | -30.6 | 0.0357 | -9.44 | 73.3811 | 9.5127 | 9.4316 | -20.4 | -43.9 | 5.2 | 4.6 | -18.2001 | -18.115 | -76.6776 | 46.5775 | -294.9242 | -30.7598 | -23.5262 | 128.0471 | 37.2155 | 155.3031 | 87.6385 | 64.2205 | 22.5553 | 20.1094 | -42.8177 | 250.1651 | -186.6987 | 66.8259 | -52.6822 | 0.6116 | 10.823 | -6.4 | -2.013 | -2.021 | 1.68 | -1.2 | -1.8024 | -4.8325 | 10.695 | -7.9087 | -1.1 | 8.103 | 8.605 |  |  | 4.4711 | 2.9584 | 3.6364 |  | 28.3 | 2.1678 | -0.09 |  | -5.151 | -16.1716 | -17.3467 | -2.1148 | 12.0055 | -12.496 | 0 | -23.1 | 4.8 | 65.272 | -134.2797
26/05/2026 | 02:30 | 0 |  | 1.3596 | -6.7177 | 3.9761 | 8.8541 |  | 9.5816 |  | 14.347 | 6.3188 | 7.5721 | 4.44 | -22 |  |  |  | 4.2623 | -10.4508 |  | 3.3271 | 6.4048 | 3.7574 | -0.5012 | 0.8183 |  | -1.2199 | -0.801 | -0.772 | 2.723 | -24.42 | -13.2 | -1.49 | 0.27 | -11.64 |  |  | -8.66 | -8.7 |  | 3.5655 | 12.6066 | 14.6666 | -17.4612 | -8.3463 | -8.3077 | 12.6712 | 12.9234 | -17.9297 | -15.8505 | 14.5924 | 17.2082 | 10.0209 | 10.4149 | -4.6 | -4.7 | -23.5273 | -23.4858 | -1.6272 |  | 1.465 | 2.4998 | -0.3031 | -0.166 | -97.1404 | 11.0477 | 11.0172 | 46.4425 | -204.5424 |  |  |  | 8.5225 | 9.77 | 6.13 | -13.31 | 5.1 | -18.6158 | -18.214 | 32.0589 | 30.9054 | -1.7499 | -22.0357 | -22.5472 | 2.0731 |  |  | 8.926 | -13.3 | -13.9 | -2.72 | 9.343 | 9.5859 | 8.3507 | 36.1187 | 36.3607 | -26.3515 | -14.9137 | -24.3967 | 2.8277 | 25.05 | 9.01 | 4.6924 | 3.6163 | -6.8002 |  |  |  | 22.2683 |  |  |  |  | 0.4388 | -1.1 | 3.08 | 2.74 | -2.72 | -1.16 | 12.183 | -23.8014 | -14.1 | -14.11 | 30.09 | -0.97 | -24.8182 | -12.4818 | -36.3262 | -35.6 |  | -26.4609 | -32.1529 | -32.3959 | -15.7125 | -20.045 | -13.623 | -127.2616 | 9.4439 |  | -7.528 | -7.312 |  | -19.8707 | -19.0218 | 5.136 | -14.0322 | -13.189 | 17.825 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5797 | -27.9568 | -9.818 | -9.963 | 8.5819 | 19.1104 | -32.5171 | 7.0141 | 0.8414 |  | 3.1206 | 3.9147 | 2.4114 | 5.0237 | 5.3586 | -9.545 | 16.3782 | 16.3449 | 1.2618 | 15.4964 | 19.4156 | -11.88 |  | 0.165 | -0.27 | 0.52 | -19.4464 |  | 5.013 | 1.095 |  | 12.76 | -26.1186 | -16.9089 | -2.01 | 19.9076 |  | 19.7807 | -2.8133 | -3.2095 | 1.711 |  |  | -12.1215 | 65.7358 | 0.7264 | -22.4349 | -7.175 | -7.0896 | 101.6866 | -5.7589 | -10.586 | 8.421 | 3.3199 | 4.8277 | 4.8659 | 2.5372 | -4.5154 | -2.3865 | -4.61 | 0 | 33.5959 | 29.4392 | 96.4706 | 0 | 49.8076 |  | -10.5016 | 0 | 0 |  |  | -20.7082 | -20.038 | -5.1688 | -5.7092 | 7.66 | 7.91 | -30.8 | -30.8 | 0.0192 | -8.4 | 70.6712 | 11.4872 | 11.0019 |  | -44.8 | 5.6 | 5.1 |  |  | -81.8008 | 44.2033 | -293.5266 | -28.3564 | -25.4783 | 124.7463 | 39.6438 | 156.7562 | 84.4344 | 60.7695 | 19.028 | 20.371 | -45.7872 | 244.5696 | -187.1569 | 62.6951 | -52.6129 | 0.3992 | 10.486 | -6.72 | -1.989 | -1.997 | 1.92 | -1.76 | -1.8366 | -4.3046 | 10.5486 | -8.1437 | -0.9 | 8.452 | 8.127 |  |  | 3.1544 | 3.4202 | 3.7485 |  | 28.3 | 1.8914 | -0.1 |  | -4.2698 | -15.982 | -17.3321 | -1.5455 | 11.9691 | -12.4174 | 0 | -23.2 | 5 | 70.8235 | -137.0132
26/05/2026 | 03:00 | 0 |  | 1.1892 | -6.5716 | 3.8486 | 8.7578 |  | 9.4788 |  | 15.3978 | 6.3688 | 7.8196 | 2.22 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 4.1132 | -10.3334 |  | 2.8552 | 5.6401 | 2.2603 | -0.5228 | 1.4788 |  | -0.9194 | -0.879 | -0.862 | 2.38 | -24.42 | -13.2 | -1.342 | 0.262 | -12.07 |  |  | -10.04 | -10.17 |  | 3.5169 | 14.3038 | 16.5005 | -16.5827 | -7.2117 | -6.8892 | 2.8644 | 2.8258 | -16.4388 | -14.1222 | 11.4219 | 11.9215 | 10.9089 | 10.7433 | -4.6 | -4.8 | -25.2266 | -25.0717 | -1.8828 |  | 3.1175 | 2.1542 | -0.2842 | -0.0123 | -107.6693 | 11.2308 | 11.2308 | 51.3533 | -216.0385 |  |  |  | 8.6822 | 9.55 | 6.06 | -13.03 | 5.03 | -17.8121 | -17.6781 | 30.5441 | 29.1384 | -4.4858 | -24.7621 | -23.8323 | 3.0339 |  | 3.6393 |  | -13.9 | -13.7 | -2.71 | 8.0865 | 8.2979 | 7.115 | 35.6771 | 36.1027 | -24.8838 | -15.1967 | -23.1023 | 2.9425 | 27.17 | 9.83 | 4.5361 | 3.6163 | -6.6379 |  |  |  | 17.1278 |  |  |  |  | 0.1398 | -1 | 5.62 | 2.7 | -2.66 | -2.31 | 11.7025 | -20.0924 | -13.77 | -13.99 | 29.13 | -1.77 | -21.9636 | -10.8545 | -34.6621 | -33.7364 |  | -25.2472 | -30.4283 | -29.9571 | -17.3603 | -21.6751 | -13.473 | -130.2463 | 12.4013 |  | -7.5178 | -7.3589 |  | -20.7666 | -17.9949 | 3.6 | -13.8576 | -14.3426 | 14.0251 | -7.82 | 0 | -5.7 | 1.8609 | -24.4171 | -9.5352 | -9.6396 | 8.4592 | 18.6985 | -31.6622 | 7.9105 | 0.0862 |  | 3.2745 | 4.0595 | 3.4993 | 4.8562 | 4.5213 | -8.0379 | 14.8118 | 15.1198 | 1.8014 | 16.0933 | 18.3902 | -11.84 |  | 0.165 | -0.31 | 1.5 | -18.4671 |  | 4.971 | 0.921 |  | 12.86 | -25.8734 | -17.4321 | -1.76 | 20.1492 |  | 19.5593 | -2.726 | -2.9631 | 1.7229 |  |  | -11.4549 | 65.2594 | 0.6455 | -22.6608 | -7.014 | -7.2035 | 98.0503 | -5.9505 | -10.6795 | 8.3395 | 3.6536 | 4.8936 | 4.8342 | 2.9025 | -4.3078 | -2.8305 | -4.61 | 0 | 25.9282 | 29.7768 | 99.3133 | 0 | 49.0005 | 0 | -11.1781 | 0 | 0 |  | 38.3349 | -18.8899 | -18.3351 | -5.2407 | -4.9817 | 7.03 | 7.22 | -30.1 | -30.2 | 0.1071 | -8.16 | 66.3036 | 13.0929 | 13.0899 | -20.4 | -44.8 | 3.4 | 2.9 |  | -18.1596 | -88.2972 | 44.3301 | -290.2438 | -25.7721 | -25.37 | 122.5501 | 42.4828 | 148.2735 | 83.6722 | 60.9625 | 19.2937 | 19.6598 | -41.5156 | 243.7055 | -181.9927 | 65.9963 | -53.9471 | -0.6091 | 10.193 | -7.04 | -1.987 | -1.979 | 1.84 | -1.2 | -2.1747 | -4.7166 | 10.695 | -8.2017 | -0.8 | 9.736 | 7.782 | 1.8635 | 2.084 | 3.6707 | 4.2876 | 2.8869 |  | 28.7 | 2.235 | -0.1 |  | -5.3674 | -16.8183 | -17.4025 | -2.0961 | 12.6074 | -11.7121 | 0 | -23.5 | 5.6 | 68.0769 | -136.9724
26/05/2026 | 03:30 | 0 |  | 1.2253 | -6.5918 | 3.769 | 8.7319 |  | 9.5699 |  | 14.5069 | 6.1848 | 7.6951 | 4.44 | -22 |  | 0 | -17.6 | 4.2384 | -10.8154 |  | 2.3834 | 4.7516 | 1.456 | -0.5479 | 1.3876 |  | -1.0239 | -0.757 | -0.753 | 2.127 | -24.42 |  | -1.346 | 0.256 | -11.2 |  |  | -9.62 | -9.62 |  | 3.4515 | 13.5593 | 15.3652 | -18.3362 | -6.2866 | -5.9721 | 17.921 | 16.1054 | -19.8391 | -16.9813 | 16.8856 | 22.3442 | 4.3202 | 9.1664 | -4.1 | -4.2 | -23.0261 | -22.9178 | -1.5829 |  | 4.447 | 1.7167 | -0.3882 | -0.0889 | -97.2625 | 12.1464 | 12.3295 | 44.0024 | -205.8078 |  |  |  | 7.6443 | 9.77 | 6.15 | -13.03 | 4.83 | -19.5535 | -19.0177 | 31.4666 | 30.143 | -4.7004 | -22.8078 | -22.7196 | 3.8403 |  | 3.6393 |  | -14.6 | -14.4 | -2.69 | 8.4903 | 8.6077 | 7.5595 | 34.4234 | 34.8953 | -20.642 | -16.9876 | -20.0688 | 2.9143 | 26.8 | 9.67 | 4.3799 | 3.3234 | -6.5026 |  |  |  | 21.1809 |  |  |  |  | 0.0189 | -1.3 | 5.3 | 2.5 | -2.86 | -2.11 | 11.8575 | -22.5713 | -12.76 | -12.79 | 26.75 | -1.4 | -23.9455 | -11.6 | -36.6279 | -35.6909 |  | -24.9215 | -31.8889 | -33.0883 | -16.1232 | -22.1734 | -13.69 | -125.3835 | 15.7618 |  | -7.5984 | -7.4572 |  | -19.8182 | -20.7607 | 11.792 | -14.5956 | -14.6178 | 17.6132 | -0.96 | -5.93 | -1.5 | 1.6723 | -28.8814 | -9.1711 | -9.3674 | 9.3824 | 11.9493 | -30.3868 | 6.9093 | 0.1208 |  | 4.0136 | 4.1186 | 2.9629 | 6.1959 | 5.861 | -8.2054 | 16.5557 | 17.8004 | 1.1454 | 15.3863 | 19.9283 | -11.69 |  | 0.1293 | -0.28 | 0.03 | -20.0061 |  | 4.973 | 0.952 |  | 12.37 | -25.8206 | -17.6017 | -1.72 | 19.669 |  | 19.5566 | -2.7294 | -3.0539 | 1.7062 |  |  | -12.0074 | 66.2922 | 0.91 | -22.6813 | -7.1759 | -7.4341 | 101.0303 | -5.942 | -10.4527 | 8.5164 | 3.6608 | 4.8643 | 4.8184 | 3.2886 | -5.4956 | -3.0006 | -4.61 | 0 | 24.1534 | 29.4511 | 99.347 | 0 | 49.626 | 0 | -9.1309 | -12.3018 | -11.7853 |  |  | -21.0652 | -20.5104 | -5.8576 | -5.9869 | 7.84 | 8.28 | -30.1 | -30.1 | 0.0357 | -8.24 | 70.4807 | 10.8301 | 10.3861 | -19.9 | -43.9 | 4.7 | 4.2 |  |  | -87.7812 | 45.1259 | -290.4867 | -27.4922 | -26.447 | 124.754 | 39.4839 | 155.119 | 85.9856 | 60.5959 | 22.0115 | 21.0974 | -45.4232 | 247.4741 | -184.394 | 63.1886 | -51.8937 | -0.0232 | 10.298 | -6.24 | -1.958 | -1.963 | 1.12 | -1.12 | -2.0504 | -4.744 | 10.695 | -8.7877 | -1.9 | 9.166 | 8.04 |  |  | 3.1065 | 2.8821 | 3.319 |  | 28.4 | 2.2177 | -0.09 |  | -4.9103 | -16.4738 | -18.0308 | -1.6627 | 12.3412 | -13.2075 | 0 | -23 | 4.8 | 67.8131 | -133.4612
26/05/2026 | 04:00 | 0 |  | 0.998 | -6.1639 | 3.7871 | 9.5524 |  | 9.201 |  | 14.6047 | 6.2218 | 7.479 | 2.22 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 4.2145 | -11.0189 |  | 2.6612 | 5.409 | 1.9621 | -0.4233 | 1.3948 |  | -1.118 | -0.82 | -0.804 | 2.004 | -24.42 |  | -1.242 | 0.255 | -11.84 |  |  | -9.68 | -9.69 |  | 3.5984 | 13.3003 | 15.3849 | -18.0585 | -9.0545 | -8.7878 | 13.7039 | 14.5827 | -19.2388 | -17.5808 | 22.1999 | 17.6557 | 9.38 | 10.3042 | -4.7 | -4.6 | -22.9058 | -23.1849 | -1.5888 |  | 1.9327 | 2.146 | -0.3027 | -0.1124 | -93.8139 | 9.6133 | 9.7354 | 46.2809 | -210.3672 |  |  |  |  | 9.42 | 5.74 | -13.09 | 4.66 | -20.0894 | -19.6875 | 32.8952 | 31.8039 | -5.0061 | -21.4097 | -20.8567 | 1.0952 |  | 3.8356 | 8.996 | -14 | -13.8 | -2.59 | 8.7646 | 8.4821 | 7.4349 | 36.9644 | 37.1413 | -26.6921 | -12.7249 | -25.7896 | 2.975 | 26.59 | 9.71 | 4.2236 | 3.3234 | -6.4503 |  |  |  | 22.0464 |  |  |  |  | 0.1752 | -1.1 | 5.3 | 2.58 | -2.7 | -2.16 | 12.4775 | -22.8813 | -12.7 | -12.83 | 26.64 | -1.4 | -24.0545 | -12.1455 | -38.0498 | -37.2545 |  | -26.9107 | -33.1569 | -33.1978 | -13.9941 | -17.1563 | -13.744 | -125.9918 | 12.5997 |  | -7.6809 | -7.6551 |  | -18.4211 | -20.6119 | -0.516 | -15.7388 | -14.8134 | 19.407 | 0 | -3.06 | 6.6 | 1.6579 | -27.3005 | -10.2834 | -10.5198 | 8.8058 | 16.2 | -32.15 | 8.1308 | 0.825 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -9.2101 | 18.2442 | 18.245 | 2.2378 | 15.5119 | 19.4595 | -11.78 |  | 0.1641 | -0.3 | 0.44 | -19.8384 |  | 4.98 | 0.719 |  | 13.04 | -26.8546 | -18.3649 | -1.46 | 20.4266 |  | 19.5819 | -2.7493 | -3.0954 | 1.6552 |  |  |  | 66.4532 | 1.259 | -22.4534 | -7.2916 | -7.0046 | 102.6066 | -6.001 | -10.3715 | 8.2921 | 3.008 | 4.9449 | 4.9608 | 2.3956 | -5.0618 | -3.6758 | -4.19 | 0 | 24.0544 | 27.3011 | 99.3844 | -1.2799 | 49.3199 |  | -9.9011 | 0 | 0 |  |  | -19.5601 | -18.8075 | -6.1818 | -6.0623 | 7.36 | 7.62 | -29.9 | -29.6 | 0.2463 | -7.12 | 66.2119 | 13.2661 | 13.2014 | -20 | -44.8 | 4.3 | 3.8 |  |  | -85.9244 | 44.0895 | -290.9524 | -25.8689 | -24.8315 | 121.8397 | 44.3681 | 151.8931 | 81.787 | 58.7983 | 22.1565 | 18.1361 | -39.1248 | 242.9127 | -183.7393 | 67.6823 | -53.9832 | -0.4211 | 10.512 | -6.16 | -1.955 | -1.967 | 1.52 | -1.36 | -2.2595 | -4.5701 | 10.7256 | -8.6992 | -1.6 | 8.192 | 7.632 | 1.8581 |  | 5.08 | 4.6085 | 3.107 |  | 28.5 | 1.3359 | -0.07 |  | -4.6363 | -15.9318 | -17.1291 | -1.7401 | 12.1664 | -12.2606 | 0 | -23.7 | 5.9 | 67.2493 | -135.7908
26/05/2026 | 04:30 | 0 |  | 1.0213 | -6.2801 | 3.9568 | 9.3092 |  | 9.56 |  | 15.1101 | 6.4238 | 7.773 | 2.22 | -22 |  | 0 | -15.4 | 3.9514 | -10.6353 |  | 3.3704 | 6.1422 | 1.782 | -0.4895 | 1.4123 |  | -1.1888 | -0.906 | -0.891 | 1.99 | -24.42 |  | -1.625 | 0.259 | -12.36 |  |  | -9.86 | -9.82 |  | 3.7067 | 13.8095 | 15.6825 | -15.9984 | -9.0797 | -9.0305 | 3.8827 | 4.2855 | -16.4938 | -14.2854 | 12.2592 | 13.4039 | 13.1726 | 11.1529 | -5 | -5.2 | -24.2151 | -24.1096 | -1.8439 |  | 0.5631 | 2.9057 | -0.2395 | -0.0376 | -103.5188 | 11.6275 | 11.7801 | 48.6333 | -209.9458 |  |  |  | 8.792 | 9.31 | 5.85 | -13.06 | 4.71 | -19.5535 | -19.8215 | 31.9362 | 30.8895 | -5.3275 | -21.3864 | -21.3405 | 0.4469 |  | 3.8356 | 8.835 | -14 | -13.6 | -2.67 | 9.1602 | 9.6883 | 8.2085 | 39.1968 | 39.1457 | -29.1473 | -13.3673 | -28.4567 | 2.9295 | 26.97 | 9.65 | 4.5361 | 3.5187 | -6.5058 |  |  |  | 21.0033 |  |  |  |  | 0.152 | -1.1 | 5.66 | 2.74 | -2.71 | -2.27 | 11.439 | -23.2588 | -13.25 | -13.17 | 28.26 | -1.17 | -23.3273 | -11.6182 | -36.8715 | -35.9273 |  | -25.8338 | -31.2053 | -31.7909 | -15.0164 | -20.012 | -13.38 | -128.85 | 4.5291 |  | -8.1029 | -7.2756 |  | -19.1285 | -18.1775 | -1.54 | -15.0493 | -14.53 | 15.9884 | 6.54 | -13.83 | 0 | 1.7571 | -25.4823 | -9.6327 | -9.9486 | 9.7639 | 18.6739 | -34.9119 | 6.7897 | 0.1181 |  | 3.4824 | 3.46 | 0 | 6.8657 | 6.8657 | -10.5497 | 17.2743 | 17.2241 | 0.6448 | 14.1213 | 20.397 | -11.56 |  | 0.1385 | -0.31 | 0.02 | -20.2157 |  | 5.027 | 0.805 |  | 13.09 | -25.9567 | -17.2903 |  | 20.1874 |  | 19.6748 | -2.7419 | -3.0393 | 1.6601 |  |  | -12.931 | 65.7227 | 0.7285 | -22.541 | -7.2431 | -7.4847 | 101.8654 | -5.9222 | -10.4641 | 8.5166 | 3.3583 | 4.9889 | 4.9925 | 2.9294 | -7.907 | -6.6171 | -5.87 | 0 | 31.3431 | 21.6089 | 92.2307 | -5.6742 | 46.2069 |  | -7.8197 | -11.0656 | -10.8914 | 35.5465 |  | -21.4827 | -20.8894 | -6.991 | -6.6121 | 6.28 | 6.72 | -31.8 | -31.9 | 0.0192 | -7.04 | 62.9573 | 13.7158 | 13.0127 | -19.9 | -44 | 5.6 | 5.1 |  |  | -90.6596 | 44.5738 | -292.292 | -26.5178 | -25.7643 | 115.9937 | 51.997 | 153.9505 | 77.488 | 50.736 | 15.5732 | 17.6211 | -42.0794 | 232.8716 | -180.484 | 57.4869 | -46.4068 | 0.0256 | 10.813 | -6.8 | -1.937 | -1.933 | 2 | -1.44 | -2.1 | -4.2466 | 10.8995 | -8.4947 | -3 | 9.051 | 7.548 |  |  | 4.1069 | 3.5403 | 4.1788 |  | 29.3 | 0.8867 | -0.08 |  | -3.244 | -17.4436 | -18.6869 | 0 | 13.0891 | -13.8142 | 0 | -23.9 | 6 | 64.2078 | -133.9898
26/05/2026 | 05:00 | 0 |  | 1.0733 | -6.1023 | 3.4283 | 9.456 |  | 9.8681 |  | 15.0248 | 6.4538 | 7.7304 | 2.22 | -24.2 |  | 0 | -17.6 | 4.1899 | -10.6398 |  | 3.6055 | 6.4423 | 1.8814 | -0.5322 | 1.3879 |  | -1.1304 | -0.906 | -0.887 | 2.171 |  | -13.2 | -1.549 | 0.263 | -12.47 |  |  | -9.62 | -9.67 |  | 3.7267 | 13.6781 | 15.4827 | -15.9635 | -9.7528 | -9.5896 | 3.9736 | 3.903 | -16.4241 | -14.3668 | 12.0763 | 12.285 | 15.2856 | 11.2178 | -5 | -5 | -23.9326 | -23.9131 | -1.7502 |  | 0.6609 | 2.77 | -0.1239 | -0.0558 | -102.8779 | 11.8107 | 11.7191 | 48.6129 | -206.4429 |  |  |  |  | 9.28 | 5.74 | -12.8 | 5.01 | -21.0271 | -20.8931 | 33.5935 | 31.9784 | -5.3673 | -22.0547 | -21.985 | 0.5168 |  | 3.8356 | 8.691 | -13.9 | -13.8 | -2.64 | 9.8377 | 9.939 | 8.5639 | 39.3715 | 39.0809 | -29.6372 | -13.1464 | -28.8121 | 2.8839 | 26.94 | 9.82 | 4.5361 | 3.5187 | -6.6678 |  |  |  | 21.9134 |  |  |  | -14.1 | 0.014 | -0.6 | 5.62 | 3.18 | -2.3 | -2.1 | 12.183 | -22.7438 | -13.2 | -13.31 | 28.14 | -0.62 | -24.1273 | -12.1455 | -38.6469 | -38.1091 |  | -24.8175 | -31.4046 | -31.3954 | -23.9152 | -29.8033 | -13.67 | -126.6379 | 4.1832 |  | -7.886 | -7.6216 |  | -14.039 | -14.2988 | 2.576 | -16.4616 | -16.0284 | 17.1991 | 0 | -9.54 | 0.2 | 2.1341 | -17.875 | -10.0571 | -10.2512 | 9.5764 | 19.7711 | -32.1268 | 7.5933 | 0.1737 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.703 | -11.387 | 18.9565 | 19.2838 | 1.1732 | 14.3283 | 21.2808 | -10.83 |  | 0.1293 | -0.32 | -0.67 | -21.1969 |  | 4.98 | 0.9 | 2.8894 | 12.42 | -26.0057 | -17.364 | -1.64 | 19.9421 |  | 19.4007 | -2.8087 | -3.1177 | 1.7011 |  |  | -12.702 | 66.5674 | 1.0111 | -21.9918 | -7.1529 | -7.3515 | 103.8532 | -5.8583 | -10.1391 | 8.3128 | 3.9904 | 4.9962 | 5.0162 | 2.4982 | -5.8175 | -4.1482 | -7.12 | 0 | 29.8245 | 23.4494 | 93.6474 | 0 | 49.3938 |  | -9.9892 | 0 | -10.6693 |  | 33.3935 | -21.5651 | -20.884 | -6.4509 | -6.5412 | 6.58 | 6.82 | -31.5 | -31.9 | 0.054 | -6.8 | 69.4288 | 10.1032 | 9.7411 | -19.5 | -45.2 | 6 | 5.4 |  | -18.1284 | -90.816 | 42.8276 | -292.1032 | -24.6693 | -25.5703 | 119.2855 | 47.7584 | 155.1421 | 81.4758 | 51.0672 | 17.2898 | 15.9624 | -46.0868 | 238.1316 | -182.1044 | 56.2393 | -44.8872 | 0.3284 | 9.975 | -7.52 | -2.076 | -2.081 | 2.88 | -1.76 | -2.4958 | -4.3931 | 10.8721 | -9.7551 | -2 | 9.28 | 9.189 |  |  | 4.3294 | 3.1753 | 3.6659 |  | 30.2 | 0.3767 | -0.04 |  | -3.8893 | -16.4563 | -18.3347 | -0.8093 | 12.1184 | -12.5709 | 0 | -24.6 | 6.1 | 64.8623 | -133.5826
26/05/2026 | 05:30 | 0 |  | 0.8666 | -5.7108 | 3.6206 | 9.8583 |  | 10.57 |  | 13.9753 | 5.8278 | 7.018 |  | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.7264 | -11.2598 |  | 4.0243 | 6.9761 | 1.7201 | -0.54 | 1.5732 |  | -1.0867 | -0.799 | -0.77 | 1.881 | -24.42 | -11 | -1.559 | 0.271 | -11.25 |  |  | -9.62 | -9.63 |  | 3.8486 | 14.608 | 16.5107 | -16.9623 | -6.7563 | -6.3028 | 3.6372 | 4.3704 | -16.9244 | -14.344 | 9.8811 | 10.261 | 15.8557 | 9.6428 | -4.2 | -4.2 | -24.4417 | -24.753 | -1.7807 |  | 4.7872 | 2.2027 | -0.0886 | -0.0558 | -97.6592 | 13.245 | 13.184 | 44.1833 | -198.7042 |  |  |  | 10.249 | 9.79 | 6.18 | -12.02 | 5.57 | -22.2327 | -21.9648 | 33.87 | 32.3465 | -5.4502 | -21.6035 | -21.6435 | 4.9312 |  | 3.6393 | 8.506 | -11 | -11.3 | -2.87 | 11.1921 | 11.6995 | 10.3025 | 35.2073 | 35.286 | -25.0077 | -14.4772 | -24.3544 | 2.7629 | 27.31 | 9.81 | 4.8486 | 3.9093 | -6.7621 |  |  |  | 22.5074 |  |  | -14.9 |  | 0.5084 | 0.1 | 6.22 | 4.06 | -1.61 | -2.16 | 11.718 | -22.2513 | -13.57 | -13.56 | 28.99 | 0.47 | -23.2182 | -11.5636 | -40.4033 | -38.9636 |  | -21.7756 | -28.8808 | -29.1783 | -23.8429 | -28.4969 | -13.226 | -120.1417 | -0.7744 |  | -8.25 | -7.8173 |  | -14.8618 | -14.6026 | -3.588 | -17.7085 | -17.434 | 18.7347 | 6.57 | -14.83 | 0 | 2.2981 | -20.4334 | -10.3995 | -10.591 | 9.6298 | 20.4262 | -34.0574 | 7.6917 | 0.3225 |  |  | 0 |  | 10.0474 | 9.545 | -12.2243 | 20.6264 | 20.8049 | -0.1604 | 12.2637 | 19.9283 | -12.33 |  | 0.1751 | -0.34 | 1.25 | -20.0513 |  | 4.914 | 1.074 |  | 11.9 | -24.2275 | -15.867 | -1.23 | 18.838 |  | 18.8336 | -3.1207 | -3.4987 | 1.7558 |  |  |  | 66.7445 | -0.1522 | -21.4522 | -6.4231 | -6.9105 | 105.5072 | -5.4612 | -9.3451 | 8.0436 | 3.6641 | 5.0475 | 5.0795 | 3.2404 | -4.7775 | -2.9627 | -5.03 | 0 | 24.8861 | 26.8465 | 91.0559 | 0 | 49.6645 |  | -11.9819 | 0 | 0 |  |  | -21.4992 | -21.2465 | -7.1357 | -7.1593 | 2.24 | 2.37 | -31.6 | -31.6 | 0.2298 | -6.08 | 70.7962 | 10.0943 | 10.0073 | -19.1 | -45.2 | 5.3 | 4.9 |  |  | -87.5959 | 46.6706 | -293.6282 | -27.2405 | -25.7065 | 121.4158 | 44.003 | 155.5833 | 83.3985 | 59.3982 | 9.5249 | 8.9652 | -45.256 | 243.7173 | -184.4344 | 63.2822 | -48.4885 | 0.6336 | 10.403 | -8.08 | -2.055 | -2.057 | 3.12 | -1.84 | -2.6744 | -4.0421 | 10.1671 | -9.6391 | -0.4 | 7.99 | 8.998 |  |  | 3.4528 | 3.2619 | 3.0279 |  | 30.8 | 1.1709 | -0.03 |  | -2.9737 | -16.3898 | -17.9007 | -0.8918 | 11.7096 | -12.0264 |  | -25.2 | 6.9 | 56.5962 | -127.5746
26/05/2026 | 06:00 | 0 |  | 1.076 | -6.1242 | 3.5036 | 9.2977 |  | 10.9572 |  | 12.4569 | 5.1008 | 6.6199 | -4.44 |  |  | 0 |  | 3.8832 | -12.1226 |  | 4.8038 | 8.489 | 1.6803 | -0.5109 | 1.4232 |  | -1.1363 | -0.92 | -0.904 | 2.359 | -17.76 |  | -1.564 | 0.289 | -11.93 |  |  | -9.29 | -9.46 |  | 4.0783 | 16.242 | 18.0088 | -16.3412 | -9.7221 | -8.7531 | 9.0989 | 10.1938 | -17.2872 | -14.8919 | 15.002 | 14.5274 | 9.4962 | 9.5013 | -4.2 | -4.3 | -21.8487 | -21.1338 | -1.7603 |  | 2.9123 | 2.4282 | 0.1604 | 0.1556 | -90.7315 | 13.0314 | 13.0924 | 26.7262 | -197.6698 |  |  |  | 12.3148 | 9.97 | 6.49 | -11.5 | 5.91 | -21.0271 | -21.4289 | 32.855 | 31.4186 | -5.9035 | -19.6524 | -20.0579 | 2.272 |  | 3.456 | 9.388 | -9.3 | -9.6 | -2.75 | 13.4692 | 13.9564 | 12.3948 | 34.2359 | 33.6385 | -27.1005 | -11.4975 | -26.6983 | 2.9349 | 28.08 | 10.33 | 5.4736 | 4.5929 | -7.1764 |  |  |  | 19.8729 |  |  | -14.6 | -16.4 | 0.1093 | 1.6 | 8.02 | 5.56 | -0.54 | -2.69 | 11.2995 | -21.1062 | -11.4 | -11.5 | 27.54 | 1.09 | -22.5091 | -11.0182 | -39.233 | -38.2091 |  | -19.9918 | -26.7012 | -26.3504 | -16.8186 | -20.6764 | -13.275 | -104.0478 | -4.7441 |  | -7.8043 | -7.3844 |  | -19.2663 | -17.5509 | 8.208 | -13.7698 | -13.2837 | 16.7904 | 6.22 | -10.9 | 0.7 | 2.6018 | -27.8526 | -9.6125 | -9.9862 | 9.5204 | 16.8646 | -28.9696 | 7.3932 | 0.038 |  |  | 0 |  | 9.0426 | 8.5403 | -16.0758 | 19.8433 | 20.0391 | -2.2653 | 10.3977 | 21.608 | -12.56 |  | 0.1449 | -0.31 | 0.48 | -21.3804 |  | 4.933 | 1.022 |  | 10.56 | -22.1418 | -14.2942 | -2.16 | 17.4831 |  | 19.1368 | -3.2059 | -3.5142 | 1.9052 |  |  | -12.3725 | 65.3909 | -0.2761 | -20.9362 | -7.6254 | -7.7599 | 107.2322 | -5.1978 | -9.1812 | 7.8449 | 2.9394 | 5.1646 | 5.1902 | 2.3284 | -7.9742 | -6.1642 | -5.03 | 7.1392 | 45.3701 | 32.075 | 82.3916 | 0 | 49.8553 |  | -9.029 | -11.3607 | -11.8814 |  |  | -20.7411 | -19.5601 | -7.2052 | -6.7809 | 6.87 | 7.11 | -30.4 | -31.1 | 0.1419 | -7.68 | 68.8082 | 13.0433 | 12.9638 | -19.1 | -43.7 | 4.7 | 4.2 |  |  | -69.3028 | 37.1378 | -293.2501 | -29.5479 | -23.3583 | 120.2514 | 43.417 | 153.4383 | 81.6496 | 56.1273 | 15.7236 | 16.28 | -43.6449 | 242.0958 | -182.63 | 60.1978 | -50.2114 | -0.3259 | 9.581 | -8.16 | -2.047 | -2.053 | 3.2 | -0.56 | -2.9512 | -5.4765 | 10.5211 | -8.0552 | -0.6 | 7.653 | 9.205 | 1.8638 | 2.0893 | 3.5444 | 2.8758 | 4.0209 |  | 28.5 | 0.8879 | 0.09 |  | -3.178 | -16.9018 | -19.116 | 0 | 12.3898 | -13.7583 |  | -23.4 | 4.8 | 67.2955 | -136.2359
26/05/2026 | 06:30 | 0 |  | 1.4481 | -6.3942 | 3.7102 | 9.6009 |  | 11.8799 |  | 12.2789 | 4.8889 | 6.297 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.8987 | -12.4487 |  | 6.0399 | 10.2022 | 1.6926 | -0.4284 | 1.4739 |  | -1.0559 | -0.865 | -0.849 | 2.277 | -15.54 | -13.2 | -1.094 | 0.291 | -11.07 |  |  | -9.88 | -9.87 |  | 3.7458 | 18.6446 | 20.6775 | -15.6331 | -6.703 | -6.6354 | 2.3402 | 2.2848 | -14.465 | -12.1163 | 7.1507 | 7.4594 | 16.8381 | 9.564 | -4.7 | -4.8 | -23.9722 | -23.791 | -1.643 |  | 5.8626 | 2.6439 | 1.058 | 0.7866 | -94.4548 | 14.5878 | 14.5573 | 15.5537 | -192.372 |  |  |  | 11.2669 | 9.53 | 6.33 | -10.76 | 5.3 | -23.8402 | -23.4383 | 27.5287 | 26.0283 | -7.3489 | -13.9182 | -14.0406 | 5.492 |  | 3.2596 | 8.294 | -7.9 | -8.2 | -2.84 | 17.3864 | 17.0684 | 15.8896 | 31.9218 | 32.4418 | -24.9955 | -12.695 | -23.7273 | 2.9776 | 30.6 | 11.36 | 6.8799 | 5.7648 | -7.7578 |  |  |  | 20.5816 |  |  | -17.6 | -16.5 | -0.1929 | 4.4 | 11.62 | 8.52 | 1.56 | -3.38 | 11.4855 | -21.5487 | -13.81 | -13.94 | 33.3 | 3.22 | -22.1273 | -11.3909 | -38.9119 | -37.7364 | 13.7576 | -12.0993 | -20.0414 | -19.6 | -16.6626 | -21.2074 | -12.372 | -93.2389 | -12.0303 |  | -9.4636 | -8.9501 |  | -19.5473 | -18.958 | 5.648 | -14.7519 | -14.4176 | 16.1924 | -7.26 | -4.95 | 1.6 | 3.22 | -33.2571 | -8.553 | -8.7863 | 7.7206 | 18.1302 | -28.5796 | 7.7652 | 0.1609 |  | 4.5518 | 3.9888 | 3.7179 | 12.2243 | 11.8894 | -20.5971 | 20.3981 | 20.6072 | -5.3451 | 0 | 23.0924 | -13.04 |  | 0.144 | -0.3 | -0.12 | -22.8279 |  | 5.228 | 1.048 |  | 9.16 | -19.1118 | -9.8332 | -2.43 | 16.0483 |  | 19.4395 | -3.0071 | -3.3323 | 2.0025 |  |  |  | 67.1644 | -0.9552 | -20.3889 | -7.4202 | -7.3896 | 110.2997 | -4.944 | -10.1806 | 8.3315 | 2.9353 | 5.5089 | 5.5778 | 2.3074 | -8.8111 | -7.582 | -3.35 | 6.4988 | 44.9277 | 32.6084 | 76.2879 | -2.0187 | 49.9049 |  | -9.5174 | -12.4569 | -13.9867 |  |  | -19.3623 | -18.9778 | -8.03 | -7.7495 | 7.81 | 8.33 | -30.3 | -30.4 | 0.195 | -8.32 | 59.8954 | 14.8003 | 14.6836 | -18.7 | -43.4 | 3.9 | 3.3 | -18.1407 | -18.0612 | -69.6678 | 38.2045 | -294.9385 | -30.4843 | -23.2895 | 116.8808 | 47.8612 | 149.9237 | 76.1405 | 52.8403 | 14.7025 | 13.0738 | -41.5499 | 238.6638 | -179.376 | 61.3224 | -50.0468 | -0.7727 | 9.534 | -7.92 | -2.017 | -2.016 | 2.8 | -0.32 | -3.2778 | -5.5955 | 9.7002 | -6.5904 | -0.6 | 8.584 | 7.953 | 1.6342 | 1.814 | 3.6518 | 3.0414 | 3.422 |  | 27.9 | 0.8954 | 0.42 |  | 0 | -16.295 | -18.524 | 0 | 12.0318 | -14.2775 | 0 | -22.6 | 4.4 | 59.1982 | -132.6321
26/05/2026 | 07:00 | 0 |  | 1.441 | -6.4255 | 4.6145 | 9.4189 |  | 12.6157 |  | 11.6909 | 4.5269 | 5.9415 | -4.44 | -24.2 |  |  | -17.6 | 4.0733 | -12.5783 |  | 5.6723 | 10.0584 | 1.3701 | -0.6449 | 1.3541 |  | -1.0637 | -0.859 | -0.85 | 2.833 | -15.54 | -11 | -1.009 | 0.299 | -10.96 |  |  | -9.4 | -9.24 | 0.2479 | 3.7103 | 19.2207 | 21.078 | -16.6578 | -10.9636 | -10.6792 | 11.7375 | 12.1154 | -15.283 | -13.0749 | 14.3348 | 11.8526 | 16.7416 | 9.7919 | -5 | -5.1 | -21.042 | -20.768 | -1.3769 |  | 1.0659 | 3.6527 | 1.5954 | 1.2148 | -77.7306 | 13.2755 | 13.3671 | 19.489 | -175.6136 |  |  |  | 9.1712 | 9.03 | 6.31 | -11.62 | 4.04 | -24.51 | -24.376 | 28.4602 | 26.689 | -7.4673 | -15.7991 | -16.0082 | 1.0632 |  | 3.456 | 8.568 | -6.6 | -7.2 | -2.87 | 17.0454 | 16.9727 | 15.47 | 33.1371 | 33.2829 | -29.1298 | -9.2222 | -26.9072 | 2.9659 | 30.94 | 11.44 | 7.3486 | 6.1554 | -7.5252 |  |  |  | 20.98 |  |  |  | -16.5 | -0.1538 | 5.7 | 11.56 | 9.66 | 2.61 | -3.52 | 9.889 | -21.0437 | -9.64 | -9.85 | 24.65 | 2.07 | -21.6909 | -11.4 | -40.3134 | -39.0818 | 11.5145 | -14.4066 | -22.0547 | -21.6579 | -17.7638 | -25.4103 | -11.714 | -95.7351 | -39.2196 |  | -10.6746 | -10.0239 |  | -18.094 | -16.0704 | -2.052 | -17.3068 | -16.8119 | 15.7292 | 6.36 | -15.07 | -0.8 | 3.1747 | -27.7587 | -8.3965 | -8.7596 | 7.9386 | 18.0566 | -25.5182 | 8.0587 | 0.5121 |  | 3.453 | 2.9707 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -20.4297 | 21.5114 | 21.5631 | -4.6588 | 0 | 23.5123 | -13.9 |  | 0.1925 | -0.27 | -0.08 | -23.4643 |  | 5.727 | 1.023 |  | 9.84 | -20.8128 | -12.0584 | -2.93 | 16.3917 |  | 19.4136 | -3.4474 | -3.7904 | 1.9663 |  |  | -11.2638 | 66.0472 | -0.6912 | -19.7482 | -7.245 | -7.4245 | 116.8421 | -4.3942 | -9.1889 | 7.4091 | 3.2257 | 5.6114 | 5.736 | 2.4907 | -14.7037 | -13.1459 | -9.22 | 7.7101 | 40.7805 | 16.5393 | 65.1968 | -11.1199 | 41.0608 |  | -8.1026 | -11.4614 | -12.4687 | 26.1188 |  | -21.2136 | -20.9609 | -10.1181 | -10.1105 | 12.95 | 12.92 | -30.5 | -30.9 | 0.0357 | -6.08 | 69.0481 | 11.0299 | 10.7455 | -18.2 | -42.7 | 5.2 | 4.6 |  | -18.3318 | -91.4322 | 39.1626 | -292.4152 | -26.3991 | -27.0292 | 96.4614 | 69.3895 | 160.8346 | 60.103 | 26.3898 | 12.6976 | 11.0759 | -50.4839 | 207.8212 | -170.8074 | 35.6924 | -28.0854 | 1.5955 | 10.152 | -8.64 | -2.06 | -2.076 | 3.52 | -1.84 | -3.2038 | -4.4236 | 8.0003 | -6.2089 | -0.3 | 7.778 |  |  |  | 3.4076 | 2.9811 | 4.486 |  | 26.7 | -0.0263 | 0.48 |  | 0 | -18.5467 | -20.7588 | 2.3863 | 13.8547 | -15.5627 | 0 | -21.3 | 3.3 | 41.2234 | -114.2752
26/05/2026 | 07:30 | 0 |  | 2.2398 | -7.3204 | 4.2326 | 9.5635 |  | 13.4373 |  | 14.568 | 6.2468 | 7.6885 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.2078 | -10.3014 |  | 6.101 | 10.5814 | 1.6279 | -0.5847 | 1.3308 |  | -1.0778 | -0.891 | -0.867 | 2.753 | -13.32 | -11 | -0.983 | 0.292 | -10.7 |  |  | -9.61 | -9.7 | 1.0011 | 3.4891 | 20.9575 | 23.6011 | -12.2502 | -8.3922 | -7.1361 | 11.3841 | 19.8692 | -13.9482 | -10.2321 | 23.4039 | 24.6297 | 73.8056 | 11.5393 | -5.4 | -5.5 | -23.639 | -26.4648 | -1.6219 |  | 2.029 | 4.7327 | 2.0261 | 1.4215 | -134.2509 | 52.3697 | 52.4308 | 7.8887 | -154.2619 |  |  |  | 16.2966 | 9.63 | 7.07 | -9.62 | 6.12 | -24.242 | -24.242 | 27.1802 | 25.719 | -9.126 | -1.7629 | -1.3297 | 2.2935 | 0 | 3.456 | 8.79 | -11.4 | -11.4 | -3.51 | 22.8653 | 23.2226 | 21.4672 | 52.8564 | 52.5213 | -29.5224 | -31.6521 | -26.5721 | 2.7715 | 35.15 | 13.68 | 8.2861 | 7.2296 | -8.4524 |  |  |  | 22.2505 |  |  | -28.2 | -27.9 | 0.4938 | 7.8 | 13.26 | 12.32 | 4.22 | -3.95 | 11.191 | -23.2288 | -9.6 | -9.6 | 26.46 | 3.73 | -23.3273 | -11.7818 | -40.9049 | -39.2091 | 16.9592 | -9.2976 | -17.8674 | -17.3168 | -17.1867 | -24.5768 | -11.756 | -81.5075 | -47.1537 |  | -10.669 | -11.1374 |  | -18.8734 | -17.798 | 14.864 | -18.9088 | -19.2094 | 11.5222 | 0 | -13.16 | -2.9 | 3.6058 | -27.2755 | -8.3927 | -8.5759 | 8.2824 | 10.8261 | -25.1933 | 8.4964 | 0.4692 |  | 3.2163 | 4.6278 | 3.2374 | 12.2243 | 12.0569 | -18.9226 | 22.262 | 22.895 | -3.8914 | 10.5054 | 24.025 | -14.79 |  | 0.1467 | -0.24 | 0.56 | -23.669 |  | 5.84 | 1.117 |  | 8.57 | -21.5251 | -12.74 | -2.82 | 15.8119 |  | 21.011 | -4.379 | -4.772 | 2.0618 |  |  |  | 68.688 | -0.5039 | -21.6439 | -7.4805 | -7.2722 | 116.6147 | -3.6137 | -8.5981 | 5.3126 | 3.0732 | 5.8898 | 5.9101 | 2.3429 | -18.1204 | -17.7832 | -9.22 | 4.0804 | 25.1473 | 19.3247 | 72.8584 | -18.4744 | 33.3931 |  | -6.0554 | -10.4633 | -12.7109 |  | 20.5499 | -18.6152 | -18.3406 | -11.7351 | -11.8975 | 16.1 | 16.23 | -30.4 | -30.4 | 0.2829 | -4.08 | 68.934 | 15.0343 | 15.2678 | -17.4 | -42.7 | 2.2 | 1.6 | -18.1696 | -17.9629 | -125.6771 | 23.7481 | -247.667 | -23.5434 | -28.2573 | 80.2254 | 85.9624 | 126.4787 | 101.2408 | 4.3383 | 18.3194 | 17.1086 | -18.148 | 143.6841 | -214.5952 | 74.0079 | -68.094 | -0.7727 | 9.987 | -9.04 | -2.069 | -2.07 | 4.08 | -1.92 | -3.6903 | -4.2466 | 7.0024 | -5.6535 | -0.7 | 8.227 | 5.798 |  |  | 3.6946 | 3.6423 | 4.7262 |  | 27 | 0.5537 | 0.63 |  |  | -18.8761 | -21.0344 | 2.7697 | 14.6347 | -16.178 | 0 | -22 | 4.1 | 33.0213 | -105.4816
26/05/2026 | 08:00 | 0 |  | 2.237 | -10.3485 | 3.1458 | 9.6048 |  | 13.7719 |  | 13.7237 | 5.4158 | 6.8576 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 4.2309 | -11.9031 |  | 6.578 | 11.4322 | 1.575 | -0.5525 | 1.383 |  | -1.1246 | -0.891 | -0.882 | 2.738 | -11.1 | -11 | -0.937 | 0.294 | -10.77 |  |  | -10.49 | -10.46 | 1.9406 | 3.405 | 22.5329 | 24.9805 | -10.4931 | -6.848 | -6.5926 | 4.1116 | 4.9505 | -10.2801 | -7.7597 | 14.4959 | 15.122 | 78.244 | 10.4669 | -5.8 | -5.7 | -27.2925 | -27.0337 | -2.0173 |  | 4.2424 | 4.4377 | 0 | 0.1863 | -130.9854 | 52.8275 | 53.0412 | -1.3865 | -154.1176 |  |  |  | 20.5778 | 10.46 | 8.17 | -7.35 | 8.26 | -25.4477 | -25.3137 | 28.0918 | 26.5636 | -11.5277 | 3.7014 | 4.184 | 4.1961 | 0 | 3.456 | 8.607 | -8.3 | -8.8 | -3.75 | 28.3811 | 28.8152 | 26.7883 | 48.8718 | 49.432 | -29.955 | -29.547 | -27.1902 | 3.0312 | 38.08 | 14.95 | 9.0674 | 8.0109 | -8.7142 |  |  |  | 27.1184 |  |  | -30.1 | -31.9 | 0.4401 | 9.5 | 14.92 | 13.86 | 5.66 | -4.38 | 13.8725 | -27.2766 | -8.95 | -9.05 | 26.99 | 5.58 | -28.4909 | -14.1818 | 0 | -45.6909 | 29.4288 | 0.4843 | -8.6545 | -8.3929 | -20.5108 | -27.1942 | -11.279 | -69.0679 | -61.2761 |  | -11.5853 | -11.2804 |  | -16.8448 | -16.2441 | 20.496 | -21.871 | -21.5639 | 8.4879 | -19.87 | -11.63 | 0.3 | 3.7268 | -27.8094 | -6.8134 | -6.809 | 8.3824 | 12.062 | -20.233 | 8.264 | -1.3875 |  | 3.768 | 3.5228 | 3.6969 | 14.4012 | 14.7362 | -18.0853 | 0 | 28.9567 | -4.0197 | 0 | 22.4967 | -15.61 |  | 0.1385 | -0.24 | 0.54 | -22.8962 |  | 5.557 | 1.087 |  | 9.91 | -21.9564 | -13.7433 | -2.68 | 17.8989 |  | 20.8136 | -5.1333 | -5.5439 | 2.1153 |  |  | -11.1303 | 72.4862 | 0.2536 | -21.1597 | -6.7934 | -6.5571 | 118.338 | -2.5548 | -7.088 | 4.2258 | 2.5823 | 5.7872 | 5.9259 | 2.0326 | -23.2221 | -21.9916 | -12.15 | 6.8848 | 31.3794 | 11.865 | 63.7794 | -23.5841 | 29.2836 |  | -6.0478 | 0 | -10.2333 | 12.6574 | 8.2459 | -18.9503 | -18.3516 | -14.886 | -15.063 | 21.65 | 21.59 | -31.1 | -30.4 | 0.0009 | -0.32 | 73.3078 | 16.5089 | 16.5896 | -17 | -43.1 | 1.8 | 1.3 |  | -18.211 | -136.499 | 15.7471 | -245.5517 | -20.0629 | -30.8606 | 64.2452 | 103.8673 | 124.7639 | 89.1909 | -12.8685 | 20.8646 | 20.826 | -19.5981 | 122.4024 | -205.8633 | 57.6919 | -55.3671 | -1.0291 | 9.429 | -9.76 | -2.062 | -2.051 | 4.96 | -2.88 | -3.5915 | -3.2517 | 5.0401 | -5.7115 | -0.7 | 6.788 | 5.799 |  |  | 4.897 | 3.9545 | 3.7753 |  | 27 | 0.4084 | 0.64 |  | 0 | -19.0328 | -21.3534 | 4.7001 | 14.6021 | -15.802 | 0 | -22.3 | 3.5 | 29.2744 | -94.5633
26/05/2026 | 08:30 | 0 |  | 3.1295 | -8.6418 | 1.1582 | 10.1313 |  | 15.2609 |  | 13.7246 | 5.2378 | 6.6772 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 4.1605 | -12.7705 |  | 7.8132 | 13.7886 | 1.909 | -0.5555 | 1.4813 |  | -1.1306 | -0.671 | -0.585 | 3.296 | -11.1 | -8.8 | -0.701 | 0.305 | -8.46 |  |  | -9.74 | -9.91 | 4.7705 | 3.6527 | 25.2689 | 27.7877 | -17.1836 | -6.3067 | -6.6079 | 19.6205 | 19.782 | -14.2312 | -11.2652 | 12.7657 | 33.0418 | 86.4555 | 7.5608 | -4.7 | -4.7 | -24.9101 | -23.7091 | -2.1216 |  | 5.7887 | 7.1318 |  | 0.2114 | -103.122 | 50.2029 | 50.9659 | -18.0553 | -123.2641 |  |  |  | 25.378 | 10.85 | 8.93 | -3.97 | 11.1 | -22.9025 | -23.0364 | 34.015 | 32.2665 | -6.8388 | 2.5205 | 3.4348 | 4.4684 |  | 3.0633 | 8.166 | -1.7 | -3.2 | -4.14 | 34.4039 | 33.7835 | 32.0946 | 38.963 | 38.6499 | -27.939 | -25.1447 | -22.6428 | 3.2856 | 36.28 | 14.6 | 10.6299 | 9.7687 | -10.2401 |  |  |  | 27.7651 |  |  | -30.3 | -32.5 | 2.3163 | 11.9 | 13.64 | 16.56 | 7.34 | -3.46 | 15.9805 | -27.179 | -8.52 | -8.7 | 23.62 | 9.33 | -28.5455 | -14.6091 |  | -45.4818 | 35.8551 | 5.9983 | -3.7662 | -3.6703 | -17.797 | -26.926 | -11.315 | -50.5509 | -63.3797 |  | -12.5451 | -11.9516 |  | -15.3407 | -15.2117 | -1.028 | -18.1644 | -17.3884 | 16.2732 | 0 | -4.98 | 6.3 | 4.4541 | -28.5446 | -8.9859 | -8.9725 | 8.6599 | 7.9962 | -27.2375 | 7.9731 | -1.0922 |  | 4.2512 | 4.7554 | 3.1029 | 12.5592 | 12.3918 | -16.5782 |  | 30.7185 | -2.9549 | 0 | 21.8863 | -15.94 |  | 0.1476 | -0.34 | 1.02 | -21.4666 |  | 5.216 | 1.116 |  | 11.31 | -22.818 | -13.7957 | -2.33 | 20.2249 |  | 22.8893 | -5.5076 | -5.8895 | 2.3142 |  |  | -12.5696 | 77.9828 | 0.589 | -21.5775 | -5.9442 | -6.187 | 127.8746 | -1.9737 | -8.5166 | 4.1149 | 2.2461 | 6.3659 | 6.5033 | 1.6515 | -22.2862 | -20.7753 | -7.12 | 7.6648 | 35.1376 | 23.2369 | 55.1083 | -22.4038 | 29.1704 |  | -5.0549 | 0 | -12.2689 |  |  | -19.7798 | -18.9668 | -15.0239 | -14.9126 | 28.13 | 28.25 | -30.5 | -30.5 | 0.1767 | 1.92 | 67.0232 | 15.3891 | 15.4744 | -16.1 | -42.2 | 3.9 | 3.3 |  | -17.8272 | -125.7399 | 19.5827 | -249.7155 | -21.8789 | -28.1761 | 65.8236 | 103.6937 | 0 | 98.7149 | -13.5752 | 22.3493 | 23.0566 | 0 | 138.7406 | -211.1519 | 68.4493 | -65.7414 | -0.8655 | 9.067 | -8.88 | -2.098 | -2.104 | 4.24 | -2.64 | -2.9825 | -3.4256 | 5.977 | -5.8274 | -0.9 | 6.773 | 6.729 |  |  | 3.5512 | 3.4473 | 3.9298 |  | 26.6 | 1.0796 | 0.7 |  | 0 | -17.5112 | -21.5322 | 3.3047 | 13.4558 | -17.5602 | 3.546 | -21.4 | 3.4 | 26.7001 | -88.2771
26/05/2026 | 09:00 | 0 |  | 3.0925 | -8.5059 | 4.7487 | 11.175 |  | 16.7307 |  | 17.5966 | 7.3928 | 8.7816 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 4.0382 | -12.8603 |  | 8.4869 | 14.1834 | 1.9429 | -0.5035 | 1.4523 |  | -1.3325 | -0.387 | -0.361 | 2.896 | -4.44 | -4.4 | -0.257 | 0.292 | -7.26 |  |  | -12.63 | -12.69 | 4.8845 | 3.3393 | 21.4428 | 25.7787 | -14.5757 | -4.3666 | -4.2314 | 2.8144 | 3.1695 | -13.4946 | -11.1331 | 12.8819 | 13.4092 | 100.7878 | 8.5101 | -4.9 | -4.8 | -28.4128 | -28.291 | -2.3621 |  | 9.0268 | 7.7707 |  | 0.2686 | -126.5297 | 65.3401 | 65.92 | -37.3356 | -125.604 |  |  |  | 28.771 | 11.94 | 9.77 | -2.13 | 13.76 | -22.6346 | -22.9025 | 32.5931 | 30.5313 | -7.6305 | -0.5321 | -0.6195 | 8.7048 |  | 3.6393 | 9.517 | 1.6 | 0.5 | -4.58 | 36.9674 | 36.5482 | 34.7496 | 37.5297 | 37.5713 | -29.7125 | -23.1193 | -24.1326 | 3.4782 | 42.41 | 17.34 | 12.0361 | 10.8429 | -10.9314 |  |  |  | 18.3272 |  |  | -33.6 | -34.5 | 2.4725 | 13.5 | 16.24 | 18.16 | 8.57 | -4.24 | 16.6315 | -17.886 | -8.83 | -8.83 | 28.63 | 11.53 | -19.2182 | -9.5545 |  | -42.5 | 51.0241 | 15.4714 | 5.0883 | 5.7105 | -19.9205 | -27.6009 | -13.263 | -30.0258 | -59.6505 |  | -13.7644 | -13.1745 |  | -11.8076 | -11.7003 | -7.684 | -17.2918 | -16.8219 | 10.2238 | 0 | -5.55 | 0 | 4.7692 | -20.174 | -9.9641 | -10.0026 | 8.7585 | 10.9047 | -22.3191 | 7.207 | 0.7597 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.7314 | -16.9131 |  | 27.496 | -3.2528 | 0 | 21.2808 | -15.7 |  | 0.1943 | -0.29 | 0.44 | -21.3466 |  | 4.968 | 1.204 |  | 11.66 | -21.7702 | -13.981 | -2.23 | 20.0427 |  | 29.1078 | -8.996 | -9.719 | 2.4555 |  |  | -13.1933 | 87.3878 | 0.3351 | -25.0487 | -5.93 | -6.3652 | 128.4244 | -4.7516 | -7.2933 | -10.1322 | 2.3794 | 7.1276 | 7.2153 | 1.6844 | -21.7311 | -20.4264 | -5.45 | 5.4292 | 35.2249 | 27.587 | 54.1848 | -22.7856 | 29.6222 |  | 0 | 0 | -12.2984 | 9.1584 |  | -18.0934 | -17.4781 | -16.4486 | -16.5899 | 28.49 | 28.65 | -29.3 | -29.7 | 0.51 | 4.08 | 55.0092 | 18.3319 | 18.2629 | -16.1 | -41.4 | 1.8 | 1.2 | -18.0478 | -17.8314 | -125.6021 | 10.9255 | -244.6054 | -21.7378 | -30.6061 | 64.1252 | 104.6148 |  | 96.2974 | -12.2531 | 26.9463 | 26.4396 |  | 134.0562 | -207.1517 | 67.5956 | -65.0936 | -2.2718 | 7.626 | -8.16 | -2.149 | -2.154 | 3.52 | -2.96 | -2.3621 | -2.8977 | 6.7979 | -6.0349 | -1.8 | 6.978 | 6.234 |  |  | 3.8823 | 4.7953 | 3.2417 |  | 26.2 | 1.5711 | 0.9 |  |  | -16.6988 | -22.2653 | 2.6313 | 12.7186 | -18.1407 | 4.5941 | -20.7 | 2.9 | 31.8331 | -89.2233
26/05/2026 | 09:30 | 0 |  | 4.1204 | -9.6588 | 5.1266 | 10.4437 |  | 17.3754 |  | 17.6741 | 7.3828 | 8.991 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 4.2005 | -10.0988 |  | 8.8289 | 15.1509 | 1.7913 | -0.4339 | 1.4418 |  | -1.19 | -0.36 | -0.328 | 2.186 | -2.22 | -2.2 | -0.112 | 0.276 | -6.78 |  |  | -12.11 | -12.14 | 5.2413 | 3.2538 | 22.6728 | 26.8126 | -15.7808 | -3.1109 | -3.0975 | 21.3688 | 21.654 | -14.5126 | -12.3659 | 22.228 | 22.6588 | 110.2722 | 8.673 | -4.8 | -4.8 | -26.5897 | -26.0868 | -2.4854 |  | 8.1017 | 9.0095 |  | 0.2775 | -121.0669 | 119.3579 | 120.2734 | -61.4903 | -40.8737 |  |  |  | 34.8087 | 11.85 | 9.46 | -1.15 | 15.15 | -24.242 | -23.9741 | 33.1307 | 31.8886 | -6.0487 | 23.4972 | 23.0777 | 7.0335 |  | 3.456 | 9.562 | -9.7 | -9.9 | -4.48 | 43.8382 | 43.8455 | 41.8871 | 64.1499 | 63.9328 | -23.7259 | -59.837 | -16.294 | 3.6677 | 40.29 | 16.73 | 13.2861 | 12.1124 | -12.1136 |  |  |  | 22.1615 |  |  | -47.2 | -47 | 3.161 | 15.2 | 16.14 | 19.74 | 9.85 | -3.97 | 19.499 | -22.7788 | -9.87 | -9.99 | 29.34 | 12.84 | -23.6545 | -11.4273 |  | -45.8818 | 51.3081 | 16.4494 | 5.8451 | 6.1628 | -18.072 | -25.6226 | -14.289 | -2.1717 | -71.7351 |  | -13.5694 | -13.3595 |  | -12.7055 | -12.4825 | -17.412 | -16.4537 | -16.041 | 13.1514 | 6.56 | 0 | -0.1 | 9.2466 | -23.5053 | -10.1901 | -9.9923 | 7.8986 | 11.8851 | -26.6757 | 7.699 | 0.3379 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -19.7598 |  | 30.55 | -3.5011 | 0 | 23.0924 | -15.58 |  | 0.1907 | -0.28 | -1.83 | -22.7634 |  | 4.735 | 1.103 |  | 11.51 | -21.2514 | -13.7779 | -2.11 | 20.4159 |  | 28.7781 | -9.3416 | -10.092 | 2.5784 |  |  | -12.6907 | 87.8454 | -0.0087 | -24.376 | -6.3189 | -6.6062 | 129.5963 | -4.0892 | -6.4416 | -10.4494 | 2.1866 | 7.4425 | 7.5712 | 1.6199 | 4.8819 | 6.5467 | -2.51 | 0 | 25.506 | 26.5557 | 45.8658 | -48.3354 | 4.0282 |  | -5.3678 | -11.0301 | -11.7575 |  |  | -19.4832 | -19.1756 | -17.6115 | -17.7648 | 27.71 | 28.29 | -29.3 | -29.2 | 0.4752 | 5.68 | 54.7356 | 19.5134 | 19.4458 | -15.7 | -41 | 3.1 | 2.5 | -17.816 |  | -123.3368 | 25.9514 | -249.3539 | -34.9968 | -28.8861 | 77.2964 | 96.4046 |  | 95.0881 | -2.0396 | 28.7737 | 25.9741 |  | 129.0116 | -206.7022 | 63.5084 | -62.7312 | -1.8274 | 8.626 | -8.24 | -2.124 | -2.116 | 4 | -2.72 | -2.5616 | -3.1907 | 8.0308 | -6.8528 | -2.4 | 6.135 | 7.576 |  |  | 3.666 | 2.727 | 3.4727 |  | 25.2 | 0.4142 | 1.09 |  | 2.7737 | -18.8242 | -24.1824 | 5.5779 | 13.8135 | -19.1775 | 4.4654 | -20.2 | 2.7 | 13.4534 | -67.4461
26/05/2026 | 10:00 | 0 |  | 4.4904 | -10.2125 | 3.4533 | 11.2398 |  | 18.2641 |  | 18.37 | 7.8528 | 9.4295 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.7971 | -9.5 |  | 9.9728 | 15.8889 | 2.963 | -0.4524 | 1.4186 |  | -1.1501 | -0.348 | -0.352 | 2.487 | -2.22 | -2.2 | 0.333 | 0.283 | -8.34 |  |  | -11.19 | -11.43 | 5.6309 | 3.5034 | 23.0415 | 27.2385 | -13.1341 | -5.2725 | -5.0556 | 12.5374 | 10.8297 | -16.962 | -12.899 | 19.5844 | 23.2823 | 102.3021 | 16.6067 | -6.6 | -6.6 | -25.1905 | -23.9995 | -3.8188 |  | 17.6431 | 9.6223 |  | 0 | -131.6568 | 123.0811 | 122.898 | -63.0245 | -47.6842 |  |  |  | 42.1536 | 15.99 | 0 | 2.73 | 7.15 | -22.7685 | -22.7685 | 33.9011 | 31.9589 | -5.8374 | 21.9387 | 21.927 | 16.8003 |  | 3.6393 | 7.498 | -7 | -7.5 | -4.61 | 45.3243 | 45.2023 | 43.4143 | 63.815 | 63.3253 | -26.2911 | -61.6815 | -17.3267 | 3.7322 | 41.4 | 17.34 | 13.9111 | 12.8937 | -12.3875 |  |  |  | 22.1508 |  |  | -49.8 | -49.4 | 3.266 | 16.5 | 16.52 | 21.3 | 10.98 | -3.78 | 19.6695 | -22.7863 | -9.92 | -9.95 | 28.83 | 13.2 | -23.3455 | -11.2182 |  | -46.2636 | 53.9408 | 18.6868 | 8.5404 | 8.7679 | -19.6516 | -27.4218 | -14.832 | -1.6335 | -70.3116 |  | -14.244 | -13.7785 |  | -10.0835 | -10.1362 | -20.484 | -18.8493 | -18.6241 | 13.1148 | 6.78 | 0 | -0.1 | 9.6724 | -19.9441 | -10.1856 | -9.9882 | 7.5446 | 11.1546 | -25.9505 | 7.931 | 0.5258 |  | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.8941 | -18.2527 |  | 30.7966 | -3.7913 | 0 | 21.8863 | -15.02 |  | 0.2264 | -0.27 | -0.36 | -22.5876 |  | 4.715 | 3.063 |  | 11.59 | -20.9569 | -13.3874 |  | 20.7098 |  | 28.7452 | -9.4254 | -10.1836 | 2.7114 |  |  | -12.4657 | 87.4435 | 0.5337 | -23.5774 | -6.7502 | -6.6805 | 125.6384 | -3.6894 | -6.5203 | -10.6317 | 2.3906 | 7.6632 | 7.7848 | 1.7177 | 6.3885 | 6.4916 | -3.77 | 0 | 27.4571 | 27.2619 | 44.1459 | -48.7031 | 3.1859 |  | -6.1812 | 0 | -11.5806 |  |  | -18.4559 | -17.9451 | -19.6651 | -18.9907 | 27.26 | 27.72 | -28.9 | -29.3 | 0.195 | 7.52 | 50.7139 | 25.6959 | 26.2091 | -15.7 | -41.4 | 2.6 | 2.1 |  | -17.818 | -126.6816 | 21.8999 | -247.8306 | -32.7031 | -30.9692 | 71.7079 | 94.5051 |  | 91.7702 | -4.8962 | 29.9586 | 23.1499 |  | 127.2213 | -204.0327 | 63.9609 | -63.9283 | 0.3528 | 8.078 | -8.4 | -2.185 | -2.184 | 3.6 | -3.12 | -2.518 | -2.6352 | 7.7958 | -7.3228 | -2.4 | 6.447 | 6.858 |  |  | 4.1579 | 4.5247 | 3.9667 |  | 26.5 | 0.3293 | 1.17 |  | 3.3844 | -18.2627 | -23.4482 | 4.6432 | 13.486 | -18.6941 | 4.6762 | -21.4 | 3.5 | 12.4786 | -65.4131
26/05/2026 | 10:30 | 0 |  | 5.1166 | -11.0273 | 2.1214 | 11.4953 |  | 19.2916 |  | 17.9976 | 7.4178 | 9.2377 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 4.175 | -10.3861 |  | 10.3868 | 17.4852 | 2.831 | -0.4588 | 1.4279 |  | -1.1131 | -0.333 | -0.311 | 1.83 | 0 | -2.2 | 0.544 | 0.249 | -7.81 |  |  | -11.4 | -11.32 | 6.0112 | 3.6387 | 23.6699 | 28.122 | -12.6492 | -5.9344 | -6.464 | 27.5798 | 19.9344 | -17.2548 | -14.5836 | 24.2058 | 20.4728 | 101.9239 | 15.9384 | -6.1 | -6.2 | -24.2489 | -23.6471 | -3.761 |  | 16.0659 | 9.9842 |  | 0 | -125.1564 | 123.2337 | 123.722 | -71.0903 | -35.9477 |  |  |  | 43.5707 | 16.79 |  | 3.74 | 7.54 | -22.7685 | -22.2327 | 32.5955 | 30.3354 | -6.7659 | 21.5353 | 21.3772 | 17.4605 |  | 3.8356 | 7.658 | -5.2 | -6 | -4.83 | 46.2945 | 45.8356 | 43.604 | 61.0585 | 61.5582 | -23.8872 | -62.0165 | -16.3693 | 4.0539 | 43.43 | 18.12 | 14.3799 | 13.1866 | -12.9653 |  |  |  | 22.037 |  |  | -49.8 | -49.6 | 3.2001 | 17.3 | 17.54 | 22.1 | 11.47 | -4.23 | 19.8555 | -22.9513 | -8.73 | -9.02 | 28.28 | 14.45 | -24.2364 | -11.8364 |  | -45.3455 | 54.9339 | 18.6202 | 9.5187 | 9.439 | -17.4215 | -24.6465 | -14.487 | 8.0471 | -75.4274 |  | -15.1497 | -12.8808 |  | -14.0403 | -13.1462 | -24.068 | -17.4865 | -16.888 | 10.7229 | 6.31 | 0 | -5.5 | 9.2245 | -27.7908 | -9.3069 | -9.1582 | 6.8962 | 7.0056 | -23.2724 | 7.8513 | 0.162 |  | 0 | 0 |  | 13.3965 | 12.8941 | -19.9273 |  | 31.0433 | -4.1149 | 0 | 23.61 | -14.68 |  | 0.1559 | -0.32 | -0.91 | -23.1406 |  | 4.655 | 3.035 |  | 11.21 | -20.7969 | -12.6378 | -2.15 | 20.6171 |  | 27.8628 | -10.2467 | -10.9141 | 2.8012 |  |  | -11.5447 | 87.1314 | 0.3327 | -22.5663 | -6.1221 | -6.0819 | 130.0356 | -2.81 | -4.4371 | -12.1557 | 1.5275 | 7.9415 | 8.0775 | 0.8422 | 5.2864 | 5.3519 | -1.26 | 0 | 24.8059 | 25.1985 | 42.838 | -49.1511 | 2.7114 |  | 0 | -10.9939 | -12.5372 |  | 11.0592 | -19.8018 | -19.1865 | -20.5423 | -20.0429 | 28.51 | 28.51 | -35.9 | -36.4 | 0.3342 | 8.4 | 62.978 | 26.5705 | 26.5077 | -15.3 | -43.4 | 3.9 | 3.3 |  | -17.7956 | -123.8005 | 27.186 | -250.3842 | -29.743 | -29.5124 | 70.5989 | 99.174 |  | 93.7875 | -7.9106 | 25.2004 | 24.5808 |  | 130.483 | -209.3877 | 61.6891 | -58.6632 | 1.0095 | 8.865 | -10.4 | -2.194 | -2.207 | 5.36 | -4.8 | -2.0528 | -1.3474 | 8.7327 | -5.9159 | -6.3 | -1.227 | -1.939 |  |  | 3.6075 | 3.0289 | 3.0266 |  | 27.5 | -1.4384 | 1.25 |  | 3.072 | -17.869 | -23.65 | 5.3123 | 13.6698 | -19.8296 | 5.234 | -22.4 | 4.1 | 11.1308 | -62.1741
26/05/2026 | 11:00 | 0 |  | 5.4169 | -11.5367 | 1.0423 | 12.0677 |  | 19.4906 |  | 18.3582 | 7.3648 | 8.7833 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 4.0143 | -9.9608 |  | 11.017 | 18.944 | 2.9081 | -0.4717 | 1.4525 |  | -1.1858 | -0.31 | -0.278 | 2.678 | 0 | 4.4 | 1.348 | 0.255 | -8.09 | -8.03 | -10 | -11.3 | -11.24 | 6.1067 | 3.3991 | 26.0641 | 30.4554 | -12.3792 | -4.8908 | -4.7599 | 3.3789 | 3.4026 | -12.8544 | -9.8444 | 15.1332 | 15.6949 | 104.0836 | 16.4537 | -6.4 | -6.3 | -24.2004 | -24.1328 | -4.0442 |  | 17.1158 | 10.0192 |  | 0.3651 | -117.8624 | 119.9377 | 119.8156 | -70.272 | -37.5823 |  |  |  | 43.7005 | 20.2 |  | -5.02 | 7.65 | -19.2856 | -19.8215 | 34.4307 | 32.9646 | -5.9484 | 24.6444 | 23.7646 | 17.9001 |  | 3.6393 | 8.412 | -2 | -3 | -4.81 | 41.6852 | 41.4473 | 39.4386 | 57.0804 | 57.6687 | -23.0843 | -59.1201 | -15.2365 | 4.3833 | 44.19 | 18.54 | 15.3174 | 14.2609 | -13.3667 |  |  |  | 20.3972 |  |  | -47.6 | -47.3 | 3.2013 | 18.4 | 18.16 | 23.42 | 12.31 | -4.4 | 19.5765 | -21.4387 | -7.53 | -7.64 | 26.07 | -11.69 | -21.2182 | -10.7909 |  | -43.2091 | 47.1921 | 13.4128 | 3.0761 | 3.9307 | -4.1139 | -12.4527 | -14.496 | 5.3865 | -72.7011 |  | -14.7683 | -13.7782 |  | -15.4597 | -15.6004 | -4.1 | -18.7275 | -18.3693 | 8.012 | 0 |  | 12.7 | 9.1083 | -33.9424 | -8.7039 | -8.717 | 5.9512 | 8.5474 | -14.4989 | 8.0238 | 0.1304 |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 9.2101 | -16.9131 |  | 28.7098 | -3.4195 |  | 22.1158 | -15.59 |  | 0.1998 | -0.26 | -0.85 | -23.129 |  | 4.79 | 3.038 |  | 11.79 | -21.8989 | -13.6523 | -1.76 | 21.6586 |  | 29.2233 | -9.8625 | -10.679 | 2.9192 |  |  | -12.2973 | 82.3478 | 1.2258 | -23.0622 | -6.843 | -6.3218 | 129.1999 | -2.7828 | -6.1482 | -11.3564 | 2.792 | 7.9928 | 8.2763 | 2.218 | 5.2404 | 5.0413 | -4.61 | 0 | 28.9306 | 23.1668 | 45.188 | -49.6567 | 1.2215 |  | 0 | -11.3424 | -11.8173 |  |  | -19.2195 | -18.0714 | -22.199 | -21.697 | 26.13 | 26.33 | -37 | -37.2 | 0.3708 | 9.84 | 53.9859 | 29.916 | 29.8534 |  | -42.2 | 2.6 | 2.1 |  | -17.8281 | -125.8603 | 22.9811 | -248.9666 | -31.07 | -31.0072 | 71.886 | 95.99 |  | 90.8153 | -8.4102 | 23.295 | 21.7957 |  | 128.2251 | -206.9866 | 58.9076 | -60.5895 | -0.1624 | 9.665 | -9.76 | -2.228 | -2.213 | 5.28 | -6.08 | -0.9132 | -0.3799 | 8.8487 | -5.742 | -7.4 | -2.77 | -2.36 |  |  | 4.1317 | 3.4259 | 3.0127 |  | 28.2 | -1.1649 | 1.35 |  | 3.2105 | -18.0704 | -23.948 | 4.739 | 13.1537 | -20.0018 | 5.7864 | -23 | 4.7 | 16.5058 | -67.0018
26/05/2026 | 11:30 | 0 |  | 6.2223 | -12.3846 | 2.7634 | 12.1527 |  | 20.4328 |  | 16.9911 | 7.1498 | 8.4769 | -19.98 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.7313 | -10.0656 |  | 11.7007 | 19.8496 | 3.1355 | -0.4799 | 1.5322 |  | -1.2529 | -0.196 | -0.16 | 2.488 | 0 | 4.4 | 1.333 | 0.247 | -7.74 | -7.78 | -10 | -10.49 | -10.81 | 7.4229 | 3.6703 | 26.012 | 30.2376 | -12.4858 | -7.374 | -7.79 | 12.7593 | 11.9485 | -14.5071 | -11.7245 | 24.0629 | 26.4656 | 105.9959 | 15.1714 | -6.3 | -6.2 | -21.6997 | -22.1856 | -3.9264 |  | 14.4331 | 10.362 |  | 0.3505 | -105.4414 | 120.5786 | 120.6702 | -92.8088 | -26.2858 |  |  |  | 44.0398 | 20.2 |  | -4.46 | 8.13 | -16.7404 | -16.3386 | 32.145 | 30.1957 | -7.2241 | 23.7519 | 23.7225 | 14.4774 |  | 3.6393 | 8.175 | -0.1 | -1.4 | -4.98 | 43.5407 | 43.556 | 40.9609 | 55.7574 | 56.2613 | -26.2223 | -55.7713 | -17.8432 | 4.2909 | 45.27 | 19.09 | 16.0986 | 14.7491 | -14.0216 |  |  |  | 17.5413 |  |  | -49.9 | -49.4 | 3.2684 | 19.4 | 18.3 | 24.1 | 13.03 | -4.46 | 21.049 | -17.8535 | -7.93 | -8.06 | 27 | -10.55 | -18.6545 | -9.2 |  | -38.9727 | 53.9233 | 19.6411 | 8.4612 | 9.0949 | -12.2438 | -20.5861 | -14.405 | 27.1557 | -69.3259 |  | -14.4382 | -13.7935 |  | -11.8177 | -11.4068 | -2.052 | -18.8979 | -18.6446 | 7.0651 | 0 | -8.74 | 0 | 9.7198 | -24.2341 | -9.0222 | -8.9802 | 6.7621 | 3.0757 | -18.5239 | 8.0494 | -0.2761 |  | 4.7201 | 5.4188 | 3.2817 | 7.3681 | 7.5355 | -20.7646 |  | 24.4896 | -6.7222 | 0 | 22.3062 | -17.26 |  | 0.1998 | -0.28 | 1.01 | -22.5311 |  | 4.895 | 0.633 | 2.9141 | 11.36 | -19.4572 | -10.5678 | -1.8 | 21.3142 |  | 29.3316 | -9.8937 | -10.674 | 2.9938 |  |  | -12.6321 | 83.8718 | 0.9998 | -22.9831 | -6.1521 | -6.0852 | 136.351 | -2.3406 | -6.6225 | -11.5486 | 2.7789 | 8.2345 | 8.3316 | 2.0534 | 6.1941 | 7.0027 | -2.1 | 6.1628 | 33.9609 | 27.2846 | 39.4298 | -49.9981 | 0 |  | 0 | -10.5139 | -12.2515 |  |  | -18.5164 | -17.5166 | -21.8672 | -21.7876 | 26.97 | 27.17 | -37.4 | -37.4 | 0.5978 | 9.92 | 51.5072 | 30.251 | 29.8894 | -14.8 | -43.1 | 2.2 | 1.6 |  |  | -123.0887 | 17.2925 | -248.5441 | -31.0154 | -31.263 | 73.9926 | 99.0904 |  | 89.8409 | -6.2965 | 23.0118 | 21.7597 |  | 126.401 | -204.2918 | 63.3816 | -61.8169 | -0.2087 | 9.634 | -9.52 | -2.201 | -2.208 | 5.6 | -4.88 | -2.0882 | -0.6149 | 9.0562 | -5.742 | -7.6 | -3.118 | -3.264 |  |  | 4.2411 | 4.4347 | 3.3353 |  | 27.9 | -2.1114 | 1.45 |  | 2.9719 | -18.8459 | -24.351 | 5.0906 | 14.3484 | -20.041 | 5.1465 | -22.7 | 4.6 | 21.8113 | -65.6823
26/05/2026 | 12:00 | 0 |  | 5.9004 | -12.2465 | 3.2408 | 12.2345 |  | 20.5283 |  | 16.9165 | 6.9998 | 8.4608 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.8222 | -9.9719 |  | 11.5631 | 19.0724 | 3.0708 | -0.4941 | 1.4716 |  | -1.1704 | -0.138 | -0.117 | 2.785 | 0 | 4.4 | 1.217 | 0.245 | -7.83 | -7.93 |  | -10.17 | -10.02 | 6.8935 | 3.5339 | 25.6002 | 29.2777 | -12.3036 | -6.467 | -5.4492 | 13.7916 | 23.4529 | -13.9208 | -10.8317 | 18.0296 | 25.5257 | 100.4444 | 15.7223 | -6.1 | -6 | -23.291 | -23.2942 | -3.9069 |  | 16.6503 | 9.5593 |  | 0.3488 | -112.6743 | 121.3416 | 122.013 | -86.445 | -27.7132 |  |  |  | 41.9041 | 19.54 |  | -4.69 | 7.64 | -18.3479 | -18.214 | 35.7269 | 34.0244 | -7.0556 | 19.9433 | 19.8125 | 16.3914 |  | 4.032 | 8.133 | 0.2 | -1 | -4.94 | 41.0432 | 41.2897 | 39.1836 | 55.9133 | 56.4521 | -23.3285 | -56.5453 | -15.5917 | 4.4312 | 43.43 | 18.33 | 15.9424 | 14.7491 | -13.663 |  |  |  | 22.9218 |  |  | -49.5 | -49.9 | 3.0035 | 20.2 | 18.12 | 25.28 | 13.71 | -4.21 | 18.5535 | -23.3288 | -9.31 | -9.49 | 30.37 | -10.39 | -24.0909 | -11.8818 |  | -43.0545 | 50.8602 | 17.9576 | 6.6311 | 7.4174 | -11.0422 | -19.6877 | -13.986 | 23.1857 | -67.1033 |  | -13.7506 | -13.2385 |  | -11.8494 | -11.2015 | -2.052 | -19.6389 | -19.2864 | 8.5883 | 6.22 | -9.54 | 1.2 | 9.6926 | -25.3112 | -7.8949 | -7.962 | 4.4275 | 6.0017 | -20.4996 | 7.6773 | 0.5088 |  | 5.1534 | 5.1742 | 3.4352 | 9.2101 | 8.7077 | -20.2622 |  | 28.586 | -5.1972 |  | 24.2106 | -16.2 |  | 0.1751 | -0.28 | -0.9 | -24.0822 |  | 4.926 | 0.613 |  | 9.93 | -21.4826 | -12.4901 | -2.02 | 19.6052 |  | 29.4771 | -9.3635 | -10.0639 | 3.078 |  |  | -11.9951 | 81.9479 | 1.0492 | -23.0898 | -6.1124 | -6.9348 | 132.2213 | -3.5156 | -7.6511 | -10.3892 | 2.5359 | 8.2565 | 8.4977 | 2.0238 | 8.9503 | 9.4665 | -7.54 | 11.3999 | 30.5383 | 27.0559 | 47.1573 |  | -1.4338 |  | 0 | -11.2626 | -12.7313 | 5.3313 |  | -18.3406 | -17.8901 | -21.2916 | -21.1309 | 27.75 | 27.83 | -29.2 | -29.5 | 0.5466 | 9.2 | 52.1082 | 28.9097 | 28.681 | -14.8 | -40.6 | 1.7 | 1.2 | -18.0255 |  | -127.7992 | 16.8611 | -246.8968 | -31.4569 | -33.0539 | 72.697 | 96.5198 |  | 93.1179 | -4.5162 | 23.2135 | 24.5181 |  | 127.9937 | -204.68 | 61.9533 | -60.8853 | -0.0916 | 8.717 | -8.4 | -2.162 | -2.178 | 3.84 | -3.6 | -1.9844 | -2.2263 | 7.7653 | -7.5853 | -2.9 | 7.799 | 7.675 | 1.6598 | 1.8441 | 4.2861 | 3.6283 | 2.6381 |  | 25.9 | -1.0216 | 1.46 |  | 4.7256 | -18.6906 | -24.9464 | 6.8299 | 13.9951 | -20.1667 | 5.6371 | -20.9 | 3.2 | 20.2186 | -66.0476
26/05/2026 | 12:30 | 0 |  | 5.8229 | -11.5766 | 5.4204 | 12.1437 |  | 11.6681 |  | 20.2026 | 8.6117 | 9.908 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.6722 | -10.9904 |  | 10.2644 | 17.6505 | 3.1373 | -0.7045 | 1.4067 |  | -1.3335 | -0.365 | -0.343 | 3.125 | 0 | 2.2 | 1.374 | 0.262 | -9.53 | -9.44 |  | -10.5 | -10.53 | 6.5124 | 4.0399 | 22.5602 | 26.9537 | -10.7595 | -8.1781 | -8.0162 | 2.6541 | 2.7785 | -13.4501 | -10.6285 | 17.7913 | 18.5749 | 108.5259 | 18.8311 | -7.3 | -7.3 | -23.9808 | -23.8309 | -3.9459 |  | 12.2514 | 8.8813 |  | 0.441 | -129.2458 | 120.3344 | 120.5786 | -74.5324 | -43.0896 |  |  |  | 40.4172 | 18.56 |  | -5.87 | 7 | -15.8027 | -15.8027 | 33.7539 | 32.1373 | -5.9016 | 18.8771 | 18.1447 | 12.0446 |  | 4.2153 | 8.446 | 0 | -0.8 | -5.01 | 40.0766 | 40.0102 | 37.9267 | 62.9387 | 63.7679 | -30.2411 | -54.8385 | -23.7231 | 4.0781 | 43.7 | 18.12 | 15.1611 | 13.9679 | -12.5686 |  |  |  | 25.2783 |  |  | -51.8 |  | 2.4994 | 20.4 | 17.08 | 25.5 | 13.95 | -3.76 | 17.856 | -26.6315 | -9.72 | -9.79 | 31.11 | -11.3 | -26.1273 | -13.0364 |  | -41.5727 | 47.4988 | 15.4835 | 4.6492 | 4.9343 | -4.0648 | -13.3177 | -13.343 | 8.0764 | -63.9208 |  | -13.9162 | -13.153 |  | -13.7066 | -13.7308 | 28.176 | -21.3987 | -20.899 | 1.2127 | -21.66 | -8.23 | 1.8 | 9.3636 | -30.1093 | -7.6432 | -7.5729 | 4.2925 | 1.2746 | -13.2158 | 8.0158 | 0.4624 |  | 3.6552 | 4.7667 | 3.0694 | 7.5355 | 6.8657 | -18.9226 |  | 27.9261 | -4.8707 | 0 | 23.0973 | -15.74 |  | 0.2273 | -0.22 | -0.97 | -22.9926 |  | 4.818 | 0.764 |  | 10.27 | -21.658 | -12.9265 | -2.05 | 19.3986 |  | 28.323 | -9.7054 | -10.4956 | 3.0118 |  |  | -12.1309 | 80.3793 | 1.2959 | -23.1564 | -6.6896 | -6.3779 | 131.9971 | -4.1421 | -5.9475 | -10.9879 | 2.3212 | 8.0148 | 8.2446 | 1.7774 | 8.0507 | 10.1604 | -8.8 | 11.893 | 30.9307 | 25.942 | 50.1206 |  | -1.4199 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.3955 | -17.599 | -19.8099 | -19.1504 | 28.68 | 28.73 | -28.7 | -28.8 | 0.3708 | 7.68 | 51.9106 | 29.5162 | 29.3181 | -15.2 | -41.4 | 1.8 | 1.2 | -17.8134 | -17.8124 | -133.5101 | 11.4843 | -247.1237 | -27.7547 | -37.6767 | 72.0268 | 98.9627 |  | 90.1922 | -5.1141 | 24.7503 | 23.0486 |  | 127.3911 | -202.8419 | 62.4912 | -63.8467 | -0.3967 | 8.644 | -9.12 | -2.198 | -2.207 | 4.48 | -3.12 | -2.3547 | -2.7817 | 7.1489 | -7.3228 | -1.9 | 7.836 | 6.8 |  |  | 4.2088 | 4.4226 | 3.7118 |  | 26 | -1.0835 | 1.29 |  | 5.2571 | -18.8491 | -25.191 | 7.2542 | 13.9616 | -20.0665 | 5.401 | -21.7 | 3.4 | 29.196 | -68.9471
26/05/2026 | 13:00 | 0 |  | 5.5364 | -11.2754 | 5.2106 | 12.239 |  | 11.837 |  | 20.7132 | 8.8817 | 10.1735 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.8531 | -9.8201 |  | 9.6875 | 16.3248 | 3.0246 | -0.5344 | 1.5241 |  | -1.1681 | -0.448 | -0.417 | 3.159 | -4.44 | -2.2 | 0.839 | 0.253 | -10.26 | -10.26 |  | -10.75 | -10.78 | 5.4984 | 3.7779 | 19.5447 | 24.0738 | -11.3382 | -10.0058 | -9.878 | 3.1354 | 3.3928 | -14.3347 | -11.435 | 18.6233 | 19.7975 | 111.8369 | 19.5425 | -7.1 | -7.1 | -23.5942 | -23.7373 | -3.6563 |  | 9.9211 | 5.5041 |  | 0.2757 | -132.2977 | 116.0924 | 116.245 | -56.0307 | -46.2224 |  |  |  | 35.5272 | 17.44 |  | -8.58 | 6.3 | -15.4009 | -15.6688 | 35.0494 | 32.5716 | -5.0177 | 18.1328 | 17.924 | 9.722 |  |  | 8.656 | -0.7 | -1.8 | -5.09 | 37.864 | 38.372 | 35.974 | 67.3695 | 68.0246 | -33.4447 | -52.0113 | -30.371 | 4.0228 | 40.77 | 16.89 | 14.6924 | 13.5773 | -12.0024 |  |  |  | 26.0979 |  |  | -49.3 | -49.8 | 2.7655 | 20.4 | 17.1 | 25.58 | 14.02 | -3.78 | 18.197 | -26.3565 | -9.34 | -9.42 | 29.84 | -13.98 | -26.8182 | -13.6182 |  | -41.8091 | 43.1605 | 11.3293 | 2.108 | 2.7375 | -11.804 | -20.0038 | -13.606 | -7.5752 | -65.7391 |  | -13.7101 | -13.394 |  | -8.2014 | -7.8439 | -0.516 | -20.5265 | -19.5276 | 3.8759 | 6.27 | -10.96 | -1 | 9.5735 | -18.3587 | -7.6671 | -7.6384 | 4.6965 | 3.7025 | -14.9192 | 8.0193 | 0.5767 |  | 4.142 | 4.6908 | 3.1735 | 6.5308 | 6.6983 | -18.9226 |  | 27.4995 | -4.5256 | 9.151 | 22.6285 | -14.9 |  | 0.2154 | -0.24 | -0.78 | -22.4656 |  | 4.723 | 1.991 | 3.37 | 11.07 | -22.3706 | -13.1297 | -2.32 | 19.7827 |  | 28.696 | -9.5517 | -10.2818 | 2.9674 |  |  | -12.4634 | 79.0602 | 0.9285 |  | -6.4583 | -6.095 | 130.97 | -4.0949 | -6.058 | -10.9363 | 2.4066 | 7.7218 | 7.8244 | 1.8507 | 8.8406 | 8.5869 | -10.9 | 7.773 | 19.0299 | 20.7975 | 59.9731 |  | -5.0804 |  | 0 | -13.1593 | -13.1772 |  | 5.5889 | -17.7308 | -17.4836 | -17.4051 | -17.6958 | 30.48 | 30.49 | -30.2 | -30.2 | 0.986 | 6.88 | 51.0683 | 31.5349 | 31.1009 | -15.7 | -41.8 | 1.8 | 1.3 | -18.0458 | -18.0018 | -151.2865 | 10.2428 | -245.9319 | -22.6674 | -39.6113 | 69.9275 | 106.7389 |  | 88.2716 | -12.1425 | 22.082 | 22.8327 |  | 120.3721 | -201.7604 | 58.5088 | -59.6572 | -0.2087 | 2.41 | -8.8 | -2.197 | -2.218 | 4.32 | -3.44 | -2.1621 | -2.4002 | 5.2171 | -5.9739 | -0.9 | 6.217 | 7.272 |  |  | 4.259 | 4.0768 | 3.6149 |  | 26.8 | -0.1588 | 1.28 |  | 6.5363 | -19.9015 | -24.5865 | 8.8235 | 15.4107 | -20.2542 | 4.5391 | -21.7 | 3.4 | 25.5215 | -69.2685
26/05/2026 | 13:30 | 0 |  | 5.2765 | -11.5525 | 5.1922 | 11.6149 |  | 11.0084 |  | 19.5564 | 8.5627 | 9.7921 | -13.32 | -33 |  |  | -22 | 4.1816 | -9.9636 |  | 8.5736 | 14.6801 | 1.7826 | -0.2859 | 1.5206 |  | -1.172 | -0.165 | -0.134 | 2.496 | -6.66 | 2.2 | 0.716 | 0.251 | -8.86 | -8.86 |  | -9.63 | -9.66 | 5.5991 | 3.7553 | 19.6362 | 23.9667 | -12.0607 | -9.168 | -8.9652 | 2.8132 | 2.892 | -14.4662 | -11.8862 | 19.2149 | 19.8723 | 109.6341 | 19.7175 | -7.1 | -7.1 | -24.0636 | -23.9931 | -3.5317 |  | 8.6487 | 6.3377 |  | 0 | -129.6426 | 116.9164 | 116.8553 | -53.0983 | -45.885 |  |  |  | 35.9264 | 17.24 |  | -8.78 | 6.61 | -15.9367 | -15.4009 | 35.123 | 32.8709 | -4.9522 | 23.4464 | 22.871 | 8.2186 | 0 | 4.4116 | 8.991 | -4.2 | -4.8 | -4.71 | 39.8599 | 39.5449 | 37.2622 | 68.1375 | 68.7899 | -31.8291 | -54.1465 | -28.4008 | 4.5326 | 38.91 | 15.7 | 13.9111 | 12.6007 | -11.5139 |  |  |  | 24.979 |  |  | -46.7 | -47.5 | 2.5397 | 20.1 | 16.6 | 25.32 | 13.66 | -3.56 | 17.019 | -25.0314 | -9.44 | -9.58 | 29.19 | -14.92 | -26.4727 | -13.4273 |  | -40.8727 | 43.1829 | 12.123 | 0.6388 | 1.6574 | -9.8914 | -20.0023 | -12.98 | -8.5906 | -66.176 |  | -13.6483 | -13.2329 |  | -9.325 | -8.1657 | 4.112 | -22.9433 | -21.8843 | 2.3198 | 0 | -12.96 | 2.2 | 9.5525 | -16.0793 | -7.9944 | -7.9864 | 5.3278 | 1.9121 | -14.1154 | 7.776 | 0.4786 |  | 4.987 | 4.7859 | 3.3663 | 6.5308 | 6.5308 | -11.387 |  | 26.5747 | -1.7022 | 11.2095 | 17.228 | -16.78 |  | 0.1897 | -0.24 | -0.04 | -16.8845 |  | 4.734 | 0.031 |  | 11.42 | -23.4494 | -15.1818 | -2.14 | 19.2044 |  | 28.0306 | -9.3202 | -10.0566 | 2.9486 |  |  | -12.8119 | 77.7453 | 1.0406 | -24.4712 | -6.9343 | -6.7022 | 121.2731 | -5.5829 | -5.6174 | -13.093 | 2.3421 | 7.2961 | 7.3497 | 1.6723 | 8.8197 | 10.6408 | -10.06 | 6.4073 | 17.755 | 19.2386 | 62.6103 |  | -5.8703 |  | 0 | -10.8639 | -10.8653 |  |  | -18.835 | -18.3955 | -17.8513 | -17.396 | 30.7 | 31.13 | -29.3 | -29.7 | 0.0357 | 7.52 | 55.5456 | 31.0209 | 30.9607 | -15.3 | -41 | 2.2 | 1.6 | -17.9368 | -17.8458 | -151.3939 | 12.2812 | -243.7572 | -23.7284 | -39.8507 | 67.3097 | 106.8037 |  | 88.1105 | -15.2186 | 24.9205 | 23.7302 |  | 120.3111 | -201.1057 | 57.9218 | -55.7834 | 0.2112 | 1.142 | -8 | -2.168 | -2.177 | 3.52 | -3.44 | -1.8188 | -2.4887 | 5.5375 | -5.6809 | -1.8 | 6.164 | 7.026 |  |  | 4.1235 | 4.2485 | 4.5219 |  | 25.5 | 0.2725 | 1.38 |  | 6.1955 | -19.816 | -24.6798 | 8.5347 | 14.7964 | -20.4243 | 4.8755 | -20.4 | 2.3 | 24.2572 | -71.6759
26/05/2026 | 14:00 | 0 |  | 5.3245 | -11.6374 | 3.6013 | 11.4957 |  | 11.6752 |  | 20.5419 | 8.8647 | 10.3442 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 4.3745 | -10.7643 |  | 8.6682 | 15.0765 | 2.1658 | -0.3709 | 1.4785 |  | -0.9826 | -0.101 | -0.076 | 2.996 | -6.66 | -2.2 | 0.872 | 0.263 | -9.25 | -9.15 |  | -9.15 | -9.15 | 6.0402 | 3.4628 | 20.4877 | 24.9109 | -12.9719 | -9.7062 | -9.5139 | 14.1947 | 17.887 | -16.0016 | -13.3033 | 23.484 | 24.8023 | 105.5503 | 18.8201 | -6.7 | -6.7 | -22.5116 | -22.5906 | -3.5104 |  | 7.3613 | 6.826 |  | 0.2562 | -125.7667 | 117.8014 | 117.954 | -62.6436 | -42.3309 |  |  |  | 38.3514 | 18.06 |  | -7.32 | 7.02 | -17.6781 | -17.6781 | 35.9217 | 33.8802 | -6.0721 | 22.8837 | 23.2144 | 6.8407 | 0 | 4.4116 | 8.346 | -3.1 | -3.8 | -5.01 | 40.4709 | 40.5903 | 38.1202 | 66.3478 | 66.9851 | -31.5794 | -55.5408 | -27.3211 | 4.4257 | 41.34 | 16.64 | 14.2236 | 13.2843 | -12.1616 |  |  |  | 22.7659 |  |  | -48.8 |  | 2.8436 | 20.1 | 17.1 | 25.44 | 13.81 | -3.94 | 18.9875 | -23.6588 | -9.55 | -9.64 | 29.5 | -13.59 | -24.0727 | -12.5455 |  | -42.3909 | 45.1436 | 13.357 | 2.6564 | 4.0244 | -12.6444 | -18.9912 | -13.665 | -2.2567 | -63.6405 |  | -13.2338 | -12.9317 |  | -7.8488 | -9.6416 | 12.816 | -20.4196 | -20.3233 | 4.7104 | 0 | -12.09 | -0.6 | 9.4528 | -16.9882 | -9.3551 | -9.1819 | 7.0568 | 4.4225 | -14.8263 | 8.0627 | 0.6723 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.2054 | -9.7125 |  | 28.885 | 0.8631 | 11.7662 | 15.5972 | -16.64 |  | 0.1916 | -0.26 | 1.25 | -15.4993 |  | 4.623 | 1.075 |  | 13.36 | -23.9608 | -16.9364 | -1.71 | 21.2629 |  | 26.7298 | -9.54 | -10.3555 | 2.9895 |  |  | -12.4863 | 76.9115 | 0.8648 | -24.2908 | -6.4202 | -6.4378 | 114.8904 | -6.0644 | -4.0127 | -14.9018 | 2.4512 | 7.3766 | 7.5159 | 1.8651 | 10.2666 | 11.4686 | -9.22 | 5.4601 | 14.4144 | 24.3263 | 64.9491 |  | -5.8426 |  | 0 | -11.806 | -12.1966 | 2.285 |  | -16.786 | -15.8741 | -18.5216 | -18.034 | 30.32 | 30.5 | -29.9 | -30 | 0.195 | 7.52 | 43.6777 | 34.4248 | 34.3503 | -14.4 | -41.4 | 0.9 | 0.4 |  |  | -150.3466 | 9.9679 | -241.7038 | -24.4873 | -40.337 | 66.8366 | 106.2804 |  | 86.6293 | -10.8283 | 25.6813 | 24.3184 |  | 124.0219 | -197.9165 | 63.1106 | -62.8276 | -1.8274 | 1.93 | -7.44 | -2.109 | -2.115 | 2.8 | -3.28 | -1.5453 | -2.5467 | 6.3004 | -6.1814 | -2.9 | 6.124 | 5.949 |  |  | 4.3284 | 3.4433 | 3.126 |  | 26.7 | 0.3356 | 1.39 |  | 5.8861 | -20.1472 | -25.5176 | 8.5514 | 15.8697 | -20.5528 | 4.7797 | -21.9 | 3.6 | 24.9985 | -70.05
26/05/2026 | 14:30 | 0 |  | 3.4988 | -9.2666 | 4.4739 | 11.9287 |  | 12.3769 |  | 21.3844 | 9.4217 | 10.674 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 4.2173 | -11.1071 |  | 9.2971 | 15.7054 | 2.0389 | -0.4086 | 1.5842 |  | -1.0255 | -0.057 | -0.031 | 2.817 | -6.66 | 2.2 | 1.025 | 0.264 | -9.44 | -9.37 |  | -9.43 | -9.34 | 6.2787 | 3.4301 | 21.7357 | 26.4938 | -12.6564 | -7.0865 | -6.9359 | 12.8869 | 11.6077 | -16.0491 | -14.0238 | 21.4609 | 23.9262 | 102.2415 | 17.8797 | -6.3 | -6.2 | -23.4367 | -22.877 | -3.5722 |  | 11.0579 | 7.3291 |  | 0.4727 | -131.1075 | 124.3018 | 123.5389 | -67.3263 | -35.4161 |  |  |  | 45.896 | 20.74 |  | -4.07 | 7.86 | -19.2856 | -19.2856 | 36.1369 | 34.4303 | -7.1061 | 20.3831 | 20.3189 | 10.7716 |  | 4.032 | 7.83 | -0.3 | -1.1 | -5.09 | 41.8442 | 41.8771 | 39.3061 | 61.9264 | 62.958 | -29.9203 | -56.8135 | -24.2928 | 4.4478 | 45.01 | 19.03 | 15.3174 | 14.2609 | -13.3883 |  |  |  | 18.5941 |  |  | -51.1 | -50.3 | 3.2147 | 20.1 | 18.46 | 25.26 | 13.74 | -4.43 | 21.452 | -19.0961 | -9.46 | -9.53 | 31.21 | -11.61 | -20.4364 | -9.9182 |  | -42.8818 | 51.8283 | 19.146 | 8.4718 | 8.9807 | -16.5453 | -25.9494 | -14.469 | 5.9046 | -68.2735 |  | -13.7731 | -13.2999 |  | -4.7647 | -5.0878 | -11.78 | -21.11 | -20.8543 | 9.935 | 6.73 | -5.6 | 0 | 9.6993 | -10.1026 | -8.0044 | -7.9667 | 5.5468 | 7.481 | -21.9136 | 7.9845 | -0.4755 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.3823 | -9.7125 |  | 29.5058 | 0.1465 | 12.0689 | 16.9937 | -16.67 |  | 0.2328 | -0.25 | 0.32 | -17.3043 |  | 4.516 | 1.081 |  | 13.31 | -23.0952 | -16.3273 | -1.76 | 20.9264 |  | 26.7737 | -9.3965 | -10.175 | 3.0353 |  |  | -12.9577 | 79.6208 | 0.8519 | -24.0788 | -6.9069 | -6.8533 | 109.372 | -5.8716 | -4.2756 | -14.6943 | 2.6534 | 7.5167 | 7.6899 | 2.3723 | 10.0518 | 11.2771 | -8.8 | 5.1402 | 12.5302 | 27.1567 | 59.6317 |  | -3.7554 |  | 0 | -11.7333 | -14.6492 |  |  | -17.9286 | -17.4232 | -19.5212 | -19.3414 | 29.46 | 29.62 | -29 | -29.1 | 0.054 | 5.84 | 47.2988 | 32.3149 | 32.6623 | -14.5 | -41 | 0.9 | 0.4 |  |  | -148.2466 | 14.6938 | -244.3054 | -26.6624 | -39.4274 | 70.1972 | 101.9539 |  | 89.3709 | -8.5816 | 24.4723 | 23.143 |  | 123.0989 | -199.9429 | 62.3367 | -59.65 | -1.3806 | 5.762 | -7.84 | -2.13 | -2.153 | 3.04 | -3.84 | -1.8073 | -2.1378 | 6.0075 | -6.2669 | -2.8 | 6.744 | 7.174 |  |  | 3.2976 | 4.2037 | 4.1863 |  | 26 | 0.581 | 1.66 |  | 6.1758 | -19.0966 | -26.074 | 7.8246 | 15.03 | -21.4994 | 5.6093 | -20.7 | 2.9 | 15.9106 | -62.2402
26/05/2026 | 15:00 | 0 |  | 3.3177 | -9.3852 | 5.0773 | 11.3879 |  | 12.7784 |  | 20.8918 | 9.1287 | 10.5527 | -11.1 |  | 8.8 | 4.14 | -19.8 | 4.0623 | -11.1276 |  | 9.5919 | 16.1506 | 1.7663 | -0.4804 | 1.4265 |  | -0.9686 | 0.112 | 0.108 | 3.022 | -8.88 |  | 1.291 | 0.253 | -8.9 | -8.93 |  | -9.01 | -8.89 | 6.138 | 3.4945 | 22.4162 | 26.8613 | -14.2355 | -5.0152 | -4.8259 | 17.7543 | 16.0578 | -16.8836 | -14.6001 | 23.5357 | 28.6184 | 100.9667 | 16.4889 | -6 | -5.9 | -21.5589 | -23.6716 | -3.3143 |  | 13.6223 | 7.4113 |  | 0.2995 | -125.0953 | 123.7525 | 123.7525 | -71.0195 | -34.0622 |  |  |  | 46.6245 | 21.9 |  | -3.89 | 7.84 | -23.9741 | -24.376 | 33.6789 | 31.8425 | -8.1285 | 22.8049 | 22.6281 | 13.7385 |  | 4.032 | 7.999 | -1.4 | -2.4 | -4.76 | 42.5619 | 42.1287 | 39.8483 | 58.9627 | 60.4733 | -24.8964 | -59.6534 | -18.8953 | 4.3919 | 43.59 | 18.29 | 15.6299 | 14.6515 | -13.8322 |  |  |  | 16.684 |  |  |  | -51 | 3.017 | 20.1 | 19.42 | 25.34 | 13.82 | -4.85 | 20.305 | -17.3185 | -9.95 | -10.07 | 30.75 | -11.24 | -18.6 | -9.2727 |  | -44.8727 | 52.3366 | 19.3406 | 8.7624 | 8.7884 | -16.4862 | -24.7074 | -14.551 | 8.5574 | -69.2658 |  | -13.5689 | -12.8285 |  | -7.3107 | -7.7021 | -13.828 | -19.7477 | -19.3557 | 10.2813 | 0 | -2.5 | 0.4 | 9.2075 | -13.5898 | -10.0404 | -9.8841 | 7.1057 | 9.0519 | -21.7666 | 7.7787 | 0.7745 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 13.564 | -16.5782 |  | 30.4439 | -0.1853 | 13.0206 | 24.0299 | -14.11 |  | 0.2355 | -0.23 | -0.86 | -24.4496 |  | 4.484 | 0.868 |  | 11.48 | -24.291 | -15.8488 | -1.34 | 20.9302 |  | 25.5182 | -8.8887 | -9.6933 | 3.0598 |  |  |  | 79.8079 | 2.0451 | -23.147 | -7.0009 | -7.0352 | 101.9358 | -4.9846 | -3.9542 | -16.3617 | 4.004 | 7.7657 | 7.856 | 3.336 | 10.2276 | 11.4012 | -7.96 | 4.2323 | 10.3384 | 27.9828 | 60.2388 |  | -3.3388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.6943 | -17.2859 | -17.0442 | -18.9066 | -18.94 | 28.48 | 28.91 | -29.3 | -29.5 | 0.3525 | 6.08 | 47.7838 | 33.0411 | 32.9352 | -14.4 | -41 | 0.9 | 0.4 |  |  | -147.0055 | 18.2636 | -246.8165 | -27.5451 | -38.5274 | 70.3624 | 98.6384 |  | 90.3208 | -2.0613 | 26.6013 | 22.5175 |  | 128.573 | -202.7713 | 64.9 | -62.665 | -1.4295 | 6.951 | -7.92 | -2.116 | -2.122 | 3.52 | -3.28 | -2.0498 | -2.4582 | 6.2699 | -6.6789 | -2.5 | 7.578 | 7.417 |  |  | 3.7013 | 3.8343 | 3.7169 |  | 26.2 | -1.4291 | 1.48 |  | 5.1327 | -18.4914 | -25.0371 | 6.6535 | 14.0722 | -19.6674 | 4.8271 | -21.1 | 3.4 | 11.5765 | -61.2079
26/05/2026 | 15:30 | 0 |  | 3.3036 | -9.1879 | 4.7976 | 11.7546 |  | 12.9189 |  | 20.6607 | 9.1187 | 10.5037 |  | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 4.0786 | -10.9267 |  | 9.8009 | 16.625 | 1.7196 | -0.5196 | 1.4826 |  | -0.8246 | 0.062 | 0.111 | 1.985 |  | 2.2 | -0.104 | 0.261 | -8.92 | -8.95 |  | -9.31 | -9.17 | 6.7573 | 3.2919 | 22.8348 | 27.2089 | -15.3331 | -9.6836 | -8.7338 | 16.3935 | 19.663 | -16.7165 | -12.8499 | 19.5147 | 19.0413 | 111.7282 | 16.8837 | -6.2 | -6.2 | -23.2479 | -21.5504 | -3.5058 |  | 10.4896 | 9.533 |  | 0 | -123.5999 | 121.9519 | 121.8298 | -88.3823 | -35.2762 |  |  |  | 45.7562 | 20.61 |  | -3.95 | 8.1 | -22.9025 | -23.0364 | 33.9099 | 32.1662 | -7.5818 | 30.2488 | 29.8025 | 10.3138 |  | 3.8356 | 7.775 | -1 | -2 | -4.88 | 46.5553 | 46.3545 | 43.6387 | 59.765 | 60.689 | -32.0441 | -52.871 | -25.8351 | 4.2233 | 44.01 | 18.25 | 15.9424 | 14.7491 | -13.8054 |  |  |  | 14.2853 |  |  | -51.2 | -50.8 | 3.0011 | 19.7 | 18.38 | 24.74 | 13.31 | -4.63 | 19.189 | -15.3284 | -9.85 | -10.09 | 30.87 | -10.52 | -14.9273 | -7.6818 |  | -42.3818 | 55.4527 | 23.0956 | 11.0599 | 11.6983 | -14.1904 | -23.2375 | -13.84 | 28.4746 | -66.6161 |  | -13.3034 | -13.236 |  | -7.7149 | -7.8917 | -6.148 | -18.9107 | -19.022 | 6.9154 | 6.4 | -5.13 | 3.6 | 9.1341 | -15.0098 | -10.1687 | -10.0981 | 7.7088 | 6.6205 | -22.6929 | 7.8073 | 0.5741 |  | 0 | 0 |  | 14.9036 | 14.5687 | -19.7598 |  | 28.587 | -4.299 | 0 | 24.4938 | -14.57 |  | 0.165 | -0.25 | -1.06 | -24.5065 |  | 4.396 | 1.03 |  | 11.06 | -21.2292 | -12.4705 | -1.37 | 20.6244 |  | 25.8191 | -9.0726 | -9.8386 | 3.0905 |  |  | -12.5842 | 80.0141 | 1.4575 | -23.5227 | -7.2408 | -7.1621 | 111.4721 | -4.799 | -4.2762 | -16.4243 | 2.992 | 7.7877 | 7.9193 | 2.3065 | 9.4786 | 10.6916 | -7.12 | 8.8628 | 23.6017 | 33.4485 | 48.7534 |  | -1.5897 |  | 0 | -10.1323 | -12.0106 |  |  | -17.2255 | -16.6322 | -17.987 | -17.6684 | 28.15 | 28.39 | -28.2 | -28.9 | 0.195 | 4.08 | 45.9058 | 32.4796 | 32.4041 | -14.4 | -40.1 | 1.3 | 0.7 | -17.7239 | -17.663 | -137.0174 | 13.392 | -247.2587 | -33.5463 | -37.8959 | 76.9388 | 92.1171 |  | 93.1235 | -3.159 | 28.2582 | 27.19 |  | 135.6575 | -204.5635 | 69.4521 | -66.9248 | -1.8274 | 3.108 | -6.8 | -2.169 | -2.174 | 2.56 | -2.56 | -1.5194 | -3.3097 | 6.2119 | -5.272 | -3.3 | 5.803 | 7.047 | 1.6424 |  | 3.6308 | 4.5915 | 4.0958 |  | 24.7 | -1.8041 | 1.35 |  | 3.8261 | -18.9132 | -24.6054 | 5.9829 | 14.4712 | -20.4027 | 5.0658 | -19.4 | 1.7 | 25.3788 | -61.4519
26/05/2026 | 16:00 | 0 |  | 3.3196 | -9.2516 | 5.4832 | 11.613 |  | 12.8745 |  | 21.9653 | 9.7317 | 10.6733 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.7023 | -10.8268 | 6.4154 | 6.3503 | 11.0912 | 1.6236 | -0.36 | 1.471 |  | -0.8143 | 0.157 | 0.186 | 2.305 | -11.1 | 0 | 0.001 | 0.26 | -8.67 | -8.61 |  | -9.25 | -9.4 | 7.1098 | 3.3338 | 20.6062 | 24.6737 | -16.4042 | -7.7569 | -7.2023 | 18.5126 | 16.1003 | -19.5453 | -16.5901 | 19.5812 | 36.3494 | 108.2319 | 17.0547 | -5.9 | -5.8 | -21.6837 | -20.6895 | -3.5705 |  | 10.8905 | 9.4274 |  | 0.3461 | -127.0485 | 122.3792 | 123.1422 | -81.6942 | -38.5896 |  |  |  | 45.6265 | 20.41 |  | -3.64 | 7.8 | -24.6439 | -24.51 | 33.5624 | 31.6351 | -7.7468 | 30.1592 | 30.1915 | 10.7399 |  | 3.8356 | 7.673 | -1.7 | -2.9 | -4.92 | 46.1145 | 45.9411 | 43.5462 | 60.124 | 60.5733 | -30.7311 | -55.1941 | -23.5406 | 4.5356 | 43.89 | 18.53 | 15.9424 | 14.7491 | -13.7071 |  |  |  | 15.6826 |  |  | -50.2 | -49.6 | 2.9095 | 19.2 | 17.96 | 24 | 12.87 | -4.36 | 18.662 | -17.3985 | -10.01 | -10.17 | 31.47 | -10.84 | -16.8545 | -8.6545 |  | -43.8727 | 53.6981 | 20.4909 | 9.2919 | 10.404 | -11.8454 | -21.6015 | -13.223 | 23.1102 | -66.8459 |  | -12.724 | -12.2799 |  | -11.2835 | -10.7946 | 10.256 | -20.9085 | -20.5012 | 6.2153 | 0 | -9.54 | 6 | 8.7797 | -21.8023 | -8.2303 | -8.1438 | 7.0564 | 6.4791 | -19.8022 | 7.518 | -0.9255 |  | 0 | 0 |  | 15.406 | 15.406 | -19.09 |  | 29.4375 | -2.9824 | 10.3488 | 24.2155 | -14.35 |  | 0.1998 | -0.27 | -0.55 | -24.1442 |  | 4.367 | 1.101 |  | 11.19 | -21.5101 | -14.0653 | -1.41 | 20.1514 |  | 26.0299 | -8.8769 | -9.5265 | 3.1279 |  |  | -13.3418 | 79.9012 | 1.7279 | -23.7235 | -7.0908 | -6.7544 | 108.6696 | -4.9909 | -5.0485 | -16.2054 | 2.8455 | 7.7584 | 7.9668 | 2.0664 | 10.2375 | 11.6153 | -6.71 | 10.6715 | 26.0425 | 32.4975 | 48.6852 | -49.9392 | 2.4433 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6624 |  | -17.7089 | -17.1101 | -17.0723 | -16.9854 | 25.95 | 25.73 | -28.1 | -28.3 | 0.4221 | 1.76 | 43.0125 | 33.0839 | 33.0008 | -15.3 | -39.6 | 2.6 | 1.7 |  | -17.6741 | -132.4009 | 16.3478 | -249.1621 | -36.3353 | -36.148 | 78.192 | 90.8845 |  | 101.8536 | 2.9068 | 28.3806 | 28.816 |  | 143.6773 | -209.9785 | 75.2237 | -72.3615 | -2.1546 | 2.531 | -6.72 | -2.189 | -2.196 | 2.08 | -2.56 | -1.7078 | -3.5447 | 7.6768 | -5.388 | -3.3 | 6.394 | 5.608 | 1.6147 |  | 3.7007 | 3.6727 | 3.3577 |  | 23.5 | -1.7588 | 1.4 |  | 0 | -18.3398 | -23.8538 | 4.7801 | 14.1662 | -19.8576 | 4.8983 | -18.8 | 1 | 24.8636 | -63.9005
26/05/2026 | 16:30 | 0 |  | 3.3273 | -9.0763 | 6.0144 | 10.9062 |  | 12.4303 |  | 23.2016 | 10.0517 | 11.3973 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 3.6092 | -10.5183 | 6.185 | 5.9014 | 10.4363 | 0.9341 | -0.3997 | 1.5458 |  | -0.7855 | 0.151 | 0.203 | 2.506 | -11.1 | 2.2 | -0.653 | 0.288 | -8.45 | -8.54 |  | -9.01 | -9.21 | 7.2184 | 3.4083 | 21.3503 | 24.3759 | -16.3226 | -5.1336 | -4.6178 | 23.6338 | 13.1459 | -17.5158 | -17.625 | 24.6922 | 32.4541 | 105.4793 | 16.7107 | -5.6 | -5.8 | -24.7773 | -23.2777 | -3.4417 |  | 14.1932 | 8.7262 |  | 0.4987 | -127.6284 | 124.485 | 123.2947 | -69.581 | -39.4255 |  |  |  | 44.3192 | 20.41 |  | -4.27 | 7.23 | -23.3043 | -22.7685 | 36.7645 | 35.7962 | -7.8207 | 27.3721 | 27.4251 | 15.0054 |  | 4.2153 | 6.353 | -3.6 | -4.3 | -4.86 | 43.3137 | 43.7422 | 41.4361 | 60.896 | 60.9142 | -24.9946 | -60.8641 | -17.634 | 4.4882 | 44.46 | 18.63 | 15.9424 | 14.8468 | -13.903 |  |  |  | 4.0304 |  |  | -50.2 | -49.4 | 3.0841 | 18.3 | 17.88 | 23.38 | 12.34 | -4.52 | 16.492 | -5.4603 | -9.33 | -9.49 | 29.63 | -12.57 | -5.9818 | -3.2273 | -41.8047 | -39.9818 | 44.1138 | 14.1435 | 3.5516 | 3.0955 | -16.5308 | -22.2571 | -12.475 | 6.4587 | -55.1575 |  | -12.1798 | -12.0591 |  | -9.938 | -8.7523 | 0 | -22.0856 | -21.4324 | 11.802 | 6.32 | -13.03 | -2.5 | 8.7713 | -15.7406 | -8.3536 | -8.3518 | 7.0854 | 8.8472 | -23.2675 | 7.5586 | -0.9669 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 11.8894 | -13.0616 | 23.8517 | 24.0951 | -2.2984 | 10.9191 | 20.1138 | -16.75 |  | 0.2355 | -0.25 | 0.42 | -19.9329 |  | 4.365 | 1.189 | 3.4474 | 11.25 | -21.8459 | -14.2131 | -1.37 | 19.8685 |  | 26.3944 | -8.2499 | -8.8873 | 3.1512 |  |  | -12.8199 | 76.9948 | 1.5561 | -23.7808 | -6.4658 | -6.1354 | 104.0069 | -5.1901 | -6.3681 | -15.907 | 2.9181 | 7.8536 | 7.9826 | 2.4116 | 13.3325 | 14.3597 | -5.45 | 9.1414 | 23.9772 | 32.7861 | 60.1955 | -41.9494 | 10.4274 |  | -5.9984 | 0 | 0 | 28.3343 | 14.7979 | -15.539 | -14.9897 | -14.7405 | -13.6944 | 19.63 | 20.29 | -27.6 | -27.8 | 0.1236 | -2.56 | 50.5145 | 29.3023 | 29.2186 | -15.6 | -40.1 | 1.3 | 0.7 | -17.4653 | -17.2746 | -128.1846 | 13.5926 | -240.0975 | -37.5059 | -33.8977 | 93.3945 | 75.0644 |  | 111.4985 | 16.5596 | 34.7439 | 33.6152 |  | 167.5607 | -207.5091 | 95.7901 | -89.2161 | -2.8821 | 3.453 | -5.84 | -2.181 | -2.182 | 1.2 | -1.84 | -1.6896 | -4.3046 | 9.5811 | -6.0044 | -4.1 | 6.345 | 7.496 |  |  | 3.7685 | 3.5601 | 3.4785 |  | 24.2 | -1.6297 | 1.22 |  | 0 | -16.9297 | -22.6921 | 2.0988 | 12.3671 | -17.3354 | 4.9137 | -19.5 | 2.3 | 24.2479 | -74.9559
26/05/2026 | 17:00 | 0 |  | 3.1225 | -8.7849 | 7.1429 | 10.2269 |  | 10.9202 |  | 23.0445 | 10.1897 | 11.489 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.1094 | -9.9698 | 5.9119 | 5.7442 | 10.2468 | 0.9268 | -0.2666 | 1.4463 |  | -0.8235 | -0.003 | 0.028 | 2.627 |  | -2.2 | -0.429 | 0.294 | -9.7 | -9.76 |  | -9.21 | -9.26 | 7.0167 | 3.2492 | 19.731 | 24.0192 | -13.3199 | -6.8231 | -6.451 | 3.7942 | 3.8987 | -15.6674 | -13.0105 | 11.6287 | 29.2431 | 109.0178 | 19.263 | -6.8 | -6.8 | -25.2036 | -25.1752 | -3.4866 |  | 11.8393 | 8.6769 |  | 0.3487 | -142.3993 | 121.6467 | 122.3792 | -49.6763 | -54.7661 |  |  |  | 42.0339 | 19.11 |  | -6.6 | 7.03 | -23.8402 | -23.7062 | 33.0324 | 32.0594 | -4.2824 | 27.3211 | 27.642 | 11.7257 |  | 4.4116 | 8.805 | -6.6 | -7.2 | -4.84 | 41.1205 | 41.6497 | 38.7814 | 66.4957 | 67.5205 | -31.2187 | -59.0427 | -24.555 | 4.1056 | 41.89 | 17.76 | 15.0049 | 13.6749 | -13.2389 |  |  |  | 6.8118 |  |  | -49.7 | -50.2 | 2.9388 | 16.7 | 14.76 | 21.72 | 11.05 | -3.36 | 15.4845 | -6.8204 | -9.31 | -9.45 | 30.46 | -13.68 | -9.4 | -4.4818 | -43.0456 | -41.4727 | 39.4809 | 8.9497 | -1.3402 | -1.2976 | -21.8871 | -29.5912 | -13.256 | -13.6245 | -46.6663 |  | -11.7766 | -11.173 |  | -7.1378 | -7.299 | 0.528 | -23.5566 | -23.5625 | 12.4222 | -4.18 | -8.7 | 0 | 8.6685 | -9.4058 | -8.3559 | -8.3052 | 6.724 | 13.3466 | -24.5344 | 7.5826 | -1.1869 |  | 0 | 0 |  | 13.229 | 13.229 | -15.0711 | 24.3608 | 24.4595 | -2.1691 | 11.315 | 22.1158 | -15.35 |  | 0.2007 | -0.24 | -0.34 | -22.3175 |  | 4.336 | 1.317 |  | 10.9 | -23.3467 | -14.6181 | -1.75 | 20.2522 |  | 25.2682 | -8.0343 | -8.71 | 3.1496 |  |  | -12.1828 | 76.0607 | 1.6954 | -23.7394 | -6.8529 | -6.6671 | 101.6039 | -5.5839 | -5.8612 | -16.2972 | 3.0522 | 7.6852 | 7.8797 | 1.802 | 14.5595 | 15.4078 | -7.12 | 9.1408 | 23.9655 | 33.5367 | 71.3109 | -37.2049 | 14.4847 |  | -7.4692 | 0 | 0 |  | 34.9745 | -16.5608 | -16.1323 | -16.2964 | -16.1256 | 9.86 | 10.17 | -36.2 | -36.2 | 0.0357 | -4.4 | 50.9108 | 37.656 | 37.4292 | -16.1 | -42.3 | 1.7 | 1.2 | -17.7904 | -17.5785 | -128.0591 | 9.6931 | -252.732 | -23.7387 | -33.7615 | 106.1053 | 55.6268 | 93.6494 | 124.846 | 40.2086 | 28.7337 | 27.7131 | 14.5589 | 179.6105 | -226.0005 | 96.1468 | -85.1555 | -0.3748 | 1.121 | -8.8 | -2.166 | -2.166 | 3.6 | -3.68 | -1.7632 | -2.1653 | 9.8741 | -5.388 | -7 | 6.805 | 8.164 | 1.8084 | 2.0275 | 4.3352 | 3.7505 | 4.0813 |  | 26.9 | -2.8017 | 1.12 |  |  | -16.2878 | -21.5958 | 0 | 12.0165 | -16.7331 | 3.9415 | -22.3 | 4.6 | 32.0562 | -82.8468
26/05/2026 | 17:30 | 0 |  | -0.9325 | -7.9461 | 8.1797 | 9.7666 |  | 9.1405 |  | 21.4674 | 9.1537 | 10.5049 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 4.4102 | -14.5166 | 5.3537 | 5.3601 | 9.3443 | 0.8677 | -0.3789 | 1.4 |  | -0.9287 | -0.058 | -0.045 | 2.574 | -6.66 | -4.4 | -0.468 | 0.305 | -10.26 | -9.76 |  | -9.79 | -8.74 | 6.6487 | 3.5001 | 17.8918 | 22.0801 | -13.2195 | -3.0411 | -2.6986 | 3.914 | 3.406 | -16.0715 | -13.556 | 11.4449 | 29.2978 | 96.5754 | 17.2777 | -6.3 | -6.2 | -27.9939 | -27.931 | -1.7375 |  | 0.4368 | 7.158 | 1.3602 | 1.0433 | -144.1084 | 115.6651 | 115.9093 | -44.2934 | -69.4842 |  |  |  | 39.7486 | 18.53 |  | -7.81 | 6.15 | -25.1797 | -25.1797 | 31.1474 | 29.2226 | -4.068 | 31.5358 | 31.0889 | 0.0554 |  | 4.7913 | 9.359 | -10.8 | -11.5 | -4.5 | 40.5791 | 40.8094 | 38.3579 | 71.5205 | 72.082 | -24.3388 | -67.4323 | -19.2814 | 3.6875 | 40.13 | 16.77 | 14.5361 | 13.4796 | -13.2792 |  |  |  | 4.8827 |  |  | -54.2 | -53.3 | 2.4493 | 15.6 | 14.3 | 20.44 | 10.09 | -3.3 | 13.7795 | -6.8354 | -9.5 | -9.59 | 30.29 | -14.83 | -7.9818 | -4.7727 | -42.3014 | -41.8 | 34.751 | 6.3472 | -4.2606 | -3.3972 | -16.9798 | -24.2991 | -12.972 | -23.5268 | -28.284 |  | -9.6561 | -9.4436 |  | -10.8529 | -10.3426 | 7.696 | -22.2854 | -22.272 | 13.3989 | 0 | -7.87 | 0 | 8.1926 | -15.1591 | -9.9615 | -9.8767 | 7.7994 | 13.5016 | -24.9626 | 7.4371 | -0.6639 |  | 0 | 2.4345 |  | 13.564 | 13.229 | -14.9036 | 24.316 | 24.2954 | -0.4034 | 12.8169 | 22.6285 | -15.19 |  | 0.2172 | -0.27 | -0.87 | -22.8108 |  | 4.24 | 1.129 |  | 10.31 | -23.347 | -14.5229 | -1.49 | 18.6306 |  | 24.9231 | -7.3613 | -8.0868 | 3.2164 |  |  | -13.5288 | 72.6189 | 1.3201 | -23.8928 | -6.7708 | -6.6086 | 97.3463 | -5.9614 | -6.6622 | -15.8312 | 2.5572 | 7.6339 | 7.8165 | 1.8273 | -3.8655 | -2.2709 | -6.29 | 8.3301 | 21.1963 | 42.2867 | 78.9109 | -4.0821 | 46.7114 |  | -9.1921 | 0 | -10.7579 | 42.4276 |  | -16.797 | -16.2092 | -15.698 | -15.6157 | 13.77 | 14.45 | -33.4 | -34 | 0.2115 | 0.08 | 62.6214 | 30.3356 | 29.2991 | -15.7 | -42.2 | 0.4 | 0 | -17.966 | -17.8613 | -100.8619 | 23.1542 | -281.7964 | -21.8035 | -31.5985 | 134.2511 | 28.9043 | 129.5036 | 94.5114 | 77.7061 | 21.9614 | 20.8903 | -19.1584 | 256.5884 | -190.7263 | 79.7067 | -62.1907 | -1.9666 | 1.008 | -8.96 | -2.279 | -2.293 | 4.16 | -3.12 | -2.8921 | -2.9282 | 8.3513 | -5.3605 | -4.8 | 6.417 | 6.82 | 1.7675 | 1.9807 | 4.0376 | 4.5351 | 4.2059 |  | 26.7 | -4.0889 | 0.91 |  | -2.9676 | -14.8855 | -19.0196 | -2.0102 | 10.5135 | -14.6294 | 3.6462 | -21.5 | 4.2 | 34.3993 | -99.8859
26/05/2026 | 18:00 | 0 |  | 2.1169 | -7.2222 | 8.998 | 8.2711 |  | 7.9004 |  | 20.1068 | 8.6327 | 9.9255 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 4.2406 | -13.9764 | 3.699 | 3.5169 | 6.5925 | 0.8016 | -1.3441 | 0.4072 |  | -0.6159 | -0.246 | -0.223 | 2.966 | -6.66 | -4.4 | -0.473 | 0.316 | -12.18 | -12.17 |  | -8.55 | -8.63 | 5.5051 | 3.734 | 18.5668 | 23.0133 | -13.5665 | -5.6505 | -5.4856 | 4.0238 | 4.0898 | -14.5637 | -12.0826 | 19.2936 | 20.4095 | 93.5877 | 13.2875 | -5.4 | -5.4 | -28.0587 | -27.8115 | -2.2728 |  | -0.2329 | 6.79 | 1.9057 | 1.3226 | -148.1673 | 113.5288 | 114.1392 | -27.9313 | -62.7259 |  |  |  | 38.7007 | 19.07 |  | -8.13 | 0.22 | -20.6252 | -20.4912 | 28.1011 | 26.3573 | -3.0666 | 13.8307 | 13.7665 | -0.0754 |  | -1.5316 | -2.292 | -5.8 | -6.3 | -4.59 | 32.4761 | 32.7724 | 30.6471 | 69.635 | 69.4141 | -27.6573 | -62.8188 | -22.197 | 4.0158 | 40.2 | 16.78 | 13.5986 | 12.6007 | -12.5447 |  |  |  | 6.5731 |  |  | -51.8 | -51 | 1.5741 | 16.6 | 15.22 | 21.38 | 10.63 | -3.22 | 11.749 | -7.5854 | -1.16 | -1.19 | 15.63 | -15.54 | -8.6364 | -4.7545 | -41.2508 | -40.1636 | 27.0945 | -0.2138 | -9.4707 | -9.794 | -23.7041 | -32.632 | -13.801 | -43.5986 | -25.7719 |  | -5.6488 | -5.1535 |  | -4.9259 | -5.0169 | -1.54 | -19.755 | -19.6466 | 14.7567 | 0 | -12.5 | 0 | 7.1106 | -3.7074 | -9.6129 | -9.5761 | 6.2912 | 16.2708 | -28.1436 | 7.6972 | -0.5914 |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.7077 | -15.406 | 22.0588 | 21.7203 | -1.8263 | 11.5579 | 22.6285 | -14.9 |  | 0.2804 | -0.26 | -1.41 | -22.4854 |  | 4.121 | 0.941 |  | 10.34 | -24.1921 | -16.1635 | -1.4 | 18.6 |  | 21.0543 | -4.9891 | -5.5517 | 3.5322 |  |  | -12.8991 | 64.6241 | 0.6648 | -19.5175 | -7.5648 | -7.8176 | 97.8078 | -6.363 | -7.8105 | -14.6975 | 2.1293 | 8.0587 | 8.2209 | 1.4506 | -1.6788 | 0 | -9.64 | 10.9594 | 29.3728 | 40.3914 | 83.1143 | -2.4262 | 48.7558 | 0 | -10.236 | 0 | 0 | 30.0072 | 30.2794 | -18.0824 | -17.8462 | -19.1844 | -18.9304 | 10.3 | 10.58 | -29.1 | -29.1 | -0.0174 | 0.24 | 64.2798 | 30.8391 | 30.5134 | -16.5 | -40.5 | 1.7 | 1.2 | -17.966 | -17.8613 | -106.8559 | 14.7523 | -280.0103 | -19.1205 | -33.5729 | 135.9144 | 27.2831 | 127.1192 | 96.3225 | 73.9946 | 23.9292 | 24.4648 | -19.9054 | 256.3044 | -190.1616 | 75.6877 | -55.9231 | -1.7322 | 0.026 | -7.68 | -2.279 | -2.287 | 2.72 | -0.48 | -3.3095 | -5.507 | 9.1417 | -7.0603 | -1.2 | 8.039 | 8.115 | 0 | 0 | 3.5103 | 4.4524 | 4.1662 |  | 25.9 | 1.8927 | 0.94 |  | -2.7956 | -15.3015 | -19.5932 | -1.648 | 10.9306 | -13.2969 | 2.6062 | -20.6 | 3.3 | 47.806 | -106.454
26/05/2026 | 18:30 | 0 |  | 2.3701 | -7.7128 | 6.5874 | 8.7683 |  | 11.3344 |  | 17.8441 | 7.5268 | 8.8683 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 3.8572 | -14.0118 | 5.5745 | 5.5114 | 9.927 | 0.4613 | 0.2618 | 0.3789 |  | -0.5965 | -0.205 | -0.173 | 3.753 | -11.1 | -2.2 | -0.263 | 0.348 | -10.9 | -10.92 |  | -6.12 | -6.09 | 5.6937 | 3.481 | 19.3671 | 23.7933 | -15.0226 | -5.1116 | -4.8972 | 1.0281 | 1.081 | -12.8841 | -10.0624 | 14.2657 | 14.6692 | 97.22 | 2.6645 | -1.9 | -1.8 | -24.8652 | -24.6043 | -2.1252 |  | 1.5524 | 5.9741 | 1.6049 | 1.1546 | -117.9845 | 105.8076 | 106.2349 | -29.7485 | -54.0527 |  |  |  | 29.779 | 13.94 | 10.51 | -13.01 | 5.48 | -19.4196 | -19.4196 | 26.5063 | 24.9146 | -2.9806 | 18.694 | 18.3354 | 1.1931 |  |  | -2.42 | -6.9 | -7.5 | -4.02 | 32.5264 | 32.7184 | 31.1816 | 68.1418 | 68.777 | -26.6149 | -57.5925 | -21.6701 | 3.8229 | 38.01 | 15.65 | 13.1299 | 12.0148 | -12.6072 |  |  |  | 5.5513 |  |  | -49.6 | -48.7 | 1.1407 | 13.8 | 14.2 | 18.06 | 8.11 | -2.86 | 9.7805 | -7.0329 | -1.05 | -1.09 | 14.15 | -19.8 | -7.8909 | -4.3636 | -39.1224 | -38.2909 | 20.6534 | -3.4164 | -12.5967 | -12.8945 | -17.5199 | -29.517 | -13.15 | -39.9392 | -22.4201 |  | -4.6175 | -4.2896 |  | -7.3198 | -7.1015 | 11.792 | -17.8402 | -17.8409 | 11.6744 | -20.52 | -7.84 | 0 | 6.6258 | -8.4167 | -9.8583 | -9.7271 | 6.0766 | 12.3902 | -23.418 | 7.5592 | 0.387 |  |  | 0 |  | 7.5355 | 7.2006 | -17.7504 | 19.6934 | 19.7925 | -4.1125 | 0 | 20.6754 | -16.8 |  | 0.2914 | -0.29 | 0.57 | -20.4024 |  | 3.967 | 0.891 |  | 9.8 | -20.8144 | -13.0267 | -1.9 | 17.6998 |  | 21.5113 | -5.3308 | -5.8328 | 3.7007 |  |  | -13.1234 | 58.0156 | 0.3535 | -18.5268 | -7.7656 | -7.4596 | 108.3108 | -5.5153 | -7.6987 | -13.5126 | 2.0644 | 7.9122 | 8.1576 | 1.377 | -3.2024 | 0 | -0.42 | 4.6845 | 33.5017 | 39.6681 | 79.2277 | 2.3609 | 49.9938 | 0 | -10.8415 | -10.8693 | -11.6907 |  |  | -17.198 | -16.5718 | -16.3926 | -16.1724 | 10.96 | 11.42 | -29.9 | -30.4 | 0.0888 | -1.76 | 62.9188 |  |  | -16.9 | -41 | 0.9 | 0.4 |  |  | -101.654 | 13.7372 | -281.0867 | -21.5388 | -33.7426 | 140.3654 | 25.5166 | 125.6931 | 95.704 | 79.177 | 26.593 | 24.2439 | -13.1552 | 259.884 | -190.7475 | 84.284 | -61.1613 | -3.0701 | -2.921 | -7.76 | -2.299 | -2.318 | 2.72 | -0.72 | -3.2785 | -5.5955 | 9.4347 | -6.6484 | -0.8 | 6.967 | 6.738 |  |  | 4.1224 | 4.0837 | 3.1909 |  | 26.9 | 2.7322 | 0.9 |  | -5.0961 | -13.4697 | -18.208 | -3.5138 | 9.2447 | -12.8648 | 3.1736 | -22 | 4.2 | 52.0987 | -107.0904
26/05/2026 | 19:00 | 0 |  | 2.5851 | -8.0084 | 5.0622 | 9.9168 |  | 11.4631 |  | 17.676 | 7.4128 | 8.896 | -13.32 |  | 6.6 |  |  | 3.6065 | -14.3977 | 6.3438 | 6.0365 | 10.912 | 0.4695 | 0.2559 | 0.4092 |  | -0.6681 | -0.499 | -0.493 | 3.24 | -6.66 | -2.2 | -0.831 | 0.34 | -12.62 | -12.55 | -10 | -6.39 | -6.53 | 5.5138 | 3.5695 | 18.911 | 23.2936 | -14.0573 | -7.0686 | -6.707 | 0.8847 | 0.9101 | -12.8775 | -10.186 | 13.675 | 14.3707 | 103.8749 | 2.1664 | -2.3 | -2.4 | -24.7147 | -24.6127 | -2.3928 |  | 2.6243 | 6.0077 | 1.3369 | 0.8747 | -122.5928 | 106.6927 | 106.9673 | -19.7236 | -55.2103 |  |  |  | 26.6654 | 12.74 | 9.42 | -14.73 | 3.31 | -23.7062 | -23.0364 | 25.6558 | 23.9545 | -6.127 | 15.1146 | 14.8406 | 2.5185 |  | -1.5316 | -2.404 | -9.4 | -9.7 | -3.91 | 29.0008 | 29.7002 | 27.1127 | 74.1433 | 74.2167 | -29.3647 | -59.1097 | -25.4935 | 3.6587 | 37.46 | 15.45 | 12.5049 | 11.4288 | -12.2551 |  |  |  | 6.6937 |  |  | -47.3 | -48.5 | -0.0745 | 12.8 | 15.66 | 17.16 | 7.51 | -3.7 | 7.75 | -5.9778 | -0.81 | -0.81 | 13.38 | -20.88 | -8.6182 | -3.8909 | -40.5904 | -39.4545 | 19.1029 | -3.6088 | -13.7367 | -13.1295 | -27.0172 | -35.254 | -13.072 | -47.0172 | -33.3547 |  | -4.5167 | -4.1998 |  | -1.9967 | -2.204 | -18.436 | -16.0258 | -15.6946 | 16.6636 | 0 | 0 | -0.1 | 6.8447 | 3.4483 | -8.9764 | -8.9247 | 4.646 | 18.6703 | -26.6721 | 7.5328 | 0.6848 |  |  | 0 |  | 11.0521 | 10.8847 | -25.9557 | 21.618 | 21.9165 | -9.4423 |  | 22.6236 | -16.99 |  | 0.2538 | -0.27 | 0.11 | -22.6055 | 0 | 3.973 | 0.272 |  | 10.77 | -15.5955 | -8.296 | -2.21 | 18.0973 |  | 21.209 | -5.4405 | -5.9741 | 3.7854 |  |  | -12.6681 | 54.7801 | -0.8214 | -18.0144 | -7.4326 | -7.4771 | 108.2322 | -5.4929 | -7.3351 | -13.9288 | 0.676 | 8.0148 | 8.2683 | 0 | -3.4257 | -2.7974 | -0.84 | 0 | 28.2237 | 39.478 | 76.7933 | 0 | 49.9112 | -10.6572 | -11.8641 | -10.6387 | 0 |  |  | -17.7363 | -17.4891 | -16.0959 | -15.6513 | 10.5 | 10.8 | -30.5 | -30.9 | 0.0357 | -2.32 | 64.7808 |  |  | -16.9 | -41 | 1.7 | 1.2 |  |  | -102.6151 | 22.7177 | -285.3755 | -22.8354 | -32.2798 | 136.7264 | 26.4335 | 130.446 | 97.2442 | 81.2688 | 23.6014 | 21.6548 | -18.33 | 261.9255 | -190.8171 | 77.0099 | -61.2813 | -1.3587 | -2.547 | -7.76 | -2.357 | -2.352 | 3.12 | -0.8 | -3.2556 | -4.921 | 9.0562 | -6.7063 | -0.5 | 7.122 | 6.316 |  |  | 4.1649 | 3.7577 | 3.0688 |  | 26.9 | 3.6755 | 0.85 |  | -4.2809 | -14.3359 | -17.8376 | -3.4187 | 10.2021 | -12.4029 | 1.6873 | -22.1 | 4.1 | 40.4204 | -96.6958
26/05/2026 | 19:30 | 0 |  | 2.8399 | -8.4311 | 5.21 | 9.6963 |  | 11.0986 |  | 18.2713 | 7.7298 | 9.2023 | -15.54 |  | 4.4 |  |  | 3.7447 | -14.2517 | 5.8967 | 5.8281 | 10.4459 | 0.4546 | 0.1841 | 0.3577 |  | -0.64 | -0.556 | -0.529 | 3.427 | -4.44 | -2.2 | -0.772 | 0.344 | -12.33 | -12.33 |  | -6.87 | -6.92 | 6.2958 | 3.9665 | 18.8537 | 23.4413 | -12.7594 | -4.6045 | -4.0934 | 1.5003 | 1.5494 | -13.247 | -10.6357 | 15.8345 | 16.4736 | 95.3073 | 2.8317 | -1.9 | -1.9 | -26.1083 | -26.2787 | -2.2645 |  | 3.9544 | 5.6734 | 1.356 | 0.8585 | -140.5072 | 107.8219 | 107.4251 | -7.0793 | -67.4912 |  |  |  | 26.6654 | 12.99 | 9.41 | -15.06 | 3.47 | -22.3666 | -22.2327 | 22.3086 | 20.8224 | -5.4549 | 16.1393 | 16.1665 | 3.8159 | 0 | -1.5316 | -2.481 | -11.4 | -11.2 | -3.77 | 28.2066 | 28.5121 | 26.5576 | 73.9565 | 74.2913 | -25.9618 | -62.0145 | -21.6521 | 3.3814 | 37.52 | 14.97 | 11.7236 | 10.5499 | -11.5379 |  |  |  | 9.0057 |  |  | -47.9 | -48.1 | -0.155 | 11.9 | 16.1 | 15.94 | 6.79 | -3.76 | 8.277 | -10.5581 | -0.88 | -0.88 | 13.15 | -20.5 | -12.1273 | -5.9818 | -38.765 | -37.3364 | 12.8341 | -9.9041 | -18.0711 | -18.0586 | -26.8983 | -37.0618 | -13.193 | -64.5493 | -39.8495 |  | -4.6724 | -4.362 |  | -2.7186 | -3.002 | -14.34 | -16.4663 | -16.0578 | 18.3215 | 0 | -2.25 | 0 | 6.5841 | 2.5222 | -9.0608 | -8.9872 | 4.9592 | 19.9218 | -29.3589 | 7.4818 | 0.7736 |  | 0 | 2.8019 | 0 | 10.8847 | 10.7172 | -20.932 | 20.2384 | 20.2679 | -6.6821 |  | 20.1968 | -17.92 |  | 0.2538 | -0.3 | 0.29 | -19.6493 |  | 4.114 | 0.166 |  | 11.1 | -16.7016 | -9.065 | -2.17 | 18.1487 |  | 21.3145 | -5.2058 | -5.703 | 3.817 |  |  | -12.2048 | 55.6191 | -0.6815 | -18.517 | -7.1753 | -7.2455 | 104.4869 | -5.6164 | -8.0318 | -13.7562 | 3.1752 | 8.0074 | 8.2604 | 2.7077 | -6.2912 | -5.3098 | -0.42 | 0 | 18.3162 | 39.4941 | 74.7529 | -1.8757 | 49.3597 | -10.6146 | -10.5807 | 0 | -11.405 |  |  | -19.8018 | -19.4173 | -18.3803 | -18.6282 | 8.54 | 8.75 | -29.4 | -28.9 | -0.0339 | -2.96 | 65.2061 |  |  | -17.4 | -40.1 | 3.9 | 3.3 |  |  | -103.3818 | 31.1441 | -289.8105 | -27.8858 | -35.1031 | 135.4456 | 30.1163 | 133.3102 | 95.0226 | 75.357 | 21.0244 | 19.4353 | -23.0157 | 255.7111 | -191.0565 | 68.9965 | -55.5348 | -0.6091 | -2.571 | -7.2 | -2.302 | -2.301 | 2.8 | -1.2 | -3.3382 | -4.5396 | 7.5883 | -6.5599 | -1.1 | 7.388 | 6.484 |  |  | 4.2215 | 3.7213 | 3.1069 |  | 25.4 | 4.4184 | 0.87 |  | -4.026 | -14.4243 | -18.6444 | -2.6185 | 9.9861 | -12.8654 | 2.2643 | -20.1 | 2.5 | 30.015 | -95.3317
26/05/2026 | 20:00 | 0 |  | 2.8272 | -8.3733 | 6.0606 | 9.3578 |  | 10.5402 |  | 18.6929 | 7.9348 | 9.355 | -15.54 | -26.4 | 4.4 |  | -17.6 | 3.8047 | -14.0023 | 5.6208 | 5.5162 | 9.8713 | 0.7555 | 0.2792 | 0.3692 |  | -0.6331 | -0.665 | -0.632 | 3.393 | -4.44 | -2.2 | -0.65 | 0.342 | -12.99 | -13.08 |  | -7.26 | -7.28 | 7.0593 | 3.3254 | 17.8611 | 21.9339 | -12.0809 | -3.6821 | -3.2665 | 2.0833 | 2.1987 | -13.912 | -11.2855 | 16.9549 | 17.5464 | 92.1827 | 3.1967 | -2.3 | -2.3 | -27.4291 | -27.5866 | -2.1978 |  | 5.9531 | 5.2269 | 1.3081 | 0.9079 | -151.2802 | 109.1036 | 109.1952 | -6.5586 | -78.4642 |  |  |  | 25.6175 | 12.94 | 9.41 | -14.83 | 3.22 | -21.9648 | -22.0987 | 22.4456 | 21.123 | -5.1618 | 16.2407 | 15.8001 | 5.6564 | 0 | -1.5316 | -2.481 | -11.6 | -11.7 | -3.81 | 27.726 | 27.9804 | 25.9315 | 73.8545 | 74.5218 | -23.89 | -63.3772 | -19.9301 | 3.4141 | 38.94 | 14.96 | 11.2549 | 10.3546 | -11.2864 |  |  |  | 7.0582 |  |  |  |  | -0.022 | 11.1 | 15.58 | 15.06 | 6.08 | -3.76 | 8.0755 | -7.8804 | -1.05 | -1.08 | 13 | -20.38 | -10.2727 | -5.4182 | -37.5084 | -36.5091 | 13.169 | -9.7483 | -17.7253 | -17.4967 | -26.0501 | -35.4367 | -13.243 | -65.8057 | -29.4778 |  | -4.6585 | -4.4354 |  | -2.6887 | -3.2797 | -14.852 | -15.1615 | -14.8495 | 17.0465 |  | 0 |  | 6.4769 | 3.0152 | -10.1537 | -10.0063 | 5.6576 | 18.3735 | -29.2037 | 7.2049 | 0.6822 |  | 3.3452 | 3.2816 | 0 | 10.5497 | 10.0474 | -18.4202 | 18.9925 | 19.2634 | -7.3738 |  | 17.9898 | -17.93 |  | 0.2886 | -0.29 | 0.85 | -18.4997 |  | 4.087 | 0.332 |  | 12.28 | -15.9475 | -9.1753 | -2.29 | 18.621 |  | 21.4598 | -4.8822 | -5.3275 | 3.6917 |  |  | -12.3079 | 56.6865 | -0.2961 | -19.2958 | -7.2807 | -7.3763 | 100.6897 | -5.886 | -8.6877 | -13.5029 | 3.0255 | 7.8976 | 8.0617 | 2.2815 | -2.1344 | 0 | 1.26 | 0 | 31.0904 | 42.6624 | 80.0421 | 1.9279 | 49.9233 | -11.2507 | -12.1292 | 0 | 0 |  |  | -18.4504 | -17.8572 | -18.1787 | -17.8567 | 10.4 | 10.8 | -28.1 | -28.1 | 0.054 | -2.96 | 66.832 |  |  | -17.4 | -40.5 | 1.6 | 1.1 |  |  | -90.8443 | 26.641 | -287.6506 | -27.3897 | -33.9552 | 142.2827 | 21.028 | 127.4373 | 97.7591 | 82.4732 | 26.6735 | 25.313 | -20.0026 | 266.1353 | -194.7251 | 80.6644 | -62.3846 | -1.4759 | 0.109 | -6.96 | -2.327 | -2.324 | 2.72 | -0.64 | -3.2529 | -5.0095 | 8.1773 | -6.6484 | -0.4 | 6.765 | 7.981 |  |  | 4.2064 | 3.6868 | 3.6789 |  | 25.7 | 4.945 | 0.83 |  | -6.451 | -14.2119 | -17.5721 | -4.5579 | 9.5617 | -11.7507 | 1.5981 | -21.1 | 3.2 | 47.49 | -104.195
26/05/2026 | 20:30 | 0 |  | 2.7142 | -8.206 | 5.1854 | 8.9707 |  | 9.7504 |  | 18.722 | 7.9948 | 9.3849 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.8621 | -13.2203 | 5.0284 | 4.9143 | 9.0714 | 0.7421 | 0.2626 | 0.4715 |  | -0.7216 | -0.587 | -0.57 | 3.032 | -6.66 | -2.2 | -0.901 | 0.334 | -13.17 | -13.13 |  | -7.27 | -7.32 | 6.7831 | 3.6554 | 17.7135 | 22.0757 | -12.2748 | -2.989 | -2.8989 | 2.1456 | 2.4293 | -14.2749 | -11.6489 | 17.5204 | 17.9711 | 92.4498 | 3.6864 | -2 | -2 | -28.0626 | -27.7213 | -2.2831 |  | 6.135 | 4.9501 | 1.5167 | 1.0255 | -156.0716 | 109.5614 | 110.1718 | -14.9856 | -86.0732 |  |  |  |  | 12.66 | 9.14 | -15.14 | 3.02 | -20.8931 | -20.7592 | 20.2892 | 19.2598 | -5.2732 | 20.0917 | 19.8172 | 5.8399 |  | -1.5316 | -2.807 | -13.5 | -13.5 | -3.72 | 27.9803 | 28.2995 | 26.6261 | 75.0535 | 75.8359 | -22.6645 | -64.8852 | -18.9537 | 4.0022 | 39.29 | 15.65 | 11.7236 | 10.6476 | -11.4366 |  |  |  | 5.8082 |  |  | -48.1 | -48.1 | 0.0568 | 10.7 | 16.5 | 14.82 | 6.05 | -4.02 | 8.6955 | -8.8655 | -0.62 | -0.66 | 13.06 | -19.95 | -11.2 | -5.1364 | -36.3782 | -35.3091 | 16.1134 | -8.5213 | -16.7164 | -16.1514 | -26.7104 | -36.3306 | -13.897 | -56.9231 | -23.6838 |  | -4.7206 | -4.5216 |  | -3.9375 | -4.4904 | -15.876 | -14.3413 | -14.1127 | 18.0571 |  | 0 |  | 6.1703 | 1.8528 | -10.6003 | -10.3718 | 6.3856 | 19.5559 | -30.1821 | 7.1705 | 0.7611 |  | 3.7047 | 3.837 | 3.4178 | 8.8752 | 9.3776 | -20.7646 | 17.4108 | 17.5138 | -8.3102 |  | 17.272 | -18.39 |  | 0.1998 | -0.34 | 1.51 | -17.7123 |  | 4.091 | 0.352 |  | 13.44 | -15.0218 | -7.8594 | -2.22 | 20.3957 |  | 21.5897 | -4.8067 | -5.352 | 3.58 |  |  |  | 58.7245 | -0.5914 | -19.8549 | -6.9736 | -7.1552 | 97.8717 | -6.1641 | -8.8233 | -13.2463 | 2.5273 | 7.546 | 7.7848 | 1.7322 | -1.7265 | 0 | 1.68 |  | 30.1655 | 45.5551 | 79.1771 | 2.722 |  | -11.4692 | -12.2037 | 0 | 0 | 35.7367 | 35.5598 | -18.8515 | -18.3076 | -17.1097 | -16.9425 | 10.23 | 10.78 | -29.1 | -29.2 | 0.0357 | -3.36 | 68.4173 |  |  |  | -41 | 2.6 | 2.1 |  |  | -85.3688 | 26.7375 | -292.4867 | -32.3425 | -33.9213 | 141.2481 | 21.4406 | 127.9572 | 98.353 | 82.0762 | 25.6484 | 26.3186 | -20.115 | 265.5505 | -192.1917 | 79.0984 | -61.3913 | -1.4295 | 0.227 | -6.4 |  | -2.323 | 2.08 | -0.8 | -2.3472 | -4.2771 | 8.1468 | -6.9718 | -0.9 | 7.936 | 6.766 |  |  | 3.3687 | 4.3256 | 4.5025 |  | 26.5 | 4.4015 | 0.61 |  | -6.7676 | -14.1814 | -17.0036 | -4.7559 | 9.7016 | -10.583 | 0 | -21.2 | 3.5 | 45.3038 | -112.3859
26/05/2026 | 21:00 | 0 |  | 3.0365 | -8.4866 | 5.0459 | 8.824 |  | 8.6398 |  | 19.2759 | 8.1258 | 9.5258 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.9898 | -13.1646 | 4.5592 | 4.3062 | 7.9866 | 0.6913 | 0.2699 | 0.3612 |  | -0.6987 | -0.445 | -0.435 | 3.126 | -8.88 | -2.2 | -1.131 | 0.336 | -12.25 | -12.39 |  | -7.47 | -7.59 | 5.3037 | 3.6411 | 16.6411 | 21.0656 | -14.9867 | -5.1866 | -4.9624 | 2.4637 | 2.3436 | -14.8221 | -12.2148 | 17.0531 | 17.5075 | 101.457 | 4.0376 | -2.1 | -2.1 | -26.6703 | -26.6523 | -2.3303 |  | 2.5078 | 5.3005 | 1.5273 | 1.0328 | -146.6719 | 105.7771 | 105.6856 | -15.2485 | -86.5922 |  |  |  | 25.6674 | 12.36 | 8.62 | -15.62 | 3.08 | -20.8931 | -20.7592 | 21.133 | 19.9102 | -5.7387 | 25.9568 | 26.1959 | 1.7865 |  | -1.3484 | -2.883 | -15.3 | -15.4 | -3.72 | 30.0315 | 30.2658 | 28.388 | 77.694 | 77.7289 | -28.2551 | -61.7635 | -24.5941 | 4.2109 | 36.12 | 14.24 | 11.2549 | 10.257 | -11.1175 |  |  |  | 18.8237 |  |  | -45.6 | -46.4 | -0.1794 | 9.8 | 14.74 | 14.02 | 5.45 | -3.53 | 10.0595 | -19.7386 | -1.06 | -1.09 | 13.22 | 8.09 | -20.2182 | -10.3182 | -40.227 | -38.2727 | 22.1397 | -5.2722 | -14.3303 | -14.326 | -27.3283 | -36.9533 | -13.847 | -54.8992 | -17.8513 |  | -4.3368 | -4.1203 |  | -6.4576 | -6.8874 | -14.34 | -15.5663 | -15.1848 | 20.1906 |  | -2.07 |  | 6.0026 | -2.6042 | -10.4817 | -10.3647 | 5.7772 | 21.7044 | -33.7212 | 7.1896 | 0.8244 |  | 4.6538 | 4.5213 | 2.9915 | 9.3776 | 8.8752 | -21.7693 | 20.4298 | 20.4953 | -9.5494 |  | 18.3902 | -18.73 |  | 0.2538 | -0.31 | 1.42 | -18.7181 |  | 4.117 | -0.112 |  | 13.04 | -14.4859 | -7.0911 | -1.69 | 20.1581 |  | 21.8008 | -4.5906 | -5.1022 | 3.4909 |  |  | -13.3477 | 67.363 | -0.5887 | -20.6902 | -6.9591 | -7.0162 | 102.1823 | -6.3914 | -9.1863 | -12.9562 | 2.4599 | 7.1935 | 7.3893 | 1.6835 | -1.2502 | 0 | 2.93 |  | 25.0927 | 48.7564 | 81.7212 | 3.4657 |  | -11.4237 | -12.6936 | 0 | 0 |  |  | -15.6104 | -15.3193 | -15.9949 | -16.2387 | 10.51 | 10.77 | -29 | -28.7 | 0.0357 | -4.4 | 51.3132 |  |  | -18.2 | -41.9 | -1.1 | -1.7 |  |  | -79.2495 | 28.5265 | -291.1819 | -31.9343 | -33.0421 | 143.1354 | 20.3828 | 118.8293 | 94.6409 | 85.0229 | 26.8297 | 24.4447 | -12.2135 | 266.569 | -189.5244 | 86.8972 | -65.1228 | -3.0701 | 0.179 | -5.76 | -2.233 | -2.241 | 1.36 | -0.88 | -2.0979 | -4.4816 | 7.9698 | -7.2923 | -1 | 7.138 | 6.514 |  |  | 4.1801 | 3.9784 | 3.4858 |  | 27.3 | 4.5334 | 0.58 |  | -6.6818 | -14.4467 | -16.1277 | -5.0766 | 9.8269 | -10.6941 | 0 | -22.6 | 5 | 45.7856 | -114.8278
26/05/2026 | 21:30 | 0 |  | 3.9172 | -9.6077 | 4.783 | 8.257 |  | 7.7784 |  | 19.2015 | 8.4557 | 9.7226 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.7203 | -13.1806 | 3.8033 | 3.6755 | 6.6659 | 0.624 | 0.2575 | 0.4484 |  | -0.5629 | -0.465 | -0.441 | 2.82 | -8.88 | -6.6 | -1.416 | 0.325 | -12.09 | -12.01 |  | -8.14 | -8.13 |  | 3.8089 | 15.3062 | 19.4403 | -16.4109 | -4.0265 | -3.5267 | 14.0178 | 14.0481 | -18.052 | -15.4015 | 20.698 | 18.8729 | 99.4279 | 4.0564 | -2.4 | -2.4 | -26.7327 | -27.5902 | -1.7789 |  | 5.0797 | 4.6389 | 1.2467 | 0.87 | -142.735 | 105.8382 | 105.8992 | -16.6177 | -86.959 |  |  |  | 24.6595 | 12.52 | 8.28 | -15.94 | 4.35 | -20.8931 | -20.6252 | 24.0724 | 22.7799 | -4.2731 | 27.6732 | 27.5999 | 4.6692 |  | 2.1076 | -0.984 | -17 | -16.7 | -3.66 | 29.9873 | 30.2319 | 28.1007 | 76.6492 | 76.5482 | -24.5846 | -64.3442 | -21.7134 | 3.9575 | 34.19 | 13.38 | 10.0049 | 8.8898 | -10.5348 |  |  |  | 18.338 |  |  | -46.3 | -45.8 | 0.5206 | 8 | 12.28 | 12.06 | 4.13 | -2.85 | 12.586 | -19.2911 | -1.23 | -1.22 | 12.76 | 7.79 | -19.4545 | -10.0273 | -39.9553 | -38.5455 | 21.3658 | -6.9245 | -16.0184 | -16.4505 | -27.4462 | -35.9648 | -14.169 | -57.2211 | -11.8085 |  | -4.7483 | -4.4584 |  | -7.9958 | -7.7676 | -14.34 | -16.145 | -15.9149 | 21.2748 |  | -3.31 |  | 6.0633 | -6.3468 | -11.0531 | -10.8698 | 7.1427 | 21.6568 | -36.2669 | 7.0662 | 0.5867 |  | 3.8368 | 3.147 | 2.7458 | 8.7077 | 8.8752 | -21.9368 | 20.8883 | 20.8422 | -9.4532 |  | 20.2066 | -17.36 |  | 0.2355 | -0.32 | -0.37 | -19.6634 |  | 4.104 | 0.799 |  | 14.32 | -16.2015 | -8.2084 | -1.51 | 22.3697 |  | 22.9154 | -4.5313 | -4.9824 | 3.3376 |  |  | -12.9623 | 71.7801 | -0.2957 | -22.2043 | -6.9463 | -7.0692 | 105.6401 | -6.0649 | -10.411 | -11.2694 | 2.4491 | 6.8419 | 7.0492 | 1.686 | 1.3674 | 2.116 | 4.61 | 0 | 25.4674 | 55.3909 | 82.7387 | 5.1296 |  | -12.1562 | -13.6347 | 0 | 0 |  |  | -16.8354 | -16.5663 | -15.2809 | -15.2002 | 10.6 | 10.92 | -29.2 | -28.8 | 0.0357 | -4.64 | 62.6994 |  |  | -18.2 | -42.5 | 1.7 | 1.1 |  |  | -71.3465 | 35.8758 | -291.9011 | -34.5589 | -29.4943 | 147.906 | 18.0637 | 122.2623 | 97.7875 | 86.3456 | 29.2786 | 28.9146 | -15.6192 | 269.118 | -192.8378 | 83.8497 | -70.2531 | -2.2498 | 0.108 | -5.28 | -2.24 | -2.244 | 1.04 | -1.44 | -1.7053 | -4.3351 | 8.2353 | -7.2068 | -1 | 8.502 | 7.53 | 0 | 0 | 4.3256 | 3.8139 | 3.8073 |  | 27.3 | 4.5801 | 0.42 |  | -8.1631 | -13.5309 | -15.8574 | -6.5943 | 9.623 | -9.8405 | 0 | -23 | 5 | 47.2276 | -115.0078
26/05/2026 | 22:00 | 0 |  | 3.7947 | -9.3869 | 4.5282 | 7.6881 |  | 6.2935 |  | 18.9304 | 8.1818 | 9.7208 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.1886 | -13.5209 | 3.2717 | 3.138 | 5.7415 | 0.6626 | 0.2572 | 0.4503 |  | -0.536 | -0.497 | -0.458 | 2.966 | -11.1 | -6.6 | -1.371 | 0.323 | -10.95 | -11.24 |  | -8.98 | -8.99 |  | 3.9167 | 15.7969 | 20.2011 | -17.4158 | -4.5179 | -4.2374 | 13.7468 | 17.1606 | -17.3182 | -15.6317 | 28.0599 | 24.7194 | 98.9155 | 14.0267 | -5.7 | -5.8 | -27.851 | -27.2262 | -1.6119 |  | 1.64 | 5.205 | 2.0654 | 1.3415 | -143.7116 | 100.9857 | 100.9247 | -21.5267 | -102.3865 |  |  |  | 26.3959 | 9.38 | 7.49 | -6.82 | 8.57 | -22.2327 | -22.0987 | 25.9424 | 24.4377 | -3.8192 | 20.1239 | 19.9901 | 1.5415 |  | 3.456 | 9.28 | -19.9 | -19.2 | -3.42 | 34.3877 | 34.9978 | 32.7198 | 76.6759 | 76.3632 | -28.9365 | -60.8228 | -25.1236 | 3.968 | 32.9 | 12.83 | 9.0674 | 8.1085 | -10.0027 |  |  |  | 12.3411 |  |  | -43.9 | -45.8 | 0.5072 | 6.4 | 11.3 | 10.56 | 2.96 | -2.79 | 13.6245 | -13.6533 | -1.54 | -1.52 | 11.99 | 7.12 | -13.4727 | -6.9636 | -38.8483 | -37.8455 | 22.819 | -6.2663 | -15.5603 | -15.4476 | -25.9526 | -33.9857 | -13.812 | -48.7009 | -17.3632 |  | -7.6505 | -7.4739 |  | -9.3994 | -9.2365 | -12.804 | -17.1787 | -16.7386 | 19.0258 |  | -3.12 | 0 | 5.7283 | -7.0968 | -10.3819 | -10.2831 | 7.3618 | 19.7903 | -33.9993 | 7.0092 | 0.1725 |  | 3.6897 | 4.43 | 2.586 | 11.5545 | 11.387 | -21.0995 | 19.4652 | 19.6385 | -9.1714 |  | 19.6793 | -17.68 |  | 0.2337 | -0.31 | 0.23 | -20.2888 |  | 3.944 | 0.568 |  | 14.3 | -15.2681 | -8.2388 | -1.67 | 22.1742 |  | 22.8286 | -5.0742 | -5.7092 | 3.0717 |  |  |  | 71.5697 | 1.0131 | -23.1218 | -7.7297 | -7.3757 | 103.9956 | -8.4299 | -8.7652 | -9.4132 | 2.4312 | 6.3439 | 6.4796 | 1.6687 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 25.4996 | 52.362 | 79.2679 | 3.4793 |  | -11.3292 | -11.9477 | 0 | 0 |  |  | -17.0277 | -16.5608 | -14.4039 | -14.4134 | 9.68 | 10.03 | -28.9 | -28.9 | 0.054 | -5.44 | 61.4793 |  |  | -18.7 | -41.5 | 2.1 | 1.6 |  |  | -69.9499 | 34.706 | -292.8731 | -34.9231 | -29.5952 | 146.0141 | 21.7593 | 125.761 | 97.2635 | 79.033 | 24.4877 | 25.0414 | -18.069 | 266.1722 | -192.5323 | 77.1812 | -65.4243 | -2.1546 | 2.559 | -5.68 | -2.269 | -2.27 | 0.88 | -0.8 | -1.5815 | -4.7745 | 8.4703 | -5.9464 | -1.5 | 6.103 | 7.371 |  |  | 3.3738 | 4.0051 | 3.3929 |  | 26.7 | 3.1179 | 0.41 |  | -7.0807 | -14.5465 | -16.4524 | -5.5494 | 10.4155 | -10.5578 | 0 | -21.9 | 3.7 | 41.9266 | -114.4482
26/05/2026 | 22:30 | 0 |  | 3.1518 | -8.597 | 4.4436 | 6.9177 |  | 12.7696 |  | 14.2462 | 5.7568 | 7.2808 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0 | -13.2 | 4.141 | -14.4336 | 2.6101 | 2.6362 | 4.8778 | 0.664 | 0.2574 | 0.3905 |  | -0.6084 | -0.691 | -0.667 | 2.733 | -8.88 | -11 | -1.286 | 0.316 | -11.36 | -11.34 |  | -9.55 | -9.94 |  | 4.068 | 21.327 | 23.6013 | -18.0009 | -8.5023 | -8.4708 | 12.7188 | 22.3202 | -17.4331 | -16.0228 | 19.883 | 27.1072 | 25.0547 | 11.452 | -4.9 | -4.9 | -21.9487 | -22.0398 | -1.5698 |  | 2.0945 | 4.3493 | 1.903 | 1.3373 | -89.7854 | 69.7958 | 69.5211 | -19.6898 | -121.2421 |  |  |  | 22.8033 | 9.7 | 7.57 | -7.58 | 8.33 | -23.9741 | -23.8402 | 26.5742 | 24.9351 | -2.6415 | 3.6779 | 3.3412 | 1.4029 |  | 3.6393 | 7.362 | -13.7 | -13.5 | -3.43 | 28.2521 | 28.6097 | 26.5655 | 59.0631 | 58.0938 | -26.17 | -43.9395 | -23.0286 | 3.8167 | 31.87 | 12.38 | 8.2861 | 7.3273 | -9.4667 |  |  |  | 11.4489 |  |  | -35.7 | -35.4 | 0.3363 | 4.4 | 10.16 | 8.24 | 1.32 | -3.01 | 13.95 | -12.2007 | -6.91 | -7.03 | 21.25 | 6.07 | -12.6182 | -6.5364 | -39.6602 | -38.0091 | 22.7748 | -6.0017 | -14.8107 | -14.6695 | -26.2451 | -34.3514 | -14.131 | -54.9205 | -18.1845 |  | -7.7269 | -7.201 |  | -10.5687 | -10.7522 | -9.732 | -16.1545 | -15.8123 | 18.9736 |  | -5.24 | -0.1 | 5.7012 | -9.2114 | -10.4274 | -10.3084 | 7.5819 | 20.0353 | -34.1491 | 7.2701 | 0.2918 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.3918 | -19.5924 | 20.3538 | 20.0035 | -7.2657 |  | 19.23 | -16.94 |  | 0.2502 | -0.32 | -0.05 | -19.6619 | 1.931 | 4.009 | 0.596 |  | 14.16 | -16.6355 | -9.8789 | -1.51 | 21.9977 |  | 20.8132 | -3.8241 | -4.2665 | 2.8549 |  |  | -13.2399 | 70.805 | 1.1038 | -22.1107 | -7.4605 | -7.449 | 107.8965 | -5.4489 | -9.6634 | 9.3131 | 2.3256 | 5.8019 | 5.8784 | 1.6059 | -9.6572 | -7.6508 | 0.84 | 0 | 30.8614 | 45.1271 | 75.6808 | 8.1985 | 9.3798 | 0 | -7.5833 | 0 | 0 | 25.0098 | 25.4047 | -17.4287 | -17.0661 | -14.397 | -14.2544 | 10.5 | 10.58 | -30.1 | -30.4 | 0.5814 | -6.08 | 55.9522 |  |  | -19.1 | -42.7 | 2.2 | 1.4 |  |  | -67.784 | 36.6729 | -297.8355 | -35.3639 | -28.9977 | 136.1218 | 27.5499 | 130.4131 | 89.1273 | 73.2086 | 20.4578 | 19.8324 | -25.1341 | 259.1034 | -189.3932 | 69.3552 | -60.5846 | -2.0374 | 2.799 | -5.6 | -2.222 | -2.235 | 1.04 | -0.88 | -1.4319 | -5.0095 | 7.9698 | -5.7694 | -1.1 | 6.996 | 8.419 |  |  | 4.5669 | 3.8749 | 3.3503 |  | 26.9 | 3.3554 | 0.34 |  | 0 | -17.9846 | -20.9314 | 3.1943 | 14.538 | -16.2331 | 1.6568 | -22.2 | 4.3 | 45.4547 | -116.0346
26/05/2026 | 23:00 | 0 |  | 2.9094 | -8.273 | 4.0302 | 5.942 |  | 11.843 |  | 14.2519 | 5.7778 | 7.2008 | -6.66 | -19.8 | -4.4 | 0 | -11 | 4.2808 | -14.8551 | 2.3732 | 2.1881 | 4.0682 | 0.3314 | 0.1811 | 0.4108 |  | -0.7216 | -0.399 | -0.377 | 2.789 | -13.32 | -15.4 | -1.441 | 0.309 | -8.3 | -8.3 |  | -9.24 | -9.28 | 4.3183 | 4.213 | 19.6751 | 21.6632 | -19.3337 | -4.7677 | -4.3584 | 3.2297 | 3.6445 | -17.0698 | -14.4743 | 8.2672 | 8.1318 | 32.9206 | 11.145 | -4.9 | -4.8 | -23.6614 | -23.8734 | -1.5569 |  | 4.4144 | 4.0431 | 1.5597 | 1.0405 | -77.7611 | 66.805 | 66.6829 | -8.1746 | -113.6155 |  |  |  | 19.7296 | 9.75 | 7.25 | -8.83 | 7.91 | -23.7062 | -23.4383 | 27.298 | 26.1851 | -2.3054 | 0.3276 | 0.1415 | 4.2553 |  |  | 8.326 | -16.3 | -15.9 | -3.26 | 23.9301 | 24.3342 | 22.3111 | 57.2401 | 57.4779 | -21.9461 | -46.6878 | -18.7806 | 3.6776 | 30.68 | 11.78 | 7.9736 | 6.839 | -9.2677 |  |  |  | 18.9763 |  |  | -33.4 | -33.1 | 0.4254 | 3.5 | 9.26 | 7.42 | 0.68 | -2.51 | 12.896 | -19.8486 | -8.04 | -8.17 | 22.65 | 5.61 | -20.0364 | -10.1636 | -40.0936 | -38.2364 | 16.1819 | -11.5522 | -20.4611 | -20.5237 | -23.3748 | -29.7701 | -12.972 | -64.9259 | -25.9449 |  | -6.8337 | -6.9396 |  | -15.0794 | -14.3801 | 1.04 | -16.2933 | -15.8229 | 19.0759 |  | -3.9 | -1.8 | 5.302 | -16.4452 | -9.6004 | -9.5538 | 7.9312 | 18.3193 | -36.0394 | 7.3287 | -0.7606 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.7219 | -17.0805 | 20.3128 | 20.4406 | -5.2991 |  | 18.6685 | -17.17 |  | 0.165 | -0.32 | 0.47 | -18.6201 |  | 3.888 | 0.778 |  | 13.75 | -19.2898 | -11.7576 | -1.83 | 20.9905 |  | 20.4687 | -3.5149 | -3.9028 | 2.6216 |  |  | -11.4592 | 70.0862 | 0.6816 | -22.2648 | -7.0786 | -6.3238 | 106.9219 | -5.9061 | -9.7789 | 9.1475 | 2.6338 | 5.4283 | 5.5304 | 1.9249 | -15.3526 | -14.0753 | -1.68 | 0 | 25.6391 | 37.1456 | 76.0019 | 3.8741 | 3.4594 |  | -5.4634 | -10.61 | -13.6972 |  |  | -19.8018 | -19.181 | -13.6684 | -13.9524 | 9 | 9.16 | -30.7 | -31.2 | -0.0522 | -7.12 | 53.0689 |  |  | -19.9 | -41.9 | 4.3 | 3.3 |  |  | -80.2193 | 41.9911 | -298.5462 | -36.59 | -31.3001 | 125.9461 | 40.4137 | 137.6462 | 80.936 | 59.4069 | 12.4765 | 11.965 | -28.7136 | 244.1292 | -184.5823 | 59.3716 | -50.5496 | -1.0071 | 2.826 | -5.84 | -2.175 | -2.181 | 1.28 | -1.44 | -1.6467 | -4.863 | 7.6768 | -5.156 | -1.2 | 6.888 | 6.39 |  |  | 4.179 | 4.5711 | 3.5687 |  | 26.2 | 3.6329 | 0.26 |  | 3.7834 | -19.97 | -22.9653 | 7.3488 | 15.7539 | -17.8419 | 0 | -21.3 | 3 | 36.62 | -108.7385
26/05/2026 | 23:30 | 0 |  | 2.6062 | -8.0558 | 4.2764 | 3.8086 |  | 10.8859 |  | 14.841 | 6.0828 | 7.1487 | -2.22 | -22 | -2.2 | -0.828 | -15.4 | 4.2835 | -15.2915 | 1.9626 | 1.8658 | 3.5007 | 0.5782 | 0.1864 | 0.3607 |  | -0.6586 | -0.372 | -0.355 | 2.537 | -17.76 | -13.2 | -1.676 | 0.299 | -8.65 | -8.62 |  | -8.81 | -8.97 | 3.4082 | 3.8213 | 18.8203 | 20.8515 | -20.2671 | -4.2878 | -3.6752 | 14.3944 | 13.164 | -20.5418 | -17.8015 | 10.9708 | 19.2664 | 21.7509 | 10.9906 | -4.7 | -4.9 | -23.3617 | -23.3325 | -1.4719 |  | 4.2139 | 3.926 | 1.3031 | 0.9482 | -67.9952 | 35.5846 | 35.3709 | 11.2843 | -151.0737 |  |  |  | 17.5341 | 10.07 | 7.31 | -9.1 | 7.63 | -22.3666 | -21.8308 | 27.8191 | 26.3959 | -1.4054 | -15.4406 | -15.5295 | 4.5377 |  | 3.6393 | 7.935 | -10.4 | -10.5 | -3.2 | 18.0867 | 18.4821 | 17.1917 | 40.1307 | 41.0257 | -23.4013 | -27.4542 | -21.1969 | 3.3504 | 31.36 | 12.01 | 6.8799 | 5.9601 | -8.8188 |  |  |  | 16.2704 |  |  | -23.1 | -22.6 | 0.4523 | 1.5 | 8.64 | 5.72 | -0.49 | -2.54 | 12.2295 | -16.741 | -7.26 | -7.39 | 18.3 | 3.13 | -15.2364 | -8.0273 | -38.0788 | -36.2 | 14.4888 | -13.084 | -21.8458 | -21.1311 | -28.3919 | -29.2994 | -11.975 | -80.8412 | -14.1683 |  | -6.5093 | -6.2975 |  | -11.5983 | -9.5408 | -6.148 | -16.968 | -16.2725 | 15.1092 |  | -7.82 | -2.7 | 5.3199 | -10.6615 | -10.2197 | -10.1429 | 7.5178 | 14.0648 | -31.8676 | 6.8328 | -0.5699 |  | 0 | 0 |  | 11.0521 | 10.5497 | -14.9036 | 17.4103 | 17.4985 | -3.0741 |  | 16.2954 | -16.56 |  | 0.1952 | -0.33 | 0.12 | -15.9546 |  | 4.017 | 1.039 |  | 14.71 | -20.2472 | -13.3556 | -1.65 | 21.3871 |  | 19.8951 | -3.3308 | -3.6704 | 2.4062 |  |  | -12.0536 | 69.5857 | 0.6866 | -22.6144 | -7.3253 | -6.7331 | 103.8657 | -6.3178 | -9.7897 | 9.5258 | 3.1614 | 5.0182 | 5.1665 | 2.3912 | -5.9612 | -2.995 | -2.51 | 0 | 25.1795 | 31.474 | 83.6567 | -2.7009 | 49.4213 |  | -10.1123 | 0 | 0 | 35.1858 | 19.0848 | -19.7798 | -19.593 | -13.4801 | -13.4593 | 8.98 | 9.23 | -31.3 | -31.5 | 0.054 | -6.96 | 55.7063 |  |  | -20 | -43 | 3.9 | 3.3 |  |  | -86.168 | 34.6432 | -293.311 | -30.6144 | -32.3037 | 128.8121 | 34.6895 | 133.7767 | 87.0868 | 68.8537 | 22.1117 | 21.4101 | -24.7877 | 250.5455 | -189.1095 | 62.5543 | -50.9559 | -1.1463 | 4.051 | -5.92 | -2.14 | -2.145 | 1.28 | -0.96 | -1.8664 | -5.1255 | 9.7002 | -6.2669 | -1.7 | 7 | 6.935 |  |  | 4.49 | 4.0568 | 3.1047 |  | 27.1 | 4.1566 | 0.06 |  | -5.3767 | -16.4195 | -17.3131 | -1.4106 | 12.8994 | -11.9002 | 0 | -21.9 | 4.1 | 52.2913 | -118.0805
27/05/2026 | 00:00 | 0 |  | 2.3891 | -7.6689 | 4.1076 | 3.245 |  | 10.7877 |  | 12.2134 | 4.8859 | 6.3182 | -4.44 | -19.8 |  | -0.828 | -13.2 | 4.2695 | -12.4439 | 1.636 | 1.4533 | 2.7935 | 0.5021 | 0.2704 | 0.3795 |  | -0.6625 | -0.56 | -0.536 | 2.005 | -15.54 |  | -1.883 | 0.279 | -9.74 | -9.61 |  | -8.98 | -9.1 | 3.5123 | 4.0295 | 16.3793 | 18.3791 | -23.7659 | -12.2783 | -12.2473 | 17.3235 | 12.6566 | -18.8243 | -16.0465 | 10.9878 | 13.3958 | 31.3834 | 10.9857 | -4.9 | -5 | -18.3744 | -18.9705 | -1.3243 |  | -1.1078 | 4.1425 | 0.7942 | 0.6814 | -89.0225 | 20.2948 | 20.1117 | 28.2327 | -187.1695 |  |  |  | 14.4105 | 9.43 | 6.74 | -10.18 | 6.75 | -22.7685 | -22.7685 | 27.8394 | 27.3121 | -2.0009 | -21.5453 | -21.5885 | -2.3304 |  | 3.8356 | 8.123 | -9.6 | -9.7 | -3.3 | 15.5161 | 15.4881 | 13.8708 | 36.8465 | 37.2893 | -27.2565 | -17.0329 | -25.0217 | 3.2039 | 30.17 | 11.52 | 6.0986 | 5.0812 | -7.9997 |  |  |  | 15.8501 |  |  | -19.9 | -19.2 | 0.6232 | 0.7 | 7.56 | 4.64 | -1.29 | -2.28 | 13.5935 | -15.6184 | -8.33 | -8.46 | 19.71 | 1.97 | -15.6727 | -8.5182 | -37.1991 | -36.3909 | 10.8711 | -15.9882 | -23.7482 | -23.7694 | -28.7587 | -34.6151 | -12.546 | -101.4022 | -8.0573 |  | -7.0409 | -6.8654 |  | -9.2819 | -8.5973 | -12.292 | -15.2096 | -14.9204 | 17.4603 | 6.77 | -4.68 | 0 | 5.419 | -5.6665 | -9.1959 | -9.0813 | 7.1121 | 20.6639 | -35.2664 | 7.2028 | -0.3379 |  | 0 | 0 |  | 10.7172 | 10.2148 | -12.5592 | 17.4202 | 17.3863 | -2.1042 | 10.2527 | 17.272 | -15.67 |  | 0.1897 | -0.31 | -0.06 | -17.1824 |  | 4.107 | 1.09 |  | 15.1 | -22.2982 | -14.8097 | -1.74 | 21.7329 |  | 19.7591 | -3.2556 | -3.4512 | 2.2386 |  |  | -12.1914 | 68.0827 | 1.2251 | -22.7103 | -7.2243 | -7.471 | 104.6035 | -6.7999 | -9.6718 | 8.9544 | 4.262 | 4.9449 | 4.9845 | 3.5401 | -6.1258 | -3.8281 | -5.45 | 0 | 36.6073 | 26.4426 | 87.2528 | -2.3147 | 48.1733 |  | -11.5416 | 0 | 0 |  | 34.6168 | -19.4337 | -19.1756 | -13.4061 | -13.6402 | 10.14 | 10.05 | -29.1 | -29.2 | -0.0174 | -9.04 | 53.5869 |  |  | -19.9 | -39.3 | 5.2 | 4.6 |  |  | -91.7664 | 31.6352 | -290.5009 | -28.4564 | -31.2808 | 123.5915 | 39.7445 | 132.8286 | 85.1372 | 63.1231 | 23.1311 | 21.7452 | -25.8888 | 242.2032 | -186.203 | 58.9126 | -42.7054 | -0.7263 | 8.12 | -4.56 | -2.111 | -2.117 | 0.16 | -0.4 | -1.4418 | -5.565 | 8.1163 | -3.2517 | -2.2 | 6.812 | 5.655 |  |  | 4.0954 | 3.8399 | 2.9034 |  | 23.2 | 2.8266 | 0.06 |  | -4.15 | -17.18 | -17.2523 | -1.8238 | 12.6851 | -10.796 | -1.9792 | -18.5 | 0.4 | 59.7298 | -127.6512
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.2223 | -5.7108 | 8.998 | 12.239 | 0 | 20.5283 | 0 | 23.2016 | 10.1897 | 11.489 | 4.44 | -19.8 | 11 | 5.796 | -11 | 4.4102 | -9.5 | 6.4154 | 11.7007 | 19.8496 | 3.8176 | 0.2792 | 1.5842 | 0 | -0.536 | 0.157 | 0.203 | 3.753 | 0 | 4.4 | 1.374 | 0.348 | -6.78 | -7.78 | -10 | -6.12 | -6.09 | 7.4229 | 4.213 | 26.0641 | 30.4554 | -10.4931 | -2.989 | -2.6986 | 27.5798 | 23.4529 | -10.2801 | -7.7597 | 28.0599 | 36.3494 | 111.8369 | 19.7175 | -1.9 | -1.8 | -18.3744 | -18.9705 | -1.3243 | 0 | 17.6431 | 10.362 | 2.0654 | 1.4215 | -67.9952 | 124.485 | 123.7525 | 51.3533 | -26.2858 | 0 | 0 | 0 | 46.6245 | 21.9 | 10.51 | 3.74 | 15.15 | -15.4009 | -15.4009 | 36.7645 | 35.7962 | -1.4054 | 31.5358 | 31.0889 | 17.9001 | 0 | 4.7913 | 9.562 | 1.6 | 0.5 | -2.59 | 46.5553 | 46.3545 | 43.6387 | 77.694 | 77.7289 | -20.642 | -9.2222 | -15.2365 | 4.5356 | 45.27 | 19.09 | 16.0986 | 14.8468 | -6.4503 | 0 | 0 | 0 | 27.7651 | 0 | 0 | -12.6 | -11.7 | 3.2684 | 20.4 | 19.42 | 25.58 | 14.02 | -1.15 | 21.452 | -5.4603 | -0.62 | -0.66 | 33.3 | 14.45 | -5.9818 | -3.2273 | 0 | -33.7364 | 55.4527 | 23.0956 | 11.0599 | 11.6983 | -4.0648 | -12.4527 | -11.279 | 28.4746 | 15.7618 | 0 | -4.3368 | -4.1203 | 0 | -1.9967 | -2.204 | 28.176 | -13.7698 | -13.189 | 21.2748 | 6.78 | 0 | 12.7 | 9.7198 | 3.4483 | -6.8134 | -6.809 | 9.7639 | 25.7455 | -13.2158 | 8.4964 | 0.8414 | 0 | 5.1534 | 5.4188 | 3.7179 | 15.406 | 15.406 | -8.0379 | 24.3608 | 31.0433 | 2.2378 | 16.0933 | 24.4938 | -10.83 | 0 | 0.2914 | -0.22 | 1.51 | -15.4993 | 1.931 | 5.84 | 3.063 | 3.4474 | 15.1 | -14.4859 | -7.0911 | -1.23 | 22.3697 | 0 | 29.4771 | -1.3768 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | -11.1303 | 87.8454 | 2.0451 | -18.0144 | -5.93 | -6.0819 | 136.351 | -1.9737 | -3.9542 | 10.3905 | 4.262 | 8.2565 | 8.4977 | 3.5401 | 14.5595 | 15.4078 | 5.03 | 11.893 | 45.3701 | 55.3909 | 99.3844 | 8.1985 | 49.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4276 | 38.3349 | -15.539 | -14.9897 | -4.8244 | -4.7813 | 30.7 | 31.13 | -27.6 | -27.8 | 0.986 | 9.92 | 75.1473 | 37.656 | 37.4292 | -14.4 | -39.3 | 6 | 5.5 | -17.4653 | -17.2746 | -67.784 | 51.4704 | -240.0975 | -19.1205 | -22.6932 | 147.906 | 106.8037 | 160.8346 | 124.846 | 86.3456 | 34.7439 | 33.6152 | 14.5589 | 269.118 | -170.8074 | 96.1468 | -28.0854 | 1.5955 | 10.823 | -4.56 | -1.937 | -1.933 | 5.6 | -0.32 | -0.9132 | -0.3799 | 10.8995 | -3.2517 | -0.3 | 9.736 | 9.389 | 1.8703 | 2.0893 | 5.08 | 4.7953 | 4.7262 | 0 | 30.8 | 4.945 | 1.66 | 0 | 6.5363 | -13.4697 | -15.8574 | 8.8235 | 15.8697 | -9.8405 | 5.7864 | -18.5 | 6.9 | 70.8235 | -61.2079
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -0.9325 | -12.3846 | 1.0423 | 3.245 | 0 | 6.2935 | 0 | 11.6909 | 4.5269 | 5.9415 | -19.98 | -35.2 | -4.4 | -0.828 | -24.2 | 2.9043 | -15.2915 | 1.636 | 1.4533 | 2.7935 | 0.3314 | -1.3441 | 0.3577 | 0 | -1.3335 | -0.92 | -0.904 | 1.83 | -26.64 | -15.4 | -1.883 | 0.245 | -13.17 | -13.13 | -10 | -12.63 | -12.69 | 0.2479 | 3.2492 | 12.6066 | 14.6666 | -23.7659 | -12.2783 | -12.2473 | 0.8847 | 0.9101 | -20.5418 | -17.8015 | 7.1507 | 7.4594 | 4.3202 | 2.1664 | -7.3 | -7.3 | -28.4128 | -28.291 | -4.0442 | 0 | -1.2017 | 1.7167 | -0.3942 | -0.166 | -156.0716 | 5.5238 | 5.3407 | -92.8088 | -223.6814 | 0 | 0 | 0 | 7.6443 | 9.03 | 0 | -15.94 | 0.22 | -25.4477 | -25.3137 | 20.2892 | 19.2598 | -11.5277 | -25.0457 | -24.8991 | -2.3304 | 0 | -1.5316 | -2.883 | -19.9 | -19.2 | -5.09 | 8.0865 | 8.2979 | 7.115 | 31.9218 | 32.4418 | -33.4447 | -67.4323 | -30.371 | 2.7629 | 24.74 | 8.88 | 4.2236 | 3.3234 | -14.0216 | 0 | 0 | 0 | 4.0304 | 0 | 0 | -54.2 | -53.3 | -0.1929 | -1.3 | 3.08 | 2.5 | -2.86 | -4.85 | 7.75 | -27.2766 | -14.53 | -14.77 | 11.99 | -20.88 | -28.5455 | -14.6091 | -43.0456 | -46.2636 | 10.8711 | -26.9107 | -33.1569 | -33.1978 | -28.7587 | -37.0618 | -14.832 | -130.2463 | -75.4274 | 0 | -15.1497 | -13.7935 | 0 | -21.0407 | -21.0275 | -24.068 | -23.5566 | -23.5625 | 1.2127 | -21.66 | -15.07 | -5.7 | 1.5797 | -33.9424 | -11.0531 | -10.8698 | 4.2925 | 1.2746 | -36.2669 | 6.7897 | -1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.5213 | -25.9557 | 0 | 15.1198 | -9.5494 | 0 | 15.5972 | -18.73 | 0 | 0.1293 | -0.34 | -1.83 | -24.5065 | 0 | 3.888 | -0.112 | 2.8894 | 8.57 | -26.8546 | -18.3649 | -2.93 | 15.8119 | 0 | 14.5692 | -10.2467 | -10.9141 | 1.6552 | 0 | 0 | -13.5288 | 54.7801 | -0.9552 | -25.0487 | -7.7656 | -7.8176 | 97.3463 | -11.2154 | -10.6795 | -16.4243 | 0.676 | 4.7765 | 4.8105 | 0 | -23.2221 | -21.9916 | -12.15 | 0 | 10.3384 | 11.865 | 39.4298 | -49.9981 | -5.8703 | -12.1562 | -13.6347 | -13.1593 | -14.6492 | 2.285 | 3.6943 | -22.3507 | -21.7684 | -22.199 | -21.7876 | 2.24 | 2.37 | -37.4 | -37.4 | -0.0522 | -9.68 | 43.0125 | 8.8285 | 8.7546 | -20.4 | -45.2 | -1.1 | -1.7 | -18.2001 | -18.3318 | -151.3939 | 9.6931 | -298.5462 | -37.5059 | -40.337 | 64.1252 | 18.0637 | 0 | 60.103 | -15.2186 | 9.5249 | 8.9652 | -50.615 | 120.3111 | -226.0005 | 35.6924 | -89.2161 | -3.0701 | -2.921 | -10.4 | -2.357 | -2.352 | 0.16 | -6.08 | -3.6903 | -5.5955 | 5.0401 | -9.7551 | -7.6 | -3.118 | -3.264 | 0 | 0 | 3.1065 | 2.727 | 2.6381 | 0 | 23.2 | -4.0889 | -0.13 | 0 | -8.1631 | -20.1472 | -26.074 | -6.5943 | 9.2447 | -21.4994 | -1.9792 | -25.2 | 0.4 | 11.1308 | -137.0132
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 2.8778 | -8.548 | 4.4618 | 9.6424 | 0 | 12.0729 | 0 | 17.1939 | 7.2828 | 8.6472 | -8.9283 | -26.6 | 4.2114 | 2.3805 | -17.761 | 3.9827 | -11.8421 | 4.485 | 5.9454 | 10.4165 | 1.7746 | -0.31963 | 1.1246 | 0 | -0.94373 | -0.47913 | -0.456 | 2.6485 | -11.5933 | -5.3429 | -0.56085 | 0.28533 | -10.3758 | -10.1133 | -10 | -9.3331 | -9.3565 | 5.4488 | 3.6503 | 19.0183 | 22.3211 | -15.0378 | -6.8641 | -6.5752 | 9.2621 | 9.5595 | -15.9135 | -13.3964 | 16.7703 | 19.3715 | 68.9923 | 11.7898 | -4.9958 | -5.0062 | -24.3977 | -24.3233 | -2.4315 | 0 | 6.0609 | 5.6877 | 0.77187 | 0.46817 | -115.7554 | 76.239 | 76.3293 | -18.4346 | -109.9708 | 0 | 0 | 0 | 27.1686 | 13.5563 | 7.1531 | -8.8588 | 6.4358 | -21.108 | -20.974 | 30.6069 | 29.0877 | -5.3681 | 5.9191 | 5.8382 | 5.8919 | 0 | 3.0332 | 6.5744 | -8.7688 | -9.1188 | -3.8435 | 28.4538 | 28.5846 | 26.6977 | 55.0141 | 55.2834 | -27.2096 | -41.8357 | -23.2701 | 3.6145 | 35.7331 | 14.2217 | 10.4281 | 9.3597 | -10.3322 | 0 | 0 | 0 | 17.7018 | 0 | 0 | -40.3108 | -39.4135 | 1.3331 | 9.9229 | 12.57 | 14.3129 | 5.7446 | -3.2402 | 14.2232 | -18.5859 | -8.7446 | -8.8398 | 25.3671 | -3.7079 | -19.5015 | -9.8379 | -37.8366 | -39.8115 | 33.9154 | -2.8964 | -11.7103 | -11.5146 | -18.7024 | -25.8814 | -13.4106 | -52.0914 | -33.3129 | 0 | -9.6964 | -9.2786 | 0 | -12.2169 | -11.9314 | -1.916 | -17.6254 | -17.3294 | 13.6477 | 0.02925 | -6.2868 | 0.52955 | 5.8813 | -17.8682 | -9.2642 | -9.282 | 7.3371 | 13.8432 | -26.7878 | 7.5577 | 0.10442 | 0 | 1.705 | 1.7648 | 1.6354 | 9.9427 | 9.7474 | -16.2084 | 19.099 | 23.0389 | -3.174 | 8.3491 | 20.793 | -14.9971 | 0 | 0.19458 | -0.28458 | 0.073542 | -20.833 | 0.9655 | 4.6461 | 0.99108 | 3.1552 | 11.9044 | -21.6099 | -13.4944 | -1.8965 | 19.8163 | 0 | 23.1014 | -5.8459 | -6.332 | 2.6476 | 0 | 0 | -12.437 | 71.687 | 0.58033 | -22.1576 | -6.9567 | -6.9381 | 111.2995 | -5.4101 | -7.96 | -4.3788 | 2.8264 | 6.5907 | 6.7082 | 2.1537 | -1.8638 | -0.45302 | -4.4262 | 3.6014 | 27.7167 | 31.5044 | 72.2326 | -11.6329 | 27.692 | -5.2601 | -6.9021 | -4.4597 | -6.2983 | 22.8816 | 23.3883 | -18.902 | -18.3672 | -13.9886 | -13.858 | 16.0677 | 16.3221 | -30.4312 | -30.5667 | 0.17822 | -1.5767 | 60.3384 | 21.5057 | 21.3474 | -17.4378 | -42.2 | 2.9583 | 2.3979 | -17.9542 | -17.8871 | -105.2733 | 28.0608 | -272.9369 | -28.4137 | -30.7772 | 106.0508 | 60.8186 | 134.7195 | 90.7401 | 37.4294 | 22.8679 | 21.9132 | -29.0374 | 201.6902 | -195.0687 | 67.5787 | -58.7357 | -0.85379 | 5.9474 | -7.4683 | -2.1392 | -2.1485 | 2.7733 | -2.0617 | -2.2665 | -3.8624 | 8.4503 | -6.7112 | -2.0833 | 6.8071 | 6.7291 | 1.4652 | 1.48 | 3.9748 | 3.775 | 3.6196 | 0 | 26.8917 | 1.1468 | 0.67521 | 0 | -1.2106 | -17.0163 | -20.4417 | 1.2423 | 12.6639 | -15.3948 | 2.2302 | -21.8562 | 3.8646 | 40.6446 | -100.4874
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 26 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/05/2026 | 00:30 | -70 | -69.6 | -53.1204 | -52.7081 | -459.7678 | -705.1963 | 155.1324 | 156.5321 | 477.8731 | 385.8681 | 1175.4057
26/05/2026 | 01:00 | -72.43 | -71.56 | -57.0383 | -56.436 | -452.5354 | -709.9997 | 164.0108 | 162.5683 | 501.3946 | 401.6837 | 1229.6574
26/05/2026 | 01:30 | -70.33 | -69.74 | -52.4582 | -52.5826 | -448.452 | -693.5628 | 165.4423 | 166.0412 | 504.1551 | 411.1403 | 1246.7789
26/05/2026 | 02:00 | -68.23 | -66.97 | -55.5212 | -54.8299 | -439.0483 | -684.5994 | 161.0104 | 159.9936 | 499.9756 | 400.9481 | 1221.9277
26/05/2026 | 02:30 | -66.86 | -68.3 | -58.6427 | -56.4524 | -420.3912 | -670.6463 | 160.0382 | 160.7358 | 492.1258 | 397.0204 | 1209.9202
26/05/2026 | 03:00 | -63.58 | -63.3 | -54.9147 | -54.9632 | -396.2111 | -632.969 | 160.1241 | 159.8405 | 504.1557 | 403.6153 | 1227.7356
26/05/2026 | 03:30 | -67.69 | -67.05 | -62.1106 | -61.7626 | -411.9403 | -670.5535 | 159.6435 | 158.7872 | 489.7066 | 395.6408 | 1203.7781
26/05/2026 | 04:00 | -66.25 | -65.73 | -57.2107 | -57.2073 | -423.1738 | -669.5718 | 161.7984 | 159.3553 | 499.0594 | 398.6223 | 1218.8354
26/05/2026 | 04:30 | -64 | -63.11 | -51.1059 | -51.5506 | -415.5815 | -645.348 | 151.1407 | 150.9877 | 472.5612 | 375.347 | 1150.0366
26/05/2026 | 05:00 | -63.73 | -63.75 | -49.9679 | -49.792 | -421.2642 | -648.5041 | 157.0303 | 158.6341 | 482.8536 | 392.4262 | 1190.9442
26/05/2026 | 05:30 | -68.21 | -68.52 | -58.592 | -58.4864 | -435.2357 | -689.0441 | 159.5203 | 160.2102 | 491.4286 | 389.1279 | 1200.287
26/05/2026 | 06:00 | -66.3 | -64.96 | -56.3745 | -55.5944 | -429.355 | -672.5839 | 156.0189 | 156.1456 | 473.0686 | 381.3634 | 1166.5965
26/05/2026 | 06:30 | -67.38 | -67.01 | -57.6122 | -57.9102 | -435.959 | -685.8714 | 154.4315 | 153.3858 | 463.9767 | 369.4854 | 1141.2794
26/05/2026 | 07:00 | -69.35 | -69.15 | -52.5633 | -52.7341 | -467.3687 | -711.1661 | 130.8439 | 131.9729 | 371.4482 | 294.0589 | 928.3239
26/05/2026 | 07:30 | -67.97 | -68.85 | -51.9484 | -51.5221 | -468.0368 | -708.3273 | 110.5829 | 111.4223 | 278.3452 | 207.841 | 708.1914
26/05/2026 | 08:00 | -65.73 | -65.98 | -47.6078 | -47.6954 | -484.3726 | -711.3858 | 90.7902 | 91.9066 | 177.2171 | 116.6317 | 476.5456
26/05/2026 | 08:30 | -74.98 | -74.66 | -54.6369 | -53.1773 | -521.7172 | -779.1714 | 94.9566 | 94.976 | 236.26 | 35.8359 | 462.0285
26/05/2026 | 09:00 | -70.32 | -70.74 | -50.1164 | -50.1536 | -522.2938 | -763.6238 | 98.232 | 98.4436 | 228.4543 | 26.5153 | 451.6452
26/05/2026 | 09:30 | -73.97 | -73.96 | -58.8918 | -58.6593 | -535.4055 | -800.8866 | 139.9627 | 137.4564 | 179.4241 | -1.8601 | 454.9831
26/05/2026 | 10:00 | -70.61 | -71.53 | -61.0557 | -60.8664 | -524.2286 | -788.2907 | 141.4807 | 140.13 | 179.9161 | 1.8767 | 463.4035
26/05/2026 | 10:30 | -71.89 | -73.13 | -64.2684 | -63.8407 | -531.3689 | -804.498 | 128.0566 | 127.9375 | 146.8448 | -17.2428 | 385.5961
26/05/2026 | 11:00 | -73.01 | -72.85 | -62.731 | -62.3066 | -537.0087 | -807.9063 | 128.0476 | 126 | 142.8853 | -23.0888 | 373.8441
26/05/2026 | 11:30 | -74.86 | -75.31 | -61.0542 | -61.0372 | -559.8913 | -832.1527 | 126.7316 | 125.9266 | 134.5909 | -25.8659 | 361.3832
26/05/2026 | 12:00 | -75.76 | -76.52 | -65.0067 | -63.4923 | -542.2124 | -822.9914 | 133.7601 | 131.3195 | 170.781 | -8.5798 | 427.2808
26/05/2026 | 12:30 | -70.83 | -71.04 | -55.4088 | -55.0692 | -525.4625 | -777.8105 | 128.5754 | 130.2255 | 170.8523 | -10.9347 | 418.7185
26/05/2026 | 13:00 | -67.99 | -68.66 | -50.7337 | -50.9684 | -532.7259 | -771.078 | 117.1029 | 116.9117 | 159.1525 | -18.1484 | 375.0187
26/05/2026 | 13:30 | -77.1 | -77.03 | -54.4337 | -54.2047 | -536.1656 | -798.934 | 117.5191 | 118.2839 | 160.9375 | -9.7407 | 386.9998
26/05/2026 | 14:00 | -76.38 | -77.17 | -56.867 | -56.5174 | -528.3918 | -795.3262 | 120.8164 | 120.5144 | 167.0136 | -11.7748 | 396.5696
26/05/2026 | 14:30 | -74.96 | -75.08 | -61.0964 | -60.6898 | -518.9988 | -790.825 | 126.0342 | 125.7945 | 180.2805 | -5.5504 | 426.5588
26/05/2026 | 15:00 | -78.16 | -77.86 | -67.942 | -66.8731 | -519.7153 | -810.5504 | 132.5606 | 130.1791 | 204.4367 | 12.2436 | 479.42
26/05/2026 | 15:30 | -76.36 | -77.1 | -56.6964 | -56.8471 | -533.0426 | -800.0461 | 133.1607 | 134.3796 | 215.9323 | 28.5975 | 512.0701
26/05/2026 | 16:00 | -77.23 | -77.97 | -58.7466 | -58.8735 | -530.5023 | -803.3224 | 152.799 | 149.3781 | 281.5218 | 78.771 | 662.4699
26/05/2026 | 16:30 | -79.16 | -79.29 | -66.9504 | -66.357 | -520.224 | -811.9814 | 190.5626 | 190.2371 | 412.7614 | 191.5586 | 985.1197
26/05/2026 | 17:00 | -75.22 | -75.41 | -58.1094 | -58.7233 | -513.6874 | -781.1501 | 209.1998 | 207.1645 | 422.3955 | 349.0474 | 1187.8072
26/05/2026 | 17:30 | -72.52 | -73.01 | -59.3697 | -59.7733 | -475.9049 | -740.5779 | 157.6214 | 159.3396 | 569.3754 | 454.149 | 1340.4854
26/05/2026 | 18:00 | -69.38 | -69.99 | -53.4307 | -53.2467 | -480.1641 | -726.2115 | 162.1989 | 162.176 | 577.4076 | 459.7901 | 1361.5726
26/05/2026 | 18:30 | -80.73 | -80.89 | -64.8422 | -65.0162 | -535.0786 | -826.557 | 165.5659 | 165.1588 | 580.5414 | 465.913 | 1377.1791
26/05/2026 | 19:00 | -75.17 | -75.1 | -58.4781 | -58.8536 | -533.438 | -801.0397 | 161.9384 | 162.022 | 573.1508 | 450.4955 | 1347.6067
26/05/2026 | 19:30 | -73.58 | -74.04 | -63.3922 | -63.2445 | -486.8372 | -761.0939 | 156.311 | 156.0724 | 538.2414 | 426.3719 | 1276.9967
26/05/2026 | 20:00 | -70.65 | -70.73 | -63.229 | -63.058 | -463.3362 | -731.0032 | 166.3375 | 165.1173 | 558.7333 | 448.2713 | 1338.4594
26/05/2026 | 20:30 | -69.76 | -69.47 | -61.9255 | -62.0455 | -454.0772 | -717.2782 | 166.2662 | 166.4568 | 556.7033 | 438.9927 | 1328.419
26/05/2026 | 21:00 | -71.75 | -72.43 | -58.9693 | -59.3196 | -488.9915 | -751.4604 | 168.857 | 168.3599 | 556.8591 | 446.429 | 1340.505
26/05/2026 | 21:30 | -70.12 | -70.39 | -63.617 | -63.2165 | -489.2325 | -756.576 | 172.5016 | 170.9749 | 554.4583 | 443.4214 | 1341.3562
26/05/2026 | 22:00 | -71.54 | -71.51 | -55.1212 | -54.8685 | -496.5632 | -749.6029 | 170.0134 | 170.098 | 540.5813 | 427.9768 | 1308.6695
26/05/2026 | 22:30 | -65.49 | -65.64 | -56.3751 | -56.5709 | -457.2526 | -701.3286 | 166.026 | 165.9206 | 502.7855 | 405.6089 | 1240.341
26/05/2026 | 23:00 | -78.32 | -79.54 | -65.3583 | -65.3209 | -500.382 | -788.9212 | 153.831 | 152.7506 | 457.9897 | 376.8386 | 1141.4099
26/05/2026 | 23:30 | -78.66 | -78.25 | -64.2048 | -63.7832 | -498.7573 | -783.6553 | 155.1465 | 158.2088 | 491.7183 | 394.1656 | 1199.2392
27/05/2026 | 00:00 | -74.69 | -75.18 | -54.7065 | -54.7279 | -490.6665 | -749.9709 | 155.1207 | 156.781 | 481.5048 | 396.3786 | 1189.7851
MÁXIMO |  | -63.58 | -63.11 | -47.6078 | -47.6954 | -396.2111 |  | 209.1998 | 207.1645 | 580.5414 | 465.913
MÍNIMO |  | -80.73 | -80.89 | -67.942 | -66.8731 | -559.8913 |  | 90.7902 | 91.9066 | 134.5909 | -25.8659
PROMEDIO |  | -71.6498 | -71.7721 | -58.0115 | -57.7902 | -487.342 |  | 147.8094 | 147.567 | 385.7049 | 257.2351
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 26 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/05/2026 | 00:30 | 501.9599 | 502.2252 | 499.5086 | 507.4533 | 508.4891 | 506.5293 |  | 499.3608 | 497.9462 | 486.8466 | 504.8051 | 491.9564 | 224.4158 | 226.9065 | 227.7108 | 222.0526 | 219.5349 | 221.4246 | 225.8 |  | 227 | 142.7132 | 141.2502 | 137.9594 | 138.4553 | 136.6614 |  | 142.1026 | 128.7741 | 143.6582
26/05/2026 | 01:00 | 502.2222 | 502.7503 | 499.0097 | 508.6444 | 509.3232 | 507.8595 |  | 498.6886 | 497.795 | 485.3229 | 504.773 | 491.9598 | 224.9775 | 227.1264 | 228.1006 | 222.6298 | 220.0886 | 221.3096 | 225.1 |  | 226.3 | 142.7324 | 140.7599 | 137.9988 | 138.4568 | 135.9714 |  | 141.6488 | 129.0181 | 143.7195
26/05/2026 | 01:30 | 502.2747 | 504.2733 | 498.5107 | 509.7287 | 510.0172 | 508.5318 |  | 499.322 | 497.886 | 485.142 | 504.1791 | 491.5453 | 225.54 | 227.891 | 228.4851 | 222.8625 | 220.5094 | 221.4859 | 225.1 |  | 226.4 | 142.7516 | 140.7937 | 137.972 | 138.8948 | 136.206 |  | 141.561 | 128.212 | 144.1279
26/05/2026 | 02:00 | 498.8649 | 508.0021 | 503.6051 | 512.6401 | 512.4792 | 508.6842 |  | 500.3471 | 497.748 | 485.812 | 505.9162 | 491.7417 | 225.1013 | 224.1678 | 228.1949 | 222.074 | 220.1624 | 221.4889 | 225.1 |  | 226.7 | 142.7845 | 141.002 | 138.1106 | 138.568 | 136.0404 |  | 141.6488 | 128.1461 | 144.1075
26/05/2026 | 02:30 | 502.6943 | 509.8927 | 506.6512 | 513.2133 | 514.2994 | 510.5025 |  | 501.383 | 498.997 | 485.7025 | 505.6056 | 492.3488 | 225.3178 | 224.8769 | 228.4232 | 222.2223 | 220.3765 | 222.2355 | 225.8 |  | 226.7 | 142.9219 | 140.7392 | 138.1721 | 138.655 | 136.275 |  | 141.6049 | 128.5426 | 144.516
26/05/2026 | 03:00 | 501.9075 | 509.2625 | 508.9095 | 513.7685 | 514.1235 | 511.0821 |  | 501.7484 | 497.495 | 485.6747 | 504.3431 | 491.4019 | 225.3538 | 226.3065 | 228.0874 | 222.0513 | 220.8047 | 221.482 | 225.1 |  | 226.1 | 142.9094 | 140.079 | 138.1091 | 138.5864 | 136.1922 |  | 141.0487 | 128.3233 | 144.1075
26/05/2026 | 03:30 | 500.4911 | 507.1093 | 506.2311 | 513.4833 | 513.5424 | 510.5127 |  | 501.8741 | 497.9321 | 485.652 | 505.3374 | 491.4602 | 225.1316 | 225.7282 | 228.3552 | 222.2027 | 220.4061 | 221.6992 | 225.1 |  | 226.6 | 142.8968 | 140.8258 | 137.9438 | 138.5143 | 135.9576 |  | 141.5171 | 128.5072 | 144.1279
26/05/2026 | 04:00 | 501.3829 | 506.8467 | 506.3624 | 513.6734 | 513.2104 | 510.7637 |  | 501.3291 | 497.5991 | 485.6451 | 504.6835 | 490.5545 | 225.3483 | 225.9669 | 228.0083 | 222.5806 | 220.6571 | 221.4169 | 225.1 |  | 225.9 | 143.0041 | 139.9053 | 137.8842 | 138.475 | 136.2474 |  | 141.1805 | 128.257 | 143.8012
26/05/2026 | 04:30 | 501.8026 | 509.1049 | 506.4937 | 514.4468 | 515.1414 | 511.8531 |  | 504.0403 | 499.3608 | 488.5374 | 506.3523 | 493.2515 | 225.62 | 226.3404 | 227.9116 | 222.6751 | 220.7826 | 222.0153 | 225.8 |  | 226.6 | 142.8614 | 140.2964 | 137.852 | 138.9711 | 136.3854 |  | 141.5318 | 128.5228 | 144.4138
26/05/2026 | 05:00 | 501.8026 | 508.8423 | 508.0692 | 514.4832 | 514.2145 | 510.2419 |  | 503.2926 | 499.3281 | 487.0262 | 505.6986 | 493.7073 | 225.5834 | 226.3805 | 227.7927 | 222.4051 | 220.9524 | 221.9523 | 225.8 |  | 226.9 | 143.652 | 141.2575 | 138.0463 | 139.2477 | 136.5786 |  | 141.7074 | 129.0439 | 144.5976
26/05/2026 | 05:30 | 501.0681 | 507.0042 | 502.5022 | 512.2888 | 512.8566 | 509.8344 |  | 501.8323 | 499.6327 | 487.5284 | 506.5815 | 493.3532 | 225.2708 | 225.1991 | 227.3808 | 221.6074 | 219.8893 | 222.1952 | 225.8 |  | 226.7 | 143.2826 | 141.2009 | 137.8133 | 139.3125 | 136.4958 |  | 141.9709 | 129.0891 | 144.904
26/05/2026 | 06:00 | 499.6519 | 504.2733 | 1003.3238 | 510.8625 | 510.6287 | 509.0993 |  | 500.0744 | 498.1795 | 485.9816 | 504.8463 | 491.8845 | 224.6528 | 223.9797 | 226.3506 | 220.757 | 219.055 | 221.6085 | 225.1 |  | 226 | 142.9132 | 140.6178 | 137.8376 | 138.855 | 136.0818 |  | 141.561 | 129.4415 | 143.9033
26/05/2026 | 06:30 | 499.6519 | 503.223 | 500.8216 | 509.0439 | 509.3818 | 507.716 |  | 499.1785 | 498.5875 | 486.2168 | 504.7939 | 491.8041 | 223.7628 | 223.1937 | 225.4922 | 219.7542 | 217.6449 | 221.7252 | 225.1 |  | 225.3 | 142.0742 | 139.85 | 137.7279 | 138.6191 | 135.9438 |  | 141.1805 | 129.6129 | 143.7195
26/05/2026 | 07:00 | 499.0224 | 501.9626 | 501.1892 | 509.8532 | 510.2094 | 508.2032 | 512.4614 | 502.8789 | 501.558 | 490.0123 | 508.1054 | 494.8202 | 223.6551 | 222.8181 | 224.8842 | 220.0376 | 218.2207 | 222.2135 | 226.4 |  | 226.7 | 142.9444 | 141.2545 | 138.1428 | 139.0844 | 136.1232 |  | 142.1026 | 129.6436 | 144.1075
26/05/2026 | 07:30 | 501.2255 | 509.6827 | 514.0565 | 506.6976 | 507.9639 | 506.281 |  | 503.4272 | 500.5632 | 484.1837 | 506.4635 | 492.0192 | 223.8829 | 225.6033 | 225.3636 | 220.4959 | 217.1281 | 221.6833 | 225.1 |  | 225.2 | 142.1844 | 139.8423 | 137.7227 | 138.8121 | 135.7644 |  | 141.1658 | 129.3687 | 143.3314
26/05/2026 | 08:00 | 500.4911 | 508.6848 | 508.4369 | 506.9246 | 508.6404 | 507.1397 |  | 504.3585 | 501.9432 | 486.0386 | 508.132 | 494.0865 | 223.2774 | 224.7319 | 224.1968 | 220.0278 | 216.0059 | 222.0452 | 225.8 |  | 225.7 | 141.7761 | 140.3137 | 137.9259 | 139.218 | 136.2612 |  | 141.4732 | 128.621 | 143.7195
26/05/2026 | 08:30 | 498.7076 | 502.5928 | 503.9727 | 500.6876 | 503.114 | 502.7704 |  | 501.8417 | 500.8782 | 483.8164 | 507.7152 | 490.9212 | 222.4819 | 221.6501 | 223.153 | 217.7186 | 214.3817 | 221.9323 | 225.1 |  | 224.7 | 141.3678 | 139.9491 | 137.6484 | 138.6007 | 135.1296 |  | 141.239 | 127.03 | 142.9843
26/05/2026 | 09:00 | 503.0615 | 507.3193 | 504.6555 | 502.7311 | 503.5916 | 504.4151 |  | 500.7452 | 501.1187 | 483.2089 | 507.5948 | 490.8318 | 223.2257 | 224.614 | 224.5399 | 0 | 214.7361 | 221.5319 | 224 |  | 224.1 | 141.3678 | 139.2807 | 137.2669 | 138.0362 | 134.3982 |  | 140.6389 | 127.0745 | 142.1469
26/05/2026 | 09:30 | 507.4155 | 504.1683 | 499.6137 | 495.3904 | 498.2729 | 499.8741 |  | 499.2696 | 503.0443 | 483.4836 | 509.3975 | 490.7653 | 222.7107 | 223.2705 | 223.8762 | 0 | 213.4293 | 221.3611 | 224 |  | 224.1 | 141.3393 | 139.2064 | 137.0974 | 137.8438 | 134.6052 |  | 140.6974 | 126.5652 | 142.5145
26/05/2026 | 10:00 | 506.9958 | 504.1158 | 505.8109 | 495.8774 | 498.7835 | 501.5156 |  | 499.1682 | 502.837 | 482.9963 | 509.6844 | 490.7068 | 222.4165 | 223.9191 | 224.3016 | 0 | 213.3776 | 220.9804 | 223.9 |  | 224.3 | 141.3107 | 140.6436 | 136.9871 | 137.7963 | 134.5086 |  | 142.249 | 126.667 | 141.7385
26/05/2026 | 10:30 | 505.5794 | 501.7 | 498.5107 | 495.7236 | 498.2361 | 500.5676 |  | 499.1663 | 502.4348 | 484.5536 | 509.2841 | 491.6489 | 220.9218 | 224.4914 | 223.3511 | 0 | 212.7649 | 221.5114 | 224.9 |  | 225 | 142.1605 | 141.1894 | 136.85 | 139.6151 | 134.7846 |  | 142.6003 | 126.5642 | 142.9638
26/05/2026 | 11:00 | 505.8942 | 502.5402 | 498.4583 | 496.2926 | 499.0164 | 501.7224 |  | 499.834 | 502.9383 | 484.8203 | 510.6662 | 491.9571 | 220.5845 | 223.332 | 222.8008 | 0 | 213.8354 | 221.7979 | 224.5 |  | 224.9 | 141.4093 | 140.8292 | 136.7138 | 139.2893 | 134.4258 |  | 142.3661 | 126.5211 | 142.8004
26/05/2026 | 11:30 | 504.4254 | 499.6518 | 499.4036 | 495.1289 | 498.1889 | 500.7936 |  | 498.5643 | 502.6674 | 484.2623 | 510.0567 | 490.7871 | 220.5871 | 222.2257 | 222.0475 | 0 | 213.5917 | 221.7439 | 224.5 |  | 224.7 | 141.5286 | 140.5865 | 136.718 | 139.6311 | 134.5086 |  | 142.2783 | 126.1314 | 142.923
26/05/2026 | 12:00 | 506.5237 | 500.1244 | 501.3468 | 495.7802 | 498.903 | 501.7102 |  | 499.2077 | 503.1634 | 483.9105 | 510.5501 | 491.0099 | 220.7021 | 222.2439 | 222.42 | 0 | 213.7172 | 221.3749 | 223.9 |  | 224.3 | 140.6377 | 140.8334 | 136.7075 | 137.6609 | 134.4396 |  | 142.2636 | 127.1322 | 142.1265
26/05/2026 | 12:30 | 507.363 | 505.4812 | 504.9181 | 498.1733 | 501.0006 | 503.5505 |  | 500.1457 | 503.1539 | 483.6731 | 510.6913 | 491.14 | 222.1887 | 225.2054 | 223.6674 | 219.7088 | 214.4481 | 221.3587 | 224.2 |  | 224.2 | 141.4486 | 140.5289 | 136.9448 | 137.8862 | 134.8536 |  | 142.1319 | 127.5909 | 142.535
26/05/2026 | 13:00 | 508.4646 | 508.2122 | 504.6029 | 500.2798 | 502.8319 | 504.4755 |  | 502.7517 | 504.0572 | 484.9175 | 510.829 | 491.3589 | 222.4824 | 226.6453 | 225.0021 | 220.8663 | 215.3562 | 221.4325 | 224.5 |  | 224.9 | 141.4128 | 140.4091 | 137.3282 | 138.5479 | 135.93 |  | 142.1904 | 127.7643 | 142.535
26/05/2026 | 13:30 | 508.2023 | 508.2646 | 507.439 | 500.7134 | 503.1213 | 505.0618 |  | 503.133 | 503.7376 | 485.7945 | 511.2795 | 491.8312 | 222.4929 | 226.6495 | 224.907 | 220.9228 | 215.6737 | 221.5632 | 225.1 |  | 224.9 | 141.3639 | 140.4241 | 137.199 | 138.194 | 135.7644 |  | 142.2783 | 127.8151 | 142.1469
26/05/2026 | 14:00 | 507.5204 | 506.7416 | 504.2879 | 499.9159 | 502.4471 | 504.7801 |  | 502.4246 | 503.6632 | 483.5143 | 510.2531 | 490.7841 | 221.6459 | 225.909 | 225.5283 | 220.4497 | 215.2676 | 221.6146 | 223.9 |  | 223.8 | 141.3149 | 139.4386 | 136.9734 | 137.9808 | 135.4332 |  | 141.722 | 127.0518 | 142.1469
26/05/2026 | 14:30 | 507.1532 | 505.4287 | 504.6555 | 498.0677 | 500.9407 | 503.4855 |  | 501.7426 | 503.4107 | 484.0588 | 510.2608 | 491.4444 | 223.2571 | 225.2121 | 225.388 | 219.2309 | 214.5294 | 221.309 | 223.9 |  | 224 | 141.3473 | 139.8929 | 136.9883 | 137.7597 | 135.0468 |  | 141.9123 | 126.9752 | 142.1265
26/05/2026 | 15:00 | 507.2581 | 505.2187 | 504.5505 | 497.0492 | 500.126 | 502.5905 |  | 501.3058 | 503.3948 | 484.0298 | 510.3313 | 490.6213 | 223.5807 | 224.5545 | 225.1329 | 219.0933 | 214.2783 | 221.4111 | 223.9 |  | 223.9 | 140.5421 | 139.6988 | 136.9251 | 137.9433 | 134.9088 |  | 141.722 | 127.0692 | 142.1265
26/05/2026 | 15:30 | 507.7827 | 504.4308 | 502.5022 | 494.7448 | 497.8082 | 501.0744 |  | 498.6451 | 502.6528 | 482.6856 | 509.7937 | 490.8349 | 223.8945 | 225.3313 | 225.1663 | 218.2369 | 213.2669 | 221.0632 | 223.9 |  | 223.8 | 140.1745 | 139.7343 | 136.9162 | 137.5214 | 134.8812 |  | 141.6342 | 126.9545 | 141.4525
26/05/2026 | 16:00 | 507.2057 | 504.3784 | 502.476 | 495.3554 | 498.6636 | 500.4262 |  | 498.125 | 502.4264 | 482.0599 | 509.3384 | 489.3665 | 223.6392 | 224.9588 | 226.0029 | 218.2915 | 213.3924 | 221.2968 | 223.9 |  | 224.1 | 139.8069 | 139.5091 | 136.5711 | 137.4449 | 134.3982 |  | 141.4586 | 127.0475 | 141.33
26/05/2026 | 16:30 | 508.8318 | 505.7964 | 502.4497 | 496.7562 | 499.6388 | 502.7274 |  | 498.387 | 499.6193 | 478.3513 | 506.5199 | 486.6113 | 223.5873 | 225.6707 | 226.1299 | 218.7322 | 214.9871 | 220.2409 | 222.6 |  | 222.7 | 139.8692 | 139.0364 | 136.3683 | 136.5779 | 133.653 |  | 140.9023 | 127.0602 | 140.942
26/05/2026 | 17:00 | 508.9891 | 509.2625 | 508.8045 | 499.7778 | 502.2079 | 503.6076 | 506.9107 | 499.4297 | 496.6632 | 479.0247 | 503.4989 | 488.7899 | 224.7028 | 227.2924 | 226.4997 | 220.2634 | 216.0133 | 220.5379 | 223.2 |  | 223.3 | 141.3878 | 140.8611 | 136.4824 | 138.8289 | 134.4534 |  | 142.9662 | 127.4859 | 142.1265
26/05/2026 | 17:30 | 504.3205 | 509.6827 | 509.8023 | 500.5037 | 503.374 | 504.6657 |  | 497.9217 | 497.261 | 482.9733 | 503.2279 | 489.692 | 225.8544 | 227.093 | 226.1719 | 220.7854 | 216.3381 | 220.9951 | 223.9 |  | 223.3 | 140.5595 | 139.8811 | 136.1656 | 138.984 | 133.86 |  | 141.4146 | 128.1833 | 141.7385
26/05/2026 | 18:00 | 505.4221 | 510.9956 | 509.0671 | 503.353 | 505.7677 | 505.397 |  | 499.6315 | 496.9307 | 482.9752 | 503.7794 | 490.6523 | 226.6132 | 228.2726 | 227.0124 | 222.7258 | 218.5013 | 220.8586 | 223.9 |  | 224 | 140.6294 | 140.4621 | 137.5926 | 138.1693 | 134.7294 |  | 141.3415 | 128.9312 | 141.718
26/05/2026 | 18:30 | 503.4812 | 505.6913 | 506.4674 | 501.6681 | 504.5438 | 504.2123 |  | 497.0821 | 496.2261 | 482.1573 | 503.2514 | 489.5472 | 225.1523 | 225.7065 | 225.5643 | 222.5235 | 218.9738 | 220.8238 | 223.9 |  | 223.7 | 141.0093 | 139.6243 | 137.6941 | 138.085 | 134.4258 |  |  | 129.0263 | 141.718
26/05/2026 | 19:00 | 503.3238 | 505.2187 | 503.8677 | 499.681 | 502.285 | 503.0275 |  | 497.5333 | 496.4377 | 482.7924 | 503.5017 | 490.4742 | 224.7704 | 225.7142 | 225.4786 | 221.3442 | 218.4053 | 220.7038 | 223.9 |  | 224.4 | 140.9147 | 140.3005 | 137.7613 | 138.4051 | 134.8122 |  |  | 129.527 | 141.7385
26/05/2026 | 19:30 | 503.7959 | 507.1618 | 505.7584 | 500.0273 | 502.7353 | 502.2747 |  | 497.8964 | 496.9202 | 483.8786 | 505.7372 | 490.9423 | 224.7579 | 226.4149 | 225.9055 | 221.5155 | 217.5711 | 221.1263 | 224.5 |  | 224.9 | 141.1078 | 140.8377 | 137.9952 | 137.9867 | 134.9364 |  |  | 129.1842 | 142.1265
26/05/2026 | 20:00 | 504.373 | 508.8948 | 507.1239 | 500.3205 | 502.7662 | 501.9758 |  | 495.7445 | 496.3105 | 482.3291 | 503.2905 | 489.1559 | 224.797 | 227.1868 | 226.2917 | 221.6929 | 217.667 | 220.7585 | 223.9 |  | 224.3 | 141.3317 | 140.566 | 137.6577 | 137.9485 | 134.7432 |  |  | 128.9833 | 141.7385
26/05/2026 | 20:30 | 505.1598 | 510.1028 | 508.4894 | 500.8082 | 503.2146 | 501.6769 |  | 496.0409 | 495.7916 | 482.1803 | 503.2312 | 490.0625 | 225.9221 | 227.6464 | 226.4242 | 221.6497 | 217.5932 | 220.6944 | 223.9 |  | 224.4 | 141.4123 | 140.4187 | 137.8631 | 137.9441 | 135.0054 |  |  | 128.2838 | 142.1265
26/05/2026 | 21:00 | 504.8975 | 509.42 | 509.0671 | 500.2185 | 502.3613 | 501.5925 |  | 494.6541 | 495.5992 | 482.1469 | 502.2453 | 488.0023 | 225.7364 | 227.3788 | 226.8145 | 221.4757 | 216.8328 | 220.8994 | 222.6 |  | 223.6 | 141.2703 | 139.0851 | 138.0052 | 137.7756 | 135.2814 |  |  | 128.3847 | 142.1265
26/05/2026 | 21:30 | 505.4221 | 506.0064 | 509.6448 | 499.5997 | 502.1992 | 501.5064 | 501.4019 | 494.3119 | 494.6198 | 481.7151 | 501.8242 | 489.1742 | 224.9293 | 226.8265 | 227.362 | 221.2526 | 216.6704 | 220.6044 | 223.8 |  | 223.9 | 141.4606 | 139.5013 | 138.0573 | 137.6212 | 135.171 |  |  | 127.3745 | 142.5145
26/05/2026 | 22:00 | 505.8942 | 508.3172 | 509.0671 | 499.9189 | 501.6948 | 501.4203 |  | 494.5822 | 495.5473 | 482.6191 | 503.3126 | 488.6312 | 225.3535 | 227.5147 | 227.5275 | 219.6165 | 216.5006 | 220.7126 | 223.9 |  | 224.6 | 141.4606 | 139.7956 | 138.3303 | 137.8736 | 135.4884 |  |  | 126.9759 | 142.5145
26/05/2026 | 22:30 | 502.8517 | 500.2295 | 497.828 | 502.5762 | 504.4408 | 503.6541 |  | 496.8279 | 497.2297 | 484.4435 | 504.9704 | 490.3073 | 224.6986 | 223.5611 | 225.7289 | 219.3838 | 216.8623 | 221.4218 | 224.5 |  | 225.4 | 141.8777 | 140.1057 | 138.8119 | 138.4534 | 136.5096 |  |  | 127.4634 | 142.923
26/05/2026 | 23:00 | 501.5927 | 499.2316 | 496.9352 | 503.8114 | 505.8135 | 504.5415 | 507.2574 | 499.3959 | 499.2085 | 487.2324 | 506.3982 | 492.7783 | 223.654 | 223.5042 | 226.2901 | 220.5068 | 217.6744 | 221.9889 | 225.2 |  | 226.6 | 142.2948 | 140.6462 | 139.1909 | 138.9706 | 137.4618 |  |  | 127.7294 | 143.6991
26/05/2026 | 23:30 | 502.3796 | 500.282 | 496.41 | 506.6476 | 507.9179 | 506.9547 |  | 500.2156 | 498.9873 | 484.7619 | 506.0117 | 492.389 | 224.6242 | 223.6056 | 226.9221 | 219.8098 | 219.4315 | 221.4442 | 224.5 |  | 225.7 | 141.7621 | 140.0864 | 138.9118 | 138.657 | 136.7856 |  |  | 127.944 | 143.7195
27/05/2026 | 00:00 | 500.0715 | 506.5841 | 504.1828 | 511.0306 | 511.8653 | 509.0272 |  | 501.4095 | 498.5484 | 486.3159 | 506.4119 | 492.0181 | 223.4113 | 221.0638 | 226.0621 | 220.4649 | 220.0517 | 221.7462 | 225.1 |  | 226.1 | 141.2294 | 140.4661 | 139.0501 | 138.3359 | 137.0478 |  |  | 127.6965 | 142.2082
MÁXIMO |  | 508.9891 | 510.9956 | 1003.3238 | 514.4832 | 515.1414 | 511.8531 | 512.4614 | 504.3585 | 504.0572 | 490.0123 | 511.2795 | 494.8202 | 226.6132 | 228.2726 | 228.4851 | 222.8625 | 220.9524 | 222.2355 | 226.4 | 0 | 227 | 143.652 | 141.2575 | 139.1909 | 139.6311 | 137.4618 | 0 | 142.9662 | 129.6436 | 144.904
MÍNIMO |  | 498.7076 | 499.2316 | 496.41 | 494.7448 | 497.8082 | 499.8741 | 501.4019 | 494.3119 | 494.6198 | 478.3513 | 501.8242 | 486.6113 | 220.5845 | 221.0638 | 222.0475 | 0 | 212.7649 | 220.2409 | 222.6 | 0 | 222.7 | 139.8069 | 139.0364 | 136.1656 | 136.5779 | 133.653 | 0 | 140.6389 | 126.1314 | 140.942
PROMEDIO |  | 503.8932 | 505.758 | 514.7052 | 503.4545 | 505.2582 | 505.0398 | 507.0079 | 499.7973 | 499.584 | 484.3543 | 506.5741 | 491.1069 | 224.0056 | 225.2475 | 225.921 | 188.6395 | 217.0487 | 221.3921 | 224.5521 | 0 | 225.0292 | 141.719 | 140.2878 | 137.604 | 138.3978 | 135.4493 | 0 | 141.6948 | 127.9857 | 142.857
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 26 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
martes, 26 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 26 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.830 | 03:30:56 17:14:41 | 60.246 60.246
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.828 | 17:14:41 | 60.247
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.829 | 17:14:41 | 60.247
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.828 | 03:30:56 17:14:41 | 60.247 60.247
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.830 | 03:30:56 17:14:41 | 60.246 60.246
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.827 | 17:14:41 | 60.248
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.828 | 17:14:41 | 60.247
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.831 | 03:30:56 17:14:41 | 60.246 60.246
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:40:43 | 59.828 | 17:14:41 | 60.247

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 26 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 26 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/05/2026 | 00:30 | 6703.7 | 6836.0916 | 1.975%
26/05/2026 | 01:00 | 6556.9 | 6753.1967 | 2.994%
26/05/2026 | 01:30 | 6471.9 | 6658.3009 | 2.88%
26/05/2026 | 02:00 | 6508.1 | 6555.9462 | 0.7352%
26/05/2026 | 02:30 | 6472.1 | 6490.3754 | 0.2824%
26/05/2026 | 03:00 | 6424.8 | 6465.9383 | 0.6403%
26/05/2026 | 03:30 | 6416.7 | 6448.9227 | 0.5022%
26/05/2026 | 04:00 | 6391.7 | 6447.3056 | 0.87%
26/05/2026 | 04:30 | 6348.5 | 6480.3533 | 2.077%
26/05/2026 | 05:00 | 6312.9 | 6538.112 | 3.567%
26/05/2026 | 05:30 | 6478.9 | 6598.8827 | 1.852%
26/05/2026 | 06:00 | 6707.6 | 6732.8317 | 0.3762%
26/05/2026 | 06:30 | 6850.5 | 6856.4376 | 0.08667%
26/05/2026 | 07:00 | 6846 | 6951.2451 | 1.537%
26/05/2026 | 07:30 | 7078.7 | 7077.3054 | -0.0197%
26/05/2026 | 08:00 | 7029.7 | 7179.8411 | 2.136%
26/05/2026 | 08:30 | 7395.1 | 7356.7222 | -0.519%
26/05/2026 | 09:00 | 7414.6 | 7501.1178 | 1.167%
26/05/2026 | 09:30 | 7673.8 | 7674.4231 | 0.00812%
26/05/2026 | 10:00 | 7679.4 | 7770.5464 | 1.187%
26/05/2026 | 10:30 | 7771 | 7868.1366 | 1.25%
26/05/2026 | 11:00 | 7811.9 | 7952.4404 | 1.799%
26/05/2026 | 11:30 | 7850.2 | 8015.1184 | 2.101%
26/05/2026 | 12:00 | 7945.6 | 7987.7582 | 0.5306%
26/05/2026 | 12:30 | 7898.5 | 7930.9171 | 0.4104%
26/05/2026 | 13:00 | 7772.4 | 7896.3493 | 1.595%
26/05/2026 | 13:30 | 7774.3 | 7882.6943 | 1.394%
26/05/2026 | 14:00 | 7842.1 | 7912.7742 | 0.9012%
26/05/2026 | 14:30 | 7896.5 | 7986.6029 | 1.141%
26/05/2026 | 15:00 | 7977.6 | 8003.7809 | 0.3282%
26/05/2026 | 15:30 | 7996.8 | 8026.485 | 0.3712%
26/05/2026 | 16:00 | 7986.6 | 8069.4241 | 1.037%
26/05/2026 | 16:30 | 8000.1 | 8067.3734 | 0.8409%
26/05/2026 | 17:00 | 7853 | 8058.9976 | 2.623%
26/05/2026 | 17:30 | 7972 | 8070.1565 | 1.231%
26/05/2026 | 18:00 | 7814.3 | 8059.0072 | 3.132%
26/05/2026 | 18:30 | 7905.1 | 8093.5357 | 2.384%
26/05/2026 | 19:00 | 7831.5 | 8056.1653 | 2.869%
26/05/2026 | 19:30 | 7793.6 | 8018.4294 | 2.885%
26/05/2026 | 20:00 | 7853.2 | 7992.6142 | 1.775%
26/05/2026 | 20:30 | 7840.2 | 7966.5029 | 1.611%
26/05/2026 | 21:00 | 7785.3 | 7955.42 | 2.185%
26/05/2026 | 21:30 | 7774.6 | 7881.4277 | 1.374%
26/05/2026 | 22:00 | 7735.7 | 7755.4802 | 0.2557%
26/05/2026 | 22:30 | 7492 | 7617.6048 | 1.677%
26/05/2026 | 23:00 | 7232 | 7358.1262 | 1.744%
26/05/2026 | 23:30 | 7058.8 | 7182.0988 | 1.747%
27/05/2026 | 00:00 | 6867.5 | 6991.8104 | 1.81%

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 26 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7889515 y resultó S/. 1183076 (17.64% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 19 | 6706439.2311 | 5781141.9041 | 16.01%
MIE 20 | 7020587.1257 | 6686777.2721 | 4.992%
JUE 21 | 8310454.4255 | 8095668.3545 | 2.653%
VIE 22 | 6890444.8956 | 6855697.8427 | 0.5068%
SAB 23 | 6399178.8949 | 7381241.6263 | -13.3%
DOM 24 | 6100604.0474 | 6659240.1857 | -8.389%
LUN 25 | 7842958.2228 | 7291337.0716 | 7.565%
MAR 26 | 7889515.4377 | 7425952.1381 | 6.242%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 26 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 22:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/05/2026 22:45:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/05/2026 16:34:00 | 26/05/2026 19:08:00 | 26/05/2026 16:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 26/05/2026 18:22:00 | 26/05/2026 18:49:00 | 26/05/2026 17:13:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/05/2026 19:08:00 | 26/05/2026 19:20:00 |  | 26/05/2026 19:08:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2026 14:09:00 | 26/05/2026 20:51:00 | 26/05/2026 13:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2026 14:15:00 | 26/05/2026 20:51:00 | 26/05/2026 13:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 26/05/2026 20:51:00 | 26/05/2026 21:05:00 |  | 26/05/2026 21:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 26/05/2026 20:51:00 | 26/05/2026 21:05:00 |  | 26/05/2026 21:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/05/2026 06:57:00 | 26/05/2026 20:22:00 | 26/05/2026 06:45:00 | 26/05/2026 20:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2026 11:14:00 | 26/05/2026 13:49:00 | 26/05/2026 10:55:00 | 26/05/2026 13:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2026 20:04:00 | 26/05/2026 21:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/05/2026 21:22:00 | 26/05/2026 22:54:00 |  | 26/05/2026 22:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:32h, operó limitado por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 26/05/2026 16:36:00 | 26/05/2026 16:56:00 | 26/05/2026 16:33:00 | 26/05/2026 16:48:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/05/2026 15:46:00 | 26/05/2026 19:00:00 | 26/05/2026 15:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/05/2026 19:00:00 | 26/05/2026 19:13:00 |  | 26/05/2026 19:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 00:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2026 00:22:00 | 26/05/2026 19:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 26/05/2026 00:22:00 | 26/05/2026 00:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2026 19:10:00 | 26/05/2026 20:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 26/05/2026 20:31:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 20:31h a 500 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 02:21:00 |  | 26/05/2026 02:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 16:04:00 | 26/05/2026 16:25:00 | 26/05/2026 15:48:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 16:25:00 | 26/05/2026 18:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 18:47:00 | 26/05/2026 21:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 21:39:00 | 26/05/2026 22:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/05/2026 22:08:00 | 26/05/2026 22:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 26/05/2026 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/05/2026 16:51:00 | 26/05/2026 18:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/05/2026 18:59:00 | 26/05/2026 19:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/05/2026 19:33:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 26/05/2026 13:43:00 | 26/05/2026 20:43:00 | 26/05/2026 13:22:00 | 26/05/2026 20:38:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  | xLT | ... | Operó según el numeral 9 del PR-08. A las 17:05h, S/C generar a carga mínima.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/05/2026 00:00:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/05/2026 13:18:00 | 26/05/2026 21:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/05/2026 21:22:00 | 26/05/2026 21:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/05/2026 21:48:00 | 26/05/2026 22:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 26/05/2026 22:07:00 | 27/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 26 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 26 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8.1859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.7286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.7286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.7286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 97 | 28.4135 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 97 | 28.4135 | 1 | 97 | 28.4135 | 1 | 49.3383 | 75.7148 | 1 | 6 | 116.6103 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 35.4393 | 88.8304 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 51.4027 | 73.7531 | 1 | 54.4005 | 70.9243 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 15.4156 | 107.7255 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 69.8054 | 54.0753 | 1 | 114.772 | 11.6432 | 1 | 114.772 | 11.6432 | 1 | 119.772 | 6.9251 | 1 | 115.6824 | 10.7841 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 39.1946 | 85.2867 | 1 | 120.7523 | 6 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 34.9666 | 89.2764 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 114.772 | 11.6432 | 1 | 87.772 | 37.1214 | 1 | 54.9204 | 62.535 | 1 | 108 | 18.0335 | 1 | 114 | 12.3717 | 1 | 119 | 0 | 1 | 125.64 | 0 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 57.447 | 68.0495 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 63.8054 | 60.1077
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 48.2622 | 14.1953 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 33.1946 | 28.4135 | 1 | 33.1946 | 28.4135 | 1 | 49.3383 | 13.1798 | 1 | 6 | 54.0753 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 35.4393 | 26.2954 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 15.4156 | 45.1905 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 6 | 54.0753 | 1 | 50.9666 | 11.6432 | 1 | 50.9666 | 11.6432 | 1 | 55.9666 | 6.9251 | 1 | 51.8771 | 10.7841 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 39.1946 | 22.7517 | 1 | 56.947 | 6 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 34.9666 | 26.7414 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 54.9204 | 0 | 1 | 44.1946 | 18.0335 | 1 | 50.1946 | 12.3717 | 1 | 59.2527 | 0 | 1 | 62.57 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 48.7378 | 14.2182 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 51.4027 | 11.7036 | 1 | 54.4005 | 8.8748 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 51.4666 | 11.6432 | 1 | 24.4666 | 37.1214 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 59.7473 | 0 | 1 | 63.07 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 47.758 | 1 | 45 | 26.7809 | 1 | 45 | 39.8953 | 1 | 45 | 29.6052 | 1 | 41.447 | 51.9733 | 1 | 39.3259 | 53.3897 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 30.8621 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.7508 | 15.5863 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 14.6522 | 1 | 45 | 88.3107 | 1 | 45 | 36.9273 | 1 | 45 | 41.8673 | 1 | 45 | 89.1405 | 1 | 45 | 26.709 | 1 | 45 | 73.5275 | 1 | 45 | 37.611 | 1 | 45 | 47.758 | 1 | 45 | 70.4445 | 1 | 44.36 | 78.8304 | 1 | 45 | 68.9252 | 1 | 45 | 59.9509 | 1 | 45 | 49.1718 | 1 | 0 | 119.5628
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2375 | 21.7525 | 1 | 0 | 18.4207 | 1 | 0 | 20.8688 | 1 | 0 | 44.1916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2134 | 18.2478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.783 | 1 | 0 | 39.0641 | 1 | 22.2126 | 17.5007 | 1 | 22.2145 | 16.2015 | 1 | 14.8567 | 16.2141 | 1 | 0 | 39.5424
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 0 | 26.7809 | 1 | 0 | 39.8953 | 1 | 0 | 29.6052 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 39.3259 | 7.9771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.8621 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5066 | 1 | 0 | 20.9984 | 1 | 0 | 44.9489 | 1 | 22.5 | 13.3545 | 1 | 0 | 36.715 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 12.2268 | 29.6614 | 1 | 0 | 39.7663 | 1 | 0 | 33.6369 | 1 | 0 | 27.3148 | 1 | 15.0716 | 16.4788 | 1 | 0 | 40.2658
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 0 | 45.4125 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.7508 | 15.5863 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.7625 | 22.1943 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 13.3545 | 1 | 22.7866 | 18.5647 | 1 | 0 | 37.611 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 32.7732 | 0 | 1 | 44.36 | 0 | 1 | 22.7874 | 17.7876 | 1 | 22.7855 | 16.4346 | 1 | 15.0716 | 16.4788 | 1 | 0 | 39.7546
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 12.8379 | 1 | 10.949 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 9.2184 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 16.9152
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 12.8379 | 1 | 10.949 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 9.2184 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 16.9152
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.2148 | 43.5166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 33.1946 | 22.6304 | 1 | 33.1946 | 22.6304 | 1 | 33.1946 | 22.6304 | 1 | 45.5973 | 0 | 1 | 87.5995 | 60.4216 | 1 | 0 | 158.5538 | 1 | 0 | 158.5538 | 1 | 14.8893 | 143.2212 | 1 | 0 | 128.4819 | 1 | 0 | 109.5782 | 1 | 0 | 83.8237 | 1 | 122.3564 | 0 | 1 | 0 | 83.8237 | 1 | 61.9666 | 35.8168 | 1 | 0 | 56.2601 | 1 | 0 | 56.2601 | 1 | 0 | 60.5111 | 1 | 0 | 57.0287 | 1 | 0 | 172.4193 | 1 | 0 | 172.4193 | 1 | 0 | 152.3642 | 1 | 0 | 179.7133 | 1 | 0 | 147.0394 | 1 | 0 | 172.4193 | 1 | 0 | 155.7236 | 1 | 0 | 91.7478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.6929 | 1 | 0 | 82.8687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.1946 | 0 | 1 | 31.809 | 0 | 1 | 6.1946 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.2148 | 43.5166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 1 | 61.5607 | 0 | 1 | 33.1946 | 22.6304 | 1 | 33.1946 | 22.6304 | 1 | 33.1946 | 22.6304 | 1 | 45.5973 | 0 | 1 | 87.5995 | 60.4216 | 1 | 0 | 158.5538 | 1 | 0 | 158.5538 | 1 | 14.8893 | 143.2212 | 1 | 0 | 128.4819 | 1 | 0 | 109.5782 | 1 | 0 | 83.8237 | 1 | 122.3564 | 0 | 1 | 0 | 83.8237 | 1 | 61.9666 | 35.8168 | 1 | 0 | 56.2601 | 1 | 0 | 56.2601 | 1 | 0 | 60.5111 | 1 | 0 | 57.0287 | 1 | 0 | 172.4193 | 1 | 0 | 172.4193 | 1 | 0 | 152.3642 | 1 | 0 | 179.7133 | 1 | 0 | 147.0394 | 1 | 0 | 172.4193 | 1 | 0 | 155.7236 | 1 | 0 | 91.7478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.6929 | 1 | 0 | 82.8687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.1946 | 0 | 1 | 31.809 | 0 | 1 | 6.1946 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.7786 | 0 | 1 | 0 | 86.4155 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 14.8893 | 71.637 | 1 | 14.8893 | 71.637 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 10.6613 | 75.6267 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 13.8893 | 72.5807 | 1 | 13.8893 | 72.5807 | 1 | 85.3406 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 9.2477 | 76.9606 | 1 | 13.8893 | 72.5807 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 50.9666 | 37.5932 | 1 | 50.9666 | 37.5932 | 1 | 51.4666 | 37.1214 | 1 | 62.4666 | 26.7414 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 59.0796 | 29.9375 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 18.744 | 67.9996 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 78.1946 | 6
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.7786 | 0 | 1 | 0 | 86.4155 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 14.8893 | 71.637 | 1 | 14.8893 | 71.637 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 10.6613 | 75.6267 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 13.8893 | 72.5807 | 1 | 13.8893 | 72.5807 | 1 | 85.3406 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 9.2477 | 76.9606 | 1 | 13.8893 | 72.5807 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 50.9666 | 37.5932 | 1 | 50.9666 | 37.5932 | 1 | 51.4666 | 37.1214 | 1 | 62.4666 | 26.7414 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 59.0796 | 29.9375 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 18.744 | 67.9996 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 78.1946 | 6
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9466 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.6613 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.6613 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.6613 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10.0896 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8848 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7.5867 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 8.4142
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9466 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.6613 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.6613 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.6613 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10.0896 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8848 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7.5867 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 8.4142
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 12.6588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5216 | 1 | 0 | 30.8117 | 1 | 0 | 26.9574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1505 | 1 | 0 | 19.1505 | 1 | 0 | 19.1505 | 1 | 0 | 30.0773 | 1 | 0 | 29.4845 | 1 | 0 | 32.8092 | 1 | 0 | 32.8092 | 1 | 0 | 32.6092 | 1 | 0 | 32.3485 | 1 | 0 | 31.9329 | 1 | 0 | 31.0334 | 1 | 0 | 7.1316 | 1 | 0 | 31.0334 | 1 | 0 | 24.965 | 1 | 0 | 28.9538 | 1 | 0 | 28.9538 | 1 | 0 | 29.4209 | 1 | 0 | 29.0443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3706 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 29.7234 | 1 | 0 | 30.9877 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7006 | 1 | 0 | 8.3859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2437 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 12.6588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5216 | 1 | 0 | 30.8117 | 1 | 0 | 26.9574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1505 | 1 | 0 | 19.1505 | 1 | 0 | 19.1505 | 1 | 0 | 30.0773 | 1 | 0 | 29.4845 | 1 | 0 | 32.8092 | 1 | 0 | 32.8092 | 1 | 0 | 32.6092 | 1 | 0 | 32.3485 | 1 | 0 | 31.9329 | 1 | 0 | 31.0334 | 1 | 0 | 7.1316 | 1 | 0 | 31.0334 | 1 | 0 | 24.965 | 1 | 0 | 28.9538 | 1 | 0 | 28.9538 | 1 | 0 | 29.4209 | 1 | 0 | 29.0443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3706 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 29.7234 | 1 | 0 | 30.9877 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7006 | 1 | 0 | 8.3859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2437 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [145 empty] | Cheves no reguló por bajo recurso hídrico en Checras.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 26 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
26/05/2026 | 00:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 01:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 01:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 02:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 02:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 03:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 03:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 04:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 04:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 05:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 05:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 06:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 06:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 07:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 07:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 08:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 08:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 09:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 09:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 10:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 10:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 11:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 11:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 12:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 12:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 13:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 13:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 14:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 14:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 15:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 15:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 16:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 16:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 17:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 17:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 18:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 18:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 19:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 19:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 20:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 20:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 21:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 21:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 22:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 22:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 23:00 | 0 | 0
26/05/2026 | 23:30 | 0 | 0
26/05/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 26 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 26 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.