## EVENTOS
jueves, 28 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 28/05/2026 15:09:00 | 28/05/2026 18:34:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 28/05/2026 10:48:00 | 28/05/2026 12:44:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 28/05/2026 15:15:00 | 28/05/2026 16:51:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 28/05/2026 17:50:00 | 28/05/2026 21:14:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 28/05/2026 16:08:52 | 28/05/2026 16:29:53 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - ILAVE - POMATA) DE 60 KV |  | SI | 60
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | CARHUAMAYO - HUARÓN | LINEA DE TRANSMISION | L-6514 | 28/05/2026 17:40:13 | 28/05/2026 21:20:00 | DESCONEXION DE LAS LÍNEAS L-6514 (CARHUAMAYO - HUARON) Y L-6516 (HUARON - EXCELSIOR) EN 50 KV | 7.2 | SI | 50
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 23:59:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 28/05/2026 09:37:00 | 28/05/2026 10:14:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
jueves, 28 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
28/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 28 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 28/05/2026 09:35 | 28/05/2026 16:23 | Inspeccion anual con dron y termografia en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 28/05/2026 07:26 | 28/05/2026 17:45 | Medicion de resistencia SPAT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 28/05/2026 07:26 | 28/05/2026 17:45 | Medicion de resistencia SPAT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PARADA POR REQUERIMIENTOS DE FABRICA | 20 | F | F/S | N | OTROS | 26890 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 28/05/2026 07:30 | 28/05/2026 13:40 | Revision de compuerta del desarenador de la central Charcani III por rotura de eje | 4.8 | F | F/S | N | CORR. | 1197 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 28/05/2026 08:45 | 28/05/2026 13:02 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 28/05/2026 10:14 | 28/05/2026 12:00 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas electricas) | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 177 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 28/05/2026 13:45 | 28/05/2026 16:00 | Mantenimiento Bimensual | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELECTRICOS | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 28/05/2026 07:00 | 28/05/2026 17:00 | Se adelantaron las actividades de intervencion: MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO, aprovechando ejecutar las actividades preventivas y correctivas el 27/05, en el mismo periodo de indisponibilidad generada por la condicion de fuga de aceite en el cojinete de empuje G02. Se envio el informe de exlusion al Pdiario, via correo electronico el dia miercoles 27/05/2026 23:38. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CL-TR2 | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 13:26 | MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES DE CELDA CL-TR2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 15583 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 22:37 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 28/05/2026 23:01 | 28/05/2026 23:38 | Pruebas E/S del grupo G2 con despacho como Central de acuerdo a indicacion de CC COES. Coordinado en tiempo real para monitoreo de parametros operativos del G2 sincronizado al SEIN, luego de fin de su mantenimiento programado | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 14007 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: trabajos de mantenimiento correctivo que incluyen cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera y hastiales, e instalacion de pernos de anclaje. (Sujeto a la presentacion del sustento y comunicacion a los afectados) | 20 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 19:55 | LA UNIDAD TG5 PRESENTO FALLA EN LA VALVULA MANUAL DEL SISTEMA DE DRENAJE. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | SS.EE. | 28/05/2026 06:28 | 28/05/2026 19:35 | Limpieza y siliconado de aisladores en SE Marcona, SE ERSUR, y linea de transmision L2300 | 135 | F | F/S | N | PREV. | 23166 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | L-2300 | 28/05/2026 06:28 | 28/05/2026 19:35 | Limpieza y siliconado de aisladores en SE Marcona, SE ERSUR y linea de transmision L2300 | 135 | F | F/S | N | PREV. | 23165 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 28/05/2026 06:28 | 28/05/2026 19:35 | Indisponible por mantenimiento en SE Marcona, SE ERSUR y linea de transmision L2300 | 135 | F | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 28/05/2026 08:11 | 28/05/2026 14:28 | PRUEBAS ELECTRICAS RELES DE PROTECCION L2266 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 28/05/2026 14:00 | 28/05/2026 16:00 | Pruebas del Power Plant Controller desde el SCADA GPM | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | SSEE | 28/05/2026 14:00 | 28/05/2026 17:00 | UPGRADE SISTEMA DE ALIMENTACION AC TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SE MOQUEGUA, POSIBLES PERDIDAS E INTERMITENCIA DE SE?ALES SCADA AL COES. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1697 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | G2 | 28/05/2026 10:53 | 28/05/2026 17:22 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14450 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 03:35 | IMPLEMENTACION DE SCADA ROCC G3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 28/05/2026 03:35 | 28/05/2026 04:00 | Pruebas operativas G3 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | AEG D4 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2266 | 28/05/2026 08:11 | 28/05/2026 14:26 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ENGIE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11507 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2098 | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 18:20 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2098, Mantto y Pruebas electricas GCB, Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT, Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11910 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | G4 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17966 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION AT, MT, y BT. | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | DESENERGIZACION DE LA LINEA 2167 POR PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 28/05/2026 08:15 | 28/05/2026 15:44 | MANTENIMIENTO 3A EQUIPOS DE PATIO SECTOR 04 500KV: PARARRAYOS PRL5962, SECCIONADOR SPL5962, SECCIONADOR SPT5962, TRANSF TENSION TTL5962. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 28/05/2026 06:05 | 28/05/2026 17:00 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES DEL TRANSFORMADOR - COJINETE LOE | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | RESERV. HUINCO | 28/05/2026 08:20 | 29/05/2026 00:00 | HERMETIZAR PERDIDAS DE AGUA POR COMPUERTA DE FONDO (PERDIDA DE 1 m3/s)- RESTRICCION DE POTENCIA DE CH HUINCO DE 105 MW. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 273 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 28/05/2026 11:07 | 28/05/2026 17:32 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y PRUEBAS DE HOMOLOGACION BESS, SEGUN DIAGRAMA DE CARGA ADJUNTO. (SUPEDITADO AL VB DE SNP) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 21023 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 28/05/2026 19:25 | 29/05/2026 00:00 | M-06 8461 TCM-VS vibr HS(rear) high inc | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 28/05/2026 09:42 | 28/05/2026 13:25 | TH-15 pruebas de monitoreo con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA - CHILLON | L-2016 | 28/05/2026 04:00 | 28/05/2026 17:00 | PRUEBAS DE LOS RELES PRINCIPAL Y RESPALDO - PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ABANCAY | CL-1039 | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 08:00 | REVISION DE TARJETA LDCM EN EL RELE PL1: CORREGIR ALARMA READY INTERMITENTE Y FALLA DEL CANAL 87L , AJUSTE DE BORNERAS. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO MEDIANTE LA APERTURA DE LOS DISPAROS DEL RELE PL1, SE AISLARA EL RELE PL1 DESCONECTANDO EL PATCH CORD FIBRA OPTICA . (R0130726) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15574 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | ACOPLE 220 | 28/05/2026 08:07 | 28/05/2026 16:06 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA DE ACOPLE, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0125178) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1613 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-A | 28/05/2026 08:07 | 28/05/2026 16:06 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA. (R0125178) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 921 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-A | 28/05/2026 08:07 | 28/05/2026 16:06 | INSTALACION DE SE?ALETICAS EN PORTICO. (R0130655) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 921 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-A | 28/05/2026 08:07 | 28/05/2026 16:06 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0125625) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 921 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | SVC-2 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION VARIABLE RANGO [4.8 ; 11.3] MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 28/05/2026 07:58 | 28/05/2026 15:35 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE PORCELANA DE POSTES P-65 A P-157. (R0123234) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R-2. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 28/05/2026 07:30 | 28/05/2026 18:00 | POA: MODERNIZACION DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION (R0121545) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 28/05/2026 08:00 | 28/05/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 28/05/2026 06:00 | 28/05/2026 18:00 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD A SOLICITUD DE INLAND ENERGY DEBIDO A TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SILICONADO DE LA LINEA L-2300 EN SE MARCONA. REQUIERE BLOQUEO/CONDENA SECCIONADORES BARRA “A” TODAS LAS CELDAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | AT142-2161 CELDA NO CUENTA CON SECCIONADOR DE BARRA A, SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | BARRA B 220 PARA LA LIBERACION DE LA BARRA B SE REQUIERE DESCONECTAR EL AT142-2161 DEBIDO A QUE NO TIENE SECCIONADADOR DE BARRA A . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Mantenimiento Anual. | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | PT1 | 28/05/2026 08:20 | 28/05/2026 12:26 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. PLAZA TRANSFORMACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18140 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | PT2 | 28/05/2026 12:28 | 28/05/2026 17:11 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. PLAZA TRANSFORMACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18141 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 13.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | SS.EE. | 28/05/2026 08:00 | 28/05/2026 16:00 | PROBAR REDUNDANCIA DEL SAS 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128789) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15033 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | SS.EE. | 28/05/2026 08:00 | 28/05/2026 16:00 | REVISION DE SISTEMA CONTROL SAS1, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0130683) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15033 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 28 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 28 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
28/05/2026 | 00:30 | 104.4 | 648.3 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 117.7 |  | 0 | 125.2 |  | 125.2 | 148.6 | 205.6 | 106.7 | 441.9 |  |  |  |  | 165.8 | 7.3 | 4.9 | 0 | 6.8 | 54.8 |  |  |  |  | 65.6 | 124.8 |  | 0 |  | 6.5 | 226.8 | 60.7 | 73 | 38.5 | 18.6 | 18.8 | 89.6 | 178.7 | 178.8 | 183.5 | 107.6 | 18.1 | 35.8 | 3.6 | 17.4 | 57.2 |  |  | 47.6 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 83.7 | 170.1 | 168.1 | 200.7 | 265.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 89.8 | 103.6 | 62.1 | 73.9 | 29.8 | 65 |  |  | 141.8 | 144.4 | 147 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.1 | 8.2 | 3.7 | 9.5 | 0 | 29 | 0 | 10.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 20.2 |  | 8 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 13.2 | 42 | 0 | 2.7 | 12.1 | 1.9 |  | 0 | 13.3 | 5.1 | 7.7 | 10.8 | 20.1 | 29.07 | 0 | 31.2 | 32.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | 9.3 | 3.3 | 6.8 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.9 | 36.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18 | 5.3 | 34.5 | 0 | 18.7 |  |  | 11.2 |  | 6698.07 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 25.9903 | 18.96 | 11.5 | 0 | 98.6503
28/05/2026 | 01:00 | 104.4 | 650.4 | 212.9 | 0 | 0 | 0 | 118.4 |  | 0 | 125.9 |  | 124.7 | 147.9 | 206.2 | 106.9 | 445.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7.5 | 5 | 0 | 6.8 | 55.5 |  |  |  |  | 66 | 113.5 |  | 0 |  | 6.5 | 227.1 | 59.8 | 50.3 | 38.7 | 18.6 | 18.9 | 90.8 | 179.7 | 180.2 | 183.4 | 107.4 | 0 | 37.3 | 3.6 | 18.3 | 60.1 |  |  | 47.9 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 84 | 170.2 | 168.4 | 200.3 | 266.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 101.8 | 107.4 | 62.4 | 73.9 | 30.3 | 65 |  |  | 141.6 | 144.5 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.3 | 8.2 | 3.7 | 9.5 | 0 | 31.6 | 0 | 9.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 20.2 |  | 8 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 12.7 | 41.7 | 0 | 2.7 | 12.2 | 1.9 |  | 0 | 13.2 | 5 | 7.8 | 11.6 | 22.5 | 30.03 | 0 | 26.9 | 35 | 1.3 | 2.1 | 0 | 9.3 | 3.3 | 6.7 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.1 | 28.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 18 | 7.4 | 34.5 | 0 | 18.5 |  |  | 11.2 |  | 6676.13 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0995 | 18.9605 | 11.5 | 0 | 98.76
28/05/2026 | 01:30 | 104.2 | 650.8 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 119.4 |  | 0 | 125.1 |  | 125.9 | 148.4 | 205 | 106.5 | 445.3 |  |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 5 | 0 | 6.8 | 55.3 |  |  |  |  | 68.3 | 82.2 |  | 0 |  | 6.5 | 224.2 | 59.6 | 49.2 | 38.8 | 18.6 | 18.9 | 92.4 | 180 | 180 | 182.3 | 106.5 | 0 | 35.4 | 3.6 | 18.2 | 50.3 |  |  | 47.9 | 24.3 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 169.1 | 167.2 | 198.8 | 265.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 78.8 | 96.7 | 66 | 74 | 30.3 | 65.2 |  |  | 141.5 | 144.1 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 99.8 | 8.1 | 3.4 | 9.5 | 0 | 29.5 | 0 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 11.2 | 40 | 0 | 2.2 | 12.3 | 1.9 |  | 0 | 13.3 | 4.9 | 7.8 | 11.6 | 21.6 | 33.52 | 0 | 21.6 | 42.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 9.2 | 3.2 | 6.7 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.4 | 22.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18 | 8.3 | 34.6 | 0 | 18.8 |  |  | 11.2 |  | 6577.22 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0395 | 18.9605 | 11.4 | 0 | 98.6
28/05/2026 | 02:00 | 104.1 | 654 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | 120.3 |  | 0 | 105.6 |  | 105.5 | 135.3 | 206.2 | 106.9 | 446.6 |  |  |  |  | 170.3 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.8 | 55.8 |  |  |  |  | 67.4 | 48.3 |  | 0 |  | 6.5 | 224.1 | 60.4 | 52.4 | 39.3 | 18.6 | 18.8 | 92.7 | 181.1 | 181.4 | 182.5 | 106.5 | 0 | 35.8 | 3.6 | 17.3 | 51.8 |  |  | 48.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 169.5 | 167.7 | 199.5 | 266.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 52.7 | 97.1 | 66.7 | 74.1 | 30.5 | 65.1 |  |  | 141.7 | 144.4 | 147 | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 100.4 | 8.1 | 3.4 | 9.6 | 0 | 30.9 | 0 | 6.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 20.7 |  | 8 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 11.1 | 38.6 | 0 | 2.2 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 13.3 | 4.8 | 7.9 | 11.8 | 26 | 31.35 | 0 | 18.9 | 44.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.7 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29 | 34 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 18.1 | 9.5 | 34.3 | 0 | 18.7 |  |  | 11.2 |  | 6484.05 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0399 | 18.9603 | 11.4 | 0 | 98.6002
28/05/2026 | 02:30 | 103.9 | 652.2 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 118.9 |  | 0 | 104.7 |  | 104.9 | 134.7 | 206.9 | 107.1 | 399.4 |  |  |  |  | 171.5 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.8 | 55.7 |  |  |  |  | 66.9 | 63.4 |  | 0 |  | 6.5 | 226.7 | 60.6 | 51.6 | 39.3 | 18.6 | 18.9 | 92.4 | 179.3 | 179 | 182.6 | 106.9 | 0 | 39 | 3.6 | 17.4 | 98.3 |  |  | 48.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 169.5 | 167.4 | 199.3 | 265.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 68.6 | 105.9 | 66.2 | 77.5 | 30.4 | 25.9 |  |  | 118.6 | 118.2 | 134.3 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 99.8 | 8.1 | 3.4 | 9.6 | 0 | 35 | 0 | 7.9 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 20.4 |  | 8 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 13.8 | 43.9 | 0 | 2.3 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 13.3 | 4.9 | 7.8 | 11.7 | 25.2 | 28.57 | 0 | 32.8 | 42.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.7 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.5 | 26.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 18.2 | 8.9 | 34.2 | 0 | 18.8 |  |  | 8.9 |  | 6425.97 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0348 | 18.9607 | 11.3 | 0 | 98.4955
28/05/2026 | 03:00 | 104 | 654.7 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 122.2 |  | 0 | 105.3 |  | 104.7 | 134.7 | 206.7 | 106.6 | 478.8 |  |  |  |  | 171.2 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.8 | 56.2 |  |  |  |  | 67.6 | 22.4 |  | 0 |  | 6.5 | 224.8 | 61.1 | 50.2 | 39.7 | 18.6 | 18.8 | 92.6 | 172.6 | 173.4 | 177.1 | 107.1 | 0 | 31.7 | 3.6 | 18.3 | 98.3 |  |  | 48.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 169.4 | 167.5 | 199.4 | 266 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 71.2 | 104.7 | 67.2 | 77.8 | 30.6 | 0 |  |  | 97 | 95 | 116 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 100.4 | 8 | 3.5 | 9.7 | 0 | 33.3 | 0 | 11 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 20.8 |  | 4 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 10.3 | 36.2 | 0 | 2.9 | 12.2 | 1.8 |  | 0 | 13.3 | 4.9 | 7.9 | 11.8 | 25.4 | 18.44 | 0 | 30.2 | 40.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.7 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 20.3 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.3 | 9.5 | 34.2 | 0 | 18.5 |  |  | 10.6 |  | 6328.44 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0763 | 18.9605 | 11.5 | 0 | 98.7368
28/05/2026 | 03:30 | 104.9 | 650.7 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 0 | 104.9 |  | 104.9 | 134.9 | 205.6 | 106.1 | 496 |  |  |  |  | 170.1 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 55.6 |  |  |  |  | 67 | 23.7 |  | 0 |  | 6.5 | 227 | 60.6 | 51.6 | 39.3 | 18.6 | 18.8 | 89.8 | 175.3 | 175 | 177.6 | 107 | 0 | 33.2 | 3.6 | 18.2 | 138.7 |  |  | 48.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 169.7 | 167.8 | 199.1 | 265.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 79.1 | 108.4 | 66.4 | 77.5 | 30.5 | 0 |  |  | 95.5 | 95.4 | 117.6 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 100.4 | 8 | 3.4 | 9.8 | 0 | 33 | 0 | 8.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 20.7 |  | 4 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 11.4 | 31.5 | 0 | 2.9 | 12.2 | 1.8 |  | 0 | 11.1 | 4.8 | 7.8 | 11.5 | 26.7 | 14.2 | 0 | 20.4 | 38.4 | 2.5 | 1.4 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.8 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.4 | 15.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.4 | 9.6 | 34.3 | 0 | 18.7 |  |  | 11.1 |  | 6364.8 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0807 | 18.9598 | 11.5 | 0 | 98.7405
28/05/2026 | 04:00 | 105 | 651.9 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 121.9 |  | 0 | 104.9 |  | 105 | 135.3 | 206.3 | 106.3 | 497.8 |  |  |  |  | 163 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 55.8 |  |  |  |  | 76.6 | 30.8 |  | 0 |  | 6.5 | 219 | 61.7 | 45.1 | 39 | 18.6 | 18.9 | 92.5 | 172.6 | 172.8 | 177.8 | 107.7 | 0 | 33.3 | 3.6 | 17.7 | 143.8 |  |  | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 168.7 | 166.8 | 196.9 | 264.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 77.4 | 108.8 | 66.3 | 74.7 | 30.4 | 0 |  |  | 96.4 | 95.2 | 117.6 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.6 | 8 | 3.4 | 9.8 | 0 | 35.2 | 0 | 9.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 13.3 | 29.6 | 0 | 2.7 | 12.2 | 1.8 |  | 0 | 11.1 | 4.8 | 7.8 | 11.8 | 28.9 | 13.78 | 0 | 16 | 43.6 | 1.4 | 1.1 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.8 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 10.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.5 | 18.4 | 9.5 | 34.1 | 0 | 19 |  |  | 10.1 |  | 6393.28 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0892 | 18.9599 | 11.5 | 0 | 98.7491
28/05/2026 | 04:30 | 104.5 | 651.6 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 120.8 |  | 0 | 105.2 |  | 105.1 | 135.6 | 204.9 | 106.3 | 497.1 |  |  |  |  | 166.7 | 7.5 | 5 | 0 | 6.8 | 55.4 |  |  |  |  | 76.4 | 91.2 |  | 0 |  | 6.5 | 219.8 | 60.3 | 73.4 | 39 | 18.6 | 18.8 | 90.2 | 175.6 | 175.4 | 178.9 | 107.7 | 0 | 36 | 3.6 | 12.7 | 123.8 |  |  | 47.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 168.8 | 167.2 | 197.5 | 265.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 84.7 | 114.2 | 66 | 73.1 | 30.4 | 0 |  |  | 95.8 | 94.5 | 118.1 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 100.4 | 8 | 3.5 | 9.6 | 0 | 30.1 | 0 | 9.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 20.6 |  | 4 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 10 | 24.6 | 0 | 2.9 | 12.2 | 1.8 |  | 0 | 11.1 | 4.7 | 7.8 | 11.7 | 29.6 | 9.84 | 0 | 24.2 | 62.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.8 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.5 | 15 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.5 | 9.8 | 34.4 | 0 | 18.5 |  |  | 10.1 |  | 6451.64 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0866 | 18.9601 | 11.5 | 0 | 98.7467
28/05/2026 | 05:00 | 104.3 | 651.4 | 213.5 | 0 | 0 | 52.2 | 118.3 |  | 0 | 106 |  | 106.2 | 135.3 | 205.1 | 106.8 | 503.7 |  |  |  |  | 162.6 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.8 | 55.2 |  |  |  |  | 72.6 | 64.5 |  | 0 |  | 6.5 | 219.8 | 61.4 | 73.3 | 38.9 | 18.6 | 18.8 | 91.3 | 174 | 173.6 | 178 | 108 | 0 | 32.8 | 3.6 | 0 | 95.5 |  |  | 47.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87 | 169.6 | 167.8 | 199.5 | 266.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 63.6 | 106.7 | 66.2 | 73.1 | 30.5 | 0 |  |  | 97.2 | 94.8 | 116 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.8 | 8.1 | 3.4 | 9.7 | 0 | 30.2 | 0 | 9.4 | 0 | 15.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 20.6 |  | 4 | 3.5 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 | 32.9 | 0 | 2.8 | 12.2 | 1.7 |  | 0 | 11.1 | 4.6 | 7.8 | 11.7 | 28.1 | 6.41 | 0 | 72.5 | 36.4 | 8.1 | 7.4 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.8 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12 | 14.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.4 | 18.4 | 9.6 | 34.3 | 0 | 19 |  |  | 10.6 |  | 6458.11 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0531 | 18.9599 | 11.5 | 0 | 98.713
28/05/2026 | 05:30 | 104.7 | 650.9 | 213.9 | 0 | 0 | 50.3 | 118.6 |  | 0 | 104.7 |  | 104.7 | 134.4 | 205.4 | 106.6 | 494.8 |  |  |  |  | 167.1 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 55.4 |  |  |  |  | 72.5 | 97.7 |  | 0 |  | 6.5 | 219.4 | 61 | 73.1 | 38.9 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 173.8 | 174.2 | 178.6 | 107.8 | 0 | 37.1 | 3.6 | 0 | 137.3 |  |  | 47.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87 | 170.1 | 168.2 | 199.9 | 266.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 86.5 | 116.7 | 66.1 | 73 | 30.3 | 0 |  |  | 120 | 119.9 | 126 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100 | 8 | 3.4 | 9.6 | 0 | 28.9 | 0 | 11 | 0 | 15.2 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 20.5 |  | 4 | 3.4 | 8.1 | 0 | 0 | 9.9 | 27.3 | 0 | 2.9 | 12.2 | 1.8 |  | 0 | 11.2 | 4.5 | 7.8 | 11.7 | 27.6 | 4.32 | 0 | 40.9 | 27.3 | 9 | 4.9 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.8 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.6 | 15.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.5 | 18.5 | 9.4 | 34.3 | 0 | 18.7 |  |  | 10.6 |  | 6570.22 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.0668 | 18.9596 | 11.5 | 0 | 98.7265
28/05/2026 | 06:00 | 104 | 648.6 | 213.3 | 0 | 0 | 38.7 | 118.3 |  | 0 | 182.7 |  | 206.6 | 184.8 | 205.3 | 106.8 | 554.4 |  |  |  |  | 163.2 | 7.5 | 4.9 | 0 | 6.8 | 54.4 |  |  |  |  | 71.1 | 40.4 |  | 0 |  | 6.5 | 221.3 | 61 | 72.2 | 39.6 | 18.6 | 18.8 | 87.4 | 169.4 | 169.7 | 178.9 | 106.9 | 0 | 34.7 | 3.6 | 0 | 168.1 |  |  | 47.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 170.7 | 168.6 | 200.2 | 266.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 45.3 | 110.1 | 65.2 | 77.6 | 30 | 0 |  |  | 141.7 | 144.3 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.9 | 8 | 3.4 | 9.6 | 0 | 25.7 | 0 | 10.3 | 0 | 15.1 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.7 | 24.4 | 0 | 2.8 | 12.2 | 1.7 |  | 0 | 11.2 | 4.4 | 7.7 | 11.5 | 29.4 | 5.54 | 0 | 25.9 | 25.4 | 2.3 | 3.5 | 0 | 9.2 | 3.3 | 6.8 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 10.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 10.9 | 13.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.4 | 9.7 | 34.2 | 0 | 18.7 |  |  | 10.6 |  | 6792.94 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9 | 26.081 | 18.9594 | 11.5 | 0 | 98.7404
28/05/2026 | 06:30 | 104.3 | 645.5 | 211.9 | 0 | 0 | 29.3 | 118.6 |  | 0 | 181.4 |  | 203.5 | 192 | 207.7 | 106.8 | 554.8 |  |  |  |  | 158.6 | 6.9 | 5 | 0 | 6.7 | 75.4 |  |  |  |  | 102.2 | 125 |  | 0 |  | 6.5 | 227 | 63.8 | 72.9 | 38.6 | 18.4 | 18.9 | 91.5 | 174.4 | 173.8 | 182.3 | 106.5 | 0 | 38.8 | 3.6 | 0 | 138 |  |  | 46.9 | 0 |  | 32.3 |  |  |  | 122.5 | 169.6 | 169.5 | 170.4 | 258.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 45.7 | 114.7 | 64.2 | 61.5 | 29.6 | 0 |  |  | 141.7 | 144.2 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 100.6 | 8 | 3.4 | 9.9 | 0 | 5.2 | 2.8 | 11.5 | 0 | 15 | 9.9 | 3.1 | 5.1 | 2.4 | 1.3 | 2.9 | 2.6 | 19.9 |  | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 11.2 | 28.4 | 0.1 | 3 | 12.2 | 1.7 |  | 0 | 13.9 | 4.6 | 7.6 | 11 | 26.3 | 4.35 | 0.4 | 19.6 | 15.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | 9.2 | 3.3 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 12.3 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.6 | 7.7 | 9.4 | 4.4 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.6 | 18.5 | 9.5 | 34.1 | 0 | 18 |  |  | 11.1 |  | 6920.75 | 22.5 | 0 | 10.4 | 9 | 26.0752 | 18.9592 | 11.5 | 0 | 98.4343
28/05/2026 | 07:00 | 104.7 | 650 | 213.1 | 0 | 0 | 29.5 | 120 |  | 30.8 | 181.4 |  | 205.2 | 193.4 | 207.1 | 106.7 | 556.9 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 5 | 0 | 5.5 | 75 |  |  |  |  | 85.2 | 143.1 |  | 0 |  | 6.5 | 226.4 | 62.1 | 72.9 | 39.2 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 174.4 | 175.6 | 182 | 107.3 | 0 | 38.6 | 3.6 | 0 | 38.6 |  |  | 47.4 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 124 | 158.8 | 158.7 | 159.2 | 240.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 33.1 | 102.6 | 65.5 | 62.1 | 30.2 | 0 |  |  | 142.5 | 145 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101 | 8 | 3.5 | 9.7 | 0 | 0 | 22.5 | 11.5 | 0 | 15.2 | 9.9 | 2.7 | 40.4 | 21.8 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 0 | 8.1 | 0.2 | 0.1 | 12.5 | 29.9 | 0.6 | 2.9 | 12.1 | 1.7 |  | 0 | 13.9 | 4.5 | 7.7 | 11.2 | 23.9 | 2.1 | 7.9 | 17.9 | 9.3 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 9.2 | 3.3 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 12.3 | 69.2 | 2.7 | 39.2 | 0.6 | 3.4 | 0.9 | 32.5 |  | 2 |  |  | 2.6 | 10 | 19.4 | 18.4 | 9.5 | 34 | 0 | 18.6 |  |  | 11.1 |  | 7000.7 | 22.5 | 0 | 10 | 9 | 26.0739 | 18.959 | 11.5 | 0 | 98.0329
28/05/2026 | 07:30 | 104.4 | 645.5 | 211.8 | 0 | 0 | 29.2 | 116.1 |  | 31 | 181.7 |  | 203.6 | 192.7 | 208.9 | 106.9 | 467.9 |  |  |  |  | 162.7 | 6.1 | 4.9 | 0 | 2.4 | 74.2 |  |  |  |  | 84.7 | 134 |  | 0 |  | 6.5 | 227.4 | 61.7 | 72.4 | 38.9 | 18.6 | 18.8 | 89.5 | 174.6 | 175.5 | 181.2 | 106.4 | 0 | 36.7 | 3.6 | 0 | 40 |  |  | 47.1 | 0 |  | 40.5 |  |  |  | 123.1 | 149.8 | 149.5 | 150.7 | 238.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 25.5 | 96.2 | 64.6 | 61.6 | 29.9 | 0 |  |  | 142.1 | 144.4 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100.9 | 8.1 | 3.5 | 9.6 | 0.1 | 0 | 45.9 | 9.6 | 0 | 15 | 9.8 | 2.7 | 76.5 | 42.3 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 20.1 |  | 8 | 0 | 8.1 | 0.8 | 1.1 | 5.9 | 17.7 | 1.4 | 2.9 | 12.2 | 1.7 |  | 0 | 13.6 | 4.6 | 7.6 | 10.9 | 23.3 | 0.14 | 17.8 | 9.8 | 6.3 | 0.9 | 1.3 | 11.8 | 9.2 | 3.3 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 10.9 | 146.1 | 5.2 | 81.2 | 0.6 | 0 | 0 | 66 |  | 2 |  |  | 5 | 10 | 19.5 | 18.4 | 9.8 | 34.3 | 0 | 18.4 |  |  | 11.1 |  | 7047.24 | 22.5 | 0 | 10.6 | 9 | 26.053 | 18.9592 | 11.6 | 0 | 98.7122
28/05/2026 | 08:00 | 105 | 660.6 | 214.5 | 0 | 0 | 30.7 | 124.1 |  | 30.5 | 144.1 |  | 143.5 | 160.9 | 205.3 | 106.5 | 394.3 |  |  |  |  | 161.5 | 7.5 | 5.4 | 0 | 1.8 | 77.4 |  |  |  |  | 87.6 | 153.8 |  | 0 |  | 6.5 | 228.2 | 60.3 | 62.9 | 40.8 | 18.8 | 18.8 | 89.2 | 179 | 179.7 | 184.9 | 108.8 | 0 | 41 | 3.6 | 0 | 44.7 |  |  | 48.2 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 92.7 | 158.2 | 158.1 | 147.6 | 222.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 104.8 | 109.6 | 61.6 | 62.4 | 30.5 | 0 |  |  | 141.8 | 144.2 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.2 | 8 | 3.5 | 9.9 | 0.2 | 0 | 62.4 | 11.3 | 0 | 15.1 | 9.9 | 2.7 | 154.7 | 78.5 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 20.7 |  | 8 | 0 | 8.1 | 1.6 | 1.5 | 8.2 | 19.8 | 3 | 2.9 | 12.2 | 1.7 |  | 0 | 12.8 | 4.4 | 8 | 11.9 | 27.6 | 0 | 26.8 | 6.9 | 9.2 | 0.9 | 1.4 | 23 | 9.1 | 3.3 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 13.3 | 193.8 | 7.4 | 110 | 0.6 | 0 | 0 | 80.1 |  | 2 |  |  | 7.2 | 10.1 | 19.5 | 18.6 | 9.8 | 33.4 | 0 | 18.3 |  |  | 11.1 |  | 7231.2 | 22.6 | 0 | 10.6 | 9 | 25.993 | 18.9589 | 11.4 | 0 | 98.5519
28/05/2026 | 08:30 | 104.6 | 645 | 212.1 | 0 | 0 | 29.3 | 121.8 |  | 30.6 | 179.1 |  | 178.8 | 173.4 | 207.6 | 106.9 | 474.2 |  |  |  |  | 161.4 | 7.3 | 5 | 0 | 1.7 | 74.6 |  |  |  |  | 94.5 | 144.8 |  | 0 |  | 6.5 | 227.1 | 62 | 75.2 | 39.3 | 18.6 | 18.9 | 88.9 | 173.2 | 174.1 | 181.4 | 106.2 | 0 | 39.2 | 3.6 | 0 | 36.9 |  |  | 47 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 90.2 | 168.3 | 167.5 | 169.8 | 255.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 102.9 | 104.7 | 59.8 | 61.7 | 30 | 0 |  |  | 142.5 | 144.9 | 148 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 100.9 | 8 | 3.6 | 9.7 | 0.5 | 0 | 65.2 | 11.5 | 0.1 | 14.9 | 9.9 | 2.8 | 159.1 | 81 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 20.1 |  | 8 | 0 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 7.6 | 19.1 | 5.2 | 2.9 | 12.2 | 1.7 |  | 0.1 | 12.1 | 4.1 | 7.6 | 11 | 27.6 | 0.12 | 29.9 | 5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 37.8 | 9.1 | 3.3 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 12.6 | 199.2 | 9.3 | 113.5 | 0.6 | 5.4 | 0.9 | 83.9 |  | 2 |  |  | 9.1 | 10 | 19.5 | 18.4 | 9.5 | 31.8 | 0 | 18 |  |  | 11.1 |  | 7452.62 | 22.7 | 0 | 10.6 | 9 | 25.8425 | 18.9585 | 11.3 | 0 | 98.4011
28/05/2026 | 09:00 | 104.4 | 647.3 | 212.6 | 3.7 | 3.6 | 59.8 | 124.6 |  | 31 | 180.5 |  | 203.2 | 192.3 | 208 | 106.6 | 469 |  |  |  |  | 163.9 | 7.5 | 4.9 | 0 | 1.7 | 74.6 |  |  |  |  | 95.4 | 139.2 |  | 0 |  | 6.5 | 225.7 | 59 | 75.9 | 39.5 | 18.6 | 18.9 | 91.2 | 174.6 | 175.6 | 181.5 | 106.4 | 0 | 37.3 | 3.6 | 0 | 39.1 |  |  | 47.5 | 22.9 |  | 41.8 |  |  |  | 91.3 | 136.4 | 136.2 | 142.7 | 234 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 132.2 | 99.4 | 59.4 | 62.1 | 29.9 | 0 |  |  | 142.4 | 144.7 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.2 | 8.1 | 3.6 | 9.7 | 0.3 | 0 | 66.1 | 12 | 0 | 15 | 9.9 | 2.7 | 163.1 | 82.6 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 20.2 |  | 4 | 0 | 8.1 | 5.1 | 6.4 | 7.2 | 18.9 | 12.2 | 2.9 | 12 | 1.7 |  | 0.1 | 11.9 | 4.2 | 7.7 | 11.2 | 27.5 | 0 | 29.9 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 38.9 | 9.1 | 3.3 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 13.1 | 204.4 | 11 | 114.2 | 0.6 | 6.4 | 10.4 | 84.4 |  | 2 |  |  | 10.9 | 9.6 | 19.4 | 18.4 | 9.5 | 30.2 | 0 | 18 |  |  | 11.1 |  | 7524 | 22.5 | 0 | 10.6 | 9 | 25.6202 | 18.9588 | 11.5 | 0 | 98.179
28/05/2026 | 09:30 | 104.1 | 651.7 | 213.8 | 3.5 | 3.5 | 60.9 | 126.4 |  | 31 | 179.3 |  | 201.4 | 191.4 | 205.1 | 105.8 | 478.4 |  |  |  |  | 168 | 8 | 5.2 | 0 | 1.7 | 76 |  |  |  |  | 96.8 | 166.8 |  | 0 |  | 6.5 | 228.5 | 61.9 | 76.9 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 95 | 178.4 | 179.1 | 182.2 | 108.3 | 0 | 41.5 | 3.6 | 0 | 59.4 |  |  | 47.9 | 23.1 |  | 42.8 |  |  |  | 92.8 | 168 | 166.8 | 170.9 | 254.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 101 | 115.5 | 60.4 | 62.3 | 30.4 | 0 |  |  | 141.3 | 144.1 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 100 | 8 | 3.5 | 9.8 | 0.4 | 0 | 66.2 | 12.7 | 0.1 | 15.3 | 10 | 5 | 165.7 | 83.8 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 20.6 |  | 4 | 0 | 8.1 | 12.2 | 15.9 | 8.2 | 23 | 14.9 | 2.9 | 12.2 | 1.7 |  | 0.1 | 12 | 4.4 | 7.8 | 11.5 | 26.6 | 0.47 | 29.7 | 16.4 | 19.3 | 2.8 | 1.8 | 39.4 | 9 | 3.3 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 14.6 | 207.9 | 12.4 | 113.7 | 0.6 | 8.1 | 9.8 | 84.7 |  | 2 |  |  | 12.4 | 10 | 19.6 | 18.5 | 9.5 | 30 | 0 | 18.2 |  |  | 11.1 |  | 7769.07 | 22.6 | 0 | 10.6 | 9 | 25.4699 | 18.9583 | 11.5 | 0 | 98.1282
28/05/2026 | 10:00 | 104.2 | 654 | 214.5 | 3.9 | 0 | 60.1 | 122.4 |  | 30.9 | 179.3 |  | 201 | 192.1 | 204.7 | 106.3 | 560.2 |  |  |  |  | 166.9 | 8 | 5.2 | 0 | 1.7 | 75.7 |  |  |  |  | 94.7 | 183.9 |  | 0 |  | 6.5 | 228.9 | 59.1 | 73.5 | 40.3 | 18.6 | 18.9 | 85.7 | 178.1 | 178.5 | 182.6 | 108.2 | 4.9 | 41.8 | 3.6 | 0 | 67.2 |  |  | 47.9 | 23.2 |  | 42.9 |  |  |  | 92.3 | 168.3 | 166.7 | 169.9 | 257.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 91.7 | 115.8 | 60.3 | 62.3 | 30.4 | 0 |  |  | 141.9 | 144.2 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 100.2 | 8 | 3.6 | 9.8 | 0.6 | 0 | 65.2 | 13 | 0.3 | 15.2 | 9.9 | 4.9 | 167.3 | 84.9 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 20.6 |  | 4 | 0 | 8.1 | 12.5 | 15.6 | 7.8 | 21.8 | 14.9 | 2.9 | 12.2 | 1.7 |  | 0.1 | 12 | 4.4 | 7.4 | 11.5 | 27.4 | 5.24 | 29.5 | 13.5 | 16.4 | 1.2 | 1.2 | 39.4 | 9 | 3.3 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 14.6 | 209.6 | 13.6 | 113.8 | 0.6 | 10.8 | 9.1 | 85.2 |  | 2 |  |  | 13.8 | 10 | 19.5 | 18.5 | 9.5 | 28.8 | 0 | 18.4 |  |  | 11.1 |  | 7856.14 | 22.5 | 2.7 | 10.6 | 9.1 | 25.2159 | 18.958 | 11.4 | 0 | 100.4739
28/05/2026 | 10:30 | 104.6 | 651.8 | 214 | 3.9 | 0 | 60.5 | 120.9 |  | 30.8 | 180.1 |  | 202 | 187.7 | 203 | 106.2 | 555.9 |  |  |  |  | 161.7 | 7.9 | 5.1 | 0 | 1.7 | 75.6 |  |  |  |  | 94.3 | 185.5 |  | 0 |  | 6.5 | 228.7 | 59.6 | 73.1 | 38.3 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 179.2 | 178.9 | 182.3 | 107.7 | 18.8 | 41.1 | 3.6 | 13.1 | 80.7 |  |  | 47.9 | 23.2 |  | 42.9 |  |  |  | 92.1 | 167.5 | 165.8 | 171.3 | 255.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 90.3 | 114.2 | 60.2 | 62.2 | 30.3 | 0 |  |  | 141.8 | 144.3 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 99.5 | 8 | 3.6 | 9.8 | 1.1 | 0 | 67.2 | 11.9 | 0.4 | 15.1 | 9.9 | 5 | 167.2 | 85 | 1.3 | 3 | 2.5 | 20.5 |  | 4 | 0 | 8.1 | 12.3 | 15.5 | 10.1 | 31.7 | 14.8 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 0.1 | 12.3 | 4.4 | 7.4 | 11.5 | 26.3 | 9.8 | 29.1 | 9.9 | 11.9 | 0 | 0.3 | 39.3 | 9 | 3.2 | 7.2 | 8.2 | 9 | 9.3 | 14.2 | 208.7 | 14.7 | 114.1 | 0.6 | 14.8 | 13.8 | 85.6 |  | 2 |  |  | 14.9 | 10 | 19.5 | 18.5 | 9.9 | 28.8 | 0 | 18 |  |  | 11.1 |  | 7891.4 | 22.5 | 3 | 10.6 | 9.2 | 25.0556 | 18.9581 | 11.4 | 0 | 100.7137
28/05/2026 | 11:00 | 105 | 643.9 | 211 | 6.7 | 0 | 59.1 | 122 |  | 79.5 | 179.8 |  | 202.5 | 188.8 | 204.8 | 106 | 544.7 |  |  |  |  | 161 | 6.6 | 5 | 22.5 | 1.7 | 74.4 |  |  |  |  | 92.2 | 149.9 |  | 65.2 |  | 6.5 | 227.3 | 56 | 72.2 | 36.9 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 174.5 | 175 | 181.8 | 106.4 | 12.5 | 41.1 | 3.6 | 12.7 | 36.8 |  |  | 46.9 | 22.9 |  | 41.7 |  |  |  | 89.9 | 169.6 | 167.7 | 170.7 | 256.7 | 0 |  |  |  |  | 15.1 |  |  | 2.7 | 84.7 | 109.3 | 58.8 | 61.4 | 29.4 | 0 |  |  | 141.1 | 143.6 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 208 | 99.7 | 8 | 3.5 | 9.6 | 1.2 | 0 | 67.3 | 12.3 | 0.4 | 15 | 9.8 | 4.9 | 167.5 | 84.6 | 1.3 | 3 | 2.6 | 20.1 |  | 8.3 | 0 | 8.1 | 12.2 | 15.7 | 10.8 | 29.1 | 14.8 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 0.1 | 12.4 | 4.3 | 7.1 | 10.8 | 22.9 | 16.27 | 29.2 | 8.7 | 20.4 | 0.3 | 0.5 | 39 | 9 | 3.2 | 7.1 | 8.2 | 9 | 9.3 | 14.9 | 210.5 | 15.5 | 113.8 | 0.6 | 11.7 | 10.6 | 85.3 |  | 2 |  |  | 15.6 | 10 | 19.5 | 18.4 | 7.5 | 27.7 | 0 | 18 |  |  | 10.9 |  | 7906.27 | 22.5 | 3.5 | 10.6 | 9.2 | 24.8823 | 18.9583 | 11.5 | 0 | 101.1406
28/05/2026 | 11:30 | 104.3 | 650.2 | 213.2 | 7.3 | 0 | 32.4 | 125.1 |  | 80 | 179.3 |  | 202.6 | 189.2 | 205 | 106.1 | 552.8 |  |  |  |  | 167.4 | 7.4 | 5.2 | 22.5 | 1.7 | 75.6 |  |  |  |  | 94.4 | 207.5 |  | 104.7 |  | 6.5 | 227.5 | 58.1 | 73.5 | 38.2 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 178.9 | 179.3 | 181.5 | 108.3 | 4.8 | 40 | 3.6 | 13.3 | 77.1 |  |  | 48 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 92 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 229.6 | 0 |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 2.7 | 116.1 | 99.7 | 60.6 | 62.3 | 30.4 | 0 |  |  | 140.9 | 143.6 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100 | 8 | 3.5 | 9.9 | 1.3 | 0 | 67.4 | 12.6 | 0.4 | 15.2 | 10 | 5 | 168.7 | 85.7 | 1.3 | 3 | 2.5 | 20.3 |  | 8.3 | 0 | 8.1 | 12.1 | 15.6 | 12.1 | 39 | 14.8 | 2.9 | 12.1 | 1.6 |  | 0.2 | 12.7 | 4.3 | 7.4 | 11.5 | 19.9 | 18.66 | 29 | 16.1 | 36.3 | 0.8 | 1.4 | 39.1 | 9.1 | 3.3 | 7.1 | 8.2 | 9 | 9.3 | 14.4 | 211.6 | 15.7 | 114.2 | 0.6 | 5.2 | 7.3 | 85.6 |  | 2 |  |  | 15.9 | 10 | 19.5 | 18.4 | 6.8 | 27.4 | 0 | 17.6 |  |  | 11 |  | 7969.26 | 22.5 | 3.7 | 10.6 | 9.2 | 24.7224 | 18.9579 | 11.3 | 0 | 100.9804
28/05/2026 | 12:00 | 104.1 | 653.4 | 213.9 | 7.1 | 0 | 12 | 123.3 |  | 79.4 | 178.6 |  | 202.1 | 188.7 | 204.9 | 105.7 | 558.3 |  |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 1.7 | 75.5 |  |  |  |  | 92.8 | 178.6 |  | 115.9 |  | 6.5 | 228.6 | 55 | 73.6 | 38.5 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 178.1 | 178.6 | 182.3 | 108.4 | 4.6 | 41.5 | 3.6 | 13.1 | 59.7 |  |  | 48 | 0 |  | 42 |  |  |  | 92.2 | 168 | 165.4 | 170.4 | 256.4 | 0 |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 2.7 | 116 | 100.2 | 66.4 | 62.2 | 30.4 | 0 |  |  | 140.6 | 142.7 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 99.6 | 8 | 3.6 | 9.8 | 1.3 | 0 | 67.8 | 12.4 | 0.4 | 15.2 | 10 | 1.3 | 170.3 | 67.3 | 1.3 | 3 | 2.4 | 20.6 |  | 8.3 | 0 | 8.1 | 12.1 | 15.3 | 10.8 | 37.4 | 14.9 | 3 | 12.2 | 1.6 |  | 0.3 | 12.8 | 4.2 | 7.4 | 11.5 | 18.8 | 21.25 | 29 | 23.2 | 36.9 | 1.8 | 2.2 | 39.2 | 9.1 | 3.3 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 15.3 | 211.1 | 15.9 | 115.2 | 0.6 | 1.7 | 11.4 | 86.2 |  | 2 |  |  | 16.2 | 10 | 19.6 | 18.6 | 6.7 | 27.3 | 0 | 18.3 |  |  | 10.9 |  | 8028.75 | 22.5 | 3.7 | 10.6 | 9.2 | 24.6818 | 18.9582 | 11.5 | 0 | 101.14
28/05/2026 | 12:30 | 104.2 | 650.3 | 213.1 | 7.3 | 0 | 12 | 120 |  | 79.1 | 179.2 |  | 201.6 | 189.5 | 204.7 | 105.9 | 553 |  |  |  |  | 165.7 | 7.2 | 5.1 | 22.5 | 1.7 | 75.2 |  |  |  |  | 91.9 | 169.6 |  | 140.5 |  | 6.5 | 224.9 | 57.5 | 73 | 38.1 | 18.6 | 18.9 | 92.4 | 177.2 | 177.3 | 181.4 | 107.4 | 4.4 | 37.3 | 3.6 | 14.9 | 69.1 |  |  | 47.7 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 91.8 | 124.8 | 124.7 | 124.8 | 215.7 | 0 |  |  |  |  | 25.8 |  |  | 2.7 | 114.2 | 84.5 | 65.9 | 62.2 | 30 | 0 |  |  | 140.4 | 143.1 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 99.6 | 8 | 3.6 | 9.8 | 1.3 | 0 | 68.4 | 11.9 | 0.4 | 15.1 | 9.9 | 1.1 | 171.4 | 85 | 1.3 | 3 | 2.2 | 20.3 |  | 8.3 | 0 | 8.1 | 12.2 | 15.1 | 11.3 | 34 | 14.9 | 2.9 | 12 | 1.6 |  | 0.4 | 12.9 | 4.2 | 7.3 | 11.2 | 16.4 | 29.62 | 28.8 | 24.5 | 39 | 2.4 | 2.8 | 39.2 | 9 | 3.2 | 7.3 | 8 | 8.6 | 8.9 | 14.7 | 208.4 | 15.8 | 115.9 | 0.6 | 5.3 | 9.7 | 86.6 |  | 2 |  |  | 16 | 10 | 19.3 | 18.3 | 0 | 27.6 | 0 | 18.3 |  |  | 10.9 |  | 7872.72 | 22.6 | 3.7 | 10.6 | 9.2 | 24.602 | 18.959 | 11.4 | 0 | 101.061
28/05/2026 | 13:00 | 104 | 649.9 | 212.9 | 7.1 | 0 | 11.9 | 119.4 |  | 79.7 | 178.1 |  | 201.7 | 187.6 | 202.7 | 105.6 | 451.9 |  |  |  |  | 162.6 | 7.6 | 5.1 | 0 | 1.7 | 75.6 |  |  |  |  | 91.6 | 133.2 |  | 88.3 |  | 6.5 | 227.9 | 58.3 | 30.3 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 175.3 | 176 | 181.7 | 106.5 | 3.7 | 40.3 | 3.6 | 14.8 | 105.9 |  |  | 47.3 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 91.2 | 159.2 | 158.8 | 158.8 | 240.2 | 0 |  |  |  |  | 35.7 |  |  | 2.7 | 114.3 | 96.9 | 65.8 | 62 | 29.9 | 0 |  |  | 140.5 | 142.7 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 98.9 | 8 | 3.5 | 9.6 | 1.2 | 0 | 68.9 | 11.1 | 0.4 | 15.1 | 9.9 | 1.4 | 172 | 86.5 | 1.3 | 3 | 2.2 | 20.4 |  | 8.3 | 0 | 8.1 | 12.3 | 15 | 13.7 | 38 | 15 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 0.3 | 12.8 | 4 | 7.3 | 11.1 | 16.7 | 36.23 | 29 | 28.4 | 40.6 | 2.1 | 2.9 | 39.1 | 8.8 | 3.2 | 7.1 | 8 | 8.6 | 8.9 | 13.7 | 203.6 | 15.2 | 117.2 | 0.6 | 1.6 | 8.5 | 87.1 |  | 2 |  |  | 15.4 | 10 | 19.6 | 18.6 | 0 | 27.2 | 0 | 18.3 |  |  | 10.9 |  | 7801.83 | 22.5 | 3.7 | 10.6 | 9.2 | 24.7792 | 18.9596 | 11.3 | 0 | 101.0388
28/05/2026 | 13:30 | 104.2 | 652.2 | 213.8 | 7 | 0 | 12.2 | 119.4 |  | 79.4 | 178.8 |  | 201.1 | 188.4 | 204.4 | 105.6 | 448.8 |  |  |  |  | 160.5 | 8.1 | 5.3 | 0 | 1.7 | 75.8 |  |  |  |  | 92.6 | 130.4 |  | 91.4 |  | 6.5 | 227.6 | 58 | 61.5 | 38.3 | 18.6 | 18.8 | 92.5 | 178.5 | 179.4 | 181.9 | 108.2 | 4 | 41.1 | 3.6 | 15.1 | 70.3 |  |  | 47.9 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 92.1 | 149.7 | 149.6 | 149.8 | 232.7 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 2.7 | 115.8 | 93.9 | 66.3 | 62.1 | 30.3 | 0 |  |  | 140.8 | 143.1 | 145.9 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.1 | 8 | 3.5 | 9.7 | 1.2 | 0 | 69 | 11.7 | 0.3 | 15.2 | 9.9 | 1.3 | 172.3 | 87.6 | 1.3 | 3 | 2.2 | 20.6 |  | 4.3 | 0 | 8.1 | 12.4 | 15.3 | 16.4 | 45.7 | 15.1 | 2.6 | 12.2 | 1.6 |  | 0.4 | 12.5 | 4 | 7.4 | 11.2 | 19.3 | 39.85 | 29.4 | 26.2 | 55.4 | 2.9 | 2.2 | 39.2 | 8.9 | 3.3 | 6.7 | 8 | 8.6 | 8.9 | 13.7 | 196.7 | 14.2 | 118.4 | 0.6 | 0 | 3.1 | 87.6 |  | 2 |  |  | 14 | 10 | 19.4 | 18.2 | 0 | 27.7 | 0 | 18.2 |  |  | 10.9 |  | 7791.35 | 22.5 | 3.5 | 10.6 | 9.2 | 24.5652 | 18.959 | 11.4 | 0 | 100.7243
28/05/2026 | 14:00 | 104.5 | 651.1 | 213.5 | 7.1 | 0 | 11.6 | 118.5 |  | 79.9 | 179.2 |  | 202.2 | 187.6 | 204.1 | 105.6 | 452.1 |  |  |  |  | 164.7 | 7.8 | 5.3 | 0 | 5.7 | 75.5 |  |  |  |  | 91.6 | 133.1 |  | 87.5 |  | 6.5 | 228.4 | 58 | 45.9 | 38 | 18.6 | 18.9 | 93.8 | 174.3 | 175.6 | 181.7 | 107.4 | 3.6 | 40.7 | 3.6 | 14.6 | 91.5 |  |  | 47.5 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 91.1 | 154.1 | 153.3 | 150.4 | 232.3 | 0 |  |  |  |  | 35.5 |  |  | 2.7 | 114.8 | 93.4 | 65.6 | 62.1 | 30 | 0 |  |  | 140.8 | 142.9 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 206.6 | 99.1 | 8 | 3.5 | 9.6 | 1.1 | 0 | 69.1 | 11.7 | 0.4 | 15 | 9.9 | 1.2 | 172.3 | 87.4 | 1.3 | 3 | 2.5 | 20.3 |  | 4.3 | 0 | 8.1 | 12.5 | 15.7 | 15.8 | 54 | 15 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 0.3 | 12.4 | 4.1 | 7.4 | 11.2 | 18.3 | 44.93 | 29.7 | 41.7 | 55.3 | 4.7 | 4.6 | 39.4 | 9 | 3.3 | 6.8 | 8 | 8.6 | 8.9 | 13.8 | 187.8 | 12.9 | 119.3 | 0.6 | 0 | 6.8 | 88.2 |  | 2 |  |  | 11.8 | 10.1 | 19.4 | 18.2 | 0 | 27 | 0 | 18 |  |  | 10.9 |  | 7823.83 | 22.5 | 3.6 | 10.6 | 9.2 | 24.4246 | 18.9593 | 11.3 | 0 | 100.5839
28/05/2026 | 14:30 | 104.8 | 648.5 | 212.7 | 7.1 | 0 | 30.7 | 116.1 |  | 79.8 | 179.7 |  | 203.8 | 188.6 | 205.2 | 106.2 | 452.2 |  |  |  |  | 162.3 | 7.3 | 5.2 | 16.7 | 6.8 | 74.4 |  |  |  |  | 90.9 | 70 |  | 86.6 |  | 6.5 | 228.5 | 57.1 | 46.1 | 37.6 | 18.6 | 18.8 | 88.6 | 175.3 | 174.6 | 181.4 | 107.5 | 3.8 | 40.6 | 3.6 | 14.4 | 83.6 |  |  | 47.2 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 90.5 | 168.1 | 166.3 | 171.4 | 255.2 | 0 |  |  |  |  | 35.4 |  |  | 2.7 | 111.1 | 90.6 | 65.1 | 61.7 | 29.8 | 0 |  |  | 140.8 | 143.1 | 146.2 | 12.6 |  |  |  |  | 207.4 | 99.8 | 8.1 | 3.2 | 9.4 | 1 | 0 | 68.5 | 11.7 | 0.3 | 15 | 9.9 | 1.3 | 171.2 | 86.9 | 1.3 | 3 | 2.6 | 20.2 |  | 4.3 | 0 | 8.1 | 12.5 | 15.9 | 16.6 | 54.1 | 14.7 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 0.3 | 12.4 | 4 | 7.2 | 10.8 | 18.2 | 38.02 | 29.3 | 53.7 | 60.7 | 6.4 | 6.5 | 39.3 | 9 | 3.2 | 6.7 | 8.2 | 8.8 | 9 | 13.4 | 174.5 | 11.6 | 119.7 | 0.6 | 12.8 | 27.5 | 88.2 |  | 2 |  |  | 9.7 | 10 | 19.4 | 18.2 | 0 | 27.5 | 0 | 16.5 |  |  | 11.4 |  | 7879.92 | 22.5 | 3.6 | 10.6 | 9.2 | 24.3286 | 18.9593 | 11.3 | 0 | 100.4879
28/05/2026 | 15:00 | 104.9 | 657 | 214.7 | 7.4 | 0 | 51 | 119.9 |  | 77.6 | 173.5 |  | 201.5 | 186.7 | 204.4 | 105.6 | 402.1 |  |  |  |  | 164.8 | 8.2 | 5.5 | 22.4 | 6.7 | 31.7 |  |  |  |  | 92.9 | 44.8 |  | 96.2 |  | 6.5 | 227.6 | 53.5 | 47.9 | 38.5 | 18.8 | 18.8 | 94.4 | 179.1 | 179.6 | 182.4 | 108.9 | 4.4 | 40.5 | 3.6 | 15.2 | 85 |  |  | 48.2 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 92.8 | 154.8 | 154.6 | 148.3 | 227.1 | 0 |  |  |  |  | 36.7 |  |  | 2.7 | 119.1 | 90.4 | 66.9 | 58.3 | 30.5 | 0 |  |  | 139.8 | 142.5 | 146.1 | 183.9 |  |  |  |  | 206.7 | 99.7 | 8.1 | 3.2 | 9.5 | 0.9 | 0 | 66.9 | 12.3 | 0.3 | 15.4 | 9.9 | 4.3 | 168.4 | 85.1 | 1.3 | 3 | 2.5 | 20.4 |  | 4.3 | 0 | 8.1 | 12.5 | 15.9 | 19.3 | 60.4 | 14.3 | 2.9 | 12.1 | 1.6 |  | 0.2 | 12.3 | 4.1 | 7.5 | 10.9 | 19.2 | 36.84 | 30 | 58.1 | 78.8 | 6.7 | 8.4 | 38.6 | 9 | 3.2 | 6 | 8.2 | 8.8 | 9 | 14 | 158.5 | 9.9 | 118.3 | 0.6 | 38.5 | 51.1 | 86.8 |  | 2 |  |  | 7.8 | 9.9 | 19.3 | 18.1 | 0 | 27.6 | 0 | 18.2 |  |  | 11 |  | 7985.44 | 22.5 | 3.6 | 10.6 | 9.2 | 24.3258 | 18.9596 | 11.3 | 0 | 100.4855
28/05/2026 | 15:30 | 104.2 | 653.8 | 214.1 | 7.1 | 0 | 50.4 | 116.6 |  | 77.9 | 179.2 |  | 202.8 | 182.4 | 203.7 | 105.7 | 380.6 |  |  |  |  | 165.7 | 7.6 | 5.4 | 22.4 | 6.7 | 30.6 |  |  |  |  | 92.7 | 121.6 |  | 93.5 |  | 6.5 | 227.8 | 57.8 | 59.8 | 38.4 | 18.6 | 18.9 | 89.7 | 178.9 | 178.7 | 181.9 | 108.7 | 4.1 | 40.5 | 3.6 | 15.1 | 60.1 |  |  | 48 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 92.4 | 145.1 | 145.1 | 144.7 | 231.2 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 2.7 | 116.1 | 104.2 | 66.3 | 55.2 | 30.4 | 0 |  |  | 140.9 | 143.2 | 146.9 | 182.1 |  |  |  |  | 206.4 | 99.5 | 8.1 | 3.1 | 9.3 | 0.6 | 0 | 63.2 | 11.6 | 0.3 | 15.3 | 9.9 | 4.2 | 161.3 | 80.3 | 1.3 | 3 | 2.5 | 20.5 |  | 4.3 | 0 | 8 | 12.5 | 15.7 | 18.6 | 58.1 | 13.2 | 2.9 | 12.2 | 1.7 |  | 0.2 | 12.2 | 4 | 7.4 | 10.5 | 18.9 | 44.6 | 28.4 | 62.7 | 76.6 | 8.6 | 6.7 | 39 | 8.8 | 3.2 | 6.2 | 8.2 | 8.8 | 9 | 14.3 | 138.5 | 7.9 | 111.6 | 0.6 | 52.7 | 60.2 | 82.5 |  | 2 |  |  | 5.2 | 10 | 19.4 | 18.1 | 0 | 28.3 | 4 | 18.5 |  |  | 11.1 |  | 7982.9 | 22.5 | 3.6 | 10.6 | 9.2 | 24.3921 | 18.9601 | 11.3 | 0 | 100.5522
28/05/2026 | 16:00 | 104.2 | 652.3 | 213.7 | 7.5 | 0 | 90.1 | 118.9 |  | 77.3 | 179.5 |  | 202.1 | 185.2 | 205.1 | 106 | 376 |  |  |  |  | 165.2 | 8.1 | 5.4 | 22.2 | 6.6 | 30.5 |  |  |  |  | 92.4 | 115.5 |  | 92.1 |  | 6.5 | 227.3 | 56.4 | 59.3 | 38.4 | 18.6 | 18.9 | 90.5 | 178.1 | 178.5 | 181.6 | 108.4 | 13.2 | 40.2 | 3.6 | 16 | 98.6 |  |  | 47.8 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 92 | 141.8 | 142 | 140.3 | 225.1 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 2.7 | 116.3 | 102.8 | 66.2 | 55.1 | 30.2 | 0 |  |  | 140.7 | 143.3 | 146.8 | 181.3 |  |  |  |  | 206.7 | 99.1 | 8.1 | 3.1 | 9.3 | 0.5 | 0 | 44 | 11.6 | 0.1 | 15.2 | 9.9 | 4.4 | 128.8 | 65.2 | 1.3 | 3 | 2.5 | 20.6 |  | 8.3 | 0 | 8 | 12 | 15.2 | 20.1 | 60.3 | 8.9 | 2.6 | 12.2 | 1.7 |  | 0.2 | 12.2 | 4 | 7.7 | 10.5 | 18.2 | 42.22 | 19.8 | 87.6 | 89.6 | 7.5 | 13.6 | 37.3 | 8.8 | 3.2 | 6.5 | 8 | 9 | 9.2 | 13.7 | 106.6 | 5.8 | 78.1 | 0.6 | 80.1 | 90.4 | 66 |  | 2 |  |  | 5.7 | 9.9 | 19.4 | 18.1 | 0 | 34 | 9 | 18 |  |  | 10.1 |  | 7987.92 | 22.5 | 3.6 | 10.6 | 9.3 | 24.4785 | 18.9595 | 11.3 | 0 | 100.738
28/05/2026 | 16:30 | 104.5 | 649.9 | 213.5 | 7.4 | 0 | 89.5 | 115.7 |  | 77.6 | 179.7 |  | 202.6 | 189.8 | 205.7 | 106.1 | 560.3 |  |  |  |  | 165.6 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 6.5 | 30.6 |  |  |  |  | 91.7 | 106.5 |  | 59.9 |  | 6.5 | 228.4 | 56.2 | 88.6 | 37.8 | 18.4 | 18.9 | 92.9 | 174.7 | 175.4 | 182.4 | 107.9 | 18.8 | 40.6 | 3.6 | 16 | 60.2 |  |  | 47.4 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 91.3 | 169.3 | 168.9 | 172.5 | 254 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2.7 | 116.4 | 104.5 | 65.7 | 55.1 | 30 | 0 |  |  | 141.3 | 143.6 | 147.3 | 181.9 |  |  |  |  | 208.9 | 99.8 | 8.1 | 3.2 | 9.3 | 0.2 | 0 | 20.3 | 12.1 | 0.1 | 15.1 | 9.9 | 5.5 | 60.5 | 31.5 | 1.3 | 3 | 2.5 | 20.4 |  | 8.3 | 0 | 7.9 | 10.9 | 13.8 | 19.8 | 60.5 | 2.4 | 2.6 | 12.2 | 1.8 |  | 0.1 | 11.9 | 4.1 | 7.6 | 10.5 | 18.7 | 36.31 | 9.8 | 71 | 96.2 | 8.2 | 6.1 | 25 | 8.8 | 3.2 | 6.6 | 8 | 9 | 9.2 | 12.7 | 53.7 | 3.4 | 37.1 | 0.6 | 99.6 | 101.1 | 32.3 |  | 2 |  |  | 3.7 | 10 | 19.5 | 18.2 | 0 | 34 | 12.9 | 18.1 |  |  | 10.6 |  | 7967.11 | 22.5 | 3.3 | 10.6 | 9.3 | 24.7038 | 18.9586 | 11.4 | 0 | 100.7624
28/05/2026 | 17:00 | 104.4 | 646.3 | 211.9 | 4.3 | 0 | 90 | 116.2 |  | 77.5 | 180.9 |  | 203.4 | 188.2 | 204.3 | 106.4 | 551.1 |  |  |  |  | 162.3 | 7.1 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 30.1 |  |  |  |  | 90.5 | 93.1 |  | 57.7 |  | 6.5 | 227.4 | 56 | 125.6 | 37 | 18.6 | 18.8 | 91 | 175.6 | 175 | 182.1 | 106.7 | 17.8 | 40.1 | 3.6 | 15.9 | 51.5 |  |  | 47.1 | 0 |  | 41.1 |  |  |  | 84 | 168.5 | 167.3 | 171.8 | 253.6 | 74.1 |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 2.7 | 112.5 | 120.1 | 64.8 | 58.5 | 29.6 | 0 |  |  | 141.2 | 143.6 | 167.7 | 182.2 |  |  |  |  | 207.9 | 100.1 | 8.1 | 3.1 | 9.4 | 0.1 | 0 | 4.1 | 11.9 | 0.1 | 15 | 9.9 | 5.5 | 7.4 | 4.2 | 1.3 | 3 | 2.5 | 20 |  | 8.3 | 1.9 | 7.9 | 6.4 | 8.6 | 20.3 | 58.4 | 0 | 2.8 | 12.2 | 1.9 |  | 0 | 11.9 | 4 | 7.4 | 9.9 | 17.2 | 29.92 | 1.4 | 97.4 | 92.4 | 8.7 | 11 | 14.5 | 8.9 | 3.2 | 6.6 | 8 | 9.2 | 9.5 | 11.9 | 13.4 | 0.7 | 5 | 0.6 | 121.7 | 138 | 5.7 |  | 2 |  |  | 1.2 | 10 | 19.4 | 18.1 | 0 | 33.2 | 18 | 18.7 |  |  | 10.7 |  | 7886.52 | 22.5 | 3.1 | 10.6 | 9.2 | 24.8165 | 18.9582 | 11.3 | 0 | 100.4747
28/05/2026 | 17:30 | 104.5 | 643.5 | 211.5 | 3.8 | 0 | 88.8 | 117 |  | 77.7 | 180.6 |  | 204.3 | 188.7 | 204.5 | 106.1 | 549.7 |  |  |  |  | 160.8 | 7 | 5.1 | 22.5 | 6.5 | 89 |  |  |  |  | 90.1 | 214.4 |  | 57.5 |  | 6.5 | 227.8 | 55.7 | 149.4 | 36.9 | 18.6 | 18.9 | 89.4 | 173.1 | 173.5 | 181 | 106 | 31.2 | 39.3 | 3.6 | 15.5 | 158.9 |  |  | 46.8 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 86.6 | 128 | 127.9 | 131.4 | 222.2 | 73.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 109.6 | 118.2 | 62.4 | 59.1 | 29.4 | 0 |  |  | 141.4 | 143.8 | 167.9 | 182.7 |  |  |  |  | 208.2 | 99.8 | 8.1 | 3.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 15 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 2.5 | 19.9 |  | 8.3 | 3.3 | 7.9 | 1.3 | 1.9 | 21.2 | 60.9 | 0 | 2.8 | 12 | 1.9 |  | 0 | 11.8 | 4.1 | 7.4 | 10.1 | 15.1 | 29.75 | 0 | 82 | 83.4 | 10.3 | 9.2 | 1 | 8.9 | 3.2 | 6.6 | 8 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.1 | 146.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.8 | 0 | 34.5 | 20 | 18.7 |  |  | 10.8 |  | 7933.75 | 22.5 | 3 | 10.6 | 9.2 | 25.0068 | 18.9591 | 11.3 | 0 | 100.5658
28/05/2026 | 18:00 | 104.3 | 643.5 | 212 | 3.6 | 0 | 87 | 116.1 |  | 77.7 | 180.7 |  | 204.9 | 186.9 | 204.8 | 106.4 | 548.1 |  |  |  |  | 159.8 | 7.1 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 130.4 |  |  |  |  | 106.2 | 130.6 |  | 57.7 |  | 6.5 | 225.9 | 56 | 129.5 | 36.9 | 18.4 | 18.8 | 88.6 | 172.3 | 172.8 | 181.2 | 105.7 | 27.1 | 38.7 | 3.6 | 15.4 | 68.9 |  |  | 46.5 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 85.5 | 166.2 | 165.7 | 167.2 | 256.5 | 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 110.3 | 92.6 | 59 | 58.5 | 29.3 | 0 |  |  | 142 | 144.3 | 168.8 | 183.5 |  |  |  |  | 208.5 | 100.2 | 8.1 | 3.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 14.6 | 9.8 | 5.4 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 2.5 | 19.9 |  | 8.3 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 17.7 | 53.4 | 0 | 2.8 | 12.1 | 2 |  | 0 | 11.7 | 4 | 7.4 | 9.5 | 11.1 | 28.1 | 0 | 79.6 | 92.3 | 6.8 | 7.7 | 0 | 8.9 | 3.2 | 6.6 | 8 | 8.8 | 9.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.1 | 126 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18.2 | 0 | 34 | 18.9 | 18.2 |  |  | 11 |  | 7864.4 | 22.5 | 3.6 | 11.1 | 9.3 | 25.1286 | 18.9597 | 11.3 | 16 | 117.8883
28/05/2026 | 18:30 | 104.7 | 650.5 | 213.2 | 3.8 | 0 | 90.1 | 120.3 |  | 78.2 | 180 |  | 204 | 188.1 | 205.7 | 106.1 | 556.7 |  |  |  |  | 162.7 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 6.6 | 130.6 |  |  |  |  | 108.1 | 217.3 |  | 62.5 |  | 6.5 | 228.4 | 56 | 151.2 | 38.1 | 18.6 | 18.9 | 89.8 | 176.5 | 177.2 | 181.5 | 107.7 | 32.7 | 40.8 | 3.6 | 15.8 | 93.1 |  |  | 47.6 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 88.4 | 140.4 | 140.6 | 139.9 | 225.9 | 73.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 114.7 | 99.8 | 61 | 71.1 | 30.2 | 0 |  |  | 141.5 | 144.5 | 168.6 | 182.8 |  |  |  |  | 208.1 | 99.9 | 8.1 | 3.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 15.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 2.6 | 20.3 |  | 4.3 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 18.8 | 50.4 | 0 | 2.8 | 12 | 2 |  | 0 | 11.4 | 4 | 7.6 | 10 | 10.3 | 27.13 | 0 | 86 | 96.7 | 10.4 | 6.5 | 0 | 8.9 | 3.2 | 6.6 | 8 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.7 | 107.8 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 17.9 | 0 | 34.1 | 8 | 18.3 |  |  | 10.9 |  | 7945.13 | 22.5 | 7.1 | 10.3 | 9.3 | 25.3296 | 18.9597 | 11.4 | 16.1 | 120.9894
28/05/2026 | 19:00 | 104.8 | 650.5 | 213.2 | 7.4 | 0 | 90.4 | 120.1 |  | 77.9 | 180.1 |  | 204.6 | 188.4 | 204.5 | 106.2 | 557.6 |  |  |  |  | 163.3 | 7.7 | 5.3 | 22.6 | 6.8 | 130.4 |  |  |  |  | 108.2 | 208.7 |  | 90.1 |  | 6.5 | 227.4 | 56 | 151.5 | 38.1 | 18.6 | 18.8 | 87.6 | 177.4 | 177.5 | 181.3 | 107.5 | 31.2 | 41.1 | 3.6 | 16.4 | 94.9 |  |  | 47.6 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 88.5 | 136.6 | 136.6 | 136.1 | 224.1 | 73.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 114.7 | 98.1 | 61 | 73.1 | 30.1 | 0 |  |  | 141.6 | 144.6 | 168.2 | 183 |  |  |  |  | 208.1 | 100 | 8.1 | 3.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 15.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 20.4 |  | 4.3 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 14.7 | 42.8 | 0 | 2.8 | 12.1 | 2 |  | 0 | 11.1 | 4 | 7.5 | 10.1 | 10.8 | 31.02 | 0 | 86 | 92.6 | 12.2 | 5.4 | 0 | 8.9 | 3.2 | 6.6 | 8 | 8.8 | 9.1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.6 | 81.5 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 17.8 | 0 | 33.4 | 9 | 18.3 |  |  | 10.5 |  | 7896.32 | 22.5 | 7.8 | 9.7 | 9.3 | 25.4893 | 18.9589 | 11.4 | 16 | 121.1483
28/05/2026 | 19:30 | 104.1 | 654.1 | 214.2 | 7.7 | 0 | 90.4 | 120.2 |  | 77.4 | 180.1 |  | 203.3 | 187.9 | 205 | 106.2 | 497.3 |  |  |  |  | 165.8 | 8.2 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 131 |  |  |  |  | 108.9 | 200.5 |  | 92.4 |  | 6.5 | 228.7 | 57.3 | 151.8 | 38.7 | 18.6 | 18.9 | 89 | 178.9 | 179 | 181.9 | 108.1 | 34 | 41 | 3.6 | 16.6 | 78.2 |  |  | 48 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 88.7 | 168.2 | 166.5 | 169.7 | 256.9 | 72.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 116 | 106.4 | 61.4 | 73.1 | 30.6 | 0 |  |  | 141.5 | 144.2 | 168.2 | 182.6 |  |  |  |  | 207.6 | 100.1 | 8.1 | 3.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 15.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 20.6 |  | 4.3 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 9.2 | 28.1 | 0 | 2.8 | 12.2 | 2 |  | 0 | 11.1 | 4 | 7.7 | 10.2 | 9.9 | 31.55 | 0 | 72.1 | 83.3 | 9.1 | 5.7 | 0 | 8.9 | 3.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.3 | 58.9 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 17.7 | 0 | 33.6 | 8.9 | 17.7 |  |  | 10.2 |  | 7862.45 | 22.5 | 7.9 | 11 | 9.2 | 25.5553 | 18.9587 | 11.3 | 15.9 | 122.314
28/05/2026 | 20:00 | 104.8 | 651.3 | 213.4 | 7.7 | 0 | 91.3 | 120.5 |  | 77.9 | 179.6 |  | 203.3 | 188 | 205.9 | 106.1 | 554.8 |  |  |  |  | 166.7 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 108.5 | 187.5 |  | 91.8 |  | 6.5 | 228.4 | 55.7 | 152 | 38.3 | 18.6 | 18.9 | 90.5 | 178 | 178.4 | 181.3 | 108.4 | 34.8 | 42 | 3.6 | 17.8 | 111.5 |  |  | 47.8 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 89 | 168 | 166.4 | 169.6 | 256.9 | 72.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 114.9 | 107.2 | 61.1 | 73 | 30.4 | 0 |  |  | 141.5 | 144.2 | 168.1 | 182.9 |  |  |  |  | 207.6 | 99.9 | 8.1 | 3.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 15.2 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 20.3 |  | 4.3 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 6.3 | 20.5 | 0 | 2.8 | 12.1 | 2 |  | 0 | 11.3 | 4 | 7.6 | 10 | 9.2 | 24.52 | 0 | 66.4 | 88.9 | 7.4 | 3.1 | 0 | 8.9 | 3.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 28.2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 9.9 | 19.2 | 17.7 | 0 | 33.6 | 8.9 | 18 |  |  | 10.8 |  | 7853.82 | 22.6 | 7.9 | 11.6 | 9.2 | 25.5858 | 18.9581 | 11.3 | 16.1 | 123.2439
28/05/2026 | 20:30 | 104.1 | 650.3 | 213 | 7.7 | 0 | 90 | 161 |  | 77.8 | 180.3 |  | 204.2 | 187.8 | 205.1 | 106.2 | 557.4 |  |  |  |  | 166.1 | 7.7 | 5 | 22.6 | 6.6 | 130.6 |  |  |  |  | 108.1 | 149.9 |  | 91.5 |  | 6.5 | 228.6 | 55.8 | 151 | 37.6 | 18.6 | 18.9 | 90.1 | 177.6 | 177.5 | 181.4 | 107.7 | 28.9 | 41.2 | 3.6 | 16.9 | 59.7 |  |  | 47.6 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 88.5 | 161.2 | 161.1 | 161.5 | 251.2 | 73.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 114.9 | 95.1 | 61 | 72.8 | 30.1 | 0 |  |  | 141.5 | 144.1 | 168.3 | 182.9 |  |  |  |  | 207.8 | 100.1 | 8.1 | 3.3 | 9.5 | 0 | 30.8 | 0 | 11.6 | 0 | 15 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 4.3 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 7.2 | 21.2 | 0 | 2.5 | 12.1 | 2 |  | 0 | 11.8 | 4 | 7.6 | 10.4 | 12.5 | 19.1 | 0 | 82.2 | 91.6 | 9.2 | 3.7 | 0 | 8.8 | 3.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37 | 35.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.3 | 17.8 | 0 | 33.6 | 8.9 | 18.2 |  |  | 10.6 |  | 7821.1 | 22.5 | 7.9 | 11.7 | 9.2 | 25.8472 | 18.9574 | 11.3 | 16 | 123.4047
28/05/2026 | 21:00 | 104 | 649.7 | 213.2 | 7.7 | 0 | 90 | 158.9 |  | 78 | 180.2 |  | 202.3 | 189.1 | 206.3 | 106.1 | 555.6 |  |  |  |  | 166.6 | 7.7 | 5 | 22.5 | 6.8 | 130.4 |  |  |  |  | 108.1 | 138.4 |  | 57.4 |  | 6.5 | 223 | 55.1 | 151.3 | 37.7 | 18.6 | 18.8 | 90.7 | 177.6 | 178 | 181 | 108 | 19.7 | 35 | 3.6 | 16.6 | 40.8 |  |  | 47.7 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 88.5 | 149.5 | 149 | 149.4 | 236.8 | 73.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 114.4 | 82.9 | 61 | 72.8 | 30.2 | 0 |  |  | 141.3 | 144.1 | 168.1 | 183.3 |  |  |  |  | 207.8 | 99.8 | 8.1 | 3.3 | 9.4 | 0 | 33 | 0 | 10.8 | 0 | 15.1 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 8.5 | 21.1 | 0 | 2.8 | 12.1 | 2 |  | 0 | 12.1 | 4 | 7.6 | 10.3 | 13.4 | 14.26 | 0 | 75.6 | 78.5 | 9 | 8.3 | 0 | 8.8 | 3.2 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.8 | 65.5 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 18 | 0 | 32.9 | 9.9 | 18 |  |  | 10.6 |  | 7730.66 | 22.6 | 7.9 | 11.7 | 9.2 | 25.9443 | 18.9575 | 11.5 | 16.1 | 123.9018
28/05/2026 | 21:30 | 104.3 | 652.1 | 213.7 | 0 | 0 | 40 | 159.2 |  | 77.7 | 181 |  | 202.8 | 189.6 | 206.7 | 106.5 | 450.9 |  |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 5 | 22.5 | 6.7 | 81.3 |  |  |  |  | 108.3 | 202.5 |  | 0 |  | 6.5 | 229 | 55.6 | 151.4 | 37.4 | 18.6 | 18.9 | 91.1 | 176.7 | 177.1 | 182.2 | 107.3 | 33.2 | 41 | 3.6 | 16.7 | 91.7 |  |  | 47.6 | 82.2 |  | 0 |  |  |  | 88.4 | 169.8 | 167.8 | 171.2 | 255.6 | 73.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 114.9 | 105.4 | 61 | 72.9 | 30.2 | 0 |  |  | 141.7 | 144.7 | 159.4 | 34.6 |  |  |  |  | 208.8 | 100.2 | 8.1 | 3.3 | 9.4 | 0 | 52.6 | 0 | 10.9 | 0 | 15 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | 20.4 |  | 8 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 15.2 | 29.9 | 0 | 2.8 | 12.2 | 1.9 |  | 0 | 11.7 | 4.2 | 7.6 | 10.5 | 11.6 | 12.75 | 0 | 55.5 | 79.3 | 5.7 | 4 | 0 | 8.8 | 3.2 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.8 | 99.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.4 | 17.9 | 0 | 32.7 | 10.4 | 17.7 |  |  | 10.6 |  | 7659.35 | 22.5 | 7.8 | 11.7 | 9.2 | 26.0048 | 18.9584 | 11.3 | 16.1 | 123.5632
28/05/2026 | 22:00 | 104.5 | 653.6 | 214 | 0 | 0 | 33.2 | 160 |  | 77.5 | 180.7 |  | 203 | 190.6 | 204.8 | 106.5 | 555.1 |  |  |  |  | 166.9 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 6.8 | 81.5 |  |  |  |  | 108.9 | 149.4 |  | 0 |  | 6.5 | 229.1 | 55 | 151.3 | 38.5 | 18.6 | 18.9 | 91.5 | 178 | 178.2 | 182.1 | 107.9 | 33.7 | 35.3 | 3.6 | 17.1 | 60.3 |  |  | 47.8 | 81.6 |  | 0 |  |  |  | 88.6 | 169.5 | 167.3 | 170.5 | 257.3 | 73.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 115.9 | 103.2 | 62.3 | 72 | 30.4 | 0 |  |  | 141.7 | 144.2 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.3 | 8.1 | 3.3 | 9.7 | 0 | 81.4 | 0 | 11.1 | 0 | 15 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 2.5 | 20.7 |  | 8 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 19.4 | 47.8 | 0 | 2.2 | 12.1 | 1.9 |  | 0 | 11.9 | 4.7 | 7.7 | 10.5 | 10.2 | 11.4 | 0 | 54.4 | 77.9 | 6.3 | 3.2 | 0 | 8.8 | 3.2 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.1 | 79.2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.6 | 0 | 32.6 | 10.2 | 17.5 |  |  | 10.6 |  | 7630.6 | 22.5 | 7.8 | 11.7 | 9.2 | 26.0168 | 18.959 | 11.3 | 0 | 107.4758
28/05/2026 | 22:30 | 104.3 | 650 | 212.9 | 0 | 0 | 33 | 151 |  | 49.1 | 181.1 |  | 202.5 | 190.4 | 206.4 | 106.6 | 557.1 |  |  |  |  | 165.5 | 7.7 | 5.2 | 22.8 | 6.8 | 90.5 |  |  |  |  | 108.1 | 119.2 |  | 0 |  | 6.5 | 229 | 55.5 | 65.7 | 38 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 177.5 | 176.9 | 181.6 | 107.6 | 33.7 | 40.4 | 3.6 | 17.6 | 157.9 |  |  | 47.6 | 82.1 |  | 0 |  |  |  | 122.8 | 169.3 | 167.7 | 169.7 | 258.1 | 73.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 114.3 | 109.9 | 62 | 71.8 | 30.1 | 0 |  |  | 141.6 | 144.1 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 100.3 | 8.1 | 3.3 | 9.6 | 0 | 56.2 | 0 | 10.8 | 0 | 14.9 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 2.5 | 20.3 |  | 8 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 16.6 | 47 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.9 |  | 0 | 12.1 | 4.7 | 7.6 | 10.4 | 5.9 | 8.64 | 0 | 69.1 | 76 | 6 | 4.5 | 0 | 8.7 | 3.2 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.1 | 56.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.5 | 0 | 32.6 | 10.9 | 18.5 |  |  | 10.7 |  | 7548.64 | 22.5 | 5.7 | 11.8 | 9.2 | 26.0424 | 18.9594 | 11.5 | 0 | 105.7018
28/05/2026 | 23:00 | 104.4 | 652.7 | 213.7 | 0 | 0 | 21.8 | 116.6 |  | 30.9 | 180.8 |  | 203.8 | 190.3 | 205.1 | 106.9 | 555.1 |  |  |  |  | 165.8 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 77.6 |  |  |  |  | 108.5 | 95.2 |  | 0 |  | 6.5 | 229.1 | 56.1 | 74.8 | 38.5 | 18.6 | 18.8 | 90.2 | 177.3 | 178.4 | 182.3 | 107.5 | 34 | 40.5 | 3.6 | 17.6 | 135.5 |  |  | 47.7 | 82.3 |  | 0 |  |  |  | 90.6 | 169.8 | 168.6 | 170.4 | 258.5 | 73.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 115.8 | 107.7 | 62.2 | 72 | 30.2 | 0 |  |  | 141.8 | 144.4 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.4 | 8.1 | 3.3 | 9.7 | 0 | 51 | 0 | 8.2 | 0 | 15 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 20.5 |  | 8 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 14 | 40.6 | 0 | 2.4 | 12.1 | 1.8 |  | 0 | 12.1 | 4.7 | 7.7 | 10.6 | 11 | 8.05 | 0 | 65 | 78.9 | 5.7 | 5.8 | 0 | 8.7 | 3.2 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.2 | 28.7 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.6 | 0 | 32.9 | 10.9 | 18.5 |  |  | 10.9 |  | 7344.75 | 22.6 | 5.1 | 11.8 | 9.2 | 26.0772 | 18.9597 | 11.4 | 0 | 105.1368
28/05/2026 | 23:30 | 104.2 | 653.8 | 214.3 | 0 | 0 | 11.6 | 120.2 |  | 0 | 181.1 |  | 204.6 | 189.9 | 206.6 | 106.8 | 561.5 |  |  |  |  | 166.2 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.7 | 77.4 |  |  |  |  | 101.2 | 44.1 |  | 0 |  | 6.5 | 229.7 | 55.1 | 76 | 38.9 | 18.6 | 18.9 | 90.6 | 180 | 180.9 | 182.4 | 108.5 | 36.1 | 41.2 | 3.6 | 18.1 | 137.8 |  |  | 49.8 | 81.7 |  | 0 |  |  |  | 87.9 | 168.3 | 167.6 | 169.7 | 256.3 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 118.8 | 111.2 | 63.1 | 72.6 | 30.6 | 0 |  |  | 141.9 | 144.5 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 100.8 | 8.1 | 3.3 | 9.7 | 0 | 47.4 | 0 | 8.5 | 0 | 15.2 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 20.5 |  | 8 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 12.1 | 28 | 0 | 2.8 | 12.3 | 1.8 |  | 0 | 12.1 | 4.7 | 7.8 | 10.7 | 15.3 | 6.58 | 0 | 63.2 | 84.6 | 5.4 | 5.5 | 0 | 8.7 | 3.2 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.3 | 26.6 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.6 | 0 | 32.8 | 10.9 | 18.7 |  |  | 10.8 |  | 7162.18 | 22.5 | 1 | 11.4 | 9.2 | 26.0612 | 18.9603 | 11.4 | 0 | 100.5215
29/05/2026 | 00:00 | 104.4 | 649.8 | 213.3 | 0 | 0 | 11.1 | 117 |  | 0 | 181.7 |  | 204.5 | 189.2 | 207.7 | 106.5 | 557.1 |  |  |  |  | 165.5 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.7 | 77.1 |  |  |  |  | 96.4 | 60.2 |  | 0 |  | 6.5 | 228.9 | 56 | 74.9 | 38 | 18.6 | 18.9 | 91.9 | 176.7 | 177.4 | 181.5 | 108.5 | 27.1 | 41.4 | 3.6 | 16.8 | 119.2 |  |  | 48.1 | 70.9 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 139.7 | 139.4 | 139.3 | 226 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 114.4 | 94.1 | 62 | 69.8 | 30.2 | 0 |  |  | 141.6 | 144.8 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.6 | 8.1 | 3.3 | 9.8 | 0 | 45 | 0 | 10.1 | 0 | 15.2 | 10 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 2.6 | 20.6 |  | 8 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 14 | 25.4 | 0 | 2.8 | 12.4 | 1.8 |  | 0 | 11.9 | 4.6 | 7.6 | 10.7 | 12.7 | 5.62 | 0 | 64.3 | 85.7 | 6.5 | 4.3 | 0 | 8.7 | 3.2 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26 | 24 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 19.1 | 17.3 | 0 | 32.8 | 11.5 | 18.7 |  |  | 10.4 |  | 6956.12 | 22.5 | 0 | 10.7 | 9.2 | 26.0027 | 18.96 | 11.5 | 0 | 98.8627
EJEC |  | 2505.7 | 15615.55 | 5118.95 | 77.4 | 3.55 | 976.05 | 2970.45 | 0 | 1064.55 | 3920.3 | 0 | 4323.85 | 4235.7 | 4932.35 | 2552 | 12055.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956.15 | 182.95 | 123.35 | 244.75 | 128.15 | 1793.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.6 | 2975.35 | 0 | 890.2 | 0 | 156 | 5440.05 | 1398.25 | 2005.1 | 924.7 | 446.3 | 452.3 | 2174.35 | 4237.05 | 4245.05 | 4354.2 | 2580 | 289.45 | 930.75 | 86.4 | 297.3 | 2062.8 | 0 | 0 | 1145.05 | 334.85 | 0 | 624.15 | 0 | 0 | 0 | 2217.5 | 3847.15 | 3821.85 | 4034.8 | 5980.3 | 481.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 64.65 | 2348.85 | 2487.65 | 1523.85 | 1610.6 | 724.05 | 143.1 | 0 | 0 | 3259.6 | 3308.1 | 3540.8 | 1211.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991.1 | 2401.9 | 193.5 | 81.35 | 230.95 | 7.55 | 387.5 | 604.2 | 259.35 | 2.4 | 363.75 | 193.3 | 70.85 | 1495.6 | 749.8 | 31.05 | 73.05 | 60.4 | 489.4 | 0 | 155 | 44.55 | 192.7 | 100.75 | 126.75 | 307.7 | 884.55 | 112.55 | 66.45 | 291.9 | 42.7 | 0 | 1.75 | 293.25 | 105 | 182.45 | 263.25 | 474.65 | 470.24 | 261.9 | 1030.6 | 1276.3 | 106.45 | 91.55 | 349.7 | 216.05 | 77.95 | 166.25 | 193.1 | 212.6 | 220.6 | 263.6 | 1760.45 | 110.4 | 1044.5 | 14.4 | 842 | 899.25 | 787.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 107.05 | 239.65 | 465.35 | 435.65 | 107 | 769.95 | 100.6 | 439.1 | 0 | 0 | 259 | 0 | 177503.54 | 540.4 | 66.2 | 258.8 | 219.1 | 611.966 | 455.021 | 273.75 | 64.15 | 2489.387

## REACTIVA
jueves, 28 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
28/05/2026 | 00:30 | -3.4 | -12.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | -18.2 |  | -12.5 | 4.4 | -13.7 | 1.8 | 35.3 |  |  |  |  | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | -3.4 | 6.6 |  |  |  |  | -1.8 | -5.8 |  | 0 |  | -1.2 | -12.8 | 4.9 | 14.6 | 7.1 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 23.1 | 12.8 | -44.3 | 1.8 | -3.2 | -1 | 1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 0.4 | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | 15.7 | 14.5 | 4.5 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 28.3 | 26.7 | 6 | 9.4 | 3.9 | -22.6 |  |  | 4.8 | 7.9 | -19.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | -4.6 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3.68 | 0 | -12.1 | -13.3 | -1.7 | -1.3 |  | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | -5.2 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1 |  |  | 4.5 |  | 50.18 | 0 | 2.7 | 0.36549 | 0.30741 | -0.4 | 0 | 2.9729
28/05/2026 | 01:00 | -4.1 | -3.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |  | 0 | -14.2 |  | -8.3 | 8.8 | -1.5 | 10.4 | 36.6 |  |  |  |  | 6.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | -3.5 | 6.7 |  |  |  |  | -2.3 | -7.2 |  | 0 |  | -1.4 | -15.7 | 3.5 | 15.9 | 7.6 | -0.1 | 2.6 | 1.6 | 25 | 14.8 | -42.5 | -0.6 | 0 | -2 | 1 | 0.1 | -1.2 |  |  | -0.7 | -0.7 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -14.6 | -8.9 | -9.9 | -8.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 29.3 | 27.9 | 6.7 | 9.5 | -0.1 | -22.7 |  |  | 3 | 6.1 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | -3 | -3 | 0.1 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.68 | 0 | -8.8 | -10.3 | -1.2 | -1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | -3.2 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 2.9 |  |  | 4.3 |  | 14.68 | 0 | 2.3 | 0.36383 | 0.30248 | -0.6 | 0 | 2.3663
28/05/2026 | 01:30 | -4.4 | -8.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -18.7 |  | -13 | 3.4 | -11 | 3.4 | 33.5 |  |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.1 | 0 | -3.5 | 5.8 |  |  |  |  | -2.4 | -11.7 |  | 0 |  | -1.4 | -17.1 | 3.3 | 15.4 | 7 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 18.5 | 8.3 | -44.3 | 1.8 | 0 | -1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 |  |  | -0.7 | -1.6 |  | 0 |  |  |  | -3.9 | -17.9 | 41.2 | -8.2 | -19.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 28 | 27 | 5.8 | 9.5 | -0.1 | -25.4 |  |  | -1 | 1.9 | -28.5 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | -6.5 | -3 | 0.3 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.68 | 0 | -8.3 | -9.8 | -1.1 | -0.9 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | -2.2 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0 | 1.8 |  |  | 4.3 |  | -43.82 | 0 | 2.1 | 0.36543 | 0.32748 | -0.6 | 0 | 2.1929
28/05/2026 | 02:00 | -5.2 | -16.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0 | -23.6 |  | -17.2 | -0.4 | -15.3 | 0.5 | 31.6 |  |  |  |  | 5.3 | -0.4 | -0.8 | 0 | -3.4 | 5.2 |  |  |  |  | -3.1 | -10.7 |  | 0 |  | -1.5 | -17.8 | 3.4 | 15.4 | 7.1 | -0.3 | 2.6 | 1 | 16.9 | 6.7 | -45.8 | 1.5 | 0 | -2.5 | 1 | 0.1 | -0.8 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.1 | -0.8 | 27.5 | -3.7 | -9.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 17.5 | 27.1 | 5.7 | 9.5 | -0.1 | -26.7 |  |  | -2 | 1 | -30.2 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | -8.1 | -3 | 0.3 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 3.68 | 0 | -9.7 | -11.6 | -1.4 | -1.1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | -4.4 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 |  |  | 4.4 |  | -89.02 | 0 | 2.3 | 0.36529 | 0.32538 | -0.7 | 0 | 2.2907
28/05/2026 | 02:30 | -5.1 | -19.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | -25.7 |  | -19.8 | -4.3 | -0.8 | -2 | 17.8 |  |  |  |  | 5.7 | 0.2 | -0.2 | 0 | -3.4 | 4.2 |  |  |  |  | -2.7 | -10.8 |  | 0 |  | -1.5 | -18.7 | 3.1 | 15.8 | 7.4 | 0 | 2.6 | 1.7 | 13.2 | 2.9 | -44.5 | 1.5 | 0 | -1.4 | 1 | 0.1 | 2.3 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.1 | -3.8 | 24.5 | -0.6 | -12.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.3 | 27.5 | 6.3 | 9.5 | -0.2 | -28.5 |  |  | -6.6 | -3.5 | -34.1 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | -9.3 | -3.1 | 0.2 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | -7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.68 | 0 | -10.9 | -12.1 | -1.4 | -1.1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.1 | -2.9 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0.5 | 0 | 2.8 |  |  | 3.2 |  | -123.82 | 0 | 2.6 | 0.34947 | 0.29331 | -0.8 | 0 | 2.4428
28/05/2026 | 03:00 | -4.4 | -23.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  | 0 | -28.5 |  | -24.7 | -7.6 | -2 | -3.1 | 33.3 |  |  |  |  | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | -3.5 | 5.4 |  |  |  |  | -3.3 | -12.6 |  | 0 |  | -1.5 | -18.7 | 3.3 | 8.7 | 7.3 | -1.8 | 2.6 | 1.3 | 11.7 | 1.5 | -45.9 | 0.2 | 0 | -2.6 | 1 | 0.1 | -0.4 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.7 | -5.1 | 23.2 | -2.2 | -13.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 17.2 | 27 | 6.6 | 10.4 | 0 | 0 |  |  | -10.3 | -7.3 | -37.9 | 0 |  |  |  |  | -6.4 | -10.2 | -3.1 | 0.1 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.68 | 0 | -12.3 | -14 | -1.7 | -1.4 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.3 | -1.7 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 2.3 |  |  | 3.8 |  | -140.72 | 0 | 2.3 | 0.33972 | 0.32571 | -0.7 | 0 | 2.2654
28/05/2026 | 03:30 | -3.5 | -20.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 0 | -28.7 |  | -23.3 | -7.6 | -2.9 | -3.7 | 39.5 |  |  |  |  | 7.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.5 | 5.3 |  |  |  |  | -3.5 | -12.3 |  | 0 |  | -1.5 | -18.4 | 3.4 | 8.4 | 7 | -1.8 | 2.6 | 1.7 | 12.3 | 2.1 | -45.5 | 2.4 | 0 | -1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 |  |  | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.9 | -5.7 | 38.1 | -2.9 | -15.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 17.9 | 26.7 | 5.9 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | -9.2 | -6.2 | -36.4 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | -10.1 | -3 | 0.4 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -5.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.68 | 0 | -12.1 | -13.7 | -1.8 | -1.3 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | -1.1 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1.9 |  |  | 3.9 |  | -83.82 | 0 | 2.6 | 0.34976 | 0.37737 | -0.8 | 0 | 2.5271
28/05/2026 | 04:00 | -4.5 | -12.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |  | 0 | -27.2 |  | -22 | -5.8 | -2.7 | -3.5 | 40.7 |  |  |  |  | 5.4 | 0.9 | 1 | 0 | -3.5 | 5.4 |  |  |  |  | -2.7 | -11.8 |  | 0 |  | -1.5 | -18.8 | 3.9 | 9.1 | 7.5 | -0.5 | 2.6 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | -45.8 | -0.5 | 0 | -2 | 1 | 0.1 | -0.1 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -5.9 | 37.9 | -3.4 | -14.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 18.1 | 28.2 | 7 | 9.6 | 0.1 | 0 |  |  | -9.6 | -6.6 | -37 | 0 |  |  |  |  | -8.8 | -10.1 | -3.1 | 0.4 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | -6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.68 | 0 | -8.8 | -11 | -1.2 | -1.1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | -0.6 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0 | 2.4 |  |  | 3.6 |  | -81.42 | 0 | 2.6 | 0.35166 | 0.34066 | -0.8 | 0 | 2.4923
28/05/2026 | 04:30 | -2.9 | -11.1 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  | 0 | -25.9 |  | -20.4 | -4 | -2.2 | -3.4 | 43.2 |  |  |  |  | 7.4 | 0.9 | 1 | 0 | -3.4 | 6.2 |  |  |  |  | -2 | -7.4 |  | 0 |  | -1.5 | -18.3 | 3.7 | 7.4 | 6.7 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | 14.5 | 4.2 | -43.4 | 0.1 | 0 | -2.1 | 1 | 0.1 | 0.7 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -6.4 | -5.4 | 38.5 | -2.5 | -14.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18.5 | 26.1 | 5.4 | 9.6 | 0.1 | 0 |  |  | -7.7 | -4.9 | -33.6 | 0 |  |  |  |  | -4 | -9.3 | -3.1 | 0.3 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.68 | 0 | -9 | -10.5 | -1.2 | -0.9 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | -1.1 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0 | 3.2 |  |  | 3.7 |  | -44.52 | 0 | 2.8 | 0.356 | 0.28031 | -0.8 | 0 | 2.6363
28/05/2026 | 05:00 | -3.9 | -17.7 | 10 | 0 | 0 | -8.3 | 3.7 |  | 0 | -26.8 |  | -21 | -4.5 | -2.3 | -3.1 | 45 |  |  |  |  | 7.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.5 | 6.1 |  |  |  |  | -2.8 | -10 |  | 0 |  | -1.5 | -20.4 | 3.2 | 7.5 | 6.8 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | 13.7 | 3.5 | -44 | 2.1 | 0 | -2.4 | 1 | 0 | 0.4 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -6.2 | -5.7 | 38.1 | -2.9 | -14.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18.5 | 26.7 | 5.6 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | -7.7 | -4.9 | -34.1 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | -9.2 | -3.1 | 0.3 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 6.3 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.69 | 0 | -10.2 | -11.2 | -1.1 | -1.2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10.2 | -1 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 0 | 2.2 |  |  | 3.8 |  | -69.61 | 0 | 2.5 | 0.35187 | 0.26892 | -0.6 | 0 | 2.5208
28/05/2026 | 05:30 | -3.4 | -16.9 | 9.6 | 0 | 0 | -6.5 | 18.2 |  | 0 | -24.9 |  | -19.7 | -3.3 | 7.2 | 4.7 | 44.9 |  |  |  |  | 7 | 1.3 | 1.3 | 0 | -3.4 | 7.3 |  |  |  |  | -2.3 | -6.3 |  | 0 |  | -1.5 | -20.4 | 3.4 | 7.7 | 7.2 | -1.5 | 2.6 | 1 | 17.2 | 6.9 | -40.5 | 1.1 | 0 | -1.4 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.1 | -4.8 | 39 | -1.9 | -13.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 17.5 | 26.8 | 6 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | -1.5 | 1.5 | -27.2 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | -6.9 | -3.1 | 0.3 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 8.8 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -3.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.69 | 0 | -11.4 | -12.4 | -1.8 | -1.4 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -8.8 | -1.1 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 3.6 |  |  | 3.9 |  | 19.19 | 0 | 1.9 | 0.35425 | 0.27061 | -0.3 | 0 | 2.2249
28/05/2026 | 06:00 | -3.3 | 2.3 | 12 | 0 | 0 | -6.6 | 9.2 |  | 0 | -13 |  | -5 | 8.3 | 11 | 6.9 | 65.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1 | 0.9 | 0 | -3.2 | 8.4 |  |  |  |  | -2.7 | -9.4 |  | 0 |  | -1.4 | -18.5 | 3.7 | 7.4 | 6.7 | -1.6 | 2.6 | 0 | 21.3 | 11 | -36.4 | 1.1 | 0 | -1.1 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.1 | 13.1 | 11.8 | 1.8 | -5.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 10.3 | 26.2 | 5.6 | 12.2 | -0.2 | 0 |  |  | 5.3 | 8.4 | -19.2 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | -4.9 | -3.1 | 0.3 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.68 | 0 | -8.8 | -9.6 | -1.2 | -1.1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 18.3 | 0.4 | 0 | -0.2 | -7.5 | -1 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0 | 3.8 |  |  | 3.9 |  | 168.68 | 0 | 1.8 | 0.3589 | 0.26483 | -0.4 | 0 | 2.0237
28/05/2026 | 06:30 | -1.8 | 4.7 | 12 | 0 | 0 | -4.2 | 13.8 |  | 0 | -5.8 |  | 2.4 | 16.7 | 13.5 | 9 | 65.8 |  |  |  |  | 7.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | -3.4 | 8.3 |  |  |  |  | 3.1 | -0.9 |  | 0 |  | -1.2 | -14.7 | 4.5 | 8 | 7.2 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | 27.2 | 17 | -44.6 | 0.8 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | -1.6 |  |  | 1.1 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 | 15.9 | 15 | 1.9 | -3.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 10.2 | 26.8 | 6 | 9.1 | 0 | 0 |  |  | 10.7 | 14 | -11.2 | 0 |  |  |  |  | 6 | -1.4 | -2.9 | 0.3 | 0.6 |  | -1.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.6 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | -3.3 | -2.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.69 | 0.3 | -8.2 | -9.3 | -1.1 | -1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.5 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | -7.8 | -0.4 | 2.1 |  | 0.7 |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0 | 3.3 |  |  | 4.1 |  | 277.89 | 0 | 1.5 | 0.36789 | 0.18963 | 0.1 | 0 | 2.1575
28/05/2026 | 07:00 | -4.5 | -10.6 | 10.6 | 0 | 0 | -9.1 | -8.1 |  | 0 | -6.9 |  | 2.8 | 17.4 | 9 | 5.6 | 54 |  |  |  |  | 5.9 | -0.4 | -1.1 | 0 | -2.9 | 6.9 |  |  |  |  | 1.9 | 0.1 |  | 0 |  | -1.5 | -18.3 | 3.7 | 7.2 | 6.4 | -1.6 | 2.6 | 0.6 | 17.9 | 7.7 | -44.5 | 2.1 | 0 | -2.2 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | 2.9 | 0 |  | -1 |  |  |  | -3 | 10.1 | 8.8 | -4.4 | -11.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 10.1 | 25.8 | 5.1 | 11.7 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 7.5 | -20 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | -7.6 | -3.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | -4.8 | -6.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.68 | 0 | -8 | -9 | -1.1 | -0.9 |  | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.9 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -14 | -1.8 | -9.1 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0 | 2 |  |  | 4 |  | 89.68 | 0 | 1.7 | 0.36399 | 0.15679 | -0.2 | 0 | 2.0208
28/05/2026 | 07:30 | -4.5 | -29.1 | 8.2 | 0 | 0 | -7.5 | 6.4 |  | 2.8 | -5.4 |  | 2.8 | 17.7 | 10 | 6.3 | 27.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0.3 | -0.2 | 0 | -1 | 5.8 |  |  |  |  | 3.2 | 0.4 |  | 0 |  | -1.4 | -17 | 3.5 | 7.5 | 6.7 | -1.9 | 2.6 | 2 | 20.1 | 10 | -42.2 | 1.6 | 0 | -1.7 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | -0.6 | 10.6 | 9.1 | -3.9 | -10.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 9.7 | 26.3 | 5.3 | 11.6 | 0 | 0 |  |  | 9.9 | 13.1 | -11.9 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | -5.8 | -2.9 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 2.7 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 4.4 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | -3.2 | -6.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.65 | 0.6 | -11.4 | -12.3 | -1.7 | -1.4 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.5 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0 | -22.2 |  | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 4.1 |  | 102.65 | 0 | 2.2 | 0.34391 | 0.12999 | -0.1 | 0 | 2.5739
28/05/2026 | 08:00 | -4.3 | -18.1 | 9.4 | 0 | 0 | -4.8 | 3.3 |  | 2.1 | -2.1 |  | 4.3 | 22.1 | 11.7 | 7.3 | 12.7 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 6.1 |  |  |  |  | 3.9 | 4.7 |  | 0 |  | -1.5 | -16.9 | 4 | 8.1 | 7.3 | -1.8 | 2.6 | 1.6 | 22.1 | 12 | -40.3 | 2.7 | 0 | -1.5 | 1 | 0 | -3 |  |  | 4.3 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | -0.9 | 13 | 11.8 | -2.4 | -10.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 12.1 | 26.9 | 5.9 | 9.1 | 0 | 0 |  |  | 15.1 | 18.4 | -4.5 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | -4.4 | -2.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.5 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | -4.4 | -5.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.5 | -6.8 | -6.9 | -0.9 | -0.8 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.9 | -0.1 | -1.5 | -0.2 | 0 | 0 | -21.7 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 0 | 3.8 |  |  | 4.1 |  | 176.9 | 0 | 2.3 | 0.34474 | 0.12541 | 0.3 | 0 | 3.0701
28/05/2026 | 08:30 | -3.1 | 18.9 | 13.9 | 0 | 0 | -1.6 | 12.1 |  | 4.7 | 10.4 |  | 17.3 | 33.7 | 18.9 | 12 | 34.7 |  |  |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 8.4 |  |  |  |  | 6.1 | 7.6 |  | 0 |  | -1.2 | -9.3 | 5.6 | 7.7 | 7.1 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 30.9 | 20.8 | -31.6 | 4.5 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | -0.9 |  |  | 8.6 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 19 | 6.5 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.9 | 27.2 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 0 |  |  | 26.6 | 29.9 | 12.6 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 0.5 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 6 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 17.1 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | -5.1 | -7.8 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.98 | 2 | -5.9 | -6.8 | -0.8 | 0 |  | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.1 | -0.3 | -1.9 | -0.2 | -16.9 | 0 | -13.1 |  | 0.6 |  |  | -0.2 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1.5 |  |  | 4.2 |  | 474.58 | 0 | 2.6 | 0.3233 | 0.19071 | 0.8 | 0 | 3.914
28/05/2026 | 09:00 | -3.1 | 5.5 | 11.6 | 1.5 | 1.6 | -2.2 | 12.6 |  | 4.5 | 9.3 |  | 8.2 | 21.7 | 20.3 | 22.1 | 27.9 |  |  |  |  | 4.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 8.9 |  |  |  |  | 7.4 | 2 |  | 0 |  | -1.2 | -11.2 | 5.5 | 7.8 | 7.1 | -0.5 | 2.6 | 1.5 | 20.8 | 10.7 | -41.6 | 4.4 | 0 | -2.6 | 1 | 0 | -0.7 |  |  | 3.2 | 5.9 |  | -2 |  |  |  | 7.8 | 32.3 | 31 | 19.6 | 44.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 40.3 | 27.6 | 12.1 | 9.2 | 8.1 | 0 |  |  | 11.4 | 14.7 | -9.8 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | -4.9 | -2.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | -5.6 | -9.4 | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.09 | 2 | 0 | -9.7 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.4 | -0.5 | -1.9 | -0.2 | -18.9 | -0.1 | -13.2 |  | 0.6 |  |  | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1.1 |  |  | 4.3 |  | 437.09 | 0 | 2.1 | 0.32194 | 0.1852 | 0.4 | 0 | 3.0071
28/05/2026 | 09:30 | -2.1 | 23.5 | 14.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 21 |  | 5.5 | 40.8 |  | 41.9 | 48.4 | 22.4 | 24.2 | 32.9 |  |  |  |  | 6 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 10.2 |  |  |  |  | 9.6 | 2.9 |  | 0 |  | -1.1 | -9.6 | 5.9 | 8 | 7.4 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 24.9 | 14.7 | -42.7 | 7.3 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2.1 |  |  | 4.7 | 3.5 |  | -0.2 |  |  |  | 9.5 | 36.8 | 36.3 | 24.3 | 50.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 39.8 | 27 | 11 | 9.1 | 7.9 | 0 |  |  | 14.9 | 18.6 | -5.3 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | -2.1 | -2.8 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 6.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 18.4 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.6 | -5.4 | -9.1 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.39 | 2 | -6.6 | -7.7 | -0.9 | -0.9 |  | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.9 | -0.7 | -1.8 | -0.2 | -17.2 | -0.1 | -8.7 |  | 0.6 |  |  | -0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 2.8 |  |  | 4.3 |  | 638.39 | 0 | 2.3 | 0.28972 | 0.23234 | 0.4 | 0 | 3.2221
28/05/2026 | 10:00 | -0.5 | 50.9 | 18 | 1.3 | 0 | 1.5 | 24.9 |  | 7.4 | 45.3 |  | 47.2 | 54.9 | 24.7 | 25.5 | 57.9 |  |  |  |  | 13.8 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 13.2 |  |  |  |  | 12.5 | 6.8 |  | 0 |  | -0.9 | -7 | 6.1 | 7.6 | 7.1 | -0.1 | 2.6 | 0.8 | 30.1 | 19.9 | -37.6 | 7.5 | 1.2 | -1.5 | 1 | 0 | -2 |  |  | 7.2 | 6.7 |  | 0.1 |  |  |  | 9.6 | 39.3 | 38.5 | 26.7 | 53.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 40.1 | 26.9 | 10.7 | 9.1 | 8 | 0 |  |  | 20.5 | 23.9 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | -0.3 | -2.9 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 6.2 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 20 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.5 | -5.1 | -8.1 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.69 | 2 | -4.9 | -6.3 | -0.7 | -0.7 |  | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.8 | -0.9 | -1.9 | -0.2 | -16.2 | -0.1 | -2.6 |  | 0.6 |  |  | -0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 2.8 |  |  | 4.3 |  | 806.69 | 0 | 2.4 | 0.28575 | 0.23225 | 0.7 | 0 | 3.618
28/05/2026 | 10:30 | -0.7 | 54.3 | 17.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 15.3 |  | 7.3 | 47.3 |  | 49.1 | 56.3 | 25.6 | 26.4 | 59.7 |  |  |  |  | 13.4 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 13.9 |  |  |  |  | 13.2 | 8.6 |  | 0 |  | -0.8 | -4.4 | 7 | 7.9 | 7 | -1.4 | 2.6 | 1.6 | 31.9 | 21.6 | -40.8 | 8.4 | -0.8 | -1.5 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | 7.6 | 7.7 |  | 0.9 |  |  |  | 10.8 | 40.6 | 39.3 | 27.8 | 53.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 39.8 | 27.3 | 11.2 | 9.2 | 7.9 | 0 |  |  | 23.2 | 26.6 | 7.7 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0.6 | -2.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 6.6 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 20.5 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.5 | -4.9 | -7.9 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -4.7 | -4.6 | 0 | -0.7 |  | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.4 | -1.2 | -1.9 | -0.2 | -15.3 | -0.5 | 2.1 |  | 0.6 |  |  | -1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 4.1 |  | 844.8 | -0.2 | 1.8 | 0.27154 | 0.18282 | 1 | 0 | 3.0544
28/05/2026 | 11:00 | -1.7 | 82.6 | 29.5 | 1.1 | 0 | -0.1 | 22.6 |  | 14 | 36.7 |  | 37.4 | 44 | 22.4 | 24.3 | 31.9 |  |  |  |  | 6.8 | 2.5 | -0.1 | 2.8 | 0.3 | 13 |  |  |  |  | 12.7 | -1.6 |  | -3.2 |  | -1.2 | -9.3 | 6 | 7.6 | 7.4 | -1.2 | 2.6 | 1.2 | 28.7 | 18.6 | -43.2 | 7.3 | -1.4 | -2.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 4 | 9 |  | 0.7 |  |  |  | 5.9 | 37.2 | 35.8 | 24 | 49.7 | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.5 | 39.8 | 27.3 | 11.6 | 9.5 | 8 | 0 |  |  | 16.2 | 19.9 | -2.2 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | -0.7 | -2.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 6.5 |  |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 19.2 |  |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.6 | -5.5 | -9 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -9.5 | -9.7 | -1.1 | -1.4 |  | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.6 | -1.3 | -1.9 | -0.2 | -17.4 | -0.1 | -9.1 |  | 0.6 |  |  | -1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 2.7 |  |  | 4.1 |  | 713.9 | -0.2 | 2.4 | 0.28523 | 0.2213 | 1.2 | 0 | 3.9065
28/05/2026 | 11:30 | -0.4 | 94.5 | 30.6 | 1.3 | 0 | 1.8 | 30.9 |  | 14.1 | 40.3 |  | 42.2 | 49.2 | 21.6 | 23.5 | 37.9 |  |  |  |  | 10.6 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 0.2 | 14.4 |  |  |  |  | 14.3 | 10.7 |  | 0.4 |  | -1.3 | -11.2 | 5.8 | 8.2 | 7.6 | -0.9 | 2.6 | 1.6 | 29.5 | 19.2 | -43.1 | 6.3 | 0 | -1.5 | 1 | 0.3 | -0.9 |  |  | 4.7 | 0 |  | 6 |  |  |  | 7.1 | 34 | 32.8 | 20.7 | 46.2 | 0 |  |  |  |  | -0.4 |  |  | -0.5 | 40.2 | 28.1 | 11.8 | 9.2 | 8.1 | 0 |  |  | 18.9 | 24.1 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | -0.6 | -2.6 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 6.6 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 20 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.5 | -5.6 | -9.8 | -2.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.69 | 1.8 | -8.8 | -9.4 | -1 | -1.2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.6 | -1.4 | -1.9 | -0.2 | -16.9 | 0 | -1.7 |  | 0.6 |  |  | -1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0 | 3.2 |  |  | 4.3 |  | 787.59 | -0.1 | 1.6 | 0.30901 | 0.25977 | 1.8 | 0 | 3.8688
28/05/2026 | 12:00 | -1.2 | 95.2 | 31.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 25.2 |  | 13 | 38.8 |  | 40.5 | 46.4 | 23.6 | 24.8 | 38.6 |  |  |  |  | 10.1 | 2.2 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | 12.8 |  |  |  |  | 13.2 | 4.4 |  | -1.6 |  | -1.3 | -11.7 | 4.9 | 7.6 | 6.8 | -0.9 | 2.6 | 1.1 | 29.9 | 19.6 | -42.9 | 9.2 | 0.9 | -1.1 | 1 | 0.2 | 3.5 |  |  | 4.3 | 0 |  | 6.3 |  |  |  | 4.4 | 38.9 | 36.9 | 26 | 51.1 | 0 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.4 | 39.7 | 26.6 | 10.5 | 9.2 | 8.1 | 0 |  |  | 17.7 | 21 | -0.7 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 0.3 | -2.9 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 6.9 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 20.4 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.5 | -5.4 | -9.6 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.69 | 1.9 | -8.8 | -9.5 | -0.9 | -1.1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | -1.4 | -1.9 | -0.2 | -17.3 | -0.4 | -1.6 |  | 0.6 |  |  | -1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 2.1 |  |  | 4.1 |  | 782.59 | -0.1 | 1.5 | 0.31803 | 0.25831 | 1.7 | 0 | 3.6763
28/05/2026 | 12:30 | -2.5 | 78.5 | 28.7 | 1.4 | 0 | -0.4 | 6.8 |  | 9 | 31.4 |  | 32.3 | 38.3 | 16 | 19.6 | 30.9 |  |  |  |  | 6.5 | 2.6 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 10.9 |  |  |  |  | 9.8 | -1.4 |  | -9.2 |  | -1.5 | -14.8 | 4.2 | 7.8 | 7.2 | -0.9 | 2.6 | 0.8 | 21.8 | 11.6 | -45.5 | 3.9 | -0.7 | -3.2 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | 1.4 | 0 |  | 3.6 |  |  |  | 2.9 | 28.3 | 27.1 | 14.6 | 38.7 | 0 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | -0.4 | 40 | 27.4 | 11.1 | 9.1 | 7.9 | 0 |  |  | 10 | 13.3 | -11.9 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | -5.2 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.4 | -6.3 | -11.7 | -2.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.69 | 1.8 | -11.5 | -12.1 | -1.3 | -1.4 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31 | -1.3 | -2.1 | -0.2 | -19.8 | 0 | -6.6 |  | 0.6 |  |  | -1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | 4.1 |  | 518.29 | -0.3 | 1.9 | 0.32 | 0.15836 | 0.6 | 0 | 2.6784
28/05/2026 | 13:00 | -4.3 | 63.1 | 26.7 | 1.3 | 0 | -0.3 | 16.1 |  | 9.2 | 29.1 |  | 30.2 | 35.9 | 17 | 20.1 | 6.8 |  |  |  |  | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 9.8 |  |  |  |  | 6.9 | -5.4 |  | -9.8 |  | -1.4 | -16.2 | 3.9 | 8.9 | 7.5 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | 19.6 | 9.5 | -42.6 | 3.6 | -1.1 | -3.8 | 1 | 0.2 | -3.4 |  |  | 0.4 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 0.6 | 31.6 | 30.4 | 17.7 | 42.4 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.5 | 41.2 | 27.8 | 11.9 | 9.1 | 7.9 | 0 |  |  | 6.4 | 9.6 | -17.5 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | -6 | -2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 6.8 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 18.5 |  |  | -0.3 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.4 | -6.7 | -12.5 | -2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.69 | 1.9 | -10.6 | -11 | -1.2 | -1.2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.2 | -1.2 | -2.1 | -0.2 | -20.6 | 0.1 | -21.1 |  | 0.6 |  |  | -1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 |  |  | 4.1 |  | 449.79 | -0.2 | 2.4 | 0.32763 | 0.15943 | 0.5 | 0 | 3.1871
28/05/2026 | 13:30 | -3 | 65.5 | 27.4 | 1.4 | 0 | -0.7 | 7.1 |  | 9.7 | 27.8 |  | 28.1 | 33.7 | 15.1 | 19.2 | 5.3 |  |  |  |  | 3.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 10.7 |  |  |  |  | 7.4 | -7 |  | -15.2 |  | -1.5 | -17.2 | 3.9 | 8.3 | 7.3 | -1.9 | 2.6 | 0.6 | 17.2 | 7.1 | -45.3 | 6.1 | -0.3 | -4.1 | 1 | 0.2 | -1.5 |  |  | -0.7 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 1.6 | 28.7 | 27.5 | 15 | 39.6 | 0 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | -0.4 | 39.8 | 27.3 | 11.5 | 9.2 | 8 | 0 |  |  | 3.5 | 6.7 | -21.8 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | -7.3 | -2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.1 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.4 | -7.2 | -13.8 | -2.4 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 3.69 | 1.9 | -10 | -11.3 | -1.2 | -1.2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.2 | -1 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | -22.3 |  | 0.6 |  |  | -0.9 | 0.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 |  |  | 4.1 |  | 409.69 | 0.2 | 2.1 | 0.32984 | 0.24035 | 0.3 | 0 | 3.1702
28/05/2026 | 14:00 | -2.4 | 71.1 | 27.7 | 1.4 | 0 | -0.8 | 8.3 |  | 10.9 | 28.5 |  | 30 | 34.4 | 15.5 | 19.5 | 6.8 |  |  |  |  | 5.3 | 1 | 0.5 | 0 | -2.8 | 10 |  |  |  |  | 7.8 | -5.9 |  | -14.6 |  | -1.3 | -15 | 4.5 | 8.7 | 7.1 | -1.4 | 2.6 | 0.3 | 17.7 | 7.6 | -44.6 | 5 | -0.6 | -4 | 1 | 0.2 | -3 |  |  | -0.4 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 29.5 | 28.2 | 15.5 | 40.3 | 0 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.4 | 39.8 | 27.7 | 11.4 | 9.2 | 7.9 | 0 |  |  | 4.9 | 8.5 | -19.7 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | -6.5 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.8 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.5 | -6.6 | -13.2 | -2.4 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.68 | 2 | -9.7 | -9.4 | -1 | -1 |  | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.9 | -0.8 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0.4 | -17.3 |  | 0.6 |  |  | -0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | 4.4 |  | 449.78 | 0 | 2.8 | 0.32097 | 0.18064 | 0.2 | 0 | 3.5016
28/05/2026 | 14:30 | -0.7 | 69.1 | 28.4 | 1.5 | 0 | -2.1 | 5.7 |  | 11.4 | 31.4 |  | 32.7 | 38.7 | 20.3 | 22.3 | 12.3 |  |  |  |  | 6.1 | 1.5 | 1 | 2.1 | -3.1 | 11.7 |  |  |  |  | 11.1 | -12.8 |  | -8.5 |  | -1.3 | -12.6 | 4.9 | 7.7 | 6.3 | -1.1 | 2.6 | 0.4 | 25.3 | 15 | -42.1 | 7.3 | 0 | -2.9 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | 2.9 | 0 |  | 3 |  |  |  | -3.4 | 34.8 | 33.7 | 22 | 47.5 | 0 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.4 | 39.6 | 25.8 | 10 | 9.2 | 8 | 0 |  |  | 14.4 | 17.9 | -4.9 | -16.8 |  |  |  |  | 6.8 | -3.4 | -2.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.2 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.7 | 1.6 | -6.2 | -11.7 | -2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.68 | 2 | -13.1 | -13.4 | -1.5 | -1.7 |  | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.2 | -0.6 | -2.4 | -0.2 | -18.5 | -2.9 | -11.5 |  | 0.6 |  |  | -0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 4.4 |  |  | 4.6 |  | 534.18 | 0.2 | 2.2 | 0.32126 | 0.22686 | 0.4 | 0 | 3.3481
28/05/2026 | 15:00 | 0.4 | 77.3 | 28.9 | 1.5 | 0 | -0.9 | 7 |  | 11 | 30.5 |  | 30.7 | 37.1 | 17.6 | 21 | 1.9 |  |  |  |  | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | -3.1 | 13.3 |  |  |  |  | 14.7 | -14.9 |  | -9.4 |  | -1.3 | -15.3 | 4.3 | 8.7 | 7.3 | -1 | 2.6 | 0.8 | 23 | 12.6 | -44.6 | 4.8 | 0.2 | -3.2 | 1 | 0.2 | -0.2 |  |  | 1.1 | 0 |  | 4.5 |  |  |  | -1.6 | 32.1 | 30.8 | 17.9 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | -3.6 |  |  | -0.2 | 39.6 | 27 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 0 |  |  | 11.4 | 14.6 | -9.5 | -17.7 |  |  |  |  | 0.2 | -4 | -2.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 6.7 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 21.4 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.6 | 1.6 | -6.2 | -11.4 | -2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 2 | -9.6 | -9.3 | -1 | -1.3 |  | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.8 | -0.4 | -2.3 | -0.2 | -15.2 | -6.6 | -3.4 |  | 0.6 |  |  | -0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 3.4 |  |  | 4.4 |  | 502.59 | 0.2 | 2.1 | 0.31625 | 0.13825 | 0.6 | 0 | 3.3545
28/05/2026 | 15:30 | -1 | 70.5 | 28.4 | 1.5 | 0 | -1.2 | 5.1 |  | 10.9 | 30 |  | 31.4 | 35.7 | 17.1 | 20.4 | -0.3 |  |  |  |  | 7.4 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | -3.2 | 13.8 |  |  |  |  | 14.2 | -7.2 |  | -9.1 |  | -1.3 | -15.3 | 4.7 | 7.9 | 6.8 | -1.3 | 2.6 | 0.3 | 22.2 | 11.8 | -45.4 | 6.6 | 0.1 | -3.3 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 1.1 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | -3.8 | 30.3 | 29 | 16.8 | 41.2 | 0 |  |  |  |  | -2.1 |  |  | -0.1 | 39.4 | 26.8 | 14.6 | 9.3 | 10.2 | 0 |  |  | 11.4 | 15.3 | -9.7 | -16.6 |  |  |  |  | 2.7 | -4.7 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.7 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.6 | 1.5 | -6.1 | -11.3 | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 1.8 | -8.8 | -9.9 | -1 | -0.8 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29 | -0.2 | -1.6 | -0.2 | -14.1 | -7.4 | -0.7 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3.1 |  |  | 4.5 |  | 497.48 | 0.3 | 2 | 0.316 | 0.11119 | 0.5 | 0 | 3.2272
28/05/2026 | 16:00 | -1 | 36 | 24.2 | 1.2 | 0 | -1.1 | 0.3 |  | 10.4 | 28.6 |  | 28.8 | 34 | 15.6 | 19.1 | -1.9 |  |  |  |  | 13 | 2 | 0.4 | 2.9 | -3.2 | 14.5 |  |  |  |  | 12.5 | -9.1 |  | -18.8 |  | -1.3 | -16 | 4.5 | 13.1 | 6.9 | -1.3 | 2.6 | 0.9 | 19.8 | 9.4 | -47.8 | 6.3 | 0.4 | -4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 0.4 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | -4.9 | 28.6 | 27.4 | 14.8 | 38.9 | 0 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.4 | 39.5 | 26.2 | 14.5 | 9.1 | 10.2 | 0 |  |  | 8.7 | 12.2 | -13.4 | -18.9 |  |  |  |  | -0.6 | -6 | -2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.7 |  |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0.6 | 1.4 | -5.8 | -10.3 | -0.9 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 0.8 | -7.1 | -5.8 | -0.2 | -1.2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.9 | 0 | 0.6 | -0.2 | -7.6 | -10.5 | -6.2 |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 |  |  | 4.2 |  | 398.28 | 0.1 | 2 | 0.31412 | 0.10873 | 0.4 | 0 | 2.9228
28/05/2026 | 16:30 | -1.3 | 54.6 | 25.9 | 1.3 | 0 | -0.4 | 3.3 |  | 10.2 | 31.4 |  | 31 | 36.5 | 20 | 22.9 | 42.5 |  |  |  |  | 15.2 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | -3.1 | 15.8 |  |  |  |  | 11 | -10.6 |  | -15 |  | -1.3 | -14.5 | 4.5 | 22.4 | 7.8 | -1.1 | 2.6 | -0.2 | 25.5 | 15.1 | -41.5 | 7.7 | -2.8 | -4.9 | 1 | 0.2 | -8.8 |  |  | 1.1 | 0 |  | 1 |  |  |  | -0.9 | 35.6 | 34.9 | 22.4 | 48.3 | 0 |  |  |  |  | -0.2 |  |  | -0.3 | 40.8 | 28.9 | 16.2 | 9.1 | 10.1 | 0 |  |  | 12.2 | 17.7 | -8.8 | -23 |  |  |  |  | 1.9 | -2.3 | -2.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.7 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 13.4 |  |  | -0.3 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0.6 | 1.1 | -4.8 | -7.5 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 0.1 | -6.9 | -7.6 | -0.6 | -0.4 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.2 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 0.1 | -6.5 | 17.1 |  | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 |  |  | 4.3 |  | 594.88 | 0.3 | 1.8 | 0.32396 | 0.23684 | 0.1 | 0 | 2.7608
28/05/2026 | 17:00 | -2 | 10.3 | 13.8 | 0.5 | 0 | -0.5 | 4.4 |  | 10.4 | 30.6 |  | 30.9 | 36.8 | 22.2 | 24.1 | 67.9 |  |  |  |  | 10.6 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | -3.1 | 16.9 |  |  |  |  | 7.8 | -11.6 |  | -18.6 |  | -1.4 | -13.8 | 4.5 | 21.7 | 7.4 | -1.2 | 2.6 | 1.3 | 30.1 | 19.7 | -37.4 | 4.7 | -0.7 | -3.9 | 1 | 0.2 | 5.4 |  |  | 3.2 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | -2.6 | 37.5 | 35.9 | 24.2 | 49.9 | 8.7 |  |  |  |  | -3.4 |  |  | -0.2 | 37.8 | 27.1 | 15 | 9.2 | 10.2 | 0 |  |  | 13.8 | 16.9 | -4.8 | -15.7 |  |  |  |  | 8.5 | -0.1 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | -1 | 19.8 |  |  | -0.4 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 | -3.2 | -4.6 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 0 | -4.3 | -4.3 | 0.2 | -0.4 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 12.3 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 12.3 | 3.4 | 2.9 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.6 |  |  | 4.3 |  | 628.79 | -0.1 | 1.8 | 0.32003 | 0.27415 | -0.3 | 0 | 1.9942
28/05/2026 | 17:30 | -0.9 | 14.7 | 14.2 | 0.8 | 0 | -2.2 | 1.9 |  | 9.3 | 31.1 |  | 31.7 | 37.1 | 19.6 | 22.2 | 71.2 |  |  |  |  | 14.5 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | -3.1 | 22.9 |  |  |  |  | 13.1 | 9.1 |  | -22.3 |  | -1.5 | -13.9 | 4.7 | 20.4 | 7.1 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | 28.7 | 18.3 | -43.4 | 4.4 | -0.7 | -1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 3.2 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | -2.8 | 31.8 | 30.4 | 18.7 | 42.9 | 7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 40 | 20.1 | 15.1 | 9.3 | 10.4 | 0 |  |  | 13 | 18.2 | -6.3 | -16.7 |  |  |  |  | 8.5 | -0.6 | -2.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 12 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 0 | -5.2 | -5.2 | -0.3 | -0.3 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.2 | 13.9 | 6.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  |  | 4.4 |  | 589.99 | -0.4 | 1.5 | 0.32492 | 0.25758 | -0.8 | 0 | 0.8825
28/05/2026 | 18:00 | -1.7 | -7.1 | 12.3 | 0.7 | 0 | -6 | -3.5 |  | 10 | 21.1 |  | 21.1 | 25.7 | 19.1 | 21 | 65.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.9 | -0.1 | 2.9 | -3.2 | 17.4 |  |  |  |  | 8.5 | -9.4 |  | -29.9 |  | -1.5 | -16.4 | 3.9 | 20.4 | 6.9 | -1.1 | 2.6 | 0.9 | 26.2 | 15.8 | -45.8 | 4.1 | -0.7 | -3 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | 2.2 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -7.5 | 34.3 | 32.1 | 20.6 | 45.9 | 6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 40.3 | 19.5 | 14.7 | 9.3 | 10.2 | 0 |  |  | 7.6 | 11 | -14.1 | -35.7 |  |  |  |  | 6 | -3 | -2.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 12 |  |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -5 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.69 | 0 | -9.4 | -9.7 | -0.8 | -0.8 |  | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.6 | 2.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |  |  | 4.5 |  | 397.99 | -0.8 | 2.1 | 0.33412 | 0.25583 | -1.3 | 1 | 1.5899
28/05/2026 | 18:30 | -2.1 | 8.4 | 13.8 | 0.8 | 0 | 1.4 | 4.8 |  | 12.1 | 37.5 |  | 5.7 | 45 | -15 | 13 | 74.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.4 | -0.2 | 2.9 | -3.2 | 14.5 |  |  |  |  | 7.4 | 12.3 |  | -18.7 |  | -1.3 | -16.9 | 3.1 | 20.4 | 7.1 | -2 | 2.6 | 1.5 | 39.8 | 29.4 | -33.1 | 5.2 | -0.6 | -2.7 | 1 | 0.3 | -0.5 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | -4.6 | 7.7 | 3.7 | 6 | 0.7 | 21.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 40 | 19.9 | 15.1 | 9.2 | 10 | 0 |  |  | 13.3 | 16.8 | -5.8 | -23 |  |  |  |  | 18.5 | 5 | -2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 12.2 |  |  | -0.3 | 0.6 | 0.3 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -5.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 0 | -6.2 | -7.2 | -0.5 | -0.2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.2 | 1.7 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4.4 |  | 454.29 | -0.3 | 1.8 | 0.34983 | 0.26686 | -0.8 | 1.1 | 2.4167
28/05/2026 | 19:00 | -3.4 | 15.7 | 14.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 4.3 |  | 11.9 | -19.7 |  | -6.7 | 29.9 | -7.1 | 18.4 | 75.7 |  |  |  |  | 8.4 | 0.8 | -1 | 3 | -3.2 | 13.2 |  |  |  |  | 4.9 | 17.3 |  | -19 |  | -1.2 | -15.4 | 2.9 | 20.2 | 7 | -1.7 | 2.6 | 1 | 41.1 | 30.5 | -32.1 | 5.9 | 0.1 | -2.9 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 4.3 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | -4.3 | -15.2 | -16.4 | 15.9 | 9.9 | 25.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 40.1 | 19.6 | 15.1 | 10 | 10 | 0 |  |  | 11.8 | 15.4 | -8.3 | -15 |  |  |  |  | 21.7 | 6.1 | -2.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 12.2 |  |  | -0.3 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -4.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 0 | -4.6 | -6.2 | -0.4 | 0 |  | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | -1.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.9 |  |  | 4.3 |  | 381.39 | -0.2 | 1.5 | 0.36405 | 0.24599 | -0.6 | 0.9 | 2.21
28/05/2026 | 19:30 | -2.3 | 19.9 | 15.1 | 1 | 0 | -0.3 | 3.2 |  | 9.6 | -18.4 |  | -5.2 | 31.4 | -3.1 | 20.9 | 64.3 |  |  |  |  | 10.1 | 0.6 | -0.5 | 2.8 | -3.2 | 14.1 |  |  |  |  | 4.2 | 15.6 |  | -19 |  | -1.2 | -14.9 | 2.9 | 19.9 | 6.7 | -1.8 | 2.6 | 0.8 | 45 | 34.4 | -42.7 | 5.8 | 1.9 | -2.9 | 1 | 0.4 | 4.8 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | -4.2 | -8.5 | -10.2 | 22.8 | 18.6 | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 19.7 | 19.4 | 14 | 12.2 | 9.8 | 0 |  |  | 13.1 | 16.5 | -6.3 | -10.7 |  |  |  |  | 25.1 | 8.5 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 12.2 |  |  | -0.3 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 0 | -6.2 | -6.2 | -0.6 | -0.1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | -2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |  |  | 4.1 |  | 403.29 | -0.4 | 1.7 | 0.36051 | 0.20948 | -0.8 | 0.9 | 1.97
28/05/2026 | 20:00 | -2.2 | 25.7 | 15.5 | 1.3 | 0 | -1.4 | 5.4 |  | 8.9 | -19.1 |  | -6.2 | 30.1 | -3.2 | 21.6 | 79.5 |  |  |  |  | 11.8 | 0.8 | -0.1 | 2.9 | -3.1 | 18 |  |  |  |  | 3.1 | 12.2 |  | -22.3 |  | -1.2 | -15.2 | 2.8 | 21 | 7.3 | -1.5 | 2.6 | 1.8 | 45.1 | 34.4 | -42.6 | 5 | 1.5 | -2.5 | 1 | 0.3 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | -2 | -8.5 | -10.2 | 22.8 | 19.1 | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 19.5 | 20.1 | 14.8 | 9.1 | 9.9 | 0 |  |  | 13 | 16.4 | -6.9 | -14.4 |  |  |  |  | 22.6 | 9 | -2.7 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 0 | -5.6 | -5.8 | -0.4 | 0 |  | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -1.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 |  |  | 4.4 |  | 408.08 | -0.6 | 2.1 | 0.35649 | 0.26544 | -0.9 | 0.9 | 2.1219
28/05/2026 | 20:30 | -2.6 | 20.4 | 15 | 1.4 | 0 | -3.4 | 2.9 |  | 8.4 | -22.5 |  | -10.3 | 25.9 | -5.5 | 19.6 | 76.6 |  |  |  |  | 10.9 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | -3.2 | 18.9 |  |  |  |  | 1.3 | 4.7 |  | -25 |  | -1.3 | -15.4 | 3 | 29.7 | 7.3 | -1.3 | 2.6 | 1.6 | 42 | 31.3 | -45.4 | 4 | 1.2 | -3.6 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 3.2 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | -3.4 | -11.5 | -12.9 | 19.6 | 15.6 | 26.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 19.8 | 19.9 | 14.9 | 11.7 | 10 | 0 |  |  | 10.2 | 13.5 | -10.8 | -20.1 |  |  |  |  | 20.1 | 7 | -2.5 | 0.2 | 0.6 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 0 | -6.3 | -6.8 | -0.4 | -0.1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -1.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 |  |  | 4.4 |  | 318.18 | -0.6 | 2.2 | 0.27133 | 0.30121 | -1.1 | 0.9 | 1.9725
28/05/2026 | 21:00 | -3 | 10.3 | 14.3 | 1.3 | 0 | -5 | 4.3 |  | 8.2 | -26.2 |  | -14.3 | 21.9 | -8.5 | 17.3 | 71.6 |  |  |  |  | 9.9 | 1.5 | 0.8 | 2.9 | -3.2 | 19.5 |  |  |  |  | 1 | 1.7 |  | -16.9 |  | -1.3 | -16.1 | 2.9 | 29 | 6.9 | -1.3 | 2.6 | 1.5 | 38.1 | 27.2 | -44.7 | 5.4 | 1.1 | -3.3 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | 2.2 | -1.1 |  | -1.3 |  |  |  | -4.6 | -15.4 | -16.7 | 15.6 | 10.3 | 25.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 24.7 | 14.2 | 13.4 | 9.8 | 0 |  |  | 6.7 | 9.9 | -15.7 | -21.9 |  |  |  |  | 17.6 | 4.3 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -3.1 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 0 | -6.3 | -7.2 | -0.5 | -0.5 |  | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | -1.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 |  |  | 4.2 |  | 246.08 | -0.8 | 2.3 | 0.35782 | 0.27956 | -1.4 | 1 | 1.7374
28/05/2026 | 21:30 | -3.9 | -0.1 | 12.5 | 0 | 0 | -9.7 | 4.8 |  | 7.5 | -22.2 |  | -10.3 | 26.6 | -6.1 | 19.2 | 50.4 |  |  |  |  | 10.6 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | -3.3 | 17.2 |  |  |  |  | -0.6 | 14.1 |  | 0 |  | -1.3 | -14.2 | 3.7 | 29.1 | 7 | -1.2 | 2.6 | 0.7 | 39.1 | 28.3 | -43.4 | 3.2 | -1.6 | -4 | 1 | 0.3 | -2.5 |  |  | 2.2 | 1 |  | 0 |  |  |  | -2.8 | -11.2 | -12.6 | 19.7 | 15.5 | 26.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 20 | 24.6 | 14.8 | 11.1 | 9.9 | 0 |  |  | 7.3 | 10.8 | -15.4 | -26.9 |  |  |  |  | 17.6 | 5 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 0 | -9.1 | -9.9 | -1 | -0.6 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | -0.4 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 |  |  | 4.2 |  | 267.09 | -1.1 | 2.7 | 0.34796 | 0.24044 | -1.6 | 0.9 | 1.4884
28/05/2026 | 22:00 | -3.8 | 12.8 | 14.2 | 0 | 0 | -8.2 | 24.7 |  | 6.8 | -22.8 |  | -10.5 | 26.3 | -7 | 18.6 | 71.7 |  |  |  |  | 11.4 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | -3.3 | 13.8 |  |  |  |  | 5.5 | 2.3 |  | 0 |  | -1.4 | -11.5 | 4 | 28.8 | 6.7 | 1 | 2.6 | 1 | 37.4 | 26.7 | -40.4 | 4.4 | -0.3 | -1.3 | 1 | 0.3 | -0.9 |  |  | 7.2 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -12.2 | -13.7 | 18.6 | 14.7 | 25.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 19.7 | 33.5 | 14.5 | 11.1 | 9.9 | 0 |  |  | 19.9 | 22.9 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 4 | -2.4 | 0.4 | 0.7 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | -6.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 0 | -8.3 | -9.6 | -1 | -0.5 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | -1.5 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 3.1 |  |  | 4.2 |  | 400.98 | -1 | 2.6 | 0.31632 | 0.25563 | -1.3 | 0 | 0.87195
28/05/2026 | 22:30 | -4.3 | 16.3 | 14.7 | 0 | 0 | -10.7 | 8.3 |  | 1 | -18.4 |  | -6 | 31.2 | -7.3 | 18.2 | 69.6 |  |  |  |  | 9.4 | 0.8 | -0.3 | 3 | -3.3 | 12.6 |  |  |  |  | 4.4 | 2.3 |  | 0 |  | -1.4 | -10.3 | 4.2 | 14.9 | 6.9 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 33.6 | 23.1 | -43.7 | 3.5 | 1.6 | -0.5 | 1 | 0.2 | 1.1 |  |  | 5.4 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | -12.8 | -13.9 | 18.2 | 14.5 | 25.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 19.9 | 34 | 14.7 | 11.2 | 10 | 0 |  |  | 16.4 | 19.7 | -2.5 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 2.2 | -2.3 | 0.5 | 0.6 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -6.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 0 | -6.3 | -6.4 | -0.4 | -0.2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | -3.9 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 4.1 |  |  | 4.3 |  | 348.38 | -0.8 | 2.3 | 0.31556 | 0.28445 | -0.9 | 0 | 1.2
28/05/2026 | 23:00 | -5.4 | 14.8 | 14.1 | 0 | 0 | -9 | 5 |  | 0 | -19.2 |  | -6.7 | 30.1 | -7.4 | 18.4 | 70.5 |  |  |  |  | 9.9 | 0.4 | -0.6 | 3 | -3.2 | 9.5 |  |  |  |  | 3.1 | -2.8 |  | 0 |  | -1.3 | -9.5 | 4.6 | 14.9 | 7.5 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 34.2 | 23.7 | -43.2 | 1 | -1.1 | -0.8 | 1 | 0.2 | -2.8 |  |  | 5 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -12.7 | -13.8 | 18 | 14.7 | 25.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 20.2 | 34.3 | 6.9 | 11.2 | 3.9 | 0 |  |  | 18.3 | 21.7 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 11 | 2.2 | -2.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.5 | -6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.68 | 0 | -5.9 | -5.6 | -0.4 | -0.2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -3.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 3.2 |  |  | 3.9 |  | 312.18 | -0.3 | 2 | 0.31576 | 0.3173 | -1.2 | 0 | 1.1331
28/05/2026 | 23:30 | -5.6 | 19.5 | 14.4 | 0 | 0 | -5.2 | 17.8 |  | 0 | -21.9 |  | -10.3 | 27.6 | -7.9 | 18.4 | 69.4 |  |  |  |  | 9 | 0.2 | -0.9 | 0 | -3.1 | 9.1 |  |  |  |  | 1.3 | -5.2 |  | 0 |  | -1.2 | -10.4 | 4.2 | 15.6 | 7.8 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 32.3 | 22.3 | -45 | 2 | 2 | -0.2 | 1 | 0.2 | 1.1 |  |  | 6.1 | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -12.3 | -13.6 | 18.4 | 14.2 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20 | 23.1 | 6.9 | 2.7 | 3.9 | 0 |  |  | 16.9 | 20.4 | -2.3 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 1.2 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -6.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 0 | -6.1 | -6.2 | -0.5 | -0.3 |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | -3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.7 |  | 267.79 | 0.1 | 2.2 | 0.31009 | 0.25202 | -1.2 | 0 | 1.6621
29/05/2026 | 00:00 | -6.7 | 3.7 | 14 | 0 | 0 | -6.1 | 10.1 |  | 0 | -27.2 |  | -14.5 | 20.7 | -13.2 | 14 | 63.1 |  |  |  |  | 7.4 | 0.6 | -0.6 | 0 | -3.1 | 6.8 |  |  |  |  | 0.9 | -4.9 |  | 0 |  | -1.4 | -12.2 | 4 | 14.2 | 6.6 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 25.1 | 14.6 | -47.3 | 5.6 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2.1 |  |  | 4.3 | -0.6 |  | 0 |  |  |  | -3.5 | -20.8 | -22 | 9.9 | 3.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.4 | 21.1 | 4.7 | 2.7 | 2 | 0 |  |  | 10.5 | 13.9 | -11.4 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | -2.6 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -7.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.69 | 0 | -7.3 | -5.7 | -0.7 | -0.3 |  | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.5 | -2.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |  |  | 3.7 |  | 99.49 | 0 | 3 | 0.31328 | 0.27171 | -1.4 | 0 | 2.185
EJEC |  | -70.85 | 491.45 | 393.6 | 15.75 | 1.75 | -58.1 | 217.8 | 0 | 136.1 | 62.35 | 0 | 176.4 | 593.25 | 155.65 | 344.45 | 1046.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.55 | 28.75 | 9.65 | 31.2 | -56 | 264.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4 | -43.45 | 0 | -152.85 | 0 | -32.05 | -349.6 | 100.05 | 320.1 | 170.45 | -20.5 | 62.4 | 27.35 | 621.5 | 373.7 | -1023.8 | 95.05 | -1.4 | -52.9 | 24.1 | 3.8 | -5.05 | 0 | 0 | 60.05 | 18.65 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | -10.45 | 268.8 | 427.4 | 280.3 | 421.7 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.65 | 0 | 0 | -10.4 | 667.4 | 626.75 | 246.2 | 229.45 | 137.8 | -62.95 | 0 | 0 | 210.9 | 292.45 | -312.7 | -146.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | -57.9 | -66.15 | 6.2 | 14.5 | 0 | -51.05 | 55.55 | 0 | 0 | 0.65 | -0.45 | -6.2 | 232.3 | 0 | 0 | -3.3 | 15.9 | 3.85 | 0 | 2 | 7.65 | 0 | 5.4 | 11.35 | -111.5 | -165.2 | -14.7 | 1 | 7.25 | 4.8 | 0 | 0 | -42.35 | 2.4 | 17.15 | 21.05 | 19.2 | 80.79 | 16.1 | -195.2 | -216.25 | -21.85 | -19.3 | 0 | 31.35 | 4.6 | 37.45 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 332.5 | -4.9 | -11.05 | -4.8 | -164.2 | -35.05 | -83.95 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -3.05 | 7.8 | 35.25 | 28.6 | 23.75 | 8.95 | 1.55 | 59.05 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 7793.84 | -3.55 | 52 | 7.9724 | 5.7936 | -5.7 | 3.8 | 60.3161

## DEMANDA_AREAS
jueves, 28 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6698.07 | 999.6816 | 3913.7027 | 1784.6857 | 260.6501
01:00 | 0 | 6676.13 | 941.9537 | 3952.7178 | 1781.4585 | 251.8528
01:30 | 0 | 6577.22 | 921.593 | 3885.8037 | 1769.8233 | 252.1197
02:00 | 0 | 6484.05 | 925.6045 | 3819.6185 | 1738.827 | 255.908
02:30 | 0 | 6425.97 | 935.7527 | 3782.0128 | 1708.2045 | 253.9688
03:00 | 0 | 6328.44 | 905.9471 | 3710.8415 | 1711.6514 | 247.666
03:30 | 0 | 6364.8 | 940.7325 | 3713.7135 | 1710.354 | 249.4385
04:00 | 0 | 6393.28 | 916.8673 | 3763.0779 | 1713.3348 | 251.8989
04:30 | 0 | 6451.64 | 920.3646 | 3802.0182 | 1729.2572 | 247.2725
05:00 | 0 | 6458.11 | 946.4426 | 3773.9736 | 1737.6938 | 245.8513
05:30 | 0 | 6570.22 | 996.0368 | 3813.0982 | 1761.085 | 245.6066
06:00 | 0 | 6792.94 | 987.7048 | 4014.4515 | 1790.7837 | 239.4322
06:30 | 0 | 6920.75 | 1032.6751 | 4087.3429 | 1800.732 | 236.9621
07:00 | 0 | 7000.7 | 1029.0969 | 4175.2391 | 1796.364 | 238.8132
07:30 | 0 | 7047.24 | 1058.956 | 4186.8886 | 1801.3954 | 238.1864
08:00 | 0 | 7231.2 | 1043.5834 | 4385.9078 | 1801.7088 | 240.0397
08:30 | 0 | 7452.62 | 1078.1823 | 4555.7188 | 1818.7189 | 246.557
09:00 | 0 | 7524 | 1143.8848 | 4555.2941 | 1824.8211 | 242.9801
09:30 | 0 | 7769.07 | 1164.5841 | 4749.0515 | 1855.4344 | 246.7872
10:00 | 0 | 7856.14 | 1170.1109 | 4813.752 | 1872.2771 | 247.7043
10:30 | 0 | 7891.4 | 1167.1756 | 4840.5407 | 1883.6837 | 254.3692
11:00 | 0 | 7906.27 | 1234.3523 | 4790.3133 | 1881.6044 | 257.6549
11:30 | 0 | 7969.26 | 1241.9232 | 4830.0084 | 1897.3284 | 248.2975
12:00 | 0 | 8028.75 | 1250.2425 | 4884.0944 | 1894.4131 | 246.4478
12:30 | 0 | 7872.72 | 1218.4061 | 4810.2179 | 1844.096 | 245.5056
13:00 | 0 | 7801.83 | 1222.8311 | 4751.8258 | 1827.1731 | 242.037
13:30 | 0 | 7791.35 | 1183.6454 | 4781.9999 | 1825.7047 | 249.783
14:00 | 0 | 7823.83 | 1187.1942 | 4789.4511 | 1847.1847 | 255.015
14:30 | 0 | 7879.92 | 1219.1697 | 4804.6062 | 1856.1441 | 259.7809
15:00 | 0 | 7985.44 | 1216.3026 | 4878.3758 | 1890.7616 | 253.141
15:30 | 0 | 7982.9 | 1222.0923 | 4865.1181 | 1895.6896 | 254.5028
16:00 | 0 | 7987.92 | 1201.4535 | 4878.3492 | 1908.1173 | 259.0076
16:30 | 0 | 7967.11 | 1211.609 | 4856.1553 | 1899.3457 | 258.4847
17:00 | 0 | 7886.52 | 1187.2683 | 4760.0135 | 1939.2382 | 252.5807
17:30 | 0 | 7933.75 | 1173.1771 | 4757.3282 | 2003.2447 | 254.5464
18:00 | 0 | 7864.4 | 1148.1441 | 4723.2594 | 1992.9965 | 238.7178
18:30 | 0 | 7945.13 | 1235.2681 | 4732.4169 | 1977.445 | 226.7692
19:00 | 0 | 7896.32 | 1265.5395 | 4665.0574 | 1965.7231 | 223.3281
19:30 | 0 | 7862.45 | 1261.0402 | 4654.5158 | 1946.894 | 233.4071
20:00 | 0 | 7853.82 | 1252.8236 | 4639.3319 | 1961.6645 | 225.4495
20:30 | 0 | 7821.1 | 1232.5846 | 4610.8726 | 1977.6428 | 231.8713
21:00 | 0 | 7730.66 | 1221.1723 | 4526.9504 | 1982.5373 | 240.4395
21:30 | 0 | 7659.35 | 1190.7033 | 4509.8376 | 1958.8091 | 257.5701
22:00 | 0 | 7630.6 | 1207.5819 | 4489.6851 | 1933.333 | 250.5478
22:30 | 0 | 7548.64 | 1116.4354 | 4528.4087 | 1903.7959 | 256.6454
23:00 | 0 | 7344.75 | 1068.3167 | 4408.6201 | 1867.8132 | 257.7563
23:30 | 0 | 7162.18 | 1067.0079 | 4252.1053 | 1843.0668 | 263.3923
00:00 | 0 | 6956.12 | 1054.794 | 4085.8439 | 1815.4821 | 249.7893
MÁXIMO | 0 | 8028.75 | 1265.5395 | 4884.0944 | 2003.2447 | 263.3923
MÍNIMO | 0 | 6328.44 | 905.9471 | 3710.8415 | 1708.2045 | 223.3281
PROMEDIO | 0 | 7395.9808 | 1114.9585 | 4428.3235 | 1852.6988 | 247.6361
ENERGÍA | 0 | 177503.54 | 26759.0046 | 106279.7638 | 44464.7716 | 5943.2666
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 28 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.2311 |  | 19.0421 | 12.001 |  |  |  |  | 21.8944 | 27.8597 | 14.6531 | 14.05 | 32.382 |  |  | 48.221 |  | 39.2171 |  | 0.8 |  | 153.7899 |  | 8.1171 | 7.5193 |  | 16.29 |  |  | 4.9 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.8812 | 52.0016 | 25.9811 | 28.8577 | 0.81 | 164.87 |  | 39.007 | 34.6063 |  | 192.8001 | 32.0572 |  | 5.56 |  | 2.8 |  | 74.4419 |  | 22.8 |  |  |  | 17.983 |  | 4.7496 |  |  | 53.52 |  | 147.8932 | 1.6758 | 4.6451 | 129.8297 | 17.9674 |  | 35.9157 | 3.8582 |  |  | 82.1336 | 19.2201 | 0.5607 | 0.501 | 33.1008 | 422.5766 |  | 152.9349 | 18.687 |  |  | 18.1006 | 5.0116 |  |  | 15.4538 | 285.09 |  | 26.126 |  | 39.256
01:00 | 3.9794 |  | 19.8004 | 12.687 |  |  |  |  | 22.0988 | 27.8597 | 14.4968 | 14.5 | 31.862 |  |  | 48.007 |  | 15.3944 |  | 0.8 |  | 149.8659 |  | 7.7668 | 7.8126 |  | 16.57 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.6129 | 51.6672 | 23.3754 | 29.0093 | 0.7 | 164.78 |  | 39.998 | 35.169 |  | 192.6181 | 32.0273 |  | 5.07 |  | 2.7 |  | 74.1261 |  | 22.8 |  |  |  | 18.2086 |  | 4.6784 |  |  | 54.18 |  | 147.7814 | 1.6569 | 4.588 | 129.3711 | 18.282 |  | 35.4541 | 3.9635 |  |  | 82.1529 | 19.2407 | 0.5169 | 0.515 | 33.2191 | 424.1554 |  | 158.6625 | 18.57 |  |  | 17.9398 | 5.0093 |  |  | 16.3059 | 287.8 |  | 26.131 |  | 38.805
01:30 | 4.0174 |  | 21.1608 | 12.578 |  |  |  |  | 22.2342 | 27.8597 | 14.5083 | 13.93 | 32.242 |  |  | 48.151 |  | 13.2866 |  | 0.8 |  | 149.8984 |  | 7.6795 | 7.317 |  | 17.98 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.4664 | 50.7076 | 25.3043 | 28.9471 | 0.64 | 164.28 |  | 40.995 | 34.5549 |  | 192.3528 | 33.3938 |  | 5.6 |  | 2.5 |  | 73.9616 |  | 22.8 |  |  |  | 17.9643 |  | 4.6565 |  |  | 54.23 |  | 147.2431 | 1.6254 | 4.5897 | 127.9036 | 18.5196 |  | 33.9046 | 4.0073 |  |  | 81.6673 | 19.2294 | 0.4652 | 0.509 | 35.38 | 422.1484 |  | 156.2868 | 18.372 |  |  | 17.419 | 4.65 |  |  | 16.3563 | 288.81 |  | 26.267 |  | 38.331
02:00 | 3.7046 |  | 20.9153 | 11.997 |  |  |  |  | 22.0475 | 27.8597 | 15.0121 | 14.1 | 32.292 |  |  | 48.191 |  | 16.5385 |  | 0.8 |  | 125.7025 |  | 7.8266 | 7.3499 |  | 17.99 |  |  | 4.2 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.4028 | 50.6119 | 26.1264 | 29.2468 | 0.44 | 164.49 |  | 39.75 | 34.9901 |  | 192.4317 | 33.3644 |  | 6.46 |  | 2.6 |  | 73.6219 |  | 22.8 |  |  |  | 18.3144 |  | 4.6336 |  |  | 53.85 |  | 146.1349 | 1.9152 | 4.6537 | 122.3745 | 18.6488 |  | 33.713 | 3.7307 |  |  | 81.7662 | 19.2087 | 0.4382 | 0.505 | 34.0888 | 412.0608 |  | 156.7724 | 18.597 |  |  | 18.3185 | 4.6013 |  |  | 15.8804 | 279.4 |  | 29.85 |  | 38.465
02:30 | 3.5069 |  | 20.222 | 12.508 |  |  |  |  | 22.0482 | 27.8597 | 15.4778 | 14.34 | 32.718 |  |  | 48.354 |  | 27.7719 |  | 0.8 |  | 104.8105 |  | 8.1978 | 5.9231 |  | 18.19 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.366 | 53.4379 | 24.607 | 28.8775 | 0.41 | 163.42 |  | 39.15 | 35.0184 |  | 192.6496 | 33.4889 |  | 7.09 |  | 2.7 |  | 73.7482 |  | 22.8 |  |  |  | 18.0169 |  | 4.6614 |  |  | 53.7 |  | 142.6695 | 1.8459 | 4.5422 | 127.1893 | 19.049 |  | 33.6239 | 3.872 |  |  | 82.3388 | 19.2068 | 0.4078 | 0.557 | 33.5921 | 383.99 |  | 155.6063 | 18.15 |  |  | 18.0792 | 4.5615 |  |  | 16.0415 | 278.19 |  | 30.819 |  | 38.172
03:00 | 3.7645 |  | 21.23 | 12.606 |  |  |  |  | 21.8663 | 27.8597 | 15.2282 | 14.38 | 32.888 |  |  | 48.276 |  | 15.5466 |  | 0.8 |  | 124.4256 |  | 8.0221 | 4.7298 |  | 17.84 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.3396 | 53.67 | 23.6896 | 28.8765 | 0.67 | 163.1 |  | 39.216 | 34.2582 |  | 192.3106 | 34.077 |  | 5.99 |  | 2.6 |  | 73.6816 |  | 22.8 |  |  |  | 18.2283 |  | 4.6722 |  |  | 53.56 |  | 140.1423 | 1.7955 | 4.5175 | 127.6562 | 18.8409 |  | 34.1459 | 3.9659 |  |  | 81.8493 | 19.2291 | 0.4006 | 0.525 | 31.8826 | 383.2431 |  | 155.2935 | 17.915 |  |  | 17.4223 | 4.5845 |  |  | 6.3344 | 287.69 |  | 29.93 |  | 38.794
03:30 | 3.1781 |  | 20.3191 | 13.038 |  |  |  |  | 21.5788 | 27.8597 | 15.8001 | 14.22 | 32.366 |  |  | 48.261 |  | 36.3684 |  | 0.8 |  | 164.9535 |  | 7.4749 | 5.1759 |  | 17.21 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.3093 | 51.7039 | 24.7142 | 29.0741 | 0.48 | 162.31 |  | 38.725 | 33.1392 |  | 192.1629 | 33.722 |  | 5.73 |  | 2 |  | 73.7079 |  | 22.8 |  |  |  | 18.1747 |  | 4.8182 |  |  | 52.95 |  | 147.002 | 1.764 | 4.6586 | 128.0054 | 18.0965 |  | 34.3265 | 4.0274 |  |  | 82.3994 | 19.2396 | 0.3898 | 0.533 | 33.3378 | 382.1381 |  | 155.3368 | 18.416 |  |  | 17.1766 | 4.5939 |  |  | 8.3543 | 279.58 |  | 30.431 |  | 38.864
04:00 | 2.9878 |  | 23.3866 | 12.254 |  |  |  |  | 21.4259 | 27.8597 | 15.7098 | 14.04 | 32.556 |  |  | 48.446 |  | 33.2383 |  | 0.8 |  | 149.9993 |  | 7.577 | 5.7555 |  | 16.53 |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.3131 | 53.5239 | 23.9655 | 28.8671 | 0.18 | 163.87 |  | 39.542 | 32.9075 |  | 192.0837 | 32.9934 |  | 6.06 |  | 1.7 |  | 73.4877 |  | 22.8 |  |  |  | 17.7509 |  | 4.7178 |  |  | 52.23 |  | 140.0298 | 1.386 | 4.5952 | 128.096 | 17.7314 |  | 34.1576 | 3.8866 |  |  | 83.8983 | 19.2793 | 0.3815 | 0.524 | 34.3091 | 381.1143 |  | 159.019 | 18.575 |  |  | 16.5109 | 4.584 |  |  | 9.9775 | 283.88 |  | 30.466 |  | 38.856
04:30 | 2.8303 |  | 27.6052 | 12.339 |  |  |  |  | 21.3469 | 27.8597 | 15.804 | 14.3 | 33.728 |  |  | 48.318 |  | 47.1054 |  | 0.8 |  | 136.0786 |  | 7.6536 | 5.5279 |  | 16.21 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.2978 | 51.3936 | 25.2745 | 28.6993 | 1.65 | 162.18 |  | 38.241 | 32.4723 |  | 191.9407 | 32.7623 |  | 6.58 |  | 2.6 |  | 73.3417 |  | 22.8 |  |  |  | 17.7012 |  | 4.8041 |  |  | 52.29 |  | 141.3961 | 1.4427 | 4.6215 | 126.9849 | 17.0545 |  | 34.7244 | 3.9037 |  |  | 84.0229 | 19.2549 | 0.3703 | 0.544 | 32.2868 | 385.1683 |  | 152.5933 | 18.698 |  |  | 17.1215 | 4.8835 |  |  | 10.4286 | 287.45 |  | 31.447 |  | 39.052
05:00 | 2.6649 |  | 27.6639 | 11.595 |  |  |  |  | 20.9363 | 27.8597 | 15.7141 | 14.2 | 33.9 |  |  | 48.196 |  | 40.5137 |  | 0.8 |  | 86.1291 |  | 7.66 | 5.5246 |  | 16.34 |  |  | 6.2 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.2732 | 52.9555 | 25.2577 | 29.0663 | 2.1 | 161.53 |  | 36.775 | 32.5021 |  | 192.3489 | 33.2174 |  | 6.76 |  | 2.6 |  | 73.2836 |  | 22.8 |  |  |  | 18.0515 |  | 4.7562 |  |  | 52.55 |  | 142.9911 | 0.8883 | 4.5109 | 130.7719 | 16.9739 |  | 32.8166 | 4.3754 |  |  | 83.8315 | 19.2589 | 0.3675 | 0.556 | 31.7401 | 387.4987 |  | 160.2622 | 18.919 |  |  | 16.843 | 4.9799 |  |  | 9.7881 | 290.03 |  | 31.536 |  | 38.859
05:30 | 2.5261 |  | 27.4916 | 9.894 |  |  |  |  | 21.2287 | 27.8597 | 15.6183 | 14.33 | 33.384 |  |  | 48.077 |  | 36.0735 |  | 0.8 |  | 132.8931 |  | 7.4906 | 4.9178 |  | 16.57 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.2489 | 51.7484 | 25.0862 | 28.3945 | 1.93 | 161.31 |  | 35.787 | 32.1603 |  | 192.3897 | 33.1457 |  | 6.71 |  | 2.7 |  | 72.9748 |  | 22.8 |  |  |  | 17.8803 |  | 4.7745 |  |  | 52.65 |  | 142.1992 | 0.8379 | 4.4929 | 128.2627 | 17.0228 |  | 32.0993 | 3.8589 |  |  | 83.2138 | 19.2356 | 0.3624 | 0.563 | 31.2073 | 392.7758 |  | 149.8986 | 18.864 |  |  | 16.5739 | 4.6412 |  |  | 11.4568 | 290.08 |  | 32.177 |  | 38.861
06:00 | 3.0148 |  | 28.0321 | 9.386 |  |  |  |  | 21.4112 | 27.8597 | 15.1694 | 14.3 | 32.494 |  |  | 47.89 |  | 39.3226 |  | 0.8 |  | 147.6946 |  | 7.0342 | 6.329 |  | 17.22 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.4037 | 51.476 | 26.8854 | 27.2599 | 1.54 | 156.96 |  | 35.055 | 33.1846 |  | 192.7132 | 31.5873 |  | 5.92 |  | 2.7 |  | 73.4644 |  | 22.8 |  |  |  | 17.8075 |  | 4.6864 |  |  | 54.54 |  | 146.9119 | 0.9387 | 4.562 | 129.9781 | 16.5772 |  | 33.0485 | 3.6509 |  |  | 84.1041 | 19.2055 | 0.3637 | 0.499 | 30.9352 | 404.2679 |  | 156.2415 | 18.417 |  |  | 16.0434 | 4.5246 |  |  | 13.8132 | 294.53 |  | 32.056 |  | 38.562
06:30 | 3.6867 |  | 28.0789 | 8.778 |  |  |  |  | 21.646 | 27.8597 | 14.3856 | 14.3 | 31.18 |  |  | 48.113 |  | 37.0028 |  | 0.8 |  | 124.2092 |  | 6.7988 | 6.5845 |  | 17.37 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.6937 | 51.7216 | 22.6875 | 24.9378 | 0.55 | 157.84 |  | 35.081 | 32.635 |  | 192.8801 | 30.9472 |  | 6.11 |  | 2.5 |  | 72.776 |  | 22.8 |  |  |  | 17.8461 |  | 4.6095 |  |  | 60.11 |  | 145.4057 | 1.071 | 4.4742 | 125.8786 | 15.9234 |  | 30.3912 | 3.6076 |  |  | 83.8792 | 19.2195 | 0.3752 | 0.542 | 29.1212 | 407.8029 |  | 149.8051 | 18.451 |  |  | 16.0285 | 4.3896 |  |  | 13.9902 | 293.26 |  | 31.575 |  | 38.036
07:00 | 3.776 |  | 28.0198 | 9.373 |  |  |  |  | 22.4185 | 27.8597 | 11.4708 | 14.02 | 31.598 |  |  | 47.628 |  | 48.2017 |  | 0.8 |  | 107.2788 |  | 7.0711 | 5.7841 |  | 17.82 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.7209 | 46.3353 | 21.1379 | 24.6659 | 0.91 | 160.45 |  | 32.763 | 32.927 |  | 192.9481 | 30.1065 |  | 7.01 |  | 2.6 |  | 73.0684 |  | 22.9 |  |  |  | 18.0576 |  | 4.7372 |  |  | 62.24 |  | 148.6492 | 1.197 | 4.3106 | 121.0023 | 15.3465 |  | 29.1914 | 3.8025 |  |  | 82.6346 | 19.2438 | 0.3824 | 0.548 | 28.6492 | 403.8225 |  | 153.345 | 17.919 |  |  | 15.9648 | 4.3621 |  |  | 13.3372 | 280.98 |  | 31.552 |  | 38.538
07:30 | 4.1484 |  | 28.2027 | 10.583 |  |  |  |  | 21.9824 | 27.8597 | 11.6007 | 14.08 | 31.362 |  |  | 47.661 |  | 41.5109 |  | 0.9 |  | 124.8184 |  | 6.8224 | 4.5079 |  | 17.93 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 2.0753 | 49.7296 | 22.4185 | 27.5088 | 0.73 | 161.23 |  | 32.537 | 32.7623 |  | 192.1345 | 30.3229 |  | 6.66 |  | 2.6 |  | 72.6311 |  | 22.9 |  |  |  | 17.8885 |  | 4.5781 |  |  | 60.07 |  | 147.5657 | 1.1592 | 4.63 | 126.4789 | 15.1669 |  | 30.454 | 3.7307 |  |  | 81.5004 | 19.2599 | 0.4552 | 0.518 | 29.1439 | 403.1202 |  | 153.2213 | 18.413 |  |  | 14.9187 | 4.3493 |  |  | 13.7333 | 274.04 |  | 31.759 |  | 34.467
08:00 | 3.6725 |  | 28.5464 | 11.29 |  |  |  |  | 21.5811 | 27.8597 | 11.5487 | 14.25 | 30.158 |  |  | 47.223 |  | 26.6719 |  | 0.9 |  | 139.596 |  | 6.5599 | 6.6573 |  | 16.82 |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.2974 | 49.5844 | 24.4555 | 28.4918 | 0.73 | 163.4 |  | 33.829 | 33.2301 |  | 191.9605 | 30.6102 |  | 5.67 |  | 2.4 |  | 72.7464 |  | 22.9 |  |  |  | 17.8422 |  | 4.8305 |  |  | 60.54 |  | 149.5136 | 1.197 | 4.6374 | 128.5221 | 14.9014 |  | 32.2967 | 3.7307 |  |  | 81.4311 | 19.234 | 0.48 | 0.573 | 30.6838 | 408.3816 |  | 158.3269 | 18.101 |  |  | 14.2731 | 4.3499 |  |  | 14.0357 | 271.93 |  | 32.171 |  | 30.311
08:30 | 3.7604 |  | 28.5096 | 12.487 |  |  |  |  | 21.6544 | 27.8597 | 11.3526 | 14.17 | 28.864 |  |  | 47.329 |  | 36.2857 |  | 1 |  | 135.1328 |  | 6.7736 | 6.5509 |  | 18.1 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 3.2912 | 51.458 | 25.0015 | 27.3561 | 0.72 | 163.66 |  | 32.997 | 33.3846 |  | 192.0774 | 30.4115 |  | 5.43 |  | 2.6 |  | 73.0099 |  | 22.9 |  |  |  | 17.697 |  | 4.6802 |  |  | 62.54 |  | 147.2318 | 1.2033 | 4.7027 | 127.0306 | 15.5409 |  | 33.7809 | 3.872 |  |  | 81.5062 | 19.2215 | 0.5612 | 0.528 | 30.0744 | 407.8603 |  | 157.5717 | 18.139 |  |  | 14.9262 | 4.319 |  |  | 14.3891 | 275.86 |  | 32.49 |  | 25.939
09:00 | 3.5479 |  | 28.5673 | 12.64 |  |  |  |  | 21.8115 | 27.8597 | 10.6995 | 14.07 | 23.17 |  |  | 47.493 |  | 43.4604 |  | 1 |  | 76.8385 |  | 6.5139 | 7.0041 |  | 18.18 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.7266 | 50.4709 | 24.8258 | 27.4322 | 0.63 | 162.56 |  | 33.542 | 33.6009 |  | 192.291 | 29.9066 |  | 5.77 |  | 2.5 |  | 72.9114 |  | 22.9 |  |  |  | 17.8466 |  | 4.7625 |  |  | 62.86 |  | 145.1011 | 1.2726 | 4.6015 | 126.5728 | 16.5765 |  | 32.2063 | 3.9659 |  |  | 81.1157 | 19.2315 | 0.6565 | 0.537 | 31.036 | 411.0259 |  | 154.5957 | 18.376 |  |  | 15.0174 | 4.3641 |  |  | 14.5576 | 286.29 |  | 32.525 |  | 22.792
09:30 | 3.6661 |  | 29.6231 | 12.524 |  |  |  |  | 21.283 | 27.8597 | 10.7653 | 13.88 | 24.016 |  |  | 47.877 |  | 46.057 |  | 1 |  | 141.4348 |  | 6.2655 | 6.6944 |  | 17.78 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 4.06 | 51.1956 | 25.6596 | 28.0771 | 0.44 | 161.73 |  | 34.97 | 33.294 |  | 191.9145 | 30.6684 |  | 5.77 |  | 2.6 |  | 72.4373 |  | 22.9 |  |  |  | 17.7423 |  | 4.8116 |  |  | 63.02 |  | 145.0676 | 1.2474 | 4.7018 | 124.0039 | 16.0407 |  | 32.3443 | 4.0274 |  |  | 81.0331 | 18.4975 | 0.7987 | 0.553 | 33.3361 | 408.941 |  | 155.883 | 17.91 |  |  | 15.9082 | 4.3534 |  |  | 14.8622 | 283.87 |  | 32.893 |  | 21.802
10:00 | 3.612 |  | 29.7032 | 12.028 |  |  |  |  | 21.1869 | 27.8597 | 10.7041 | 13.84 | 24.212 |  |  | 47.592 |  | 41.4278 |  | 0.9 |  | 142.5117 |  | 6.5109 | 6.1072 |  | 17.47 |  |  | 6.7 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 4.3768 | 50.3488 | 25.4126 | 28.5301 | 0.24 | 163.45 |  | 35.661 | 33.9313 |  | 191.7546 | 31.636 |  | 5.89 |  | 2.6 |  | 72.234 |  | 22.9 |  |  |  | 17.8548 |  | 4.888 |  |  | 62.76 |  | 143.2552 | 1.1844 | 4.7101 | 129.4411 | 15.0024 |  | 32.886 | 3.8866 |  |  | 75.1095 | 18.5503 | 0.9688 | 0.51 | 33.1352 | 414.954 |  | 154.8762 | 17.731 |  |  | 16.694 | 4.3769 |  |  | 15.0557 | 286.16 |  | 32.617 |  | 20.114
10:30 | 3.58 |  | 29.3525 | 12.41 |  |  |  |  | 21.1062 | 27.8597 | 11.5703 | 14.12 | 23.692 |  |  | 47.547 |  | 43.9348 |  | 0.9 |  | 121.0131 |  | 6.1376 | 6.1353 |  | 17.34 |  |  | 7.4 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.9961 | 51.2198 | 24.7022 | 28.7922 | 0.58 | 163.37 |  | 37.213 | 33.8257 |  | 191.8082 | 31.8834 |  | 5.63 |  | 2.6 |  | 71.9474 |  | 22.9 |  |  |  | 17.883 |  | 4.8945 |  |  | 61.78 |  | 143.5065 | 1.3167 | 4.9026 | 128.2318 | 16.1444 |  | 34.1803 | 3.7307 |  |  | 82.9783 | 18.4635 | 1.3079 | 0.486 | 33.3106 | 417.897 |  | 158.123 | 17.906 |  |  | 16.9581 | 4.4351 |  |  | 15.4083 | 286.36 |  | 32.628 |  | 19.822
11:00 | 3.3145 |  | 29.8544 | 12.365 |  |  |  |  | 20.8558 | 27.8597 | 11.5221 | 13.86 | 24.156 |  |  | 47.889 |  | 41.0032 |  | 0.9 |  | 113.5779 |  | 6.0284 | 6.9074 |  | 17.36 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 5.3611 | 51.1502 | 24.9241 | 28.6879 | 1 | 161.53 |  | 38.029 | 33.9141 |  | 191.6592 | 32.4048 |  | 5.72 |  | 2.6 |  | 71.9647 |  | 22.9 |  |  |  | 17.6556 |  | 4.6461 |  |  | 62.05 |  | 142.9838 | 1.3293 | 4.4316 | 125.3536 | 15.4776 |  | 33.8997 | 3.872 |  |  | 83.7624 | 18.5866 | 1.5043 | 0.462 | 33.4293 | 422.0619 |  | 150.3047 | 18.069 |  |  | 16.9286 | 4.4157 |  |  | 15.7214 | 286.01 |  | 32.639 |  | 19.336
11:30 | 3.1695 |  | 29.5134 | 12.23 |  |  |  |  | 20.6493 | 27.8597 | 11.8474 | 14.02 | 24.618 |  |  | 47.731 |  | 33.7494 |  | 0.8 |  | 144.2515 |  | 5.9271 | 6.1937 |  | 17.41 |  |  | 3 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.6534 | 50.4897 | 24.4409 | 29.1793 | 0.9 | 163.37 |  | 38.753 | 33.7203 |  | 191.1715 | 32.0291 |  | 5.9 |  | 2.6 |  | 71.5947 |  | 22.9 |  |  |  | 17.8527 |  | 4.6825 |  |  | 61.99 |  | 141.4992 | 1.3482 | 5.0804 | 126.5657 | 12.2514 |  | 33.1527 | 3.9659 |  |  | 83.2093 | 19.3762 | 1.6172 | 0.46 | 32.6009 | 418.3191 |  | 154.9685 | 18.404 |  |  | 16.6934 | 4.3655 |  |  | 15.8865 | 284.11 |  | 32.761 |  | 19.433
12:00 | 3.1665 |  | 27.4914 | 11.398 |  |  |  |  | 21.167 | 27.8597 | 11.7467 | 13.73 | 24.202 |  |  | 47.608 |  | 32.976 |  | 0.8 |  | 152.701 |  | 6.0396 | 5.9445 |  | 17.62 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.7359 | 50.3086 | 24.5867 | 29.2771 | 0.73 | 161.06 |  | 38.069 | 33.2078 |  | 191.4899 | 31.6655 |  | 6.01 |  | 2.5 |  | 70.4993 |  | 22.9 |  |  |  | 18.0905 |  | 4.6956 |  |  | 59.7 |  | 144.5734 | 1.701 | 5.3335 | 126.2402 | 11.6457 |  | 32.3483 | 3.9659 |  |  | 82.6635 | 18.5902 | 1.633 | 0.511 | 31.6519 | 415.9393 |  | 153.5626 | 18.127 |  |  | 15.8036 | 4.5837 |  |  | 15.8801 | 283.75 |  | 32.118 |  | 18.637
12:30 | 3.1505 |  | 27.2544 | 10.995 |  |  |  |  | 21.5856 | 27.8597 | 12.833 | 13.66 | 23.886 |  |  | 47.687 |  | 38.0781 |  | 0.8 |  | 139.1852 |  | 6.0306 | 6.64 |  | 17.87 |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.906 | 49.9093 | 22.8523 | 28.4573 | 0.78 | 160.14 |  | 37.587 | 32.0037 |  | 191.4296 | 30.6979 |  | 5.63 |  | 2.6 |  | 70.7408 |  | 22.9 |  |  |  | 17.9544 |  | 4.8367 |  |  | 59.23 |  | 140.3978 | 1.9026 | 5.1822 | 124.6243 | 13.3449 |  | 31.4006 | 3.872 |  |  | 81.892 | 18.6617 | 1.6618 | 0.477 | 32.2479 | 417.4321 |  | 156.5574 | 18.308 |  |  | 15.9006 | 4.3625 |  |  | 15.8372 | 270.64 |  | 30.104 |  | 17.755
13:00 | 1.8125 |  | 27.1439 | 12.0395 |  |  |  |  | 22.3528 | 27.8597 | 15.4976 | 13.96 | 24.31 |  |  | 47.765 |  | 44.2082 |  | 0.8 |  | 143.7863 |  | 6.0967 | 7.196 |  | 17.98 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.9088 | 50.5191 | 22.4631 | 28.5783 | 0.64 | 161.19 |  | 36.455 | 32.2692 |  | 190.906 | 31.7501 |  | 5.85 |  | 2.6 |  | 71.5862 |  | 22.9 |  |  |  | 17.9032 |  | 4.9326 |  |  | 59.91 |  | 138.2892 | 1.9341 | 5.2386 | 126.354 | 12.7859 |  | 31.3634 | 4.0073 |  |  | 81.7095 | 18.6868 | 1.6587 | 0.474 | 32.2063 | 419.0781 |  | 152.8762 | 18.165 |  |  | 16.0036 | 4.4516 |  |  | 14.882 | 263.79 |  | 29.533 |  | 17.192
13:30 | 1.5772 |  | 26.9423 | 12.497 |  |  |  |  | 22.4683 | 27.8597 | 15.1212 | 14.03 | 23.354 |  |  | 48.028 |  | 25.9183 |  | 0.8 |  | 99.829 |  | 6.1089 | 6.5324 |  | 17.87 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.9133 | 49.4127 | 21.6814 | 29.1413 | 0.45 | 160.15 |  | 37.213 | 32.6308 |  | 191.605 | 31.9691 |  | 5.44 |  | 2.6 |  | 71.7675 |  | 22.9 |  |  |  | 17.9029 |  | 4.9875 |  |  | 58.81 |  | 139.1996 | 1.6695 | 5.1694 | 126.1702 | 11.1385 |  | 32.5339 | 3.7307 |  |  | 79.2576 | 18.6833 | 1.6584 | 0.481 | 32.4211 | 423.2858 |  | 150.6992 | 18.077 |  |  | 17.3664 | 4.8962 |  |  | 15.2678 | 254.57 |  | 32.215 |  | 17.531
14:00 | 1.7447 |  | 26.4968 | 12.604 |  |  |  |  | 22.5791 | 27.8597 | 15.8274 | 14.2 | 23.686 |  |  | 48.128 |  | 47.8206 |  | 0.8 |  | 126.408 |  | 6.1748 | 7.3173 |  | 16.87 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.958 | 50.2851 | 21.3024 | 28.8198 | 0.73 | 160.82 |  | 37.453 | 34.1237 |  | 191.3649 | 32.2993 |  | 5.6 |  | 2.6 |  | 71.9642 |  | 22.9 |  |  |  | 17.7124 |  | 4.9188 |  |  | 59.8 |  | 139.2496 | 1.2978 | 5.2294 | 127.258 | 12.4466 |  | 32.8077 | 3.872 |  |  | 78.8982 | 18.741 | 1.6782 | 0.512 | 33.0856 | 420.9035 |  | 154.597 | 18.349 |  |  | 17.9248 | 4.85 |  |  | 15.9299 | 267.6 |  | 32.647 |  | 15.97
14:30 | 2.6211 |  | 27.6872 | 12.257 |  |  |  |  | 22.6888 | 27.8597 | 15.8352 | 14.29 | 24.166 |  |  | 47.886 |  | 39.679 |  | 0.8 |  | 162.2728 |  | 5.4977 | 7.2578 |  | 15.55 |  |  | 4.7 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 6.0077 | 49.7706 | 22.0739 | 29.3973 | 0.86 | 161.77 |  | 38.542 | 34.7333 |  | 190.9402 | 33.1925 |  | 6.22 |  | 2.7 |  | 72.1499 |  | 22.9 |  |  |  | 17.9215 |  | 5.0879 |  |  | 59.7 |  | 141.7548 | 0.9513 | 5.1791 | 127.2389 | 12.7855 |  | 34.4805 | 3.9659 |  |  | 79.5292 | 18.6516 | 1.6622 | 0.502 | 32.5692 | 421.8508 |  | 145.6896 | 18.284 |  |  | 18.2112 | 4.814 |  |  | 16.5885 | 270.41 |  | 32.049 |  | 12.934
15:00 | 2.9671 |  | 27.6409 | 12.093 |  |  |  |  | 21.8309 | 27.8597 | 15.916 | 14.48 | 24.32 |  |  | 47.58 |  | 41.141 |  | 0.8 |  | 150.6345 |  | 5.4681 | 6.6827 |  | 12.56 |  |  | 2.3 |  |  |  | 6.22 | 0 | 6.037 | 51.3635 | 24.0749 | 28.87 | 0.97 | 161.45 |  | 39.329 | 33.2939 |  | 190.8872 | 33.4909 |  | 6.5 |  | 2.5 |  | 71.2931 |  | 22.4 |  |  |  | 17.8012 |  | 4.8877 |  |  | 56.67 |  | 142.9251 | 1.5435 | 5.0932 | 125.9473 | 13.2654 |  | 34.8236 | 4.0274 |  |  | 80.324 | 18.6758 | 1.6875 | 0.49 | 34.2527 | 423.9132 |  | 154.7014 | 17.846 |  |  | 17.7716 | 4.7043 |  |  | 16.5348 | 274 |  | 31.877 |  | 14.594
15:30 | 3.137 |  | 27.4019 | 13.085 |  |  |  |  | 21.8176 | 27.8597 | 15.3291 | 13.59 | 25.06 |  |  | 47.759 |  | 29.4398 |  | 0.8 |  | 142.8024 |  | 5.5191 | 5.1029 |  | 10.94 |  |  | 1.5 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 6.0407 | 49.8984 | 24.3043 | 28.8461 | 0.6 | 162.37 |  | 38.496 | 33.6654 |  | 190.1381 | 32.7794 |  | 5.74 |  | 2.6 |  | 70.4902 |  | 22.4 |  |  |  | 17.6711 |  | 5.0655 |  |  | 50.6 |  | 145.2161 | 1.638 | 4.9309 | 120.0094 | 13.6248 |  | 35.2091 | 3.8866 |  |  | 81.66 | 18.6953 | 1.6673 | 0.494 | 34.6068 | 416.0048 |  | 159.3681 | 17.433 |  |  | 17.1573 | 4.9117 |  |  | 16.2717 | 285.84 |  | 32.075 |  | 18.994
16:00 | 2.9214 |  | 21.165 | 13.028 |  |  |  |  | 22.384 | 27.8597 | 15.2301 | 13.8 | 25.578 |  |  | 47.82 |  | 36.5606 |  | 0.8 |  | 125.2561 |  | 5.4136 | 5.7571 |  | 11.42 |  |  | 2.1 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 6.0149 | 50.5854 | 24.9521 | 29.3166 | 0.23 | 162.39 |  | 37.723 | 32.8214 |  | 190.0472 | 33.3581 |  | 4.61 |  | 2.6 |  | 70.9058 |  | 22.4 |  |  |  | 17.6738 |  | 4.9521 |  |  | 49.36 |  | 143.1605 | 1.4427 | 4.9323 | 120.0919 | 14.0818 |  | 35.4587 | 3.9037 |  |  | 81.8269 | 18.7074 | 1.667 | 0.408 | 34.4809 | 417.2808 |  | 155.8985 | 17.417 |  |  | 16.8311 | 4.9139 |  |  | 16.5449 | 287.03 |  | 32.156 |  | 25.23
16:30 | 2.947 |  | 21.5082 | 12.654 |  |  |  |  | 22.0964 | 27.8597 | 14.6879 | 14.74 | 25.1 |  |  | 47.781 |  | 42.5101 |  | 0.8 |  | 120.0813 |  | 5.3583 | 7.3131 |  | 12.18 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 6.0021 | 50.943 | 26.31 | 28.8445 | 0.37 | 163.5 |  | 38.614 | 32.2084 |  | 189.6075 | 34.5335 |  | 4.43 |  | 2.6 |  | 70.3618 |  | 22.4 |  |  |  | 17.8976 |  | 4.9627 |  |  | 50.18 |  | 151.2652 | 1.5057 | 4.271 | 126.0988 | 15.8247 |  | 34.8475 | 4.3754 |  |  | 80.66 | 18.6705 | 1.6721 | 0.47 | 34.24 | 391.9653 |  | 161.4663 | 17.607 |  |  | 16.8646 | 4.7405 |  |  | 15.6777 | 284.86 |  | 32.277 |  | 26.717
17:00 | 3.0455 |  | 21.3847 | 11.833 |  |  |  |  | 21.4851 | 27.8597 | 14.8 | 14.79 | 24.064 |  |  | 48.206 |  | 50.8211 |  | 0.8 |  | 116.4897 |  | 5.2989 | 8.3513 |  | 12.28 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 6.0309 | 51.2261 | 25.4978 | 28.9014 | 0.4 | 162.32 |  | 36.72 | 32.3677 |  | 189.6597 | 33.6174 |  | 4.93 |  | 2.6 |  | 72.4043 |  | 22.4 |  |  |  | 18.0768 |  | 4.9778 |  |  | 51.99 |  | 152.6425 | 1.7136 | 4.176 | 128.4261 | 16.5981 |  | 33.0398 | 3.8589 |  |  | 81.7796 | 18.6626 | 1.6649 | 0.467 | 32.5823 | 408.8231 |  | 155.7028 | 17.806 |  |  | 16.8777 | 4.678 |  |  | 15.4522 | 279.97 |  | 31.332 |  | 28.966
17:30 | 3.1788 |  | 21.3653 | 10.808 |  |  |  |  | 21.8672 | 27.8597 | 16.059 | 14.08 | 24.442 |  |  | 49.239 |  | 48.9684 |  | 0.8 |  | 170.2297 |  | 5.3176 | 8.1825 |  | 12.35 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.9301 | 49.2542 | 25.3188 | 27.0716 | 0.41 | 160.71 |  | 36.205 | 29.4196 |  | 190.6542 | 32.4362 |  | 5.02 |  | 2.5 |  | 71.4367 |  | 22.4 |  |  |  | 17.8588 |  | 4.9634 |  |  | 51.98 |  | 153.2791 | 1.7766 | 4.1433 | 131.1266 | 15.8673 |  | 34.1742 | 3.6509 |  |  | 81.4073 | 18.713 | 1.6821 | 0.467 | 31.9864 | 421.8832 |  | 159.612 | 17.468 |  |  | 16.4293 | 4.6625 |  |  | 15.4259 | 289.7 |  | 31.72 |  | 29.797
18:00 | 3.1531 |  | 15.779 | 10.101 |  |  |  |  | 22.5358 | 27.8597 | 16.7564 | 14.53 | 28.636 |  |  | 48.178 |  | 48.2651 |  | 0.8 |  | 148.0842 |  | 5.1749 | 8.6118 |  | 12.73 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.9472 | 50.5714 | 26.6226 | 26.0051 | 0.46 | 160.54 |  | 35.518 | 28.9288 |  | 144.4035 | 31.3477 |  | 5.43 |  | 2.6 |  | 56.3628 |  | 22.4 |  |  |  | 17.7399 |  | 4.8576 |  |  | 20.25 |  | 153.3164 | 1.6317 | 4.256 | 131.72 | 16.051 |  | 33.5385 | 3.6076 |  |  | 80.4818 | 3.0881 | 1.7465 | 0.505 | 30.6451 | 423.558 |  | 154.1103 | 17.815 |  |  | 16.2521 | 4.6013 |  |  | 14.623 | 293.75 |  | 29.563 |  | 23.429
18:30 | 3.1493 |  | 11.3461 | 9.559 |  |  |  |  | 22.9924 | 27.8597 | 15.8711 | 14.24 | 29.296 |  |  | 48.465 |  | 11.0276 |  | 0.9 |  | 41.5394 |  | 5.2414 | 8.3893 |  | 17.43 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.9028 | 50.5599 | 22.3826 | 24.2876 | 0.11 | 162.24 |  | 32.069 | 28.4847 |  | 59.182 | 31.1693 |  | 5.29 |  | 2.7 |  | 40.9261 |  | 22.4 |  |  |  | 18.2893 |  | 4.9431 |  |  | 5.24 |  | 152.1655 | 1.7703 | 4.2307 | 126.0271 | 15.9203 |  | 29.9606 | 3.8025 |  |  | 79.77 | 2.967 | 1.7698 | 0.479 | 31.0327 | 425.196 |  | 149.8777 | 16.27 |  |  | 15.2221 | 4.4873 |  |  | 12.9608 | 297.1 |  | 25.47 |  | 8.379
19:00 | 2.6776 |  | 11.3589 | 10.023 |  |  |  |  | 23.049 | 27.8597 | 15.5387 | 14.34 | 31.856 |  |  | 48.9 |  | 8.2823 |  | 0.8 |  | 42.207 |  | 3.9192 | 7.577 |  | 17.79 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.8765 | 45.1875 | 21.305 | 24.3895 | 0.35 | 159.33 |  | 29.312 | 29.2412 |  | 58.1114 | 30.5517 |  | 5.35 |  | 2.5 |  | 33.6342 |  | 22.4 |  |  |  | 18.0514 |  | 4.8344 |  |  | 6.33 |  | 145.6519 | 1.9089 | 3.8652 | 121.5469 | 13.1751 |  | 27.8767 | 3.7407 |  |  | 79.7829 | 2.9909 | 1.759 | 0.491 | 29.8614 | 431.4613 |  | 152.9233 | 16.061 |  |  | 15.3061 | 4.4797 |  |  | 13.0181 | 284.73 |  | 24.603 |  | 7.487
19:30 | 2.4599 |  | 11.0516 | 11.608 |  |  |  |  | 22.5158 | 27.8597 | 14.2015 | 13.79 | 32.866 |  |  | 49.048 |  | 8.8241 |  | 0.7 |  | 36.2717 |  | 3.52 | 7.8924 |  | 17.77 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.7947 | 49.8409 | 23.7675 | 28.2224 | 0.46 | 160.33 |  | 30.011 | 28.9269 |  | 57.9643 | 31.0779 |  | 5.42 |  | 2.6 |  | 30.4413 |  | 22.4 |  |  |  | 17.7658 |  | 5.0706 |  |  | 5.9 |  | 143.6718 | 1.4553 | 4.0377 | 123.1838 | 13.042 |  | 30.1532 | 3.74 |  |  | 80.2055 | 2.9758 | 1.7547 | 0.476 | 29.9063 | 430.9702 |  | 153.0754 | 16.009 |  |  | 14.557 | 4.4238 |  |  | 13.3578 | 267.5 |  | 24.126 |  | 8.348
20:00 | 2.6872 |  | 11.3024 | 12.395 |  |  |  |  | 22.7239 | 27.8597 | 11.6709 | 12.85 | 32.934 |  |  | 48.964 |  | 14.3947 |  | 0.7 |  | 37.0252 |  | 3.4748 | 8.0482 |  | 17.89 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.7775 | 51.767 | 25.7136 | 28.4618 | 0.37 | 157.9 |  | 31.354 | 29.659 |  | 58.1949 | 32.4764 |  | 5.82 |  | 2.6 |  | 32.4817 |  | 22.4 |  |  |  | 17.7634 |  | 5.1175 |  |  | 4.82 |  | 144.0002 | 1.3671 | 4.4103 | 129.4592 | 13.7712 |  | 30.9136 | 3.6949 |  |  | 80.4972 | 2.9809 | 1.7333 | 0.472 | 29.4825 | 414.3621 |  | 154.2187 | 16.034 |  |  | 14.9584 | 4.3754 |  |  | 13.9574 | 261.92 |  | 24.176 |  | 20.683
20:30 | 3.1096 |  | 10.9431 | 12.622 |  |  |  |  | 22.2358 | 27.8597 | 11.6159 | 14.26 | 33.198 |  |  | 49.175 |  | 14.1166 |  | 0.7 |  | 35.4331 |  | 3.696 | 7.7097 |  | 18.45 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.7349 | 49.3035 | 27.7049 | 28.9406 | 0.84 | 160.27 |  | 35.888 | 30.2649 |  | 70.1017 | 33.3968 |  | 6.04 |  | 2.7 |  | 30.2853 |  | 22.4 |  |  |  | 17.5631 |  | 5.092 |  |  | 5.63 |  | 146.1194 | 1.6695 | 4.187 | 130.4725 | 14.8251 |  | 33.1982 | 4.0014 |  |  | 80.7203 | 3.1683 | 1.712 | 0.481 | 29.1746 | 428.2821 |  | 155.5289 | 17.078 |  |  | 15.734 | 4.5005 |  |  | 14.1897 | 270.01 |  | 24.682 |  | 27.32
21:00 | 3.1961 |  | 11.3736 | 13.63 |  |  |  |  | 23.5564 | 27.8597 | 11.7635 | 14.77 | 33.306 |  |  | 49.284 |  | 15.2943 |  | 0.7 |  | 34.3685 |  | 3.662 | 8.2657 |  | 18.75 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.7188 | 51.3606 | 25.9439 | 28.0729 | 0.87 | 162.62 |  | 36.893 | 30.9256 |  | 72.1903 | 34.3118 |  | 6.01 |  | 2.6 |  | 32.7973 |  | 22.4 |  |  |  | 17.7108 |  | 5.104 |  |  | 5.29 |  | 149.1777 | 1.8207 | 4.3694 | 128.7411 | 16.7934 |  | 33.9749 | 4.0848 |  |  | 81.859 | 6.5438 | 1.7004 | 0.485 | 29.4366 | 430.0237 |  | 154.8686 | 18.377 |  |  | 16.2979 | 4.6712 |  |  | 14.5205 | 279.88 |  | 24.996 |  | 31.701
21:30 | 3.1791 |  | 12.9988 | 13.631 |  |  |  |  | 22.0825 | 27.8597 | 11.9456 | 14.85 | 32.64 |  |  | 48.895 |  | 32.1325 |  | 0.7 |  | 34.5589 |  | 3.7763 | 8.0783 |  | 18.46 |  |  | 5 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.6094 | 51.9082 | 28.4933 | 28.7538 | 0.94 | 162.52 |  | 37.193 | 30.5154 |  | 94.0337 | 34.5448 |  | 5.49 |  | 2.7 |  | 37.7256 |  | 22.4 |  |  |  | 17.651 |  | 5.0064 |  |  | 4.87 |  | 151.0835 | 1.4931 | 4.3236 | 129.4529 | 17.9507 |  | 34.9965 | 4.1258 |  |  | 81.9241 | 6.7793 | 1.6467 | 0.471 | 31.6344 | 425.1357 |  | 157.4318 | 18.414 |  |  | 16.1379 | 4.7429 |  |  | 14.5019 | 290.23 |  | 30.388 |  | 38.906
22:00 | 3.245 |  | 17.0933 | 13.525 |  |  |  |  | 22.2151 | 27.8597 | 11.4534 | 14.32 | 32.622 |  |  | 49.387 |  | 47.9549 |  | 0.7 |  | 36.0401 |  | 4.8325 | 7.9626 |  | 18.41 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.3946 | 52.1072 | 26.7341 | 29.7036 | 1.03 | 162.08 |  | 37.781 | 31.052 |  | 131.5811 | 33.1775 |  | 5.16 |  | 2.6 |  | 67.1056 |  | 22.4 |  |  |  | 17.6999 |  | 5.0736 |  |  | 5.18 |  | 151.8141 | 1.449 | 4.3253 | 127.961 | 18.3445 |  | 35.6641 | 3.9547 |  |  | 83.1605 | 18.3951 | 1.4711 | 0.41 | 29.718 | 425.6073 |  | 157.5994 | 18.743 |  |  | 16.5842 | 4.7148 |  |  | 14.9414 | 289.48 |  | 31.564 |  | 38.943
22:30 | 2.7122 |  | 21.1616 | 13.624 |  |  |  |  | 20.8707 | 27.8597 | 11.395 | 14.02 | 32.226 |  |  | 49.352 |  | 34.6026 |  | 0.7 |  | 128.3876 |  | 4.8171 | 5.9288 |  | 18.1 |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.6454 | 52.3754 | 24.9819 | 29.4531 | 1.15 | 163.4 |  | 37.627 | 30.851 |  | 177.9652 | 34.6243 |  | 5.16 |  | 2.5 |  | 73.1848 |  | 22.4 |  |  |  | 18.0292 |  | 5.0851 |  |  | 28.05 |  | 153.5678 | 1.8081 | 4.3335 | 129.6517 | 18.3658 |  | 36.688 | 3.9615 |  |  | 82.9759 | 18.6695 | 1.0453 | 0.406 | 29.8228 | 428.5429 |  | 156.608 | 18.545 |  |  | 17.7275 | 4.8437 |  |  | 15.2278 | 282.44 |  | 31.411 |  | 38.774
23:00 | 2.8275 |  | 21.2972 | 13.01 |  |  |  |  | 20.7088 | 27.8597 | 11.4586 | 14.36 | 31.79 |  |  | 49.004 |  | 19.7621 |  | 0.7 |  | 142.7238 |  | 4.7936 | 5.1772 |  | 18.03 |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 3.0089 | 51.9638 | 26.9891 | 29.863 | 1.26 | 164.85 |  | 37.437 | 31.6607 |  | 193.6464 | 34.1792 |  | 5.73 |  | 2.5 |  | 71.7874 |  | 22.4 |  |  |  | 17.971 |  | 5.0089 |  |  | 47.21 |  | 152.2983 | 1.4931 | 4.2439 | 130.1701 | 18.7199 |  | 38.4206 | 3.9546 |  |  | 83.0093 | 18.7451 | 0.8069 | 0.367 | 29.7112 | 430.6995 |  | 157.3915 | 18.489 |  |  | 18.537 | 4.8514 |  |  | 15.9115 | 280.92 |  | 30.794 |  | 38.749
23:30 | 3.0077 |  | 21.0026 | 11.801 |  |  |  |  | 21.3376 | 27.8597 | 11.8027 | 14.44 | 30.956 |  |  | 48.906 |  | 38.1401 |  | 0.7 |  | 128.0034 |  | 4.755 | 4.3566 |  | 18.23 |  |  | 3 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.5007 | 51.3806 | 26.3237 | 29.5934 | 1.2 | 164.98 |  | 37.835 | 31.2143 |  | 194.4168 | 34.2297 |  | 6.38 |  | 2.6 |  | 71.4955 |  | 22.4 |  |  |  | 17.681 |  | 5.0742 |  |  | 49.56 |  | 150.0558 | 1.5309 | 4.3543 | 127.2266 | 19.2992 |  | 35.4454 | 3.8564 |  |  | 82.9414 | 18.7322 | 0.6976 | 0.345 | 29.0261 | 429.7933 |  | 159.4822 | 18.526 |  |  | 17.9121 | 4.8699 |  |  | 16.1023 | 278.4 |  | 30.994 |  | 38.836
00:00 | 3.1416 |  | 21.1485 | 12.567 |  |  |  |  | 21.7045 | 27.8597 | 15.1325 | 14.23 | 31.226 |  |  | 49.969 |  | 37.7721 |  | 0.7 |  | 123.2677 |  | 4.8171 | 5.9461 |  | 17.79 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.1968 | 51.6943 | 24.482 | 28.8032 | 0.83 | 164.62 |  | 38.507 | 31.5027 |  | 193.4287 | 34.2295 |  | 6.12 |  | 2.5 |  | 71.6942 |  | 22.4 |  |  |  | 17.9874 |  | 4.9344 |  |  | 50.96 |  | 148.3831 | 1.8963 | 4.287 | 131.0286 | 18.2157 |  | 37.4488 | 3.8369 |  |  | 83.0642 | 18.7522 | 0.6614 | 0.343 | 27.6761 | 429.4715 |  | 161.0051 | 18.434 |  |  | 17.4546 | 4.879 |  |  | 15.7269 | 273.15 |  | 31.108 |  | 38.891
MWh | 75.5776 | 0 | 548.0895 | 286.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.5717 | 668.6328 | 330.074 | 339.825 | 697.779 | 0 | 0 | 1157.7425 | 0 | 804.1864 | 0 | 19.3 | 0 | 2807.2453 | 0 | 144.3566 | 159.6153 | 0 | 401.92 | 0 | 0 | 83.15 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 95.3805 | 1221.049 | 591.3977 | 679.4533 | 18.01 | 3889.62 | 0 | 878.7235 | 779.08 | 0 | 4107.6756 | 778.935 | 0 | 139.235 | 0 | 61.55 | 0 | 1593.3422 | 0 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 429.3076 | 0 | 116.5999 | 0 | 0 | 1113.715 | 0 | 3502.716 | 35.8344 | 110.1313 | 3050.8658 | 380.5096 | 0 | 801.74 | 93.3854 | 0 | 0 | 1961.7688 | 394.3101 | 26.3149 | 11.766 | 761.5297 | 9928.3937 | 0 | 3727.3904 | 432.6405 | 0 | 0 | 398.8412 | 110.8577 | 0 | 0 | 345.25 | 6751.535 | 0 | 728.412 | 0 | 680.115
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 28 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | RESIDUAL | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1028.8 | 2421.5 | 2864.5 | 24.5 | 0 |  | 0 | 35.2 | 2 | 0 | 287.07 | 34.5 | 6698.07 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 291.9
01:00 | 1035.2 | 2396.6 | 2867.7 | 24.8 | 0 |  | 0 | 37.1 | 2 | 0 | 278.23 | 34.5 | 6676.13 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 42.7
01:30 | 1037.4 | 2321.2 | 2859 | 24.3 | 0 |  | 0 | 38.3 | 2 | 0 | 260.42 | 34.6 | 6577.22 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 230.95
02:00 | 1044.9 | 2272.3 | 2813.4 | 0 | 0 |  | 0 | 39.4 | 2 | 0 | 277.75 | 34.3 | 6484.05 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2975.35
02:30 | 1048 | 2312.6 | 2705.6 | 0 | 0 |  | 0 | 36.6 | 2 | 0 | 286.97 | 34.2 | 6425.97 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 452.3
03:00 | 1041.1 | 2358.8 | 2599.4 | 0 | 0 |  | 0 | 38.6 | 2 | 0 | 254.34 | 34.2 | 6328.44 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2005.1
03:30 | 1033.9 | 2426.4 | 2602.8 | 0 | 0 |  | 0 | 39.4 | 2 | 0 | 226 | 34.3 | 6364.8 |  | C.H. YANANGO | 924.7
04:00 | 1029.4 | 2473.5 | 2596.3 | 0 | 0 |  | 0 | 38.6 | 2 | 0 | 219.38 | 34.1 | 6393.28 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 128.15
04:30 | 1033.4 | 2506.6 | 2602.5 | 0 | 0 |  | 0 | 38.4 | 2 | 0 | 234.34 | 34.4 | 6451.64 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1793.85
05:00 | 1037 | 2463.2 | 2605.2 | 0 | 0 |  | 0 | 39.2 | 2 | 0 | 277.21 | 34.3 | 6458.11 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 293.25
05:30 | 1048.1 | 2559.5 | 2662 | 0 | 0 |  | 0 | 38.7 | 2 | 0 | 225.62 | 34.3 | 6570.22 |  | C.H. RUNATULLO II | 182.45
06:00 | 1036.4 | 2530.8 | 2953.3 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 2 | 0.8 | 196.44 | 34.2 | 6792.94 |  | C.H. RUNATULLO III | 263.25
06:30 | 1038.1 | 2660 | 2933.9 | 32.3 | 0 |  | 0 | 38.6 | 2 | 27 | 154.75 | 34.1 | 6920.75 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 105
07:00 | 1046.9 | 2545.9 | 2889.4 | 45.2 | 30.8 |  | 0 | 39.2 | 2 | 240.6 | 126.7 | 34 | 7000.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3956.15
07:30 | 1033.7 | 2422 | 2857.4 | 40.5 | 31 |  | 0 | 39.3 | 2 | 501.2 | 85.84 | 34.3 | 7047.24 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.95
08:00 | 1042.2 | 2460.2 | 2732.8 | 42.1 | 30.5 |  | 0 | 39.2 | 2 | 750.2 | 98.6 | 33.4 | 7231.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.35
08:30 | 1027.6 | 2508.8 | 2881.1 | 41.9 | 30.6 |  | 0 | 38.6 | 2 | 799.5 | 90.72 | 31.8 | 7452.62 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 66.45
09:00 | 1026.8 | 2558.9 | 2814.9 | 64.7 | 31 |  | 7.3 | 38.6 | 2 | 829.6 | 120 | 30.2 | 7524 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15615.55
09:30 | 1048.6 | 2620.5 | 2922 | 65.9 | 31 |  | 7 | 38.8 | 2 | 859.5 | 143.77 | 30 | 7769.07 |  | C.H. RESTITUCION | 5118.95
10:00 | 1038.3 | 2712 | 2926.8 | 66.1 | 30.9 |  | 3.9 | 39 | 2 | 866.3 | 142.04 | 28.8 | 7856.14 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.4
10:30 | 1032.5 | 2742.8 | 2920.8 | 66.1 | 30.8 |  | 3.9 | 39 | 2 | 870 | 154.7 | 28.8 | 7891.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.4
11:00 | 1025.5 | 2627.6 | 2939.9 | 64.6 | 79.5 |  | 71.9 | 36.4 | 2 | 872.7 | 158.47 | 27.7 | 7906.27 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5440.05
11:30 | 1041.5 | 2743.6 | 2823.2 | 43.1 | 80 |  | 112 | 35.4 | 2 | 877.3 | 183.76 | 27.4 | 7969.26 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1044.9 | 2680.5 | 2938.1 | 42 | 79.4 |  | 123 | 35.9 | 2 | 862.5 | 193.15 | 27.3 | 8028.75 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1145.05
12:30 | 1037.9 | 2658.5 | 2767.3 | 41.9 | 79.1 |  | 147.8 | 29.2 | 2 | 879.8 | 201.62 | 27.6 | 7872.72 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 155
13:00 | 1035 | 2538.5 | 2861.6 | 41.5 | 79.7 |  | 95.4 | 29.2 | 2 | 878.2 | 213.53 | 27.2 | 7801.83 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 193.6
13:30 | 1034.1 | 2533.7 | 2835.7 | 41.7 | 79.4 |  | 98.4 | 29.1 | 2 | 873.1 | 236.45 | 27.7 | 7791.35 |  | C.H. YUNCAN |  | 2217.5
14:00 | 1041.1 | 2537.5 | 2836.5 | 41.8 | 79.9 |  | 94.6 | 28.9 | 2 | 862.9 | 271.63 | 27 | 7823.83 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 216.05
14:30 | 1031.8 | 2470.1 | 2942.4 | 41.5 | 79.8 |  | 93.7 | 27.9 | 2 | 843.6 | 319.62 | 27.5 | 7879.92 |  | C.H. EL CARMEN | 77.95
15:00 | 1049.8 | 2397.1 | 3038.7 | 41.8 | 77.6 |  | 103.6 | 29.2 | 2 | 814.4 | 403.64 | 27.6 | 7985.44 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 193.1
15:30 | 1043.5 | 2440.5 | 3020.8 | 41.7 | 77.9 |  | 100.6 | 29.6 | 2 | 760.4 | 433.6 | 32.3 | 7982.9 |  | C.H. ÁNGEL II | 212.6
16:00 | 1047 | 2514.6 | 3005.4 | 41.8 | 77.3 |  | 99.6 | 28.1 | 2 | 594.2 | 534.92 | 43 | 7987.92 |  | C.H. ÁNGEL III | 220.6
16:30 | 1048.9 | 2680.5 | 3126.4 | 41.7 | 77.6 |  | 67.3 | 28.7 | 2 | 304.8 | 542.31 | 46.9 | 7967.11 |  | C.H. LA JOYA | 166.25
17:00 | 1039.8 | 2675.6 | 3216.3 | 41.1 | 77.5 |  | 62 | 29.4 | 2 | 72.8 | 618.82 | 51.2 | 7886.52 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 44.55
17:30 | 1032.6 | 2967.9 | 3061.1 | 41.3 | 77.7 |  | 61.3 | 29.5 | 2 | 4.2 | 601.65 | 54.5 | 7933.75 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.3
18:00 | 1026.2 | 2794.6 | 3209.5 | 41.6 | 77.7 |  | 61.3 | 29.2 | 2 | 0 | 569.4 | 52.9 | 7864.4 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 192.7
18:30 | 1036.8 | 2990.5 | 3107.1 | 41.8 | 78.2 |  | 66.3 | 29.2 | 2 | 0 | 551.13 | 42.1 | 7945.13 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2505.7
19:00 | 1035.6 | 2983.1 | 3094.8 | 41.6 | 77.9 |  | 97.5 | 28.8 | 2 | 0 | 492.62 | 42.4 | 7896.32 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2174.35
19:30 | 1041.5 | 2918.6 | 3222.9 | 41.5 | 77.4 |  | 100.1 | 27.9 | 2 | 0 | 388.05 | 42.5 | 7862.45 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 64.65
20:00 | 1043 | 2994.6 | 3221.1 | 41.6 | 77.9 |  | 99.5 | 28.8 | 2 | 0 | 302.82 | 42.5 | 7853.82 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12055.3
20:30 | 1038.8 | 2923.9 | 3195.7 | 41.7 | 77.8 |  | 99.2 | 28.8 | 2 | 0 | 370.7 | 42.5 | 7821.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1398.25
21:00 | 1039.5 | 2860.6 | 3145.5 | 41.5 | 78 |  | 65.1 | 28.6 | 2 | 0 | 427.06 | 42.8 | 7730.66 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 73.05
21:30 | 1043.7 | 2818.1 | 3072.4 | 82.2 | 77.7 |  | 0 | 28.3 | 2 | 0 | 491.85 | 43.1 | 7659.35 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 70.85
22:00 | 1042.5 | 2833.6 | 3027.2 | 81.6 | 77.5 |  | 0 | 28.1 | 2 | 0 | 495.3 | 42.8 | 7630.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2970.45
22:30 | 1041.1 | 2851.9 | 3024.9 | 82.1 | 49.1 |  | 0 | 29.2 | 2 | 0 | 424.84 | 43.5 | 7548.64 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 976.05
23:00 | 1043.6 | 2725.9 | 3032.2 | 82.3 | 30.9 |  | 0 | 29.4 | 2 | 0 | 354.65 | 43.8 | 7344.75 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 193.3
23:30 | 1047.5 | 2680.7 | 2943.1 | 81.7 | 0 |  | 0 | 29.5 | 2 | 0 | 333.98 | 43.7 | 7162.18 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1610.6
00:00 | 1044.6 | 2622.3 | 2811.9 | 70.9 | 0 |  | 0 | 29.1 | 2 | 0 | 331.02 | 44.3 | 6956.12 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 24933.05 | 62869.35 | 70066.25 | 959 | 1064.55 | 0 | 971.15 | 805.1 | 48 | 7622.8 | 7293.74 | 870.55 | 177503.54 |  | C.H. HUAMPANI | 724.05
% | 14.0465 | 35.4186 | 39.4732 | 0.54027 | 0.59973 | 0 | 0.54712 | 0.45357 | 0.027042 | 4.2944 | 4.1091 | 0.49044 | 100 |  | C.H. HUINCO |  | 2348.85
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2487.65
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.85
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2174.6
[15 empty] | PCH TUPURI | 31.05
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 465.35
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 239.65
[15 empty] | C.H. RUCUY | 435.65
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[15 empty] | C.H. CAHUA | 930.75
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 2062.8
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 297.3
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 289.45
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2580
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 193.5
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 81.35
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 363.75
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 24933.05 | 62869.35

## GENERACION RER
jueves, 28 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 12.1 | 1.9 |  | 5.3 |  | 9.5 |  |  | 13.3 |  | 7.7 | 10.8 | 5.1 | 2.7 | 2.6 | 20.2 |  | 8 | 29.07 | 20.1 | 29 |  |  | 4.9 | 63.7 |  |  |  | 9.3 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 6.8 |  | 10.1 | 10.3 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 36.8 | 27.9 | 0.6 |  |  |  |  | 13.2 | 42 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18 |  | 15.3 | 543.87
1:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12.2 | 1.9 |  | 7.4 |  | 9.5 |  |  | 13.2 |  | 7.8 | 11.6 | 5 | 2.7 | 2.6 | 20.2 |  | 8 | 30.03 | 22.5 | 31.6 |  |  | 3.4 | 61.9 |  |  |  | 9.3 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 6.7 |  | 7 | 9.2 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.1 | [5 empty] | 28.1 | 30.1 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 41.7 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 18 |  | 15.3 | 537.43
1:30 |  | 18.8 |  |  | 11.2 | 12.3 | 1.9 |  | 8.3 |  | 9.5 |  |  | 13.3 |  | 7.8 | 11.6 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 33.52 | 21.6 | 29.5 |  |  | 2.2 | 64.2 |  |  |  | 9.2 | 3.2 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 6.7 |  | 6.2 | 8 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 22.6 | 21.4 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 40 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18 |  | 15.4 | 520.82
2:00 |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 12.1 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.6 |  |  | 13.3 |  | 7.9 | 11.8 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 20.7 |  | 8 | 31.35 | 26 | 30.9 |  |  | 1.4 | 63.8 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 6.7 |  | 4.8 | 6.8 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.1 | [5 empty] | 34 | 29 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 38.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 18.1 |  | 15.5 | 539.45
2:30 |  | 18.8 |  |  | 8.9 | 12.1 | 1.8 |  | 8.9 |  | 9.6 |  |  | 13.3 |  | 7.8 | 11.7 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 20.4 |  | 8 | 28.57 | 25.2 | 35 |  |  | 2.9 | 75.1 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 6.7 |  | 7.4 | 7.9 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 26.7 | 20.5 | 0.6 |  |  |  |  | 13.8 | 43.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 18.2 |  | 15.4 | 545.67
3:00 |  | 18.5 |  |  | 10.6 | 12.2 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.7 |  |  | 13.3 |  | 7.9 | 11.8 | 4.9 | 2.9 | 2.5 | 20.8 |  | 4 | 18.44 | 25.4 | 33.3 |  |  | 3.5 | 70.5 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 6.7 |  | 9.8 | 11 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 20.3 | 15.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10.3 | 36.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.3 |  | 15.5 | 512.74
3:30 |  | 18.7 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.8 |  |  | 11.1 |  | 7.8 | 11.5 | 4.8 | 2.9 | 2.5 | 20.7 |  | 4 | 14.2 | 26.7 | 33 |  |  | 3.9 | 58.8 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 6.8 |  | 9.8 | 8.2 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 15.1 | 13.4 | 0.6 |  |  |  |  | 11.4 | 31.5 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.4 |  | 15.7 | 483
4:00 |  | 19 |  |  | 10.1 | 12.2 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.8 |  |  | 11.1 |  | 7.8 | 11.8 | 4.8 | 2.7 | 2.5 | 20.4 |  | 4 | 13.78 | 28.9 | 35.2 |  |  | 2.5 | 59.6 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 6.8 |  | 9.3 | 9.2 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 10.9 | 7.1 | 0.6 |  |  |  |  | 13.3 | 29.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 9.9 | 18.4 |  | 15.2 | 474.88
4:30 |  | 18.5 |  |  | 10.1 | 12.2 | 1.8 |  | 9.8 |  | 9.6 |  |  | 11.1 |  | 7.8 | 11.7 | 4.7 | 2.9 | 2.5 | 20.6 |  | 4 | 9.84 | 29.6 | 30.1 |  |  | 1 | 87 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 6.8 |  | 8.2 | 9.5 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 15 | 9.5 | 0.6 |  |  |  |  | 10 | 24.6 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.5 |  | 15.3 | 489.94
5:00 |  | 19 |  |  | 10.6 | 12.2 | 1.7 |  | 9.6 |  | 9.7 |  |  | 11.1 |  | 7.8 | 11.7 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 20.6 |  | 4 | 6.41 | 28.1 | 30.2 |  |  | 15.5 | 108.9 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 6.8 |  | 8.4 | 9.4 |  | 3.5 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 9.9 | 14.8 | 12 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 32.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 9.9 | 18.4 |  | 15.3 | 543.11
5:30 |  | 18.7 |  |  | 10.6 | 12.2 | 1.8 |  | 9.4 |  | 9.6 |  |  | 11.2 |  | 7.8 | 11.7 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 20.5 |  | 4 | 4.32 | 27.6 | 28.9 |  |  | 13.9 | 68.2 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 6.8 |  | 9.1 | 11 |  | 3.4 | 8.1 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 4.2 | 10 | 15.8 | 9.6 | 0.6 |  |  |  |  | 9.9 | 27.3 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.5 |  | 15.2 | 495.42
6:00 |  | 18.7 |  |  | 10.6 | 12.2 | 1.7 |  | 9.7 |  | 9.6 |  |  | 11.2 |  | 7.7 | 11.5 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 5.54 | 29.4 | 25.7 |  |  | 5.8 | 51.3 |  |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 6.8 |  | 10.5 | 10.3 |  |  | 8.1 |  | 0.8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 13.9 | 10.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.7 | 24.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.4 |  | 15.1 | 465.94
6:30 |  | 18 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.9 |  |  | 13.9 |  | 7.6 | 11 | 4.6 | 3 | 2.6 | 19.9 |  | 8 | 4.35 | 26.3 | 5.2 |  |  | 3.2 | 35.2 | 0.4 |  |  | 9.2 | 3.3 | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 7.2 | 2.8 | 12.3 | 11.5 |  |  | 8.1 |  | 6.3 | 5.1 | 2.4 |  | 2.9 |  |  |  | 3.1 | 9.9 | 9.4 | 7.7 | 0.6 | 4.4 | 5.5 |  |  | 11.2 | 28.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.5 | 0.1 | 15 | 452.55
7:00 |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 12.1 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.7 |  |  | 13.9 |  | 7.7 | 11.2 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 2.1 | 23.9 |  |  |  | 3 | 27.2 | 7.9 | 0.9 |  | 9.2 | 3.3 | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 7.2 | 22.5 | 12.3 | 11.5 |  |  | 8.1 |  | 69.2 | 40.4 | 21.8 |  | 3.1 | 2.7 |  | 0.2 | 2.7 | 9.9 | 0.9 | 3.4 | 0.6 | 32.5 | 39.2 |  | 0.1 | 12.5 | 29.9 |  |  | 2 |  | 2.6 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.4 | 0.6 | 15.2 | 638.6
7:30 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.7 |  | 9.8 |  | 9.6 |  | 0.1 | 13.6 |  | 7.6 | 10.9 | 4.6 | 2.9 | 2.6 | 20.1 |  | 8 | 0.14 | 23.3 |  |  |  | 2.2 | 16.1 | 17.8 | 11.8 |  | 9.2 | 3.3 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 7.2 | 45.9 | 10.9 | 9.6 |  |  | 8.1 |  | 146.1 | 76.5 | 42.3 |  | 3.1 | 5.2 |  | 0.8 | 2.7 | 9.8 |  |  | 0.6 | 66 | 81.2 |  | 1.1 | 5.9 | 17.7 |  |  | 2 |  | 5 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.4 | 1.4 | 15 | 857.34
8:00 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.7 |  | 9.8 |  | 9.9 |  | 0.2 | 12.8 |  | 8 | 11.9 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 20.7 |  | 8 |  | 27.6 |  |  |  | 2.3 | 16.1 | 26.8 | 23 |  | 9.1 | 3.3 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 7.2 | 62.4 | 13.3 | 11.3 |  |  | 8.1 |  | 193.8 | 154.7 | 78.5 |  | 3.1 | 7.4 |  | 1.6 | 2.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 80.1 | 110 |  | 1.5 | 8.2 | 19.8 |  |  | 2 |  | 7.2 | 1.3 | 19.5 | 10.1 | 18.6 | 3 | 15.1 | 1120.6
8:30 |  | 18 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.7 | 0.1 | 0.5 | 12.1 |  | 7.6 | 11 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 20.1 |  | 8 | 0.12 | 27.6 |  |  |  | 0.2 | 5.7 | 29.9 | 37.8 |  | 9.1 | 3.3 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 7.2 | 65.2 | 12.6 | 11.5 |  |  | 8.1 |  | 199.2 | 159.1 | 81 | 0.1 | 3.1 | 9.3 |  | 2.9 | 2.8 | 9.9 | 0.9 | 5.4 | 0.6 | 83.9 | 113.5 |  | 2.7 | 7.6 | 19.1 |  |  | 2 |  | 9.1 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.4 | 5.2 | 14.9 | 1157.92
9:00 |  | 18 |  |  | 11.1 | 12 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.7 | 0.1 | 0.3 | 11.9 |  | 7.7 | 11.2 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | 20.2 |  | 4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 24.5 | 29.9 | 38.9 |  | 9.1 | 3.3 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 7.4 | 66.1 | 13.1 | 12 |  |  | 8.1 |  | 204.4 | 163.1 | 82.6 |  | 3.1 | 11 |  | 5.1 | 2.7 | 9.9 | 10.4 | 6.4 | 0.6 | 84.4 | 114.2 |  | 6.4 | 7.2 | 18.9 |  |  | 2 |  | 10.9 | 1.3 | 19.4 | 9.6 | 18.4 | 12.2 | 15 | 1213.1
9:30 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.8 | 0.1 | 0.4 | 12 |  | 7.8 | 11.5 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 20.6 |  | 4 | 0.47 | 26.6 |  |  |  | 4.6 | 35.7 | 29.7 | 39.4 |  | 9 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 7.4 | 66.2 | 14.6 | 12.7 |  |  | 8.1 |  | 207.9 | 165.7 | 83.8 | 0.1 | 3.1 | 12.4 |  | 12.2 | 5 | 10 | 9.8 | 8.1 | 0.6 | 84.7 | 113.7 |  | 15.9 | 8.2 | 23 |  |  | 2 |  | 12.4 | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.5 | 14.9 | 15.3 | 1271.57
10:00 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.8 | 0.1 | 0.6 | 12 |  | 7.4 | 11.5 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 20.6 |  | 4 | 5.24 | 27.4 |  |  |  | 2.4 | 29.9 | 29.5 | 39.4 |  | 9 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 7.3 | 65.2 | 14.6 | 13 |  |  | 8.1 |  | 209.6 | 167.3 | 84.9 | 0.3 | 3.1 | 13.6 |  | 12.5 | 4.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 0.6 | 85.2 | 113.8 |  | 15.6 | 7.8 | 21.8 |  |  | 2 |  | 13.8 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.5 | 14.9 | 15.2 | 1275.94
10:30 |  | 18 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.6 |  | 9.9 |  | 9.8 | 0.1 | 1.1 | 12.3 |  | 7.4 | 11.5 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 20.5 |  | 4 | 9.8 | 26.3 |  |  |  | 0.3 | 21.8 | 29.1 | 39.3 |  | 9 | 3.2 | 8.2 | 9 | 9.3 | 7.2 | 67.2 | 14.2 | 11.9 |  |  | 8.1 |  | 208.7 | 167.2 | 85 | 0.4 | 3 | 14.7 |  | 12.3 | 5 | 9.9 | 13.8 | 14.8 | 0.6 | 85.6 | 114.1 |  | 15.5 | 10.1 | 31.7 |  |  | 2 |  | 14.9 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.5 | 14.8 | 15.1 | 1291.7
11:00 |  | 18 |  |  | 10.9 | 12.2 | 1.6 |  | 7.5 |  | 9.6 | 0.1 | 1.2 | 12.4 |  | 7.1 | 10.8 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 20.1 |  | 8.3 | 16.27 | 22.9 |  |  |  | 0.8 | 29.1 | 29.2 | 39 |  | 9 | 3.2 | 8.2 | 9 | 9.3 | 7.1 | 67.3 | 14.9 | 12.3 |  |  | 8.1 |  | 210.5 | 167.5 | 84.6 | 0.4 | 3 | 15.5 |  | 12.2 | 4.9 | 9.8 | 10.6 | 11.7 | 0.6 | 85.3 | 113.8 |  | 15.7 | 10.8 | 29.1 |  |  | 2 |  | 15.6 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.4 | 14.8 | 15 | 1297.87
11:30 |  | 17.6 |  |  | 11 | 12.1 | 1.6 |  | 6.8 |  | 9.9 | 0.2 | 1.3 | 12.7 |  | 7.4 | 11.5 | 4.3 | 2.9 | 2.5 | 20.3 |  | 8.3 | 18.66 | 19.9 |  |  |  | 2.2 | 52.4 | 29 | 39.1 |  | 9.1 | 3.3 | 8.2 | 9 | 9.3 | 7.1 | 67.4 | 14.4 | 12.6 |  |  | 8.1 |  | 211.6 | 168.7 | 85.7 | 0.4 | 3 | 15.7 |  | 12.1 | 5 | 10 | 7.3 | 5.2 | 0.6 | 85.6 | 114.2 |  | 15.6 | 12.1 | 39 |  |  | 2 |  | 15.9 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.4 | 14.8 | 15.2 | 1329.06
12:00 |  | 18.3 |  |  | 10.9 | 12.2 | 1.6 |  | 6.7 |  | 9.8 | 0.3 | 1.3 | 12.8 |  | 7.4 | 11.5 | 4.2 | 3 | 2.4 | 20.6 |  | 8.3 | 21.25 | 18.8 |  |  |  | 4 | 60.1 | 29 | 39.2 |  | 9.1 | 3.3 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 7.6 | 67.8 | 15.3 | 12.4 |  |  | 8.1 |  | 211.1 | 170.3 | 67.3 | 0.4 | 3 | 15.9 |  | 12.1 | 1.3 | 10 | 11.4 | 1.7 | 0.6 | 86.2 | 115.2 |  | 15.3 | 10.8 | 37.4 |  |  | 2 |  | 16.2 | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.6 | 14.9 | 15.2 | 1320.75
12:30 |  | 18.3 |  |  | 10.9 | 12 | 1.6 |  |  |  | 9.8 | 0.4 | 1.3 | 12.9 |  | 7.3 | 11.2 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 20.3 |  | 8.3 | 29.62 | 16.4 |  |  |  | 5.2 | 63.5 | 28.8 | 39.2 |  | 9 | 3.2 | 8 | 8.6 | 8.9 | 7.3 | 68.4 | 14.7 | 11.9 |  |  | 8.1 |  | 208.4 | 171.4 | 85 | 0.4 | 3 | 15.8 |  | 12.2 | 1.1 | 9.9 | 9.7 | 5.3 | 0.6 | 86.6 | 115.9 |  | 15.1 | 11.3 | 34 |  |  | 2 |  | 16 | 1.3 | 19.3 | 10 | 18.3 | 14.9 | 15.1 | 1337.02
13:00 |  | 18.3 |  |  | 10.9 | 12.2 | 1.6 |  |  |  | 9.6 | 0.3 | 1.2 | 12.8 |  | 7.3 | 11.1 | 4 | 2.9 | 2.2 | 20.4 |  | 8.3 | 36.23 | 16.7 |  |  |  | 5 | 69 | 29 | 39.1 |  | 8.8 | 3.2 | 8 | 8.6 | 8.9 | 7.1 | 68.9 | 13.7 | 11.1 |  |  | 8.1 |  | 203.6 | 172 | 86.5 | 0.4 | 3 | 15.2 |  | 12.3 | 1.4 | 9.9 | 8.5 | 1.6 | 0.6 | 87.1 | 117.2 |  | 15 | 13.7 | 38 |  |  | 2 |  | 15.4 | 1.3 | 19.6 | 10 | 18.6 | 15 | 15.1 | 1347.53
13:30 |  | 18.2 |  |  | 10.9 | 12.2 | 1.6 |  |  |  | 9.7 | 0.4 | 1.2 | 12.5 |  | 7.4 | 11.2 | 4 | 2.6 | 2.2 | 20.6 |  | 4.3 | 39.85 | 19.3 |  |  |  | 5.1 | 81.6 | 29.4 | 39.2 |  | 8.9 | 3.3 | 8 | 8.6 | 8.9 | 6.7 | 69 | 13.7 | 11.7 |  |  | 8.1 |  | 196.7 | 172.3 | 87.6 | 0.3 | 3 | 14.2 |  | 12.4 | 1.3 | 9.9 | 3.1 |  | 0.6 | 87.6 | 118.4 |  | 15.3 | 16.4 | 45.7 |  |  | 2 |  | 14 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.2 | 15.1 | 15.2 | 1360.35
14:00 |  | 18 |  |  | 10.9 | 12.2 | 1.6 |  |  |  | 9.6 | 0.3 | 1.1 | 12.4 |  | 7.4 | 11.2 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 20.3 |  | 4.3 | 44.93 | 18.3 |  |  |  | 9.3 | 97 | 29.7 | 39.4 |  | 9 | 3.3 | 8 | 8.6 | 8.9 | 6.8 | 69.1 | 13.8 | 11.7 |  |  | 8.1 |  | 187.8 | 172.3 | 87.4 | 0.4 | 3 | 12.9 |  | 12.5 | 1.2 | 9.9 | 6.8 |  | 0.6 | 88.2 | 119.3 |  | 15.7 | 15.8 | 54 |  |  | 2 |  | 11.8 | 1.3 | 19.4 | 10.1 | 18.2 | 15 | 15 | 1385.33
14:30 |  | 16.5 |  |  | 11.4 | 12.2 | 1.6 |  |  |  | 9.4 | 0.3 | 1 | 12.4 |  | 7.2 | 10.8 | 4 | 2.9 | 2.6 | 20.2 |  | 4.3 | 38.02 | 18.2 |  |  |  | 12.9 | 114.4 | 29.3 | 39.3 |  | 9 | 3.2 | 8.2 | 8.8 | 9 | 6.7 | 68.5 | 13.4 | 11.7 |  |  | 8.1 |  | 174.5 | 171.2 | 86.9 | 0.3 | 3 | 11.6 |  | 12.5 | 1.3 | 9.9 | 27.5 | 12.8 | 0.6 | 88.2 | 119.7 |  | 15.9 | 16.6 | 54.1 |  |  | 2 |  | 9.7 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.2 | 14.7 | 15 | 1412.42
15:00 |  | 18.2 |  |  | 11 | 12.1 | 1.6 |  |  |  | 9.5 | 0.2 | 0.9 | 12.3 |  | 7.5 | 10.9 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 20.4 |  | 4.3 | 36.84 | 19.2 |  |  |  | 15.1 | 136.9 | 30 | 38.6 |  | 9 | 3.2 | 8.2 | 8.8 | 9 | 6 | 66.9 | 14 | 12.3 |  |  | 8.1 |  | 158.5 | 168.4 | 85.1 | 0.3 | 3 | 9.9 |  | 12.5 | 4.3 | 9.9 | 51.1 | 38.5 | 0.6 | 86.8 | 118.3 |  | 15.9 | 19.3 | 60.4 |  |  | 2 |  | 7.8 | 1.3 | 19.3 | 9.9 | 18.1 | 14.3 | 15.4 | 1471.44
15:30 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 12.2 | 1.7 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | 0.6 | 12.2 |  | 7.4 | 10.5 | 4 | 2.9 | 2.5 | 20.5 |  | 4.3 | 44.6 | 18.9 |  |  |  | 15.3 | 139.3 | 28.4 | 39 |  | 8.8 | 3.2 | 8.2 | 8.8 | 9 | 6.2 | 63.2 | 14.3 | 11.6 |  |  | 8 |  | 138.5 | 161.3 | 80.3 | 0.3 | 3 | 7.9 |  | 12.5 | 4.2 | 9.9 | 60.2 | 52.7 | 0.6 | 82.5 | 111.6 |  | 15.7 | 18.6 | 58.1 |  |  | 2 |  | 5.2 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.1 | 13.2 | 15.3 | 1447.1
16:00 |  | 18 |  |  | 10.1 | 12.2 | 1.7 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 12.2 |  | 7.7 | 10.5 | 4 | 2.6 | 2.5 | 20.6 |  | 8.3 | 42.22 | 18.2 |  |  |  | 21.1 | 177.2 | 19.8 | 37.3 |  | 8.8 | 3.2 | 8 | 9 | 9.2 | 6.5 | 44 | 13.7 | 11.6 |  |  | 8 |  | 106.6 | 128.8 | 65.2 | 0.1 | 3 | 5.8 |  | 12 | 4.4 | 9.9 | 90.4 | 80.1 | 0.6 | 66 | 78.1 |  | 15.2 | 20.1 | 60.3 |  |  | 2 |  | 5.7 | 1.3 | 19.4 | 9.9 | 18.1 | 8.9 | 15.2 | 1385.32
16:30 |  | 18.1 |  |  | 10.6 | 12.2 | 1.8 |  |  |  | 9.3 | 0.1 | 0.2 | 11.9 |  | 7.6 | 10.5 | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 20.4 |  | 8.3 | 36.31 | 18.7 |  |  |  | 14.3 | 167.2 | 9.8 | 25 |  | 8.8 | 3.2 | 8 | 9 | 9.2 | 6.6 | 20.3 | 12.7 | 12.1 |  |  | 7.9 |  | 53.7 | 60.5 | 31.5 | 0.1 | 3 | 3.4 |  | 10.9 | 5.5 | 9.9 | 101.1 | 99.6 | 0.6 | 32.3 | 37.1 |  | 13.8 | 19.8 | 60.5 |  |  | 2 |  | 3.7 | 1.3 | 19.5 | 10 | 18.2 | 2.4 | 15.1 | 1104.81
17:00 |  | 18.7 |  |  | 10.7 | 12.2 | 1.9 |  |  |  | 9.4 |  | 0.1 | 11.9 |  | 7.4 | 9.9 | 4 | 2.8 | 2.5 | 20 |  | 8.3 | 29.92 | 17.2 |  |  |  | 19.7 | 189.8 | 1.4 | 14.5 |  | 8.9 | 3.2 | 8 | 9.2 | 9.5 | 6.6 | 4.1 | 11.9 | 11.9 |  | 1.9 | 7.9 |  | 13.4 | 7.4 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.7 |  | 6.4 | 5.5 | 9.9 | 138 | 121.7 | 0.6 | 5.7 | 5 |  | 8.6 | 20.3 | 58.4 |  |  | 2 |  | 1.2 | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.1 |  | 15 | 951.32
17:30 |  | 18.7 |  |  | 10.8 | 12 | 1.9 |  |  |  | 9.3 |  |  | 11.8 |  | 7.4 | 10.1 | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 19.9 |  | 8.3 | 29.75 | 15.1 |  |  |  | 19.5 | 165.4 |  | 1 |  | 8.9 | 3.2 | 8 | 9.2 | 9.5 | 6.6 |  | 9.7 | 9.3 |  | 3.3 | 7.9 | [5 empty] | 3 |  |  | 1.3 | 5.4 | 10 | 146.7 | 124.1 | 0.6 |  |  |  | 1.9 | 21.2 | 60.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.2 | 10 | 17.8 |  | 15 | 866.35
18:00 |  | 18.2 |  |  | 11 | 12.1 | 2 |  |  |  | 9.6 |  |  | 11.7 |  | 7.4 | 9.5 | 4 | 2.8 | 2.5 | 19.9 |  | 8.3 | 28.1 | 11.1 |  |  |  | 14.5 | 171.9 |  |  |  | 8.9 | 3.2 | 8 | 8.8 | 9.1 | 6.6 |  | 12.1 | 11.5 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 126 | 123.1 | 0.6 |  |  |  |  | 17.7 | 53.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18.2 |  | 14.6 | 828.7
18:30 |  | 18.3 |  |  | 10.9 | 12 | 2 |  |  |  | 9.7 |  |  | 11.4 |  | 7.6 | 10 | 4 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 4.3 | 27.13 | 10.3 |  |  |  | 16.9 | 182.7 |  |  |  | 8.9 | 3.2 | 8 | 8.8 | 9.1 | 6.6 |  | 9.7 | 12.7 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 107.8 | 114.7 | 0.6 |  |  |  |  | 18.8 | 50.4 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 17.9 |  | 15.1 | 807.53
19:00 |  | 18.3 |  |  | 10.5 | 12.1 | 2 |  |  |  | 9.7 |  |  | 11.1 |  | 7.5 | 10.1 | 4 | 2.8 | 2.6 | 20.4 |  | 4.3 | 31.02 | 10.8 |  |  |  | 17.6 | 178.6 |  |  |  | 8.9 | 3.2 | 8 | 8.8 | 9.1 | 6.6 |  | 10.7 | 12.3 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 81.5 | 92.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.7 | 42.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 17.8 |  | 15.2 | 748.82
19:30 |  | 17.7 |  |  | 10.2 | 12.2 | 2 |  |  |  | 9.6 |  |  | 11.1 |  | 7.7 | 10.2 | 4 | 2.8 | 2.6 | 20.6 |  | 4.3 | 31.55 | 9.9 |  |  |  | 14.8 | 155.4 |  |  |  | 8.9 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 6.6 |  | 7.8 | 9.1 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 58.9 | 63.3 | 0.6 |  |  |  |  | 9.2 | 28.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 17.7 |  | 15.2 | 642.35
20:00 |  | 18 |  |  | 10.8 | 12.1 | 2 |  |  |  | 9.6 |  |  | 11.3 |  | 7.6 | 10 | 4 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 4.3 | 24.52 | 9.2 |  |  |  | 10.5 | 155.3 |  |  |  | 8.9 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 6.6 |  | 7.8 | 11.1 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.6 | 10 | 28.2 | 29.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6.3 | 20.5 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.2 | 9.9 | 17.7 |  | 15.2 | 557.42
20:30 |  | 18.2 |  |  | 10.6 | 12.1 | 2 |  |  |  | 9.5 |  |  | 11.8 |  | 7.6 | 10.4 | 4 | 2.5 | 2.6 | 20.3 |  | 4.3 | 19.1 | 12.5 | 30.8 |  |  | 12.9 | 173.8 |  |  |  | 8.8 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 6.6 |  | 9.5 | 11.6 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 35.1 | 37 | 0.6 |  |  |  |  | 7.2 | 21.2 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.3 | 10 | 17.8 |  | 15 | 625.2
21:00 |  | 18 |  |  | 10.6 | 12.1 | 2 |  |  |  | 9.4 |  |  | 12.1 |  | 7.6 | 10.3 | 4 | 2.8 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 14.26 | 13.4 | 33 |  |  | 17.3 | 154.1 |  |  |  | 8.8 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 6.9 |  | 9.3 | 10.8 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 65.5 | 79.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.5 | 21.1 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 18 |  | 15.1 | 686.36
21:30 |  | 17.7 |  |  | 10.6 | 12.2 | 1.9 |  |  |  | 9.4 |  |  | 11.7 |  | 7.6 | 10.5 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 20.4 |  | 8 | 12.75 | 11.6 | 52.6 |  |  | 9.7 | 134.8 |  |  |  | 8.8 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.6 |  | 9.9 | 10.9 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 99.7 | 104.8 | 0.6 |  |  |  |  | 15.2 | 29.9 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 | 10 | 17.9 |  | 15 | 751.25
22:00 |  | 17.5 |  |  | 10.6 | 12.1 | 1.9 |  |  |  | 9.7 |  |  | 11.9 |  | 7.7 | 10.5 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 20.7 |  | 8 | 11.4 | 10.2 | 81.4 |  |  | 9.5 | 132.3 |  |  |  | 8.8 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.6 |  | 10.9 | 11.1 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 79.2 | 82.1 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 47.8 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.2 | 10 | 17.6 |  | 15 | 752.6
22:30 |  | 18.5 |  |  | 10.7 | 12.1 | 1.9 |  |  |  | 9.6 |  |  | 12.1 |  | 7.6 | 10.4 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 20.3 |  | 8 | 8.64 | 5.9 | 56.2 |  |  | 10.5 | 145.1 |  |  |  | 8.7 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.6 |  | 8.4 | 10.8 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 9.9 | 56.6 | 59.1 | 0.6 |  |  |  |  | 16.6 | 47 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 19.2 | 10 | 17.5 |  | 14.9 | 682.54
23:00 |  | 18.5 |  |  | 10.9 | 12.1 | 1.8 |  |  |  | 9.7 |  |  | 12.1 |  | 7.7 | 10.6 | 4.7 | 2.4 | 2.5 | 20.5 |  | 8 | 8.05 | 11 | 51 |  |  | 11.5 | 143.9 |  |  |  | 8.7 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.5 |  | 7.5 | 8.2 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 9.9 | 28.7 | 30.2 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 40.6 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.2 | 10 | 17.6 |  | 15 | 612.75
23:30 |  | 18.7 |  |  | 10.8 | 12.3 | 1.8 |  |  |  | 9.7 |  |  | 12.1 |  | 7.8 | 10.7 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 20.5 |  | 8 | 6.58 | 15.3 | 47.4 |  |  | 10.9 | 147.8 |  |  |  | 8.7 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.2 |  | 7.5 | 8.5 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 1.2 | 10 | 26.6 | 23.3 | 0.6 |  |  |  |  | 12.1 | 28 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.2 | 10 | 17.6 |  | 15.2 | 591.18
0:00 |  | 18.7 |  |  | 10.4 | 12.4 | 1.8 |  |  |  | 9.8 |  |  | 11.9 |  | 7.6 | 10.7 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 20.6 |  | 8 | 5.62 | 12.7 | 45 |  |  | 10.8 | 150 |  |  |  | 8.7 | 3.2 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 7.2 |  | 7.4 | 10.1 |  | 3.5 | 7.9 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 0.9 | 10 | 24 | 26 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 25.4 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.1 | 10 | 17.3 |  | 15.2 | 587.52
EJEC MWh | 0 | 439.1 | 0 | 0 | 259 | 291.9 | 42.7 | 0 | 107 | 0 | 230.95 | 1.75 | 7.55 | 293.25 | 0 | 182.45 | 263.25 | 105 | 66.45 | 60.4 | 489.4 | 0 | 155 | 470.24 | 474.65 | 387.5 | 0 | 0 | 198 | 2306.9 | 261.9 | 349.7 | 0 | 216.05 | 77.95 | 193.1 | 212.6 | 220.6 | 166.25 | 604.2 | 263.6 | 259.35 | 0 | 44.55 | 192.7 | 0 | 1760.45 | 1495.6 | 749.8 | 2.4 | 73.05 | 110.4 | 0 | 100.75 | 70.85 | 193.3 | 899.25 | 842 | 14.4 | 787.45 | 1044.5 | 0 | 126.75 | 307.7 | 884.55 | 0 | 0 | 48 | 0 | 107.05 | 31.05 | 465.35 | 239.65 | 435.65 | 112.55 | 363.75 | 21161.24
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 853.1 | 4.0314 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5391.6 | 25.4787 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 7293.74 | 34.4675 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7622.8 | 36.0225 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
jueves, 28 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
28/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 28 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.7 |  |  | 11.2 | 5.3 |  | 34.5 | 69.7
1:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 7.4 |  | 34.5 | 71.6
1:30 | 18.8 |  |  | 11.2 | 8.3 |  | 34.6 | 72.9
2:00 | 18.7 |  |  | 11.2 | 9.5 |  | 34.3 | 73.7
2:30 | 18.8 |  |  | 8.9 | 8.9 |  | 34.2 | 70.8
3:00 | 18.5 |  |  | 10.6 | 9.5 |  | 34.2 | 72.8
3:30 | 18.7 |  |  | 11.1 | 9.6 |  | 34.3 | 73.7
4:00 | 19 |  |  | 10.1 | 9.5 |  | 34.1 | 72.7
4:30 | 18.5 |  |  | 10.1 | 9.8 |  | 34.4 | 72.8
5:00 | 19 |  |  | 10.6 | 9.6 |  | 34.3 | 73.5
5:30 | 18.7 |  |  | 10.6 | 9.4 |  | 34.3 | 73
6:00 | 18.7 |  |  | 10.6 | 9.7 |  | 34.2 | 73.2
6:30 | 18 |  |  | 11.1 | 9.5 |  | 34.1 | 72.7
7:00 | 18.6 |  |  | 11.1 | 9.5 |  | 34 | 73.2
7:30 | 18.4 |  |  | 11.1 | 9.8 |  | 34.3 | 73.6
8:00 | 18.3 |  |  | 11.1 | 9.8 |  | 33.4 | 72.6
8:30 | 18 |  |  | 11.1 | 9.5 |  | 31.8 | 70.4
9:00 | 18 |  |  | 11.1 | 9.5 |  | 30.2 | 68.8
9:30 | 18.2 |  |  | 11.1 | 9.5 |  | 30 | 68.8
10:00 | 18.4 |  |  | 11.1 | 9.5 |  | 28.8 | 67.8
10:30 | 18 |  |  | 11.1 | 9.9 |  | 28.8 | 67.8
11:00 | 18 |  |  | 10.9 | 7.5 |  | 27.7 | 64.1
11:30 | 17.6 |  |  | 11 | 6.8 |  | 27.4 | 62.8
12:00 | 18.3 |  |  | 10.9 | 6.7 |  | 27.3 | 63.2
12:30 | 18.3 |  |  | 10.9 |  |  | 27.6 | 56.8
13:00 | 18.3 |  |  | 10.9 |  |  | 27.2 | 56.4
13:30 | 18.2 |  |  | 10.9 |  |  | 27.7 | 56.8
14:00 | 18 |  |  | 10.9 |  |  | 27 | 55.9
14:30 | 16.5 |  |  | 11.4 |  |  | 27.5 | 55.4
15:00 | 18.2 |  |  | 11 |  |  | 27.6 | 56.8
15:30 | 18.5 |  |  | 11.1 |  |  | 32.3 | 61.9
16:00 | 18 |  |  | 10.1 |  |  | 43 | 71.1
16:30 | 18.1 |  |  | 10.6 |  |  | 46.9 | 75.6
17:00 | 18.7 |  |  | 10.7 |  |  | 51.2 | 80.6
17:30 | 18.7 |  |  | 10.8 |  |  | 54.5 | 84
18:00 | 18.2 |  |  | 11 |  |  | 52.9 | 82.1
18:30 | 18.3 |  |  | 10.9 |  |  | 42.1 | 71.3
19:00 | 18.3 |  |  | 10.5 |  |  | 42.4 | 71.2
19:30 | 17.7 |  |  | 10.2 |  |  | 42.5 | 70.4
20:00 | 18 |  |  | 10.8 |  |  | 42.5 | 71.3
20:30 | 18.2 |  |  | 10.6 |  |  | 42.5 | 71.3
21:00 | 18 |  |  | 10.6 |  |  | 42.8 | 71.4
21:30 | 17.7 |  |  | 10.6 |  |  | 43.1 | 71.4
22:00 | 17.5 |  |  | 10.6 |  |  | 42.8 | 70.9
22:30 | 18.5 |  |  | 10.7 |  |  | 43.5 | 72.7
23:00 | 18.5 |  |  | 10.9 |  |  | 43.8 | 73.2
23:30 | 18.7 |  |  | 10.8 |  |  | 43.7 | 73.2
0:00 | 18.7 |  |  | 10.4 |  |  | 44.3 | 73.4
EJEC MWh | 439.1 | 0 | 0 | 259 | 107 | 0 | 870.55 | 1675.65

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - jueves, 28 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 442.55 | 445.9 | 450.9 | 453 | 434.95 | 444.05 | 443.05 | 439.5 | 440.35 | 445.2 | 439.1 | 6603.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [18 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 230.2 |  | 163.7 | 265.65 | 256.4 | 268.05 | 261.05 | 259.8 | 264.8 | 246.3 | 259 | 4818.897
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 273.35 | 266.7 | 252.5 | 216.55 | 202.05 | 208.9 | 204.65 | 172.2 | 172.15 | 203.55 | 291.9 | 8212.17
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 48.74 | 53.68 | 53.55 | 50.35 | 55.05 | 45.35 | 41.8 | 42.8 | 44.05 | 44.65 | 42.7 | 1434.42
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 1.4 | 1.45 | 7.05 | 5.75 | 6.75 | 12 | 12 | 5.15 |  |  |  | 79.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 212 | 227.8 | 165.55 | 217.65 | 229.85 | 243.05 | 256.25 | 247.1 | 199.15 | 182.05 | 107 | 6040.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 282.55 | 307.2 | 324.7 | 315.5 | 339.85 | 324.55 | 310.85 | 42.05 |  |  |  | 8269.271
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 346.68 | 323.1 | 311 | 301.4 | 299.95 | 290.65 | 274.7 | 260.85 | 253.6 | 244.7 | 230.95 | 7375.03
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 3687.15 | 3521.15 | 3331.2 | 3430.1 | 3241.3 | 3604.15 | 3202.65 | 3176.25 | 3219.35 | 2985.15 | 2975.35 | 107157.18
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 449.75 | 450.05 | 451.3 | 451.2 | 451.6146 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 452.3 | 12682.425
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 2587.05 | 2515.85 | 2458.2 | 2214.45 | 2532.55 | 2162.15 | 2298.1 | 2096.95 | 2121.4 | 2017.8 | 2005.1 | 80531.435
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 961.5 | 972.85 | 976.35 | 970.75 | 987.6 | 990.4 | 968.1 | 966 | 959.5 | 958.35 | 924.7 | 27056.295
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 1.75 | 57.75
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 8.45 | 6.9 | 8.5 | 8.05 | 7.55 | 6.8 | 7.8 | 7.85 | 8.05 | 8.4 | 7.55 | 219.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 158.3 | 158.85 | 151.7 | 108.5 | 156.6 | 152.3 | 108.2 | 155.6 | 160.95 | 160.835 | 128.15 | 4287.755
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 1789.35 | 1792.3 | 1600.4 | 1448.7 | 1723.2 | 1931.75 | 1938.8 | 1922.5 | 1932.8 | 1862.93 | 1793.85 | 50246.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 444.4 | 418.55 | 398.5 | 376.05 | 450.2 | 425.2 | 373.35 | 350.9 | 343.1 | 319.2 | 293.25 | 12108.42
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 267.6 | 258.65 | 247.5 | 230.45 | 228.5 | 223.85 | 208.2 | 200.65 | 198.2 | 192.8 | 182.45 | 8724.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 380.7 | 365.05 | 353.85 | 330.95 | 330.55 | 327.35 | 306.7 | 293.5 | 289.9 | 282 | 263.25 | 11449.72
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 129.8 | 130.6 | 139.45 | 135.25 | 142.3 | 135.1 | 126 | 118.05 | 117.7 | 113.65 | 105 | 3723.1
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 1944.05 | 1955.2 | 1955.5 | 1963.25 | 1957.15 | 2678.2 | 3953.55 | 3967.25 | 3945.45 | 3549.1 | 3956.15 | 64847.73
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 189.35 | 187.15 | 170.2 | 188.4 | 187 | 190.35 | 190.25 | 188.25 | 183 | 182.05 | 182.95 | 5199.465
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 123.05 | 122.4 | 51.75 | 123.95 | 126.05 | 127.25 | 124.85 | 127.45 | 128.35 | 125.55 | 123.35 | 3357.925
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 118.75 | 136.45 | 131.55 |  | 66.9 |  | 60.35 | 189.15 | 43.85 | 216.05 | 244.75 | 3433.065
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 81.45 | 78.9 | 77.05 | 72.85 | 74.1 | 75.4 | 69.5 | 70.55 | 68.65 | 67.7 | 66.45 | 2227.76
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 15617.25 | 15627.8 | 15594.75 | 15622.2 | 14907.2 | 15620.45 | 15113.15 | 15608.9 | 15051 | 15626.6 | 15615.55 | 432895.02
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 5038.35 | 5162.05 | 5155.4 | 5159.1 | 4977.85 | 5113.8 | 5022.15 | 4839.7 | 5012.65 | 5113.6 | 5118.95 | 140865.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 |  |  |  | 50.3 | 25.4 |  | 12.9 | 34.1 | 48.95 | 90.25 | 77.4 | 1237.995
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 |  |  |  | 50.25 | 5.75 |  | 12.5 | 34.25 | 48.85 | 81.5 | 3.55 | 919.87
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 62.2 | 33.3 | 62.25 | 20.65 | 16.75 |  | 6.5725 | 57.25 | 61.15 | 49.3 | 60.4 | 2373.131
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 |  | 125.1 | 484.5 | 486 | 488.6 | 492.7 | 491.2 | 490.05 | 489.4 | 489.75 | 489.4 | 11910.89
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 5614.05 | 5569.05 | 5494.895 | 5358.75 | 5410.7 | 5520.1 | 5476.1 | 5608.95 | 5419.75 | 5486.4 | 5440.05 | 157112.28
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 154.65 | 155.15 | 154.555 | 154.85 | 154.7 | 155.4 | 155.4 | 155.9 | 155.95 | 155.35 | 156 | 4341.995
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 1061.85 | 1002 | 957.65 | 763.95 | 708.2 | 713.9 | 733.9 | 581.5 | 670.45 | 820.6 | 1145.05 | 30215.975
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 331.25 | 301.3 | 270.9 | 252.85 | 239.95 | 239.05 | 237.85 | 237.75 | 233.5 |  |  | 9993.32
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 217.45 | 208.65 | 201.2 | 194.05 | 197.3 | 187.25 | 179.85 | 173.1 | 162.85 | 160.85 | 155 | 6709.38
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 755.7 | 496.75 | 698.55 | 703.5 | 645.85 | 515.1 | 648.1 | 617.15 | 580.05 | 662.2 | 624.15 | 16011.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 251.85 | 249.5 | 150.95 | 151.6 | 175.6 | 207.1 | 123.95 | 113.75 | 304.1 | 265.8 | 334.85 | 7108.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | [15 empty] | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 927.4 | 1117.8 | 520.7 | 527.4 | 845.45 | 727.8 | 1039.7 | 555.65 | 526.9 | 302.05 | 470.24 | 19703.77
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 445.65 | 568.35 | 508.85 | 374.4 | 558.65 | 382.05 | 552.7 | 371.3 | 354.45 | 349.2 | 474.65 | 9883.925
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 1123.85 | 1479.9 | 943.3 | 1424.4 | 1633.35 | 1830.7 | 1903.9 | 871.2 | 874.85 | 191.2 | 387.5 | 33748.215
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 960.45 | 1837.35 | 1004.8 | 1324.2 | 1500.6 | 1827.1 | 1796.3 | 419.4 | 673.9 | 1044.55 | 1030.6 | 30621.255
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 1268.9 | 1889.45 | 1415.3 | 1636.4 | 1991.2 | 2202.9 | 2236.15 | 857.25 | 967.4 | 1407.4 | 1276.3 | 41932.485
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 118.1 | 247.55 | 106.35 | 168.05 | 199.8 | 255.7 | 262.75 | 50.6 | 82.1 | 123.9 | 106.45 | 3863.685
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 102.45 | 213.15 | 102.15 | 130.35 | 137.4 | 176.6 | 149.7 | 25.45 | 51.1 | 107.2 | 91.55 | 2846.055
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  |  | 186.2 | 87.8 | 168.65 | 111.8 |  | 282.55 |  | 317.4 |  | 193.6 | 3418.295
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 2027.5 | 2028.3 | 2024.9 | 2032.45 | 1479.9 | 1802.15 | 1945.9 | 2011.5 | 2885.6 | 2204.95 | 2217.5 | 71712.28
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 193.35 | 322.9 | 371 | 362.3 | 356.6 | 17.05 | 16.6 | 11.3 | 11.25 | 13.2 | 349.7 | 5768.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 274.35 | 273.75 | 274.35 | 259.65 | 260.9 | 246.9 | 186.55 | 249.75 | 257.4 | 259.7 | 261.9 | 7410.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 3404.55 | 3558.55 | 3668.3 | 3578.05 | 3254.35 | 2982.25 | 2501.4 | 3637.45 | 3858.65 | 3892.8 | 3847.15 | 86200.9528
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 3375.75 | 3529.25 | 3657.7 | 3563 | 3237.55 | 2971.15 | 2496 | 3609.8 | 3838.7 | 3865.65 | 3821.85 | 83751.7128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 3755.25 | 3952.55 | 3820.4 | 3848.75 | 3400.7 | 3156.9 | 2500.2 | 4139.65 | 4021.95 | 4039.15 | 4034.8 | 91585.3578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 5583.6 | 5751.15 | 5820.05 | 5763.45 | 5423.15 | 5178.25 | 4580.15 | 5895.05 | 5979.7 | 6030.3 | 5980.3 | 139850.9267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  |  |  | 254.05 |  | 175.9 |  | 130.35 | 544.2 | 228.6 | 258.95 | 481.15 | 4251.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 4050.15 | 4157.45 | 4206.6 | 4173.6 | 4198.3 | 4186 | 1463.3 | 4041 | 4255.5 | 4262.1 | 4237.05 | 105592.8333
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 4059.6 | 4166.7 | 4219 | 4184.3 | 4212.5 | 4195.1 | 671.6 | 2141.05 | 4264.5 | 4271.7 | 4245.05 | 103364.2833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 4257.55 | 4302.15 | 4330.85 | 4302.95 | 4330.7 | 4314.35 | 1081.75 | 3091.1 | 4368.8 | 4369.1 | 4354.2 | 109722.7033
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 270.1 | 307.85 | 272.8 | 314.1 | 438.45 | 306.5 | 253.6 | 251 | 241.9 | 230.25 | 216.05 | 10056.775
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 120.7 | 128.65 | 108.15 | 106.5 | 163.95 | 119.35 | 103.7 | 90.65 | 83.45 | 80.7 | 77.95 | 3679.98
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 257.75 | 250 | 237.65 | 229.65 | 218.75 | 211.6 | 204.75 | 207.25 | 209.5 | 203.8 | 193.1 | 9031.215
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 281.15 | 272.5 | 259.95 | 250.4 | 239.4 | 233.5 | 227.25 | 228.8 | 229.65 | 224.65 | 212.6 | 9573.01
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 274.2 | 279.2 | 263.45 | 252.9 | 248.2 | 240.75 | 231.15 | 234.7 | 236.4 | 231.25 | 220.6 | 9531.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 171.25 | 173.1 | 156.9 |  |  | 89.3 | 102.85 | 105.2 | 108.65 | 176.6 | 166.25 | 4169.9345
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 819.65 | 825.05 | 818.1 | 813.4 | 818.65 | 819.5 | 811.5 | 811.55 | 818.25 | 812.85 | 769.95 | 10435.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [16 empty] | 100.6 | 203.5
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 634.2 | 642.05 | 650.4 | 587.7 | 602.55 | 517.65 | 437.75 | 566.2 | 605.55 | 606.25 | 604.2 | 16779.25
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 264.75 | 317.55 | 288.05 | 282.7 | 283.8 | 273.9 | 294.5 | 270.65 | 324.05 | 170.4 | 263.6 | 6244.805
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 249.9 | 343 | 341.95 | 301.75 | 288.65 | 309.2 | 326.25 | 304.6 | 294.45 | 141.05 | 259.35 | 7156.585
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 | [9 empty] | 41.8 | 44.55 | 1366.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 448.2 | 446.8 | 446.7 | 447 | 447.2 | 446.75 | 446.6 | 446.65 | 446.45 | 446.45 | 446.3 | 12539.81
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 258 |  | 45.05 | 186.55 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181.65 | 191.55 | 192.7 | 4513.7
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 3709.15 | 3111.05 | 2428.3 | 2440.1 | 2428.15 | 2453.8 | 2500.4 | 2508.05 | 2505.8 | 2524.1 | 2505.7 | 93096.49
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 39.25 | 77 | [9 empty] | 235.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 | [13 empty] | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 1157.55 | 1162.9 | 1161.885 | 1161.95 | 1161.45 | 1518.65 | 2167.35 | 2154.25 | 2173.55 | 1927.9 | 2174.35 | 37150.14
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 70.6 | 70.85 | 70.45 | 70.3 | 69.95 | 69.25 | 69.75 | 69.8 | 69.1 | 68.2 | 64.65 | 2034.46
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 2022.8 | 2045.9 | 2048.05 | 1947.9 | 1890.8 | 1691.8 | 1602.65 | 1785 | 1886 | 1911 | 1760.45 | 53388.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 13346.3 | 12367.4 | 12642.9 | 9203.3 | 9674.4 | 9264.4 | 9415 | 11434.5 | 11610.95 | 9496.9 | 12055.3 | 344496.11
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 1563.6 | 1582.1 | 1571 | 1497 | 1458.75 | 1371.85 | 1253.1 | 1290.15 | 1468.55 | 1513.3 | 1495.6 | 41604.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 798.45 | 811 | 804.55 | 757.7 | 736.25 | 678.25 | 622.55 | 690.1 | 753.1 | 758.4 | 749.8 | 21070.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 | [6 empty] | 1230.5 | 3537.15 | 3570.8 | 4068.2 | 4264.4 | 3920.3 | 70462.6617
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 4718.65 | 4614.7 | 4736.7 | 4711.45 | 4660.65 | 4253.05 | 3878.25 | 3653.2 | 26.1 |  |  | 94310.7767
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 4787.3 | 4695.45 | 4811.6 | 4782.45 | 4730.5 | 4321.4 | 3317.3 | 3655.3 | 4459.45 | 4780.5 | 4323.85 | 58374.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 4629.5 | 4583.2 | 4678.6 | 4631.15 | 4593.9 | 4877.55 | 5817.55 | 5887.5 | 4345.5 | 4520.1 | 4235.7 | 116603.8567
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 4950.5 | 4937.25 | 4936.25 | 4940.35 | 4948 | 4910.35 | 3457.85 | 4861.3 | 4901.45 | 4922.1 | 4932.35 | 127917.6383
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 2570.55 | 2561.6 | 2561.85 | 2560.05 | 2564.4 | 2549.9 | 1968.95 | 2520.55 | 2541.15 | 2548.65 | 2552 | 67599.8567
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 137.95 | 138.2 | 137.9 | 138.8 | [7 empty] | 4471.57
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.85 | 1.35 | 2.2 | 2.75 | 2.6 | 2.85 | 2.65 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 59.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 1647 | 1589.8 | 1554.3 | 1537.5 | 1624.75 | 1606.45 | 1528.1 | 1473.35 | 1507.8 | 1456.75 | 1398.25 | 48103
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 75.45 | 73.35 | 75.2 | 77.3 | 73.8 | 76.75 | 73.95 | 59.3 | 55.45 | 67.35 | 73.05 | 1790.55
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 121.05 | 123 | 124.1 | 116.25 | 116.8 | 105.45 | 91.4 | 105.5 | 114.9 | 111.9 | 110.4 | 3002.46
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 |  | 440 | 301.45 | [8 empty] | 5072.5
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 106.25 | 106.95 | 121.25 | 100.914 | 103.185 | 79.8 | 90.244 | 115.35 | 98.9 | 117.6 | 100.75 | 3042.3192
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 98.85 | 97.5 | 88.9 | 92.15 | 92.3 | 82.4 | 76.85 | 82.7 | 72.65 | 70.3 | 70.85 | 2968.77
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 3705.85 | 3584.5 | 3503.85 | 3525.6 | 3533.65 | 3394.2 | 3321.85 | 3372.6 | 3076.8 | 3220 | 2970.45 | 116479.415
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 1335.75 | 1322.4 | 1197.6 | 1169.45 | 1224.75 | 1100 | 1060.4 | 1077.85 | 1050.65 | 897.35 | 976.05 | 44378.905
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 238.2 | 196.9 | 192.85 | 193 | 222.85 | 193.2 | 203.15 | 198.15 | 188.35 | 173.65 | 193.3 | 6125.805
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 7.35 | 1588.95 | 1058.4 | 1103.7 | 1275.8 | 1908.1 | 2192.75 | 794.8 | 1010 | 1673.75 | 899.25 | 31152.17
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 1393.75 | 1790.6 | 1124.95 | 1143.7 | 1512.85 | 1760.75 | 2120 | 762.5 | 808.25 | 1617.75 | 842 | 34541.565
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 1757.6 | 1795.4 | 1647.5 | 1703.75 | 1574.1 | 1590.45 | 1560.15 | 1581.4 | 1599.75 | 1618.1 | 1610.6 | 48217.31
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 402.4145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 721.05 | 722.3 | 717.95 | 720.9 | 710.05 | 716.8 | 716.1 | 701.5 | 707.9 | 711.75 | 724.05 | 20134.085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 2724.6 | 2786.95 | 2315.2 | 2096.35 | 1982.1 | 2041.8 | 1906.15 | 1867.4 | 2037.95 | 2117.15 | 2348.85 | 80892.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 2679.65 | 2672.1 | 2565.55 | 2636 | 2327.25 | 2596.7 | 2616.05 | 2560.5 | 2504.5 | 2465.75 | 2487.65 | 59853.72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 1535.95 | 1533.85 | 1527.3 | 1546.1 | 1522.5 | 1528.1 | 1543.3 | 1510.75 | 1522.2 | 1524.65 | 1523.85 | 42935.905
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 817.45 | 829.95 | 815.6 | 798.55 | 780.45 | 636.05 | 615.7 | 787.15 | 776.6 | 791.25 | 787.45 | 22134.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 1085 | 1100.4 | 1077.55 | 1052.7 | 1008.1 | 814.85 | 785.35 | 1046.65 | 1026.9 | 1049.55 | 1044.5 | 29116.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [13 empty] | 446.8 | 130.35 | 457.85 | 143.1 | 2305.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [17 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [12 empty] | 202.95 | 15.55 |  |  |  | 736.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 969.6 | 568.1 | 550.7 | 51.5 |  |  | 759.55 | 1027.05 | 881.2 | 918.8 | 1211.15 | 17931.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 2802.05 | 2646.6 | 2875.95 | 2624.55 | 2490.45 | 2398.4 | 2461.75 | 3048.85 | 3385 | 3392.3 | 3259.6 | 68113.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 2800 | 2633.7 | 2890.55 | 2610.7 | 2493.95 | 2343.85 | 2432.3 | 3082.2 | 3450.3 | 3455.3 | 3308.1 | 68675.31
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 3180.5 | 3006.05 | 3251.85 | 3002.05 | 2921.75 | 2860 | 2953.6 | 3420.65 | 3570.45 | 3606.3 | 3540.8 | 67827.35
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 137.4 | 137.1 | 152.9 | 126.897 | 133.091 | 102.95 | 113.3665 | 144.4 | 125.2 | 147.2 | 126.75 | 3682.1473
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 333 | 450.05 | 233.5 | 394.35 | 486.3 | 556.2 | 563.8 | 232.9 | 225.7 | 295.1 | 307.7 | 10303.36
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 1133.95 | 1509.55 | 885 | 1094.4 | 1330.85 | 1602.4 | 1610.05 | 713.9 | 650.65 | 845.5 | 884.55 | 30117.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 18.9 | [10 empty] | 1659.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 5.4 | [10 empty] | 677.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 10.8 | [10 empty] | 926.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 26.05 | 48 | 48 | 48 | 33 | 48 | 46.4 | 48 | 870.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 | [5 empty] | 1279.85 | 374.5 |  | 305.45 | 389.9 | 584.05 | 773 | 890.2 | 17819.655
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 4.25 | [10 empty] | 4.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 118.3 | 118.35 | 118.5 | 113.5 | 110.55 | 114 | 93.8 | 101.65 | 109.9 | 111.0535 | 107.05 | 2861.4485
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [17 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 2625.65 | 2626.2 | 2619.4 | 2401.9 | 2448.2 | 2379.8 | 2432.9 | 2319.35 | 2325.95 | 2285.25 | 2174.6 | 69444.485
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 33.6 | 33.55 | 33.6 | 33.6 | 31.65 | 31.2 | 31.2 | 32.2 | 31.2 | 31.2 | 31.05 | 959.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 | [12 empty] | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 481 | 480.45 | 479.35 | 479.15 | 476.8 | 472 | 471.4 | 472.55 | 468.65 | 466.15 | 465.35 | 13387.17
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 182.4 | 182.05 | 182.45 | 219.15 | 239.75 | 239.95 | 239.9 | 239.85 | 239.75 | 239.85 | 239.65 | 6140.4
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 480.15 | 479.5 | 477.95 | 476.75 | 472.4 | 461.95 | 459.45 | 459.4 | 447.4 | 440.15 | 435.65 | 13249.52
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.85 | 74.8 | 66.25 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 2437.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 1001.45 | 1002.9 | 1015.75 | 959 | 868.8 | 973.1 | 913.15 | 982.15 | 973.25 | 991.95 | 930.75 | 22248.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 2343.9 | 2316.8 | 2045.35 | 2150.75 | 2270.3 | 2304 | 2180.65 | 2016 | 2290.35 | 1797.3 | 2062.8 | 74889.935
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 236.05 | 201.9 | 143.9 | 234.75 | 236.25 | 255.7 | 234.1 | 233.1 | 309.75 | 303.6 | 297.3 | 7428.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 417 | 376 | 332.3 | 319.9 | 403.35 | 296.9 | 251.8 | 344.9 | 358.1 | 309.3 | 289.45 | 18823.645
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 2396.4 | 2492.1 | 2560.55 | 2559.65 | 2578.4 | 2559.15 | 2572.9 | 2493.35 | 2586.65 | 2570.9 | 2580 | 70772.17
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 101.9 | 113 | 99 | 100.45 | 106.6 | 80.75 | 110.45 | 115.5 | 104.95 | 121.1 | 112.55 | 3151.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 1154.75 | 757.35 | 2398.9 | 5020.5 | 5025.35 | 5006.3 | 4150.3 | 4930.9 | 4978.25 | 5002.15 | 4991.1 | 95423.335
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  |  |  | 1067.25 | 2419.3 | 2422.9 | 2415 | 2148.55 | 2389.7 | 2397.25 | 2408.9 | 2401.9 | 44117.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 27.05 | [5 empty] | 977 | 1084.25 |  | 1184.15 |  | 7369.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 28.3 |  | 520.4 | 433.15 |  | 468.3 |  |  | 756.1 | 328.25 | 1064.55 | 7606.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 188.8 | 188.4 | 188.4 | 188.55 | 187.75 | 188.8 | 189.463 | 188.2 | 188.45 | 173.15 | 193.5 | 4601.529
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 107.035 | 80.75 | 84.2 | 85 | 83.8 | 94 | 142.972 | 85.3 | 86.95 | 86 | 81.35 | 3177.8176
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 499.75 | 478.65 | 451.4 | 452.05 | 451.15 | 437 | 410.55 | 403.3 | 385.75 | 376.15 | 363.75 | 12134.96
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180083.05 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 172741.005 | 175316.08 | 173053.285 | 172839.361 | 171081.576 | 172502.45 | 163500.4826 | 174252.8 | 176547 | 176600.5685 | 177503.54 | 4832176.6295
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 259.615 | 237.5 |  | 249.214 | 257.05 | 257.85 | 251.3691 | 263.7467 | 260.15 | 257.6 | 258.8 | 6773.6188
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 165.385 | 135.44 | 164.685 | 114.067 | 123.6 | 129.65 | 81.2305 | 84.25 | 90.4809 | 78.755 | 66.2 | 4269.2736
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 273.6 | 265.65 | 255.2 | 252.9 | 249.15 | 241.8 | 124.4 | 225.9 | 229.2 | 224.2 | 219.1 | 7733.32
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 611.055 | 614.9102 | 611.055 | 613.9703 | 612.85 | 605.5 | 607.2058 | 609.8225 | 613.3479 | 612 | 611.966 | 17193.8544
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 454.885 | 456 | 454.885 | 455.124 | 456 | 456 | 454.9992 | 444.2714 | 390.6524 | 456 | 455.021 | 12606.1581
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 140.65 | 144.95 | 138.5 | 170.3 | 262.65 | 263.15 | 269.4 | 274.45 | 275.85 | 275.6 | 273.75 | 6397.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 385.6 | 385.75 | 385.85 | 385.55 | 371.7 | 385.5 | 365.95 | 362.95 | 144.6 | 56.25 | 64.15 | 8978.25
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 562.9 | 546.7 | 576 | 576 | 568 | 577.55 | 427.05 | 495.75 | 487.55 | 538.75 | 540.4 | 14607.4337
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 2853.69 | 2786.9002 | 2586.175 | 2817.1253 | 2901 | 2917 | 2581.6045 | 2761.1406 | 2491.8312 | 2499.155 | 2489.387 | 78559.4085
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 946911.27
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 595456.2395
[7 empty] | ELECTROPERU | 575918.385
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 573213.855
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 318679.82
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 196600.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 169952.895
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 161454.275
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 139540.435
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 107587.73
[7 empty] | CELEPSA | 107157.18
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 93096.49
[7 empty] | SAN GABAN | 70403.735
[7 empty] | EGEMSA | 64847.73
[7 empty] | EGASA | 54534.105
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 53388.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 48103
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 37150.14
[7 empty] | EGEJUNIN | 36005.34
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 33748.215
[7 empty] | SINERSA | 32777.09
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 32305.6095
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 30215.975
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 30117.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 29587.695
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 25217.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17823.905
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16779.25
[7 empty] | TERMOSELVA | 14975.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 13736.755
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12682.425
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12539.81
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 12134.96
[7 empty] | EGESUR | 11990.455
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11910.89
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 10639.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10303.36
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9993.32
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8269.271
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8212.17
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 7779.3466
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 7375.03
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7156.585
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6709.38
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6603.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6244.805
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6040.9
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 5072.5
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4818.897
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4513.7
[7 empty] | PETRAMAS | 4133.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3682.1473
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3151.75
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3042.3192
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3002.46
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2861.4485
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2373.131
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2227.76
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2034.46
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1790.55
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1434.42
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1366.9
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 266
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 219.75
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 79.75
[7 empty] | KONDU SAC | 59.7
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 57.75

## G_AREAS
jueves, 28 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 172.3 | 75.5 | 0 | 69.57 | 2740.2 | 2885.2 | 0 | 217.5 | 537.8 | 0 | 0 | 0 | 317.37 | 5842.9 | 537.8 | 6698.07 | 00:30 | 3450.3 | 2960.7 | 0 | 287.07 | 6698.07 | 00:30 | 219.6 | 37.2 | 0 | 287.07 | 543.87
01:00 | 173.8 | 77.9 | 0 | 68.73 | 2717.2 | 2888.2 | 0 | 209.5 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 320.43 | 5814.9 | 540.8 | 6676.13 | 01:00 | 3431.8 | 2966.1 | 0 | 278.23 | 6676.13 | 01:00 | 220.1 | 39.1 | 0 | 278.23 | 537.43
01:30 | 174.6 | 78.4 | 0 | 69.32 | 2640.1 | 2879.8 | 0 | 191.1 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 322.32 | 5711 | 543.9 | 6577.22 | 01:30 | 3358.6 | 2958.2 | 0 | 260.42 | 6577.22 | 01:30 | 220.1 | 40.3 | 0 | 260.42 | 520.82
02:00 | 174.5 | 55 | 0 | 68.95 | 2594.1 | 2834.1 | 0 | 208.8 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 298.45 | 5637 | 548.6 | 6484.05 | 02:00 | 3317.2 | 2889.1 | 0 | 277.75 | 6484.05 | 02:00 | 220.3 | 41.4 | 0 | 277.75 | 539.45
02:30 | 173.3 | 52 | 0 | 69.07 | 2638.6 | 2726.4 | 0 | 217.9 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 294.37 | 5582.9 | 548.7 | 6425.97 | 02:30 | 3360.6 | 2778.4 | 0 | 286.97 | 6425.97 | 02:30 | 220.1 | 38.6 | 0 | 286.97 | 545.67
03:00 | 173.6 | 54.3 | 0 | 64.64 | 2676.2 | 2619.9 | 0 | 189.7 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 292.54 | 5485.8 | 550.1 | 6328.44 | 03:00 | 3399.9 | 2674.2 | 0 | 254.34 | 6328.44 | 03:00 | 217.8 | 40.6 | 0 | 254.34 | 512.74
03:30 | 173.3 | 55 | 0 | 58.9 | 2741.3 | 2623.5 | 0 | 167.1 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 287.2 | 5531.9 | 545.7 | 6364.8 | 03:30 | 3460.3 | 2678.5 | 0 | 226 | 6364.8 | 03:30 | 215.6 | 41.4 | 0 | 226 | 483
04:00 | 172.6 | 53.7 | 0 | 61.18 | 2779.1 | 2617.3 | 0 | 158.2 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 287.48 | 5554.6 | 551.2 | 6393.28 | 04:00 | 3502.9 | 2671 | 0 | 219.38 | 6393.28 | 04:00 | 214.9 | 40.6 | 0 | 219.38 | 474.88
04:30 | 166.3 | 54.3 | 0 | 57.14 | 2822.5 | 2623 | 0 | 177.2 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 277.74 | 5622.7 | 551.2 | 6451.64 | 04:30 | 3540 | 2677.3 | 0 | 234.34 | 6451.64 | 04:30 | 215.2 | 40.4 | 0 | 234.34 | 489.94
05:00 | 213 | 54.5 | 0 | 52.31 | 2743 | 2626.2 | 0 | 224.9 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 319.81 | 5594.1 | 544.2 | 6458.11 | 05:00 | 3500.2 | 2680.7 | 0 | 277.21 | 6458.11 | 05:00 | 224.7 | 41.2 | 0 | 277.21 | 543.11
05:30 | 215.7 | 54.3 | 0 | 52.02 | 2844.5 | 2682.7 | 0 | 173.6 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 322.02 | 5700.8 | 547.4 | 6570.22 | 05:30 | 3607.6 | 2737 | 0 | 225.62 | 6570.22 | 05:30 | 229.1 | 40.7 | 0 | 225.62 | 495.42
06:00 | 206.8 | 54.5 | 0 | 55.74 | 2822.4 | 2974 | 0 | 140.7 | 538 | 0 | 0.8 | 0 | 317.04 | 5937.1 | 538.8 | 6792.94 | 06:00 | 3567.2 | 3028.5 | 0.8 | 196.44 | 6792.94 | 06:00 | 227.7 | 41 | 0.8 | 196.44 | 465.94
06:30 | 197.8 | 87 | 0 | 54.45 | 2910.5 | 2953.9 | 0 | 100.3 | 589.8 | 0 | 27 | 0 | 339.25 | 5964.7 | 616.8 | 6920.75 | 06:30 | 3698.1 | 3040.9 | 27 | 154.75 | 6920.75 | 06:30 | 230.2 | 40.6 | 27 | 154.75 | 452.55
07:00 | 198.7 | 99.8 | 0 | 49.8 | 2816.5 | 2940.8 | 0 | 76.9 | 577.6 | 0 | 240.6 | 0 | 348.3 | 5834.2 | 818.2 | 7000.7 | 07:00 | 3592.8 | 3040.6 | 240.6 | 126.7 | 7000.7 | 07:00 | 230.1 | 41.2 | 240.6 | 126.7 | 638.6
07:30 | 194.4 | 95.7 | 0 | 43.94 | 2693.3 | 2908.8 | 0.1 | 41.9 | 568 | 0 | 501.1 | 0 | 334.04 | 5644.1 | 1069.1 | 7047.24 | 07:30 | 3455.7 | 3004.5 | 501.2 | 85.84 | 7047.24 | 07:30 | 229 | 41.3 | 501.2 | 85.84 | 857.34
08:00 | 204.2 | 96.4 | 0 | 52.2 | 2723.7 | 2783.6 | 0.2 | 46.4 | 574.5 | 0 | 750 | 0 | 352.8 | 5553.9 | 1324.5 | 7231.2 | 08:00 | 3502.4 | 2880 | 750.2 | 98.6 | 7231.2 | 08:00 | 230.6 | 41.2 | 750.2 | 98.6 | 1120.6
08:30 | 200 | 94.3 | 0.1 | 51.82 | 2759.3 | 2931.7 | 0.6 | 38.9 | 577.1 | 0 | 798.8 | 0 | 346.22 | 5730.5 | 1375.9 | 7452.62 | 08:30 | 3536.4 | 3026 | 799.5 | 90.72 | 7452.62 | 08:30 | 227.1 | 40.6 | 799.5 | 90.72 | 1157.92
09:00 | 228.9 | 122.8 | 0 | 52.6 | 2773.9 | 2865.9 | 0.4 | 67.4 | 582.9 | 0 | 829.2 | 0 | 404.3 | 5707.6 | 1412.1 | 7524 | 09:00 | 3585.7 | 2988.7 | 829.6 | 120 | 7524 | 09:00 | 222.9 | 40.6 | 829.6 | 120 | 1213.1
09:30 | 234.9 | 123.5 | 0.1 | 54.37 | 2840.2 | 2973.2 | 0.5 | 89.4 | 594 | 0 | 858.9 | 0 | 412.87 | 5903.3 | 1452.9 | 7769.07 | 09:30 | 3669.1 | 3096.7 | 859.5 | 143.77 | 7769.07 | 09:30 | 227.5 | 40.8 | 859.5 | 143.77 | 1271.57
10:00 | 229.9 | 119.4 | 0.3 | 60.24 | 2939.2 | 2978.1 | 0.7 | 81.8 | 581.2 | 0 | 865.3 | 0 | 409.84 | 5999.8 | 1446.5 | 7856.14 | 10:00 | 3750.3 | 3097.5 | 866.3 | 142.04 | 7856.14 | 10:00 | 226.6 | 41 | 866.3 | 142.04 | 1275.94
10:30 | 241.9 | 119.8 | 0.4 | 62.2 | 2954.2 | 2971.6 | 1.2 | 92.5 | 579.2 | 0 | 868.4 | 0 | 424.3 | 6019.5 | 1447.6 | 7891.4 | 10:30 | 3775.3 | 3091.4 | 870 | 154.7 | 7891.4 | 10:30 | 226 | 41 | 870 | 154.7 | 1291.7
11:00 | 260.1 | 182.6 | 0.4 | 66.37 | 2819.4 | 3039.4 | 1.3 | 92.1 | 573.6 | 0 | 871 | 0 | 509.47 | 5952.2 | 1444.6 | 7906.27 | 11:00 | 3653.1 | 3222 | 872.7 | 158.47 | 7906.27 | 11:00 | 228.3 | 38.4 | 872.7 | 158.47 | 1297.87
11:30 | 238.9 | 200.3 | 0.4 | 65.56 | 2962.3 | 2922.8 | 1.5 | 118.2 | 583.9 | 0 | 875.4 | 0 | 505.16 | 6004.8 | 1459.3 | 7969.26 | 11:30 | 3785.1 | 3123.1 | 877.3 | 183.76 | 7969.26 | 11:30 | 230.6 | 37.4 | 877.3 | 183.76 | 1329.06
12:00 | 212.6 | 209.9 | 0.4 | 67.75 | 2932.4 | 3037.8 | 1.6 | 125.4 | 580.4 | 0 | 860.5 | 0 | 490.65 | 6097.2 | 1440.9 | 8028.75 | 12:00 | 3725.4 | 3247.7 | 862.5 | 193.15 | 8028.75 | 12:00 | 227.2 | 37.9 | 862.5 | 193.15 | 1320.75
12:30 | 220.3 | 228.2 | 0.4 | 72.62 | 2895 | 2866.7 | 1.7 | 129 | 581.1 | 0 | 877.7 | 0 | 521.52 | 5892.4 | 1458.8 | 7872.72 | 12:30 | 3696.4 | 3094.9 | 879.8 | 201.62 | 7872.72 | 12:30 | 224.4 | 31.2 | 879.8 | 201.62 | 1337.02
13:00 | 229.3 | 175 | 0.4 | 77.73 | 2767.4 | 2961.6 | 1.5 | 135.8 | 576.8 | 0 | 876.3 | 0 | 482.43 | 5866.3 | 1453.1 | 7801.83 | 13:00 | 3573.5 | 3136.6 | 878.2 | 213.53 | 7801.83 | 13:00 | 224.6 | 31.2 | 878.2 | 213.53 | 1347.53
13:30 | 226.6 | 178.7 | 0.3 | 84.55 | 2763.4 | 2935.3 | 1.6 | 151.9 | 577.8 | 0 | 871.2 | 0 | 490.15 | 5852.2 | 1449 | 7791.35 | 13:30 | 3567.8 | 3114 | 873.1 | 236.45 | 7791.35 | 13:30 | 219.7 | 31.1 | 873.1 | 236.45 | 1360.35
14:00 | 223.7 | 174.3 | 0.4 | 88.73 | 2768.8 | 2936.4 | 1.4 | 182.9 | 586.1 | 0 | 861.1 | 0 | 487.13 | 5889.5 | 1447.2 | 7823.83 | 14:00 | 3578.6 | 3110.7 | 862.9 | 271.63 | 7823.83 | 14:00 | 219.9 | 30.9 | 862.9 | 271.63 | 1385.33
14:30 | 239.8 | 174.1 | 0.3 | 81.32 | 2684.2 | 3040.7 | 1.3 | 238.3 | 577.9 | 0 | 842 | 0 | 495.52 | 5964.5 | 1419.9 | 7879.92 | 14:30 | 3501.9 | 3214.8 | 843.6 | 319.62 | 7879.92 | 14:30 | 219.3 | 29.9 | 843.6 | 319.62 | 1412.42
15:00 | 269.1 | 184 | 0.3 | 82.34 | 2631.8 | 3136.5 | 1.1 | 321.3 | 546 | 0 | 813 | 0 | 535.74 | 6090.7 | 1359 | 7985.44 | 15:00 | 3446.9 | 3320.5 | 814.4 | 403.64 | 7985.44 | 15:00 | 222.2 | 31.2 | 814.4 | 403.64 | 1471.44
15:30 | 264.6 | 185.7 | 0.3 | 89.4 | 2679.7 | 3119.2 | 0.8 | 344.2 | 539.7 | 0 | 759.3 | 0 | 540 | 6143.9 | 1299 | 7982.9 | 15:30 | 3484 | 3304.9 | 760.4 | 433.6 | 7982.9 | 15:30 | 221.5 | 31.6 | 760.4 | 433.6 | 1447.1
16:00 | 311.6 | 194.5 | 0.1 | 85.72 | 2709.5 | 3102.7 | 0.7 | 449.2 | 540.5 | 0 | 593.4 | 0 | 591.92 | 6262.1 | 1133.9 | 7987.92 | 16:00 | 3561.6 | 3297.2 | 594.2 | 534.92 | 7987.92 | 16:00 | 226.1 | 30.1 | 594.2 | 534.92 | 1385.32
16:30 | 308.8 | 166.5 | 0.1 | 79.81 | 2878.2 | 3224.1 | 0.3 | 462.5 | 542.4 | 0 | 304.4 | 0 | 555.21 | 6565.1 | 846.8 | 7967.11 | 16:30 | 3729.4 | 3390.6 | 304.8 | 542.31 | 7967.11 | 16:30 | 227 | 30.7 | 304.8 | 542.31 | 1104.81
17:00 | 299 | 165 | 0.1 | 70.92 | 2880.9 | 3314.5 | 0.1 | 547.9 | 535.5 | 0 | 72.6 | 0 | 535.02 | 6743.4 | 608.1 | 7886.52 | 17:00 | 3715.4 | 3479.5 | 72.8 | 618.82 | 7886.52 | 17:00 | 228.3 | 31.4 | 72.8 | 618.82 | 951.32
17:30 | 272.9 | 167.9 | 0 | 63.85 | 3137 | 3159.5 | 0 | 537.8 | 590.6 | 0 | 4.2 | 0 | 504.65 | 6834.3 | 594.8 | 7933.75 | 17:30 | 4000.5 | 3327.4 | 4.2 | 601.65 | 7933.75 | 17:30 | 229 | 31.5 | 4.2 | 601.65 | 866.35
18:00 | 270.3 | 166.8 | 0 | 62.8 | 2904.8 | 3307.4 | 0 | 506.6 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 499.9 | 6718.8 | 645.7 | 7864.4 | 18:00 | 3820.8 | 3474.2 | 0 | 569.4 | 7864.4 | 18:00 | 228.1 | 31.2 | 0 | 569.4 | 828.7
18:30 | 274.1 | 161.1 | 0 | 59.83 | 3099.9 | 3205.6 | 0 | 491.3 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 495.03 | 6796.8 | 653.3 | 7945.13 | 18:30 | 4027.3 | 3366.7 | 0 | 551.13 | 7945.13 | 18:30 | 225.2 | 31.2 | 0 | 551.13 | 807.53
19:00 | 274.9 | 192 | 0 | 64.82 | 3092.3 | 3193 | 0 | 427.8 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 531.72 | 6713.1 | 651.5 | 7896.32 | 19:00 | 4018.7 | 3385 | 0 | 492.62 | 7896.32 | 19:00 | 225.4 | 30.8 | 0 | 492.62 | 748.82
19:30 | 275.3 | 194.3 | 0 | 58.35 | 3030.1 | 3320 | 0 | 329.7 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 527.95 | 6679.8 | 654.7 | 7862.45 | 19:30 | 3960.1 | 3514.3 | 0 | 388.05 | 7862.45 | 19:30 | 224.4 | 29.9 | 0 | 388.05 | 642.35
20:00 | 277.7 | 194.4 | 0 | 52.62 | 3103 | 3319 | 0 | 250.2 | 656.9 | 0 | 0 | 0 | 524.72 | 6672.2 | 656.9 | 7853.82 | 20:00 | 4037.6 | 3513.4 | 0 | 302.82 | 7853.82 | 20:00 | 223.8 | 30.8 | 0 | 302.82 | 557.42
20:30 | 315.8 | 194 | 0 | 52.7 | 2992.7 | 3293.7 | 0 | 318 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 6604.4 | 654.2 | 7821.1 | 20:30 | 3962.7 | 3487.7 | 0 | 370.7 | 7821.1 | 20:30 | 223.7 | 30.8 | 0 | 370.7 | 625.2
21:00 | 317.1 | 160 | 0 | 47.76 | 2927.5 | 3243.5 | 0 | 379.3 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 524.86 | 6550.3 | 655.5 | 7730.66 | 21:00 | 3900.1 | 3403.5 | 0 | 427.06 | 7730.66 | 21:00 | 228.7 | 30.6 | 0 | 427.06 | 686.36
21:30 | 267.6 | 135.9 | 0 | 45.15 | 2988.4 | 3169.8 | 0 | 446.7 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 448.65 | 6604.9 | 605.8 | 7659.35 | 21:30 | 3861.8 | 3305.7 | 0 | 491.85 | 7659.35 | 21:30 | 229.1 | 30.3 | 0 | 491.85 | 751.25
22:00 | 260.6 | 135 | 0 | 43.6 | 3005.1 | 3124.2 | 0 | 451.7 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 6581 | 610.4 | 7630.6 | 22:00 | 3876.1 | 3259.2 | 0 | 495.3 | 7630.6 | 22:00 | 227.2 | 30.1 | 0 | 495.3 | 752.6
22:30 | 251.3 | 136.3 | 0 | 33.74 | 3027 | 3094.5 | 0 | 391.1 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 421.34 | 6512.6 | 614.7 | 7548.64 | 22:30 | 3893 | 3230.8 | 0 | 424.84 | 7548.64 | 22:30 | 226.5 | 31.2 | 0 | 424.84 | 682.54
23:00 | 205.8 | 137 | 0 | 34.75 | 2960.7 | 3083.6 | 0 | 319.9 | 603 | 0 | 0 | 0 | 377.55 | 6364.2 | 603 | 7344.75 | 23:00 | 3769.5 | 3220.6 | 0 | 354.65 | 7344.75 | 23:00 | 226.7 | 31.4 | 0 | 354.65 | 612.75
23:30 | 198 | 136.2 | 0 | 37.88 | 2933.9 | 2963.8 | 0 | 296.1 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 372.08 | 6193.8 | 596.3 | 7162.18 | 23:30 | 3728.2 | 3100 | 0 | 333.98 | 7162.18 | 23:30 | 225.7 | 31.5 | 0 | 333.98 | 591.18
00:00 | 192.7 | 125.6 | 0 | 35.82 | 2882.2 | 2832.6 | 0 | 295.2 | 592 | 0 | 0 | 0 | 354.12 | 6010 | 592 | 6956.12 | 00:00 | 3666.9 | 2958.2 | 0 | 331.02 | 6956.12 | 00:00 | 225.4 | 31.1 | 0 | 331.02 | 587.52
TOTAL MWh | 5539.5 | 3166.7 | 2.4 | 1467.84 | 68313.8 | 71617.9 | 9.3 | 5825.9 | 13949.1 | 0 | 7611.1 | 0 | 10176.44 | 145766.9 | 21560.2 | 177503.54 | TOTAL MWh | 87802.4 | 74784.6 | 7622.8 | 7293.74 | 177503.54 | TOTAL MWh | 5391.6 | 853.1 | 7622.8 | 7293.74 | 21161.24

## HOP
jueves, 28 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 10:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/05/2026 10:52:00 | 28/05/2026 12:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/05/2026 10:38:00 | 28/05/2026 12:44:00 | 28/05/2026 10:34:00 | 28/05/2026 12:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/05/2026 14:18:00 | 28/05/2026 23:29:00 | 28/05/2026 14:13:00 | 28/05/2026 23:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 08:48:00 | 28/05/2026 10:47:00 | 28/05/2026 08:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 28/05/2026 08:51:00 | 28/05/2026 09:30:00 | 28/05/2026 08:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | F/S por correctivo
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 10:47:00 | 28/05/2026 16:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 16:39:00 | 28/05/2026 18:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 18:49:00 | 28/05/2026 21:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 21:14:00 | 28/05/2026 21:19:00 |  | 28/05/2026 21:14:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/05/2026 06:19:00 | 28/05/2026 21:24:00 |  | 28/05/2026 21:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 01:49:00 |  | 28/05/2026 01:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 08:51:00 | 28/05/2026 10:33:00 | 28/05/2026 08:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | De acuerdo a su disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 10:33:00 | 28/05/2026 10:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | De acuerdo a su disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 10:47:00 | 28/05/2026 11:07:00 |  | 28/05/2026 11:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 21:08:00 | 29/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 20:40:00 | 28/05/2026 23:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 28/05/2026 16:31:00 | 28/05/2026 23:58:00 | 28/05/2026 16:11:00 | 28/05/2026 23:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/05/2026 15:16:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 01:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/05/2026 01:42:00 | 28/05/2026 05:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/05/2026 05:36:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:36 h, S/C generar a 450 MW. A las 05:48 h, S/C generar a máximo. A las 05.41 h, S/C generar a 450 MW. A las 08.22 h, S/C generar a máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 02:34:00 |  | 28/05/2026 02:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 28/05/2026 14:28:00 | 28/05/2026 21:33:00 | 28/05/2026 14:12:00 | 28/05/2026 21:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 02:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/05/2026 02:20:00 | 28/05/2026 05:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/05/2026 05:21:00 | 28/05/2026 16:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 28/05/2026 16:31:00 | 28/05/2026 21:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/05/2026 21:41:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 28/05/2026 10:51:00 | 28/05/2026 21:03:00 | 28/05/2026 10:28:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las 12:51 h se baja a 90 MW. A las 16:00 h s/c bajar a mínima A las 18:51 h se sube a 90 MW. A las 20:31 h s/c bajar a mínima
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 06:41:00 | 28/05/2026 10:33:00 | 28/05/2026 06:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 10:33:00 | 28/05/2026 12:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 12:20:00 | 28/05/2026 16:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 16:39:00 | 28/05/2026 18:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 18:49:00 | 28/05/2026 21:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 21:14:00 | 28/05/2026 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 22:42:00 | 28/05/2026 23:13:00 |  | 28/05/2026 23:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 28 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PARADA POR REQUERIMIENTOS DE FÁBRICA | 20 | F | F/S | N | OTROS | 26890 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 28/05/2026 07:30 | 28/05/2026 13:40 | Revisión de compuerta del desarenador de la central Charcani III por rotura de eje | 4.8 | F | F/S | N | CORR. | 1197 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 28/05/2026 08:45 | 28/05/2026 13:02 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 28/05/2026 10:14 | 28/05/2026 12:00 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas electricas) | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 177 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 28/05/2026 13:45 | 28/05/2026 16:00 | Mantenimiento Bimensual | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELÉCTRICOS | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 28/05/2026 07:00 | 28/05/2026 17:00 | Se adelantaron las actividades de intervención: MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO, aprovechando ejecutar las actividades preventivas y correctivas el 27/05, en el mismo periodo de indisponibilidad generada por la condición de fuga de aceite en el cojinete de empuje G02. Se envió el informe de exlusión al Pdiario, vía correo electrónico el dia miércoles 27/05/2026 23:38. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 22:37 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: trabajos de mantenimiento correctivo que incluyen cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera y hastiales, e instalación de pernos de anclaje. (Sujeto a la presentación del sustento y comunicación a los afectados) | 20 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 19:55 | LA UNIDAD TG5 PRESENTO FALLA EN LA VÁLVULA MANUAL DEL SISTEMA DE DRENAJE. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 28/05/2026 06:28 | 28/05/2026 19:35 | Indisponible por mantenimiento en SE Marcona, SE ERSUR y línea de transmisión L2300 | 135 | F | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 28/05/2026 00:00 | 28/05/2026 03:35 | IMPLEMENTACION DE SCADA ROCC G3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | G4 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE MINICENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17966 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | PRUEBAS DE RELES DE PROTECCIÓN AT, MT, y BT. | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 28/05/2026 06:05 | 28/05/2026 17:00 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES DEL TRANSFORMADOR - COJINETE LOE | 15 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 28/05/2026 19:25 | 29/05/2026 00:00 | M-06 8461 TCM-VS vibr HS(rear) high inc | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 28/05/2026 09:42 | 28/05/2026 13:25 | TH-15 pruebas de monitoreo con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 28/05/2026 00:00 | 29/05/2026 00:00 | Mantenimiento Anual. | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
26/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 26 de Mayo del 2026 / SEM N° 21 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 26 de Mayo del 2026 / SEM N° 21 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2440.0345 | 2421.8933 | 684.6698
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2440.0345 | 2421.8933 | 684.6698
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2440.0345 | 2421.8933 | 684.6698
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2440.0345 | 2421.8933 | 684.6698
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2440.0345 | 2421.8933 | 684.6698
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2440.0345 | 2421.8933 | 684.6698
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2440.0345 | 2421.8933 | 684.6698
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 32.6607 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2590.8426 | 2572.7013 | 684.6698
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 32.6607 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2590.8426 | 2572.7013 | 684.6698
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 32.6607 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2590.8426 | 2572.7013 | 684.6698
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 32.6607 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2782.0388 | 2763.8975 | 684.6698
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 32.6607 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2782.0388 | 2763.8975 | 684.6698
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2749.3781 | 2731.2368 | 684.6698
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2749.3781 | 2731.2368 | 684.6698
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2749.3781 | 2731.2368 | 684.6698
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2749.3781 | 2731.2368 | 684.6698
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2749.3781 | 2731.2368 | 684.6698
09:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2708.1464 | 2690.0051 | 708.559
09:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2708.1464 | 2690.0051 | 708.559
10:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2716.6631 | 2698.5218 | 708.559
10:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2708.1464 | 2690.0051 | 708.559
11:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2479.8871 | 2461.7459 | 708.559
11:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2479.8871 | 2461.7459 | 708.559
12:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2479.8871 | 2461.7459 | 708.559
12:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2479.8871 | 2461.7459 | 708.559
13:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2479.8871 | 2461.7459 | 708.559
13:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2526.8369 | 2508.6957 | 684.6698
14:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2518.8896 | 2500.7484 | 692.6172
14:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2304.6327 | 2286.4915 | 692.6172
15:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2304.6327 | 2286.4915 | 692.6172
15:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2304.6327 | 2286.4915 | 692.6172
16:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2304.6327 | 2286.4915 | 692.6172
16:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2312.5801 | 2294.4388 | 684.6698
17:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
17:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
18:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
18:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
19:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
19:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
20:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
20:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
21:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2238.3645 | 2220.2233 | 684.6698
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2247.1904 | 2229.0492 | 684.6698
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2247.1904 | 2229.0492 | 684.6698
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2460.9057 | 2442.7644 | 684.6698
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2460.9057 | 2442.7644 | 684.6698
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2460.9057 | 2442.7644 | 684.6698
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2447.6848 | 2429.5436 | 684.6698
MWh | 0 | 0 | 0 | 101.4975 | 191.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 276.7282 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 445.97 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 2671.4406 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6518 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.1714 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.0207 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 1720.7659 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8468210.38 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 28 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 9.5 | 25 | 17.9 | 51 | 12.98 | 12.25 | 14.775 | -- | -- | 1.127 | 57.16 | 60.7 | 137.27 | 75.92 | 118.2 | 6.37 | 14.41 | 7.86 | 0.31 | -- | -- | 72.78 | 194.412 | 39.596 | 33.674 | 9.161 | 1.6 | 8.216 | 12 | 9.7939 | 12.167 | 12.5 | 15.09 | 15.38 | 22.654 | -- | 15.055 | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.722 | 5.107
00:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 9.5 | 25 | 17.9 | 51 | 12.98 | 12.25 | 14.775 | -- | -- | 1.127 | 57.16 | 60.7 | 137.27 | 75.92 | 118.2 | 6.37 | 14.41 | 7.86 | 0.31 | -- | -- | 72.78 | 194.412 | 39.596 | 33.674 | 9.161 | 1.6 | 8.216 | 12 | 9.7939 | 12.167 | 12.5 | 15.09 | 15.38 | 22.654 | -- | 15.055 | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.722 | 5.107
01:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22 | 25 | 17.9 | 51 | 10.97 | 12.32 | 9.273 | -- | -- | 1.127 | 42.71 | 60.7 | 136.18 | 72.66 | 118.131 | 6.48 | 14.41 | 8.472 | 0.32 | -- | -- | 73.07 | 194.707 | 39.67 | 34.206 | 8.451 | 1.9 | 8.216 | 12 | 9.8336 | 12.167 | 12.5 | 15.18 | 15.47 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
01:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22 | 25 | 17.9 | 51 | 10.97 | 12.32 | 9.273 | -- | -- | 1.127 | 42.71 | 60.7 | 136.18 | 72.66 | 118.131 | 6.48 | 14.41 | 8.472 | 0.32 | -- | -- | 73.07 | 194.707 | 39.67 | 34.206 | 8.451 | 1.9 | 8.216 | 12 | 9.8336 | 12.167 | 12.5 | 15.18 | 15.47 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
02:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.5 | 25 | 17.9 | 51 | 10.92 | 12.28 | 9.328 | -- | -- | 1.127 | 29.81 | 60.7 | 134 | 70.48 | 118.274 | 6.48 | 14.41 | 8.832 | 0.32 | -- | -- | 74.95 | 196.586 | 40.217 | 34.779 | 8.855 | 1.9 | 8.216 | 12 | 9.7909 | 12.167 | 12.5 | 14.97 | 15.26 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
02:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.5 | 25 | 17.9 | 51 | 10.92 | 12.28 | 9.328 | -- | -- | 1.127 | 29.81 | 60.7 | 134 | 70.48 | 118.274 | 6.48 | 14.41 | 8.832 | 0.32 | -- | -- | 74.95 | 196.586 | 40.217 | 34.779 | 8.855 | 1.9 | 8.216 | 12 | 9.7909 | 12.167 | 12.5 | 14.97 | 15.26 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
03:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 6 | 25 | 17.9 | 51 | 10.95 | 11.82 | 9.39 | -- | -- | 1.127 | 29.36 | 60.7 | 129.71 | 65.45 | 118.111 | 6.6 | 15.02 | 8.167 | 0.32 | -- | -- | 71.36 | 193.002 | 40.851 | 34.665 | 11.938 | 1.9 | 8.216 | 12 | 10.4077 | 12.167 | 12.5 | 15.39 | 15.68 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
03:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 6 | 25 | 17.9 | 51 | 10.95 | 11.82 | 9.39 | -- | -- | 1.127 | 29.36 | 60.7 | 129.71 | 65.45 | 118.111 | 6.6 | 15.02 | 8.167 | 0.32 | -- | -- | 71.36 | 193.002 | 40.851 | 34.665 | 11.938 | 1.9 | 8.216 | 12 | 10.4077 | 12.167 | 12.5 | 15.39 | 15.68 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
04:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4.7 | 25 | 17.9 | 51 | 10.95 | 11.81 | 9.332 | -- | -- | 1.127 | 41.57 | 60.7 | 126.55 | 69.39 | 118.092 | 6.62 | 14.41 | 6.991 | 0.32 | -- | -- | 69.57 | 191.21 | 40.2 | 33.639 | 13.164 | 1.6 | 8.216 | 12 | 10.1088 | 12.167 | 12.5 | 15.61 | 15.89 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
04:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4.7 | 25 | 17.9 | 51 | 10.95 | 11.81 | 9.332 | -- | -- | 1.127 | 41.57 | 60.7 | 126.55 | 69.39 | 118.092 | 6.62 | 14.41 | 6.991 | 0.32 | -- | -- | 69.57 | 191.21 | 40.2 | 33.639 | 13.164 | 1.6 | 8.216 | 12 | 10.1088 | 12.167 | 12.5 | 15.61 | 15.89 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
05:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 12.9 | 25 | 17.9 | 51 | 10.91 | 11.85 | 9.212 | -- | -- | 1.127 | 29.36 | 60.7 | 123.43 | 80.15 | 118.175 | 6.64 | 14.41 | 8.853 | 0.33 | -- | -- | 67.17 | 188.81 | 39.782 | 33.699 | 12.628 | 2.1 | 8.216 | 12 | 10.2628 | 12.167 | 12.5 | 14.93 | 15.21 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.927 | 5.107
05:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 12.9 | 25 | 17.9 | 51 | 10.91 | 11.85 | 9.212 | -- | -- | 1.127 | 29.36 | 60.7 | 123.43 | 80.15 | 118.175 | 6.64 | 14.41 | 8.853 | 0.33 | -- | -- | 67.17 | 188.81 | 39.782 | 33.699 | 12.628 | 2.1 | 8.216 | 12 | 10.2628 | 12.167 | 12.5 | 14.93 | 15.21 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.927 | 5.107
06:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 16.1 | 25 | 18.6 | 51 | 10.9 | 11.74 | 9.089 | 1.07 | 66.56 | 1.127 | 23.4 | 60.7 | 121.38 | 80.93 | 118.029 | 6.57 | 14.41 | 5.548 | 0.33 | -- | -- | 71.03 | 192.669 | 40.36 | 34.14 | 8.98 | 2.6 | 8.216 | 12 | 10.1528 | 12.167 | 12.5 | 14.73 | 15.02 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.811 | 5.107
06:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 16.1 | 25 | 18.6 | 51 | 10.9 | 11.74 | 9.089 | 1.07 | 66.56 | 1.127 | 23.4 | 60.7 | 121.38 | 80.93 | 118.029 | 6.57 | 14.41 | 5.548 | 0.33 | -- | -- | 71.03 | 192.669 | 40.36 | 34.14 | 8.98 | 2.6 | 8.216 | 12 | 10.1528 | 12.167 | 12.5 | 14.73 | 15.02 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.811 | 5.107
07:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.8 | 25 | 18.6 | 51 | 10.92 | 11.75 | 12.529 | -- | -- | 1.127 | 20.72 | 60.7 | 120.36 | 80.46 | 118.449 | 6.55 | 13.82 | 5.314 | 0.32 | -- | -- | 58.85 | 180.49 | 40.67 | 35.323 | 6.03 | 2.8 | 8.216 | 12 | 10.1149 | 12.167 | 12.5 | 14.97 | 15.26 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
07:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.8 | 25 | 18.6 | 51 | 10.92 | 11.75 | 12.529 | -- | -- | 1.127 | 20.72 | 60.7 | 120.36 | 80.46 | 118.449 | 6.55 | 13.82 | 5.314 | 0.32 | -- | -- | 58.85 | 180.49 | 40.67 | 35.323 | 6.03 | 2.8 | 8.216 | 12 | 10.1149 | 12.167 | 12.5 | 14.97 | 15.26 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
08:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 25.5 | 25 | 18.6 | 51 | 13.46 | 11.89 | 12.938 | -- | -- | 1.127 | 18.93 | 60.7 | 119.34 | 76.63 | 117.779 | 6.68 | 15.02 | 0.669 | 0.3 | -- | -- | 59.8 | 181.44 | 42.3 | 35.472 | 5.97 | 1.2 | 8.216 | 12.5 | 7.0616 | 12.167 | 12.5 | 14.95 | 15.24 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.927 | 5.107
08:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 25.5 | 25 | 18.6 | 51 | 13.46 | 11.89 | 12.938 | -- | -- | 1.127 | 18.93 | 60.7 | 119.34 | 76.63 | 117.779 | 6.68 | 15.02 | 0.669 | 0.3 | -- | -- | 59.8 | 181.44 | 42.3 | 35.472 | 5.97 | 1.2 | 8.216 | 12.5 | 7.0616 | 12.167 | 12.5 | 14.95 | 15.24 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.927 | 5.107
09:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.7 | 25 | 18.6 | 51 | 13.44 | 11.91 | 12.469 | -- | -- | 1.127 | 18.24 | 60.7 | 117.33 | 83.2 | 117.513 | 6.6 | 13.82 | 7.538 | 0.31 | -- | -- | 57.09 | 178.73 | 40.7 | 34.836 | 6.83 | 2.2 | 8.216 | 12.3 | 5.1228 | 12.167 | 12.5 | 14.93 | 15.22 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.972 | 5.107
09:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.7 | 25 | 18.6 | 51 | 13.44 | 11.91 | 12.469 | -- | -- | 1.127 | 18.24 | 60.7 | 117.33 | 83.2 | 117.513 | 6.6 | 13.82 | 7.538 | 0.31 | -- | -- | 57.09 | 178.73 | 40.7 | 34.836 | 6.83 | 2.2 | 8.216 | 12.3 | 5.1228 | 12.167 | 12.5 | 14.93 | 15.22 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.972 | 5.107
10:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 28.6 | 25 | 18.6 | 51 | 13.43 | 11.91 | 12.66 | -- | -- | 1.127 | 18.24 | 61.46 | 114.35 | 88.5 | 117.55 | 6.63 | 13.82 | 5.24 | 0.31 | -- | -- | 55.62 | 177.26 | 41.16 | 34.711 | 9.15 | 2.3 | 8.216 | 12 | 5.0974 | 12.167 | 12.5 | 14.63 | 14.92 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.811 | 5.107
10:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 28.6 | 25 | 18.6 | 51 | 13.43 | 11.91 | 12.66 | -- | -- | 1.127 | 18.24 | 61.46 | 114.35 | 88.5 | 117.55 | 6.63 | 13.82 | 5.24 | 0.31 | -- | -- | 55.62 | 177.26 | 41.16 | 34.711 | 9.15 | 2.3 | 8.216 | 12 | 5.0974 | 12.167 | 12.5 | 14.63 | 14.92 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.811 | 5.107
11:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 32.6 | 25 | 17.9 | 51 | 13.49 | 11.96 | 12.428 | -- | -- | 1.127 | 17.9 | 61.46 | 112.38 | 90.54 | 117.75 | 6.44 | 13.82 | 5.99 | 0.31 | -- | -- | 60.64 | 182.28 | 40.62 | 35.061 | 9.26 | 1.7 | 8.216 | 11.5 | 5.0346 | 12.167 | 12.5 | 14.38 | 14.66 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
11:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 32.6 | 25 | 17.9 | 51 | 13.49 | 11.96 | 12.428 | -- | -- | 1.127 | 17.9 | 61.46 | 112.38 | 90.54 | 117.75 | 6.44 | 13.82 | 5.99 | 0.31 | -- | -- | 60.64 | 182.28 | 40.62 | 35.061 | 9.26 | 1.7 | 8.216 | 11.5 | 5.0346 | 12.167 | 12.5 | 14.38 | 14.66 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
12:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 35.2 | 25 | 17.9 | 51 | 13.4 | 11.9 | 12.631 | -- | -- | 1.127 | 17.9 | 61.46 | 110.44 | 90.81 | 117.382 | 6.36 | 13.82 | 5.84 | 0.3 | -- | -- | 57.33 | 178.97 | 40.96 | 33.973 | 8.41 | 1.8 | 8.216 | 11.5 | 5.0926 | 12.167 | 12.5 | 14.3 | 14.59 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.924 | 5.107
12:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 35.2 | 25 | 17.9 | 51 | 13.4 | 11.9 | 12.631 | -- | -- | 1.127 | 17.9 | 61.46 | 110.44 | 90.81 | 117.382 | 6.36 | 13.82 | 5.84 | 0.3 | -- | -- | 57.33 | 178.97 | 40.96 | 33.973 | 8.41 | 1.8 | 8.216 | 11.5 | 5.0926 | 12.167 | 12.5 | 14.3 | 14.59 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.924 | 5.107
13:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 30.3 | 25 | 17.9 | 51 | 13.42 | 11.93 | 12.621 | -- | -- | 1.127 | 17.9 | 61.46 | 108.52 | 90.28 | 117.227 | 6.28 | 13.82 | 6.6 | 0.31 | -- | -- | 55.04 | 176.68 | 39.54 | 33.736 | 7.22 | 1.5 | 8.216 | 11.5 | 5.1589 | 12.167 | 12.5 | 14.75 | 15.04 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.972 | 5.107
13:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 30.3 | 25 | 17.9 | 51 | 13.42 | 11.93 | 12.621 | -- | -- | 1.127 | 17.9 | 61.46 | 108.52 | 90.28 | 117.227 | 6.28 | 13.82 | 6.6 | 0.31 | -- | -- | 55.04 | 176.68 | 39.54 | 33.736 | 7.22 | 1.5 | 8.216 | 11.5 | 5.1589 | 12.167 | 12.5 | 14.75 | 15.04 | 22.654 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.972 | 5.107
14:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.5 | 25 | 17.9 | 51 | 13.45 | 11.9 | 12.618 | -- | -- | 1.127 | 18.93 | 61.46 | 106.61 | 89.04 | 117.416 | 6.27 | 13.82 | 5.69 | 0.3 | -- | -- | 51.29 | 172.93 | 39.32 | 34.121 | 7.07 | 1.2 | 8.216 | 11.3 | 5.028 | 12.167 | 12.5 | 14.51 | 14.8 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.651 | 5.107
14:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.5 | 25 | 17.9 | 51 | 13.45 | 11.9 | 12.618 | -- | -- | 1.127 | 18.93 | 61.46 | 106.61 | 89.04 | 117.416 | 6.27 | 13.82 | 5.69 | 0.3 | -- | -- | 51.29 | 172.93 | 39.32 | 34.121 | 7.07 | 1.2 | 8.216 | 11.3 | 5.028 | 12.167 | 12.5 | 14.51 | 14.8 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.651 | 5.107
15:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 12.3 | 25 | 17.9 | 51 | 13.47 | 11.83 | 5.303 | -- | -- | 1.127 | 33.14 | 61.46 | 105.67 | 88.76 | 117.45 | 6.29 | 13.82 | 6.23 | 0.3 | -- | -- | 51.08 | 172.72 | 38.52 | 33.85 | 8.24 | 1.2 | 8.216 | 11.5 | 5.0751 | 12.167 | 12.5 | 15.03 | 15.32 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.562 | 5.107
15:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 12.3 | 25 | 17.9 | 51 | 13.47 | 11.83 | 5.303 | -- | -- | 1.127 | 33.14 | 61.46 | 105.67 | 88.76 | 117.45 | 6.29 | 13.82 | 6.23 | 0.3 | -- | -- | 51.08 | 172.72 | 38.52 | 33.85 | 8.24 | 1.2 | 8.216 | 11.5 | 5.0751 | 12.167 | 12.5 | 15.03 | 15.32 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.562 | 5.107
16:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.9 | 25 | 17.9 | 51 | 13.54 | 11.81 | 5.104 | -- | -- | 1.127 | 27.57 | 61.46 | 105.67 | 87.43 | 117.456 | 6.23 | 13.23 | 6.17 | 0.3 | -- | -- | 46.71 | 168.35 | 39.07 | 33.034 | 9.62 | 0 | 8.216 | 11.5 | 5.971 | 12.167 | 12.4 | 14.87 | 15.16 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.722 | 5.107
16:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.9 | 25 | 17.9 | 51 | 13.54 | 11.81 | 5.104 | -- | -- | 1.127 | 27.57 | 61.46 | 105.67 | 87.43 | 117.456 | 6.23 | 13.23 | 6.17 | 0.3 | -- | -- | 46.71 | 168.35 | 39.07 | 33.034 | 9.62 | 0 | 8.216 | 11.5 | 5.971 | 12.167 | 12.4 | 14.87 | 15.16 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.722 | 5.107
17:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17.8 | 25 | 17.9 | 51 | 13.44 | 11.77 | 5.018 | -- | -- | 1.127 | 28.45 | 61.46 | 107.56 | 68.21 | 117.537 | 6.33 | 13.23 | 6.81 | 0.3 | -- | -- | 53.85 | 175.49 | 37.01 | 33.056 | 7.14 | 0 | 8.216 | 11.6 | 5.9219 | 12.167 | 12.4 | 14.55 | 14.84 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
17:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17.8 | 25 | 17.9 | 51 | 13.44 | 11.77 | 5.018 | -- | -- | 1.127 | 28.45 | 61.46 | 107.56 | 68.21 | 117.537 | 6.33 | 13.23 | 6.81 | 0.3 | -- | -- | 53.85 | 175.49 | 37.01 | 33.056 | 7.14 | 0 | 8.216 | 11.6 | 5.9219 | 12.167 | 12.4 | 14.55 | 14.84 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
18:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 30.4 | 25 | 17.9 | 50 | 13.55 | 11.73 | 21.796 | 1.07 | 66.31 | 1.127 | 25.85 | 61.46 | 117.33 | 71.1 | 117.781 | 6.36 | 13.82 | 5.82 | 0.31 | -- | -- | 50.27 | 171.91 | 36.96 | 34.161 | 7.41 | 0.2 | 8.216 | 11.8 | 8.5821 | 12.167 | 12.4 | 14.69 | 14.98 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.606 | 5.107
18:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 30.4 | 25 | 17.9 | 50 | 13.55 | 11.73 | 21.796 | 1.07 | 66.31 | 1.127 | 25.85 | 61.46 | 117.33 | 71.1 | 117.781 | 6.36 | 13.82 | 5.82 | 0.31 | -- | -- | 50.27 | 171.91 | 36.96 | 34.161 | 7.41 | 0.2 | 8.216 | 11.8 | 8.5821 | 12.167 | 12.4 | 14.69 | 14.98 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.606 | 5.107
19:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 37.4 | 24 | 17.9 | 50 | 13.52 | 11.83 | 21.796 | -- | -- | 1.127 | 25.01 | 61.46 | 127.6 | 79.55 | 117.926 | 6.42 | 13.23 | 5.35 | 0.31 | -- | -- | 58.41 | 180.045 | 38.229 | 34.312 | 5.225 | 0.1 | 8.216 | 12.1 | 8.5659 | 12.167 | 12.4 | 14.6 | 14.88 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.722 | 5.107
19:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 37.4 | 24 | 17.9 | 50 | 13.52 | 11.83 | 21.796 | -- | -- | 1.127 | 25.01 | 61.46 | 127.6 | 79.55 | 117.926 | 6.42 | 13.23 | 5.35 | 0.31 | -- | -- | 58.41 | 180.045 | 38.229 | 34.312 | 5.225 | 0.1 | 8.216 | 12.1 | 8.5659 | 12.167 | 12.4 | 14.6 | 14.88 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.722 | 5.107
20:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 33.8 | 24 | 17.9 | 50 | 12.82 | 11.76 | 21.87 | -- | -- | 1.127 | 52.48 | 61.46 | 129.71 | 73.24 | 117.814 | 6.47 | 13.82 | 6.48 | 0.31 | -- | -- | 65.2 | 186.839 | 38.381 | 45.23 | 7.943 | 0 | 8.216 | 12.2 | 8.5171 | 12.167 | 12.4 | 14.68 | 14.96 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
20:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 33.8 | 24 | 17.9 | 50 | 12.82 | 11.76 | 21.87 | -- | -- | 1.127 | 52.48 | 61.46 | 129.71 | 73.24 | 117.814 | 6.47 | 13.82 | 6.48 | 0.31 | -- | -- | 65.2 | 186.839 | 38.381 | 45.23 | 7.943 | 0 | 8.216 | 12.2 | 8.5171 | 12.167 | 12.4 | 14.68 | 14.96 | 20.969 | -- | -- | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
21:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 29.9 | 24 | 17.9 | 50 | 12.86 | 11.91 | 21.783 | -- | -- | 1.127 | 67.24 | 61.46 | 129.71 | 64.72 | 117.844 | 6.44 | 13.82 | 5.63 | 0.31 | -- | -- | 68.21 | 189.85 | 38.64 | 45.535 | 8.856 | 0 | 8.216 | 12.2 | 8.595 | 12.167 | 12.4 | 14.53 | 14.82 | 20.969 | -- | -- | -- | 5.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
21:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 29.9 | 24 | 17.9 | 50 | 12.86 | 11.91 | 21.783 | -- | -- | 1.127 | 67.24 | 61.46 | 129.71 | 64.72 | 117.844 | 6.44 | 13.82 | 5.63 | 0.31 | -- | -- | 68.21 | 189.85 | 38.64 | 45.535 | 8.856 | 0 | 8.216 | 12.2 | 8.595 | 12.167 | 12.4 | 14.53 | 14.82 | 20.969 | -- | -- | -- | 5.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.766 | 5.107
22:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 33.4 | 24 | 17.9 | 50 | 12.8 | 11.75 | 13.623 | -- | -- | 1.127 | 68 | 61.46 | 130.78 | 68.71 | 117.688 | 6.41 | 13.82 | 4.74 | 0.3 | -- | -- | 61.37 | 183.004 | 38.36 | 33.206 | 12.067 | 21.5 | 8.216 | 12.2 | 8.8546 | 12.167 | 12.4 | 14.57 | 14.86 | 0 | -- | -- | -- | 5.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.927 | 5.107
22:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 33.4 | 24 | 17.9 | 50 | 12.8 | 11.75 | 13.623 | -- | -- | 1.127 | 68 | 61.46 | 130.78 | 68.71 | 117.688 | 6.41 | 13.82 | 4.74 | 0.3 | -- | -- | 61.37 | 183.004 | 38.36 | 33.206 | 12.067 | 21.5 | 8.216 | 12.2 | 8.8546 | 12.167 | 12.4 | 14.57 | 14.86 | 0 | -- | -- | -- | 5.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.927 | 5.107
23:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 20.6 | 24 | 17.9 | 50 | 12.75 | 11.81 | 12.978 | -- | -- | 1.127 | 67.24 | 60.7 | 129.71 | 77.23 | 117.821 | 6.43 | 13.23 | 4.42 | 0.3 | -- | -- | 64.52 | 186.153 | 37.24 | 33.266 | 7.047 | 0 | 8.216 | 12.2 | 9.1918 | 12.167 | 12.4 | 14.65 | 14.93 | 0 | 15.7946 | 19.721 | 18.1638 | 5.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.811 | 5.107
23:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 20.6 | 24 | 17.9 | 50 | 12.75 | 11.81 | 12.978 | -- | -- | 1.127 | 67.24 | 60.7 | 129.71 | 77.23 | 117.821 | 6.43 | 13.23 | 4.42 | 0.3 | -- | -- | 64.52 | 186.153 | 37.24 | 33.266 | 7.047 | 0 | 8.216 | 12.2 | 9.1918 | 12.167 | 12.4 | 14.65 | 14.93 | 0 | 15.7946 | 19.721 | 18.1638 | 5.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.811 | 5.107
MAX | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 4.7 | 24 | 17.9 | 50 | 10.9 | 11.73 | 5.018 | 1.07 | 66.31 | 1.127 | 17.9 | 60.7 | 105.67 | 64.72 | 117.227 | 6.23 | 13.23 | 0.669 | 0.3 | 0 | 0 | 46.71 | 168.35 | 36.96 | 33.034 | 5.225 | 0 | 8.216 | 11.3 | 5.028 | 12.167 | 12.4 | 14.3 | 14.59 | 0 | 15.7946 | 15.055 | 18.1638 | 5.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.562 | 5.107
MIN | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 37.4 | 25 | 18.6 | 51 | 13.55 | 12.32 | 21.87 | 1.07 | 66.56 | 1.127 | 68 | 61.46 | 137.27 | 90.81 | 118.449 | 6.68 | 15.02 | 8.853 | 0.33 | 0 | 0 | 74.95 | 196.586 | 42.3 | 45.535 | 13.164 | 21.5 | 8.216 | 12.5 | 10.4077 | 12.167 | 12.5 | 15.61 | 15.89 | 22.654 | 15.7946 | 19.721 | 18.1638 | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.972 | 5.107
PROM | 1.1 | 22.7917 | 23.6917 | 2 | 22.6833 | 24.7917 | 18.0458 | 50.75 | 12.5975 | 11.8925 | 12.5235 | 1.07 | 66.435 | 1.127 | 33.2129 | 61.1117 | 120.8996 | 78.4746 | 117.8081 | 6.4563 | 13.9692 | 6.2189 | 0.31042 | #DIV/0! | #DIV/0! | 61.4671 | 183.1057 | 39.5148 | 35.0702 | 8.611 | 2.1375 | 8.216 | 11.9125 | 7.8057 | 12.167 | 12.4667 | 14.8121 | 15.0996 | 20.2045 | 15.7946 | 17.388 | 18.1638 | 6.1646 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.79 | 5.107
INICIO | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 9.5 | 25 | 17.9 | 51 | 12.98 | 12.25 | 14.775 | -- | -- | 1.127 | 57.16 | 60.7 | 137.27 | 75.92 | 118.2 | 6.37 | 14.41 | 7.86 | 0.31 | -- | -- | 72.78 | 194.412 | 39.596 | 33.674 | 9.161 | 1.6 | 8.216 | 12 | 9.7939 | 12.167 | 12.5 | 15.09 | 15.38 | 22.654 | -- | 15.055 | -- | 6.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.722 | 5.107
FINAL | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 20.6 | 24 | 17.9 | 50 | 12.75 | 11.81 | 12.978 | -- | -- | 1.127 | 67.24 | 60.7 | 129.71 | 77.23 | 117.821 | 6.43 | 13.23 | 4.42 | 0.3 | -- | -- | 64.52 | 186.153 | 37.24 | 33.266 | 7.047 | 0 | 8.216 | 12.2 | 9.1918 | 12.167 | 12.4 | 14.65 | 14.93 | 0 | 15.7946 | 19.721 | 18.1638 | 5.2896 | 2.5 | 14.489 | 6.185 | 14.811 | 5.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 28 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.305 | 0.54522 | 0.152 | 0.168 | 0.03114 | 3874.9367 | -- | -- | 0.54105 | 22.0508 | -- | 0.24941 | 0.14129 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.045 | 0.377 | -- | 260.913 | 0.169 | 0.034 | 56.3 | 0.045 | 0.41889 | 0.14412 | 6.51 | 0.58051
00:30 | 2695 | 7.305 | 0.54522 | 0.152 | 0.168 | 0.03114 | 3874.9367 | -- | -- | 0.54105 | 22.0508 | -- | 0.24941 | 0.14129 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.045 | 0.377 | -- | 260.913 | 0.169 | 0.034 | 56.3 | 0.045 | 0.41889 | 0.14412 | 6.51 | 0.58051
01:00 | 2695 | 7.463 | 0.59373 | 0.152 | 0.164 | 0.02722 | 3874.9529 | -- | -- | 0.56485 | 22.0916 | -- | 0.26492 | 0.16124 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.053 | 0.416 | -- | 260.914 | 0.168 | 0.036 | 56.3 | 0.063 | 0.4057 | 0.15202 | 6.54 | 0.57557
01:30 | 2695 | 7.463 | 0.59373 | 0.152 | 0.164 | 0.02722 | 3874.9529 | -- | -- | 0.56485 | 22.0916 | -- | 0.26492 | 0.16124 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.053 | 0.416 | -- | 260.914 | 0.168 | 0.036 | 56.3 | 0.063 | 0.4057 | 0.15202 | 6.54 | 0.57557
02:00 | 2695 | 7.6262 | 0.668 | 0.164 | 0.148 | 0.0305 | 3874.9721 | -- | -- | 0.58884 | 22.1401 | -- | 0.2813 | 0.16991 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.059 | 0.453 | -- | 260.915 | 0.162 | 0.035 | 56.3 | 0.079 | 0.37167 | 0.19389 | 6.58 | 0.57004
02:30 | 2695 | 7.6262 | 0.668 | 0.164 | 0.148 | 0.0305 | 3874.9721 | -- | -- | 0.58884 | 22.1401 | -- | 0.2813 | 0.16991 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.059 | 0.453 | -- | 260.915 | 0.162 | 0.035 | 56.3 | 0.079 | 0.37167 | 0.19389 | 6.58 | 0.57004
03:00 | 2695 | 7.7868 | 0.748 | 0.177 | 0.126 | 0.03166 | 3874.998 | -- | -- | 0.61317 | 22.2056 | -- | 0.24941 | 0.15706 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.066 | 0.506 | -- | 260.916 | 0.156 | 0.031 | 56.3 | 0.096 | 0.30907 | 0.25918 | 6.62 | 0.56577
03:30 | 2695 | 7.7868 | 0.748 | 0.177 | 0.126 | 0.03166 | 3874.998 | -- | -- | 0.61317 | 22.2056 | -- | 0.24941 | 0.15706 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.066 | 0.506 | -- | 260.916 | 0.156 | 0.031 | 56.3 | 0.096 | 0.30907 | 0.25918 | 6.62 | 0.56577
04:00 | 2695 | 7.9509 | 0.8305 | 0.189 | 0.106 | 0.0307 | 3875.0251 | -- | -- | 0.6298 | 22.2742 | -- | 0.21961 | 0.16553 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.072 | 0.557 | -- | 260.917 | 0.15 | 0.027 | 56.3 | 0.111 | 0.24038 | 0.32626 | 6.56 | 0.56031
04:30 | 2695 | 7.9509 | 0.8305 | 0.189 | 0.106 | 0.0307 | 3875.0251 | -- | -- | 0.6298 | 22.2742 | -- | 0.21961 | 0.16553 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.072 | 0.557 | -- | 260.917 | 0.15 | 0.027 | 56.3 | 0.111 | 0.24038 | 0.32626 | 6.56 | 0.56031
05:00 | 2695 | 8.1193 | 0.868 | 0.201 | 0.086 | 0.02909 | 3875.0464 | -- | -- | 0.58858 | 22.3283 | -- | 0.19661 | 0.20806 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.079 | 0.589 | -- | 260.919 | 0.144 | 0.023 | 56.3 | 0.123 | 0.19947 | 0.36241 | 6.49 | 0.55548
05:30 | 2695 | 8.1193 | 0.868 | 0.201 | 0.086 | 0.02909 | 3875.0464 | -- | -- | 0.58858 | 22.3283 | -- | 0.19661 | 0.20806 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.079 | 0.589 | -- | 260.919 | 0.144 | 0.023 | 56.3 | 0.123 | 0.19947 | 0.36241 | 6.49 | 0.55548
06:00 | 2695 | 8.285 | 0.9019 | 0.212 | 0.068 | 0.02411 | 3875.0681 | -- | -- | 0.53466 | 22.3831 | -- | 0.14926 | 0.23443 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.088 | 0.579 | 103.94 | 260.92 | 0.138 | 0.019 | 56.3 | 0.136 | 0.17025 | 0.386 | 6.41 | 0.55069
06:30 | 2695 | 8.285 | 0.9019 | 0.212 | 0.068 | 0.02411 | 3875.0681 | -- | -- | 0.53466 | 22.3831 | -- | 0.14926 | 0.23443 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.088 | 0.579 | 103.94 | 260.92 | 0.138 | 0.019 | 56.3 | 0.136 | 0.17025 | 0.386 | 6.41 | 0.55069
07:00 | 2695 | 8.443 | 0.9343 | 0.234 | 0.039 | 0.01931 | 3875.0946 | -- | -- | 0.48098 | 22.4503 | -- | 0.16014 | 0.28564 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.098 | 0.576 | -- | 260.921 | 0.135 | 0.014 | 56.3 | 0.138 | 0.16147 | 0.38475 | 6.23 | 0.54592
07:30 | 2695 | 8.443 | 0.9343 | 0.234 | 0.039 | 0.01931 | 3875.0946 | -- | -- | 0.48098 | 22.4503 | -- | 0.16014 | 0.28564 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.098 | 0.576 | -- | 260.921 | 0.135 | 0.014 | 56.3 | 0.138 | 0.16147 | 0.38475 | 6.23 | 0.54592
08:00 | 2695 | 8.6008 | 0.9775 | 0.252 | 0.018 | 0.02009 | 3875.1214 | -- | -- | 0.42808 | 22.5183 | 300.6212 | 0.18793 | 0.32177 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.104 | 0.574 | -- | 260.922 | 0.139 | 0.01 | 56.3 | 0.142 | 0.17025 | 0.37975 | 6.18 | 0.54118
08:30 | 2695 | 8.6008 | 0.9775 | 0.252 | 0.018 | 0.02009 | 3875.1214 | -- | -- | 0.42808 | 22.5183 | 300.6212 | 0.18793 | 0.32177 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.104 | 0.574 | -- | 260.922 | 0.139 | 0.01 | 56.3 | 0.142 | 0.17025 | 0.37975 | 6.18 | 0.54118
09:00 | 2695 | 8.7571 | 1.0099 | 0.254 | 0 | 0.01833 | 3875.1373 | -- | -- | 0.37404 | 22.5585 | -- | 0.21474 | 0.30959 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.113 | 0.577 | -- | 260.913 | 0.136 | 0.006 | 56.3 | 0.142 | 0.18699 | 0.35629 | 6.17 | 0.53646
09:30 | 2695 | 8.7571 | 1.0099 | 0.254 | 0 | 0.01833 | 3875.1373 | -- | -- | 0.37404 | 22.5585 | -- | 0.21474 | 0.30959 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.113 | 0.577 | -- | 260.913 | 0.136 | 0.006 | 56.3 | 0.142 | 0.18699 | 0.35629 | 6.17 | 0.53646
10:00 | 2695 | 8.913 | 1.0396 | 0.255 | 0 | 0.01592 | 3875.1492 | -- | -- | 0.34338 | 22.5887 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.12 | 0.563 | -- | 260.905 | 0.133 | 0.009 | 56.3 | 0.139 | 0.20176 | 0.33576 | 6.07 | 0.53178
10:30 | 2695 | 8.913 | 1.0396 | 0.255 | 0 | 0.01592 | 3875.1492 | -- | -- | 0.34338 | 22.5887 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.12 | 0.563 | -- | 260.905 | 0.133 | 0.009 | 56.3 | 0.139 | 0.20176 | 0.33576 | 6.07 | 0.53178
11:00 | 2695 | 9.0681 | 1.0747 | 0.259 | 0 | 0.01182 | 3875.1568 | -- | -- | 0.34828 | 22.6081 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.127 | 0.548 | -- | 260.896 | 0.13 | 0.011 | 56.3 | 0.138 | 0.23086 | 0.29172 | 5.89 | 0.52654
11:30 | 2695 | 9.0681 | 1.0747 | 0.259 | 0 | 0.01182 | 3875.1568 | -- | -- | 0.34828 | 22.6081 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.127 | 0.548 | -- | 260.896 | 0.13 | 0.011 | 56.3 | 0.138 | 0.23086 | 0.29172 | 5.89 | 0.52654
12:00 | 2695 | 9.2224 | 1.1098 | 0.261 | 0 | 0.01075 | 3875.1669 | -- | -- | 0.35611 | 22.6336 | -- | 0.22934 | 0.26811 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.133 | 0.549 | -- | 260.887 | 0.127 | 0.013 | 56.3 | 0.136 | 0.26702 | 0.24286 | 5.69 | 0.52192
12:30 | 2695 | 9.2224 | 1.1098 | 0.261 | 0 | 0.01075 | 3875.1669 | -- | -- | 0.35611 | 22.6336 | -- | 0.22934 | 0.26811 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.133 | 0.549 | -- | 260.887 | 0.127 | 0.013 | 56.3 | 0.136 | 0.26702 | 0.24286 | 5.69 | 0.52192
13:00 | 2695 | 9.3793 | 1.159 | 0.261 | 0 | 0.01626 | 3875.1787 | -- | -- | 0.36869 | 22.6639 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.139 | 0.564 | -- | 260.879 | 0.124 | 0.015 | 56.3 | 0.136 | 0.29389 | 0.21608 | 5.55 | 0.51732
13:30 | 2695 | 9.3793 | 1.159 | 0.261 | 0 | 0.01626 | 3875.1787 | -- | -- | 0.36869 | 22.6639 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.139 | 0.564 | -- | 260.879 | 0.124 | 0.015 | 56.3 | 0.136 | 0.29389 | 0.21608 | 5.55 | 0.51732
14:00 | 2695 | 9.5361 | 1.243 | 0.26 | 0 | 0.02054 | 3875.1946 | -- | -- | 0.38144 | 22.7041 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2411.05 | 0.846 | -- | 0.144 | 0.585 | -- | 260.87 | 0.121 | 0.016 | 56.3 | 0.135 | 0.28636 | 0.20881 | 5.5 | 0.51275
14:30 | 2695 | 9.5361 | 1.243 | 0.26 | 0 | 0.02054 | 3875.1946 | -- | -- | 0.38144 | 22.7041 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2411.05 | 0.846 | -- | 0.144 | 0.585 | -- | 260.87 | 0.121 | 0.016 | 56.3 | 0.135 | 0.28636 | 0.20881 | 5.5 | 0.51275
15:00 | 2695 | 9.6917 | 1.306 | 0.26 | 0 | 0.02524 | 3875.208 | -- | -- | 0.3949 | 22.7383 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.148 | 0.598 | -- | 260.861 | 0.117 | 0.018 | 56.3 | 0.135 | 0.24877 | 0.24486 | 5.42 | 0.50764
15:30 | 2695 | 9.6917 | 1.306 | 0.26 | 0 | 0.02524 | 3875.208 | -- | -- | 0.3949 | 22.7383 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.148 | 0.598 | -- | 260.861 | 0.117 | 0.018 | 56.3 | 0.135 | 0.24877 | 0.24486 | 5.42 | 0.50764
16:00 | 2695 | 9.8483 | 1.366 | 0.26 | 0 | 0.0277 | 3875.2092 | -- | -- | 0.41187 | 22.7414 | -- | 0.22934 | 0.27975 | 2411 | 0.838 | -- | 0.149 | 0.587 | -- | 260.852 | 0.09 | 0.02 | 56.3 | 0.135 | 0.22732 | 0.25194 | 5.45 | 0.502
16:30 | 2695 | 9.8483 | 1.366 | 0.26 | 0 | 0.0277 | 3875.2092 | -- | -- | 0.41187 | 22.7414 | -- | 0.22934 | 0.27975 | 2411 | 0.838 | -- | 0.149 | 0.587 | -- | 260.852 | 0.09 | 0.02 | 56.3 | 0.135 | 0.22732 | 0.25194 | 5.45 | 0.502
17:00 | 2695 | 10.003 | 1.318 | 0.26 | 0 | 0.02289 | 3875.1979 | -- | 27.8244 | 0.42906 | 22.7127 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2411 | 0.838 | -- | 0.149 | 0.529 | -- | 260.844 | 0.061 | 0.022 | 56.3 | 0.134 | 0.21677 | 0.26764 | 5.32 | 0.49752
17:30 | 2695 | 10.003 | 1.318 | 0.26 | 0 | 0.02289 | 3875.1979 | -- | 27.8244 | 0.42906 | 22.7127 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2411 | 0.838 | -- | 0.149 | 0.529 | -- | 260.844 | 0.061 | 0.022 | 56.3 | 0.134 | 0.21677 | 0.26764 | 5.32 | 0.49752
18:00 | 2695 | 10.1593 | 1.177 | 0.26 | 0 | 0.01912 | 3875.169 | -- | -- | 0.44667 | 22.6391 | 300.0378 | 0.20114 | 0.27391 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.149 | 0.469 | 103.94 | 260.835 | 0.046 | 0.025 | 56.3 | 0.133 | 0.24396 | 0.23792 | 5.11 | 0.49252
18:30 | 2695 | 10.1593 | 1.177 | 0.26 | 0 | 0.01912 | 3875.169 | -- | -- | 0.44667 | 22.6391 | 300.0378 | 0.20114 | 0.27391 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.149 | 0.469 | 103.94 | 260.835 | 0.046 | 0.025 | 56.3 | 0.133 | 0.24396 | 0.23792 | 5.11 | 0.49252
19:00 | 2695 | 9.9561 | 0.9964 | 0.26 | 0 | 0.02085 | 3875.1397 | -- | -- | 0.46642 | 22.5647 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.149 | 0.417 | -- | 260.826 | 0.073 | 0.026 | 56.3 | 0.122 | 0.29692 | 0.1765 | 4.92 | 0.48755
19:30 | 2695 | 9.9561 | 0.9964 | 0.26 | 0 | 0.02085 | 3875.1397 | -- | -- | 0.46642 | 22.5647 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.149 | 0.417 | -- | 260.826 | 0.073 | 0.026 | 56.3 | 0.122 | 0.29692 | 0.1765 | 4.92 | 0.48755
20:00 | 2695 | 9.7527 | 0.8405 | 0.26 | 0 | 0.02066 | 3875.1083 | -- | -- | 0.4881 | 22.4851 | -- | 0.20114 | 0.30959 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.099 | 0.365 | -- | 260.818 | 0.109 | 0.029 | 56.3 | 0.11 | 0.34157 | 0.12775 | 4.83 | 0.48261
20:30 | 2695 | 9.7527 | 0.8405 | 0.26 | 0 | 0.02066 | 3875.1083 | -- | -- | 0.4881 | 22.4851 | -- | 0.20114 | 0.30959 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.099 | 0.365 | -- | 260.818 | 0.109 | 0.029 | 56.3 | 0.11 | 0.34157 | 0.12775 | 4.83 | 0.48261
21:00 | 2695 | 9.5505 | 0.60759 | 0.259 | 0 | 0.02328 | 3875.0803 | -- | -- | 0.51079 | 22.414 | -- | 0.21961 | 0.30959 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.041 | 0.297 | -- | 260.809 | 0.144 | 0.031 | 56.3 | 0.097 | 0.37488 | 0.09877 | 4.68 | 0.47771
21:30 | 2695 | 9.5505 | 0.60759 | 0.259 | 0 | 0.02328 | 3875.0803 | -- | -- | 0.51079 | 22.414 | -- | 0.21961 | 0.30959 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.041 | 0.297 | -- | 260.809 | 0.144 | 0.031 | 56.3 | 0.097 | 0.37488 | 0.09877 | 4.68 | 0.47771
22:00 | 2695 | 9.3476 | 0.37644 | 0.259 | 0 | 0.02373 | 3875.0422 | -- | -- | 0.53371 | 22.3174 | -- | 0.19661 | 0.30356 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.04 | 0.246 | -- | 260.8 | 0.163 | 0.031 | 56.3 | 0.085 | 0.41889 | 0.03799 | 4.62 | 0.47285
22:30 | 2695 | 9.3476 | 0.37644 | 0.259 | 0 | 0.02373 | 3875.0422 | -- | -- | 0.53371 | 22.3174 | -- | 0.19661 | 0.30356 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.04 | 0.246 | -- | 260.8 | 0.163 | 0.031 | 56.3 | 0.085 | 0.41889 | 0.03799 | 4.62 | 0.47285
23:00 | 2695 | 9.1432 | 0.43203 | 0.259 | 0 | 0.02079 | 3875.0141 | -- | -- | 0.55654 | 22.2411 | -- | 0.16014 | 0.30356 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.04 | 0.24 | -- | 260.792 | 0.167 | 0.032 | 56.3 | 0.073 | 0.41889 | 0.05195 | 4.45 | 0.46695
23:30 | 2695 | 9.1432 | 0.43203 | 0.259 | 0 | 0.02079 | 3875.0141 | -- | -- | 0.55654 | 22.2411 | -- | 0.16014 | 0.30356 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.04 | 0.24 | -- | 260.792 | 0.167 | 0.032 | 56.3 | 0.073 | 0.41889 | 0.05195 | 4.45 | 0.46695

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 28 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.12
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.78
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.78
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.05
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
28/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.27
28/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 28 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/05/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.61
28/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.373
28/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 18:30:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
jueves, 28 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
28/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
28/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
28/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
28/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
28/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 229.93 | 210.4 | 0 | m3
28/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
28/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8493.81 | 8725.45 | 231.64 | m3
28/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
28/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
28/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
28/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
28/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
28/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.58 | 0 | m3
28/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
28/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1501.67 | 1498.88 | 0 | m3
28/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1830.18 | 1864.25 | 34.069 | m3
28/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
28/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6726.81 | 6716.22 | 324.4096 | m3
28/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55839.81 | 55839.81 | 0 | m3
28/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
28/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 28 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 28/May
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 471.51
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 768.04
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 581.88
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 29
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 14593.11
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 14669.078
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 14575.3683
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 14432.2437
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 18.98
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0.552
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 170379.637
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 130018.376
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1063223
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1052065
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1088246
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 142942
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1140067.03
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1143747.19
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 943523.52
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 554691.61
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 131296.48
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 77188.39
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1096071.718
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1200105.734
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1342401.628
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 28594
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 355946
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1881159
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9420.26
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14130.39
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 315.585
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1325469
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 385319.723

## PRESIÓN_GAS
jueves, 28 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
28/05/2026 00:00 | 871.1 | 2879.5513 | 63.99 | 63.99 | 4474.7 | 506.02 | 7704 | 23160 | 4336.214 | 3960.63 | 4333.0993 | 4332.4043 | 6270.2656 | 3817.761
28/05/2026 01:00 | 870.9 | 2832.099 | 66.65 | 66.65 | 4474.6 | 506.02 | 7984 | 23206 | 4356.8244 | 3997.1405 | 4353.7097 | 4352.8415 | 6389.611 | 4128.865
28/05/2026 02:00 | 870.9 | 2799.9317 | 68.7 | 68.7 | 4476.3 | 507 | 8233 | 22990 | 4394.8657 | 4080.9959 | 4391.5939 | 4391.0118 | 6444.9646 | 4253.199
28/05/2026 03:00 | 870.9 | 2775.629 | 71.58 | 71.58 | 4476.1 | 506.02 | 8451 | 23157 | 4503.1009 | 4333.8584 | 4500.732 | 4499.5765 | 6553.71 | 4370.691
28/05/2026 04:00 | 870.9 | 2759.1843 | 74.33 | 74.33 | 4476.1 | 507 | 8655 | 23290 | 4500.6278 | 4328.4408 | 4497.9839 | 4497.3056 | 6612.598 | 4492.06
28/05/2026 05:00 | 870.9 | 2746.4533 | 76.17 | 76.17 | 4475.5 | 508.97 | 8731 | 23206 | 4468.5928 | 4270.6134 | 4466.1846 | 4465.2984 | 6607.494 | 4611.372
28/05/2026 06:00 | 870.9 | 2737.4336 | 76.41 | 76.41 | 4477.1 | 507.98 | 8708 | 23217 | 4363.4201 | 3977.943 | 4361.3651 | 4360.0864 | 6642.827 | 4730.92
28/05/2026 07:00 | 870.9 | 2988.345 | 74.89 | 74.89 | 4481.6 | 507.98 | 8592 | 22709 | 4289.104 | 3859.4615 | 4287.5595 | 4286.124 | 6640.864 | 4808.242
28/05/2026 08:00 | 870.9 | 2988.345 | 74.21 | 74.21 | 4481.6 | 507.98 | 8482 | 22704 | 4277.5619 | 3839.2044 | 4275.782 | 4274.662 | 6641.257 | 4736.233
28/05/2026 09:00 | 870.9 | 2987.1874 | 73.2 | 73.2 | 4474.7 | 508.97 | 8372 | 22770 | 4257.3051 | 3803.165 | 4255.3676 | 4255.0903 | 6640.079 | 4701.097
28/05/2026 10:00 | 870.6 | 2989.2599 | 71.81 | 71.81 | 4481.6 | 505.04 | 8261 | 22630 | 4220.9121 | 3739.331 | 4218.2685 | 4219.5148 | 6639.294 | 4673.067
28/05/2026 11:00 | 787 | 2992.7317 | 70.64 | 70.64 | 4474.7 | 505.04 | 8151 | 22759 | 4201.2439 | 3705.0586 | 4199.2282 | 4200.6999 | 6639.294 | 4605.477
28/05/2026 12:00 | 788 | 2995.289 | 69.75 | 69.75 | 4474.7 | 512.89 | 8088 | 22649 | 4182.7533 | 3655.4756 | 4180.3844 | 4181.5605 | 6640.864 | 4320.948
28/05/2026 13:00 | 866.3 | 2991.8171 | 69.61 | 69.61 | 4474.7 | 504.06 | 8029 | 22680 | 4202.304 | 3672.5528 | 4199.6212 | 4202.8625 | 6639.294 | 4121.32
28/05/2026 14:00 | 866.3 | 2991.5764 | 69.5 | 69.5 | 4474.7 | 508.97 | 7972 | 22666 | 4234.4566 | 3744.2775 | 4232.0091 | 4235.6266 | 6639.294 | 3949.97
28/05/2026 15:00 | 786.7 | 2992.7317 | 69.56 | 69.56 | 4474.7 | 502.1 | 7946 | 22691 | 4154.8408 | 3730.2623 | 4156.0443 | 4157.9879 | 6639.294 | 3793.157
28/05/2026 16:00 | 790.2 | 2989.5021 | 69.02 | 69.02 | 4474.7 | 499.16 | 7920 | 22600 | 4133.8768 | 3668.9018 | 4135.041 | 4136.4696 | 6639.294 | 3670.285
28/05/2026 17:00 | 790 | 2996.6852 | 67.63 | 67.63 | 4474.7 | 501.12 | 7847 | 22653 | 4117.7417 | 3618.0229 | 4119.3378 | 4119.709 | 6640.079 | 3553.516
28/05/2026 18:00 | 790.6 | 2990.6595 | 66.5 | 66.5 | 4474.7 | 502.1 | 7697 | 22673 | 4102.6664 | 3597.8836 | 4104.4197 | 4104.4624 | 6638.116 | 3462.311
28/05/2026 19:00 | 790.7 | 2991.5775 | 65.54 | 65.54 | 4474.7 | 503.08 | 7547 | 22635 | 4093.0091 | 3575.5065 | 4095.1938 | 4094.6228 | 6605.924 | 3364.546
28/05/2026 20:00 | 791.6 | 2992.0595 | 64.11 | 64.11 | 4474.7 | 503.08 | 7322 | 22815 | 4091.0068 | 3566.7911 | 4093.4272 | 4092.3515 | 6606.709 | 3239.813
28/05/2026 21:00 | 792.5 | 2990.8991 | 63.14 | 63.14 | 4474.7 | 502.1 | 7133 | 22734 | 4082.0556 | 3548.0648 | 4084.3978 | 4083.2687 | 6606.709 | 3104.812
28/05/2026 22:00 | 792.2 | 2988.345 | 62.52 | 62.52 | 4474.7 | 503.08 | 7004 | 22836 | 4249.5315 | 3770.8946 | 4248.1048 | 4246.7643 | 6606.316 | 2976.34
28/05/2026 23:00 | 791.9 | 2894.5972 | 63.57 | 63.57 | 4474.7 | 503.08 | 7048 | 22788 | 4314.8967 | 3887.7273 | 4313.47 | 4312.1841 | 6606.316 | 2951.408

## TEMP_AMB
jueves, 28 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
28/05/2026 00:00 | 19 | 25.01 | 25.01 | 22.5 | 22.5 | 22.72 | 22.72 | 21.6 | 35.06 | 22 | 22 | 23.14 | 22.43 | 20.9902 | 24.1
28/05/2026 01:00 | 18.6 | 25.03 | 25.03 | 22.4 | 22.4 | 22.55 | 22.55 | 21.6 | 34.88 | 21.9 | 21.8 | 23.05 | 22.27 | 20.8195 | 23.81
28/05/2026 02:00 | 18.1 | 25.23 | 25.23 | 22.4 | 22.4 | 22.34 | 22.34 | 21.6 | 34.7 | 21.6 | 21.6 | 23.95 | 22.13 | 20.9189 | 23.35
28/05/2026 03:00 | 17.9 | 26.37 | 26.37 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 21.6 | 34.57 | 21.1 | 21.2 | 24.07 | 21.97 | 21.6085 | 23.02
28/05/2026 04:00 | 17.8 | 26.65 | 26.65 | 22.6 | 22.6 | 22.15 | 22.15 | 21.6 | 34.49 | 20.8 | 21.3 | 24.1 | 21.97 | 21.0594 | 22.81
28/05/2026 05:00 | 170.9 | 26.58 | 26.58 | 21.9 | 21.9 | 22.09 | 22.09 | 21.5 | 34.47 | 21 | 21 | 24.22 | 22 | 21.4479 | 22.78
28/05/2026 06:00 | 17.6 | 26.51 | 26.51 | 22.5 | 22.5 | 22.02 | 22.02 | 21.4 | 34.66 | 20.2 | 20 | 24.31 | 22.7 | 21.0484 | 22.93
28/05/2026 07:00 | 17.6 | 26.39 | 26.39 | 22.3 | 22.3 | 22.04 | 22.04 | 21.4 | 35.76 | 20.4 | 20.3 | 24.41 | 22.23 | 20.7945 | 23.07
28/05/2026 08:00 | 18.3 | 26.56 | 26.56 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 70.9 | 36.86 | 21.9 | 22.5 | 24.63 | 22.3299 | 21.1979 | 23.8
28/05/2026 09:00 | 20.1 | 26.64 | 26.64 | 22.4 | 22.4 | 22.68 | 22.68 | 21.9 | 38.23 | 24.3 | 24.6 | 24.94 | 22.47 | 21.0032 | 28.25
28/05/2026 10:00 | 21.1 | 27.45 | 27.45 | 23.1 | 23.1 | 23.38 | 23.38 | 21.8 | 39.18 | 25.1 | 26.5 | 25.35 | 22.87 | 20.666 | 29.28
28/05/2026 11:00 | 22.6 | 28.55 | 28.55 | 22.5 | 22.5 | 23.94 | 23.94 | 21.9 | 39.27 | 25 | 26.8 | 25.65 | 23.1 | 20.681 | 29.31
28/05/2026 12:00 | 24.1 | 30.28 | 30.28 | 23 | 23 | 24.36 | 24.36 | 22 | 37.93 | 25.3 | 27.2 | 25.89 | 23.93 | 20.5897 | 30.26
28/05/2026 13:00 | 25.4 | 31.03 | 31.03 | 22.8 | 22.8 | 24.9 | 24.9 | 22.6 | 38.37 | 25.1 | 27.4 | 26.19 | 24.18 | 20.7172 | 30.56
28/05/2026 14:00 | 25.7 | 31.7 | 31.7 | 22.7 | 22.7 | 25.38 | 25.38 | 22.2 | 38.02 | 25 | 27.1 | 26.47 | 24.2 | 20.7854 | 31.21
28/05/2026 15:00 | 26.4 | 32.15 | 32.15 | 22.8 | 22.8 | 25.64 | 25.64 | 22.2 | 37.23 | 25.1 | 26.2 | 23.66 | 23.84 | 20.8808 | 30.56
28/05/2026 16:00 | 25.9 | 32.35 | 32.35 | 22.8 | 22.8 | 25.34 | 25.34 | 22.2 | 36.06 | 24.4 | 25 | 23.64 | 23.53 | 21.1146 | 30.22
28/05/2026 17:00 | 23.7 | 32.48 | 32.48 | 22.6 | 22.6 | 24.82 | 24.82 | 21.8 | 35.57 | 23.6 | 23.4 | 23.3299 | 23.19 | 21.3084 | 28.55
28/05/2026 18:00 | 22.3 | 32.01 | 32.01 | 22.6 | 22.6 | 24.37 | 24.37 | 21.8 | 34.9 | 22.3 | 22.7 | 23.0799 | 22.7 | 21.8222 | 26.75
28/05/2026 19:00 | 20.3 | 31.46 | 31.46 | 22.7 | 22.7 | 23.97 | 23.97 | 21.9 | 34.39 | 21.8 | 22.5 | 22.91 | 22.6 | 21.7941 | 26.11
28/05/2026 20:00 | 19.3 | 30.87 | 30.87 | 22.9 | 22.9 | 23.6 | 23.6 | 22.1 | 34.45 | 21.4 | 22.4 | 22.76 | 22.7 | 22.3422 | 25.99
28/05/2026 21:00 | 18 | 28.68 | 28.68 | 23 | 23 | 23.32 | 23.32 | 21.7 | 34.42 | 21.5 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 22.1695 | 25.77
28/05/2026 22:00 | 19.3 | 24.69 | 24.69 | 22.7 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 21.7 | 34.31 | 21.3 | 22.3 | 23.64 | 22.67 | 22.0481 | 25.97
28/05/2026 23:00 | 19.7 | 24.66 | 24.66 | 22.4 | 22.4 | 22.9 | 22.9 | 21.6 | 34.42 | 21.4 | 22.3 | 24.01 | 22.67 | 22.3492 | 25.63

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 28 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
28/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00
28/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00
28/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00
28/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00
28/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00
28/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00
28/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2240 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00
28/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00
28/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 382.28 | 28/05/2026 06:00 | 29/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 28 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
28/05/2026 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 6.91 | 8.9 | 6.5255 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |  |  |  | 10.3 | 10.3 | [8 empty] | 6.5924 | 6.7336 |  |  | 7.748 | 8.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 7.03 | 8.51 | 6.5022 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 9.1 | 9.1 | [8 empty] | 5.3437 | 6.4351 |  |  | 7.7619 | 8.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 7.37 | 8.67 | 6.5799 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  |  | 8.1 | 8.1 | [8 empty] | 4.9485 | 6.032 |  |  | 7.512 | 8.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 6.92 | 9.19 | 6.6273 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  | 7.7 | 7.7 | [8 empty] | 6.1041 | 5.8815 |  |  | 7.5183 | 7.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 6.78 | 8.93 | 6.9549 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.4987 | 6.0976 |  |  | 7.875 | 8.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 5.5 | 9.38 | 6.6988 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | [8 empty] | 4.5136 | 1.5375 |  |  | 7.5131 | 7.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 5.4 | 9.28 | 6.5267 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | [8 empty] | 5.6156 | 5.8083 |  |  | 7.4519 | 7.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 5.29 | 10.34 | 6.8528 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |  |  |  | 9.6 | 9.6 | [8 empty] | 4.4654 | 1.9178 |  |  | 7.383 | 7.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 4.84 | 10.15 | 6.6874 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | [8 empty] | 4.8438 | 2.2807 |  |  | 7.3681 | 6.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  | 0 | 4.22 | 9.15 | 6.814 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.57817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6757 | 5.5553 | 0 | 0 | 7.5487 | 7.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 0
28/05/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  | 0 | 3.97 | 9.94 | 6.3518 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0.30171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5244 | 4.6046 | 0 | 0 | 7.3288 | 7.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 0
28/05/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6 |  | 0 | 4.09 | 9.76 | 6.2401 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 11.5831 | 12.751 | 12.751 | 10.567 | 10.567 | 0 | 0 | 0 | 5.2077 | 4.7152 | 0 | 0 | 6.8011 | 6.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 0.177
28/05/2026 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6 | 1.73 | 0 | 3.99 | 9.15 | 6.7164 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 0.01 | 0.01 | 54.4 | 11 | 11 | 125.9269 | 211.532 | 211.532 | 194.342 | 194.342 | 0.74036 | 52.79 | 0.749 | 4.6031 | 2.2293 | 32.3901 | 14.798 | 7.2802 | 7.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 64.73
28/05/2026 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6 | 15.94 | 3.571 | 3.32 | 8.71 | 6.6362 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 17.61 | 17.61 | 273.14 | 11 | 11 | 395.8647 | 504.857 | 504.857 | 493.454 | 493.454 | 16.2365 | 180.652 | 13.5992 | 2.5202 | 4.7548 | 227.3764 | 143.302 | 7.4362 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 205.987
28/05/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6 | 14.16 | 37.292 | 2.62 | 9.11 | 0 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 251.48 | 251.48 | 538.79 | 10.6 | 10.6 | 706.7828 | 754.454 | 754.454 | 740.302 | 740.302 | 51.7652 | 329.538 | 50.8225 | 2.5583 | 4.8174 | 485.5859 | 394.02 | 6.6809 | 6.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 350.764
28/05/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6 | 80.68 | 121.057 | 2.69 | 10.16 | 0 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 483.98 | 483.98 | 768 | 11.5 | 11.5 | 840.6235 | 805.885 | 805.885 | 803.023 | 803.023 | 66.5135 | 459.363 | 74.3 | 1.9343 | 2.1172 | 731.5574 | 685.3845 | 7.1388 | 6.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 482.508
28/05/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 143.1 | 256.776 | 2.94 | 10.35 | 0 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 710.62 | 710.62 | 818.79 | 12 | 12 | 873.7254 | 831.69 | 831.69 | 827.038 | 827.038 | 102.6987 | 576.908 | 128.125 | 3.337 | 3.4552 | 805.6494 | 790.351 | 6.5803 | 6.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 606.112
28/05/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 156.26 | 214.214 | 2.86 | 9.98 | 0 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 798.44 | 798.44 | 834.79 | 12.1 | 12.1 | 873.3166 | 840.477 | 840.477 | 834.33 | 834.33 | 127.4584 | 690.063 | 259.525 | 5.5561 | 3.343 | 823.1507 | 802.7623 | 6.5175 | 6.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 718.646
28/05/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 198.78 | 251.264 | 3.32 | 9.75 | 1.8356 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 804.95 | 804.95 | 841.93 | 13.1 | 13.1 | 870.1557 | 841.483 | 841.483 | 835.378 | 835.378 | 281.8096 | 781.278 | 774.125 | 5.7972 | 1.8763 | 826.7045 | 804.3005 | 6.9941 | 6.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 820.77
28/05/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 229.48 | 391.048 | 4.3 | 9.95 | 4.0415 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 805.06 | 805.06 | 842 | 13 | 13 | 867.7261 | 839.823 | 839.823 | 834.738 | 834.738 | 520.3531 | 854.465 | 834.25 | 3.3996 | 4.3036 | 830.1827 | 801.3433 | 6.8454 | 6.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 895.739
28/05/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 250.24 | 809.953 | 5.34 | 9.77 | 6.6344 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 807.42 | 807.42 | 846.14 | 13.4 | 13.4 | 863.7905 | 835.223 | 835.223 | 825.432 | 825.432 | 746.7735 | 922.496 | 831.5 | 6.008 | 4.5823 | 833.1967 | 797.9305 | 7.1399 | 7.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 968.655
28/05/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 274.83 | 891.855 | 6.02 | 9.04 | 6.4599 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 800.04 | 800.04 | 840.29 | 13.7 | 13.7 | 866.0415 | 835.049 | 835.049 | 824.044 | 824.044 | 776.0857 | 963.48 | 826 | 5.7133 | 4.8384 | 835.043 | 794.8259 | 7.0448 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 1005.498
28/05/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 378.06 | 925.125 | 6.29 | 8.61 | 5.6029 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 797.97 | 797.97 | 837.93 | 12.6 | 12.6 | 867.2504 | 837.571 | 837.571 | 755.528 | 755.528 | 750.9272 | 977.3 | 820.5 | 4.8462 | 1.5788 | 828.8291 | 795.0084 | 7.5173 | 7.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 1029.21
28/05/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 546.54 | 929.006 | 6.42 | 8.32 | 5.9642 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 797.06 | 797.06 | 840.79 | 13.2 | 13.2 | 871.7831 | 843.401 | 843.401 | 788.68 | 788.68 | 860.443 | 977.703 | 816.5 | 5.1956 | 2.4905 | 830.3397 | 797.0713 | 7.8575 | 7.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 1025.231
28/05/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 762.63 | 923.189 | 7.45 | 7.99 | 6.4699 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 801.5 | 801.5 | 847.07 | 12.6 | 12.6 | 878.3116 | 850.628 | 850.628 | 811.49 | 811.49 | 899.3846 | 962.416 | 817.25 | 3.6892 | 4.1499 | 832.2428 | 759.0589 | 7.2975 | 7.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 1010.409
28/05/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 799.6 | 854.282 | 7.51 | 8.15 | 6.2769 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 805.99 | 805.99 | 853.5 | 12 | 12 | 885.2292 | 855.757 | 855.757 | 830.517 | 830.517 | 865.4149 | 917.987 | 822.75 | 4.5796 | 2.6666 | 837.1122 | 810.3552 | 7.5416 | 7.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 958.878
28/05/2026 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 897.62 | 858.238 | 7.79 | 8.44 | 7.7213 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 808.3 | 808.3 | 857.43 | 11.6 | 11.6 | 890.6917 | 859.618 | 859.618 | 833.737 | 833.737 | 849.509 | 858.922 | 828.5 | 3.5048 | 1.1974 | 838.4217 | 817.6286 | 8.3245 | 8.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 851.551
28/05/2026 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 693.86 | 798.677 | 8.09 | 8.11 | 8.3242 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 818.17 | 818.17 | 857.5 | 12.2 | 12.2 | 891.6054 | 859.192 | 859.192 | 834.528 | 834.528 | 803.5992 | 791.897 | 834 | 5.028 | 3.6059 | 842.9772 | 821.6786 | 8.0664 | 8.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 695.341
28/05/2026 | 14:30 | 22 | 0 | 0 | 16.6 | 705.74 | 713.738 | 7.38 | 8.17 | 8.6344 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 818.87 | 818.87 | 850.86 | 12.2 | 12.2 | 882.8137 | 848.992 | 848.992 | 823.228 | 823.228 | 730.147 | 724.361 | 837 | 6.4108 | 3.5894 | 840.7325 | 825.4603 | 8.4724 | 8.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 624.512
28/05/2026 | 15:00 | 22 | 0 | 0 | 16.6 | 631.31 | 623.884 | 7.72 | 8.3 | 9.0876 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 797.04 | 797.04 | 831 | 12 | 12 | 860.9836 | 821.179 | 821.179 | 796.869 | 796.869 | 653.3549 | 627.068 | 834.25 | 7.3835 | 4.7105 | 827.7983 | 815.4702 | 8.6157 | 9.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 457.542
28/05/2026 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 605.86 | 428.222 | 7.88 | 8.28 | 9.4105 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 798.53 | 798.53 | 778.14 | 12.1 | 12.1 | 793.5851 | 749.554 | 749.554 | 732.281 | 732.281 | 471.8761 | 518.758 | 820.25 | 6.6953 | 2.4635 | 791.7622 | 788.8083 | 8.9463 | 9.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 330.665
28/05/2026 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 16.6 | 491.21 | 339.175 | 7.76 | 8.27 | 9.5224 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 735.84 | 735.84 | 585.79 | 12.4 | 12.4 | 562.85 | 513.284 | 513.284 | 504.885 | 504.885 | 214.9835 | 388.118 | 782.875 | 9.0728 | 7.0709 | 617.0783 | 642.0833 | 8.9922 | 9.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 337.668
28/05/2026 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 366.08 | 220.673 | 7.09 | 8.25 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 510.04 | 510.04 | 322.79 | 11.8 | 11.8 | 268.0356 | 197.742 | 197.742 | 213.879 | 213.879 | 126.9508 | 251.783 | 707.45 | 8.7889 | 7.6845 | 361.881 | 381.6713 | 9.1854 | 9.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 211.921
28/05/2026 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 181.81 | 39.713 | 6.98 | 8 | 9.9864 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 264.5 | 264.5 | 85.83 | 11.1 | 11.1 | 26.6956 | 16.525 | 16.525 | 16.878 | 16.878 | 112.9665 | 59.768 | 527.775 | 9.7166 | 9.1879 | 119.3289 | 128.7897 | 9.1995 | 9.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 69.891
28/05/2026 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.08 | 16.051 | 7.02 | 7.44 | 0 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 53.24 | 53.24 | 0 | 9.8 | 9.8 | 1.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0088 | 0.474 | 174.25 | 11.5891 | 10.2889 | 2.0556 | 0.75224 | 9.3575 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 0
28/05/2026 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 6.5 | 6.94 | 0 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0.12791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9367 | 0 | 2.7825 | 9.6567 | 10.0741 | 0 | 0 | 9.1016 | 9.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 0
28/05/2026 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.72 | 6.79 | 0 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0.88601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3412 | 0 | 0 | 7.4026 | 2.0321 | 0 | 0 | 8.764 | 8.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 0
28/05/2026 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.14 | 6.92 | 0 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0.31371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1993 | 9.4538 | 0 | 0 | 8.5069 | 8.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 0
28/05/2026 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.03 | 6.86 | 0 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0.16897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8872 | 8.4654 | 0 | 0 | 7.374 | 7.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0 | 0
28/05/2026 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.38 | 6.72 | 3.1741 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  | 10.6 | 10.6 | [8 empty] | 4.8922 | 7.2952 |  |  | 6.9904 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 20:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.8 | 7.48 | 6.432 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |  |  |  | 11.2 | 11.2 | [8 empty] | 5.2184 | 5.4804 |  |  | 6.3568 | 6.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 21:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.32 | 6.95 | 6.4385 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | [8 empty] | 5.5744 | 6.5008 |  |  | 6.504 | 6.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.38 | 6.92 | 7.6773 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | [8 empty] | 8.4721 | 8.1654 |  |  | 7.7049 | 7.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3 | 6.14 | 8.1016 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |  |  |  | 10.9 | 10.9 | [8 empty] | 6.8598 | 9.5978 |  |  | 8.2912 | 7.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 22:30 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.77 | 6.11 | 7.5549 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  | 10.1 | 10.1 | [8 empty] | 6.7049 | 9.3984 |  |  | 8.6183 | 8.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 23:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.71 | 7.35 | 7.6764 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 5.9117 | 7.7435 |  |  | 8.5966 | 8.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
28/05/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.38 | 7.54 | 7.3631 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  | 8.7 | 8.7 | [8 empty] | 4.1918 | 5.8819 |  |  | 7.5725 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0
29/05/2026 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.38 | 7.17 | 7.2024 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  | 9.8 | 9.8 | [8 empty] | 5.3102 | 6.1612 |  |  | 7.8505 | 7.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2554 | 294.3831 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 28 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
28/05/2026 | 00:30 | 27 | 0 | 0 | 69.07 | 60.62 | 0 | 269.86 | 426.55
28/05/2026 | 01:00 | 27 | 0 | 0 | 69.15 | 60.62 | 0 | 265.81 | 422.58
28/05/2026 | 01:30 | 25 | 0 | 0 | 68.18 | 60.62 | 0 | 265.93 | 419.73
28/05/2026 | 02:00 | 25 | 0 | 0 | 68.26 | 60.62 | 0 | 265.49 | 419.37
28/05/2026 | 02:30 | 27 | 0 | 0 | 63.96 | 60.62 | 0 | 269.04 | 420.62
28/05/2026 | 03:00 | 27 | 0 | 0 | 76.7 | 60.62 | 0 | 264.63 | 428.95
28/05/2026 | 03:30 | 26 | 0 | 0 | 73.6 | 60.62 | 0 | 267.14 | 427.36
28/05/2026 | 04:00 | 26 | 0 | 0 | 67.03 | 60.62 | 0 | 266.2 | 419.85
28/05/2026 | 04:30 | 26 | 0 | 0 | 70.71 | 60.62 | 0 | 268.2 | 425.53
28/05/2026 | 05:00 | 26 | 0 | 0 | 73.79 | 60.62 | 0 | 266.56 | 426.97
28/05/2026 | 05:30 | 27 | 0 | 0 | 71.6 | 60.62 | 0 | 266.47 | 425.69
28/05/2026 | 06:00 | 27 | 0 | 0 | 71.5 | 60.62 | 0 | 267.44 | 426.56
28/05/2026 | 06:30 | 25 | 0 | 0 | 71.21 | 60.62 | 0 | 265.04 | 421.87
28/05/2026 | 07:00 | 25 | 0 | 0 | 71.35 | 60.62 | 0 | 268.35 | 425.32
28/05/2026 | 07:30 | 26 | 0 | 0 | 70.59 | 60.62 | 0 | 268.58 | 425.79
28/05/2026 | 08:00 | 26 | 0 | 0 | 70.58 | 60.62 | 0 | 272.07 | 429.27
28/05/2026 | 08:30 | 28 | 0 | 0 | 71.01 | 41.99 | 0 | 271.91 | 412.91
28/05/2026 | 09:00 | 28 | 0 | 0 | 71 | 41.99 | 0 | 271.39 | 412.38
28/05/2026 | 09:30 | 28 | 0 | 0 | 67.29 | 41.99 | 0 | 270.19 | 407.47
28/05/2026 | 10:00 | 28 | 0 | 0 | 67.14 | 41.99 | 0 | 270.2 | 407.33
28/05/2026 | 10:30 | 26 | 0 | 0 | 67.71 | 41.99 | 0 | 271.07 | 406.77
28/05/2026 | 11:00 | 26 | 0 | 0 | 66.76 | 41.99 | 0 | 249.39 | 384.14
28/05/2026 | 11:30 | 29 | 0 | 0 | 70.13 | 41.99 | 0 | 270.02 | 411.14
28/05/2026 | 12:00 | 29 | 0 | 0 | 69.51 | 41.99 | 0 | 247.92 | 388.42
28/05/2026 | 12:30 | 26 | 0 | 0 | 73.28 | 41.99 | 0 | 264.87 | 406.14
28/05/2026 | 13:00 | 26 | 0 | 0 | 73.26 | 41.99 | 0 | 258.8 | 400.05
28/05/2026 | 13:30 | 25 | 0 | 0 | 70.06 | 41.99 | 0 | 268.15 | 405.2
28/05/2026 | 14:00 | 25 | 0 | 0 | 70.06 | 41.99 | 0 | 258.97 | 396.02
28/05/2026 | 14:30 | 29 | 0 | 0 | 70.55 | 41.99 | 0 | 270.21 | 411.75
28/05/2026 | 15:00 | 29 | 0 | 0 | 68.51 | 41.99 | 0 | 267.59 | 407.09
28/05/2026 | 15:30 | 27 | 0 | 0 | 69.94 | 41.99 | 0 | 261.49 | 400.42
28/05/2026 | 16:00 | 27 | 0 | 0 | 63.84 | 41.99 | 0 | 276.41 | 409.24
28/05/2026 | 16:30 | 25 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 0 | 281.05 | 360.86
28/05/2026 | 17:00 | 25 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 285.29 | 365.51
28/05/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 54.66 | 0 | 0 | 280.08 | 358.74
28/05/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 55.53 | 0 | 0 | 272.77 | 352.3
28/05/2026 | 18:30 | 26 | 0 | 0 | 71.57 | 0 | 0 | 235.18 | 332.75
28/05/2026 | 19:00 | 26 | 0 | 0 | 68.93 | 0 | 0 | 248.4 | 343.33
28/05/2026 | 19:30 | 26 | 0 | 0 | 69.73 | 0 | 0 | 268.56 | 364.29
28/05/2026 | 20:00 | 26 | 0 | 0 | 73.84 | 0 | 0 | 272.05 | 371.89
28/05/2026 | 20:30 | 27 | 0 | 0 | 69.23 | 0 | 0 | 265.36 | 361.59
28/05/2026 | 21:00 | 27 | 0 | 0 | 69.16 | 0 | 0 | 266.74 | 362.9
28/05/2026 | 21:30 | 28 | 0 | 0 | 70.92 | 0 | 0 | 265.04 | 363.96
28/05/2026 | 22:00 | 28 | 0 | 0 | 71.12 | 0 | 0 | 265.22 | 364.34
28/05/2026 | 22:30 | 25 | 0 | 0 | 69.89 | 0 | 0 | 266.71 | 361.6
28/05/2026 | 23:00 | 25 | 0 | 0 | 71.14 | 0 | 0 | 264.74 | 360.88
28/05/2026 | 23:30 | 27 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 259.81 | 356.67
29/05/2026 | 00:00 | 27 | 0 | 0 | 67.07 | 0 | 0 | 263.25 | 357.32
EJEC MWh |  | 635 | 0 | 0 | 1650.005 | 820.88 | 0 | 6392.82 | 9498.705

## FLUJOS
jueves, 28 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/05/2026 | 00:30 | 0 |  | 18.8425 | -25.026 | 9.2256 | 29.4338 |  | 35.6125 | -77.3324 | 50.5035 | 25.8512 | 25.1985 | -31.08 | -32.96 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.5752 | 38.615 | 10.6033 | 10.6812 | 17.6217 | 5.1138 | 5.4123 | 7.2993 |  |  | -66.9 | -67.01 |  | 31.08 | 30.8 | 28.668 | 0.293 | -69.22 | -69.28 | -39.26 | 70.29 | 70.56 | 14.4948 | 1.2515 | 60.7562 | 63.4489 | 43.0573 | -53.1395 | -52.8302 | 28.8162 | 27.4237 | 69.7002 | 70.806 | 24.3119 | 22.6253 | -468.6419 | -12.1913 | -11 | -11.1 | 58.9623 | 57.8705 | -3.5137 |  | -54.2196 | 3.8682 | 8.1814 | 5.4398 | 517.0444 | 108.1881 | 108.005 | -527.2261 | 450.1305 |  | -43.1872 | 45.2112 | 87.0017 | 28.32 | 29.19 | 58.16 | 81.69 | -26.3854 | -26.7872 | 93.4593 | 94.6779 | 34.9424 | -96.6424 | -95.2923 | 0.6935 | 0 | 20.9062 | 28.827 | 104.8 | 94.7 | -15.89 | 64.5489 | 63.0597 | 62.7206 | -16.2139 | -15.9115 | 44.6826 | -75.648 | 50.3075 | 13.1069 | 44.27 | 68.89 | 38.2104 | 36.3327 | -29.4531 | 0 |  | 0 | -84.6398 | 0 |  | -74.6 | -74.1 | 21.6733 | 38.6 | 44.24 | 52.52 | 38.46 | -4.66 | 64.4955 | 83.4172 | -27.23 | -27.6 | 99.83 | 59.1 | 84.5273 | 82.9091 | -6.9164 | -7.7 | 188.7573 | 143.1272 | 135.7491 | 138.3696 | 92.024 | 69.9072 | -29.097 | 535.0031 | 442.6157 |  | -28.9959 | -27.2987 |  | 34.6953 | 32.3895 | 39.984 | -60.1718 | -61.3849 | -35.6518 | 8.7 | -11.98 | 1 | 11.4753 | 18.9821 | -36.8691 | -35.865 | 7.1156 | -66.2068 | 32.6903 | 23.6672 |  | 20.861 | 40.6561 | 41.1346 | 40.2835 | 25.1184 | 25.1184 | -10.2148 | 9.104 | 8.992 | -22.6899 | -12.5953 | 2.9389 | -22.42 |  | 0.8829 | 1.44 | 18.92 |  |  | -9.616 | 4.377 |  | 33.59 | 13.3321 | 21.0486 | 15.8 | 79.3169 | 31.4 | -17.5679 | -5.9858 | -6.3394 | 1.629 |  | 0 | -16.4462 | -26.8588 | 15.5533 | 28.2957 | 9.2504 | 11.0878 | -109.874 | -19.2629 | 35.812 | -54.0506 | 11.7461 | 8.2339 | 7.9539 | 13.664 | 164.7404 | 164.1594 | 220.8 | -222.9256 | -499.2018 | 505.0316 | 578.7841 | -156.6999 | -157.6043 | -56.9022 | -48.6722 | 79.7944 | 80.7008 |  |  | 31.9405 | 31.7647 | -80.8573 | -81.776 | 90.49 | 89.56 | 48.1 | 48.6 | 20.7762 | 30.88 | -405.1113 | 106.5326 | 105.0957 | 12.8 | 9.1 | -31 | -35.8 | 1.2601 | 1.0859 | -568.7928 | -411.0471 | 539.308 | 432.9863 | -1.3175 | -419.032 | 425.2802 | -183.4279 | -249.7391 | -414.0394 | 113.848 | 113.7244 | 184.8152 | -518.5421 | 257.2611 | -266.4491 | 269.2344 | -9.2547 | 39.8978 | 17.84 | 1.603 | 1.601 | -18 | -4.96 |  | 4.8936 | -38.497 | -13.1243 | 18.7 | 53.088 | 52.282 |  |  | 49.9038 | 49.0825 | 48.9421 |  | -7.9 | 17.8031 | 6.49 |  | -47.489 | 77.7871 | 58.6523 | -47.1574 | -77.0554 | 47.9807 | 28.4062 | 3.2 | -2.5 | 82.2385 | 40.5385
28/05/2026 | 01:00 | 0 |  | 18.3512 | -24.7102 | 8.9848 | 29.1201 |  | 34.2431 | -76.2917 | 48.92 | 24.8512 | 24.3244 | -31.08 | -32.456 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.3117 | 37.7028 | 10.7732 | 10.7655 | 17.7579 | 7.7044 | 5.1566 | 7.0393 |  |  | -66.64 | -66.56 |  | 31.08 | 30.8 | 28.123 | 0.291 | -63.73 | -63.98 | -47.97 | 64.37 | 64.6 | 14.0188 | 1.3643 | 59.1479 | 61.3017 | 41.5278 | -48.7417 | -48.4417 | 8.3436 | 8.3081 | 70.0115 | 70.9974 | 8.3686 | 8.0887 | -427.4303 | -13.529 | -11 | -11 | 54.4311 | 53.3478 | -3.5163 |  | -49.2743 | 3.7452 | 7.5447 | 5.079 | 477.2483 | 98.7273 | 97.5371 | -515.5647 | 408.127 |  | -47.6509 | 48.7189 | 81.7226 | 26.75 | 27.56 | 55.79 | 78.39 | -20.0894 | -19.4196 | 88.5273 | 89.7037 | 36.2367 | -83.4556 | -82.385 | 0.9703 | 0 | 21.2989 | 28.827 | 100.9 | 89.7 | -15.32 | 65.1105 | 64.3889 | 62.9944 | -16.4095 | -15.9933 | 38.696 | -66.6441 | 44.0043 | 13.1587 | 41.04 | 63.01 | 36.8042 | 35.0143 | -28.1446 | 0 |  | 0 | -66.9103 | 0 |  | -72.2 | -71.6 | 21.5305 | 36.9 | 39.38 | 50.28 | 36.86 | -3.54 | 64.108 | 66.7363 | -27.12 | -27.73 | 96.79 | 57.23 | 68.6 | 67.7455 | -7.1235 | -7.7545 | 175.7261 | 129.456 | 124.9067 | 126.3661 | 122.7142 | 104.3382 | -26.474 | 526.3809 | 460.0403 |  | -28.1615 | -27.1776 |  | 24.0322 | 22.9931 | 179.772 | -81.0615 | -82.252 | -69.5961 | 0 | -19.83 | 123.1 | 10.9513 | 0.5552 | -38.1202 | -36.6655 | 8.8072 | -98.9032 | 68.1102 | 23.4784 |  | 22.013 | 41.3135 | 41.2505 | 39.8446 | 18.0853 | 18.0853 | -11.7219 | 9.2742 | 9.6892 | -29.3728 | -22.5626 | 13.5665 | -30.6 |  | 0.8524 | 1.45 | 19.88 | 11.9418 |  | -9.854 | 4.383 |  | 32.9 | 23.8974 | 29.6688 | 14.88 | 76.9801 | 32 | -16.0725 | -5.7061 | -6.3907 | 1.514 |  | 0 | -15.5422 | -25.1552 | 15.8864 | 26.1938 | 12.5099 | 11.5348 | -102.4251 | -18.2275 | 34.7379 | -51.9564 | 12.3271 | 7.5991 | 7.3211 | 13.8316 | 162.677 | 162.2263 | 222.1 | -222.5396 | -492.5295 | 493.8567 | 593.8365 | -155.2277 | -155.1937 | -58.9999 | -51.2524 | 83.1561 | 81.2957 | -113.6363 | -114.6527 | 31.0945 | 31.0286 | -78.4354 | -77.8208 | 88.91 | 88 | 47.5 | 46.3 | 20.9621 | 30 | -407.7155 | 107.9098 | 108.7578 | 12.2 | 8.3 | -30.2 | -34.9 | 1.3751 | 1.1473 | -576.7672 | -425.2931 | 536.084 | 425.3942 | -14.493 | -419.3705 | 419.5234 | -181.8226 | -246.671 | -412.0318 | 111.3044 | 112.2166 | 184.0776 | -518.2053 | 258.2292 | -267.3096 | 267.4499 | -9.8068 | 39.5683 | 17.68 | 1.731 | 1.737 | -17.6 | -5.6 |  | 5.626 | -39.4919 | -14.0612 | 19.6 | 50.989 | 51.558 |  |  | 51.1615 | 51.8631 | 51.5528 |  | -6.1 | 18.1968 | 6.27 |  | -49.6408 | 79.7403 | 59.8139 | -49.1431 | -78.4124 | 50.3216 | 27.3154 | 1.2 | -1.7 | 99.2941 | 7.1557
28/05/2026 | 01:30 | 0 |  | 18.1652 | -24.1243 | 8.9107 | 28.8219 |  | 32.5799 | -71.3661 | 46.9513 | 23.9573 | 23.2589 | -26.64 | -33.081 | 27.5 | 16.56 | -27.5 | 14.5233 | 36.1316 | 10.4886 | 10.5466 | 17.7081 | 7.5759 | 5.0573 | 7.4084 |  |  | -64.93 | -64.78 |  | 26.64 | 29.7 | 28.396 | 0.287 | -61.44 | -61.83 | -50.01 | 62.38 | 62.4 | 13.5592 | 1.6754 | 57.9111 | 59.8191 | 39.17 | -45.0913 | -45.2375 | 7.8059 | 7.8015 | 68.2613 | 69.4246 | 6.8095 | 5.734 | -415.3742 | -10.1313 | -12 | -11.9 | 50.799 | 49.9477 | -3.6171 |  | -46.1902 | 3.0989 | 7.0634 | 4.9566 | 463.9117 | 97.8118 | 97.5982 | -507.7265 | 392.2562 |  | -37.1959 | 39.7948 | 80.6947 | 26.68 | 26.87 | 53.45 | 78.4 | -21.161 | -20.6252 | 85.9557 | 86.9148 | 38.5317 | -77.0388 | -75.6616 | -0.4516 | 0 | 21.1026 | 28.642 | 97.1 | 87 | -14.8 | 65.4401 | 64.93 | 64.0072 | -16.2652 | -15.8393 | 40.5257 | -68.5889 | 45.0421 | 12.8436 | 37.75 | 61.23 | 35.3979 | 33.696 | -27.5926 | 0 |  | 0 | -64.7774 | 0 |  | -69.9 | -69.3 | 21.4041 | 35.1 | 35.2 | 48.12 | 35.29 | -2.69 | 63.1005 | 63.3348 | -27.18 | -27.45 | 93.22 | 55.53 | 64.2545 | 63.5455 | -7.2938 | -8.7 | 170.2192 | 123.5622 | 119.2545 | 121.1688 | 119.0458 | 100.51 | -26.63 | 523.1859 | 467.516 |  | -27.7164 | -26.8177 |  | 24.795 | 23.5114 | 167.484 | -81.9163 | -82.3295 | -67.6944 | 15.79 | -18.57 | 106.1 | 10.6251 | 7.4839 | -37.4379 | -36.4966 | 6.9406 | -100.6102 | 68.152 | 23.0173 |  | 22.9233 | 40.3587 | 40.9909 | 39.3337 | 21.0995 | 20.5971 | -12.7267 | 10.9231 | 10.04 | -29.4349 | -22.4635 | 12.7901 | -30.79 |  | 0.8145 | 1.41 | 19.4 | 11.8892 |  | -9.98 | 4.376 |  | 32.57 | 23.7258 | 29.1201 | 14.69 | 77.7857 | 31.8 | -16.156 | -5.6478 | -5.9102 | 1.456 |  | 0 | -15.7609 | -24.3686 | 15.7013 | 25.5261 | 11.0768 | 10.9316 | -101.5618 | -18.0169 | 34.3185 | -51.1462 | 12.1568 | 7.0522 | 6.7832 | 13.7596 | 161.0612 | 161.3316 | 221.45 | -220.5919 | -493.3889 | 494.2988 | 592.4166 | -154.4879 | -154.6582 | -60.2212 | -51.9358 | 80.8238 | 80.2871 |  |  | 32.7645 | 31.8856 | -77.0759 | -77.3091 | 91.08 | 90.57 | 44.8 | 45.5 | 21.0743 | 29.84 | -393.4933 | 106.0644 | 105.7807 | 12.2 | 5.1 | -31 | -37.1 |  | 1.0028 | -586.6758 | -429.5936 | 531.5984 | 426.8778 | -22.4325 | -410.6467 | 413.9666 | -178.1511 | -242.5183 | -409.5815 | 111.5614 | 110.4557 | 182.7932 | -507.1957 | 257.2967 | -259.5683 | 260.1649 | -10.3095 | 38.9553 | 17.76 | 1.762 | 1.763 | -18.08 | -7.36 |  | 7.2099 | -38.967 | -14.9126 | 19.5 | 50.255 | 50.099 |  |  | 53.5592 | 53.4725 | 54.1972 |  | -4.9 | 19.6955 | 5.94 |  | -50.0999 | 80.2691 | 61.5187 | -48.8571 | -79.0711 | 51.0884 | 26.845 | -1.2 | 0.9 | 98.3028 | 8.0648
28/05/2026 | 02:00 | 0 |  | 17.9458 | -23.5781 | 8.7017 | 29.2199 |  | 31.9792 | -82.2548 | 45.4051 | 23.1073 | 22.433 | -31.08 | -30.786 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.1972 | 43.4432 | 10.1591 | 10.408 | 17.4183 | 7.5961 | 4.6186 | 7.1061 |  |  | -65.51 | -65.53 |  | 31.08 | 28.6 | 28.313 | 0.288 | -63.52 | -63.72 | -50.81 | 64.07 | 64.28 | 13.9272 | 1.4672 | 57.2167 | 58.5002 | 42.1548 | -47.1324 | -47.6427 | 6.6461 | 8.8087 | 70.2742 | 70.8958 | 7.9841 | 6.1483 | -433.7394 | -10.4794 | -11.8 | -11.7 | 53.4421 | 52.6013 | -3.3649 |  | -48.0684 | 2.4983 | 6.8489 | 4.7049 | 474.1659 | 96.7436 | 96.4385 | -508.4787 | 399.015 |  | -24.0999 | 25.1987 | 78.589 | 26.4 | 26.03 | 51.77 | 76.73 | -24.376 | -23.7062 | 88.6643 | 89.4464 | 38.9233 | -66.4717 | -66.8612 | -1.0074 | 0 | 20.9062 | 28.457 | 93.7 | 84.7 | -14.73 | 66.773 | 66.1267 | 65.326 | -15.3572 | -14.835 | 41.9679 | -67.8884 | 45.2762 | 12.5957 | 35.23 | 58.28 | 34.4604 | 32.8171 | -26.8159 | 0 |  | 0 | -55.3413 | 0 |  | -69.7 | -69.2 | 21.3052 | 34.3 | 32.18 | 46.46 | 34.23 | -1.81 | 62.031 | 55.0494 | -27.12 | -27.62 | 91.46 | 55.41 | 56.0364 | 55.3091 | -13.9968 | -13.7909 | 160.0712 | 114.8786 | 108.5621 | 111.5492 | 110.5667 | 89.8712 | -27.493 | 518.5484 | 440.1596 |  | -28.3996 | -26.2605 |  | 23.6667 | 22.4621 | 153.66 | -78.5645 | -80.8793 | -55.2433 | 12.94 | -14.33 | 83.5 | 10.4751 | 3.323 | -35.8763 | -34.9063 | 5.2621 | -82.9489 | 54.0825 | 23.3864 |  | 21.4243 | 39.5503 | 40.5499 | 38.7026 | 22.1042 | 21.9368 | -7.703 | 15.0683 | 15.5011 | -28.1211 | -21.4582 | 15.1925 | -28.86 |  | 0.7999 | 1.43 | 19.66 | 14.3545 |  | -10.037 | 4.325 | 11.2722 | 33.72 | 22.2628 | 29.8038 | 14.83 | 76.0954 | 32.1 | -16.1742 | -5.3807 | -5.8511 | 1.37 |  | 0 | -16.1523 | -24.1046 | 15.1946 | 24.7999 | 12.3325 | 12.9025 | -100.5205 | -17.6527 | 34.0578 | -49.9336 | 12.7918 | 6.8081 | 6.5617 | 14.1446 | 158.3862 | 156.9144 | 220.8 | -222.9014 | -495.0634 | 495.2404 | 577.2676 | -151.5949 | -150.1027 | -62.4724 | -54.3996 | 83.0224 | 82.3534 |  |  | 31.2483 | 31.0396 | -75.0535 | -74.3363 | 88.24 | 87.59 | 44.1 | 43.4 | 21.1864 | 29.68 | -393.5884 | 105.8316 | 106.3908 | 11.6 | 5.6 | -30.2 | -36.2 | 1.2609 |  | -565.4026 | -408.6831 | 509.3465 | 408.9855 | -14.9071 | -404.2765 | 400.7935 | -175.2574 | -239.4792 | -397.4 | 106.1443 | 104.6405 | 182.2107 | -491.1294 | 247.7951 | -253.7489 | 251.5995 | -10.5731 | 38.5163 | 17.28 | 1.814 | 1.826 | -17.36 | -7.6 |  | 6.9749 | -39.3454 | -14.3847 | 19.4 | 48.785 | 47.868 |  |  | 52.8606 | 51.2937 | 52.0613 |  | -2.8 | 19.3148 | 5.79 |  | -54.0933 | 81.5739 | 63.2687 | -53.4854 | -80.2652 | 53.9332 | 25.7014 | -1.6 | 1.9 | 82.741 | 24.511
28/05/2026 | 02:30 | 0 |  | 17.9365 | -23.4336 | 8.617 | 30.4419 |  | 31.6411 | -81.4755 | 44.5163 | 22.8493 | 22.5147 | -31.08 | -30.254 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.2585 | 43.6488 | 9.9887 | 10.2433 | 16.4852 | 6.7793 | 4.9003 | 6.9901 |  |  | -65.8 | -66.05 |  | 31.08 | 28.6 | 27.565 | 0.287 | -66.26 | -66.19 | -45.14 | 67.37 | 67.54 | 13.4465 | 2.0489 | 54.9837 | 56.8013 | 43.4471 | -54.6379 | -54.7758 | 26.5951 | 20.465 | 66.4356 | 67.9267 | 10.7305 | 21.1288 | -428.119 | -14.747 | -11.9 | -11.9 | 60.8798 | 58.9889 | -3.156 |  | -56.9847 | 2.9121 | 6.548 | 4.5255 | 480.7885 | 97.293 | 96.9573 | -517.3629 | 403.4664 |  | -32.5266 | 34.5919 | 76.5033 | 25.27 | 24.7 | 50.18 | 75.06 | -21.5629 | -21.9648 | 93.1126 | 94.1121 | 40.5906 | -72.9388 | -72.4756 | -1.4429 | 0 |  | 28.6185 | 87.5 | 78.9 | -13.88 | 60.7059 | 60.0794 | 58.6565 | -0.6744 | 0.15 | 27.4951 | -67.9486 | 29.5079 | 12.3817 | 32.37 | 55.99 | 33.5229 | 31.9382 | -26.2048 | 0 |  | 0 | -66.3747 | 0 |  | -69.5 | -69.1 | 21.7172 | 33.3 | 30.18 | 45.96 | 33.18 | -1.47 | 61.814 | 63.1536 | -27.07 | -27.22 | 90.11 | 53.42 | 63.2909 | 66.0545 | -13.5023 | -13.2818 | 163.5202 | 117.169 | 113.0164 | 114.8287 | 102.8659 | 82.0059 | -27.954 | 529.6537 | 432.123 |  | -27.4634 | -26.6298 |  | 14.6264 | 18.4117 | 164.412 | -80.54 | -80.188 | -60.8055 | 0 | -23.72 | 75.5 | 10.2514 | -4.6788 | -36.5368 | -35.2943 | 4.3452 | -90.6022 | 57.4604 | 22.7392 |  | 22.5813 | 40.2417 | 40.9116 | 39.4908 | 22.2717 | 20.7646 | -12.2243 | 15.02 | 14.9909 | -29.8419 | -23.4266 | 14.0426 | -26.82 |  | 0.7803 | 1.41 | 18.34 | 13.5718 |  | -10.094 | 4.288 |  | 33.75 | 25.6592 | 32.6385 | 14.39 | 74.9645 | 32.4 | -16.0996 | -5.4965 | -5.9744 | 1.3416 |  | 0 | -15.4254 | -24.2175 | 15.2306 | 24.6883 | 12.4216 | 12.3413 | -101.3017 | -17.3068 | 34.6215 | -49.0962 | 12.8101 | 6.6518 | 6.3402 | 14.4252 | 151.6576 | 153.4523 | 198.6 | -198.1027 | -467.377 | 469.4144 | 553.8466 | -145.3824 | -146.4219 | -63.9226 | -55.0516 | 77.9936 | 77.1327 |  | -108.0649 | 32.7755 | 31.7867 | -73.9847 | -74.6171 | 82.71 | 81.81 | 45 | 44.8 | 20.8168 | 29.76 | -383.5661 | 103.3564 | 103.1063 | 12.2 | 5.1 | -30.2 | -36.4 |  | 1.1372 | -548.1082 | -402.0226 | 498.7386 | 399.6995 | -17.5631 | -390.6207 | 387.9576 | -178.4374 | -234.9514 | -386.7351 | 99.8163 | 101.0698 | 180.0332 | -480.9651 | 245.2716 | -241.4643 | 243.9327 | -10.6253 | 38.3309 | 17.76 | 1.832 | 1.838 | -17.44 | -6 |  | 6.4775 | -40.1389 | -14.3542 | 19.9 | 50.268 | 50.315 |  |  | 50.5416 | 51.5248 | 51.7968 |  | -3.9 | 19.6733 | 5.67 |  | -55.5166 | 81.9152 | 65.385 | -53.9729 | -80.7594 | 54.6694 | 25.3231 | -1.1 | 0.8 | 85.8817 | 21.0362
28/05/2026 | 03:00 | 0 |  | 17.9056 | -23.289 | 8.4543 | 30.579 |  | 31.1461 | -82.0969 | 43.7432 | 22.5073 | 21.9593 | -31.08 | -30.307 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.3197 | 43.739 | 9.9995 | 10.1066 | 16.592 | 6.7745 | 5.0552 | 7.2618 |  |  | -66.53 | -66.64 |  | 31.08 | 28.6 | 27.928 | 0.289 | -62.61 | -62.68 | -50.75 | 63.43 | 63.21 | 13.3647 | 1.7312 | 54.6695 | 56.5628 | 45.0783 | -49.6555 | -49.6132 | 7.6454 | 7.4353 | 69.7519 | 70.8918 | 4.3522 | 3.3049 | -417.4484 | -6.469 | -12.5 | -12.6 | 54.9942 | 53.8901 | -2.9987 |  | -53.6959 | 2.8288 | 6.5902 | 4.4976 | 462.2027 | 107.2115 | 106.8453 | -505.4359 | 404.7695 |  | -32.7162 | 33.0176 | 76.5831 | 24.46 | 24.42 | 48.03 | 71.99 | -30.8059 | -30.4041 | 99.5441 | 100.847 | 40.6603 | -80.5106 | -79.561 | -2.0639 | 0 |  | 28.78 | 81.9 | 73 | -14.12 | 51.9594 | 51.3992 | 50.5073 | 12.4606 | 12.5119 | 25.948 | -78.0823 | 27.6603 | 12.4711 | 30.39 | 54.96 | 33.0542 | 31.4987 | -25.9397 | 0 |  | 0 | -69.2003 | 0 |  | -71.9 | -71.4 | 22.0029 | 32.6 | 29.52 | 44.96 | 32.83 | -1.39 | 59.954 | 69.9065 | -26.38 | -26.7 | 88.83 | 52.39 | 70.0727 | 68.6364 | -19.2402 | -18.6909 | 157.649 | 115.909 | 109.7336 | 111.2652 | 98.018 | 76.6067 | -27.669 | 518.1089 | 427 |  | -28.0061 | -26.0706 |  | 23.8151 | 22.2457 | 115.248 | -76.8309 | -77.607 | -44.9799 | 0 | -18.59 | 71.5 | 10.2136 | 3.4139 | -37.4324 | -36.574 | 6.359 | -77.3129 | 39.7026 | 22.6259 |  | 22.5692 | 41.2246 | 41.1094 | 40.2006 | 31.6492 | 29.9747 | -19.4249 | 20.4301 | 20.4657 | -32.7169 | -24.4959 | 6.7842 | -27.22 |  | 0.7901 | 1.43 | 13.46 | 0 |  | -10.094 | 4.416 | 11.3341 | 32.55 | 25.6249 | 33.397 | 14.65 | 76.3652 | 31.5 | -15.8742 | -5.4916 | -6.0411 | 1.3332 |  | 0 | -16.4336 | -22.7258 | 14.0154 | 23.8334 | 12.3371 | 13.3701 | -99.2159 | -16.7062 | 34.1925 | -48.3793 | 10.5886 | 6.6518 | 6.3085 | 11.8476 | 156.3707 | 155.5073 | 237.2 | -237.812 | -521.0659 | 523.7784 | 581.2012 | -148.613 | -149.2295 | -63.6444 | -55.7301 | 79.5238 | 77.4315 | -109.8402 |  | 33.6324 | 33.5775 | -74.1215 | -74.2892 | 81.36 | 80.54 | 45.8 | 46.4 | 21.0219 | 29.28 | -390.5263 | 105.3983 | 105.1806 | 11.6 | 4.1 | -31.9 | -38.7 | 1.3795 |  | -563.7334 | -394.4278 | 493.8849 | 398.3981 | -23.5297 | -391.0901 | 393.1653 | -176.9166 | -238.1712 | -384.1498 | 101.2109 | 99.6513 | 182.1541 | -479.5591 | 244.8659 | -238.6473 | 240.2514 | -10.9412 | 38.2767 | 18.88 | 1.879 | 1.867 | -18.4 | -6.24 |  | 5.7145 | -40.2853 | -14.8821 | 20.5 | 52.743 | 52.284 |  |  | 52.717 | 53.5012 | 52.2822 |  | -4.5 | 19.5403 | 5.63 |  | -54.6732 | 82.9663 | 64.9894 | -53.4974 | -80.8431 | 54.3477 | 25.3969 | -1.5 | 1.1 | 61.5282 | 43.531
28/05/2026 | 03:30 | 0 |  | 17.9311 | -23.4689 | 8.4432 | 30.217 |  | 30.6422 | -81.2504 | 44.1777 | 22.5013 | 22.1927 | -33.3 | -29.165 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.2386 | 42.4446 | 9.7088 | 10.1469 | 16.788 | 6.5904 | 5.1261 | 7.5005 |  |  | -67.21 | -66.61 |  | 33.3 | 28.6 | 28.091 | 0.29 | -67.76 | -67.53 | -43.18 | 68.69 | 68.75 | 13.46 | 1.9327 | 54.1453 | 56.1824 | 46.1413 | -56.6633 | -55.0053 | 18.1265 | 28.6894 | 68.8076 | 70.0043 | 14.2198 | 9.2287 | -435.1739 | -8.75 | -11.6 | -11.4 | 62.3189 | 62.3628 | -2.8801 |  | -62.1756 | 3.1203 | 7.1544 | 4.8939 | 478.1944 | 99.7955 | 99.765 | -503.3964 | 405.5159 |  | -36.1172 | 37.8021 | 75.6151 | 23.99 | 23.61 | 47.54 | 71.75 | -28.1268 | -27.457 | 98.3051 | 97.2544 | 39.4234 | -77.4126 | -76.319 | 0.901 | 0 |  | 28.6245 | 81.1 | 72.6 | -13.93 | 53.8435 | 51.9922 | 51.837 | 14.1029 | 14.5979 | 16.2951 | -69.5036 | 17.3693 | 12.0184 | 31.35 | 54.01 | 32.5854 | 31.0593 | -25.6884 | 0 |  | 0 | -65.7347 | 0 |  | -71.9 | -71.4 | 22.0029 | 32.7 | 29.52 | 44.48 | 32.5 | -1.5 | 59.6595 | 65.9662 | -26.46 | -26.83 | 87.5 | 51.41 | 67.6545 | 65.5818 | -18.3273 | -18.4273 | 157.986 | 113.4114 | 108.0257 | 110.2352 | 104.7738 | 84.5046 | -27.837 | 510.7704 | 440.0334 |  | -27.4377 | -26.0491 |  | 26.4295 | 24.7207 | 129.072 | -79.9196 | -81.215 | -50.1893 | 0 | -17.51 | 87.3 | 10.1788 | 9.1465 | -41.1058 | -39.9816 | 12.8898 | -82.2681 | 46.8977 | 23.3011 |  | 22.7509 | 40.292 | 40.498 | 39.4738 | 27.4628 | 27.2954 | -15.7409 | 20.4579 | 20.4538 | -32.2778 | -26.5052 | 10.9004 | -28.41 |  | 0.7633 | 1.41 | 16.03 | 10.0226 |  | -10.093 | 4.3 |  | 32.96 | 27.1844 | 34.0835 | 14.42 | 75.8531 | 32.1 | -15.8553 | -5.7222 | -6.2516 | 1.3081 |  | 0 | -16.3446 | -23.107 | 14.4687 | 23.875 | 11.2241 | 11.2967 | -99.1599 | -16.3666 | 34.6665 | -47.703 | 10.758 | 6.6323 | 6.3085 | 12.0017 | 158.5438 | 158.9783 | 245.6 | -245.9347 | -528.6161 | 532.5339 | 595.7803 | -150.4049 | -150.0081 | -61.8742 | -52.9306 | 79.9323 | 78.738 |  |  | 33.5885 | 32.7205 | -75.308 | -75.2517 | 80.09 | 80.06 | 45.1 | 45.2 | 20.9001 | 30.24 | -392.9615 | 106.0243 | 105.5853 | 12.2 | 7.5 | -30.2 | -36.9 |  | 1.1558 | -584.1337 | -404.1111 | 500.5464 | 402.7752 | -31.0714 | -391.2205 | 391.9581 | -176.8204 | -238.4951 | -381.7903 | 99.1125 | 99.0587 | 183.2133 | -482.4507 | 247.9936 | -242.8202 | 241.5495 | -10.3342 | 38.9156 | 19.6 | 1.853 | 1.847 | -18.48 | -5.84 |  | 6.4469 | -39.7574 | -14.8821 | 19.5 | 49.991 | 50.111 |  |  | 52.5039 | 50.6302 | 52.8909 |  | -3.1 | 18.8832 | 5.71 |  | -54.7744 | 80.0402 | 62.5653 | -53.4152 | -79.3632 | 52.8913 | 25.1983 | -1.1 | 1.6 | 67.3285 | 43.3522
28/05/2026 | 04:00 | 0 |  | 17.6218 | -23.6487 | 8.4315 | 30.2146 |  | 30.5831 | -82.1067 | 44.1585 | 22.3893 | 21.9571 | -33.3 | -28.974 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.13 | 42.7422 | 9.7577 | 9.4492 | 15.8334 | 6.6084 | 5.2771 | 6.5373 |  |  | -68.08 | -68.65 |  | 33.3 | 28.6 | 28.271 | 0.289 | -66.49 | -66.42 | -47.85 | 66.85 | 66.8 | 13.1733 | 1.7288 | 54.6667 | 56.2869 | 46.6742 | -55.8568 | -55.6034 | 10.6125 | 11.3586 | 70.4896 | 71.8036 | 6.4901 | 5.5452 | -413.6171 | -9.0773 | -11.4 | -11.3 | 61.187 | 60.2445 | -2.9732 |  | -59.9019 | 3.4807 | 7.0279 | 4.8911 | 462.3858 | 96.9878 | 97.3235 | -496.7404 | 390.6058 |  | -36.2541 | 37.9231 | 75.7448 | 23.86 | 23.69 | 47.725 | 71.51 | -28.7966 | -28.7966 | 100.5062 | 101.2631 | 38.035 | -74.6527 | -73.6643 | 1.1678 | 0 |  | 28.469 | 80.4 | 73.3 | -14.12 | 54.0794 | 52.9323 | 52.5927 | 16.4224 | 16.6196 | 1 | -66.6045 | 11.796 | 12.3993 | 31.14 | 53.4 | 32.5854 | 31.0593 | -25.7384 | 0 |  | 0 | -62.2717 | 0 |  | -71.9 | -72.55 | 21.7667 | 33 | 28.94 | 44.73 | 32.665 | -1.41 | 59.737 | 62.051 | -25.95 | -26.47 | 87.32 | 51.65 | 62.8182 | 62.2 | -22.0815 | -20.6909 | 152.9987 | 109.939 | 104.3616 | 105.9246 | 115.0049 | 95.7977 | -26.376 | 507.1256 | 443.8301 |  | -28.2135 | -26.4039 |  | 23.1858 | 22.7229 | 184.38 | -86.4126 | -88.7307 | -62.0599 | 15.29 | -15.15 | 109.4 | 10.3156 | 1.9388 | -36.1772 | -35.6385 | 4.5595 | -93.5784 | 58.8326 | 22.4684 |  | 22.8208 | 40.7263 | 42.02 | 40.297 | 29.1374 | 29.1374 | -31.1469 | 23.5617 | 23.6487 | -47.546 | -38.6494 | 9.9336 | -28.7 |  | 0.7633 | 1.44 | 16.12 | 0 |  | -10.092 | 4.123 |  | 35.43 | 40.7623 | 46.3357 | 14.58 | 77.1604 | 30.8 | -16.0288 | -5.7476 | -6.1096 | 1.3357 |  | 0 | -16.2555 | -22.8703 | 14.408 | 23.7251 | 9.0117 | 8.6863 | -99.7959 | -16.4907 | 34.683 | -48.1888 | 11.1923 | 6.6127 | 6.3085 | 12.7288 | 155.9252 | 158.4417 | 248.1 | -245.4459 | -530.5959 | 530.6132 | 595.6724 | -149.0056 | -151.3654 | -60.7152 | -52.9249 | 79.3381 | 79.8017 |  |  | 33.0282 | 32.38 | -74.5263 | -75.3094 | 80.77 | 80.79 | 42.4 | 42.7 | 21.0027 | 30.08 | -385.8099 | 107.117 | 106.2276 | 12.2 | 2.8 | -31 | -40.7 |  | 1.0403 | -587.8483 | -408.1844 | 495.3291 | 398.1438 | -37.4772 | -390.639 | 388.3067 | -183.4575 | -235.8006 | -385.8364 | 96.4146 | 98.7844 | 183.8913 | -475.9274 | 246.535 | -240.7173 | 241.7991 | -10.5978 | 40.6832 | 17.92 | 1.851 | 1.862 | -17.52 | -7.2 |  | 7.8538 | -38.439 | -16.7864 | 18.2 | 49.301 | 49.672 |  |  | 52.5322 | 52.2145 | 52.1598 |  | 0.4 | 23.4409 | 5.71 |  | -49.0395 | 79.3729 | 61.2848 | -48.9447 | -78.1603 | 51.9023 | 25.568 | -5.2 | 5.8 | 68.8209 | 36.3271
28/05/2026 | 04:30 | 0 |  | 17.3125 | -22.6566 | 8.3412 | 30.0429 |  | 30.4449 | -80.3227 | 43.9403 | 22.5073 | 21.8981 | -33.3 | -29.988 | 26.4 | 16.146 | -26.4 | 13.9953 | 40.8094 | 11.5399 | 11.6105 | 19.8739 | 6.648 | 4.4399 | 7.4315 |  |  | -67.96 | -67.78 |  | 35.52 | 28.6 | 28.545 | 0.297 | -67.6 | -67.95 | -45.13 | 70.74 | 69.62 | 13.1244 | 1.7703 | 55.3096 | 57.3416 | 49.5942 | -54.174 | -54.56 | 8.4065 | 9.2219 | 72.4854 | 73.149 | 6.0125 | 5.4896 | -426.9406 | -11.0896 | -11.7 | -11.7 | 60.4402 | 59.8468 | -3.0987 |  | -58.717 | 3.6798 | 7.02 | 4.8139 | 475.9055 | 102.4201 | 102.6948 | -503.7538 | 410.2632 |  | -39.2714 | 41.4912 | 77.8704 | 25.13 | 24.91 | 47.91 | 72.24 | -26.2514 | -26.3854 | 99.7899 | 99.8054 | 36.8934 | -83.0646 | -83.4361 | -0.0559 | 0 |  | 28.219 | 83.6 | 74.7 | -14.1 | 52.019 | 50.9686 | 50.7541 | 11.8038 | 12.7536 | 18.7934 | -72.5456 | 21.5273 | 12.368 | 32.14 | 56.19 | 33.0542 | 31.0593 | -26.006 | 0 |  | 0 | -72.6699 | 0 |  | -71.9 | -73.7 | 21.5085 | 33.5 | 30.78 | 44.98 | 32.83 | -1.93 | 60.1555 | 72.1391 | -26.05 | -26.43 | 89.07 | 52.07 | 73.5455 | 71.8 | -16.1684 | -15.6818 | 163.4584 | 119.4376 | 114.5195 | 116.2844 | 116.9299 | 94.7164 | -26.322 | 515.0756 | 439.4564 |  | -27.3688 | -26.8442 |  | 24.5969 | 23.1304 | 165.948 | -83.1631 | -84.5952 | -62.0622 | 15.05 | -22.75 | 96 | 10.248 | 6.4793 | -40.3439 | -39.2027 | 9.8901 | -90.5187 | 58.0779 | 23.5907 |  | 25.8798 | 39.721 | 41.082 | 38.8941 | 25.6208 | 25.9557 | -15.406 | 18.2903 | 18.5291 | -32.1273 | -24.7296 | 9.7212 | -27.66 |  | 0.7974 | 1.42 | 16.16 | 0 |  | -9.95 | 4.142 |  | 36.1 | 26.102 | 31.6899 | 15.29 | 74.8071 | 30.2 | -16.3933 | -5.6098 | -5.7715 | 1.343 |  | 0 | -17.3153 | -23.9834 | 13.6256 | 24.6558 | 12.9658 | 11.8769 | -99.972 | -16.5192 | 35.0587 | -48.4488 | 12.8319 | 6.8178 | 6.5722 | 14.3762 | 160.1139 | 160.1087 | 249.55 | -246.6412 | -531.1301 | 528.7848 | 606.816 | -153.4817 | -152.7556 | -60.1568 | -52.364 | 77.6833 | 79.7352 |  |  | 33.6104 | 33.5775 | -75.3658 | -75.1195 | 82.72 | 82.09 | 45.9 | 45.7 | 21.0219 | 30.56 | -389.0846 | 107.0102 | 107.5257 | 12.8 | 3.4 | -31.9 | -36.8 | 1.1892 |  | -596.3428 | -405.5157 | 508.7148 | 402.7751 | -30.6734 | -387.8759 | 393.5775 | -178.7933 | -241.2339 | -388.3159 | 101.0354 | 102.3539 | 181.009 | -483.504 | 249.3479 | -243.9951 | 245.3054 | -10.0705 | 39.811 | 17.68 | 1.76 | 1.777 | -17.68 | -5.92 |  | 6.4469 | -39.2294 | -16.7559 | 19.3 | 53.463 | 53.609 |  |  | 52.6558 | 51.5679 | 52.6888 |  | -2.4 | 23.1151 | 5.91 |  | -50.9003 | 79.4853 | 61.6141 | -50.6806 | -78.0804 | 51.5592 | 25.6733 | -3.1 | 3 | 82.0714 | 41.6708
28/05/2026 | 05:00 | 0 |  | 17.0637 | -22.4108 | 8.4974 | 30.7983 |  | 32.4536 | -85.9051 | 45.1138 | 22.8433 | 22.3899 | -4.44 | -31.292 | 28.6 | 15.732 | -26.4 | 14.0482 | 47.5378 | 14.3086 | 14.5457 | 24.4033 | 6.5774 | 1.8912 | 7.0839 | [5 empty] | 4.44 | 28.6 | 29.39 | 0.3 | -66.6686 | -66.7543 | -45.0971 | 67.87 | 67.7714 | 13.1734 | 1.6369 | 56.2891 | 58.1735 | 48.6193 | -50.1231 | -49.9408 | 8.3578 | 9.3046 | 70.3045 | 71.3541 | 5.2618 | 3.8598 | -421.7458 | -7.909 | -11.7 | -11.6 | 55.2257 | 54.7031 | -3.288 |  | -50.9843 | 3.3438 | 7.2906 | 4.9869 | 471.0225 | 113.6509 | 113.5288 | -510.6324 | 420.8817 |  | -29.0326 | 30.6138 | 80.1358 | 25.32 | 25.39 | 48.9 | 72.99 | -33.2172 | -33.0832 | 100.9502 | 102.9494 | 36.702 | -86.3746 | -85.9896 | -1.8827 | 0 |  | 27.969 | 84.7 | 75.9 | -14.1 | 52.6167 | 51.0426 | 50.7631 | 13.944 | 14.8206 | 25.8843 | -82.1198 | 28.3481 | 12.594 | 33.18 | 57.48 | 33.5229 | 31.9382 | -26.3862 | 0 |  | 0 | -76.9738 | 0 |  | -74.2 | -73.7 | 21.492 | 34.2 | 33.06 | 46.5 | 33.84 | -2.45 | 60.698 | 77.7994 | -26.4 | -26.95 | 91.14 | 52.81 | 79.2727 | 77.5636 | -18.731 | -18.0364 | 168.1543 | 123.5225 | 116.9673 | 119.0609 | 93.7382 | 73.7415 | -27.445 | 520.466 |  |  | -28.2085 | -27.3926 |  | 3.4278 | 2.9197 | 150.588 | -73.302 | -74.2819 | -41.0985 | 0 | -16.11 | 99.4 | 10.6174 | -37.5911 | -40.8015 | -39.4977 | 10.0616 | -71.8631 | 36.855 | 23.3724 |  | 25.176 | 40.2369 | 40.5103 | 38.9585 | 30.6445 | 30.6445 | -15.7409 | 21.0338 | 20.7395 | -31.7869 | -23.9478 | 7.9048 | -26.12 |  | 0.7974 | 1.44 | 14.86 | 0 |  | -9.878 | 4.088 |  | 35.1117 | 24.799 | 31.431 | 14.65 | 75.7523 | 29.7 | -16.6519 | -5.5247 | -5.9176 | 1.3535 |  | 0 | -16.4182 | -24.2611 | 14.2902 | 25.0175 | 13.1575 | 13.2217 | -100.751 | -16.968 | 33.9933 | -48.6456 | 12.3442 | 7.521 | 7.1945 | 13.8526 | 160.5631 | 161.0287 | 251 | -249.8386 | -528.0607 | 532.0684 | 592.7387 | -154.0535 | -152.3721 | -59.0406 | -50.7824 | 83.584 | 79.5314 |  | -111.9867 | 32.0613 | 31.8746 | -78.2484 | -79.4276 | 79.9 | 80.3 | 46.7 | 47.8 | 20.7762 | 32.08 |  | 106.5368 | 106.0533 | 12.8 | 6.2 | -31 | -35.9 |  |  | -580.7892 |  | 513.6865 | 412.9701 |  | -402.9701 | 404.9701 |  | -237.6777 | -396.9701 | 102.7061 | 102.3935 | 181.5486 | -490.0981 | 247.8223 | -251.606 | 255.3777 | -9.7821 | 39.5365 | 18.56 | 1.7 | 1.697 | -17.52 | -5.44 |  | 5.7145 | -38.2345 | -16.112 | 18.8 | 52.656 | 51.272 |  |  | 51.6807 | 50.8301 | 51.7087 |  | -4.1 | 21.2896 | 5.97 |  | -47.1588 | 79.3241 | 60.8729 | -47.0522 | -77.3607 | 50.3356 | 26.5922 | -0.3 | 0.3 | 60.9837 | 63.2362
28/05/2026 | 05:30 | 0 |  | 17.2377 | -22.7058 | 8.8256 | 31.1763 |  | 34.4089 | -87.994 | 46.7274 | 23.9473 | 23.4408 | -6.66 | -31.803 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.3079 | 48.1032 | 16.2918 | 16.2262 | 27.6853 | 7.2662 | 5.6319 | 7.2897 | [5 empty] | 6.66 | 30.8 | 30.055 | 0.3 | -66.4055 | -66.4706 | -44.1824 | 67.6629 | 67.5488 | 13.4901 | 1.4225 | 58.1007 | 60.9566 | 50.3515 | -58.6145 | -58.7435 | 29.1412 | 26.7933 | 69.8224 | 73.1526 | 20.9108 | 24.7274 | -454.5827 | -8.9854 | -13.3 | -13.2 | 66.347 | 65.378 | -3.118 |  | -65.1385 | 3.6814 | 8.3625 | 5.7602 | 496.7191 | 99.3377 | 99.2156 | -506.4267 | 429.4268 |  | -41.0112 | 42.7597 | 81.1338 | 19.5 | 32.55 | 63.45 | 63.62 | -28.7966 | -28.3947 | 102.3232 | 102.8618 | 35.2665 | -84.0196 | -84.0027 | 2.2715 | 0 |  | 28.146 | 93.5 | 84.2 | -14.68 | 60.077 | 58.188 | 58.8665 | 3.5559 | 4.0431 | 20.0446 | -67.0653 | 22.7307 | 12.7058 | 37.93 | 60.17 | 35.3979 | 33.696 | -27.4008 | 0 |  | 0 | -81.5314 | 0 |  | -74.8 | -74.1 | 21.7062 | 36.8 | 37.24 | 50.06 | 36.88 | -2.92 | 61.9535 | 81.2096 | -26.03 | -26.37 | 94.78 | 55.16 | 81.7818 | 80.8364 | -15.8669 | -15.8545 | 175.2677 | 130.6089 | 124.8712 | 126.9695 | 86.2899 | 66.8517 | -28.512 | 514.3566 |  |  | -28.755 | -27.151 |  | 33.5939 | 31.3847 | 47.664 | -65.4386 | -66.1593 | -31.533 | 0 | -20.8 | 1 | 11.4031 | 16.4296 | -42.1172 | -40.7779 | 12.0543 | -64.3073 | 30.5935 | 23.7522 |  | 26.8221 | 41.7967 | 42.1805 | 39.3322 | 28.9699 | 29.1374 | -12.0569 | 18.2505 | 18.0206 | -28.3098 | -21.1164 | 11.3252 | -26.03 |  | 0.8206 | 1.44 | 17 | 9.7395 | 8.8753 | -9.806 | 4.219 | 11.324 | 35.2603 | 21.8667 | 27.7662 | 14.79 | 75.0419 | 29.3 | -17.5474 | -5.5175 | -6.1788 | 1.4468 |  | 0 | -17.232 | -26.4139 | 13.144 | 27.2208 | 14.2026 | 12.1531 | -103.3255 | -17.7642 | 35.2768 | -50.1079 | 12.0319 | 8.1362 | 7.8062 | 13.9354 | 163.9065 | 164.2861 | 245.6 | -246.8981 | -535.421 | 541.3691 | 604.1811 | -156.1972 | -156.0229 | -58.2752 | -49.7293 | 75.421 | 77.7061 |  |  | 33.2369 | 32.7315 | -82.8496 | -82.8154 | 83.54 | 82.84 | 46 | 46.8 | 20.8168 | 32.48 |  | 108.9025 | 110.0847 | 13.9 | 6.8 | -32.7 | -36.8 | 1.3587 | 0.9752 | -592.5156 |  | 517.6777 | 417.6786 |  | -407.6786 | 409.6786 |  | -245.401 | -401.6786 | 102.1749 | 106.0695 | 185.5329 | -499.7863 | 257.028 | -255.42 | 255.9145 | -9.6503 | 39.8843 | 17.28 | 1.5 | 1.498 | -17.12 | -6.4 |  | 6.5934 | -38.79 | -15.7031 | 18.3 | 52.437 | 51.706 |  |  | 51.3546 | 49.8309 | 51.7924 |  | -5 | 20.6372 | 6.38 |  | -48.3606 | 78.0562 | 59.5257 | -47.9875 | -76.9757 | 48.7509 | 27.4674 | -0.5 | 0 | 72.2246 | 52.7275
28/05/2026 | 06:00 | 0 |  | 14.5769 | -19.4153 | 9.3703 | 30.7267 |  | 36.7077 | -88.7069 | 49.605 | 25.5592 | 24.9193 | -15.54 | -32.612 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.1764 | 46.766 | 16.9244 | 17.1666 | 28.4343 | 7.4392 | 5.1445 | 7.428 | [5 empty] | 15.54 | 30.8 | 31.721 | 0.309 | -66.5392 | -66.6121 | -43.8685 | 67.7647 | 67.5443 | 12.811 | 1.4388 | 62.2173 | 63.9129 | 54.4667 | -61.3829 | -60.7276 | 9.2416 | 9.4776 | 77.1512 | 78.5415 | 7.0248 | 6.074 | -446.203 | -8.474 | -12.2 | -12.4 | 67.276 | 66.0263 | -3.1559 |  | -70.2633 | 4.9426 | 8.6521 | 5.9497 | 495.5594 | 88.4731 | 88.5036 | -499.6682 | 422.3097 |  | -20.5476 | 22.3411 | 84.1975 | 20.04 | 33.91 | 66.21 | 66.28 | -29.4664 | -29.4664 | 102.8159 | 102.2262 | 37.5839 | -70.7561 | -70.9209 | 5.0712 | 0 |  | 28.323 | 100.8 | 90.5 | -15.32 | 72.2753 | 70.5444 | 69.6023 | -4.0559 | -2.7359 | 11.9506 | -52.7421 | 14.1468 | 13.2034 | 39.37 | 60.78 | 37.7417 | 35.8932 | -28.9648 | 0 |  | 0 | -93.6627 | 0 |  | -76.9 | -75.8 | 22.272 | 41.6 | 43 | 56.4 | 41.33 | -4.03 | 60.0315 | 93.1203 | -30.23 | -30.53 | 105.44 | 56.2 | 93.1091 | 91.0364 | -12.0134 | -12.8727 | 192.2516 | 146.9144 | 140.9974 | 142.8386 | 123.0089 | 103.4123 | -21.852 | 513.2461 |  |  | -29.6839 | -28.1451 |  | 32.6537 | 30.4213 | 149.052 | -82.8239 | -83.8083 | -67.1318 | 0 | -13.69 | 110.1 | 12.041 | 12.246 | -40.6077 | -40.0019 | 10.2866 | -99.4102 | 69.6594 | 23.5006 |  | 26.883 | 38.5955 | 38.6864 | 37.3417 | 28.635 | 28.9699 | -13.8989 | 14.896 | 15.3082 | -28.89 | -22.732 | 10.1387 | -26.27 |  | 0.878 | 1.43 | 16.35 | 0 |  | -9.693 | 4.368 |  | 35.487 | 23.351 | 29.6983 | 14.38 | 74.097 | 27.4 | -17.7448 | -6.084 | -6.5616 | 1.5798 |  | 0 | -16.0275 | -28.2511 | 13.3801 | 29.4905 | 14.5419 | 16.6628 | -104.4591 | -18.0688 | 36.7317 | -52.0242 | 13.0932 | 9.2691 | 8.8821 | 14.9412 | 169.5449 | 168.6539 | 275.7 | -273.6581 | -562.8013 | 564.2786 | 638.6202 | -160.6407 | -161.1568 | -54.4276 | -46.2398 | 80.0472 | 79.4085 | -119.9681 |  | 34.4784 | 34.4234 | -85.0262 | -85.0484 | 81.35 | 80.73 | 47.9 | 48 | 20.7976 | 32.96 |  | 109.8352 | 109.532 | 15 | 6.8 | -33.6 | -39.1 |  |  | -628.5383 |  | 538.7261 | 430.2117 |  | -420.2117 | 422.2117 |  | -249.4204 | -414.2117 | 107.4521 | 107.5412 | 189.8497 | -515.9745 | 259.1356 | -266.231 | 266.1692 | -8.7521 | 39.9985 | 16.96 | 1.274 | 1.274 | -16.56 | -5.52 |  | 6.038 | -37.6455 | -15.2331 | 17.4 | 51.971 | 52.745 | 8.6817 | 10.4979 | 52.5854 | 50.6626 | 50.5951 |  | -6.1 | 21.3638 | 7.05 |  | -44.2548 | 75.6836 | 56.4249 | -44.0562 | -74.4231 | 45.441 | 28.7603 | 0.8 | -0.3 | 75.0214 | 47.53
28/05/2026 | 06:30 | 0 |  | 17.923 | -23.9666 | -21.3472 | 30.6445 |  | 39.9985 | -84.9193 | 55.1487 | 28.0791 | 27.7629 | -24.42 | -34.709 | 30.8 | 17.388 | -28.6 | 14.0575 | 41.3362 | 18.3451 | 18.5266 | 31.1076 | 7.4874 | 5.3318 | 7.0788 | [5 empty] | 24.42 | 33 | 33.101 | 0.311 | -66.219 | -66.3253 | -42.8754 | 67.5625 | 67.3449 | 13.6505 | 1.0313 | 66.7879 | 68.3502 | 58.2267 | -62.3448 | -62.699 | 9.2911 | 9.1211 | 81.2595 | 82.4449 | 8.765 | 7.303 | -468.837 | -13.1823 | -11.7 | -11.7 | 68.3745 | 67.1354 | -3.5079 |  | -63.4831 | 5.4135 | 10.2659 | 7.0005 | 518.8145 | 99.6734 | 99.4293 | -515.2587 | 462.306 |  | -20.6805 | 22.5556 | 85.3152 | 19.79 | 33.09 | 66.87 | 67.03 | -40.049 | -40.049 | 106.8432 | 107.2482 | 25.3533 | -83.9978 | -82.9823 | 4.7265 | 0 |  | 28.006 | 107.9 | 96.9 | -16.09 | 72.8921 | 70.3387 | 69.5937 | -5.6395 | -4.0511 | 20.1031 | -60.5204 | 24.7407 | 14.4939 | 47.07 | 67.23 | 41.9604 | 39.8483 | -30.6234 | 0 |  | 0 | -110.3478 | 0 |  | -81.8 | -80.6 | 20.7339 | 48.8 | 56 | 66.62 | 48.84 | -6.84 | 60.7755 | 109.1812 | -31.85 | -32.13 | 113.65 | 58.89 | 110.5091 | 108.4364 | -15.5462 | -15.8273 | 212.2032 | 167.093 | 160.526 | 163.58 | 102.6809 | 85.988 | -23.285 | 527.6793 |  |  | -31.3656 | -29.6618 |  | 48.6049 | 45.8042 | 58.416 | -70.5312 | -71.8281 | -49.6176 | 15.17 | -15.63 | 1 | 13.894 | 35.8426 | -39.6499 | -38.2759 | 9.7498 | -82.4432 | 51.3887 | 24.1758 |  | 25.4185 | 39.9864 | 39.8323 | 39.0564 | 39.1848 | 39.6871 | -30.6445 | 17.7306 | 17.4951 | -38.1719 | -32.3229 | 7.2749 | -28.66 |  | 0.9036 | 1.45 | 16 | 0 |  | -10.027 | 3.369 |  | 35.2565 | 32.9728 | 40.0463 | 14.075 | 75.6544 | 25.9 | -19.1289 | -6.9497 | -7.3627 | 1.7624 |  | 0 | -15.6234 | -32.4504 | 12.3945 | 33.7237 | 12.2931 | 11.143 | -114.8166 | -18.4428 | 39.5098 | -54.7591 | 12.0878 | 10.2957 | 9.884 | 14.2832 | 165.425 | 163.6818 | 276.6 | -275.7958 | -573.7188 | 577.3173 | 620.3269 | -155.9411 | -156.9899 | -54.1998 | -44.9869 | 76.0777 | 77.2989 |  |  | 33.6434 | 32.8304 | -75.718 | -76.5991 | 88.87 | 88.12 | 40.1 | 40.2 | 20.7976 | 29.04 |  | 110.0189 | 108.4898 | 16.7 | -2.9 | -32.7 | -38.1 | 1.2685 |  | -601.3536 |  | 499.6589 | 405.5496 |  | -395.5496 | 397.5496 |  | -237.1357 | -389.5496 | 107.153 | 107.9821 | 183.5063 | -481.4514 | 246.7559 | -242.6587 | 243.4269 | -7.8293 | 38.6495 | 14.8 | 1.396 | 1.393 | -15.2 | -6.8 |  | 6.7704 | -33.3974 | -20.7996 | 19.6 | 50.193 | 48.348 |  |  | 50.3635 | 49.8852 | 50.353 |  | 4.6 | 34.3221 | 7.48 |  | -39.3677 | 75.5203 | 55.2262 | -39.0688 | -74.8817 | 43.911 | 29.9646 | -10.7 | 10.5 | 49.9264 | 77.8039
28/05/2026 | 07:00 | 0 |  | 17.3799 | -23.6594 | -34.8779 | 30.2101 |  | 38.3825 | -74.7472 | 56.248 | 28.6911 | 28.1026 | -22.2 | -33.655 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.7938 | 34.2114 | 17.7783 | 18.2608 | 30.1606 | 7.1187 | 5.0457 | 7.4201 | [5 empty] | 22.2 | 33 | 32.163 | 0.306 | -66.6418 | -66.786 | -42.6905 | 68.12 | 67.7642 | 14.0246 | 0.793 | 65.5965 | 67.6904 | 59.0997 | -52.7379 | -52.7726 | 8.5316 | 8.4033 | 78.6033 | 79.8187 | 5.9116 | 5.8638 | -474.8586 | -12.6083 | -12 | -12 | 58.5759 | 58.1953 | -3.8189 |  | -42.0338 | 4.2494 | 9.2978 | 6.2719 | 533.4634 | 118.3202 | 118.8696 | -522.0157 | 501.5818 |  | -14.1133 | 16.2034 | 83.2394 | 20.56 | 33.68 | 66.87 | 66.97 | -47.5506 | -46.8808 | 108.208 | 109.3369 | 26.3535 | -86.9745 | -86.4049 | 1.9588 | 0 |  | 28.304 | 109.3 | 98.7 | -15.89 | 68.5303 | 67.5464 | 66.6376 | -10.163 | -8.9133 | 45.3153 | -81.2182 | 51.1521 | 13.8653 | 51.46 | 66.78 | 42.4292 | 40.1413 | -29.483 | 0 |  | 0 | -107.7212 | 0 |  | -82.6 | -81.2 | 21.0031 | 51.7 | 54.78 | 70.44 | 51.46 | -6.24 | 59.365 | 104.3284 | -30.8 | -31.11 | 115.83 | 58.86 | 108.9455 | 108.8 | -23.1028 | -21.4727 | 210.642 | 167.4043 | 157.9464 | 162.5695 | 121.3065 | 105.472 | -20.707 | 538.8553 |  |  | -33.2523 | -30.7143 |  | 32.704 | 27.9005 | 144.444 | -86.9046 | -87.4237 | -65.1876 | 14.23 | -15.44 | 97.2 | 14.6727 | 3.7119 | -37.856 | -36.1795 | 5.6735 | -98.9946 | 68.8267 | 25.083 |  | 23.3359 | 39.5327 | 39.9574 | 38.3864 | 46.0505 | 46.5529 | -32.8214 | 25.6869 | 24.9601 | -41.3772 | -34.5625 | 5.5317 | -28.8 |  | 1.0086 | 1.42 | 15.5 | 0 |  | -10.016 | 3.981 |  | 34.6576 | 36.777 | 41.0575 | 13.77 | 73.0072 | 27.2 | -13.726 | -10.7564 | -11.3629 | 1.6752 |  | 0 | -15.1744 | -26.3976 | 12.1222 | 27.0833 | 9.8404 | 9.6101 | -109.0324 | -19.0818 | 41.4287 | -32.9802 | 12.0603 | 11.9266 | 11.5096 | 14.3486 | 143.0871 | 144.5858 | 275.7 | -274.2409 | -555.3668 | 553.5204 | 546.0149 | -137.6025 | -138.5681 | -55.949 | -46.4658 | 79.5715 | 79.9452 | -106.1707 | -107.5348 | 25.1948 | 24.9641 | -68.1316 | -67.7821 | 67.27 | 66.32 | 44.4 | 43.9 | 20.7143 | 7.04 |  | 96.5271 | 95.6369 | 16.3 | 6.2 | -24.2 | -28.1 | 1.1469 | 0.9137 | -541.1255 |  | 405.5219 | 323.54 |  | -313.54 | 315.54 |  | -176.6101 | -307.54 | 126.2029 | 127.2561 | 179.4583 | -394.4534 | 185.2733 | -211.6181 | 212.6805 | -7.5409 | 38.3513 | 16.64 | 0.706 | 0.707 | -16.56 | -3.84 |  | 2.9313 | -30.8217 | -17.5494 | 18.2 | 50.242 | 49.537 |  | 10.5004 | 51.7922 | 50.6929 | 51.4709 |  | -5.8 | 25.5447 | 7.26 |  | -44.6357 | 77.6311 | 57.239 | -42.9951 | -77.2441 | 45.3018 | 30.611 | 0.6 | -0.3 | -8.2132 | 132.3528
28/05/2026 | 07:30 | 0 |  | 17.4173 | -23.597 | -31.1333 | 31.0771 |  | 38.6825 | -75.7712 | 58.3796 | 29.4231 | 28.6439 | -24.42 | -36.282 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.9012 | 33.3572 | 18.7398 | 18.9631 | 31.6202 | 7.0141 | 4.936 | 7.5722 | [5 empty] | 24.42 | 35.2 | 32.629 | 0.302 | -67.0134 | -67.1655 | -41.882 | 68.4672 | 68.2134 | 14.0082 | 0.5958 | 65.2255 | 67.4847 | 61.5082 | -57.4109 | -56.7207 | 28.5952 | 32.5341 | 76.3027 | 79.1138 | 24.0542 | 25.9845 | -511.8055 | -11.6529 | -12.2 | -12.2 | 62.2715 | 62.0703 | -3.8447 |  | -46.2915 | 4.9079 | 9.6987 | 6.6483 | 568.4376 | 132.9081 | 132.725 | -554.7118 | 547.6553 |  | -10.5902 | 12.4938 | 89.8559 | 21.88 | 35.73 | 69.75 | 69.23 | -51.4353 | -51.9712 | 109.998 | 111.0462 | 24.1225 | -94.4882 | -92.9199 | 2.7683 | 0 |  | 27.983 | 111.9 | 100.6 | -16.31 | 70.4727 | 68.2933 | 68.2138 | -7.5233 | -6.139 | 51.4611 | -92.5819 | 57.5053 | 13.6292 | 55.13 | 70.01 | 44.7729 | 42.3386 | -29.9603 | 0 |  | 0 | -114.9338 | 0 |  | -86.9 | -86.5 | 21.7667 | 56.4 | 60.66 | 75.58 | 55.95 | -7.96 | 61.9845 | 115.314 | -30.23 | -30.53 | 122.62 | 60.51 | 115.8909 | 113.6182 | -23.5945 | -23.0091 | 221.8457 | 176.3871 | 168.8417 | 172.0833 | 87.9334 | 71.1019 | -23.236 | 564.5013 |  |  | -33.9785 | -32.0127 |  | 37.1715 | 34.9456 | 43.056 | -70.8934 | -72.0943 | -33.9561 | 0 | -12.68 | 1 | 10.3695 | 27.5013 | -39.4112 | -38.1042 | 7.2311 | -68.2441 | 37.8698 | 24.8262 |  | 25.8816 | 40.6507 | 42.2446 | 40.006 | 52.2464 | 50.9067 | -18.2527 | 24.7651 | 24.2683 | -33.9839 | -28.1152 | 9.3696 | -26.59 |  | 0.9976 | 1.44 | 16.09 | 0 |  | -9.772 | 4.244 |  | 34.1319 | 29.7409 | 35.3442 | 13.875 | 73.0667 | 26.4 | -16.2521 | -10.2381 | -10.8744 | 1.7427 |  | 0 | -16.1746 | -28.3669 | 13.0933 | 29.4818 | 9.525 | 9.2863 | -114.4601 | -21.8638 | 42.3883 | -37.41 | 10.72 | 12.0927 | 11.7417 | 12.5034 | 124.0937 | 124.2494 | 232.6 | -233.4588 | -502.8411 | 510.0307 | 444.735 | -118.5309 | -119.2879 | -54.0738 | -44.1731 | 77.398 | 77.7116 | -83.6213 | -83.4575 | 17.6141 | 17.4383 | -56.1159 | -55.1928 | 41.55 | 40.76 | 46.8 | 46.7 | 20.7143 | -19.2 |  | 86.5549 | 86.2211 | 16.2 | 10.9 | -16.5 | -19.2 |  | 0.9792 | -433.9785 |  | 290.17 | 226.3901 |  | -216.3901 | 218.3901 |  | -106.5133 | -210.3901 | 148.6842 | 147.7246 | 175.6814 | -284.0865 | 110.9393 | -172.4502 | 175.9638 | -6.6702 | 32.594 | 20.24 | -0.657 | -0.665 | -19.44 | 0 |  | 0.0595 | -26.601 | -17.4884 | 16.3 | 50.407 | 51.578 |  |  | 50.021 | 51.2471 | 50.8215 |  | -12 | 24.3375 | 7.14 |  | -42.2395 | 77.1377 | 54.7008 | -42.2626 | -75.8305 | 43.382 | 30.8385 | 6.5 | -6 | -57.4729 | 172.6047
28/05/2026 | 08:00 | 0 |  | 18.0605 | -24.2836 | -31.7194 | 31.7321 |  | 39.6851 | -76.9053 | 59.5269 | 30.4731 | 29.7665 | -17.76 | -56.315 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 14.1546 | 33.2848 | 19.0724 | 19.3675 | 31.941 | 7.0418 | 5.1421 | 7.7504 | [5 empty] | 17.76 | 55 | 32.27 | 0.302 | -67.9125 | -68.0377 | -41.9608 | 69.1868 | 69.0567 | 14.4386 | 0.9311 | 67.5586 | 69.7845 | 61.7883 | -53.9131 | -53.8485 | 9.0432 | 9.3596 | 82.555 | 83.8843 | 7.7004 | 6.9175 | -502.0716 | -15.6045 | -12.5 | -12.5 | 59.6872 | 59.005 | -4.1327 |  | -44.1702 | 4.901 | 9.8634 | 6.6612 | 553.8497 | 141.8195 | 141.911 | -553.2842 | 555.7648 |  | -50.1456 | 51.8684 | 92.8398 | 22.42 | 36 | 71.24 | 71.51 | -45.9431 | -45.6752 | 108.3745 | 109.1207 | 20.6671 | -97.763 | -96.2087 | 3.8307 | 0 |  | 28.0665 | 113.7 | 103.7 | -16.87 | 71.6213 | 69.5432 | 69.8069 | -1.0093 | 0.4231 | 46.2286 | -96.371 | 53.193 | 13.2133 | 56.52 | 66.49 | 46.6479 | 44.0964 | -31.1031 | 0 |  | 0 | -79.6358 | 0 |  | -92 | -93 | 22.261 | 58.9 | 60.3 | 79.86 | 58.91 | -7.5 | 62.9455 | 76.4768 | -31.12 | -31.34 | 120.76 | 64.49 | 77.1455 | 76.3273 | -33.7032 | -33.4545 | 203.528 | 156.1354 | 148.9118 | 152.6335 | 111.098 | 93.5197 | -21.925 | 568.6464 |  |  | -35.0182 | -33.1742 |  | 13.0001 | 11.5278 | 184.38 | -93.9942 | -95.5497 | -56.4306 | 14.02 | -17.36 | 110.9 | 10.231 | -16.4145 | -39.2422 | -37.9346 | 9.0516 | -90.4567 | 60.2988 | 24.5049 |  | 23.8368 | 40.5538 | 40.3083 | 39.3318 | 45.883 | 45.2132 | -15.7409 | 35.5306 | 35.8201 | -30.7407 | -22.6493 | 10.417 | -25.72 |  | 0.9952 | 1.41 | 16.05 | 9.6319 |  | -9.461 | 4.388 |  | 32.8755 | 24.1508 | 33.1066 | 13.98 | 70.2484 | 26.5 | -9.8479 | -4.7738 | -5.2975 | 1.7833 |  | 0 | -16.7754 | -22.4152 | 13.4577 | 23.1012 | 12.914 | 12.0497 | -108.5897 | -23.2211 | 25.3492 | -29.493 | 11.0793 | 11.8192 | 11.5307 | 12.6514 | 100.7899 | 102.8038 | 196.1 | -196.4274 | -444.3441 | 443.3196 | 350.8529 | -97.5492 | -97.9646 | -56.2164 | -46.74 | 82.2456 | 80.1799 | -58.6966 | -60.3984 | 12.4175 | 11.5056 | -44.1674 | -43.3545 | 19.21 | 18.06 | 44.5 | 45.2 | 20.9621 | -38.56 |  | 74.6472 | 74.3038 | 15.6 | 11.4 | -10.5 | -12.2 | 1.2463 |  | -345.9959 |  | 178.5637 | 130.3165 |  | -120.3165 | 122.3165 |  | -36.0121 | -114.3165 | 172.9711 | 177.7999 | 181.9018 | -167.3785 | 38.6096 | -131.2851 | 130.4901 | -7.8842 | 28.05 | 20.56 | -0.787 | -0.792 | -19.76 | 0 |  | -1.2863 | -24.1108 | -18.9837 | 15.8 | 50.691 | 52.527 |  |  | 53.0858 | 50.8304 | 51.1204 |  | -11.4 | 25.8368 | 7.34 |  | -44.9062 | 77.0461 | 57.5061 | -43.4446 | -76.3435 | 45.8417 | 29.6546 | 6 | -5.1 | -90.5262 | 190.861
28/05/2026 | 08:30 | 0 |  | 18.7535 | -25.228 | -30.599 | 32.058 |  | 42.6361 | -85.2113 | 64.3188 | 32.727 | 32.3058 | -24.42 | -61.769 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 13.8068 | 37.5132 | 19.8928 | 20.2748 | 33.2168 | 7.1736 | 5.0542 | 7.5608 | [5 empty] | 24.42 | 59.4 | 30.933 | 0.282 | -67.6416 | -67.7982 | -42.1471 | 68.9149 | 68.8175 | 16.2691 | 0.1571 | 72.0642 | 74.5117 | 66.5953 | -55.3682 | -54.7138 | 7.8911 | 5.9203 | 87.2818 | 88.2465 | 9.8894 | 7.9405 | -545.8405 | -12.7831 | -12.8 | -12.7 | 60.8693 | 59.8911 | -4.2691 |  | -49.1244 | 6.0405 | 10.2732 | 6.9509 | 592.181 | 165.5323 | 165.4408 | -599.3348 | 608.7153 |  | -49.1546 | 51.0033 | 100.045 | 23.79 | 37.99 | 75.83 | 76.01 | -45.0054 | -44.0677 | 103.8516 | 104.6193 | 17.7144 | -109.3497 | -109.6251 | 6.3767 | 0 |  | 28.15 | 118.4 | 106.7 | -17.44 | 71.8142 | 69.339 | 69.513 | 3.2825 | 4.5267 | 53.9401 | -113.2478 | 62.9016 | 14.0968 | 62.75 | 72.08 | 49.9292 | 47.612 | -32.6783 | 0 |  | 0 | -94.0167 | 0 |  | -98.7 | -98.2 | 22.4094 | 63.5 | 65.64 | 86.22 | 62.82 | -9.12 | 66.991 | 93.3328 | -31.29 | -31.82 | 122.23 | 68.23 | 92.9818 | 92.9091 | -25.3405 | -25.8364 | 226.2587 | 174.1332 | 170.0775 | 171.3686 | 109.1455 | 89.9297 | -23.073 | 608.91 |  |  | -35.5639 | -33.7183 |  | 10.3104 | 9.8736 | 147.516 | -85.6639 | -87.4709 | -53.7564 | 0 | -18.34 | 111.9 | 10.8773 | -25.9354 | -39.2183 | -38.6822 | 10.4422 | -88.342 | 58.4879 | 24.7203 |  | 23.1721 | 40.4159 | 40.7955 | 39.0156 | 46.3854 | 45.7156 | 4.3539 | 28.229 | 27.5907 | -18.4596 | -12.3091 | 16.2106 | -22.86 |  | 1.0794 | 1.47 | 17.19 | 15.4514 |  | -8.759 | 4.391 | 11.351 | 31.1486 | 12.6759 | 19.8395 | 14.19 | 75.2388 | 27 | -11.7835 | -5.5673 | -5.6125 | 1.957 |  | 0 | -17.467 | -24.6544 | 12.9593 | 26.341 | 11.1133 | 9.4361 | -111.9368 | -26.5421 | 27.5678 | -37.0729 | 11.22 | 13.206 | 12.7858 | 12.7975 | 140.5694 | 139.6433 | 235.1 | -235.0956 | -438.331 | 442.1832 | 299.564 | -135.9944 | -134.0555 | -52.4203 | -42.4264 | 80.5455 | 80.9823 | -88.3321 | -88.1003 | 35.3353 | 35.0826 | -42.484 | -43.5542 | -19.6 | -19.31 | 44.5 | 44.7 | 20.6737 | -42.88 |  | 72.8795 | 73.3415 | 16.7 | 3.4 | -33.5 | -39.2 | 1.1025 | 0.8764 | -291.8448 |  | 188.1644 | 8.4874 |  | 1.5126 | 0.4874 |  | -139.9288 | 7.5126 | 214.9817 | 213.5501 | 0 | -180.2816 | 145.5542 | 0 | 35.6815 | -7.1453 | 24.646 | 20.72 | -0.824 | -0.837 | -20.48 | 0 |  | -0.5264 | -27.245 | -17.4609 | 18.5 | 50.713 | 49.873 | 8.694 | 10.4817 | 51.1936 | 52.1162 | 52.1429 |  | -2.8 | 29.6807 | 7.7 |  | -40.0726 | 75.8553 | 53.3199 | -39.4793 | -74.6998 | 41.3242 | 32.4964 | -2.6 | 2.4 | -138.0562 | 234.4566
28/05/2026 | 09:00 | 0 |  | 15.8571 | -22.102 | -30.7739 | 33.3234 |  | 44.864 | -75.9102 | 67.1927 | 34.121 | 33.4137 | -6.66 | -65.733 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 14.3446 | 31.525 | 20.523 | 20.4919 | 34.1315 | 8.709 | 5.15 | 7.4981 | [5 empty] | 8.88 | 63.8 | 30.649 | 0.279 | -69.4268 | -69.6021 | -41.8335 | 70.7737 | 70.5316 | 16.7143 | 0.2582 | 75.1382 | 77.5033 | 63.1251 | -57.7766 | -57.7102 | 25.7889 | 26.0612 | 83.2798 | 84.8734 | 23.5869 | 21.1664 | -548.8691 | -10.4913 | -12.6 | -12.5 | 62.6561 | 62.2898 | -4.4045 |  | -51.8315 | 6.6861 | 10.4493 | 7.1054 | 594.5919 | 170.6289 | 170.1712 | -585.9251 | 636.5344 |  | -62.8459 | 65.2527 | 104.1865 | 25.61 | 39.97 | 78.44 | 78.51 | -48.6222 | -48.3543 | 105.2896 | 106.1464 | 16.8347 | -120.9697 | -121.5059 | 11.5193 | 0 | 20.5265 | 28.15 | 122 | 110.4 | -18.02 | 70.3551 | 67.527 | 68.3295 | 2.6342 | 4.2271 | 57.8586 | -118.3557 | 67.5628 | 13.9867 | 67.48 | 77.75 | 52.0386 | 49.3698 | -33.7392 | 0 |  | 0 | -103.4338 | 0 |  | -100.4 | -102.1 | 22.8488 | 66.4 | 69.22 | 89.14 | 65.57 | -9.63 | 68.5255 | 103.2184 | -31.89 | -32.25 | 117.02 | 69.86 | 102.8 | 101.3636 | -25.1459 | -25.4273 | 235.8309 | 183.4401 | 178.0667 | 180.7827 | 83.6699 | 64.4556 | -25.401 | 591.5527 |  |  | -37.0344 | -35.029 |  | 24.9843 | 24.2 | 43.056 | -70.5383 | -71.9603 | -25.8613 | 0 | -15.17 | 1 | 11.2415 | 1.7791 | -39.0413 | -38.4231 | 8.0634 | -61.6925 | 31.5464 | 24.0959 |  | 24.005 | 40.87 | 41.1346 | 0 | 47.725 | 48.8972 | 6.0284 | 28.0463 | 28.0261 | -13.508 | 0 | 16.6281 | -21.17 |  | 1.044 | 1.44 | 17.2 | 15.447 |  | -7.858 | 4.269 |  | 29.9873 | 6.2095 | 15.2815 | 15.08 | 75.8857 | 28 | -12.1359 | -5.2644 | -5.5269 | 1.9771 |  | 0 | -18.6067 | -26.7476 | 13.9235 | 27.821 | 14.6775 | 15.2019 | -116.3022 | -27.9252 | 28.1096 | -40.0769 | 11.359 | 13.4501 | 13.1023 | 12.8008 | 138.1644 | 135.783 | 235.1 | -232.2891 | -446.7629 | 446.873 | 277.3979 | -132.0567 | -130.0896 | -53.0108 | -42.0798 | 77.7102 | 79.0927 |  |  | 34.4784 | 33.6104 | -41.8407 | -41.638 | -19.71 | -19.59 | 45.5 | 45.2 | 20.8382 | -45.6 |  | 70.842 | 70.5793 | 14.5 | 6.1 | -33.6 | -38.3 |  | 1.0071 | -272.3656 |  | 172.919 | 2.8343 |  | 7.1657 | -5.1657 |  | -132.4088 | 13.1657 | 215.2724 | 213.0416 | 0 | -163.7405 | 132.7781 | 0 | 29.3438 | -7.4887 | 21.617 | 21.68 | -0.889 | -0.9 | -21.36 | 0 |  | -0.9934 | -26.2806 | -17.1679 | 18.1 | 51.827 | 51.371 |  |  | 52.1191 | 52.0938 | 51.8715 |  | -5.4 | 28.8867 | 8 |  | -40.7369 | 76.8061 | 53.5791 | -39.9502 | -75.8749 | 41.3889 | 33.5128 | -0.1 | -0.3 | -170.0797 | 264.6371
28/05/2026 | 09:30 | 0 |  | 17.2881 | -24.0757 | -31.2715 | 32.2005 |  | 46.0498 | -77.9688 | 69.4815 | 35.2729 | 34.3316 | -6.66 | -69.143 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.3876 | 32.4384 | 21.0294 | 21.1282 | 35.4554 | 8.5463 | 4.8812 | 7.2711 | [5 empty] | 6.66 | 68.2 | 30.838 | 0.288 | -69.8293 | -69.9893 | -41.6013 | 71.1922 | 71.1212 | 17.6624 | 0.2431 | 75.3178 | 78.6164 | 63.6431 | -59.9909 | -59.5505 | 28.7063 | 25.5071 | 84.6329 | 86.5642 | 31.5455 | 27.5198 | -560.5541 | -13.8678 | -13 | -13 | 66.1106 | 64.7157 | -4.5347 |  | -54.6523 | 7.0515 | 11.4306 | 7.7019 | 604.9072 | 178.7774 | 179.2962 | -611.0148 | 642.9341 |  | -48.2987 | 49.7793 | 107.35 | 26.65 | 41.44 | 77.65 | 77.79 | -47.2827 | -46.7468 | 110.2279 | 110.395 | 17.1207 | -121.3723 | -122.2117 | 11.5322 | 0 | 20.5265 | 27.987 | 122.9 | 111 | -18.59 | 73.3803 | 71.7838 | 71.1456 | 9.5437 | 10.8786 | 52.5008 | -121.7014 | 61.5054 | 14.1137 | 67.51 | 84.13 | 53.4448 | 50.5417 | -33.681 | 0 |  | 0 | -106.7881 | 0 |  | -105 | -106.3 | 22.9477 | 67.8 | 70.24 | 92.28 | 67.69 | -9.78 | 71.5325 | 105.226 | -31.82 | -32.17 | 125.13 | 71.58 | 106.8727 | 104.6727 | -26.2802 | -25.1545 | 242.5108 | 188.6466 | 184.1875 | 185.9371 | 109.6209 | 89.4756 | -26.46 | 628.087 |  |  | -36.4985 | -34.4804 |  | -0.3832 | -0.3492 | 161.34 | -85.5116 | -86.996 | -51.688 | 5.29 | -24.85 | 108 | 11.5183 | -49.7681 | -39.9464 | -38.9074 | 9.7023 | -86.2302 | 57.3811 | 24.604 |  | 24.5012 | 40.612 | 41.2174 | 39.7681 | 46.5529 | 46.5529 | 10.0474 | 27.9946 | 28.0865 | -15.2337 | 0 | 17.3312 | -21.67 |  | 1.1026 | 1.46 | 17.44 | 15.899 |  | -7.821 | 4.235 |  | 29.4556 | 8.3618 | 15.0265 | 15.38 | 78.4864 | 27 | -12.6191 | -5.3208 | -5.7949 | 2.0808 |  | 0 | -18.7006 | -27.5696 | 15.7456 | 29.086 | 9.5725 | 9.8447 | -116.6327 | -29.1841 | 28.18 | -44.2431 | 10.5177 | 14.1044 | 13.7034 | 12.3499 | 133.3053 | 133.6454 | 238.9 | -237.3837 | -443.2793 | 445.8087 | 278.9231 | -128.8764 | -126.8997 | -55.8077 | -44.2135 | 79.2916 | 80.7875 |  |  | 34.2586 | 33.5775 | -41.5773 | -41.1069 | -21.88 | -20.64 | 44.5 | 45 | 20.8382 | -47.68 |  | 72.4995 | 73.0043 | 12.8 | 6.8 | -31.9 | -36.5 |  |  | -275.0332 |  | 165.6936 | 2.5867 |  | 7.4133 | -5.4133 |  | -124.5696 | 13.4133 | 216.2387 | 216.2227 | 0 | -160.1716 | 133.6408 | 0 | 31.4029 | -8.7274 | 19.797 | 21.6 | -0.891 | -0.901 | -21.52 | 0.24 |  | -0.9079 | -26.5125 | -16.2585 | 16.9 | 48.672 | 49.062 | 8.4013 | 10.1266 | 50.9341 | 53.2164 | 52.8826 |  | -5.3 | 27.3705 | 8.24 |  | -42.1973 | 79 | 56.4016 | -42.0452 | -77.4192 | 44.0052 | 33.1174 | 0.3 | 0.2 | -164.0629 | 264.1438
28/05/2026 | 10:00 | 0 |  | 19.3755 | -26.358 | -30.7614 | 32.6464 |  | 47.9828 | -83.7436 | 71.0399 | 36.1409 | 35.6269 | -8.88 | -68.785 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.6337 | 36.7812 | 21.4959 | 21.8903 | 36.0258 | 8.8217 | 4.7745 | 7.4105 | [5 empty] | 8.88 | 68.2 | 30.478 | 0.289 | -70.0893 | -70.3055 | -41.1236 | 71.4693 | 71.2749 | 17.3217 | 0.3073 | 76.2316 | 79.5059 | 64.7242 | -61.8454 | -62.2646 | 29.0213 | 27.5729 | 85.5343 | 87.4787 | 27.5004 | 28.6263 | -563.9661 | -15.8513 | -12.4 | -12.3 | 66.6767 | 65.7149 | -4.848 |  | -58.0947 | 7.4322 | 11.5921 | 7.8626 | 612.5368 | 182.1039 | 180.9137 | -614.1666 | 663.1927 |  | -43.5004 | 45.2236 | 108.5276 | 26.87 | 41.14 | 78.43 | 78.58 | -49.9618 | -50.2297 | 113.919 | 114.3835 | 16.5142 | -123.5892 | -123.9148 | 12.3013 | 0 | 20.1469 | 27.824 | 125.1 | 112.6 | -18.69 | 74.58 | 71.7851 | 72.3478 | 11.5963 | 13.0494 | 52.2255 | -123.8946 | 61.3877 | 14.0345 | 68.48 | 84.6 | 54.1479 | 51.1276 | -34.4189 | 0 |  | 0 | -108.8687 | 0 |  | -108.3 | -107.5 | 23.1125 | 69.9 | 70.66 | 94.38 | 69.09 | -9.85 | 75.6555 | 107.6461 | -31.27 | -31.67 | 123.85 | 73.21 | 108.9455 | 107.7455 | -28.8509 | -28.2273 | 243.4776 | 189.6708 | 184.918 | 188.5015 | 112.007 | 89.9926 | -28.835 | 622.0726 |  |  | -36.4492 | -34.9337 |  | 2.0033 | 3.3264 | 167.484 | -87.1518 | -87.2145 | -49.6828 | 0 | -26.16 | 111.1 | 11.6075 | -43.9921 | -40.013 | -39.4494 | 10.6346 | -87.5204 | 52.3611 | 24.2821 |  | 24.2428 | 40.1573 | 40.3647 | 39.2206 | 50.2369 | 49.5671 | 10.2148 | 30.3944 | 30.4271 | -12.3252 | 0 | 13.5592 | -20.4 |  | 0.9732 | 1.46 | 16.4 | 11.0323 |  | -8.011 | 4.195 |  | 32.8495 | 2.819 | 11.8862 | 15.88 | 78.4101 | 27.3 | -13.0074 | -5.4762 | -6.1546 | 2.1319 |  | 0 | -18.7944 | -28.5787 | 14.7305 | 30.1145 | 14.2569 | 13.7098 | -121.2164 | -29.9491 | 28.9282 | -44.9643 | 10.4029 | 14.8662 | 14.4207 | 11.8785 | 141.1399 | 139.8039 | 275.7 | -276.3719 | -488.0116 | 492.654 | 297.183 | -134.3854 | -132.6272 | -51.2011 | -40.3999 | 79.3336 | 77.6299 | -80.2774 |  | 32.9403 | 32.7205 | -43.9321 | -43.6958 | -27.64 | -27.67 | 52 | 53 | 20.2443 | -49.28 |  | 73.3592 | 73.9223 | 12.8 | 9.7 | -31.8 | -37.3 | 1.2391 | 0.9356 | -291.4427 |  | 179.7555 | 2.2786 |  | 7.7214 | -5.7214 |  | -129.774 | 13.7214 | 220.5271 | 221.1927 | 0 | -172.4859 | 138.7166 | -12.6747 | 36.6809 | -8.884 | 19.92 | 22.96 | -0.894 | -0.904 | -21.92 | 1.28 |  | -2.7512 | -27.245 | -15.1171 | 20.2 | 58.441 | 58.406 |  | 10.12 | 51.6788 | 48.7442 | 50.9005 |  | -12.5 | 24.4931 | 8.53 |  | -40.7921 | 75.7058 | 51.9347 | -40.5856 | -73.344 | 38.777 | 33.6528 | 6.4 | -4.9 | -192.3612 | 286.1204
28/05/2026 | 10:30 | 0 |  | 19.5631 | -26.7773 | -30.2795 | 32.6501 |  | 49.8358 | -89.2913 | 73.8462 | 37.4729 | 36.3566 | -8.88 | -68.611 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 13.6852 | 41.0618 | 18.0545 | 18.4426 | 30.2052 | 8.571 | 5.1498 | 7.7492 | [5 empty] | 8.88 | 66 | 31.537 | 0.286 | -70.5004 | -70.7569 | -40.4626 | 71.9306 | 71.8279 | 18.3581 | -0.0481 | 78.1711 | 81.3604 | 59.6902 | -59.3072 | -59.1594 | 7.7272 | 7.0679 | 87.8689 | 89.0737 | 14.2123 | 13.3742 | -549.1517 | -13.3016 | -12.6 | -12.8 | 64.3634 | 63.6689 | -4.9698 |  | -56.6913 | 7.9934 | 11.7781 | 7.9118 | 590.4719 | 186.1629 | 185.7966 | -614.0634 | 653.2747 |  | -42.2334 | 44.1902 | 111.1722 | 27.04 | 42 | 80.1 | 79.4 | -53.3107 | -53.3107 | 113.9344 | 114.9897 | 14.9952 | -125.5991 | -125.058 | 14.4529 | 0 |  |  | 127.9 | 115.5 | -18.73 | 77.1608 | 74.7817 | 74.3055 | 17.4508 | 18.8962 | 45.1228 | -122.4774 | 53.5755 | 14.1932 | 73.17 | 85.43 | 55.5542 | 52.8854 | -34.7555 | 0 |  | 0 | -112.6581 | 0 |  | -112.8 | -112.4 | 23.1015 | 71.4 | 72.62 | 96.38 | 70.54 | -10.59 | 75.7795 | 111.1913 | -31.36 | -31.7 | 119.94 | 74.1 | 111.5636 | 109.9273 | -29.6512 | -29.7727 | 247.8036 | 192.6917 | 186.8299 | 189.0024 | 104.5482 | 84.2404 | -30.355 | 622.0801 |  |  | -37.1876 | -34.9643 |  | 9.1604 | 9.4321 | 132.156 | -81.8917 | -82.37 | -40.6897 | 14.24 | -16.16 | 70 | 12.2845 | -31.5531 | -41.4415 | -40.2011 | 11.4195 | -78.3173 | 45.2113 | 23.9928 |  | 25.5724 | 39.4473 | 40.1663 | 37.963 | 53.0836 | 52.5813 | 1.1722 | 31.9801 | 32.1494 | -13.7763 | 0 | 4.6235 | -15.4 |  | 1.0794 | 1.5 | 16.7 | 0 |  | -8.021 | 4.195 | 13.2976 | 32.5668 | 4.0733 | 13.3236 | 15.43 | 79.2584 | 28.2 | -13.2657 | -5.8381 | -6.222 | 2.1725 |  | 0 | -17.2514 | -29.2583 | 15.4219 | 30.5795 | 11.8798 | 12.0895 | -118.392 | -30.7421 | 28.8068 | -47.2534 | 10.912 | 15.1408 | 14.716 | 12.1275 | 143.0394 | 140.8719 | 275.7 | -274.392 | -487.7786 | 488.3961 | 292.9995 | -136.9736 | -132.741 | -51.0958 | -40.0357 | 81.8936 | 81.6275 |  | -84.4138 | 34.6102 | 34.4234 | -42.8779 | -42.9174 | -24.3 | -24.45 | 48.3 | 48.4 | 20.161 | -52.72 |  | 78.3913 | 78.1145 | 13.3 | 9.4 | -33.6 | -39.4 |  | 1.0523 | -286.0975 |  | 185.5643 | 7.1173 |  | 2.8827 | -0.8827 |  | -139.7707 | 8.8827 | 223.284 | 220.2 | 0 | -175.2518 | 143.8158 | -26.3179 | 38.7694 | -8.6752 | 19.095 | 23.12 | -0.886 | -0.89 | -22.56 | 1.44 |  | -1.8723 | -27.3335 | -14.8516 | 16.7 | 49.485 | 51.026 |  |  | 52.6404 | 52.1926 | 52.1149 |  | -10.3 | 23.7222 | 8.71 |  | -36.9731 | 74.7918 | 51.361 | -36.6049 | -74.2365 | 39.8225 | 34.0282 | 3.6 | -3.3 | -194.1666 | 288.6801
28/05/2026 | 11:00 | 0 |  | 18.8301 | -26.2947 | -29.8777 | 33.5796 |  | 52.285 | -96.0088 | 75.1711 | 38.3408 | 37.2848 | 2.22 | -71.539 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.9966 | 50.0696 | 18.6424 | 18.663 | 30.8912 | 8.8608 | 5.2005 | 7.7258 | [5 empty] | 0 | 70.4 | 31.252 | 0.288 | -70.0557 | -70.2514 | -42.867 | 71.3039 | 71.2243 | 18.7443 | -0.7025 | 80.0774 | 82.8702 | 43.6982 | -56.9774 | -54.331 | 26.78 | 29.494 | 83.2822 | 80.2268 | 28.1657 | 29.2546 | -543.6668 | -13.2063 | -12.3 | -12.4 | 59.6603 | 59.9846 | -5.3388 |  | -40.8975 | 8.5526 | 11.0937 | 7.5931 | 578.0814 | 192.5717 | 193.9451 | -609.847 | 660.359 |  | -39.4458 | 41.5444 | 112.3398 | 27.44 | 42.37 | 80.91 | 81.12 | -57.9992 | -58.4011 | 115.5308 | 117.4212 | 13.0764 | -127.4779 | -127.4582 | 10.0302 | 0 |  |  | 130.3 | 116.1 | -19.08 | 76.7193 | 74.4942 | 75.1771 | 16.8448 | 18.6116 | 52.4598 | -130.3343 | 59.9351 | 14.1874 | 74.62 | 86.94 | 56.2573 | 53.4714 | -35.4172 | 0 |  | 0 | -117.1922 | 0 |  | -113.7 | -112.7 | 23.0905 | 73.1 | 74.32 | 98.54 | 72.75 | -10.81 | 74.462 | 115.5391 | -31.63 | -31.91 | 122.24 | 77.41 | 115.9818 | 114.6727 | -32.6378 | -31.4636 | 249.946 | 195.8075 | 190.8981 | 193.6888 | 82.5344 | 58.4065 | -31.901 | 620.2755 |  |  | -26.4215 | -24.5863 |  | 19.6114 | 18.3824 | 52.272 | -69.1742 | -70.7566 | -17.5275 | 0 | -26.25 | 1 | 12.5102 | -13.9872 | -39.2213 | -38.1543 | 8.0627 | -56.298 | 23.7569 | 23.8334 |  | 24.6407 | 40.3036 | 40.8981 | 38.9564 | 58.4423 | 57.7724 | -5.861 | 33.9925 | 33.9854 | -21.4003 | -13.216 | 11.4644 | -19.45 |  | 1.022 | 1.52 | 19.43 | 9.7868 |  | -8.051 | 4.348 |  | 32.6465 | 16.0707 | 23.0696 | 14.98 | 75.2334 | 28 | -2.2831 | -11.5979 | -12.3246 | 2.2164 |  | 0 | -18.2219 | -19.3408 | 14.3249 | 19.8894 | 9.8749 | 8.9993 | -100.3052 | -32.0274 | 29.6379 | -14.1981 | 11.3565 | 15.5217 | 15.0429 | 12.9391 | 140.6839 | 140.5483 | 271.6 | -270.3814 | -482.9443 | 486.2959 | 280.6754 | -136.8037 | -133.3962 | -48.9365 | -39.5271 | 78.1638 | 75.5801 |  |  | 31.0945 | 31.0286 | -42.663 | -42.8967 | -20.2 | -20.22 | 50.3 | 50.6 | 19.9559 | -54.96 |  | 75.2814 | 74.7207 | 13.3 | 12.1 | -31 | -36.4 | 1.1333 |  | -272.6193 |  | 180.7751 | 9.0275 |  | 0.9725 | 1.0275 |  | -128.2724 | 6.9725 | 223.1631 | 221.9581 | 0 | -173.777 | 138.4741 | -26.5397 | 40.61 | -7.225 | 19.862 | 23.2 | -0.929 | -0.941 | -22.96 | 1.84 |  | -2.2843 | -26.7201 | -13.7102 | 16.4 | 52.83 | 51.357 |  |  | 51.2834 | 51.4207 | 50.9634 |  | -12.1 | 22.7962 | 8.89 |  | -36.1442 | 74.5605 | 50.501 | -35.2403 | -73.6531 | 38.564 | 34.5616 | 6.1 | -6.7 | -200.5885 | 293.1609
28/05/2026 | 11:30 | 0 |  | 18.8286 | -26.4766 | -30.6703 | 33.9974 |  | 55.2613 | -112.8569 | 76.561 | 38.7508 | 37.9881 | -6.66 | -71.937 | 66 | 19.872 | -66 | 14.8277 | 63.7648 | 17.9197 | 18.4291 | 30.1029 | 9.21 | 4.8564 | 7.0911 | [5 empty] | 6.66 | 70.4 | 31.286 | 0.29 | -70.5276 | -70.7391 | -42.8622 | 71.7807 | 71.7668 | 19.0864 | -0.2587 | 81.8888 | 84.814 | 39.2214 | -61.8935 | -62.9136 | 22.1155 | 21.6092 | 81.8409 | 84.9032 | 24.0822 | 20.782 | -541.0894 | -13.4722 | -12.6 | -12.7 | 68.6463 | 66.634 | -5.4502 |  | -50.9255 | 8.8773 | 11.8473 | 8.2566 | 584.002 | 183.172 | 181.524 | -582.8307 | 662.9897 |  | -55.4378 | 56.3834 | 111.8808 | 27.69 | 42.79 | 81.57 | 81.17 | -59.7407 | -59.3388 | 113.0078 | 113.4811 | 14.946 | -130.5759 | -130.3161 | 11.3311 | 0 |  |  | 131.2 | 118.4 | -19.69 | 77.422 | 74.9308 | 75.4364 | 15.9004 | 16.6529 | 44.1679 | -121.0504 | 52.9512 | 14.2631 | 74.18 | 88.5 | 56.9604 | 54.0573 | -35.7637 | 0 |  | 0 | -115.9983 | 0 |  | -111.4 | -112.6 | 23.0685 | 73.9 | 74.92 | 99.66 | 73.54 | -10.68 | 74.5705 | 114.954 | -31.61 | -31.94 | 123.75 | 77.06 | 116.7091 | 113.4909 | -32.6405 | -32.4636 | 251.5717 | 197.6982 | 192.6505 | 195.1828 | 79.4203 | 55.7735 | -31.919 | 599.5955 |  |  | -24.9535 | -22.9909 |  | 15.6874 | 14.6699 | 58.416 | -68.7871 | -69.7597 | -15.1667 | 17.71 | -14.47 | 1 | 13.3596 | -24.6202 | -37.8769 | -36.4314 | 5.0282 | -52.052 | 21.1712 | 23.778 |  | 23.9716 | 40.19 | 41.2013 | 39.7482 | 58.7772 | 59.1121 | -3.684 | 34.6579 | 34.7678 | -25.1743 | -18.269 | 14.9581 | -21.75 |  | 1.044 | 1.54 | 18.72 | 13.1348 |  | -8.117 | 4.423 |  | 32.8497 | 17.6902 | 23.5605 | 14.21 | 72.8372 | 24.6 | -3.9583 | -10.9151 | -11.6399 | 2.2199 |  | 0 | -18.9941 | -21.2759 | 12.7311 | 21.9475 | 13.0338 | 11.906 | -105.6257 | -32.9987 | 29.709 | -14.6604 | 11.0262 | 15.6975 | 15.2539 | 12.5535 | 143.4023 | 143.0392 | 275.7 | -272.7014 | -488.9664 | 493.8178 | 279.6383 | -138.3951 | -136.7002 | -51.3285 | -39.8976 | 82.5495 | 79.2497 | -85.304 |  | 32.0943 | 31.9075 | -42.4488 | -42.3661 | -23.64 | -23.39 | 51.7 | 50.6 | 19.2189 | -56.4 |  | 74.3974 | 74.1312 | 13.3 | 13.1 | -32.7 | -37.6 |  |  | -270.0991 |  | 184.2449 | 4.0084 |  | 5.9916 | -3.9916 |  | -135.6857 | 11.9916 | 222.9617 | 222.5034 | 0 | -174.9247 | 142.1306 | -12.4423 | 35.436 | -8.2 | 19.024 | 23.52 | -0.997 | -1.008 | -23.04 | 1.6 |  | -1.8448 | -26.8666 | -14.1497 | 16 | 52.607 | 52.317 | 8.4499 | 9.9359 | 51.7887 | 52.286 | 51.9211 |  | -12.4 | 23.5139 | 9.36 |  | -37.9826 | 75.9286 | 50.9657 | -38.0161 | -75.4076 | 39.59 | 35.4886 | 6 | -6.1 | -209.9537 | 306.7095
28/05/2026 | 12:00 | 0 |  | 19.4589 | -26.3945 | -29.0037 | 34.3786 |  | 56.5088 | -116.99 | 78.2786 | 39.1588 | 38.6052 | -15.54 | -71.321 | 64.9 | 19.044 | -63.8 | 14.6836 | 67.7732 | 17.6697 | 18.1951 | 29.4955 | 6.7073 | 5.268 | 6.5272 | [5 empty] | 15.54 | 70.4 | 31.367 | 0.293 | -71.6556 | -71.8992 | -43.2972 | 73.0372 | 72.9467 | 18.8288 | -0.0499 | 81.1318 | 84.097 | 38.6782 | -62.7862 | -62.7058 | 27.9348 | 26.7822 | 82.5556 | 85.1207 | 16.4847 | 20.9124 | -560.9457 | -17.7856 | -11.1 | -11.2 | 67.9718 | 67.5226 | -5.5305 |  | -48.7311 | 7.855 | 11.4732 | 7.96 | 594.9887 | 189.4588 | 189.3063 | -611.4015 | 669.604 |  | -55.3825 | 57.5724 | 111.4217 | 27.2 | 42.65 | 81.51 | 82.06 | -56.9276 | -57.3295 | 112.9274 | 114.8195 | 17.3536 | -135.5801 | -135.4707 | 9.1128 | 0 |  |  | 129.9 | 118.6 | -19.43 | 76.0373 | 73.1742 | 73.607 | 17.966 | 19.5269 | 48.705 | -126.7464 | 57.2318 | 14.4724 | 71.72 | 87.52 | 57.6636 | 54.6432 | -36.2007 | 0 |  | 0 | -113.6327 | 0 |  | -112.6 | -112.8 | 23.0905 | 74.8 | 72.44 | 100.7 | 74.31 | -9.59 | 74.152 | 112.2289 | -29.97 | -29.87 | 120.63 | 77.86 | 113.8545 | 111.6182 | -31.2017 | -31.2818 | 249.8363 | 195.6898 | 188.4967 | 192.0573 | 93.6629 | 70.3336 | -30.799 | 623.0231 |  |  | -23.4375 | -20.8412 |  | 1.1121 | 1.6915 | 149.052 | -77.2617 | -78.6472 | -29.678 | 14.85 | -11.64 | 80.3 | 12.9078 | -50.6679 | -34.738 | -33.8094 | 4.1234 | -69.1126 | 35.1683 | 21.2291 |  | 24.1154 | 39.7308 | 42.3296 | 40.7668 | 58.1073 | 57.2701 | -1.842 | 33.6536 | 33.9511 | -23.6041 | -17.4021 | 15.7638 | -22.94 |  | 1.0428 | 1.54 | 19.33 | 14.5796 |  | -8.425 | 4.204 | 11.3451 | 32.9571 | 17.9805 | 23.9171 | 13.66 | 72.5131 | 24.7 | -2.8921 | -10.9566 | -11.7977 | 2.2162 |  | 0 | -17.7273 | -20.4918 | 13.405 | 21.4862 | 13.0364 | 12.9924 | -107.1849 | -31.1581 | 29.5594 | -11.1745 | 10.993 | 15.3948 | 14.8847 | 12.7835 | 143.9409 | 143.8472 | 278.7 | -276.2314 | -491.6068 | 490.79 | 288.3259 | -137.6406 | -139.0353 | -50.9158 | -39.1878 | 77.5738 | 79.0117 |  |  | 32.7864 | 32.7095 | -40.0303 | -39.8862 | -19.17 | -19.17 | 50.1 | 50.2 | 18.2533 | -56.56 |  | 74.9127 | 73.3578 | 13.3 | 13.1 | -31.8 | -37.4 |  |  | -282.9045 |  | 182.8097 | 13.8575 |  | -3.8575 | 5.8575 |  | -135.3845 | 2.1425 | 218.5228 | 216.5647 | 0 | -178.9797 | 143.4985 | -26.7711 | 39.4096 | -8.3319 | 18.22 | 22.96 | -1.006 | -1.019 | -23.04 | 2.32 |  | -2.6352 | -26.5431 | -13.8262 | 16.5 | 52.217 | 51.56 |  | 10.219 | 52.8802 | 52.7274 | 55.0054 |  | -11.5 | 22.8539 | 9.2 |  | -38.2864 | 76.2576 | 51.1515 | -36.3426 | -74.6588 | 39.0122 | 35.3907 | 5.7 | -5.7 | -204.5981 | 297.3487
28/05/2026 | 12:30 | 0 |  | 19.4614 | -26.8608 | -28.5488 | 34.6939 |  | 57.8134 | -121.0885 | 77.4144 | 39.2648 | 38.4354 | -11.1 | -69.678 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 14.1791 | 73.2872 | 16.5801 | 16.8757 | 28.2854 | 6.2748 | 5.0731 | 6.581 | [5 empty] | 11.1 | 68.2 | 29.675 | 0.287 | -72.6526 | -72.9645 | -42.1806 | 73.9734 | 73.8531 | 17.6084 | 0.2956 | 79.9637 | 82.3774 | 27.2479 | -56.9837 | -56.7134 | 8.5783 | 8.6444 | 79.5448 | 81.1105 | 11.679 | 10.1855 | -505.7719 | -11.1391 | -11.9 | -12 | 62.4878 | 61.3161 | -5.5224 |  | -43.7928 | 7.7967 | 10.7109 | 7.3043 | 543.6566 | 181.4325 | 181.1883 | -563.7483 | 638.6519 |  | -54.5233 | 56.3903 | 108.0686 | 25.39 | 40.3 | 79.78 | 80.32 | -62.9557 | -62.6877 | 111.8331 | 112.7925 | 17.6429 | -125.3996 | -124.616 | 9.9425 | 0 |  |  | 130.4 | 116.8 | -19.24 | 78.4045 | 76.5018 | 76.5993 | 20.8643 | 22.1694 | 37.8013 | -118.5968 | 45.4238 | 14.7538 | 70.71 | 85.63 | 57.6636 | 54.6432 | -35.8147 | 0 |  | 0 | -103.7267 | 0 |  | -115.1 | -112.5 | 22.3764 | 75.5 | 70.66 | 101.84 | 75.1 | -8.95 | 68.1225 | 103.1384 | -30.13 | -30.28 | 119.43 | 75.66 | 103.7636 | 102.0909 | -39.1776 | -38.8636 | 237.2941 | 187.1624 | 179.615 | 183.627 | 93.9786 | 71.2006 | -29.222 | 576.4188 |  |  | -21.7739 | -20.0419 |  | -5.1669 | -4.1361 | 150.588 | -83.4013 | -83.97 | -31.457 | 0 | -16.33 | 119.4 | 12.8497 | -63.0078 | -35.16 | -34.6181 | 5.8373 | -66.4397 | 31.1378 | 21.1591 |  | 23.4093 | 39.9156 | 40.2969 | 38.1763 | 62.7961 | 62.2937 | -14.2338 | 41.496 | 41.5461 | -30.4735 | -25.2891 | 12.0211 | -26.15 |  | 1.0684 | 1.56 | 19.08 | 10.4892 |  | -8.362 | 4.154 | 9.3856 | 32.525 | 25.4026 | 32.2383 | 14.16 | 71.0331 | 25.4 | 0 | -11.4339 | -12.2929 | 2.1723 |  | 0 | -18.3264 | -19.0442 | 14.368 | 19.3736 | 13.5035 | 13.6265 | -99.7192 | -30.2017 | 28.7414 | -8.9138 | 11.4281 | 15.2092 | 14.8109 | 12.7805 | 133.6608 | 134.3548 | 273.7 | -272.9396 | -486.4989 | 490.2181 | 262.4351 | -128.7215 | -128.8634 | -53.672 | -42.9103 | 80.5764 | 79.3299 |  |  | 29.5344 | 29.3477 | -36.4211 | -37.2396 | -15.68 | -15.11 | 46.2 | 46.8 | 18.5203 | -58.8 |  | 64.5032 | 64.2401 | 12.8 | 11.4 | -28.4 | -33.3 |  | 0.9408 | -262.1029 |  | 158.791 | -4.4463 |  | 14.4463 | -12.4463 |  | -117.7179 | 20.4463 | 217.4691 | 217.9974 | 0 | -148.1574 | 116.8854 | 0 | 35.66 | -7.6452 | 16.8 | 22.48 | -0.859 | -0.871 | -22.08 | 2.24 |  | -2.8977 | -26.3661 | -14.8241 | 19 | 52.228 | 52.122 |  |  | 53.459 | 52.3092 | 52.6972 |  | -10.9 | 22.9254 | 9 |  | -40.4197 | 76.628 | 54.4584 | -39.8941 | -75.9566 | 42.2335 | 33.0434 | 4.7 | -5.1 | -220.7728 | 311.547
28/05/2026 | 13:00 | 0 |  | 19.3704 | -26.9164 | -28.5027 | 34.6153 |  | 57.8037 | -118.522 | 75.2429 | 37.6149 | 36.8453 | -22.2 | -67.57 | 61.6 | 17.802 | -61.6 | 14.466 | 68.7948 | 16.3886 | 16.5754 | 26.8548 | 6.5938 | 5.2073 | 6.9147 | [5 empty] | 22.2 | 66 | 28.867 | 0.289 | -72.0216 | -72.1809 | -43.029 | 73.3222 | 73.2734 | 17.3285 | 0.3556 | 77.4352 | 80.0782 | 36.4643 | -66.2566 | -65.8932 | 27.7359 | 26.3579 | 80.1097 | 82.31 | 28.9087 | 25.6967 | -530.0488 | -13.4189 | -12.3 | -12.1 | 71.8105 | 70.415 | -4.9996 |  | -53.8888 | 7.4686 | 10.7884 | 7.2343 | 565.9656 | 173.4671 | 173.2535 | -594.9708 | 626.0351 |  | -54.1685 | 56.1574 | 105.2144 | 24.27 | 38.96 | 78.17 | 77.9 | -53.9805 | -53.1768 | 109.4629 | 111.9038 | 18.0494 | -121.8026 | -120.4867 | 8.2767 | 0 |  |  | 128.2 | 116.9 | -19.26 | 79.2011 | 77.0159 | 76.6954 | 22.2231 | 23.4376 | 30.986 | -109.5324 | 37.4996 | 14.8111 | 69.64 | 82.09 | 56.9604 | 54.0573 | -35.4638 | 0 |  | 0 | -101.6921 | 0 |  | -111.6 | -110.8 | 22.3984 | 75.5 | 69.76 | 101.3 | 74.305 | -8.58 | 69.13 | 99.5832 | -29.76 | -30.22 | 116.39 | 74.08 | 99.0727 | 99.8 | -34.0153 | -33.8636 | 237.4947 | 187.1499 | 179.5786 | 183.5181 | 94.1459 | 71.6821 | -29.324 | 608.3208 |  |  | -31.6117 | -30.9371 |  | -6.7206 | -5.4636 | 159.804 | -78.6864 | -79.4456 | -37.198 | 18.83 | -14.82 | 81.4 | 12.7158 | -61.4453 | -35.062 | -34.3798 | 5.3067 | -73.5466 | 33.6457 | 20.2947 |  | 23.6102 | 40.1849 | 40.486 | 39.0899 | 53.9209 | 54.0884 | -17.9178 | 36.063 | 36.5713 | -34.8003 | -27.6011 | 11.1128 | -25.85 |  | 1.0098 | 1.53 | 17.46 | 9.3967 |  | -8.443 | 4.202 | 9.3816 | 31.4497 | 30.5334 | 35.2403 | 13.63 | 70.9781 | 22.9 | 0 | -10.7408 | -11.3047 | 2.1886 |  | 0 | -18.8011 | -17.6677 | 15.3298 | 18.4036 | 8.7896 | 8.9667 | -98.5897 | -30.6541 | 26.9839 | -8.6331 | 10.808 | 14.7783 | 14.3363 | 12.7136 | 130.0066 | 130.6915 | 222.5 | -222.5345 | -430.9158 | 430.2564 | 237.2401 | -123.5342 | -123.3714 | -53.404 | -43.1612 | 79.2254 | 77.2897 |  |  | 27.6558 | 26.9526 | -35.5318 | -35.8996 | -15.78 | -14.96 | 45.8 | 46.8 | 18.3772 | -58 |  | 65.5441 | 65.2726 | 12.3 | 9.7 | -25 | -29.4 | 1.2329 | 0.9651 | -233.8756 |  | 154.7363 | -3.6204 |  | 13.6204 | -11.6204 |  | -110.4335 | 19.6204 | 215.5671 | 213.7321 | 0 | -146.7879 | 111.3273 | 0 | 34.0249 | -8.0929 | 17.447 | 22 | -0.875 | -0.889 | -21.92 | 1.6 |  | -2.0798 | -26.5736 | -15.8495 | 18.3 | 50.791 | 51.019 |  |  | 51.5384 | 51.0731 | 51.1992 |  | -9.5 | 25.1313 | 8.49 |  | -40.5024 | 76.5667 | 54.7567 | -39.7507 | -75.2369 | 42.1152 | 32.2832 | 2.8 | -2.8 | -188.9782 | 253.1537
28/05/2026 | 13:30 | 0 |  | 19.5343 | -26.6388 | -28.828 | 34.1979 |  | 57.2534 | -118.399 | 72.7934 | 36.7449 | 35.9588 | -19.98 | -67.474 | 62.7 | 18.216 | -61.6 | 14.3115 | 69.8362 | 15.6516 | 16.0747 | 26.3428 | 5.6967 | 5.6006 | 6.9263 | [5 empty] | 19.98 | 67.1 | 30.973 | 0.287 | -71.9419 | -72.1617 | -42.0698 | 73.214 | 73.186 | 18.1669 | -0.0884 | 76.7494 | 79.1801 | 32.2389 | -57.3604 | -56.9323 | 7.6111 | 7.0503 | 79.8303 | 81.1168 | 9.8617 | 8.866 | -502.1991 | -15.4208 | -12 | -12.2 | 62.8431 | 61.474 | -5.4576 |  | -43.1134 | 7.0696 | 10.5551 | 7.2023 | 538.4074 | 177.4956 | 177.2514 | -585.2637 | 612.5629 |  | -55.6144 | 56.5252 | 105.1845 | 24.14 | 38.93 | 78.19 | 77.83 | -55.588 | -55.0522 | 109.0387 | 109.3788 | 18.6141 | -121.8445 | -120.9745 | 7.8676 | 0 |  | 28.455 | 129 | 116.4 | -19.26 | 78.5759 | 77.1943 | 77.5616 | 21.8225 | 23.1437 | 34.8586 | -115.2642 | 41.8066 | 14.5476 | 70.16 | 79.25 | 55.5542 | 52.8854 | -34.532 | 0 |  | 0 | -96.4939 | 0 |  | -110.6 | -110.2 | 22.0908 | 73.8 | 67.72 | 100.76 | 73.51 | -8.2 | 69.161 | 96.8005 | -30.19 | -30.75 | 120.53 | 75.01 | 96.1636 | 95.0364 | -35.3196 | -35.0182 | 232.1855 | 182.4416 | 175.6326 | 177.4424 | 99.6701 | 78.7574 | -28.772 | 592.8814 |  |  | -32.6198 | -30.0163 |  | -8.2709 | -9.2172 | 172.092 | -83.0642 | -83.8882 | -38.3176 | 13.26 | -23.02 | 106.2 | 12.566 | -67.817 | -37.4812 | -36.8858 | 9.9143 | -77.1658 | 39.4896 | 19.8965 |  | 24.2282 | 39.193 | 40.6539 | 38.2889 | 54.9257 | 54.9257 | -17.9178 | 38.5789 | 38.0193 | -35.859 | -28.7919 | 12.0211 | -24.38 |  | 0.9976 | 1.55 | 18.16 | 10.9288 |  | -8.493 | 4.312 | 11.3102 | 33.6236 | 28.2641 | 36.1515 | 13.735 | 72.6697 | 25.9 | 0 | -10.6692 | -11.3827 | 2.1261 |  | 0 | -17.0769 | -17.6225 | 14.7386 | 18.3314 | 8.7348 | 8.8625 | -95.399 | -31.5306 | 27.1932 | -11.5605 | 11.8392 | 13.7431 | 13.4081 | 14.1705 | 131.2913 | 130.4617 | 224.2 | -223.7892 | -428.3943 | 429.3181 | 248.0557 | -125.5712 | -124.6893 | -53.1159 | -43.7656 | 77.6405 | 76.4333 | -77.435 | -75.6738 | 27.5679 | 26.7988 | -39.1778 | -38.9859 | -13.92 | -13.46 | 46.6 | 47 | 18.2747 | -52.72 |  | 61.7089 | 61.7547 | 12.8 | 14.3 | -25 | -29.4 | 1.1317 |  | -242.1067 |  | 155.087 | -2.9011 |  | 12.9011 | -10.9011 |  | -107.9211 | 18.9011 | 215.5201 | 214.2045 | 0 | -145.3453 | 109.3429 | 0 | 35.0119 | -7.9611 | 17.891 | 22.24 | -0.874 | -0.888 | -22 | 0.32 |  | -1.2863 | -26.6316 | -16.2005 | 18.5 | 49.77 | 49.631 |  |  | 50.5632 | 50.3006 | 50.6566 |  | -11.8 | 27.0963 | 9.01 |  | -38.1234 | 75.4714 | 55.1766 | -37.3748 | -75.2907 | 43.1577 | 31.0268 | 0.8 | -1.5 | -177.0233 | 263.7536
28/05/2026 | 14:00 | 0 |  | 19.4658 | -26.4871 | -28.7871 | 34.23 |  | 57.8133 | -119.4442 | 72.0354 | 36.7929 | 35.8862 | -22.2 | -68.948 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 14.4166 | 69.5956 | 15.6078 | 16.1772 | 26.8544 | 6.5002 | 4.9225 | 6.7546 | [5 empty] | 19.98 | 68.2 | 31.002 | 0.287 | -72.005 | -72.2181 | -42.1794 | 73.2773 | 73.2286 | 17.7145 | 0.0468 | 75.9216 | 78.6707 | 33.4034 | -59.3723 | -59.1295 | 10.058 | 10.0659 | 79.7608 | 80.6662 | 12.0712 | 11.0925 | -505.5393 | -14.7009 | -11.5 | -11.6 | 65.4128 | 64.482 | -5.323 |  | -48.5064 | 8.181 | 10.7425 | 7.3018 | 544.8163 | 176.4885 | 175.5729 | -590.6906 | 617.2167 |  | -55.4926 | 56.618 | 105.5936 | 24.54 | 38.93 | 79.885 | 78.66 | -54.5164 | -54.2484 | 109.5599 | 110.8908 | 18.2012 | -122.474 | -120.6428 | 9.3831 | 0 | 20.5265 | 28.312 | 127.2 | 114.2 | -19.28 | 78.4908 | 76.3225 | 74.635 | 25.801 | 27.0465 | 31.0843 | -115.1253 | 38.8455 | 14.3235 | 67.84 | 80.25 | 55.5542 | 52.2995 | -34.6132 | 0 |  | 0 | -98.887 | 0 |  | -110.9 | -110.1 | 22.5961 | 73 | 68.02 | 98.58 | 72.77 | -8.38 | 70.7885 | 98.3731 | -30.01 | -30.6 | 116.66 | 75.57 | 98.9091 | 97.1273 | -33.7836 | -32.9636 | 236.2168 | 184.8998 | 177.8112 | 181.2045 | 97.3754 | 72.9468 | -29.131 | 601.4175 |  |  | -32.3189 | -30.0018 |  | -19.0851 | -18.431 | 167.484 | -78.7734 | -79.4754 | -31.8851 | 18.98 | -26.12 | 100.2 | 12.0597 | -87.8661 | -38.2774 | -38.0781 | 11.9831 | -72.0987 | 40.8651 | 20.8204 |  | 24.1576 | 39.4048 | 40.8007 | 38.6007 | 54.5908 | 54.4233 | -12.3918 | 36.1382 | 36.0267 | -32.0974 | -26.2947 | 16.2106 | -23.97 |  | 0.9952 | 1.61 | 19.7 | 14.8639 |  | -8.295 | 4.284 |  | 33.5959 | 25.8343 | 32.2807 | 13.84 | 74.8069 | 25.8 | -2.1362 | -11.2553 | -11.9991 | 2.2012 |  | 0 | -16.9019 | -18.258 | 14.9433 | 18.7984 | 8.8379 | 9.7514 | -96.2712 | -32.618 | 27.8337 | -14.4319 | 12.0148 | 13.7529 | 13.4187 | 13.6043 | 129.658 | 130.528 | 224.6 | -223.7305 | -428.8781 | 429.9145 | 240.2042 | -127.1854 | -124.9956 | -55.3708 | -44.3336 | 81.1506 | 78.7406 |  |  | 28.4028 | 28.3479 | -37.7948 | -37.2566 | -10.54 | -10.43 | 47.3 | 47.2 | 18.1935 | -50.16 |  | 64.923 | 64.6484 | 12.6 | 14.1 | -28.3 | -32.3 |  | 1.0619 | -236.7709 |  | 166.4276 | 5.7378 |  | 4.2622 | -2.2622 |  | -111.591 | 10.2622 | 212.5545 | 214.9483 | 0 | -158.0659 | 112.7514 | -26.3719 | 39.0108 | -8.3044 | 13.321 | 23.84 | 1.001 | 0.994 | -23.28 | 1.52 |  | -1.8143 | -27.245 | -14.9401 | 18.3 | 51.045 | 50.327 |  |  | 52.7581 | 51.3343 | 51.5897 |  | -15 | 26.5942 | 8.96 |  | -40.5172 | 77.7185 | 55.447 | -40.4691 | -76.9776 | 43.8358 | 32.4363 | 3.5 | -3.8 | -185.0424 | 258.4253
28/05/2026 | 14:30 | 0 |  | 20.0255 | -27.3528 | -28.6104 | 33.4482 |  | 59.3239 | -120.9179 | 76.0159 | 38.3988 | 37.4866 | -15.54 | -72.322 | 66 | 20.7 | -66 | 12.945 | 71.141 | 16.1845 | 16.6521 | 27.2881 | 6.7235 | 4.9102 | 6.9924 |  |  | -82.85 | -82.82 |  | 15.54 | 70.4 | 30.486 | 0.289 | -72.44 | -72.79 | -32.82 | 73.94 | 74.2 | 18.3142 | -0.3276 | 77.8785 | 81.0435 | 38.6041 | -59.6753 | -59.8188 | 8.4719 | 8.433 | 82.3081 | 83.7028 | 13.2133 | 12.359 | -529.3256 | -14.6873 | -11.9 | -11.9 | 65.2487 | 64.1665 | -5.4109 |  | -49.6905 | 8.7733 | 11.3053 | 7.999 | 568.0408 | 189.8861 | 188.6348 | -621.374 | 644.9045 |  | -53.2057 | 55.3755 | 112.9186 | 27.04 | 41.68 | 81.58 | 82.01 | -55.8559 | -55.588 | 107.9849 | 108.7137 | 16.8444 | -129.2238 | -127.5007 | 10.7002 | 0 | 20.5265 | 28.169 | 129.6 | 116.7 | -19.34 | 78.0378 | 76.0485 | 76.0567 | 24.0935 | 25.5348 | 37.1077 | -123.6711 | 45.7665 | 14.8494 | 74.72 | 87.81 | 56.9604 | 54.0573 | -36.4962 | 0 |  | 0 | -106.3966 | 0 |  | -114 | -115.7 | 23.1454 | 73 | 71.06 | 98.76 | 72.405 | -9.67 | 73.129 | 106.8911 | -30.11 | -30.46 | 118.99 | 78.02 | 107.1636 | 106 | -33.0089 | -32.3727 | 245.0311 | 191.6066 | 185.1602 | 188.1804 | 61.3265 | 37.996 | -31.634 | 630.3047 | 76.8277 |  | -25.3014 | -22.7753 |  | -11.9102 | -11.0335 | 52.272 | -57.1275 | -58.2526 | 2.4651 | 0 | -24.13 | 1 | 12.1859 | -73.0832 | -37.6997 | -36.2444 | 8.0551 | -36.244 | 0 | 20.9689 |  | 24.1073 | 39.8617 | 40.757 | 39.8734 | 55.428 | 55.0931 | -2.6793 | 34.8038 | 34.7316 | -24.9627 | -19.2675 | 18.3786 | -21.09 |  | 0.994 | 1.59 | 19.32 | 17.1444 |  | -8.206 | 4.176 |  | 37.2 | 20.0215 | 24.1518 | 14 | 75.582 | 26.5 | -2.701 | -11.019 | -11.7545 | 2.1944 |  | 0 | -16.6442 | -19.5484 | 14.5064 | 20.6797 | 13.0228 | 13.4915 | -103.0872 | -33.1428 | 28.6771 | -15.6005 | 11.6295 | 14.456 | 14.1464 | 13.3151 | 137.1048 | 133.4934 | 221.7 | -223.2632 | -429.4084 | 433.2738 | 227.8108 | -130.6637 | -126.9927 | -50.2622 | -39.0706 | 73.128 | 71.9084 |  | -84.0686 | 28.5566 | 27.7876 | -42.504 | -42.6199 | -14.19 | -14.34 | 49.5 | 49.1 | 18.3366 | -46.48 | -313.6777 | 71.7845 | 71.5 | 12.8 | 17.7 | -27.6 | -32.3 | 1.2415 |  | -217.5808 | -50.0835 | 192.3521 | 13.155 | -26.2575 | -14.1266 | -2.1623 |  | -131.2169 | -3.2758 | 214.9703 | 211.933 | 0 | -175.3119 | 133.635 | -46.6101 | 47.9174 | -7.8293 | 12.368 | 24.88 | 1.369 | 1.362 | -24.4 | 2.72 |  | -2.3117 | -26.5736 | -13.7987 | 16.9 | 53.173 | 53.122 |  |  | 47.3936 | 48.6252 | 49.4948 |  | -18.1 | 23.9349 | 9.32 |  | -36.336 | 75.3701 | 50.8776 | -36.7174 | -73.901 | 36.9312 | 34.8236 | 5.2 | -5 | -200.0227 | 272.4789
28/05/2026 | 15:00 | 0 |  | 20.1144 | -27.9003 | -28.8831 | 33.2953 |  | 59.2735 | -121.4413 | 76.0669 | 38.7848 | 37.4185 | 0 | -74.063 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 13.0082 | 72.8814 | 16.429 | 16.6612 | 27.3005 | 6.5107 | 5.3358 | 7.2904 |  |  | -78.69 | -77.96 |  | 0 | 72.6 | 30.81 | 0.288 | -67.45 | -67.77 | -32.13 | 68.69 | 69.15 | 19.2095 | -0.6583 | 77.5532 | 80.2483 | 29.4824 | -58.0743 | -58.0043 | 9.9039 | 10.0228 | 78.1512 | 79.8695 | 12.7849 | 12.0765 | -501.864 | -15.1487 | -11.6 | -11.6 | 62.7519 | 62.5108 | -5.2886 |  | -46.861 | 8.6828 | 11.3494 | 7.7547 | 540.8184 | 172.46 | 172.8873 | -577.5105 | 617.785 |  | -57.1407 | 58.9945 | 111.0724 | 27.01 | 42.13 | 80.69 | 81.1 | -46.6129 | -47.6845 | 97.5385 | 99.4999 | 17.0553 | -136.3488 | -134.2844 | 10.6686 | 0 | 20.3367 | 27.579 | 130.3 | 118.2 | -19.23 | 74.4272 | 72.3812 | 72.7683 | 16.9408 | 17.5543 | 33.8146 | -111.3072 | 41.8722 | 14.359 | 77.92 | 92.66 | 56.9604 | 54.0573 | -36.0457 | 0 |  | 0 | -59.7993 | 0 |  | -109.7 | -108.2 | 22.6236 | 72.45 | 68.44 | 98.18 | 72.04 | -8.84 | 69.688 | 59.0746 | -27.07 | -27.4 | 116.35 | 79.7 | 60.6909 | 60.1818 | -29.1228 | -28.2364 | 220.2225 | 166.6866 | 161.6003 | 164.1833 | 87.9681 | 67.2683 | -30.335 | 586.8887 | 102.0541 |  | -22.6705 | -20.294 |  | -27.3029 | -25.7547 | 167.484 | -70.5172 | -71.7263 | -25.7815 | 14.87 | -25.53 | 108.6 | 11.8232 | -100.2981 | -37.504 | -36.6261 | 8.1765 | -63.9825 | 27.2124 | 20.5534 |  | 24.6767 | 39.5903 | 40.3858 | 38.9503 | 47.725 | 47.3901 | -7.8704 | 30.3243 | 30.4067 | -30.723 | -24.8096 | 16.13 | -22.37 |  | 1.0098 | 1.53 | 19.07 | 14.3008 |  | -8.037 | 4.162 |  | 36.43 | 25.4432 | 29.1745 | 14.16 | 75.4647 | 25.6 | -2.4867 | -11.3387 | -12.2676 | 2.2209 |  | 0 | -16.828 | -19.8276 | 15.8936 | 20.4837 | 12.2855 | 12.5507 | -97.6121 | -32.7552 | 29.2487 | -17.3535 | 10.8131 | 14.6025 | 14.2625 | 12.5205 | 144.586 | 143.8133 | 204.5 | -201.6348 | -396.723 | 399.1657 | 240.146 | -140.2463 | -136.3451 | -53.1804 | -42.332 | 81.2699 | 76.8643 | -83.0312 |  | 26.9526 | 25.7881 | -67.3889 | -67.6015 | -14.61 | -14.89 | 53 | 53 | 19.033 | -40.24 | -321.6264 | 71.7573 | 71.458 | 12.8 | 19.3 | -25.2 | -29.6 | 1.0547 | 0.8657 | -235.3407 | -77.7247 | 237.1837 | 42.2256 | -14.4106 | -43.3824 | 34.1882 |  | -142.0587 | -32.107 | 221.5965 | 217.7222 | 0 | -223.0632 | 142.64 | -79.2576 | 77.9813 | -9.0433 | 16.61 | 18.88 | 1.348 | 1.343 | -18.48 | -3.2 |  | 2.2873 | -30.7332 | -13.8567 | 16 | 53.575 | 53.753 | 8.4607 | 10.1851 | 51.38 | 52.1842 | 52.1088 |  | -19.7 | 22.5418 | 9.08 |  | -38.4079 | 78.1802 | 54.1817 | -37.835 | -76.3709 | 42.1307 | 33.5814 | 8.8 | -9.1 | -155.8533 | 234.5141
28/05/2026 | 15:30 | 0 |  | 20.3075 | -27.5796 | -28.2343 | 33.5159 |  | 58.5325 | -117.8189 | 76.1088 | 38.8228 | 37.9837 | 0 | -74.72 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.531 | 70.9946 | 16.6138 | 16.8969 | 27.5914 | 6.7716 | 5.5463 | 6.7041 |  |  | -78.31 | -78.6 |  | 0 | 72.6 | 30.911 | 0.286 | -68.24 | -68.48 | -30.89 | 69.11 | 69.11 | 19.9826 | -0.9014 | 77.5117 | 80.3526 | 31.3663 | -56.1842 | -55.6836 | 7.1187 | 7.1201 | 78.0917 | 79.2374 | 11.8522 | 11.1878 | -506.1045 | -14.3505 | -11.9 | -12 | 60.9492 | 60.6352 | -5.3683 |  | -43.6738 | 8.002 | 10.8044 | 7.3447 | 542.2527 | 173.8334 | 172.5211 | -580.7899 | 619.1182 |  | -55.5388 | 57.2886 | 111.0325 | 27.55 | 41.94 | 80.66 | 81.1 | -44.3356 | -43.6658 | 101.0226 | 102.2644 | 14.6025 | -140.2092 | -139.5984 | 10.15 | 0 | 20.1469 | 26.981 | 129.9 | 118.1 | -19.37 | 72.7935 | 70.6572 | 70.2518 | 9.9046 | 11.478 | 41.4291 | -111.9901 | 49.9538 | 14.9246 | 60.55 | 94.76 | 56.9604 | 54.0573 | -35.7607 | 0 |  | 0 | -71.4438 | 0 |  | -106.4 | -105.4 | 26.0129 | 71.9 | 71.62 | 97.6 | 71.665 | -10.4 | 69.2695 | 71.9241 | -24.71 | -25.13 | 112.92 | 78.71 | 73.1636 | 71.2909 | -23.0257 | -22.5545 | 227.7773 | 174.9593 | 168.7458 | 171.4551 | 90.9607 | 69.0678 | -29.789 | 590.337 | 115.712 |  | -23.0601 | -21.2689 |  | -31.5065 | -28.1129 | 169.02 | -63.4653 | -64.1644 | -25.2778 | 15.08 | -19.63 | 107.8 | 11.561 | -109.4381 | -35.9405 | -34.7538 | 5.2875 | -59.9911 | 32.2538 | 21.1448 |  | 24.2675 | 40.1138 | 41.7907 | 40.4202 | 44.2085 | 44.2085 | -9.545 | 24.5318 | 24.958 | -30.3974 | -22.5308 | 14.5553 | -23.35 |  | 1.0318 | 1.48 | 18.48 | 13.788 |  | -7.878 | 4.354 |  | 35.53 | 22.2975 | 29.3948 | 13.87 | 74.6469 | 27.2 | -2.7537 | -11.3108 | -12.0776 | 2.2293 |  | 0 | -15.6926 | -20.9255 | 15.7241 | 21.2294 | 12.8369 | 14.4666 | -100.4633 | -33.14 | 29.5557 | -17.6223 | 11.4558 | 14.8857 | 14.4207 | 12.7925 | 150.5625 | 152.1206 | 188.6 | -190.1833 | -378.8383 | 382.001 | 240.1181 | -145.1691 | -144.3007 | -51.4943 | -40.6997 | 83.4342 | 77.7837 |  |  | 30.2376 | 29.3477 | -74.5045 | -74.5648 | -13.56 | -13.9 | 49.7 | 49.9 | 19.095 | -32.72 | -330.9358 | 75.2373 | 74.8455 | 12.8 | 18.8 | -27.6 | -32.5 | 0.2102 | 0.0341 | -236.2787 | -93.3932 | 264.29 | 66.4476 | 1.5797 | -64.0559 | 54.5156 |  | -165.2914 | -57.4352 | 217.6181 | 214.1317 | 0 | -249.7846 | 165.8669 | -89.0242 | 89.656 | -8.3566 | 21.073 | 17.84 | 1.355 | 1.348 | -17.28 | -4.72 |  | 4.6311 | -30.0893 | -13.5637 | 12.9 | 48.154 | 47.82 |  |  | 52.5112 | 50.7008 | 50.982 |  | -18.1 | 21.8851 | 9.16 |  | -39.3272 | 76.2457 | 52.359 | -39.1139 | -74.6574 | 39.9394 | 34.5368 | 6.9 | -6.8 | -132.1333 | 222.4351
28/05/2026 | 16:00 | 0 |  | 19.7324 | -27.0888 | -28.7088 | 33.2361 |  | 57.8625 | -108.4783 | 73.5658 | 37.3569 | 36.6556 | 17.76 | -74.892 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.9442 | 68.8092 | 16.7488 | 16.9302 | 27.5675 | 7.025 | 5.1325 | 6.721 |  |  | -71.18 | -70.93 |  | -17.76 | 72.6 | 29.162 | 0.285 | -62.07 | -62.54 | -30.82 | 63.36 | 63.38 | 19.2816 | -0.7338 | 75.9682 | 78.9847 | 28.9783 | -54.8693 | -54.5559 | 7.6819 | 8.6431 | 73.2938 | 74.3115 | 11.3123 | 10.4626 | -448.0983 | -14.688 | -11.5 | -11.7 | 60.0184 | 58.8519 | -5.2762 |  | -42.7051 | 8.788 | 10.5852 | 7.3941 | 489.6083 | 161.3818 | 161.1682 | -547.6906 | 569.4011 |  | -56.1477 | 58.0214 | 111.8309 | 26.67 | 41.89 | 80.66 | 81.09 | -49.292 | -49.1581 | 104.9516 | 105.7056 | 13.7069 | -135.8737 | -135.5787 | 10.2686 | 0 |  | 25.129 | 131.7 | 117.5 | -19.02 | 75.539 | 72.2362 | 72.9359 | 16.0719 | 17.4423 | 23.1361 | -100.4961 | 29.6519 | 15.3257 | 60.33 | 95.76 | 57.6636 | 54.6432 | -36.5445 | 0 |  | 0 | -71.8937 | 0 |  | -107.5 | -107.4 | 26.0019 | 71.9 | 70.92 | 97.09 | 71.29 | -10.2 | 69.6725 | 70.204 | -24.84 | -25.07 | 110.44 | 79.19 | 73.3273 | 70.5636 | -27.388 | -26.7182 | 225.2187 | 172.4065 | 166.3246 | 169.7095 | 87.7363 | 62.7992 | -30.102 | 557.3932 | 187.4223 |  | -22.709 | -20.5134 |  | -32.5219 | -31.4888 | 173.628 | -66.6227 | -68.0482 | -25.0838 | 14.19 | -26.52 | 107.6 | 11.7536 | -112.3088 | -35.1278 | -34.569 | 5.1472 | -63.8243 | 29.1669 | 20.9278 |  | 22.8104 | 40.5813 | 41.2105 | 39.2074 | 48.8972 | 48.8972 | -21.4344 | 29.8542 | 29.5674 | -35.2847 | -27.5946 | 8.9155 | -20.89 |  | 1.0208 | 1.49 | 18.79 | 0 |  | -7.869 | 4.41 |  | 35.49 | 28.4963 | 34.5767 | 14.16 | 75.9943 | 27.1 | -1.3296 | -11.6035 | -12.6904 | 2.2053 |  | 0 | -16.4063 | -19.5201 | 15.901 | 20.0922 | 13.0969 | 13.6646 | -94.2244 | -32.7026 | 28.908 | -17.4983 | 12.0851 | 15.0725 | 14.7265 | 13.5294 | 117.079 | 117.8536 | 187.7 | -187.3948 | -424.5525 | 427.6614 | 328.83 | -113.842 | -111.0022 | -52.5296 | -41.9563 | 78.4284 | 80.4942 | -63.4735 | -64.3557 | 8.9897 | 8.8029 | -86.6393 | -87.0484 | 28.64 | 28.21 | 48.8 | 48.6 | 19.0138 | -13.36 | -401.985 | 87.6401 | 87.3112 | 12.2 | 23.9 | -7.1 | -8.3 | 1.1985 | 0.9807 | -322.9045 | -159.3529 | 327.6212 | 242.3306 | 33.8757 | -235.5302 | 235.0857 | -182.5909 | -102.1607 | -231.7868 | 170.0323 | 170.2081 | 185.4206 | -317.5863 | 107.0354 | -212.954 | 215.9712 | -9.3344 | 26.643 | 16.64 | 1.305 | 1.3 | -16.4 | -6.72 |  | 6.4775 | -26.2501 | -16.17 | 9.1 | 48.448 | 47.771 |  |  | 51.404 | 52.528 | 52.2812 |  | -24.4 | 21.9722 | 9.16 |  | -40.5464 | 76.7519 | 54.0036 | -40.2326 | -75.798 | 41.5652 | 33.3045 | 12.2 | -12.4 | -92.9191 | 193.8028
28/05/2026 | 16:30 | 0 |  | 19.5142 | -26.5332 | -28.9951 | 33.3873 |  | 57.1924 | -105.7629 | 73.7867 | 37.7568 | 36.7665 | 8.88 | -74.855 | 68.2 | 22.356 | -66 | 14.947 | 62.161 | 16.8794 | 17.124 | 27.7676 | 7.784 | 5.0557 | 7.2534 |  |  | -75.54 | -75.42 |  | -8.88 | 72.6 | 30.375 | 0.286 | -66.57 | -66.97 | -29.83 | 68.39 | 67.72 | 19.661 | -0.9205 | 76.2235 | 78.8992 | 39.8466 | -55.7201 | -55.0883 | 7.8404 | 8.2873 | 77.275 | 78.9781 | 11.3283 | 10.4355 | -484.6506 | -14.3771 | -12 | -12.1 | 61.0509 | 60.1945 | -5.1108 |  | -41.4649 | 7.8434 | 9.9667 | 6.747 | 519.9131 | 160.7409 | 160.6494 | -552.9183 | 591.2328 |  | -54.594 | 55.8673 | 110.808 | 27.19 | 41.89 | 80.695 | 81.08 | -51.8372 | -52.507 | 107.6723 | 110.242 | 13.3846 | -142.1583 | -141.0227 | 8.8126 | 0 |  | 27.981 | 132 | 117.8 | -19.27 | 73.5158 | 70.7473 | 71.1493 | 6.2877 | 8.0251 | 38.102 | -106.0291 | 45.0895 | 15.2287 | 61.7 | 96.59 | 57.6636 | 54.4968 | -36.6225 | 0 |  | 0 | -78.7496 | 0 |  | -104.4 | -104.6 | 26.304 | 71 | 71.06 | 96.58 | 70.52 | -10.79 | 68.913 | 76.5619 | -26.41 | -26.57 | 114.51 | 78.19 | 77.4727 | 77.6727 | -26.4605 | -27.1545 | 226.6112 | 174.3727 | 171.0474 | 172.1832 | 87.79 | 70.9742 | -29.138 | 567.1224 | 253.3705 |  | -22.627 | -20.4978 |  | -21.611 | -20.8427 | 162.876 | -67.8928 | -70.1086 | -25.5001 | 0 | -24.43 | 106.8 | 11.1556 | -87.2267 | -34.3167 | -33.4737 | 4.9755 | -62.8571 | 4.337 | 20.6323 |  | 21.9816 | 41.0005 | 40.9803 | 39.1865 | 51.4091 | 51.2416 | -19.7598 | 28.4077 | 28.4441 | -29.1604 | -20.9219 | 4.2719 | -19.05 |  | 1.0562 | 1.43 | 18.61 | 0 |  | -7.684 | 4.487 |  | 34.09 | 22.066 | 29.4362 | 14.4 | 74.9434 | 30.1 | -1.9513 | -11.2667 | -12.0895 | 2.1958 |  | 0 | -17.4697 | -20.1126 | 15.4582 | 21.2206 | 14.1268 | 14.5483 | -101.4994 | -32.7664 | 28.668 | -16.6706 | 11.8752 | 15.2971 | 14.8742 | 13.6423 | 143.4877 | 142.1451 | 279.5 | -278.6547 | -537.1483 | 545.1887 | 449.7664 | -137.935 | -137.8652 | -52.1035 | -40.858 | 84.3409 | 82.0892 | -83.8194 | -86.1782 | 20.8002 | 20.0092 | -101.7565 | -101.6176 | 41.92 | 41.64 | 49.1 | 49.1 | 19.1762 | 13.44 | -409.2939 | 93.5022 | 93.1702 | 15.1 | 20 | -17.3 | -20.4 | 1.334 | 1.0605 | -444.7264 | -226.3493 | 445.455 | 351.1559 | 59.0252 | -340.8643 | 342.1238 | -191.8756 | -180.2124 | -341.776 | 142.5687 | 143.9389 | 191.4344 | -434.9695 | 187.6511 | -256.7529 | 257.2661 | -8.1204 | 27.47 | 15.2 | 1.237 | 1.233 | -14.64 | -6.8 |  | 7.6188 | -28.8869 | -16.4935 | 9.2 | 51.85 | 51.724 |  |  | 55.1028 | 53.831 | 53.7628 |  | -18.9 | 21.9406 | 9.05 |  | -36.8411 | 75.8485 | 52.3948 | -36.3997 | -75.9019 | 40.7789 | 34.1007 | 7.3 | -7.7 | -86.5303 | 206.0782
28/05/2026 | 17:00 | 0 |  | 20.3108 | -28.1144 | -28.1549 | 32.9881 |  | 55.2511 | -100.7032 | 72.9349 | 36.8529 | 36.0859 | 11.1 | -72.173 | 66 | 20.7 | -63.8 | 14.4388 | 59.5138 | 16.7672 | 17.3214 | 27.8868 | 7.6651 | 5.3192 | 7.2098 |  |  | -71.57 | -72.26 |  | -11.1 | 70.4 | 32.027 | 0.285 | -69.02 | -69.26 | -29.33 | 69.55 | 69.9 | 19.9759 | -0.8934 | 74.3025 | 76.9299 | 38.6523 | -53.5677 | -53.1905 | 10.9155 | 11.3855 | 75.1608 | 76.5214 | 14.3795 | 13.8001 | -477.6101 | -14.0539 | -12.2 | -12 | 60.3293 | 59.4756 | -5.0869 |  | -40.8908 | 7.4366 | 10.1659 | 6.8714 | 519.1502 | 158.8793 | 157.7501 | -555.8685 | 580.8016 |  | -53.8797 | 55.5078 | 109.7851 | 26.73 | 41.48 | 80.73 | 80.67 | -47.0148 | -47.2827 | 110.9077 | 111.1174 | 13.2996 | -143.4901 | -142.913 | 0.4149 | 0 |  | 28.471 | 131.5 | 119.9 | -19.34 | 73.7779 | 70.4137 | 71.3368 | 1.2277 | 2.5892 | 38.6984 | -101.2196 | 47.412 | 14.9329 | 68.53 | 99.31 | 56.9604 | 54.4968 | -37.0222 | 0 |  | 0 | -90.3678 | 0 |  | -104.2 | -101.6 | 25.9799 | 70.1 | 71.62 | 95.54 | 69.81 | -10.62 | 67.828 | 90.2151 | -26.46 | -26.71 | 119.05 | 76.51 | 91 | 89.2909 | -21.6421 | -20.4364 | 237.3708 | 184.9879 | 179.0829 | 181.6517 | 65.8252 | 42.3235 | -31.117 | 566.2312 | 326.9873 |  | -22.5275 | -20.2398 |  | -16.3014 | -14.4421 | 47.664 | -44.909 | -45.9847 | -1.6339 | 0 | -26.31 | 1 | 10.5859 | -75.24 | -35.4359 | -34.9041 | 6.7729 | -39.4451 | 6.5424 | 20.8538 |  | 22.9307 | 40.5089 | 40.5202 | 40.0835 | 46.0505 | 47.3901 | -18.4202 | 23.248 | 23.4178 | -29.072 | -19.7501 | 3.9496 | -19.68 |  | 1.1514 | 1.38 | 17.62 | 0 | 6.9495 | -7.436 | 4.52 |  | 32.74 | 20.6617 | 27.9152 | 14.64 | 73.128 | 28.2 | -1.6669 | -10.5727 | -11.3639 | 2.2295 |  | 0 | -19.4594 | -19.5089 | 13.6464 | 20.3369 | 10.85 | 10.8995 | -97.1046 | -32.133 | 26.9412 | -14.5587 | 13.1052 | 15.258 | 14.948 | 14.7847 | 168.6333 | 169.4458 | 274.9 | -275.1706 | -552.7749 | 550.2596 | 525.6308 | -160.0737 | -160.7384 | -48.4096 | -37.0491 | 82.0837 | 80.2891 |  |  | 27.7327 | 27.6558 | -115.0767 | -113.5921 | 67.51 | 67.61 | 52.9 | 53 | 19.5265 | 34.88 | -431.877 | 107.1269 | 107.2259 | 16.8 | 22.8 | -27.6 | -32.5 |  |  | -511.983 | -299.8339 | 584.1918 | 465.7082 | 91.3333 | -450.9948 | 455.011 | -203.4807 | -250.8349 | -442.376 | 128.9547 | 129.2185 | 206.0391 | -567.9501 | 261.3049 | -311.9935 | 309.8718 | -6.9339 | 30.104 | 14.88 | 1.134 | 1.123 | -14.4 | -7.84 |  | 8.4977 | -31.6396 | -15.761 | 9.4 | 53.137 | 51.954 | 8.4361 | 10.1819 | 52.7403 | 52.2986 | 52.2276 |  | -21.1 | 20.9808 | 9.12 |  | -32.9009 | 73.7907 | 47.7992 | -32.6568 | -73.4665 | 35.8829 | 36.1277 | 9.9 | -9.4 | -25.1906 | 175.8897
28/05/2026 | 17:30 | 0 |  | 20.0574 | -27.2668 | -28.665 | 32.9589 |  | 52.9642 | -97.1927 | 70.1692 | 35.6169 | 34.8031 | 13.32 | -70.171 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.737 | 57.4816 | 16.568 | 16.8916 | 27.3623 | 7.6307 | 5.0749 | 6.9911 |  |  | -69.49 | -69.54 |  | -13.32 | 68.2 | 31.447 | 0.299 | -75.9 | -76.15 | -33.13 | 76.86 | 77.21 | 19.6252 | -0.8924 | 72.6334 | 75.6506 | 38.7891 | -63.0602 | -62.3032 | 11.3376 | 12.6335 | 76.0115 | 77.0214 | 15.6422 | 16.5582 | -459.3137 | -15.132 | -11.4 | -11.4 | 70.1354 | 68.1502 | -4.9204 |  | -58.9732 | 9.3436 | 10.6958 | 7.1606 | 497.299 | 131.8094 | 130.8938 | -497.7965 | 552.3532 |  | -52.3825 | 54.3078 | 111.4267 | 26.01 | 41.32 | 80.67 | 80.26 | -47.8185 | -48.0864 | 111.2114 | 111.9075 | 14.8127 | -137.6003 | -137.0068 | 7.7058 | 0 |  | 28.981 | 134.4 | 122.8 | -19.26 | 76.4504 | 75.2256 | 75.4503 | 4.5321 | 6.3568 | 1 | -73.5596 | 15.1783 | 15.0572 | 64.14 | 94.48 | 58.3667 | 54.4968 | -37.4287 | 0 |  | 0 | -96.2851 | 0 |  | -102.8 | -103.6 | 25.6668 | 71.4 | 71.78 | 97.26 | 71.275 | -10.79 | 68.1225 | 94.9054 | -23.3 | -23.45 | 119.5 | 76.12 | 96.5091 | 94.2182 | -18.2724 | -18.6273 | 239.1192 | 188.2252 | 180.7497 | 183.3598 | 71.207 | 48.5374 | -30.226 | 509.0172 | 359.5242 |  | -20.0112 | -17.6897 |  | -6.706 | -5.6716 | 52.272 | -43.8311 | -44.8587 | -9.1758 | 0 | -24.96 | 1 | 10.4009 | -54.9083 | -37.1896 | -35.9752 | 6.3222 | -45.6243 | 13.4261 | 21.5551 |  | 23.6471 | 39.9784 | 40.1766 | 38.8977 | 47.2227 | 46.8878 | -31.1469 | 20.7023 | 21.0678 | -34.0398 | -24.2627 | -5.2937 | -17.31 |  | 1.232 | 1.37 | 17.2 | 0 |  | -7.078 | 4.436 |  | 31.39 | 24.6477 | 33.5409 | 14.23 | 72.7011 | 27.3 | 0 | -10.6418 | -11.0622 | 2.3881 |  | 0 | -18.5767 | -18.5772 | 14.666 | 19.351 | 13.6465 | 12.3892 | -95.4595 | -30.6102 | 24.3747 | -10.2814 | 12.5977 | 15.7561 | 15.4965 | 14.8817 | 179.5806 | 179.2925 | 275.7 | -274.4849 | -552.8501 | 549.9076 | 556.2167 | -168.7311 | -170.3186 | -42.1701 | -29.4244 | 81.9085 | 81.6109 | -105.4966 | -106.0846 | 32.9622 | 32.6326 | -101.7327 | -102.2989 | 76.75 | 75.74 | 57.8 | 58.6 | 20.5711 | 44.72 | -454.1361 | 114.0922 | 113.7208 | 18.9 | 31.4 | -31.1 | -36.5 | 1.4878 | 1.281 | -546.7729 | -322.2624 | 627.6681 | 487.9173 | 94.4284 | -476.1675 | 481.0942 | -212.4122 | -273.7003 | -470.951 | 126.386 | 126.7256 | 214.5333 | -598.444 | 286.3123 | -324.678 | 321.2274 | -6.0906 | 29.629 | 20.72 | 0.53 | 0.519 | -20 | 0 |  | 0.499 | -29.4148 | -11.043 | 9.5 | 52.921 | 52.681 |  | 10.1614 | 53.511 | 52.7978 | 51.7961 |  | -29 | 17.878 | 10.89 |  | -25.3847 | 71.1827 | 42.4171 | -25.3324 | -70.718 | 28.7917 | 40.9941 | 17.8 | -18.1 | 8.8541 | 169.0579
28/05/2026 | 18:00 | 0 |  | 19.922 | -26.8205 | -28.5662 | 33.2458 |  | 48.0177 | -88.0233 | 66.5436 | 34.089 | 33.1806 | 22.2 | -72.437 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.7143 | 51.2468 | 13.1396 | 13.2629 | 21.9061 | 7.5632 | 0.1899 | 2.2778 |  |  | -66.5 | -66.82 |  | -22.2 | 70.4 | 33.57 | 0.303 | -72.76 | -73.19 | -37.57 | 73.64 | 74.25 | 20.1565 | -1.761 | 75.8708 | 79.2333 | 33.5711 | -54.011 | -53.6215 | 6.622 | 6.6586 | 74.2023 | 75.4173 | 16.3756 | 15.9385 | -465.0616 | -25.9408 | -5.2 | -5.2 | 60.1441 | 59.3985 | -6.0456 |  | -40.5268 | 8.5671 | 10.3935 | 7.2164 | 509.3843 | 160.0695 | 159.7033 | -539.7465 | 593.0937 |  | -52.9162 | 54.8531 | 113.0683 | 29.3 | 45.58 | 81.44 | 81.08 | -45.5412 | -45.0054 | 97.3743 | 98.115 | 12.5018 | -184.0459 | -182.4494 | 2.7254 | 0 | 20.5265 | 11.876 | 152.6 | 139.1 | -20.33 | 67.8403 | 63.3504 | 65.5959 | -8.8688 | -7.0079 | 35.0198 | -86.693 | 42.8902 | 17.5419 | 85.51 | 45.56 | 59.7729 | 56.4011 | -39.3197 | 0 |  | 0 | -88.8379 | 0 |  | -115.6 | -115.2 | 23.909 | 72.7 | 80.94 | 98.98 | 72.74 | -12.39 | 67.9985 | 89.2226 | -2.32 | -2.3 | 79.92 | 78.53 | 87.8364 | 86.2182 | -12.8735 | -14.8 | 231.2087 | 180.7566 | 174.5318 | 178.2919 | 72.5795 | 47.8651 | -31.773 | 547.6392 | 357.9161 |  | -9.5792 | -7.3366 |  | 4.0279 | 4.3721 | 46.128 | -41.3359 | -42.4294 | -6.8751 | 0 | -16.04 | 1 | 11.9579 | -42.0738 | -37.8016 | -37.5294 | 7.0011 | -45.9198 | 14.7312 | 22.5809 |  | 24.7143 | 40.0851 | 40.4958 | 40.4306 | 46.3854 | 42.7014 | -24.951 | 16.8834 | 16.836 | -27.0783 | -16.7852 | -6.8684 | -16.09 | 13.7777 | 1.5152 | -8.42 | 17.05 | 0 |  | -5.909 | 0.671 |  | 26.33 | 17.1444 | 27.6871 | 3.68 | 73.0393 | 26.8 | 0 | -11.3251 | -12.2253 | 2.7971 |  | 0 | -20.8927 | -23.7696 | 13.3098 | 24.2831 | 13.7045 | 13.9675 | -101.2082 | -32.3734 | 25.802 | -16.0325 | 11.8855 | 19.0472 | 18.7569 | 14.763 | 171.3912 | 172.3075 | 276.2 | -272.3441 | -542.3907 | 550.7466 | 545.7166 | -162.9305 | -164.1932 | -42.0318 | -28.3409 | 80.748 | 80.4295 |  |  | 36.2033 | 35.8517 | -78.3555 | -79.5817 | 84.15 | 83.31 | 56.4 | 56.3 | 21.3103 | 46.8 | -447.4012 | 114.6716 | 116.0984 | 18.5 | 26.2 | -34.4 | -40.5 |  | 1.0941 | -535.5751 | -326.3696 | 594.9147 | 472.2132 | 77.1474 | -457.2493 | 465.0923 | -205.9385 | -272.2025 | -453.9598 | 118.3188 | 118.7317 | 208.305 | -566.213 | 284.0839 | -299.0337 | 295.8399 | -6.5905 | 12.88 | 24.8 | 0.363 | 0.352 | -24.48 | 4.96 |  | -4.8905 | -27.3915 | -12.3918 | 13.6 | 52.476 | 51.739 | 0 | 0 | 51.273 | 52.0168 | 52.013 |  | -25.1 | 24.313 | 11.66 |  | -26.5861 | 72.2094 | 42.4921 | -26.3089 | -71.2962 | 28.206 | 42.3386 | 12.8 | -13.9 | 1.3772 | 160.7292
28/05/2026 | 18:30 | 0 |  | 20.5343 | -28.2413 | -27.5337 | 36.5028 |  | 52.6407 | -104.4537 | 74.8717 | 37.6449 | 37.0139 | 8.88 | -79.222 | 70.4 | 20.7 | -68.2 | 14.5597 | 61.738 | 15.3018 | 15.6036 | 25.5915 | 7.2481 | 0.2196 | 2.165 |  |  | -77.23 | -77.43 |  | -8.88 | 77 | 36.832 | 0.319 | -84.02 | -84.49 | -37.41 | 85.4 | 84.98 | 22.4215 | -3.643 | 81.2737 | 84.5163 | 42.0363 | -63.6982 | -63.8793 | 3.8705 | 3.8804 | 83.9431 | 84.7787 | 18.2467 | 17.7189 | -521.1506 | -29.7001 | -4.3 | -4.2 | 69.9533 | 68.8527 | -6.6137 |  | -50.3008 | 8.7855 | 12.3411 | 8.4463 | 565.2332 | 154.4236 | 153.6912 | -527.3115 | 630.5713 |  | -54.89 | 56.6908 | 115.1341 | 31.51 | 48.67 | 84.06 | 84.41 | -47.4166 | -47.1487 | 105.2449 | 106.5747 | 19.9763 | -197.085 | -196.2879 | 3.8262 | 0 | 16.5011 | 12.458 | 160.4 | 143.8 | -19.71 | 62.7482 | 60.6902 | 60.9374 | -15.0211 | -14.5797 | 36.3016 | -83.6103 | 44.5448 | 19.1895 | 84.27 | 45.37 | 59.7729 | 56.987 | -40.079 | 0 |  | 0 | -98.2029 | 0 |  | -113.6 | -115.1 | 24.9692 | 72.7 | 81.7 | 97.98 | 71.97 | -11.79 | 67.084 | 98.9731 | -3.12 | -3.07 | 83.71 | 80.16 | 98.1455 | 96.4909 | -13.3684 | -13.7909 | 237.2389 | 187.4162 | 180.6295 | 184.9613 | 71.8326 | 46.5753 | -31.454 | 536.648 | 342.8353 |  | -8.7417 | -6.266 |  | 2.7062 | 2.6815 | 49.2 | -38.2488 | -39.5635 | -4.1874 | 0 | -12.07 |  | 12.4122 | -45.8064 | -39.1266 | -33.6539 | 7.6235 | -43.3347 | 12.1214 | 22.9742 |  | 24.5441 | 39.4002 | 40.9582 | 39.7553 | 47.8925 | 47.3901 | -27.7978 | 15.7514 | 15.8341 | -21.7709 | 0 | -14.1122 | -15.82 | 14.5809 | 1.6666 | -9.12 | 14.19 | -14.9196 |  | -4.979 | 0.709 | 9.3805 | 23.64 | 9.3092 | 21.3527 | 4.19 | 74.0066 | 25.4 | -5.184 | -12.6732 | -13.4099 | 3.0687 |  | 0 | -20.6208 | -30.6451 | 13.6526 | 31.8652 | 7.5587 | 9.7126 | -111.7719 | -34.437 | 31.9483 | -24.7669 | 11.9569 | 20.445 | 20.0647 | 14.9204 | 172.2548 | 171.5904 | 275.7 | -274.0609 | -554.8071 | 558.5879 | 553.048 | -162.2632 | -161.7806 | -42.8049 | -29.8981 | 77.4354 | 76.9673 |  |  | 37.0712 | 36.9943 | -74.9347 | -74.688 | 87.72 | 86.73 | 53.1 | 54 | 21.227 | 45.2 | -437.1427 | 112.6305 | 112.2657 | 19 | 23.4 | -36.1 | -42.6 |  | 1.2458 | -543.8719 | -312.2288 | 578.5338 | 460.9176 | 73.0416 | -450.4864 | 451.4758 | -201.4558 | -267.6483 | -444.3316 | 116.6249 | 113.7105 | 207.5807 | -555.7696 | 277.6849 | -288.2733 | 288.5693 | -7.409 | 7.453 | 24.88 | 0.163 | 0.151 | -24.48 | 4.24 |  | -4.6555 | -27.071 | -12.3918 | 14.3 | 50.362 | 48.508 |  |  | 49.6995 | 49.5598 | 50.8074 |  | -23.6 | 26.2437 | 11.68 |  | -27.6422 | 74.4653 | 44.296 | -27.4807 | -72.486 | 29.4562 | 42.4528 | 11.8 | -11.5 | -8.3273 | 188.366
28/05/2026 | 19:00 | 0 |  | 19.6841 | -27.4871 | -26.7041 | 37.8809 |  | 56.087 | -109.8763 | 77.4635 | 39.3468 | 38.2982 | 13.32 | -80.636 | 72.6 | 21.528 | -70.4 | 14.2834 | 67.8378 | 15.8645 | 16.1522 | 26.657 | 7.4203 | 0.1848 | 2.1928 |  |  | -76.28 | -76.15 |  | -13.32 | 79.2 | 36.344 | 0.336 | -83.95 | -84.21 | -37.82 | 85.32 | 86.12 | 22.6658 | -3.9473 | 82.9792 | 86.3672 | 37.116 | -64.2098 | -63.3926 | 3.8325 | 3.8591 | 82.1536 | 83.7563 | 19.4995 | 19.04 | -517.2571 | -29.6232 | -4.3 | -4.5 | 70.3728 | 69.2501 | -6.7204 |  | -50.7835 | 9.1507 | 12.778 | 8.6617 | 558.0613 | 149.5712 | 148.503 | -516.5168 | 618.1632 |  | -55.2511 | 56.6221 | 113.1182 | 31.84 | 49.16 | 83.2 | 82.71 | -46.211 | -46.4789 | 103.824 | 104.8051 | 22.3787 | -195.5866 | -195.4444 | 3.7754 | 0 | 12.4756 | 12.182 | 159 | 143.9 | -19.46 | 62.027 | 60.7739 | 60.8796 | -17.7102 | -17.4763 | 35.6738 | -80.7896 | 44.5979 | 19.4755 | 90.19 | 47.27 | 59.7729 | 56.4011 | -39.6739 | 0 |  | 0 | -95.5027 | 0 |  | -111.9 | -111.2 | 21.9754 | 71.9 | 78.84 | 96.98 | 71.19 | -10.66 | 64.8985 | 94.9629 | -3.21 | -3.14 | 84.22 | 78.5 | 96.5273 | 94.1818 | -13.3542 | -13.8545 | 233.3571 | 185.6881 | 178.4761 | 181.1854 | 72.2073 | 46.6677 | -31.031 | 531.1678 | 358.6346 |  | -9.1305 | -6.2815 |  | 5.4717 | 4.4873 | 36.912 | -38.345 | -39.5649 | -5.7176 | 0 | -12.79 |  | 12.4618 | -39.4472 | -38.8571 | -32.5611 | 6.5952 | -44.3054 | 14.1232 | 22.4165 |  | 24.3727 | 39.3778 | 39.8709 | 38.3833 | 46.0505 | 45.883 | -23.7788 | 15.8278 | 15.7068 | -22.3703 | -10.587 | -12.5814 | -16.13 | 14.2733 | 1.6666 | -8.69 | 14.43 | -13.5798 |  | -4.398 | 0.539 |  | 23.47 | 10.8678 | 22.3116 | 4.71 | 71.9682 | 24.8 | -5.2022 | -13.1665 | -13.9745 | 3.1776 |  | 0 | -20.3488 | -31.2362 | 13.5131 | 32.3287 | 9.2102 | 9.8933 | -110.9778 | -34.0331 | 32.6634 | -23.6558 | 11.6895 | 20.943 | 20.2862 | 14.63 | 172.5305 | 172.5534 | 261.9 | -260.4234 | -560.729 | 564.2224 | 564.1346 | -163.1749 | -163.8895 | -43.0478 | -30.1711 | 78.956 | 78.9517 |  |  | 34.5113 | 34.4234 | -74.2104 | -73.5233 | 89.91 | 89.81 | 51.1 | 51 | 21.1458 | 44.8 | -423.6396 | 107.3581 | 107.0332 | 19 | 22.1 | -33.6 | -39.5 |  |  | -557.5621 | -332.6698 | 564.8699 | 454.7333 | 52.6516 | -443.0249 | 443.8635 | -199.23 | -265.2193 | -438.8914 | 114.0007 | 114.6256 | 200.6077 | -548.2673 | 273.6906 | -281.7827 | 282.8781 | -6.9613 | 7.687 | 24.4 | 0.099 | 0.095 | -23.68 | 3.52 |  | -3.6606 | -26.2806 | -12.8893 | 13.5 | 48.469 | 48.536 |  |  | 53.1797 | 51.4199 | 51.2326 |  | -21.6 | 27.9006 | 11.44 |  | -28.9079 | 72.8079 | 44.003 | -27.0719 | -71.9186 | 29.186 | 41.9352 | 9.9 | -10 | 8.5481 | 173.4869
28/05/2026 | 19:30 | 0 |  | 18.9952 | -26.8195 | -26.7821 | 37.397 |  | 55.4884 | -110.0824 | 76.5458 | 38.8828 | 37.7957 | 11.1 | -78.049 | 70.4 | 21.114 | -68.2 | 13.3899 | 66.8198 | 15.6269 | 16.1356 | 26.4742 | 7.316 | 0.0917 | 2.2932 |  |  | -76.8 | -76.17 |  | -11.1 | 77 | 37.004 | 0.336 | -82.16 | -82.76 | -35.75 | 83.63 | 83.42 | 23.2321 | -4.2232 | 82.122 | 85.4602 | 37.1672 | -61.9919 | -61.4888 | 4.1141 | 4.2097 | 81.7993 | 83.7881 | 19.3181 | 18.9897 | -521.6895 | -29.4679 | -4.6 | -4.6 | 67.2165 | 65.6413 | -6.8447 |  | -46.8864 | 8.9627 | 12.8046 | 8.7537 | 567.2779 | 154.6983 | 154.1184 | -555.3304 | 614.2497 |  | -55.6358 | 57.6129 | 113.5798 | 32.12 | 49.7 | 82.32 | 81.83 | -40.7188 | -40.3169 | 103.0806 | 103.6431 | 22.9533 | -198.6791 | -198.1427 | 3.6729 | 0 | 12.4756 | 7.964 | 158.3 | 143.9 | -19.84 | 60.8905 | 59.208 | 59.0887 | -19.3 | -19.0613 | 41.929 | -84.1233 | 50.9222 | 19.7501 | 91.01 | 47.73 | 59.0698 | 55.8151 | -39.6603 | 0 |  | 0 | -98.3976 | 0 |  | -113.2 | -112.2 | 21.9534 | 69.4 | 79.86 | 93.9 | 68.97 | -10.97 | 65.5805 | 98.9131 | -3.44 | -3.42 | 87.13 | 79.38 | 99.1091 | 96.5091 | -8.0216 | -8.4273 | 238.8541 | 188.5012 | 181.6977 | 184.6555 | 82.5025 | 57.4579 | -30.695 | 563.8278 | 399.5828 |  | -8.9157 | -6.3885 |  | 15.405 | 15.1628 | 36.912 | -38.7136 | -39.7135 | -15.4074 | 0 | -14.82 |  | 12.3732 | -21.25 | -39.4242 | -32.5914 | 7.2539 | -54.4758 | 23.3368 | 22.3404 |  | 24.6594 | 40.0864 | 40.1091 | 39.3854 | 40.5244 | 40.0221 | -21.0995 | 10.2734 | 10.7341 | -21.9611 | -9.8719 | -13.6873 | -14.89 | 15.1669 | 1.6898 | -9.47 | 14.94 | -14.538 |  | -4.358 | 0.484 |  | 25.12 | 9.5863 | 20.9766 | 5.04 | 75.7329 | 25.1 | -4.5301 | -13.2096 | -14.0624 | 3.1811 |  | 0 | -20.9333 | -30.5773 | 13.9364 | 31.1585 | 9.5021 | 10.8567 | -111.973 | -33.6689 | 32.333 | -23.4201 | 11.909 | 20.9723 | 20.1649 | 14.8678 | 171.1373 | 173.0352 | 248.1 | -246.7858 | -527.4737 | 528.5822 | 575.228 | -163.0178 | -164.5018 | -45.0528 | -31.3524 | 79.6201 | 79.6481 | -104.2919 |  | 31.9515 | 31.8856 | -75.282 | -74.7117 | 88.47 | 87.29 | 52.2 | 51.9 | 20.9194 | 43.92 | -414.3112 | 104.0092 | 102.6898 | 18.75 | 22.8 | -30.2 | -35.5 |  | 1.1629 | -570.4547 | -376.6315 | 554.7313 | 446.3179 | 25.2122 | -433.4995 | 437.6797 | -189.3334 | -253.9433 | -426.886 | 115.472 | 115.8171 | 192.0487 | -537.7884 | 265.9624 | -280.3354 | 282.5215 | -7.1179 | 11.808 | 24.4 | 0.054 | 0.045 | -24.08 | 3.44 |  | -3.4562 | -27.187 | -14.2382 | 14.2 | 48.405 | 47.947 |  |  | 51.4074 | 50.9451 | 51.3965 |  | -21.3 | 30.8461 | 11.59 |  | -30.8192 | 74.1079 | 44.918 | -29.9997 | -74.015 | 30.7747 | 42.2714 | 9.8 | -10.3 | 53.5451 | 132.3485
28/05/2026 | 20:00 | 0 |  | 18.8308 | -26.4649 | -26.9225 | 36.9447 |  | 54.8898 | -107.9548 | 75.6813 | 38.4808 | 37.3856 | 13.32 | -76.364 | 66 | 20.7 | -66 | 12.9962 | 66.2454 | 15.3892 | 15.2877 | 26.2913 | 7.4276 | 0.148 | 2.2757 |  |  | -75.82 | -76.49 |  | -11.1 | 74.8 | 35.838 | 0.341 | -81.59 | -82.4 | -32.69 | 83.51 | 83.78 | 23.5216 | -4.3442 | 81.2624 | 84.5207 | 36.477 | -64.1063 | -63.8981 | 8.9058 | 9.1951 | 80.6286 | 82.3331 | 22.3433 | 21.4041 | -510.9092 | -29.7981 | -4.7 | -4.9 | 70.5547 | 69.6423 | -6.6076 |  | -52.2966 | 9.3884 | 13.1187 | 8.7374 | 550.7064 | 148.381 | 147.0381 | -535.4324 | 596.7358 |  | -54.9717 | 56.1516 | 113.0839 | 31.37 | 49.13 | 83.15 | 83.52 | -41.6565 | -41.5225 | 103.6226 | 103.5767 | 22.4496 | -194.3322 | -192.5063 | 4.6958 | 0 | 12.6589 | 11.863 | 157.8 | 142.7 | -19.46 | 63.2478 | 61.3125 | 61.4077 | -15.552 | -14.6789 | 29.7248 | -76.7651 | 38.5785 | 19.0152 | 93.54 | 48.8 | 57.6636 | 54.6432 | -39.4159 | 0 |  | 0 | -96.009 | 0 |  | -114.5 | -114.5 | 21.9534 | 68 | 77.8 | 91.92 | 67.54 | -10.52 | 65.6115 | 95.7904 | -2.74 | -2.65 | 88.57 | 79.38 | 95.2909 | 93.9636 | -9.9814 | -11.4909 | 234.0233 | 184.369 | 177.1649 | 179.1167 | 86.2017 | 61.6326 | -30.06 | 546.0654 | 428.2227 |  | -9.0205 | -6.7683 |  | 25.0449 | 23.8668 | 33.84 | -43.1799 | -44.8511 | -20.2599 |  | -12.69 |  | 12.4528 | -1.9501 | -40.7373 | -33.9314 | 9.7255 | -59.8459 | 26.4814 | 22.2336 |  | 23.9256 | 39.1293 | 39.3484 | 37.7242 | 41.0268 | 40.8593 | -28.635 | 12.8118 | 13.4551 | -25.2982 | -13.6091 | -14.9545 | -17.21 | 15.0204 | 1.6666 | -9.32 | 15.27 | -16.0893 |  | -4.391 | 0.486 |  | 23.16 | 13.2938 | 26.3381 | 5.1 | 72.0746 | 24.4 | -4.5977 | -12.8675 | -13.6197 | 3.1206 |  | 0 | -20.6947 | -29.7377 | 13.2102 | 30.6306 | 13.3295 | 13.3554 | -109.9022 | -32.8401 | 32.0058 | -21.3694 | 11.5331 | 20.6891 | 20.0436 | 14.5013 | 176.9618 | 178.1723 | 272.8 | -271.5864 | -566.3051 | 567.7825 | 624.3903 | -168.365 | -167.5904 | -44.0747 | -32.9666 | 80.6593 | 81.9516 |  | -109.1742 | 32.7974 | 32.0284 | -81.2409 | -81.0689 | 81.23 | 80.83 | 53 | 52.2 | 21.1052 | 44 | -415.3277 | 102.9073 | 102.5671 | 18.5 | 24.6 | -31 | -36.5 |  |  | -616.1277 | -403.0433 | 555.9999 | 443.0325 | -3.8076 | -436.2644 | 434.6555 | -188.4504 | -254.7641 | -427.2276 | 113.7142 | 111.4597 | 195.309 | -541.5815 | 267.6444 | -279.1632 | 279.6867 | -7.1701 | 25.518 | 23.2 | 0.019 | 0.01 | -23.2 | 2.56 |  | -2.9587 | -28.5359 | -14.6197 | 16.2 | 53.147 | 53.281 |  |  | 52.8755 | 52.0831 | 52.1497 |  | -23.8 | 31.455 | 11.55 |  | -32.755 | 74.8983 | 46.7117 | -32.2699 | -73.6275 | 32.2744 | 41.1562 | 8.8 | -8.3 | 60.5462 | 129.2068
28/05/2026 | 20:30 | 0 |  | 18.7924 | -26.3846 | -27.2133 | 32.3125 |  | 53.6742 | -99.8655 | 74.4938 | 37.6688 | 36.9761 | 15.54 | -78.526 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.407 | 60.2264 | 14.5734 | 15.1715 | 24.7402 | 6.6124 | 0.2283 | 2.3224 |  |  | -75.67 | -75.7 |  | -15.54 | 77 | 36.043 | 0.342 | -74.99 | -75.27 | -50.94 | 75.66 | 75.94 | 23.3817 | -4.0642 | 80.4061 | 83.4944 | 36.2372 | -55.71 | -55.4793 | 7.1257 | 6.9786 | 79.7986 | 82.0551 | 7.8566 | 7.3743 | -485.6353 | -29.5044 | -4.5 | -4.5 | 60.9433 | 60.8756 | -6.8705 |  | -39.8009 | 8.6486 | 12.3364 | 8.4647 | 528.4889 | 154.5762 | 155.858 | -528.3596 | 586.5541 |  | -55.3371 | 56.733 | 111.7655 | 31.73 | 49.2 | 82.72 | 82.64 | -42.8621 | -42.5942 | 100.1213 | 100.8762 | 23.0714 | -189.1131 | -188.6563 | 1.663 | 0 | 12.4756 | 8.368 | 151.9 | 136.9 | -19.23 | 62.8183 | 61.2189 | 61.2999 | -16.8418 | -16.2689 | 40.3331 | -85.7834 | 48.3862 | 19.5147 | 88.52 | 46.42 | 56.9604 | 54.0573 | -39.1715 | 0 |  | 0 | -92.9352 | 0 |  | -111.4 | -111.3 | 22.1347 | 65.2 | 76.68 | 88.2 | 64.72 | -10.47 | 64.852 | 92.1427 | -2.98 | -2.89 | 89.08 | 79.68 | 92.8182 | 91.6364 | -10.3632 | -10.4818 | 228.4454 | 179.3844 | 171.9936 | 174.7665 | 76.9584 | 52.6668 | -30.869 | 540.861 | 413.9411 |  | -8.8808 | -6.6839 |  | 15.2582 | 15.0784 | 33.84 | -40.1388 | -40.9513 | -11.527 |  | -13.82 |  | 11.8361 | -20.7868 | -38.692 | -31.428 | 5.3265 | -51.3502 | 16.8698 | 22.4193 |  | 24.014 | 40.8567 | 40.9538 | 39.6232 | 42.3664 | 41.8641 | -24.6161 | 12.5389 | 12.4885 | -27.2404 | -16.4898 | -6.9709 | -18.43 | 13.4725 | 1.702 | -8.2 | 17.3 | 0 |  | -5.067 | 0.715 |  | 26.5 | 16.5083 | 27.7463 | 4.92 | 75.3444 | 19.1 | -2.8576 | -13.1413 | -14.0091 | 3.089 |  | 0 | -20.456 | -27.5261 | 13.7142 | 28.2022 | 12.5427 | 14.8344 | -107.1535 | -32.1186 | 30.6671 | -19.8327 | 11.0754 | 19.9457 | 19.3581 | 13.6495 | 177.0909 | 176.5013 | 277 | -277.812 | -563.2516 | 533.1597 | 610.8443 | -167.4009 | -167.9862 | -45.3669 | -33.3534 | 80.9303 | 79.0034 |  |  | 32.9183 | 32.7205 | -81.1522 | -80.6982 | 85.26 | 84.48 | 52.1 | 52.4 | 20.8382 | 43.04 | -424.089 | 105.8809 | 105.5259 | 17.9 | 23.3 | -31 | -36.5 | 1.5634 | 1.2724 | -598.4785 | -387.8174 | 571.3329 | 455.4716 | 16.9613 | -440.2898 | 443.9555 | -193.6835 | -260.7145 | -437.7408 | 116.4475 | 117.2134 | 199.584 | -550.3149 | 270.0376 | -282.4245 | 288.3246 | -7.1975 | 30.149 | 22.56 | 0.101 | 0.091 | -22.32 | 0.4 |  | -1.3169 | -29.6498 | -15.2636 | 16.9 | 55.269 | 54.944 |  |  | 51.5012 | 52.8058 | 52.6949 |  | -23 | 32.136 | 11.17 |  | -31.9245 | 74.1349 | 47.0706 | -32.1609 | -73.6639 | 33.0775 | 40.1427 | 8 | -7.6 | 44.7419 | 137.4235
28/05/2026 | 21:00 | 0 |  | 18.0899 | -25.1686 | -27.7692 | 32.4718 |  | 51.836 | -99.778 | 72.6803 | 36.8409 | 36.1702 | 11.1 | -74.307 | 66 | 19.044 | -66 | 14.4417 | 57.467 | 14.5838 | 14.7385 | 24.4896 | 6.8036 | 0.9009 | 3.4277 |  |  | -76.8 | -76.57 |  | -11.1 | 72.6 | 35.869 | 0.338 | -76.15 | -76.47 | -50 | 76.88 | 77.57 | 23.3559 | -4.2926 | 79.5471 | 82.6429 | 43.8783 | -55.4222 | -55.0204 | 8.1485 | 8.1643 | 82.3014 | 84.0307 | 10.1825 | 8.9989 | -505.8497 | -21.6563 | -6 | -5.6 | 61.8439 | 60.7887 | -6.4465 |  | -40.5068 | 7.4238 | 11.7272 | 8.0967 | 550.3096 | 156.1632 | 155.095 | -529.2673 | 599.3749 |  | -54.8173 | 56.3377 | 109.5861 | 31.75 | 48.72 | 82.29 | 82.65 | -43.7998 | -43.13 | 95.3193 | 96.0822 | 24.4348 | -188.6052 | -188.3972 | 1.1031 | 0 | 12.4756 | 12.125 | 150.6 | 135.8 | -18.79 | 61.3399 | 58.8113 | 59.2446 | -19.8615 | -20.0326 | 50.0206 | -90.9879 | 58.5116 | 19.159 | 87.4 | 45.37 | 54.8511 | 51.7136 | -38.004 | 0 |  | 0 | -92.0009 | 0 |  | -109.3 | -108.9 | 21.904 | 63.1 | 75.88 | 85.36 | 62.75 | -10.41 | 64.015 | 91.8252 | -2.37 | -2.34 | 87.51 | 78.86 | 91.2182 | 90.5818 | -9.87 | -9.6909 | 225.9537 | 178.6881 | 171.1 | 173.2537 | 72.5831 | 48.8066 | -31.252 | 543.6312 | 384.5038 |  | -8.7303 | -6.357 |  | 8.9562 | 8.638 | 35.376 | -40.0124 | -40.7674 | -7.1493 |  | -15.51 |  | 11.4464 | -30.2176 | -39.7803 | -32.8333 | 8.5122 | -45.503 | 11.746 | 22.515 |  | 23.5198 | 40.0626 | 40.3951 | 38.8258 | 43.2037 | 42.8688 | -12.0569 | 12.2058 | 12.168 | -21.6588 | -12.4997 | 1.3422 | -20.76 | 10.5769 | 1.619 | -6.33 | 17.71 | 0 |  | -5.853 | 0.717 |  | 27.42 | 13.2763 | 19.5227 | 4.65 | 75.8381 | 25.9 | -2.4133 | -12.8128 | -13.6845 | 3.0043 |  | 0 | -21.3473 | -25.7247 | 15.0356 | 26.6608 | 11.8803 | 11.8747 | -106.137 | -31.1149 | 29.8102 | -17.1588 | 11.0039 | 19.0667 | 18.662 | 13.5398 | 171.6295 | 174.6152 | 250.8 | -250.8446 | -560.198 | 498.5368 | 581.8974 | -164.4167 | -165.3113 | -47.022 | -35.6627 | 80.2953 | 78.3899 | -109.2 |  | 34.5003 | 34.3246 | -80.7742 | -80.8794 | 87.99 | 87.34 | 51.9 | 52.4 | 21.2483 | 41.04 | -426.3983 | 110.0559 | 110.6897 | 17.3 | 21.7 | -32.7 | -38.6 |  | 1.1327 | -573.2104 | -355.6796 | 568.461 | 463.119 | 44.4808 | -451.4854 | 442.5699 | -196.7547 | -267.0317 | -438.98 | 119.5041 | 115.1241 | 197.6397 | -558.3293 | 275.7028 | -284.8851 | 288.7603 | -7.6452 | 38.4162 | 22.24 | 0.229 | 0.21 | -21.68 | 0.16 |  | -0.9659 | -30.3517 | -15.3521 | 16.6 | 52.075 | 51.295 | 3.0162 | 3.5806 | 48.9327 | 50.9789 | 53.92 |  | -20.6 | 32.5557 | 10.91 |  | -33.8853 | 74.7134 | 48.7603 | -32.786 | -74.8292 | 35.2148 | 38.9479 | 5 | -5.2 | 20.2544 | 159.462
28/05/2026 | 21:30 | 0 |  | 21.608 | -30.1848 | 12.9151 | 32.0972 |  | 51.112 | -79.3581 | 71.1552 | 36.0809 | 35.1451 | -17.76 | -69.704 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.5605 | 34.673 | 13.9786 | 14.3345 | 23.7106 | 6.8883 | 1.5588 | 3.6997 |  |  | -85.1 | -85 |  | 17.76 | 68.2 | 35.619 | 0.332 | -81.16 | -81.65 | -52.33 | 82.81 | 82.88 | 23.3247 | -3.7611 | 77.5589 | 80.3953 | 57.6657 | -61.7285 | -61.4975 | 8.9709 | 9.4284 | 87.898 | 90.0492 | 11.3437 | 10.4039 | -524.2173 | -19.6277 | -9.7 | -9.7 | 68.5176 | 67.9076 | -5.8993 |  | -53.2508 | 8.2086 | 12.1187 | 8.286 | 565.2637 | 158.9404 | 158.7267 | -573.2017 | 589.6667 |  | -55.2218 | 57.0408 | 112.9985 | 30.44 | 47.2 | 81.44 | 80.79 | -42.5942 | -42.7281 | 104.3319 | 104.9865 | 23.7866 | -169.6269 | -168.9292 | 1.9263 | 0 | 14.3869 | 20.643 | 142.9 | 130.1 | -18.53 | 66.2518 | 64.1259 | 63.6372 | -8.8772 | -8.2764 | 38.1115 | -90.8755 | 46.7069 | 18.5752 | 81.86 | 43.6 | 52.7417 | 49.9557 | -37.2253 | 0 |  | 0 | -129.6852 | 0 |  | -111.7 | -110.9 | 22.4478 | 60.1 | 73.6 | 80.94 | 59.57 | -10.39 | 70.6335 | 128.2173 | -2.21 | -2.1 | 80.42 | 77.77 | 128.0727 | 126.6182 | -8.4425 | -7.8182 | 244.4555 | 194.041 | 186.5964 | 188.7073 | 77.874 | 53.6029 | -32.028 | 578.3519 | 376.55 |  | -8.8007 | -6.5564 |  | 14.1202 | 13.4097 | 32.304 | -37.7929 | -38.9242 | -12.33 |  | -12.37 |  | 10.8718 | -18.3446 | -40.4261 | -33.2137 | 10.1121 | -50.4816 | 16.224 | 22.3869 |  | 24.0782 | 41.0727 | 41.3133 | 39.4022 | 41.1943 | 41.5292 | -20.2622 | 9.4013 | 9.6327 | -22.6384 | -11.9646 | -3.8215 | -13.88 | 14.6786 | 1.5726 | -9.25 | 18.67 | 0 |  | -6.182 | 4.195 | 11.3046 | 29.28 | 12.7604 | 24.3044 | 4.75 | 76.5322 | 28.8 | 0 | -12.1929 | -13.1409 | 2.8376 |  | 0 | -21.5936 | -22.3203 | 15.8882 | 23.3206 | 14.9221 | 14.3896 | -104.323 | -29.6397 | 27.8876 | -12.4734 | 11.0307 | 17.719 | 17.3014 | 13.0451 | 171.1553 | 170.0926 | 224.6 | -223.8772 | -491.9287 | 498.5368 | 534.6239 | -163.6883 | -163.477 | -47.8007 | -35.6021 | 78.8391 | 80.5088 |  |  | 31.1275 | 31.5999 | -97.5332 | -99.2527 | 78.66 | 77.95 | 50.6 | 52.2 | 21.0646 | 38.88 | -431.5528 | 108.9412 | 108.6049 | 16.2 | 19.4 | -30.1 | -35.5 | 1.4326 |  | -524.1639 | -345.9622 | 588.4818 | 468.9187 | 76.9302 | -452.5665 | 453.3445 | -203.0029 | -267.7856 | -455.6786 | 119.0881 | 119.7838 | 206.2909 | -570.1652 | 275.8863 | -303.0387 | 303.8005 | -8.0929 | 38.9027 | 17.04 | 0.341 | 0.336 | -17.52 | -4.88 |  | 4.8356 | -30.4982 | -17.5494 | 14 | 52.446 | 51.682 |  |  | 50.966 | 51.3066 | 51.9071 |  | -18.9 | 33.0637 | 10.26 |  | -32.7737 | 74.9213 | 47.9826 | -32.3269 | -74.2595 | 35.058 | 38.3717 | 4.9 | -4.8 | 39.8653 | 137.3856
28/05/2026 | 22:00 | 0 |  | 20.8853 | -29.4151 | 12.437 | 30.9997 |  | 51.8802 | -84.3537 | 68.199 | 34.5289 | 33.9088 | -22.2 | -63.883 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.4637 | 39.0546 | 14.9868 | 15.3123 | 25.0774 | 6.9672 | 4.5223 | 7.5363 |  |  | -84.92 | -84.96 |  | 22.2 | 63.8 | 34.089 | 0.327 | -85.91 | -86.81 | -43.05 | 87.1 | 86.81 | 22.2573 | -2.5505 | 75.0554 | 78.1946 | 57.2929 | -60.754 | -60.479 | 32.6137 | 30.051 | 84.0697 | 85.6605 | 24.1439 | 20.8385 | -538.2289 | -9.1657 | -12.1 | -12.2 | 66.9903 | 66.0756 | -5.9927 |  | -51.5712 | 7.1923 | 11.9409 | 7.9693 | 587.6642 | 169.5608 | 169.9575 | -574.2692 | 615.2473 |  | -55.6137 | 57.1511 | 110.5036 | 29.06 | 44.69 | 83.13 | 83.36 | -50.6316 | -49.8279 | 110.858 | 112.9971 | 24.1082 | -168.0697 | -167.5109 | 0.9955 | 0 | 21.1025 | 29.161 | 135.1 | 123.2 | -18.35 | 63.7214 | 61.9659 | 61.5804 | -4.3019 | -3.889 | 49.9917 | -105.4241 | 58.9684 | 18.1367 | 78.01 | 41.22 | 49.9292 | 47.612 | -35.6884 | 0 |  | 0 | -136.247 | 0 |  | -109.7 | -109.4 | 22.2913 | 56.2 | 70.3 | 76.42 | 56 | -9.78 | 69.9205 | 135.6377 | -3.1 | -3.09 | 80.98 | 75.13 | 136.4545 | 134.7273 | -14.0973 | -14.7909 | 239.9436 | 189.0005 | 181.294 | 183.4043 | 74.5646 | 50.0345 | -32.206 | 584.4158 | 355.9956 |  | -17.4303 | -15.2231 |  | 8.4216 | 8.3987 | 36.912 | -45.6078 | -46.8988 | -9.7138 |  | -16.91 |  | 10.1536 | -26.7742 | -39.9956 | -32.9872 | 8.4343 | -47.9317 | 13.2686 | 22.3216 |  | 24.2996 | 39.6656 | 41.1632 | 39.7742 | 48.8972 | 49.902 | -17.248 | 16.525 | 16.7223 | -23.0772 | -11.3282 | -6.8244 | -16.04 | 15.0716 | 1.4444 | -9.62 | 18.83 | 0 |  | -6.495 | 4.557 |  | 26.74 | 12.1134 | 22.1424 | 5.59 | 72.0153 | 29.6 | 0 | -11.2663 | -12.0654 | 2.6197 |  | 0 | -20.7855 | -21.0433 | 14.2116 | 21.4831 | 8.894 | 10.1733 | -107.8451 | -27.6089 | 26.7451 | -6.2328 | 11.1983 | 16.2249 | 15.8445 | 13.1898 | 171.0506 | 169.6608 | 275.3 | -275.9538 | -552.9106 | 555.7026 | 547.3045 | -161.1078 | -161.8075 | -48.4051 | -36.5721 | 82.3656 | 81.7436 |  |  | 32.7755 | 32.7095 | -92.0603 | -91.8846 | 82.81 | 82.32 | 48.1 | 47.6 | 21.2078 | 35.92 | -428.6996 | 109.8444 | 110.1774 | 15.3 | 16 | -31 | -37.4 |  |  | -539.8885 | -323.4871 | 580.7193 | 464.6315 | 69.7902 | -447.9411 | 454.6703 | -195.5835 | -259.9406 | -444.601 | 119.7885 | 119.5506 | 200.0159 | -555.4167 | 270.7835 | -296.0807 | 296.728 | -8.7796 | 38.401 | 16.96 | 0.617 | 0.611 | -16.48 | -4.08 |  | 4.6006 | -29.6498 | -18.3673 | 15.2 | 50.462 | 51.85 | 8.2515 | 9.9639 | 52.5841 | 52.0342 | 52.0973 |  | -14.9 | 34.3476 | 9.54 |  | -34.1536 | 75.0245 | 48.5862 | -33.4945 | -74.923 | 35.5289 | 38.1947 | 0.3 | -0.3 | -5.9274 | 182.3406
28/05/2026 | 22:30 | 0 |  | 20.0563 | -28.0553 | 11.6999 | 29.9533 |  | 48.5374 | -76.7026 | 63.7234 | 32.213 | 31.7105 | -19.98 | -59.776 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.2817 | 35.4082 | 14.328 | 14.8013 | 24.1061 | 7.6833 | 5.7433 | 7.376 |  |  | -81 | -81.19 |  | 19.98 | 59.4 | 32.134 | 0.319 | -78.67 | -78.35 | -48.41 | 79.76 | 80.02 | 19.5241 | -1.2046 | 73.1618 | 75.4817 | 54.4223 | -62.1973 | -61.8168 | 8.704 | 7.8724 | 83.2435 | 84.7578 | 5.5711 | 4.6484 | -473.4613 | -11.0518 | -13.8 | -13.8 | 68.1229 | 67.0019 | -5.2668 |  | -59.7523 | 8.6164 | 11.7645 | 7.8769 | 512.3446 | 145.0544 | 144.9934 | -554.5563 | 525.1218 |  | -54.8272 | 56.3222 | 107.2802 | 25.98 | 41.43 | 78.87 | 79.05 | -45.2733 | -45.4073 | 110.1143 | 110.2479 | 24.5197 | -128.6725 | -129.3254 | 6.2338 | 0 | 21.1025 | 28.737 | 125.6 | 112.3 | -17.91 | 72.8931 | 71.8152 | 70.6107 | 10.3121 | 10.7801 | 12.6072 | -79.1228 | 18.3688 | 17.2958 | 72.05 | 38.46 | 47.8198 | 45.2682 | -34.5571 | 0 |  | 0 | -113.8291 | 0 |  | -108.1 | -107.9 | 22.1347 | 51.8 | 63.28 | 70.58 | 51.54 | -8.24 | 70.9435 | 112.0864 | -20.98 | -21.24 | 111.2 | 71.22 | 112.4909 | 110.8 | -19.4539 | -19.2 | 224.6778 | 176.052 | 167.6735 | 170.9116 | 97.2487 | 74.1597 | -30.254 | 566.173 | 390.6245 |  | -16.5206 | -14.317 |  | -5.6116 | -4.8244 | 158.268 | -63.6336 | -64.8127 | -34.8109 |  | -16.76 | 105.6 | 9.3491 | -49.4862 | -37.3751 | -31.0636 | 4.5156 | -72.3831 | 38.5322 | 21.7188 |  | 24.6127 | 40.3205 | 40.2029 | 39.104 | 44.041 | 44.2085 | -44.8783 | 21.6817 | 21.3936 | -43.1486 | -34.5578 | -7.3152 | -19.05 | 14.8617 | 1.326 | -9.36 | 19.37 | 0 |  | -6.933 | 4.377 |  | 30.21 | 35.4342 | 41.84 | 5.34 | 75.7641 | 29.7 | -5.0768 | -8.2409 | -8.6914 | 2.4701 |  | 0 | -19.7237 | -22.0156 | 14.7013 | 22.5135 | 11.5909 | 11.1612 | -103.8192 | -25.7016 | 24.9633 | -24.233 | 11.5748 | 14.1435 | 13.6929 | 13.7123 | 167.8829 | 168.0193 | 276.6 | -274.007 | -558.57 | 558.5997 | 561.0798 | -161.1718 | -159.8118 | -49.239 | -38.1728 | 79.5131 | 79.4562 |  |  | 31.8196 | 31.0396 | -82.0369 | -82.7788 | 86.79 | 86.73 | 47.3 | 47.7 | 20.9813 | 34.48 | -416.2145 | 108.4498 | 108.1245 | 14.5 | 12 | -31.8 | -37.6 | 1.5644 | 1.2473 | -550.3136 | -360.1891 | 561.0682 | 452.3874 | 38.3093 | -440.7254 | 435.7928 | -188.4613 | -256.0352 | -429.5788 | 116.9102 | 114.3849 | 190.2453 | -538.5335 | 264.9677 | -281.0848 | 283.6473 | -8.7521 | 39.6384 | 18.32 | 0.807 | 0.799 | -18.24 | -3.6 |  | 3.6057 | -30.8492 | -19.3347 | 17.6 | 51.173 | 52.534 | 8.5049 | 10.0736 | 51.9967 | 52.5531 | 51.5687 |  | -11.7 | 35.3461 | 8.77 |  | -36.5523 | 74.9639 | 50.5625 | -36.0251 | -74.6604 | 37.4892 | 35.9332 | -3.3 | 3.5 | 11.311 | 111.5474
28/05/2026 | 23:00 | 0 |  | 19.5135 | -27.1772 | 11.1724 | 28.3593 |  | 45.2066 | -66.1768 | 60.4316 | 30.5871 | 29.9699 | -19.98 | -55.734 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 12.8182 | 27.2426 | 13.3817 | 13.694 | 22.7614 | 7.3528 | 5.1233 | 7.2293 |  |  | -75.03 | -75.01 |  | 19.98 | 55 | 31.622 | 0.307 | -76.18 | -76.34 | -39.79 | 77.15 | 77.41 | 18.4096 | -0.3567 | 69.3442 | 71.8227 | 52.2158 | -59.8459 | -59.4848 | 9.1184 | 9.4716 | 78.5002 | 80.1005 | 15.7858 | 15.1964 | -473.916 | -13.2127 | -13.6 | -12.5 | 65.499 | 63.8464 | -4.9347 |  | -60.1912 | 7.2555 | 10.5464 | 7.3551 | 512.1615 | 134.1898 | 135.1054 | -549.3681 | 500.8462 |  | -55.1152 | 57.029 | 99.9153 | 24.27 | 39.28 | 75.66 | 75.87 | -39.5132 | -39.2452 | 104.2646 | 104.4569 | 28.071 | -116.2692 | -116.5461 | 4.337 | 0 | 21.1025 | 25.904 | 120.1 | 108.1 | -18.08 | 71.1288 | 69.4337 | 69.1486 | 2.4842 | 3.3822 | 20.5913 | -76.8871 | 26.8513 | 16.2064 | 66.07 | 36.26 | 44.5386 | 42.485 | -33.0286 | 0 |  | 0 | -107.0757 | 0 |  | -103 | -101 | 21.7996 | 48.8 | 59.04 | 65.92 | 48.32 | -7.42 | 67.27 | 105.831 | -24.37 | -24.83 | 110.83 | 67.38 | 106.2727 | 105.8909 | -13.6589 | -14.3455 | 218.3506 | 169.5134 | 162.7413 | 164.4002 | 102.2265 | 81.7446 | -28.809 | 559.0765 | 412.5046 |  | -15.5086 | -13.1739 |  | -2.2746 | -1.9374 | 170.556 | -67.8527 | -69.4855 | -44.0101 | 13.94 | -13.31 | 118.7 | 8.427 | -39.8051 | -38.569 | -31.9902 | 8.926 | -77.5284 | 43.4633 | 21.0023 |  | 24.6964 | 42.0664 | 42.191 | 41.1389 | 39.5197 | 39.5197 | -29.4723 | 15.5731 | 15.6532 | -30.8771 | -20.5092 | -6.8244 | -18.04 | 14.8666 | 1.1856 | -9.31 | 19.04 | 0 |  | -7.358 | 4.11 |  | 28.27 | 20.0489 | 30.6931 | 5.36 | 76.8472 | 30.5 | -7.542 | -5.5199 | -6.0477 | 2.218 |  | 0 | -19.07 | -22.4366 | 14.7277 | 22.9365 | 13.3408 | 15.0614 | -105.6314 | -24.1011 | 23.3348 | -33.1193 | 11.3377 | 12.1708 | 11.9632 | 13.1275 | 168.5251 | 168.3174 | 277 | -274.6463 | -557.3992 | 558.0154 | 589.9406 | -160.3279 | -158.7377 | -52.6133 | -42.6629 | 79.8477 | 81.1381 |  | -104.6624 | 31.9185 | 32.0064 | -79.8593 | -81.1805 | 93.7 | 92.6 | 45.1 | 45.7 | 21.227 | 32.24 | -407.4531 | 102.2813 | 101.9554 | 13.3 | 8.7 | -30.2 | -35.5 | 1.4938 |  | -578.0472 | -382.0192 | 551.4383 | 431.6751 | 10.5683 | -424.1347 | 420.2403 | -183.1822 | -247.1754 | -422.8583 | 111.6406 | 114.6752 | 186.7616 | -522.8893 | 261.1826 | -271.3384 | 273.4583 | -9.4113 | 39.0202 | 16.4 | 1.054 | 1.049 | -16.48 | -5.28 |  | 4.0146 | -33.1044 | -19.8321 | 19.4 | 53.529 | 53.197 |  |  | 51.8108 | 51.8559 | 51.4605 |  | -7.8 | 37.0538 | 8.07 |  | -39.9874 | 77.3193 | 54.0003 | -40.111 | -75.3559 | 42.4857 | 32.5633 | -6 | 6.4 | 34.6243 | 89.9086
28/05/2026 | 23:30 | 0 |  | 19.2963 | -26.5651 | 10.3615 | 27.2809 |  | 42.6441 | -61.2745 | 57.2963 | 28.8611 | 28.2441 | -19.98 | -55.917 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 14.4299 | 23.843 | 12.5976 | 12.3512 | 20.4935 | 7.5737 | 5.2284 | 6.8687 |  |  | -72.59 | -72.62 |  | 19.98 | 55 | 31.096 | 0.304 | -75.18 | -75.33 | -38.95 | 76.31 | 76.35 | 16.7814 | 0.3064 | 66.5488 | 68.2131 | 50.8872 | -61.8961 | -61.1501 | 28.7729 | 27.7657 | 74.8655 | 75.6389 | 28.7631 | 27.311 | -476.3717 | -14.065 | -12.5 | -12.4 | 67.3764 | 65.9495 | -4.1442 |  | -65.4861 | 6.0999 | 9.7075 | 6.6696 | 516.8308 | 122.135 | 122.1961 | -523.3405 | 491.2964 |  | -57.3859 | 58.1283 | 94.7858 | 22.82 | 37.22 | 74.01 | 73.53 | -34.9586 | -35.3605 | 101.7457 | 103.5224 | 30.607 | -109.7906 | -108.0063 | 5.939 | 0 | 21.1025 | 27.139 | 113.4 | 102.3 | -17.41 | 69.9548 | 67.5709 | 66.9691 | -1.4918 | -0.944 | 22.8669 | -71.6478 | 27.1944 | 15.3586 | 62.65 | 34.35 | 41.7261 | 39.8483 | -30.9057 | 0 |  | 0 | -99.2307 | 0 |  | -96.1 | -96.2 | 21.7722 | 44.9 | 53.34 | 60.9 | 44.48 | -6.2 | 62.5425 | 96.358 | -25.68 | -26.07 | 106 | 63.62 | 98.0545 | 96.3818 | -13.1857 | -13.2455 | 203.4855 | 158.1595 | 150.3256 | 154.2316 | 99.8678 | 77.8407 | -27.08 | 538.9462 | 411.5459 |  | -26.3892 | -24.8609 |  | -2.337 | -2.036 | 153.66 | -70.003 | -71.8231 | -45.05 | 0 | -18.55 | 105.1 | 7.8339 | -38.2978 | -36.3844 | -30.3146 | 6.5733 | -78.2843 | 46.058 | 21.2282 |  | 23.529 | 41.5017 | 41.8655 | 40.457 | 36.1706 | 35.1658 | -19.4249 | 15.1812 | 14.9812 | -22.7466 | -11.4565 | -5.0153 | -16.98 | 15.1669 | 1.0208 | -9.71 | 19.63 | 0 |  | -7.88 | 4.262 |  | 29.33 | 12.6261 | 24.4209 | 5.58 | 79.4202 | 33.5 | -13.8134 | -1.8158 | -1.9312 | 1.9637 |  | 0 | -19.9687 | -26.3127 | 14.9582 | 26.8426 | 15.4761 | 15.8954 | -110.8766 | -22.0854 | 21.8777 | -51.6221 | 11.5252 | 10.5399 | 10.327 | 13.078 | 167.7737 | 166.7636 | 277.4 | -274.5832 | -567.0656 | 569.8342 | 600.1227 | -157.6221 | -160.7355 | -54.4109 | -45.6092 | 83.715 | 82.2591 | -110.9439 |  | 31.9515 | 31.0396 | -76.7351 | -77.0101 | 91.25 | 92.89 | 45.1 | 45.1 | 21.1864 | 32.4 | -402.7385 | 103.0495 | 103.6712 | 12.8 | 8.6 | -30 | -34.5 |  |  | -590.5107 | -376.9329 | 540.6049 | 431.5113 | -0.0944 | -421.0502 | 415.2828 | -182.1879 | -244.8401 | -414.6528 | 112.2493 | 113.8644 | 182.2979 | -513.7564 | 260.1577 | -264.7158 | 272.1825 | -10.3616 | 39.6414 | 17.36 | 1.293 | 1.281 | -16.24 | -4.72 |  | 5.0401 | -34.7158 | -19.3927 | 20.6 | 52.755 | 52.862 |  |  | 53.0998 | 54.1397 | 51.3065 |  | -8.3 | 34.4679 | 7.37 |  | -45.4291 | 76.7765 | 55.7731 | -44.4206 | -76.7061 | 45.2872 | 30.8012 | -6.3 | 6.5 | 36.0315 | 87.8146
29/05/2026 | 00:00 | 0 |  | 18.6325 | -25.9491 | 9.9344 | 27.5294 |  | 40.4536 | -63.5733 | 53.806 | 27.6212 | 26.5562 | -19.98 | -52.89 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 14.4901 | 27.1648 | 11.8873 | 12.1422 | 20.4223 | 7.4866 | 5.1964 | 7.2274 |  |  | -70.85 | -70.18 |  | 19.98 | 50.6 | 29.603 | 0.269 | -75.76 | -76.39 | -38.54 | 75.77 | 75.89 | 16.1176 | 0.7389 | 63.8521 | 65.0719 | 49.9738 | -60.7201 | -61.5974 | 34.2858 | 28.5703 | 72.2327 | 73.4383 | 32.1874 | 33.8863 | -476.8065 | -18.327 | -11.1 | -11 | 66.5201 | 65.7697 | -4.0273 |  | -61.7688 | 5.3289 | 9.182 | 6.1596 | 513.3822 | 111.6672 | 111.301 | -491.7249 | 480.1572 |  | -55.2302 | 57.158 | 89.4268 | 22.01 | 35.57 | 70.94 | 70.41 | -37.9057 | -37.5038 | 97.2403 | 98.0104 | 31.1299 | -101.4517 | -99.6903 | 0.5947 | 0 | 21.1025 | 27.139 | 109 | 98.6 | -16.61 | 67.7402 | 66.2531 | 65.6303 | -6.6896 | -6.3939 | 27.2206 | -67.7344 | 31.5187 | 14.4798 | 58.15 | 32.1 | 39.8511 | 37.6511 | -29.4839 | 0 |  | 0 | -95.3025 | 0 |  | -89.1 | -89 | 21.3162 | 41.6 | 49.64 | 56.94 | 41.34 | -5.86 | 64.356 | 95.6329 | -25.37 | -25.7 | 100.8 | 60.71 | 95.6545 | 94.8727 | -15.3215 | -15.2909 | 196.289 | 148.9917 | 143.879 | 145.4613 | 97.8144 | 78.4567 | -27.37 | 505.1156 | 395.7064 |  | -27.0471 | -24.8 |  | -8.9499 | -7.7254 | 159.804 | -70.4737 | -71.5744 | -42.0034 | 0 | -26.25 | 113.6 | 7.0853 | -48.4405 | -35.8679 | -30.0265 | 7.4684 | -76.8014 | 41.7646 | 20.7607 |  | 21.8484 | 40.9638 | 42.0196 | 40.3972 | 36.338 | 36.6729 | -22.6066 | 16.9812 | 17.5456 | -27.8399 | -16.2787 | -3.7995 | -18.48 | 13.2601 | 0.9976 | -7.97 | 19.05 | 0 |  | -8.27 | 4.372 |  | 28.54 | 15.9347 | 24.9943 | 5.62 | 75.4657 | 30.5 | -14.3491 | -1.1783 | -1.2269 | 1.7978 |  | 0 | -18.9482 | -25.1496 | 13.9148 | 25.8169 | 9.8913 | 10.1485 | -110.9929 | -20.6188 | 21.567 | -48.5634 | 11.9061 | 9.5328 | 9.1563 | 13.7137 | 163.3778 | 163.6554 | 279.1 | -277.1813 | -561.3323 | 569.6376 | 586.204 | -156.2356 | -155.3431 | -58.0052 | -48.5869 | 81.7353 | 82.0745 |  | -110.7592 | 31.0835 | 30.3255 | -73.3481 | -73.0108 | 93.94 | 93.65 | 44.3 | 45 | 21.0219 | 30.4 | -384.8678 | 99.8689 | 101.2039 | 12.8 | 8 | -28.5 | -33.5 | 1.5815 |  | -570.3786 | -364.5358 | 528.8573 | 426.1909 | 5.5489 | -415.0868 | 411.9492 | -176.7584 | -246.1423 | -405.9377 | 111.3618 | 112.1012 | 173.816 | -505.9657 | 254.8553 | -261.8645 | 261.955 | -9.675 | 39.2615 | 17.36 | 1.389 | 1.388 | -17.68 | -5.6 |  | 5.4795 | -35.9762 | -18.5748 | 21.3 | 53.314 | 51.574 |  |  | 53.2164 | 52.5405 | 53.4001 |  | -7.7 | 32.0562 | 6.9 |  | -47.8829 | 79.1094 | 58.305 | -46.3962 | -77.3365 | 48.4921 | 28.5389 | -7 | 7.4 | 17.9284 | 106.0682
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.608 | -19.4153 | 12.9151 | 37.8809 | 0 | 59.3239 | -61.2745 | 78.2786 | 39.3468 | 38.6052 | 22.2 | -28.974 | 72.6 | 22.356 | -26.4 | 14.947 | 73.2872 | 21.4959 | 21.8903 | 36.0258 | 9.21 | 5.7433 | 7.7504 | 0 | 0 | -64.93 | -64.78 | 0 | 35.52 | 79.2 | 37.004 | 0.342 | -61.44 | -61.83 | -29.33 | 87.1 | 86.81 | 23.5216 | 2.0489 | 82.9792 | 86.3672 | 66.5953 | -45.0913 | -45.2375 | 34.2858 | 32.5341 | 87.898 | 90.0492 | 32.1874 | 33.8863 | -413.6171 | -6.469 | -4.3 | -4.2 | 71.8105 | 70.415 | -2.8801 | 0 | -39.8009 | 9.3884 | 13.1187 | 8.7537 | 612.5368 | 192.5717 | 193.9451 | -491.7249 | 669.604 | 0 | -10.5902 | 65.2527 | 115.1341 | 32.12 | 49.7 | 84.06 | 84.41 | -20.0894 | -19.4196 | 115.5308 | 117.4212 | 40.6603 | -66.4717 | -66.8612 | 14.4529 | 0 | 21.2989 | 29.161 | 160.4 | 143.9 | -13.88 | 79.2011 | 77.1943 | 77.5616 | 25.801 | 27.0465 | 57.8586 | -52.7421 | 67.5628 | 19.7501 | 93.54 | 99.31 | 59.7729 | 56.987 | -25.6884 | 0 | 0 | 0 | -55.3413 | 0 | 0 | -69.5 | -69.1 | 26.304 | 75.5 | 81.7 | 101.84 | 75.1 | -1.39 | 75.7795 | 135.6377 | -2.21 | -2.1 | 125.13 | 80.16 | 136.4545 | 134.7273 | -6.9164 | -7.7 | 251.5717 | 197.6982 | 192.6505 | 195.1828 | 123.0089 | 105.472 | -20.707 | 630.3047 | 467.516 | 0 | -8.7303 | -6.266 | 0 | 48.6049 | 45.8042 | 184.38 | -37.7929 | -38.9242 | 2.4651 | 18.98 | -11.64 | 123.1 | 14.6727 | 35.8426 | -34.3167 | -30.0265 | 12.8898 | -36.244 | 69.6594 | 25.083 | 0 | 26.883 | 42.0664 | 42.3296 | 41.1389 | 62.7961 | 62.2937 | 10.2148 | 41.496 | 41.5461 | -12.3252 | 0 | 18.3786 | -13.88 | 15.1669 | 1.702 | 1.61 | 19.88 | 17.1444 | 8.8753 | -4.358 | 4.557 | 13.2976 | 37.2 | 40.7623 | 46.3357 | 15.88 | 79.4202 | 33.5 | 0 | -1.1783 | -1.2269 | 3.1811 | 0 | 0 | -15.1744 | -17.6225 | 15.901 | 33.7237 | 15.4761 | 16.6628 | -94.2244 | -16.3666 | 42.3883 | -6.2328 | 13.1052 | 20.9723 | 20.2862 | 14.9412 | 179.5806 | 179.2925 | 279.5 | -187.3948 | -378.8383 | 577.3173 | 638.6202 | -97.5492 | -97.9646 | -42.0318 | -28.3409 | 84.3409 | 82.3534 | -58.6966 | -60.3984 | 37.0712 | 36.9943 | -35.5318 | -35.8996 | 93.94 | 93.65 | 57.8 | 58.6 | 21.3103 | 46.8 | -313.6777 | 114.6716 | 116.0984 | 19 | 31.4 | -7.1 | -8.3 | 1.5815 | 1.281 | -217.5808 | -50.0835 | 627.6681 | 487.9173 | 94.4284 | 14.4463 | 481.0942 | -175.2574 | -36.0121 | 20.4463 | 223.284 | 222.5034 | 214.5333 | -145.3453 | 286.3123 | 0 | 321.2274 | -6.0906 | 40.6832 | 24.88 | 1.879 | 1.867 | -14.4 | 4.96 | 0 | 8.4977 | -24.1108 | -11.043 | 21.3 | 58.441 | 58.406 | 8.694 | 10.5004 | 55.1028 | 54.1397 | 55.0054 | 0 | 4.6 | 37.0538 | 11.68 | 0 | -25.3847 | 82.9663 | 65.385 | -25.3324 | -70.718 | 54.6694 | 42.4528 | 17.8 | 10.5 | 99.2941 | 311.547
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.5769 | -30.1848 | -34.8779 | 27.2809 | 0 | 30.4449 | -121.4413 | 43.7432 | 22.3893 | 21.8981 | -33.3 | -80.636 | 26.4 | 15.732 | -70.4 | 12.8182 | 23.843 | 9.7088 | 9.4492 | 15.8334 | 5.1138 | 0.0917 | 2.165 | 0 | 0 | -85.1 | -85 | 0 | -22.2 | 28.6 | 27.565 | 0.269 | -85.91 | -86.81 | -52.33 | 62.38 | 62.4 | 12.811 | -4.3442 | 54.1453 | 56.1824 | 27.2479 | -66.2566 | -65.8932 | 3.8325 | 3.8591 | 66.4356 | 67.9267 | 4.3522 | 3.3049 | -563.9661 | -29.7981 | -13.8 | -13.8 | 50.799 | 49.9477 | -6.8705 | 0 | -70.2633 | 2.4983 | 6.548 | 4.4976 | 462.2027 | 88.4731 | 88.5036 | -621.374 | 390.6058 | 0 | -62.8459 | 12.4938 | 75.6151 | 19.5 | 23.61 | 47.54 | 63.62 | -62.9557 | -62.6877 | 85.9557 | 86.9148 | 12.5018 | -198.6791 | -198.1427 | -2.0639 | 0 | 12.4756 | 7.964 | 80.4 | 72.6 | -20.33 | 51.9594 | 50.9686 | 50.5073 | -19.8615 | -20.0326 | 1 | -130.3343 | 11.796 | 12.0184 | 30.39 | 32.1 | 32.5854 | 31.0593 | -40.079 | 0 | 0 | 0 | -136.247 | 0 | 0 | -115.6 | -115.7 | 20.7339 | 32.6 | 28.94 | 44.48 | 32.5 | -12.39 | 59.365 | 55.0494 | -31.89 | -32.25 | 79.92 | 51.41 | 56.0364 | 55.3091 | -39.1776 | -38.8636 | 152.9987 | 109.939 | 104.3616 | 105.9246 | 61.3265 | 37.996 | -32.206 | 505.1156 | 76.8277 | 0 | -37.1876 | -35.029 | 0 | -32.5219 | -31.4888 | 32.304 | -93.9942 | -95.5497 | -69.5961 | 0 | -26.52 | 1 | 7.0853 | -112.3088 | -42.1172 | -40.7779 | 4.1234 | -100.6102 | 0 | 19.8965 | 0 | 20.861 | 38.5955 | 38.6864 | 0 | 18.0853 | 18.0853 | -44.8783 | 9.104 | 8.992 | -47.546 | -38.6494 | -14.9545 | -30.79 | 10.5769 | 0.7633 | -9.71 | 13.46 | -16.0893 | 6.9495 | -10.094 | 0.484 | 9.3805 | 23.16 | 2.819 | 11.8862 | 3.68 | 70.2484 | 19.1 | -19.1289 | -13.2096 | -14.0624 | 1.3081 | 0 | 0 | -21.5936 | -32.4504 | 12.1222 | 18.3314 | 7.5587 | 8.6863 | -121.2164 | -34.437 | 21.567 | -54.7591 | 10.4029 | 6.6127 | 6.3085 | 11.8476 | 100.7899 | 102.8038 | 187.7 | -278.6547 | -573.7188 | 382.001 | 227.8108 | -168.7311 | -170.3186 | -63.9226 | -55.7301 | 73.128 | 71.9084 | -119.9681 | -114.6527 | 8.9897 | 8.8029 | -115.0767 | -113.5921 | -27.64 | -27.67 | 40.1 | 40.2 | 18.1935 | -58.8 | -454.1361 | 61.7089 | 61.7547 | 11.6 | -2.9 | -36.1 | -42.6 | 0.2102 | 0.0341 | -628.5383 | -429.5936 | 154.7363 | -4.4463 | -37.4772 | -476.1675 | -12.4463 | -212.4122 | -273.7003 | -470.951 | 96.4146 | 98.7844 | 0 | -598.444 | 38.6096 | -324.678 | 29.3438 | -10.9412 | 7.453 | 14.8 | -1.006 | -1.019 | -24.48 | -7.84 | 0 | -4.8905 | -40.2853 | -20.7996 | 9.1 | 48.154 | 47.771 | 0 | 0 | 47.3936 | 48.6252 | 48.9421 | 0 | -29 | 17.8031 | 5.63 | 0 | -55.5166 | 71.1827 | 42.4171 | -53.9729 | -80.8431 | 28.206 | 25.1983 | -10.7 | -18.1 | -220.7728 | 7.1557
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.7992 | -25.649 | -14.4875 | 32.1423 | 0 | 46.4201 | -92.2639 | 63.9163 | 32.4662 | 31.7366 | -11.1925 | -57.6623 | 51.9521 | 18.5179 | -51.4021 | 14.1691 | 49.5472 | 15.3284 | 15.577 | 25.7245 | 7.2386 | 4.2711 | 6.4221 | 0 | 0 | -73.1648 | -73.1528 | 0 | 11.3313 | 56.1458 | 31.3535 | 0.29952 | -71.1364 | -71.3795 | -41.469 | 72.3303 | 72.3364 | 17.566 | -0.31447 | 70.8693 | 73.4105 | 45.7145 | -57.6038 | -57.3465 | 14.2396 | 14.1515 | 77.9931 | 79.403 | 15.188 | 14.6264 | -489.6199 | -15.0812 | -10.9688 | -10.9479 | 63.3179 | 62.3897 | -4.7398 | 0 | -51.4422 | 6.5453 | 10.1203 | 6.9048 | 533.094 | 144.2724 | 143.9958 | -548.819 | 548.1838 | 0 | -46.4863 | 48.1754 | 99.6072 | 26.1125 | 38.0558 | 72.3589 | 77.3729 | -42.7449 | -42.5886 | 104.0498 | 104.9454 | 24.2717 | -123.1006 | -122.4409 | 4.9956 | 0 | 18.6016 | 25.0474 | 121.0708 | 109.2583 | -17.6125 | 68.5885 | 66.6763 | 66.5461 | 2.5468 | 3.5042 | 34.8288 | -91.8983 | 41.6229 | 14.9418 | 62.1192 | 66.3115 | 48.7475 | 46.2326 | -33.2233 | 0 | 0 | 0 | -93.0064 | 0 | 0 | -97.5 | -97.1823 | 22.6161 | 58.024 | 60.5958 | 78.62 | 57.6705 | -7.6856 | 66.5418 | 92.2039 | -23.3946 | -23.6629 | 104.9642 | 68.7817 | 92.9655 | 91.6447 | -20.4618 | -20.3939 | 215.4654 | 166.4207 | 160.141 | 162.7523 | 93.8553 | 72.3337 | -28.4423 | 559.9053 | 360.1116 | 0 | -24.6145 | -22.6799 | 0 | 8.2629 | 7.9937 | 113.4947 | -67.7516 | -68.8913 | -34.2745 | 6.4864 | -18.3515 | 73.5825 | 11.3039 | -30.5353 | -38.194 | -35.8351 | 7.7833 | -69.7416 | 36.2787 | 22.5777 | 0 | 23.9175 | 40.2518 | 40.84 | 38.5323 | 42.3804 | 42.1432 | -15.5246 | 22.5991 | 22.6211 | -28.0301 | -19.0954 | 5.8169 | -22.3167 | 14.2134 | 1.0973 | -1.3219 | 17.525 | 4.4312 | 7.9124 | -8.1121 | 3.7362 | 10.9715 | 31.7268 | 20.4305 | 28.1369 | 11.9003 | 75.0012 | 27.8667 | -8.5345 | -8.6006 | -9.2009 | 2.0967 | 0 | 0 | -17.9673 | -24.0203 | 14.3574 | 24.8817 | 11.8463 | 12.0182 | -105.1854 | -26.3559 | 30.5428 | -30.9077 | 11.6184 | 13.2449 | 12.8622 | 13.4791 | 153.5322 | 153.4808 | 249.0437 | -248.2489 | -505.0114 | 505.4455 | 466.6414 | -146.6653 | -146.2478 | -52.9457 | -42.6387 | 80.0109 | 79.3453 | -93.1493 | -93.7229 | 30.6239 | 30.2293 | -68.7269 | -68.8147 | 47.9237 | 47.6196 | 48.1042 | 48.2812 | 20.3568 | 4.0367 | -402.2491 | 93.9291 | 93.7687 | 14.4177 | 12.7146 | -29.1562 | -34.275 | 1.2595 | 1.0242 | -457.9903 | -329.8429 | 409.4021 | 283.9108 | 18.3741 | -273.8609 | 274.2621 | -188.7487 | -199.546 | -268.0945 | 148.9813 | 148.745 | 130.4085 | -393.3495 | 207.42 | -185.675 | 192.7207 | -8.5037 | 28.5486 | 19.9317 | 0.5646 | 0.55879 | -19.605 | -2.2033 | 0 | 1.9988 | -31.2534 | -15.6511 | 16.85 | 51.526 | 51.2991 | 7.0896 | 9.002 | 51.8488 | 51.5864 | 51.8539 | 0 | -11.9187 | 25.437 | 8.3858 | 0 | -40.6029 | 76.7013 | 53.8987 | -40.019 | -75.7024 | 41.9591 | 32.9473 | 3.0417 | -3.0042 | -37.1835 | 158.2455
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 28 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/05/2026 | 00:30 | 0 |  | 3.4162 | -8.3438 | 3.9094 | 7.0144 |  | 9.6112 |  | 13.6074 | 5.6028 | 6.9213 | 0 |  | 0 | -0.828 | -15.4 | 3.5612 | -11.8132 | 3.1965 | 2.9965 | 5.5409 | 2.2906 | 1.5003 | 1.9257 |  | -0.7377 | -0.786 | -0.774 | 3.726 |  | -13.2 | 0.038 | 0.334 | -11.18 | -11.26 |  | -9.13 | -9.16 | 2.8748 | 3.977 | 17.9777 | 19.8532 | -18.9712 | -10.5378 | -9.5055 | 17.2637 | 18.5364 | -15.16 | -13.1986 | 18.524 | 19.2655 | 14.443 | 15.8288 | -6.7 | -6.7 | -22.3088 | -22.9414 | -0.5742 |  | 0.4049 | 3.9811 | 0.7472 | 0.7071 | -80.2331 | 23.3772 | 23.4687 | 9.1539 | -179.963 |  |  |  | 13.2429 | 9.04 | 6.21 | -11.75 | 5.8 | -20.4912 | -20.6252 | 29.1121 | 27.949 | -3.7634 | -19.2103 | -19.0785 | 0.6935 |  | 4.032 | 9.236 | -16 | -15.8 | -3.33 | 11.9109 | 12.42 | 10.6338 | 46.1565 | 47.0986 | -27.5904 | -25.0646 | -25.4065 | 3.0629 | 32.5 | 22.39 | 6.0986 | 4.9835 | -7.8929 |  |  |  | 10.2206 |  |  |  |  | 0.5084 | 0.4 | 7.82 | 4.42 | -1.55 | -2.55 | 13.857 | -11.6632 | -8.99 | -9.08 | 21.33 | 1.88 | -13.1455 | -6.7455 | -37.5158 | -36.4636 | 9.9294 | -16.7763 | -23.8056 | -23.5652 | -25.6725 | -31.9904 | -13.705 | -85.7593 | -5.7193 |  | -7.8922 | -7.6479 |  | -9.3885 | -8.665 | -5.636 | -16.4833 | -16.196 | 14.5073 | 0 | -3.7 | 0.1 | 2.4001 | -6.4878 | -9.0036 | -9.2334 | 10.4648 | 19.0916 | -30.651 | 7.3254 |  | -2.4011 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.3681 | -16.0758 | 17.7843 | 17.487 | -3.5421 | 9.2031 | 20.1187 | -15.52 |  | 0.1733 | -0.25 | -0.8 | -19.9741 |  | 4.052 | 1.118 | 3.6183 | 14.01 | -22.4768 | -13.9428 | -1.62 | 22.2344 |  | 22.2684 | -4.4979 | -4.936 | 2.0387 |  |  |  | 71.8313 | 2.5999 | -23.7467 | -6.9166 | -6.7891 | 109.5352 | -4.1788 | -9.766 | 5.8567 | 2.7988 | 5.2599 | 5.3405 | 2.615 | -7.5035 | -7.3456 | -4.19 | 0 | 28.065 | 33.489 | 89.6449 | 4.2743 | 5.7124 |  | 4.9397 | -11.0101 | 0 |  |  | -18.2197 | -17.4946 | -9.6847 | -9.1295 | 13.17 | 13.43 | -28 | -28.3 | 0.0357 | -9.28 | 59.2219 | 24.5496 | 24.3533 | -19.9 | -42.9 | 2.2 | 1.6 | -18.0431 | -17.9848 | -92.5915 | 32.8644 | -289.9742 | -27.1674 | -31.0108 | 133.8413 | 32.0123 | 133.9949 | 93.2546 | 71.2247 | 22.6916 | 21.2042 | -27.4298 | 253.0898 | -188.1297 | 71.3481 | -55.0884 | 0.3528 | 10.697 | -4.56 | -2.108 | -2.114 | 0 | 0.08 | -1.1959 | -6.4134 | 10.1671 | -5.9739 | -1.3 | 8.197 | 7.006 |  |  | 3.0961 | 3.4794 | 2.8041 |  | 27.4 | 3.2628 | 0 |  | -8.1298 | -4.2467 | -24.97 | -5.4934 |  | -26.5285 | -4.8782 | -20.3 | 2.2 | 55.4065 | -122.966
28/05/2026 | 01:00 | 0 |  | 3.1817 | -8.0101 | 3.7902 | 6.7059 |  | 9.387 |  | 14.4895 | 6.0948 | 7.3699 | 0 |  | 0 | 0 | -15.4 | 3.533 | -11.1458 | 3.507 | 3.2414 | 6.2587 | 3.7874 | 1.4536 | 1.8833 |  | -0.8061 | -0.93 | -0.91 | 3.974 |  |  | -0.325 | 0.339 | -12.27 | -12.29 |  | -9.78 | -9.8 | 2.5367 | 3.667 | 17.4801 | 19.4615 | -16.9621 | -8.7753 | -8.8567 | 4.0818 | 4.7293 | -12.1609 | -9.8519 | 11.6166 | 12.6114 | 18.8221 | 17.2255 | -6.8 | -6.8 | -25.1411 | -24.7376 | -0.905 |  | 1.1832 | 4.007 | 0.0797 | 0.1655 | -100.1617 | 20.7831 | 20.8747 | 29.1169 | -194.1772 |  |  |  | 11.1571 | 8.68 | 5.99 | -12.37 | 4.69 | -21.4289 | -21.295 | 27.7678 | 26.466 | -4.9707 | -17.7335 | -17.693 | 0.9703 |  | 4.2153 | 8.886 | -17.8 | -17.1 | -3.28 | 11.2137 | 11.2738 | 9.9766 | 47.195 | 47.2058 | -28.1118 | -24.0821 | -26.0148 | 3.1357 | 32.98 | 21.32 | 5.7861 | 4.8859 | -7.6595 |  |  |  | 11.707 |  |  |  |  | 0.2692 | 0.1 | 7.66 | 3.9 | -1.74 | -2.71 | 13.7485 | -13.2133 | -9.02 | -9.24 | 20.94 | 1.63 | -16 | -8.0818 | -38.1524 | -37.2727 | 9.6336 | -20.9865 | -26.7373 | -26.9341 | -19.6429 | -26.0475 | -13.192 | -104.8735 | -1.3584 |  | -7.4146 | -7.3944 |  | -15.1567 | -14.605 | 0 | -14.2786 | -14.1017 | 16.4188 | 6.58 | -9.06 | 0.1 | 1.9838 | -15.9562 | -10.0683 | -10.3501 | 12.5799 | 18.2207 | -30.9792 | 7.1255 |  | -2.0502 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -18.0853 | 18.3361 | 18.3252 | -3.6299 | 10.0647 | 22.6529 | -13.51 |  | 0.2007 | -0.23 | -0.13 | -23.1091 |  | 4.226 | 1.081 |  | 13.6 | -22.5051 | -13.4142 | -1.62 | 21.7962 |  | 21.8974 | -4.1926 | -4.584 | 1.9222 |  |  | -12.0786 | 71.3044 | 3.088 | -23.7019 | -6.7369 | -6.5186 | 103.1901 | -4.7395 | -10.1793 | 6.1936 | 3.1141 | 5.2745 | 5.301 | 2.6641 | -7.5905 | -7.2015 | -2.93 | 0 | 26.6982 | 32.1549 | 90.5624 | 3.5954 | 5.5344 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.7196 | -17.967 | -9.1258 | -9.1796 | 12.58 | 12.9 | -27.9 | -28.4 | 0.054 | -9.84 | 57.083 | 24.6973 | 24.8333 | -19.9 | -43.1 | 2.6 | 2.1 |  |  | -89.3267 | 41.292 | -287.72 | -28.0866 | -29.1772 | 134.4902 | 31.2977 | 130.0447 | 90.8463 | 73.5036 | 24.6458 | 20.9812 | -21.6009 | 254.3322 | -188.4554 | 72.9572 | -59.2468 | 0.1428 | 10.576 | -4.4 | -2.133 | -2.125 | -0.4 | 0 | -0.8077 | -6.3279 | 10.1396 | -6.1814 | -1.4 | 7.782 | 8.016 |  |  | 2.4676 | 3.1979 | 3.9535 |  | 27.7 | 3.319 | 0 |  | -10.1591 | -4.5184 | -24.3599 | -7.189 |  | -26.4289 | -4.9054 | -20.9 | 2.7 | 57.7177 | -120.5471
28/05/2026 | 01:30 | 0 |  | 3.2717 | -8.1249 | 3.9053 | 6.7629 |  | 9.0511 |  | 15.248 | 6.3098 | 7.7014 | 2.22 | -22 |  | 0 | -15.4 | 3.5928 | -10.5888 | 3.3298 | 3.1148 | 5.7666 | 3.6518 | 1.522 | 1.9093 |  | -0.7343 | -1.025 | -1.006 | 4.218 | -24.42 | -13.2 | 0.13 | 0.347 | -12.86 | -12.87 |  | -9.76 | -9.74 | 2.1126 | 3.7185 | 17.2901 | 19.5135 | -16.5976 | -9.6213 | -9.6178 | 3.5261 | 3.6533 | -11.8391 | -9.4928 | 12.0744 | 12.5722 | 14.8991 | 17.6605 | -7.2 | -7.2 | -25.1116 | -25.0645 | -0.8913 |  | 0 | 4.2544 | 0.0912 | 0.1401 | -103.1831 | 22.8889 | 22.9194 | 28.0882 | -199.8337 |  |  |  |  | 8.7 | 5.95 | -12.83 | 4.65 | -20.3573 | -20.3573 | 28.6667 | 27.5755 | -5.0667 | -20.2608 | -20.2597 | -0.4516 | 0 | 4.2153 | 8.686 | -18.8 | -18 | -3.05 | 9.1847 | 9.4077 | 8.1062 | 49.4736 | 49.6352 | -29.2002 | -25.7839 | -27.7423 | 3.0691 | 33 | 21.67 | 5.7861 | 4.7882 | -7.4352 |  |  |  | 10.6848 |  |  | -11.8 | -11.5 | 0.2448 | -0.2 | 7.22 | 3.52 | -2.13 | -2.76 | 14.7095 | -12.3932 | -8.86 | -8.95 | 19.9 | 1.27 | -15.4909 | -7.3909 | -37.5686 | -36.3455 |  | -22.0101 | -27.4281 | -28.008 | -19.9542 | -21.533 | -13.189 | -104.5739 | 4.0252 |  | -7.3294 | -7.218 |  | -16.7923 | -14.768 | 3.6 | -15.9014 | -15.4917 | 12.9261 | -1.55 | -6.13 | 2.4 | 1.7486 | -16.5581 | -10.1373 | -10.4944 | 10.4117 | 16.4373 | -30.494 | 7.2989 |  | -1.0473 | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.8657 | -17.248 | 17.6729 | 17.6986 | -3.6783 | 10.8401 | 22.1207 | -13.81 |  | 0.1623 | -0.22 | 0.24 | -22.4367 |  | 4.548 | 1.075 |  | 13 | -23.3092 | -14.3682 |  | 21.2029 |  | 21.6712 | -4.0691 | -4.4271 | 1.8858 |  |  |  | 71.74 | 3.0926 | -23.6669 | -6.9512 | -6.8027 | 101.5994 | -4.8361 | -9.8483 | 6.2553 | 3.1468 | 5.3038 | 5.3642 | 2.9371 | -9.1603 | -6.7967 | -4.19 | 3.0802 | 30.8882 | 28.58 | 93.592 | 2.733 | 3.4493 |  | 0 | 0 | -10.702 |  |  | -18.9558 | -18.3461 | -9.0891 | -9.1716 | 13.01 | 13.3 | -29.2 | -29.2 | 0.0357 | -9.52 | 59.7569 | 24.6522 | 24.3564 | -19.9 | -43.2 | 3.4 | 2.9 | -18.2341 |  | -91.3377 | 36.8644 | -289.4423 | -26.5608 | -29.3956 | 132.3773 | 31.7452 | 136.1824 | 90.8389 | 69.9681 | 23.0975 | 20.4752 | -25.7939 | 250.6723 | -190.6178 | 68.3426 | -55.3368 | 0.8679 | 10.31 | -4.08 | -2.133 | -2.13 | -1.04 | -0.24 | -0.1341 | -5.507 | 10.0816 | -6.2394 | -1.9 | 8.281 | 7.937 |  |  | 4.1599 | 4.0773 | 3.9947 |  | 28 | 2.9171 | -0.01 |  | -9.1964 | -4.3958 | -25.6135 | -5.663 |  | -26.8105 | -5.0415 | -20.7 | 2.5 | 61.4771 | -126.5945
28/05/2026 | 02:00 | 0 |  | 3.1342 | -8.0446 | 3.861 | 7.0146 |  | 8.6504 |  | 14.8345 | 6.1898 | 7.5797 |  |  |  | 0 | -15.4 | 3.4147 | -11.1502 | 3.2731 | 3.1052 | 5.7852 | 3.5752 | 1.496 | 1.8555 |  | -0.6159 | -0.936 | -0.921 | 4.17 | -24.42 |  | 0.218 | 0.341 | -12.72 | -12.68 |  | -9.41 | -9.46 | 2.6474 | 3.5557 | 17.0017 | 19.2002 | -16.7125 | -9.9092 | -9.5352 | 3.7321 | 4.1584 | -11.9671 | -9.5715 | 12.3978 | 13.0551 | 14.5475 | 16.9195 | -6.7 | -6.6 | -24.691 | -24.6263 | -0.9327 |  | -0.5664 | 3.0134 | -0.1213 | -0.0127 | -98.2085 | 22.6752 | 22.7363 | 21.2334 | -198.784 |  |  |  | 10.1492 | 9.05 | 6.1 | -13.24 | 4.62 | -19.8215 | -19.5535 | 28.1908 | 26.9377 | -4.686 | -19.8014 | -19.4717 | -1.0074 | 0 | 4.2153 | 8.711 | -19.8 | -19 | -3.07 | 8.4345 | 8.4056 | 7.3673 | 50.7663 | 50.8634 | -29.0795 | -25.6628 | -28.0723 | 3.0909 | 32.8 | 21.81 | 5.1611 | 4.1046 | -7.1597 |  |  |  | 7.2751 |  |  |  |  | 0.191 | -0.5 | 7.34 | 3.24 | -2.32 | -2.82 | 14.446 | -8.4142 | -8.98 | -9.02 | 19.82 | 0.47 | -11.4909 | -5.9909 | -36.0658 | -35.2364 |  | -21.7148 | -26.2937 | -25.9055 | -17.9264 | -23.4919 | -13.669 | -99.6806 | -2.5592 |  | -7.3072 | -7.6716 |  | -14.1457 | -13.6441 | 10.768 | -13.5497 | -13.5748 | 12.7099 | 0 | -5.46 | -1.3 | 2.1236 | -13.3662 | -8.797 | -9.1426 | 9.6882 | 13.0113 | -27.9542 | 7.3578 |  | -2.1635 | 0 | 0 |  | 6.6983 | 5.861 | -15.9084 | 16.1497 | 15.8358 | -2.3307 | 10.6786 | 21.608 | -13.77 |  | 0.1641 | -0.22 | 0.43 | -21.8816 |  | 4.579 | 1.061 |  | 12.84 | -23.6346 | -14.9489 | -1.5 | 20.7437 |  |  | -3.9999 | -4.3908 | 1.8331 |  |  | -12.1375 | 71.4498 | 2.8991 | -23.9363 | -7.0555 | -7.0166 | 100.5585 | -5.0219 | -10.3303 | 6.4706 | 3.7128 | 5.2892 | 5.293 | 3.1925 | -9.7761 | -9.4854 | -7.12 | 4.0505 | 34.595 | 23.6753 | 88.0771 | 1.0732 | 1.9126 |  | 6.1935 | 0 | 0 |  |  | -20.2358 | -19.994 | -8.8307 | -9.3805 | 11.66 | 11.89 | -29.2 | -29.3 | 0.1767 | -8.96 | 60.5065 | 23.3466 | 23.2523 | -20.1 | -42.7 | 5.1 | 4.6 |  | -18.2399 | -93.548 | 33.8876 | -291.4108 | -25.3709 | -30.5538 | 125.3628 | 34.1264 | 136.681 | 88.4597 | 65.3848 | 21.9657 | 20.8155 | -28.4022 | 244.3599 | -189.0933 | 62.6338 | -49.4421 | 1.8054 | 10.238 | -4.4 | -2.116 | -2.123 | -0.64 | -0.32 | -0.7192 | -5.8274 | 10.6676 | -5.7115 | -2.4 | 6.082 | 5.817 |  |  | 5.0535 | 3.7472 | 3.5958 |  | 27.1 | 2.6439 | -0.03 |  | -8.6912 | -4.8459 | -24.5211 | -4.7614 |  | -28.0891 | -4.8672 | -19.8 | 1.7 | 61.9326 | -126.6885
28/05/2026 | 02:30 | 0 |  | 3.1128 | -8.0191 | 3.9822 | 7.3107 |  | 8.4983 |  | 14.0317 | 5.8918 | 7.1228 |  |  | 0 | 0.828 |  | 3.4866 | -11.6929 | 3.3278 | 3.1345 | 5.7732 | 3.0758 | 1.391 | 1.9466 |  | -0.8149 | -0.859 | -0.848 | 4.302 | -22.2 |  | -0.137 | 0.349 | -12.47 | -12.32 |  | -8.89 | -9.02 | 2.4545 | 3.8269 | 15.2051 | 17.1217 | -17.3722 | -9.7408 | -12.5069 | 15.1292 | 20.8877 | -20.0812 | -15.2201 | 34.9925 | 21.7925 | 14.8864 | 15.9682 | -6 | -6 | -19.9278 | -23.3256 | -0.7216 |  | -0.7824 | 2.5209 | -0.9882 | -0.4676 | -88.3816 | 23.6213 | 23.6518 | 20.9255 | -190.6177 |  |  |  | 10.1592 | 9.12 | 6.48 | -12.98 | 4.39 | -20.0894 | -20.2233 | 27.9586 | 26.3121 | -4.7725 | -19.9665 | -20.0935 | -1.4429 |  | 4.4116 | 8.836 | -20.7 | -19.7 | -2.78 | 8.2614 | 8.4825 | 7.0195 | 48.4676 | 48.3816 | -25.816 | -27.5936 | -24.4628 | 2.9865 | 33.03 | 21.35 | 5.0049 | 4.007 | -7.0229 |  |  |  | 7.3292 |  |  |  |  | -0.0745 | -0.9 | 6.98 | 2.84 | -2.58 | -2.68 | 14.043 | -9.458 | -8.88 | -9.01 | 19.72 | 0.03 | -11.8727 | -6.6727 | -35.997 | -35.0818 |  | -20.6969 | -27.2195 | -27.2855 | -22.7141 | -29.3122 | -13.972 | -100.4715 | -7.5947 |  | -7.5182 | -7.3278 |  | -14.3845 | -11.5312 | 4.624 | -15.1371 | -14.9979 | 12.0962 | 6.6 | -11.65 | -11.1 | 2.1386 | -9.2197 | -9.2143 | -9.4041 | 7.9329 | 17.779 | -27.3629 | 7.3926 |  | -0.872 | 0 | 0 |  | 6.8657 | 6.5308 | -15.0711 | 16.3048 | 16.4276 | -0.8556 | 12.5328 | 21.7935 | -11.71 |  | 0.1971 | -0.24 | -0.35 | -21.8258 |  | 4.324 | 0.59 | 6.0427 | 13.19 | -25.2867 | -15.9159 | -1.6 | 20.0735 |  | 21.2976 | -3.7953 | -4.2988 | 1.801 |  |  |  | 70.7907 | 3.1652 | -23.7807 | -6.6164 | -6.7769 | 100.6051 | -5.1243 | -9.9946 | 6.8516 | 4.0074 | 5.399 | 5.4513 | 3.6398 | -13.211 | -10.3328 | -7.12 | 2.8295 | 31.3319 | 19.7466 | 85.1346 | 0 | 0 |  | 8.9683 | -10.6363 | -12.8118 |  | 25.1955 | -22.477 | -22.1913 | -9.3393 | -9.2748 | 8.92 | 9.07 | -28.6 | -29.4 | 0.0357 | -8.96 | 69.763 | 16.3919 | 16.8229 | -19.9 | -41.4 | 7.1 | 6.4 |  |  | -96.3399 | 33.2168 | -289.7625 | -27.8297 | -32.9798 | 125.4851 | 43.705 | 150.1757 | 89.3973 | 59.3806 | 19.0293 | 16.7174 | -36.458 | 241.0854 | -192.185 | 54.3718 | -44.3594 | 0.4236 | 10.058 | -4 | -2.136 | -2.145 | -0.72 | -0.16 | -0.8249 | -6.0929 | 11.281 | -6.0349 | -2.5 | 8.02 | 8.185 |  |  | 3.3005 | 3.0938 | 3.3373 |  | 26.4 | 3.6634 | -0.06 |  | -6.7039 | -5.7216 | -26.4886 | -2.9924 | 0 | -29.4434 | -3.9988 | -18.7 | 0.4 | 56.3144 | -121.5847
28/05/2026 | 03:00 | 0 |  | 3.0994 | -8.0472 | 3.8947 | 7.8237 |  | 8.3952 |  | 15.0249 | 6.3488 | 7.7119 |  |  | 0 | 0 |  | 3.5407 | -10.794 | 3.2374 | 2.9837 | 5.6953 | 3.0954 | 1.47 | 2.0011 |  | -0.7205 | -0.939 | -0.921 | 4.113 | -24.42 |  | -0.157 | 0.34 | -13.01 | -13.01 |  | -9.44 | -9.47 | 2.4303 | 3.6431 | 16.0479 | 18.2481 | -16.2137 | -10.4696 | -10.1971 | 2.59 | 2.8881 | -15.2452 | -13.0201 | 11.0233 | 11.6454 | 14.2853 | 16.6436 | -6.9 | -6.8 | -23.7634 | -23.6413 | -0.9486 |  | -1.6733 | 2.7542 | -0.7437 | -0.4585 | -104.77 | 22.5532 | 22.6142 | 23.2999 | -205.3096 |  |  |  | 9.0614 | 9.31 | 6.44 | -13.42 | 4.31 | -17.1423 | -17.1423 | 25.1341 | 23.8487 | -2.8519 | -21.7472 | -21.2415 | -2.0639 |  |  | 9.05 | -20.8 | -20.1 | -2.83 | 6.7715 | 7.1854 | 6.0545 | 47.595 | 47.7486 | -25.7302 | -25.6332 | -24.0614 | 3.0472 | 33.21 | 22.54 | 4.8486 | 3.714 | -6.8337 |  |  |  | 14.427 |  |  | -9.5 | -9.2 | -0.2429 | -0.9 | 7.04 | 2.88 | -2.64 | -2.86 | 14.1515 | -16.1834 | -8.33 | -8.48 | 18.64 | -0.38 | -17.2727 | -8.8364 | -34.2003 | -32.5636 |  | -24.3979 | -30.0504 | -29.7333 | -21.742 | -27.7567 | -14.562 | -104.0688 | -5.4647 |  | -7.4575 | -7.2415 |  | -11.0101 | -11.7417 | -2.052 | -12.9747 | -12.6894 | 10.9289 | 0 | -5.29 | 0.3 | 2.189 | -7.4399 | -9.6208 | -9.8621 | 8.1686 | 12.3866 | -32.4837 | 7.4048 |  | -0.4813 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 3.684 | -13.2291 | 13.629 | 13.8753 | -1.0741 | 11.9276 | 19.2349 | -13.98 |  | 0.1366 | -0.28 | 1.47 | -19.4675 |  | 4.599 | 0.68 | 3.9252 | 13.65 | -24.1104 | -16.2804 | -1.45 | 21.6241 |  | 21.5869 | -3.8674 | -4.3418 | 1.7843 |  |  | -11.9471 | 71.8564 | 2.3534 | -23.7366 | -6.1839 | -6.3625 | 99.2564 | -5.3497 | -10.1205 | 6.6037 | 1.5809 | 5.3551 | 5.3405 | 1.6381 | -10.9494 | -9.3762 | -8.38 | 6.6089 | 43.6623 | 21.3811 | 86.9063 | 0 | 1.8942 |  | 7.6774 | -10.1289 | -10.5545 |  |  | -21.4827 | -20.8235 | -9.4099 | -9.628 | 7.33 | 7.55 | -27.9 | -27.3 | 0.0357 | -9.44 | 59.0296 | 17.9677 | 18.6259 | -19.9 | -41.4 | 5.1 | 4.6 | -18.3551 | -18.2577 | -88.6145 | 27.8203 | -291.1978 | -26.0816 | -32.2818 | 124.1214 | 42.1104 | 141.0185 | 87.4808 | 60.2468 | 18.1523 | 17.4987 | -29.2404 | 240.6794 | -188.0498 | 55.5467 | -45.5533 | -0.6311 | 10.918 | -3.68 | -2.15 | -2.152 | -0.96 | 0 | -0.5074 | -6.2974 | 11.3695 | -6.2974 | -2.7 | 8.189 | 7.715 |  |  | 3.8367 | 4.0115 | 3.6477 |  | 25.9 | 2.7497 | -0.04 |  | -7.2216 | -5.73 | -25.8385 | -3.7781 | 0 | -28.8962 | -4.0684 | -18.8 | 0.7 | 67.3728 | -137.3192
28/05/2026 | 03:30 | 0 |  | 3.2595 | -8.1525 | 3.9251 | 7.6439 |  | 8.4559 |  | 14.5759 | 5.8428 | 7.269 |  |  | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.439 | -11.6217 | 3.1935 | 2.9493 | 5.3831 | 3.0704 | 1.487 | 2.0141 |  | -0.7829 | -0.792 | -0.785 | 4.203 | -24.42 | -13.2 | -0.134 | 0.345 | -12.13 | -12.22 |  | -8.88 | -8.79 | 2.18 | 3.4653 | 15.6086 | 17.6512 | -17.0429 | -9.0132 | -9.3248 | 14.8457 | 11.2176 | -15.944 | -15.1605 | 11.8453 | 12.5833 | 8.3572 | 15.2155 | -6.5 | -6.5 | -21.7678 | -23.8916 | -0.8468 |  | 0.5037 | 2.2518 | -0.8849 | -0.4934 | -90.8536 | 22.4006 | 22.7973 | 15.9823 | -198.3227 |  |  |  | 9.1712 | 9.67 | 6.8 | -13.38 | 4.34 | -17.4102 | -17.5442 | 25.6018 | 24.9002 | -4.2749 | -21.6338 | -21.6375 | 0.901 |  | 4.608 | 8.945 | -20.4 | -19.1 | -2.82 | 6.8679 | 6.336 | 5.5055 | 44.6243 | 43.9672 | -22.272 | -27.4448 | -19.5728 | 2.8898 | 34.09 | 23.13 | 4.6924 | 3.6163 | -6.8313 |  |  |  | 12.0805 |  |  | -7.2 |  | -0.1782 | -0.9 | 7.2 | 2.86 | -2.63 | -3.04 | 14.3065 | -13.1907 | -8.54 | -8.69 | 18.67 | -0.38 | -15.2909 | -8.1091 | -33.3059 | -32.2818 |  | -23.6784 | -28.8732 | -28.9786 | -21.4252 | -28.088 | -14.128 | -96.4066 | -1.5217 |  | -7.3061 | -6.7123 |  | -11.1214 | -9.8881 | -3.588 | -11.5884 | -11.4562 | 12.7379 | 6.77 | -5.34 | 1.5 | 2.1947 | -7.8428 | -10.9842 | -11.0554 | 10.1667 | 15.5264 | -30.4593 | 7.3425 |  | -0.4241 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | -12.3918 | 13.4572 | 13.5789 | -1.2249 | 11.3596 | 17.8335 | -15.74 |  | 0.1916 | -0.28 | 2.84 | -18.1106 |  | 4.592 | 0.583 |  | 13.21 | -23.4119 | -15.7833 | -1.57 | 20.1761 |  | 21.4509 | -3.9222 | -4.1839 | 1.7682 |  |  | -12.3655 | 70.8463 | 2.3696 | -23.7412 | -6.6867 | -6.7887 | 99.2015 | -5.3581 | -9.9836 | 6.552 | 2.1913 | 5.3551 | 5.2851 | 1.5255 | -11.0061 | -8.7845 | -7.54 | 5.9196 | 41.4584 | 23.7657 | 89.1289 | 1.2918 | 1.6152 |  | 6.0801 | -10.5226 | -11.0897 |  |  | -21.0597 | -20.4555 | -9.5527 | -9.5438 | 9.22 | 9.41 | -26.9 | -28.5 | 0.0357 | -9.2 | 62.7288 | 18.0683 | 17.3955 | -19.9 | -41.4 | 5.2 | 4.6 |  |  | -86.4316 | 28.6487 |  | -26.816 | -30.3142 | 126.3628 | 39.9858 | 139.1146 | 88.1729 | 61.6913 | 18.5527 | 18.0755 | -30.944 | 245.1513 | -189.4997 | 58.422 | -47.1772 | -1.0535 | 10.615 | -3.68 | -2.121 | -2.126 | -0.88 | 0 | -0.2997 | -5.9739 | 11.107 | -6.1509 | -2.7 | 9.162 | 8.033 |  |  | 3.844 | 3.7402 | 3.4721 |  | 26 | 2.8165 | -0.06 |  | -7.2495 | -5.041 | -25.9899 | -3.5708 |  | -28.6965 | -4.2647 | -18.6 | 0.9 | 68.0608 | -134.5524
28/05/2026 | 04:00 | 0 |  | 3.3916 | -8.1925 | 3.8179 | 7.6875 |  | 8.2941 |  | 14.8835 | 6.1178 | 7.4411 | 2.22 |  | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.407 | -10.9396 | 2.9716 | 2.685 | 5.1762 | 2.9914 | 1.4856 | 1.748 |  | -0.737 | -0.828 | -0.826 | 3.885 | -24.42 |  | 0.053 | 0.34 | -12.14 | -12.07 |  | -9.35 | -9.3 | 2.2427 | 3.6789 | 16.1972 | 18.2281 | -16.8572 | -8.4196 | -7.7301 | 5.5056 | 5.5124 | -15.998 | -13.6114 | 12.2621 | 12.8799 | 10.4056 | 16.0982 | -6.3 | -6.3 | -23.9871 | -23.8425 | -0.9099 |  | 0.9646 | 1.9424 | -0.8289 | -0.4503 | -102.9084 | 23.7434 | 23.8044 | 20.1982 | -205.8115 |  |  |  | 9.2111 | 9.5 | 6.51 | -13.39 | 4.73 | -16.3386 | -16.4725 | 23.3968 | 22.4497 | -3.5201 | -21.8643 | -21.6099 | 1.1678 |  | 4.4116 | 8.849 | -21 | -20.1 | -2.86 | 6.7565 | 6.9536 | 5.6457 | 45.5821 | 46.2182 | -21.8202 | -28.3512 | -19.7961 | 2.9925 | 33.4 | 22.76 | 4.6924 | 3.6163 | -6.8299 |  |  |  | 14.3593 |  |  |  | -6.9 | -0.0879 | -1.1 | 6.82 | 2.82 | -2.72 | -2.7 | 14.4615 | -14.7921 | -8.15 | -8.31 | 18.1 | -0.65 | -17.0364 | -8.7091 | -32.9531 | -31.4182 |  | -24.8337 | -29.1587 | -29.7568 | -14.6897 | -22.4799 | -13.342 | -101.039 | 0.5865 |  | -6.8328 | -6.7968 |  | -15.7926 | -16.4338 | 19.472 | -13.1585 | -12.7256 | 10.2799 | 0 | -9.3 | -0.2 | 2.0573 | -16.7164 | -10.1675 | -10.5082 | 9.5583 | 12.2589 | -24.3536 | 7.3099 |  | -0.6428 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 3.1817 | -10.0474 | 12.5247 | 12.8278 | 1.1981 | 13.4569 | 18.3951 | -15.12 |  | 0.165 | -0.28 | 2.72 | -18.7798 |  | 4.559 | 0.803 |  | 12.51 | -24.9882 | -16.9098 | -1.59 | 20.4842 |  | 21.4215 | -3.8502 | -4.2056 | 1.7652 |  |  |  | 70.9916 | 2.484 |  | -7.0054 | -6.9007 | 99.8368 | -5.2951 | -10.0151 | 6.6563 | 2.2644 | 5.3478 | 5.3484 | 1.678 | -11.1558 | -9.1676 | -7.54 | 8.1693 | 46.8972 | 20.936 | 87.1216 | 2.9712 | 2.9105 |  | 6.0705 | 0 | -11.0371 |  |  | -21.7848 | -20.9444 | -9.5049 | -10.0104 | 9.72 | 9.83 | -28.4 | -28.6 | 0.2115 | -9.04 | 58.8503 | 19.9456 | 19.7605 | -19.6 | -41.4 | 5.6 | 5 |  |  | -85.8729 | 29.9663 | -291.6625 | -29.2077 | -30.4511 | 128.8367 | 40.0388 | 139.4188 | 87.8338 | 58.8854 | 19.2484 | 19.8039 | -27.3519 | 244.214 | -189.0199 | 57.472 | -45.9971 | -1.2634 | 10.389 | -3.6 | -2.118 | -2.129 | -1.28 | 0.08 | -0.2098 | -5.9464 | 10.4601 | -4.744 | -3.3 | 7.46 | 7.676 |  |  | 4.1692 | 3.3191 | 3.3176 |  | 25.4 | 2.5667 | -0.08 |  | -7.9407 | -5.4325 | -25.9878 | -4.8736 | 0 | -27.6777 | -4.4898 | -18.7 | 0 | 68.219 | -137.8998
28/05/2026 | 04:30 | 0 |  | 2.834 | -7.8373 | 3.8716 | 7.0898 |  | 8.2421 |  | 14.8391 | 5.9418 | 7.5322 |  |  |  | 0.828 | -15.4 | 3.1326 | -11.5044 | 3.1813 | 2.8736 | 5.5596 | 3.041 | 1.4317 | 1.9868 |  | -0.6848 | -0.827 | -0.802 | 4.237 | -24.42 |  | -0.089 | 0.349 | -11.87 | -11.94 | -10 | -8.6 | -9.09 | 1.9652 | 3.7929 | 16.1426 | 18.1522 | -16.6123 | -9.2672 | -9.076 | 4.9118 | 5.093 | -15.6346 | -13.5682 | 11.2299 | 11.8042 | 14.2505 | 16.0426 | -6.5 | -6.5 | -23.5639 | -23.7182 | -0.9675 |  | 0.7989 | 2.5435 | -0.7092 | -0.495 | -99.9481 | 22.7363 | 22.5227 | 18.0642 | -203.7421 |  |  |  | 10.2091 | 9.79 | 6.67 | -13.06 | 5.39 | -17.6781 | -18.08 | 25.9461 | 24.0808 | -3.9438 | -20.1776 | -19.5068 | -0.0559 |  | 4.2153 | 8.743 | -20.1 | -19.3 | -2.89 | 7.9589 | 7.873 | 6.493 | 46.448 | 46.429 | -24.1436 | -27.2709 | -22.0481 | 2.9181 | 33.35 | 22.46 | 4.6924 | 3.714 | -6.8549 |  |  |  | 14.8599 |  |  |  | -9.2 | 0.1105 | -0.8 | 6.48 | 2.92 | -2.56 | -2.53 | 13.7175 | -15.9334 | -8.33 | -8.47 | 18.66 | 0.17 | -17.5818 | -9.2545 | -34.8404 | -33.7182 |  | -23.6949 | -29.4137 | -30.4283 | -14.5632 | -22.7103 | -13.157 | -97.5018 | -3.6698 |  | -6.9923 | -6.9726 |  | -15.0724 | -13.2983 | 20.496 | -13.9855 | -13.992 | 10.8239 | -4.77 | -11.68 | -1.9 | 1.9967 | -14.5513 | -11.343 | -11.4488 | 10.82 | 13.452 | -28.304 | 7.3485 |  | 0.6382 | 0 | 0 |  | 5.0237 | 5.0237 | -15.406 | 15.4153 | 14.8745 | -3.0844 | 10.7124 | 20.2164 | -14.32 |  | 0.165 | -0.23 | 1.79 | -20.5263 |  | 4.614 | 0.854 |  | 13.06 | -23.1251 | -14.9442 | -1.49 | 20.1157 |  | 21.2911 | -3.9559 | -4.3316 | 1.7707 |  |  | -13.194 | 71.4032 | 1.772 | -23.4891 | -6.3975 | -6.6561 | 100.6269 | -5.2361 | -9.7999 | 6.5379 | 3.3985 | 5.3478 | 5.3563 | 2.9792 | -9.5764 | -7.7917 | -5.87 | 5.0013 | 38.0107 | 25.9183 | 87.0972 | 4.0259 | 4.0366 |  | 5.5972 | 0 | -11.7882 |  |  | -20.2193 | -19.6809 | -9.2088 | -9.9279 | 9.96 | 10.22 | -27.3 | -27.7 | 0.0357 | -8.72 | 62.9265 | 18.3214 | 18.7322 | -19.1 | -41.8 | 4.3 | 4 |  |  | -83.9726 | 29.9748 | -289.2389 | -31.7166 | -29.8586 | 126.5596 | 36.4622 | 139.7338 | 90.8533 | 67.4795 | 20.2475 | 16.4384 | -24.5562 | 246.0163 | -187.9639 | 61.2127 | -51.6825 | -1.1463 | 10.821 | -3.76 | -2.107 | -2.115 | -1.04 | 0.32 | -0.9479 | -6.3279 | 10.2556 | -5.156 | -2.6 | 8.552 | 7.443 |  |  | 4.1667 | 3.4609 | 3.6941 |  | 26.4 | 2.2548 | -0.01 |  | -7.5649 | -4.3105 | -25.8956 | -4.5953 |  | -28.1732 | -3.9243 | -18.5 | 0.5 | 66.8437 | -141.3901
28/05/2026 | 05:00 | 0 |  | 2.6782 | -7.3336 | 3.8256 | 7.7453 |  | 8.6897 |  | 13.5362 | 5.5758 | 6.9897 | -4.44 | -22 | -2.2 | -0.828 | -15.4 | 3.2239 | -11.7879 | 3.3111 | 3.2014 | 5.8589 | 2.9696 | 1.0613 | 1.9048 |  | -0.8485 |  |  | 4.485 | -17.76 | -13.2 | 0.354 | 0.368 | [5 empty] | 1.8951 | 3.9256 | 16.43 | 18.5874 | -15.1239 | -10.7866 | -10.6944 | 4.4146 | 4.6732 | -14.635 | -12.5526 | 11.468 | 11.3772 | 14.0589 | 16.0059 | -6.9 | -6.8 | -23.2883 | -23.1069 | -0.9357 |  | -1.3159 | 2.7453 | -0.6951 | -0.4587 | -103.122 | 22.7363 | 22.8584 | 19.097 | -204.4877 |  |  |  | 10.239 | 9.49 | 6.74 | -13.03 | 4.58 | -17.8121 | -17.6781 | 26.1221 | 24.8974 | -3.9798 | -21.1555 | -20.6185 | -1.8827 |  | 4.4116 | 7.995 | -18.5 | -17.8 | -2.9 | 7.8915 | 8.3591 | 7.1635 | 46.5669 | 47.1455 | -26.7985 | -25.0563 | -25.0435 | 2.734 | 33.42 | 22.73 | 4.8486 | 3.8116 | -6.8543 |  |  |  | 14.6151 |  |  | -9.5 |  | 0.0836 | -0.6 | 6.76 | 3.18 | -2.29 | -2.76 | 13.5625 | -15.4834 | -8.42 | -8.67 | 19.01 | -0.01 | -17.9091 | -8.8182 | -35.0397 | -33.8364 |  | -23.4492 | -29.3347 | -29.4411 | -21.1145 | -26.698 | -13.193 | -98.2365 |  |  | -6.962 | -6.9617 |  | -8.3696 | -8.1575 | 1.04 | -15.2977 | -14.872 | 9.537 | 0 | -9.09 | 2.4 | 2.242 | -3.1261 | -11.788 | -11.8575 | 11.4328 | 11.4611 | -27.8676 | 7.2979 |  | 0.5577 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.1911 | -16.0758 | 14.6145 | 15.1057 | -2.4394 | 10.7877 | 21.4224 | -14.19 |  | 0.2007 | -0.25 | 0.98 | -21.5838 |  | 4.597 | 0.825 |  |  | -23.1954 | -15.0103 | -1.58 | 20.0547 |  | 21.0624 | -3.8744 | -4.2456 | 1.7596 |  |  | -13.0988 | 71.1879 | 2.0876 | -23.5225 | -6.5212 | -6.147 | 100.7857 | -5.311 | -9.8888 | 6.52 | 3.3319 | 5.443 | 5.4908 | 2.8355 | -8.3515 | -7.6795 | -6.71 | 7.5001 | 40.7493 | 24.6616 | 88.2668 | 2.8282 | 2.9713 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.4005 | -19.637 | -10.3409 | -10.0549 | 11 | 11.24 | -27.7 | -27.6 | 0.054 | -8 |  | 18.089 | 17.958 | -19.1 | -42.3 | 4.3 | 3.8 |  |  | -87.5278 |  | -293.051 | [5 empty] | 88.3074 | 64.6051 | 20.2034 | 19.0994 | -26.141 | 248.1341 | -189.0543 | 58.9026 | -49.2497 | -0.8435 | 10.862 | -3.44 | -2.096 | -2.121 | -0.56 | 0.48 | -1.2551 | -6.7063 | 10.4601 | -5.8274 | -2.3 | 8.598 | 8.054 | 1.9014 |  | 3.5726 | 3.1075 | 3.5368 |  | 26.6 | 1.8536 | -0.04 |  | -8.7735 | -4.8551 | -25.0881 | -6.1383 | 0 | -27.213 | -4.7991 | -18.6 | 0.6 | 66.611 | -141.143
28/05/2026 | 05:30 | 0 |  | 2.6213 | -7.4022 | 3.9183 | 7.8768 |  | 9.5496 |  | 11.1821 | 4.4439 | 6.0993 | -4.44 |  | 0 | -0.828 |  | 3.4517 | -12.7935 | 3.9919 | 4.0862 | 7.176 | 3.4878 | 1.5169 | 2.0123 |  | -0.8519 |  |  | 4.453 | -15.54 | -13.2 | 0.321 | 0.36 | [5 empty] | 1.3847 | 3.9921 | 17.6215 | 19.6282 | -16.4424 | -8.1071 | -8.1593 | 16.0508 | 18.6554 | -16.7707 | -13.8069 | 13.5908 | 18.9968 | 13.0829 | 14.0731 | -5.5 | -5.5 | -21.6357 | -19.9144 | -0.7484 |  | 1.3345 | 2.3267 | 0.3076 | 0.3004 | -84.8719 | 23.6824 | 23.7434 | 5.8955 | -190.322 |  |  |  | 11.1971 | 7.03 | 10.08 | -3.52 | -3.49 | -20.0894 | -19.9554 | 27.0855 | 25.5855 | -4.0902 | -22.3473 | -22.3284 | 2.2715 |  | 4.2153 | 7.732 | -17.4 | -16.9 | -2.98 | 9.4859 | 9.5892 | 8.4262 | 43.5768 | 44.0985 | -20.8807 | -28.0303 | -19.9507 | 2.5455 | 34.57 | 23.38 | 5.3174 | 4.2999 | -7.1818 |  |  |  | 11.5359 |  |  |  |  | 0.1654 | 0 | 7.76 | 4.08 | -1.8 | -2.79 | 13.4075 | -12.5707 | -8.47 | -8.59 | 19.92 | 0.58 | -14.8182 | -7.2182 | -35.4092 | -34.5364 |  | -20.0445 | -25.9992 | -25.9403 | -23.1385 | -29.8485 | -13.211 | -84.6973 |  |  | -7.9233 | -7.554 |  | -9.072 | -8.4199 | -1.028 | -15.6533 | -15.4622 | 11.5605 | 0 | -11.69 | 0.1 | 2.583 | -6.747 | -11.8372 | -11.8368 | 11.3076 | 15.2652 | -27.7898 | 7.1311 |  | 1.0691 | 0 | 0 |  | 6.8657 | 7.0332 | -18.4202 | 15.8669 | 15.6626 | -3.6309 | 9.461 | 21.8863 | -13.92 |  | 0.1495 | -0.22 | 1.01 | -22.0324 |  | 4.498 | 0.96 | 4.161 |  | -21.5391 | -14.2391 | -1.6 | 19.0059 |  | 21.2101 | -4.0538 | -4.3062 | 1.8455 |  |  | -13.3364 | 70.4219 | 1.2026 | -22.8788 | -6.1162 | -6.6104 | 103.3087 | -4.9964 | -9.7087 | 6.7735 | 3.0432 | 5.5602 | 5.5857 | 2.7291 | -9.1318 | -7.2286 | -5.03 | 4.7582 | 37.1138 | 33.1714 | 90.9397 | 4.5097 | 4.7621 |  | 5.662 | -10.827 | -11.7932 |  |  | -19.7908 | -19.1865 | -10.2912 | -10.6403 | 10.7 | 10.89 | -28 | -27.7 | 0.1584 | -8.32 |  | 19.5578 | 19.2454 | -18.2 | -42.7 | 3.4 | 2.9 | -18.1332 | -18.0878 | -84.0462 |  | -291.0171 | [5 empty] | 90.6136 | 69.5181 | 21.9908 | 23.06 | -23.4746 | 252.7619 | -188.9033 | 66.9084 | -55.636 | -1.7566 | 10.595 | -3.92 | -2.108 | -2.114 | -0.96 | 0.4 | -1.5389 | -6.3859 | 10.8721 | -5.8885 | -2.7 | 7.921 | 8.268 | 2.1274 |  | 3.5771 | 3.3201 | 3.8053 |  | 26.8 | 2.1589 | -0.01 |  | -7.3106 | -4.8462 | -25.1298 | -4.1922 |  | -27.8796 | -3.6956 | -19.4 | 1.5 | 64.1537 | -136.7266
28/05/2026 | 06:00 | 0 |  | 1.2854 | -5.6708 | 4.0753 | 7.3911 |  | 10.2472 |  | 11.1474 | 4.5489 | 5.946 | -4.44 |  | 0 |  |  | 3.2898 | -13.3073 | 4.4784 | 4.3379 | 7.8998 | 3.4648 | 1.4403 | 1.974 |  | -0.8473 |  |  | 4.619 | -15.54 | -13.2 | 0.513 | 0.368 | [5 empty] | 0.5704 | 4.2145 | 19.0635 | 20.9126 | -16.1221 | -6.38 | -5.8008 | 5.1864 | 5.3536 | -14.8511 | -12.3957 | 7.8034 | 8.6142 | 16.8365 | 13.2246 | -5.6 | -5.6 | -23.1678 | -23.2424 | -0.7324 |  | 5.9624 | 2.1452 | 0.0944 | 0.2319 | -91.9217 | 25.8492 | 25.8797 | 0.9905 | -192.5281 |  |  |  | 12.225 | 7.12 | 10.18 | -3.3 | -3.3 | -21.0271 | -20.8931 | 28.158 | 26.434 | -4.1354 | -19.5426 | -19.5594 | 5.0712 |  | 4.032 | 7.801 | -16.4 | -15.8 | -3.14 | 10.7846 | 11.3444 | 10.0506 | 43.2464 | 43.6062 | -19.1205 | -29.826 | -17.5946 | 2.6913 | 34.62 | 22.59 | 5.9424 | 4.8859 | -7.8026 |  |  |  | 15.2553 |  |  | -12 | -11.6 | -0.0745 | 1.4 | 9.12 | 5.46 | -0.68 | -2.9 | 11.935 | -15.7784 | -12.26 | -12.23 | 27.96 | 1.23 | -17.4 | -8.9818 | -36.5613 | -35.8182 | 10.2245 | -15.7326 | -22.835 | -22.5144 | -21.8841 | -29.2527 | -10.999 | -78.2035 |  |  | -7.5897 | -7.6641 |  | -13.3385 | -12.862 | -11.78 | -12.8748 | -12.4409 | 18.0409 | 6.76 | -3.34 | 0.4 | 2.7185 | -15.3668 | -11.1721 | -11.4282 | 11.4582 | 20.3397 | -30.8224 | 6.9982 |  | 0.9764 | 4.8363 | 4.7413 | 3.2875 | 8.3728 | 8.3728 | -22.6066 | 17.0431 | 17.0535 | -7.4154 | 0 | 23.5123 | -14.71 |  | 0.1733 | -0.23 | 0.56 | -23.5209 |  |  | 1.124 | 2.2441 |  | -18.8634 | -10.471 | -2.34 | 17.6675 |  | 21.0415 | -4.0108 | -4.4781 | 1.955 |  |  | -12.1801 | 69.1679 | 1.3969 | -22.3652 | -6.3821 | -5.8698 | 104.5018 | -4.8442 | -9.1721 | 6.7579 | 3.3589 | 5.7433 | 5.7835 | 2.9148 | -5.7263 | -4.0208 | -1.26 | 3.8405 | 35.5959 | 37.4791 | 89.5825 | 7.3185 | 7.5265 |  | 0 | 0 | 0 | 27.1058 | 30.9455 | -15.4896 | -14.9403 | -10.1787 | -10.0285 | 12.38 | 12.57 | -27.6 | -27.8 | 0.1584 | -7.92 |  | 24.9417 | 25.2264 | -17.8 | -43.5 | -0.3 | -1.2 | -18.1574 | -17.8706 | -73.3547 |  | -289.7061 | [5 empty] | 89.4022 | 74.0891 | 23.4443 | 19.3232 | -21.2573 | 258.1832 | -185.995 | 75.6896 | -60.8413 | 0.0012 | 10.667 | -4.88 | -2.131 | -2.152 | -0.16 | 1.12 | -1.5212 | -6.7948 | 10.4906 | -5.7115 | -1.4 | 8.298 | 8.628 | 2.0598 | 2.3217 | 4.0623 | 3.3925 | 3.0367 |  | 28.2 | 2.1767 | 0.25 |  | -9.0913 | -4.5628 | -24.0545 | -6.3122 |  | -25.5856 | -5.1027 | -20.5 | 2.5 | 66.1141 | -138.6517
28/05/2026 | 06:30 | 0 |  | 2.8875 | -7.6437 | 3.5847 | 7.2179 |  | 10.8844 |  | 10.3661 | 3.9709 | 5.4153 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.3183 | -13.555 | 4.9216 | 4.8497 | 8.46 | 3.6141 | -0.4594 | 1.9477 |  | -1.1962 |  |  | 4.728 | -15.54 | -13.2 | 0.864 | 0.371 | [5 empty] | -0.0241 | 3.996 | 21.8518 | 23.8726 | -17.0844 | -6.5869 | -6.3137 | 4.3314 | 4.4752 | -14.0424 | -11.4098 | 6.6008 | 6.5161 | 20.5103 | 12.8729 | -5 | -5 | -22.2827 | -22.6688 | -0.6033 |  | 5.3695 | 3.5124 | 2.2847 | 1.5669 | -81.5454 | 24.781 | 24.8115 | -8.4168 | -179.8177 |  |  |  | 11.247 | 5.97 | 8.8 | -3.14 | -3.06 | -21.4289 | -21.0271 | 27.4239 | 25.8811 | -5.2765 | -14.2457 | -14.3108 | 4.7265 |  | 4.032 | 8.695 | -14.1 | -13.5 | -3.35 | 13.8018 | 14.6447 | 13.1968 | 42.0367 | 41.8337 | -20.8647 | -26.6125 | -18.3523 | 3.0898 | 34.22 | 22.03 | 7.0361 | 5.9601 | -8.2975 |  |  |  | 19.3425 |  |  | -14.4 | -13.9 | 0.5341 | 4.2 | 10.32 | 8.3 | 1.45 | -2.95 | 11.873 | -19.4386 | -12.95 | -13.05 | 30.49 | 3.31 | -19.8727 | -9.8091 | -38.641 | -37.3 | 16.5808 | -9.7596 | -18.3895 | -18.1175 | -24.3652 | -28.9309 | -10.945 | -66.1634 |  |  | -9.0308 | -8.7856 |  | -12.9579 | -12.2913 | -3.588 | -16.8744 | -16.5549 | 15.6557 | -3.91 | -3.84 | 0.1 | 3.3966 | -18.9133 | -10.5888 | -10.7955 | 10.4609 | 17.4651 | -28.7889 | 7.1475 |  | 0.3408 | 4.9338 | 5.0336 | 3.6431 | 9.3776 | 9.3776 | -21.267 | 19.3893 | 19.3954 | -6.6616 |  | 24.025 | -14.83 |  | 0.1467 | -0.22 | 0.44 | -24.0128 |  | 4.826 | 0.899 |  |  | -18.8908 | -9.9585 | -2.46 | 16.9839 |  | 21.7971 | -4.2434 | -4.6911 | 2.0632 |  |  | -12.3778 | 70.4192 | 0.3285 | -22.1305 | -6.5059 | -6.8801 | 111.7105 | -4.4732 | -9.7268 | 6.6998 | 3.108 | 5.6774 | 5.7993 | 2.646 | -9.1282 | -7.8182 | -2.1 | 4.2256 | 39.3561 | 40.8706 | 82.0624 | 5.3053 | 5.9651 |  | 0 | 0 | -12.6747 |  |  | -17.6759 | -17.0552 | -12.3962 | -12.4834 | 13.44 | 14.07 | -27.2 | -27.3 | 0.195 | -8.8 |  | 25.0785 | 24.6769 | -17 | -40.1 | 1.8 | 1.2 | -18.1325 | -18.0777 | -68.9211 |  | -296.8374 | [5 empty] | 86.5313 | 66.7614 | 24.1461 | 24.2886 | -20.9581 | 248.7715 | -187.9806 | 67.9499 | -55.2398 | 0.072 | 10.54 | -5.04 | -2.041 | -2.047 | -0.24 | 1.36 | -1.9943 | -7.5853 | 8.0308 | -1.9028 | -1.8 | 6.296 | 6.461 |  |  | 4.0435 | 3.473 | 3.6233 |  | 24.1 | 2.1528 | 0.39 |  | -7.8779 | -4.3191 | -25.4814 | -5.6647 |  | -27.1889 | -4.1108 | -17.1 | -0.9 | 54.9246 | -127.2078
28/05/2026 | 07:00 | 0 |  | 2.6585 | -7.3466 | 5.6818 | 7.1836 |  | 10.4054 |  | 16.6641 | 7.1518 | 8.426 | -2.22 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 3.0356 | -9.958 | 4.6082 | 4.5348 | 8.0161 | 3.389 | -0.5342 | 2.0908 |  | -1.2872 |  |  | 4.841 | -17.76 |  | 0.805 | 0.377 | [5 empty] | 0.2688 | 3.8514 | 21.2417 | 23.4743 | -16.0269 | -4.9634 | -4.6184 | 4.3477 | 4.5048 | -11.9154 | -9.291 | 15.4247 | 16.1721 | 73.9305 | 16.9706 | -6.5 | -6.5 | -28.6392 | -28.3083 | -0.7922 |  | 2.0341 | 4.7782 | 1.7633 | 1.2345 | -139.317 | 31.1289 | 31.0678 | 3.9094 | -208.974 |  |  |  | 10.2091 | 5.15 | 8.03 | -4.8 | -4.78 | -20.4912 | -19.9554 | 27.4813 | 25.8961 | -4.4314 | -12.5667 | -12.2259 | 1.9588 |  | 4.2153 | 9.126 | -16 | -15.7 | -3.27 | 13.9043 | 13.896 | 12.5334 | 51.1843 | 50.6796 | -29.6679 | -26.0733 | -26.805 | 3.0036 | 36.46 | 20.84 | 7.3486 | 6.3507 | -7.9619 |  |  |  | 26.045 |  |  | -16.9 | -16.3 | 0.5463 | 5.5 | 9.96 | 9.88 | 2.31 | -2.69 | 10.447 | -24.1214 | -12.41 | -12.49 | 31.17 | 3.05 | -25.2 | -12.6818 | -40.5678 | -39.1182 | 12.6843 | -12.7242 | -21.1484 | -20.2458 | -15.8254 | -19.4425 | -9.901 | -80.4353 |  |  | -10.0136 | -9.0049 |  | -18.1524 | -18.5933 | 1.552 | -16.8616 | -14.6949 | 12.7934 | 0 | -4.88 | 0.6 | 3.619 | -26.6398 | -9.399 | -9.3505 | 10.0624 | 15.8957 | -27.7573 | 7.6955 |  | -0.8975 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.2054 | -20.5971 | 22.0278 | 21.7711 | -4.7389 | 10.1818 | 23.5611 | -14 |  | 0.1467 | -0.21 | -0.19 | -23.5749 |  | 4.876 | 0.748 |  |  | -21.6177 | -13.1617 | -2.71 | 17.0283 |  | 20.6764 | -3.9162 | -4.3487 | 2.0501 |  |  | -11.5471 | 69.2647 | 0.2735 | -22.2121 | -6.9862 | -7.0386 | 109.7429 | -5.2312 | -9.3265 | 4.4943 | 3.0895 | 6.0949 | 6.3451 | 3.0031 | -16.3465 | -15.393 | -7.54 | 11.2128 | 53.6809 | 18.8965 | 66.7145 | 0 | 0 |  | 6.891 | -10.8329 | -10.8886 |  |  | -21.0652 | -20.862 | -14.7027 | -14.5615 | 16.87 | 16.84 | -28.8 | -28.5 | 0.195 | -6.64 |  | 22.4307 | 22.34 | -16.5 | -41.4 | 4.7 | 4.1 | -18.3856 | -18.2607 | -82.2802 |  | -293.6877 | [5 empty] | 68.3654 | 38.0167 | 17.055 | 17.487 | -31.0087 | 218.1017 | -179.8833 | 40.2425 | -31.374 | 2.2034 | 11.123 | -6.56 | -1.713 | -1.71 | 1.6 | 0.24 | -1.8069 | -6.4439 | 8.5557 | -3.8071 | -0.6 | 6.623 | 6.749 |  |  | 4.4089 | 4.2567 | 4.1724 |  | 25.4 | 3.2405 | 0.55 |  | -4.634 | -5.5791 | -27.9539 | -2.2572 | 0 | -30.1233 | -2.6781 | -17.7 | 0.2 | 55.7528 | -129.6042
28/05/2026 | 07:30 | 0 |  | 2.7281 | -7.5389 | 5.3846 | 8.0783 |  | 11.1028 |  | 16.5424 | 6.8888 | 8.1977 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.3092 | -10.9321 | 5.2352 | 5.1082 | 9.002 | 3.2501 | -0.5841 | 2.1152 |  | -1.3976 |  |  | 4.617 | -17.76 | -11 | 1.189 | 0.363 | [5 empty] | 0.2336 | 3.7967 | 20.6177 | 23.3606 | -18.9589 | -5.8005 | -5.6545 | 21.0588 | 26.3857 | -15.5917 | -12.3719 | 21.0319 | 36.8586 | 74.3236 | 14.8388 | -5.9 | -6 | -25.8263 | -27.6381 | -0.8676 |  | 2.8262 | 5.0206 | 1.8768 | 1.2741 | -116.4891 | 33.9671 | 34.1807 | -10.4213 | -183.8211 |  |  |  | 15.5382 | 6.26 | 9.14 | -2.65 | -2.63 | -21.295 | -21.295 | 28.8958 | 27.1247 | -6.0941 | -12.903 | -13.0965 | 2.7683 | 0 | 3.8356 | 8.565 | -12.1 | -12.3 | -3.51 | 17.374 | 17.4526 | 15.914 | 47.73 | 48.6038 | -28.183 | -27.3617 | -25.8301 | 2.7779 | 38.22 | 22.55 | 8.4424 | 7.4249 | -8.4661 |  |  |  | 22.7752 |  |  | -19.5 | -18.6 | 1.0748 | 7.3 | 12.24 | 11.76 | 3.89 | -3.49 | 12.2295 | -21.9988 | -12.36 | -12.53 | 34.1 | 4.65 | -23.0545 | -11.0545 | -41.0337 | -39.5909 | 21.788 | -5.6966 | -14.8292 | -15.1405 | -25.8883 | -30.7818 | -10.401 | -63.1475 |  |  | -10.8112 | -10.5354 |  | -13.0675 | -13.0074 | -9.732 | -16.4536 | -15.9815 | 15.1417 | 0 | -2.5 | 0 | 3.8296 | -20.0035 | -10.6095 | -10.8326 | 10.2266 | 17.123 | -27.3218 | 7.7406 |  | 0.2836 | 0 | 0 |  | 9.545 | 9.7125 | -20.4297 | 22.2171 | 22.0604 | -6.2158 | 0 | 23.5123 | -15.21 |  | 0.1916 | -0.26 | 0.69 | -23.3486 |  | 4.818 | 1.04 |  |  | -19.4339 | -11.1021 | -2.59 | 16.2565 |  | 21.5156 | -4.4131 | -4.8947 | 2.125 |  |  | -11.7438 | 72.6374 | 0.6015 | -22.485 | -7.0532 | -6.9956 | 114.532 | -4.9229 | -9.2257 | 5.9434 | 1.3031 | 6.234 | 6.4005 | 0.6063 | -22.5009 | -21.2825 | -10.48 | 8.4967 | 46.4558 | 13.2797 | 53.1824 | -9.1014 | -8.8529 |  | 8.427 | 0 | -11.0229 | 14.5673 | 16.4128 | -20.6532 | -20.0545 | -15.7888 | -15.8431 | 19.87 | 19.83 | -27.8 | -27.8 | 0.1767 | -4 |  | 16.4055 | 16.3216 | -16.1 | -40.1 | 3.9 | 3.3 |  |  | -100.174 |  | -292.2317 | [5 empty] | 49.8476 | 14.6325 | 14.3565 | 15.3276 | -32.2843 | 188.2467 | -169.5273 | 18.4709 | -15.0329 | 0.6336 | 10.61 | -7.6 | -0.617 | -0.617 | 2.48 | 0.16 | -2.6739 | -6.5599 | 7.2679 | -3.3097 | -0.1 | 7.277 | 8.126 |  |  | 3.4696 | 4.0281 | 3.3299 |  | 24.5 | 3.1267 | 0.58 |  | 0 | -5.8307 | -28.2973 | 0 | 0 | -31.4992 | -1.7503 | -17.2 | -1 | 34.1585 | -108.1398
28/05/2026 | 08:00 | 0 |  | 3.1675 | -7.9678 | 4.3474 | 8.5446 |  | 12.0773 |  | 14.5871 | 6.0738 | 7.4343 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.6161 | -11.7179 | 5.6607 | 5.6184 | 9.7723 | 3.3862 | -0.5181 | 2.122 |  | -1.2584 |  |  | 4.775 | -15.54 | -8.8 | 0.912 | 0.37 | [5 empty] | 1.2001 | 3.6977 | 22.9318 | 25.4532 | -16.1221 | -4.6924 | -4.5053 | 5.4087 | 4.9506 | -11.6012 | -8.752 | 14.7415 | 15.7445 | 75.1284 | 15.0546 | -5.6 | -5.6 | -27.612 | -27.5517 | -1.0268 |  | 4.7792 | 5.6859 | 2.0511 | 1.5114 | -123.8136 | 40.4675 | 40.5896 | -21.5251 | -174.1776 |  |  |  | 18.7117 | 7.27 | 10.32 | -0.13 | -0.05 | -23.8402 | -23.3043 | 29.018 | 27.8003 | -8.2617 | -13.9059 | -14.1045 | 3.8307 | 0 | 3.8356 | 8.3 | -9.1 | -9.2 | -3.8 | 19.9806 | 20.3319 | 18.732 | 48.0097 | 48.4582 | -28.636 | -29.3247 | -26.0316 | 2.797 | 40.58 | 23.63 | 9.3799 | 8.2062 | -9.0142 |  |  |  | 16.2736 |  |  | -20.6 | -20.9 | 1.4581 | 9.2 | 14.68 | 13.72 | 5.23 | -4.26 | 14.384 | -17.581 | -12.9 | -12.96 | 34.21 | 7.1 | -20.0545 | -10.0091 | -41.0003 | -39.3 | 27.4689 | -3.0837 | -10.5412 | -10.8852 | -15.8231 | -20.9048 | -10.384 | -53.7736 |  |  | -11.3387 | -11.4367 |  | -19.2794 | -18.8453 | 11.28 | -14.7227 | -14.7323 | 11.4661 | -4.13 | -5.44 | -1.1 | 3.6808 | -31.1266 | -10.2172 | -10.3387 | 9.9468 | 11.0111 | -20.886 | 8.0262 |  | -0.8667 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 11.8894 | -23.7788 | 24.1246 | 22.7749 | -8.5445 |  | 23.0045 | -15.14 |  | 0.1916 | -0.19 | 1.08 | -23.3202 |  | 4.416 | 1.102 |  |  | -17.4276 | -8.5232 | -2.19 | 17.5187 |  | 20.5312 | -4.3598 | -4.7759 | 2.2241 |  |  | -12.006 | 74.5147 | 0.7248 | -22.346 | -6.6991 | -6.1154 | 106.921 | -4.7547 | -8.128 | 5.5839 | 1.9804 | 6.5123 | 6.6457 | 1.3141 | -26.7764 | -26.0242 | -10.48 | 6.0818 | 37.6906 | 7.9212 | 50.8236 | -16.0675 | -15.365 |  | 9.6694 | 0 | -11.2674 | 1.2432 | 1.5247 | -19.8567 | -19.2525 | -18.8944 | -18.7006 | 24.64 | 24.44 | -27.3 | -27.2 | 0.3177 | 0 |  | 17.9095 | 17.8305 | -15.7 | -40.1 | 2.6 | 2.1 |  | -18.2769 | -118.1194 |  | -288.8201 | [5 empty] | 38.4353 | -0.8258 | 13.801 | 12.0407 | -30.2371 | 169.202 | -160.2892 | 6.9733 | -4.941 | -0.4431 | 9.278 | -7.2 | -0.016 | -0.013 | 2.56 | 0 | -2.2806 | -5.9159 | 5.1865 | -2.8122 | -0.2 | 7.523 | 6.734 |  |  | 4.4155 | 4.3268 | 3.5523 |  | 24.1 | 2.8407 | 0.64 |  | 0 | -6.3811 | -29.4862 | 0 | 0 | -31.7061 | -1.6682 | -16.4 | -1.6 | 23.4529 | -96.9872
28/05/2026 | 08:30 | 0 |  | 3.5258 | -8.5405 | 2.7738 | 8.9534 |  | 13.6865 |  | 12.9896 | 5.4948 | 6.7271 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.2098 | -12.7558 | 6.5364 | 6.5324 | 11.4009 | 3.5272 | -0.5093 | 2.0085 |  | -1.4943 |  |  | 2.313 | -13.32 | -6.6 | 0.402 | 0.29 | [5 empty] | 2.9541 | 3.5252 | 26.7183 | 28.9244 | -17.0177 | -4.598 | -4.2698 | 3.0983 | 3.1157 | -10.7173 | -7.8877 | 10.9687 | 11.1437 | 85.5271 | 12.8853 | -5.3 | -5.3 | -26.1677 | -26.4185 | -1.7175 |  | 6.5392 | 6.8997 | 2.8273 | 1.9354 | -106.9063 | 41.7798 | 41.7188 | -37.6702 | -154.4783 |  |  |  | 24.7094 | 7.98 | 11.26 | 3.05 | 3.09 | -24.6439 | -24.376 | 30.7961 | 29.436 | -6.0423 | -13.339 | -13.0748 | 6.3767 |  | 3.456 | 7.924 | -4.8 | -5.2 | -4.04 | 25.1019 | 25.3108 | 23.5912 | 42.8824 | 43.0807 | -28.8326 | -28.0242 | -24.4008 | 3.5207 | 38.98 | 25.76 | 11.0986 | 9.964 | -10.4117 |  |  |  | 16.7385 |  |  | -23.4 | -23.8 | 2.3553 | 11.3 | 14.32 | 15.94 | 7.12 | -3.65 | 16.895 | -17.1435 | -13.15 | -13.25 | 35.29 | 10.76 | -18.8182 | -9.6091 | -42.5979 | -40.8091 | 37.7494 | 4.0472 | -4.8793 | -5.1425 | -18.0661 | -25.0599 | -10.089 | -28.6331 |  |  | -12.4681 | -11.6427 |  | -17.3881 | -16.3819 | -8.196 | -15.2974 | -15.0719 | 14.7652 | 6.38 | -5.95 | 1.4 | 3.751 | -28.836 | -10.0524 | -10.331 | 10.8656 | 15.5457 | -22.1023 | 7.8195 |  | -2.3147 | 0 | 2.5733 | 0 | 12.8941 | 12.5592 | -25.4534 | 24.728 | 25.4097 | -9.8518 |  | 22.9996 | -15.89 |  | 0.198 | -0.19 | 0.93 | -23.4641 |  | 4.165 | 1.118 | 2.6706 |  | -16.0121 | -7.6064 |  | 19.3069 |  | 21.2664 | -5.6946 | -6.2748 | 2.4417 |  |  | -12.4318 | 79.983 | 0.839 | -22.2095 | -6.6618 | -7.0734 | 112.6897 | -3.5707 | -6.1485 | 5.1852 | 1.431 | 6.8419 | 7.0096 | 0.8853 | -6.0122 | -3.8256 | -7.96 | 5.3458 | 36.4379 | 7.6981 | 39.7179 | -39.5059 | 14.8066 |  | 9.181 | -10.3765 | -11.3106 |  |  | -20.6368 | -20.0215 | -20.6489 | -20.5262 | 29.3 | 29.54 | -27.2 | -27.3 | 0.195 | 1.84 |  | 20.1891 | 19.7889 | -15.7 | -38.4 | 5.6 | 5 |  | -18.0858 | -118.312 |  | -290.1897 | [5 empty] | 48.4787 | -19.1088 | 13.7885 | 12.8031 | 0 | 171.5804 | -165.2328 | 0 | -5.2013 | -1.6638 | 9.12 | -6.96 | -0.013 | -0.012 | 2 | 0 | -1.4538 | -5.742 | 6.9749 | -2.4582 | -0.8 | 7.494 | 8.181 |  |  | 4.2005 | 3.5722 | 3.2956 |  | 22.4 | 3.0676 | 0.82 |  | 0 | -6.9669 | -30.4284 | 1.3269 | 2.4483 | -32.7991 | -1.3662 | -14.6 | -3.2 | 15.9618 | -87.2367
28/05/2026 | 09:00 | 0 |  | 2.4808 | -7.4806 | 8.3944 | 10.1014 |  | 15.4897 |  | 16.7973 | 6.8828 | 8.2486 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.574 | -13.4828 | 7.3179 | 7.275 | 12.4957 | 4.5731 | -0.5063 | 2.0867 |  | -1.2756 |  |  | 1.551 | -13.32 | -4.4 | 0.763 | 0.285 | [5 empty] | 3.9562 | 3.6469 | 22.7366 | 27.0233 | -13.3383 | -9.6981 | -9.519 | 13.2409 | 18.7602 | -13.0131 | -11.1375 | 22.1745 | 20.0142 | 80.9908 | 18.9624 | -7.2 | -7.2 | -21.9032 | -21.7375 | -2.3092 |  | 11.2098 | 8.0422 | 2.1008 | 1.4914 | -102.5116 | 72.3594 | 71.9321 | -65.2201 | -117.0691 |  |  |  | 28.8409 | 9.45 | 13 | -0.51 | -0.43 | -19.9554 | -19.6875 | 26.694 | 24.8598 | -5.956 | -0.414 | -0.4063 | 11.5193 |  | 4.608 | 9.149 | -8.1 | -8.5 | -4.38 | 22.9369 | 23.2023 | 21.6703 | 61.417 | 61.7597 | -32.9573 | -43.862 | -27.9361 | 3.5488 | 41.55 | 24.84 | 12.0361 | 11.0382 | -11.1856 |  |  |  | 21.1037 |  |  | -33.4 | -32.4 | 2.713 | 13.3 | 15.76 | 18.04 | 8.47 | -3.98 | 19.0495 | -21.6762 | -13.13 | -13.29 | 34.35 | 12.72 | -21.9455 | -11.0273 | -40.1699 | -38.8364 | 42.5608 | 7.0401 | -3.0295 | -2.2549 | -21.1897 | -26.7644 | -11.42 | -4.587 |  |  | -13.3696 | -12.8216 |  | -13.5078 | -13.1357 | -9.732 | -16.1952 | -16.1362 | 11.7773 | 0 | -4.5 | 0 | 4.3554 | -22.9639 | -10.5288 | -10.644 | 10.123 | 12.6621 | -22.6916 | 8.0197 |  | -1.3036 | 2.4684 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -23.2764 | 22.18 | 22.2735 | -8.4958 |  | 23.61 | -15.31 |  | 0.1907 | -0.2 | 0.94 | -23.7424 |  | 3.854 | 0.978 |  |  | -17.9953 | -9.0713 | -1.61 | 19.4479 |  | 22.3449 | -5.2462 | -5.7135 | 2.5768 |  |  | -13.5648 | 84.6477 | 1.5888 | -22.3807 | -6.3765 | -6.1225 | 116.6226 | -3.2824 | -8.5806 | 5.5935 | 1.5448 | 7.2814 | 7.3893 | 0.9593 | -4.892 | -3.4774 | -10.06 | 8.3734 | 45.4354 | 0 | 40.595 | -40.3951 | 12.6855 |  | 11.3178 | -11.04 | -11.4465 |  |  | -20.2028 | -19.5985 | -22.2012 | -22.0987 | 29.24 | 29.28 | -26.7 | -26.5 | 0.2829 | 4.08 |  | 23.4404 | 23.5552 | -15.3 | -37.6 | 4.3 | 3.8 | -18.281 | -18.2992 | -122.1224 |  | -286.6141 | [5 empty] | 45.3405 | -21.1245 | 15.3052 | 13.4965 |  | 164.2117 | -163.7731 | 0 | 1.0408 | -2.0838 | 8.686 | -6.72 | -0.041 | -0.039 | 1.6 | -0.48 | -0.697 | -5.2415 | 7.3259 | -2.8977 | -1.3 | 7.667 | 8.657 |  |  | 4.1772 | 3.67 | 3.3269 |  | 21.3 | 2.9363 | 1.07 |  |  | -6.6295 | -31.1683 | 1.118 | 2.8109 | -34.4845 | 0 | -14.1 | -3.8 | 23.8902 | -93.2168
28/05/2026 | 09:30 | 0 |  | 2.7012 | -7.5726 | 6.4583 | 9.1412 |  | 15.0503 |  | 15.0268 | 6.1148 | 7.5258 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -17.6 | 3.7233 | -14.925 | 7.952 | 7.9572 | 13.6698 | 4.5207 | -0.509 | 2.0609 |  | -1.1992 |  |  | 2.1 | -11.1 | -2.2 | 0.578 | 0.3 | [5 empty] | 5.6728 | 3.6166 | 23.3963 | 27.7215 | -11.5796 | -9.445 | -9.0453 | 17.8312 | 21.1009 | -12.4177 | -9.4726 | 20.9207 | 22.8476 | 84.892 | 17.7529 | -6.4 | -6.5 | -21.5159 | -21.5179 | -2.4052 |  | 11.1795 | 8.2829 | 2.6748 | 1.8366 | -91.9522 | 71.4133 | 71.3217 | -70.7922 | -107.0428 |  |  |  | 32.0443 | 9.64 | 13.21 | 3.38 | 3.47 | -19.9554 | -20.0894 | 26.9867 | 25.9939 | -6.1628 | -3.4784 | -3.4107 | 11.5322 |  | 4.2153 | 8.928 | -4.6 | -4.8 | -4.73 | 22.3301 | 23.1952 | 21.0269 | 57.7423 | 58.1403 | -32.2965 | -42.5235 | -26.0032 | 3.5997 | 42.32 | 28.65 | 12.9736 | 11.7218 | -11.5257 |  |  |  | 13.0788 |  |  |  | -32.5 | 2.3285 | 14.3 | 16.68 | 18.92 | 9.14 | -4.18 | 19.654 | -13.7433 | -13.62 | -13.73 | 37.67 | 13.28 | -13.5273 | -7.1364 | -39.1511 | -37.2727 | 51.502 | 15.9292 | 5.3125 | 5.9091 | -10.4264 | -15.6513 | -11.408 | 1.9394 |  |  | -12.9943 | -12.7652 |  | -15.7323 | -15.4231 | 0 | -16.0666 | -15.8744 | 6.4643 | 0 | -13.5 | -3.1 | 4.2604 | -27.121 | -10.5617 | -10.6443 | 9.5791 | 6.3792 | -18.8027 | 7.9983 |  | -0.7023 | 0 | 2.7253 | 0 | 8.8752 | 8.5403 | -21.6019 | 19.5971 | 20.5256 | -8.691 |  | 22.6285 | -15.72 |  | 0.1998 | -0.19 | 1.65 | -22.8563 |  | 3.901 | 1.058 |  |  | -17.6343 | -8.8658 | -1.68 | 21.1765 |  | 23.0502 | -5.7599 | -6.3168 | 2.6877 |  |  | -13.3178 | 86.2336 | 3.2034 | -22.0184 | -6.5402 | -6.3963 | 116.3446 | -2.7909 | -8.005 | 5.5521 | 0.7401 | 7.6778 | 7.8481 | 0.1825 | -4.6192 | -2.9077 | -8.8 | 7.1747 | 38.372 | 8.1634 | 42.6136 | -41.5669 | 11.1163 |  | 11.266 | -10.7427 | -12.3985 | 6.4345 | 6.0873 | -19.615 | -18.8789 | -23.7663 | -24.1373 | 30.24 | 30 | -26.8 | -26.9 | 0.3525 | 5.28 |  | 24.0963 | 23.5821 | -14.4 | -37.6 | 4.3 | 3.8 | -18.082 | -18.0254 | -123.8848 |  | -286.0704 | [5 empty] | 46.2433 | -13.935 | 16.6812 | 15.0347 |  | 169.2348 | -162.9171 |  | -5.0738 | -2.6014 | 7.866 | -6.48 | -0.045 | -0.042 | 1.76 | -0.56 | -0.2966 | -4.744 | 7.8843 | -3.0442 | -2 | 7.841 | 7.414 | 2.0809 | 2.2848 | 4.0222 | 4.2394 | 4.2036 |  | 22.2 | 2.7734 | 1.14 |  |  | -7.1761 | -31.5781 | 1.1739 | 2.7638 | -34.3267 | 0 | -15 | -3.5 | 20.2231 | -88.416
28/05/2026 | 10:00 | 0 |  | 4.5405 | -9.7814 | 5.6338 | 9.0044 |  | 16.3522 |  | 14.5154 | 5.5938 | 7.1095 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 4.169 | -15.4345 | 8.3976 | 8.3139 | 13.9362 | 4.5882 | -0.5264 | 2.0508 |  | -1.2117 |  |  | 1.385 | -8.88 | 2.2 | 0.269 | 0.294 | [5 empty] | 5.1234 | 3.8216 | 23.2828 | 27.7366 | -12.0699 | -8.4212 | -8.1884 | 14.3503 | 16.0386 | -13.4889 | -10.6401 | 28.6604 | 20.9888 | 84.1122 | 16.9713 | -6.2 | -6.3 | -19.7932 | -20.9223 | -2.5031 |  | 12.4977 | 8.1474 | 2.8995 | 1.8878 | -87.7712 | 71.3217 | 70.6198 | -79.9308 | -100.4672 |  |  |  | 32.4934 | 9.89 | 13.45 | 3.9 | 3.94 | -20.0894 | -19.9554 | 26.1046 | 23.8068 | -6.2585 | -2.0624 | -2.3818 | 12.3013 |  | 3.8356 | 8.662 | -2.5 | -3.4 | -4.69 | 24.9878 | 25.1852 | 23.4817 | 54.3571 | 55.449 | -31.3285 | -40.8979 | -25.961 | 3.597 | 42.86 | 29.2 | 13.1299 | 11.9171 | -12.0426 |  |  |  | 12.6757 |  |  | -33.6 | -33.1 | 2.2894 | 15.4 | 16.78 | 20.02 | 9.98 | -4.27 | 20.832 | -13.2433 | -13.2 | -13.34 | 36.51 | 14.05 | -13.6 | -6.9364 | -37.306 | -36.3909 | 55.3408 | 18.6078 | 7.8283 | 8.3981 | -6.8691 | -14.7496 | -13.789 | 13.4087 |  |  | -13.2158 | -12.6544 |  | -17.6677 | -16.3188 | 8.208 | -14.9726 | -14.5583 | 6.5395 | 6.44 | -12.93 | 2.8 | 4.2467 | -30.6067 | -9.8879 | -10.2563 | 8.492 | 5.3452 | -17.97 | 7.8184 |  | -0.1614 | 0 | 2.7853 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -24.1137 | 19.4767 | 19.2591 | -9.1238 |  | 23.61 | -15.1 |  | 0.1916 | -0.21 | 1.22 | -23.536 |  | 4.05 | 1.016 |  |  | -17.3938 | -8.2654 | -1.14 | 22.5544 |  | 23.5498 | -6.3969 | -7.0178 | 2.7609 |  |  |  | 87.0225 | 1.9608 | -22.0801 | -5.1891 | -5.3976 | 120.6961 | -2.3557 | -7.4528 | 5.416 | 0.5179 | 7.9489 | 8.1418 | -0.1706 | 8.3979 | 9.3681 | -5.45 | 7.9666 | 49.2598 | 9.6648 | 33.1457 | -49.9792 | 1.5396 |  | 5.8812 | 0 | 0 |  |  | -20.2358 | -19.6919 | -24.468 | -25.0061 | 25.19 | 25.35 | -23.9 | -23.6 | 0.0357 | 6.88 |  | 24.7548 | 24.7921 | -14.4 | -37.7 | 4.7 | 4.2 |  | -18.0235 | -109.8682 |  | -288.702 | [5 empty] | 48.1612 | -12.6334 | 18.8403 | 17.4876 |  | 170.6924 | -165.5683 | 4.7135 | -5.304 | -1.4978 | 7.26 | -6.16 | -0.039 | -0.037 | 1.84 | -1.28 | -0.1023 | -4.921 | 8.0888 | -4.1001 | -0.4 | 9.3 | 9.041 | 1.8599 | 2.2857 | 4.6853 | 3.2385 | 3.0451 |  | 21.1 | 2.2121 | 1.25 |  | -6.8511 | -3.0659 | -26.3421 | -5.0869 | 0 | -28.9999 | 0 | -14.3 | -3.1 | 24.5507 | -89.2866
28/05/2026 | 10:30 | 0 |  | 4.8126 | -10.2864 | 6.0705 | 9.0781 |  | 17.5801 |  | 15.6574 | 6.4668 | 7.9032 | -11.1 | -30.8 |  | 3.312 | -19.8 | 3.1169 | -14.5643 | 7.9039 | 7.7556 | 13.4022 | 4.6623 | -0.5777 | 2.0341 |  | -1.2179 |  |  | 1.628 | -8.88 | -2.2 | 1.205 | 0.297 | [5 empty] | 5.9906 | 3.5801 | 25.0867 | 28.8934 | -12.8916 | -7.764 | -7.654 | 7.4046 | 7.932 | -11.0003 | -8.1021 | 16.282 | 15.6337 | 91.1428 | 17.0164 | -6.2 | -6.2 | -23.2221 | -23.1615 | -2.6462 |  | 14.442 | 8.1818 | 3.0813 | 1.9698 | -99.2462 | 74.5567 | 74.1294 | -81.1133 | -102.3448 |  |  |  | 35.6569 | 10.37 | 14.22 | 4.84 | 4.87 | -21.161 | -20.8931 | 26.3282 | 24.4426 | -7.2468 | -2.855 | -2.927 | 14.4529 |  | 3.6393 | 8.313 | 0.3 | -0.9 | -4.81 | 26.7291 | 27.4907 | 25.2681 | 54.78 | 54.9407 | -32.1685 | -41.7381 | -26.575 | 3.9505 | 44.68 | 29.93 | 13.9111 | 12.796 | -12.2251 |  |  |  | 10.9254 |  |  | -35.9 | -35.5 | 2.3688 | 16.3 | 18.06 | 21.2 | 10.78 | -4.78 | 21.7465 | -11.6107 | -12.91 | -13 | 34.61 | 14.33 | -11.8182 | -5.8 | -38.6345 | -37.1182 | 57.1675 | 20.2888 | 8.9059 | 10.273 | -5.1237 | -14.6626 | -14.33 | 15.2153 |  |  | -13.884 | -13.2893 |  | -17.4162 | -17.4324 | 9.232 | -16.041 | -15.8145 | 6.2107 | -4.3 | -9.57 | 3.8 | 4.4437 | -30.4928 | -10.9539 | -11.1061 | 10.3199 | 5.4163 | -14.3647 | 7.7285 |  | -0.0149 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.0474 | -24.4486 | 20.986 | 20.5355 | -9.1504 |  | 23.0973 | -16.04 |  | 0.1998 | -0.15 | -0.58 | -23.1847 |  | 4.143 | 1.002 |  |  | -17.1334 | -8.1187 | -1.41 | 22.4193 |  | 23.5909 | -6.6038 | -7.1599 | 2.796 |  |  | -12.6008 | 86.5201 | 2.8405 | -21.8601 | -7.0117 | -6.7698 | 119.2026 | -2.1516 | -7.3354 | 5.0761 | 1.1686 | 8.1393 | 8.2842 | 0 | 8.9596 | 9.1111 | -4.61 | 7.7281 | 47.9971 | 11.3896 | 35.6837 | -49.7225 | 0 |  | 5.3532 | 0 | 0 | 19.3674 | 19.3023 | -19.637 | -18.6922 | -26.0332 | -26.3471 | 27.31 | 27.4 | -25.4 | -25.6 | 0.0192 | 8 |  | 26.239 | 25.97 | -14 | -37.6 | 3.9 | 3.3 |  |  | -111.0894 | [7 empty] | 48.6038 | -11.8275 | 19.7324 | 18.6998 |  | 170.2573 | -165.5773 | 2.9809 | -5.112 | -2.2962 | 6.979 | -6.24 | -0.069 | -0.064 | 1.84 | -0.96 | -0.2301 | -4.3626 | 7.8538 | -4.2161 | -1.7 | 7.896 | 9.355 |  |  | 4.5222 | 3.0228 | 3.5524 |  | 21.8 | 1.6669 | 1.22 |  | -7.793 | -3.2944 | -26.3827 | -6.1561 | 0 | -29.2198 | -1.4559 | -14.5 | -2.6 | 22.9662 | -85.815
28/05/2026 | 11:00 | 0 |  | 5.146 | -10.8918 | 5.0034 | 9.6282 |  | 18.0554 |  | 17.1571 | 6.9638 | 8.148 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 3.238 | -14.6399 | 8.0508 | 7.9795 | 13.4268 | 4.9635 | -0.547 | 2.0699 |  | -1.1966 |  |  | 1.801 | -6.66 | 2.2 | 0.741 | 0.297 | [5 empty] | 6.1106 | 3.6479 | 24.9049 | 29.4912 | -11.0956 | -10.5922 | -10.0202 | 19.2053 | 19.4251 | -9.7095 | -11.5418 | 20.4304 | 24.7266 | 85.567 | 18.1242 | -7 | -6.9 | -21.6982 | -21.3566 | -2.4962 |  | 9.2546 | 8.5887 | 3.8146 | 2.5733 | -101.6571 | 86.9777 | 87.405 | -72.8257 | -88.2334 |  |  |  | 36.6848 | 10.46 | 14.45 | 4.98 | 5 | -22.0987 | -22.0987 | 28.162 | 26.2982 | -6.0543 | -4.7922 | -5.0168 | 10.0302 |  | 3.8356 | 8.501 | -1.7 | -3.1 | -4.96 | 25.6034 | 25.2616 | 23.6193 | 62.6406 | 64.7306 | -31.6385 | -50.3564 | -25.8473 | 4.0899 | 45.91 | 31.36 | 2.9736 | 2.3468 | -12.4297 |  |  |  | 10.6058 |  |  | -38.3 | -37.9 | 2.9095 | 17.2 | 18.48 | 22.5 | 11.54 | -4.71 | 20.429 | -11.3731 | -12.86 | -12.95 | 35.95 | -11.89 | -11.0364 | -6 | -38.9371 | -37.2364 | 48.8052 | 14.1074 | 3.2945 | 3.7878 | -13.3828 | -21.6633 | -14.884 | 7.793 |  |  | -14.756 | -14.0692 |  | -11.6051 | -10.3713 | 2.576 | -20.3973 | -20.0918 | 6.844 | 0 | -14.16 | 0.5 | 4.9292 | -21.7116 | -11.0682 | -11.3053 | 10.1977 | 6.0497 | -17.9964 | 7.9031 |  | -0.5256 |  | 0 |  | 12.0569 | 11.7219 | -19.2575 | 20.158 | 19.9513 | -4.7017 |  | 22.4918 | -14.84 |  | 0.1907 | -0.04 | 0.14 | -22.5324 |  | 4.206 | 1.065 |  |  | -20.9387 | -12.5763 | -1.31 | 22.4989 |  | 22.0004 | -5.8329 | -6.2997 | 3.029 |  |  |  | 78.5439 | 2.9063 | -21.4142 | -6.9873 | -7.1967 | 102.6483 | -3.5032 | -7.3219 | 3.6273 | 1.486 | 8.6447 | 8.7509 | 0.8119 | 14.909 | 16.7556 | -16.76 | 17.5113 | 36.4646 | 19.7208 | 40.6938 | -48.6791 | -4.9601 |  | 7.8487 | -11.4767 | -11.1009 |  |  | -21.8618 | -20.9444 | -26.5963 | -26.7748 | 29.34 | 29.11 | -26 | -25.9 | -0.1053 | 8.4 |  | 24.4408 | 24.3587 | -14 | -37.6 | 5.6 | 5 |  |  | -121.5103 |  | -285.5853 | [5 empty] | 47.3135 | -17.3171 | 19.4042 | 16.9787 |  | 166.1836 | -164.4133 | 2.6165 | -1.17 | -1.1951 | 7.401 | -6.56 | -0.103 | -0.101 | 2 | -2.32 | 0.1212 | -3.7186 | 7.2953 | -4.1306 | -1.1 | 8.567 | 8.673 | 2.0908 |  | 3.4495 | 4.3017 | 3.3624 |  | 22 | 0.9321 | 1.26 |  | -3.8222 | -5.0621 | -28.604 | -2.2936 |  | -30.3734 | 0 | -14.5 | -2.9 | 20.3216 | -79.5155
28/05/2026 | 11:30 | 0 |  | 5.6144 | -10.9001 | 1.1825 | 9.7212 |  | 19.2863 |  | 17.0091 | 6.7648 | 8.1498 | -11.1 | -33 |  | 4.14 | -22 | 4.3749 | -14.5906 | 7.9465 | 8.3484 | 13.5879 | 4.9645 | -0.5723 | 1.876 |  | -1.1425 |  |  | 2.075 | -8.88 | 2.2 | 0.984 | 0.306 | [5 empty] | 6.1214 | 3.6117 | 26.08 | 31.0455 | -12.1451 | -8.6507 | -8.8147 | 11.2031 | 11.6617 | -12.2081 | -8.6548 | 24.8422 | 27.6018 | 81.2635 | 17.0351 | -6.4 | -6.4 | -19.8107 | -20.2017 | -2.5111 |  | 12.0594 | 8.5163 | 3.9414 | 2.8078 | -94.9736 | 88.3816 | 88.5342 | -83.8441 | -79.6535 |  |  |  | 36.6649 | 10.62 | 14.46 | 5.37 | 5.42 | -22.2327 | -22.2327 | 29.7313 | 28.3606 | -7.4717 | -4.627 | -4.1382 | 11.3311 |  | 3.8356 |  | -2 | -3.3 | -5.21 | 25.6719 | 26.0157 | 24.1881 | 62.2204 | 62.3691 | -30.5018 | -52.6232 | -24.4529 | 3.9272 | 45.96 | 31.48 | 3.5986 | 3.0304 | -12.9435 |  |  |  | 11.8302 |  |  | -38.7 | -38.2 | 2.6996 | 17.9 | 19.16 | 22.82 | 11.69 | -4.75 | 20.429 | -11.7882 | -12.66 | -12.75 | 36.02 | -11.63 | -11.8 | -6.0636 | -38.8597 | -37.6182 | 48.3153 | 15.034 | 4.0947 | 4.5519 | -12.1829 | -19.3765 | -14.266 | 17.4214 |  |  | -13.8459 | -13.2972 |  | -11.7937 | -10.7814 | 14.864 | -22.1683 | -22.3842 | 4.0601 | -12.32 | -8.44 | 0 | 5.2169 | -24.4366 | -10.515 | -10.7365 | 9.1198 | 4.5374 | -16.9275 | 7.9955 |  | -0.2066 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.7219 | -21.6019 | 21.7039 | 21.311 | -6.4349 | 0 | 23.5172 | -14.89 |  | 0.1907 | -0.04 | -0.08 | -24.1587 |  | 4.359 | 1.069 |  |  | -19.6713 | -11.2168 | -1.28 | 19.9972 |  | 21.6784 | -5.777 | -6.3428 | 3.0601 |  |  |  | 77.901 | 1.9615 | -20.8749 | -6.9139 | -6.8733 | 105.7939 | -3.1604 | -7.1567 | 3.771 | 1.6811 | 8.6154 | 8.8142 | 0.94 | 15.8372 | 16.7007 | -14.67 | 18.2852 | 37.879 | 20.02 | 41.0743 |  | -6.1578 |  | 8.0501 | 0 | 0 | 13.8576 | 13.8974 | -20.6368 | -20.0325 | -27.1796 | -27.0455 | 28.36 | 28.26 | -24.3 | -24.7 | -0.5612 | 8.72 |  | 24.7131 | 24.6271 | -14 | -37 | 4.4 | 3.8 |  | -18.2482 | -118.3051 |  | -285.0436 | [5 empty] | 44.3466 | -15.6539 | 19.9074 | 16.4364 |  | 167.7537 | -162.3502 | 0 | -5.5371 | -1.8494 | 6.829 | -5.84 | -0.18 | -0.179 | 1.68 | -2.16 | 0.4336 | -3.8071 | 7.5608 | -4.1306 | -2.4 | 7.614 | 7.526 | 2.0842 | 2.2147 | 4.887 | 4.2197 | 3.7512 |  | 21.2 | 1.7102 | 1.47 |  | -4.5482 | -4.4307 | -28.9824 | -2.5794 |  | -31.6988 | 0 | -14.4 | -3.2 | 18.8694 | -78.0701
28/05/2026 | 12:00 | 0 |  | 5.7194 | -11.1687 | -0.1042 | 10.0589 |  | 19.3941 |  | 16.8267 | 7.1018 | 8.4274 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -19.8 | 4.3291 | -14.6447 | 7.5726 | 7.6432 | 13.4447 | 3.6347 | -0.5504 | 1.838 |  | -1.2027 |  |  | 1.551 | -11.1 | 2.2 | 0.34 | 0.295 | [5 empty] | 6.4493 | 3.791 | 25.1471 | 29.5654 | -13.616 | -10.7983 | -9.8862 | 18.0184 | 13.3007 | -13.868 | -10.3683 | 15.6913 | 18.248 | 82.0606 | 16.8514 | -6.8 | -6.8 | -19.6799 | -17.8865 | -2.5794 |  | 10.1018 | 8.2291 | 3.9428 | 2.6055 | -91.4945 | 84.5668 | 85.2076 | -77.3428 | -77.8749 |  |  |  | 35.4973 | 10.22 | 14.09 | 4.94 | 4.98 | -22.7685 | -22.5006 | 30.1007 | 28.8142 | -7.3034 | -4.2032 | -3.9685 | 9.1128 |  | 3.8356 | 8.445 | -1.9 | -3.1 | -4.9 | 26.2674 | 26.2358 | 24.5694 | 62.2375 | 62.7487 | -31.0426 | -49.5943 | -26.0983 | 4.0139 | 45.86 | 30.44 | 3.5986 | 2.9327 | -12.8402 |  |  |  | 10.9868 |  |  |  |  | 2.2357 | 18.4 | 19.24 | 23.16 | 12.22 | -4.79 | 19.7625 | -11.1581 | -11.92 | -11.89 | 34.4 | -11.38 | -10.9091 | -6.0182 | -38.7333 | -37.6545 | 47.8365 | 14.5808 | 3.5161 | 4.2206 | -12.9394 | -20.7186 | -14.147 | 13.7889 |  |  | -13.9302 | -13.112 |  | -10.9164 | -11.0358 | 13.328 | -19.6295 | -19.3216 | 7.465 | 0 | -4.41 | 0.2 | 5.0299 | -20.8575 | -8.6319 | -8.74 | 7.5674 | 6.2563 | -21.0838 | 7.1699 |  | -0.2599 | 2.4576 | 0 | 0 | 12.3918 | 11.8894 | -21.9368 | 21.208 | 20.9767 | -6.568 |  | 24.4743 | -15.13 |  | 0.1998 | -0.05 | 0.21 | -24.4731 |  | 4.476 | 0.875 |  |  | -20.0852 | -10.9397 | -1.75 | 19.3971 |  | 21.9186 | -5.4491 | -6.0514 | 3.0777 |  |  | -11.0944 | 77.7946 | 1.8788 | -20.9381 | -6.5823 | -6.7982 | 108.1003 | -3.641 | -7.5427 | 4.1708 | 1.5707 | 8.6227 | 8.83 | 1.0423 | 15.1879 | 18.4359 | -13.41 | 17.7008 | 36.0283 | 19.414 | 39.087 |  | -5.3788 |  | 7.4892 | -11.1529 | 0 |  |  | -20.6642 | -20.0435 | -26.0686 | -26.1215 | 28.9 | 29.07 | -25.9 | -26.6 | -1.0538 | 8.88 |  | 21.9172 | 21.9702 | -14 | -37.5 | 4.7 | 4.2 |  |  | -116.6353 |  | -285.173 | [5 empty] | 47.1327 | -15.0318 | 16.9499 | 17.6905 |  | 168.1021 | -163.0313 | 4.4362 | -5.7766 | -0.9607 | 6.271 | -6.48 | -0.192 | -0.19 | 2 | -1.84 | -0.1901 | -4.1886 | 7.8843 | -4.3351 | -1.9 | 7.993 | 8.275 |  |  | 4.7811 | 4.0143 | 4.7271 |  | 22.3 | 1.6514 | 1.49 |  | -5.0442 | -4.6561 | -28.7032 | -2.5312 | 0 | -31.8556 | 0 | -15.6 | -2.4 | 18.7848 | -75.964
28/05/2026 | 12:30 | 0 |  | 5.8058 | -11.4401 | 2.7959 | 9.8911 |  | 12.1899 |  | 19.2783 | 8.1518 | 9.7719 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 3.833 | -15.5079 | 7.026 | 6.959 | 11.9552 | 3.5746 | -0.5182 | 1.8624 |  | -1.1235 |  |  | 1.114 | -11.1 | 2.2 | -0.448 | 0.284 | [5 empty] | 5.3367 | 3.9581 | 23.6886 | 28.3408 | -9.4081 | -8.9802 | -8.8538 | 4.8398 | 4.3023 | -10.2786 | -7.4792 | 18.6235 | 19.4113 | 80.2657 | 19.4267 | -7.3 | -7.2 | -22.8013 | -22.7613 | -2.4544 |  | 9.9924 | 7.6152 | 2.7882 | 1.9387 | -119.8767 | 89.2056 | 89.3887 | -72.3649 | -95.8679 |  |  |  | 32.3537 | 9.17 | 12.9 | 3.53 | 3.51 | -19.6875 | -19.5535 | 28.6505 | 27.3494 | -5.9807 | -7.9239 | -7.8063 | 9.9425 |  | 4.2153 | 8.794 | -2.7 | -3.9 | -4.75 | 23.1974 | 23.3921 | 20.9301 | 67.4895 | 67.9993 | -32.2552 | -52.9502 | -26.5901 | 3.9185 | 45.18 | 30.45 | 3.2861 | 2.6398 | -12.6661 |  |  |  | 10.8653 |  |  |  |  | 1.9635 | 18.6 | 18.58 | 24 | 12.5 | -4.46 | 16.74 | -12.8332 | -12.78 | -12.63 | 34.72 | -12.95 | -13.1818 | -6.9273 | -37.5624 | -36.1273 | 43.4463 | 12.1384 | 1.1271 | 1.5273 | -12.46 | -20.6585 | -13.741 | 0.1826 |  |  | -13.2773 | -11.8901 |  | -8.9426 | -8.5521 | 0 | -17.1158 | -16.9514 | 6.5843 | 6.75 | -9.82 | 0.3 | 4.955 | -16.2089 | -6.9692 | -7.0435 | 6.6919 | 6.6149 | -18.6067 | 7.0606 |  | -0.3005 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -19.5924 | 19.4461 | 19.7528 | -4.2256 | 9.8199 | 23.0045 | -14.55 |  | 0.1998 | 0 | -0.08 | -23.3241 |  | 4.481 | 0.851 |  |  | -21.5109 | -12.9961 | -1.77 | 19.1053 |  | 21.2969 | -4.5307 | -5.0598 | 3.0257 |  |  | -12.4937 | 74.7655 | 2.0618 | -20.4415 | -6.6375 | -6.4971 | 99.7755 | -3.7799 | -8.8975 | 3.0463 | 1.6963 | 8.3151 | 8.4424 | 1.0354 | 15.7192 | 17.0176 | -18.02 | 20.8845 | 44.6129 | 12.4817 | 40.6452 |  | -7.6168 |  | 8.9907 | 0 | -10.8402 |  |  | -19.4392 | -19.1261 | -23.9462 | -23.9103 | 29.64 | 29.72 | -27.5 | -27.6 | -1.0886 | 7.44 |  | 26.5133 | 26.7973 | -14.8 | -38.6 | 3.2 | 2.5 | -18.2934 | -18.2168 | -123.6217 |  | -282.2397 | [5 empty] | 40.4877 | -23.2881 | 17.7187 | 15.8373 |  | 157.36 | -158.6013 | 0 | 2.1848 | -3.1385 | 5.424 | -7.12 | -0.144 | -0.143 | 2.4 | -1.92 | -0.4352 | -4.7745 | 7.1794 | -4.1886 | -1.1 | 7.492 | 8.965 |  |  | 3.8264 | 4.1989 | 3.5622 |  | 23 | 0.5085 | 1.4 |  | -3.0138 | -5.9292 | -29.2068 | -1.4854 | 0 | -32.0192 | -1.5496 | -15.9 | -1.9 | 28.5297 | -86.988
28/05/2026 | 13:00 | 0 |  | 5.8563 | -11.4759 | 3.8524 | 9.6828 |  | 11.7816 |  | 17.1533 | 7.0528 | 8.4881 | -6.66 | -28.6 | 6.6 |  |  | 3.9046 | -15.7148 | 6.5024 | 6.5042 | 11.0824 | 3.5142 | -0.495 | 1.8342 |  | -1.1554 |  |  | 0.556 | -13.32 | -2.2 | -1.428 | 0.273 | [5 empty] | 4.8201 | 4.0798 | 27.2788 | 29.9975 | -13.4648 | -8.6809 | -8.3106 | 16.0634 | 15.504 | -11.6013 | -9.4669 | 26.22 | 23.8344 | 68.644 | 18.6934 | -6.4 | -6.3 | -20.5597 | -20.7393 | -2.2714 |  | 9.3382 | 6.0314 | 1.9491 | 1.3433 | -98.117 | 85.1161 | 85.3602 | -58.7803 | -85.5914 |  |  |  | 28.3419 | 8.78 | 12.19 | 1.76 | 1.82 | -21.6969 | -21.295 | 30.086 | 29.0485 | -5.0788 | -10.0477 | -10.1856 | 8.2767 |  | 4.2153 | 8.024 | -3.5 | -4.3 | -4.61 | 20.9397 | 20.9448 | 18.9697 | 66.1076 | 66.7356 | -28.2531 | -52.7972 | -24.4475 | 4.0345 | 43.42 | 28.62 | 2.8174 | 2.0538 | -12.2817 |  |  |  | 13.0068 |  |  | -36.3 | -35.6 | 1.7865 | 18.6 | 17.92 | 23.7 | 12.61 | -4.17 | 16.4455 | -14.0783 | -12.62 | -12.73 | 33.92 | -15.78 | -14.4364 | -7.7273 | -39.1927 | -36.8091 | 39.6479 | 8.8093 | -1.5025 | -3.1106 | -12.9005 | -16.3513 | -13.248 | -8.6799 |  |  | -13.3508 | -11.9903 |  | -10.483 | -9.768 | 11.28 | -19.6176 | -19.3984 | 3.5001 | -13.29 | -9.76 | -2.4 | 4.7902 | -17.2993 | -6.9741 | -7.0461 | 5.3171 | 5.9995 | -18.9244 | 7.1164 |  | -0.2106 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.2148 | -18.0853 | 20.6117 | 20.528 | -2.1382 | 11.3962 | 23.5172 | -13.75 |  | 0.154 | 0 | -0.84 | -23.3439 |  | 4.352 | 0.923 |  |  | -23.6358 | -14.8722 | -1.67 | 19.3163 |  | 20.5524 | -4.6231 | -5.2435 | 2.9294 |  |  | -12.513 | 71.7891 | 2.6611 | -20.1527 | -7.3422 | -7.1083 | 98.6228 | -3.6099 | -7.7264 | 2.6471 | 1.2008 | 7.8756 | 8.0775 | 0.6663 | 14.91 | 15.5822 | -19.7 | 14.5929 | 33.3231 | 7.945 | 51.5865 |  | -9.2499 |  | 8.4466 | -10.3437 | -11.1052 |  |  | -23.1252 | -22.1584 | -23.544 | -22.9086 | 30.47 | 31.1 | -27.4 | -27.4 | -1.1417 | 6.8 |  | 17.8429 | 17.4813 | -14.8 | -38.4 | 6 | 5.5 | -18.4901 | -18.2255 | -134.8637 |  | -283.3873 | [5 empty] | 46.3628 | -27.5495 | 14.6151 | 15.3073 |  | 161.7453 | -164.3651 | 0 | 6.294 | -0.0916 | 6.179 | -7.36 | -0.127 | -0.127 | 2.64 | -1.52 | -0.8564 | -4.3046 | 6.7399 | -3.6912 | -0.8 | 8.934 | 8.312 |  | 2.4902 | 3.8266 | 4.3875 | 3.5749 |  | 21.9 | 1.3292 | 1.25 |  | -2.6531 | -6.4618 | -29.5731 | 0 | 0 | -31.5946 | -2.1513 | -15 | -3 | 22.354 | -78.5781
28/05/2026 | 13:30 | 0 |  | 5.8994 | -11.2671 | 3.209 | 9.7098 |  | 11.2028 |  | 17.3349 | 7.2648 | 8.7056 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.6977 | -15.113 | 6.1318 | 5.8186 | 10.1786 | 3.0157 | -0.441 | 1.9114 |  | -1.1283 |  |  | 1.396 | -13.32 | -2.2 | 0.198 | 0.293 | [5 empty] | 5.7198 | 3.7076 | 27.1418 | 29.5709 | -11.2508 | -9.6642 | -9.448 | 4.4302 | 4.5305 | -9.3774 | -6.7244 | 18.9976 | 20.0199 | 75.7543 | 20.4399 | -6.9 | -6.9 | -22.6348 | -22.7281 | -2.4991 |  | 8.3096 | 6.2545 | 2.1028 | 1.3928 | -118.839 | 86.0317 | 86.0317 | -55.0761 | -99.0457 |  |  |  | 27.324 | 8.22 | 11.74 | 1.43 | 1.46 | -19.1517 | -18.8838 | 28.6616 | 26.9118 | -4.0872 | -8.7209 | -9.2054 | 7.8676 | 0 | 4.4116 | 8.085 | -4.9 | -5.9 | -4.98 | 19.8954 | 19.8327 | 17.7473 | 70.6736 | 70.5906 | -31.6778 | -52.7399 | -27.963 | 3.8625 | 42.74 | 26.58 | 2.0361 | 1.4679 | -11.6466 |  |  |  | 13.8499 |  |  |  |  | 1.9476 | 17.9 | 16.92 | 23.42 | 12.17 | -3.94 | 16.4765 | -15.6209 | -12.67 | -12.78 | 34.77 | -15.73 | -15.8182 | -8.2727 | -37.0076 | -35.8727 | 36.8833 | 7.6103 | -2.7825 | -3.5653 | -14.7115 | -15.1041 | -13.418 | -15.4528 |  |  | -13.1547 | -12.1671 |  | -10.3066 | -10.6216 | 12.816 | -18.34 | -17.9697 | 5.1539 | -2.81 | -8.91 | 3.6 | 4.851 | -18.6654 | -8.6511 | -8.6177 | 8.536 | 6.8109 | -16.7251 | 6.6463 |  | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.3681 | -15.5734 | 19.3815 | 19.3323 | -1.4054 | 12.1829 | 21.8863 | -13.66 |  | 0.1467 | 0 | 0.5 | -22.2811 |  | 4.323 | 0.998 | 3.0895 |  | -24.0673 | -15.2908 | -1.65 | 20.416 |  | 20.3517 | -4.8763 | -5.3388 | 2.9214 |  |  | -11.4765 | 72.6613 | 2.543 | -20.681 | -7.4273 | -7.3687 | 95.4308 | -3.2066 | -7.3183 | 2.4211 | 2.1156 | 7.4499 | 7.4763 | 2.0677 | 15.3697 | 17.4987 | -19.28 | 16.2238 | 38.0278 | 6.9219 | 49.1744 |  | -9.3972 |  | 8.6187 | -11.9007 | -12.3848 | 9.2543 | 8.5697 | -22.845 | -22.5704 | -24.3997 | -24.2305 | 30.31 | 30.51 | -26.6 | -26.8 | -1.3175 | 7.84 |  | 16.4143 | 15.7719 | -14.4 | -35.8 | 7.2 | 6.4 | -18.2785 | -18.4347 | -133.8513 |  | -283.2593 | [5 empty] | 46.7738 | -25.4382 | 17.0028 | 14.828 |  | 157.8746 | -166.9631 | 0 | 8.9333 | 0.3064 | 6.322 | -6.96 | -0.131 | -0.13 | 2.16 | -1.12 | -0.2854 | -4.4816 | 6.5354 | -3.4836 | -0.9 | 8.005 | 8.023 |  | 2.213 | 4.1335 | 3.5907 | 3.7969 |  | 19.7 | 2.3433 | 1.39 |  | -3.2438 | -6.6886 | -29.3872 | -0.9867 | 2.2043 | -31.6568 | -2.2582 | -14.9 | -3.5 | 24.2617 | -86.489
28/05/2026 | 14:00 | 0 |  | 5.9689 | -11.5522 | 4.226 | 9.5968 |  | 11.5015 |  | 16.7354 | 7.1008 | 8.5646 |  | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 3.6883 | -15.0927 | 6.1536 | 6.0019 | 10.4376 | 2.8063 | -0.5267 | 1.8924 |  | -1.0707 |  |  | 1.415 |  | -2.2 | 0.757 | 0.285 | [5 empty] | 5.2528 | 3.8056 | 26.5698 | 29.1139 | -11.7583 | -8.4638 | -8.2829 | 5.4303 | 4.9325 | -10.3144 | -7.585 | 19.3308 | 20.0929 | 74.863 | 19.6696 | -6.3 | -6.3 | -22.7297 | -22.5278 | -2.4881 |  | 9.8657 | 6.4746 | 2.1705 | 1.4333 | -116.6722 | 87.1608 | 87.1303 | -53.4705 | -98.0144 |  |  |  | 29.3399 | 8.76 | 12.39 | 2.08 | 2.11 | -19.8215 | -19.5535 | 28.082 | 26.3026 | -4.7455 | -8.5086 | -8.4811 | 9.3831 | 0 | 4.2153 | 8.058 | -5.1 | -6.3 | -4.96 | 20.5599 | 20.6543 | 19.0984 | 69.1485 | 68.5641 | -30.2821 | -53.9082 | -26.0652 | 3.6937 | 42.5 | 26.84 | 1.7236 | 1.1749 | -11.8526 |  |  |  | 14.2669 |  |  | -34 |  | 1.8781 | 17.3 | 16.82 | 22.82 | 11.7 | -4.06 | 17.1275 | -14.9108 | -12.59 | -12.56 | 33.4 | -14.93 | -16.2545 | -8.2091 | -37.7629 | -36.5273 | 38.6302 | 6.7687 | -3.304 | -3.0691 | -9.3839 | -17.3091 | -13.154 | -13.2645 |  |  | -12.1587 | -11.8873 |  | -11.0521 | -10.8166 | 26.64 | -22.1169 | -21.3738 | 0.3761 | -14.8 | -14.78 | 2.5 | 4.2921 | -17.6926 | -9.0933 | -9.1754 | 8.403 | -0.0196 | -9.9378 | 6.5869 |  | -0.0614 | 0 | 2.7108 |  | 8.3728 | 8.3728 | -15.5734 | 19.1995 | 19.3429 | -1.8349 | 11.455 | 21.0953 | -13.79 |  | 0.1485 | -0.08 | 0.8 | -21.9278 |  | 4.145 | 1.1 |  |  | -23.7816 | -15.4172 | -1.48 | 21.3068 |  | 20.6069 | -5.3641 | -5.8172 | 2.9686 |  |  | -12.0696 | 73.9487 | 2.167 | -20.302 | -7.2114 | -7.2117 | 96.312 | -2.943 | -6.4384 | 2.5457 | 3.1361 | 7.3254 | 7.5238 | 2.2087 | 15.4785 | 17.3081 | -18.02 | 15.0816 | 38.5057 | 8.7926 | 50.5999 |  | -8.5075 |  | 8.9845 | -11.3908 | -11.7152 |  |  | -21.9826 | -21.3179 | -24.3514 | -24.5211 | 30.34 | 30.13 | -26.1 | -26.6 | -1.4585 | 6.08 |  | 19.4466 | 19.3664 | -14.4 | -35.8 | 6 | 5.5 | -18.2539 | -18.2084 | -136.2689 |  | -283.5103 | [5 empty] | 45.0874 | -25.7924 | 17.8044 | 16.7879 |  | 160.37 | -164.4163 | -5.0101 | 7.4667 | -0.3967 | 4.407 | -5.84 | -1.828 | -1.849 | 1.6 | -0.96 | -0.0492 | -4.3351 | 7.2953 | -3.4256 | -1.4 | 8.076 | 7.437 |  |  | 4.3977 | 3.4992 | 3.6763 |  | 19.8 | 2.9939 | 1.4 |  | -3.803 | -6.1341 | -29.0361 | 0 | 2.4543 | -31.3505 | -1.7704 | -14.4 | -3.7 | 26.6297 | -85.388
28/05/2026 | 14:30 | 0 |  | 6.416 | -12.1148 | 1.815 | 9.1671 |  | 12.5283 |  | 17.6383 | 7.4548 | 8.7134 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.8253 | -15.3169 | 6.3147 | 6.1884 | 10.9378 | 3.025 | -0.5716 | 1.8811 |  | -0.8688 | -0.597 | -0.564 | 1.043 | -8.88 | 4.4 | -0.083 | 0.281 | -12.26 | -12.46 | -10 | -6.89 | -7.07 | 5.9052 | 3.5641 | 23.4316 | 28.0355 | -12.1067 | -9.0926 | -8.8008 | 4.3619 | 4.8394 | -12.0734 | -9.3059 | 21.6121 | 21.996 | 77.8456 | 17.7842 | -6.3 | -6.3 | -21.7191 | -21.5921 | -2.3747 |  | 11.5784 | 6.8267 | 3.0364 | 2.1605 | -109.0731 | 89.8159 | 89.877 | -65.2806 | -85.1534 |  |  |  | 35.9663 | 10.52 | 14.31 | 4.96 | 5 | -23.7062 | -23.1704 | 31.6918 | 29.9966 | -6.7702 | -6.878 | -6.4432 | 10.7002 |  | 4.032 | 7.547 | -3.1 | -3.7 | -4.83 | 24.5136 | 24.7163 | 22.7963 | 65.7256 | 65.8507 | -32.2871 | -52.3798 | -27.853 | 3.934 | 45.09 | 30.68 | 2.8174 | 2.3468 | -12.8904 |  |  |  | 3.7854 |  |  | -38.7 | -37.9 | 2.4713 | 17.3 | 18.44 | 22.6 | 11.59 | -4.66 | 19.2355 | -4.9628 | -12.33 | -12.49 | 34.14 | -12.92 | -5.2909 | -3.0636 | -38.6323 | -37.4273 | 49.0083 | 15.5811 | 4.3229 | 5.3518 | -16.3975 | -23.1334 | -13.61 | 0.8738 | -71.5443 |  | -13.0471 | -12.2992 |  | -4.8084 | -5.0125 | 2.576 | -22.4357 | -22.1425 | 4.8318 | 0 | -12.83 | 0.1 | 4.5345 | -6.1314 | -8.9683 | -8.8321 | 7.398 | 4.0362 | -18.0982 | 6.7158 |  | -0.2473 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.5592 | -20.2622 | 20.6699 | 20.5147 | -6.263 | 0 | 23.0045 | -15.45 |  | 0.1925 | -0.04 | 0.85 | -23.2989 |  | 4.243 | 1.003 |  | 12.6 | -19.2984 | -11.012 |  | 21.6279 |  | 21.8567 | -4.7656 | -5.3863 | 3.0363 |  |  | -11.8499 | 77.4405 | 2.2865 | -20.7005 | -6.6684 | -6.4248 | 103.1516 | -2.6821 | -8.6547 | 3.1155 | 2.0623 | 7.7877 | 7.8718 | 1.8489 | 15.873 | 17.2077 | -16.34 | 15.3089 | 27.0483 | 17.6361 | 47.626 |  | -6.3518 |  | 7.8482 | -11.6074 | -13.9722 |  |  | -21.9496 | -21.2959 | -25.3913 | -25.8371 | 28.68 | 29.03 | -26 | -26.4 | -1.1948 | 5.68 | 40.4855 | 20.8314 | 21.0123 | -14.4 | -35.8 | 5.6 | 5.1 |  | -18.0105 | -135.3091 | 21.9188 | -286.4622 | -15.4712 | -41.1303 | 60.0653 | 114.4284 | 0 | 49.7914 | -22.8753 | 16.104 | 15.7461 |  | 167.0483 | -166.0614 | -0.7821 | 1.4692 | -1.0291 | 3.939 | -6.16 | -2.13 | -2.136 | 1.68 | -1.84 | 0.0285 | -3.8956 | 7.0024 | -3.9231 | -1.4 | 9.583 | 7.332 |  |  | 3.422 | 3.584 | 3.4888 |  | 19.9 | 2.1538 | 1.52 |  | 0 | -5.2505 | -29.2445 | 0 | 0 | -31.8679 | 0 | -14.7 | -2.9 | 18.9136 | -75.6705
28/05/2026 | 15:00 | 0 |  | 6.44 | -11.9803 | 1.789 | 9.2119 |  | 12.8089 |  | 17.6596 | 7.5848 | 9.0153 | -11.1 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | 2.8492 | -15.2365 | 6.7845 | 6.6547 | 11.2003 | 2.8739 | -0.4627 | 1.8729 |  | -0.5292 | -0.657 | -0.628 | 1.245 | -8.88 | 4.4 | 0.459 | 0.286 | -14.31 | -14.27 |  | -6.49 | -6.24 | 6.6466 | 3.4396 | 24.4812 | 28.8961 | -10.392 | -9.5703 | -9.6055 | 5.5338 | 5.7135 | -11.0637 | -8.422 | 23.5463 | 23.9425 | 75.2262 | 18.2438 | -6.2 | -6.2 | -21.9118 | -21.9554 | -2.4018 |  | 11.3898 | 7.5016 | 2.8615 | 1.9691 | -115.482 | 91.7081 | 91.6471 | -65.828 | -86.758 |  |  |  | 36.8645 | 10.85 | 14.61 | 4.92 | 4.98 | -24.1081 | -24.1081 | 32.4589 | 31.2475 | -7.0384 | -5.9262 | -5.9579 | 10.6686 |  | 4.032 | 7.958 | -4.8 | -5.6 | -4.67 | 23.7803 | 24.1838 | 22.3145 | 67.7033 | 67.9374 | -31.3117 | -56.1817 | -25.9579 | 3.8199 | 44.96 | 30.82 | 3.2861 | 2.7374 | -12.9835 |  |  |  | -3.3387 |  |  |  |  | 2.8046 | 17.4 | 19.26 | 22.64 | 11.61 | -4.84 | 17.9025 | 0.8325 | -11.01 | -11.09 | 32.7 | -12.85 | -1.1636 | -0.4091 | -38.6295 | -37.7455 | 45.6811 | 13.3686 | 3.8322 | 4.8089 | -9.9501 | -16.951 | -13.91 | -5.2944 | -65.3017 |  | -13.1153 | -12.1368 |  | -6.4596 | -6.9042 | 16.912 | -22.3433 | -22.3088 | 1.2798 | 0 | -13.29 | 0.7 | 4.1393 | -8.691 | -10.0702 | -9.9154 | 8.464 | 1.2165 | -16.9918 | 6.7337 |  | 0.0942 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.0569 | -19.7598 | 21.0909 | 20.6552 | -4.609 |  | 21.4224 | -15.21 |  | 0.1861 | -0.11 | 0.77 | -22.31 |  | 4.237 | 0.801 |  | 12.99 | -20.5459 | -11.9265 | -1.15 | 22.2737 |  | 21.7263 | -5.2156 | -5.6184 | 3.0699 |  |  | -12.02 | 76.6028 | 3.4569 | -20.4627 | -4.983 | -5.3915 | 98.7065 | -2.8454 | -8.1594 | 3.1499 | 1.6034 | 8.0221 | 8.1892 | 1.1883 | 16.2939 | 18.2096 | -16.34 | 11.7779 | 21.1858 | 12.2491 | 57.7623 |  | -6.3968 |  | 8.5503 | -10.7623 | -11.8151 |  |  | -21.0652 | -20.45 | -23.1261 | -22.9995 | 28.9 | 28.88 | -24.2 | -24.2 | -0.9842 | 3.84 | 34.6249 | 22.9251 | 22.8672 |  | -35.6 | 3.9 | 3.3 | -18.2886 | -18.1981 | -140.5802 | 18.1557 | -283.7729 | -19.452 | -45.7151 | 59.6578 | 109.1359 |  | 49.5294 | -15.0915 | 18.7066 | 19.1531 |  | 171.5509 | -165.0151 | 3.8123 | -2.1077 | -2.0154 | 4.669 | -4.88 | -2.09 | -2.098 | 0.32 | -0.96 | 0.8131 | -4.9485 | 8.1163 | -4.2466 | -1.4 | 9.548 | 8.138 |  | 2.2298 | 3.763 | 3.6406 | 3.9314 |  | 19.4 | 1.9228 | 1.39 |  | -4.6982 | -6.1042 | -29.1094 | -2.3659 | 0 | -31.5328 | -1.4591 | -14.9 | -2.9 | 18.4031 | -80.7794
28/05/2026 | 15:30 | 0 |  | 6.3782 | -11.9134 | 2.8193 | 9.1795 |  | 12.6958 |  | 18.2111 | 7.6368 | 9.3401 | -11.1 | -35.2 | 11 | 4.968 | -22 | 3.9346 | -15.2227 | 7.1888 | 7.0366 | 12.1764 | 3.1024 | -0.484 | 1.8363 |  | -0.704 | -0.734 | -0.711 | 1.791 | -8.88 | 4.4 | 0.533 | 0.293 | -14.1 | -14.09 |  | -6.63 | -6.81 | 6.9603 | 3.4912 | 23.2006 | 27.7783 | -9.6806 | -10.3212 | -10.2493 | 3.6702 | 3.7636 | -11.0022 | -8.5011 | 22.8804 | 23.3403 | 77.8045 | 18.848 | -6.5 | -6.4 | -22.032 | -21.951 | -2.4276 |  | 10.4712 | 7.335 | 2.7476 | 1.936 | -116.4891 | 91.9522 | 91.1588 | -64.8064 | -88.8606 |  |  |  | 37.0042 | 10.7 | 14.28 | 4.75 | 4.8 | -25.1797 | -25.3137 | 32.5447 | 31.7011 | -5.5709 | -4.1995 | -4.2783 | 10.15 |  | 4.2153 | 7.331 | -5.8 | -6.2 | -4.83 | 24.8933 | 24.7936 | 22.8417 | 69.2201 | 69.9704 | -33.8771 | -56.4375 | -28.7105 | 4.2486 | 31.36 | 30.94 | 3.4424 | 2.8351 | -12.7698 |  |  |  | 0.243 |  |  | -38.8 | -40.3 | 5.0238 | 16.7 | 18.68 | 22.1 | 11.13 | -4.84 | 16.6315 | -0.9326 | -9.61 | -9.65 | 30.37 | -13.21 | -3.4727 | -1.9 | -39.6093 | -38.3727 | 42.9674 | 11.2008 | 1.1613 | 1.53 | -11.6987 | -19.454 | -13.864 | -4.8976 | -64.1899 |  | -12.4221 | -12.2255 |  | -4.6443 | -4.864 | 8.72 | -23.1614 | -23.0615 | 4.381 | -3.23 | -5.78 | 0.5 | 4.1678 | -5.3932 | -9.6065 | -9.6222 | 8.5576 | 1.554 | -18.4955 | 6.8393 |  | -0.4587 | 0 | 2.5647 |  | 13.229 | 12.8941 | -18.7551 | 20.6904 | 20.5745 | -4.9012 | 0 | 22.819 | -14.4 |  | 0.1833 | -0.17 | 0.14 | -22.6955 |  | 4.12 | 0.983 |  | 12.79 | -21.2194 | -12.3429 | -1.4 | 21.8379 |  | 21.4339 | -5.2088 | -5.7081 | 3.1079 |  |  | -11.2828 | 75.6809 | 3.4108 | -20.5527 | -6.4467 | -6.4003 | 100.5134 | -2.7643 | -8.1019 | 2.9325 | 1.902 | 8.0148 | 8.126 | 1.2047 | 17.8404 | 18.2906 | -16.34 | 11.6456 | 19.6415 | 16.5446 | 59.7343 |  | -4.2637 |  | 7.0602 | 0 | 0 |  | 14.6406 | -20.1039 | -19.1975 | -23.1512 | -22.9501 | 26.78 | 26.76 | -26.8 | -26.8 | -0.8084 | 3.2 | 29.8727 | 22.1774 | 22.089 | -14.8 | -37.1 | 4.4 | 3.8 | -18.5973 | -18.6299 | -140.8324 | 17.5077 | -283.617 | -19.5477 | -45.3468 | 64.0295 | 108.2324 |  | 50.8162 | -13.673 | 20.659 | 18.4877 |  | 174.645 | -163.4849 | 7.3865 | -5.7944 | -1.991 | 5.507 | -5.28 | -2.165 | -2.171 | 0.48 | -1.52 | 1.0332 | -4.2771 | 8.2353 | -3.9231 | -2.7 | 7.397 | 6.404 |  |  | 4.2362 | 3.6799 | 3.4162 |  | 21.2 | 1.3357 | 1.38 |  | -4.2597 | -5.0504 | -28.3556 | -2.1589 | 0 | -30.4972 | -1.3143 | -15.8 | -1.8 | 15.5523 | -80.2085
28/05/2026 | 16:00 | 0 |  | 6.2324 | -11.8006 | 3.5764 | 9.1448 |  | 12.6515 |  | 19.8056 | 8.3527 | 9.7246 | -13.32 | -35.2 |  | 5.796 | -22 | 4.2437 | -14.5127 | 7.3785 | 7.2993 | 12.3979 | 3.4207 | -0.5323 | 1.8029 |  | -0.6338 | -0.941 | -0.922 | 1.559 | -6.66 | 4.4 | -0.54 | 0.287 | -15.14 | -15.23 |  | -7.09 | -7.14 | 6.7037 | 3.6317 | 21.415 | 26.1274 | -8.096 | -9.68 | -9.4287 | 3.9433 | 4.0347 | -11.3355 | -9.0755 | 26.0943 | 26.4778 | 69.8562 | 19.7903 | -7 | -6.9 | -23.4823 | -23.2039 | -2.4512 |  | 11.0306 | 6.8896 | 1.7184 | 1.3196 | -138.7371 | 94.6989 | 95.4314 | -57.1422 | -103.7876 |  |  |  | 37.094 | 10.78 | 14.6 | 4.21 | 4.29 | -24.7779 | -24.6439 | 31.7438 | 30.3668 | -6.0207 | -4.793 | -4.7984 | 10.2686 |  | 4.032 | 6.793 | -5.8 | -7 | -4.8 | 24.0363 | 23.8922 | 22.0453 | 71.676 | 72.0006 | -32.3702 | -59.3609 | -27.9227 | 4.3914 | 31.11 | 31.3 | 3.4424 | 2.8351 | -12.8636 |  |  |  | 0.7166 |  |  | -40.8 |  | 4.9445 | 16.7 | 18.68 | 21.76 | 11.1 | -4.83 | 17.9955 | -2.6977 | -9.55 | -9.57 | 29.01 | -13.32 | -3.5455 | -1.9 | -38.8654 | -38.0364 | 42.4386 | 9.7984 | -0.4125 | 0.4085 | -9.6005 | -17.0313 | -13.632 | -16.7341 | -54.5274 |  | -12.6349 | -12.1363 |  | -5.1547 | -6.8277 | 25.104 | -24.8104 | -24.3309 | 1.7169 | 0 | -14.74 | 0.6 | 4.2423 | -7.2221 | -8.5897 | -8.6344 | 9.0326 | -2.854 | -18.3564 | 6.9075 |  | -1.5349 | 2.5547 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.8941 | -16.4107 | 20.5807 | 20.559 | -3.458 | 10.5471 | 21.608 | -14.88 |  | 0.1916 | -0.15 | 0.3 | -22.1643 |  | 4.044 | 1.033 |  | 13.37 | -21.7383 | -13.7162 | -1.19 | 22.2465 |  | 21.5927 | -4.9164 | -5.3838 | 3.0712 |  |  | -11.803 | 74.8377 | 3.4555 | -20.4183 | -6.4147 | -6.3958 | 94.255 | -3.0616 | -8.4467 | 3.1059 | 2.2595 | 8.2199 | 8.3949 | 1.6032 | -12.1415 | -10.4307 | -17.18 | 11.7917 | 20.3623 | 22.5759 | 66.8599 | -23.1508 | 29.2989 |  | 0 | 0 | 0 | 16.1625 |  | -18.1758 | -18.2142 | -21.7271 | -21.4006 | 19.84 | 20.1 | -27.4 | -27.3 | -0.8597 | 1.12 | 40.658 | 21.4343 | 21.3291 | -15.2 | -37.1 | 1.7 | 1.2 | -18.1973 | -18.1736 | -135.3784 | 13.488 | -286.5298 | -28.1941 | -48.5283 | 86.8134 | 80.577 | 134.3082 | 53.9922 | 15.1016 | 19.6437 | 19.63 | -23.3852 | 189.785 | -169.3753 | 24.3002 | -15.9082 | -1.0999 | 5.724 | -4.88 | -2.131 | -2.14 | 0.08 | -1.6 | 2.0149 | -4.2161 | 7.0634 | -3.3371 | -2.7 | 6.5 | 6.892 | 2.1212 |  | 3.6387 | 4.1899 | 3.6443 |  | 22.3 | 1.03 | 1.36 |  | -9.256 | -3.1128 | -25.1693 | -7.0562 | 0 | -27.5226 | -2.6863 | -16.4 | -1 | 21.8291 | -87.2313
28/05/2026 | 16:30 | 0 |  | 5.7301 | -11.3795 | 6.3585 | 9.1271 |  | 11.6353 |  | 18.6199 | 8.1168 | 9.4691 | -13.32 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | 4.2388 | -15.266 | 7.229 | 7.0081 | 12.2535 | 3.833 | -0.5702 | 1.9986 |  | -0.5191 | -0.884 | -0.808 | 1.644 | -6.66 | 4.4 | 0.231 | 0.296 | -14.1 | -14.2 |  | -7.73 | -7.87 | 6.5992 | 3.7511 | 20.9727 | 25.2772 | -9.6553 | -9.3303 | -9.2135 | 4.5746 | 4.4757 | -12.294 | -9.7631 | 24.2186 | 25.1514 | 78.1404 | 19.6859 | -6.2 | -6.1 | -22.7487 | -22.4449 | -2.3276 |  | 8.3944 | 6.9836 | 1.4464 | 0.9371 | -127.4453 | 89.3887 | 88.8088 | -61.1864 | -104.1768 |  |  |  | 36.3555 | 10.09 | 13.8 | 4.23 | 4.29 | -23.4383 | -24.1081 | 31.9236 | 30.4782 | -5.708 | -2.0868 | -2.0986 | 8.8126 |  | 4.2153 | 5.811 | -7.8 | -8.2 | -4.75 | 24.2346 | 25.1602 | 22.9901 | 69.3565 | 69.5817 | -32.3968 | -55.8652 | -27.9464 | 4.2757 | 31.32 | 30.48 | 3.1299 | 2.5421 | -13.0868 |  |  |  | -2.14 |  |  | -40.7 |  | 4.826 | 16.1 | 17.36 | 21.18 | 10.68 | -4.56 | 17.4995 | -0.1875 | -10.38 | -10.32 | 30.29 | -13.83 | -4.0182 | -1.8818 | -39.1016 | -36.1182 | 43.8502 | 11.1318 | 2.3195 | 2.5729 | -9.2452 | -21.175 | -13.081 | -11.3848 | -40.0972 |  | -10.7644 | -10.8215 |  | -4.6739 | -5.4783 | 27.152 | -21.4776 | -21.7442 | 4.5132 | 6.47 | -13.84 | 0.1 | 4.1029 | -4.5119 | -7.6866 | -7.6592 | 8.8562 | 2.4344 | -19.3909 | 6.7626 |  | -2.5577 | 0 | 2.4232 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -16.7456 | 19.9745 | 19.4804 | -4.8916 | 0 | 21.2808 | -15.75 |  | 0.1476 | -0.2 | -0.33 | -20.8123 |  | 4.081 | 1.166 |  | 12.8 | -20.8415 | -12.7535 |  | 20.8564 |  | 21.6246 | -4.9203 | -5.3585 | 3.0602 |  |  | -12.8931 | 74.8565 | 2.7657 | -20.9156 | -6.0023 | -6.1876 | 101.5468 | -2.8679 | -9.0601 | 3.4619 | 2.9278 | 8.0807 | 8.3474 | 2.5286 | -3.3416 | -2.3434 | -12.99 | 16.535 | 33.7765 | 34.2206 | 68.7034 | -13.6963 | 37.0482 |  | 0 | -9.5503 | 0 |  |  | -14.2756 | -13.6713 | -19.4972 | -19.5713 | 9.41 | 9.63 | -25.2 | -25.4 | -0.7205 | -0.16 | 14.1049 | 26.5436 | 26.3909 | -16.1 | -37.2 | -1.2 | -1.8 | -17.821 | -17.9564 | -112.594 | 14.8327 | -284.859 | -23.7072 | -40.5436 | 110.036 | 59.3132 | 120.0421 | 67.2844 | 42.5958 | 22.5383 | 21.852 | -13.036 | 221.6918 | -174.6589 | 48.3451 | -39.3257 | -1.0071 | 5.757 | -4.4 | -2.106 | -2.111 | -0.4 | -0.24 | 0.5892 | -5.4185 | 7.5303 | -3.9536 | -2.4 | 8.002 | 7.151 |  | 2.5074 | 5.146 | 4.9096 | 2.8113 |  | 22 | 0.1257 | 1.22 |  | -13.8111 | -1.4952 | -22.5117 | -11.0299 | 0 | -23.4995 | -4.1783 | -16.5 | -0.7 | 38.2331 | -99.6462
28/05/2026 | 17:00 | 0 |  | 5.9867 | -11.5227 | 5.5604 | 8.4552 |  | 10.1035 |  | 18.6109 | 7.9038 | 9.3293 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 3.7192 | -15.3035 | 7.108 | 6.9465 | 12.0159 | 3.7107 | -0.3192 | 1.9692 |  | -0.5853 | -0.83 | -0.815 | 1.959 | -6.66 | 2.2 | 0.873 | 0.294 | -13.77 | -13.78 |  | -6.94 | -6.98 | 6.6323 | 3.7397 | 18.9437 | 23.4646 | -9.5718 | -5.1425 | -4.8101 | 5.6099 | 5.5175 | -14.0633 | -11.6433 | 23.92 | 24.2294 | 83.6348 | 15.6211 | -6 | -6.6 | -27.0619 | -22.9355 | -1.945 |  | 0.5681 | 6.0044 | 1.2849 | 0.9379 | -133.61 | 86.52 | 86.4589 | -58.2074 | -112.961 |  |  |  | 33.182 | 9.53 | 13.14 | 3.52 | 3.57 | -22.5006 | -22.0987 | 28.5465 | 26.8543 | -4.7669 | -0.3188 | 0.1685 | 0.4149 |  | 4.032 | 8.631 | -8.5 | -8.7 | -4.73 | 24.6111 | 25.0069 | 23.1052 | 66.1675 | 69.5596 | -29.2444 | -53.0258 | -26.2714 | 3.767 | 33 | 29.88 | 2.5049 | 1.9562 | -12.6763 |  |  |  | -1.0787 |  |  | -38 | -38 | 4.5734 | 15.3 | 16.5 | 20.24 | 9.91 | -4.37 | 16.492 | -0.7575 | -10.28 | -10.45 | 31.79 | -14.31 | -2.5636 | -1.5182 | -36.5235 | -35.2727 | 43.1677 | 12.4906 | 2.2673 | 3.354 | -16.2277 | -23.5723 | -13.668 | -12.0669 | -11.7085 |  | -11.71 | -10.7668 |  | -1.5456 | -1.5108 | -10.244 | -19.7278 | -19.5257 | 4.9262 | 6.57 | -13.96 | 0.1 | 3.6218 | 3.6078 | -8.292 | -8.2462 | 9.4255 | 5.4144 | -19.5507 | 6.1977 |  | -2.1197 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -23.9463 | 17.4234 | 17.2405 | -8.8175 |  | 23.5758 | -16.1 |  | 0.165 | -0.19 | -1.03 | -23.6283 |  | 3.971 | 1.198 |  | 11.58 | -16.8974 | -8.8708 | -1.41 | 19.9302 |  | 20.5998 | -4.9376 | -5.5077 | 3.0494 |  |  | -13.6986 | 73.6615 | 2.5428 | -20.4206 | -6.9921 | -6.7859 | 97.1442 | -3.1417 | -7.5493 | 3.1659 | 3.9412 | 7.9196 | 7.943 | 3.3935 | -6.3278 | -4.6444 | 0 | 1.9414 | 32.1763 | 40.5616 | 82.7019 | 6.9918 | 8.0649 |  |  | 0 | 0 | 31.1927 | 29.4309 | -8.3813 | -7.7771 | -16.983 | -16.352 | 10.82 | 11.25 | -27.9 | -28.1 | -0.5612 | -1.04 | 26.998 | 31.4683 | 31.0889 | -15.7 | -44.1 | -7.2 | -8.1 | -17.2926 | -17.526 | -102.4544 | 6.9995 | -273.2618 | -18.7837 | -34.1805 | 132.8165 | 25.9389 | 98.9493 | 83.0765 | 78.5255 | 27.1231 | 24.4438 | 7.3266 | 257.0222 | -177.6319 | 95.5991 | -71.9215 | -1.1243 | 6.061 | -5.44 | -2.076 | -2.1 | 0.48 | -0.64 | -0.0675 | -5.0675 | 8.8487 | -7.6463 | -0.9 | 9.33 | 8.537 |  | 2.2305 | 4.4316 | 3.5342 | 3.5839 |  | 30.4 | 0.0991 | 1.14 |  | -10.387 | -2.8761 | -23.719 | -8.3133 | 0 | -25.3895 | -4.0126 | -24.6 | 7 | 49.0971 | -112.751
28/05/2026 | 17:30 | 0 |  | 5.1869 | -10.4272 | 6.4904 | 8.715 |  | 8.6459 |  | 17.8209 | 7.3758 | 8.9928 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.9738 | -15.513 | 6.7146 | 6.526 | 11.3838 | 3.8245 | -0.4258 | 1.8797 |  | -0.5901 | -0.775 | -0.761 | 1.753 | -6.66 | -2.2 | 0.535 | 0.304 | -9.82 | -9.75 |  | -8.64 | -8.68 | 5.9442 | 3.9507 | 16.6775 | 21.3713 | -9.871 | -0.0221 | 0.3447 | 6.7445 | 6.426 | -15.5648 | -13.4386 | 23.2829 | 24.1049 | 76.7605 | 14.5232 | -5.7 | -5.6 | -29.8649 | -29.7643 | -1.9733 |  | 7.9342 | 4.8595 | 1.9129 | 1.3496 | -139.2864 | 88.7783 | 88.9004 | -64.024 | -119.1997 |  |  |  | 31.1661 | 9.64 | 13.17 | 2.9 | 2.94 | -22.7685 | -22.6346 | 26.6621 | 25.2419 | -2.9355 | -1.1612 | -1.1909 | 7.7058 |  | 4.032 | 9.083 | -8.6 | -9.1 | -4.41 | 23.0034 | 23.0454 | 21.1966 | 63.5033 | 64.2124 | -20.0994 | -59.6742 | -15.7226 | 3.429 | 29.81 | 28.1 | 2.0361 | 1.4679 | -12.2948 |  |  |  | 1.6379 |  |  | -38.6 | -37.8 | 4.0216 | 14.4 | 14.92 | 19.3 | 9.27 | -3.76 | 14.4615 | -2.4701 | -8.69 | -8.75 | 30.58 | -15.68 | -3.8364 | -1.8364 | -36.8813 | -35.5455 | 38.9409 | 9.7959 | -0.3405 | -0.1499 | -19.727 | -26.3179 | -12.606 | -10.8327 | 0.0046 |  | -9.9646 | -9.3248 |  | -2.4757 | -2.8215 | -4.612 | -18.7556 | -18.4414 | 7.3157 | 6.62 | -13.77 | 0.1 | 3.54 | 3.0507 | -9.6261 | -9.4773 | 9.5771 | 9.2232 | -22.2171 | 6.2139 |  | -0.5117 | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.387 | -21.0995 | 17.7479 | 17.497 | -7.3488 |  | 21.0904 | -17.26 |  | 0.2007 | -0.19 | -1.57 | -20.5202 |  | 3.873 | 1.134 |  | 11.76 | -16.7902 | -9.7389 | -1.66 | 19.2017 |  | 20.8875 | -4.3551 | -4.8256 | 3.1124 |  |  | -13.2552 | 70.7322 | 1.888 | -20.5728 | -6.467 | -6.5322 | 95.49 | -3.6474 | -8.7712 | 3.9014 | 4.013 | 7.6046 | 7.7927 | 3.4273 | -0.9498 | 0 | 2.93 | 0 | 24.6891 | 46.0632 | 90.6282 | 10.2592 | 11.3875 |  |  | 0 | 0 |  |  | -8.6889 | -8.1286 | -18.3594 | -18.603 | 11.7 | 12.29 | -27.3 | -27.2 | -0.0522 | -0.96 | 40.4875 | 26.1287 | 26.0193 | -15.7 | -43.1 | -7.6 | -8.1 | -17.3914 | -17.2625 | -96.4233 | 3.468 | -272.7524 | -13.1569 | -31.4677 | 140.353 | 17.5957 | 97.1659 | 88.2565 | 86.663 | 29.926 | 23.4066 | 3.8896 | 269.1316 | -180.1941 | 104.3121 | -79.2961 | -0.1624 | 5.31 | -6.56 | -2.193 | -2.208 | 1.68 | -0.56 | -0.5686 | -4.802 | 8.9952 | -8.7297 | -0.1 | 8.496 | 8.357 |  | 2.5646 | 4.3301 | 3.2181 | 4.0893 |  | 29.7 | -0.561 | 1.05 |  | -11.5823 | -2.1466 | -22.9806 | -10.3344 | -2.8178 | -23.9709 | -3.43 | -24.4 | 7.2 | 53.2231 | -124.0358
28/05/2026 | 18:00 | 0 |  | 4.6036 | -9.8582 | 7.3136 | 8.5577 |  | 8.3133 |  | 16.5472 | 6.8268 | 7.8482 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.7519 | -14.9841 | 4.7423 | 4.4409 | 8.0617 | 3.651 | -1.6915 | 0.8844 |  | -0.5875 | -0.986 | -0.982 | 4.44 | -8.88 | 0 | 1.758 | 0.356 | -10.95 | -10.86 |  | -8.66 | -8.67 | 5.0205 | 4.1856 | 16.589 | 20.9887 | -10.358 | -3.9362 | -3.7988 | 4.1951 | 4.3017 | -14.8881 | -12.3633 | 23.2879 | 23.5788 | 78.9848 | 14.8618 | -5.4 | -5.5 | -29.2108 | -28.8631 | -2.1529 |  | 2.9254 | 5.4122 | 2.2931 | 1.6286 | -142.5519 | 87.2524 | 87.1914 | -39.1951 | -109.6487 |  |  |  | 29.6991 | 9.7 | 13.5 | -0.16 | -0.12 | -19.1517 | -18.6158 | 25.9162 | 24.973 | -2.2895 | -15.6284 | -15.704 | 2.7254 |  | 4.608 | -2.54 | -0.8 | -1.7 | -4.73 | 18.0586 | 19.0695 | 16.8145 | 61.7188 | 62.4192 | -28.0096 | -49.2332 | -24.4402 | 3.9498 | 30.78 | 12.77 | 2.3486 | 1.7609 | -13.1305 |  |  |  | 2.5384 |  |  | -43.5 | -43.3 | 3.6249 | 15.3 | 15.72 | 20.34 | 9.86 | -3.54 | 13.7485 | -4.0652 | -1.55 | -1.6 | 16.05 | -17.02 | -5.7818 | -3.0182 | -34.3478 | -34.0727 | 30.0798 | 2.589 | -7.1914 | -6.7148 | -21.9302 | -30.8121 | -13.702 | -35.1171 | -5.7232 |  | -6.2292 | -5.4797 |  | 1.3946 | -0.0155 | -15.364 | -15.0886 | -14.8398 | 10.711 | 6.83 | -4.3 | 0.1 | 3.6357 | 10.5211 | -9.904 | -10.1324 | 10.1203 | 12.8039 | -24.3847 | 6.5583 |  | -0.4378 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.3681 | -17.7504 | 15.8368 | 15.854 | -5.3918 |  | 22.4869 | -16.1 | -1.1202 | 0.2355 | 1.6 | 1.09 | -21.4917 |  | 3.76 | 0.81 |  | 11.05 | -20.0265 | -12.3902 | 0.07 | 18.071 |  | 21.1289 | -4.5016 | -4.9637 | 3.4783 |  |  | -8.5561 | 65.2103 | 1.098 | -19.3589 | -6.4281 | -6.5357 | 101.2381 | -3.1951 | -8.9505 | 3.5759 | 2.7753 | 8.5641 | 8.6955 | 2.468 | -5.5592 | -4.016 | -0.84 | 4.9194 | 31.6064 | 38.738 | 88.4364 | 8.4636 | 8.6399 |  |  | 0 | -10.4982 |  |  | -9.9744 | -9.3371 | -19.3644 | -19.3941 | 11.2 | 11.62 | -27.7 | -27.7 | 0.1767 | -0.64 | 33.7301 | 27.1627 | 27.0495 | -16.4 | -41.5 | -5.9 | -6.8 |  | -17.4887 | -100.4672 | 8.5037 | -274.6572 | -15.6282 | -34.0364 | 137.1662 | 24.9609 | 101.9733 | 85.0891 | 77.62 | 27.0826 | 24.2129 | 5.8269 | 258.3701 | -176.3176 | 89.5856 | -69.6481 | 0.1648 | -2.004 | -6.96 | -2.263 | -2.251 | 2.64 | -0.56 | -1.3763 | -5.33 | 7.5303 | -7.2068 | 0 | 8.112 | 8.583 | 0 | 0 | 4.0321 | 3.3415 | 3.5764 |  | 28.1 | 0.8593 | 1.07 |  | -9.9588 | -2.2049 | -24.2781 | -8.2938 | 0 | -26.3907 | -3.0757 | -22.6 | 5.5 | 57.4195 | -122.0966
28/05/2026 | 18:30 | 0 |  | 4.8518 | -10.2517 | 5.3406 | 9.7487 |  | 9.5873 |  | 14.9258 | 6.1308 | 7.3924 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 3.6394 | -15.8288 | 5.9747 | 5.7814 | 10.2824 | 3.264 | -1.6891 | 0.7941 |  | -0.5754 | -0.595 | -0.586 | 5.107 | -8.88 | 2.2 | 3.936 | 0.388 | -8.87 | -8.82 |  | -7.05 | -7.05 | 4.6894 | 3.7076 | 18.3365 | 22.61 | -13.4291 | -2.0887 | -1.9723 | 1.5775 | 1.6412 | -14.7187 | -12.0167 | 18.024 | 18.3902 | 91.2561 | 12.0202 | -3.7 | -3.7 | -26.9533 | -27.1016 | -1.9881 |  | 3.714 | 4.9409 | 2.4705 | 1.6037 | -117.954 | 76.5099 | 76.9982 | -31.2592 | -97.3669 |  |  |  | 27.6234 | 9.29 | 13.45 | -0.92 | -0.89 | -20.8931 | -20.7592 | 26.8346 | 25.5301 | -2.4354 | -9.2052 | -9.0083 | 3.8262 |  | 4.4116 | -2.325 | -1 | -2.8 | -4.08 | 21.1046 | 21.0774 | 19.6648 | 54.92 | 55.6074 | -25.5211 | -43.0029 | -22.1041 | 3.8737 | 28.91 | 12.19 | 1.5674 | 1.0773 | -12.2746 |  |  |  | 14.4096 |  |  | -41 | -40.8 | 2.4872 | 14.4 | 14.5 | 18.9 | 8.67 | -2.94 | 11.439 | -14.6383 | -1.89 | -1.94 | 16.71 | -17.11 | -15.3091 | -7.6273 | -39.3263 | -37.5 | 21.2347 | -3.1256 | -12.9627 | -12.6205 | -25.0641 | -33.6813 | -12.943 | -38.9349 | -18.9762 |  | -4.3933 | -3.9134 |  | -0.3758 | -0.9575 | 0.528 | -16.9289 | -16.6137 | 14.9905 | 0 | -1.77 | 0.1 | 3.4894 | 7.6788 | -10.2545 | -8.9457 | 9.7901 | 16.4527 | -27.8635 | 6.6277 |  | -0.2324 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -24.1137 | 19.7183 | 19.3639 | -7.9504 |  | 23.0924 | -17.95 | -2.1218 | 0.3152 | 1.27 | 0.1 | -22.9403 |  | 3.493 | 0.264 | 1.1719 | 9.89 | -17.1451 | -9.706 | 0.11 | 17.5337 |  | 21.9537 | -5.2461 | -5.6609 | 3.7412 |  |  | -8.2086 | 61.9908 | 1.5796 | -18.6898 | -6.9949 | -6.8419 | 111.8452 | -2.3286 | -8.4094 | 3.9142 | 2.8521 | 8.9084 | 9.0673 | 2.4985 | -6.1878 | -4.7622 | 2.51 | 0 | 25.1539 | 51.358 | 81.648 | 9.0536 | 9.2671 |  |  | 0 | -11.3971 | 25.8864 | 23.314 | -10.8588 | -9.8315 | -17.2463 | -17.402 | 12.5 | 13.07 | -28.4 | -28.4 | 0.1767 | -2.8 | 43.6067 | 25.6064 | 25.4973 | -16.6 | -43.1 | -5.3 | -5.9 | -17.6361 |  | -89.6427 | 18.7519 | -283.9884 | -23.0741 | -32.8044 | 142.6267 | 20.3935 | 107.8343 | 88.229 | 84.3614 | 27.2454 | 23.9866 | -0.277 | 265.6711 | -181.7945 | 91.1998 | -71.459 | 0.7752 | -5.146 | -7.36 | -2.259 | -2.255 | 2.56 | -0.8 | -1.9781 | -5.4765 | 7.8538 | -7.1458 | 0.1 | 6.736 | 7.326 |  |  | 4.4778 | 3.6301 | 3.0012 |  | 28.2 | 1.795 | 0.99 |  | -9.5094 | -2.8954 | -24.4376 | -8.2448 | 0 | -26.4141 | -3.0068 | -22.5 | 5.2 | 44.2262 | -112.1281
28/05/2026 | 19:00 | 0 |  | 4.7394 | -10.0992 | 4.6079 | 10.5574 |  | 10.6683 |  | 15.1376 | 6.2018 | 7.6164 | -11.1 |  | 8.8 | 2.484 |  | 3.5277 | -15.3545 | 6.3856 | 6.1354 | 10.8617 | 3.3744 | -1.7194 | 0.8084 |  | -0.5518 | -0.605 | -0.583 | 5.322 | -8.88 | 2.2 | 1.774 | 0.412 | -8.77 | -8.79 |  | -6.92 | -6.95 | 4.6319 | 3.7511 | 17.7125 | 22.2645 | -12.3816 | -2.0674 | -1.767 | 1.4978 | 1.5081 | -14.4267 | -12.0007 | 17.7082 | 17.8757 | 91.6896 | 11.8996 | -3.5 | -3.5 | -27.1757 | -26.8936 | -1.9772 |  | 3.7697 | 4.8592 | 2.4249 | 1.6913 | -120.7007 | 73.5496 | 73.0003 | -22.7152 | -106.2962 |  |  |  | 25.5976 | 8.96 | 12.93 | -2.92 | -2.85 | -19.2856 | -19.4196 | 26.0323 | 24.5165 | -1.0324 | -4.0613 | -4.4112 | 3.7754 |  | -1.5316 | -2.795 | -3 | -3.8 | -3.87 | 21.5777 | 21.5106 | 20.1113 | 54.6362 | 54.9948 | -25.6728 | -42.5476 | -22.1291 | 3.9276 | 33.64 | 13.44 | 0.9424 | 0.4913 | -11.7202 |  |  |  | 27.8057 |  |  | -39.1 | -39.1 | 0.9039 | 13.6 | 11.6 | 17.8 | 8.07 | -1.78 | 9.486 | -27.5466 | -2.12 | -2.1 | 16.45 | -17.02 | -27.7455 | -14.4 | -42.097 | -40.5273 | 10.8305 | -13.6339 | -22.7981 | -22.6503 | -28.9179 | -38.0159 | -12.808 | -48.3397 | -18.905 |  | -4.1372 | -3.8541 |  | -2.6102 | -3.1888 | -13.828 | -18.0371 | -17.7578 | 19.5103 | 0 | 0 | 0 | 3.2913 | 3.3631 | -9.8188 | -8.5662 | 8.8915 | 21.099 | -31.5665 | 6.5739 |  | -0.1051 | 3.7725 | 4.4986 | 3.2233 | 7.5355 | 7.703 | -26.2906 | 22.5401 | 22.9088 | -11.2161 |  | 24.6744 | -18.41 | -1.7153 | 0.2795 | 0.77 | -0.03 | -24.4391 |  | 3.366 | 0.068 | 0 | 9.06 | -15.3441 | -6.3839 | 0.14 | 16.2576 |  | 21.7079 | -5.241 | -5.7382 | 3.7847 |  |  | -7.1495 | 59.3013 | 1.3248 | -18.1982 | -7.0447 | -6.9474 | 111.0318 | -2.5039 | -8.2492 | 3.8992 | 2.687 | 8.9596 | 9.2097 | 2.2796 | -6.0931 | -3.9033 | 3.35 | 0 | 24.3603 | 51.4927 | 78.1645 | 9.4352 | 9.9178 |  |  | 0 | -11.1635 |  |  | -14.6381 | -14.0778 | -17.0151 | -17.1557 | 13.63 | 14.08 | -29.7 | -29.9 | 0.0357 | -3.92 | 61.8 | 11.705 | 11.6214 | -17 | -41.8 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7176 | -82.4711 | 27.8517 | -287.8631 | -28.8199 | -32.5785 | 143.918 | 22.0624 | 121.8094 | 95.1245 | 84.5117 | 25.6574 | 27.8578 | -10.9719 | 270.3131 | -189.9832 | 88.3053 | -70.0453 | 1.9471 | -4.416 | -7.68 | -2.241 | -2.246 | 3.2 | -1.12 | -1.895 | -5.0675 | 7.8233 | -6.5904 | 0.1 | 6.387 | 6.789 |  |  | 5.5725 | 3.8172 | 4.9294 |  | 27.3 | 2.5178 | 0.8 |  | -9.4828 | -2.5481 | -24.6264 | -8.4447 | -1.9765 | -25.9776 | -3.7314 | -21.4 | 3.8 | 40.7146 | -113.0705
28/05/2026 | 19:30 | 0 |  | 4.6159 | -10.041 | 5.356 | 10.215 |  | 10.2091 |  | 14.7322 | 5.9288 | 7.3905 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 2.8694 | -15.701 | 6.3372 | 6.1832 | 10.7442 | 3.3012 | -1.7846 | 0.8327 |  | -0.6896 | -0.681 | -0.657 | 5.493 | -6.66 | 2.2 | 2.191 | 0.409 | -8.83 | -8.76 |  | -7.45 | -7.49 | 5.1118 | 3.6917 | 17.4639 | 22.0653 | -12.4241 | -3.5649 | -3.2046 | 2.5397 | 2.5578 | -14.5085 | -11.8948 | 17.9425 | 18.3206 | 95.9576 | 11.6993 | -3.4 | -3.4 | -26.5761 | -26.7698 | -2.0001 |  | 3.5598 | 5.0564 | 2.2348 | 1.562 | -121.2195 | 71.1386 | 71.2607 | -12.3899 | -109.0806 |  |  |  | 23.5617 | 8.63 | 12.62 | -3.46 | -3.43 | -21.161 | -21.0271 | 27.1007 | 26.077 | -1.3565 | 0.6581 | 0.4066 | 3.6729 | 0 | -1.5316 | -5.326 | -3.7 | -4.1 | -3.97 | 23.2576 | 23.3439 | 21.5811 | 56.0242 | 56.2308 | -27.911 | -39.8524 | -25.2503 | 4.0306 | 33.42 | 13.31 | 0.6299 | 0.1984 | -11.4764 |  |  |  | 26.3175 |  |  |  |  | 0.639 | 12.6 | 11.58 | 16.66 | 7.3 | -1.86 | 9.455 | -27.7741 | -2.34 | -2.37 | 17.22 | -16.99 | -27.4 | -13.5091 | -42.6804 | -41.0727 | 11.0323 | -13.4138 | -22.8977 | -22.8567 | -29.9816 | -38.0676 | -12.944 | -56.8255 | -18.311 |  | -3.9312 | -3.831 |  | -4.2167 | -4.3467 | -14.34 | -18.5373 | -17.8541 | 21.6291 | 0 | -2.06 | 0 | 3.247 | 0.5878 | -10.5165 | -8.9113 | 9.6628 | 23.1461 | -34.6071 | 6.3991 |  | -0.296 | 3.5649 | 4.591 | 3.7182 | 9.2101 | 9.0426 | -27.4628 | 23.6542 | 23.5687 | -11.3291 |  | 23.7906 | -18.86 | -1.8215 | 0.2538 | 1.21 | 0.21 | -24.3769 |  | 3.23 | -0.016 |  | 9.89 | -15.0098 | -6.0462 | 0.4 | 17.6783 |  | 21.5199 | -4.9875 | -5.4224 | 3.7421 |  |  | -7.3918 | 59.5852 | 1.3297 | -18.5363 | -6.5196 | -7.128 | 112.0493 | -2.163 | -8.4866 | 2.7408 | 2.6468 | 8.9084 | 9.2018 | 2.1808 | -5.0608 | -4.3644 | 5.45 | -4.8436 | 12.8023 | 54.6224 | 80.5395 | 9.2269 | 8.8774 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.1815 | -16.9014 | -17.2601 | -17.1077 | 12.31 | 12.73 | -27.9 | -28.4 | -0.087 | -4.32 | 66.7212 | 8.4092 | 8.3628 | -16.9 | -40.9 | 1.7 | 1.2 | -17.9071 | -17.9316 | -78.6753 | 39.3861 | -294.2307 | -33.4563 | -31.6597 | 146.0638 | 16.092 | 124.7024 | 99.8752 | 87.204 | 24.946 | 26.1578 | -16.9949 | 269.5762 | -194.439 | 87.1577 | -68.885 | 1.6883 | -2.104 | -7.28 | -2.239 | -2.245 | 2.88 | -0.72 | -2.3305 | -5.565 | 7.6768 | -6.6484 | 0.2 | 8.495 | 7.296 |  |  | 4.0333 | 2.9846 | 3.1371 |  | 25.9 | 3.5946 | 0.98 |  | -10.2855 | -2.6774 | -24.5621 | -8.739 | 0 | -25.802 | -3.4963 | -20.8 | 3.1 | 33.6566 | -106.5527
28/05/2026 | 20:00 | 0 |  | 4.2256 | -9.5124 | 6.2039 | 9.8584 |  | 9.7343 |  | 15.0427 | 5.9908 | 7.367 | -11.1 | -28.6 | 6.6 |  |  | 2.9878 | -15.668 | 6.0433 | 5.9491 | 10.3828 | 3.4493 | -1.7019 | 0.8359 |  | -0.7419 | -0.664 | -0.638 | 5.089 | -8.88 | -2.2 | 1.022 | 0.409 | -8.81 | -8.72 |  | -7.72 | -7.72 | 6.2733 | 3.4954 | 17.2102 | 21.4813 | -12.4189 | -2.4932 | -2.1835 | 4.4239 | 4.3941 | -15.337 | -12.9176 | 19.6093 | 19.9081 | 92.7933 | 11.5548 | -3.4 | -3.3 | -27.0617 | -26.95 | -1.9474 |  | 4.4987 | 4.577 | 2.2553 | 1.4741 | -125.8888 | 70.9555 | 71.4743 | -14.6626 | -111.8229 |  |  |  | 23.5617 | 8.68 | 12.66 | -3.02 | -2.99 | -21.4289 | -21.161 | 27.4746 | 26.007 | -1.693 | -1.153 | -1.3451 | 4.6958 | 0 |  | -3.234 | -3.4 | -4.6 | -3.77 | 22.2102 | 22.318 | 20.8316 | 55.3995 | 55.6257 | -25.9582 | -41.5708 | -22.0856 | 3.7099 | 34.13 | 13.61 | 0.1611 | -0.293 | -11.4177 |  |  |  | 24.1181 |  |  | -36.7 | -36.9 | 0.7721 | 11.8 | 11.18 | 15.78 | 6.73 | -1.79 | 9.579 | -23.3713 | -2.16 | -2.15 | 17.3 | -17.52 | -24.3091 | -12.3182 | -41.9014 | -40.9364 | 10.9983 | -13.4385 | -23.0856 | -23.4079 | -29.2478 | -36.8801 | -12.668 | -56.9132 | -8.1416 |  | -4.2278 | -3.8419 |  | -5.8964 | -5.3873 | -15.876 | -17.685 | -17.0391 | 22.0575 |  | -2.64 | 0 | 3.2551 | -2.6129 | -10.8594 | -9.1549 | 9.3962 | 22.5118 | -35.7319 | 6.3445 |  | -0.6362 | 2.8651 | 3.1143 | 0 | 9.2101 | 9.545 | -25.9557 | 24.3965 | 23.8277 | -9.9624 |  | 23.6002 | -18.57 | -1.8215 | 0.2877 | 1.31 | 0.12 | -22.658 |  | 3.196 | -0.017 |  | 10.1 | -15.6929 | -7.3369 | 0.46 | 16.9116 |  | 21.3348 | -4.7995 | -5.245 | 3.6605 |  |  | -7.4358 | 61.0068 | 1.2657 | -18.8556 | -6.6274 | -6.6046 | 109.96 | -2.3307 | -8.7228 | 2.9017 | 2.8269 | 8.7106 | 8.8854 | 2.22 | -2.8445 | -1.1948 | 7.12 | 0 | 17.628 | 59.583 | 82.9853 | 9.6948 | 9.909 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.984 | -15.4292 | -17.6933 | -17.5105 | 9.85 | 10.16 | -28.2 | -28.2 | 0.0705 | -4.32 | 66.7093 | 8.1235 | 8.0344 | -17.4 | -40.1 | 1.3 | 0.8 |  |  | -67.1867 | 42.9425 | -297.7525 | -36.4731 | -29.6473 | 151.2496 | 11.6242 | 125.0947 | 100.2419 | 93.7414 | 27.3655 | 25.8965 | -16.619 | 276.3926 | -195.258 | 90.6513 | -73.4534 | 1.1731 | 3.628 | -7.44 | -2.254 | -2.26 | 2.96 | -0.56 | -2.4863 | -5.565 | 8.0308 | -6.9718 | 0.4 | 8.131 | 8.268 |  |  | 4.6096 | 2.9215 | 3.0131 |  | 26 | 4.0798 | 0.85 |  | -11.4887 | -2.8776 | -24.0281 | -10.0415 | 0 | -24.9567 | -4.5166 | -21.6 | 3.7 | 41.4047 | -113.9236
28/05/2026 | 20:30 | 0 |  | 4.1397 | -9.3481 | 6.5001 | 6.1785 |  | 9.2007 |  | 15.2892 | 6.2588 | 7.8096 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | 3.5718 | -15.8148 | 5.4227 | 5.2069 | 9.2616 | 3.0864 | -1.7173 | 0.8317 |  | -0.8404 | -0.731 | -0.71 | 5.748 | -8.88 | 2.2 | 1.176 | 0.412 | -10.98 | -11.03 |  | -7.92 | -7.94 | 5.7627 | 3.616 | 16.1482 | 20.4489 | -11.476 | -5.015 | -4.7046 | 4.112 | 4.1855 | -15.2237 | -12.6769 | 22.6125 | 23.0709 | 88.1953 | 13.1365 | -3.8 | -3.8 | -27.0534 | -27.1941 | -1.8893 |  | 1.918 | 4.8352 | 2.1853 | 1.4313 | -135.5021 | 72.2068 | 72.4509 | -9.0237 | -122.5298 |  |  |  |  | 8.25 | 12.19 | -3.74 | -3.79 | -19.5535 | -19.2856 | 27.6087 | 25.9254 | -0.0583 | 0.9649 | 0.5225 | 1.663 |  | 1.5316 | -4.932 | -6.8 | -7.5 | -3.67 | 21.3844 | 21.928 | 20.1444 | 57.7618 | 58.0248 | -28.4906 | -41.3893 | -25.2687 | 3.9994 | 31.8 | 12.64 | 0 | -0.3906 | -11.4009 | 0 |  |  | 21.9624 | 0 | -7.3676 | -37.2 | -37 | 1.0895 | 10.4 | 10.56 | 14.5 | 5.74 | -1.6 | 9.4705 | -22.9863 | -2.2 | -2.2 | 17.16 | -17.41 | -25.2727 | -11.9909 | -40.3197 | -39.3455 | 9.688 | -14.4414 | -23.3458 | -23.3339 | -29.0273 | -36.957 | -13.452 | -61.45 | -8.1098 |  | -4.182 | -3.7994 |  | -3.1104 | -4.0922 | -16.388 | -17.083 | -16.8374 | 19.6344 |  | 0 | 0 | 3.035 | 3.8015 | -11.2079 | -9.3507 | 10.5101 | 21.5775 | -34.5741 | 6.1881 |  | -0.6492 | 3.2915 | 4.199 | 2.9801 | 7.8704 | 7.8704 | -23.9463 | 21.0973 | 21.6997 | -10.1959 |  | 23.0924 | -18.21 | -1.415 | 0.2703 | 0.63 | 1.3 | -23.4798 |  | 3.602 | 0.283 |  | 10.66 | -15.9833 | -7.4138 | 0.37 | 18.5064 |  | 21.6386 | -4.4031 | -4.7997 | 3.6161 |  |  | -7.2487 | 60.9912 | 1.8324 | -19.4385 | -6.2017 | -6.5493 | 107.1985 | -2.6814 | -9.6397 | 2.9816 | 2.1342 | 8.3444 | 8.656 | 1.5928 | -2.5656 | 0 | 4.61 | 0 | 24.6731 | 53.9539 | 87.0802 | 10.7789 | 11.3688 |  |  | 0 | 0 |  | 29.2618 | -15.1106 | -14.5118 | -17.1875 | -17.5848 | 11.86 | 12.41 | -28.1 | -27.9 | -0.0522 | -4.72 | 60.7601 | 9.1602 | 9.4524 | -17.8 | -41.8 | -0.3 | -0.8 |  | -17.6964 | -75.4059 | 33.8241 | -290.4655 | -31.219 | -30.2945 | 146.8201 | 16.0423 | 119.6608 | 96.2331 | 91.0387 | 26.7788 | 25.3892 | -11.5934 | 271.5067 | -192.5763 | 91.2026 | -72.231 | 0.0012 | 5.043 | -6.72 | -2.269 | -2.283 | 2.4 | -0.72 | -1.2803 | -4.921 | 7.8233 | -7.2343 | 0.5 | 7.962 | 8.823 |  |  | 4.0059 | 3.559 | 3.7281 |  | 27 | 3.3971 | 0.66 |  | -11.8575 | -2.7021 | -23.5281 | -10.2593 | 0 | -24.7803 | -4.6845 | -22.2 | 4.5 | 48.896 | -113.3003
28/05/2026 | 21:00 | 0 |  | 3.6055 | -8.6375 | 6.2308 | 6.4219 |  | 8.1667 |  | 14.8586 | 6.3068 | 7.73 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.4894 | -15.7129 | 4.9265 | 4.7512 | 8.56 | 3.1904 | -1.6224 | 1.0924 |  | -0.6331 | -0.664 | -0.653 | 5.327 | -11.1 | -2.2 | 1.224 | 0.407 | -10.82 | -10.71 |  | -7.67 | -7.7 | 6.1099 | 3.4079 | 15.8367 | 20.2429 | -13.2674 | -5.4068 | -5.2574 | 3.7204 | 4.049 | -15.4282 | -12.6806 | 22.6838 | 22.9506 | 89.8979 | 12.6606 | -4.4 | -4.4 | -26.5904 | -26.4037 | -1.8257 |  | 1.238 | 4.6675 | 1.8006 | 1.2446 | -126.255 | 71.1997 | 71.3217 | -9.7139 | -123.0701 |  |  |  | 22.454 | 8.07 | 11.78 | -4.21 | -4.16 | -17.5442 | -17.2763 | 28.6181 | 27.298 | -0.1631 | -0.5946 | -0.689 | 1.1031 |  |  | -2.845 | -8 | -8.2 | -3.62 | 19.5139 | 20.0828 | 18.4562 | 59.5033 | 59.1885 | -28.5276 | -41.8875 | -25.5899 | 3.8397 | 31.5 | 12.33 | -0.7813 | -1.3672 | -10.9003 |  |  |  | 22.3551 |  |  | -37.3 | -36 | 1.0211 | 9.3 | 10.32 | 13.48 | 5.2 | -1.71 | 8.99 | -22.8838 | -0.62 | -0.59 | 13.23 | -18.49 | -23.7091 | -12.3636 | -39.024 | -38.0455 | 9.5645 | -16.5442 | -25.3922 | -25.6367 | -29.1698 | -35.7634 | -13.241 | -61.7669 | -11.6301 |  | -4.1157 | -3.7155 |  | -3.2742 | -3.6778 | -15.876 | -17.0084 | -16.8566 | 18.6261 |  | -3.11 | 0 | 2.7849 | 4.7909 | -11.6672 | -9.8601 | 11.3577 | 19.4295 | -34.8947 | 6.3401 |  | -0.7299 | 3.6847 | 4.794 | 3.6657 | 5.3586 | 5.3586 | -23.9463 | 19.8325 | 19.8692 | -10.1163 |  | 22.6139 | -15.99 | -0.7283 | 0.2795 | 0.54 | 1.64 | -22.6203 |  | 3.733 | 0.272 | 1.8637 | 10.65 | -16.7002 | -7.7047 | 0.26 | 19.0841 |  | 20.6896 | -4.9601 | -5.4514 | 3.5017 |  |  | -8.3937 | 59.2057 | 2.1933 | -19.381 | -7.056 | -6.6994 | 105.7508 | -2.9559 | -7.3034 | 2.2634 | 1.9733 | 8.0074 | 8.2209 | 1.4546 | -5.301 | -4.096 | 2.93 | 0 | 26.9686 | 47.9087 | 87.7692 | 9.0221 | 9.2166 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.1932 | -13.3912 | -16.7144 | -16.6793 | 12.33 | 12.5 | -28.2 | -28.2 | 0.054 | -5.28 | 56.7052 | 13.8839 | 14.093 | -18.2 | -42.2 | -1.6 | -2.1 |  |  | -84.3596 | 26.4543 | -288.2553 | -26.0747 | -32.4641 | 146.4964 | 14.6212 | 117.097 | 94.6024 | 85.9734 | 25.9873 | 24.9465 | -9.0495 | 270.0802 | -188.7332 | 86.6367 | -69.4431 | -0.4211 | 10.187 | -7.44 | -2.184 | -2.19 | 2.72 | -0.64 | -1.4693 | -5.095 | 7.7958 | -7.2648 | 0.3 | 7.727 | 7.766 | 0.9217 | 0.9691 | 3.876 | 3.7736 | 3.8521 |  | 27.8 | 3.6169 | 0.54 |  | -10.2044 | -3.3135 | -23.3472 | -8.5072 | 0 | -25.3325 | -4.6692 | -22.8 | 5.7 | 49.9472 | -114.774
28/05/2026 | 21:30 | 0 |  | 4.4437 | -9.548 | 4.5893 | 6.1598 |  | 7.5444 |  | 17.7473 | 7.4718 | 9.0429 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.5805 | -13.7747 | 4.6447 | 4.4133 | 7.9345 | 3.1684 | -1.2869 | 1.2798 |  | -0.8916 | -0.323 | -0.311 | 4.634 | -15.54 | -4.4 | 1.097 | 0.398 | -9.37 | -9.36 |  | -7.24 | -7.31 | 7.095 | 3.7864 | 14.7126 | 19.0029 | -16.9897 | -3.2889 | -2.8353 | 4.9708 | 5.2123 | -17.3986 | -14.7088 | 23.0306 | 23.539 | 92.5927 | 12.8148 | -3.3 | -3.3 | -27.1081 | -27.0172 | -1.778 |  | 2.296 | 4.4061 | 1.9628 | 1.2377 | -121.6162 | 71.0776 | 70.986 | -2.8581 | -120.1385 |  |  |  | 22.6536 | 8.16 | 11.77 | -4.55 | -4.53 | -18.7498 | -18.4819 | 27.9084 | 26.4992 | 0.4289 | 0.8661 | 0.4543 | 1.9263 |  | -1.5316 | -2.982 | -8.5 | -9.2 | -3.46 | 19.4899 | 19.7085 | 17.9457 | 57.2168 | 57.9611 | -26.0141 | -42.6467 | -22.9204 | 3.4827 | 30.49 | 11.94 | -1.7188 | -2.2461 | -10.2088 |  |  |  | 30.1417 |  |  | -34.7 |  | 0.8514 | 7.8 | 8.12 | 11.96 | 3.89 | -1.17 | 11.842 | -29.6842 | -0.5 | -0.54 | 11.45 | -18.46 | -28.8364 | -14.6091 | -40.953 | -39.3727 |  | -19.4731 | -29.1589 | -28.9827 | -31.1108 | -38.0592 | -13.644 | -64.7651 | -18.5687 |  | -4.3151 | -3.9248 |  | -4.8394 | -5.0255 | -15.876 | -17.864 | -17.5146 | 21.0651 |  | -3.12 | 0.1 | 2.7101 | 1.9556 | -11.3227 | -9.5309 | 11.1794 | 22.3519 | -37.2226 | 6.3602 |  | -0.6699 | 2.8917 | 2.9024 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -19.4249 | 21.6776 | 21.6241 | -8.2212 |  | 19.5084 | -16.5 | -1.7153 | 0.2319 | 0.83 | 2.23 | -18.8568 |  | 3.755 | 0.499 | 3.7834 | 11.61 | -17.2778 | -9.2146 | -0.13 | 19.7257 |  | 20.7646 | -4.5067 | -4.964 | 3.3216 |  |  | -8.6726 | 64.0219 | 2.5108 | -20.3426 | -6.4399 | -6.4743 | 105.629 | -3.3613 | -8.2422 | 2.7392 | 2.036 | 7.5753 | 7.7453 | 1.3993 | -5.4513 | -3.662 | 2.51 | -5.1191 | 12.7445 | 45.9068 | 88.0157 | 7.5926 | 8.6204 |  |  | 0 | 0 | 26.8342 |  | -13.4186 | -12.8583 | -12.5863 | -12.7592 | 11.88 | 12.18 | -28.6 | -28.1 | 0.054 | -6.8 | 55.6541 | 14.1522 | 14.0566 | -18.7 | -43.1 | -2 | -2.5 |  |  | -102.2859 | 28.8216 | -281.4297 | -24.2745 | -32.5365 | 141.2592 | 23.715 | 116.8862 | 94.8065 | 85.5569 | 24.8337 | 25.352 | -11.723 | 270.3422 | -188.4457 | 91.1684 | -70.1179 | -0.2087 | 10.167 | -6.32 | -2.16 | -2.173 | 1.44 | -0.56 | -1.1422 | -5.449 | 7.8843 | -6.7063 | 0.4 | 8.573 | 8.663 | 0.862 | 0.8456 | 4.9367 | 3.9398 | 3.0404 |  | 28.4 | 2.9666 | 0.51 |  | -10.6368 | -2.5285 | -24.2965 | -8.8638 | 0 | -25.366 | -4.0763 | -23.2 | 6.1 | 38.373 | -105.5967
28/05/2026 | 22:00 | 0 |  | 4.1827 | -9.3919 | 4.4291 | 5.5761 |  | 6.6628 |  | 13.8394 | 5.7298 | 7.0589 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.023 | -16.707 | 4.6504 | 4.4621 | 8.1242 | 3.3028 | -0.63 | 1.9312 |  | -0.7827 | -0.078 | -0.037 | 4.755 | -17.76 | -6.6 | 0.6 | 0.39 | -8.13 | -8.15 | -10 | -6.4 | -6.63 | 6.8485 | 4.1975 | 14.352 | 18.4274 | -22.9327 | -8.8894 | -8.2585 | 19.4618 | 14.4813 | -22.4763 | -19.5055 | 20.8547 | 21.0935 | 35.2408 | 8.9428 | -2.8 | -2.8 | -20.9644 | -19.5805 | -1.322 |  | 1.4602 | 3.91 | 2.5234 | 1.7427 | -45.2589 | 47.0595 | 47.4868 | -0.0777 | -100.8575 |  |  |  | 21.4161 | 7.55 | 10.68 | -1.71 | -1.69 | -21.0271 | -20.7592 | 35.0794 | 34.1858 | 1.3379 | 0.1924 | -0.0576 | 0.9955 |  | 3.456 | 8.775 | -4.6 | -5.8 | -3.34 | 21.585 | 22.0704 | 20.0989 | 42.5444 | 43.4601 | -25.1044 | -26.8955 | -23.4428 | 3.3218 | 30.29 | 11.76 | -2.9688 | -3.418 | -9.5462 |  |  |  | 19.3658 |  |  | -28.5 | -28.2 | 0.9857 | 6.1 | 8.42 | 10.22 | 2.61 | -1.58 | 12.276 | -20.2812 | -0.87 | -0.85 | 11.54 | -20.24 | -18.6909 | -9.6545 | -38.1787 | -36.9182 | 9.6411 | -15.9692 | -25.2445 | -25.392 | -28.5441 | -35.8051 | -13.739 | -68.694 | -17.9002 |  | -6.6083 | -6.4374 |  | -6.6115 | -6.7928 | -12.292 | -17.1546 | -16.9216 | 18.2123 |  | -3.97 | 0 | 2.4433 | -0.4246 | -11.5701 | -9.7082 | 11.5189 | 19.8043 | -34.3364 | 6.5029 |  | -0.6447 | 3.3264 | 2.6571 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -22.2717 | 19.0633 | 19.0774 | -9.1089 |  | 20.6558 | -16.22 | -1.4168 | 0.2621 | 1.05 | 1.91 | -20.1387 |  | 3.711 | 0.644 |  | 11.51 | -16.381 | -8.6767 | 0.55 | 18.4017 |  | 20.6112 | -4.212 | -4.764 | 3.1118 |  |  | -7.3539 | 62.7496 | 1.9729 | -20.9324 | -6.6598 | -6.7764 | 107.4388 | -3.8382 | -8.3632 | 3.1459 | 2.1029 | 7.0251 | 7.1915 | 1.5455 | -4.9018 | -3.678 | 1.68 | 0 | 29.4352 | 44.9127 | 85.0031 | 7.6508 | 8.336 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.8416 | -13.1495 | -13.2807 | -13.1291 | 12.09 | 12.51 | -28.9 | -29.3 | 0.0705 | -7.6 | 57.6758 | 13.7495 | 13.8114 | -19.1 | -42.3 | -1.7 | -2.5 | -17.7132 |  | -91.043 | 22.4599 | -282.8542 | -25.4006 | -32.5393 | 143.6152 | 21.2187 | 119.9948 | 92.6993 | 85.3221 | 25.026 | 24.4896 | -11.8634 | 267.9728 | -188.0429 | 88.05 | -67.5922 | 0.1892 | 10.443 | -6.8 | -2.167 | -2.173 | 1.92 | -0.88 | -1.4883 | -5.214 | 7.5303 | -5.9159 | 0.4 | 8.064 | 7.964 | 2.2401 | 2.5621 | 3.7882 | 4.0171 | 3.9922 |  | 28.1 | 1.2663 | 0.38 |  | -11.1137 | -2.6419 | -23.9605 | -9.3539 | 0 | -25.0911 | -4.2817 | -23.2 | 5.4 | 48.6242 | -117.6438
28/05/2026 | 22:30 | 0 |  | 3.5998 | -8.5398 | 4.2449 | 5.4463 |  | 13.5846 |  | 15.3298 | 6.4118 | 7.7901 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.7738 | -13.1159 | 4.4255 | 4.2865 | 7.6542 | 3.7951 | -0.3889 | 1.9901 |  | -1.0647 | -0.38 | -0.361 | 4.477 | -17.76 | -8.8 | 0.446 | 0.378 | -8.84 | -8.84 |  | -8.65 | -8.68 | 4.8742 | 4.1348 | 14.0496 | 18.1686 | -20.961 | -4.0508 | -3.93 | 4.1811 | 4.4082 | -20.3446 | -17.8395 | 16.4751 | 16.4161 | 28.7884 | 11.882 | -4.2 | -4.2 | -24.5799 | -24.5939 | -1.4432 |  | 6.451 | 3.2003 | 2.3018 | 1.5827 | -82.7051 | 50.5692 | 50.6607 | 11.3467 | -121.9004 |  |  |  | 19.2905 | 7.7 | 10.85 | -2.03 | -2 | -21.8308 | -21.4289 | 35.1902 | 33.3371 | 1.3214 | 3.1974 | 3.9388 | 6.2338 |  | 3.6393 | 9.376 | -9 | -9.4 | -3.39 | 20.4272 | 20.6602 | 18.6003 | 43.9872 | 44.4591 | -20.3085 | -33.9505 | -17.7675 | 3.3594 | 28.04 | 10.82 | 7.9736 | 7.0343 | -9.1181 |  |  |  | 21.2902 |  |  |  |  | 0.9418 | 4.4 | 6.7 | 8.08 | 1.31 | -1.2 | 14.2135 | -21.8312 | -5.76 | -5.82 | 19.77 | 6.8 | -21.0182 | -10.8636 | -40.0787 | -38.5091 | 17.2648 | -11.5453 | -20.3519 | -20.3458 | -26.1302 | -32.551 | -13.555 | -81.2862 | -16.0339 |  | -5.9676 | -5.9772 |  | -10.7512 | -10.8331 | 0 | -17.3633 | -17.0279 | 17.9066 |  | -4.35 | -1.6 | 2.1358 | -7.6811 | -10.6694 | -9.1226 | 9.7619 | 18.2457 | -35.3293 | 6.3705 |  | -0.7642 | 3.244 | 4.0813 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -18.0853 | 21.1972 | 21.2177 | -6.2848 |  | 20.1187 | -16.48 | -1.2044 | 0.2181 | 0.71 | 2.31 | -20.2992 |  | 3.705 | 0.496 |  | 11.9 | -18.3208 | -9.8573 | 0.52 | 19.2682 |  | 21.0443 | -4.0165 | -4.5353 | 2.8311 |  |  | -7.4404 | 70.7141 | 2.0007 | -22.1503 | -6.9435 | -6.8122 | 103.9193 | -3.7107 | -9.2528 | 3.8905 | 2.4402 | 6.3219 | 6.4796 | 1.9142 | -6.5444 | -4.8589 | 1.26 | 2.5287 | 34.7146 | 40.6902 | 83.4548 | 8.1833 | 8.4435 |  |  | -10.7339 | 0 |  |  | -16.3026 | -15.7917 | -12.8461 | -12.7402 | 12.7 | 13.34 | -28.8 | -29 | 0.054 | -7.2 | 58.3306 | 11.5181 | 11.3099 | -19.5 | -43.1 | -0.3 | -0.8 | -17.8561 | -17.6908 | -87.0323 | 28.2548 | -286.4013 | -28.6508 | -32.5991 | 142.4377 | 21.302 | 124.5805 | 93.1621 | 80.7863 | 26.4283 | 25.2135 | -18.5281 | 263.2462 | -189.2444 | 81.757 | -63.906 | 1.0315 | 10.271 | -6.32 | -2.154 | -2.18 | 1.6 | -1.36 | -0.7524 | -5.037 | 7.2679 | -6.2089 | -0.1 | 8.848 | 6.843 |  | 2.6865 | 3.4992 | 3.1094 | 3.2221 |  | 27.9 | 1.9281 | 0.29 |  | -10.3062 | -3.3919 | -24.0568 | -7.7303 | 0 | -25.2988 | -4.9344 | -23.1 | 5.4 | 54.8931 | -119.6595
28/05/2026 | 23:00 | 0 |  | 3.452 | -8.172 | 4.191 | 4.9941 |  | 12.4301 |  | 16.0149 | 6.5648 | 8.0102 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.4647 | -12.7103 | 3.7826 | 3.6372 | 6.7204 | 3.3631 | -0.5793 | 1.9496 |  | -1.2111 | -0.53 | -0.521 | 4.549 | -19.98 | -11 | 0.704 | 0.364 | -8.92 | -8.91 |  | -9.28 | -9.39 | 4.6238 | 4.2153 | 19.0898 | 21.1441 | -22.2141 | -4.7568 | -4.4595 | 4.4239 | 4.4339 | -19.0435 | -16.6542 | 14.7695 | 14.695 | 31.1526 | 13.1979 | -4.7 | -4.8 | -24.8817 | -24.5686 | -1.4233 |  | 6.1349 | 3.284 | 2.2154 | 1.4412 | -84.7499 | 52.0646 | 52.3697 | 8.8681 | -126.0818 |  |  |  | 18.1528 | 6.15 | 9.27 | 0.5 | 0.51 | -23.8402 | -23.3043 | 35.0485 | 33.1876 | -2.2202 | -0.4864 | -0.7681 | 4.337 |  | 3.6393 | 7.172 | -14.5 | -14.3 | -3.39 | 23.0023 | 23.4819 | 21.6831 | 50.4742 | 50.7337 | -22.4759 | -36.0561 | -20.7481 | 3.1166 | 29.46 | 11.21 | 7.1924 | 6.1554 | -8.5795 |  |  |  | 17.097 |  |  |  |  | 0.4144 | 3.4 | 9.1 | 6.98 | 0.59 | -2.39 | 12.8185 | -17.9535 | -7.38 | -7.57 | 21.05 | 5.23 | -18.4364 | -9.3273 | -39.5647 | -38.5545 | 16.4107 | -11.6945 | -20.1794 | -19.3087 | -24.8574 | -32.0075 | -13.164 | -79.7606 | -9.7938 |  | -5.9717 | -5.0858 |  | -12.8445 | -12.6153 | 7.696 | -16.8382 | -16.8572 | 16.4531 | -11.08 | -3.64 | 4 | 2.0287 | -12.2102 | -9.9143 | -8.4712 | 9.8788 | 18.627 | -34.1344 | 6.3981 |  | -0.7485 | 0 | 2.6056 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -20.2622 | 21.1866 | 20.9928 | -8.0861 |  | 19.0005 | -16.45 | -1.9094 | 0.2355 | 0.55 | 1.91 | -19.1449 |  | 3.702 | 0.767 |  | 12.61 | -17.0822 | -9.8433 | 0.65 | 20.1436 |  | 21.079 | -3.8729 | -4.2154 | 2.6189 |  |  |  | 71.0613 | 2.1059 | -22.6831 | -6.4322 | -6.032 | 105.7546 | -3.5305 | -9.9883 | 4.0553 | 2.3398 | 5.9337 | 6.0366 | 1.8195 | -5.9821 | -5.2288 | 0.84 | 0 | 36.3043 | 39.5984 | 84.0879 | 7.3084 | 7.8792 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.2804 | -16.9892 | -10.6103 | -10.5182 | 13.26 | 13.77 | -28.6 | -28.5 | 0.1584 | -8.72 | 62.6476 | 9.5868 | 9.4954 | -19.9 | -42.7 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9161 | -79.6595 | 34.257 | -294.5801 | -30.4979 | -31.5491 | 142.6086 | 23.8789 | 127.4817 | 96.1816 | 80.3894 | 23.8197 | 26.6233 | -20.2392 | 263.2605 | -190.5504 | 77.55 | -62.6194 | 1.4075 | 10.21 | -6.64 | -2.068 | -2.078 | 0.96 | 0.08 | -2.1172 | -6.3859 | 7.7073 | -5.507 | 0 | 7.147 | 8.533 |  |  | 4.4276 | 2.839 | 3.4261 |  | 26.5 | 1.6437 | 0.22 |  | -9.4449 | -4.7367 | -24.2703 | -7.8139 |  | -25.1846 | -5.575 | -22.1 | 4 | 54.8695 | -123.2419
28/05/2026 | 23:30 | 0 |  | 3.492 | -8.2539 | 4.0163 | 4.5276 |  | 11.9783 |  | 15.5266 | 6.6128 | 8.1022 | 2.22 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.5504 | -12.8675 | 3.3156 | 3.1455 | 5.9956 | 3.5459 | -0.4292 | 1.8158 |  | -1.3456 | -0.499 | -0.455 | 4.357 | -22.2 | -13.2 | 1.085 | 0.363 | -8.92 | -8.93 |  | -9.52 | -9.71 | 3.6361 | 3.8298 | 18.864 | 21.1162 | -23.368 | -4.9374 | -5.8136 | 13.6633 | 12.5474 | -21.3036 | -18.9512 | 20.6596 | 19.532 | 27.1387 | 12.858 | -4.3 | -4.4 | -24.1792 | -23.6104 | -1.3539 |  | 6.184 | 3.5517 | 1.8064 | 1.3169 | -77.4254 | 51.6068 | 51.6678 | 12.4652 | -129.0204 |  |  |  | 17.065 | 6.07 | 8.99 | 1.07 | 1.05 | -25.3137 | -25.3137 | 28.1533 | 27.0798 | -6.1907 | 0.8029 | 0.6846 | 5.939 |  |  | 7.952 | -16 | -15.6 | -3.47 | 22.201 | 22.8226 | 20.7905 | 50.3096 | 51.029 | -22.4777 | -37.7094 | -18.8581 | 3.2092 | 31.05 | 11.87 | 6.2549 | 5.2765 | -7.9708 |  |  |  | 11.8966 |  |  |  |  | -0.6177 | 1.7 | 9.7 | 5.76 | -0.31 | -3.02 | 11.346 | -13.3783 | -7.98 | -8.03 | 20.34 | 3.16 | -14.7818 | -7.1455 | -38.1005 | -36.9182 | 13.7917 | -12.6188 | -19.9775 | -19.9472 | -27.4563 | -30.3434 | -11.931 | -79.1536 | -10.8165 |  | -6.4371 | -6.1481 |  | -12.4317 | -11.5408 | 2.576 | -16.55 | -16.7725 | 15.5023 | 0 | -5.84 | -2.5 | 2.0886 | -9.6878 | -9.3532 | -7.9758 | 10.1752 | 16.7591 | -34.7438 | 6.3009 |  | -1.5041 | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.229 | -20.5971 | 19.3471 | 19.643 | -7.2381 |  | 17.5064 | -16.84 | -1.9094 | 0.1916 | 0.92 | 2.18 | -19.2316 |  | 3.799 | 0.903 |  | 13.04 | -17.34 | -9.4771 | 0.89 | 20.3619 |  | 22.0904 | -4.2551 | -4.5372 | 2.3766 |  |  | -8.0994 | 71.4213 | 2.4705 | -23.0523 | -5.1824 | -5.2252 | 110.6516 | -3.4201 | -10.0826 | 6.8107 | 2.4784 | 5.6261 | 5.6648 | 2.0101 | -5.716 | -4.5533 | 0.84 | 0 | 37.2711 | 41.5544 | 82.4306 | 6.3228 | 7.3947 |  |  | 0 | 0 |  | 28.7561 | -18.5164 | -17.9396 | -11.0174 | -10.8951 | 13.26 | 13.33 | -28.7 | -28.8 | 0.0192 | -8.64 | 60.4078 | 10.4632 | 10.3723 | -20.1 | -43.1 | 2.6 | 2.1 | -18.0704 |  | -75.472 | 33.1294 | -294.5403 | -32.1857 | -31.4709 | 138.9439 | 24.3439 | 131.0934 | 95.1597 | 80.043 | 25.2913 | 24.7746 | -21.0095 | 261.5236 | -192.9697 | 77.7409 | -60.4294 | 1.969 | 10.674 | -5.6 | -2.051 | -2.057 | 0.64 | -0.48 | -0.4865 | -5.565 | 8.1468 | -6.7948 | 0.1 | 9.362 | 7.56 |  |  | 3.6717 | 4.8802 | 3.7917 |  | 27.8 | 2.3117 | 0.11 |  | -9.8534 | -4.0981 | -24.1495 | -8.3506 |  | -25.0642 | -6.0146 | -23.1 | 4.6 | 55.613 | -124.2857
29/05/2026 | 00:00 | 0 |  | 3.3273 | -7.9549 | 3.9892 | 4.9047 |  | 11.6075 |  | 16.2792 | 6.7778 | 8.0516 | 0 |  | -4.4 | 0.828 | -11 | 3.4249 | -12.6398 | 3.251 | 3.182 | 5.9057 | 3.4863 | -0.4005 | 1.9158 |  | -1.0106 | -0.574 | -0.577 | 0.763 | -22.2 | -13.2 | 0.182 | 0.386 | -9.6 | -9.56 |  | -9.17 | -9.24 | 3.695 | 4.2854 | 18.9583 | 19.9351 | -22.6956 | -7.3649 | -7.5949 | 27.4538 | 28.7032 | -22.665 | -19.1599 | 23.7463 | 28.4963 | 18.0032 | 14.4371 | -6.3 | -6.2 | -23.1396 | -23.983 | -1.5266 |  | 0.6565 | 3.3217 | 1.0754 | 0.752 | -77.3644 | 51.6373 | 51.21 | 8.2723 | -135.1003 |  |  |  | 15.8575 | 5.76 | 8.6 | 0.11 | 0.13 | -24.376 | -24.51 | 30.0218 | 29.1035 | -6.7731 | -1.3303 | -0.2428 | 0.5947 |  | 3.6393 | 8.063 | -18.6 | -17.9 | -3.16 | 19.6828 | 19.6785 | 18.2681 | 55.4081 | 55.9176 | -25.4405 | -38.3115 | -22.8558 | 3.1154 | 29.95 | 11.25 | 5.9424 | 4.8859 | -7.5236 |  |  |  | 14.3143 |  |  | -26.1 | -25.9 | -0.4431 | 1 | 8.76 | 4.86 | -1.04 | -2.76 | 14.043 | -15.4134 | -7.95 | -8.02 | 19.36 | 2.14 | -16.0182 | -7.9545 | -37.631 | -36.9091 | 10.9357 | -16.2445 | -23.6087 | -24.0356 | -22.7886 | -29.3993 | -12.342 | -83.3544 | -13.5965 |  | -6.7607 | -6.8543 |  | -11.8671 | -12.1851 | 4.624 | -16.4214 | -16.463 | 13.27 | 6.27 | -13.9 | 3.1 | 1.8309 | -9.1022 | -8.5567 | -7.3218 | 10.0983 | 16.9019 | -29.8018 | 6.7891 |  | -1.8824 | 0 | 2.6215 | 0 | 12.0569 | 11.0521 | -19.2575 | 18.78 | 18.9098 | -7.0803 |  | 22.1158 | -14.77 | -0.3053 | 0.1916 | 1.24 | 2.47 | -22.1694 |  | 3.844 | 1.076 |  | 12.4 | -18.6572 | -10.1999 | 0.86 | 19.4951 |  | 21.5109 | -3.8941 | -4.2468 | 2.2556 |  |  |  | 71.2042 | 1.8613 | -23.2926 | -6.7385 | -6.8968 | 111.1213 | -4.1436 | -10.141 | 6.5039 | 2.8118 | 5.4723 | 5.5857 | 2.269 | -8.5007 | -7.767 | -2.51 | 5.8084 | 39.7896 | 35.8828 | 81.373 | 4.7106 | 6.3997 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.1369 | -19.5491 | -10.3456 | -10.3743 | 14.28 | 14.52 | -30.3 | -30.4 | 0.054 | -10.24 | 66.4279 | 15.4649 | 14.4774 | -19.9 | -43.1 | 4.8 | 4.6 |  | -18.1256 | -80.2479 | 28.7544 | -294.7404 | -29.4833 | -31.8099 | 132.1804 | 30.5283 | 140.5789 | 95.976 | 70.6909 | 25.8218 | 24.6032 | -29.1915 | 258.0045 | -191.1901 | 66.4761 | -56.0817 | 1.4539 | 10.641 | -5.52 | -2.076 | -2.065 | 0.48 | -0.72 | -0.384 | -5.0675 | 8.6168 | -6.9718 | -0.4 | 8.076 | 8.292 |  |  | 4.5279 | 5.4946 | 4.2283 |  | 27.8 | 2.8174 | 0.06 |  | -9.2237 | -5.1663 | -23.0028 | -6.7543 |  | -25.1068 | -6.256 | -23.5 | 5.3 | 57.7814 | -128.6172
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.44 | -5.6708 | 8.3944 | 10.5574 | 0 | 19.3941 | 0 | 19.8056 | 8.3527 | 9.7719 | 2.22 | -19.8 | 11 | 5.796 | -11 | 4.3749 | -9.958 | 8.3976 | 8.3484 | 13.9362 | 4.9645 | 1.522 | 2.122 | 0 | -0.5191 | -0.078 | -0.037 | 5.748 | -6.66 | 4.4 | 3.936 | 0.412 | -8.13 | -8.15 | -10 | -6.4 | -6.24 | 7.095 | 4.2854 | 27.2788 | 31.0455 | -8.096 | -0.0221 | 0.3447 | 27.4538 | 28.7032 | -9.3774 | -6.7244 | 34.9925 | 36.8586 | 95.9576 | 20.4399 | -2.8 | -2.8 | -19.6799 | -17.8865 | -0.5742 | 0 | 14.442 | 8.5887 | 3.9428 | 2.8078 | -45.2589 | 94.6989 | 95.4314 | 29.1169 | -77.8749 | 0 | 0 | 0 | 37.094 | 10.85 | 14.61 | 5.37 | 5.8 | -16.3386 | -16.4725 | 35.1902 | 34.1858 | 1.3379 | 3.1974 | 3.9388 | 14.4529 | 0 | 4.608 | 9.376 | 0.3 | -0.9 | -2.78 | 26.7291 | 27.4907 | 25.2681 | 71.676 | 72.0006 | -19.1205 | -24.0821 | -15.7226 | 4.3914 | 45.96 | 31.48 | 13.9111 | 12.796 | -6.8299 | 0 | 0 | 0 | 30.1417 | 0 | -7.3676 | -7.2 | -6.9 | 5.0238 | 18.6 | 19.26 | 24 | 12.61 | -1.17 | 21.7465 | 0.8325 | -0.5 | -0.54 | 37.67 | 14.33 | -1.1636 | -0.4091 | -32.9531 | -31.4182 | 57.1675 | 20.2888 | 8.9059 | 10.273 | -5.1237 | -14.6626 | -9.901 | 17.4214 | 4.0252 | 0 | -3.9312 | -3.7155 | 0 | 1.3946 | -0.0155 | 27.152 | -11.5884 | -11.4562 | 22.0575 | 6.83 | 0 | 4 | 5.2169 | 10.5211 | -6.9692 | -7.0435 | 12.5799 | 23.1461 | -9.9378 | 8.0262 | 0 | 1.0691 | 4.9338 | 5.0336 | 3.7182 | 13.7314 | 13.229 | -10.0474 | 24.728 | 25.4097 | 1.1981 | 13.4569 | 24.6744 | -11.71 | -0.3053 | 0.3152 | 1.6 | 2.84 | -18.1106 | 0 | 4.876 | 1.198 | 6.0427 | 14.01 | -15.0098 | -6.0462 | 0.89 | 22.5544 | 0 | 23.5909 | -3.7953 | -4.1839 | 3.7847 | 0 | 0 | -7.1495 | 87.0225 | 3.4569 | -18.1982 | -4.983 | -5.2252 | 120.6961 | -2.1516 | -6.1485 | 6.8516 | 4.013 | 8.9596 | 9.2097 | 3.6398 | 17.8404 | 18.4359 | 7.12 | 20.8845 | 53.6809 | 59.583 | 93.592 | 10.7789 | 37.0482 | 0 | 11.3178 | 0 | 0 | 31.1927 | 30.9455 | -8.3813 | -7.7771 | -8.8307 | -9.1295 | 30.47 | 31.1 | -23.9 | -23.6 | 0.3525 | 8.88 | 69.763 | 31.4683 | 31.0889 | -14 | -35.6 | 7.2 | 6.4 | -17.2926 | -17.2625 | -67.1867 | 42.9425 | -272.7524 | -13.1569 | -29.1772 | 151.2496 | 114.4284 | 150.1757 | 100.2419 | 93.7414 | 29.926 | 27.8578 | 7.3266 | 276.3926 | -158.6013 | 104.3121 | 8.9333 | 2.2034 | 11.123 | -3.44 | -0.013 | -0.012 | 3.2 | 1.36 | 2.0149 | -3.7186 | 11.3695 | -1.9028 | 0.5 | 9.583 | 9.355 | 2.2401 | 2.6865 | 5.5725 | 5.4946 | 4.9294 | 0 | 30.4 | 4.0798 | 1.52 | 0 | 0 | -1.4952 | -22.5117 | 1.3269 | 2.8109 | -23.4995 | 0 | -14.1 | 7.2 | 68.219 | -75.6705
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.2854 | -12.1148 | -0.1042 | 4.5276 | 0 | 6.6628 | 0 | 10.3661 | 3.9709 | 5.4153 | -13.32 | -35.2 | -4.4 | -0.828 | -22 | 2.4647 | -16.707 | 2.9716 | 2.685 | 5.1762 | 2.2906 | -1.7846 | 0.7941 | 0 | -1.4943 | -1.025 | -1.006 | 0.556 | -24.42 | -13.2 | -1.428 | 0.273 | -15.14 | -15.23 | -10 | -9.78 | -9.8 | -0.0241 | 3.4079 | 14.0496 | 17.1217 | -23.368 | -10.7983 | -12.5069 | 1.4978 | 1.5081 | -22.665 | -19.5055 | 6.6008 | 6.5161 | 8.3572 | 8.9428 | -7.3 | -7.2 | -29.8649 | -29.7643 | -2.6462 | 0 | -1.6733 | 1.9424 | -0.9882 | -0.495 | -142.5519 | 20.7831 | 20.8747 | -83.8441 | -208.974 | 0 | 0 | 0 | 9.0614 | 5.15 | 5.95 | -13.42 | -4.78 | -25.3137 | -25.3137 | 23.3968 | 22.4497 | -8.2617 | -22.3473 | -22.3284 | -2.0639 | 0 | -1.5316 | -5.326 | -21 | -20.1 | -5.21 | 6.7565 | 6.336 | 5.5055 | 42.0367 | 41.8337 | -33.8771 | -59.6742 | -28.7105 | 2.5455 | 28.04 | 10.82 | -2.9688 | -3.418 | -13.1305 | 0 | 0 | 0 | -3.3387 | 0 | -7.3676 | -43.5 | -43.3 | -0.6177 | -1.1 | 6.48 | 2.82 | -2.72 | -4.84 | 8.99 | -29.6842 | -13.62 | -13.73 | 11.45 | -20.24 | -28.8364 | -14.6091 | -42.6804 | -41.0727 | 9.5645 | -24.8337 | -30.0504 | -30.4283 | -31.1108 | -38.0676 | -14.884 | -104.8735 | -71.5443 | 0 | -14.756 | -14.0692 | 0 | -19.2794 | -18.8453 | -16.388 | -24.8104 | -24.3309 | 0.3761 | -14.8 | -14.78 | -11.1 | 1.7486 | -31.1266 | -11.8372 | -11.8575 | 5.3171 | -2.854 | -37.2226 | 6.1881 | 0 | -2.5577 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.1817 | -27.4628 | 12.5247 | 12.8278 | -11.3291 | 0 | 17.5064 | -18.86 | -2.1218 | 0.1366 | -0.28 | -1.57 | -24.4731 | 0 | 3.196 | -0.017 | 0 | 9.06 | -25.2867 | -16.9098 | -2.71 | 16.2565 | 0 | 20.3517 | -6.6038 | -7.1599 | 1.7596 | 0 | 0 | -13.6986 | 59.2057 | 0.2735 | -23.9363 | -7.4273 | -7.3687 | 94.255 | -5.3581 | -10.3303 | 2.2634 | 0.5179 | 5.2599 | 5.2851 | -0.1706 | -26.7764 | -26.0242 | -19.7 | -5.1191 | 12.7445 | 0 | 33.1457 | -49.9792 | -15.365 | 0 | 0 | -11.9007 | -13.9722 | 1.2432 | 1.5247 | -23.1252 | -22.5704 | -27.1796 | -27.0455 | 7.33 | 7.55 | -30.3 | -30.4 | -1.4585 | -10.24 | 14.1049 | 8.1235 | 8.0344 | -20.1 | -44.1 | -7.6 | -8.1 | -18.5973 | -18.6299 | -140.8324 | 3.468 | -297.7525 | -36.4731 | -48.5283 | 59.6578 | 11.6242 | 0 | 38.4353 | -27.5495 | 13.7885 | 12.0407 | -36.458 | 157.36 | -195.258 | -5.0101 | -79.2961 | -3.1385 | -5.146 | -7.68 | -2.269 | -2.283 | -1.28 | -2.32 | -2.6739 | -7.5853 | 5.1865 | -8.7297 | -3.3 | 6.082 | 5.817 | 0 | 0 | 2.4676 | 2.839 | 2.8041 | 0 | 19.4 | -0.561 | -0.08 | 0 | -13.8111 | -7.1761 | -31.5781 | -11.0299 | -2.8178 | -34.4845 | -6.256 | -24.6 | -3.8 | 15.5523 | -141.3901
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.176 | -9.3079 | 4.3894 | 8.1209 | 0 | 11.3306 | 0 | 15.66 | 6.4914 | 7.89 | -6.9771 | -28.2944 | 4.0244 | 2.1528 | -17.6537 | 3.4927 | -13.7296 | 5.4487 | 5.3155 | 9.3541 | 3.5053 | -0.21096 | 1.7743 | 0 | -0.91866 | -0.71207 | -0.69217 | 3.3185 | -14.1093 | -3.7561 | 0.58581 | 0.33902 | -11.24 | -11.2372 | -10 | -8.1828 | -8.2448 | 4.2551 | 3.7805 | 19.983 | 23.3123 | -14.6489 | -7.2885 | -7.1236 | 8.295 | 8.614 | -14.304 | -11.7886 | 18.6818 | 19.2534 | 58.1002 | 15.6444 | -5.7521 | -5.7521 | -23.9485 | -23.9074 | -1.6836 | 0 | 5.2664 | 5.1494 | 1.6912 | 1.184 | -106.2304 | 58.874 | 58.9096 | -24.3804 | -136.0455 | 0 | 0 | 0 | 23.1792 | 8.7456 | 10.9375 | -2.1623 | 1.5529 | -21.055 | -20.9154 | 28.6021 | 27.1952 | -4.3009 | -8.7745 | -8.722 | 4.9956 | 0 | 3.6396 | 6.3522 | -9.6417 | -9.9062 | -3.9129 | 18.6952 | 18.9422 | 17.2762 | 55.2836 | 55.7051 | -27.5968 | -39.5659 | -24.2285 | 3.4873 | 35.8858 | 22.3473 | 4.718 | 3.9029 | -10.1871 | 0 | 0 | 0 | 13.3783 | 0 | -7.3676 | -29.8344 | -28.5621 | 1.5279 | 9.2583 | 12.5879 | 13.6971 | 5.2306 | -3.2798 | 14.7873 | -14.2578 | -8.8985 | -8.9744 | 25.6408 | -5.0885 | -15.3716 | -7.8205 | -38.2753 | -36.9866 | 29.8348 | -4.5938 | -13.2608 | -13.0982 | -19.2308 | -25.9024 | -13.0073 | -47.8458 | -17.4878 | 0 | -9.1888 | -8.7726 | 0 | -10.0231 | -9.8223 | 1.6174 | -17.2714 | -16.9963 | 11.3729 | 0.067857 | -7.5423 | 0.15625 | 3.3406 | -11.2764 | -9.9435 | -9.6463 | 9.6573 | 12.4804 | -25.6813 | 7.0402 | 0 | -0.63911 | 0.93386 | 1.2838 | 0.56994 | 9.1857 | 9.0112 | -19.8645 | 19.4112 | 19.3548 | -5.895 | 8.1134 | 22.0393 | -15.3865 | -1.4772 | 0.1976 | 0.13792 | 0.71167 | -22.1585 | 0 | 4.1286 | 0.83256 | 2.9609 | 12.1148 | -19.8327 | -11.4338 | -1.0527 | 19.7775 | 0 | 21.4834 | -4.6748 | -5.1335 | 2.6753 | 0 | 0 | -11.0853 | 71.9565 | 2.0917 | -21.5329 | -6.6029 | -6.5984 | 105.2614 | -3.7259 | -8.744 | 4.6262 | 2.3861 | 7.0405 | 7.1672 | 1.8832 | -2.5439 | -1.1241 | -6.286 | 6.4779 | 33.8943 | 27.7957 | 70.5929 | -4.2883 | 4.0835 | 0 | 5.9136 | -4.0632 | -5.7662 | 17.446 | 19.026 | -18.3135 | -17.7178 | -16.8947 | -16.9198 | 17.7165 | 17.9398 | -27.4688 | -27.5896 | -0.17346 | -2.29 | 52.6991 | 19.8512 | 19.7546 | -17.0681 | -40.3729 | 2.3917 | 1.8271 | -18.0788 | -18.037 | -101.0482 | 26.3551 | -287.5771 | -25.9444 | -33.756 | 126.4343 | 38.5341 | 121.3192 | 73.8146 | 40.5072 | 21.2784 | 20.1301 | -18.664 | 223.0313 | -178.913 | 48.8859 | -37.9635 | -0.32003 | 7.4084 | -5.8167 | -1.584 | -1.5889 | 1.0833 | -0.58333 | -0.7938 | -5.3769 | 8.3852 | -5.1828 | -1.1521 | 7.992 | 7.838 | 1.6958 | 2.027 | 4.1037 | 3.7302 | 3.5969 | 0 | 25.0083 | 2.2244 | 0.70312 | 0 | -7.3625 | -4.4777 | -26.2121 | -4.9508 | 0.23198 | -28.2784 | -3.129 | -18.7188 | 0.90208 | 42.4484 | -109.1287
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 28 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
28/05/2026 | 00:30 | -69.22 | -69.28 | -53.1395 | -52.8302 | -468.6419 | -713.1116 | 164.7404 | 164.1594 | 539.308 | 432.9863 | 1301.1941
28/05/2026 | 01:00 | -63.73 | -63.98 | -48.7417 | -48.4417 | -427.4303 | -652.3237 | 162.677 | 162.2263 | 536.084 | 425.3942 | 1286.3815
28/05/2026 | 01:30 | -61.44 | -61.83 | -45.0913 | -45.2375 | -415.3742 | -628.973 | 161.0612 | 161.3316 | 531.5984 | 426.8778 | 1280.869
28/05/2026 | 02:00 | -63.52 | -63.72 | -47.1324 | -47.6427 | -433.7394 | -655.7545 | 158.3862 | 156.9144 | 509.3465 | 408.9855 | 1233.6326
28/05/2026 | 02:30 | -66.26 | -66.19 | -54.6379 | -54.7758 | -428.119 | -669.9827 | 151.6576 | 153.4523 | 498.7386 | 399.6995 | 1203.548
28/05/2026 | 03:00 | -62.61 | -62.68 | -49.6555 | -49.6132 | -417.4484 | -642.0071 | 156.3707 | 155.5073 | 493.8849 | 398.3981 | 1204.161
28/05/2026 | 03:30 | -67.76 | -67.53 | -56.6633 | -55.0053 | -435.1739 | -682.1325 | 158.5438 | 158.9783 | 500.5464 | 402.7752 | 1220.8437
28/05/2026 | 04:00 | -66.49 | -66.42 | -55.8568 | -55.6034 | -413.6171 | -657.9873 | 155.9252 | 158.4417 | 495.3291 | 398.1438 | 1207.8398
28/05/2026 | 04:30 | -67.6 | -67.95 | -54.174 | -54.56 | -426.9406 | -671.2246 | 160.1139 | 160.1087 | 508.7148 | 402.7751 | 1231.7125
28/05/2026 | 05:00 | -66.6686 | -66.7543 | -50.1231 | -49.9408 | -421.7458 | -655.2326 | 160.5631 | 161.0287 | 513.6865 | 412.9701 | 1248.2484
28/05/2026 | 05:30 | -66.4055 | -66.4706 | -58.6145 | -58.7435 | -454.5827 | -704.8168 | 163.9065 | 164.2861 | 517.6777 | 417.6786 | 1263.5489
28/05/2026 | 06:00 | -66.5392 | -66.6121 | -61.3829 | -60.7276 | -446.203 | -701.4648 | 169.5449 | 168.6539 | 538.7261 | 430.2117 | 1307.1366
28/05/2026 | 06:30 | -66.219 | -66.3253 | -62.3448 | -62.699 | -468.837 | -726.4251 | 165.425 | 163.6818 | 499.6589 | 405.5496 | 1234.3153
28/05/2026 | 07:00 | -66.6418 | -66.786 | -52.7379 | -52.7726 | -474.8586 | -713.7969 | 143.0871 | 144.5858 | 405.5219 | 323.54 | 1016.7348
28/05/2026 | 07:30 | -67.0134 | -67.1655 | -57.4109 | -56.7207 | -511.8055 | -760.116 | 124.0937 | 124.2494 | 290.17 | 226.3901 | 764.9032
28/05/2026 | 08:00 | -67.9125 | -68.0377 | -53.9131 | -53.8485 | -502.0716 | -745.7834 | 100.7899 | 102.8038 | 178.5637 | 130.3165 | 512.4739
28/05/2026 | 08:30 | -67.6416 | -67.7982 | -55.3682 | -54.7138 | -545.8405 | -791.3623 | 140.5694 | 139.6433 | 188.1644 | 8.4874 | 476.8645
28/05/2026 | 09:00 | -69.4268 | -69.6021 | -57.7766 | -57.7102 | -548.8691 | -803.3848 | 138.1644 | 135.783 | 172.919 | 2.8343 | 449.7007
28/05/2026 | 09:30 | -69.8293 | -69.9893 | -59.9909 | -59.5505 | -560.5541 | -819.9141 | 133.3053 | 133.6454 | 165.6936 | 2.5867 | 435.231
28/05/2026 | 10:00 | -70.0893 | -70.3055 | -61.8454 | -62.2646 | -563.9661 | -828.4709 | 141.1399 | 139.8039 | 179.7555 | 2.2786 | 462.9779
28/05/2026 | 10:30 | -70.5004 | -70.7569 | -59.3072 | -59.1594 | -549.1517 | -808.8756 | 143.0394 | 140.8719 | 185.5643 | 7.1173 | 476.5929
28/05/2026 | 11:00 | -70.0557 | -70.2514 | -56.9774 | -54.331 | -543.6668 | -795.2823 | 140.6839 | 140.5483 | 180.7751 | 9.0275 | 471.0348
28/05/2026 | 11:30 | -70.5276 | -70.7391 | -61.8935 | -62.9136 | -541.0894 | -807.1632 | 143.4023 | 143.0392 | 184.2449 | 4.0084 | 474.6948
28/05/2026 | 12:00 | -71.6556 | -71.8992 | -62.7862 | -62.7058 | -560.9457 | -829.9925 | 143.9409 | 143.8472 | 182.8097 | 13.8575 | 484.4553
28/05/2026 | 12:30 | -72.6526 | -72.9645 | -56.9837 | -56.7134 | -505.7719 | -765.0861 | 133.6608 | 134.3548 | 158.791 | -4.4463 | 422.3603
28/05/2026 | 13:00 | -72.0216 | -72.1809 | -66.2566 | -65.8932 | -530.0488 | -806.4011 | 130.0066 | 130.6915 | 154.7363 | -3.6204 | 411.814
28/05/2026 | 13:30 | -71.9419 | -72.1617 | -57.3604 | -56.9323 | -502.1991 | -760.5954 | 131.2913 | 130.4617 | 155.087 | -2.9011 | 413.9389
28/05/2026 | 14:00 | -72.005 | -72.2181 | -59.3723 | -59.1295 | -505.5393 | -768.2642 | 129.658 | 130.528 | 166.4276 | 5.7378 | 432.3514
28/05/2026 | 14:30 | -72.44 | -72.79 | -59.6753 | -59.8188 | -529.3256 | -794.0497 | 137.1048 | 133.4934 | 192.3521 | 13.155 | 476.1053
28/05/2026 | 15:00 | -67.45 | -67.77 | -58.0743 | -58.0043 | -501.864 | -753.1626 | 144.586 | 143.8133 | 237.1837 | 42.2256 | 567.8086
28/05/2026 | 15:30 | -68.24 | -68.48 | -56.1842 | -55.6836 | -506.1045 | -754.6923 | 150.5625 | 152.1206 | 264.29 | 66.4476 | 633.4207
28/05/2026 | 16:00 | -62.07 | -62.54 | -54.8693 | -54.5559 | -448.0983 | -682.1335 | 117.079 | 117.8536 | 327.6212 | 242.3306 | 804.8844
28/05/2026 | 16:30 | -66.57 | -66.97 | -55.7201 | -55.0883 | -484.6506 | -728.999 | 143.4877 | 142.1451 | 445.455 | 351.1559 | 1082.2437
28/05/2026 | 17:00 | -69.02 | -69.26 | -53.5677 | -53.1905 | -477.6101 | -722.6483 | 168.6333 | 169.4458 | 584.1918 | 465.7082 | 1387.9791
28/05/2026 | 17:30 | -75.9 | -76.15 | -63.0602 | -62.3032 | -459.3137 | -736.7271 | 179.5806 | 179.2925 | 627.6681 | 487.9173 | 1474.4585
28/05/2026 | 18:00 | -72.76 | -73.19 | -54.011 | -53.6215 | -465.0616 | -718.6441 | 171.3912 | 172.3075 | 594.9147 | 472.2132 | 1410.8266
28/05/2026 | 18:30 | -84.02 | -84.49 | -63.6982 | -63.8793 | -521.1506 | -817.2381 | 172.2548 | 171.5904 | 578.5338 | 460.9176 | 1383.2966
28/05/2026 | 19:00 | -83.95 | -84.21 | -64.2098 | -63.3926 | -517.2571 | -813.0195 | 172.5305 | 172.5534 | 564.8699 | 454.7333 | 1364.6871
28/05/2026 | 19:30 | -82.16 | -82.76 | -61.9919 | -61.4888 | -521.6895 | -810.0902 | 171.1373 | 173.0352 | 554.7313 | 446.3179 | 1345.2217
28/05/2026 | 20:00 | -81.59 | -82.4 | -64.1063 | -63.8981 | -510.9092 | -802.9036 | 176.9618 | 178.1723 | 555.9999 | 443.0325 | 1354.1665
28/05/2026 | 20:30 | -74.99 | -75.27 | -55.71 | -55.4793 | -485.6353 | -747.0846 | 177.0909 | 176.5013 | 571.3329 | 455.4716 | 1380.3967
28/05/2026 | 21:00 | -76.15 | -76.47 | -55.4222 | -55.0204 | -505.8497 | -768.9123 | 171.6295 | 174.6152 | 568.461 | 463.119 | 1377.8247
28/05/2026 | 21:30 | -81.16 | -81.65 | -61.7285 | -61.4975 | -524.2173 | -810.2533 | 171.1553 | 170.0926 | 588.4818 | 468.9187 | 1398.6484
28/05/2026 | 22:00 | -85.91 | -86.81 | -60.754 | -60.479 | -538.2289 | -832.1819 | 171.0506 | 169.6608 | 580.7193 | 464.6315 | 1386.0622
28/05/2026 | 22:30 | -78.67 | -78.35 | -62.1973 | -61.8168 | -473.4613 | -754.4954 | 167.8829 | 168.0193 | 561.0682 | 452.3874 | 1349.3578
28/05/2026 | 23:00 | -76.18 | -76.34 | -59.8459 | -59.4848 | -473.916 | -745.7667 | 168.5251 | 168.3174 | 551.4383 | 431.6751 | 1319.9559
28/05/2026 | 23:30 | -75.18 | -75.33 | -61.8961 | -61.1501 | -476.3717 | -749.9279 | 167.7737 | 166.7636 | 540.6049 | 431.5113 | 1306.6535
29/05/2026 | 00:00 | -75.76 | -76.39 | -60.7201 | -61.5974 | -476.8065 | -751.274 | 163.3778 | 163.6554 | 528.8573 | 426.1909 | 1282.0814
MÁXIMO |  | -61.44 | -61.83 | -45.0913 | -45.2375 | -413.6171 |  | 179.5806 | 179.2925 | 627.6681 | 487.9173
MÍNIMO |  | -85.91 | -86.81 | -66.2566 | -65.8932 | -563.9661 |  | 100.7899 | 102.8038 | 154.7363 | -4.4463
PROMEDIO |  | -71.1364 | -71.3795 | -57.6038 | -57.3465 | -489.6199 |  | 153.5322 | 153.4808 | 409.4021 | 283.9108
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 28 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
28/05/2026 | 00:30 | 500.4387 | 502.3302 | 502.7648 | 508.8463 | 509.4243 | 508.1372 |  | 500.4016 | 497.9369 | 484.6352 | 504.6563 | 491.474 | 224.2047 | 223.3278 | 226.5121 | 221.4734 | 219.8893 | 221.2289 | 224.6 |  | 225.7 | 141.8103 | 140.8423 | 139.1547 | 137.9733 | 135.3918 |  | 142.4686 | 127.639 | 142.923
28/05/2026 | 01:00 | 501.1206 | 505.6388 | 502.8174 | 509.1851 | 509.5833 | 507.0731 |  | 499.6689 | 496.9514 | 484.8026 | 504.9188 | 490.7562 | 224.5456 | 224.8167 | 226.9697 | 221.9914 | 219.557 | 221.314 | 224.6 |  | 225.3 | 141.8103 | 140.4412 | 139.2812 | 137.7899 | 135.4884 |  | 142.3368 | 128.0895 | 143.311
28/05/2026 | 01:30 | 501.5403 | 507.0568 | 503.5001 | 511.4248 | 511.1003 | 509.679 |  | 501.3414 | 498.7016 | 485.1234 | 505.1402 | 490.7845 | 224.5998 | 225.5071 | 227.625 | 222.6612 | 220.5906 | 221.7014 | 225.2 |  | 226 | 141.8013 | 140.7014 | 139.239 | 138.0522 | 135.5988 |  | 142.6442 | 128.5831 | 142.9434
28/05/2026 | 02:00 | 501.5403 | 506.8992 | 503.5001 | 512.0956 | 512.3265 | 510.7648 |  | 502.0292 | 498.7063 | 485.8781 | 506.6172 | 492.6618 | 224.6185 | 225.3742 | 227.7221 | 222.6959 | 221.0484 | 221.8923 | 225.9 |  | 226.6 | 141.7923 | 141.2225 | 139.5556 | 138.207 | 135.585 |  | 143.0101 | 128.5386 | 143.3314
28/05/2026 | 02:30 | 502.432 | 508.3697 | 505.6009 | 512.8285 | 512.5516 | 511.2645 | 512.1367 | 503.2383 | 500.3748 | 487.4174 | 507.1753 | 494.0436 | 224.8218 | 224.8216 | 226.6368 | 223.0913 | 221.1591 | 222.1099 | 226.5 |  | 227.3 | 141.7923 | 140.4129 | 139.6472 | 138.3595 | 135.2676 |  | 141.7806 | 128.7522 | 143.7195
28/05/2026 | 03:00 | 501.6452 | 508.1071 | 507.7016 | 513.7025 | 514.1591 | 511.2348 |  | 502.5138 | 500.6329 | 486.4827 | 506.3491 | 493.5814 | 224.6757 | 225.9778 | 227.8877 | 223.6865 | 221.9343 | 221.7978 | 225.8 |  | 226.8 | 141.8822 | 139.9738 | 139.6444 | 137.7894 | 135.0192 |  | 141.2975 | 128.5753 | 143.3314
28/05/2026 | 03:30 | 501.3829 | 506.6366 | 502.5547 | 512.9141 | 513.2852 | 511.6767 |  | 502.0985 | 498.9123 | 486.8292 | 506.6136 | 493.0314 | 224.7736 | 224.7975 | 227.7919 | 223.4973 | 222.2739 | 221.958 | 225.8 |  | 226.6 | 141.9431 | 139.8955 | 139.5862 | 137.7083 | 134.9916 |  | 141.3854 | 129.0187 | 143.311
28/05/2026 | 04:00 | 501.5927 | 507.9496 | 503.9202 | 513.3403 | 513.3744 | 511.0101 |  | 502.5654 | 499.6553 | 486.7589 | 506.3924 | 492.5111 | 224.5442 | 225.4382 | 227.6295 | 223.5727 | 222.1189 | 221.7321 | 225.8 |  | 226.6 | 141.5361 | 139.5274 | 139.5115 | 138.2284 | 135.033 |  | 141.0341 | 128.6489 | 143.3314
28/05/2026 | 04:30 | 501.5403 | 506.8467 | 503.8677 | 512.6598 | 512.4392 | 511.0794 | 506.9003 | 500.8913 | 499.4224 | 486.2381 | 505.9574 | 492.9688 | 225.0828 | 225.3458 | 227.3691 | 223.147 | 221.3806 | 222.0436 | 225.6 |  | 226.1 | 141.129 | 139.6934 | 139.552 | 137.4327 | 134.895 |  | 140.9463 | 128.9521 | 142.923
28/05/2026 | 05:00 | 501.3829 | 507.4244 | 503.8152 | 512.8105 | 513.3833 | 510.1651 |  | 501.2063 |  | 486.6181 | 506.5945 |  | 224.7504 | 225.3417 | 226.885 | 223.2724 | 222.0229 | 221.8386 | 225.2 |  | 226.1 | 141.954 | 139.685 | 139.3282 | 137.444 | 135.0054 |  | 141.1951 | 129.1463 | 143.2906
28/05/2026 | 05:30 | 500.5436 | 504.1683 | 496.7776 | 511.3221 | 510.7149 | 509.6279 |  | 500.0362 |  | 485.6615 | 503.9815 |  | 224.4387 | 222.3058 | 225.952 | 222.2392 | 221.1591 | 221.499 | 224.6 |  | 225.1 | 142.0083 | 139.1379 | 139.1366 | 137.6353 | 134.9778 |  | 140.5949 | 129.2444 | 142.8617
28/05/2026 | 06:00 | 499.442 | 502.9604 | 500.559 | 509.512 | 509.6021 | 507.8825 |  | 497.9781 |  | 483.6804 | 504.0103 |  | 225.4758 | 222.8013 | 225.6941 | 221.4398 | 219.7711 | 221.1571 | 223.3 |  | 224.2 | 141.2021 | 140.1862 | 138.8276 | 137.5293 | 134.6604 |  | 141.7074 | 129.532 | 142.535
28/05/2026 | 06:30 | 499.0224 | 499.9669 | 494.9395 | 507.0554 | 507.6577 | 506.2704 |  | 497.4063 |  | 484.7475 | 503.8205 |  | 223.9822 | 221.3118 | 224.4415 | 220.3203 | 218.1248 | 220.9343 | 224.5 |  | 224.5 | 140.3475 | 140.5444 | 139.0601 | 137.6908 | 134.8122 |  | 142.2197 | 129.4376 | 141.7793
28/05/2026 | 07:00 | 502.1173 | 512.361 | 510.9053 | 510.7838 | 510.5623 | 509.4169 | 512.1554 | 502.092 |  | 488.9114 | 508.1664 |  | 224.8468 | 226.6393 | 227.1105 | 221.8127 | 218.8631 | 221.962 | 225.8 |  | 225.8 | 141.0149 | 141.8667 | 139.3772 | 138.5445 | 134.5638 |  | 143.2151 | 129.4108 | 142.9434
28/05/2026 | 07:30 | 501.855 | 507.0042 | 508.857 | 508.3166 | 509.6122 | 509.1313 | 515.3473 | 504.2427 |  | 492.1619 | 510.8915 |  | 224.1327 | 224.4798 | 226.0775 | 220.4279 | 217.667 | 222.4986 | 226.4 |  | 226.3 | 141.0961 | 140.7406 | 139.8106 | 138.4771 | 134.5362 |  | 141.9416 | 129.4706 | 142.9434
28/05/2026 | 08:00 | 500.596 | 507.5819 | 505.1544 | 507.7019 | 508.4504 | 508.0744 | 518.5391 | 505.2668 |  | 493.3297 | 511.8631 |  | 223.6905 | 224.5386 | 224.9098 | 219.5047 | 216.7368 | 222.8636 | 226.4 |  | 226.2 | 141.0703 | 140.8408 | 139.6258 | 138.501 | 135.033 |  | 141.8684 | 129.2828 | 142.923
28/05/2026 | 08:30 | 498.6551 | 502.3827 | 501.4518 | 503.0211 | 504.4135 | 504.5656 | 517.5359 | 502.8599 |  | 492.8605 | 512.0074 |  | 222.5939 | 222.0038 | 222.9998 | 217.5064 | 214.8025 | 222.4576 | 225.8 |  | 225.4 | 140.2294 | 140.0875 | 139.3671 | 138.0156 | 134.6742 |  | 141.5757 | 127.864 | 142.0652
28/05/2026 | 09:00 | 503.2188 | 503.7482 | 503.7627 | 504.9244 | 507.0683 | 507.8973 | 517.6625 | 504.4538 |  | 494.3459 | 511.9937 |  | 225.8302 | 225.0202 | 224.0578 | 220.2095 | 216.3234 | 222.3827 | 225.8 |  | 225.6 | 140.2243 | 139.7054 | 139.2264 | 138.005 | 134.2878 |  | 141.3561 | 128.0794 | 141.7385
28/05/2026 | 09:30 | 501.3304 | 501.6474 | 498.4583 | 503.3128 | 504.4278 | 506.831 | 517.7891 | 503.1009 |  | 492.7042 | 511.5598 |  | 225.1782 | 222.9054 | 223.2395 | 219.2771 | 216.6482 | 222.1912 | 225.2 |  | 225 | 140.2191 | 139.2398 | 138.8645 | 137.7501 | 133.8324 |  | 141.2975 | 127.1825 | 141.3504
28/05/2026 | 10:00 | 501.278 | 499.7568 | 499.5612 | 500.889 | 503.1746 | 505.0419 |  | 500.8228 |  | 492.4313 | 511.6563 |  | 223.53 | 222.3872 | 222.0597 | 218.6135 | 215.526 | 221.6868 | 225.2 |  | 224.6 | 139.416 | 138.9703 | 138.3922 | 136.678 | 133.0734 |  | 140.8731 | 126.5364 | 141.33
28/05/2026 | 10:30 | 501.9075 | 500.9123 | 501.6619 | 500.5399 | 502.4446 | 504.3362 |  | 500.2702 |  | 490.8069 | 511.5901 |  | 223.1555 | 222.9098 | 222.1984 | 217.9859 | 215.3858 | 221.7202 | 225.2 |  | 224.4 | 139.4066 | 138.5481 | 138.2273 | 137.2876 | 133.3218 |  | 140.5071 | 126.5959 | 140.9624
28/05/2026 | 11:00 | 501.9599 | 503.118 | 503.8152 | 501.851 | 504.2008 | 505.5396 |  | 502.99 |  | 492.5737 | 511.1472 |  | 222.8724 | 223.3829 | 222.0966 | 219.4302 | 217.2388 | 222.1002 | 225.8 |  | 225 | 140.2119 | 139.1969 | 138.3359 | 137.5657 | 133.9704 |  | 141.0633 | 127.4336 | 141.3504
28/05/2026 | 11:30 | 501.4353 | 498.4439 | 502.7123 | 500.6454 | 503.2228 | 505.2039 |  | 501.8698 |  | 491.5937 | 510.8261 |  | 220.6526 | 222.0251 | 221.9561 | 218.7195 | 216.6777 | 221.8441 | 225.2 |  | 224.3 | 139.4003 | 138.7409 | 138.312 | 136.9889 | 133.4736 |  | 140.7413 | 128.034 | 141.3504
28/05/2026 | 12:00 | 498.9174 | 500.7021 | 501.6619 | 500.6159 | 503.3139 | 505.0219 |  | 502.3407 |  | 491.5312 | 511.2167 |  | 220.1112 | 222.6294 | 222.5987 | 218.9851 | 216.8845 | 221.9516 | 225.2 |  | 225.1 | 139.8073 | 139.3174 | 138.5052 | 137.2227 | 133.308 |  | 141.0487 | 128.104 | 141.3504
28/05/2026 | 12:30 | 502.0648 | 505.0611 | 507.1765 | 504.4074 | 506.5587 | 507.9756 | 518.4666 | 504.5062 |  | 493.6434 | 511.9783 |  | 221.3818 | 224.8668 | 223.4483 | 220.2978 | 218.4127 | 222.0884 | 225.2 |  | 225.2 | 140.2143 | 139.2887 | 138.8969 | 137.6951 | 134.1912 |  | 141.0487 | 128.5073 | 142.0652
28/05/2026 | 13:00 | 501.0157 | 502.8029 | 503.8677 | 505.1565 | 507.4133 | 508.4798 | 518.7834 | 506.6273 |  | 494.3796 | 512.5748 |  | 221.3351 | 223.4835 | 223.1767 | 220.7869 | 218.6342 | 221.9895 | 226.1 |  | 226.2 | 141.0323 | 140.6956 | 139.2451 | 138.0988 | 134.8536 |  | 142.1173 | 128.7131 | 142.535
28/05/2026 | 13:30 | 502.5894 | 506.0589 | 508.4369 | 506.3932 | 507.9669 | 509.8676 | 518.6074 | 507.0769 |  | 494.8101 | 512.4588 |  | 221.7093 | 225.2613 | 223.8376 | 221.4907 | 219.1141 | 222.3497 | 226.4 |  | 226.3 | 140.1727 | 141.2931 | 138.8665 | 137.8086 | 134.826 |  | 142.3075 | 128.4227 | 141.7385
28/05/2026 | 14:00 | 502.2222 | 505.7964 | 507.9117 | 506.4383 | 508.3423 | 509.9437 | 518.9166 | 506.1125 |  | 493.9747 | 512.157 |  | 221.7941 | 224.9914 | 223.9183 | 221.2998 | 219.0476 | 222.2009 | 225.8 |  | 225.8 | 140.2047 | 140.5197 | 138.8144 | 137.6975 | 134.4672 |  | 141.8538 | 128.1786 | 141.3504
28/05/2026 | 14:30 | 500.8058 | 503.0129 | 504.2879 | 502.9998 | 505.2927 | 506.7726 | 518.6246 | 504.2376 | 505.2396 | 493.5518 | 511.5815 | 497.4252 | 221.2602 | 223.9965 | 223.0943 | 219.7813 | 217.9033 | 222.0343 | 225.8 |  | 225.6 | 139.4031 | 140.2415 | 138.6189 | 137.6235 | 134.1222 |  | 141.3707 | 127.927 | 141.0237
28/05/2026 | 15:00 | 501.855 | 503.4856 | 504.2879 | 503.9024 | 506.1342 | 507.9582 | 518.7272 | 504.8206 | 504.8259 | 492.6077 | 511.0468 | 496.195 | 220.6871 | 224.2775 | 223.1516 | 220.0369 | 218.2355 | 221.6726 | 225.2 |  | 225 | 139.407 | 139.3592 | 138.3121 | 137.0157 | 134.0394 |  | 141.0487 | 127.7557 | 140.9624
28/05/2026 | 15:30 | 501.6452 | 504.5884 | 506.625 | 504.2664 | 506.4447 | 507.581 | 518.8297 | 505.1324 | 505.1927 | 491.2579 | 512.2623 | 496.1245 | 221.1277 | 224.6807 | 223.0371 | 220.1262 | 218.6268 | 221.4948 | 225.7 |  | 225 | 139.4469 | 139.3054 | 138.4861 | 137.6245 | 134.205 |  | 141.0487 | 127.9992 | 140.942
28/05/2026 | 16:00 | 503.5336 | 508.4747 | 508.962 | 505.9812 | 507.5569 | 508.5798 | 516.2273 | 504.7298 | 503.8892 | 490.4703 | 509.3484 | 496.269 | 221.9196 | 226.2312 | 224.3746 | 220.573 | 218.7818 | 221.8907 | 225.3 |  | 225.6 | 139.4294 | 139.3508 | 138.2765 | 137.4291 | 133.5702 |  | 141.0194 | 127.9292 | 141.33
28/05/2026 | 16:30 | 503.2713 | 506.6366 | 503.3425 | 503.3939 | 505.4543 | 507.6935 | 513.6249 | 499.8001 | 498.8307 | 487.0559 | 506.787 | 493.7338 | 222.1193 | 225.4805 | 223.9891 | 219.7852 | 218.4275 | 220.9043 | 223.9 |  | 223.4 | 139.3465 | 139.9353 | 137.8717 | 136.9949 | 133.722 |  | 141.6342 | 128.043 | 140.4723
28/05/2026 | 17:00 | 503.6385 | 507.4769 | 507.4915 | 502.5052 | 504.1705 | 505.5708 | 503.2555 | 496.6718 | 494.6065 | 480.6529 | 500.9456 | 486.2166 | 222.8884 | 226.1074 | 224.2432 | 219.5698 | 218.2798 | 220.6395 | 221.3 |  | 220.9 | 139.9312 | 139.9186 | 137.4216 | 137.1769 | 134.1636 |  | 141.883 | 128.4773 | 141.33
28/05/2026 | 17:30 | 503.9008 | 508.2122 | 508.5944 | 503.1555 | 504.6125 | 505.4734 |  | 496.1116 | 493.1577 | 478.1545 | 499.8004 | 484.176 | 223.8715 | 226.2881 | 224.6947 | 219.7888 | 218.4275 | 220.0319 | 220.7 |  | 220.4 | 139.1262 | 140.236 | 137.0629 | 137.2115 | 133.4736 |  | 141.722 | 128.5894 | 140.5948
28/05/2026 | 18:00 | 504.8975 | 510.4178 | 509.2772 | 504.2784 | 506.1064 | 506.3681 |  | 497.7004 | 494.6896 | 480.6606 | 501.0249 | 486.8693 | 224.9322 | 227.6143 | 225.5991 | 221.1416 | 220.4208 | 220.4157 | 221.3 |  | 221.4 | 139.0064 | 140.4603 | 137.5248 | 137.673 | 134.757 |  | 142.249 | 129.4424 | 140.5335
28/05/2026 | 18:30 | 502.9566 | 504.2733 | 504.2353 | 500.0169 | 502.1848 | 502.8805 |  | 494.9843 | 493.1972 | 480.2159 | 502.1637 | 486.5774 | 223.5615 | 224.8273 | 224.5275 | 219.9514 | 218.612 | 220.4522 | 221.3 |  | 221.8 | 139.8508 | 141.065 | 137.8999 | 137.8004 | 134.7156 |  | 142.5271 | 129.3043 | 140.942
28/05/2026 | 19:00 | 502.6943 | 504.2733 | 504.0778 | 499.6912 | 501.9528 | 501.5661 |  | 494.4226 | 494.9268 | 481.3413 | 501.687 | 488.1349 | 223.3379 | 224.9112 | 224.5769 | 220.1686 | 216.2717 | 220.6437 | 223.3 |  | 223 | 140.1313 | 141.0346 | 137.9654 | 138.2482 | 135.0192 |  | 142.1026 | 129.6145 | 141.3504
28/05/2026 | 19:30 | 502.9041 | 504.0633 | 503.9202 | 498.5484 | 501.1048 | 500.1399 |  | 494.5735 | 495.168 | 481.9433 | 502.83 | 489.4175 | 223.6799 | 224.7776 | 224.55 | 219.8831 | 216.4193 | 220.9088 | 223.9 |  | 223.5 | 140.4117 | 141.8831 | 138.0752 | 137.8368 | 134.757 |  | 142.7467 | 129.0397 | 141.718
28/05/2026 | 20:00 | 503.009 | 504.5884 | 503.9202 | 498.815 | 500.92 | 500.6508 |  | 492.8656 | 494.2927 | 481.4333 | 502.2093 | 488.9308 | 224.0589 | 225.0471 | 225.0585 | 219.9159 | 216.4784 | 220.5944 | 223.9 |  | 223.6 | 140.2869 | 142.0672 | 137.8076 | 137.558 | 134.826 |  | 142.7467 | 129.4073 | 141.4525
28/05/2026 | 20:30 | 503.9008 | 507.0568 | 505.3908 | 500.2895 | 502.0592 | 501.1617 |  | 493.9266 | 495.1671 | 480.0754 | 501.3903 | 488.1268 | 224.7038 | 226.0776 | 225.256 | 220.4405 | 217.1724 | 220.6297 | 223.3 |  | 223.4 | 140.6946 | 141.2737 | 137.8947 | 137.6979 | 134.9916 |  | 142.0002 | 129.024 | 141.7385
28/05/2026 | 21:00 | 503.8483 | 506.4791 | 506.8613 | 501.4742 | 503.5214 | 502.236 |  | 495.5255 | 494.3884 | 481.0581 | 502.0874 | 487.4127 | 225.1967 | 226.1235 | 225.6019 | 221.075 | 217.9845 | 220.6579 | 222.6 |  | 223.2 | 141.1022 | 140.599 | 138.1312 | 137.9082 | 135.1158 |  | 141.6196 | 128.9068 | 141.7385
28/05/2026 | 21:30 | 504.6353 | 506.4265 | 506.8613 | 501.8993 | 503.4261 | 502.2551 |  | 497.1049 | 495.0763 | 481.287 | 502.4304 | 487.4334 | 225.2352 | 226.1496 | 226.7513 | 221.1205 | 217.608 | 221.1742 | 222.6 |  | 223.3 | 141.0886 | 140.3526 | 138.4221 | 137.7934 | 135.1986 |  | 141.7513 | 128.3958 | 142.1265
28/05/2026 | 22:00 | 502.3796 | 495.5029 | 492.3135 | 502.3973 | 503.9142 | 502.7235 |  | 495.7877 | 494.2432 | 480.8498 | 502.5031 | 487.6485 | 225.0666 | 221.5544 | 225.7764 | 218.8291 | 217.2831 | 220.8881 | 222.6 |  | 223.7 | 141.0684 | 140.6055 | 138.3523 | 138.0862 | 134.5914 |  | 141.883 | 128.2434 | 142.1265
28/05/2026 | 22:30 | 502.7992 | 500.282 | 494.992 | 504.0336 | 505.3432 | 504.1906 |  | 496.5826 | 495.944 | 482.6995 | 503.1082 | 489.6101 | 225.2301 | 224.1239 | 226.6043 | 219.2747 | 216.4267 | 220.8564 | 223.3 |  | 224.5 | 141.0481 | 141.4533 | 138.5425 | 138.035 | 135.1434 |  | 142.5271 | 128.2253 | 142.535
28/05/2026 | 23:00 | 503.3238 | 501.1748 | 497.6705 | 504.0047 | 505.879 | 504.6672 |  | 496.5796 | 495.9461 | 482.9506 | 502.9582 | 489.8346 | 225.7454 | 224.201 | 226.8814 | 218.9229 | 216.8402 | 221.0535 | 223.9 |  | 225.2 | 141.8627 | 141.7714 | 139.0605 | 138.1307 | 135.4884 |  | 142.8491 | 127.9308 | 142.923
28/05/2026 | 23:30 | 503.114 | 499.4942 | 499.141 | 504.3183 | 505.5341 | 505.3267 |  | 496.8666 | 496.1021 | 483.4257 | 503.6889 | 490.0272 | 226.0054 | 223.6192 | 227.4584 | 219.0193 | 216.9731 | 221.1623 | 224.5 |  | 224.9 | 141.9164 | 142.0077 | 138.9316 | 138.2825 | 135.8748 |  | 142.9223 | 127.7312 | 143.311
29/05/2026 | 00:00 | 504.4254 | 502.015 | 498.6158 | 507.6433 | 509.0727 | 507.3417 | 508.3459 | 498.3463 | 496.9364 | 485.1604 | 506.2403 | 492.5805 | 226.0897 | 224.5047 | 227.8444 | 220.2995 | 218.2872 | 221.5193 | 225.2 |  | 226.1 | 142.735 | 142.673 | 139.2964 | 138.5802 | 136.3716 |  | 143.4053 | 128.4628 | 143.6991
MÁXIMO |  | 504.8975 | 512.361 | 510.9053 | 513.7025 | 514.1591 | 511.6767 | 518.9166 | 507.0769 | 505.2396 | 494.8101 | 512.5748 | 497.4252 | 226.0897 | 227.6143 | 227.8877 | 223.6865 | 222.2739 | 222.8636 | 226.5 | 0 | 227.3 | 142.735 | 142.673 | 139.8106 | 138.5802 | 136.3716 | 0 | 143.4053 | 129.6145 | 143.7195
MÍNIMO |  | 498.6551 | 495.5029 | 492.3135 | 498.5484 | 500.92 | 500.1399 | 503.2555 | 492.8656 | 493.1577 | 478.1545 | 499.8004 | 484.176 | 220.1112 | 221.3118 | 221.9561 | 217.5064 | 214.8025 | 220.0319 | 220.7 | 0 | 220.4 | 139.0064 | 138.5481 | 137.0629 | 136.678 | 133.0734 | 0 | 140.5071 | 126.5364 | 140.4723
PROMEDIO |  | 502.0484 | 504.5764 | 503.5121 | 505.5481 | 506.9054 | 506.7569 | 515.2882 | 500.4745 | 497.6936 | 487.1205 | 506.8835 | 490.8468 | 223.7509 | 224.4851 | 225.1223 | 220.6071 | 218.4261 | 221.5233 | 224.6354 | 0 | 224.825 | 140.6671 | 140.3523 | 138.7364 | 137.7684 | 134.6518 | 0 | 141.8019 | 128.4671 | 142.0925
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 28 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
jueves, 28 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 28 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:58:21 | 59.824 | 02:34:14 | 60.252

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 28 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 28 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
28/05/2026 | 00:30 | 6698.07 | 6818.4793 | 1.798%
28/05/2026 | 01:00 | 6676.13 | 6739.5626 | 0.9501%
28/05/2026 | 01:30 | 6577.22 | 6654.5449 | 1.176%
28/05/2026 | 02:00 | 6484.05 | 6547.4291 | 0.9775%
28/05/2026 | 02:30 | 6425.97 | 6515.1867 | 1.388%
28/05/2026 | 03:00 | 6328.44 | 6483.0671 | 2.443%
28/05/2026 | 03:30 | 6364.8 | 6462.6877 | 1.538%
28/05/2026 | 04:00 | 6393.28 | 6458.9321 | 1.027%
28/05/2026 | 04:30 | 6451.64 | 6507.7914 | 0.8703%
28/05/2026 | 05:00 | 6458.11 | 6568.6178 | 1.711%
28/05/2026 | 05:30 | 6570.22 | 6721.9121 | 2.309%
28/05/2026 | 06:00 | 6792.94 | 6851.396 | 0.8605%
28/05/2026 | 06:30 | 6920.75 | 6979.1717 | 0.8442%
28/05/2026 | 07:00 | 7000.7 | 7021.2123 | 0.293%
28/05/2026 | 07:30 | 7047.24 | 7104.0984 | 0.8068%
28/05/2026 | 08:00 | 7231.2 | 7207.5719 | -0.3268%
28/05/2026 | 08:30 | 7452.62 | 7424.3328 | -0.3796%
28/05/2026 | 09:00 | 7524 | 7560.3024 | 0.4825%
28/05/2026 | 09:30 | 7769.07 | 7677.9491 | -1.173%
28/05/2026 | 10:00 | 7856.14 | 7767.2871 | -1.131%
28/05/2026 | 10:30 | 7891.4 | 7879.2591 | -0.1538%
28/05/2026 | 11:00 | 7906.27 | 8005.2127 | 1.251%
28/05/2026 | 11:30 | 7969.26 | 8044.7853 | 0.9477%
28/05/2026 | 12:00 | 8028.75 | 8059.1458 | 0.3786%
28/05/2026 | 12:30 | 7872.72 | 7987.6338 | 1.46%
28/05/2026 | 13:00 | 7801.83 | 7939.8613 | 1.769%
28/05/2026 | 13:30 | 7791.35 | 7908.2996 | 1.501%
28/05/2026 | 14:00 | 7823.83 | 7940.494 | 1.491%
28/05/2026 | 14:30 | 7879.92 | 8004.7834 | 1.585%
28/05/2026 | 15:00 | 7985.44 | 8046.6404 | 0.7664%
28/05/2026 | 15:30 | 7982.9 | 8064.0739 | 1.017%
28/05/2026 | 16:00 | 7987.92 | 8045.5722 | 0.7217%
28/05/2026 | 16:30 | 7967.11 | 8054.9819 | 1.103%
28/05/2026 | 17:00 | 7886.52 | 8024.0807 | 1.744%
28/05/2026 | 17:30 | 7933.75 | 7998.3407 | 0.8141%
28/05/2026 | 18:00 | 7864.4 | 7961.4079 | 1.234%
28/05/2026 | 18:30 | 7945.13 | 7961.3539 | 0.2042%
28/05/2026 | 19:00 | 7896.32 | 7998.5008 | 1.294%
28/05/2026 | 19:30 | 7862.45 | 7947.4243 | 1.081%
28/05/2026 | 20:00 | 7853.82 | 7922.1945 | 0.8706%
28/05/2026 | 20:30 | 7821.1 | 7904.2368 | 1.063%
28/05/2026 | 21:00 | 7730.66 | 7834.5606 | 1.344%
28/05/2026 | 21:30 | 7659.35 | 7823.5925 | 2.144%
28/05/2026 | 22:00 | 7630.6 | 7776.6566 | 1.914%
28/05/2026 | 22:30 | 7548.64 | 7621.5513 | 0.9659%
28/05/2026 | 23:00 | 7344.75 | 7319.7001 | -0.3411%
28/05/2026 | 23:30 | 7162.18 | 7146.4261 | -0.22%
29/05/2026 | 00:00 | 6956.12 | 6948.9527 | -0.103%

## DESVIACIÓN
jueves, 28 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
28/05/2026 | 00:30 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 648.3 | 650 | 650 | -1.7 | 211.1 | 211.662 | 211.662 | -0.56205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.7 | 185.6057 | 185.6057 | -67.9057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.2 | 109.89 | 109.89 | 15.31 |  |  |  | 0 | 125.2 | 109.89 | 109.89 | 15.31 | 148.6 | 110.22 | 110.22 | 38.38 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 441.9 | 434.7057 | 434.7057 | 7.1943 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.3 | 7.2813 | 7.2813 | 0.01865 | 4.9 | 3.9099 | 3.9099 | 0.99009 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 54.8 | 62.6537 | 62.6537 | -7.8537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 92.4077 | 92.4077 | -26.8077 | 124.8 | 110.3704 | 110.3704 | 14.4296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.8 | 228.6783 | 228.6783 | -1.8783 | 60.7 | 58.41 | 58.41 | 2.29 | 73 |  |  | 73 | 38.5 | 39.1564 | 39.1564 | -0.65638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 178.7 | 181.485 | 181.485 | -2.785 | 178.8 | 181.485 | 181.485 | -2.685 | 183.5 | 182.03 | 182.03 | 1.47 | 107.6 | 89.6104 | 89.6104 | 17.9896 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 35.8 | 24.4216 | 24.4216 | 11.3784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.4 | 13.0023 | 13.0023 | 4.3977 | 57.2 | 74.5656 | 74.5656 | -17.3656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.0592 | 48.0592 | -0.45923 | 24.5 |  |  | 24.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 79.5501 | 79.5501 | 4.1499 | 170.1 | 179.3493 | 179.3493 | -9.2493 | 168.1 | 179.3493 | 179.3493 | -11.2493 | 200.7 | 179.3493 | 179.3493 | 21.3507 | 265.9 | 269.8319 | 269.8319 | -3.9319 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 89.8 | 122.994 | 122.994 | -33.194 | 103.6 | 104.3854 | 104.3854 | -0.78542 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 65 | 66.9413 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 147 | 153.5198 | 153.5198 | -6.5198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 8.2 | 3.3827 | 3.3827 | 4.8173 | 3.7 | 3.5488 | 3.5488 | 0.15124 | 9.5 | 9.9125 | 9.9125 | -0.41254 | 0 |  |  | 0 | 29 | 75.8308 | 75.8308 | -46.8308 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.4103 | 12.4103 | -2.1103 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 20.4562 | 20.4562 | -5.1562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 16.3013 | 16.3013 | 3.8987 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 17.7128 | 17.7128 | -4.5128 | 42 | 52.3236 | 52.3236 | -10.3236 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 12.1 | 13.7997 | 13.7997 | -1.6998 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.7716 | 14.7716 | -1.4716 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 20.1 | 24.47 | 24.47 | -4.37 | 29.07 | 39.43 | 39.43 | -10.36 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 69.8466 | 69.8466 | -38.6466 | 32.5 | 80.8609 | 80.8609 | -48.3609 | 2.3 | 7.6576 | 7.6576 | -5.3576 | 2.6 | 5.99 | 5.99 | -3.39 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 10.1 | 10.6605 | 10.6605 | -0.5605 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 45 | 45 | -17.1 | 36.8 | 57 | 57 | -20.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | -5.4 | 34.5 | 15 | 15 | 19.5 | 0 | 15 | 15 | -15 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 01:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.4 | 182.2888 | 182.2888 | -63.8888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.9 | 109.89 | 109.89 | 16.01 |  |  |  | 0 | 124.7 | 109.89 | 109.89 | 14.81 | 147.9 | 110.22 | 110.22 | 37.68 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 445.3 | 408.5283 | 408.5283 | 36.7717 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.5 | 7.2813 | 7.2813 | 0.21865 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.5 | 83.0299 | 83.0299 | -27.5299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 |  |  | 66 | 113.5 | 130.9677 | 130.9677 | -17.4677 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 228.6783 | 228.6783 | -1.5783 | 59.8 | 58.41 | 58.41 | 1.39 | 50.3 | 52.5232 | 52.5232 | -2.2232 | 38.7 | 39.1564 | 39.1564 | -0.45638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 179.7 | 181.485 | 181.485 | -1.785 | 180.2 | 181.485 | 181.485 | -1.285 | 183.4 | 182.03 | 182.03 | 1.37 | 107.4 | 88.7923 | 88.7923 | 18.6077 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 24.4216 | 24.4216 | 12.8784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.3 |  |  | 18.3 | 60.1 | 70.4567 | 70.4567 | -10.3567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.0592 | 48.0592 | -0.15923 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 78.5556 | 78.5556 | 5.4444 | 170.2 | 179.3493 | 179.3493 | -9.1494 | 168.4 | 179.3493 | 179.3493 | -10.9494 | 200.3 | 179.3493 | 179.3493 | 20.9506 | 266.7 | 269.8319 | 269.8319 | -3.1319 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 101.8 | 120.9236 | 120.9236 | -19.1237 | 107.4 | 104.3854 | 104.3854 | 3.0146 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 73.9 | 77.5083 | 77.5083 | -3.6083 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 65 | 66.9413 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 147.1 | 153.5198 | 153.5198 | -6.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 8.2 | 3.3827 | 3.3827 | 4.8173 | 3.7 | 3.5488 | 3.5488 | 0.15124 | 9.5 | 9.9125 | 9.9125 | -0.41254 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 78.731 | 78.731 | -47.131 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 11.468 | 11.468 | -2.268 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 20.4562 | 20.4562 | -5.1562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 16.3013 | 16.3013 | 3.8987 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 17.8455 | 17.8455 | -5.1455 | 41.7 | 52.0182 | 52.0182 | -10.3182 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 12.2 | 13.7997 | 13.7997 | -1.5998 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 14.7716 | 14.7716 | -1.5716 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 22.5 | 24.58 | 24.58 | -2.08 | 30.03 | 37.06 | 37.06 | -7.03 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 66.4565 | 66.4565 | -39.5565 | 35 | 80.2128 | 80.2128 | -45.2128 | 1.3 | 7.4127 | 7.4127 | -6.1127 | 2.1 | 5.914 | 5.914 | -3.814 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 7 | 10.1168 | 10.1168 | -3.1168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.1 | 41 | 41 | -10.9 | 28.1 | 56 | 56 | -27.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | -3.3 | 34.5 | 15 | 15 | 19.5 | 0 | 15 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 01:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 107.8472 | 107.8472 | 11.5528 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.1 | 109.89 | 109.89 | 15.21 |  |  |  | 0 | 125.9 | 109.89 | 109.89 | 16.01 | 148.4 | 110.22 | 110.22 | 38.18 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 445.3 | 371.7949 | 371.7949 | 73.5051 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.3 | 78.6272 | 78.6272 | -23.3272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 |  |  | 68.3 | 82.2 | 110.3704 | 110.3704 | -28.1704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.2 | 228.6783 | 228.6783 | -4.4783 | 59.6 | 58.41 | 58.41 | 1.19 | 49.2 | 55.4263 | 55.4263 | -6.2263 | 38.8 | 39.1564 | 39.1564 | -0.35638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 180 | 181.485 | 181.485 | -1.485 | 180 | 181.485 | 181.485 | -1.485 | 182.3 | 182.03 | 182.03 | 0.27 | 106.5 | 95.5086 | 95.5086 | 10.9914 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 24.4216 | 24.4216 | 10.9784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.2 |  |  | 18.2 | 50.3 | 70.4567 | 70.4567 | -20.1567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.0592 | 48.0592 | -0.15923 | 24.3 | 55.4542 | 55.4542 | -31.1542 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 86.7196 | 86.7196 | -2.6196 | 169.1 | 179.1362 | 179.1362 | -10.0362 | 167.2 | 179.1362 | 179.1362 | -11.9362 | 198.8 | 179.1362 | 179.1362 | 19.6638 | 265.8 | 269.5113 | 269.5113 | -3.7113 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 78.8 | 118.0206 | 118.0206 | -39.2206 | 96.7 | 104.2826 | 104.2826 | -7.5826 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 74 | 75.9699 | 75.9699 | -1.9699 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 146.5 | 153.5198 | 153.5198 | -7.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.5 | 9.9125 | 9.9125 | -0.41254 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 80.9009 | 80.9009 | -51.4009 | 0 |  |  | 0 | 8 | 11.5751 | 11.5751 | -3.5751 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 20.4562 | 20.4562 | -5.0562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 16.3013 | 16.3013 | 4.1987 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 17.9105 | 17.9105 | -6.7105 | 40 | 52.0418 | 52.0418 | -12.0418 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.7 | 12.3 | 13.7997 | 13.7997 | -1.4997 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.7716 | 14.7716 | -1.4716 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 21.6 | 25.35 | 25.35 | -3.75 | 33.52 | 36.87 | 36.87 | -3.35 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 57.1969 | 57.1969 | -35.5969 | 42.6 | 76.5503 | 76.5503 | -33.9503 | 0.9 | 5.8983 | 5.8983 | -4.9983 | 1.3 | 4.9067 | 4.9067 | -3.6067 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 6.2 | 10.039 | 10.039 | -3.839 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.4 | 38 | 38 | -16.6 | 22.6 | 55 | 55 | -32.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 34.6 | 15 | 15 | 19.6 | 0 | 15 | 15 | -15 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 02:00 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 654 | 650 | 650 | 4 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.3 | 101.6309 | 101.6309 | 18.6691 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 135.3 | 110.22 | 110.22 | 25.08 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 446.6 | 197.3304 | 197.3304 | 249.2696 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.0671 | 164.0671 | 6.2329 | 7.9 | 7.2813 | 7.2813 | 0.61865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.8 | 64.3437 | 64.3437 | -8.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 98.3272 | 98.3272 | -30.9272 | 48.3 | 110.3704 | 110.3704 | -62.0704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.1 | 228.6783 | 228.6783 | -4.5783 | 60.4 | 58.41 | 58.41 | 1.99 | 52.4 | 61.792 | 61.792 | -9.392 | 39.3 | 39.1564 | 39.1564 | 0.14362 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 181.1 | 181.485 | 181.485 | -0.385 | 181.4 | 181.485 | 181.485 | -0.085 | 182.5 | 182.03 | 182.03 | 0.47 | 106.5 | 95.6614 | 95.6614 | 10.8386 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 24.4216 | 24.4216 | 11.3784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 |  |  | 17.3 | 51.8 | 70.4567 | 70.4567 | -18.6567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 48.0592 | 48.0592 | 0.14077 | 0 | 47.5655 | 47.5655 | -47.5655 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 86.9054 | 86.9054 | -2.2054 | 169.5 | 178.9164 | 178.9164 | -9.4164 | 167.7 | 178.9164 | 178.9164 | -11.2165 | 199.5 | 178.9164 | 178.9164 | 20.5835 | 266.2 | 269.1806 | 269.1806 | -2.9806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 52.7 | 111.6549 | 111.6549 | -58.9549 | 97.1 | 104.4882 | 104.4882 | -7.3882 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 74.1 | 76.9166 | 76.9166 | -2.8166 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 65.1 | 66.9413 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 147 | 153.5198 | 153.5198 | -6.5198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 206.4908 | 206.4908 | 0.90915 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 81.6077 | 81.6077 | -50.7077 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 12.502 | 12.502 | -5.702 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 20.4562 | 20.4562 | -4.9562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 16.3013 | 16.3013 | 4.3987 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 18.0992 | 18.0992 | -6.9992 | 38.6 | 52.4221 | 52.4221 | -13.8221 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.7 | 12.1 | 13.7997 | 13.7997 | -1.6998 | 1.8 | 1.88 | 1.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.7716 | 14.7716 | -1.4716 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 26 | 24.98 | 24.98 | 1.02 | 31.35 | 36.58 | 36.58 | -5.23 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 54.808 | 54.808 | -35.908 | 44.9 | 75.6972 | 75.6972 | -30.7972 | 0.8 | 5.745 | 5.745 | -4.945 | 0.6 | 5.0262 | 5.0262 | -4.4262 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 4.8 | 10.7811 | 10.7811 | -5.9811 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29 | 37 | 37 | -8 | 34 | 54 | 54 | -20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 34.3 | 15 | 15 | 19.3 | 0 | 15 | 15 | -15 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 02:30 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.9 | 100.5822 | 100.5822 | 18.3178 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 134.7 | 110.22 | 110.22 | 24.48 | 206.9 | 207.2429 | 207.2429 | -0.34285 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 399.4 | 244.0194 | 244.0194 | 155.3806 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 164.0671 | 164.0671 | 7.4329 | 7.9 | 7.2813 | 7.2813 | 0.61865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.7 | 50.8514 | 50.8514 | 4.8486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 95.3173 | 95.3173 | -28.4173 | 63.4 | 76.5844 | 76.5844 | -13.1844 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.7 | 228.6783 | 228.6783 | -1.9783 | 60.6 | 58.41 | 58.41 | 2.19 | 51.6 | 52.5232 | 52.5232 | -0.92317 | 39.3 | 39.1564 | 39.1564 | 0.14362 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 179.3 | 181.485 | 181.485 | -2.185 | 179 | 181.485 | 181.485 | -2.485 | 182.6 | 182.03 | 182.03 | 0.57 | 106.9 | 83.9787 | 83.9787 | 22.9213 | 0 |  |  | 0 | 39 | 24.4216 | 24.4216 | 14.5784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.4 |  |  | 17.4 | 98.3 | 105.0973 | 105.0973 | -6.7973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.0592 | 48.0592 | 0.04077 | 0 | 48.6796 | 48.6796 | -48.6796 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 72.7045 | 72.7045 | 11.7955 | 169.5 | 179.1362 | 179.1362 | -9.6362 | 167.4 | 179.1362 | 179.1362 | -11.7362 | 199.3 | 179.1362 | 179.1362 | 20.1638 | 265.9 | 269.5113 | 269.5113 | -3.6113 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 68.6 | 120.069 | 120.069 | -51.469 | 105.9 | 92.5113 | 92.5113 | 13.3887 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.5 | 72.3739 | 72.3739 | 5.1261 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 153.0601 | 153.0601 | -34.4601 | 118.2 | 153.0601 | 153.0601 | -34.8601 | 134.3 | 153.5198 | 153.5198 | -19.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 |  |  | 0 | 35 | 81.5198 | 81.5198 | -46.5198 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 11.5829 | 11.5829 | -3.6829 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 20.4562 | 20.4562 | -5.0562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 16.3013 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 17.8444 | 17.8444 | -4.0444 | 43.9 | 52.5393 | 52.5393 | -8.6393 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | -0.6 | 12.1 | 13.7997 | 13.7997 | -1.6998 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.7716 | 14.7716 | -1.4716 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.7 | 10.69 | 10.69 | 1.01 | 25.2 | 23.22 | 23.22 | 1.98 | 28.57 | 32.61 | 32.61 | -4.04 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 49.11 | 49.11 | -16.31 | 42.3 | 71.3708 | 71.3708 | -29.0708 | 1.3 | 5.6447 | 5.6447 | -4.3447 | 1.6 | 4.8797 | 4.8797 | -3.2797 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 7.4 | 9.8856 | 9.8856 | -2.4856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.5 | 36 | 36 | -15.5 | 26.7 | 52 | 52 | -25.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.2 | 15 | 15 | 19.2 | 0 | 15 | 15 | -15 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 03:00 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 654.7 | 650 | 650 | 4.7 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.2 | 120 | 100 | 22.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 134.7 | 110.22 | 110.22 | 24.48 | 206.7 | 207.2428 | 207.2429 | -0.54285 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 478.8 | 555.6998 | 227.3979 | 251.4021 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 164.067 | 164.0671 | 7.1329 | 8.1 | 7.2813 | 7.2813 | 0.81865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 56.2 | 50.136 | 49.3505 | 6.8495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 91.7593 | 93.9659 | -26.3659 | 22.4 | 62.3772 | 110.3704 | -87.9704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 228.6783 | 228.6783 | -3.8783 | 61.1 | 58.41 | 58.41 | 2.69 | 50.2 | 52.5232 | 61.792 | -11.592 | 39.7 | 39.1564 | 39.1564 | 0.54362 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 172.6 | 174.4286 | 181.485 | -8.885 | 173.4 | 174.4286 | 181.485 | -8.085 | 177.1 | 174.9524 | 182.03 | -4.93 | 107.1 | 77.4778 | 87.0564 | 20.0435 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 34.267 | 24.4216 | 7.2784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.3 |  |  | 18.3 | 98.3 | 169.5 | 70.4567 | 27.8433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.0592 | 48.0592 | 0.34077 | 0 |  | 36.1671 | -36.1671 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 57.2869 | 76.4456 | 8.4544 | 169.4 | 140.355 | 179.5625 | -10.1625 | 167.5 | 140.355 | 179.5625 | -12.0625 | 199.4 | 140.355 | 179.5625 | 19.8375 | 266 | 211.1647 | 270.1526 | -4.1525 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 71.2 | 91.0561 | 111.6548 | -40.4549 | 104.7 | 106.5947 | 89.1058 | 15.5942 | 67.2 | 67.1992 | 67.1992 | 0.00078 | 77.8 | 78.568 | 72.3739 | 5.4261 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 103.894 | 153.0601 | -56.0601 | 95 | 103.894 | 153.0601 | -58.0601 | 116 | 104.206 | 153.5198 | -37.5198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 81.4178 | 81.4178 | -48.1178 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.0154 | 11.0154 | -0.0154 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 20.4562 | 20.4562 | -4.9562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.8 | 16.3014 | 16.3013 | 4.4987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 18.1628 | 18.1628 | -7.8628 | 36.2 | 53.1759 | 53.1759 | -16.9759 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 12.4107 | 13.7997 | -1.5998 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.7716 | 14.7716 | -1.4716 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 25.4 | 22.77 | 22.77 | 2.63 | 18.44 | 31.39 | 31.39 | -12.95 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 20.62 | 50.6185 | -20.4185 | 40.3 | 31.98 | 71.9775 | -31.6775 | 2.2 | 5.2029 | 5.2029 | -3.0029 | 1.3 | 4.9915 | 4.9915 | -3.6915 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 9.8 | 9.6004 | 9.6004 | 0.1996 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 33 | 33 | -17.4 | 20.3 | 30 | 50 | -29.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 34.2 | 17.5 | 15 | 19.2 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 03:30 | 104.9 | 101.6535 | 101.6535 | 3.2464 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122 | 120 | 100 | 22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 134.9 | 110.22 | 110.22 | 24.68 | 205.6 | 207.2428 | 207.2429 | -1.6428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 496 | 548.2708 | 291.158 | 204.842 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.067 | 164.0671 | 6.0329 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.6 | 50.136 | 55.5123 | 0.08773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 91.0767 | 94.9902 | -27.9902 | 23.7 | 22.7812 | 110.3704 | -86.6704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227 | 228.6783 | 228.6783 | -1.6783 | 60.6 | 58.41 | 58.41 | 2.19 | 51.6 | 52.5232 | 52.5232 | -0.92317 | 39.3 | 39.1564 | 39.1564 | 0.14362 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 175.3 | 174.4286 | 181.485 | -6.185 | 175 | 174.4286 | 181.485 | -6.485 | 177.6 | 174.9524 | 182.03 | -4.43 | 107 | 76.7188 | 37.7227 | 69.2773 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 34.267 | 24.4216 | 8.7784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.2 |  |  | 18.2 | 138.7 | 169.5 | 70.4567 | 68.2433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.0592 | 48.0592 | 0.04077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.8132 | -38.8132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 56.3643 | 16.4779 | 68.0221 | 169.7 | 145.2004 | 179.7689 | -10.0689 | 167.8 | 145.2004 | 179.7689 | -11.9689 | 199.1 | 145.2004 | 179.7689 | 19.3311 | 265.1 | 218.4547 | 270.4632 | -5.3632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 79.1 | 91.0561 | 120.9236 | -41.8237 | 108.4 | 105.429 | 101.8081 | 6.5919 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 77.5 | 78.568 | 76.0715 | 1.4285 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 153.0601 | -57.5601 | 95.4 | 103.894 | 153.0601 | -57.6601 | 117.6 | 104.206 | 153.5198 | -35.9198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.8 | 9.9125 | 9.9125 | -0.11254 | 0 |  |  | 0 | 33 | 81.0275 | 81.0275 | -48.0275 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 10.9687 | 10.9687 | -2.7687 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 20.4562 | 20.4562 | -4.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 16.3014 | 16.3013 | 4.3987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 18.7249 | 18.7249 | -7.3249 | 31.5 | 54.2411 | 54.2411 | -22.7411 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 12.4107 | 13.7997 | -1.5998 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14.7716 | 14.7716 | -3.6716 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 26.7 | 24.15 | 24.15 | 2.55 | 14.2 | 29.83 | 29.83 | -15.63 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 23.28 | 53.2832 | -32.8832 | 38.4 | 40.05 | 70.0513 | -31.6513 | 2.5 | 5.0589 | 5.0589 | -2.5589 | 1.4 | 4.5263 | 4.5263 | -3.1263 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 9.8 | 9.5007 | 9.5007 | 0.2993 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 31 | 31 | -17.6 | 15.1 | 29 | 49 | -33.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 34.3 | 17.5 | 15 | 19.3 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 04:00 | 105 | 101.6535 | 101.6535 | 3.3464 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.9 | 120 | 100 | 21.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 135.3 | 110.22 | 110.22 | 25.08 | 206.3 | 207.2428 | 207.2429 | -0.94285 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 497.8 | 381.6762 | 295.9547 | 201.8453 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.067 | 164.0671 | -1.0671 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.8 | 50.136 | 57.7408 | -1.9408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 93.3591 | 95.077 | -18.477 | 30.8 | 32.07 | 110.3704 | -79.5704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219 | 220.6025 | 228.6783 | -9.6783 | 61.7 | 58.41 | 58.41 | 3.29 | 45.1 | 45 | 45 | 0.1 | 39 | 39.1564 | 39.1564 | -0.15638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 172.6 | 174.4286 | 174.4286 | -1.8286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 177.8 | 174.9524 | 174.9524 | 2.8476 | 107.7 | 83.7639 | 37.7227 | 69.9773 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 34.267 | 24.4216 | 8.8784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.7 |  |  | 17.7 | 143.8 | 169.5 | 76.2877 | 67.5123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.0592 | 48.0592 | -0.05923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.3002 | -40.3002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 64.9279 | 16.4779 | 108.2221 | 168.7 | 172.5444 | 180.5615 | -11.8615 | 166.8 | 172.5444 | 180.5615 | -13.7615 | 196.9 | 172.5444 | 180.5615 | 16.3385 | 264.9 | 259.5938 | 271.6556 | -6.7556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 77.4 | 85.7627 | 121.2719 | -43.8719 | 108.8 | 112.9167 | 104.0825 | 4.7175 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 74.7 | 78.568 | 76.9697 | -2.2696 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 153.0601 | -56.6601 | 95.2 | 103.894 | 153.0601 | -57.8601 | 117.6 | 104.206 | 153.5198 | -35.9198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.8 | 9.9125 | 9.9125 | -0.11254 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 82.0262 | 82.0262 | -46.8262 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.8389 | 10.8389 | -1.6389 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 16.3014 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 18.6828 | 18.6828 | -5.3828 | 29.6 | 54.5985 | 54.5985 | -24.9985 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 12.2 | 12.4112 | 13.7997 | -1.5998 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14.7716 | 14.7716 | -3.6716 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 28.9 | 24.34 | 24.34 | 4.56 | 13.78 | 29.3 | 29.3 | -15.52 | 0 |  |  | 0 | 16 | 35.91 | 55.9098 | -39.9098 | 43.6 | 51.06 | 71.0648 | -27.4648 | 1.4 | 4.941 | 4.941 | -3.541 | 1.1 | 4.57 | 4.57 | -3.47 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 9.3 | 9.4879 | 9.4879 | -0.1879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.1 | 30 | 30 | -22.9 | 10.9 | 29 | 49 | -38.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 34.1 | 17.5 | 15 | 19.1 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 04:30 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 120 | 100 | 20.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 137.9817 | -32.7817 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 137.9817 | -32.8817 | 135.6 | 110.22 | 138.3961 | -2.7961 | 204.9 | 207.2428 | 207.2429 | -2.3428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 497.1 | 566.0798 | 197.3304 | 299.7696 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.067 | 164.0671 | 2.6329 | 7.5 | 7.2813 | 7.2813 | 0.21865 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.4 | 50.136 | 99.3607 | -43.9607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 92.0428 | 102.3378 | -25.9378 | 91.2 | 83.3871 | 110.3704 | -19.1704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.8 | 220.6025 | 228.6783 | -8.8783 | 60.3 | 58.41 | 58.41 | 1.89 | 73.4 |  | 45 | 28.4 | 39 | 39.1564 | 39.1564 | -0.15638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 175.6 | 174.4286 | 174.4286 | 1.1714 | 175.4 | 174.4286 | 174.4286 | 0.97143 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 107.7 | 83.416 | 40.0461 | 67.6539 | 0 |  |  | 0 | 36 | 34.267 | 24.4216 | 11.5784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 |  |  | 12.7 | 123.8 | 105.0973 | 76.2877 | 47.5123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.0592 | 48.0592 | -0.15923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.5366 | -43.5366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 64.505 | 19.302 | 67.898 | 168.8 | 146.8019 | 179.9732 | -11.1732 | 167.2 | 146.8019 | 179.9732 | -12.7732 | 197.5 | 146.8019 | 179.9732 | 17.5268 | 265.3 | 220.8641 | 270.7704 | -5.4704 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 84.7 | 119.4455 | 121.2719 | -36.5719 | 114.2 | 105.0732 | 112.9358 | 1.2642 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 73.1 | 78.568 | 78.568 | -5.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 153.0601 | -57.2601 | 94.5 | 103.894 | 153.0601 | -58.5601 | 118.1 | 104.206 | 153.5198 | -35.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 82.0757 | 82.0757 | -51.9757 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.7238 | 10.7238 | -1.2238 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 15.3 | 20.4562 | 20.4562 | -5.1562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 16.3014 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 18.9431 | 18.9431 | -8.9431 | 24.6 | 55.2342 | 55.2342 | -30.6342 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 12.4109 | 19.792 | -7.592 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14.7716 | 14.7716 | -3.6716 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.7 | 10.69 | 10.69 | 1.01 | 29.6 | 25.29 | 25.29 | 4.31 | 9.84 | 27.54 | 27.54 | -17.7 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 42.9 | 52.8994 | -28.6994 | 62.8 | 67.5806 | 67.5806 | -4.7806 | 0.5 | 5.0037 | 5.0037 | -4.5037 | 0.5 | 4.2496 | 4.2496 | -3.7496 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 8.2 | 9.2255 | 9.2255 | -1.0255 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.5 | 29 | 29 | -19.5 | 15 | 29 | 49 | -34 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 34.4 | 17.5 | 15 | 19.4 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 05:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.2 |  |  | 52.2 | 118.3 | 120 | 105.5995 | 12.7005 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 109.89 | 109.89 | -3.89 |  |  |  | 0 | 106.2 | 109.89 | 109.89 | -3.69 | 135.3 | 110.22 | 110.22 | 25.08 | 205.1 | 207.2428 | 207.2429 | -2.1429 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 503.7 | 566.0792 | 279.4627 | 224.2373 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.067 | 164.0671 | -1.4671 | 7.6 | 7.2813 | 7.2813 | 0.31865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.2 | 50.136 | 59.0541 | -3.8541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 92.6594 | 95.9554 | -23.3554 | 64.5 | 76.722 | 110.3704 | -45.8704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.8 | 220.6025 | 228.6783 | -8.8783 | 61.4 | 58.41 | 58.41 | 2.99 | 73.3 |  | 52.5232 | 20.7768 | 38.9 | 39.1564 | 39.1564 | -0.25638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 174 | 174.4286 | 181.485 | -7.485 | 173.6 | 174.4286 | 181.485 | -7.885 | 178 | 174.9524 | 182.03 | -4.03 | 108 | 83.2541 | 87.9191 | 20.0809 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 34.267 | 24.4216 | 8.3784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 95.5 | 111.7765 | 70.4567 | 25.0433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.0592 | 48.0592 | -0.15923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 64.3083 | 77.4942 | 9.5058 | 169.6 | 154.8604 | 179.9732 | -10.3732 | 167.8 | 154.8604 | 179.9732 | -12.1732 | 199.5 | 154.8604 | 179.9732 | 19.5268 | 266.2 | 232.9882 | 270.7704 | -4.5705 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 63.6 | 119.4314 | 120.9236 | -57.3237 | 106.7 | 106.3996 | 95.9124 | 10.7876 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 73.1 | 78.568 | 75.6411 | -2.5411 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 | 103.894 | 153.0601 | -55.8601 | 94.8 | 103.894 | 153.0601 | -58.2601 | 116 | 104.2061 | 153.5198 | -37.5198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 80.1732 | 80.1732 | -49.9732 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.8342 | 10.8342 | -1.4342 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 15.3 | 20.4562 | 20.4562 | -5.1562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 16.3014 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 19.1291 | 19.1291 | -8.5291 | 32.9 | 55.7697 | 55.7697 | -22.8697 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.2 | 12.4108 | 13.7997 | -1.5998 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14.7716 | 14.7716 | -3.6716 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.7 | 10.69 | 10.69 | 1.01 | 28.1 | 26.19 | 26.19 | 1.91 | 6.41 | 26.62 | 26.62 | -20.21 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 52.2203 | 52.2203 | 20.2797 | 36.4 | 68.084 | 68.084 | -31.684 | 8.1 | 4.3136 | 4.3136 | 3.7864 | 7.4 | 4.3111 | 4.3111 | 3.0889 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 8.4 | 9.4869 | 9.4869 | -1.0869 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 29 | 29 | -17 | 14.8 | 40 | 50 | -35.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 34.3 | 17.5 | 15 | 19.3 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 05:30 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 50.3 |  |  | 50.3 | 118.6 | 120 | 132.3822 | -13.7822 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 134.4 | 110.22 | 110.22 | 24.18 | 205.4 | 207.2428 | 207.2429 | -1.8429 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 494.8 | 566.0888 | 429.0281 | 65.7719 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.067 | 164.0671 | 3.0329 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.4 | 50.136 | 105.9282 | -50.5282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 96.0469 |  | 72.5 | 97.7 | 82.9012 | 130.9677 | -33.2677 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.4 | 220.6025 | 228.6783 | -9.2783 | 61 | 58.41 | 58.41 | 2.59 | 73.1 |  | 45 | 28.1 | 38.9 | 39.1564 | 39.1564 | -0.25638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 174.2 | 174.4286 | 174.4286 | -0.22857 | 178.6 | 174.9524 | 174.9524 | 3.6476 | 107.8 | 93.229 | 91.9151 | 15.8849 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 34.267 | 24.4216 | 12.6784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 105.5973 | 76.2877 | 61.0123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.0592 | 48.0592 | -0.25923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 76.4332 | 82.3516 | 4.6484 | 170.1 | 179.7689 | 179.7689 | -9.6689 | 168.2 | 179.7689 | 179.7689 | -11.5689 | 199.9 | 179.7689 | 179.7689 | 20.1311 | 266.7 | 270.4631 | 270.4632 | -3.7632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 86.5 | 119.4314 | 121.2719 | -34.7719 | 116.7 | 109.3132 | 112.9358 | 3.7642 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 103.8945 | 153.0601 | -33.0601 | 119.9 | 103.8945 | 153.0601 | -33.1601 | 126 | 104.2065 | 153.5198 | -27.5198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 81.0338 | 81.0338 | -52.1338 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.1395 | 11.1395 | -0.1395 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 10 |  |  | 10 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 16.3014 | 16.3013 | 4.1987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 19.3871 | 19.3871 | -9.4871 | 27.3 | 56.2463 | 56.2463 | -28.9463 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 16.4812 | 13.7997 | -1.5998 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 14.7716 | 14.7716 | -3.5716 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.7 | 10.69 | 10.69 | 1.01 | 27.6 | 26.24 | 26.24 | 1.36 | 4.32 | 23.57 | 23.57 | -19.25 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 51.2283 | 51.2283 | -10.3283 | 27.3 | 67.4759 | 67.4759 | -40.1759 | 9 | 4.4835 | 4.4835 | 4.5165 | 4.9 | 4.2357 | 4.2357 | 0.6643 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 9.1 | 9.5729 | 9.5729 | -0.4729 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.6 | 28 | 28 | -18.4 | 15.8 | 50 | 50 | -34.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 34.3 | 17.5 | 15 | 19.3 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 06:00 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 648.6 | 650 | 650 | -1.4 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 38.7 |  |  | 38.7 | 118.3 | 120 | 164.706 | -46.406 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.7 | 109.89 | 114.387 | 68.313 |  |  |  | 0 | 206.6 | 109.89 | 114.387 | 92.213 | 184.8 | 110.22 | 114.7305 | 70.0695 | 205.3 | 207.2428 | 207.2429 | -1.9428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 554.4 | 566.0887 | 512.9783 | 41.4218 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.067 | 164.0671 | -0.86706 | 7.5 | 7.2813 | 7.2813 | 0.21865 | 4.9 | 3.9099 | 3.9099 | 0.99009 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 54.4 | 50.136 | 120.3952 | -65.9951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 95.5619 |  | 71.1 | 40.4 | 131.7004 | 110.3704 | -69.9704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.3 | 220.6025 | 228.6783 | -7.3783 | 61 | 58.41 | 58.41 | 2.59 | 72.2 |  | 45 | 27.2 | 39.6 | 39.1564 | 39.1564 | 0.44362 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.4 | 87.7736 | 87.7736 | -0.37357 | 169.4 | 174.4286 | 174.4286 | -5.0286 | 169.7 | 174.4286 | 174.4286 | -4.7286 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 106.9 | 103.1703 | 94.392 | 12.508 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 34.267 | 24.4216 | 10.2784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 168.1 | 169.5 | 76.2877 | 91.8123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.0592 | 48.0592 | -0.75923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.5174 | 85.3623 | 0.23768 | 170.7 | 179.5624 | 179.5625 | -8.8625 | 168.6 | 179.5624 | 179.5625 | -10.9625 | 200.2 | 179.5624 | 179.5625 | 20.6375 | 266.9 | 270.1524 | 270.1526 | -3.2525 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 45.3 | 117.8327 | 121.2719 | -75.9719 | 110.1 | 106.9465 | 103.3242 | 6.7758 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 103.8942 | 153.0601 | -11.3601 | 144.3 | 103.8942 | 153.0601 | -8.7601 | 147.1 | 104.2062 | 153.5198 | -6.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 82.1687 | 82.1687 | -56.4687 | 0 | 0.1998 | 0.1998 | -0.1998 | 10.3 | 10.9235 | 10.9235 | -0.6235 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 15.1 | 20.4562 | 20.4562 | -5.3562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 6.261 | 6.261 | -6.261 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 16.3014 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 | 0.0935 | 0.0935 | -0.0935 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 8.7 | 19.4714 | 19.4714 | -10.7714 | 24.4 | 55.9085 | 55.9085 | -31.5085 | 0 | 0.0258 | 0.0258 | -0.0258 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.2 | 12.9025 | 19.5934 | -7.3934 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | -0.0025 | 11.2 | 14.7716 | 14.7716 | -3.5716 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 29.4 | 24.76 | 24.76 | 4.64 | 5.54 | 22.81 | 22.81 | -17.27 | 0 | 0.2796 | 0.2796 | -0.2796 | 25.9 | 48.6687 | 48.6687 | -22.7687 | 25.4 | 66.0472 | 66.0472 | -40.6472 | 2.3 | 5.2744 | 5.2744 | -2.9744 | 3.5 | 4.2778 | 4.2778 | -0.7778 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 10.5 | 9.0515 | 9.0515 | 1.4485 | 0.8 | 1.1425 | 1.1425 | -0.3425 | 0 | 0.0612 | 0.0612 | -0.0612 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 27 | 27 | -16.1 | 13.9 | 50 | 50 | -36.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0606 | 0.0606 | -0.0606 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 34.2 | 17.5 | 15 | 19.2 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 06:30 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 645.5 | 650 | 650 | -4.5 | 211.9 | 211.662 | 211.662 | 0.23795 | 0 |  | 5.144 | -5.144 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 31.9874 |  | 29.3 | 118.6 | 120 | 196.1412 | -77.5412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 109.8901 | 192.8838 | -11.4838 |  |  |  | 0 | 203.5 | 109.8901 | 192.8838 | 10.6162 | 192 | 110.2201 | 193.463 | -1.463 | 207.7 | 207.2428 | 207.2429 | 0.45715 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 554.8 | 566.0893 | 563.2042 | -8.4042 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 164.067 | 164.0671 | -5.4671 | 6.9 | 7.2813 | 7.2813 | -0.38135 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.4 | 55.0973 | 85.1659 | -9.7659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 112.4664 | 99.2167 | 2.9833 | 125 | 144.0974 | 39.9521 | 85.0479 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227 | 228.6783 | 228.6783 | -1.6783 | 63.8 | 58.41 | 58.41 | 5.39 | 72.9 |  |  | 72.9 | 38.6 | 39.1564 | 39.1564 | -0.55638 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 174.4 | 185.8204 | 185.8204 | -11.4204 | 173.8 | 185.8204 | 185.8204 | -12.0204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 106.5 | 110.482 | 100.5429 | 5.9571 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 40.0979 | 24.4216 | 14.3784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 138 | 47.3739 | 41.1946 | 96.8054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.0592 | 48.0592 | -1.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 45.556 | 45.556 | -13.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 97.4052 | 92.8391 | 29.6609 | 169.6 | 170.94 | 170.94 | -1.34 | 169.5 | 170.94 | 170.94 | -1.44 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 258.7 | 257.18 | 257.18 | 1.52 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 45.7 | 96.1223 | 20.5973 | 25.1027 | 114.7 | 112.9357 | 112.9358 | 1.7642 | 64.2 | 67.1992 | 66.8893 | -2.6893 | 61.5 | 65.6797 | 65.6797 | -4.1797 | 29.6 | 27.3336 | 27.2075 | 2.3925 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 153.0601 | -11.3601 | 144.2 | 151.0888 | 153.0601 | -8.8601 | 147.4 | 151.5425 | 153.5198 | -6.1198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.4 | 3.5488 | 3.5488 | -0.14876 | 9.9 | 9.9125 | 9.9125 | -0.01254 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.8 | 4.6976 | 4.6976 | -1.8976 | 11.5 | 11.44 | 11.44 | 0.06 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.1 | 2.0812 |  | 3.1 | 5.1 | 45.895 | 45.895 | -40.795 | 2.4 | 39.2 | 39.2 | -36.8 | 1.3 | 1.339 | 1.339 | -0.039 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 16.3014 | 16.3013 | 3.5987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 | 1.619 | 1.619 | -1.619 | 0 | 1.859 | 1.859 | -1.859 | 11.2 | 19.765 | 19.765 | -8.565 | 28.4 | 56.4231 | 56.4231 | -28.0231 | 0.1 | 0.7267 | 0.7267 | -0.6267 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 12.2 | 12.4105 | 19.792 | -7.592 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 13.9 | 14.7716 | 14.7716 | -0.87162 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 26.3 | 23.23 | 23.23 | 3.07 | 4.35 | 20.58 | 20.58 | -16.23 | 0.4 | 1.9218 | 1.9218 | -1.5218 | 19.6 | 25.849 | 25.849 | -6.249 | 15.6 | 58.2113 | 58.2113 | -42.6113 | 1.5 | 5.2181 | 5.2181 | -3.7181 | 1.7 | 4.5347 | 4.5347 | -2.8347 | 0 | 1.21 | 1.21 | -1.21 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 12.3 | 9.5246 | 9.5246 | 2.7754 | 6.3 | 20.064 | 20.064 | -13.764 | 0 | 0.4365 | 0.4365 | -0.4365 | 5.5 | 2 | 2 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 27 | 27 | -19.3 | 9.4 | 51 | 51 | -41.6 | 4.4 | 1.44 | 1.44 | 2.96 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.6144 | 0.6144 | -0.6144 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 34.1 | 17.5 | 15 | 19.1 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 07:00 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 650 | 650 | 650 | 0 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 0 |  | 8.146 | -8.146 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 16.3075 |  | 29.5 | 120 | 120 | 202.2951 | -82.2951 |  |  |  | 0 | 30.8 |  |  | 30.8 | 181.4 | 109.89 | 175.3036 | 6.0964 |  |  |  | 0 | 205.2 | 109.89 | 175.3036 | 29.8964 | 193.4 | 110.22 | 175.83 | 17.57 | 207.1 | 207.2428 | 207.2429 | -0.14285 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 556.9 | 566.0869 | 469.8573 | 87.0427 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.067 | 164.0671 | 1.2329 | 7.3 | 7.2813 | 7.2813 | 0.01865 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 | 75 | 50.136 | 52.6113 | 22.3887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 86.037 | 91.6008 | -6.4008 | 143.1 | 150.2763 | 39.9521 | 103.1479 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.4 | 228.6783 | 228.6783 | -2.2783 | 62.1 | 58.41 | 58.41 | 3.69 | 72.9 |  |  | 72.9 | 39.2 | 39.1564 | 39.1564 | 0.04362 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 174.4 | 185.8204 | 185.8204 | -11.4204 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 107.3 | 96.8832 | 101.4262 | 5.8738 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 40.0979 | 24.4216 | 14.1784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 41.1947 | 41.1946 | -2.5946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 30.6499 | 48.0592 | -0.65923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.556 | 45.556 | -0.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 80.8752 | 93.9129 | 30.0871 | 158.8 | 170.94 | 170.94 | -12.14 | 158.7 | 170.94 | 170.94 | -12.24 | 159.2 | 170.94 | 170.94 | -11.74 | 240.2 | 257.1799 | 257.18 | -16.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 33.1 | 67.5668 | 20.5973 | 12.5027 | 102.6 | 108.128 | 108.13 | -5.53 | 65.5 | 67.1992 | 66.8893 | -1.3893 | 62.1 | 65.6797 | 65.6797 | -3.5797 | 30.2 | 27.3336 | 27.2075 | 2.9925 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 135.9636 | 153.0601 | -10.5601 | 145 | 135.9636 | 153.0601 | -8.0601 | 148.6 | 136.3719 | 153.5198 | -4.9198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 17.8285 | 17.8285 | 4.6715 | 11.5 | 10.9865 | 10.9865 | 0.5135 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 | 1.061 |  | 2.7 | 40.4 | 99.9665 | 99.9665 | -59.5665 | 21.8 | 72.33 | 72.33 | -50.53 | 1.3 | 1.338 | 1.338 | -0.038 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 16.3014 | 16.3013 | 3.9987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.2 | 6.2225 | 6.2225 | -6.0225 | 0.1 | 7.3065 | 7.3065 | -7.2065 | 12.5 | 20.2481 | 20.2481 | -7.7481 | 29.9 | 57.848 | 57.848 | -27.948 | 0.6 | 1.7326 | 1.7326 | -1.1326 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.1 | 8.3796 | 19.792 | -7.692 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0496 | 0.0496 | -0.0496 | 13.9 | 14.7716 | 14.7716 | -0.87162 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 23.9 | 23.82 | 23.82 | 0.08 | 2.1 | 19.68 | 19.68 | -17.58 | 7.9 | 8.9329 | 8.9329 | -1.0329 | 17.9 | 20.0583 | 20.0583 | -2.1583 | 9.3 | 58.0303 | 58.0303 | -48.7303 | 1.7 | 2.5538 | 2.5538 | -0.8538 | 1.3 | 4.4031 | 4.4031 | -3.1031 | 0.9 | 10.36 | 10.36 | -9.46 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 12.3 | 9.532 | 9.532 | 2.768 | 69.2 | 78.618 | 78.618 | -9.418 | 2.7 | 2.4692 | 2.4692 | 0.2308 | 39.2 | 25 | 25 | 14.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 27 | 27 | -23.6 | 0.9 | 51 | 51 | -50.1 | 32.5 | 18 | 18 | 14.5 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.5626 | 2.5626 | 0.0374 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 34 | 17.5 | 15 | 19 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 07:30 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 645.5 | 650 | 650 | -4.5 | 211.8 | 211.662 | 211.662 | 0.13795 | 0 |  | 3.7201 | -3.7201 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 10.4214 | 37.4336 | -8.2336 | 116.1 | 120 | 180.1824 | -64.0824 |  |  |  | 0 | 31 |  |  | 31 | 181.7 | 109.89 | 182.1368 | -0.43681 |  |  |  | 0 | 203.6 | 109.89 | 182.1368 | 21.4632 | 192.7 | 110.22 | 182.6838 | 10.0162 | 208.9 | 207.2428 | 207.2429 | 1.6571 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 467.9 | 462.1318 | 394.4944 | 73.4056 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.067 | 164.0671 | -1.3671 | 6.1 | 7.2813 | 7.2813 | -1.1813 | 4.9 | 3.9099 | 3.9099 | 0.99009 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 6.8787 | 6.8787 | -4.4787 | 74.2 | 50.136 | 15.448 | 58.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 72.1645 | 83.5616 | 1.1384 | 134 | 144.0967 | 79.6335 | 54.3665 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 228.6783 | 228.6783 | -1.2783 | 61.7 | 58.41 | 58.41 | 3.29 | 72.4 |  |  | 72.4 | 38.9 | 39.1564 | 39.1564 | -0.25638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 175.5 | 185.8204 | 185.8204 | -10.3204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 106.4 | 96.6195 | 37.7227 | 68.6773 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 40.0979 | 24.4216 | 12.2784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 40 | 47.3739 | 41.1946 | -1.1946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 21.9159 | 48.0592 | -0.95923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 45.556 | 45.556 | -5.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 80.5545 | 16.4779 | 106.6221 | 149.8 | 170.9399 | 170.94 | -21.14 | 149.5 | 170.9399 | 170.94 | -21.44 | 150.7 | 170.9399 | 170.94 | -20.24 | 238.3 | 257.1798 | 257.18 | -18.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 25.5 | 56.251 | 33.6035 | -8.1035 | 96.2 | 108.1308 | 108.13 | -11.93 | 64.6 | 67.1992 | 66.8893 | -2.2893 | 61.6 | 65.6797 | 65.6797 | -4.0797 | 29.9 | 27.3336 | 27.2075 | 2.6925 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 126.4668 | 153.0601 | -10.9601 | 144.4 | 126.4668 | 153.0601 | -8.6601 | 147.6 | 126.8466 | 153.5198 | -5.9198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 37.1555 | 37.1555 | 8.7445 | 9.6 | 11.7234 | 11.7234 | -2.1234 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.7 | 1.3514 | 3.1088 | -0.40885 | 76.5 | 146.0798 | 146.0798 | -69.5798 | 42.3 | 90.01 | 90.01 | -47.71 | 1.3 | 1.338 | 1.338 | -0.038 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 16.3014 | 16.3013 | 3.7987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 10.6175 | 10.6175 | -9.8175 | 1.1 | 12.591 | 12.591 | -11.491 | 5.9 | 20.3696 | 20.3696 | -14.4696 | 17.7 | 58.2423 | 58.2423 | -40.5423 | 1.4 | 4.438 | 4.438 | -3.038 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 6.3574 | 19.792 | -7.592 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0942 | 0.0942 | -0.0942 | 13.6 | 14.7716 | 14.7716 | -1.1716 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21001 | 23.3 | 23.96 | 23.96 | -0.66 | 0.14 | 19.69 | 19.69 | -19.55 | 17.8 | 16.9758 | 16.9758 | 0.8242 | 9.8 | 20.0583 | 20.0583 | -10.2583 | 6.3 | 57.3715 | 57.3715 | -51.0715 | 0.9 | 2.5538 | 2.5538 | -1.6538 | 1.3 | 4.2109 | 4.2109 | -2.9109 | 11.8 | 19.51 | 19.51 | -7.71 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 10.9 | 10.0461 | 10.0461 | 0.8539 | 146.1 | 153.634 | 153.634 | -7.534 | 5.2 | 3.7432 | 3.7432 | 1.4568 | 81.2 | 57 | 57 | 24.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 28 | 28 | -28 | 0 | 51 | 51 | -51 | 66 | 41.04 | 41.04 | 24.96 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 4.7296 | 4.7296 | 0.2704 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 34.3 | 17.5 | 15 | 19.3 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 08:00 | 105 | 101.6535 | 101.6535 | 3.3464 | 660.6 | 650 | 650 | 10.6 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 0 | 6.1369 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 30.7 | 30.9406 | 47.1987 | -16.4987 | 124.1 | 120 | 188.1947 | -64.0947 |  |  |  | 0 | 30.5 | 30.896 |  | 30.5 | 144.1 | 109.89 | 180.7269 | -36.6269 |  |  |  | 0 | 143.5 | 109.89 | 180.7269 | -37.2269 | 160.9 | 110.22 | 181.2696 | -20.3696 | 205.3 | 207.2428 | 207.2429 | -1.9428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 394.3 | 383.6185 | 325.19 | 69.1099 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.067 | 164.0671 | -2.5671 | 7.5 | 7.2813 | 7.2813 | 0.21865 | 5.4 | 3.9099 | 3.9099 | 1.4901 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 6.8787 | 6.8787 | -5.0787 | 77.4 | 50.136 | 15.448 | 61.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 63.8179 | 74.339 | 13.261 | 153.8 | 39.9521 | 78.2309 | 75.5691 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 228.6783 | 228.6783 | -0.47833 | 60.3 | 58.41 | 58.41 | 1.89 | 62.9 | 62.5768 |  | 62.9 | 40.8 | 39.1564 | 39.1564 | 1.6436 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 108.8 | 110.482 | 37.7227 | 71.0773 | 0 |  |  | 0 | 41 | 40.0979 | 24.4216 | 16.5784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 41.1947 | 41.1946 | 3.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 11.6293 | 48.0592 | 0.14077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.556 | 45.556 | -3.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 132.8384 | 16.4779 | 76.2221 | 158.2 | 170.94 | 170.94 | -12.74 | 158.1 | 170.94 | 170.94 | -12.84 | 147.6 | 170.94 | 170.94 | -23.34 | 222.7 | 257.18 | 257.18 | -34.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 104.8 | 58.9249 | 33.3559 | 71.4441 | 109.6 | 103.3247 | 108.13 | 1.47 | 61.6 | 67.1992 | 66.8893 | -5.2893 | 62.4 | 65.6797 | 65.6797 | -3.2797 | 30.5 | 27.3336 | 27.2075 | 3.2925 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 111.2447 | 153.0601 | -11.2601 | 144.2 | 111.2447 | 153.0601 | -8.8601 | 147.4 | 111.5787 | 153.5198 | -6.1198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.9 | 9.9125 | 9.9125 | -0.01254 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 0 |  |  | 0 | 62.4 | 52.5848 | 52.5848 | 9.8152 | 11.3 | 11.776 | 11.776 | -0.476 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.1 | 20.4562 | 20.4562 | -5.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 2.6864 | 3.7442 | -1.0442 | 154.7 | 164.2798 | 164.2798 | -9.5798 | 78.5 | 89.73 | 89.73 | -11.23 | 1.3 | 1.337 | 1.337 | -0.037 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 16.3014 | 16.3013 | 4.3987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 1.6 | 12.212 | 12.212 | -10.612 | 1.5 | 14.513 | 14.513 | -13.013 | 8.2 | 20.4592 | 20.4592 | -12.2592 | 19.8 | 58.772 | 58.772 | -38.972 | 3 | 6.3591 | 6.3591 | -3.3591 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 3.9757 | 19.792 | -7.592 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1397 | 0.1397 | -0.1397 | 12.8 | 14.7716 | 14.7716 | -1.9716 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 11.9 | 10.69 | 10.69 | 1.21 | 27.6 | 24.29 | 24.29 | 3.31 | 0 | 19.19 | 19.19 | -19.19 | 26.8 | 23.9309 | 23.9309 | 2.8691 | 6.9 | 20.0583 | 20.0583 | -13.1583 | 9.2 | 57.7124 | 57.7124 | -48.5124 | 0.9 | 2.5538 | 2.5538 | -1.6538 | 1.4 | 4.7543 | 4.7543 | -3.3543 | 23 | 28.35 | 28.35 | -5.35 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 13.3 | 10.3769 | 10.3769 | 2.9231 | 193.8 | 196.713 | 196.713 | -2.913 | 7.4 | 6.8638 | 6.8638 | 0.5362 | 110 | 91 | 91 | 19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | 0 | 50 | 50 | -50 | 80.1 | 65.52 | 65.52 | 14.58 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.2366 | 7.2366 | -0.0366 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 33.4 | 17.5 | 15 | 18.4 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 08:30 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 645 | 650 | 650 | -5 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 | 0 | 7.3578 | 7.2518 | -7.2518 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 29.3 | 30.9406 | 35.0007 | -5.7007 | 121.8 | 120 | 158.7385 | -36.9385 |  |  |  | 0 | 30.6 | 30.896 | 53.1504 | -22.5504 | 179.1 | 109.89 | 182.6077 | -3.5077 |  |  |  | 0 | 178.8 | 109.89 | 182.6077 | -3.8077 | 173.4 | 110.22 | 183.1561 | -9.7561 | 207.6 | 207.2428 | 207.2429 | 0.35715 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 474.2 | 400.9205 | 215.762 | 258.438 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.067 | 164.0671 | -2.6671 | 7.3 | 7.2813 | 7.2813 | 0.01865 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 74.6 | 50.136 | 15.448 | 59.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 |  | 83.4674 | 11.0326 | 144.8 | 39.9521 | 39.9521 | 104.8479 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 228.6783 | 228.6783 | -1.5783 | 62 | 58.41 | 58.41 | 3.59 | 75.2 | 76.3752 | 76.3753 | -1.1753 | 39.3 | 39.1564 | 39.1564 | 0.14362 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 173.2 | 185.8204 | 185.8204 | -12.6204 | 174.1 | 185.8204 | 185.8204 | -11.7204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 39.2 | 40.0979 | 24.4216 | 14.7784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 13.511 | 13.0023 | -13.0023 | 36.9 | 41.1947 | 41.1946 | -4.2946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 18.5616 | 48.0592 | -1.0592 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.556 | 45.556 | -3.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 132.8384 | 104.9206 | -14.7206 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 255.4 | 257.18 | 257.18 | -1.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 102.9 | 71.0287 | 50.5057 | 52.3942 | 104.7 | 111.097 | 103.3242 | 1.3758 | 59.8 | 67.1992 | 66.8893 | -7.0893 | 61.7 | 65.6797 | 65.6797 | -3.9797 | 30 | 27.3336 | 27.2075 | 2.7925 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.9015 | 153.0601 | -10.5601 | 144.9 | 142.9015 | 153.0601 | -8.1601 | 148 | 143.3307 | 153.5198 | -5.5198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.6 | 3.5488 | 3.5488 | 0.05124 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0.5 | 0.533 | 0.533 | -0.033 | 0 |  |  | 0 | 65.2 | 55.1573 | 55.1573 | 10.0427 | 11.5 | 11.5729 | 11.5729 | -0.0729 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 14.9 | 20.4562 | 20.4562 | -5.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 2.6864 | 2.9506 | -0.15056 | 159.1 | 168.866 | 168.866 | -9.766 | 81 | 88.57 | 88.57 | -7.57 | 1.3 | 1.337 | 1.337 | -0.037 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 16.3014 | 16.3013 | 3.7987 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 2.9 | 12.713 | 12.713 | -9.813 | 2.7 | 15.122 | 15.122 | -12.422 | 7.6 | 19.9587 | 19.9587 | -12.3587 | 19.1 | 57.1593 | 57.1593 | -38.0593 | 5.2 | 8.4628 | 8.4628 | -3.2628 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 5.5808 | 13.7997 | -1.5998 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1853 | 0.1853 | -0.0853 | 12.1 | 14.7716 | 14.7716 | -2.6716 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 27.6 | 23.25 | 23.25 | 4.35 | 0.12 | 24.01 | 24.01 | -23.89 | 29.9 | 28.1875 | 28.1875 | 1.7125 | 5 | 22.4317 | 22.4317 | -17.4317 | 0.7 | 60.2127 | 60.2127 | -59.5127 | 0.2 | 2.7548 | 2.7548 | -2.5548 | 0 | 4.7953 | 4.7953 | -4.7953 | 37.8 | 37.19 | 37.19 | 0.61 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 12.6 | 9.8606 | 9.8606 | 2.7394 | 199.2 | 208.107 | 208.107 | -8.907 | 9.3 | 7.9068 | 7.9068 | 1.3932 | 113.5 | 112 | 112 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 33 | 33 | -27.6 | 0.9 | 49 | 49 | -48.1 | 83.9 | 80.64 | 80.64 | 3.26 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.6721 | 8.6721 | 0.4279 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 31.8 | 17.5 | 15 | 16.8 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 09:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 212.6 | 211.662 | 211.662 | 0.93795 | 3.7 | 8.8259 | 8.8259 | -5.1259 | 3.6 | 8.5167 |  | 3.6 | 59.8 | 39.7669 | 49.0271 | 10.7729 | 124.6 | 125.8508 | 172.1234 | -47.5234 |  |  |  | 0 | 31 | 54.3145 | 56.1231 | -25.1231 | 180.5 | 109.89 | 192.8838 | -12.3838 |  |  |  | 0 | 203.2 | 109.89 | 192.8838 | 10.3162 | 192.3 | 110.22 | 193.463 | -1.163 | 208 | 207.2428 | 207.2429 | 0.75715 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 469 | 348.7737 | 235.5395 | 233.4605 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.067 | 164.0671 | -0.16706 | 7.5 | 7.2813 | 7.2813 | 0.21865 | 4.9 | 3.9099 | 3.9099 | 0.99009 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 74.6 | 50.136 | 15.448 | 59.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 74.4634 | 85.0729 | 10.3271 | 139.2 | 54.7509 | 39.9521 | 99.2479 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.7 | 228.6783 | 228.6783 | -2.9783 | 59 | 58.41 | 58.41 | 0.59002 | 75.9 | 97.8389 | 76.3753 | -0.47531 | 39.5 | 39.1564 | 39.1564 | 0.34362 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 0 | 18 |  | 0 | 37.3 | 40.0979 | 24.4216 | 12.8784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 13.511 | 13.0023 | -13.0023 | 39.1 | 41.1947 | 41.1946 | -2.0946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 16.0346 | 48.0592 | -0.55923 | 22.9 | 32.0117 |  | 22.9 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 132.8384 | 104.9206 | -13.6206 | 136.4 | 170.94 | 170.94 | -34.54 | 136.2 | 170.94 | 170.94 | -34.74 | 142.7 | 170.94 | 170.94 | -28.24 | 234 | 257.18 | 257.18 | -23.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 132.2 | 68.4038 | 67.6056 | 64.5944 | 99.4 | 105.1628 | 108.13 | -8.73 | 59.4 | 67.1992 | 66.8893 | -7.4893 | 62.1 | 65.6797 | 65.6797 | -3.5797 | 29.9 | 27.3336 | 27.2075 | 2.6925 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 141.0324 | 153.0601 | -10.6601 | 144.7 | 141.0324 | 153.0601 | -8.3601 | 147.5 | 141.4559 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.6 | 3.5488 | 3.5488 | 0.05124 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0.3 | 0.725 | 0.725 | -0.425 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 58.7849 | 58.7849 | 7.3151 | 12 | 11.8881 | 11.8881 | 0.1119 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 3.2607 | 3.8632 | -1.1631 | 163.1 | 169.1995 | 169.1995 | -6.0995 | 82.6 | 87.55 | 87.55 | -4.95 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 16.3014 | 16.3013 | 3.8987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.1 | 12.846 | 12.846 | -7.746 | 6.4 | 15.2905 | 15.2905 | -8.8905 | 7.2 | 20.1791 | 20.1791 | -12.9791 | 18.9 | 57.4536 | 57.4536 | -38.5536 | 12.2 | 9.508 | 9.508 | 2.692 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12 | 4.9957 | 13.7997 | -1.7997 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2326 | 0.2326 | -0.1326 | 11.9 | 14.7716 | 14.7716 | -2.8716 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 27.5 | 22.3 | 22.3 | 5.2 | 0 | 25.23 | 25.23 | -25.23 | 29.9 | 28.4268 | 28.4268 | 1.4732 | 0 | 22.4317 | 22.4317 | -22.4317 | 24.5 | 60.4221 | 60.4221 | -35.9221 | 0 | 2.7548 | 2.7548 | -2.7548 | 0 | 4.6024 | 4.6024 | -4.6024 | 38.9 | 37.95 | 37.95 | 0.95 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 13.1 | 10.2275 | 10.2275 | 2.8725 | 204.4 | 211.4485 | 211.4485 | -7.0485 | 11 | 10.552 | 10.552 | 0.448 | 114.2 | 120 | 120 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.4 | 35 | 35 | -28.6 | 10.4 | 47 | 47 | -36.6 | 84.4 | 86.4 | 86.4 | -2 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.8737 | 10.8737 | 0.0263 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 30.2 | 17.5 | 15 | 15.2 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 09:30 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 3.5 | 8.8259 | 8.8259 | -5.3259 | 3.5 | 8.5167 |  | 3.5 | 60.9 | 46.9056 | 56.2671 | 4.6329 | 126.4 | 131.2234 | 177.0418 | -50.6418 |  |  |  | 0 | 31 | 59.4875 | 60.5864 | -29.5864 | 179.3 | 109.89 | 192.8838 | -13.5838 |  |  |  | 0 | 201.4 | 109.89 | 192.8838 | 8.5162 | 191.4 | 110.22 | 193.463 | -2.063 | 205.1 | 207.2428 | 207.2429 | -2.1429 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 | 478.4 | 376.5328 | 309.5582 | 168.8418 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.067 | 164.0671 | 3.9329 | 8 | 7.2813 | 7.2813 | 0.71865 | 5.2 | 3.9099 | 3.9099 | 1.2901 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 76 | 50.136 | 15.448 | 60.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 78.8688 | 90.3937 | 6.4063 | 166.8 | 54.7509 | 150.2767 | 16.5233 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 228.6783 | 228.6783 | -0.17833 | 61.9 | 58.41 | 58.41 | 3.49 | 76.9 | 109.7922 | 76.3753 | 0.52469 | 40.3 | 39.1564 | 39.1564 | 1.1436 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 95 | 87.7736 | 87.7736 | 7.2264 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 | 18 |  | 0 | 41.5 | 40.0979 | 24.4216 | 17.0784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 13.511 | 13.0023 | -13.0023 | 59.4 | 41.1947 | 41.1946 | 18.2054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 21.501 | 31.3225 | 16.5775 | 23.1 | 32.0117 |  | 23.1 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 132.8384 | 121.3339 | -28.5339 | 168 | 170.94 | 170.94 | -2.94 | 166.8 | 170.94 | 170.94 | -4.14 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 254.4 | 257.18 | 257.18 | -2.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 101 | 71.4884 |  | 101 | 115.5 | 108.1289 | 78.468 | 37.032 | 60.4 | 67.1992 | 67.1992 | -6.7992 | 62.3 | 65.6797 | 65.6797 | -3.3797 | 30.4 | 27.3336 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0882 | 153.0601 | -11.7601 | 144.1 | 151.0882 | 153.0601 | -8.9601 | 146.7 | 151.542 | 153.5198 | -6.8198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.8 | 9.9125 | 9.9125 | -0.11254 | 0.4 | 0.899 | 0.899 | -0.499 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 60.0575 | 60.0575 | 6.1425 | 12.7 | 13.2091 | 13.2091 | -0.5091 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 15.3 | 20.4562 | 20.4562 | -5.1562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3.7251 | 4.3342 | 0.6658 | 165.7 | 168.208 | 168.208 | -2.508 | 83.8 | 86.29 | 86.29 | -2.49 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 16.3014 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.2 | 12.7735 | 12.7735 | -0.5735 | 15.9 | 15.1565 | 15.1565 | 0.7435 | 8.2 | 20.0263 | 20.0263 | -11.8263 | 23 | 57.8879 | 57.8879 | -34.8879 | 14.9 | 10.9747 | 10.9747 | 3.9253 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 6.2614 | 9.9246 | 2.2753 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2798 | 0.2798 | -0.1798 | 12 | 14.7716 | 14.7716 | -2.7716 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 26.6 | 22.9 | 22.9 | 3.7 | 0.47 | 28.08 | 28.08 | -27.61 | 29.7 | 28.2095 | 28.2095 | 1.4905 | 16.4 | 22.4317 | 22.4317 | -6.0317 | 19.3 | 60.074 | 60.074 | -40.774 | 2.8 | 2.7548 | 2.7548 | 0.0452 | 1.8 | 4.6875 | 4.6875 | -2.8875 | 39.4 | 38.72 | 38.72 | 0.68 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 14.6 | 11.829 | 11.829 | 2.771 | 207.9 | 212.0375 | 212.0375 | -4.1375 | 12.4 | 11.3212 | 11.3212 | 1.0788 | 113.7 | 121 | 121 | -7.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.1 | 35 | 35 | -26.9 | 9.8 | 45 | 45 | -35.2 | 84.7 | 87.12 | 87.12 | -2.42 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 11.9525 | 11.9525 | 0.4475 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 30 | 17.5 | 15 | 15 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 10:00 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 654 | 650 | 650 | 4 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 3.9 | 8.8259 | 8.8259 | -4.9259 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 60.1 | 56.8463 | 64.1063 | -4.0063 | 122.4 | 137.6342 | 180.3346 | -57.9346 |  |  |  | 0 | 30.9 | 66.0589 | 66.559 | -35.659 | 179.3 | 109.89 | 192.8838 | -13.5838 |  |  |  | 0 | 201 | 109.89 | 192.8838 | 8.1162 | 192.1 | 110.22 | 193.463 | -1.363 | 204.7 | 207.2428 | 207.2429 | -2.5429 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 560.2 | 470.6934 | 452.4965 | 107.7035 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.0671 | 2.8329 | 8 | 7.2813 | 7.2813 | 0.71865 | 5.2 | 3.9099 | 3.9099 | 1.2901 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 75.7 | 50.136 | 15.448 | 60.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 84.6364 | 97.3853 | -2.6853 | 183.9 | 54.7509 | 39.9521 | 143.9479 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 228.6783 | 228.6783 | 0.22167 | 59.1 | 58.41 | 58.41 | 0.69002 | 73.5 | 74.9871 | 76.3753 | -2.8753 | 40.3 | 39.1564 | 39.1564 | 1.1436 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 85.7 | 87.7736 | 87.7736 | -2.0736 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 4.9 | 18 |  | 4.9 | 41.8 | 40.0979 | 24.4216 | 17.3784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 13.511 | 13.0023 | -13.0023 | 67.2 | 41.1947 | 41.1946 | 26.0054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 21.7669 | 21.5895 | 26.3105 | 23.2 | 32.0117 |  | 23.2 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 132.8384 | 132.8384 | -40.5384 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 166.7 | 170.94 | 170.94 | -4.24 | 169.9 | 170.94 | 170.94 | -1.04 | 257.9 | 257.18 | 257.18 | 0.72 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 91.7 | 67.9435 |  | 91.7 | 115.8 | 112.9358 | 112.9358 | 2.8642 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 62.3 | 65.6797 | 65.6797 | -3.3797 | 30.4 | 27.3337 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0887 | 153.0601 | -11.1601 | 144.2 | 151.0887 | 153.0601 | -8.8601 | 147.5 | 151.5424 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.6 | 3.5488 | 3.5488 | 0.05124 | 9.8 | 9.9125 | 9.9125 | -0.11254 | 0.6 | 1.006 | 1.006 | -0.406 | 0 |  |  | 0 | 65.2 | 62.4678 | 62.4678 | 2.7322 | 13 | 12.9524 | 12.9524 | 0.0476 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.3719 | 4.8442 | 0.05576 | 167.3 | 167.639 | 167.639 | -0.339 | 84.9 | 86.06 | 86.06 | -1.16 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 16.3014 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.5 | 12.5565 | 12.5565 | -0.0565 | 15.6 | 14.849 | 14.849 | 0.751 | 7.8 | 20.0541 | 20.0541 | -12.2541 | 21.8 | 58.0572 | 58.0572 | -36.2572 | 14.9 | 11.7254 | 11.7254 | 3.1746 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 6.3229 | 7.6711 | 4.5289 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3213 | 0.3213 | -0.2213 | 12 | 14.7716 | 14.7716 | -2.7716 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 27.4 | 23.1 | 23.1 | 4.3 | 5.24 | 28.69 | 28.69 | -23.45 | 29.5 | 28.1515 | 28.1515 | 1.3485 | 13.5 | 22.4317 | 22.4317 | -8.9317 | 16.4 | 59.1716 | 59.1716 | -42.7716 | 1.2 | 2.7548 | 2.7548 | -1.5548 | 1.2 | 4.6043 | 4.6043 | -3.4043 | 39.4 | 38.72 | 38.72 | 0.68 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 14.6 | 11.5854 | 11.5854 | 3.0146 | 209.6 | 211.1625 | 211.1625 | -1.5625 | 13.6 | 13.2038 | 13.2038 | 0.3962 | 113.8 | 120 | 120 | -6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.8 | 33 | 33 | -22.2 | 9.1 | 43 | 43 | -33.9 | 85.2 | 86.4 | 86.4 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 | 13.4081 | 13.4081 | 0.3919 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 28.8 | 17.5 | 15 | 13.8 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 10:30 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 214 | 211.662 | 211.662 | 2.338 | 3.9 | 8.8259 | 8.8259 | -4.9259 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 60.5 | 76.7979 | 65.8187 | -5.3187 | 120.9 | 155.1031 | 177.9682 | -57.0682 |  |  |  | 0 | 30.8 | 66.5491 | 64.4282 | -33.6282 | 180.1 | 109.89 | 192.8838 | -12.7838 |  |  |  | 0 | 202 | 109.89 | 192.8838 | 9.1162 | 187.7 | 110.22 | 193.463 | -5.763 | 203 | 207.2428 | 207.2429 | -4.2428 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 555.9 | 483.4625 | 405.0601 | 150.8399 |  | 5.4678 | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.067 | 164.0671 | -2.3671 | 7.9 | 7.2813 | 7.2813 | 0.61865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 75.6 | 50.136 | 15.448 | 60.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 86.2168 | 97.7433 | -3.4433 | 185.5 | 122.7454 | 54.7509 | 130.7491 |  |  |  | 0 | 0 | 169.47 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 228.6783 | 228.6783 | 0.02167 | 59.6 | 58.41 | 58.41 | 1.19 | 73.1 | 74.9872 | 115.4799 | -42.3799 | 38.3 | 39.1564 | 39.1564 | -0.85638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 18.8 | 18 | 18 | 0.8 | 41.1 | 40.0979 | 24.4216 | 16.6784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 | 13.511 | 13.0023 | 0.09773 | 80.7 | 41.1947 | 41.1946 | 39.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 28.7879 | 13.3675 | 34.5325 | 23.2 |  |  | 23.2 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 132.8384 | 128.2304 | -36.1304 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 171.3 | 170.94 | 170.94 | 0.36 | 255.3 | 257.18 | 257.18 | -1.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 90.3 | 77.5054 | 105 | -14.7 | 114.2 | 103.3238 | 96.7514 | 17.4486 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 62.2 | 65.6797 | 65.6797 | -3.4797 | 30.3 | 28.41 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 151.0887 | 153.0601 | -11.2601 | 144.3 | 151.0887 | 153.0601 | -8.7601 | 148.1 | 151.5424 | 153.5198 | -5.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.6 | 3.5488 | 3.5488 | 0.05124 | 9.8 | 9.9125 | 9.9125 | -0.11254 | 1.1 | 1.096 | 1.096 | 0.004 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 62.8396 | 62.8396 | 4.3604 | 11.9 | 13.3696 | 13.3696 | -1.4696 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 15.1 | 20.4562 | 20.4562 | -5.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 4.9557 | 0.04435 | 167.2 | 166.9972 | 166.9972 | 0.2028 | 85 | 85.99 | 85.99 | -0.99 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 16.3014 | 16.3013 | 4.1987 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.3 | 12.371 | 12.371 | -0.071 | 15.5 | 14.6695 | 14.6695 | 0.8305 | 10.1 | 20.2145 | 20.2145 | -10.1145 | 31.7 | 58.9114 | 58.9114 | -27.2114 | 14.8 | 13.0101 | 13.0101 | 1.7899 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 7.9485 | 5.7675 | 6.4325 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3627 | 0.3627 | -0.2627 | 12.3 | 14.7716 | 14.7716 | -2.4716 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 26.3 | 23.22 | 23.22 | 3.08 | 9.8 | 35.79 | 35.79 | -25.99 | 29.1 | 28.6334 | 28.6334 | 0.4666 | 9.9 | 20.0918 | 20.0918 | -10.1918 | 11.9 | 55.3284 | 55.3284 | -43.4284 | 0 | 2.5538 | 2.5538 | -2.5538 | 0.3 | 4.6296 | 4.6296 | -4.3296 | 39.3 | 38.72 | 38.72 | 0.58 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 14.2 | 13.0162 | 13.0162 | 1.1838 | 208.7 | 209.701 | 209.701 | -1.001 | 14.7 | 13.6632 | 13.6632 | 1.0368 | 114.1 | 119 | 119 | -4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 31 | 31 | -16.2 | 13.8 | 42 | 42 | -28.2 | 85.6 | 85.68 | 85.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.9918 | 13.9918 | 0.9082 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 28.8 | 17.5 | 15 | 13.8 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  | 13.5 | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 11:00 | 105 | 101.6535 | 101.6535 | 3.3464 | 643.9 | 650 | 650 | -6.1 | 211 | 211.662 | 211.662 | -0.66205 | 6.7 | 8.8259 | 8.8259 | -2.1259 | 0 |  |  | 0 | 59.1 |  | 69.2203 | -10.1203 | 122 | 120 | 175.0683 | -53.0682 |  |  |  | 0 | 79.5 | 86.8529 | 72.4185 | 7.0815 | 179.8 | 161.9689 | 192.8838 | -13.0838 |  |  |  | 0 | 202.5 | 161.9689 | 192.8838 | 9.6162 | 188.8 | 162.4553 | 193.463 | -4.663 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 544.7 | 566.0894 | 458.756 | 85.944 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 164.0671 | 164.0671 | -3.0671 | 6.6 | 7.2813 | 7.2813 | -0.68135 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 74.4 | 70.0001 | 21.0919 | 53.3081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 104.9724 | 101.1658 | -8.9658 | 149.9 | 146.922 | 54.7509 | 95.1491 |  |  |  | 0 | 65.2 | 178.38 |  | 65.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.3 | 228.6783 | 228.6783 | -1.3783 | 56 | 58.41 | 58.41 | -2.41 | 72.2 |  | 125.2878 | -53.0878 | 36.9 | 39.1564 | 39.1564 | -2.2564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 175 | 185.8204 | 185.8204 | -10.8204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 12.5 |  | 18 | -5.5 | 41.1 | 41.1865 | 24.4216 | 16.6784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 |  | 13.0023 | -0.30227 | 36.8 | 41.1947 | 41.1946 | -4.3946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.0592 | 26.9915 | 19.9085 | 22.9 |  |  | 22.9 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 97.4052 | 132.8384 | -42.9384 | 169.6 | 170.94 | 170.94 | -1.34 | 167.7 | 170.94 | 170.94 | -3.24 | 170.7 | 170.94 | 170.94 | -0.24 | 256.7 | 257.18 | 257.18 | -0.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 26 | 26 | -10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 84.7 | 105 | 105 | -20.3 | 109.3 | 114.2424 | 113.2827 | -3.9827 | 58.8 | 67.1992 | 67.1992 | -8.3992 | 61.4 | 65.6797 | 65.6797 | -4.2797 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 151.0888 | 153.0601 | -11.9601 | 143.6 | 151.0888 | 153.0601 | -9.4601 | 147.1 | 151.5425 | 153.5198 | -6.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 63.7287 | 63.7287 | 3.5713 | 12.3 | 13.5384 | 13.5384 | -1.2384 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.9 |  | 5.177 | -0.27697 | 167.5 | 165.6795 | 165.6795 | 1.8205 | 84.6 | 85.21 | 85.21 | -0.61 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 16.3013 | 16.3013 | 3.7987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.2 | 12.302 | 12.302 | -0.102 | 15.7 | 14.629 | 14.629 | 1.071 | 10.8 | 18.6 | 20.1815 | -9.3815 | 29.1 | 53.62 | 59.3165 | -30.2165 | 14.8 | 13.1775 | 13.1775 | 1.6225 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 12.4105 | 8.9219 | 3.2781 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3835 | 0.3835 | -0.2835 | 12.4 | 14.7716 | 14.7716 | -2.3716 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 22.9 | 18.61 | 22.69 | 0.21 | 16.27 | 30.36 | 38.55 | -22.28 | 29.2 | 28.0843 | 28.0843 | 1.1157 | 8.7 | 20.5488 | 20.5488 | -11.8488 | 20.4 | 39.23 | 55.4007 | -35.0007 | 0.3 | 2.5538 | 2.5538 | -2.2538 | 0.5 | 4.11 | 4.5794 | -4.0794 | 39 | 39.24 | 39.24 | -0.24 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 14.9 | 12.8476 | 12.8476 | 2.0524 | 210.5 | 208.305 | 208.305 | 2.195 | 15.5 | 14.617 | 14.617 | 0.883 | 113.8 | 117 | 117 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.7 | 39.06 | 30 | -18.3 | 10.6 | 22.07 | 41 | -30.4 | 85.3 | 84.24 | 84.24 | 1.06 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14.7799 | 14.7799 | 0.8201 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 27.7 | 17.5 | 15 | 12.7 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 18.7 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 11:30 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  |  | 0 | 32.4 |  | 76.7982 | -44.3982 | 125.1 | 120 | 183.747 | -58.647 |  |  |  | 0 | 80 | 87.3265 | 68.0568 | 11.9432 | 179.3 | 155.2982 | 192.8838 | -13.5838 |  |  |  | 0 | 202.6 | 155.2982 | 192.8838 | 9.7162 | 189.2 | 155.7646 | 193.463 | -4.263 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 552.8 | 566.0894 | 425.8194 | 126.9806 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 7.4 | 7.2813 | 7.2813 | 0.11865 | 5.2 | 3.9099 | 3.9099 | 1.2901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 75.6 | 70.0001 | 16.6164 | 58.9836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 103.7418 | 100.2237 | -5.8237 | 207.5 | 217.1273 | 110.3704 | 97.1296 |  |  |  | 0 | 104.7 | 193.63 |  | 104.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 228.6783 | 228.6783 | -1.1783 | 58.1 | 58.41 | 58.41 | -0.30998 | 73.5 |  | 119.9872 | -46.4872 | 38.2 | 39.1564 | 39.1564 | -0.95638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 4.8 |  | 18 | -13.2 | 40 | 41.1865 | 24.4216 | 15.5784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.3 |  | 13.0023 | 0.29773 | 77.1 | 85.7678 | 41.1946 | 35.9054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.0592 | 48.0592 | -0.05923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 98.0296 | 132.8384 | -40.8384 | 136.5 | 147.6844 | 167.6175 | -31.1175 | 136.3 | 147.6844 | 167.6175 | -31.3175 | 136.5 | 147.6844 | 167.6175 | -31.1175 | 229.6 | 222.1918 | 252.1813 | -22.5813 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 36 | 36 | -19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 116.1 | 105 | 105 | 11.1 | 99.7 | 114.2424 | 102.257 | -2.557 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 62.3 | 65.6797 | 65.6797 | -3.3797 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 151.0888 | 153.0601 | -12.1601 | 143.6 | 151.0888 | 153.0601 | -9.4601 | 147.4 | 151.5425 | 153.5198 | -6.1198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 199.8 | 199.8 | 8.2 | 100 | 100.2 | 100.2 | -0.2 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.9 | 9.9125 | 9.9125 | -0.01254 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 63.9529 | 63.9529 | 3.4471 | 12.6 | 13.976 | 13.976 | -1.376 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 |  | 5.67 | -0.67 | 168.7 | 164.5688 | 164.5688 | 4.1312 | 85.7 | 84.44 | 84.44 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 16.3013 | 16.3013 | 3.9987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.1 | 12.276 | 12.276 | -0.176 | 15.6 | 14.5715 | 14.5715 | 1.0285 | 12.1 | 19.1 | 20.0658 | -7.9658 | 39 | 54.81 | 59.7861 | -20.7861 | 14.8 | 13.3935 | 13.3935 | 1.4065 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.1 | 12.4105 | 13.7997 | -1.6998 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.4042 | 0.4042 | -0.2042 | 12.7 | 14.7716 | 14.7716 | -2.0716 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.9 | 18.45 | 22.23 | -2.33 | 18.66 | 38.96 | 47.53 | -28.87 | 29 | 28.3906 | 28.3906 | 0.6094 | 16.1 | 22.9905 | 22.9905 | -6.8905 | 36.3 | 47.84 | 58.7637 | -22.4637 | 0.8 | 2.8487 | 2.8487 | -2.0487 | 1.4 | 4.72 | 4.5462 | -3.1462 | 39.1 | 39.75 | 39.75 | -0.65 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 14.4 | 13.0838 | 13.0838 | 1.3162 | 211.6 | 207.4155 | 207.4155 | 4.1845 | 15.7 | 14.7898 | 14.7898 | 0.9102 | 114.2 | 117 | 117 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 47.04 | 30 | -24.8 | 7.3 | 26.02 | 42 | -34.7 | 85.6 | 84.24 | 84.24 | 1.36 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14.9333 | 14.9333 | 0.9667 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 6.8 | 10 | 10 | -3.2 | 27.4 | 17.5 | 15 | 12.4 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 17.6 | 18.7 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 12:00 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 0 |  |  | 0 | 12 |  | 76.7982 | -64.7982 | 123.3 | 120 | 188.9415 | -65.6415 |  |  |  | 0 | 79.4 | 87.3265 | 66.0804 | 13.3196 | 178.6 | 148.8701 | 192.8838 | -14.2838 |  |  |  | 0 | 202.1 | 148.8701 | 192.8838 | 9.2162 | 188.7 | 149.3171 | 193.463 | -4.763 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 558.3 | 566.0894 | 448.5095 | 109.7905 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5.3 | 3.9099 | 3.9099 | 1.3901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 75.5 | 70.0001 | 18.2502 | 57.2498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 103.3681 | 101.4486 | -8.6486 | 178.6 | 158.2642 | 66.4127 | 112.1873 |  |  |  | 0 | 115.9 | 197.35 |  | 115.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 228.6783 | 228.6783 | -0.07833 | 55 | 58.41 | 58.41 | -3.41 | 73.6 |  | 151.3625 | -77.7625 | 38.5 | 39.1564 | 39.1564 | -0.65638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 4.6 |  | 18 | -13.4 | 41.5 | 41.1865 | 24.4216 | 17.0784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 |  | 13.0023 | 0.09773 | 59.7 | 41.1947 | 41.1946 | 18.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.0592 | 18.4513 | 29.5487 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.556 | 45.556 | -3.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 97.4078 | 132.8384 | -40.6384 | 168 | 170.94 | 170.94 | -2.94 | 165.4 | 170.94 | 170.94 | -5.54 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 256.4 | 257.18 | 257.18 | -0.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 36 | 36 | -19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 116 | 105 | 105 | 11 | 100.2 | 114.2424 | 115.1284 | -14.9284 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 62.2 | 65.6797 | 65.6797 | -3.4797 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 151.0888 | 153.0601 | -12.4601 | 142.7 | 151.0888 | 153.0601 | -10.3601 | 147.4 | 151.5425 | 153.5198 | -6.1198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 199.8 | 199.8 | 6.3 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.6 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.6 | 3.5488 | 3.5488 | 0.05124 | 9.8 | 9.9125 | 9.9125 | -0.11254 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 67.8 | 63.9159 | 63.9159 | 3.8841 | 12.4 | 14.3618 | 14.3618 | -1.9618 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.3 |  | 5.67 | -4.37 | 170.3 | 164.2022 | 164.2022 | 6.0978 | 67.3 | 84.12 | 84.12 | -16.82 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.6 | 16.3013 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.1 | 12.2865 | 12.2865 | -0.1865 | 15.3 | 14.5385 | 14.5385 | 0.7615 | 10.8 | 19.55 | 20.0288 | -9.2288 | 37.4 | 55.83 | 59.7066 | -22.3066 | 14.9 | 13.5172 | 13.5172 | 1.3828 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 12.2 | 12.4105 | 6.9446 | 5.2554 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.4058 | 0.4058 | -0.1058 | 12.8 | 14.7716 | 14.7716 | -1.9716 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 18.8 | 18.1 | 21.95 | -3.15 | 21.25 | 47.56 | 51.51 | -30.26 | 29 | 28.6088 | 28.6088 | 0.3912 | 23.2 | 23.2739 | 23.2739 | -0.0739 | 36.9 | 56.25 | 59.0393 | -22.1393 | 1.8 | 3.1834 | 3.1834 | -1.3834 | 2.2 | 5.27 | 4.6433 | -2.4433 | 39.2 | 39.32 | 39.32 | -0.12 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 15.3 | 13.4492 | 13.4492 | 1.8508 | 211.1 | 207.277 | 207.277 | 3.823 | 15.9 | 15.0365 | 15.0365 | 0.8635 | 115.2 | 117 | 117 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 53.76 | 30 | -28.3 | 11.4 | 28.81 | 44 | -32.6 | 86.2 | 84.24 | 84.24 | 1.96 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 15.0724 | 15.0724 | 1.1276 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 27.3 | 17.5 | 15 | 12.3 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 18.7 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 12:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  |  | 0 | 12 |  | 70.8046 | -58.8046 | 120 | 120 | 174.6411 | -54.6411 |  |  |  | 0 | 79.1 | 64.3321 | 60.6007 | 18.4993 | 179.2 | 113.2695 | 192.8838 | -13.6838 |  |  |  | 0 | 201.6 | 113.2695 | 192.8838 | 8.7162 | 189.5 | 113.6096 | 193.463 | -3.963 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 105.9 | 103.9326 | 103.9326 | 1.9674 | 553 | 566.0894 | 419.61 | 133.39 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.2 | 7.2813 | 7.2813 | -0.08135 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 75.2 | 70.0001 | 15.448 | 59.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 98.306 | 97.584 | -5.684 | 169.6 | 208.4372 | 110.3704 | 59.2296 |  |  |  | 0 | 140.5 | 166.93 |  | 140.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 228.6783 | 228.6783 | -3.7783 | 57.5 | 58.41 | 58.41 | -0.90998 | 73 |  | 132.4346 | -59.4346 | 38.1 | 39.1564 | 39.1564 | -1.0564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 4.4 |  | 18 | -13.6 | 37.3 | 41.1865 | 24.4216 | 12.8784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 13.511 | 13.0023 | 1.8977 | 69.1 | 111.2765 | 41.1946 | 27.9054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.0592 | 11.4854 | 36.2146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.556 | 45.556 | -3.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 97.4052 | 127.299 | -35.499 | 124.8 | 142.4012 | 163.6892 | -38.8892 | 124.7 | 142.4012 | 163.6892 | -38.9892 | 124.8 | 142.4012 | 163.6892 | -38.8892 | 215.7 | 214.2433 | 246.2711 | -30.5711 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 36 | 36 | -10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.2 | 105 | 105 | 9.2 | 84.5 | 114.2413 | 103.3242 | -18.8242 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 62.2 | 65.6797 | 65.6797 | -3.4797 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 151.0888 | 153.0601 | -12.6601 | 143.1 | 151.0888 | 153.0601 | -9.9601 | 147.5 | 151.5425 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 199.8 | 199.8 | 7.6 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.6 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.6 | 3.5488 | 3.5488 | 0.05124 | 9.8 | 9.9125 | 9.9125 | -0.11254 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 68.4 | 63.8528 | 63.8528 | 4.5472 | 11.9 | 14.5125 | 14.5125 | -2.6125 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 15.1 | 20.4562 | 20.4562 | -5.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 5.28 | -4.18 | 171.4 | 164.4412 | 164.4412 | 6.9588 | 85 | 84.12 | 84.12 | 0.88 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 20.3 | 16.3013 | 16.3013 | 3.9987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.2 | 12.3185 | 12.3185 | -0.1185 | 15.1 | 14.557 | 14.557 | 0.543 | 11.3 | 19.92 | 19.9715 | -8.6715 | 34 | 56.58 | 59.9553 | -25.9553 | 14.9 | 13.0937 | 13.0937 | 1.8063 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12 | 12.4105 | 5.3317 | 6.6683 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0074 | 12.9 | 14.7716 | 14.7716 | -1.8716 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 16.4 | 17.74 | 22.95 | -6.55 | 29.62 | 51.93 | 58.09 | -28.47 | 28.8 | 27.8282 | 27.8282 | 0.9718 | 24.5 | 29.3578 | 29.3578 | -4.8578 | 39 | 64.05 | 63.768 | -24.768 | 2.4 | 4.2832 | 4.2832 | -1.8832 | 2.8 | 5.72 | 4.9782 | -2.1782 | 39.2 | 38.89 | 38.89 | 0.31 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 14.7 | 13.3747 | 13.3747 | 1.3253 | 208.4 | 207.903 | 207.903 | 0.497 | 15.8 | 14.8565 | 14.8565 | 0.9435 | 115.9 | 117 | 117 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.3 | 58.59 | 32 | -26.7 | 9.7 | 32.19 | 47 | -37.3 | 86.6 | 84.24 | 84.24 | 2.36 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14.7295 | 14.7295 | 1.2705 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 0 | 10 | 10 | -10 | 27.6 | 17.5 | 15 | 12.6 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 18.7 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 13:00 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 0 |  |  | 0 | 11.9 |  | 61.1828 | -49.2828 | 119.4 | 120 | 165.8778 | -46.4778 |  |  |  | 0 | 79.7 | 84.807 | 62.1404 | 17.5596 | 178.1 | 109.8902 | 192.8838 | -14.7838 |  |  |  | 0 | 201.7 | 109.8902 | 192.8838 | 8.8162 | 187.6 | 110.2202 | 193.463 | -5.863 | 202.7 | 207.2429 | 207.2429 | -4.5428 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 451.9 | 566.0894 | 477.056 | -25.156 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.0671 | 164.0671 | -1.4671 | 7.6 | 7.2813 | 7.2813 | 0.31865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 75.6 | 70.0001 | 15.448 | 60.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 93.4945 | 96.4899 | -4.8899 | 133.2 | 110.3704 | 110.3704 | 22.8296 |  |  |  | 0 | 88.3 | 141.88 |  | 88.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 228.6783 | 228.6783 | -0.77833 | 58.3 | 58.41 | 58.41 | -0.10998 | 30.3 |  | 129.1091 | -98.8091 | 37.9 | 39.1564 | 39.1564 | -1.2564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 175.3 | 185.8204 | 185.8204 | -10.5204 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 3.7 |  | 4.1195 | -0.41946 | 40.3 | 41.1865 | 24.4216 | 15.8784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.8 | 13.511 | 13.0023 | 1.7977 | 105.9 | 68.9159 | 41.1946 | 64.7054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.0592 | 32.0117 | 15.2883 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 97.4053 | 132.8384 | -41.6384 | 159.2 | 151.534 | 160.3086 | -1.1086 | 158.8 | 151.534 | 160.3086 | -1.5086 | 158.8 | 151.534 | 160.3086 | -1.5086 | 240.2 | 227.9836 | 241.185 | -0.98498 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 36 | 36 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.3 | 105 |  | 114.3 | 96.9 | 94.3501 | 112.9358 | -16.0358 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 62 | 65.6797 | 65.6797 | -3.6797 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0888 | 153.0601 | -12.5601 | 142.7 | 151.0888 | 153.0601 | -10.3601 | 146.5 | 151.5425 | 153.5198 | -7.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 199.8 | 199.8 | 7.5 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | -1.3 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 68.9 | 63.9651 | 63.9651 | 4.9349 | 11.1 | 14.4891 | 14.4891 | -3.3891 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 15.1 | 20.4562 | 20.4562 | -5.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 |  | 4.654 | -3.254 | 172 | 165.7205 | 165.7205 | 6.2795 | 86.5 | 85.04 | 85.04 | 1.46 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | -0.04 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 20.4 | 16.3013 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.3 | 12.3695 | 12.3695 | -0.0695 | 15 | 14.641 | 14.641 | 0.359 | 13.7 | 20.17 | 19.8775 | -6.1775 | 38 | 58.26 | 61.404 | -23.404 | 15 | 13.0068 | 13.0068 | 1.9932 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 12.4105 | 10.0842 | 2.1158 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3871 | 0.3871 | -0.0871 | 12.8 | 14.7716 | 14.7716 | -1.9716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 11.1 | 10.69 | 10.69 | 0.41001 | 16.7 | 17.58 | 22.43 | -5.73 | 36.23 | 56.3 | 59.77 | -23.54 | 29 | 27.4631 | 27.4631 | 1.5369 | 28.4 | 29.8772 | 29.8772 | -1.4772 | 40.6 | 70.84 | 64.1772 | -23.5772 | 2.1 | 4.0778 | 4.0778 | -1.9778 | 2.9 | 6.04 | 5.0977 | -2.1977 | 39.1 | 38.93 | 38.93 | 0.17 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.7 | 13.0643 | 13.0643 | 0.6357 | 203.6 | 208.859 | 208.859 | -5.259 | 15.2 | 13.9628 | 13.9628 | 1.2372 | 117.2 | 118 | 118 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 65.79 | 35 | -33.4 | 8.5 | 39.62 | 51 | -42.5 | 87.1 | 84.96 | 84.96 | 2.14 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14.0957 | 14.0957 | 1.3043 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.2 | 17.5 | 15 | 12.2 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.3 | 18.7 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 13:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 91.8678 | 60.9644 | -48.7644 | 119.4 | 159.2099 | 170.2653 | -50.8653 |  |  |  | 0 | 79.4 | 61.8435 | 63.0023 | 16.3976 | 178.8 | 109.89 | 192.8838 | -14.0838 |  |  |  | 0 | 201.1 | 109.89 | 192.8838 | 8.2162 | 188.4 | 110.22 | 193.463 | -5.063 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 448.8 | 566.0894 | 365.3344 | 83.4656 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 164.0671 | 164.0671 | -3.5671 | 8.1 | 7.2813 | 7.2813 | 0.81865 | 5.3 | 3.9099 | 3.9099 | 1.3901 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 6.8787 | 6.8787 | -5.1787 | 75.8 | 70.0001 | 15.448 | 60.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 61.4795 | 88.2913 | 4.3087 | 130.4 | 110.3704 | 110.3704 | 20.0296 |  |  |  | 0 | 91.4 |  |  | 91.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 228.6783 | 228.6783 | -1.0783 | 58 | 58.41 | 58.41 | -0.40998 | 61.5 | 62.1951 | 62.1963 | -0.69631 | 38.3 | 39.1564 | 39.1564 | -0.85638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 4 |  | 18 | -14 | 41.1 | 41.1865 | 24.4216 | 16.6784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 13.511 | 13.0023 | 2.0977 | 70.3 | 70.3901 | 41.1946 | 29.1054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 22.9413 | 40.4566 | 7.4434 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 97.4052 | 123.9671 | -31.8671 | 149.7 | 153.6392 | 163.6892 | -13.9892 | 149.6 | 153.6392 | 163.6892 | -14.0892 | 149.8 | 153.6392 | 163.6892 | -13.8892 | 232.7 | 231.1509 | 246.2711 | -13.5711 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 115.8 | 105 | 105 | 10.8 | 93.9 | 92.4445 | 86.7765 | 7.1235 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 62.1 | 65.6797 | 65.6797 | -3.5797 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 133.7858 | 153.0601 | -12.2601 | 143.1 | 133.7858 | 153.0601 | -9.9601 | 145.9 | 134.1875 | 153.5198 | -7.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 199.8 | 199.8 | 7.1 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 0 |  |  | 0 | 69 | 63.5215 | 63.5215 | 5.4785 | 11.7 | 13.5743 | 13.5743 | -1.8743 | 0.3 |  |  | 0.3 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 1.3 | 5.67 | 4.6398 | -3.3398 | 172.3 | 167.5972 | 167.5972 | 4.7028 | 87.6 | 86.45 | 86.45 | 1.15 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 20.6 | 16.3013 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.4 | 12.4355 | 12.4355 | -0.0355 | 15.3 | 14.7885 | 14.7885 | 0.5115 | 16.4 | 20.63 | 20.0027 | -3.6027 | 45.7 | 61.97 | 62.4895 | -16.7895 | 15.1 | 12.5723 | 12.5723 | 2.5277 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 12.2 | 6.5948 | 12.0395 | 0.16052 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3667 | 0.3667 | 0.0333 | 12.5 | 14.7716 | 14.7716 | -2.2716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 19.3 | 18.97 | 23.73 | -4.43 | 39.85 | 58.13 | 62.04 | -22.19 | 29.4 | 28.3637 | 28.3637 | 1.0363 | 26.2 | 41.3193 | 41.3193 | -15.1193 | 55.4 | 76.21 | 75.8499 | -20.4499 | 2.9 | 5.7498 | 5.7498 | -2.8498 | 2.2 | 6.43 | 6.2386 | -4.0386 | 39.2 | 38.96 | 38.96 | 0.24 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.7 | 12.1959 | 12.1959 | 1.5041 | 196.7 | 210.0845 | 210.0845 | -13.3845 | 14.2 | 13.53 | 13.53 | 0.67 | 118.4 | 117 | 117 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 81.63 | 39 | -39 | 3.1 | 47.06 | 57 | -53.9 | 87.6 | 84.24 | 84.24 | 3.36 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 13.4509 | 13.4509 | 0.5491 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.7 | 17.5 | 15 | 12.7 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.2 | 18.7 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 14:00 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 91.8678 | 60.4628 | -48.8628 | 118.5 | 152.3381 | 170.0262 | -51.5262 |  |  |  | 0 | 79.9 | 61.3436 | 65.6202 | 14.2798 | 179.2 | 109.89 | 192.8838 | -13.6838 |  |  |  | 0 | 202.2 | 109.89 | 192.8838 | 9.3162 | 187.6 | 110.22 | 193.463 | -5.863 | 204.1 | 207.2428 | 207.2429 | -3.1429 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 452.1 | 566.0894 | 383.5963 | 68.5036 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 7.8 | 7.2813 | 7.2813 | 0.51865 | 5.3 | 3.9099 | 3.9099 | 1.3901 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 75.5 | 70.0001 | 15.448 | 60.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 61.3301 | 89.9305 | 1.6695 | 133.1 | 110.3704 | 110.3704 | 22.7296 |  |  |  | 0 | 87.5 |  |  | 87.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 228.6783 | 228.6783 | -0.27833 | 58 | 58.41 | 58.41 | -0.40998 | 45.9 | 111.9541 | 62.1963 | -16.2963 | 38 | 39.1564 | 39.1564 | -1.1564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 | 174.3 | 185.8204 | 185.8204 | -11.5204 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 3.6 |  | 4.1195 | -0.51946 | 40.7 | 41.1865 | 24.4216 | 16.2784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.6 | 13.511 | 13.0023 | 1.5977 | 91.5 | 78.1767 | 41.1946 | 50.3054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 16.5654 | 45.8959 | 1.6041 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 97.4052 | 132.2611 | -41.1611 | 154.1 | 151.8605 | 160.3086 | -6.2086 | 153.3 | 151.8605 | 160.3086 | -7.0086 | 150.4 | 151.8605 | 160.3086 | -9.9086 | 232.3 | 228.4748 | 241.185 | -8.885 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 36 | 36 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.8 | 105 | 105 | 9.8 | 93.4 | 87.8662 | 94.9146 | -1.5146 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 62.1 | 65.6797 | 65.6797 | -3.5797 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 124.4264 | 153.0601 | -12.2601 | 142.9 | 124.4264 | 153.0601 | -10.1601 | 146.7 | 124.8 | 153.5198 | -6.8198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 199.8 | 199.8 | 6.8 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 8 | 3.3827 | 3.3827 | 4.6173 | 3.5 | 3.5488 | 3.5488 | -0.04876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 1.1 | 0.943 | 0.943 | 0.157 | 0 |  |  | 0 | 69.1 | 63.7922 | 63.7922 | 5.3078 | 11.7 | 13.387 | 13.387 | -1.687 | 0.4 |  |  | 0.4 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 5.67 | 4.6072 | -3.4072 | 172.3 | 168.816 | 168.816 | 3.484 | 87.4 | 87.37 | 87.37 | 0.03 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 16.3013 | 16.3013 | 3.9987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.5 | 12.4825 | 12.4825 | 0.0175 | 15.7 | 14.885 | 14.885 | 0.815 | 15.8 | 21.62 | 20.0936 | -4.2936 | 54 | 65.68 | 62.8527 | -8.8527 | 15 | 12.8538 | 12.8538 | 2.1462 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 5.1186 | 13.2989 | -1.0989 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3362 | 0.3362 | -0.0362 | 12.4 | 14.7716 | 14.7716 | -2.3716 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 18.3 | 20.37 | 24.89 | -6.59 | 44.93 | 59.96 | 63.34 | -18.41 | 29.7 | 28.4179 | 28.4179 | 1.2821 | 41.7 | 41.7178 | 41.7178 | -0.0178 | 55.3 | 79.76 | 76.453 | -21.153 | 4.7 | 5.961 | 5.961 | -1.261 | 4.6 | 7.28 | 6.2695 | -1.6695 | 39.4 | 38.91 | 38.91 | 0.49 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.8 | 11.9256 | 11.9256 | 1.8744 | 187.8 | 210.8965 | 210.8965 | -23.0965 | 12.9 | 11.993 | 11.993 | 0.907 | 119.3 | 117 | 117 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 97.47 | 45 | -45 | 6.8 | 50.44 | 63 | -56.2 | 88.2 | 84.24 | 84.24 | 3.96 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 12.2669 | 12.2669 | -0.4669 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27 | 17.5 | 15 | 12 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18 | 18.7 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 14:30 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 648.5 | 650 | 650 | -1.5 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 91.8678 | 61.2877 | -30.5877 | 116.1 | 152.1258 | 170.2316 | -54.1316 |  |  |  | 0 | 79.8 | 61.5225 | 61.6126 | 18.1874 | 179.7 | 109.89 | 192.8838 | -13.1838 |  |  |  | 0 | 203.8 | 109.89 | 192.8838 | 10.9162 | 188.6 | 110.22 | 193.463 | -4.863 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 452.2 | 566.0894 | 349.8531 | 102.3469 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.0671 | -1.7671 | 7.3 | 7.2813 | 7.2813 | 0.01865 | 5.2 | 3.9099 | 3.9099 | 1.2901 | 16.7 |  |  | 16.7 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.4 | 70.0001 | 15.448 | 58.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 64.8797 | 92.3919 | -1.4919 | 70 | 20.5973 | 137.1011 | -67.1012 |  |  |  | 0 | 86.6 |  |  | 86.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 228.6783 | 228.6783 | -0.17833 | 57.1 | 58.41 | 58.41 | -1.31 | 46.1 | 115.6505 | 62.1963 | -16.0963 | 37.6 | 39.1564 | 39.1564 | -1.5564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 175.3 | 185.8204 | 185.8204 | -10.5204 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 3.8 |  | 4.1195 | -0.31946 | 40.6 | 41.1865 | 24.4216 | 16.1784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.4 | 13.511 | 13.0023 | 1.3977 | 83.6 | 82.9011 | 76.722 | 6.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 18.4677 | 20.1795 | 27.0205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 97.4052 | 120.2466 | -29.7466 | 168.1 | 170.94 | 170.94 | -2.84 | 166.3 | 170.94 | 170.94 | -4.64 | 171.4 | 170.94 | 170.94 | 0.46 | 255.2 | 257.18 | 257.18 | -1.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 36 | 36 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 111.1 | 105 | 105 | 6.1 | 90.6 | 92.2174 | 94.4693 | -3.8693 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 61.7 | 65.6797 | 65.6797 | -3.9797 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 132.0573 | 153.0601 | -12.2601 | 143.1 | 132.0573 | 153.0601 | -9.9601 | 146.2 | 132.4539 | 153.5198 | -7.3198 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 199.8 | 199.8 | 7.6 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | -0.4 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.2 | 3.5488 | 3.5488 | -0.34876 | 9.4 | 9.9125 | 9.9125 | -0.51254 | 1 | 0.914 | 0.914 | 0.086 | 0 |  |  | 0 | 68.5 | 62.215 | 62.215 | 6.285 | 11.7 | 13.5534 | 13.5534 | -1.8534 | 0.3 |  |  | 0.3 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 | 9.0665 | 9 | 0.9 | 1.3 | 5.67 | 4.6608 | -3.3609 | 171.2 | 167.054 | 167.054 | 4.146 | 86.9 | 85.95 | 85.95 | 0.95 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 16.3013 | 16.3013 | 3.8987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.5 | 12.454 | 12.454 | 0.046 | 15.9 | 14.8455 | 14.8455 | 1.0545 | 16.6 | 22.62 | 20.1041 | -3.5041 | 54.1 | 67.36 | 62.4574 | -8.3574 | 14.7 | 12.4094 | 12.4094 | 2.2906 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 5.559 | 7.3447 | 4.8553 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3056 | 0.3056 | -0.0056 | 12.4 | 14.7716 | 14.7716 | -2.3716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 18.2 | 22.09 | 27.01 | -8.81 | 38.02 | 60.72 | 64.8 | -26.78 | 29.3 | 28.0886 | 28.0886 | 1.2114 | 53.7 | 51.0205 | 51.0205 | 2.6795 | 60.7 | 80.7 | 80.6473 | -19.9473 | 6.4 | 9.0427 | 9.0427 | -2.6427 | 6.5 | 8.14 | 7.3795 | -0.8795 | 39.3 | 38.85 | 38.85 | 0.45 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 13.4 | 12.215 | 12.215 | 1.185 | 174.5 | 209.973 | 209.973 | -35.473 | 11.6 | 11.2292 | 11.2292 | 0.3708 | 119.7 | 118 | 118 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.8 | 104.67 | 54 | -41.2 | 27.5 | 58.04 | 72 | -44.5 | 88.2 | 84.96 | 84.96 | 3.24 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 11.1328 | 11.1328 | -1.4328 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.5 | 17.5 | 15 | 12.5 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 16.5 | 18.7 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 15:00 | 104.9 | 101.6535 | 101.6535 | 3.2464 | 657 | 650 | 650 | 7 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  |  | 0 | 51 | 91.8678 | 60.4471 | -9.4471 | 119.9 | 152.6602 | 165.9675 | -46.0675 |  |  |  | 0 | 77.6 | 65.0447 | 63.3439 | 14.2561 | 173.5 | 109.89 | 192.8838 | -19.3838 |  |  |  | 0 | 201.5 | 109.89 | 192.8838 | 8.6162 | 186.7 | 110.22 | 193.463 | -6.763 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 402.1 | 566.0894 | 334.5268 | 67.5732 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 8.2 | 7.2813 | 7.2813 | 0.91865 | 5.5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.5901 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 31.7 | 70.0001 | 15.448 | 16.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 71.7176 | 98.4883 | -5.5883 | 44.8 | 20.5973 | 130.922 | -86.122 |  |  |  | 0 | 96.2 |  |  | 96.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 228.6783 | 228.6783 | -1.0783 | 53.5 | 58.41 | 58.41 | -4.91 | 47.9 | 116.0618 | 128.7333 | -80.8333 | 38.5 | 39.1564 | 39.1564 | -0.65638 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 4.4 |  | 4.1195 | 0.28054 | 40.5 | 41.1865 | 24.4216 | 16.0784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.2 | 13.511 | 13.0023 | 2.1977 | 85 | 82.9011 | 82.9012 | 2.0988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 22.6119 | 20.1795 | 28.0205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 97.4052 | 115.6255 | -22.8255 | 154.8 | 170.94 | 170.94 | -16.14 | 154.6 | 170.94 | 170.94 | -16.34 | 148.3 | 170.94 | 170.94 | -22.64 | 227.1 | 257.18 | 257.18 | -30.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 36 | 36 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 119.1 | 105 | 105 | 14.1 | 90.4 | 92.4463 | 87.6387 | 2.7613 | 66.9 | 67.1992 | 67.1992 | -0.29922 | 58.3 | 65.6797 | 65.6797 | -7.3797 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 138.8893 | 153.0601 | -13.2601 | 142.5 | 138.8893 | 153.0601 | -10.5601 | 146.1 | 139.3064 | 153.5198 | -7.4198 | 183.9 |  |  | 183.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 199.8 | 199.8 | 6.9 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | -0.5 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.2 | 3.5488 | 3.5488 | -0.34876 | 9.5 | 9.9125 | 9.9125 | -0.41254 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 0 |  |  | 0 | 66.9 | 59.4803 | 59.4803 | 7.4197 | 12.3 | 13.3792 | 13.3792 | -1.0792 | 0.3 |  |  | 0.3 | 15.4 | 20.4562 | 20.4562 | -5.0562 | 9.9 | 9.7882 | 9 | 0.9 | 4.3 | 5.67 | 4.6062 | -0.30616 | 168.4 | 161.1165 | 161.1165 | 7.2835 | 85.1 | 81.41 | 81.41 | 3.69 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 16.3013 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 12.5 | 12.229 | 12.229 | 0.271 | 15.9 | 14.5685 | 14.5685 | 1.3315 | 19.3 | 23.07 | 19.5153 | -0.2153 | 60.4 | 70.17 | 62.7449 | -2.3449 | 14.3 | 11.3082 | 11.3082 | 2.9918 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.1 | 6.5186 | 7.3447 | 4.7553 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.063 | 12.3 | 14.7716 | 14.7716 | -2.4716 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21001 | 19.2 | 23.82 | 27.93 | -8.73 | 36.84 | 61.48 | 65.66 | -28.82 | 30 | 25.9945 | 25.9945 | 4.0055 | 58.1 | 55.453 | 55.453 | 2.647 | 78.8 | 82.76 | 78.678 | 0.122 | 6.7 | 8.7332 | 8.7332 | -2.0332 | 8.4 | 8.53 | 7.0818 | 1.3182 | 38.6 | 32.28 | 32.28 | 6.32 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6 | 7.7 | 7.7 | -1.7 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 14 | 11.968 | 11.968 | 2.032 | 158.5 | 206.269 | 206.269 | -47.769 | 9.9 | 8.7798 | 8.7798 | 1.1202 | 118.3 | 121 | 121 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.5 | 114.69 | 65 | -26.5 | 51.1 | 65.64 | 84 | -32.9 | 86.8 | 87.12 | 87.12 | -0.32 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 9.1435 | 9.1435 | -1.3435 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.6 | 17.5 | 15 | 12.6 | 0 | 17.5 | 15 | -15 | 18.2 | 18.7 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 15:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 91.8678 | 61.2877 | -10.8877 | 116.6 | 155.9629 | 171.2123 | -54.6123 |  |  |  | 0 | 77.9 | 66.287 | 67.3622 | 10.5378 | 179.2 | 109.89 | 192.8838 | -13.6838 |  |  |  | 0 | 202.8 | 109.89 | 192.8838 | 9.9162 | 182.4 | 110.22 | 193.463 | -11.063 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 380.6 | 566.0894 | 319.9616 | 60.6384 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.6 | 7.2813 | 7.2813 | 0.31865 | 5.4 | 3.9099 | 3.9099 | 1.4901 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 30.6 | 70.0001 | 29.6964 | 0.90363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 77.9609 | 102.2934 | -9.5934 | 121.6 | 110.3704 | 220.695 | -99.095 |  |  |  | 0 | 93.5 |  |  | 93.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.8 | 228.6783 | 228.6783 | -0.87833 | 57.8 | 58.41 | 58.41 | -0.60998 | 59.8 | 132.3493 | 128.7333 | -68.9333 | 38.4 | 39.1564 | 39.1564 | -0.75638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 4.1 |  | 18 | -13.9 | 40.5 | 41.1865 | 24.4216 | 16.0784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 13.511 | 13.0023 | 2.0977 | 60.1 | 72.1176 | 41.1946 | 18.9054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 26.1154 | 34.5449 | 13.4551 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 97.4052 | 118.9534 | -26.5534 | 145.1 | 153.2446 | 163.6892 | -18.5892 | 145.1 | 153.2446 | 163.6892 | -18.5892 | 144.7 | 153.2446 | 163.6892 | -18.9892 | 231.2 | 230.5572 | 246.2711 | -15.0711 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 116.1 | 105 | 105 | 11.1 | 104.2 | 92.4424 | 75.8654 | 28.3346 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 55.2 | 65.6797 | 65.6797 | -10.4797 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 148.6917 | 153.0601 | -12.1601 | 143.2 | 148.6917 | 153.0601 | -9.8601 | 146.9 | 149.1382 | 153.5198 | -6.6198 | 182.1 |  |  | 182.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 199.8 | 199.8 | 6.6 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.7 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.1 | 3.5488 | 3.5488 | -0.44876 | 9.3 | 9.9125 | 9.9125 | -0.61254 | 0.6 | 0.719 | 0.719 | -0.119 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 52.0432 | 52.0432 | 11.1568 | 11.6 | 12.387 | 12.387 | -0.787 | 0.3 |  |  | 0.3 | 15.3 | 20.4562 | 20.4562 | -5.1562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.2 | 5.67 | 4.6608 | -0.46085 | 161.3 | 148.904 | 148.904 | 12.396 | 80.3 | 75.09 | 75.09 | 5.21 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 16.3013 | 16.3013 | 4.1987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 12.5 | 11.608 | 11.608 | 0.892 | 15.7 | 13.818 | 13.818 | 1.882 | 18.6 | 23.99 | 20.3808 | -1.7808 | 58.1 | 71.73 | 64.5655 | -6.4655 | 13.2 | 9.5443 | 9.5443 | 3.6557 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 12.2 | 7.3297 | 10.6707 | 1.5293 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2204 | 0.2204 | -0.0204 | 12.2 | 14.7716 | 14.7716 | -2.5716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 18.9 | 24.61 | 28.72 | -9.82 | 44.6 | 64.9 | 66.07 | -21.47 | 28.4 | 22.3471 | 22.3471 | 6.0529 | 62.7 | 58.45 | 58.45 | 4.25 | 76.6 | 84.82 | 80.0684 | -3.4684 | 8.6 | 9.4525 | 9.4525 | -0.8525 | 6.7 | 8.94 | 7.9342 | -1.2342 | 39 | 25.7 | 25.7 | 13.3 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 14.3 | 10.8051 | 10.8051 | 3.4949 | 138.5 | 194.102 | 194.102 | -55.602 | 7.9 | 7.7392 | 7.7392 | 0.1608 | 111.6 | 112 | 112 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.7 | 118.99 | 77 | -24.3 | 60.2 | 72.84 | 96 | -35.8 | 82.5 | 80.64 | 80.64 | 1.86 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 7.4071 | 7.4071 | -2.2071 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 28.3 | 17.5 | 15 | 13.3 | 4 | 17.5 | 15 | -11 | 18.5 | 18.7 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 16:00 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 59.3307 | 30.7693 | 118.9 | 138.1053 | 163.9983 | -45.0983 |  |  |  | 0 | 77.3 | 85.6663 | 67.8415 | 9.4585 | 179.5 | 109.8901 | 192.8838 | -13.3838 |  |  |  | 0 | 202.1 | 109.8901 | 192.8838 | 9.2162 | 185.2 | 110.2201 | 193.463 | -8.263 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 376 | 566.0894 | 398.8042 | -22.8042 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 8.1 | 7.2813 | 7.2813 | 0.81865 | 5.4 | 3.9099 | 3.9099 | 1.4901 | 22.2 |  |  | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 30.5 | 70.0001 | 84.5864 | -54.0864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 87.3195 | 109.6107 | -17.2108 | 115.5 | 130.9679 | 220.695 | -105.195 |  |  |  | 0 | 92.1 |  |  | 92.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.3 | 228.6783 | 228.6783 | -1.3783 | 56.4 | 58.41 | 58.41 | -2.01 | 59.3 | 137.1835 | 128.7333 | -69.4333 | 38.4 | 39.1564 | 39.1564 | -0.75638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 13.2 | 18 | 18 | -4.8 | 40.2 | 41.1865 | 24.4216 | 15.7784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 13.511 | 13.0023 | 2.9977 | 98.6 | 111.2765 | 41.1946 | 57.4054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.0592 | 42.8191 | 4.9809 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 108.1797 | 116.4295 | -24.4295 | 141.8 | 148.2238 | 163.6892 | -21.8892 | 142 | 148.2238 | 163.6892 | -21.6892 | 140.3 | 148.2238 | 163.6892 | -23.3892 | 225.1 | 223.0034 | 246.2711 | -21.1711 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 116.3 | 105 | 105 | 11.3 | 102.8 | 97.251 | 87.3373 | 15.4627 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 55.1 | 65.6797 | 65.6797 | -10.5797 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0888 | 153.0601 | -12.3601 | 143.3 | 151.0888 | 153.0601 | -9.7601 | 146.8 | 151.5425 | 153.5198 | -6.7198 | 181.3 | 102.9866 |  | 181.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 199.8 | 199.8 | 6.9 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.1 | 3.5488 | 3.5488 | -0.44876 | 9.3 | 9.9125 | 9.9125 | -0.61254 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 44 | 37.4974 | 37.4974 | 6.5026 | 11.6 | 11.1146 | 11.1146 | 0.4854 | 0.1 |  |  | 0.1 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.4 | 5.67 | 4.5335 | -0.13352 | 128.8 | 101.5318 | 101.5318 | 27.2682 | 65.2 | 46.06 | 46.06 | 19.14 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 16.3013 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 12 | 9.798 | 9.798 | 2.202 | 15.2 | 11.6335 | 11.6335 | 3.5665 | 20.1 | 24.91 | 20.5142 | -0.4142 | 60.3 | 73.3 | 65.4779 | -5.1779 | 8.9 | 7.1174 | 7.1174 | 1.7826 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 12.2 | 12.4105 | 12.5865 | -0.3865 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1675 | 0.1675 | 0.0325 | 12.2 | 14.7716 | 14.7716 | -2.5716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 18.2 | 25.4 | 28.9 | -10.7 | 42.22 | 68.31 | 67.16 | -24.94 | 19.8 | 16.0438 | 16.0438 | 3.7562 | 87.6 | 58.3523 | 58.3523 | 29.2477 | 89.6 | 85.76 | 80.9698 | 8.6302 | 7.5 | 9.5435 | 9.5435 | -2.0435 | 13.6 | 9.34 | 7.9365 | 5.6635 | 37.3 | 19.41 | 19.41 | 17.89 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 13.7 | 9.9297 | 9.9297 | 3.7703 | 106.6 | 149.8215 | 149.8215 | -43.2215 | 5.8 | 4.693 | 4.693 | 1.107 | 78.1 | 90 | 90 | -11.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.1 | 123.28 | 91 | -10.9 | 90.4 | 80.04 | 109 | -18.6 | 66 | 64.8 | 64.8 | 1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 4.8127 | 4.8127 | 0.8873 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34 | 17.5 | 15 | 19 | 9 | 17.5 | 15 | -6 | 18 | 18.7 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 16:30 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.5 | 91.8678 | 53.9061 | 35.5939 | 115.7 | 135.0517 | 160.1859 | -44.4859 |  |  |  | 0 | 77.6 | 87.3265 | 68.5967 | 9.0033 | 179.7 | 175.1789 | 192.8838 | -13.1838 |  |  |  | 0 | 202.6 | 175.1789 | 192.8838 | 9.7162 | 189.8 | 175.7049 | 193.463 | -3.663 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 560.3 | 566.0894 | 559.2915 | 1.0085 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5.2 | 3.9099 | 3.9099 | 1.2901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 30.6 | 91.5241 | 142.4441 | -111.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 87.3195 | 112.4665 | -20.7665 | 106.5 | 181.7755 | 187.4274 | -80.9274 |  |  |  | 0 | 59.9 |  |  | 59.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 228.6783 | 228.6783 | -0.27833 | 56.2 | 58.41 | 58.41 | -2.21 | 88.6 | 137.1835 | 128.7333 | -40.1333 | 37.8 | 39.1564 | 39.1564 | -1.3564 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 174.7 | 185.8204 | 185.8204 | -11.1204 | 175.4 | 185.8204 | 185.8204 | -10.4204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 18.8 | 18 | 18 | 0.8 | 40.6 | 41.1865 | 24.4216 | 16.1784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 13.511 | 13.0023 | 2.9977 | 60.2 | 41.1947 | 41.1946 | 19.0054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.0592 | 48.0592 | -0.65923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 132.8383 | 129.2432 | -37.9432 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 168.9 | 170.94 | 170.94 | -2.04 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 254 | 257.18 | 257.18 | -3.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 116.4 | 105 | 105 | 11.4 | 104.5 | 114.2424 | 104.6424 | -0.14241 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 55.1 | 65.6797 | 65.6797 | -10.5797 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0888 | 153.0601 | -11.7601 | 143.6 | 151.0888 | 153.0601 | -9.4601 | 147.3 | 151.5425 | 153.5198 | -6.2198 | 181.9 | 102.9866 |  | 181.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 199.8 | 199.8 | 9.1 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | -0.4 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.2 | 3.5488 | 3.5488 | -0.34876 | 9.3 | 9.9125 | 9.9125 | -0.61254 | 0.2 | 0.448 | 0.448 | -0.248 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.8453 | 19.8453 | 0.4547 | 12.1 | 11.01 | 11.01 | 1.09 | 0.1 |  |  | 0.1 | 15.1 | 20.4562 | 20.4562 | -5.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.1806 | 1.3194 | 60.5 | 43.477 | 43.477 | 17.023 | 31.5 | 16.21 | 16.21 | 15.29 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 16.3013 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 10.9 | 5.4275 | 5.4275 | 5.4725 | 13.8 | 6.3395 | 6.3395 | 7.4605 | 19.8 | 25.1 | 20.3843 | -0.5843 | 60.5 | 73.53 | 65.7741 | -5.2741 | 2.4 | 2.522 | 2.522 | -0.122 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 12.2 | 12.4105 | 13.7997 | -1.5998 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1146 | 0.1146 | -0.0146 | 11.9 | 14.7716 | 14.7716 | -2.8716 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 18.7 | 25.27 | 28.68 | -9.98 | 36.31 | 66.86 | 65.15 | -28.84 | 9.8 | 8.2727 | 8.2727 | 1.5273 | 71 | 60.4276 | 60.4276 | 10.5724 | 96.2 | 86.02 | 81.4409 | 14.7591 | 8.2 | 9.9195 | 9.9195 | -1.7195 | 6.1 | 9.37 | 8.2282 | -2.1282 | 25 | 13.11 | 13.11 | 11.89 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 12.7 | 9.6821 | 9.6821 | 3.0179 | 53.7 | 74.7595 | 74.7595 | -21.0595 | 3.4 | 3.4222 | 3.4222 | -0.0222 | 37.1 | 58 | 58 | -20.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.6 | 123.76 | 101 | -1.4 | 101.1 | 79.19 | 118 | -16.9 | 32.3 | 41.76 | 41.76 | -9.46 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 2.8412 | 2.8412 | 0.8588 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34 | 17.5 | 15 | 19 | 12.9 | 17.5 | 15 | -2.1 | 18.1 | 18.7 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 17:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 646.3 | 650 | 650 | -3.7 | 211.9 | 211.662 | 211.662 | 0.23795 | 4.3 | 8.8259 | 8.8259 | -4.5259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 91.8678 | 49.3007 | 40.6993 | 116.2 | 124.5289 | 153.0993 | -36.8993 |  |  |  | 0 | 77.5 | 87.3266 | 73.3206 | 4.1794 | 180.9 | 192.8838 | 192.8838 | -11.9838 |  |  |  | 0 | 203.4 | 192.8838 | 192.8838 | 10.5162 | 188.2 | 193.463 | 193.463 | -5.263 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 551.1 | 566.0894 | 566.0894 | -14.9894 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.0671 | -1.7671 | 7.1 | 7.2813 | 7.2813 | -0.18135 | 5.2 | 3.9099 | 3.9099 | 1.2901 | 22.4 | 22.4108 | 4.1195 | 18.2805 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 30.1 | 142.4441 | 142.4441 | -112.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 87.3195 | 112.4665 | -21.9665 | 93.1 | 170.5582 | 187.4274 | -94.3274 |  |  |  | 0 | 57.7 |  |  | 57.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 228.6783 | 228.6783 | -1.2783 | 56 | 58.41 | 58.41 | -2.41 | 125.6 | 137.1835 | 137.1835 | -11.5835 | 37 | 39.1564 | 39.1564 | -2.1564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 175 | 185.8204 | 185.8204 | -10.8204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 40.1 | 41.1865 | 24.4216 | 15.6784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.9 | 13.511 | 13.0023 | 2.8977 | 51.5 | 47.3739 | 41.1946 | 10.3054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.0592 | 48.0592 | -0.95923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 45.556 | 45.556 | -4.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 132.8384 | 132.8384 | -48.8384 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 167.3 | 170.94 | 170.94 | -3.64 | 171.8 | 170.94 | 170.94 | 0.86 | 253.6 | 257.18 | 257.18 | -3.58 | 74.1 | 49.6404 | 39.7 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 36 | 36 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 112.5 | 105 | 105 | 7.5 | 120.1 | 133.1603 | 120.9586 | -0.85861 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 58.5 | 65.6797 | 65.6797 | -7.1797 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 143.6 | 153.0601 | 153.0601 | -9.4601 | 167.7 | 153.5198 | 153.5198 | 14.1802 | 182.2 | 102.9866 | 102.9866 | 79.2134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 199.8 | 199.8 | 8.1 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | -0.1 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.1 | 3.5488 | 3.5488 | -0.44876 | 9.4 | 9.9125 | 9.9125 | -0.51254 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5.6554 | 5.6554 | -1.5554 | 11.9 | 9.6697 | 9.6697 | 2.2303 | 0.1 |  |  | 0.1 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 3.8809 | 1.6191 | 7.4 | 8.074 | 8.074 | -0.674 | 4.2 | 1.37 | 1.37 | 2.83 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 16.3013 | 16.3013 | 3.6987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | -1.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 6.4 | 1.2555 | 1.2555 | 5.1445 | 8.6 | 1.3875 | 1.3875 | 7.2125 | 20.3 | 25.3 | 20.5004 | -0.2004 | 58.4 | 73.77 | 64.9745 | -6.5745 | 0 | 0.3902 | 0.3902 | -0.3902 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.2 | 12.4105 | 13.7997 | -1.5998 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0599 | 0.0599 | -0.0599 | 11.9 | 14.7716 | 14.7716 | -2.8716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 17.2 | 25.14 | 28.03 | -10.83 | 29.92 | 65.42 | 63.82 | -33.9 | 1.4 | 2.7698 | 2.7698 | -1.3698 | 97.4 | 60.5028 | 60.5028 | 36.8972 | 92.4 | 86.28 | 81.9848 | 10.4152 | 8.7 | 9.9916 | 9.9916 | -1.2916 | 11 | 9.4 | 8.4533 | 2.5467 | 14.5 | 6.93 | 6.93 | 7.57 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 11.9 | 8.3142 | 8.3142 | 3.5858 | 13.4 | 18.251 | 18.251 | -4.851 | 0.7 | 0.5945 | 0.5945 | 0.1055 | 5 | 19 | 19 | -14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 124.25 | 109 | 12.7 | 138 | 78.34 | 125 | 13 | 5.7 | 13.68 | 13.68 | -7.98 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.6381 | 0.6381 | 0.5619 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 33.2 | 17.5 | 15 | 18.2 | 18 | 17.5 | 15 | 3 | 18.7 | 18.7 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 17:30 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 643.5 | 650 | 650 | -6.5 | 211.5 | 211.662 | 211.662 | -0.16205 | 3.8 | 8.8259 | 8.8259 | -5.0259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 88.8 | 91.0945 | 41.6907 | 47.1093 | 117 | 120 | 156.3253 | -39.3253 |  |  |  | 0 | 77.7 | 87.3266 | 87.3266 | -9.6266 | 180.6 | 192.8838 | 192.8838 | -12.2838 |  |  |  | 0 | 204.3 | 192.8838 | 192.8838 | 11.4162 | 188.7 | 193.463 | 193.463 | -4.763 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 549.7 | 566.0894 | 566.0894 | -16.3894 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.0671 | 164.0671 | -3.2671 | 7 | 7.2813 | 7.2813 | -0.28135 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 89 | 142.4441 | 142.4441 | -53.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 112.4665 | 112.4665 | -22.3665 | 214.4 | 220.695 | 220.695 | -6.295 |  |  |  | 0 | 57.5 |  |  | 57.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.8 | 228.6783 | 228.6783 | -0.87833 | 55.7 | 58.41 | 58.41 | -2.71 | 149.4 | 151.3625 | 149.9872 | -0.58721 | 36.9 | 39.1564 | 39.1564 | -2.2564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 173.1 | 185.8204 | 185.8204 | -12.7204 | 173.5 | 185.8204 | 185.8204 | -12.3204 | 181 | 186.3784 | 186.3784 | -5.3784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 31.2 | 33.75 | 47.0826 | -15.8826 | 39.3 | 41.1865 | 24.4216 | 14.8784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.5 | 13.511 | 13.0023 | 2.4977 | 158.9 | 169.5 | 105.0973 | 53.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.0592 | 48.0592 | -1.2592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.556 | 45.556 | -4.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 132.8384 | 132.8384 | -46.2384 | 128 | 127.206 | 143.8128 | -15.8128 | 127.9 | 127.206 | 143.8128 | -15.9128 | 131.4 | 127.206 | 143.8128 | -12.4128 | 222.2 | 191.382 | 216.367 | 5.833 | 73.5 | 74.2155 | 58.4219 | 15.0781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.3689 | 3.3689 | -0.76889 | 109.6 | 105 | 105 | 4.6 | 118.2 | 133.1603 | 120.9586 | -2.7586 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 59.1 | 65.6797 | 65.6797 | -6.5797 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 157.5767 | 153.0601 | -11.6601 | 143.8 | 157.5767 | 153.0601 | -9.2601 | 167.9 | 158.0499 | 153.5198 | 14.3802 | 182.7 | 102.9866 | 102.9866 | 79.7134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.1 | 3.5488 | 3.5488 | -0.44876 | 9.3 | 9.9125 | 9.9125 | -0.61254 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7989 | 0.7989 | -0.7989 | 9.3 | 9.2174 | 9.2174 | 0.0826 | 0 |  |  | 0 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 3.3858 | 2.0142 | 0 | 0.353 | 0.353 | -0.353 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | -0.03 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 16.3013 | 16.3013 | 3.5987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 1.3 | 0.04 | 0.04 | 1.26 | 1.9 | 0.035 | 0.035 | 1.865 | 21.2 | 25.37 | 20.3352 | 0.8648 | 60.9 | 75.06 | 64.7395 | -3.8395 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | -0.0035 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12 | 12.4105 | 13.7997 | -1.7997 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0053 | 0.0053 | -0.0053 | 11.8 | 14.7716 | 14.7716 | -2.9716 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 15.1 | 24.79 | 26.54 | -11.44 | 29.75 | 66.35 | 61.69 | -31.94 | 0 | 0.2184 | 0.2184 | -0.2184 | 82 | 70.75 | 70.75 | 11.25 | 83.4 | 86.43 | 82.7438 | 0.6562 | 10.3 | 10.6461 | 10.6461 | -0.3461 | 9.2 | 9.44 | 8.8308 | 0.3692 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.24 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 9.7 | 7.8788 | 7.8788 | 1.8212 | 0 | 0.9825 | 0.9825 | -0.9825 | 0 | 0.1885 | 0.1885 | -0.1885 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 124.61 | 113 | 11.1 | 146.7 | 77.4 | 126 | 20.7 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0953 | 0.0953 | -0.0953 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34.5 | 17.5 | 15 | 19.5 | 20 | 17.5 | 15 | 5 | 18.7 | 18.7 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 18:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 643.5 | 650 | 650 | -6.5 | 212 | 211.662 | 211.662 | 0.33795 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 87 | 77.846 | 20.5973 | 66.4027 | 116.1 | 120 | 132.8373 | -16.7373 |  |  |  | 0 | 77.7 | 87.3266 | 87.3266 | -9.6266 | 180.7 | 192.8838 | 192.8838 | -12.1838 |  |  |  | 0 | 204.9 | 192.8838 | 192.8838 | 12.0162 | 186.9 | 193.463 | 193.463 | -6.563 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 548.1 | 566.0894 | 566.0894 | -17.9894 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 164.0671 | 164.0671 | -4.2671 | 7.1 | 7.2813 | 7.2813 | -0.18135 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.4 | 126.9216 | 142.4441 | -12.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 112.4665 | 112.4665 | -6.2665 | 130.6 | 130.922 | 155.7594 | -25.1593 |  |  |  | 0 | 57.7 |  |  | 57.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.9 | 228.6783 | 228.6783 | -2.7783 | 56 | 58.41 | 58.41 | -2.41 | 129.5 | 137.1835 | 149.9872 | -20.4872 | 36.9 | 39.1564 | 39.1564 | -2.2564 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 172.3 | 185.8204 | 185.8204 | -13.5204 | 172.8 | 185.8204 | 185.8204 | -13.0204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 27.1 | 33.75 | 47.0826 | -19.9826 | 38.7 | 41.1865 | 24.4216 | 14.2784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.4 | 13.511 | 13.0023 | 2.3977 | 68.9 | 82.9012 | 47.3738 | 21.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.0592 | 48.0592 | -1.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 98.6997 | 132.8384 | -47.3384 | 166.2 | 170.94 | 170.94 | -4.74 | 165.7 | 170.94 | 170.94 | -5.24 | 167.2 | 170.94 | 170.94 | -3.74 | 256.5 | 257.18 | 257.18 | -0.68 | 74 | 74.2155 | 74.2155 | -0.21551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 110.3 | 105 | 105 | 5.3 | 92.6 | 114.2425 | 120.9586 | -28.3586 | 59 | 67.1992 | 67.1992 | -8.1992 | 58.5 | 65.6797 | 65.6797 | -7.1797 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 159.1081 | 155.0653 | -13.0653 | 144.3 | 159.1081 | 155.0653 | -10.7653 | 168.8 | 159.5859 | 155.5309 | 13.2691 | 183.5 | 185.8078 | 102.9866 | 80.5134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.2 | 3.5488 | 3.5488 | -0.34876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 8.33 | 8.6625 | 2.8375 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 20.4562 | 20.4562 | -5.8562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 2.0134 | 3.3866 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 16.3013 | 16.3013 | 3.5987 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 24.76 | 20.638 | -2.938 | 53.4 | 75.07 | 64.7632 | -11.3632 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.1 | 19.792 | 13.7997 | -1.6998 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | -0.0026 | 11.7 | 14.7716 | 14.7716 | -3.0716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 11.1 | 23.89 | 26.23 | -15.13 | 28.1 | 28.886 | 60.49 | -32.39 | 0 | 0.0988 | 0.0988 | -0.0988 | 79.6 | 72.77 | 73.28 | 6.32 | 92.3 | 83.09 | 82.7203 | 9.5797 | 6.8 | 10.16 | 10.3926 | -3.5926 | 7.7 | 9.04 | 8.8067 | -1.1067 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 12.1 | 7.22 | 7.0284 | 5.0716 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 113.27 | 113 | 10.1 | 126 | 71.08 | 124 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34 | 24 | 15 | 19 | 18.9 | 24 | 15 | 3.9 | 18.2 | 18.7 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 18:30 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 3.8 | 7.2431 | 8.8259 | -5.0259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.1 | 91.8678 | 72.5331 | 17.5669 | 120.3 | 124.899 | 171.2491 | -50.9491 |  |  |  | 0 | 78.2 | 87.3266 | 87.3266 | -9.1266 | 180 | 183.5111 | 190.4829 | -10.4829 |  |  |  | 0 | 204 | 183.5111 | 190.4829 | 13.5171 | 188.1 | 184.0622 | 191.0549 | -2.9549 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 556.7 | 526.0449 | 514.0703 | 42.6297 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 8.1 | 7.2813 | 7.2813 | 0.81865 | 5.3 | 3.9099 | 3.9099 | 1.3901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 130.6 | 89.3186 | 142.4441 | -11.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 112.4664 | 112.4665 | -4.3665 | 217.3 | 205.8545 | 205.5079 | 11.7921 |  |  |  | 0 | 62.5 | 68.34 |  | 62.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 228.6783 | 228.6783 | -0.27833 | 56 | 58.41 | 58.41 | -2.41 | 151.2 | 151.3625 | 149.9872 | 1.2128 | 38.1 | 39.1564 | 39.1564 | -1.0564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 176.5 | 185.8204 | 185.8204 | -9.3204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 32.7 | 33.75 | 41.1137 | -8.4137 | 40.8 | 41.1865 | 24.4216 | 16.3784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.8 | 13.511 | 13.0023 | 2.7977 | 93.1 | 96.885 | 47.3738 | 45.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.0592 | 27.6212 | 19.9788 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 102.677 | 132.8384 | -44.4384 | 140.4 | 145.1448 | 156.455 | -16.055 | 140.6 | 145.1448 | 156.455 | -15.855 | 139.9 | 145.1448 | 156.455 | -16.555 | 225.9 | 218.371 | 235.3873 | -9.4873 | 73.3 |  | 39.7 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.3689 | 3.3689 | -0.76889 | 114.7 | 105 | 98.8442 | 15.8558 | 99.8 | 105.785 | 108.13 | -8.33 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 71.1 | 78.568 | 78.568 | -7.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 168.6 | 153.5198 | 153.5198 | 15.0802 | 182.8 | 102.9866 | 102.9866 | 79.8134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.2 | 3.5488 | 3.5488 | -0.34876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0 |  |  | 0 | 0 | 85.14 | 85.1409 | -85.1409 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 8.06 | 8.0858 | 4.6142 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 20.4562 | 20.4562 | -5.3562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.3925 | 0.0075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 16.3013 | 16.3013 | 3.9987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 25.45 | 20.9365 | -2.1365 | 50.4 | 75.69 | 64.2235 | -13.8235 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12 | 12.4105 | 9.0677 | 2.9323 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 14.7716 | 14.7716 | -3.3716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 10.3 | 22.73 | 23.74 | -13.44 | 27.13 | 26.878 | 59.27 | -32.14 | 0 |  |  | 0 | 86 | 74.72 | 74.76 | 11.24 | 96.7 | 86.51 | 83.8638 | 12.8362 | 10.4 | 10.62 | 10.6355 | -0.2355 | 6.5 | 9.54 | 9.0735 | -2.5735 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 9.7 | 6.7 | 6.6802 | 3.0198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.7 | 122.75 | 112 | 2.7 | 107.8 | 76.68 | 118 | -10.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34.1 | 24 | 15 | 19.1 | 8 | 24 | 15 | -7 | 18.3 | 18.7 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 19:00 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 7.4 | 8.6046 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.4 | 91.8678 | 76.7982 | 13.6018 | 120.1 | 121.9715 | 206.0598 | -85.9598 |  |  |  | 0 | 77.9 | 87.3266 | 87.3266 | -9.4266 | 180.1 | 184.2012 | 192.8838 | -12.7838 |  |  |  | 0 | 204.6 | 184.2012 | 192.8838 | 11.7162 | 188.4 | 184.7544 | 193.463 | -5.063 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 557.6 | 526.7337 | 548.2873 | 9.3127 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5.3 | 3.9099 | 3.9099 | 1.3901 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.4 | 90.856 | 142.4441 | -12.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 112.4663 | 112.4665 | -4.2665 | 208.7 | 207.1372 | 220.695 | -11.995 |  |  |  | 0 | 90.1 | 111.27 |  | 90.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 228.6783 | 228.6783 | -1.2783 | 56 | 58.41 | 58.41 | -2.41 | 151.5 | 151.3625 | 149.9872 | 1.5128 | 38.1 | 39.1564 | 39.1564 | -1.0564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 31.2 | 33.75 | 47.0826 | -15.8826 | 41.1 | 41.1865 | 24.4216 | 16.6784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.4 | 13.511 | 13.0023 | 3.3977 | 94.9 | 105.0973 | 41.1946 | 53.7054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.0592 | 20.1795 | 27.4205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 98.7004 | 132.8384 | -44.3384 | 136.6 | 143.8128 | 157.8666 | -21.2666 | 136.6 | 143.8128 | 157.8666 | -21.2666 | 136.1 | 143.8128 | 157.8666 | -21.7666 | 224.1 | 216.367 | 237.511 | -13.411 | 73.3 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.3689 | 3.3689 | -0.76889 | 114.7 | 105 | 105 | 9.7 | 98.1 | 105.6695 | 108.13 | -10.03 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 73.1 | 78.568 | 78.568 | -5.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 168.2 | 153.5198 | 153.5198 | 14.6802 | 183 | 102.9866 | 102.9866 | 80.0134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0 |  |  | 0 | 0 | 84.83 | 84.8353 | -84.8353 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 7.67 | 7.6707 | 4.6293 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 16.3013 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 25.57 | 21.0588 | -6.3588 | 42.8 | 75.25 | 63.4859 | -20.6859 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.1 | 12.4105 | 7.3447 | 4.7553 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14.7716 | 14.7716 | -3.6716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 10.8 | 21.11 | 22.71 | -11.91 | 31.02 | 24.871 | 59.2 | -28.18 | 0 |  |  | 0 | 86 | 65.53 | 65.5284 | 20.4716 | 92.6 | 87.02 | 83.8765 | 8.7235 | 12.2 | 10.8 | 10.7974 | 1.4026 | 5.4 | 9.68 | 9.2653 | -3.8653 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 10.7 | 6.54 | 6.5418 | 4.1582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.6 | 122.47 | 109 | -16.4 | 81.5 | 77.79 | 110 | -28.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 33.4 | 24 | 15 | 18.4 | 9 | 24 | 15 | -6 | 18.3 | 18.7 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 19:30 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 7.7 | 6.2616 | 8.8259 | -1.1259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.4 | 91.8678 | 76.7982 | 13.6018 | 120.2 | 123.1138 | 198.5117 | -78.3117 |  |  |  | 0 | 77.4 | 87.3266 | 87.3266 | -9.9266 | 180.1 | 188.4057 | 190.3756 | -10.2756 |  |  |  | 0 | 203.3 | 188.4057 | 190.3756 | 12.9244 | 187.9 | 188.9714 | 190.9472 | -3.0473 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 497.3 | 536.6944 | 521.4262 | -24.1262 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 8.2 | 7.2813 | 7.2813 | 0.91865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 131 | 90.089 | 142.4441 | -11.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 108.6258 | 112.4665 | -3.5665 | 200.5 | 181.3594 | 202.6439 | -2.1439 |  |  |  | 0 | 92.4 | 98.38 |  | 92.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 228.6783 | 228.6783 | 0.02167 | 57.3 | 58.41 | 58.41 | -1.11 | 151.8 | 151.3625 | 149.9872 | 1.8128 | 38.7 | 39.1564 | 39.1564 | -0.45638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 34 | 33.75 | 47.0826 | -13.0826 | 41 | 41.1865 | 24.4216 | 16.5784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.6 | 13.511 | 13.0023 | 3.5977 | 78.2 | 41.1947 | 41.1946 | 37.0054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.0592 | 20.1795 | 27.8205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 124.0331 | 132.8384 | -44.1384 | 168.2 | 170.94 | 163.8606 | 4.3394 | 166.5 | 170.94 | 163.8606 | 2.6394 | 169.7 | 170.94 | 163.8606 | 5.8394 | 256.9 | 257.18 | 246.529 | 10.371 | 72.5 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 116 | 105 | 105 | 11 | 106.4 | 111.1944 | 108.13 | -1.73 | 61.4 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7992 | 73.1 | 78.568 | 78.568 | -5.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 168.2 | 153.5198 | 153.5198 | 14.6802 | 182.6 |  | 102.9866 | 79.6134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.2 | 3.5488 | 3.5488 | -0.34876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 |  |  | 0 | 0 | 83.5 | 83.4964 | -83.4964 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 7.83 | 7.8251 | 1.2749 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 16.3013 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 25.59 | 21.2522 | -12.0522 | 28.1 | 76.08 | 63.942 | -35.842 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.2 | 12.4105 | 7.3447 | 4.8553 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14.7716 | 14.7716 | -3.6716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 9.9 | 20.14 | 22.21 | -12.31 | 31.55 | 22.989 | 54.31 | -22.76 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 65.03 | 65.0257 | 7.0743 | 83.3 | 86.65 | 83.9599 | -0.6599 | 9.1 | 10.39 | 10.3928 | -1.2928 | 5.7 | 9.44 | 8.8662 | -3.1662 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 7.8 | 6.57 | 6.5659 | 1.2341 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.3 | 119.18 | 105 | -41.7 | 58.9 | 75.93 | 103 | -44.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 33.6 | 24 | 15 | 18.6 | 8.9 | 24 | 15 | -6.1 | 17.7 | 18.7 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 20:00 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 213.4 | 211.662 | 211.662 | 1.738 | 7.7 | 8.0444 | 8.8259 | -1.1259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.3 | 91.8678 | 76.7982 | 14.5018 | 120.5 | 120 | 203.4063 | -82.9063 |  |  |  | 0 | 77.9 | 87.3266 | 87.3266 | -9.4266 | 179.6 | 189.6147 | 190.0985 | -10.4985 |  |  |  | 0 | 203.3 | 189.6147 | 190.0985 | 13.2015 | 188 | 190.1841 | 190.6693 | -2.6693 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 554.8 | 531.8999 | 521.1131 | 33.6869 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.9 | 7.2813 | 7.2813 | 0.61865 | 5.1 | 3.9099 | 3.9099 | 1.1901 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 90.0881 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 107.6489 | 112.4665 | -3.9665 | 187.5 | 154.5279 | 192.2792 | -4.7792 |  |  |  | 0 | 91.8 | 110.08 |  | 91.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 228.6783 | 228.6783 | -0.27833 | 55.7 | 58.41 | 58.41 | -2.71 | 152 | 149.9872 | 149.9872 | 2.0128 | 38.3 | 39.1564 | 39.1564 | -0.85638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 34.8 | 33.75 | 47.0826 | -12.2826 | 42 | 41.1865 | 24.4216 | 17.5784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.8 | 13.511 | 13.0023 | 4.7977 | 111.5 | 69.9631 | 41.1946 | 70.3054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.0592 | 26.2756 | 21.5244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 98.6997 | 132.8384 | -43.8384 | 168 | 170.94 | 163.8606 | 4.1394 | 166.4 | 170.94 | 163.8606 | 2.5394 | 169.6 | 170.94 | 163.8606 | 5.7394 | 256.9 | 257.18 | 246.529 | 10.371 | 72.8 |  |  | 72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.9 | 105 | 93.7902 | 21.1098 | 107.2 | 107.7805 | 108.13 | -0.93 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 168.1 | 153.5198 | 153.5198 | 14.5802 | 182.9 |  | 102.9866 | 79.9134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 |  |  | 0 | 0 | 82.64 | 82.638 | -82.638 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 7.91 | 7.906 | 3.194 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 16.3013 | 16.3013 | 3.9987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 25.61 | 21.3182 | -15.0182 | 20.5 | 76.91 | 63.7558 | -43.2558 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.1 | 12.4105 | 8.7561 | 3.3439 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 14.7716 | 14.7716 | -3.4716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 9.2 | 19.17 | 21.96 | -12.76 | 24.52 | 21.107 | 52.95 | -28.43 | 0 |  |  | 0 | 66.4 | 65.23 | 65.2322 | 1.1678 | 88.9 | 86.29 | 83.983 | 4.917 | 7.4 | 10.79 | 10.7894 | -3.3894 | 3.1 | 9.2 | 8.9788 | -5.8788 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 7.8 | 6.42 | 6.4224 | 1.3776 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 115.89 | 99 | -69.6 | 28.2 | 74.07 | 96 | -67.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 33.6 | 24 | 15 | 18.6 | 8.9 | 24 | 15 | -6.1 | 18 | 18.7 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 20:30 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 | 7.7 | 8.8258 | 8.8259 | -1.1259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 91.8678 | 66.5642 | 23.4358 | 161 | 120 | 165.8416 | -4.8416 |  |  |  | 0 | 77.8 | 87.3266 | 87.3266 | -9.5266 | 180.3 | 188.2455 | 190.2112 | -9.9112 |  |  |  | 0 | 204.2 | 188.2455 | 190.2112 | 13.9888 | 187.8 | 188.8108 | 190.7824 | -2.9824 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 557.4 | 529.162 | 519.8632 | 37.5368 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 130.6 | 90.0882 | 142.4441 | -11.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 106.8426 | 112.4665 | -4.3665 | 149.9 | 151.5518 | 165.6357 | -15.7357 |  |  |  | 0 | 91.5 | 94.32 |  | 91.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 228.6783 | 228.6783 | -0.07833 | 55.8 | 58.41 | 58.41 | -2.61 | 151 | 151.3625 | 149.9872 | 1.0128 | 37.6 | 39.1564 | 39.1564 | -1.5564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 28.9 | 33.75 | 33.75 | -4.85 | 41.2 | 41.1865 | 24.4216 | 16.7784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 13.511 | 13.0023 | 3.8977 | 59.7 | 71.0796 | 41.1946 | 18.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.0592 | 28.2823 | 19.3177 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 103.052 | 132.8384 | -44.3384 | 161.2 | 170.94 | 170.94 | -9.74 | 161.1 | 170.94 | 170.94 | -9.84 | 161.5 | 170.94 | 170.94 | -9.44 | 251.2 | 257.18 | 257.18 | -5.98 | 73.3 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.9 | 105 | 96.7321 | 18.1679 | 95.1 | 110.2198 | 108.13 | -13.03 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 72.8 | 78.568 | 78.568 | -5.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 168.3 | 153.5198 | 153.5198 | 14.7802 | 182.9 |  | 102.9866 | 79.9134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.5 | 9.9125 | 9.9125 | -0.41254 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 82.72 | 82.7146 | -51.9146 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 8.26 | 8.2573 | 3.3427 | 0 |  |  | 0 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.0042 | 0.49585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 16.3013 | 16.3013 | 3.9987 |  |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 25.43 | 21.5001 | -14.3001 | 21.2 | 76.25 | 63.6707 | -42.4707 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 12.1 | 12.4105 | 9.2207 | 2.8793 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 14.7716 | 14.7716 | -2.9716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 12.5 | 18.37 | 20.16 | -7.66 | 19.1 | 19.048 | 47.44 | -28.34 | 0 |  |  | 0 | 82.2 | 80.43 | 80.4275 | 1.7725 | 91.6 | 85.66 | 85.9809 | 5.6191 | 9.2 | 9.9 | 9.897 | -0.697 | 3.7 | 9 | 7.8582 | -4.1582 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.5 | 6.61 | 6.6078 | 2.8922 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37 | 110.17 | 93 | -56 | 35.1 | 70.8 | 89 | -53.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 33.6 | 24 | 15 | 18.6 | 8.9 | 24 | 15 | -6.1 | 18.2 | 18.7 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 21:00 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 7.7 | 8.8259 | 8.5699 | -0.86985 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 91.8678 | 64.6799 | 25.3201 | 158.9 | 174.7511 | 166.0842 | -7.1842 |  |  |  | 0 | 78 | 87.3266 | 87.3266 | -9.3266 | 180.2 | 173.5099 | 189.3879 | -9.1879 |  |  |  | 0 | 202.3 | 173.5099 | 189.3879 | 12.9121 | 189.1 | 174.0309 | 189.9567 | -0.85666 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 555.6 | 520.1006 | 511.0673 | 44.5327 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.4 | 90.0882 | 142.4441 | -12.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 105.7742 | 112.4665 | -4.3665 | 138.4 | 198.4144 | 163.706 | -25.306 |  |  |  | 0 | 57.4 |  |  | 57.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223 | 228.6783 | 228.6783 | -5.6783 | 55.1 | 58.41 | 58.41 | -3.31 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 37.7 | 39.1564 | 39.1564 | -1.4564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 181 | 186.3784 | 186.3784 | -5.3784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 19.7 | 33.75 | 42.2415 | -22.5415 | 35 | 41.1865 | 24.4216 | 10.5784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.6 | 13.511 | 13.0023 | 3.5977 | 40.8 | 41.1947 | 41.1946 | -0.39464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.0592 | 24.6407 | 23.0593 | 0 | 84.0675 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 41.5 |  |  | 41.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 132.8383 | 132.8384 | -44.3384 | 149.5 | 163.8606 | 163.8606 | -14.3606 | 149 | 163.8606 | 163.8606 | -14.8606 | 149.4 | 163.8606 | 163.8606 | -14.4606 | 236.8 | 246.529 | 246.529 | -9.729 | 73.3 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.4 | 105 | 92.6408 | 21.7592 | 82.9 | 108.1309 | 108.13 | -25.23 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 72.8 | 78.568 | 78.568 | -5.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 153.0601 | -11.7601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 168.1 | 153.5198 | 153.5198 | 14.5802 | 183.3 |  | 102.9866 | 80.3134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.4 | 9.9125 | 9.9125 | -0.51254 | 0 |  |  | 0 | 33 | 81.39 | 81.3903 | -48.3903 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 9.29 | 9.2851 | 1.5149 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 20.4562 | 20.4562 | -5.3562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 4.8816 | 0.71844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 16.3013 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 25.25 | 21.105 | -12.605 | 21.1 | 75.59 | 63.0406 | -41.9406 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.1 | 12.4105 | 8.3776 | 3.7224 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 14.7716 | 14.7716 | -2.6716 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 13.4 | 17.56 | 19.57 | -6.17 | 14.26 | 16.99 | 47.09 | -32.83 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 74.38 | 74.3754 | 1.2246 | 78.5 | 85.04 | 87.8624 | -9.3624 | 9 | 9.8 | 9.7986 | -0.7986 | 8.3 | 8.81 | 7.5625 | 0.7375 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.3 | 7.46 | 7.4601 | 1.8399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.8 | 104.44 | 86 | -6.2 | 65.5 | 67.53 | 83 | -17.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 32.9 | 24 | 15 | 17.9 | 9.9 | 24 | 15 | -5.1 | 18 | 18.7 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 21:30 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 40 | 91.8678 | 75.8429 | -35.8429 | 159.2 | 194.8207 | 176.4295 | -17.2295 |  |  |  | 0 | 77.7 | 87.3266 | 87.3266 | -9.6266 | 181 | 173.5278 | 189.4211 | -8.4211 |  |  |  | 0 | 202.8 | 173.5278 | 189.4211 | 13.3789 | 189.6 | 174.0489 | 189.9899 | -0.3899 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 450.9 | 510.9526 | 502.9416 | -52.0416 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5 | 3.9099 | 3.9099 | 1.0901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.3 | 90.0881 | 142.4441 | -61.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 103.0477 | 112.4665 | -4.1665 | 202.5 | 167.9708 | 133.8515 | 68.6485 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 228.6783 | 228.6783 | 0.32167 | 55.6 | 58.41 | 58.41 | -2.81 | 151.4 | 151.3625 | 149.9872 | 1.4128 | 37.4 | 39.1564 | 39.1564 | -1.7564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 33.2 | 33.75 | 47.0826 | -13.8826 | 41 | 41.1865 | 24.4216 | 16.5784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 13.511 | 13.0023 | 3.6977 | 91.7 | 41.1947 | 41.1946 | 50.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.0592 | 22.2362 | 25.3638 | 82.2 | 84.0675 | 84.0675 | -1.8675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 132.8383 | 132.8384 | -44.4384 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 167.8 | 170.94 | 170.94 | -3.14 | 171.2 | 170.94 | 170.94 | 0.26 | 255.6 | 257.18 | 257.18 | -1.58 | 73.5 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.9 | 105 | 93.8421 | 21.0579 | 105.4 | 106.3144 | 104.6597 | 0.74026 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 159.4 | 153.5198 | 153.5198 | 5.8802 | 34.6 |  | 102.9866 | -68.3866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.4 | 9.9125 | 9.9125 | -0.51254 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 78.74 | 78.7358 | -26.1358 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 9.33 | 9.3335 | 1.5665 | 0 |  |  | 0 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.6079 | -0.00785 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 16.3013 | 16.3013 | 4.0987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 25.11 | 20.66 | -5.46 | 29.9 | 74.83 | 62.2768 | -32.3768 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.2 | 12.4105 | 7.8209 | 4.3791 | 1.9 | 2.08 | 2.08 | -0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 14.7716 | 14.7716 | -3.0716 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 11.6 | 16.62 | 18.93 | -7.33 | 12.75 | 15.73 | 42.32 | -29.57 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 69.6 | 69.5966 | -14.0966 | 79.3 | 83.99 | 86.9148 | -7.6148 | 5.7 | 8.93 | 8.9282 | -3.2282 | 4 | 8.46 | 7.0729 | -3.0729 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.9 | 7.73 | 7.7332 | 2.1668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.8 | 98.08 | 80 | 24.8 | 99.7 | 67.26 | 78 | 21.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 32.7 | 24 | 15 | 17.7 | 10.4 | 24 | 15 | -4.6 | 17.7 | 18.7 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 22:00 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 214 | 211.662 | 211.662 | 2.338 | 0 | 8.8257 | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 91.8678 | 59.5857 | -26.3858 | 160 | 154.6693 | 166.1084 | -6.1083 |  |  |  | 0 | 77.5 | 87.3266 | 87.3266 | -9.8266 | 180.7 | 172.6682 | 189.4599 | -8.7599 |  |  |  | 0 | 203 | 172.6682 | 189.4599 | 13.5401 | 190.6 | 173.1867 | 190.0288 | 0.57118 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 555.1 | 515.7859 | 517.2596 | 37.8404 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 8.1 | 7.2813 | 7.2813 | 0.81865 | 5.3 | 3.9099 | 3.9099 | 1.3901 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.5 | 90.0881 | 142.4441 | -60.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 101.2754 | 112.4665 | -3.5665 | 149.4 | 162.7665 | 136.0711 | 13.3289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 228.6783 | 228.6783 | 0.42167 | 55 | 58.41 | 58.41 | -3.41 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 38.5 | 39.1564 | 39.1564 | -0.65638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 33.7 | 33.75 | 33.75 | -0.05 | 35.3 | 35.3556 | 24.4216 | 10.8784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 13.511 | 13.0023 | 4.0977 | 60.3 | 53.5532 | 41.1946 | 19.1054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.0592 | 16.7067 | 31.0933 | 81.6 | 84.0675 | 84.0675 | -2.4675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 132.8383 | 132.8384 | -44.2384 | 169.5 | 170.94 | 170.94 | -1.44 | 167.3 | 170.94 | 170.94 | -3.64 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 257.3 | 257.18 | 257.18 | 0.12 | 73.3 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 115.9 | 105 | 99.1037 | 16.7963 | 103.2 | 105.1423 | 106.7945 | -3.5945 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 76.64 | 76.6345 | 4.7655 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 9.7 | 9.6997 | 1.4003 | 0 |  |  | 0 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 3.4 | 5.67 | 4.5501 | -1.1501 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 16.3013 | 16.3013 | 4.3987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 24.97 | 20.3341 | -0.9341 | 47.8 | 74.07 | 61.4014 | -13.6014 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.7 | 12.1 | 12.4105 | 6.5406 | 5.5594 | 1.9 | 2.08 | 2.08 | -0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 14.7716 | 14.7716 | -2.8716 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 10.2 | 15.68 | 17.81 | -7.61 | 11.4 | 14.471 | 40.58 | -29.18 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 72.81 | 72.8092 | -18.4092 | 77.9 | 82.94 | 85.8722 | -7.9722 | 6.3 | 9.3 | 9.3018 | -3.0018 | 3.2 | 8.1 | 7.0871 | -3.8871 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 10.9 | 8.28 | 8.2804 | 2.6196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.1 | 91.73 | 73 | 9.1 | 79.2 | 66.99 | 73 | 6.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 32.6 | 24 | 15 | 17.6 | 10.2 | 24 | 15 | -4.8 | 17.5 | 18.7 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 22:30 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 650 | 650 | 650 | 0 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 33 | 89.4394 | 43.2008 | -10.2008 | 151 | 120 | 147.588 | 3.412 |  |  |  | 0 | 49.1 | 87.3266 | 87.3266 | -38.2266 | 181.1 | 170.4406 | 190.2536 | -9.1536 |  |  |  | 0 | 202.5 | 170.4406 | 190.2536 | 12.2464 | 190.4 | 170.9524 | 190.825 | -0.42497 | 206.4 | 207.2429 | 207.2429 | -0.84285 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 557.1 | 481.5343 | 518.8767 | 38.2233 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.7 | 7.2813 | 7.2813 | 0.41865 | 5.2 | 3.9099 | 3.9099 | 1.2901 | 22.8 |  |  | 22.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.5 | 90.088 | 142.4441 | -51.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 94.2114 | 112.4665 | -4.3665 | 119.2 | 113.5783 | 175.1895 | -55.9896 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 228.6783 | 228.6783 | 0.32167 | 55.5 | 58.41 | 58.41 | -2.91 | 65.7 | 124.1276 | 149.9872 | -84.2872 | 38 | 39.1564 | 39.1564 | -1.1564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 107.6 | 105.3583 | 110.482 | -2.882 | 33.7 | 33.75 | 33.75 | -0.05 | 40.4 | 41.1865 | 24.4216 | 15.9784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.6 | 13.511 | 13.0023 | 4.5977 | 157.9 | 117.3667 | 41.1946 | 116.7054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.0592 | 18.452 | 29.148 | 82.1 | 84.0675 | 71.573 | 10.527 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 92.4716 | 132.8384 | -10.0384 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 167.7 | 170.94 | 170.94 | -3.24 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 258.1 | 257.18 | 257.18 | 0.92 | 73.3 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.3 | 105 | 104.313 | 9.987 | 109.9 | 108.1277 | 108.13 | 1.77 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 71.8 | 78.568 | 78.568 | -6.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.6 | 9.9125 | 9.9125 | -0.31254 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 76.28 | 76.275 | -20.075 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.54 | 10.5433 | 0.2567 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 20.4562 | 20.4562 | -5.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 | 5.67 | 2.8108 | 0.08925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 16.3013 | 16.3013 | 3.9987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 25.03 | 20.0363 | -3.4363 | 47 | 74.19 | 60.0644 | -13.0644 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.1 | 12.4105 | 6.9447 | 5.1553 | 1.9 | 2.08 | 2.08 | -0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 14.7716 | 14.7716 | -2.6716 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 5.9 | 16.15 | 17.35 | -11.45 | 8.64 | 13.093 | 39.18 | -30.54 | 0 |  |  | 0 | 69.1 | 59.85 | 59.8523 | 9.2477 | 76 | 82.86 | 75.3543 | 0.6457 | 6 | 5.39 | 5.3865 | 0.6135 | 4.5 | 8 | 4.4916 | 0.0084 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 8.4 | 8.71 | 8.7097 | -0.3097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.1 | 92.41 | 69 | -9.9 | 56.6 | 69.76 | 69 | -12.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 17.5 | 18.4645 | 18.4645 | -0.96453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 32.6 | 24 | 15 | 17.6 | 10.9 | 24 | 15 | -4.1 | 18.5 | 18.7 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 23:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 87.1471 | 43.2008 | -21.4008 | 116.6 | 120 | 147.588 | -30.988 |  |  |  | 0 | 30.9 | 87.3265 | 61.0952 | -30.1952 | 180.8 | 158.6439 | 188.2674 | -7.4674 |  |  |  | 0 | 203.8 | 158.6439 | 188.2674 | 15.5326 | 190.3 | 159.1203 | 188.8328 | 1.4672 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 555.1 | 494.9242 | 517.6232 | 37.4768 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.9 | 7.2813 | 7.2813 | 0.61865 | 5.2 | 3.9099 | 3.9099 | 1.2901 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.6 | 90.0878 | 127.8917 | -50.2917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 88.0889 | 109.3696 | -0.86963 | 95.2 | 118.2475 | 129.376 | -34.176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 228.6783 | 228.6783 | 0.42167 | 56.1 | 58.41 | 58.41 | -2.31 | 74.8 | 30.896 | 67.0554 | 7.7446 | 38.5 | 39.1564 | 39.1564 | -0.65638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107.5 | 49.0436 | 110.482 | -2.982 | 34 | 33.75 |  | 34 | 40.5 | 41.1865 | 24.4216 | 16.0784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.6 | 13.511 | 13.0023 | 4.5977 | 135.5 | 97.3709 | 41.1946 | 94.3054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.0592 | 10.2523 | 37.4477 | 82.3 | 54.0609 | 25.7466 | 56.5534 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 24.018 | 132.8384 | -42.2384 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 168.6 | 170.94 | 170.94 | -2.34 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 258.5 | 257.18 | 257.18 | 1.32 | 73.9 |  |  | 73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 115.8 | 105 | 87.9237 | 27.8763 | 107.7 | 108.1298 | 108.13 | -0.43 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 151.0888 | 153.0601 | -11.2601 | 144.4 | 151.0888 | 153.0601 | -8.6601 | 147.8 | 151.5425 | 153.5198 | -5.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0 |  |  | 0 | 51 | 77.05 | 77.0542 | -26.0542 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 10.09 | 10.0903 | -1.8903 | 0 |  |  | 0 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 5.67 | 2.8108 | 0.18925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.31 | 1.31 | -0.11 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 16.3013 | 16.3013 | 4.1987 |  |  |  | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 25.1 | 19.8613 | -5.8613 | 40.6 | 74.32 | 59.4542 | -18.8542 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 12.1 | 12.4105 | 5.0462 | 7.0538 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 14.7716 | 14.7716 | -2.6716 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11 | 16.62 | 17.82 | -6.82 | 8.05 | 11.714 | 38.79 | -30.74 | 0 |  |  | 0 | 65 | 55.36 | 55.3602 | 9.6398 | 78.9 | 82.77 | 74.7614 | 4.1386 | 5.7 | 5.06 | 5.0632 | 0.6368 | 5.8 | 7.89 | 4.3201 | 1.4799 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 7.5 | 8.4 | 8.4052 | -0.9052 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.2 | 93.08 | 65 | -34.8 | 28.7 | 72.52 | 67 | -38.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 32.9 | 24 | 15 | 17.9 | 10.9 | 24 | 15 | -4.1 | 18.5 | 18.7 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 |  |  | 13.5 | -13.5
28/05/2026 | 23:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.2987 |  | 11.6 | 120.2 | 120 | 101.4693 | 18.7307 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 192.8838 | 192.8838 | -11.7838 |  |  |  | 0 | 204.6 | 192.8838 | 192.8838 | 11.7162 | 189.9 | 193.463 | 193.463 | -3.563 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 561.5 | 562.7727 | 566.0894 | -4.5894 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 8.3 | 7.2813 | 7.2813 | 1.0187 | 5.3 | 3.9099 | 3.9099 | 1.3901 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.4 | 90.0883 | 138.8473 | -61.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 85.7815 | 109.5576 | -8.3576 | 44.1 | 20.5973 | 132.4873 | -88.3873 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 228.6783 | 228.6783 | 1.0217 | 55.1 | 58.41 | 58.41 | -3.31 | 76 | 30.896 | 76.1243 | -0.12431 | 38.9 | 39.1564 | 39.1564 | -0.25638 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 108.5 | 42.8406 | 41.0367 | 67.4633 | 36.1 | 33.75 |  | 36.1 | 41.2 | 41.1865 | 24.4216 | 16.7784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.1 | 13.511 | 13.0023 | 5.0977 | 137.8 | 106.6626 | 105.0973 | 32.7027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 48.0592 | 48.0592 | 1.7408 | 81.7 |  |  | 81.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 16.4779 | 20.5061 | 67.3939 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 167.6 | 170.94 | 170.94 | -3.34 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 256.3 | 257.18 | 257.18 | -0.88 | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 118.8 | 105 | 105 | 13.8 | 111.2 | 112.9357 | 117.335 | -6.135 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 72.6 | 78.568 | 78.568 | -5.968 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0888 | 153.0601 | -11.1601 | 144.5 | 151.0888 | 153.0601 | -8.5601 | 146.6 | 151.5425 | 153.5198 | -6.9198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.7 | 9.9125 | 9.9125 | -0.21254 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 75.76 | 75.7585 | -28.3585 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9.27 | 9.2653 | -0.7653 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 10 |  |  | 10 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.31 | 1.31 | -0.11 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 16.3013 | 16.3013 | 4.1987 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 25.17 | 19.6577 | -7.5577 | 28 | 74.2 | 58.7075 | -30.7075 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.3 | 12.4105 | 13.7997 | -1.4997 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 14.7716 | 14.7716 | -2.6716 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01001 | 15.3 | 16.55 | 17.5 | -2.2 | 6.58 | 9.978 | 35.66 | -29.08 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 41.74 | 41.7407 | 21.4593 | 84.6 | 82.7 | 62.7772 | 21.8228 | 5.4 | 3.87 | 3.87 | 1.53 | 5.5 | 7.91 | 4.069 | 1.431 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 7.5 | 7.59 | 7.5925 | -0.0925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 92.3 | 62 | -38.7 | 26.6 | 74.08 | 66 | -39.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 32.8 | 24 | 15 | 17.8 | 10.9 | 24 | 15 | -4.1 | 18.7 | 18.7 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 |  |  | 13.5 | -13.5
29/05/2026 | 00:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.2987 |  | 11.1 | 117 | 120 | 100 | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 188.0293 | 189.3747 | -7.6747 |  |  |  | 0 | 204.5 | 188.0293 | 189.3747 | 15.1253 | 189.2 | 188.594 | 189.9434 | -0.74339 | 207.7 | 207.2429 | 207.2429 | 0.45715 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 557.1 | 381.7434 | 566.0894 | -8.9894 |  |  | 5.4678 | -5.4678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.8 | 7.2813 | 7.2813 | 0.51865 | 5.3 | 3.9099 | 3.9099 | 1.3901 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.1 | 90.088 | 74.7703 | 2.3297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 81.2939 | 105.4991 | -9.0991 | 60.2 | 79.9632 | 169.6703 | -109.4703 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 228.6783 | 228.6783 | 0.22167 | 56 | 58.41 | 58.41 | -2.41 | 74.9 | 30.896 | 61.792 | 13.108 | 38 | 39.1564 | 39.1564 | -1.1564 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 108.5 | 42.8406 | 37.7227 | 70.7773 | 27.1 | 33.75 | 14.4675 | 12.6325 | 41.4 | 41.1865 | 24.4216 | 16.9784 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 13.511 |  | 16.8 | 119.2 | 169.5 | 90.9633 | 28.2367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.0592 | 18.5851 | 29.5149 | 70.9 |  |  | 70.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 16.4779 | 16.4779 | 70.3221 | 139.7 | 143.5714 | 156.2655 | -16.5655 | 139.4 | 143.5714 | 156.2655 | -16.8655 | 139.3 | 143.5714 | 156.2655 | -16.9655 | 226 | 216.0038 | 235.1022 | -9.1022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.3689 | 3.3689 | -0.66889 | 114.4 | 105 | 102.2929 | 12.1071 | 94.1 | 108.13 | 108.13 | -14.03 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0888 | 153.0601 | -11.4601 | 144.8 | 151.0888 | 153.0601 | -8.2601 | 147.3 | 151.5425 | 153.5198 | -6.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 8.1 | 3.3827 | 3.3827 | 4.7173 | 3.3 | 3.5488 | 3.5488 | -0.24876 | 9.8 | 9.9125 | 9.9125 | -0.11254 | 0 |  |  | 0 | 45 | 75.12 | 75.1156 | -30.1156 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 9.47 | 9.4702 | 0.6298 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 10 |  |  | 10 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.31 | 1.31 | -0.11 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 16.3013 | 16.3013 | 4.2987 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 25.25 | 19.768 | -5.768 | 25.4 | 74.08 | 58.1033 | -32.7033 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.4 | 12.4105 | 6.9755 | 5.4245 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 14.7716 | 14.7716 | -2.8716 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01001 | 12.7 | 16.48 | 17.15 | -4.45 | 5.62 | 8.242 | 35.71 | -30.09 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 41.44 | 41.4422 | 22.8578 | 85.7 | 82.62 | 61.9622 | 23.7378 | 6.5 | 3.33 | 3.3281 | 3.1719 | 4.3 | 7.92 | 3.8934 | 0.4066 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 7.4 | 7.8 | 7.7967 | -0.3967 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26 | 91.51 | 60 | -34 | 24 | 75.65 | 65 | -41 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 17.3 | 18.4645 | 18.4645 | -1.1645 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 32.8 | 24 | 15 | 17.8 | 11.5 | 24 | 15 | -3.5 | 18.7 | 18.7 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 |  |  | 13.5 | -13.5
EJEC (MWh) |  | 2505.7 | 2439.6852 | 2439.6852 |  | 15615.55 | 15600 | 15600 |  | 5118.95 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 77.4 | 122.5087 | 138.3521 |  | 3.55 | 25.5501 | 46.8418 |  | 976.05 | 1088.462 | 947.4666 |  | 2970.45 | 3145.9873 | 3783.2114 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1064.55 | 1171.5632 | 1091.2657 |  | 3920.3 | 3286.9195 | 4106.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4323.85 | 3286.9195 | 4106.41 |  | 4235.7 | 3296.7902 | 4118.7416 |  | 4932.35 | 4973.8282 | 4973.8284 |  | 2552 | 2494.3823 | 2494.3824 |  | 12055.3 | 12037.1807 | 10112.4729 |  | 0 | 57.412 | 131.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3956.15 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 182.95 | 174.7524 | 174.7524 |  | 123.35 | 93.8378 | 93.8378 |  | 244.75 | 33.6162 | 24.4705 |  | 128.15 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1793.85 | 1750.517 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2174.6 | 2066.4473 | 2217.784 |  | 2975.35 | 2823.1445 | 3027.6784 |  | 0 | 0 | 0 |  | 890.2 | 765.015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5440.05 | 5468.0904 | 5488.2799 |  | 1398.25 | 1401.8395 | 1401.8395 |  | 2005.1 | 1766.7579 | 2170.9008 |  | 924.7 | 939.7531 | 939.7531 |  | 446.3 | 461.0611 | 461.0611 |  | 452.3 | 443.1487 | 443.1487 |  | 2174.35 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4237.05 | 4408.9795 | 4419.5642 |  | 4245.05 | 4408.9795 | 4419.5642 |  | 4354.2 | 4422.2197 | 4432.8361 |  | 2580 | 2401.3138 | 2300.48 |  | 289.45 | 310.3097 | 348.0231 |  | 930.75 | 914.5309 | 586.1182 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 297.3 | 202.4109 | 208.0363 |  | 2062.8 | 1986.3797 | 1328.8637 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1145.05 | 979.8109 | 873.0637 |  | 334.85 | 331.906 | 310.728 |  | 0 | 0 | 0 |  | 624.15 | 660.562 | 767.443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2217.5 | 2293.9199 | 2434.78 |  | 3847.15 | 3944.8619 | 4082.3556 |  | 3821.85 | 3944.8619 | 4082.3556 |  | 4034.8 | 3944.8619 | 4082.3556 |  | 5980.3 | 5935.0625 | 6141.9225 |  | 481.15 | 99.0357 | 106.0187 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 193.6 | 237 | 237 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64.65 | 80.8534 | 80.8534 |  | 2348.85 | 2403.9565 | 2209 |  | 2487.65 | 2567.1227 | 2505.25 |  | 1523.85 | 1612.7813 | 1611.8514 |  | 1610.6 | 1725.2203 | 1718.6123 |  | 724.05 | 708.1604 | 711.2143 |  | 143.1 | 133.8826 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3259.6 | 3395.2735 | 3674.4455 |  | 3308.1 | 3395.2735 | 3674.4455 |  | 3540.8 | 3405.4695 | 3685.4798 |  | 1211.15 | 401.8637 | 566.4264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4991.1 | 4915.6353 | 4915.6353 |  | 2401.9 | 2465.1985 | 2465.1985 |  | 193.5 | 81.1846 | 81.1846 |  | 81.35 | 85.1702 | 85.1702 |  | 230.95 | 237.901 | 237.901 |  | 7.55 | 8.06 | 8.06 |  | 387.5 | 964.1616 | 964.1511 |  | 604.2 | 548.019 | 548.019 |  | 259.35 | 269.4103 | 269.5827 |  | 2.4 | 2.1 | 2.1 |  | 363.75 | 490.9488 | 490.9495 |  | 193.3 | 140.3423 | 135 |  | 70.85 | 70.147 | 71.7444 |  | 1495.6 | 1547.4637 | 1547.4637 |  | 749.8 | 817.26 | 817.26 |  | 31.05 | 31.9345 | 31.9345 |  | 73.05 | 56.35 | 56.35 |  | 60.4 | 60 | 60 |  | 489.4 | 391.2324 | 391.2317 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155 | 165.75 | 165.75 |  | 44.55 | 79.2 | 79.2 |  | 192.7 | 180 | 180 |  | 100.75 | 116.6535 | 116.6535 |  | 126.75 | 138.353 | 138.353 |  | 307.7 | 520.7141 | 476.635 |  | 884.55 | 1527.737 | 1425.2039 |  | 112.55 | 100.9365 | 100.9365 |  | 66.45 | 69.6 | 69.6 |  | 291.9 | 267.1008 | 284.1595 |  | 42.7 | 44.06 | 44.06 |  | 0 | 4.2 | 9.6 |  | 1.75 | 2.7513 | 2.7513 |  | 293.25 | 354.5189 | 354.5189 |  | 105 | 108 | 108 |  | 182.45 | 168 | 168 |  | 263.25 | 256.5598 | 256.5598 |  | 474.65 | 524.21 | 563.115 |  | 470.24 | 812.8935 | 1021.36 |  | 261.9 | 247.32 | 247.32 |  | 1030.6 | 1115.5096 | 1160.7803 |  | 1276.3 | 1714.297 | 1726.6907 |  | 106.45 | 148.7078 | 148.8284 |  | 91.55 | 157.4103 | 141.3216 |  | 349.7 | 331.375 | 331.375 |  | 216.05 | 216 | 216 |  | 77.95 | 81.6 | 81.6 |  | 166.25 | 184.8 | 184.8 |  | 193.1 | 168 | 168 |  | 212.6 | 192 | 192 |  | 220.6 | 192 | 192 |  | 263.6 | 235.0856 | 234.9827 |  | 1760.45 | 1908.7635 | 1908.7635 |  | 110.4 | 102.8264 | 102.8264 |  | 1044.5 | 1053 | 1053 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 842 | 1663.935 | 1330 |  | 899.25 | 1328.92 | 1633 |  | 787.45 | 758.16 | 758.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 52.8 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 107.05 | 104.7506 | 104.7506 |  | 239.65 | 240 | 240 |  | 465.35 | 443.1487 | 443.1487 |  | 435.65 | 443.1487 | 443.1487 |  | 107 | 253.65 | 253.65 |  | 769.95 | 456 | 360 |  | 100.6 | 456 | 360 |  | 439.1 | 399.45 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 259 | 264 | 264 |  | 0 | 141.75 | 324

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 28 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8461830 y resultó S/. 151375 (1.82% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 21 | 8310454.4255 | 8095668.3545 | 2.653%
VIE 22 | 6890444.8956 | 6855697.8427 | 0.5068%
SAB 23 | 6399178.8949 | 7381241.6263 | -13.3%
DOM 24 | 6100604.0474 | 6659240.1857 | -8.389%
LUN 25 | 7842958.2228 | 7291337.0716 | 7.565%
MAR 26 | 7889515.4377 | 7425952.1381 | 6.242%
MIE 27 | 8609010.8942 | 8012046.5699 | 7.451%
JUE 28 | 8461829.6236 | 7700961.1921 | 9.88%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 28 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 10:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/05/2026 10:52:00 | 28/05/2026 12:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/05/2026 10:38:00 | 28/05/2026 12:44:00 | 28/05/2026 10:34:00 | 28/05/2026 12:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/05/2026 14:18:00 | 28/05/2026 23:29:00 | 28/05/2026 14:13:00 | 28/05/2026 23:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 08:48:00 | 28/05/2026 10:47:00 | 28/05/2026 08:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 28/05/2026 08:51:00 | 28/05/2026 09:30:00 | 28/05/2026 08:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | F/S por correctivo
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 10:47:00 | 28/05/2026 16:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 16:39:00 | 28/05/2026 18:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 18:49:00 | 28/05/2026 21:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/05/2026 21:14:00 | 28/05/2026 21:19:00 |  | 28/05/2026 21:14:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/05/2026 06:19:00 | 28/05/2026 21:24:00 |  | 28/05/2026 21:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 01:49:00 |  | 28/05/2026 01:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 08:51:00 | 28/05/2026 10:33:00 | 28/05/2026 08:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | De acuerdo a su disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 10:33:00 | 28/05/2026 10:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | De acuerdo a su disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 10:47:00 | 28/05/2026 11:07:00 |  | 28/05/2026 11:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/05/2026 21:08:00 | 29/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 20:40:00 | 28/05/2026 23:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 28/05/2026 16:31:00 | 28/05/2026 23:58:00 | 28/05/2026 16:11:00 | 28/05/2026 23:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/05/2026 15:16:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 01:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/05/2026 01:42:00 | 28/05/2026 05:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/05/2026 05:36:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:36 h, S/C generar a 450 MW. A las 05:48 h, S/C generar a máximo. A las 05.41 h, S/C generar a 450 MW. A las 08.22 h, S/C generar a máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 02:34:00 |  | 28/05/2026 02:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 28/05/2026 14:28:00 | 28/05/2026 21:33:00 | 28/05/2026 14:12:00 | 28/05/2026 21:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 28/05/2026 02:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/05/2026 02:20:00 | 28/05/2026 05:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/05/2026 05:21:00 | 28/05/2026 16:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 28/05/2026 16:31:00 | 28/05/2026 21:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/05/2026 21:41:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 28/05/2026 10:51:00 | 28/05/2026 21:03:00 | 28/05/2026 10:28:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las 12:51 h se baja a 90 MW. A las 16:00 h s/c bajar a mínima A las 18:51 h se sube a 90 MW. A las 20:31 h s/c bajar a mínima
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/05/2026 00:00:00 | 29/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 06:41:00 | 28/05/2026 10:33:00 | 28/05/2026 06:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 10:33:00 | 28/05/2026 12:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 12:20:00 | 28/05/2026 16:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por región de seguridad
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 16:39:00 | 28/05/2026 18:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 18:49:00 | 28/05/2026 21:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 21:14:00 | 28/05/2026 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/05/2026 22:42:00 | 28/05/2026 23:13:00 |  | 28/05/2026 23:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 28 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 28 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712 | 1 | 0 | 14.7712
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237 | 1 | 0 | 4.9237
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 92.772 | 32.4032 | 1 | 97 | 28.4135 | 1 | 97 | 28.4135 | 1 | 97 | 28.4135 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 56.9469 | 68.535 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 120.7522 | 6.0001 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 120.7522 | 6.0001 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 81.245 | 43.2805 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 57.4469 | 68.0495 | 1 | 98.5855 | 26.9174 | 1 | 97.0686 | 28.3488 | 1 | 89.0562 | 35.9095 | 1 | 84.1948 | 40.4969 | 1 | 84.1947 | 0 | 1 | 95.291 | 30.0261 | 1 | 57.4469 | 68.0495 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 120.7523 | 6 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 84.1946 | 40.4971 | 1 | 69.8054 | 54.0753 | 1 | 63.8053 | 62.0495 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 97.508 | 27.9341 | 1 | 96.359 | 29.0183 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 114.3938 | 12.0001 | 1 | 51.1947 | 73.9631 | 1 | 69.3054 | 54.5471 | 1 | 62.1947 | 62.0495 | 1 | 0 | 124.5845
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 28.9666 | 32.4032 | 1 | 33.1946 | 28.4135 | 1 | 33.1946 | 28.4135 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 56.9469 | 6 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 56.9469 | 6.0001 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 40.4174 | 21.5978 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 49.0528 | 13.4492 | 1 | 33.2632 | 28.3488 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 41.9197 | 0 | 1 | 47.4101 | 14.9993 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 20.3893 | 40.4971 | 1 | 6 | 54.0753 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 48.5155 | 13.9562 | 1 | 47.9426 | 14.4968 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 56.9469 | 6.0001 | 1 | 51.1947 | 11.4281 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 33.6946 | 28.4135 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 57.4469 | 6.0001 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 40.8275 | 21.6827 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 57.4469 | 6 | 1 | 49.5327 | 13.4682 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 25.7509 | 35.9095 | 1 | 20.8894 | 40.4969 | 1 | 42.275 | 0 | 1 | 47.8809 | 15.0269 | 1 | 57.4469 | 6 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 57.4469 | 6 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 48.9925 | 13.9779 | 1 | 48.4165 | 14.5215 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 57.4469 | 6.0001 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 6 | 54.5471 | 1 | 62.1947 | 0 | 1 | 0 | 62.535
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 59.4272 | 1 | 45 | 57.4169 | 1 | 45 | 54.598 | 1 | 45 | 48.4169 | 1 | 45 | 56.587 | 1 | 40.736 | 48.4155 | 1 | 41.4469 | 48.4155 | 1 | 45 | 43.2756 | 1 | 45 | 55.9816 | 1 | 45 | 55.9679 | 1 | 45 | 55.9679 | 1 | 45 | 54.4155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 14.8737 | 19.5612 | 1 | 11.6138 | 28.3117 | 1 | 0 | 27.1464 | 1 | 0 | 24.1039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 15.0631 | 19.933 | 1 | 11.6912 | 29.1051 | 1 | 0 | 27.4516 | 1 | 0 | 24.313 | 1 | 0 | 28.4634 | 1 | 0 | 42.1658 | 1 | 0 | 42.4155 | 1 | 22.5 | 21.6378 | 1 | 28.8344 | 0 | 1 | 11.9949 | 28.368 | 1 | 16.4383 | 22.299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 15.0631 | 19.933 | 1 | 21.695 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.736 | 6.2497 | 1 | 41.4469 | 6 | 1 | 22.5 | 21.6378 | 1 | 0 | 34.0864 | 1 | 21.0969 | 0 | 1 | 28.5617 | 0 | 1 | 16.9162 | 21.4917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.5785 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.9999 | 20 | 1 | 11 | 13.1966 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.5785 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.9999 | 20 | 1 | 11 | 13.1966 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244.2066 | 1 | 0 | 238.2066 | 1 | 0 | 238.2066 | 1 | 0 | 238.2066 | 1 | 0 | 238.2066 | 1 | 0 | 223.8369 | 1 | 0 | 223.8369 | 1 | 0 | 229.8369 | 1 | 0 | 223.8369 | 1 | 0 | 250.2065 | 1 | 104.755 | 108.5499 | 1 | 0 | 208.8829 | 1 | 128.5531 | 83.7809 | 1 | 87.4145 | 124.913 | 1 | 77.9314 | 108.4816 | 1 | 85.9438 | 115.9208 | 1 | 0 | 198.5031 | 1 | 0 | 245.8034 | 1 | 79.709 | 106.8042 | 1 | 102.3251 | 68.7809 | 1 | 0 | 169.1333 | 1 | 0 | 211.5132 | 1 | 197 | 32.4746 | 1 | 0 | 168.7317 | 1 | 116.1946 | 94.9838 | 1 | 122.1947 | 81.0096 | 1 | 0 | 89.6335 | 1 | 0 | 86.6335 | 1 | 0 | 101.6335 | 1 | 31.8893 | 58.0591 | 1 | 0 | 95.6335 | 1 | 0 | 89.9717 | 1 | 0 | 85.7378 | 1 | 0 | 108.9717 | 1 | 0 | 128.1793 | 1 | 123.2822 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244.2066 | 1 | 0 | 238.2066 | 1 | 0 | 238.2066 | 1 | 0 | 238.2066 | 1 | 0 | 238.2066 | 1 | 0 | 238.2 | 1 | 0 | 238.2 | 1 | 0 | 238.2 | 1 | 0 | 223.8369 | 1 | 0 | 250.2065 | 1 | 104.755 | 108.5499 | 1 | 0 | 208.8829 | 1 | 128.5531 | 83.7809 | 1 | 87.4145 | 124.913 | 1 | 77.9314 | 108.4816 | 1 | 85.9438 | 115.9208 | 1 | 0 | 198.5031 | 1 | 0 | 245.8034 | 1 | 79.709 | 106.8042 | 1 | 102.3251 | 68.7809 | 1 | 0 | 169.1333 | 1 | 0 | 211.5132 | 1 | 197 | 32.4746 | 1 | 0 | 168.7317 | 1 | 116.1946 | 94.9838 | 1 | 122.1947 | 81.0096 | 1 | 0 | 89.6335 | 1 | 0 | 86.6335 | 1 | 0 | 101.6335 | 1 | 31.8893 | 58.0591 | 1 | 0 | 95.6335 | 1 | 0 | 89.9717 | 1 | 0 | 85.7378 | 1 | 0 | 108.9717 | 1 | 0 | 128.1793 | 1 | 123.2822 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 33.1946 | 54.3635 | 1 | 90.0835 | 0 | 1 | 88.5565 | 0 | 1 | 79 | 11.1399 | 1 | 26.1947 | 60.9689 | 1 | 33.0531 | 54.4971 | 1 | 26.6947 | 60.4971 | 1 | 90 | 0 | 1 | 77.2478 | 12.7934 | 1 | 70.8893 | 18.7934 | 1 | 77.2478 | 12.7934 | 1 | 70.8893 | 18.7934 | 1 | 70.8893 | 18.7934 | 1 | 55.6613 | 33.1631 | 1 | 55.6613 | 33.1631 | 1 | 55.6613 | 33.1631 | 1 | 55.6613 | 33.1631 | 1 | 70.8893 | 18.7935 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 58.8893 | 30.1171 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 32.6613 | 54.8667 | 1 | 50.0197 | 38.4867 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 31.8893 | 55.5952 | 1 | 61.492 | 27.6611 | 1 | 62.641 | 26.5769 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 31.8893 | 55.5952 | 1 | 38.6062 | 49.2569 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 83.6946 | 6.7099 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 29.7178 | 57.6443
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 33.1946 | 54.3635 | 1 | 90.0835 | 0 | 1 | 88.5565 | 0 | 1 | 79 | 11.1399 | 1 | 26.1947 | 60.9689 | 1 | 33.0531 | 54.4971 | 1 | 26.6947 | 60.4971 | 1 | 90 | 0 | 1 | 77.2478 | 12.7934 | 1 | 70.8893 | 18.7934 | 1 | 77.2478 | 12.7934 | 1 | 70.8893 | 18.7934 | 1 | 70.8893 | 18.7934 | 1 | 70.888 | 18.794 | 1 | 70.888 | 18.794 | 1 | 70.888 | 18.794 | 1 | 55.6613 | 33.1631 | 1 | 70.8893 | 18.7935 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 58.8893 | 30.1171 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 32.6613 | 54.8667 | 1 | 50.0197 | 38.4867 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 31.8893 | 55.5952 | 1 | 61.492 | 27.6611 | 1 | 62.641 | 26.5769 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 31.8893 | 55.5952 | 1 | 38.6062 | 49.2569 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 83.6946 | 6.7099 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 29.7178 | 57.6443
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 8.8189 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 6 | 1 | 10.6019 | 6 | 1 | 10.9966 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.5279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 8.8189 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 6 | 1 | 10.6019 | 6 | 1 | 10.9966 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.5279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 163.9999 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164.0001 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164.0001 | 217 |  | 164 | 217 |  | 209 | 289.0001 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289.0001 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 270.9999 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 270.9999 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 270.9999 |  | 197 | 270.9999 |  | 197 | 271 |  | 197 | 270.9999 |  | 197 | 270.9999 |  | 170 | 191.9999 |  | 170 | 191.9999 |  | 170 | 191.9999 |  | 170 | 191.9999 |  | 170 | 191.9999 |  | 170 | 191.9999 |  | 164.0001 | 217 |  | 164 | 216.9999 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217
COMENTARIOS | [16 empty] | Orygen solicitó parar el G2 de CH Huinco por bajo nivel de Sheque | [11 empty] | G2 de CH Huinco no dió RSF |  |  | G2 de CH Huinco no dió RSF |  |  | G2 de CH Huinco no dió RSF |  |  | G2 de CH Huinco no dió RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 28 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
28/05/2026 | 00:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 01:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 01:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 02:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 02:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 03:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 03:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 04:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 04:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 05:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 05:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 06:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 06:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 07:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 07:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 08:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 08:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 09:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 09:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 10:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 10:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 11:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 11:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 12:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 12:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 13:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 13:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 14:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 14:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 15:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 15:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 16:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 16:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 17:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 17:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 18:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 18:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 19:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 19:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 20:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 20:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 21:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 21:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 22:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 22:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 23:00 | 0 | 0
28/05/2026 | 23:30 | 0 | 0
28/05/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 28 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tumbes, Tablazo y Tallanca.
2 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.E. Cupisnique

## CONCLUSIONES
jueves, 28 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.