## EVENTOS
domingo, 31 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 31/05/2026 18:33:00 | 31/05/2026 20:21:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 31 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 120 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
31/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 31 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 31/05/2026 12:00 | 01/06/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 31/05/2026 07:25 | 31/05/2026 18:37 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 31/05/2026 07:25 | 31/05/2026 18:37 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 31/05/2026 09:22 | 31/05/2026 17:30 | A solicitud de la Empresa CCNCM para Mantenimiento Preventivo en equipos de la celda CL-2192. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 31/05/2026 07:04 | 31/05/2026 10:56 | Inspeccion por Recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 31/05/2026 07:04 | 31/05/2026 10:56 | Inspeccion por Recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | CL-1049 | 31/05/2026 08:53 | 31/05/2026 16:47 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16918 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | ACOPLE 138 | 31/05/2026 08:57 | 31/05/2026 16:45 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16910 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | AT-4201 | 31/05/2026 08:57 | 31/05/2026 16:45 | FUERA DE SERVICIO AL QUEDAR EN ANTENA (POR PROCEDIMIENTO DE MANIOBRA) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16899 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | CL-1018 | 31/05/2026 08:57 | 31/05/2026 16:50 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16914 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY - MOYOBAMBA | L-1049 | 31/05/2026 08:53 | 31/05/2026 16:47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. | 15 | P | F/S | S | PREV. | 16919 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CACLIC | AT-3201 | 31/05/2026 08:32 | 31/05/2026 16:34 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV, PRUEBAS ELECTRICAS AL AT-3201 | 3 | P | F/S | S | PREV. | 16881 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CACLIC - BELAUNDE TERRY | L-2194 | 31/05/2026 08:56 | 31/05/2026 16:39 | FUERA DE SERVICIO AL QUEDAR EN ANTENA (POR PROCEDIMIENTO DE MANIOBRA) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16884 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CAJAMARCA NORTE - CACLIC | L-2192 | 31/05/2026 08:55 | 31/05/2026 16:26 | - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. - DESCONEXIÖN PARA REALIZAR TALA DE ARBOLES DE TALLO GRANDE, CON RAMAS BASTANTE CERCANAS AL CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16868 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 31/05/2026 13:45 | 31/05/2026 17:30 | A SOLICITUD DE CCNCM PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CL-2192 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 13323 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 31/05/2026 07:09 | 31/05/2026 18:06 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16999 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G2 | 31/05/2026 07:22 | 31/05/2026 18:15 | PRUEBAS DE ESCALAMIENTO PARA LA VERIFICACION DE LAS POTENCIAS LEIDAS EN EL SCADA DE CONELSUR Y EL MEDIDOR DE ORYGEN. REVISION DE CIRCUITOS DE MEDICION DEL TR4 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17000 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 31/05/2026 08:16 | 31/05/2026 18:28 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES DE MODERNIZACION DE SISTEMA DE CONTROL DE LA CELDA DE LINEA CL-6040: ASIGANCION DE SE?ALES EN LAS PAMTALLAS DE LAS BAHIAS MODERNIZADAS, REVISION DE SINCRONIZACION DE TIEMPO EN LOS RELES DE PROTECCION Y PRUEBAS DE SE?ALES DE COLUMNA D EMANDO CON NIVEL 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | S.E. | 31/05/2026 08:30 | 31/05/2026 17:42 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO BARRAS 60KV, CL-6040, CL-6544, CL-TRG1, CL-TGR4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15560 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI - ?A?A | L-6544 | 31/05/2026 08:30 | 31/05/2026 17:42 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA E INSTALACION DE ACOMETIDA EXTERNA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 695 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELECTRICOS | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 31/05/2026 00:00 | 31/05/2026 09:24 | Mantenimiento correctivo regulador de velocidad | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14007 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: trabajos de mantenimiento correctivo que incluyen cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera y hastiales, e instalacion de pernos de anclaje. | 20 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 31/05/2026 08:00 | 31/05/2026 14:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | AEG D4 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 31/05/2026 00:14 | 31/05/2026 23:41 | CAMBIO DE VALVULA DE DRENAJE CAMARA ESPIRALY BUJES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 31/05/2026 08:54 | 31/05/2026 21:48 | inspeccion del sistema de refrigeracion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 31/05/2026 17:14 | 01/06/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2111, Mantto y Pruebas electricas GCB, Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT, Cambio de Radiadores GSU. Condicionado al ingreso de la TG2 de Kallpa. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 31/05/2026 00:47 | 01/06/2026 00:00 | BOROSCOPIA. Condicionado al ingreso de la TG2 de Kallpa. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12726 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | CL-1705 | 31/05/2026 07:30 | 31/05/2026 17:30 | MANTENIMIENTO POR DIAGNOSTICO DEL TRANSFORMADOR (PRUEBAS ELECTRICAS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11660 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0085 | 31/05/2026 07:30 | 31/05/2026 17:30 | POR MANTENIMINETO EN EL SECCIONADOR SL-0524, SECCIONADOR DE TIERRA ST-0520, SL-0381, SL-0380 Y ST-0381 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11692 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0086 | 31/05/2026 07:30 | 31/05/2026 17:30 | POR MANTENIMINETO EN EL SECCIONADOR SL-0524, SECCIONADOR DE TIERRA ST-0520, SL-0381, SL-0380 Y ST-0381 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10192 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 31/05/2026 18:11 | 01/06/2026 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U2 (VACIADO DE PIQUE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 31/05/2026 18:11 | 01/06/2026 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 31/05/2026 02:31 | 31/05/2026 21:47 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 31/05/2026 02:39 | 31/05/2026 21:08 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 31/05/2026 02:39 | 31/05/2026 21:08 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 31/05/2026 02:33 | 31/05/2026 18:37 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 31/05/2026 02:56 | 31/05/2026 18:37 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 31/05/2026 02:56 | 31/05/2026 20:02 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 31/05/2026 06:00 | 31/05/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - CHIMAY | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 31/05/2026 06:00 | 31/05/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - CHIMAY | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 31/05/2026 18:37 | 31/05/2026 19:48 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTTO PREVENTIVO | 15 | P | F/S | N | PRUEBA | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 31/05/2026 20:02 | 31/05/2026 20:12 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTTO PREVENTIVO | 15 | P | F/S | N | PRUEBA | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-TG7 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 997 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 31/05/2026 03:07 | 31/05/2026 03:18 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 31/05/2026 03:07 | 31/05/2026 03:18 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-2 | 31/05/2026 05:43 | 31/05/2026 17:17 | REVISION DE ALARAM INTERMITENDE DE FALLA MONITOR DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11553 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 31/05/2026 09:40 | 31/05/2026 16:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | TR-2 | 31/05/2026 09:40 | 31/05/2026 16:58 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20072 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | ACOP60 | 31/05/2026 08:00 | 31/05/2026 16:00 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23108 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | BARRA_B_60 kV | 31/05/2026 08:00 | 31/05/2026 16:00 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23106 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SVC-2 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION VARIABLE RANGO [- 11.3; +3] MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T115-261 | 31/05/2026 06:11 | 31/05/2026 16:07 | FUERA DE SERVICIO EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OPERANDO EN REEMPLAZO DEL T14-260. (R0127659) (R0123491) (R0123488) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 31/05/2026 06:11 | 31/05/2026 16:07 | T115-261_220 kV F/S: ACTUALMENTE REEMPLAZANDO AL T14-260, CAMBIO DE DENSIMETRO POR DESGASTE DE MATERIAL EN EL INTERRUPTOR IN-2188 Y CORREGIR ANOMALIA TERMICA DEL SECCIONADOR SB-2505, REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO DE 06:00 A 12:30 HRS. (R0127659) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260_220 kV | 31/05/2026 06:11 | 31/05/2026 16:07 | T115-261_220 kV F/S: ACTUALMENTE REEMPLAZANDO AL T14-260, MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123488) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 348 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 31/05/2026 06:17 | 31/05/2026 11:43 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T14-260(CL-T115_220 KV). (R0123488) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 31/05/2026 06:17 | 31/05/2026 11:43 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T14-220 KV (T115-261_220 KV). (R0127659) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 31/05/2026 08:21 | 31/05/2026 12:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T14-260 (T115-261). (R0123484) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 31/05/2026 08:30 | 31/05/2026 15:50 | T115-261_60 kV F/S: ACTUALMENTE REEMPLAZANDO AL T14-260, MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123484) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 31/05/2026 08:30 | 31/05/2026 15:50 | T115-261_60 kV F/S: ACTUALMENTE REEMPLAZANDO AL T14-260, REEMPLAZAR CONTADOR DE MANIOBRA DE PARARRAYO PR-615. (R0117784) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 220 kV | 31/05/2026 11:50 | 31/05/2026 16:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T14-260(CL-T115_220 KV). (R0123488) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 889 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 31/05/2026 12:34 | 31/05/2026 16:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T14-260 (T115-261). (R0123484) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 31/05/2026 07:46 | 31/05/2026 15:27 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE PORCELANA DE POSTES P-65 A P-157. (R0123234) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: 4 JULIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6646 | 31/05/2026 08:27 | 31/05/2026 16:01 | A SOLICITUD DE STATKRAFT | 0 | P | F/S | N | OTROS | 389 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6656 | 31/05/2026 08:28 | 31/05/2026 16:00 | A SOLICITUD DE STATKRAFT | 0 | P | F/S | N | OTROS | 392 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R-2. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - MINA | L-6629 | 31/05/2026 08:17 | 31/05/2026 17:12 | A solicitud de SHOUGANG HIERRO, para levantar observaciones identificadas en su sistema SCADA de la Subestacion MINA 60KV. Se realizara Pruebas de Mandos, Estados y Medidas en los equipos de patio de llaves. | 9 | P | F/S | S | PRUEBA | 11531 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161_220 kV | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SE. PIURA 220KV: CELDA NO CUENTA CON SECCIONADOR DE BARRA A, SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24693 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | PARA LA LIBERACION DE LA BARRA B SE REQUIERE DESCONECTAR EL AT142-2161 DEBIDO A QUE NO TIENE SECCIONADADOR DE BARRA A . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 31/05/2026 08:40 | 31/05/2026 15:40 | CAMBIO DE RETENIDAS DE LOS POSTES P2.1, P26, P29, P214, P261 Y P284 POR PRESENTAR CORROSION EN GRADO G3. (R0129366) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | SSEE | 31/05/2026 08:11 | 31/05/2026 16:08 | Mantenimiento preventivo SSEE GC (BARRA 60 KV) | 16.91 | P | F/S | S | PREV. | 1706 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-5182 INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5006 | 31/05/2026 08:24 | 31/05/2026 15:34 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES PANTOGRAFOS SL-5049, SE-5047 Y SE-5045. (R0125879) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13669 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 31/05/2026 07:52 | 31/05/2026 16:01 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS TRAMO L7. (R0126077) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-2111 | 31/05/2026 17:15 | 01/06/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KALLPA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13254 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN EL CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
domingo, 31 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 31 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
31/05/2026 | 00:30 | 104.8 | 651.2 | 216.9 | 0 | 0 | 39.6 | 115.1 |  |  | 180.6 | 183.4 | 182.1 | 272.8 | 104.4 |  | 377.7 | 5.2 |  |  |  | 161.4 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 86.4 |  |  |  |  | 103.4 | 150.3 | 0 |  |  | 6.5 | 468.5 | 52.7 | 75.7 | 36 | 18.6 | 18.8 | 88.9 | 174.7 | 175.5 | 182.7 | 106.1 | 22.4 | 39.3 | 3.6 | 16.9 | 57.4 |  |  | 46.8 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 86.3 |  | 168.3 | 199.1 | 181.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 49.2 | 80.5 | 61.4 | 63.7 | 29.8 |  |  |  | 142.9 | 145.7 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.3 | 8.4 | 3.2 | 9.4 | 0 | 113.8 | 0 | 11.7 | 0 | 17.3 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.1 |  | 10.2 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 28.9 | 42.5 | 0 | 2.6 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11.1 | 4.9 | 7.1 | 10.2 | 1.8 | 29.8 | 0 | 2.6 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.6 | 7 | 7.6 | 7.9 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.6 | 19.2 | 17.5 | 9.6 | 34.1 | 18 | 19.2 |  |  | 11.5 | 15.2 | 6866.12 | 23 | 8.057 | 10.6 | 10.9924 | 25.4569 | 18.9533 | 7.5 | 0 | 104.5597
31/05/2026 | 01:00 | 104.4 | 649.4 | 215.8 | 0 | 0 | 22 | 115.8 |  |  | 179.7 | 183 | 182.3 | 272.6 | 0 |  | 375.5 | 5.3 |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.8 | 49.8 |  |  |  |  | 103.6 | 115.6 | 0 |  |  | 6.5 | 467.9 | 52 | 66.4 | 36.8 | 18.6 | 18.8 | 88.3 | 176 | 176 | 181.7 | 106.7 | 17.7 | 39.6 | 3.6 | 16.8 | 49 |  |  | 47 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 86.4 |  | 167 | 198.2 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 47.8 | 97.2 | 61.6 | 61.9 | 29.8 |  |  |  | 141.8 | 144.5 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 210.1 | 101.3 | 8.3 | 3.4 | 9.4 | 0 | 113.5 | 0 | 11.8 | 0 | 17.3 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.1 |  | 10.2 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 27.7 | 56.7 | 0 | 2.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11.1 | 4.8 | 7.1 | 10.2 | 2.1 | 23.6 | 0 | 25.6 | 56.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.6 | 7 | 7.6 | 7.9 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.5 | 19.3 | 17.7 | 9 | 33.2 | 17.9 | 19 |  |  | 11.5 | 16.5 | 6726.72 | 23 | 7.973 | 10.6 | 10.9696 | 25.5973 | 18.9536 | 7.3 | 0 | 104.3935
31/05/2026 | 01:30 | 104.9 | 654.1 | 217.1 | 0 | 0 | 21.6 | 116.1 |  |  | 149.6 | 149.7 | 149.2 | 246.8 | 0 |  | 376.6 | 5.2 |  |  |  | 164.8 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 104.3 | 53 | 0 |  |  | 6.5 | 469.3 | 54.9 | 61 | 37.7 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 176.7 | 177.1 | 182 | 107 | 14.2 | 39.8 | 3.6 | 16.8 | 92.3 |  |  | 47.2 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 86.4 |  | 168.7 | 199.6 | 178.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 50.3 | 92.6 | 59.9 | 55 | 30.2 |  |  |  | 142.4 | 145.2 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.4 | 8.4 | 3.4 | 9.4 | 0 | 113.9 | 0 | 10.1 | 0 | 16.1 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 20.6 |  | 10.2 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 28.4 | 65.1 | 0 | 2.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11 | 4.8 | 7.3 | 10.4 | 2.7 | 18.1 | 0 | 28.6 | 61.7 | 1.8 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.7 | 14 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.5 | 19.3 | 17.9 | 9.5 | 34.3 | 17.9 | 19.1 |  |  | 11.5 | 17.3 | 6619.12 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3939 | 25.5763 | 18.9535 | 7.3 | 0 | 94.8238
31/05/2026 | 02:00 | 104.3 | 653.4 | 216.4 | 0 | 0 | 22.2 | 116.9 |  |  | 132.2 | 132.3 | 132.3 | 229.3 | 0 |  | 376.6 | 5.3 |  |  |  | 165.8 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 104.5 | 89.1 | 0 |  |  | 6.5 | 468.6 | 54.4 | 76.2 | 38.2 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 178.9 | 179.2 | 182.3 | 107 | 15.7 | 39.8 | 3.6 | 17.3 | 45 |  |  | 47.4 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 86.9 |  | 167.5 | 197.2 | 179.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 57.1 | 99 | 60.1 | 55 | 29.5 |  |  |  | 141.6 | 144.3 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 101.4 | 8.4 | 3.5 | 9.4 | 0 | 105.8 | 0 | 11.2 | 0 | 16.1 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.6 | 20.6 |  | 10.2 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 23.5 | 44.4 | 0 | 2.6 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11.1 | 4.8 | 7.2 | 10.3 | 2.3 | 13.2 | 0 | 16.5 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.9 | 14.3 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.5 | 19.3 | 17.8 | 9.2 | 34.5 | 17.9 | 19.1 |  |  | 11.5 | 17.4 | 6500.62 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3975 | 25.6755 | 18.9531 | 7.3 | 0 | 94.9261
31/05/2026 | 02:30 | 104.9 | 653.3 | 216.9 | 0 | 0 | 22.5 | 117.9 |  |  | 129.3 | 129.6 | 129.8 | 230.5 | 0 |  | 373.5 | 5.3 |  |  |  | 164.8 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 104.5 | 103.4 | 0 |  |  | 6.5 | 468.3 | 55 | 76.2 | 38.4 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 179 | 179.6 | 181.7 | 107.1 | 15.4 | 39.7 | 3.6 | 17.3 | 42.8 |  |  | 47.4 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 87 |  | 167.9 | 199.7 | 180.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 58.6 | 109.4 | 60.2 | 55.1 | 26.5 |  |  |  | 141.3 | 143.9 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.5 | 8.4 | 3.4 | 9.4 | 0 | 103.5 | 0 | 11.9 | 0 | 15.6 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.6 | 20.6 |  | 10.1 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 14.5 | 17.3 | 0 | 2.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11.1 | 4.9 | 7.4 | 10.4 | 3.9 | 13.9 | 0 | 8.3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 5.4 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.6 | 19.3 | 17.8 | 9.4 | 34.5 | 17.9 | 19.4 |  |  | 11.5 | 17.6 | 6455.72 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3709 | 25.7728 | 18.9536 | 7.1 | 0 | 94.7972
31/05/2026 | 03:00 | 104.8 | 652 | 215.7 | 0 | 0 | 21.3 | 120.8 |  |  | 107.3 | 108.2 | 107.6 | 205.1 | 0 |  | 380.7 | 5.3 |  |  |  | 165.4 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 50 |  |  |  |  | 103.5 | 103.2 | 0 |  |  | 6.5 | 469.4 | 55.5 | 76.2 | 37 | 18.6 | 18.8 | 89 | 176.2 | 176.8 | 183.4 | 106.6 | 17.5 | 39 | 3.6 | 16.7 | 43.5 |  |  | 46.9 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 86.2 |  | 168.9 | 200 | 179.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 54.9 | 107.8 | 59.6 | 55.1 | 0 |  |  |  | 142.8 | 145.6 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101.3 | 8.3 | 3.4 | 9.4 | 0 | 66.7 | 0 | 12.4 | 0 | 15.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.6 | 20.2 |  | 8.5 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 3.7 | 2.1 | 0 | 2.6 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11.2 | 5.1 | 7.3 | 10.3 | 6.1 | 9.9 | 0 | 12.5 | 38 | 0.2 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.5 | 19.3 | 17.9 | 9.3 | 34.4 | 17.9 | 19.1 |  |  | 11.5 | 15 | 6264.22 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3983 | 25.7723 | 18.9532 | 6.8 | 0 | 94.5238
31/05/2026 | 03:30 | 104.9 | 643.3 | 213.1 | 0 | 0 | 20.5 | 120.7 |  |  | 146.1 | 146.3 | 146 | 249.2 | 0 |  | 370.3 | 5 |  |  |  | 163.4 | 7 | 5 | 0 | 6.4 | 48.6 |  |  |  |  | 76 | 103.1 | 0 |  |  | 6.5 | 465.5 | 54.9 | 74.7 | 36.9 | 18.6 | 18.8 | 86.9 | 171.4 | 172.2 | 182.1 | 104.8 | 3.6 | 38.3 | 3.6 | 16.5 | 35.8 |  |  | 46 | 0 |  | 40.8 |  |  |  | 83.9 |  | 167.5 | 198.5 | 179.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 41.2 | 103.4 | 57.5 | 53.7 | 0 |  |  |  | 142.2 | 145.1 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 209 | 101.2 | 8.3 | 3.4 | 9.2 | 0 | 27.2 | 0 | 10.3 | 0 | 14.9 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.5 | 19.9 |  | 8.5 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 2.5 | 12 | 1.7 | 0.3 | 0 | 11.1 | 5.2 | 7 | 10.5 | 8.5 | 14 | 0 | 6.9 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.5 | 19.2 | 17.6 | 9.4 | 34.6 | 17.9 | 19.2 |  |  | 11.5 | 15 | 6229.62 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3645 | 25.8595 | 18.9526 | 6.9 | 0 | 94.6766
31/05/2026 | 04:00 | 104.8 | 651.6 | 215.8 | 0 | 0 | 21.6 | 113.7 |  |  | 121.8 | 121.7 | 121.7 | 223.9 | 0 |  | 376.5 | 5.2 |  |  |  | 164.2 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.5 | 49.5 |  |  |  |  | 78.3 | 103 | 0 |  |  | 6.5 | 468.2 | 55.4 | 55 | 38.1 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 175.4 | 176.2 | 182.4 | 106.9 | 3.9 | 39.3 | 3.6 | 16.7 | 40.4 |  |  | 47 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 86.1 |  | 167.2 | 197.7 | 179 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 71.6 | 108 | 59.7 | 54.9 | 0 |  |  |  | 142.3 | 144.9 | 147 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 101 | 8.3 | 3.4 | 9.4 | 0 | 93.2 | 0 | 11.4 | 0 | 14.8 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 20.5 |  | 8.5 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 4 | 3.6 | 0 | 2.6 | 11.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 11.1 | 5.2 | 7.2 | 11 | 15.6 | 23.9 | 0 | 5 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.6 | 19.3 | 17.9 | 9.5 | 34.6 | 17.9 | 19.3 |  |  | 11.5 | 16.5 | 6279.42 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3976 | 25.7966 | 18.9523 | 6.9 | 0 | 94.6466
31/05/2026 | 04:30 | 103.3 | 654.3 | 216.7 | 0 | 0 | 22.2 | 114.2 |  |  | 137.6 | 137.7 | 137.4 | 225 | 0 |  | 378 | 5.3 |  |  |  | 167.5 | 8 | 5.3 | 0 | 6.4 | 50.6 |  |  |  |  | 78.9 | 103.5 | 0 |  |  | 6.5 | 468 | 53.9 | 76.5 | 38.6 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 178.5 | 179.4 | 182.6 | 107.9 | 4.1 | 40 | 3.6 | 17 | 47 |  |  | 47.4 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 86.9 |  | 167 | 197.9 | 179.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 67.8 | 97 | 60 | 59.1 | 0 |  |  |  | 96 | 93.8 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 101.1 | 8.4 | 3.4 | 9.4 | 0 | 82 | 0 | 10.1 | 0 | 14.8 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 20.7 |  | 8.5 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 11.6 | 25.8 | 0 | 2.5 | 11.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11.1 | 5.2 | 7.4 | 11.2 | 15.7 | 23.4 | 0 | 24.1 | 51.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.6 | 19.3 | 17.8 | 9.3 | 34.4 | 18 | 19.1 |  |  | 11.5 | 15.6 | 6307.42 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3607 | 25.6964 | 18.952 | 6.7 | 0 | 94.3092
31/05/2026 | 05:00 | 104.5 | 656.1 | 216.7 | 0 | 0 | 23 | 115.2 |  |  | 121.9 | 121.5 | 120.6 | 222.8 | 0 |  | 376.5 | 5.4 |  |  |  | 167.6 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.2 | 51.1 |  |  |  |  | 80 | 103.4 | 0 |  |  | 6.5 | 469.9 | 56 | 77.4 | 39.1 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 180.5 | 181 | 181.9 | 108.2 | 4.2 | 40.1 | 3.6 | 17.3 | 47.1 |  |  | 47.8 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 87.8 |  | 167.1 | 198.8 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 70.6 | 103.6 | 60.9 | 65.2 | 0 |  |  |  | 96.8 | 93.7 | 115.2 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 101.2 | 8.4 | 3.4 | 9.4 | 0 | 73.8 | 0 | 11 | 0 | 15 | 10.1 | 2.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 20.7 |  | 8.5 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 9 | 21.4 | 0 | 2.6 | 11.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 11 | 5.2 | 7.4 | 11.4 | 19.6 | 18.9 | 0 | 27.1 | 50.8 | 3.3 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.6 | 19.2 | 17.8 | 9.3 | 34.6 | 18 | 19.2 |  |  | 11.5 | 16.9 | 6279.72 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3824 | 25.6663 | 18.9515 | 6.6 | 0 | 94.2002
31/05/2026 | 05:30 | 104.8 | 646.9 | 214.2 | 0 | 0 | 21.4 | 112.9 |  |  | 123.7 | 123.6 | 123.7 | 226 | 0 |  | 372.7 | 5.1 |  |  |  | 163.8 | 7.1 | 5 | 0 | 6.3 | 49.1 |  |  |  |  | 77.1 | 103.4 | 0 |  |  | 6.5 | 467.3 | 56 | 75.3 | 37.7 | 18.6 | 18.8 | 87.2 | 175 | 175.7 | 182.2 | 105.7 | 3.7 | 38.8 | 3.6 | 17.2 | 38.1 |  |  | 46.7 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 85.7 |  | 168.5 | 200 | 179.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 55 | 89.9 | 53.1 | 67.6 | 0 |  |  |  | 96.1 | 93.5 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 101.2 | 8.4 | 3.4 | 9.3 | 0 | 89.3 | 0 | 10.4 | 0 | 14.7 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 20.2 |  | 8.8 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 21.8 | 33.7 | 0 | 2.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11 | 5 | 7.1 | 9.6 | 16.8 | 17.9 | 0 | 9.2 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.5 | 19.3 | 17.8 | 9.5 | 35 | 17.9 | 19.1 |  |  | 10.6 | 16.3 | 6184.52 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3871 | 25.625 | 18.9513 | 6.3 | 0 | 93.8633
31/05/2026 | 06:00 | 103.7 | 647.8 | 215.7 | 0 | 0 | 21 | 117.5 |  |  | 118.6 | 118.9 | 115.7 | 212 | 0 |  | 378.8 | 4.8 |  |  |  | 164.8 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.7 | 48.7 |  |  |  |  | 77.5 | 54.9 | 0 |  |  | 6.5 | 469.8 | 53.3 | 76.1 | 38 | 18.6 | 18.8 | 87.1 | 174.1 | 174.6 | 182.3 | 106.3 | 3.7 | 39.1 | 3.6 | 17.2 | 37.9 |  |  | 46.7 | 0 |  | 46 |  |  |  | 85.2 |  | 168.7 | 199 | 180.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 87 | 107 | 52.8 | 64.5 | 0 |  |  |  | 98.3 | 94.9 | 115.1 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 101.3 | 8.3 | 3.3 | 9.5 | 0 | 109.2 | 0 | 12.1 | 0 | 14.7 | 10 | 2.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 20.4 |  | 8.8 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 24.7 | 46.6 | 0 | 2.6 | 11.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 11.1 | 4.5 | 7.3 | 9.9 | 13 | 26.8 | 0 | 18.7 | 36.8 | 0.9 | 0 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 8.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 2 |  |  | 0 | 6.5 | 19.3 | 17.8 | 9.3 | 34.6 | 18 | 18.8 |  |  | 11.5 | 14.2 | 6225.92 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3313 | 25.7148 | 18.951 | 6.3 | 0 | 93.8971
31/05/2026 | 06:30 | 104.8 | 657.2 | 217.2 | 0 | 0 | 22.1 | 121.6 |  |  | 136.8 | 135.7 | 135.2 | 216.9 | 0 |  | 203.3 | 5.3 |  |  |  | 166.5 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.8 | 51.4 |  |  |  |  | 79 | 44.6 | 0 |  |  | 6.5 | 231.3 | 56.5 | 73.2 | 38.8 | 18.6 | 18.8 | 92.6 | 178.1 | 179 | 183.4 | 89.8 | 4 | 40.2 | 3.6 | 17.6 | 48.1 |  |  | 21.3 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 55.1 |  | 167.8 | 198.6 | 179.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 124.7 | 103.6 | 54.2 | 65 | 0 |  |  |  | 96.2 | 93.3 | 115.9 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 101.4 | 8.3 | 3.4 | 9.6 | 0 | 119.1 | 2.7 | 11.1 | 0 | 14.8 | 9.9 | 2.1 | 6.1 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.6 |  | 8.8 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 29.2 | 61 | 2.1 | 2.5 | 10.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 11.5 | 4.2 | 7.3 | 10 | 14.2 | 30 | 0.9 | 45 | 85 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 10.5 | 3 | 7.7 | 7.4 | 8 | 8.2 | 11.7 | 7.2 | 0.5 | 4.9 | 0 | 3.7 | 2.7 | 4 |  | 2 |  |  | 0.3 | 6.6 | 19.2 | 17.9 | 9 | 33.8 | 17.9 | 18.6 |  |  | 11.5 | 16.9 | 6021.72 | 23 | 0 | 10.1 | 9.3932 | 25.7135 | 18.9509 | 6.1 | 0 | 93.2576
31/05/2026 | 07:00 | 104.4 | 651.7 | 216.5 | 0 | 0 | 22.2 | 119.2 |  |  | 119.5 | 119.6 | 119.9 | 231 | 0 |  | 194.5 | 5.3 |  |  |  | 166.6 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.6 | 50 |  |  |  |  | 44.2 | 111.6 | 0 |  |  | 6.5 | 182.4 | 56 | 42.4 | 38.4 | 18.6 | 18.8 | 88.2 | 178.4 | 178.6 | 181.8 | 58.5 | 4.1 | 40 | 3.6 | 17.5 | 48 |  |  | 20.9 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 26.5 |  | 107.2 | 116.6 | 130.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 70.1 | 93.8 | 54 | 63.1 | 0 |  |  |  | 95.9 | 93.4 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 101.3 | 8.3 | 3.4 | 9.6 | 0 | 117.9 | 19.4 | 11.7 | 0 | 14.8 | 9.9 | 2.1 | 53.2 | 23.1 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.4 |  | 8.8 | 3.7 | 7.92 | 0.8 | 0.6 | 29.7 | 74.2 | 6.9 | 2.6 | 6.3 | 1.8 | 0.3 | 0 | 11.6 | 4.3 | 7.2 | 9.5 | 12.8 | 40.6 | 5.7 | 48.2 | 85 | 3.8 | 0.5 | 1.7 | 10.5 | 3 | 8.3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 12.8 | 67.7 | 2.5 | 20.6 | 0 | 18.5 | 11.2 | 17 |  | 2 |  |  | 3.2 | 6.5 | 19.2 | 17.7 | 9.3 | 33.6 | 17.8 | 18.5 |  |  | 11.5 | 16.7 | 5832.12 | 23 | 0 | 10.2 | 9.4105 | 25.8152 | 18.951 | 6.1 | 0 | 93.4767
31/05/2026 | 07:30 | 104 | 652.7 | 216.5 | 0 | 0 | 22.2 | 118.7 |  |  | 143.1 | 142.9 | 143 | 235.7 | 0 |  | 198.8 | 5.3 |  |  |  | 162.2 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 50.8 |  |  |  |  | 48 | 111.8 | 0 |  |  | 6.5 | 149.7 | 56.6 | 33.3 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 88.3 | 177.7 | 178 | 182.8 | 60.5 | 4 | 39.8 | 3.6 | 17.5 | 49.9 |  |  | 10.9 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 26.6 |  | 85 | 84.8 | 108.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 104.4 | 105 | 65.8 | 63 | 0 |  |  |  | 96.2 | 93.5 | 115.5 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 101.2 | 8.4 | 3.3 | 9.4 | 0.1 | 108.6 | 30 | 11.7 | 0 | 14.7 | 9.9 | 2.1 | 73.6 | 31 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 20.2 |  | 8.8 | 3.6 | 7.92 | 6.2 | 6 | 26 | 73.7 | 11.6 | 2.6 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 11.6 | 4.7 | 7.3 | 9.7 | 10.8 | 45.1 | 16.2 | 64.2 | 90.8 | 10.3 | 1.8 | 9.6 | 10.4 | 3.1 | 8.3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 11.2 | 100.5 | 3.8 | 49 | 0 | 49.7 | 45.4 | 41.5 |  | 2 |  |  | 4.3 | 6.6 | 19.3 | 17.8 | 9.4 | 33.7 | 17.8 | 18.8 |  |  | 11.5 | 16.5 | 6084.82 | 23 | 0 | 10.6 | 9.3843 | 25.6955 | 18.9508 | 6.1 | 0 | 93.7306
31/05/2026 | 08:00 | 104.4 | 638 | 212.7 | 0 | 0 | 88.1 | 116.8 |  |  | 107.6 | 106.6 | 110.5 | 202.6 | 0 |  | 179.1 | 5 |  |  |  | 164.9 | 8 | 4.9 | 0 | 6.5 | 47.9 |  |  |  |  | 48.2 | 86.2 | 0 |  |  | 6.4 | 148.2 | 55.1 | 29.7 | 37.1 | 18.2 | 18.8 | 90.3 | 173.4 | 174.1 | 179.4 | 60 | 3.7 | 39 | 3.6 | 12 | 102.1 |  |  | 9.2 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 25.8 |  | 84.4 | 84.3 | 109.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 41.3 | 84.8 | 64.3 | 62.1 | 0 |  |  |  | 96 | 92.5 | 116.3 | 0 |  |  |  |  | 182 | 94.4 | 8.4 | 3.3 | 9.4 | 0.3 | 102.3 | 63.1 | 9.9 | 0 | 14.6 | 9.9 | 3.4 | 121.8 | 62.4 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 20 |  | 8.8 | 3.6 | 7.92 | 10.7 | 12.4 | 26.6 | 74.7 | 12.6 | 2.5 | 4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 11.6 | 4.9 | 7 | 8.9 | 13.8 | 47.8 | 14.6 | 62.7 | 92.2 | 7.6 | 3.1 | 21.4 | 10.3 | 3.1 | 8.3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 9.4 | 139.6 | 7.9 | 72.2 | 0 | 118.8 | 112.3 | 49.6 |  | 2 |  |  | 6.7 | 6.6 | 19.1 | 17.9 | 9.5 | 33.8 | 17.9 | 18.6 |  |  | 11.5 | 16.2 | 6195.02 | 23 | 0 | 10.6 | 9.382 | 25.438 | 18.9509 | 6.1 | 0 | 93.471
31/05/2026 | 08:30 | 104 | 653.8 | 216.1 | 0 | 0 | 91.2 | 118.2 |  |  | 113.8 | 113.9 | 114.1 | 204.1 | 0 |  | 136.2 | 5.4 |  |  |  | 168.2 | 8.5 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.9 |  |  |  |  | 51.3 | 22.4 | 0 |  |  | 6.4 | 149.4 | 56.6 | 30.8 | 38.9 | 18.8 | 18.8 | 93.7 | 127.1 | 128 | 153.1 | 62.1 | 5.8 | 43.3 | 3.6 | 0 | 105.1 |  |  | 11.5 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 26.7 |  | 84.6 | 84.5 | 109.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 50 | 94.2 | 66.6 | 63.1 | 0 |  |  |  | 87.1 | 87 | 111.5 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 78.3 | 8.4 | 3.3 | 9.6 | 0.7 | 111.6 | 57.5 | 10.6 | 0.1 | 15 | 9.9 | 5.5 | 157.7 | 77.2 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 20.7 |  | 8.8 | 3.6 | 7.92 | 11.6 | 14.3 | 26.2 | 74.5 | 14.1 | 2.5 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 11.6 | 4.8 | 7.3 | 9.9 | 10.3 | 59.9 | 30.4 | 72.9 | 102.3 | 10.2 | 6.3 | 21.2 | 10.2 | 3.1 | 8.3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 11.2 | 175.6 | 7.9 | 110.1 | 0 | 124.1 | 123.8 | 81.7 |  | 2 |  |  | 9.1 | 6.6 | 19.2 | 17.7 | 9.6 | 34.1 | 18.3 | 18.4 |  |  | 11.5 | 9 | 6209.12 | 22.8 | 0 | 10.7 | 9.3513 | 25.026 | 18.9517 | 6 | 0 | 92.829
31/05/2026 | 09:00 | 104.6 | 647.3 | 214.9 | 0 | 0 | 88.3 | 115.9 |  |  | 162.6 | 162.8 | 162.9 | 244.9 | 0 |  | 70.2 | 5.2 |  |  |  | 163.6 | 7 | 5.1 | 0 | 6.5 | 49.8 |  |  |  |  | 48.4 | 22.8 | 0 |  |  | 6.5 | 148.5 | 57 | 0 | 37.2 | 18.6 | 18.8 | 91.6 | 119.3 | 119.9 | 153.2 | 53.3 | 7.1 | 38.6 | 3.6 | 0 | 76.8 |  |  | 9.5 | 24.6 |  | 44.2 |  |  |  | 24.1 |  | 84.8 | 84.6 | 109.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 45.9 | 102.3 | 64.6 | 60.3 | 0 |  |  |  | 87.8 | 87.8 | 111.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78 | 8.4 | 3.2 | 9.4 | 0.6 | 108.2 | 51.5 | 12.1 | 0.1 | 14.3 | 9.8 | 5.5 | 139.3 | 71 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 20 |  | 8.8 | 3.6 | 7.92 | 11.9 | 15 | 27.6 | 79.3 | 15.6 | 2.5 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 11.3 | 4.8 | 7.2 | 9.3 | 13.7 | 60.4 | 27.3 | 87.4 | 105.9 | 15.5 | 6.9 | 39.1 | 10 | 3.1 | 8.2 | 7.4 | 8 | 8.3 | 12.3 | 161.8 | 11.2 | 108 | 0 | 124.2 | 128.8 | 82.1 |  | 2 |  |  | 11.1 | 6.5 | 19.3 | 17.5 | 9.4 | 33.9 | 18 | 18.4 |  |  | 11.5 | 4.1 | 6244.12 | 22.8 | 0 | 10.7 | 9.3764 | 24.9029 | 18.9527 | 6.1 | 0 | 92.8321
31/05/2026 | 09:30 | 104.5 | 651.8 | 216.2 | 0 | 0 | 89.9 | 117.8 |  |  | 179.8 | 193.5 | 191.6 | 262.2 | 0 |  | 151.5 | 5.2 |  |  |  | 163.8 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.6 |  |  |  |  | 83.5 | 22.7 | 0 |  |  | 6.4 | 149 | 57.4 | 0 | 37.7 | 18.6 | 18.8 | 85.9 | 122.2 | 123 | 152.5 | 57.4 | 0 | 42.6 | 3.6 | 0 | 104.8 |  |  | 10.4 | 25 |  | 44.1 |  |  |  | 24.5 |  | 84.6 | 84.8 | 109.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 62.2 | 114.8 | 65.4 | 60.8 | 0 |  |  |  | 88.2 | 87.7 | 112.8 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 77.7 | 8.4 | 3.2 | 9.5 | 0.9 | 112.2 | 36.2 | 11.3 | 0.4 | 14.5 | 10 | 5.4 | 98 | 55 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 20.1 |  | 8.8 | 3.5 | 7.92 | 12.1 | 15.1 | 28.7 | 72.4 | 14.9 | 2.6 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 10.6 | 4.7 | 7.2 | 9.4 | 19.7 | 65.9 | 27.5 | 71.4 | 107 | 12.7 | 6.8 | 34.7 | 9.8 | 3.1 | 7.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 13.2 | 150.1 | 13.4 | 122.5 | 0 | 104.2 | 94.4 | 90.9 |  | 1.9 |  |  | 8.8 | 6.6 | 19.3 | 17.8 | 9.4 | 33.1 | 18.1 | 18.6 |  |  | 11 | 5.3 | 6399.92 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3839 | 24.9223 | 18.9536 | 6.1 | 0 | 93.0598
31/05/2026 | 10:00 | 104.7 | 650.9 | 215.8 | 0 | 0 | 91.1 | 118.4 |  |  | 113.8 | 113.4 | 113.6 | 223.1 | 0 |  | 191.6 | 5.3 |  |  |  | 168.2 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.4 | 50.2 |  |  |  |  | 84.6 | 22.4 | 0 |  |  | 6.4 | 148.8 | 54.9 | 0 | 38.2 | 18.6 | 18.8 | 91.5 | 125.1 | 124.9 | 150.6 | 108.3 | 0 | 37 | 3.6 | 0 | 47.8 |  |  | 11.1 | 25 |  | 44.2 |  |  |  | 87.5 |  | 84.4 | 84.4 | 110 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 98 | 103.5 | 66.1 | 61.1 | 0 |  |  |  | 95.7 | 95.2 | 116.8 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 77.7 | 8.4 | 3.3 | 9.6 | 1.1 | 105.3 | 64.2 | 10.7 | 0.4 | 14.7 | 9.9 | 5.5 | 163.5 | 83.5 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 20.5 |  | 8.8 | 3.5 | 7.91 | 12.2 | 15.3 | 29.6 | 55.5 | 14.8 | 2.5 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 10.4 | 4.7 | 7.3 | 9.6 | 21.6 | 78 | 29.6 | 72.8 | 95.1 | 13.6 | 5.9 | 37.5 | 9.9 | 3.1 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.3 | 11.2 | 207.1 | 14.5 | 117.2 | 0.3 | 55.9 | 59.3 | 87.1 |  | 1.9 |  |  | 14.3 | 6.5 | 19.2 | 17.8 | 9.5 | 33.6 | 17.9 | 18.9 |  |  | 11 | 5.6 | 6363.31 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3632 | 24.7911 | 18.9542 | 6.3 | 0 | 93.1085
31/05/2026 | 10:30 | 105 | 655.1 | 216.8 | 0 | 0 | 90 | 118.4 |  |  | 141.2 | 140.2 | 141.6 | 233.1 | 0 |  | 193.9 | 5.4 |  |  |  | 164.9 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.6 | 50.5 |  |  |  |  | 86.4 | 22.6 | 0 |  |  | 6.4 | 195 | 57 | 0 | 38.2 | 18.6 | 18.8 | 88.4 | 129.7 | 130.6 | 156 | 107.9 | 28.3 | 39.4 | 3.6 | 0 | 127.2 |  |  | 11 | 24.4 |  | 44.1 |  |  |  | 87.4 |  | 85.3 | 84.9 | 109.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 54 | 106.8 | 66 | 61 | 0 |  |  |  | 96 | 96 | 118 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 | 8.4 | 3.3 | 9.6 | 1.1 | 113.9 | 67.5 | 12 | 0.4 | 14.6 | 9.9 | 5.5 | 164.5 | 83.3 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.5 | 7.92 | 12.1 | 15.2 | 29.4 | 53.9 | 15 | 2.6 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 10.4 | 4.7 | 7.4 | 9.8 | 22.1 | 71.2 | 29.3 | 87.6 | 100.6 | 15.4 | 9.7 | 39.1 | 9.9 | 3 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.7 | 208 | 15.3 | 112 | 0.3 | 44.4 | 48 | 84.2 |  | 1.9 |  |  | 15.3 | 6.5 | 19.2 | 17.8 | 9.5 | 33.5 | 18 | 19 |  |  | 11 | 5.6 | 6595.72 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3782 | 24.6337 | 18.955 | 6.1 | 0 | 92.767
31/05/2026 | 11:00 | 104.3 | 652.5 | 215.8 | 0 | 0 | 90.2 | 119.8 |  |  | 135.4 | 197.1 | 193.1 | 265.6 | 0 |  | 165.8 | 5.3 |  |  |  | 162.9 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.4 |  |  |  |  | 85.6 | 23 | 0 |  |  | 6.4 | 211.8 | 55.9 | 0 | 37.4 | 18.4 | 18.8 | 88.6 | 125.4 | 124.9 | 153.5 | 107.6 | 33.8 | 40.7 | 3.6 | 0 | 99 |  |  | 10.6 | 25.1 |  | 44.2 |  |  |  | 87.5 |  | 84.6 | 84.6 | 110.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 54.9 | 113.7 | 65.7 | 58.8 | 0 |  |  |  | 96.1 | 96.1 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.6 | 8.4 | 3 | 9.5 | 1.2 | 119.9 | 66.1 | 11.9 | 0.4 | 14 | 10 | 5.5 | 168 | 85.5 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.2 |  | 8 | 3.5 | 7.92 | 12 | 15.2 | 29.7 | 64.3 | 14.8 | 2.5 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 10.3 | 4.7 | 7.2 | 9.7 | 26.2 | 67.1 | 27.9 | 72.7 | 95.6 | 14.5 | 7.3 | 39.2 | 9.8 | 3 | 7.8 | 7.2 | 8 | 8.3 | 14.8 | 204.1 | 16.2 | 103.5 | 0.6 | 52 | 48.5 | 77.8 |  | 1.9 |  |  | 15.5 | 6.6 | 19.2 | 17.5 | 9.3 | 34.3 | 8.1 | 19 |  |  | 11 | 5.5 | 6664.22 | 23 | 0 | 10.7 | 9.404 | 24.5636 | 18.9559 | 6.1 | 0 | 92.7235
31/05/2026 | 11:30 | 104.4 | 666.8 | 218.3 | 2.5 | 0 | 92.9 | 122.4 |  |  | 135.7 | 170.5 | 170.1 | 232.1 | 0 |  | 105.1 | 5.4 |  |  |  | 170 | 8.3 | 5.6 | 0 | 6.7 | 52.2 |  |  |  |  | 88.8 | 44.3 | 0 |  |  | 6.5 | 148.9 | 55.8 | 31.9 | 37.1 | 18.8 | 18.8 | 95 | 127.8 | 128 | 167.9 | 109.8 | 46.6 | 44.3 | 3.6 | 0 | 96.1 |  |  | 12.7 | 25.8 |  | 44 |  |  |  | 89.2 |  | 85.7 | 85.3 | 110 | [5 empty] | 37.8 |  |  | 2.7 | 139.9 | 123.8 | 67.9 | 59.5 | 0 |  |  |  | 97.4 | 96.9 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 77.7 | 8.4 | 3 | 9.7 | 1.3 | 116.6 | 65.7 | 12.2 | 0.4 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 164.7 | 84 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 21.1 |  | 8 | 3.5 | 7.91 | 12 | 15.2 | 27.3 | 65.5 | 14.8 | 2.5 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 10.3 | 4.7 | 7.6 | 10.4 | 26.9 | 67 | 28.8 | 74.9 | 101.2 | 12.9 | 6.8 | 37.3 | 9.5 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8.3 | 11.9 | 206.7 | 16.5 | 112.5 | 0.6 | 57.6 | 58 | 83 |  | 1.9 |  |  | 16.5 | 6.6 | 19.4 | 18 | 9.4 | 33.5 | 0 | 19.2 |  |  | 11 | 6 | 6756.41 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3993 | 24.3605 | 18.9572 | 5.9 | 0 | 92.317
31/05/2026 | 12:00 | 105.1 | 654.2 | 216.1 | 3.6 | 3.8 | 90.3 | 120 |  |  | 136.2 | 142 | 143 | 229.2 | 0 |  | 195.4 | 5.3 |  |  |  | 166 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 51 |  |  |  |  | 84.6 | 111.2 | 0 |  |  | 6.5 | 184.2 | 53 | 61.8 | 36.4 | 18.6 | 18.8 | 90 | 125 | 125.1 | 152 | 107.9 | 41.7 | 40.7 | 3.6 | 0 | 52.7 |  |  | 11.3 | 34.6 |  | 44.9 |  |  |  | 88.4 |  | 83.9 | 84.4 | 109.8 | [5 empty] | 36.3 |  |  | 2.8 | 127.5 | 118.5 | 66.1 | 61.9 | 0 |  |  |  | 95.3 | 95.2 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 | 8.4 | 3 | 9.6 | 1.3 | 112.5 | 67.2 | 11.3 | 0.4 | 14.6 | 9.8 | 5.6 | 162 | 81.9 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.4 |  | 4.5 | 3.6 | 7.91 | 12.1 | 15 | 23.9 | 68.1 | 14.8 | 2.2 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 10.4 | 4.8 | 7.4 | 10 | 28.6 | 69.7 | 29.4 | 63 | 96.4 | 9.7 | 5.8 | 39 | 9.7 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8.3 | 11.8 | 210.4 | 14.5 | 113.9 | 0.6 | 55.5 | 73.2 | 85.2 |  | 1.9 |  |  | 15.2 | 6.6 | 19.3 | 17.4 | 9.3 | 33.5 | 0 | 18.6 |  |  | 11 | 6.3 | 6781.31 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3776 | 24.2296 | 18.9585 | 5.9 | 0 | 92.1657
31/05/2026 | 12:30 | 104.7 | 652.6 | 216.2 | 6 | 6 | 81.1 | 116.9 |  |  | 135.1 | 143.2 | 143.5 | 239.7 | 0 |  | 193.6 | 5.3 |  |  |  | 166.9 | 8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 80.6 |  |  |  |  | 84.9 | 111.4 | 0 |  |  | 6.5 | 181.5 | 52.9 | 64.2 | 37.1 | 18.6 | 18.8 | 90 | 142.4 | 142.6 | 160.6 | 108.2 | 0 | 41.4 | 3.6 | 0 | 88.1 |  |  | 11.4 | 39.8 |  | 44.2 |  |  |  | 88.5 |  | 84.5 | 84.9 | 110 | [5 empty] | 36.7 |  |  | 2.7 | 136.3 | 117.6 | 63.6 | 66.1 | 0 |  |  |  | 96.5 | 96.2 | 115.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.4 | 8.4 | 3 | 9.5 | 1.2 | 107.3 | 67.5 | 9.5 | 0.4 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 159.6 | 79.6 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.5 |  | 4.5 | 3.6 | 7.91 | 12.1 | 15.1 | 23.3 | 68.3 | 14.7 | 2.8 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 10.7 | 4.7 | 7.4 | 10 | 27.6 | 63.1 | 28 | 88.8 | 106.7 | 18.1 | 9.8 | 39.6 | 9.7 | 3 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.3 | 10.4 | 209 | 15.4 | 116.7 | 0.6 | 52.1 | 69.1 | 86.4 |  | 1.9 |  |  | 15.2 | 6.6 | 19.2 | 17.7 | 8.8 | 33.7 | 0 | 18.6 |  |  | 11 | 6.4 | 6890.71 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3797 | 23.9993 | 18.9596 | 5.7 | 0 | 91.7386
31/05/2026 | 13:00 | 104.6 | 648 | 215.2 | 7.5 | 7.5 | 71.4 | 115.7 |  |  | 134.9 | 143.6 | 143.2 | 236.3 | 0 |  | 191.6 | 5.1 |  |  |  | 161.9 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.6 | 79.7 |  |  |  |  | 98.8 | 111.5 | 0 |  |  | 6.5 | 181.1 | 52.6 | 30.3 | 35.4 | 18.6 | 18.8 | 83.7 | 175.3 | 176 | 181.9 | 107.4 | 0 | 42.7 | 3.6 | 0 | 77.9 |  |  | 10.2 | 39.6 |  | 44.3 |  |  |  | 87 |  | 85.1 | 84.7 | 110.6 | [5 empty] | 35.6 |  |  | 2.7 | 133.5 | 113 | 57.2 | 65.7 | 0 |  |  |  | 96.5 | 96.3 | 117 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.2 | 8.4 | 3 | 9.4 | 1.2 | 106.5 | 63.4 | 12.1 | 0.4 | 14.4 | 9.9 | 5.6 | 164.9 | 82.1 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.3 |  | 4.5 | 6.6 | 7.91 | 12.1 | 15.2 | 24.3 | 67.8 | 14.8 | 2.5 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 10.9 | 4.7 | 7.2 | 9.5 | 26.8 | 63.1 | 29.3 | 75.7 | 104.7 | 12 | 6.5 | 38 | 9.4 | 3 | 6.7 | 7.4 | 8 | 8.3 | 13.1 | 208.9 | 16.1 | 117.6 | 0 | 56 | 62.5 | 90.5 |  | 1.9 |  |  | 15.1 | 6.5 | 19.3 | 17.8 | 9.6 | 33.6 | 0 | 18.5 |  |  | 11 | 6 | 6885.51 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3612 | 23.7615 | 18.9608 | 5.7 | 0 | 91.4835
31/05/2026 | 13:30 | 104.6 | 651.6 | 216.1 | 7.6 | 7.6 | 59 | 116.2 |  |  | 134.7 | 121 | 121.1 | 209.9 | 0 |  | 154.9 | 5.3 |  |  |  | 155.5 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 | 80.5 |  |  |  |  | 103.2 | 48.3 | 54.8 |  |  | 6.5 | 181.7 | 53 | 85.2 | 35.3 | 18.6 | 18.8 | 90.9 | 175.6 | 176.8 | 183.9 | 107.3 | 0 | 38.5 | 3.6 | 0 | 57.1 |  |  | 10.3 | 25.5 |  | 44.4 |  |  |  | 87.2 |  | 85 | 84.8 | 110.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 74.6 | 102 | 57.4 | 64.7 | 0 |  |  |  | 96.7 | 96.5 | 116.2 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 77.2 | 8.4 | 3.1 | 9.4 | 1.2 | 109.3 | 69.6 | 12.7 | 0.4 | 14.3 | 9.9 | 5.5 | 171.1 | 87.2 | 1.2 | 2 | 2.5 | 20.3 |  | 4.5 | 3.6 | 7.91 | 12.3 | 15.5 | 28.4 | 81.5 | 14.9 | 2.5 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 10.9 | 4.7 | 7.2 | 9.7 | 26 | 61.7 | 28.8 | 92.4 | 96.4 | 16.8 | 10.7 | 39.4 | 9.4 | 3 | 6.7 | 7.4 | 8 | 8.3 | 14.2 | 214.4 | 13.2 | 120.6 | 0 | 85.8 | 95.1 | 89.2 |  | 1.9 |  |  | 14.9 | 6.6 | 19.3 | 17.9 | 9.5 | 33.8 | 0 | 18.9 |  |  | 11 | 6 | 6801.91 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3613 | 23.5281 | 18.9624 | 5.7 | 0 | 91.2518
31/05/2026 | 14:00 | 104.6 | 651.6 | 216.6 | 3.7 | 3.8 | 44 | 113.5 |  |  | 106.5 | 137.9 | 138.1 | 220.4 | 0 |  | 156.6 | 4.8 |  |  |  | 156.9 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 79.6 |  |  |  |  | 102.9 | 114.4 | 72.7 |  |  | 6.5 | 177.4 | 52.8 | 117.9 | 35.9 | 18.6 | 18.8 | 88.6 | 125.7 | 127.6 | 158.4 | 107 | 0 | 39.7 | 3.5 | 0 | 87.7 |  |  | 9.2 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 83.2 |  | 87.3 | 86.4 | 109.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 56.8 | 95.6 | 55.5 | 63.1 | 0 |  |  |  | 98.1 | 97.6 | 119.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.1 | 8.5 | 3.1 | 9.3 | 1.1 | 111.5 | 69.8 | 11.9 | 0.4 | 14.1 | 9.8 | 4.2 | 167.8 | 86.1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 20.7 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 12.3 | 15.5 | 30.2 | 82.4 | 14.5 | 2.8 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 10.9 | 4.8 | 7.3 | 9.6 | 26.9 | 59 | 30.4 | 81.3 | 101.1 | 13.9 | 9.8 | 39 | 9.5 | 3 | 6.7 | 7.4 | 8 | 8.3 | 12.2 | 212.4 | 13.7 | 121 | 0 | 90.7 | 97.4 | 89.2 |  | 1.9 |  |  | 13.9 | 6.6 | 19.3 | 17.7 | 8.9 | 33.8 | 0 | 18.9 |  |  | 11 | 5.9 | 6757.01 | 23 | 0 | 10.7 | 9.4286 | 23.5279 | 18.9638 | 5.9 | 0 | 91.5204
31/05/2026 | 14:30 | 104.6 | 655.7 | 217.5 | 3.7 | 3.6 | 50.2 | 116.1 |  |  | 104.8 | 152.2 | 151.8 | 214 | 0 |  | 163.3 | 5.3 |  |  |  | 167.2 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.8 | 81.3 |  |  |  |  | 104.3 | 164.9 | 80.6 |  |  | 6.5 | 148.7 | 51.9 | 140.5 | 33.9 | 18.6 | 18.8 | 92.6 | 123.9 | 124.2 | 152.9 | 108.1 | 0 | 43.6 | 3.5 | 0 | 46.5 |  |  | 11.1 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 88 |  | 85.1 | 85 | 110.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 21.3 | 98.8 | 58.1 | 65.1 | 0 |  |  |  | 96.6 | 96.5 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.4 | 8.4 | 3.2 | 9.5 | 1 | 110 | 68.5 | 10.9 | 0.3 | 14.3 | 9.9 | 4.2 | 171.4 | 87.2 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.7 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 12.4 | 15.5 | 30.2 | 81.1 | 14 | 2.3 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 11 | 4.5 | 7.4 | 10.5 | 26.7 | 58.1 | 29.7 | 84.6 | 101.2 | 13.8 | 8.4 | 40.1 | 9.5 | 3 | 7.1 | 7.4 | 8 | 8.3 | 10.9 | 216.1 | 12.2 | 119.4 | 0 | 127.8 | 134.7 | 88.1 |  | 1.9 |  |  | 12.1 | 6.6 | 19.3 | 17.9 | 9.3 | 33.2 | 0 | 19 |  |  | 11 | 6.2 | 6861.91 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3826 | 23.5802 | 18.965 | 5.9 | 0 | 91.5278
31/05/2026 | 15:00 | 104.5 | 660.6 | 217.5 | 0 | 0 | 42.6 | 118 |  |  | 104.5 | 114 | 114.2 | 214.8 | 0 |  | 147.2 | 5.5 |  |  |  | 170.3 | 8.5 | 5.4 | 0 | 6.7 | 81.8 |  |  |  |  | 97.1 | 98.8 | 85.5 |  |  | 6.5 | 183 | 52.8 | 142 | 37.5 | 18.6 | 18.8 | 90.7 | 127.7 | 128.4 | 151.5 | 109.4 | 0 | 38 | 3.5 | 0 | 82.9 |  |  | 12.9 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 90.6 |  | 83.4 | 83.4 | 109.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 28.9 | 102.2 | 60.3 | 68.9 | 0 |  |  |  | 95.5 | 95.5 | 117.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.2 | 8.4 | 3.2 | 9.6 | 0.9 | 102.7 | 61.4 | 10 | 0.2 | 14.6 | 9.9 | 3.7 | 166.3 | 84.2 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.9 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 12.4 | 15.6 | 30.3 | 82 | 12.9 | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 11 | 4.4 | 7.7 | 10.9 | 27.6 | 59 | 30 | 91.6 | 99.7 | 18.4 | 10.9 | 38.8 | 9.4 | 3 | 7.3 | 7.4 | 8 | 8.2 | 11.3 | 213.9 | 10.3 | 118.3 | 0 | 128.7 | 136.1 | 86.9 |  | 1.9 |  |  | 10.1 | 6.5 | 19.3 | 17.8 | 9.4 | 33.3 | 0 | 19 |  |  | 11.1 | 9.2 | 6778.01 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3783 | 23.603 | 18.9663 | 6.1 | 0 | 91.7476
31/05/2026 | 15:30 | 103.9 | 647.3 | 215.9 | 0 | 0 | 38.9 | 114.8 |  |  | 148.2 | 148.4 | 148.1 | 244 | 0 |  | 135.3 | 5.1 |  |  |  | 162.4 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.7 | 79.9 |  |  |  |  | 69 | 121.5 | 86.7 |  |  | 6.5 | 179.3 | 52.3 | 95.7 | 36.2 | 18.6 | 18.8 | 88 | 119.3 | 119.7 | 151.5 | 106.3 | 0 | 42 | 3.5 | 0 | 70.5 |  |  | 28.6 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 86.4 |  | 84.6 | 84.4 | 110.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 19 | 102.5 | 56.7 | 70.2 | 0 |  |  |  | 96.1 | 96 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 77.3 | 8.4 | 3.2 | 9.2 | 0.7 | 115.2 | 62.7 | 11.1 | 0.2 | 14 | 10 | 3.5 | 154.8 | 78.9 | 1.2 | 2 | 2.6 | 20.1 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 12.3 | 15.4 | 30.7 | 81.4 | 12.3 | 2.8 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 11 | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 27.7 | 56 | 28.1 | 102.4 | 114.3 | 17.6 | 13.9 | 38.6 | 9.1 | 3 | 7.7 | 7.4 | 8 | 8 | 11.3 | 198.6 | 6.7 | 105.6 | 0 | 128.7 | 155.1 | 77.2 |  | 1.9 |  |  | 8 | 6.6 | 19.3 | 17.7 | 9.1 | 32.8 | 0 | 19 |  |  | 11 | 10.8 | 6784.31 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3543 | 23.6075 | 18.9681 | 6.1 | 0 | 91.7299
31/05/2026 | 16:00 | 103.8 | 644.6 | 214.5 | 0 | 0 | 89.6 | 114.8 |  |  | 139.7 | 139.8 | 139.8 | 240.8 | 0 |  | 129.6 | 5.2 |  |  |  | 162.8 | 6.9 | 5 | 0 | 6.8 | 79.4 |  |  |  |  | 68.6 | 161 | 172.9 |  |  | 6.5 | 231.5 | 52.6 | 97 | 34.5 | 18.4 | 18.8 | 88.1 | 147.4 | 147.7 | 165.1 | 107.2 | 0.1 | 41.9 | 3.5 | 0 | 68.5 |  |  | 28.5 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 86.8 |  | 84.5 | 84.4 | 109.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 18 | 99.8 | 56.9 | 71.4 | 0 |  |  |  | 96 | 95.8 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.5 | 8.4 | 3.1 | 9.1 | 0.5 | 118.5 | 42.6 | 12 | 0.2 | 13.8 | 10 | 3.6 | 121.5 | 63 | 1.2 | 2 | 2.6 | 20 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 11.8 | 14.8 | 30.8 | 84.5 | 6.8 | 2.4 | 8.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 10.8 | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 26.6 | 44.1 | 11 | 86.2 | 103.9 | 15.6 | 11.1 | 37.1 | 9.2 | 3 | 7.9 | 7.2 | 8 | 8 | 13.5 | 158.9 | 5.2 | 56.1 | 0 | 127.7 | 153.1 | 45.9 |  | 1.9 |  |  | 5.8 | 6.6 | 19.2 | 17.6 | 9.3 | 33 | 0 | 19.1 |  |  | 11 | 12.5 | 6786.01 | 23 | 0 | 10.7 | 9.3915 | 23.7216 | 18.9714 | 6.1 | 0 | 91.8844
31/05/2026 | 16:30 | 104.1 | 648.9 | 215.6 | 0 | 0 | 40.2 | 117.1 |  |  | 149.9 | 148.7 | 150.3 | 242.8 | 0 |  | 136.8 | 5.2 |  |  |  | 162.4 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.8 | 80 |  |  |  |  | 69.5 | 163.7 | 0 |  |  | 6.5 | 383.3 | 52 | 97.6 | 36.3 | 18.5 | 18.8 | 88.5 | 172.2 | 173 | 178.9 | 105.9 | 38.1 | 42.9 | 3.5 | 0 | 41.6 |  |  | 29 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 87.4 |  | 132 | 123.6 | 136.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 78.1 | 103.2 | 62.5 | 69.9 | 0 |  |  |  | 95.8 | 95.4 | 117 | 0 |  |  |  |  | 171.7 | 85.2 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0.2 | 116.6 | 12.4 | 12.2 | 0.2 | 13.9 | 9.9 | 2.9 | 69 | 34.9 | 1.2 | 2 | 2.6 | 20.3 |  | 7.9 | 3.6 | 7.91 | 10.7 | 13.5 | 30.8 | 84.7 | 1.3 | 2.8 | 8.4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 10.7 | 4.2 | 7.4 | 10.5 | 25 | 43.9 | 7.1 | 87.5 | 95.3 | 15.7 | 8.8 | 17.2 | 9.2 | 3 | 7.9 | 7.2 | 8 | 8 | 14.3 | 100.2 | 2.6 | 29.6 | 0 | 127.1 | 165.7 | 25.7 |  | 1.9 |  |  | 2.8 | 6.6 | 19.4 | 17.9 | 9.2 | 33.1 | 0 | 19 |  |  | 9.1 | 12.8 | 6812.51 | 23.2 | 0 | 10.7 | 9.3717 | 23.8826 | 18.9745 | 6.1 | 0 | 92.2288
31/05/2026 | 17:00 | 104.4 | 652.8 | 216.3 | 0 | 0 | 40 | 116.9 |  |  | 163.7 | 162.7 | 162.6 | 247.7 | 0 |  | 135.5 | 5.3 |  |  |  | 164.3 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.7 | 80.7 |  |  |  |  | 70.3 | 112.3 | 0 |  |  | 6.5 | 371.5 | 52 | 125.8 | 35.5 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 173.5 | 174.1 | 179.4 | 108.1 | 46.5 | 43.1 | 3.5 | 0 | 131.3 |  |  | 31.2 | 0 |  | 44 |  |  |  | 87.5 |  | 162.9 | 195.7 | 175.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 113.3 | 109.1 | 62.8 | 67.6 | 0 |  |  |  | 94.9 | 94.6 | 116.1 | 0 |  |  |  |  | 205.8 | 99.5 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0.1 | 118.7 | 3.7 | 13 | 0.1 | 14.1 | 9.9 | 2.9 | 7.5 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 6.2 | 8.2 | 30.8 | 86.6 | 0 | 2.8 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 0 | 10.4 | 4.2 | 7.5 | 10.8 | 27.9 | 38.2 | 1.3 | 82 | 105.3 | 16.7 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 3 | 7.9 | 7.2 | 8 | 8 | 13.2 | 16.4 | 1 | 4.5 | 0 | 126 | 157.1 | 4.6 |  | 1.9 |  |  | 0.7 | 6.6 | 19.3 | 17.8 | 8.7 | 33.1 | 0 | 19 |  |  | 10.7 | 15.6 | 6906.41 | 23.3 | 0.906 | 10.7 | 9.3528 | 24.1737 | 18.9744 | 6.1 | 0 | 93.507
31/05/2026 | 17:30 | 104.3 | 649.4 | 215.4 | 0 | 0 | 40.5 | 117 |  |  | 177.1 | 183.6 | 183.9 | 264.9 | 0 |  | 138.3 | 5.3 |  |  |  | 162.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 80.3 |  |  |  |  | 69.6 | 101.2 | 0 |  |  | 6.5 | 330.8 | 52 | 128.8 | 36.6 | 18.6 | 18.8 | 91.6 | 174.9 | 174.5 | 180 | 107.7 | 46.8 | 42.8 | 3.5 | 16.1 | 106.1 |  |  | 30.7 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 87.7 |  | 165.2 | 197 | 179.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 96.6 | 107.9 | 65.7 | 67.9 | 0 |  |  |  | 139 | 141.3 | 145.1 | 79.5 |  |  |  |  | 205.9 | 99.7 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0 | 118.9 | 0 | 12.6 | 0 | 14.1 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 1.2 | 1.7 | 30.8 | 86.7 | 0 | 2.8 | 9.5 | 1.7 | 0.3 | 0 | 10.1 | 4.2 | 7.4 | 10.4 | 29.6 | 34.6 | 0 | 87.2 | 104.5 | 13.2 | 5.9 | 1.2 | 9.3 | 3 | 7.9 | 7.2 | 8 | 8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 147 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.3 | 17.7 | 9 | 33.2 | 0 | 19.3 |  |  | 10.9 | 15.4 | 7033.91 | 23.5 | 5.944 | 10.7 | 9.373 | 24.495 | 18.9744 | 6.3 | 0 | 99.2864
31/05/2026 | 18:00 | 104.7 | 658.8 | 217.1 | 0 | 0 | 41 | 119.7 |  |  | 179.7 | 199.7 | 203.2 | 280.1 | 0 |  | 139.2 | 5.3 |  |  |  | 165.8 | 8.2 | 5.3 | 0 | 6.6 | 83.6 |  |  |  |  | 72 | 128.9 | 0 |  |  | 6.5 | 363.7 | 52 | 132.3 | 37.1 | 18.7 | 18.8 | 90.3 | 177.3 | 177.9 | 181.2 | 108.9 | 26.6 | 43.7 | 3.5 | 26.8 | 116.2 |  |  | 61.3 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 88.9 |  | 165.6 | 197.5 | 180 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 162.2 | 114 | 67 | 70.1 | 0 |  |  |  | 139.6 | 142.1 | 146.5 | 102.6 |  |  |  |  | 206.3 | 99.9 | 8.4 | 3.3 | 9.3 | 0 | 120.4 | 0 | 11.9 | 0 | 14.5 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.9 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 30.8 | 86.6 | 0 | 2.8 | 8.7 | 1.8 | 0.3 | 0 | 10.1 | 4.2 | 7.8 | 11 | 29.6 | 43 | 0 | 89.7 | 92.7 | 19.1 | 10.7 | 0 | 9.3 | 3 | 7.8 | 7.2 | 8 | 8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 143.5 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.2 | 17.6 | 8.9 | 33.2 | 0 | 19.2 |  |  | 11 | 15.8 | 7324.92 | 23.7 | 8.002 | 10.7 | 9.4017 | 24.7192 | 18.974 | 6.5 | 16.1 | 118.0969
31/05/2026 | 18:30 | 105 | 658.9 | 217.1 | 0 | 0 | 40.3 | 117.6 |  |  | 178.5 | 198 | 201.9 | 275.2 | 0 |  | 387.1 | 5.2 |  |  |  | 163.4 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 6.7 | 122.5 |  |  |  |  | 101.2 | 147.9 | 0 |  |  | 6.4 | 388.8 | 51.2 | 132.7 | 35.3 | 18.8 | 18.8 | 93.8 | 175.5 | 176.1 | 181.7 | 108.7 | 33.5 | 35.8 | 3.5 | 16.1 | 137.6 |  |  | 74 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 88.4 |  | 165.9 | 197.9 | 179.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 181.3 | 115.8 | 66.5 | 70 | 0 |  |  |  | 140.6 | 143 | 146.5 | 103.3 |  |  |  |  | 206.7 | 100.1 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0 | 120.7 | 0 | 11.4 | 0 | 14.4 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 20.6 |  | 4.5 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 30.8 | 86.8 | 0 | 2.8 | 12.2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 10.1 | 4.1 | 7.7 | 11.2 | 20.8 | 45.2 | 0 | 74.3 | 83.4 | 15.5 | 5.2 | 0 | 9.6 | 3 | 7.8 | 7.2 | 8 | 8.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 155.1 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 6.6 | 19.3 | 17.7 | 9.2 | 33.8 | 0 | 19 |  |  | 10.5 | 15.7 | 7708.42 | 24 | 8.053 | 10.6 | 9.3723 | 24.9066 | 18.9663 | 6.3 | 16.2 | 118.3983
31/05/2026 | 19:00 | 104.6 | 654.4 | 216.4 | 0 | 0 | 40.3 | 117.1 |  |  | 179.8 | 198.9 | 202.6 | 272.7 | 0 |  | 381.9 | 5.3 |  |  |  | 167.1 | 7.5 | 5.3 | 22.6 | 6.8 | 126.2 |  |  |  |  | 100.3 | 177.7 | 0 |  |  | 6.5 | 385.1 | 51 | 132.1 | 34.7 | 18.6 | 18.8 | 92.4 | 174 | 174.2 | 180.7 | 107.6 | 18.6 | 35.2 | 3.5 | 16.1 | 105.4 |  |  | 72.7 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 87.6 |  | 166.1 | 198.2 | 179 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 146.5 | 108.5 | 65.8 | 69.9 | 14.9 |  |  |  | 141.1 | 143.4 | 161.6 | 183.6 |  |  |  |  | 207.2 | 100.1 | 8.4 | 3.3 | 9 | 0 | 120.8 | 0 | 11.9 | 0 | 14.3 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.5 |  | 4.5 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 87.1 | 0 | 2.8 | 18.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 10.3 | 4 | 7.7 | 11.1 | 11.5 | 41.9 | 0 | 85.2 | 92.2 | 17.1 | 8.1 | 0 | 9.6 | 3 | 7.8 | 7.2 | 8 | 8.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 164.5 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.2 | 17.5 | 9.5 | 34 | 0 | 19 |  |  | 10.8 | 15.4 | 7771.71 | 24.1 | 8.052 | 10.2 | 9.3787 | 25.0869 | 18.9655 | 6.5 | 16 | 118.283
31/05/2026 | 19:30 | 104.5 | 654.2 | 216.4 | 0 | 0 | 40.2 | 116.4 |  |  | 179.6 | 198.9 | 203.6 | 275.3 | 0 |  | 381 | 5.3 |  |  |  | 165.5 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 126.2 |  |  |  |  | 100.2 | 201.4 | 0 |  |  | 6.5 | 390.5 | 51.1 | 131.8 | 35.8 | 18.5 | 18.8 | 89.3 | 172.3 | 173.1 | 180.6 | 105.9 | 24 | 34.8 | 3.5 | 15.9 | 123.4 |  |  | 72.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 87.7 |  | 167.2 | 198.7 | 179.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 152 | 110.3 | 65.9 | 74 | 14.8 |  |  |  | 141.5 | 144 | 167.8 | 183.1 |  |  |  |  | 207.3 | 100.2 | 8.3 | 3.3 | 9 | 0 | 120.7 | 0 | 11.9 | 0 | 14.2 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.4 |  | 4.5 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 87.2 | 0 | 2.2 | 18.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 10.6 | 3.8 | 7.7 | 11 | 9.2 | 39.5 | 0 | 76.7 | 93.2 | 15.6 | 7.2 | 0 | 9 | 3 | 8.1 | 7.2 | 8 | 8.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6 | 165.4 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.2 | 17.5 | 9.2 | 34.1 | 0 | 19.1 |  |  | 11.5 | 15.4 | 7820.31 | 24.3 | 7.989 | 10.2 | 9.383 | 25.1888 | 18.9646 | 6.5 | 16 | 118.5255
31/05/2026 | 20:00 | 104.8 | 651.3 | 216.1 | 0 | 0 | 40.4 | 117.2 |  |  | 179.7 | 198.7 | 203.3 | 278.3 | 0 |  | 377.3 | 5.3 |  |  |  | 164.6 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 125.3 |  |  |  |  | 100.3 | 200.6 | 0 |  |  | 6.5 | 422.5 | 52.9 | 130.9 | 36.7 | 18.6 | 18.8 | 91 | 174.7 | 175.2 | 179.7 | 107.7 | 18.3 | 39 | 3.5 | 16.2 | 81.3 |  |  | 72.6 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 87.9 |  | 167 | 198.7 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 109.1 | 100 | 65.9 | 74 | 14.9 |  |  |  | 141.2 | 143.9 | 168.2 | 182.6 |  |  |  |  | 207.7 | 100.3 | 8.4 | 3.3 | 9 | 0 | 121.2 | 0 | 11.9 | 0 | 14.2 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.6 |  | 4.5 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 87.2 | 0 | 1.8 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 10.8 | 4.5 | 7.7 | 10.2 | 8.5 | 36.6 | 0 | 56.2 | 95.7 | 9 | 5.6 | 0 | 9.1 | 3 | 8.3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 152.3 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.2 | 17.6 | 9.2 | 33.7 | 0 | 19 |  |  | 11.6 | 15.5 | 7718.11 | 24.3 | 8.001 | 10.2 | 9.3796 | 25.2901 | 18.9632 | 6.5 | 16 | 118.6339
31/05/2026 | 20:30 | 104.7 | 645.5 | 214.6 | 0 | 0 | 79.6 | 116.1 |  |  | 180.3 | 199.7 | 203.9 | 279.7 | 0 |  | 374 | 5.1 |  |  |  | 161.2 | 6.9 | 5 | 22.5 | 6.8 | 124.2 |  |  |  |  | 98.4 | 203.6 | 0 |  |  | 6.5 | 420.2 | 52 | 130 | 34.3 | 18.6 | 18.8 | 88 | 171.3 | 171.7 | 179.5 | 106.7 | 17.2 | 38.8 | 3.6 | 16 | 99.7 |  |  | 70.9 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 86.4 |  | 167.8 | 199.2 | 180.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 56.4 | 84 | 64.7 | 73.6 | 29.6 |  |  |  | 141.6 | 144.1 | 168 | 183 |  |  |  |  | 208.1 | 100.5 | 8.4 | 3.3 | 8.9 | 0 | 121.2 | 0 | 11.4 | 0 | 14.2 | 10 | 4.1 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.1 |  | 4.5 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 87.2 | 0 | 1.8 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 11.7 | 5 | 7.5 | 9.6 | 6.2 | 34.8 | 0 | 69.6 | 103 | 8.2 | 5.3 | 0 | 9.2 | 3 | 8.3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3 | 145.3 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.2 | 17.8 | 9.4 | 33.5 | 0 | 19.1 |  |  | 11.6 | 15.2 | 7698.01 | 24.3 | 8.06 | 10.2 | 9.3812 | 25.3448 | 18.9626 | 6.5 | 16.1 | 118.8486
31/05/2026 | 21:00 | 104.5 | 649.9 | 215.7 | 0 | 0 | 79.5 | 117.2 |  |  | 180.6 | 199.5 | 204.5 | 281.2 | 0 |  | 377.5 | 5.3 |  |  |  | 165.1 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 125.4 |  |  |  |  | 99.7 | 156.1 | 0 |  |  | 6.5 | 418.7 | 51 | 130.9 | 34.8 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 171.7 | 173 | 179.5 | 107.3 | 18.1 | 40.2 | 3.6 | 15.6 | 67.6 |  |  | 72.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 87.5 |  | 167.7 | 199.6 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 87.3 | 94.8 | 65.6 | 73.8 | 30.1 |  |  |  | 140.8 | 143.7 | 167 | 147.8 |  |  |  |  | 208.6 | 100.8 | 8.4 | 3.3 | 9 | 0 | 118.8 | 0 | 10.6 | 0 | 14.1 | 9.8 | 5.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 30.8 | 87.2 | 0 | 2.3 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 11.7 | 5.1 | 7.9 | 10.1 | 6 | 36.5 | 0 | 82.8 | 83.4 | 9.1 | 11.5 | 0 | 9.2 | 3 | 8.3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 147.2 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.3 | 17.9 | 8.9 | 32.8 | 0 | 19.1 |  |  | 11.5 | 15.3 | 7648.42 | 24.3 | 8.059 | 10.2 | 9.3674 | 25.3895 | 18.962 | 6.3 | 16.1 | 118.6779
31/05/2026 | 21:30 | 103.9 | 652.7 | 215.9 | 0 | 0 | 80.8 | 116.9 |  |  | 180.4 | 199.7 | 204.3 | 285.5 | 0 |  | 377.7 | 5.2 |  |  |  | 166.1 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 125.5 |  |  |  |  | 100.1 | 148.7 | 0 |  |  | 6.5 | 418.3 | 51 | 114 | 35.1 | 18.6 | 18.8 | 90 | 175 | 175.4 | 179.5 | 108.2 | 18.6 | 40.8 | 3.6 | 16 | 104 |  |  | 72.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 87.8 |  | 168 | 200 | 180.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 64 | 86.7 | 65.9 | 73.8 | 30.2 |  |  |  | 140.9 | 143.9 | 168 | 103.2 |  |  |  |  | 208.8 | 100.9 | 8.4 | 3.3 | 9 | 0 | 118.3 | 0 | 9.6 | 0 | 14.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 87 | 0 | 2.6 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 11.8 | 5.1 | 8 | 10.1 | 6.3 | 38.3 | 0 | 109.6 | 106.8 | 14.1 | 12.5 | 0 | 9.1 | 3 | 7.9 | 7.1 | 8 | 8.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 112.3 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.5 | 19.2 | 17.9 | 9.5 | 32.5 | 0 | 19.3 |  |  | 11.5 | 16.9 | 7603.81 | 24.3 | 8.053 | 10.2 | 9.3688 | 25.4142 | 18.9611 | 6.3 | 0 | 102.5971
31/05/2026 | 22:00 | 104.4 | 653.9 | 216.4 | 0 | 0 | 33 | 118.9 |  |  | 180.7 | 199.8 | 204.4 | 286.3 | 0 |  | 374.1 | 5.3 |  |  |  | 165.6 | 8.2 | 5.3 | 22.5 | 6.8 | 125.1 |  |  |  |  | 101.2 | 167.5 | 0 |  |  | 6.5 | 415.6 | 51.3 | 112.2 | 38.2 | 18.6 | 18.8 | 92.2 | 173.9 | 174.7 | 179.1 | 108.2 | 46.4 | 41.1 | 3.6 | 16.1 | 53 |  |  | 72.7 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 85.3 |  | 167.8 | 199.6 | 180.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 83.6 | 98.4 | 66.3 | 75.9 | 28.6 |  |  |  | 140.9 | 143.6 | 167.2 | 102.6 |  |  |  |  | 209 | 101.2 | 8.4 | 3.3 | 9.1 | 0 | 116.7 | 0 | 10.7 | 0 | 14.3 | 9.9 | 3.8 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.8 |  | 8 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 30.8 | 86.3 | 0 | 2.6 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 11.9 | 5.1 | 8 | 10.6 | 6.6 | 35.2 | 0 | 96.8 | 109.3 | 13.3 | 6.5 | 0 | 9 | 3 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 70.2 | 0 |  | 1.7 |  |  | 0 | 6.6 | 19.4 | 18 | 9.5 | 32.8 | 0 | 14.5 |  |  | 11.5 | 17.1 | 7493.92 | 24.3 | 8.039 | 10.2 | 9.1772 | 25.1476 | 18.9602 | 6.1 | 0 | 101.924
31/05/2026 | 22:30 | 104.1 | 652.7 | 216.4 | 0 | 0 | 33 | 117.3 |  |  | 181.9 | 201 | 205.9 | 287.1 | 0 |  | 324.6 | 5.3 |  |  |  | 168.7 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.8 | 86.5 |  |  |  |  | 100.6 | 133 | 0 |  |  | 6.5 | 414.2 | 53 | 47.9 | 36.8 | 18.5 | 18.8 | 92.4 | 175.9 | 175.7 | 178.9 | 107.8 | 21.1 | 40.7 | 3.6 | 16.1 | 52.1 |  |  | 73 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 85.5 |  | 169.1 | 200 | 180.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 82.6 | 93.5 | 66.1 | 76 | 30.2 |  |  |  | 142 | 144.7 | 159.7 | 103.6 |  |  |  |  | 209.4 | 101.3 | 8.4 | 3.3 | 9.1 | 0 | 114.3 | 0 | 9.9 | 0 | 14.3 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.7 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 86.1 | 0 | 2.6 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 12 | 5 | 8.1 | 11.4 | 4.9 | 33.4 | 0 | 85.2 | 106.6 | 13.6 | 5.2 | 0 | 9 | 3 | 7.2 | 7.1 | 8 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 34.5 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.3 | 18.2 | 9.3 | 33.8 | 0 | 11 |  |  | 11.6 | 17.1 | 7161.21 | 24.3 | 8.037 | 10.6 | 9.1895 | 25.2431 | 18.9596 | 6.3 | 0 | 102.6293
31/05/2026 | 23:00 | 104.7 | 652.9 | 216 | 0 | 0 | 11 | 117.3 |  |  | 181.7 | 201 | 205.5 | 287.7 | 0 |  | 251.3 | 5.3 |  |  |  | 161.6 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 87.6 |  |  |  |  | 72.5 | 175.8 | 0 |  |  | 6.5 | 414 | 51.9 | 58 | 36.9 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 175 | 175.4 | 179.8 | 108.5 | 21.8 | 40.8 | 3.6 | 16 | 88.6 |  |  | 11.3 | 0 |  | 45 |  |  |  | 85.3 |  | 169.1 | 200 | 180.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 98.7 | 104.3 | 66 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 142 | 144.9 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 8.4 | 3.3 | 9 | 0 | 107.9 | 0 | 10.5 | 0 | 14.3 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.7 | 7.92 | 0 | 0 | 30.6 | 80.9 | 0 | 2.7 | 12.7 | 1.8 | 0.3 | 0 | 12 | 5 | 8 | 11 | 4.7 | 25 | 0 | 74.8 | 97.4 | 10.2 | 1.6 | 0 | 9 | 3 | 7.2 | 7 | 8 | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 19.8 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.4 | 18.2 | 9.3 | 33.5 | 0 | 13.7 |  |  | 11.6 | 17.1 | 6886.82 | 24.3 | 8.019 | 10.7 | 9.175 | 25.4662 | 18.9594 | 6.3 | 0 | 102.9197
31/05/2026 | 23:30 | 104.2 | 655.5 | 216.4 | 0 | 0 | 11.1 | 116.7 |  |  | 158.1 | 158.2 | 157.9 | 249.9 | 0 |  | 379.2 | 5.3 |  |  |  | 163.8 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 | 88.9 |  |  |  |  | 72.9 | 192.3 | 0 |  |  | 6.5 | 413.5 | 51.6 | 44.8 | 36.8 | 18.6 | 18.8 | 92.2 | 173.4 | 173.8 | 180.2 | 107.8 | 15.8 | 40.5 | 3.6 | 16 | 81.7 |  |  | 11.4 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 85.4 |  | 168.1 | 200 | 179.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 110.9 | 107.5 | 66.3 | 63 | 30.2 |  |  |  | 141.4 | 144.2 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 101.2 | 8.4 | 3.2 | 9.1 | 0 | 107.8 | 0 | 9.2 | 0 | 14.2 | 9.9 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 29.8 | 78.9 | 0 | 2.6 | 4.6 | 1.8 | 0.3 | 0 | 12 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 3.5 | 24.4 | 0 | 53.1 | 77.1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 9 | 3 | 7.2 | 7 | 8 | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.6 | 19.5 | 18.5 | 10.7 | 33.8 | 0 | 0 |  |  | 11.5 | 17 | 6747.52 | 24.3 | 8.008 | 11.4 | 9.1744 | 25.4984 | 18.9588 | 6.1 | 0 | 103.4395
01/06/2026 | 00:00 | 104.3 | 647.3 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 117.3 |  |  | 114.2 | 114.8 | 114.8 | 226.5 | 0 |  | 366.6 | 3.9 |  |  |  | 165.4 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 86.2 |  |  |  |  | 72 | 183.6 | 0 |  |  | 6.5 | 411.9 | 53.2 | 44.7 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 89.5 | 172.6 | 172.8 | 178 | 108 | 24.6 | 40.4 | 3.6 | 17.1 | 79.8 |  |  | 11 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85 |  | 167 | 199 | 179.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 105.7 | 98.8 | 59.6 | 61.8 | 30.1 |  |  |  | 141.1 | 143.7 | 145.1 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 101.1 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0 | 110.9 | 0 | 11.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 30.8 | 84.3 | 0 | 2.6 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 0 | 12 | 5.2 | 8 | 11 | 6 | 27.2 | 0 | 28.2 | 53.2 | 3 | 0.8 | 0 | 9 | 3 | 7.3 | 7 | 7.8 | 8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 12.8 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.5 | 19.4 | 18.3 | 11.2 | 33.7 | 0 | 0 |  |  | 11.6 | 16.9 | 6490.92 | 24.3 | 5.546 | 10.6 | 9.1552 | 25.5618 | 18.9582 | 6.3 | 0 | 100.4212
EJEC |  | 2507.4 | 15648.25 | 5185.25 | 17.3 | 16.15 | 1142.55 | 2813.35 | 0 | 0 | 3514.1 | 3728.55 | 3749.7 | 5868.65 | 52.2 | 0 | 6336.5 | 125.15 | 0 | 0 | 0 | 3951.85 | 185.25 | 124.8 | 90.1 | 159.55 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.9 | 2678.8 | 276.6 | 0 | 0 | 155.65 | 7747.35 | 1287.95 | 1818.55 | 885.2 | 446.2 | 451.2 | 2159.15 | 3873.05 | 3885.5 | 4168 | 2423.65 | 370.65 | 963.4 | 85.75 | 252.2 | 1791.25 | 0 | 0 | 838.15 | 144.7 | 0 | 1060.6 | 0 | 0 | 0 | 1886.55 | 0 | 3226.3 | 3665.1 | 3638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 65.15 | 1950.35 | 2464.25 | 1490.9 | 1561.55 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 2794.4 | 2810.3 | 3202.3 | 737.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.1 | 2223.75 | 201.25 | 78.45 | 223.8 | 8.35 | 2597.45 | 556.35 | 270.5 | 2.7 | 351.6 | 233.05 | 83.5 | 1413.15 | 714.2 | 28.8 | 47 | 61.85 | 490.25 | 0 | 186.9 | 88.5 | 189.98 | 114.75 | 142.65 | 626.2 | 1589.25 | 129.1 | 60.9 | 225.3 | 41.85 | 7.2 | 2.7 | 265 | 112.8 | 178.8 | 246.95 | 375.5 | 988.95 | 245.65 | 1474.9 | 1968.35 | 230.1 | 124.6 | 329.35 | 234.3 | 73 | 184.25 | 173.55 | 192 | 195.5 | 272.25 | 1793.8 | 110.3 | 977.9 | 3 | 1576.5 | 1770.2 | 734 | 0 | 46.45 | 0 | 0 | 109.45 | 157.65 | 462.6 | 427.15 | 224.75 | 809.5 | 192.5 | 427.25 | 0 | 0 | 269.35 | 312.2 | 162229.63 | 560.2 | 62.399 | 254 | 226.1945 | 599.2198 | 455.0149 | 152.05 | 56.25 | 2365.3282

## REACTIVA
domingo, 31 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
31/05/2026 | 00:30 | -6.8 | -8 | 10.6 | 0 | 0 | -18.3 | 4.2 |  |  | -25.2 | -20.8 | -21.1 | 39 | -21.1 |  | 34.6 | -0.2 |  |  |  | 5.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.2 | 3.4 |  |  |  |  | 3.5 | -9.1 | 0 |  |  | -1.6 | 38.7 | 5.4 | 14.3 | 5.1 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 19 | -19.3 | -39.4 | 3.6 | -0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 13 |  |  | 2.2 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 8.5 |  | -44.9 | -7.7 | -28.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 30.4 | 17.1 | 0 | 4.3 | 4.1 |  |  |  | 43 | 40.7 | -17.6 | 0 |  |  |  |  | -10 | -13.9 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -1.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | -1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.4 | -8.3 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 3.7 |  |  | 3.9 | 8.45 | 63.98 | -0.259 | 2.2 | 0.3315 | 0.28156 | -0.6 | 0 | 1.9541
31/05/2026 | 01:00 | -6.5 | -10.2 | 10.1 | 0 | 0 | -12.3 | 0.8 |  |  | -26.6 | -15.9 | -23.2 | 35.4 | 0 |  | 27.8 | 0.1 |  |  |  | 4 | 1.2 | 0.6 | 0 | -3.3 | 1.8 |  |  |  |  | 3.8 | -10.1 | 0 |  |  | -1.5 | 37.9 | 5.3 | 14.9 | 5.1 | 1 | 2.6 | 1 | 6.4 | -31.7 | -42.3 | 4.9 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.2 | 19.6 |  |  | 1.8 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 4.9 |  | -41.4 | -3.1 | -24.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 29.8 | 16.9 | -0.2 | 4 | 3.9 |  |  |  | 7.1 | 10.2 | -25.7 | 0 |  |  |  |  | -11.6 | -12.8 | -2.3 | 0.3 | 0.6 |  | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -1.3 | -0.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -11.2 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 3.8 |  |  | 4 | 7.22 | -27.75 | -0.117 | 2.2 | 0.33387 | 0.21298 | -0.7 | 0 | 1.9299
31/05/2026 | 01:30 | -7.4 | -15.4 | 10.2 | 0 | 0 | -14.2 | -3.3 |  |  | -33.9 | -23.8 | -30.5 | 29.4 | 0 |  | 28.2 | -0.1 |  |  |  | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | -3.2 | 1.3 |  |  |  |  | 3.6 | -16.7 | 0 |  |  | -1.5 | 36.6 | 5.5 | 14.3 | 4.4 | 1.5 | 2.6 | 1 | 3.7 | -34.2 | -45.1 | 4.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.2 | 18.4 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 4.9 |  | -43.5 | -5.8 | -31.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 30.1 | 16 | -0.7 | 4 | 4 |  |  |  | 4.5 | 7.5 | -29.8 | 0 |  |  |  |  | -15.7 | -15.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | -1.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 |  | -1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.5 | -9.9 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -7.8 | -0.5 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 2.7 |  |  | 3.9 | 7.97 | -124.1 | 0 | 2.2 | 0.3317 | 0.22991 | -0.8 | 0 | 1.9616
31/05/2026 | 02:00 | -7.9 | -17.4 | 8.3 | 0 | 0 | -12.6 | 10.2 |  |  | -35.9 | -24.4 | -32.8 | 23.2 | 0 |  | 24.7 | 0.1 |  |  |  | 4.1 | 0.7 | 0 | 0 | -3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 3.8 | -13.7 | 0 |  |  | -1.6 | 36 | 5.3 | 14.9 | 5.2 | 1.2 | 2.6 | 1 | -9.7 | -34.3 | -45.2 | 4.3 | 2.5 | 1.9 | 1 | 0.1 | 18.9 |  |  | 0.4 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 4.6 |  | -44.1 | -6 | -28.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 30 | 16.6 | 0 | 4 | 4 |  |  |  | 3.1 | 6.1 | -32.5 | 0 |  |  |  |  | -16 | -15.4 | -2.2 | 0.5 | 0.7 |  | -2.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | 0.03 | 0 | 0 | -1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.5 | -11.7 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -9.1 | -0.7 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | 4 | 7.9 | -141.87 | 0 | 2.7 | 0.33059 | 0.2932 | -0.9 | 0 | 2.4238
31/05/2026 | 02:30 | -7.5 | -15.5 | 9.1 | 0 | 0 | -14.5 | -1.9 |  |  | -35 | -28.9 | -32.2 | 25.1 | 0 |  | 26.1 | 0 |  |  |  | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.2 | 0.7 |  |  |  |  | 3.7 | -11.9 | 0 |  |  | -1.7 | 34.9 | 5.1 | 14.6 | 5.2 | 1 | 2.6 | 1.4 | -9.8 | -34.3 | -45.1 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 1 | 0.1 | 18.8 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 4.8 |  | -39 | -6.9 | -28.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 29.7 | 16.7 | 0.3 | 4 | 4.1 |  |  |  | 1.1 | 4.3 | -34.2 | 0 |  |  |  |  | -16.8 | -15.8 | -2.1 | 0.5 | 0.6 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -2.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.3 | -9.1 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -7.8 | -0.2 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.4 | 2.8 |  |  | 3.9 | 7.45 | -154.13 | 0 | 2.8 | 0.32558 | 0.20993 | -1 | 0 | 2.3355
31/05/2026 | 03:00 | -7.5 | -25.5 | 7.4 | 0 | 0 | -15.3 | 1.7 |  |  | -40.6 | -33.5 | -37 | 18.4 | 0 |  | 28.1 | 0 |  |  |  | 3.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.3 | 0 |  |  |  |  | 3 | -12.5 | 0 |  |  | -1.7 | 33.9 | 4.9 | 14.4 | 4.8 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | -11.6 | -36.1 | -46.6 | 4.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 18.7 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 4.7 |  | -39.9 | -8.1 | -29.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 31.7 | 16.9 | -0.3 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0.1 | 3 | -37.1 | 0 |  |  |  |  | -17.4 | -16.3 | -2.1 | 0.5 | 0.7 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -1.5 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0 |  | -1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.5 | -14.2 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -8.4 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |  |  | 3.9 | 7.63 | -209.15 | 0 | 2.4 | 0.32904 | 0.23611 | -1 | 0 | 1.9651
31/05/2026 | 03:30 | -7.5 | -25.2 | 7.2 | 0 | 0 | -14.7 | -6.1 |  |  | -37 | -29.6 | -34.3 | 22.4 | 0 |  | 24.2 | 0 |  |  |  | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | -3.2 | -0.6 |  |  |  |  | -2.3 | -11.7 | 0 |  |  | -1.8 | 34.4 | 4.3 | 14.8 | 5.2 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | -13 | -37.3 | -47.6 | 3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 19.2 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2 |  | -40.9 | -8.8 | -31.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 30.2 | 17.2 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | -1.9 | 1.2 | -39.1 | 0 |  |  |  |  | -16.6 | -15.9 | -2.3 | 0.3 | 0.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -0.8 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0 |  | -1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.5 | -11.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |  |  | 4 | 8.07 | -216.71 | 0 | 2.2 | 0.32413 | 0.26012 | -1.2 | 0 | 1.5842
31/05/2026 | 04:00 | -7.5 | -20.3 | 9.1 | 0 | 0 | -16 | -9.2 |  |  | -39.9 | -28.5 | -36.8 | 19.6 | 0 |  | 24.4 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | -3 | -0.4 |  |  |  |  | -1.7 | -12.6 | 0 |  |  | -1.8 | 33.2 | 4 | 14.8 | 4.5 | 1 | 2.6 | 0.5 | -14.3 | -38.6 | -49.3 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 19.4 |  |  | -1.1 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 1.5 |  | -42.1 | -10.2 | -31.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 30.1 | 15.6 | -0.8 | 4 | 0 |  |  |  | -3.5 | -0.3 | -40.8 | 0 |  |  |  |  | -19.7 | -17.6 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -0.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 |  | -1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -11.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 2.4 |  |  | 3.9 | 7.03 | -238.95 | 0 | 2 | 0.31031 | 0.27854 | -1.3 | 0 | 1.2889
31/05/2026 | 04:30 | -7.8 | -7.8 | 10.5 | 0 | 0 | -14.9 | -7.1 |  |  | -35.1 | -24 | -31.7 | 23.8 | 0 |  | 30.7 | 0.1 |  |  |  | 6.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | -3.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | -12.6 | 0 |  |  | -1.8 | 31.6 | 3.5 | 14.6 | 5.1 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | -7.3 | -31.8 | -38 | 4 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 19.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 2.4 |  | -38.3 | -5.6 | -27.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 29.6 | 16.5 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | -3.7 | -0.8 | -37.1 | 0 |  |  |  |  | -19.1 | -17.3 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.1 | -10.3 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0.1 | 2 |  |  | 4.1 | 7.35 | -151.13 | 0 | 2 | 0.31113 | 0.27835 | -1.1 | 0 | 1.4895
31/05/2026 | 05:00 | -7.2 | -6 | 10 | 0 | 0 | -10.7 | 10.3 |  |  | -37.5 | -26.3 | -34.9 | 22 | 0 |  | 31.5 | 0.3 |  |  |  | 5.5 | 2.1 | 2.7 | 0 | -3.1 | 1.7 |  |  |  |  | -0.1 | -12.2 | 0 |  |  | -1.8 | 34 | 4 | 15 | 5.1 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | -5.2 | -29.7 | -36.2 | 3.9 | 0.4 | 2.1 | 1 | 0.1 | 20.7 |  |  | 0.4 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 3.4 |  | -37.5 | -4.6 | -25.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 29.4 | 17.1 | 0.1 | 4 | 0 |  |  |  | -2 | 1.1 | -35.4 | 0 |  |  |  |  | -12.4 | -13.4 | -2.5 | 0.1 | 0.6 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 10.8 | -0.1 |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -7 | -10.1 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 2 | 0.1 | 0.5 | 3.9 |  |  | 4 | 8.22 | -77.06 | 0 | 2.3 | 0.3121 | 0.27416 | -0.6 | 0 | 2.2863
31/05/2026 | 05:30 | -6.1 | -17.9 | 8.7 | 0 | 0 | -11.8 | 13.8 |  |  | -38.7 | -31.3 | -35.8 | 21.1 | 0 |  | 31.1 | -0.1 |  |  |  | 6.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | -3.3 | 4.9 |  |  |  |  | -0.3 | -12.3 | 0 |  |  | -1.8 | 33.3 | 3.9 | 11.4 | 3 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | -4.5 | -28.9 | -34.8 | 3.3 | -0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 18.1 |  |  | 0.7 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 2.9 |  | -37 | -4.5 | -27.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 7.8 | 8 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | -0.9 | 2.2 | -32.6 | 0 |  |  |  |  | -10.9 | -12.5 | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  | -3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 12.2 | -0.04 |  | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -0.7 | 6.8 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -5.7 | -13.1 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.1 | 0.5 | 3.9 |  |  | 3.9 | 6.82 | -130 | 0 | 1.8 | 0.31105 | 0.25352 | -0.6 | 0 | 1.7646
31/05/2026 | 06:00 | -6.8 | -11.4 | 9.5 | 0 | 0 | -10.3 | 9.3 |  |  | -42.6 | -25.2 | -40.8 | 13.8 | 0 |  | 28.6 | 0.5 |  |  |  | 5.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | -3.3 | 2.6 |  |  |  |  | -0.4 | -17.9 | 0 |  |  | -1.8 | 30.8 | 3.2 | 11.9 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | -8.6 | -33.1 | -39.2 | 5.2 | 0.5 | 2.4 | 1 | 0.2 | 19 |  |  | 0.4 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | -0.3 |  | -40 | -6.7 | -27.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 8.1 | 8.3 | -1.2 | 7 | 0 |  |  |  | -2.1 | 0.8 | -37.5 | 0 |  |  |  |  | -12.7 | -13.5 | -2.6 | -0.1 | 0.7 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 12.2 | -0.07 |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.02 | 0 | 0 | -1 | 5.7 | 0.4 | -0.1 | 0.3 |  | 0 |  | -2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.1 | -12.7 |  | 0 | 0.10832 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.4 | 0.1 | 3.9 |  |  | 4.1 | 8.51 | -174.1317 | 0 | 1.4 | 0.30943 | 0.24251 | -0.7 | 0 | 1.2519
31/05/2026 | 06:30 | -7.9 | -52.6 | 1.9 | 0 | 0 | -11.5 | -0.9 |  |  | -41.4 | -37.8 | -39 | 15.5 | 0 |  | -2.6 | 0 |  |  |  | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 0 | -3.4 | 1.5 |  |  |  |  | -1.3 | -19.4 | 0 |  |  | -1.8 | -11.7 | 2.4 | 12 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | -10.1 | -34.5 | -40.4 | -8.2 | -2.5 | 0.8 | 1 | 0.1 | 17.5 |  |  | -1.1 | 0 |  | 2 |  |  |  | -7.1 |  | -41.1 | -9 | -31.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 7.8 | 8.8 | 0.4 | 5.3 | 0 |  |  |  | -8 | -4.9 | -42.7 | 0 |  |  |  |  | -16.9 | -16.1 | -2.9 | -0.1 | 0.6 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.1 | -0.13 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.02 | 0 | 0 | -1.8 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -12.8 | -14.6 |  | 0 | 0.11135 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.8 |  | 2.2 | 0 | -6.9 | 0 | 2 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 2.1 |  |  | 4.1 | 7.51 | -384.5886 | 0 | 1.8 | 0.31567 | 0.24824 | -0.6 | 0 | 1.7639
31/05/2026 | 07:00 | -11 | -78.7 | -2.5 | 0 | 0 | -10.3 | -12.4 |  |  | -46.7 | -48.2 | -46.3 | 12.2 | 0 |  | -13.8 | 0 |  |  |  | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 0 | -3.2 | 5.7 |  |  |  |  | -4.7 | -13.4 | 0 |  |  | -1.8 | -42.7 | 1.4 | 12.8 | 3 | -1.8 | 2.6 | 1.7 | -19.7 | -44 | -50 | -14.5 | -0.4 | 1.1 | 1 | 0.2 | -12.9 |  |  | -2.9 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | -4.3 |  | -53.3 | -23.8 | -44.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 8.1 | 8.5 | -0.5 | 6.7 | 0 |  |  |  | -11.8 | -8.8 | -48.7 | 0 |  |  |  |  | -24.2 | -20.4 | -2.3 | 0.2 | 0.6 |  | -1.4 | 0.6 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 6.2 | 0.38 |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -3 | -0.9 | -0.6 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | -2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -14.1 | -18.3 |  | 0 | 0.09092 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.8 |  | 2.3 | 0 | -11.9 | -0.1 | -7.7 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 |  |  | 4.1 | 7.66 | -641.9391 | 0 | 1.5 | 0.32817 | 0.26763 | -0.8 | 0 | 1.2958
31/05/2026 | 07:30 | -12.7 | -67.3 | -0.6 | 0 | 0 | -8.4 | 2 |  |  | -41 | -45.5 | -40.7 | 17.6 | 0 |  | -12.8 | -0.1 |  |  |  | 9.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | -3.3 | 3 |  |  |  |  | -3.2 | -12.8 | 0 |  |  | -1.6 | -30.9 | 4.7 | 12.9 | 3.5 | 0 | 2.6 | 1.7 | -11.7 | -36.1 | -41.9 | -11.1 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.1 | -14.6 |  |  | -6.1 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | -2.3 |  | -50.3 | -20.6 | -42.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 8 | 8.7 | 0.2 | 4 | 0 |  |  |  | -17.7 | -14.7 | -46.3 | 0 |  |  |  |  | -23.3 | -19.8 | -2.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2.1 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.71 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | -3.2 | -2.2 | -1.5 | 0 | 0.2 |  | 0.1 |  | -2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.5 | -14.5 | -16.1 |  | 0 | 0.10703 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.3 |  | 1.9 | 0 | -9.2 | -4.6 | -17.6 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 3.2 |  |  | 4.2 | 7.9 | -554.153 | 0 | 2 | 0.33141 | 0.26981 | -0.4 | 0 | 2.2012
31/05/2026 | 08:00 | -12.8 | -65.5 | 0.2 | 0 | 0 | -7.1 | -0.4 |  |  | -43.1 | -41.1 | -41.9 | 13.6 | 0 |  | -12.8 | 0 |  |  |  | 9.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | -3.1 | 4.9 |  |  |  |  | -2.9 | -15.6 | 0 |  |  | -1.2 | -25.5 | 2.8 | 13.1 | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 1 | -1.3 | -25.8 | -31.7 | -7.6 | 3.8 | 4.3 | 1 | 0.1 | -13.6 |  |  | -5 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0.4 |  | -45.4 | -15.1 | -36.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 8.2 | 8.8 | -0.2 | 4 | 0 |  |  |  | -15.3 | -12.2 | -42.4 | 0 |  |  |  |  | -17.2 | -15.2 | -1.3 | 0.7 | 0.6 |  | -2.5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 2.88 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.6 | 0.9 | -3.1 | -2 | -1.8 | 0 | 0.2 |  | 0.1 |  | -2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -13.8 | -15.8 |  | 0 | 0.08989 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.6 |  | 0.8 | 0 | 2.8 | -6.4 | -21 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 4.1 | 6.8 | -458.0901 | 0 | 1.9 | 0.31861 | 0.26898 | -0.2 | 0 | 2.2876
31/05/2026 | 08:30 | -11.4 | -52 | 2.6 | 0 | 0 | -9.9 | 14.7 |  |  | -37.9 | -33.6 | -36.5 | 19.7 | 0 |  | -9.8 | 0 |  |  |  | 9.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | -3.1 | 6.7 |  |  |  |  | -1.4 | -18.2 | 0 |  |  | -0.9 | -13.5 | 2.2 | 12.8 | 3.5 | 1 | 2.6 | 0.6 | 8.9 | -24.5 | -29.5 | -6.3 | 3.7 | 3.4 | 1 | 0 | -13.1 |  |  | -2.9 | 0.3 |  | 5.1 |  |  |  | 4 |  | -41.8 | -11 | -31.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 8.1 | 8.8 | 0.6 | 4 | 0 |  |  |  | -10.8 | -7.4 | -35.3 | 0 |  |  |  |  | -11.9 | -10.9 | -1.3 | 0.7 | 0.6 |  | -1.8 | 0.7 |  |  | 0 | -0.2 | -0.8 | 16.1 | 5.17 |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | 1.3 | -2.8 | -1.2 | -2.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.1 |  | -2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -11.9 | -12.8 |  | 0 | 0.18311 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.6 |  | -1.5 | 0 | 5.8 | -3.2 | -15.4 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.2 | 1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 3.5 |  |  | 4.2 | 6.98 | -297.5169 | 0 | 1.6 | 0.30911 | 0.25209 | 0.2 | 0 | 2.3612
31/05/2026 | 09:00 | -11.7 | -56.7 | 1.9 | 0 | 0 | -9.3 | 33.3 |  |  | -30.3 | -29.7 | -29 | 29.5 | 0 |  | -8.8 | -0.2 |  |  |  | 8.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | -3.1 | 7.5 |  |  |  |  | -1.8 | -17.4 | 0 |  |  | -1.4 | -15.5 | 2.2 | 0 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 1 | 8.9 | -24.3 | -28.9 | -7 | 3.9 | 2.3 | 1 | 0 | 14 |  |  | -3.2 | 5.1 |  | 3.2 |  |  |  | 5.6 |  | -40.7 | -10.1 | -30.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 8.9 | 9.1 | 0.5 | 4.1 | 0 |  |  |  | -8.7 | -5.4 | -32.4 | 0 |  |  |  |  | -10.9 | -10.3 | -1 | 0.9 | 0.7 |  | -2 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 | 14.2 | 4.15 |  | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | 1.4 | -2.5 | -0.3 | -2.6 | 0 | 0.2 |  | 0.1 |  | -2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | -11.6 | -12.9 |  | 0 | 0.2065 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.8 |  | -1.3 | 0 | 5.8 | -2.3 | -10.3 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 0.3 | 0.3 | 4.1 |  |  | 4.2 | 7.85 | -222.3435 | 0 | 1.4 | 0.2726 | 0.25596 | 0.4 | 0 | 2.3286
31/05/2026 | 09:30 | -7.2 | -44.7 | 4 | 0 | 0 | -9.9 | 4.7 |  |  | -25.7 | -21.6 | -22.3 | 35.9 | 0 |  | -2.5 | 0.1 |  |  |  | 7.7 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3 | 7.4 |  |  |  |  | 1.9 | -15.9 | 0 |  |  | -1.4 | -13.7 | 3 | 0 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 10.1 | -23.4 | -28.1 | -5.7 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 17.5 |  |  | -2.9 | 4.8 |  | 3.7 |  |  |  | 0.9 |  | -39.3 | -8.5 | -28.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 8.2 | 8.9 | 0 | 4.1 | 0 |  |  |  | -8.3 | -5 | -31.9 | 0 |  |  |  |  | -8.3 | -8.8 | -1.3 | 0.6 | 0.6 |  | -1.7 | 2 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 9.8 | 2.41 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | 1.4 | -2.5 | 0.4 | -2.4 | 0.1 | 0.2 |  | 0.1 |  | -2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | -9.8 | -11.1 |  | 0 | -0.11515 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.9 |  | -2.6 | 0 | 1.6 | -5.1 | -3.1 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 |  |  | 4.1 | 6.46 | -190.8952 | 0 | 1.8 | 0.26549 | 0.21527 | 0.4 | 0 | 2.6808
31/05/2026 | 10:00 | -6.1 | -38.5 | 7.2 | 0 | 0 | -7.1 | 10.4 |  |  | -31.9 | -26.2 | -29.8 | 28.9 | 0 |  | 2.9 | 0.2 |  |  |  | 9.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | -3.1 | 10.1 |  |  |  |  | 3.2 | -15.7 | 0 |  |  | -0.9 | -9.2 | 3.4 | 0 | 3.3 | 1.2 | 2.6 | 1.7 | 11.5 | -21.9 | -26.9 | 5.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.5 |  |  | -1.8 | 4.4 |  | 3.8 |  |  |  | 5.1 |  | -39.3 | -8.1 | -28.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.2 | 7.2 | 8.9 | -0.1 | 4 | 0 |  |  |  | -5.3 | -1.9 | -27.9 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | -7.8 | -1.3 | 0.6 | 0.6 |  | -2.2 | 4.8 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 18.3 | 6.02 |  | -0.3 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.7 | 1.4 | -2.9 | 0.7 | -2.4 | 0 | 0.2 |  | 0.1 |  | -2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 7.8 | 2 | -12.7 | -13.9 |  | 0 | 0.13581 | 1.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.4 |  | -2.1 | 0 | -8 | -7.1 | -6.8 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.2 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0 | 2.4 |  |  | 3.9 | 6.31 | -148.7942 | 0 | 2.3 | 0.26224 | 0.18967 | 0.4 | 0 | 3.1519
31/05/2026 | 10:30 | -6.8 | -32.9 | 8.3 | 0 | 0 | -7.9 | 21.4 |  |  | -25.5 | -24.5 | -22.7 | 36.6 | 0 |  | 5.9 | 0 |  |  |  | 9.6 | 1 | 0.9 | 0 | -3.2 | 10.7 |  |  |  |  | 3 | -14.9 | 0 |  |  | -1 | 2.5 | 4.8 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 16.4 | -17.1 | -22.1 | 5.9 | 0.4 | 3 | 1 | 0 | 15.6 |  |  | -1.2 | 4.8 |  | 2.3 |  |  |  | 8 |  | -35.9 | -5.1 | -26.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.1 | 7.8 | 14 | -0.4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.7 | 4.1 | -18.2 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | -6.3 | -1.3 | 0.7 | 0.5 |  | -1.7 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | -1 | 18.2 | 6.24 |  | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | 1.4 | -3.1 | 0.4 | -2.4 | 0.1 | 0.2 |  | 0.1 |  | -2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 2 | -9.5 | -10.6 |  | 0 | 0.06486 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.1 |  | -1.7 | 0 | -8.7 | -6.3 | -10.6 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 3.3 |  |  | 3.5 | 6.19 | -36.3551 | 0 | 1.9 | 0.27078 | 0.27337 | 0.2 | 0 | 2.6441
31/05/2026 | 11:00 | -7.1 | -32.7 | 7.8 | 0 | 0 | -7.7 | 8.6 |  |  | -21.9 | -15.7 | -14.3 | 43.7 | 0 |  | 1.9 | 0 |  |  |  | 5.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.2 | 11.4 |  |  |  |  | 2.7 | -14 | 0 |  |  | -1 | 0.2 | 4.7 | 0 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 16.2 | -17.3 | -22.1 | 4.2 | 1.3 | 2.8 | 1 | 0 | 16 |  |  | 0.2 | 4.3 |  | 3.3 |  |  |  | 0.8 |  | -35.1 | -3.9 | -24.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 11.9 | 17.1 | 0.3 | 4 | 0 |  |  |  | 1.8 | 5.1 | -17.5 | 0 |  |  |  |  | -2.8 | -5.5 | -1.3 | 0.7 | 0.6 |  | -1.2 | 2.8 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 19.1 | 6.3 |  | 0 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 1.4 | -2.9 | 0 | -2.4 | 0.1 | 0.2 |  | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.8 | -9.1 | -10.6 |  | 0 | 0.08629 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.7 |  | -1 | -0.2 | -7.8 | -6.2 | -11.3 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0.2 | 3.8 |  |  | 3.7 | 6.21 | -23.6537 | 0 | 2.1 | 0.27642 | 0.30321 | 0.1 | 0 | 2.7796
31/05/2026 | 11:30 | -5.8 | -29.4 | 8.8 | 1 | 0 | -5.9 | 25.8 |  |  | -22.6 | -15.1 | -16.6 | 40.7 | 0 |  | -0.2 | 0.1 |  |  |  | 12.4 | 1 | 1.2 | 0 | -3.3 | 12.3 |  |  |  |  | 4.8 | -13.4 | 0 |  |  | -1.3 | -2.4 | 2.5 | 10.4 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 0.7 | 21 | -12.7 | -31.5 | 8.2 | 3.1 | 5 | 1 | 0 | 20 |  |  | 1.4 | 4.7 |  | 2.7 |  |  |  | 1.7 |  | -32.6 | -1.5 | -21.9 | [5 empty] | 1.2 |  |  | -0.3 | 11.5 | 15.2 | -1 | 4.2 | 0 |  |  |  | 7.4 | 10.9 | -9.8 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | -3 | -1.3 | 0.9 | 0.7 |  | -1.4 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 19.6 | 6.23 |  | 0 | 0.7 | 0.1 |  | 0 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | 1.4 | -2.5 | 0.7 | -2.4 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 0 | 1.9 | -9.2 | -10.5 |  | 0 | 0.0337 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.7 |  | -1.7 | -0.2 | -6.9 | -7.6 | -3.8 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 3.9 |  |  | 4 | 6.3 | 64.9137 | 0 | 2.2 | 0.28643 | 0.2657 | 0.2 | 0 | 2.9521
31/05/2026 | 12:00 | -7.4 | -33.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | -4.4 | 21.4 |  |  | -22.1 | -23.1 | -19.1 | 40.5 | 0 |  | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | -3.3 | 10.3 |  |  |  |  | 2.5 | -7.2 | 0 |  |  | -1.3 | -9.2 | 1.3 | 9.1 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 2 | 17.3 | -16.3 | -35.8 | 4.5 | 0.5 | 4.7 | 1 | 0 | 14.3 |  |  | 1.4 | 2.7 |  | 2.1 |  |  |  | 2.3 |  | -34.7 | -3.8 | -25.4 | [5 empty] | -1 |  |  | -0.3 | 12 | 16.9 | 0.1 | 3.9 | 0 |  |  |  | 60.3 | 65.6 | -11.6 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | -6.1 | -1.2 | 0.8 | 0.6 |  | -1.7 | 4 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 18.8 | 6.14 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.4 | -2.4 | -0.1 | -2.4 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | -11.8 | -13.1 |  | 0 | 0.06943 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31 |  | -1.9 | -0.2 | -6.8 | -8.1 | -2.3 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 0 | 5.6 |  |  | 4 | 5.95 | 103.5094 | 0 | 1.5 | 0.28351 | 0.27109 | 0 | 0 | 2.0546
31/05/2026 | 12:30 | -7.2 | -28.4 | 8.6 | 1.2 | 1.8 | -6.1 | 6.2 |  |  | -22.1 | -17.1 | -18.7 | 41.1 | 0 |  | 4.9 | 0.1 |  |  |  | 8.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.2 | 10.4 |  |  |  |  | 3 | -6.5 | 0 |  |  | -1.3 | -9.7 | 0.4 | 14.2 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 19.5 | -14.1 | -34.1 | 4.9 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 17 |  |  | -0.4 | 2.2 |  | 2.9 |  |  |  | -2.3 |  | -34.2 | -2.8 | -23.3 | [5 empty] | -1.7 |  |  | -0.5 | 12.2 | 17.2 | 0.1 | 4.3 | 0 |  |  |  | 55.7 | 61 | -19.4 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | -5.1 | -1.4 | 0.8 | 0.6 |  | -2.1 | 3.1 |  |  | 0 | 0 | -1 | 19.1 | 5.53 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.4 | -2.3 | 0.3 | -2.3 | -0.5 | 0.4 |  | 0 |  | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 0 | 1.7 | -7.3 | -8.8 |  | 0 | 0.01224 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.3 |  | -2.1 | -0.2 | -7.1 | -7.6 | -1.6 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0 | 5.2 |  |  | 4 | 6.51 | 100.7022 | 0 | 2 | 0.28036 | 0.30313 | 0.1 | 0 | 2.6835
31/05/2026 | 13:00 | -6.9 | -35.4 | 8.2 | 1.2 | 1.7 | -8 | 5 |  |  | -23.1 | -14.7 | -19.3 | 41.1 | 0 |  | 5.7 | 0.2 |  |  |  | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | -3.2 | 9.7 |  |  |  |  | 4.2 | -6.5 | 0 |  |  | -1.4 | -10.5 | 0 | 15 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 22.4 | -11 | -31.7 | 6.6 | 0 | 2.9 | 1 | 0 | 16.8 |  |  | -0.4 | 2.8 |  | 2.6 |  |  |  | -3.5 |  | -33.7 | -2.4 | -22 | [5 empty] | -0.4 |  |  | -0.6 | 11.5 | 16.1 | -0.4 | 4.2 | 0 |  |  |  | 55.9 | 60.9 | -19.6 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | -3.5 | -1.2 | 0.9 | 0.6 |  | -2.1 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 19 | 6.05 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.4 | -2.3 | 0.4 | -2.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 5.4 | 0 | 1.9 | -9.8 | -10.1 |  | 0 | 0.02824 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.6 |  | -2.2 | 0 | -7 | -8.1 | -2.2 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 3.3 |  |  | 4 | 5.87 | 96.0982 | 0 | 2.1 | 0.272 | 0.29765 | 0 | 0 | 2.6696
31/05/2026 | 13:30 | -7.8 | -38.7 | 7.4 | 1.2 | 1.7 | -11 | -0.9 |  |  | -24.4 | -22.9 | -22.4 | 35.7 | 0 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 4.4 | 0.9 | -0.1 | 0 | -3.3 | 9.3 |  |  |  |  | 4.8 | -13.6 | 0.6 |  |  | -1.5 | -10.2 | 0.4 | 13.7 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 1.2 | 22.8 | -10.6 | -31 | 5.7 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 13.3 |  |  | -0.7 | 2.5 |  | 1.8 |  |  |  | -2.5 |  | -34.1 | -3 | -23.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 18.3 | 16.6 | -0.2 | 3.9 | 0 |  |  |  | 54.1 | 59.3 | -21.7 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | -3.2 | -1.4 | 0.8 | 0.6 |  | -1.9 | 4.9 |  |  | 0 | 0 | -1 | 19.1 | 6.94 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.5 | -2.3 | 0.2 | -2.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 1.9 | 1.9 | -7 | -8 |  | 0 | -0.00068 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.3 |  | -2.5 | 0 | -2.3 | -7.2 | -7 |  | 0.6 |  |  |  | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0 | 2.5 |  |  | 4 | 6.14 | 61.7293 | 0 | 2 | 0.26963 | 0.29358 | 0.1 | 0 | 2.6632
31/05/2026 | 14:00 | -6.1 | -45.8 | 7.3 | 1.2 | 1.2 | -15.4 | -1 |  |  | -30.3 | -22.3 | -22.6 | 35.4 | 0 |  | 5.3 | -0.4 |  |  |  | 8.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | -3.3 | 9 |  |  |  |  | 6.9 | -9.3 | 1.6 |  |  | -1.4 | -8.7 | 0.6 | 17.8 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | -0.1 | 18.5 | -14.9 | -34.5 | 8.7 | 0 | 3.8 | 1 | 0 | 17.9 |  |  | 0.3 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -1.6 |  | -34.1 | -3.7 | -24.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 19.1 | 13.9 | -2.7 | 7 | 0 |  |  |  | 54.5 | 60.1 | -21 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | -4.3 | -1.1 | 0.9 | 0.7 |  | -1.7 | 2.8 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 18.3 | 6.58 |  | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.5 | -2.5 | 0 | -2.3 | -0.4 | 0.4 |  | 0 |  | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | -8.6 | -9.3 |  | 0 | 0.0683 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.7 |  | -2.5 | 0 | -2.5 | -7.8 | -3.2 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0 | 4 |  |  | 3.9 | 6.42 | 52.2183 | 0 | 2.3 | 0.28346 | 0.33924 | 0.1 | 0 | 3.0227
31/05/2026 | 14:30 | -5.1 | -29.7 | 8.8 | 1.1 | 1.2 | -11.3 | 4.4 |  |  | -23.6 | -14.6 | -18.5 | 38.5 | 0 |  | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 7.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | -3.3 | 11.5 |  |  |  |  | 6.7 | -1.3 | 0 |  |  | -1.3 | -8 | 0.7 | 20.8 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 20 | -13.6 | -33.3 | 8.1 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 18 |  |  | 0.3 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 0.9 |  | -33.2 | -1.9 | -23.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 10.4 | 16.2 | -0.8 | 4.2 | 0 |  |  |  | 56.8 | 61.8 | -18 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | -2.9 | -1.9 | 0.5 | 0.6 |  | -1.9 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 6.62 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.6 | 1.5 | -2.4 | 0.4 | -2.1 | -0.2 | 0.4 |  | 0 |  | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 3 | 2 | -5.7 | -6.3 |  | 0 | 0.10343 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.9 |  | -2.4 | 0 | 7.5 | -2.4 | -0.9 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0 | 2.3 |  |  | 4 | 6.49 | 159.0534 | 0 | 2.5 | 0.29704 | 0.31965 | 0.1 | 0 | 3.2167
31/05/2026 | 15:00 | -4.7 | -28.8 | 8.7 | 0 | 0 | -7.9 | 22.3 |  |  | -26.6 | -23.1 | -23.9 | 36.2 | 0 |  | 1.9 | 0.1 |  |  |  | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.2 | 12 |  |  |  |  | 6.5 | -13.2 | 3 |  |  | -1.3 | -5.8 | 0.7 | 21.6 | 3.5 | 2 | 2.6 | 2.2 | 19.6 | -13.9 | -33.6 | 6.6 | 0 | 4.6 | 1 | 0 | 13.4 |  |  | 0.3 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 4.9 |  | -34.9 | -3.4 | -23.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.2 | 10 | 16.7 | 0.3 | 3.8 | 0 |  |  |  | 56.1 | 62.1 | -17.6 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | -4 | -2 | 0.4 | 0.5 |  | -2.3 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 6.27 |  | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.6 | 1.5 | -2.4 | 0.4 | -1.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0 |  | -2.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 2.1 | -5 | -6.7 |  | 0 | 0.1337 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.4 |  | -2.2 | 0 | 8.3 | -2.4 | -2.5 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 3.5 |  |  | 4 | 7.42 | 144.2637 | 0 | 2.9 | 0.30835 | 0.32453 | -0.1 | 0 | 3.4329
31/05/2026 | 15:30 | -7.1 | -40.3 | 7.4 | 0 | 0 | -9.7 | 8.9 |  |  | -25 | -22.3 | -23 | 36.2 | 0 |  | -0.3 | 0 |  |  |  | 6.3 | 1.4 | 0.7 | 0 | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | 1.3 | -10.8 | -4.7 |  |  | -1.5 | -8.4 | 0.4 | 22.7 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 16.3 | -17.1 | -36.5 | 4.6 | 0 | 3.4 | 1 | 0 | 10.1 |  |  | -1.4 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 0.8 |  | -35.9 | -4.7 | -24 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 10.3 | 18 | 0.8 | 3.9 | 0 |  |  |  | 53.1 | 58.1 | -23.4 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | -4.4 | -1.9 | 0.5 | 0.6 |  | -1.4 | 2.5 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 19.2 | 5.51 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.4 | -1.8 | 2.2 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.1 |  | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | -7.7 | -1.8 |  | 0 | 0.08705 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.3 |  | -1.2 | 0 | 9.7 | 1.9 | -4 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0 | 3.7 |  |  | 4 | 9.2 | 65.2471 | 0 | 3.2 | 0.31111 | 0.32211 | -1.2 | 0 | 2.6332
31/05/2026 | 16:00 | -7.3 | -63.1 | 4 | 0 | 0 | -8.5 | 23.9 |  |  | -34.1 | -32.5 | -32.4 | 26.4 | 0 |  | -14.1 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 1 | 0.1 | 0 | -3.3 | 11.5 |  |  |  |  | 1.6 | -1.5 | 1.4 |  |  | -1.6 | -8.4 | 0.1 | 15.3 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | -9 | -41.8 | -47 | 3.7 | 0.7 | 3.6 | 1 | 0 | 16.5 |  |  | -0.4 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | -5.6 |  | -50.3 | -20.6 | -41.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.1 | 9.9 | 16.8 | -0.2 | 6.5 | 0 |  |  |  | 53.7 | 58.8 | -21.8 | 0 |  |  |  |  | -16.7 | -13.7 | -2.3 | 0.3 | 0.6 |  | -1.2 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 3.47 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 1.3 | -2.3 | 0.5 | -0.5 | 0.7 | 0.7 |  | 0 |  | -2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 6.7 | 0.1 | -13.7 | -6.4 |  | 0 | 0.06964 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.7 |  | 1.5 | 0 | 6.1 | -0.9 | -13.8 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.4 | 0 | 3.2 |  |  | 4 | 6.99 | -154.9204 | 0 | 2.7 | 0.1968 | 0.30559 | -1 | 0 | 2.2024
31/05/2026 | 16:30 | -5.8 | -43.1 | 6.4 | 0 | 0 | -10 | 5.1 |  |  | -31.1 | -26.5 | -29.1 | 28.7 | 0 |  | -8.3 | 0.2 |  |  |  | 8.3 | 1.7 | 1 | 0 | -3.3 | 13.9 |  |  |  |  | 2.3 | -1.3 | 0 |  |  | -1.8 | 5.7 | -0.8 | 14.8 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | -2.9 | -35.9 | -41.8 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 2.5 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 3.3 |  | -44.2 | -14.9 | -34.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.2 | 26 | 17 | 0.1 | 4 | 0 |  |  |  | 61 | 66.1 | -11.8 | 0 |  |  |  |  | -21.1 | -17.4 | -2.3 | 0.3 | 0.6 |  | -1.4 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 1.07 |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.5 | 1.1 | -2.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |  | 0 |  | -2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.9 | 0 | -9.6 | -6.2 |  | 0 | 0.11924 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 24.3 |  | 2.1 | 0 | 8.7 | 3.1 | 5 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.7 | 0 | 0.9 |  |  | 3.4 | 7.99 | -36.8808 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 1.5
31/05/2026 | 17:00 | -4.9 | -20.1 | 9.5 | 0 | 0 | -6.9 | 10.4 |  |  | -27.9 | -24.3 | -24.7 | 31.7 | 0 |  | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 13.6 | 1 | 1.5 | 0 | -3.2 | 15.8 |  |  |  |  | 2.5 | -10.6 | 0 |  |  | -1.8 | 2.8 | -0.5 | 14.1 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | -2.7 | -23.7 | -36.5 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 2.1 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 4 |  | -37.2 | -4.2 | -24.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.2 | 24.6 | 16.7 | 0 | 5.4 | 0 |  |  |  | 62.7 | 68.1 | -7.3 | 0 |  |  |  |  | -13.2 | -13.8 | -2.2 | 0.3 | 0.4 |  | -1.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 18.9 | -0.05 |  | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 0 |  | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -5.8 | -1.1 |  | 0.4 | 0.11311 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.3 |  | 2.1 | 0 | 13.8 | 7.7 | 2.3 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 1.2 |  |  | 3.9 | 6.77 | 86.4631 | -0.153 | 2 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0.947
31/05/2026 | 17:30 | -1.7 | -16 | 9.9 | 0 | 0 | -7.2 | 10.5 |  |  | -26.9 | -25.2 | -23.1 | 36.3 | 0 |  | 6.9 | 0.1 |  |  |  | 18.3 | 1 | 0.6 | 0 | -3.2 | 19.1 |  |  |  |  | 6.1 | -11.3 | 0 |  |  | -0.9 | -9 | 0.9 | 14.5 | 3.5 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 6.5 | -21.8 | -34.7 | 0.8 | -3.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | 2.5 | 0 |  | -1 |  |  |  | 3.1 |  | -35.3 | -2.4 | -23.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 25.6 | 17.3 | 0.3 | 4 | 0 |  |  |  | 67.1 | 72.4 | -5.4 | -18.6 |  |  |  |  | -11.4 | -12.7 | -2.6 | -0.1 | 0.6 |  | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.3 | -0.21 |  | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.2 | 0.7 | 0.03 | 0 | 0 | -1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |  | 0 |  | -2.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | -9.5 | -1.1 |  | 0.7 | -0.25561 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 8.7 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0 | 1 |  |  | 3.9 | 7.09 | 83.3544 | 0.873 | 2.2 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 1.973
31/05/2026 | 18:00 | -2.5 | -13.2 | 10.5 | 0 | 0 | -5.6 | 19.4 |  |  | -22 | -16.6 | -10.9 | 43.3 | 0 |  | 8.8 | -0.1 |  |  |  | 6.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.2 | 22.1 |  |  |  |  | 7.2 | -6.6 | 0 |  |  | -0.7 | -1.2 | 3.7 | 13.3 | 2.6 | -1.9 | 2.6 | 1.9 | 11.6 | -16.9 | -30.3 | 4.6 | -1.7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 2.8 |  |  | 4.7 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 5 |  | -31.3 | 0 | -19.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.2 | 25.9 | 15.9 | -0.4 | 4 | 0 |  |  |  | 73.5 | 78.8 | 3.2 | -8.8 |  |  |  |  | -9.9 | -11.8 | -2.9 | -0.3 | 0.5 |  | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | -0.18 |  | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | 0.7 | 0.03 | 0 | 0 | -1.1 | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | -6.6 | -2.8 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 6 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0.2 | 0 | 1.2 |  |  | 3.8 | 7.28 | 205.53 | -0.962 | 2.2 | 0 | 0 | -1.2 | 1.2 | 1.238
31/05/2026 | 18:30 | -2 | 11.4 | 13 | 0 | 0 | 4.1 | 40.4 |  |  | -14.6 | -8.5 | -3.2 | 50.5 | 0 |  | 43.4 | 0.1 |  |  |  | 5.2 | 1.2 | 1.3 | 5.6 | -3.2 | 22.3 |  |  |  |  | 11.1 | -1 | 0 |  |  | -0.4 | 10.6 | 4 | 13.8 | 2.9 | -2 | 2.6 | 1.7 | 21.5 | -7.3 | -20.6 | 5.6 | -0.3 | 4 | 1 | 0.3 | 2.1 |  |  | 12.3 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 10.9 |  | -25.2 | 0 | -14.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 25.1 | 16.1 | -0.5 | 4 | 0 |  |  |  | 82.6 | 87.5 | 24.7 | 7 |  |  |  |  | 0.2 | -5.9 | -2.6 | -0.1 | 0.6 |  | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 12.3 | -0.1 |  | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -1 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |  | 0.1 |  | -2.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | -8.2 | -4.5 |  | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 8 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0 | 4 |  |  | 3.6 | 7.62 | 492.65 | -0.128 | 2.3 | 0 | 0.24063 | -0.5 | 1.1 | 3.0126
31/05/2026 | 19:00 | -2.4 | -2.1 | 12 | 0 | 0 | -0.3 | 15.3 |  |  | -17.6 | -10.7 | -6.5 | 46.7 | 0 |  | 36.8 | 0.1 |  |  |  | 6.9 | 0.6 | -0.1 | 5.6 | -3.3 | 21.9 |  |  |  |  | 10.4 | 5.7 | 0 |  |  | -1.5 | 9.4 | 4 | 13.4 | 2.8 | -2.1 | 2.6 | 2.1 | 14.9 | -13.7 | -26.8 | 5.5 | -1 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 9 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 6.7 |  | -28.8 | 0 | -16.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 25.6 | 15.8 | -1.3 | 6.7 | 2.3 |  |  |  | 76 | 80.9 | 16 | 5.9 |  |  |  |  | -1.2 | -6.8 | -2.7 | -0.1 | 0.6 |  | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | -0.06 |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -1.1 | 4.2 | 0.2 | -0.2 | 0.9 |  | 0.1 |  | -2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -7.3 | -4.2 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 6.8 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  |  | 3.9 | 7.03 | 365.5 | -0.756 | 1.8 | 0.0022 | 0.33246 | -1.2 | 0.9 | 1.0787
31/05/2026 | 19:30 | -2.8 | 4.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0.5 | 25.9 |  |  | -13.1 | -9.1 | -0.5 | 54.1 | 0 |  | 41 | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 0.4 | 0 | 5.6 | -3.2 | 21.7 |  |  |  |  | 9.5 | 11.8 | 0 |  |  | -1.4 | 13.6 | 4 | 13.7 | 2.9 | -1.8 | 2.6 | 2.3 | 18.7 | -9.9 | -22.9 | 3.9 | -1.4 | 0.8 | 1 | 0.4 | -0.3 |  |  | 10.8 | 0 |  | -1 |  |  |  | 4.3 |  | -25.2 | 0 | -14.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 26.4 | 16.4 | -0.3 | 4 | 2.3 |  |  |  | 80.5 | 85.3 | 22.6 | -13 |  |  |  |  | 0.1 | -6 | -2.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.9 | -0.04 |  | -0.3 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.9 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 1.1 |  | 0 |  | -2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | -8.2 | -3.7 |  | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 7.6 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.2 | 0 | 1.2 |  |  | 4.2 | 6.99 | 430.58 | -1.482 | 2 | 0 | 0.36123 | -1.2 | 0.8 | 0.47923
31/05/2026 | 20:00 | -2.8 | -0.2 | 11.8 | 0 | 0 | -0.8 | 15.8 |  |  | -15.7 | -11 | -4.7 | 49.9 | 0 |  | 40.2 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0.5 | 0 | 5.2 | -3.2 | 21.3 |  |  |  |  | 9.6 | 11.7 | 0 |  |  | -1.3 | 26 | 4.9 | 13.8 | 3 | -1.9 | 2.6 | 0.7 | 18.6 | -10.1 | -42.7 | 6 | -0.1 | -0.8 | 1 | 0.3 | -0.8 |  |  | 10.5 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 6.5 |  | -26.7 | 0 | -15.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 26.5 | 16.7 | -0.2 | 4 | 2.3 |  |  |  | 78.6 | 83.6 | 19.6 | -14.1 |  |  |  |  | 1 | -5.5 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.7 | 5.2 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | -2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | -15 | -3.4 |  | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 5.9 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 4.1 | 7.31 | 368.74 | -1.251 | 2.3 | 0.12813 | 0.3286 | -1.2 | 1 | 1.3057
31/05/2026 | 20:30 | -2.9 | -5.8 | 11.1 | 0 | 0 | -0.8 | 10.4 |  |  | -17.7 | -11 | -7 | 47.1 | 0 |  | 37.1 | 0.1 |  |  |  | 5 | 1 | 0.8 | 5.2 | -3.2 | 20.4 |  |  |  |  | 9 | 11.9 | 0 |  |  | -1.4 | 25.4 | 5.2 | 14 | 3 | 0.9 | 2.6 | 2 | 14.6 | -14 | -46.2 | 5.9 | -0.1 | -1.1 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 8.7 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 4.6 |  | -28.4 | 0 | -16.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 26.5 | 16.8 | -0.2 | 13.3 | 3.9 |  |  |  | 74.2 | 78.9 | 12.9 | -17.7 |  |  |  |  | -0.9 | -6.6 | -2.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -0.6 | 5.5 | 0 | -0.2 | 0.9 |  | 0 |  | -2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 0 | -16.9 | -2.1 |  | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 7.1 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | 4.2 | 7.41 | 323.03 | -0.948 | 2.1 | 0.39561 | 0.26053 | -1.4 | 1 | 1.4081
31/05/2026 | 21:00 | -3.9 | -6.1 | 10.8 | 0 | 0 | -2.3 | 8.6 |  |  | -19.2 | -13.1 | -8.6 | 45.6 | 0 |  | 32.8 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 5.2 | -3.2 | 15.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1.6 | 0 |  |  | -1.5 | 24.5 | 4.9 | 14.6 | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 11.5 | -16.9 | -49.3 | 4.3 | -0.6 | -1.6 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 7.2 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 4.6 |  | -30.8 | 0 | -19.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 26.2 | 16.9 | 0.2 | 13.2 | 7.1 |  |  |  | 71.3 | 76.2 | 9.3 | -23.8 |  |  |  |  | -3.4 | -8.1 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0 | 0 | -0.9 | 4.7 | 0 | -0.1 | 0.9 |  | 0 |  | -2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 8.1 | 0 | -12.1 | -3.7 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 5.6 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.6 | 0 | 1.3 |  |  | 4.1 | 7.92 | 252.95 | -0.893 | 2 | 0.39998 | 0.2134 | -1.6 | 0.9 | 1.0204
31/05/2026 | 21:30 | -3.1 | -5.8 | 11 | 0 | 0 | -2.5 | 6.5 |  |  | -20.8 | -14.7 | -10.3 | 44.2 | 0 |  | 35.7 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 0.8 | 0.4 | 6 | -3.2 | 16.7 |  |  |  |  | 8.4 | 0.4 | 0 |  |  | -1.7 | 23.4 | 3.7 | 14.7 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 10.2 | -18.3 | -46.1 | 5.8 | 0 | -1.9 | 1 | 0.3 | 1.6 |  |  | 6.5 | 0 |  | 4.7 |  |  |  | 5 |  | -31.6 | 0 | -20.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 25.7 | 16.8 | -0.4 | 15.6 | 3.9 |  |  |  | 69.1 | 74.1 | 6 | -28.9 |  |  |  |  | -5.8 | -9.5 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.7 | 5.4 | 0 | -0.3 | 0.9 |  | 0 |  | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 0 | -7.9 | -0.4 |  | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 1.6 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 7.48 | 230.51 | -1.073 | 1.9 | 0.40004 | 0.18487 | -0.5 | 0 | 0.91191
31/05/2026 | 22:00 | -3.3 | -6.5 | 11.4 | 0 | 0 | -5.3 | 12.4 |  |  | -21.2 | -13.3 | -11.1 | 43.9 | 0 |  | 34.7 | 0.1 |  |  |  | 3 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | -3.3 | 15.5 |  |  |  |  | 7.6 | 2.9 | 0 |  |  | -1.7 | 25.7 | 4.6 | 13.9 | 2.7 | 1.1 | 2.6 | 1.2 | 10.9 | -17.6 | -45.3 | 6.9 | -1.6 | -1.9 | 1 | 0.1 | -1.4 |  |  | 6.5 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | 6.3 |  | -31.7 | 0 | -20.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.1 | 25.3 | 16 | -0.4 | 13 | 3.9 |  |  |  | 68.9 | 73.9 | 7 | -28.4 |  |  |  |  | -5.6 | -9.4 | -2.3 | 0.3 | 0.5 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -0.7 | 5.3 | 0 | -0.1 | 0.9 |  | 0 |  | -2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 0 | -10.9 | -1.8 |  | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | -1.6 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 1 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0 | 1.2 |  |  | 0 | 7.85 | 215.77 | 0.198 | 1.9 | 0.39314 | 0.18241 | -0.8 | 0 | 1.8736
31/05/2026 | 22:30 | -4.8 | -13.2 | 9.9 | 0 | 0 | -8.1 | 11.3 |  |  | -23.5 | -19.6 | -12.4 | 42.5 | 0 |  | 27.5 | 0 |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | -3.4 | 12.1 |  |  |  |  | 5.7 | -3.3 | 0 |  |  | -1.8 | 20.9 | 4 | 8.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 1.7 | 8.2 | -20.3 | -48.2 | 4.5 | -0.3 | -3 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 4.7 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 4.9 |  | -32.4 | 0 | -24.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 26.5 | 16.5 | -0.4 | 13.2 | 1.8 |  |  |  | 65.5 | 70.2 | 0.2 | -36.6 |  |  |  |  | -10.5 | -12.3 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -1.2 | 3.9 | 0 | 0.2 | 0.9 |  | 0 |  | -2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 8.3 | 0 | -12.8 | -3.1 |  | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -3.2 | -3.5 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 0 | 1.5 |  |  | 0 | 7.59 | 103.01 | -0.249 | 2 | 0.39866 | 0.17331 | -1.2 | 0 | 1.123
31/05/2026 | 23:00 | -6.2 | -13.2 | 10.4 | 0 | 0 | -3.8 | 7 |  |  | -22.3 | -15.1 | -11.5 | 43.4 | 0 |  | 18.9 | 0.1 |  |  |  | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | -3.3 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 3 | 0 |  |  | -1.4 | 21.1 | 3.7 | 8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2 | 9.6 | -18.9 | -46.7 | 5.8 | 0.3 | -2 | 1 | 0.2 | 1.6 |  |  | 7.2 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 4.4 |  | -31.8 | 0 | -20.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 26.6 | 16.8 | -0.4 | 13.4 | 1.9 |  |  |  | 23.9 | 21 | -9.9 | 0 |  |  |  |  | -9.2 | -11.5 | -2.4 | 0.4 | 0.6 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | -1.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 |  | -2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 0 | -8.6 | -9.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -4.4 | -1.6 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1.2 |  |  | 0 | 6.89 | 43.21 | -0.59 | 1.9 | 0.39851 | 0.11685 | -1.2 | 0 | 0.62536
31/05/2026 | 23:30 | -7.6 | -14 | 10 | 0 | 0 | -4.1 | 15.2 |  |  | -30.6 | -26.4 | -22 | 32.2 | 0 |  | 33.1 | 0 |  |  |  | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.4 | 9 |  |  |  |  | 1 | 3.7 | 0 |  |  | -1.6 | 20.3 | 4 | 8.7 | 3.1 | 0 | 2.6 | 1.1 | 5.4 | -23 | -50.5 | 3.6 | -0.8 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | 5.8 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 2.9 |  | -35.5 | -2.9 | -25.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 26.4 | 16.7 | 0 | 13.2 | -0.1 |  |  |  | 19.1 | 16.3 | -16.7 | 0 |  |  |  |  | -10.9 | -12.5 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -1.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 |  | -2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | -10.8 | -11.2 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -6.1 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.73 | -40.84 | -0.442 | 1.9 | 0.38724 | 0.11063 | -1.2 | 0 | 0.75587
01/06/2026 | 00:00 | -7.8 | -29.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  |  | -41 | -34.4 | -33.5 | 18.5 | 0 |  | 16.7 | 0.2 |  |  |  | -2.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | -3.4 | 7.6 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0 |  |  | -1.5 | 18.3 | 3.7 | 8.1 | 3.5 | 0 | 2.6 | 1.5 | -12.9 | -29.1 | -46.9 | 4.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 1 |  | -41 | -8.2 | -31.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 25.4 | 16.7 | 0.3 | 13.2 | -0.1 |  |  |  | 12.9 | 10.2 | -25.5 | 0 |  |  |  |  | -15 | -14.9 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 0 | -11.3 | -14 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -7.8 | -0.8 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.69 | -202.48 | -0.812 | 2.3 | 0.38574 | 0.1667 | -0.5 | 0 | 1.5404
EJEC |  | -155.55 | -624.05 | 193.75 | 4.05 | 4.4 | -198 | 221.35 | 0 | 0 | -696.25 | -561.65 | -574.6 | 788.4 | -10.55 | 0 | 355.3 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 148.55 | 27.55 | 18.3 | 22 | -77.45 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | -187.55 | 0.95 | 0 | 0 | -34.85 | 205.75 | 73.55 | 297.95 | 81.35 | 14 | 62.4 | 31.1 | 143.2 | -560.8 | -907.45 | 69.9 | 7.4 | 37.4 | 24 | 2.85 | 215.25 | 0 | 0 | 41.9 | 19.3 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | -892.8 | -136.8 | -631.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95 | 0 | 0 | -9.6 | 470.3 | 356.6 | -4.8 | 142.9 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 727.95 | 813.5 | -440.85 | -88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.1 | -257.8 | -49.65 | 9.05 | 14.15 | 0 | -43.85 | 28.7 | 0 | 0 | 0.55 | -0.5 | -5.85 | 221.15 | 46.845 | 0 | -1.05 | 15.8 | 4 | 0 | 2.3 | 14.7 | 0.81 | 6 | 12.5 | -42.1 | 49.85 | -17.95 | 0.75 | 11.55 | 0 | 0.5 | 0 | -55.55 | 10.7 | 12.4 | 19.3 | 29.45 | 71.95 | 16.1 | -222.35 | -212.15 | 0 | 1.85 | 0.82536 | 35.15 | 3.7 | 40.45 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 325.25 | 0 | -8 | -0.9 | 24.4 | -16.15 | -67.85 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 27.75 | 21.25 | 47.7 | 8.75 | 2.3 | 60.65 | 0 | 0 | 83.35 | 173.21 | -462.7096 | -4.522 | 50.5 | 6.4444 | 5.6545 | -14.5 | 3.45 | 47.0269

## DEMANDA_AREAS
domingo, 31 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6866.12 | 1049.6499 | 4027.3052 | 1789.1649 | 249.0302
01:00 | 0 | 6726.72 | 1024.756 | 3942.7122 | 1759.2518 | 245.5063
01:30 | 0 | 6619.12 | 997.1006 | 3878.4729 | 1743.5465 | 247.3301
02:00 | 0 | 6500.62 | 1021.2461 | 3770.6652 | 1708.7087 | 251.0545
02:30 | 0 | 6455.72 | 977.0012 | 3745.8313 | 1732.8875 | 243.0661
03:00 | 0 | 6264.22 | 958.3963 | 3582.1412 | 1723.6825 | 250.4697
03:30 | 0 | 6229.62 | 944.9577 | 3580.039 | 1704.6233 | 248.119
04:00 | 0 | 6279.42 | 942.7088 | 3604.6726 | 1732.0386 | 245.7818
04:30 | 0 | 6307.42 | 945.4958 | 3634.7012 | 1727.223 | 243.6428
05:00 | 0 | 6279.72 | 976.0917 | 3590.1071 | 1713.5212 | 239.3838
05:30 | 0 | 6184.52 | 992.6713 | 3443.8088 | 1748.0399 | 234.465
06:00 | 0 | 6225.92 | 993.666 | 3516.5161 | 1715.7379 | 226.7676
06:30 | 0 | 6021.72 | 983.4578 | 3362.1073 | 1676.1549 | 217.1353
07:00 | 0 | 5832.12 | 926.4666 | 3236.7106 | 1668.9428 | 214.59
07:30 | 0 | 6084.82 | 984.8112 | 3420.2318 | 1679.777 | 218.8424
08:00 | 0 | 6195.02 | 946.9058 | 3533.1976 | 1714.9166 | 226.6367
08:30 | 0 | 6209.12 | 998.8636 | 3501.9282 | 1708.3282 | 229.3321
09:00 | 0 | 6244.12 | 1016.8942 | 3479.2684 | 1747.9574 | 240.2164
09:30 | 0 | 6399.92 | 991.9139 | 3666.8831 | 1741.123 | 234.3278
10:00 | 0 | 6363.31 | 1015.3365 | 3592.8158 | 1755.1577 | 237.7267
10:30 | 0 | 6595.72 | 1058.9124 | 3791.0133 | 1745.7943 | 243.803
11:00 | 0 | 6664.22 | 1049.6092 | 3859.1965 | 1755.4143 | 249.0776
11:30 | 0 | 6756.41 | 1103.0122 | 3881.9357 | 1771.4621 | 244.5853
12:00 | 0 | 6781.31 | 1115.0619 | 3890.2691 | 1775.979 | 237.9503
12:30 | 0 | 6890.71 | 1074.1945 | 4026.7954 | 1789.7201 | 238.0262
13:00 | 0 | 6885.51 | 1072.7371 | 4018.5448 | 1794.2281 | 236.6508
13:30 | 0 | 6801.91 | 1054.8426 | 3992.8335 | 1754.2339 | 237.7192
14:00 | 0 | 6757.01 | 1044.7669 | 3943.446 | 1768.7971 | 242.3148
14:30 | 0 | 6861.91 | 1046.9111 | 4017.1515 | 1797.8474 | 247.2508
15:00 | 0 | 6778.01 | 1080.3096 | 3905.1528 | 1792.5476 | 245.8215
15:30 | 0 | 6784.31 | 1045.68 | 3942.6 | 1796.03 | 248.6318
16:00 | 0 | 6786.01 | 1137.7408 | 3860.3047 | 1787.9645 | 248.4433
16:30 | 0 | 6812.51 | 1033.3246 | 3971.2708 | 1807.9146 | 245.4522
17:00 | 0 | 6906.41 | 1098.7067 | 3966.1348 | 1841.5685 | 242.8259
17:30 | 0 | 7033.91 | 1066.644 | 4061.7547 | 1905.5113 | 236.3903
18:00 | 0 | 7324.92 | 1123.4055 | 4245.8246 | 1955.6899 | 229.9201
18:30 | 0 | 7708.42 | 1250.1143 | 4497.4454 | 1960.8603 | 223.8939
19:00 | 0 | 7771.71 | 1251.1539 | 4565.5797 | 1954.9764 | 220.8352
19:30 | 0 | 7820.31 | 1286.6815 | 4584.4583 | 1949.1702 | 231.9664
20:00 | 0 | 7718.11 | 1245.0185 | 4523.3374 | 1949.7541 | 231.3123
20:30 | 0 | 7698.01 | 1231.6598 | 4509.2367 | 1957.1135 | 244.5022
21:00 | 0 | 7648.42 | 1211.8625 | 4512.2685 | 1924.289 | 242.1144
21:30 | 0 | 7603.81 | 1198.7011 | 4479.1979 | 1925.911 | 247.7847
22:00 | 0 | 7493.92 | 1206.0166 | 4386.2697 | 1901.6337 | 252.311
22:30 | 0 | 7161.21 | 1148.4929 | 4152.8267 | 1859.8904 | 250.662
23:00 | 0 | 6886.82 | 1064.6173 | 3987.3163 | 1834.8864 | 252.8573
23:30 | 0 | 6747.52 | 1049.782 | 3888.7048 | 1809.0332 | 242.9912
00:00 | 0 | 6490.92 | 1022.6431 | 3701.9884 | 1766.2885 | 243.7988
MÁXIMO | 0 | 7820.31 | 1286.6815 | 4584.4583 | 1960.8603 | 252.8573
MÍNIMO | 0 | 5832.12 | 926.4666 | 3236.7106 | 1668.9428 | 214.59
PROMEDIO | 0 | 6759.5679 | 1063.7707 | 3901.5203 | 1794.2769 | 239.6524
ENERGÍA | 0 | 162229.63 | 25530.4968 | 93636.4868 | 43062.6464 | 5751.6584
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 31 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 0.9529 |  | 29.6527 | 13.034 |  |  |  |  | 23.1607 | 27.9616 | 14.6966 | 13.16 | 30.932 |  |  | 48.181 |  | 41.384 |  | 0.7 |  | 151.2499 |  | 4.0779 | 7.1474 |  | 15.65 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.7997 | 31.7023 | 26.205 | 29.5249 | 0.81 | 164.83 |  | 38.568 | 30.2128 |  | 193.4791 | 33.0413 | [5 empty] | 73.1697 |  | 23.1 |  |  |  | 16.5464 |  |  |  |  | 61.94 |  | 140.293 | 0.1323 | 4.3099 | 130.7621 | 12.0423 |  |  | 3.8582 |  |  | 80.8409 | 18.9773 | 0.5493 | 0.522 | 28.6826 | 431.6767 |  | 158.4516 | 17.32 |  |  | 17.8198 | 5.0507 |  |  | 16.265 | 288.58 |  | 31.18 |  | 31.876
01:00 | 0.933 |  | 29.4157 | 13.01 |  |  |  |  | 23.1638 | 27.8827 | 14.2362 | 13.57 | 31.274 |  |  | 48.423 |  | 41.9681 |  | 0.7 |  | 145.4139 |  | 4.0276 | 6.0847 |  | 15.83 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.4575 | 31.3245 | 25.5664 | 29.3645 | 0.7 | 164.73 |  | 37.738 | 29.9144 |  | 193.5838 | 32.5356 | [5 empty] | 73.1432 |  | 23.1 |  |  |  | 16.6752 |  |  |  |  | 62.12 |  | 132.8151 | 0.1257 | 4.391 | 129.285 | 11.4523 |  |  | 3.9635 |  |  | 82.2542 | 18.9975 | 0.4884 | 0.524 | 28.5332 | 427.2536 |  | 156.9968 | 17.496 |  |  | 18.0601 | 5.0385 |  |  | 16.3879 | 287.53 |  | 31.358 |  | 31.837
01:30 | 0.9742 |  | 27.9908 | 13.3 |  |  |  |  | 23.2024 | 27.7002 | 14.6973 | 13.53 | 31.03 |  |  | 48.642 |  | 35.4787 |  | 0.7 |  | 142.2356 |  | 3.9129 | 6.1832 |  | 16.8 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.359 | 30.6607 | 26.1724 | 28.5353 | 0.64 | 165.01 |  | 38.957 | 33.8426 |  | 193.1388 | 32.6677 | [5 empty] | 73.263 |  | 23.1 |  |  |  | 16.7697 |  |  |  |  | 65.97 |  | 133.4864 | 0.1389 | 4.5052 | 129.7825 | 12.1744 |  |  | 4.0073 |  |  | 82.9824 | 19.016 | 0.4302 | 0.517 | 30.0717 | 425.4727 |  | 154.6504 | 18.138 |  |  | 18.1376 | 4.5958 |  |  | 16.5426 | 287.06 |  | 31.301 |  | 31.805
02:00 | 0.9437 |  | 29.4364 | 14.126 |  |  |  |  | 23.6056 | 27.5769 | 15.289 | 13.64 | 31.03 |  |  | 48.227 |  | 50.2124 |  | 0.7 |  | 119.9835 |  | 3.958 | 7.5374 |  | 17.09 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.3006 | 30.5344 | 27.4185 | 28.5974 | 0.44 | 164.61 |  | 37.993 | 33.6444 |  | 174.4938 | 32.375 | [5 empty] | 73.4087 |  | 23.1 |  |  |  | 17.0855 |  |  |  |  | 66.6 |  | 136.7037 | 0.1323 | 4.5221 | 127.2475 | 12.2066 |  |  | 3.7307 |  |  | 82.9556 | 19.0197 | 0.401 | 0.519 | 29.4702 | 427.8257 |  | 143.0012 | 18.531 |  |  | 17.9804 | 4.4753 |  |  | 16.5293 | 279.53 |  | 31.583 |  | 31.426
02:30 | 0.9442 |  | 28.2075 | 13.798 |  |  |  |  | 22.7196 | 27.411 | 15.2921 | 14.07 | 30.592 |  |  | 47.858 |  | 44.0476 |  | 0.7 |  | 123.502 |  | 3.9742 | 7.3389 |  | 16.97 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.2864 | 31.7916 | 25.7379 | 29.8427 | 0.41 | 163.51 |  | 38.362 | 34.5049 |  | 193.4604 | 33.5261 | [5 empty] | 73.0274 |  | 23.1 |  |  |  | 17.1705 |  |  |  |  | 66.84 |  | 141.9927 | 0.1389 | 4.4696 | 129.0289 | 11.8959 |  |  | 3.872 |  |  | 82.9451 | 19.0135 | 0.3921 | 0.531 | 29.8498 | 425.2876 |  | 151.2062 | 18.488 |  |  | 18.2286 | 4.4023 |  |  | 15.6532 | 280.29 |  | 29.891 |  | 31.089
03:00 | 0.7018 |  | 28.391 | 13.095 |  |  |  |  | 22.5949 | 27.2925 | 15.4246 | 14.02 | 29.948 |  |  | 48.144 |  | 46.6851 |  | 0.7 |  | 79.5148 |  | 3.9113 | 6.8534 |  | 16.7 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.2379 | 28.0963 | 24.3344 | 29.0097 | 0.67 | 163.16 |  | 38.537 | 33.639 |  | 194.0115 | 32.7819 | [5 empty] | 72.8569 |  | 23.1 |  |  |  | 17.1028 |  |  |  |  | 67 |  | 141.0757 | 0.1389 | 4.4437 | 125.8361 | 12.3921 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.8279 | 19.0226 | 0.3778 | 0.529 | 29.9501 | 425.231 |  | 149.4604 | 18.395 |  |  | 17.5311 | 4.4734 |  |  | 16.3095 | 284.27 |  | 30.394 |  | 29.914
03:30 | 0.6899 |  | 28.0618 | 13.238 |  |  |  |  | 22.3208 | 27.185 | 15.1964 | 14.06 | 31.004 |  |  | 48.284 |  | 33.621 |  | 0.7 |  | 159.4422 |  | 3.8848 | 6.134 |  | 16.41 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.2446 | 27.5427 | 24.3858 | 28.8821 | 0.48 | 162.52 |  | 38.949 | 33.2469 |  | 193.8805 | 32.5432 | [5 empty] | 72.8777 |  | 23.1 |  |  |  | 17.0621 |  |  |  |  | 66.58 |  | 140.469 | 0.1389 | 4.5754 | 124.6035 | 12.824 |  |  | 4.0274 |  |  | 81.5518 | 19.0454 | 0.3686 | 0.517 | 31.7288 | 425.6483 |  | 141.5979 | 18.419 |  |  | 17.3264 | 4.4594 |  |  | 15.9852 | 277.59 |  | 30.214 |  | 31.066
04:00 | 0.6808 |  | 25.6805 | 13.337 |  |  |  |  | 20.0619 | 27.1874 | 15.0211 | 14.48 | 30.498 |  |  | 48.159 |  | 37.6389 |  | 0.7 |  | 146.377 |  | 3.9362 | 6.4935 |  | 16.58 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.2131 | 27.27 | 25.125 | 29.0521 | 0.18 | 163.55 |  | 39.299 | 32.7469 |  | 193.4497 | 33.6273 | [5 empty] | 73.0968 |  | 23.1 |  |  |  | 16.7532 |  |  |  |  | 66.56 |  | 139.5521 | 0.1323 | 4.4907 | 126.2214 | 12.45 |  |  | 3.8866 |  |  | 82.5763 | 19.0771 | 0.3799 | 0.556 | 31.6804 | 423.0112 |  | 156.0019 | 18.662 |  |  | 17.3052 | 4.4569 |  |  | 16.7357 | 282.68 |  | 30.182 |  | 31.414
04:30 | 0.6677 |  | 27.3677 | 12.527 |  |  |  |  | 21.4697 | 27.4281 | 15.5432 | 14.43 | 30.382 |  |  | 48.007 |  | 16.3652 |  | 0.7 |  | 141.5159 |  | 4.0443 | 7.0049 |  | 16.53 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.1965 | 25.8681 | 24.2198 | 28.5693 | 1.65 | 163.63 |  | 38.235 | 32.5888 |  | 193.4991 | 33.6446 | [5 empty] | 72.9002 |  | 23.1 |  |  |  | 17.0167 |  |  |  |  | 66.8 |  | 143.8383 | 0.1323 | 4.5431 | 129.8463 | 10.4788 |  |  | 3.9037 |  |  | 83.2273 | 19.0805 | 0.5308 | 0.525 | 29.3121 | 423.841 |  | 150.489 | 18.56 |  |  | 16.9695 | 4.4696 |  |  | 16.3746 | 287.08 |  | 30.646 |  | 31.098
05:00 | 0.6132 |  | 24.6813 | 11.969 |  |  |  |  | 22.1512 | 27.5716 | 16.3469 | 14.3 | 30.356 |  |  | 47.802 |  | 37.4849 |  | 0.7 |  | 127.9819 |  | 3.925 | 6.5395 |  | 16.52 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.1733 | 25.9464 | 26.6683 | 29.9786 | 2.1 | 163.12 |  | 37.089 | 32.3661 |  | 193.0708 | 33.2876 | [5 empty] | 72.8065 |  | 23.1 |  |  |  | 16.955 |  |  |  |  | 64.35 |  | 139.835 | 0.1389 | 4.517 | 129.0369 | 11.2461 |  |  | 4.3754 |  |  | 83.0808 | 19.0911 | 0.5472 | 0.54 | 29.2784 | 422.5929 |  | 147.7104 | 18.803 |  |  | 16.8196 | 4.4757 |  |  | 16.3603 | 288.3 |  | 30.919 |  | 31.903
05:30 | 0.598 |  | 28.4162 | 10.686 |  |  |  |  | 21.5309 | 27.8627 | 15.6446 | 14.46 | 30.924 |  |  | 47.668 |  | 46.3392 |  | 0.7 |  | 112.171 |  | 3.8058 | 6.5961 |  | 16.66 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.1437 | 26.251 | 25.74 | 29.0379 | 1.93 | 163.78 |  | 35.575 | 32.5547 |  | 192.4687 | 32.2727 | [5 empty] | 73.0521 |  | 23.1 |  |  |  | 17.019 |  |  |  |  | 55.76 |  | 140.7529 | 0.1323 | 4.4163 | 126.4143 | 10.1005 |  |  | 3.8589 |  |  | 83.4686 | 19.0804 | 0.5534 | 0.466 | 28.7417 | 423.2577 |  | 156.2764 | 18.762 |  |  | 16.0742 | 4.4809 |  |  | 14.8491 | 286.83 |  | 31.685 |  | 37.103
06:00 | 0.6027 |  | 29.0501 | 10.672 |  |  |  |  | 23.0815 | 28.0861 | 14.7854 | 14.11 | 30.746 |  |  | 47.511 |  | 36.1964 |  | 0.7 |  | 113.0234 |  | 3.8136 | 6.7312 |  | 17.18 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.2571 | 27.5814 | 27.2178 | 27.566 | 1.54 | 164.17 |  | 34.986 | 32.4037 |  | 193.7312 | 31.0481 | [5 empty] | 73.2032 |  | 23.1 |  |  |  | 16.9417 |  |  |  |  | 53.3 |  | 135.3432 | 0.1389 | 4.392 | 127.345 | 9.9326 |  |  | 3.6509 |  |  | 83.4513 | 19.0123 | 0.5282 | 0.548 | 27.5162 | 429.5501 |  | 150.5941 | 18.697 |  |  | 16.4949 | 4.4768 |  |  | 14.8534 | 289.44 |  | 31.924 |  | 40.076
06:30 | 0.6019 |  | 28.5572 | 10.213 |  |  |  |  | 23.4515 | 27.6765 | 14.7026 | 14.25 | 30.258 |  |  | 46.806 |  | 34.6827 |  | 0.7 |  | 114.3964 |  | 3.8225 | 6.0445 |  | 17.28 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.6099 | 30.1558 | 23.4172 | 24.4157 | 0.55 | 160.96 |  | 34.716 | 32.8258 |  | 194.8959 | 30.1087 | [5 empty] | 72.7749 |  | 23.1 |  |  |  | 16.9644 |  |  |  |  | 56.45 |  | 140.3682 | 0.1389 | 4.3267 | 127.4154 | 9.3477 |  |  | 3.6076 |  |  | 81.9765 | 19.0599 | 0.3602 | 0.549 | 26.5809 | 423.9525 |  | 148.3044 | 18.549 |  |  | 14.4408 | 4.6073 |  |  | 14.361 | 277.91 |  | 31.24 |  | 39.185
07:00 | 0.576 |  | 28.0748 | 9.843 |  |  |  |  | 22.9949 | 27.6081 | 11.6054 | 14.45 | 30.266 |  |  | 46.499 |  | 40.6285 |  | 0.7 |  | 141.3849 |  | 3.7412 | 4.5576 |  | 15.67 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.5235 | 25.3862 | 22.0323 | 24.7536 | 0.91 | 162.47 |  | 32.031 | 32.3061 |  | 195.0741 | 29.9458 | [5 empty] | 72.9656 |  | 22.6 |  |  |  | 16.8222 |  |  |  |  | 56.29 |  | 136.7015 | 0.1257 | 3.8794 | 122.5683 | 8.0789 |  |  | 3.8025 |  |  | 81.3677 | 19.0901 | 0.343 | 0.522 | 25.1372 | 414.8517 |  | 149.9046 | 17.999 |  |  | 14.1687 | 4.3754 |  |  | 13.3608 | 280.76 |  | 31.217 |  | 36.801
07:30 | 0.5093 |  | 27.8979 | 11.358 |  |  |  |  | 22.4914 | 27.5837 | 11.7377 | 14.37 | 29.972 |  |  | 46.112 |  | 39.1392 |  | 0.7 |  | 137.1227 |  | 3.5066 | 3.1286 |  | 16.06 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.6223 | 29.267 | 23.4551 | 28.025 | 0.73 | 160.08 |  | 32.495 | 33.2419 |  | 193.9854 | 29.5537 | [5 empty] | 72.6029 |  | 22.6 |  |  |  | 16.4013 |  |  |  |  | 56.03 |  | 137.0823 | 0.1389 | 4.3121 | 124.5831 | 8.569 |  |  | 3.7307 |  |  | 80.9414 | 19.0412 | 0.4047 | 0.554 | 25.6621 | 417.2477 |  | 159.3094 | 18.347 |  |  | 14.5315 | 4.3617 |  |  | 13.397 | 264.51 |  | 31.104 |  | 29.325
08:00 | 0.4898 |  | 28.1761 | 12.163 |  |  |  |  | 22.3399 | 27.7507 | 11.7754 | 12.32 | 29.386 |  |  | 46.192 |  | 48.0809 |  | 0.7 |  | 141.9886 |  | 3.7044 | 3.3873 |  | 16.28 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.9119 | 29.3749 | 23.1094 | 28.7356 | 0.73 | 138.88 |  | 34.61 | 33.7667 |  | 193.9471 | 28.8185 | [5 empty] | 72.3248 |  | 22.6 |  |  |  | 16.5454 |  |  |  |  | 51.52 |  | 134.2149 | 0.1257 | 4.3915 | 126.8371 | 8.7621 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.0888 | 19.0589 | 0.4124 | 0.509 | 27.2627 | 425.0998 |  | 157.0386 | 18.141 |  |  | 14.2618 | 4.3715 |  |  | 13.1916 | 266.59 |  | 31.196 |  | 21.888
08:30 | 0.5487 |  | 28.4125 | 11.833 |  |  |  |  | 22.5398 | 28.4308 | 11.5236 | 13.95 | 29.438 |  |  | 46.557 |  | 46.0704 |  | 0.7 |  | 132.8717 |  | 3.6488 | 3.4403 |  | 16.24 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.5362 | 28.5093 | 24.5894 | 28.3184 | 0.72 | 108.54 |  | 35.821 | 33.855 |  | 193.1602 | 29.9292 | [5 empty] | 71.1162 |  | 22.6 |  |  |  | 16.5795 |  |  |  |  | 48.5 |  | 136.9366 | 0.1058 | 4.2781 | 126.2728 | 8.7734 |  |  | 3.872 |  |  | 80.8693 | 19.0299 | 0.4678 | 0.518 | 27.544 | 425.6415 |  | 151.0854 | 17.885 |  |  | 14.9951 | 4.3514 |  |  | 14.2695 | 273.93 |  | 31.474 |  | 23.499
09:00 | 0.6215 |  | 28.1602 | 12.946 |  |  |  |  | 22.9198 | 29.4509 | 10.6117 | 13.99 | 29.014 |  |  | 46.648 |  | 33.106 |  | 0.7 |  | 94.7421 |  | 3.6564 | 3.0579 |  | 16.86 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 2.9491 | 26.0204 | 24.0908 | 27.7499 | 0.63 | 99.45 |  | 36.152 | 33.4476 |  | 193.6439 | 31.7621 | [5 empty] | 71.3361 |  | 22.6 |  |  |  | 16.4485 |  |  |  |  | 47.36 |  | 138.1535 | 0.1191 | 4.3743 | 125.6817 | 10.0057 |  |  | 3.9659 |  |  | 79.6025 | 19.0224 | 0.537 | 0.43 | 28.0358 | 428.0352 |  | 138.5542 | 17.854 |  |  | 15.6232 | 4.352 |  |  | 14.5315 | 283.49 |  | 31.384 |  | 22.23
09:30 | 0.5818 |  | 28.2009 | 13.21 |  |  |  |  | 22.9954 | 29.5494 | 11.073 | 14.04 | 29.474 |  |  | 46.087 |  | 31.989 |  | 0.7 |  | 118.4488 |  | 3.642 | 3.7401 |  | 17.33 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.4855 | 25.6873 | 23.2381 | 28.6633 | 0.44 | 94.16 |  | 36.537 | 33.2454 |  | 194.536 | 33.2256 | [5 empty] | 71.6632 |  | 22.6 |  |  |  | 16.61 |  |  |  |  | 48.36 |  | 141.75 | 0.1125 | 4.4427 | 125.8127 | 10.0137 |  |  | 4.0274 |  |  | 79.1955 | 18.9955 | 0.6702 | 0.48 | 29.1263 | 426.607 |  | 137.1063 | 17.968 |  |  | 15.4032 | 4.4711 |  |  | 14.6835 | 284.24 |  | 31.74 |  | 21.23
10:00 | 0.4932 |  | 28.221 | 13.575 |  |  |  |  | 22.3791 | 28.8184 | 10.7197 | 14.13 | 30.022 |  |  | 46.166 |  | 37.0077 |  | 0.7 |  | 146.9919 |  | 3.6999 | 3.3933 |  | 17.6 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 3.9596 | 22.9963 | 25.4727 | 29.5861 | 0.24 | 82.38 |  | 37.249 | 33.7314 |  | 176.4615 | 33.6238 | [5 empty] | 72.143 |  | 22.6 |  |  |  | 16.5365 |  |  |  |  | 48.8 |  | 144.9329 | 0.172 | 4.4089 | 127.2356 | 10.3071 |  |  | 3.8866 |  |  | 78.8947 | 19.0319 | 0.865 | 0.507 | 29.2897 | 416.8135 |  | 139.7925 | 18.031 |  |  | 16.6366 | 4.5612 |  |  | 14.3673 | 286.06 |  | 32.104 |  | 23.225
10:30 | 0.4681 |  | 28.0886 | 13.72 |  |  |  |  | 22.6623 | 28.468 | 11.5507 | 14.07 | 29.488 |  |  | 46.657 |  | 44.5405 |  | 0.7 |  | 135.2969 |  | 3.7264 | 3.2523 |  | 18.64 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.5908 | 25.1506 | 26.5501 | 29.5124 | 0.58 | 82.93 |  | 37.96 | 33.4494 |  | 186.8562 | 33.9317 | [5 empty] | 72.3796 |  | 22.6 |  |  |  | 16.6658 |  |  |  |  | 48.84 |  | 136.9298 | 0.1455 | 4.393 | 127.2751 | 10.9852 |  |  | 3.7307 |  |  | 78.5402 | 19.0341 | 1.2096 | 0.502 | 29.9357 | 404.2484 |  | 133.7925 | 17.775 |  |  | 16.7941 | 4.5836 |  |  | 14.6553 | 282.46 |  | 32.058 |  | 23.675
11:00 | 0.4526 |  | 28.1215 | 13.381 |  |  |  |  | 21.4962 | 28.2983 | 11.5231 | 13.93 | 30.128 |  |  | 46.193 |  | 40.4513 |  | 0.7 |  | 124.5588 |  | 3.7037 | 3.2257 |  | 17.99 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.9654 | 25.6747 | 24.5187 | 29.3515 | 1 | 81.87 |  | 37.838 | 32.7235 |  | 192.7334 | 33.7547 | [5 empty] | 72.9133 |  | 22.6 |  |  |  | 16.6308 |  |  |  |  | 50.01 |  | 138.5012 | 0.172 | 4.3922 | 129.8964 | 11.1068 |  |  | 3.872 |  |  | 79.4516 | 19.0312 | 1.359 | 0.549 | 29.9883 | 404.9255 |  | 139.6714 | 16.588 |  |  | 16.6624 | 4.5931 |  |  | 14.5507 | 282.17 |  | 31.835 |  | 20.856
11:30 | 0.4689 |  | 28.6488 | 13.351 |  |  |  |  | 22.8761 | 28.3267 | 12.1621 | 14.06 | 30.308 |  |  | 46.068 |  | 36.4304 |  | 0.7 |  | 105.5416 |  | 3.652 | 3.4253 |  | 18.11 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.3007 | 25.9363 | 24.5696 | 29.2129 | 0.9 | 91.9 |  | 38.525 | 33.2589 |  | 192.3267 | 34.1692 | [5 empty] | 72.617 |  | 22.6 |  |  |  | 16.565 |  |  |  |  | 52.65 |  | 145.1278 | 0.1654 | 4.3829 | 125.5337 | 11.2817 |  |  | 3.9659 |  |  | 79.3993 | 18.9953 | 1.4773 | 0.457 | 30.2809 | 400.2724 |  | 151.2944 | 18.024 |  |  | 16.1913 | 4.7672 |  |  | 15.6293 | 285.17 |  | 32.157 |  | 22.518
12:00 | 0.4702 |  | 28.8539 | 12.289 |  |  |  |  | 22.8551 | 28.293 | 12.0246 | 14.16 | 29.97 |  |  | 45.692 |  | 38.1426 |  | 0.7 |  | 39.9835 |  | 3.6367 | 3.3478 |  | 17.84 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.5247 | 25.5925 | 24.9049 | 28.3536 | 0.73 | 131.95 |  | 36.008 | 32.9817 |  | 192.2065 | 32.825 | [5 empty] | 72.7298 |  | 22.6 |  |  |  | 16.6264 |  |  |  |  | 52.11 |  | 145.7834 | 0.1654 | 4.4784 | 123.5522 | 11.2576 |  |  | 3.9659 |  |  | 79.2384 | 19.0178 | 1.5183 | 0.499 | 29.3042 | 419.7769 |  | 160.4691 | 18.292 |  |  | 15.7194 | 4.9111 |  |  | 15.9344 | 287.76 |  | 31.441 |  | 19.242
12:30 | 0.4716 |  | 27.7731 | 11.484 |  |  |  |  | 22.4203 | 28.2152 | 14.3489 | 13.59 | 30.262 |  |  | 46.046 |  | 40.7312 |  | 0.7 |  | 134.8217 |  | 3.8656 | 3.2013 |  | 18.07 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.7021 | 24.2831 | 23.9002 | 28.4927 | 0.78 | 151.7 |  | 35.75 | 32.5084 |  | 192.058 | 32.3227 | [5 empty] | 72.4678 |  | 22.6 |  |  |  | 16.3113 |  |  |  |  | 52.61 |  | 147.71 | 0.172 | 4.3915 | 120.2294 | 11.3263 |  |  | 3.872 |  |  | 80.8764 | 19.0263 | 1.5394 | 0.524 | 29.6206 | 426.4709 |  | 159.707 | 18.181 |  |  | 15.7748 | 4.6825 |  |  | 15.6511 | 287.68 |  | 28.399 |  | 16.769
13:00 | 0.4487 |  | 27.5568 | 12.9 |  |  |  |  | 22.5828 | 28.7208 | 15.1813 | 14.25 | 29.524 |  |  | 46.064 |  | 38.9317 |  | 0.7 |  | 131.6621 |  | 3.8258 | 2.9763 |  | 17.92 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.7738 | 26.2743 | 25.7816 | 28.2768 | 0.64 | 152.29 |  | 36.018 | 31.664 |  | 192.0464 | 32.4587 | [5 empty] | 72.7017 |  | 22.6 |  |  |  | 16.0816 |  |  |  |  | 52.33 |  | 150.1798 | 0.172 | 4.4009 | 119.0758 | 10.4997 |  |  | 4.0073 |  |  | 82.0813 | 19.0349 | 1.5639 | 0.537 | 28.3096 | 428.8552 |  | 155.2493 | 18.262 |  |  | 15.6907 | 4.8239 |  |  | 15.2872 | 290.25 |  | 28.379 |  | 16.292
13:30 | 0.4391 |  | 24.4237 | 12.311 |  |  |  |  | 22.114 | 28.6247 | 15.6035 | 14.33 | 29.264 |  |  | 45.861 |  | 32.3454 |  | 0.7 |  | 99.7996 |  | 3.7582 | 2.9106 |  | 16.92 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.8398 | 28.6698 | 25.6656 | 29.1267 | 0.45 | 145.55 |  | 35.802 | 32.6954 |  | 192.0473 | 31.9215 | [5 empty] | 62.892 |  | 22.6 |  |  |  | 16.2694 |  |  |  |  | 49.39 |  | 152.2831 | 0.1654 | 4.3665 | 116.0219 | 10.6644 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.7398 | 19.05 | 1.5811 | 0.506 | 28.5232 | 417.5997 |  | 150.2243 | 17.909 |  |  | 16.8236 | 5.067 |  |  | 15.7488 | 274.48 |  | 27.244 |  | 16.831
14:00 | 0.4313 |  | 24.1119 | 12.779 |  |  |  |  | 21.9615 | 28.2079 | 16.236 | 14.16 | 27.706 |  |  | 46.195 |  | 40.967 |  | 0.7 |  | 95.5296 |  | 3.7589 | 2.6243 |  | 16.61 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.9271 | 27.9964 | 23.145 | 29.2962 | 0.73 | 155.33 |  | 37.177 | 33.0893 |  | 183.3119 | 33.3738 | [5 empty] | 63.9402 |  | 22.6 |  |  |  | 16.439 |  |  |  |  | 44.91 |  | 152.3116 | 0.1654 | 4.3967 | 118.1 | 11.0978 |  |  | 3.872 |  |  | 82.1314 | 19.0543 | 1.5829 | 0.547 | 28.3561 | 420.4907 |  | 154.8608 | 18.248 |  |  | 17.8156 | 4.9569 |  |  | 15.4975 | 281.77 |  | 25.31 |  | 18.084
14:30 | 0.4356 |  | 24.2291 | 13.28 |  |  |  |  | 21.7941 | 28.25 | 16.3443 | 13.89 | 25.738 |  |  | 46.361 |  | 39.3302 |  | 0.7 |  | 95.953 |  | 3.6625 | 3.0391 |  | 16.16 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.8929 | 28.3154 | 23.2382 | 29.1252 | 0.86 | 154.28 |  | 38.735 | 33.2863 |  | 191.7501 | 34.0134 | [5 empty] | 72.3295 |  | 22.6 |  |  |  | 15.3056 |  |  |  |  | 35.17 |  | 148.6911 | 0.1654 | 4.3899 | 124.3037 | 11.7785 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.3424 | 19.0662 | 1.5969 | 0.56 | 30.6523 | 429.9345 |  | 158.2808 | 18.072 |  |  | 17.8227 | 4.9309 |  |  | 15.9448 | 279.98 |  | 24.926 |  | 20.5
15:00 | 0.4987 |  | 27.6161 | 13.741 |  |  |  |  | 21.893 | 27.9429 | 16.5853 | 13.77 | 27.382 |  |  | 45.947 |  | 31.59 |  | 0.7 |  | 125.5669 |  | 3.4945 | 2.6 |  | 16.19 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.8477 | 25.5142 | 26.7707 | 29.3727 | 0.97 | 157.35 |  | 38.528 | 33.8821 |  | 192.2815 | 33.6494 | [5 empty] | 72.7528 |  | 22.4 |  |  |  | 14.7381 |  |  |  |  | 34.79 |  | 146.8844 | 0.1654 | 4.4105 | 128.256 | 12.1914 |  |  | 4.0274 |  |  | 82.2302 | 19.0572 | 1.6042 | 0.541 | 30.1764 | 428.2331 |  | 154.0132 | 18.111 |  |  | 17.6841 | 5.0157 |  |  | 16.8784 | 276.95 |  | 24.748 |  | 23.095
15:30 | 0.5102 |  | 27.7855 | 13.72 |  |  |  |  | 21.2408 | 27.1203 | 15.9166 | 12.97 | 31.672 |  |  | 46.054 |  | 38.1393 |  | 0.7 |  | 152.683 |  | 3.1366 | 3.218 |  | 15.67 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.7508 | 24.6802 | 27.2277 | 29.4499 | 0.6 | 157.93 |  | 39.957 | 33.8197 |  | 191.2851 | 33.5046 | [5 empty] | 72.7043 |  | 22.4 |  |  |  | 14.5605 |  |  |  |  | 34.03 |  | 147.3998 | 0.1654 | 4.4664 | 130.3452 | 10.6406 |  |  | 3.8866 |  |  | 82.2263 | 19.0578 | 1.6163 | 0.556 | 31.3091 | 420.7351 |  | 159.3518 | 18.132 |  |  | 17.2194 | 4.9529 |  |  | 16.6157 | 278.72 |  | 24.509 |  | 27.538
16:00 | 0.5482 |  | 24.9095 | 13.205 |  |  |  |  | 21.034 | 26.7719 | 15.8424 | 13.2 | 32.262 |  |  | 46.281 |  | 35.7137 |  | 0.7 |  | 155.0781 |  | 3.1983 | 2.6966 |  | 16.72 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.7973 | 24.5199 | 28.2209 | 28.5236 | 0.23 | 158.24 |  | 38.111 | 33.0042 |  | 191.4207 | 32.9622 | [5 empty] | 71.581 |  | 22.4 |  |  |  | 14.2987 |  |  |  |  | 33.59 |  | 145.9071 | 0.172 | 4.5133 | 130.165 | 9.8684 |  |  | 3.9037 |  |  | 83.0214 | 19.0671 | 1.6054 | 0.467 | 31.9691 | 411.866 |  | 149.9804 | 18.49 |  |  | 16.6105 | 5.1956 |  |  | 16.1467 | 276.16 |  | 24.846 |  | 33.068
16:30 | 0.6746 |  | 25.3472 | 13.303 |  |  |  |  | 21.0448 | 27.6306 | 15.0396 | 13.93 | 32.554 |  |  | 46.253 |  | 41.696 |  | 0.7 |  | 139.8065 |  | 3.3105 | 2.9181 |  | 16.43 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 6.0122 | 24.7257 | 28.9267 | 28.2781 | 0.37 | 158.69 |  | 37.095 | 33.603 |  | 190.2926 | 33.0077 | [5 empty] | 72.5056 |  | 22.4 |  |  |  | 14.4973 |  |  |  |  | 33.65 |  | 144.1901 | 0.1786 | 4.2965 | 130.1829 | 10.0837 |  |  | 4.3754 |  |  | 82.6577 | 19.0801 | 1.5714 | 0.457 | 31.1124 | 404.9869 |  | 153.1803 | 18.198 |  |  | 17.2289 | 5.1026 |  |  | 16.944 | 282.64 |  | 25.334 |  | 36.915
17:00 | 0.6542 |  | 28.0507 | 12.899 |  |  |  |  | 21.6775 | 28.0336 | 14.4624 | 14.11 | 32.298 |  |  | 46.037 |  | 49.0849 |  | 0.7 |  | 117.6218 |  | 3.121 | 2.7618 |  | 15.96 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.9883 | 24.4831 | 29.5221 | 28.283 | 0.4 | 156.49 |  | 37.465 | 32.9016 |  | 189.9524 | 32.0754 | [5 empty] | 72.802 |  | 22.4 |  |  |  | 14.2934 |  |  |  |  | 33.79 |  | 146.2581 | 0.1786 | 4.3622 | 128.4337 | 11.2024 |  |  | 3.8589 |  |  | 82.0543 | 19.0665 | 1.6001 | 0.496 | 31.8306 | 417.3208 |  | 158.4741 | 18.436 |  |  | 17.1201 | 4.7087 |  |  | 16.7127 | 282.67 |  | 24.962 |  | 39.602
17:30 | 0.5029 |  | 28.0532 | 11.28 |  |  |  |  | 22.7954 | 28.2678 | 16.0082 | 14.01 | 32.23 |  |  | 46.12 |  | 38.498 |  | 0.7 |  | 112.4249 |  | 3.1292 | 2.6168 |  | 16.67 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 6.0612 | 24.7861 | 30.277 | 27.6055 | 0.41 | 158.01 |  | 36.01 | 32.3404 |  | 190.1391 | 31.6041 | [5 empty] | 72.8254 |  | 22.4 |  |  |  | 15.3292 |  |  |  |  | 33.67 |  | 147.1122 | 0.172 | 4.3777 | 128.0142 | 11.3311 |  |  | 3.6509 |  |  | 82.0833 | 19.0566 | 1.6146 | 0.502 | 30.9477 | 423.199 |  | 158.273 | 18.294 |  |  | 17.536 | 4.5954 |  |  | 14.9474 | 289.37 |  | 25.72 |  | 41.422
18:00 | 0.4243 |  | 27.5191 | 11.287 |  |  |  |  | 22.8277 | 29.0658 | 16.9036 | 14.19 | 31.854 |  |  | 46.197 |  | 41.3636 |  | 0.7 |  | 111.6183 |  | 3.2654 | 2.913 |  | 17.87 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 6.0657 | 24.2212 | 29.4886 | 24.3389 | 0.46 | 161.11 |  | 35.926 | 29.7825 |  | 187.8993 | 30.2502 | [5 empty] | 72.754 |  | 22.4 |  |  |  | 15.3399 |  |  |  |  | 32.99 |  | 148.4606 | 0.1786 | 4.4176 | 130.4799 | 11.1042 |  |  | 3.6076 |  |  | 82.2921 | 19.0869 | 1.678 | 0.599 | 28.178 | 431.7742 |  | 159.9936 | 18.431 |  |  | 17.3021 | 4.6148 |  |  | 14.578 | 291.8 |  | 25.622 |  | 41.192
18:30 | 0.4415 |  | 28.6079 | 10.981 |  |  |  |  | 22.4034 | 30.9395 | 16.0322 | 13.97 | 30.712 |  |  | 47.62 |  | 34.0706 |  | 0.7 |  | 106.4241 |  | 3.1356 | 4.29 |  | 17.67 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 6.0434 | 24.7618 | 25.0245 | 23.3737 | 0.11 | 166.22 |  | 34.471 | 30.8273 |  | 191.3467 | 29.9878 | [5 empty] | 72.0042 |  | 22.4 |  |  |  | 16.0195 |  |  |  |  | 35.43 |  | 151.3908 | 0.1786 | 4.3745 | 129.4795 | 10.5069 |  |  | 3.8025 |  |  | 82.1167 | 19.1288 | 1.6854 | 0.532 | 27.1452 | 426.3931 |  | 152.2298 | 18.428 |  |  | 15.9809 | 4.6231 |  |  | 13.669 | 289.8 |  | 25.254 |  | 40.51
19:00 | 0.4496 |  | 28.5458 | 10.86 |  |  |  |  | 21.2146 | 32.1202 | 15.5586 | 13.97 | 33.412 |  |  | 48.125 |  | 40.2916 |  | 0.7 |  | 111.5752 |  | 3.1881 | 4.597 |  | 17.29 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 6.0954 | 23.9224 | 25.7292 | 24.7619 | 0.35 | 163.8 |  | 31.424 | 30.773 |  | 191.2483 | 30.0995 | [5 empty] | 61.353 |  | 22.4 |  |  |  | 16.1091 |  |  |  |  | 36.8 |  | 150.2451 | 0.1588 | 4.3513 | 123.0073 | 9.3715 |  |  | 3.7407 |  |  | 81.1742 | 19.1403 | 1.6903 | 0.579 | 26.4228 | 432.0941 |  | 158.8406 | 18.158 |  |  | 15.7193 | 4.5925 |  |  | 13.2109 | 283.26 |  | 24.086 |  | 40.912
19:30 | 0.4933 |  | 28.3273 | 11.772 |  |  |  |  | 20.504 | 31.9921 | 15.0708 | 14.17 | 34.506 |  |  | 48.1 |  | 46.5686 |  | 0.7 |  | 117.2734 |  | 3.1443 | 4.0832 |  | 17.44 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 6.0468 | 28.0758 | 27.8267 | 27.5617 | 0.46 | 161.49 |  | 31.771 | 31.2879 |  | 190.3775 | 30.2428 | [5 empty] | 41.7663 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2617 |  |  |  |  | 36.98 |  | 151.8572 | 0.1654 | 4.5494 | 129.5431 | 9.7769 |  |  | 3.74 |  |  | 81.2654 | 19.1197 | 1.6801 | 0.519 | 27.2995 | 427.1721 |  | 159.0829 | 18.091 |  |  | 15.517 | 4.5872 |  |  | 13.6645 | 277.89 |  | 24.074 |  | 40.913
20:00 | 0.5099 |  | 28.3964 | 12.183 |  |  |  |  | 20.0902 | 31.496 | 11.8592 | 14.04 | 33.97 |  |  | 48.033 |  | 42.6071 |  | 0.7 |  | 138.7371 |  | 3.1707 | 3.4517 |  | 17.83 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 6.0767 | 28.1713 | 29.5338 | 28.2634 | 0.37 | 158.3 |  | 33.618 | 31.1868 |  | 190.2074 | 30.0169 | [5 empty] | 41.7951 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2507 |  |  |  |  | 36.97 |  | 152.0459 | 0.1455 | 4.733 | 129.5278 | 10.3419 |  |  | 3.6949 |  |  | 81.7623 | 19.1329 | 1.6786 | 0.496 | 27.9521 | 428.4116 |  | 160.1567 | 17.967 |  |  | 15.5017 | 4.5408 |  |  | 14.3037 | 274.45 |  | 23.989 |  | 40.901
20:30 | 0.5756 |  | 28.4167 | 13.407 |  |  |  |  | 22.0061 | 31.349 | 12.0694 | 13.45 | 33.836 |  |  | 48.181 |  | 30.8877 |  | 0.7 |  | 151.6652 |  | 3.1289 | 3.4938 |  | 18.04 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 6.0469 | 29.6451 | 29.3274 | 28.1913 | 0.84 | 166.57 |  | 34.658 | 31.2824 |  | 190.5912 | 29.4334 | [5 empty] | 42.1561 |  | 22.4 |  |  |  | 16.0506 |  |  |  |  | 36.55 |  | 153.5118 | 0.1455 | 4.66 | 131.5251 | 10.9178 |  |  | 4.0014 |  |  | 81.763 | 19.1453 | 1.6797 | 0.558 | 28.4511 | 426.1493 |  | 157.7535 | 18.116 |  |  | 15.7865 | 4.6295 |  |  | 15.0883 | 283.26 |  | 24.029 |  | 40.22
21:00 | 0.6329 |  | 28.2596 | 13.571 |  |  |  |  | 22.4522 | 31.0791 | 11.9037 | 14.09 | 34.122 |  |  | 47.93 |  | 44.2187 |  | 0.7 |  | 102.5952 |  | 3.1701 | 4.0485 |  | 18.26 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.9762 | 27.8824 | 31.4007 | 28.9858 | 0.87 | 165.88 |  | 35.354 | 31.3093 |  | 191.3556 | 29.628 | [5 empty] | 37.5938 |  | 22.4 |  |  |  | 16.3254 |  |  |  |  | 36.49 |  | 150.3543 | 0.1522 | 4.6787 | 130.7493 | 11.7929 |  |  | 4.0848 |  |  | 82.2477 | 19.1552 | 1.6741 | 0.578 | 28.7483 | 422.0422 |  | 157.922 | 17.965 |  |  | 15.5958 | 4.8629 |  |  | 15.4231 | 289.21 |  | 24.361 |  | 30.427
21:30 | 0.6957 |  | 28.1601 | 13.286 |  |  |  |  | 22.3925 | 31.0668 | 11.8328 | 14 | 33.454 |  |  | 47.389 |  | 44.8438 |  | 0.7 |  | 135.989 |  | 3.2001 | 4.4676 |  | 17.94 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.8352 | 27.6384 | 30.8437 | 29.2598 | 0.94 | 167.94 |  | 35.283 | 31.1842 |  | 191.4039 | 30.1828 | [5 empty] | 46.3242 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2789 |  |  |  |  | 36.96 |  | 148.4862 | 0.1455 | 4.6666 | 131.1768 | 12.9197 |  |  | 4.1258 |  |  | 83.3821 | 19.1602 | 1.6203 | 0.527 | 28.918 | 426.0287 |  | 156.6399 | 17.849 |  |  | 16.4691 | 4.9121 |  |  | 15.793 | 291.11 |  | 24.496 |  | 29.771
22:00 | 0.6621 |  | 28.2638 | 13.413 |  |  |  |  | 22.5683 | 30.4446 | 11.8997 | 12.87 | 33.074 |  |  | 47.812 |  | 39.3079 |  | 0.7 |  | 109.9749 |  | 3.1764 | 4.0908 |  | 17.83 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.6386 | 28.8281 | 30.7084 | 29.958 | 1.03 | 166.16 |  | 37.648 | 31.3604 |  | 191.3617 | 31.4823 | [5 empty] | 55.2298 |  | 22.4 |  |  |  | 16.355 |  |  |  |  | 37.16 |  | 149.2426 | 0.1323 | 4.6266 | 133.2542 | 14.971 |  |  | 3.9547 |  |  | 84.3616 | 19.2164 | 1.4188 | 0.513 | 28.2073 | 425.9856 |  | 158.274 | 17.818 |  |  | 17.5248 | 4.932 |  |  | 15.651 | 291.12 |  | 24.198 |  | 32.035
22:30 | 0.6509 |  | 28.2553 | 12.938 |  |  |  |  | 22.167 | 29.5712 | 11.6373 | 13.82 | 32.074 |  |  | 47.588 |  | 43.3864 |  | 0.7 |  | 68.5168 |  | 3.1601 | 4.6889 |  | 17.91 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.7766 | 23.269 | 32.3184 | 29.7261 | 1.15 | 165.65 |  | 38.668 | 31.8385 |  | 191.2242 | 33.4242 | [5 empty] | 58.2634 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2712 |  |  |  |  | 37.16 |  | 145.3191 | 0.1389 | 4.6835 | 130.6294 | 15.5886 |  |  | 3.9615 |  |  | 83.975 | 19.1405 | 1.0055 | 0.55 | 28.9833 | 429.0028 |  | 158.4621 | 18.058 |  |  | 17.7263 | 4.8839 |  |  | 15.7824 | 292.28 |  | 23.93 |  | 32.025
23:00 | 0.6801 |  | 27.2242 | 13.855 |  |  |  |  | 22.0139 | 29.1744 | 11.7617 | 14.23 | 31.74 |  |  | 47.49 |  | 30.29 |  | 0.7 |  | 50.8536 |  | 3.0269 | 5.184 |  | 18.12 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.9296 | 23.7718 | 32.0338 | 29.2738 | 1.26 | 165.33 |  | 37.966 | 32.1773 |  | 191.2815 | 33.7136 | [5 empty] | 64.5589 |  | 22.4 |  |  |  | 16.1956 |  |  |  |  | 37.1 |  | 146.3752 | 0.1455 | 4.7644 | 129.9857 | 16.6448 |  |  | 3.9546 |  |  | 84.0077 | 19.1694 | 0.7709 | 0.568 | 28.494 | 430.3423 |  | 161.9631 | 17.984 |  |  | 17.421 | 5.0596 |  |  | 16.0249 | 288.79 |  | 24.018 |  | 31.328
23:30 | 0.6728 |  | 26.0142 | 13.435 |  |  |  |  | 21.2937 | 28.5795 | 12.161 | 14.49 | 31.318 |  |  | 47.456 |  | 42.6717 |  | 0.7 |  | 80.9366 |  | 2.9333 | 5.519 |  | 18.17 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.5051 | 27.9033 | 30.3499 | 30.1728 | 1.2 | 163.4 |  | 37.311 | 32.4512 |  | 192.0568 | 31.6248 | [5 empty] | 68.0389 |  | 22.4 |  |  |  | 16.102 |  |  |  |  | 37.4 |  | 147.9688 | 0.1455 | 4.7276 | 130.0827 | 17.2424 |  |  | 3.8564 |  |  | 84.2054 | 19.1805 | 0.6532 | 0.531 | 28.4606 | 428.1107 |  | 159.5554 | 18.311 |  |  | 17.4675 | 5.05 |  |  | 16.075 | 291.93 |  | 23.905 |  | 31.572
00:00 | 0.7451 |  | 23.4406 | 13.204 |  |  |  |  | 20.9636 | 27.9755 | 14.7593 | 14.71 | 30.96 |  |  | 47.653 |  | 49.016 |  | 0.7 |  | 135.3716 |  | 3.0666 | 5.6407 |  | 17.22 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 2.1531 | 27.8646 | 30.5076 | 29.4461 | 0.83 | 164.3 |  | 38.09 | 32.3282 |  | 191.9257 | 33.2107 | [5 empty] | 67.1242 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2946 |  |  |  |  | 37.06 |  | 147.1816 | 0.1588 | 4.6938 | 128.5889 | 17.2552 |  |  | 3.8369 |  |  | 83.1908 | 19.1763 | 0.5501 | 0.563 | 28.3455 | 431.6296 |  | 145.7623 | 18.153 |  |  | 18.0332 | 5.1737 |  |  | 16.6785 | 292.8 |  | 23.653 |  | 31.56
MWh | 14.4165 | 0 | 662.5264 | 302.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.26 | 687.0199 | 334.1004 | 334.88 | 741.182 | 0 | 0 | 1129.688 | 0 | 947.1209 | 0 | 16.8 | 0 | 2889.1085 | 0 | 85.2198 | 106.338 | 0 | 409.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 92.7157 | 647.2622 | 638.2541 | 681.891 | 18.01 | 3602.1 | 0 | 878.533 | 780.5412 | 0 | 4590.4796 | 769.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.4179 | 0 | 543.75 | 0 | 0 | 0 | 390.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.86 | 0 | 3457.0028 | 3.5854 | 106.9677 | 3054.6155 | 273.4012 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1965.9582 | 457.7056 | 25.2163 | 12.588 | 695.6878 | 10156.4746 | 0 | 3670.495 | 435.693 | 0 | 0 | 398.7736 | 112.8281 | 0 | 0 | 369.0472 | 6806.3 | 0 | 675.1095 | 0 | 723.8815
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 31 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1039.02 | 2661.2 | 2752.7 | 42.7 |  | 0 |  |  | 52.1 | 55.5 | 2 | 0 | 260.9 | 6866.12 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 225.3
01:00 | 1043.52 | 2558.8 | 2641.1 | 42.7 |  | 0 |  |  | 51.1 | 56 | 2 | 0 | 331.5 | 6726.72 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 41.85
01:30 | 1043.72 | 2533.7 | 2524.6 | 41.7 |  | 0 |  |  | 52.2 | 57.4 | 2 | 0 | 363.8 | 6619.12 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 7.2
02:00 | 1044.02 | 2553.2 | 2454.5 | 41.7 |  | 0 |  |  | 52.4 | 57.2 | 2 | 0 | 295.6 | 6500.62 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 223.8
02:30 | 1041.12 | 2576.4 | 2450.8 | 41.6 |  | 0 |  |  | 52.4 | 57.9 | 2 | 0 | 233.5 | 6455.72 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2678.8
03:00 | 1005.72 | 2578.6 | 2359.4 | 42.5 |  | 0 |  |  | 52.3 | 54.9 | 2 | 0 | 168.8 | 6264.22 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 992.32 | 2478.6 | 2503.1 | 40.8 |  | 0 |  |  | 52.5 | 55.1 | 2 | 0 | 105.2 | 6229.62 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1818.55
04:00 | 1008.92 | 2519 | 2410 | 41.7 |  | 0 |  |  | 52.5 | 56.8 | 2 | 0 | 188.5 | 6279.42 |  | C.H. YANANGO | 885.2
04:30 | 1018.32 | 2543 | 2339 | 41.7 |  | 0 |  |  | 52.4 | 55.5 | 2 | 0 | 255.5 | 6307.42 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.55
05:00 | 1019.02 | 2570.3 | 2291.3 | 41.7 |  | 0 |  |  | 52.6 | 56.9 | 2 | 0 | 245.9 | 6279.72 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1779
05:30 | 994.32 | 2502.9 | 2294.8 | 45.6 |  | 0 |  |  | 52.9 | 55.5 | 2 | 0 | 236.5 | 6184.52 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 265
06:00 | 998.52 | 2511.1 | 2261.7 | 46 |  | 0 |  |  | 52.6 | 53.8 | 2 | 0.5 | 299.7 | 6225.92 |  | C.H. RUNATULLO II | 178.8
06:30 | 993.22 | 2097.8 | 2326.8 | 45.5 |  | 0 |  |  | 51.7 | 56 | 2 | 31.9 | 416.8 | 6021.72 |  | C.H. RUNATULLO III | 246.95
07:00 | 951.72 | 1935.5 | 2100.4 | 45.8 |  | 0 |  |  | 51.4 | 56 | 2 | 222.4 | 466.9 | 5832.12 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 112.8
07:30 | 959.42 | 1940.9 | 2096.4 | 45.6 |  | 0 |  |  | 51.5 | 56.2 | 2 | 383.5 | 549.3 | 6084.82 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3951.85
08:00 | 954.72 | 1895.6 | 1913.5 | 45.1 |  | 0 |  |  | 51.7 | 55.8 | 2 | 595.4 | 681.2 | 6195.02 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.25
08:30 | 980.32 | 1834.9 | 1733.9 | 43.8 |  | 0 |  |  | 52.4 | 48.5 | 2 | 769.4 | 743.9 | 6209.12 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.8
09:00 | 951.92 | 1690.9 | 1907 | 68.8 |  | 0 |  |  | 51.9 | 43.4 | 2 | 745.9 | 782.3 | 6244.12 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 60.9
09:30 | 956.52 | 1868.5 | 2007.7 | 69.1 |  | 0 |  |  | 51.2 | 44.3 | 1.9 | 680.8 | 719.9 | 6399.92 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15648.25
10:00 | 1013.31 | 1939.3 | 1766 | 69.2 |  | 0 |  |  | 51.5 | 45 | 1.9 | 862.6 | 614.5 | 6363.31 |  | C.H. RESTITUCION | 5185.25
10:30 | 1009.62 | 2062.7 | 1876.9 | 68.5 |  | 0 |  |  | 51.5 | 45.1 | 1.9 | 862.6 | 616.9 | 6595.72 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.85
11:00 | 1004.72 | 2030.1 | 1998.7 | 69.3 |  | 0 |  |  | 42.4 | 44.8 | 1.9 | 847.8 | 624.5 | 6664.22 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.25
11:30 | 1031.61 | 2133 | 1939.9 | 69.8 |  | 2.5 |  |  | 33.5 | 45.6 | 1.9 | 859.8 | 638.8 | 6756.41 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 7747.35
12:00 | 1007.01 | 2262 | 1852.6 | 79.5 |  | 7.4 |  |  | 33.5 | 45.2 | 1.9 | 862.7 | 629.5 | 6781.31 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.65
12:30 | 1007.41 | 2282.3 | 1909.6 | 84 |  | 12 |  |  | 33.7 | 44.8 | 1.9 | 860.9 | 654.1 | 6890.71 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 838.15
13:00 | 988.31 | 2220.8 | 1995.8 | 83.9 |  | 15 |  |  | 33.6 | 45.1 | 1.9 | 870 | 631.1 | 6885.51 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 186.9
13:30 | 983.21 | 2046.8 | 1926.8 | 69.9 |  | 70 |  |  | 33.8 | 45.4 | 1.9 | 893.1 | 731 | 6801.91 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 73.2
14:00 | 984.51 | 2123.9 | 1827.5 | 44.8 |  | 80.2 |  |  | 33.8 | 44.7 | 1.9 | 887.4 | 728.3 | 6757.01 |  | C.H. YUNCAN |  | 1886.55
14:30 | 1007.41 | 2125.5 | 1829.4 | 44.4 |  | 87.9 |  |  | 33.2 | 45.5 | 1.9 | 888.3 | 798.4 | 6861.91 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 234.3
15:00 | 1010.81 | 2128.7 | 1753.9 | 44.4 |  | 85.5 |  |  | 33.3 | 48.7 | 1.9 | 862.5 | 808.3 | 6778.01 |  | C.H. EL CARMEN | 73
15:30 | 993.81 | 2027.4 | 1881.7 | 44.4 |  | 86.7 |  |  | 32.8 | 49.9 | 1.9 | 800.3 | 865.4 | 6784.31 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 173.55
16:00 | 992.81 | 2157.5 | 1921.6 | 45.4 |  | 172.9 |  |  | 33 | 51.9 | 1.9 | 581.4 | 827.6 | 6786.01 |  | C.H. ÁNGEL II | 192
16:30 | 1002.31 | 2353 | 2172.8 | 44.2 |  | 0 |  |  | 33.1 | 50.1 | 1.9 | 327.5 | 827.6 | 6812.51 |  | C.H. ÁNGEL III | 195.5
17:00 | 1009.51 | 2462.3 | 2408.8 | 44 |  | 0 |  |  | 33.1 | 54 | 1.9 | 68 | 824.8 | 6906.41 |  | C.H. LA JOYA | 184.25
17:30 | 1011.61 | 2384.9 | 2690.9 | 44.5 |  | 0 |  |  | 33.2 | 54.6 | 1.9 | 4.1 | 808.2 | 7033.91 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 88.5
18:00 | 1020.72 | 2575.5 | 2779.2 | 44.6 |  | 0 |  |  | 33.2 | 54.9 | 1.9 | 0 | 814.9 | 7324.92 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.2
18:30 | 1011.42 | 2983.2 | 2792.5 | 45.4 |  | 0 |  |  | 33.8 | 54.4 | 2 | 0 | 785.7 | 7708.42 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 189.98
19:00 | 1030.41 | 2908.8 | 2885.8 | 45.7 |  | 0 |  |  | 34 | 54.7 | 1.9 | 0 | 810.4 | 7771.71 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2507.4
19:30 | 1023.31 | 2970.4 | 2895.4 | 44.9 |  | 0 |  |  | 34.1 | 55.2 | 1.9 | 0 | 795.1 | 7820.31 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2159.15
20:00 | 1031.31 | 2895.8 | 2901.8 | 45.3 |  | 0 |  |  | 33.7 | 55.3 | 1.9 | 0 | 753 | 7718.11 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 65.15
20:30 | 1034.41 | 2864.4 | 2901.5 | 44.8 |  | 0 |  |  | 33.5 | 55.3 | 1.9 | 0 | 762.2 | 7698.01 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6336.5
21:00 | 1051.22 | 2840.1 | 2868.7 | 44.7 |  | 0 |  |  | 32.8 | 54.8 | 1.9 | 0 | 754.2 | 7648.42 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 125.15
21:30 | 1055.51 | 2826.3 | 2836.8 | 44.9 |  | 0 |  |  | 32.5 | 57.2 | 1.9 | 0 | 748.7 | 7603.81 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1287.95
22:00 | 1059.72 | 2802.1 | 2834.1 | 45.6 |  | 0 |  |  | 32.8 | 52.6 | 1.7 | 0 | 665.3 | 7493.92 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 47
22:30 | 1061.11 | 2580.1 | 2817.1 | 45.1 |  | 0 |  |  | 33.8 | 49 | 1.9 | 0 | 573.1 | 7161.21 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 83.5
23:00 | 1045.22 | 2512.2 | 2701.9 | 45 |  | 0 |  |  | 33.5 | 51.7 | 1.9 | 0 | 495.4 | 6886.82 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2813.35
23:30 | 1040.72 | 2635.8 | 2542 | 45.4 |  | 0 |  |  | 33.8 | 39.2 | 1.9 | 0 | 408.7 | 6747.52 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1142.55
00:00 | 1019.72 | 2583.8 | 2379.1 | 44.9 |  | 0 |  |  | 33.7 | 39.7 | 1.9 | 0 | 388.1 | 6490.92 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 233.05
TOTAL MWh | 24269.58 | 57284.8 | 55628.75 | 1205.3 |  | 310.05 |  |  | 1002 | 1233.55 | 46.45 | 7384.4 | 13864.75 | 162229.63 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1561.55
% | 14.96 | 35.3109 | 34.2901 | 0.74296 |  | 0.19112 |  |  | 0.61764 | 0.76037 | 0.028632 | 4.5518 | 8.5464 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 3
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 214.8
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 1950.35
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2464.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1490.9
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2026.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 462.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 157.65
[16 empty] | C.H. RUCUY | 427.15
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 85.75
[16 empty] | C.H. CAHUA | 963.4
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1791.25
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 252.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 370.65
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2423.65
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 201.25
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 78.45
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 351.6
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24269.58 | 57284.8

## GENERACION RER
domingo, 31 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 19.2 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 9.6 | 15.2 | 9.4 |  |  | 11.1 |  | 7.1 | 10.2 | 4.9 | 2.6 | 2.6 | 20.1 |  | 10.2 | 29.8 | 1.8 | 113.8 |  |  |  | 19.7 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 |  | 12.7 | 11.7 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 3.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 28.9 | 42.5 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.5 |  | 17.3 | 543.82
1:00 |  | 19 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 9 | 16.5 | 9.4 |  |  | 11.1 |  | 7.1 | 10.2 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 20.1 |  | 10.2 | 23.6 | 2.1 | 113.5 |  |  | 1.4 | 82.5 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 |  | 12.2 | 11.8 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 3.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 56.7 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.7 |  | 17.3 | 614.92
1:30 |  | 19.1 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 9.5 | 17.3 | 9.4 |  |  | 11 |  | 7.3 | 10.4 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 20.6 |  | 10.2 | 18.1 | 2.7 | 113.9 |  |  | 1.8 | 90.3 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 7.6 |  | 10.7 | 10.1 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 14 | 8.7 | 0.6 |  |  |  |  | 28.4 | 65.1 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.9 |  | 16.1 | 646.02
2:00 |  | 19.1 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 9.2 | 17.4 | 9.4 |  |  | 11.1 |  | 7.2 | 10.3 | 4.8 | 2.6 | 2.6 | 20.6 |  | 10.2 | 13.2 | 2.3 | 105.8 |  |  |  | 52.4 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 7.7 |  | 12.6 | 11.2 |  | 3.7 | 7.92 | [9 empty] | 2.1 | 10 | 14.3 | 15.9 | 0.6 |  |  |  |  | 23.5 | 44.4 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.8 |  | 16.1 | 577.22
2:30 |  | 19.4 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 9.4 | 17.6 | 9.4 |  |  | 11.1 |  | 7.4 | 10.4 | 4.9 | 2.5 | 2.6 | 20.6 |  | 10.1 | 13.9 | 3.9 | 103.5 |  |  |  | 40.3 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 8 | 8.1 | 7.7 |  | 11.8 | 11.9 |  | 3.7 | 7.92 | [9 empty] | 2.1 | 9.9 | 5.4 | 11 | 0.6 |  |  |  |  | 14.5 | 17.3 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.8 |  | 15.6 | 515.72
3:00 |  | 19.1 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 9.3 | 15 | 9.4 |  |  | 11.2 |  | 7.3 | 10.3 | 5.1 | 2.6 | 2.6 | 20.2 |  | 8.5 | 9.9 | 6.1 | 66.7 |  |  | 0.2 | 50.5 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 8 | 8.1 | 7.7 |  | 12.4 | 12.4 |  | 3.7 | 7.92 | [9 empty] | 2.1 | 9.9 | 0.1 | 4.7 | [5 empty] | 3.7 | 2.1 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.9 |  | 15.2 | 445.22
3:30 |  | 19.2 |  |  | 11.5 | 12 | 1.7 | 0.3 | 9.4 | 15 | 9.2 |  |  | 11.1 |  | 7 | 10.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 19.9 |  | 8.5 | 14 | 8.5 | 27.2 |  |  |  | 30.1 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 |  | 11.8 | 10.3 |  | 3.7 | 7.92 | [9 empty] | 2.2 | 10 | [7 empty] | 0.9 | 2.4 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.5 | 17.6 |  | 14.9 | 380.32
4:00 |  | 19.3 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.7 | 0.3 | 9.5 | 16.5 | 9.4 |  |  | 11.1 |  | 7.2 | 11 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 20.5 |  | 8.5 | 23.9 | 15.6 | 93.2 |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 |  | 11 | 11.4 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | [7 empty] | 4 | 3.6 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.9 |  | 14.8 | 468.42
4:30 |  | 19.1 |  |  | 11.5 | 11.8 | 1.8 | 0.3 | 9.3 | 15.6 | 9.4 |  |  | 11.1 |  | 7.4 | 11.2 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 20.7 |  | 8.5 | 23.4 | 15.7 | 82 |  |  | 0.7 | 76 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 8.2 | 8 | 7.7 |  | 10.2 | 10.1 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | [7 empty] | 11.6 | 25.8 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.8 |  | 14.8 | 535.72
5:00 |  | 19.2 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.7 | 0.3 | 9.3 | 16.9 | 9.4 |  |  | 11 |  | 7.4 | 11.4 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 20.7 |  | 8.5 | 18.9 | 19.6 | 73.8 |  |  | 3.3 | 77.9 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 8.2 | 8 | 7.7 |  | 11 | 11 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.2 | 10.1 | [7 empty] | 9 | 21.4 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.8 |  | 15 | 528.12
5:30 |  | 19.1 |  |  | 10.6 | 11.9 | 1.8 | 0.3 | 9.5 | 16.3 | 9.3 |  |  | 11 |  | 7.1 | 9.6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 20.2 |  | 8.8 | 17.9 | 16.8 | 89.3 |  |  |  | 36.6 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 7.6 |  | 10 | 10.4 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.1 | 10 | [7 empty] | 21.8 | 33.7 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.8 |  | 14.7 | 514.32
6:00 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 11.9 | 1.7 | 0.3 | 9.3 | 14.2 | 9.5 |  |  | 11.1 |  | 7.3 | 9.9 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 20.4 |  | 8.8 | 26.8 | 13 | 109.2 |  |  | 0.9 | 55.5 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.4 | 8.2 | 8.4 | 7.7 |  | 10.8 | 12.1 |  | 3.7 | 7.92 |  |  |  | 0.3 |  | 2.3 |  |  |  | 2.1 | 10 | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  |  | 24.7 | 46.6 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.8 |  | 14.7 | 577.32
6:30 |  | 18.6 |  |  | 11.5 | 10.3 | 1.7 | 0.3 | 9 | 16.9 | 9.6 |  |  | 11.5 |  | 7.3 | 10 | 4.2 | 2.5 | 2.6 | 20.6 |  | 8.8 | 30 | 14.2 | 119.1 |  |  | 4.1 | 130 | 0.9 | 0.1 |  | 10.5 | 3 | 7.4 | 8 | 8.2 | 7.7 | 2.7 | 11.7 | 11.1 |  | 3.7 | 7.92 |  | 7.2 | 6.1 | 3.1 |  | 2.3 | 0.5 |  |  | 2.1 | 9.9 | 2.7 | 3.7 |  | 4 | 4.9 |  |  | 29.2 | 61 |  |  | 2 |  | 0.3 | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.9 | 2.1 | 14.8 | 726.52
7:00 |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 6.3 | 1.8 | 0.3 | 9.3 | 16.7 | 9.6 |  |  | 11.6 |  | 7.2 | 9.5 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 20.4 |  | 8.8 | 40.6 | 12.8 | 117.9 |  |  | 4.3 | 133.2 | 5.7 | 1.7 |  | 10.5 | 3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.3 | 19.4 | 12.8 | 11.7 |  | 3.7 | 7.92 |  | 67.7 | 53.2 | 23.1 |  | 2.1 | 2.5 |  | 0.8 | 2.1 | 9.9 | 11.2 | 18.5 |  | 17 | 20.6 |  | 0.6 | 29.7 | 74.2 |  |  | 2 |  | 3.2 | 1.2 | 19.2 | 6.5 | 17.7 | 6.9 | 14.8 | 962.92
7:30 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 9.4 | 16.5 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 11.6 |  | 7.3 | 9.7 | 4.7 | 2.6 | 2.5 | 20.2 |  | 8.8 | 45.1 | 10.8 | 108.6 |  |  | 12.1 | 155 | 16.2 | 9.6 |  | 10.4 | 3.1 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.3 | 30 | 11.2 | 11.7 |  | 3.6 | 7.92 |  | 100.5 | 73.6 | 31 |  | 2.1 | 3.8 |  | 6.2 | 2.1 | 9.9 | 45.4 | 49.7 |  | 41.5 | 49 |  | 6 | 26 | 73.7 |  |  | 2 |  | 4.3 | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.8 | 11.6 | 14.7 | 1205.52
8:00 |  | 18.6 |  |  | 11.5 | 4 | 1.7 | 0.3 | 9.5 | 16.2 | 9.4 | 0.1 | 0.3 | 11.6 |  | 7 | 8.9 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | 8.8 | 47.8 | 13.8 | 102.3 |  |  | 10.7 | 154.9 | 14.6 | 21.4 |  | 10.3 | 3.1 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.3 | 63.1 | 9.4 | 9.9 |  | 3.6 | 7.92 |  | 139.6 | 121.8 | 62.4 |  | 2.2 | 7.9 |  | 10.7 | 3.4 | 9.9 | 112.3 | 118.8 |  | 49.6 | 72.2 |  | 12.4 | 26.6 | 74.7 |  |  | 2 |  | 6.7 | 1.2 | 19.1 | 6.6 | 17.9 | 12.6 | 14.6 | 1547.82
8:30 |  | 18.4 |  |  | 11.5 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | 9.6 | 9 | 9.6 | 0.2 | 0.7 | 11.6 |  | 7.3 | 9.9 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 20.7 |  | 8.8 | 59.9 | 10.3 | 111.6 |  |  | 16.5 | 175.2 | 30.4 | 21.2 |  | 10.2 | 3.1 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.3 | 57.5 | 11.2 | 10.6 |  | 3.6 | 7.92 |  | 175.6 | 157.7 | 77.2 | 0.1 | 2.1 | 7.9 |  | 11.6 | 5.5 | 9.9 | 123.8 | 124.1 |  | 81.7 | 110.1 |  | 14.3 | 26.2 | 74.5 |  |  | 2 |  | 9.1 | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.7 | 14.1 | 15 | 1781.32
9:00 |  | 18.4 |  |  | 11.5 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 9.4 | 4.1 | 9.4 | 0.3 | 0.6 | 11.3 |  | 7.2 | 9.3 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 20 |  | 8.8 | 60.4 | 13.7 | 108.2 |  |  | 22.4 | 193.3 | 27.3 | 39.1 |  | 10 | 3.1 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.2 | 51.5 | 12.3 | 12.1 |  | 3.6 | 7.92 |  | 161.8 | 139.3 | 71 | 0.1 | 2.2 | 11.2 |  | 11.9 | 5.5 | 9.8 | 128.8 | 124.2 |  | 82.1 | 108 |  | 15 | 27.6 | 79.3 |  |  | 2 |  | 11.1 | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.5 | 15.6 | 14.3 | 1788.22
9:30 |  | 18.6 |  |  | 11 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 9.4 | 5.3 | 9.5 | 0.3 | 0.9 | 10.6 |  | 7.2 | 9.4 | 4.7 | 2.6 | 2.6 | 20.1 |  | 8.8 | 65.9 | 19.7 | 112.2 |  |  | 19.5 | 178.4 | 27.5 | 34.7 |  | 9.8 | 3.1 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.9 | 36.2 | 13.2 | 11.3 |  | 3.5 | 7.92 |  | 150.1 | 98 | 55 | 0.4 | 2.2 | 13.4 |  | 12.1 | 5.4 | 10 | 94.4 | 104.2 |  | 90.9 | 122.5 |  | 15.1 | 28.7 | 72.4 |  |  | 1.9 |  | 8.8 | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.8 | 14.9 | 14.5 | 1661.02
10:00 |  | 18.9 |  |  | 11 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | 9.5 | 5.6 | 9.6 | 0.3 | 1.1 | 10.4 |  | 7.3 | 9.6 | 4.7 | 2.5 | 2.6 | 20.5 |  | 8.8 | 78 | 21.6 | 105.3 |  |  | 19.5 | 167.9 | 29.6 | 37.5 |  | 9.9 | 3.1 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.7 | 64.2 | 11.2 | 10.7 |  | 3.5 | 7.91 |  | 207.1 | 163.5 | 83.5 | 0.4 | 2.2 | 14.5 |  | 12.2 | 5.5 | 9.9 | 59.3 | 55.9 | 0.3 | 87.1 | 117.2 |  | 15.3 | 29.6 | 55.5 |  |  | 1.9 |  | 14.3 | 1.2 | 19.2 | 6.5 | 17.8 | 14.8 | 14.7 | 1738.71
10:30 |  | 19 |  |  | 11 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 9.5 | 5.6 | 9.6 | 0.3 | 1.1 | 10.4 |  | 7.4 | 9.8 | 4.7 | 2.6 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 71.2 | 22.1 | 113.9 |  |  | 25.1 | 188.2 | 29.3 | 39.1 |  | 9.9 | 3 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.7 | 67.5 | 8.7 | 12 |  | 3.5 | 7.92 |  | 208 | 164.5 | 83.3 | 0.4 | 2.2 | 15.3 |  | 12.1 | 5.5 | 9.9 | 48 | 44.4 | 0.3 | 84.2 | 112 |  | 15.2 | 29.4 | 53.9 |  |  | 1.9 |  | 15.3 | 1.2 | 19.2 | 6.5 | 17.8 | 15 | 14.6 | 1740.72
11:00 |  | 19 |  |  | 11 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 9.3 | 5.5 | 9.5 | 0.4 | 1.2 | 10.3 |  | 7.2 | 9.7 | 4.7 | 2.5 | 2.6 | 20.2 |  | 8 | 67.1 | 26.2 | 119.9 |  |  | 21.8 | 168.3 | 27.9 | 39.2 |  | 9.8 | 3 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.8 | 66.1 | 14.8 | 11.9 |  | 3.5 | 7.92 |  | 204.1 | 168 | 85.5 | 0.4 | 2.1 | 16.2 |  | 12 | 5.5 | 10 | 48.5 | 52 | 0.6 | 77.8 | 103.5 |  | 15.2 | 29.7 | 64.3 |  |  | 1.9 |  | 15.5 | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.5 | 14.8 | 14 | 1731.82
11:30 |  | 19.2 |  |  | 11 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 9.4 | 6 | 9.7 | 0.4 | 1.3 | 10.3 |  | 7.6 | 10.4 | 4.7 | 2.5 | 2.6 | 21.1 |  | 8 | 67 | 26.9 | 116.6 |  |  | 19.7 | 176.1 | 28.8 | 37.3 |  | 9.5 | 3.1 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.4 | 65.7 | 11.9 | 12.2 |  | 3.5 | 7.91 |  | 206.7 | 164.7 | 84 | 0.4 | 2.1 | 16.5 |  | 12 | 5.4 | 9.9 | 58 | 57.6 | 0.6 | 83 | 112.5 |  | 15.2 | 27.3 | 65.5 |  |  | 1.9 |  | 16.5 | 1.2 | 19.4 | 6.6 | 18 | 14.8 | 14.5 | 1761.41
12:00 |  | 18.6 |  |  | 11 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 9.3 | 6.3 | 9.6 | 0.4 | 1.3 | 10.4 |  | 7.4 | 10 | 4.8 | 2.2 | 2.6 | 20.4 |  | 4.5 | 69.7 | 28.6 | 112.5 |  |  | 15.5 | 159.4 | 29.4 | 39 |  | 9.7 | 3.1 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.4 | 67.2 | 11.8 | 11.3 |  | 3.6 | 7.91 |  | 210.4 | 162 | 81.9 | 0.4 | 2.1 | 14.5 |  | 12.1 | 5.6 | 9.8 | 73.2 | 55.5 | 0.6 | 85.2 | 113.9 |  | 15 | 23.9 | 68.1 |  |  | 1.9 |  | 15.2 | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.4 | 14.8 | 14.6 | 1749.41
12:30 |  | 18.6 |  |  | 11 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 8.8 | 6.4 | 9.5 | 0.4 | 1.2 | 10.7 |  | 7.4 | 10 | 4.7 | 2.8 | 2.6 | 20.5 |  | 4.5 | 63.1 | 27.6 | 107.3 |  |  | 27.9 | 195.5 | 28 | 39.6 |  | 9.7 | 3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 6.9 | 67.5 | 10.4 | 9.5 |  | 3.6 | 7.91 |  | 209 | 159.6 | 79.6 | 0.4 | 2.1 | 15.4 |  | 12.1 | 5.4 | 9.9 | 69.1 | 52.1 | 0.6 | 86.4 | 116.7 |  | 15.1 | 23.3 | 68.3 |  |  | 1.9 |  | 15.2 | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.7 | 14.7 | 14.5 | 1772.21
13:00 |  | 18.5 |  |  | 11 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 9.6 | 6 | 9.4 | 0.4 | 1.2 | 10.9 |  | 7.2 | 9.5 | 4.7 | 2.5 | 2.6 | 20.3 |  | 4.5 | 63.1 | 26.8 | 106.5 |  |  | 18.5 | 180.4 | 29.3 | 38 |  | 9.4 | 3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 6.7 | 63.4 | 13.1 | 12.1 |  | 6.6 | 7.91 |  | 208.9 | 164.9 | 82.1 | 0.4 | 2.1 | 16.1 |  | 12.1 | 5.6 | 9.9 | 62.5 | 56 |  | 90.5 | 117.6 |  | 15.2 | 24.3 | 67.8 |  |  | 1.9 |  | 15.1 | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.8 | 14.8 | 14.4 | 1759.61
13:30 |  | 18.9 |  |  | 11 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 9.5 | 6 | 9.4 | 0.4 | 1.2 | 10.9 |  | 7.2 | 9.7 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 20.3 |  | 4.5 | 61.7 | 26 | 109.3 |  |  | 27.5 | 188.8 | 28.8 | 39.4 |  | 9.4 | 3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 6.7 | 69.6 | 14.2 | 12.7 |  | 3.6 | 7.91 |  | 214.4 | 171.1 | 87.2 | 0.4 | 2 | 13.2 |  | 12.3 | 5.5 | 9.9 | 95.1 | 85.8 |  | 89.2 | 120.6 |  | 15.5 | 28.4 | 81.5 |  |  | 1.9 |  | 14.9 | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.9 | 14.9 | 14.3 | 1879.91
14:00 |  | 18.9 |  |  | 11 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 8.9 | 5.9 | 9.3 | 0.3 | 1.1 | 10.9 |  | 7.3 | 9.6 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 20.7 |  | 8 | 59 | 26.9 | 111.5 |  |  | 23.7 | 182.4 | 30.4 | 39 |  | 9.5 | 3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 6.7 | 69.8 | 12.2 | 11.9 |  | 3.6 | 7.91 |  | 212.4 | 167.8 | 86.1 | 0.4 | 2 | 13.7 |  | 12.3 | 4.2 | 9.8 | 97.4 | 90.7 |  | 89.2 | 121 |  | 15.5 | 30.2 | 82.4 |  |  | 1.9 |  | 13.9 | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.7 | 14.5 | 14.1 | 1873.31
14:30 |  | 19 |  |  | 11 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 9.3 | 6.2 | 9.5 | 0.3 | 1 | 11 |  | 7.4 | 10.5 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 20.7 |  | 8 | 58.1 | 26.7 | 110 |  |  | 22.2 | 185.8 | 29.7 | 40.1 |  | 9.5 | 3 | 7.4 | 8 | 8.3 | 7.1 | 68.5 | 10.9 | 10.9 |  | 3.6 | 7.91 |  | 216.1 | 171.4 | 87.2 | 0.3 | 2.1 | 12.2 |  | 12.4 | 4.2 | 9.9 | 134.7 | 127.8 |  | 88.1 | 119.4 |  | 15.5 | 30.2 | 81.1 |  |  | 1.9 |  | 12.1 | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.9 | 14 | 14.3 | 1946.71
15:00 |  | 19 |  |  | 11.1 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 0.3 | 0.9 | 11 |  | 7.7 | 10.9 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 20.9 |  | 8 | 59 | 27.6 | 102.7 |  |  | 29.3 | 191.3 | 30 | 38.8 |  | 9.4 | 3 | 7.4 | 8 | 8.2 | 7.3 | 61.4 | 11.3 | 10 |  | 3.6 | 7.91 |  | 213.9 | 166.3 | 84.2 | 0.2 | 2.1 | 10.3 |  | 12.4 | 3.7 | 9.9 | 136.1 | 128.7 |  | 86.9 | 118.3 |  | 15.6 | 30.3 | 82 |  |  | 1.9 |  | 10.1 | 1.2 | 19.3 | 6.5 | 17.8 | 12.9 | 14.6 | 1934.61
15:30 |  | 19 |  |  | 11 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 9.1 | 10.8 | 9.2 | 0.2 | 0.7 | 11 |  | 7.4 | 10.5 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 20.1 |  | 8 | 56 | 27.7 | 115.2 |  |  | 31.5 | 216.7 | 28.1 | 38.6 |  | 9.1 | 3 | 7.4 | 8 | 8 | 7.7 | 62.7 | 11.3 | 11.1 |  | 3.6 | 7.91 |  | 198.6 | 154.8 | 78.9 | 0.2 | 2 | 6.7 |  | 12.3 | 3.5 | 10 | 155.1 | 128.7 |  | 77.2 | 105.6 |  | 15.4 | 30.7 | 81.4 |  |  | 1.9 |  | 8 | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.7 | 12.3 | 14 | 1930.31
16:00 |  | 19.1 |  |  | 11 | 8.1 | 1.7 | 0.3 | 9.3 | 12.5 | 9.1 | 0.2 | 0.5 | 10.8 |  | 7.3 | 10.2 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 20 |  | 8 | 44.1 | 26.6 | 118.5 |  |  | 26.7 | 190.1 | 11 | 37.1 |  | 9.2 | 3 | 7.2 | 8 | 8 | 7.9 | 42.6 | 13.5 | 12 |  | 3.6 | 7.91 |  | 158.9 | 121.5 | 63 | 0.2 | 2 | 5.2 |  | 11.8 | 3.6 | 10 | 153.1 | 127.7 |  | 45.9 | 56.1 |  | 14.8 | 30.8 | 84.5 |  |  | 1.9 |  | 5.8 | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.6 | 6.8 | 13.8 | 1676.41
16:30 |  | 19 |  |  | 9.1 | 8.4 | 1.7 | 0.3 | 9.2 | 12.8 | 9.2 | 0.1 | 0.2 | 10.7 |  | 7.4 | 10.5 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 7.9 | 43.9 | 25 | 116.6 |  |  | 24.5 | 182.8 | 7.1 | 17.2 |  | 9.2 | 3 | 7.2 | 8 | 8 | 7.9 | 12.4 | 14.3 | 12.2 |  | 3.6 | 7.91 |  | 100.2 | 69 | 34.9 | 0.2 | 2 | 2.6 |  | 10.7 | 2.9 | 9.9 | 165.7 | 127.1 |  | 25.7 | 29.6 |  | 13.5 | 30.8 | 84.7 |  |  | 1.9 |  | 2.8 | 1.2 | 19.4 | 6.6 | 17.9 | 1.3 | 13.9 | 1421.71
17:00 |  | 19 |  |  | 10.7 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 8.7 | 15.6 | 9.2 |  | 0.1 | 10.4 |  | 7.5 | 10.8 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 38.2 | 27.9 | 118.7 |  |  | 26 | 187.3 | 1.3 | 9.8 |  | 9.3 | 3 | 7.2 | 8 | 8 | 7.9 | 3.7 | 13.2 | 13 |  | 3.6 | 7.91 |  | 16.4 | 7.5 | 3.9 | 0.1 | 2.2 | 1 |  | 6.2 | 2.9 | 9.9 | 157.1 | 126 |  | 4.6 | 4.5 |  | 8.2 | 30.8 | 86.6 |  |  | 1.9 |  | 0.7 | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.8 |  | 14.1 | 1164.11
17:30 |  | 19.3 |  |  | 10.9 | 9.5 | 1.7 | 0.3 | 9 | 15.4 | 9.2 |  |  | 10.1 |  | 7.4 | 10.4 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 34.6 | 29.6 | 118.9 |  |  | 19.1 | 191.7 |  | 1.2 |  | 9.3 | 3 | 7.2 | 8 | 8 | 7.9 |  | 11.4 | 12.6 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 |  |  | 1.2 | 3 | 9.9 | 147 | 125.8 |  |  |  |  | 1.7 | 30.8 | 86.7 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.7 |  | 14.1 | 1084.31
18:00 |  | 19.2 |  |  | 11 | 8.7 | 1.8 | 0.3 | 8.9 | 15.8 | 9.3 |  |  | 10.1 |  | 7.8 | 11 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.9 |  | 8 | 43 | 29.6 | 120.4 |  |  | 29.8 | 182.4 |  |  |  | 9.3 | 3 | 7.2 | 8 | 8 | 7.8 |  | 11.1 | 11.9 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 143.5 | 125.8 | [5 empty] | 30.8 | 86.6 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.6 |  | 14.5 | 1088.82
18:30 |  | 19 |  |  | 10.5 | 12.2 | 1.8 | 0.3 | 9.2 | 15.7 | 9.2 |  |  | 10.1 |  | 7.7 | 11.2 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 20.6 |  | 4.5 | 45.2 | 20.8 | 120.7 |  |  | 20.7 | 157.7 |  |  |  | 9.6 | 3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.8 |  | 11.1 | 11.4 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 155.1 | 125.4 | [5 empty] | 30.8 | 86.8 |  |  | 2 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.7 |  | 14.4 | 1059.22
19:00 |  | 19 |  |  | 10.8 | 18.1 | 1.8 | 0.3 | 9.5 | 15.4 | 9 |  |  | 10.3 |  | 7.7 | 11.1 | 4 | 2.8 | 2.6 | 20.5 |  | 4.5 | 41.9 | 11.5 | 120.8 |  |  | 25.2 | 177.4 |  |  |  | 9.6 | 3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.8 |  | 11.2 | 11.9 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 164.5 | 128.1 | [5 empty] | 30.8 | 87.1 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.5 |  | 14.3 | 1089.51
19:30 |  | 19.1 |  |  | 11.5 | 18.1 | 1.8 | 0.3 | 9.2 | 15.4 | 9 |  |  | 10.6 |  | 7.7 | 11 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 20.4 |  | 4.5 | 39.5 | 9.2 | 120.7 |  |  | 22.8 | 169.9 |  |  |  | 9 | 3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 8.1 |  | 9.1 | 11.9 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 165.4 | 128.6 | [5 empty] | 30.8 | 87.2 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.5 |  | 14.2 | 1073.61
20:00 |  | 19 |  |  | 11.6 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 9.2 | 15.5 | 9 |  |  | 10.8 |  | 7.7 | 10.2 | 4.5 | 1.8 | 2.6 | 20.6 |  | 4.5 | 36.6 | 8.5 | 121.2 |  |  | 14.6 | 151.9 |  |  |  | 9.1 | 3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 8.3 |  | 10 | 11.9 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 152.3 | 128 | [5 empty] | 30.8 | 87.2 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.6 |  | 14.2 | 1031.91
20:30 |  | 19.1 |  |  | 11.6 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 9.4 | 15.2 | 8.9 |  |  | 11.7 |  | 7.5 | 9.6 | 5 | 1.8 | 2.6 | 20.1 |  | 4.5 | 34.8 | 6.2 | 121.2 |  |  | 13.5 | 172.6 |  |  |  | 9.2 | 3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 8.3 |  | 10.9 | 11.4 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.1 | 10 | 145.3 | 128.3 | [5 empty] | 30.8 | 87.2 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.6 | 17.8 |  | 14.2 | 1042.21
21:00 |  | 19.1 |  |  | 11.5 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 8.9 | 15.3 | 9 |  |  | 11.7 |  | 7.9 | 10.1 | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 36.5 | 6 | 118.8 |  |  | 20.6 | 166.2 |  |  |  | 9.2 | 3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 8.3 |  | 8.5 | 10.6 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.3 | 9.8 | 147.2 | 121.8 | [5 empty] | 30.8 | 87.2 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 17.9 |  | 14.1 | 1040.12
21:30 |  | 19.3 |  |  | 11.5 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 9.5 | 16.9 | 9 |  |  | 11.8 |  | 8 | 10.1 | 5.1 | 2.6 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 38.3 | 6.3 | 118.3 |  |  | 26.6 | 216.4 |  |  |  | 9.1 | 3 | 7.1 | 8 | 8.2 | 7.9 |  | 10.8 | 9.6 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.4 | 10 | 112.3 | 92.3 | [5 empty] | 30.8 | 87 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.2 | 6.5 | 17.9 |  | 14.3 | 1037.41
22:00 |  | 14.5 |  |  | 11.5 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 9.5 | 17.1 | 9.1 |  |  | 11.9 |  | 8 | 10.6 | 5.1 | 2.6 | 2.6 | 20.8 |  | 8 | 35.2 | 6.6 | 116.7 |  |  | 19.8 | 206.1 |  |  |  | 9 | 3 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 7.6 |  | 11.3 | 10.7 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.8 | 9.9 | 70.2 | 71.6 | [5 empty] | 30.8 | 86.3 |  |  | 1.7 |  |  | 1.2 | 19.4 | 6.6 | 18 |  | 14.3 | 948.82
22:30 |  | 11 |  |  | 11.6 | 18.1 | 1.9 | 0.3 | 9.3 | 17.1 | 9.1 |  |  | 12 |  | 8.1 | 11.4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 33.4 | 4.9 | 114.3 |  |  | 18.8 | 191.8 |  |  |  | 9 | 3 | 7.1 | 8 | 8 | 7.2 |  | 8.5 | 9.9 |  | 3.7 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 34.5 | 40.1 | [5 empty] | 30.8 | 86.1 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.3 | 6.6 | 18.2 |  | 14.3 | 852.11
23:00 |  | 13.7 |  |  | 11.6 | 12.7 | 1.8 | 0.3 | 9.3 | 17.1 | 9 |  |  | 12 |  | 8 | 11 | 5 | 2.7 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 25 | 4.7 | 107.9 |  |  | 11.8 | 172.2 |  |  |  | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7.2 |  | 9.2 | 10.5 |  | 3.7 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 19.8 | 22.8 | [5 empty] | 30.6 | 80.9 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.4 | 6.6 | 18.2 |  | 14.3 | 769.62
23:30 |  |  |  |  | 11.5 | 4.6 | 1.8 | 0.3 | 10.7 | 17 | 9.1 |  |  | 12 |  | 8.1 | 11.4 | 5.1 | 2.6 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 24.4 | 3.5 | 107.8 |  |  | 5 | 130.2 |  |  |  | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7.2 |  | 9.4 | 9.2 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 0.8 | 9.9 | 5.1 | 5.4 | [5 empty] | 29.8 | 78.9 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.5 | 6.6 | 18.5 |  | 14.2 | 662.62
0:00 |  |  |  |  | 11.6 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 11.2 | 16.9 | 9.2 |  |  | 12 |  | 8 | 11 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 27.2 | 6 | 110.9 |  |  | 3.8 | 81.4 |  |  |  | 9 | 3 | 7 | 7.8 | 8 | 7.3 |  | 10.2 | 11.2 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 12.8 | 9.5 | [5 empty] | 30.8 | 84.3 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.4 | 6.5 | 18.3 |  | 14.2 | 630.62
EJEC MWh | 0 | 427.25 | 0 | 0 | 269.35 | 225.3 | 41.85 | 7.2 | 224.75 | 312.2 | 223.8 | 2.7 | 8.35 | 265 | 0 | 178.8 | 246.95 | 112.8 | 60.9 | 61.85 | 490.25 | 0 | 186.9 | 988.95 | 375.5 | 2597.45 | 0 | 0 | 354.7 | 3443.25 | 245.65 | 329.35 | 0 | 234.3 | 73 | 173.55 | 192 | 195.5 | 184.25 | 556.35 | 272.25 | 270.5 | 0 | 88.5 | 189.98 | 0 | 1793.8 | 1413.15 | 714.2 | 2.7 | 47 | 110.3 | 0 | 114.75 | 83.5 | 233.05 | 1770.2 | 1576.5 | 3 | 734 | 977.9 | 0 | 142.65 | 626.2 | 1589.25 | 0 | 0 | 46.45 | 0 | 109.45 | 28.8 | 462.6 | 157.65 | 427.15 | 129.1 | 351.6 | 27756.18
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1280 | 4.6116 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5227.03 | 18.832 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7384.4 | 26.6045 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13864.75 | 49.9519 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
domingo, 31 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
31/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [21 empty] | 0.86 | [12 empty] | 0.86
31/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [21 empty] | 3.28 | [12 empty] | 3.28
31/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [21 empty] | 1.19 | [12 empty] | 1.19
31/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
31/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665

## COGENERACIÓN
domingo, 31 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 19.2 |  |  | 11.5 | 9.6 | 15.2 | 52.1 | 107.6
1:00 | 19 |  |  | 11.5 | 9 | 16.5 | 51.1 | 107.1
1:30 | 19.1 |  |  | 11.5 | 9.5 | 17.3 | 52.2 | 109.6
2:00 | 19.1 |  |  | 11.5 | 9.2 | 17.4 | 52.4 | 109.6
2:30 | 19.4 |  |  | 11.5 | 9.4 | 17.6 | 52.4 | 110.3
3:00 | 19.1 |  |  | 11.5 | 9.3 | 15 | 52.3 | 107.2
3:30 | 19.2 |  |  | 11.5 | 9.4 | 15 | 52.5 | 107.6
4:00 | 19.3 |  |  | 11.5 | 9.5 | 16.5 | 52.5 | 109.3
4:30 | 19.1 |  |  | 11.5 | 9.3 | 15.6 | 52.4 | 107.9
5:00 | 19.2 |  |  | 11.5 | 9.3 | 16.9 | 52.6 | 109.5
5:30 | 19.1 |  |  | 10.6 | 9.5 | 16.3 | 52.9 | 108.4
6:00 | 18.8 |  |  | 11.5 | 9.3 | 14.2 | 52.6 | 106.4
6:30 | 18.6 |  |  | 11.5 | 9 | 16.9 | 51.7 | 107.7
7:00 | 18.5 |  |  | 11.5 | 9.3 | 16.7 | 51.4 | 107.4
7:30 | 18.8 |  |  | 11.5 | 9.4 | 16.5 | 51.5 | 107.7
8:00 | 18.6 |  |  | 11.5 | 9.5 | 16.2 | 51.7 | 107.5
8:30 | 18.4 |  |  | 11.5 | 9.6 | 9 | 52.4 | 100.9
9:00 | 18.4 |  |  | 11.5 | 9.4 | 4.1 | 51.9 | 95.3
9:30 | 18.6 |  |  | 11 | 9.4 | 5.3 | 51.2 | 95.5
10:00 | 18.9 |  |  | 11 | 9.5 | 5.6 | 51.5 | 96.5
10:30 | 19 |  |  | 11 | 9.5 | 5.6 | 51.5 | 96.6
11:00 | 19 |  |  | 11 | 9.3 | 5.5 | 42.4 | 87.2
11:30 | 19.2 |  |  | 11 | 9.4 | 6 | 33.5 | 79.1
12:00 | 18.6 |  |  | 11 | 9.3 | 6.3 | 33.5 | 78.7
12:30 | 18.6 |  |  | 11 | 8.8 | 6.4 | 33.7 | 78.5
13:00 | 18.5 |  |  | 11 | 9.6 | 6 | 33.6 | 78.7
13:30 | 18.9 |  |  | 11 | 9.5 | 6 | 33.8 | 79.2
14:00 | 18.9 |  |  | 11 | 8.9 | 5.9 | 33.8 | 78.5
14:30 | 19 |  |  | 11 | 9.3 | 6.2 | 33.2 | 78.7
15:00 | 19 |  |  | 11.1 | 9.4 | 9.2 | 33.3 | 82
15:30 | 19 |  |  | 11 | 9.1 | 10.8 | 32.8 | 82.7
16:00 | 19.1 |  |  | 11 | 9.3 | 12.5 | 33 | 84.9
16:30 | 19 |  |  | 9.1 | 9.2 | 12.8 | 33.1 | 83.2
17:00 | 19 |  |  | 10.7 | 8.7 | 15.6 | 33.1 | 87.1
17:30 | 19.3 |  |  | 10.9 | 9 | 15.4 | 33.2 | 87.8
18:00 | 19.2 |  |  | 11 | 8.9 | 15.8 | 33.2 | 88.1
18:30 | 19 |  |  | 10.5 | 9.2 | 15.7 | 33.8 | 88.2
19:00 | 19 |  |  | 10.8 | 9.5 | 15.4 | 34 | 88.7
19:30 | 19.1 |  |  | 11.5 | 9.2 | 15.4 | 34.1 | 89.3
20:00 | 19 |  |  | 11.6 | 9.2 | 15.5 | 33.7 | 89
20:30 | 19.1 |  |  | 11.6 | 9.4 | 15.2 | 33.5 | 88.8
21:00 | 19.1 |  |  | 11.5 | 8.9 | 15.3 | 32.8 | 87.6
21:30 | 19.3 |  |  | 11.5 | 9.5 | 16.9 | 32.5 | 89.7
22:00 | 14.5 |  |  | 11.5 | 9.5 | 17.1 | 32.8 | 85.4
22:30 | 11 |  |  | 11.6 | 9.3 | 17.1 | 33.8 | 82.8
23:00 | 13.7 |  |  | 11.6 | 9.3 | 17.1 | 33.5 | 85.2
23:30 |  |  |  | 11.5 | 10.7 | 17 | 33.8 | 73
0:00 |  |  |  | 11.6 | 11.2 | 16.9 | 33.7 | 73.4
EJEC MWh | 427.25 | 0 | 0 | 269.35 | 224.75 | 312.2 | 1002 | 2235.55

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - domingo, 31 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 442.55 | 445.9 | 450.9 | 453 | 434.95 | 444.05 | 443.05 | 439.5 | 440.35 | 445.2 | 439.1 | 445.8 | 451.4 | 427.25 | 7927.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 | [19 empty] | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [21 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 230.2 |  | 163.7 | 265.65 | 256.4 | 268.05 | 261.05 | 259.8 | 264.8 | 246.3 | 259 | 267.9 | 206.2 | 269.35 | 5562.347
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 273.35 | 266.7 | 252.5 | 216.55 | 202.05 | 208.9 | 204.65 | 172.2 | 172.15 | 203.55 | 291.9 | 299.25 | 197.7 | 225.3 | 8934.42
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 48.74 | 53.68 | 53.55 | 50.35 | 55.05 | 45.35 | 41.8 | 42.8 | 44.05 | 44.65 | 42.7 | 41.65 | 40.45 | 41.85 | 1558.37
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 1.4 | 1.45 | 7.05 | 5.75 | 6.75 | 12 | 12 | 5.15 |  |  |  |  | 1.45 | 7.2 | 88.4
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 212 | 227.8 | 165.55 | 217.65 | 229.85 | 243.05 | 256.25 | 247.1 | 199.15 | 182.05 | 107 | 94.5 | 223.55 | 224.75 | 6583.7
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 282.55 | 307.2 | 324.7 | 315.5 | 339.85 | 324.55 | 310.85 | 42.05 |  |  |  | 49.85 | 392.3 | 312.2 | 9023.621
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 346.68 | 323.1 | 311 | 301.4 | 299.95 | 290.65 | 274.7 | 260.85 | 253.6 | 244.7 | 230.95 | 232.35 | 227.25 | 223.8 | 8058.43
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 3687.15 | 3521.15 | 3331.2 | 3430.1 | 3241.3 | 3604.15 | 3202.65 | 3176.25 | 3219.35 | 2985.15 | 2975.35 | 2943.5 | 3044.7 | 2678.8 | 115824.18
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 449.75 | 450.05 | 451.3 | 451.2 | 451.6146 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 452.3 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 14036.025
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 2587.05 | 2515.85 | 2458.2 | 2214.45 | 2532.55 | 2162.15 | 2298.1 | 2096.95 | 2121.4 | 2017.8 | 2005.1 | 1944.15 | 1921.7 | 1818.55 | 86215.835
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 961.5 | 972.85 | 976.35 | 970.75 | 987.6 | 990.4 | 968.1 | 966 | 959.5 | 958.35 | 924.7 | 902.35 | 885.05 | 885.2 | 29728.895
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 1.75 | 2.85 | 2.6 | 2.7 | 65.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 8.45 | 6.9 | 8.5 | 8.05 | 7.55 | 6.8 | 7.8 | 7.85 | 8.05 | 8.4 | 7.55 | 8.6 | 8.45 | 8.35 | 245.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 158.3 | 158.85 | 151.7 | 108.5 | 156.6 | 152.3 | 108.2 | 155.6 | 160.95 | 160.835 | 128.15 | 157.95 | 160.05 | 159.55 | 4765.305
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 1789.35 | 1792.3 | 1600.4 | 1448.7 | 1723.2 | 1931.75 | 1938.8 | 1922.5 | 1932.8 | 1862.93 | 1793.85 | 1777.15 | 1792.1 | 1779 | 55594.6
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 444.4 | 418.55 | 398.5 | 376.05 | 450.2 | 425.2 | 373.35 | 350.9 | 343.1 | 319.2 | 293.25 | 276.75 | 262.8 | 265 | 12912.97
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 267.6 | 258.65 | 247.5 | 230.45 | 228.5 | 223.85 | 208.2 | 200.65 | 198.2 | 192.8 | 182.45 | 185 | 177.6 | 178.8 | 9265.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 380.7 | 365.05 | 353.85 | 330.95 | 330.55 | 327.35 | 306.7 | 293.5 | 289.9 | 282 | 263.25 | 259.3 | 243.7 | 246.95 | 12199.67
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 129.8 | 130.6 | 139.45 | 135.25 | 142.3 | 135.1 | 126 | 118.05 | 117.7 | 113.65 | 105 | 103.1 | 108.8 | 112.8 | 4047.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 1944.05 | 1955.2 | 1955.5 | 1963.25 | 1957.15 | 2678.2 | 3953.55 | 3967.25 | 3945.45 | 3549.1 | 3956.15 | 3959.55 | 3938.2 | 3951.85 | 76697.33
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 189.35 | 187.15 | 170.2 | 188.4 | 187 | 190.35 | 190.25 | 188.25 | 183 | 182.05 | 182.95 | 185.5 | 185.35 | 185.25 | 5755.565
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 123.05 | 122.4 | 51.75 | 123.95 | 126.05 | 127.25 | 124.85 | 127.45 | 128.35 | 125.55 | 123.35 | 125.8 | 125 | 124.8 | 3733.525
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 118.75 | 136.45 | 131.55 |  | 66.9 |  | 60.35 | 189.15 | 43.85 | 216.05 | 244.75 | 442.85 | 490.7 | 90.1 | 4456.715
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 81.45 | 78.9 | 77.05 | 72.85 | 74.1 | 75.4 | 69.5 | 70.55 | 68.65 | 67.7 | 66.45 | 61 | 58.7 | 60.9 | 2408.36
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 15617.25 | 15627.8 | 15594.75 | 15622.2 | 14907.2 | 15620.45 | 15113.15 | 15608.9 | 15051 | 15626.6 | 15615.55 | 15662.85 | 15631.65 | 15648.25 | 479837.77
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 5038.35 | 5162.05 | 5155.4 | 5159.1 | 4977.85 | 5113.8 | 5022.15 | 4839.7 | 5012.65 | 5113.6 | 5118.95 | 5125.35 | 5184.45 | 5185.25 | 156360.55
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 |  |  |  | 50.3 | 25.4 |  | 12.9 | 34.1 | 48.95 | 90.25 | 77.4 |  |  | 17.3 | 1255.295
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 |  |  |  | 50.25 | 5.75 |  | 12.5 | 34.25 | 48.85 | 81.5 | 3.55 |  |  | 16.15 | 936.02
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 62.2 | 33.3 | 62.25 | 20.65 | 16.75 |  | 6.5725 | 57.25 | 61.15 | 49.3 | 60.4 | 60 | 62.25 | 61.85 | 2557.231
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 |  | 125.1 | 484.5 | 486 | 488.6 | 492.7 | 491.2 | 490.05 | 489.4 | 489.75 | 489.4 | 492.25 | 489.95 | 490.25 | 13383.34
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 5614.05 | 5569.05 | 5494.895 | 5358.75 | 5410.7 | 5520.1 | 5476.1 | 5608.95 | 5419.75 | 5486.4 | 5440.05 | 5204 | 7385.05 | 7747.35 | 177448.68
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 154.65 | 155.15 | 154.555 | 154.85 | 154.7 | 155.4 | 155.4 | 155.9 | 155.95 | 155.35 | 156 | 156 | 155.75 | 155.65 | 4809.395
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 1061.85 | 1002 | 957.65 | 763.95 | 708.2 | 713.9 | 733.9 | 581.5 | 670.45 | 820.6 | 1145.05 | 1215.9 | 711.435 | 838.15 | 32981.46
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 331.25 | 301.3 | 270.9 | 252.85 | 239.95 | 239.05 | 237.85 | 237.75 | 233.5 | [5 empty] | 9993.32
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 217.45 | 208.65 | 201.2 | 194.05 | 197.3 | 187.25 | 179.85 | 173.1 | 162.85 | 160.85 | 155 | 147.8 | 149.55 | 186.9 | 7193.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 755.7 | 496.75 | 698.55 | 703.5 | 645.85 | 515.1 | 648.1 | 617.15 | 580.05 | 662.2 | 624.15 | 767.4 | 1019.2 | 1060.6 | 18858.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 251.85 | 249.5 | 150.95 | 151.6 | 175.6 | 207.1 | 123.95 | 113.75 | 304.1 | 265.8 | 334.85 | 124.95 |  | 144.7 | 7378
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | [18 empty] | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 927.4 | 1117.8 | 520.7 | 527.4 | 845.45 | 727.8 | 1039.7 | 555.65 | 526.9 | 302.05 | 916.7 | 190.9 | 483.5 | 988.95 | 21813.58
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 445.65 | 568.35 | 508.85 | 374.4 | 558.65 | 382.05 | 552.7 | 371.3 | 354.45 | 349.2 | 474.65 | 173.4 | 75.15 | 375.5 | 10507.975
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 1123.85 | 1479.9 | 943.3 | 1424.4 | 1633.35 | 1830.7 | 1903.9 | 871.2 | 874.85 | 191.2 | 387.5 | 1535.35 | 1746.75 | 2597.45 | 39627.765
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 960.45 | 1837.35 | 1004.8 | 1324.2 | 1500.6 | 1827.1 | 1796.3 | 419.4 | 673.9 | 1044.55 | 1030.6 | 757.05 | 803.5 | 1474.9 | 33656.705
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 1268.9 | 1889.45 | 1415.3 | 1636.4 | 1991.2 | 2202.9 | 2236.15 | 857.25 | 967.4 | 1407.4 | 1276.3 | 1126.65 | 1366.35 | 1968.35 | 46393.835
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 118.1 | 247.55 | 106.35 | 168.05 | 199.8 | 255.7 | 262.75 | 50.6 | 82.1 | 123.9 | 106.45 | 74.7 | 74.1 | 230.1 | 4242.585
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 102.45 | 213.15 | 102.15 | 130.35 | 137.4 | 176.6 | 149.7 | 25.45 | 51.1 | 107.2 | 91.55 | 57.5 | 40.6 | 124.6 | 3068.755
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  |  | 186.2 | 87.8 | 168.65 | 111.8 |  | 282.55 |  | 317.4 |  | 193.6 |  | 247.45 | 73.2 | 3738.945
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 2027.5 | 2028.3 | 2024.9 | 2032.45 | 1479.9 | 1802.15 | 1945.9 | 2011.5 | 2885.6 | 2204.95 | 2217.5 | 2218.95 | 1867.25 | 1886.55 | 77685.03
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 193.35 | 322.9 | 371 | 362.3 | 356.6 | 17.05 | 16.6 | 11.3 | 11.25 | 13.2 | 349.7 | 359.25 | 11.9 | 329.35 | 6468.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 274.35 | 273.75 | 274.35 | 259.65 | 260.9 | 246.9 | 186.55 | 249.75 | 257.4 | 259.7 | 261.9 | 268.65 | 260.2 | 245.65 | 8185
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 3404.55 | 3558.55 | 3668.3 | 3578.05 | 3254.35 | 2982.25 | 2501.4 | 3637.45 | 3858.65 | 3892.8 | 3847.15 | 157.3 |  |  | 86358.2528
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 3375.75 | 3529.25 | 3657.7 | 3563 | 3237.55 | 2971.15 | 2496 | 3609.8 | 3838.7 | 3865.65 | 3821.85 | 4005.35 | 4000.75 | 3226.3 | 94984.1128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 3755.25 | 3952.55 | 3820.4 | 3848.75 | 3400.7 | 3156.9 | 2500.2 | 4139.65 | 4021.95 | 4039.15 | 4034.8 | 4703.95 | 4746.15 | 3665.1 | 104700.5578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 5583.6 | 5751.15 | 5820.05 | 5763.45 | 5423.15 | 5178.25 | 4580.15 | 5895.05 | 5979.7 | 6030.3 | 5980.3 | 4393.95 | 4297.6 | 3638.2 | 152180.6767
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  |  |  | 254.05 |  | 175.9 |  | 130.35 | 544.2 | 228.6 | 258.95 | 481.15 | 1429.95 | 1641.85 |  | 7323.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 4050.15 | 4157.45 | 4206.6 | 4173.6 | 4198.3 | 4186 | 1463.3 | 4041 | 4255.5 | 4262.1 | 4237.05 | 4202.1 | 4203.1 | 3873.05 | 117871.0833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 4059.6 | 4166.7 | 4219 | 4184.3 | 4212.5 | 4195.1 | 671.6 | 2141.05 | 4264.5 | 4271.7 | 4245.05 | 4207.75 | 4215.3 | 3885.5 | 115672.8333
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 4257.55 | 4302.15 | 4330.85 | 4302.95 | 4330.7 | 4314.35 | 1081.75 | 3091.1 | 4368.8 | 4369.1 | 4354.2 | 4348.6 | 4344.15 | 4168 | 122583.4533
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 270.1 | 307.85 | 272.8 | 314.1 | 438.45 | 306.5 | 253.6 | 251 | 241.9 | 230.25 | 216.05 | 204.55 | 211.45 | 234.3 | 10707.075
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 120.7 | 128.65 | 108.15 | 106.5 | 163.95 | 119.35 | 103.7 | 90.65 | 83.45 | 80.7 | 77.95 | 74.75 | 76.8 | 73 | 3904.53
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 257.75 | 250 | 237.65 | 229.65 | 218.75 | 211.6 | 204.75 | 207.25 | 209.5 | 203.8 | 193.1 | 142.55 | 176.75 | 173.55 | 9524.065
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 281.15 | 272.5 | 259.95 | 250.4 | 239.4 | 233.5 | 227.25 | 228.8 | 229.65 | 224.65 | 212.6 | 204.3 | 196.9 | 192 | 10166.21
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 274.2 | 279.2 | 263.45 | 252.9 | 248.2 | 240.75 | 231.15 | 234.7 | 236.4 | 231.25 | 220.6 | 209.75 | 200.4 | 195.5 | 10137.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 171.25 | 173.1 | 156.9 |  |  | 89.3 | 102.85 | 105.2 | 108.65 | 176.6 | 166.25 | 166.25 | 100.5 | 184.25 | 4620.9345
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 819.65 | 825.05 | 818.1 | 813.4 | 818.65 | 819.5 | 811.5 | 811.55 | 818.25 | 812.85 | 769.95 | 804.45 | 803.85 | 809.5 | 12853.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [16 empty] | 100.6 | 356.7 | 429.6 | 192.5 | 1182.3
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 634.2 | 642.05 | 650.4 | 587.7 | 602.55 | 517.65 | 437.75 | 566.2 | 605.55 | 606.25 | 604.2 | 582.35 | 585.8 | 556.35 | 18503.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 264.75 | 317.55 | 288.05 | 282.7 | 283.8 | 273.9 | 294.5 | 270.65 | 324.05 | 170.4 | 263.6 | 220.8 | 196.75 | 272.25 | 6934.605
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 249.9 | 343 | 341.95 | 301.75 | 288.65 | 309.2 | 326.25 | 304.6 | 294.45 | 141.05 | 259.35 | 230.9 | 207.5 | 270.5 | 7865.485
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 | [9 empty] | 41.8 | 44.55 | 86 | 87.45 | 88.5 | 1628.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 448.2 | 446.8 | 446.7 | 447 | 447.2 | 446.75 | 446.6 | 446.65 | 446.45 | 446.45 | 446.3 | 446.45 | 446.6 | 446.2 | 13879.06
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 258 |  | 45.05 | 186.55 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181.65 | 191.55 | 192.7 | 189.6 | 189.6 | 189.98 | 5082.88
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 3709.15 | 3111.05 | 2428.3 | 2440.1 | 2428.15 | 2453.8 | 2500.4 | 2508.05 | 2505.8 | 2524.1 | 2505.7 | 2505.35 | 2507.45 | 2507.4 | 100616.69
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 39.25 | 77 | [12 empty] | 235.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 | [13 empty] | 1.6 |  |  | 31.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 1157.55 | 1162.9 | 1161.885 | 1161.95 | 1161.45 | 1518.65 | 2167.35 | 2154.25 | 2173.55 | 1927.9 | 2174.35 | 2176.25 | 2150.45 | 2159.15 | 43635.99
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 70.6 | 70.85 | 70.45 | 70.3 | 69.95 | 69.25 | 69.75 | 69.8 | 69.1 | 68.2 | 64.65 | 63.85 | 66.6 | 65.15 | 2230.06
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 2022.8 | 2045.9 | 2048.05 | 1947.9 | 1890.8 | 1691.8 | 1602.65 | 1785 | 1886 | 1911 | 1760.45 | 1817 | 1873.65 | 1793.8 | 58873.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 13346.3 | 12367.4 | 12642.9 | 9203.3 | 9674.4 | 9264.4 | 9415 | 11434.5 | 11610.95 | 9496.9 | 12055.3 | 11448.9 | 8172.5 | 6336.5 | 370454.01
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 1563.6 | 1582.1 | 1571 | 1497 | 1458.75 | 1371.85 | 1253.1 | 1290.15 | 1468.55 | 1513.3 | 1495.6 | 1455.2 | 1465.95 | 1413.15 | 45938.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 798.45 | 811 | 804.55 | 757.7 | 736.25 | 678.25 | 622.55 | 690.1 | 753.1 | 758.4 | 749.8 | 737.6 | 734.9 | 714.2 | 23256.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 | [6 empty] | 1230.5 | 3537.15 | 3570.8 | 4068.2 | 4264.4 | 3920.3 | 4334.8 | 4192.95 | 3514.1 | 82504.5117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 4718.65 | 4614.7 | 4736.7 | 4711.45 | 4660.65 | 4253.05 | 3878.25 | 3653.2 | 26.1 |  |  |  | 1220.95 | 3728.55 | 99260.2767
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 4787.3 | 4695.45 | 4811.6 | 4782.45 | 4730.5 | 4321.4 | 3317.3 | 3655.3 | 4459.45 | 4780.5 | 4323.85 | 4845 | 4601.15 | 3749.7 | 71570.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 4629.5 | 4583.2 | 4678.6 | 4631.15 | 4593.9 | 4877.55 | 5817.55 | 5887.5 | 4345.5 | 4520.1 | 4235.7 | 4559.9 | 4990.15 | 5868.65 | 132022.5567
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 4950.5 | 4937.25 | 4936.25 | 4940.35 | 4948 | 4910.35 | 3457.85 | 4861.3 | 4901.45 | 4922.1 | 4932.35 | 4941.15 | 4878.9 | 52.2 | 137789.8883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 2570.55 | 2561.6 | 2561.85 | 2560.05 | 2564.4 | 2549.9 | 1968.95 | 2520.55 | 2541.15 | 2548.65 | 2552 | 2548.95 | 2525.9 |  | 72674.7067
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 137.95 | 138.2 | 137.9 | 138.8 | [7 empty] | 19.95 | 125.75 | 125.15 | 4742.42
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.85 | 1.35 | 2.2 | 2.75 | 2.6 | 2.85 | 2.65 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.7 | 66.5
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 1647 | 1589.8 | 1554.3 | 1537.5 | 1624.75 | 1606.45 | 1528.1 | 1473.35 | 1507.8 | 1456.75 | 1398.25 | 1329.3 | 1291.6 | 1287.95 | 52011.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 75.45 | 73.35 | 75.2 | 77.3 | 73.8 | 76.75 | 73.95 | 59.3 | 55.45 | 67.35 | 73.05 | 64.2 | 55.15 | 47 | 1956.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 121.05 | 123 | 124.1 | 116.25 | 116.8 | 105.45 | 91.4 | 105.5 | 114.9 | 111.9 | 110.4 | 110.7 | 114.4 | 110.3 | 3337.86
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 |  | 440 | 301.45 | [10 empty] | 276.6 | 5349.1
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 106.25 | 106.95 | 121.25 | 100.914 | 103.185 | 79.8 | 90.244 | 115.35 | 98.9 | 117.6 | 100.75 | 116.15 | 114.75 | 114.75 | 3387.9692
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 98.85 | 97.5 | 88.9 | 92.15 | 92.3 | 82.4 | 76.85 | 82.7 | 72.65 | 70.3 | 70.85 | 70.15 | 61.6 | 83.5 | 3184.02
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 3705.85 | 3584.5 | 3503.85 | 3525.6 | 3533.65 | 3394.2 | 3321.85 | 3372.6 | 3076.8 | 3220 | 2970.45 | 2911.85 | 2868.3 | 2813.35 | 125072.915
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 1335.75 | 1322.4 | 1197.6 | 1169.45 | 1224.75 | 1100 | 1060.4 | 1077.85 | 1050.65 | 897.35 | 976.05 | 931.6 | 803.4 | 1142.55 | 47256.455
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 238.2 | 196.9 | 192.85 | 193 | 222.85 | 193.2 | 203.15 | 198.15 | 188.35 | 173.65 | 193.3 | 173.75 | 192.2 | 233.05 | 6724.805
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 7.35 | 1588.95 | 1058.4 | 1103.7 | 1275.8 | 1908.1 | 2192.75 | 794.8 | 1010 | 1673.75 | 899.25 | 662.1 | 642.65 | 1770.2 | 34227.12
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 1393.75 | 1790.6 | 1124.95 | 1143.7 | 1512.85 | 1760.75 | 2120 | 762.5 | 808.25 | 1617.75 | 842 | 664.8 | 662.75 | 1576.5 | 37445.615
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 1757.6 | 1795.4 | 1647.5 | 1703.75 | 1574.1 | 1590.45 | 1560.15 | 1581.4 | 1599.75 | 1618.1 | 1610.6 | 1647.6 | 1596.75 | 1561.55 | 53023.21
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 3 | 434.2145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 721.05 | 722.3 | 717.95 | 720.9 | 710.05 | 716.8 | 716.1 | 701.5 | 707.9 | 711.75 | 724.05 | 724.85 | 710.9 | 214.8 | 21784.635
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 2724.6 | 2786.95 | 2315.2 | 2096.35 | 1982.1 | 2041.8 | 1906.15 | 1867.4 | 2037.95 | 2117.15 | 2348.85 | 2852.1 | 2369.35 | 1950.35 | 88064.41
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 2679.65 | 2672.1 | 2565.55 | 2636 | 2327.25 | 2596.7 | 2616.05 | 2560.5 | 2504.5 | 2465.75 | 2487.65 | 2492 | 2400.9 | 2464.25 | 67210.87
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 1535.95 | 1533.85 | 1527.3 | 1546.1 | 1522.5 | 1528.1 | 1543.3 | 1510.75 | 1522.2 | 1524.65 | 1523.85 | 1515.25 | 1515.75 | 1490.9 | 47457.805
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 817.45 | 829.95 | 815.6 | 798.55 | 780.45 | 636.05 | 615.7 | 787.15 | 776.6 | 791.25 | 787.45 | 794.9 | 762.35 | 734 | 24425.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 1085 | 1100.4 | 1077.55 | 1052.7 | 1008.1 | 814.85 | 785.35 | 1046.65 | 1026.9 | 1049.55 | 1044.5 | 1058.3 | 1035.25 | 977.9 | 32187.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [13 empty] | 446.8 | 130.35 | 457.85 | 143.1 |  |  |  | 2305.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [17 empty] | 437.1 | 415.85 |  | 1339.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [12 empty] | 202.95 | 15.55 |  |  |  | 464.7 | 427.3 |  | 1628.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 969.6 | 568.1 | 550.7 | 51.5 |  |  | 759.55 | 1027.05 | 881.2 | 918.8 | 1211.15 | 3497.95 | 2247.45 | 737.45 | 24414.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 2802.05 | 2646.6 | 2875.95 | 2624.55 | 2490.45 | 2398.4 | 2461.75 | 3048.85 | 3385 | 3392.3 | 3259.6 | 3394.45 | 3382.6 | 2794.4 | 77685.06
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 2800 | 2633.7 | 2890.55 | 2610.7 | 2493.95 | 2343.85 | 2432.3 | 3082.2 | 3450.3 | 3455.3 | 3308.1 | 3453.45 | 3442.4 | 2810.3 | 78381.46
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 3180.5 | 3006.05 | 3251.85 | 3002.05 | 2921.75 | 2860 | 2953.6 | 3420.65 | 3570.45 | 3606.3 | 3540.8 | 3905.25 | 3978.95 | 3202.3 | 78913.85
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 137.4 | 137.1 | 152.9 | 126.897 | 133.091 | 102.95 | 113.3665 | 144.4 | 125.2 | 147.2 | 126.75 | 145.25 | 142.65 | 142.65 | 4112.6973
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 333 | 450.05 | 233.5 | 394.35 | 486.3 | 556.2 | 563.8 | 232.9 | 225.7 | 295.1 | 307.7 | 381.2 | 327.15 | 626.2 | 11637.91
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 1133.95 | 1509.55 | 885 | 1094.4 | 1330.85 | 1602.4 | 1610.05 | 713.9 | 650.65 | 845.5 | 884.55 | 1107.9 | 834.75 | 1589.25 | 33648.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 18.9 | [13 empty] | 1659.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 5.4 | [13 empty] | 677.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 10.8 | [13 empty] | 926.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 26.05 | 48 | 48 | 48 | 33 | 48 | 46.4 | 48 | 48 | 45.05 | 46.45 | 1009.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 | [5 empty] | 1279.85 | 374.5 |  | 305.45 | 389.9 | 584.05 | 773 | 890.2 |  |  |  | 17819.655
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 4.25 | [13 empty] | 4.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 118.3 | 118.35 | 118.5 | 113.5 | 110.55 | 114 | 93.8 | 101.65 | 109.9 | 111.0535 | 107.05 | 111 | 107.7 | 109.45 | 3189.5985
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [17 empty] | 438.3 |  |  | 674.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 706.4 |  |  | 706.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 2625.65 | 2626.2 | 2619.4 | 2401.9 | 2448.2 | 2379.8 | 2432.9 | 2319.35 | 2325.95 | 2285.25 | 2174.6 | 2148.35 | 2018.75 | 2026.9 | 75638.485
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 33.6 | 33.55 | 33.6 | 33.6 | 31.65 | 31.2 | 31.2 | 32.2 | 31.2 | 31.2 | 31.05 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 1045.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 | [15 empty] | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 481 | 480.45 | 479.35 | 479.15 | 476.8 | 472 | 471.4 | 472.55 | 468.65 | 466.15 | 465.35 | 461.2 | 461.35 | 462.6 | 14772.32
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 182.4 | 182.05 | 182.45 | 219.15 | 239.75 | 239.95 | 239.9 | 239.85 | 239.75 | 239.85 | 239.65 | 220.4 | 177.2 | 157.65 | 6695.65
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 480.15 | 479.5 | 477.95 | 476.75 | 472.4 | 461.95 | 459.45 | 459.4 | 447.4 | 440.15 | 435.65 | 422.5 | 424.55 | 427.15 | 14523.72
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.85 | 74.8 | 66.25 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.75 | 2696.35
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 1001.45 | 1002.9 | 1015.75 | 959 | 868.8 | 973.1 | 913.15 | 982.15 | 973.25 | 991.95 | 930.75 | 882.6 | 888.35 | 963.4 | 24982.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 2343.9 | 2316.8 | 2045.35 | 2150.75 | 2270.3 | 2304 | 2180.65 | 2016 | 2290.35 | 1797.3 | 2062.8 | 2016.15 | 1927.3 | 1791.25 | 80624.635
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 236.05 | 201.9 | 143.9 | 234.75 | 236.25 | 255.7 | 234.1 | 233.1 | 309.75 | 303.6 | 297.3 | 280.05 | 262.9 | 252.2 | 8223.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 417 | 376 | 332.3 | 319.9 | 403.35 | 296.9 | 251.8 | 344.9 | 358.1 | 309.3 | 289.45 | 385.5 | 493.75 | 370.65 | 20073.545
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 2396.4 | 2492.1 | 2560.55 | 2559.65 | 2578.4 | 2559.15 | 2572.9 | 2493.35 | 2586.65 | 2570.9 | 2580 | 2576.9 | 2431.05 | 2423.65 | 78203.77
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 101.9 | 113 | 99 | 100.45 | 106.6 | 80.75 | 110.45 | 115.5 | 104.95 | 121.1 | 112.55 | 131.15 | 135.25 | 129.1 | 3547.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 1154.75 | 757.35 | 2398.9 | 5020.5 | 5025.35 | 5006.3 | 4150.3 | 4930.9 | 4978.25 | 5002.15 | 4991.1 | 5023.2 | 4990.15 | 4401.1 | 109837.785
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  |  |  | 1067.25 | 2419.3 | 2422.9 | 2415 | 2148.55 | 2389.7 | 2397.25 | 2408.9 | 2401.9 | 2411.7 | 2394.9 | 2223.75 | 51147.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 27.05 | [5 empty] | 977 | 1084.25 |  | 1184.15 |  |  |  |  | 7369.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 28.3 |  | 520.4 | 433.15 |  | 468.3 |  |  | 756.1 | 328.25 | 1064.55 |  |  |  | 7606.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 188.8 | 188.4 | 188.4 | 188.55 | 187.75 | 188.8 | 189.463 | 188.2 | 188.45 | 173.15 | 193.5 | 197.65 | 200.85 | 201.25 | 5201.279
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 107.035 | 80.75 | 84.2 | 85 | 83.8 | 94 | 142.972 | 85.3 | 86.95 | 86 | 81.35 | 78.7 | 77.55 | 78.45 | 3412.5176
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 499.75 | 478.65 | 451.4 | 452.05 | 451.15 | 437 | 410.55 | 403.3 | 385.75 | 376.15 | 363.75 | 355.75 | 345.9 | 351.6 | 13188.21
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 172741.005 | 175316.08 | 173053.285 | 172839.361 | 171081.576 | 172502.45 | 163500.4826 | 174252.8 | 176547 | 176600.5685 | 177950 | 177694.7 | 174140.435 | 162229.63 | 5346772.7045
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 259.615 | 237.5 |  | 249.214 | 257.05 | 257.85 | 251.3691 | 263.7467 | 260.15 | 257.6 | 258.8 | 257.95 | 257.8 | 254 | 7543.3688
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 165.385 | 135.44 | 164.685 | 114.067 | 123.6 | 129.65 | 81.2305 | 84.25 | 90.4809 | 78.755 | 66.2 | 76.4 | 73.5 | 62.399 | 4481.5726
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 273.6 | 265.65 | 255.2 | 252.9 | 249.15 | 241.8 | 124.4 | 225.9 | 229.2 | 224.2 | 219.1 | 220.8 | 215.05 | 226.1945 | 8395.3645
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 611.055 | 614.9102 | 611.055 | 613.9703 | 612.85 | 605.5 | 607.2058 | 609.8225 | 613.3479 | 612 | 611.966 | 612 | 606.2315 | 599.2198 | 19011.3056
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 454.885 | 456 | 454.885 | 455.124 | 456 | 456 | 454.9992 | 444.2714 | 390.6524 | 456 | 455.021 | 456 | 454.9176 | 455.0149 | 13972.0906
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 140.65 | 144.95 | 138.5 | 170.3 | 262.65 | 263.15 | 269.4 | 274.45 | 275.85 | 275.6 | 273.75 | 266.75 | 185.75 | 152.05 | 7002.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 385.6 | 385.75 | 385.85 | 385.55 | 371.7 | 385.5 | 365.95 | 362.95 | 144.6 | 56.25 | 64.15 | 56.4 | 64.2 | 56.25 | 9155.1
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 562.9 | 546.7 | 576 | 576 | 568 | 577.55 | 427.05 | 495.75 | 487.55 | 538.75 | 540.4 | 546.45 | 565.95 | 560.2 | 16280.0337
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 2853.69 | 2786.9002 | 2586.175 | 2817.1253 | 2901 | 2917 | 2581.6045 | 2761.1406 | 2491.8312 | 2499.155 | 2489.387 | 2492.75 | 2423.3991 | 2365.3282 | 85840.8858
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 1040214.02
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 670928.9395
[7 empty] | ELECTROPERU | 638389.635
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 628987.105
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 356127.37
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 214804.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 182258.075
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 182238.195
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 160985.235
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 115944.73
[7 empty] | CELEPSA | 115824.18
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 100616.69
[7 empty] | EGEMSA | 76697.33
[7 empty] | SAN GABAN | 76684.135
[7 empty] | EGASA | 60359.905
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 58873.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 52011.85
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 43635.99
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 39627.765
[7 empty] | EGEJUNIN | 38425.94
[7 empty] | SINERSA | 35991.69
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 34448.3095
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 33648.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 32981.46
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 32321.555
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 28334.7
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18503.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17823.905
[7 empty] | TERMOSELVA | 14975.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14611.605
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 14036.025
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 14036
[7 empty] | EGESUR | 13945.805
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 13879.06
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13383.34
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 13188.21
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 11637.91
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9993.32
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9023.621
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8934.42
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 8613.7966
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 8058.43
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7927.75
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7865.485
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 7193.63
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6934.605
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6583.7
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5562.347
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 5349.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5082.88
[7 empty] | PETRAMAS | 4273
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4112.6973
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3547.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3387.9692
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3337.86
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3189.5985
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2557.231
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2408.36
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2230.06
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1956.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1628.85
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1558.37
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 1381.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 267.6
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 245.15
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 88.4
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | KONDU SAC | 66.5
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 65.9

## G_AREAS
domingo, 31 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 220.7 | 131.1 | 0 | 56 | 2880.42 | 2773.9 | 0 | 204.9 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 5859.22 | 599.1 | 6866.12 | 00:30 | 3700.22 | 2905 | 0 | 260.9 | 6866.12 | 00:30 | 225.42 | 57.5 | 0 | 260.9 | 543.82
01:00 | 203.5 | 130.8 | 0 | 49.7 | 2833.02 | 2662.1 | 0 | 281.8 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 384 | 5776.92 | 565.8 | 6726.72 | 01:00 | 3602.32 | 2792.9 | 0 | 331.5 | 6726.72 | 01:00 | 225.42 | 58 | 0 | 331.5 | 614.92
01:30 | 201.8 | 132.2 | 0 | 41.6 | 2805.92 | 2545.7 | 0 | 322.2 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 5673.82 | 569.7 | 6619.12 | 01:30 | 3577.42 | 2677.9 | 0 | 363.8 | 6619.12 | 01:30 | 222.82 | 59.4 | 0 | 363.8 | 646.02
02:00 | 204 | 132.2 | 0 | 39.3 | 2822.12 | 2475.6 | 0 | 256.3 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 375.5 | 5554.02 | 571.1 | 6500.62 | 02:00 | 3597.22 | 2607.8 | 0 | 295.6 | 6500.62 | 02:00 | 222.42 | 59.2 | 0 | 295.6 | 577.22
02:30 | 205.3 | 132.5 | 0 | 41.5 | 2840.52 | 2472.2 | 0 | 192 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 379.3 | 5504.72 | 571.7 | 6455.72 | 02:30 | 3617.52 | 2604.7 | 0 | 233.5 | 6455.72 | 02:30 | 222.32 | 59.9 | 0 | 233.5 | 515.72
03:00 | 204.9 | 130.6 | 0 | 40.8 | 2811.72 | 2380.5 | 0 | 128 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 376.3 | 5320.22 | 567.7 | 6264.22 | 03:00 | 3584.32 | 2511.1 | 0 | 168.8 | 6264.22 | 03:00 | 219.52 | 56.9 | 0 | 168.8 | 445.22
03:30 | 203.8 | 129.2 | 0 | 44.6 | 2733.32 | 2524.3 | 0 | 60.6 | 533.8 | 0 | 0 | 0 | 377.6 | 5318.22 | 533.8 | 6229.62 | 03:30 | 3470.92 | 2653.5 | 0 | 105.2 | 6229.62 | 03:30 | 218.02 | 57.1 | 0 | 105.2 | 380.32
04:00 | 198.3 | 131.7 | 0 | 61.9 | 2787.82 | 2431.3 | 0 | 126.6 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 391.9 | 5345.72 | 541.8 | 6279.42 | 04:00 | 3527.92 | 2563 | 0 | 188.5 | 6279.42 | 04:00 | 221.12 | 58.8 | 0 | 188.5 | 468.42
04:30 | 199.7 | 130.5 | 0 | 59.4 | 2814.62 | 2360.1 | 0 | 196.1 | 547 | 0 | 0 | 0 | 389.6 | 5370.82 | 547 | 6307.42 | 04:30 | 3561.32 | 2490.6 | 0 | 255.5 | 6307.42 | 04:30 | 222.72 | 57.5 | 0 | 255.5 | 535.72
05:00 | 202 | 132 | 0 | 60.5 | 2839.02 | 2312.5 | 0 | 185.4 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 5336.92 | 548.3 | 6279.72 | 05:00 | 3589.32 | 2444.5 | 0 | 245.9 | 6279.72 | 05:00 | 223.32 | 58.9 | 0 | 245.9 | 528.12
05:30 | 197.8 | 134.9 | 0 | 55.1 | 2763.02 | 2315.9 | 0 | 181.4 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 387.8 | 5260.32 | 536.4 | 6184.52 | 05:30 | 3497.22 | 2450.8 | 0 | 236.5 | 6184.52 | 05:30 | 220.32 | 57.5 | 0 | 236.5 | 514.32
06:00 | 201.6 | 133.6 | 0 | 62.7 | 2770.22 | 2282.5 | 0 | 237 | 537.8 | 0 | 0.5 | 0 | 397.9 | 5289.72 | 538.3 | 6225.92 | 06:00 | 3509.62 | 2416.1 | 0.5 | 299.7 | 6225.92 | 06:00 | 221.32 | 55.8 | 0.5 | 299.7 | 577.32
06:30 | 207 | 134.6 | 0 | 67 | 2333.42 | 2347.4 | 0 | 349.8 | 550.6 | 0 | 31.9 | 0 | 408.6 | 5030.62 | 582.5 | 6021.72 | 06:30 | 3091.02 | 2482 | 31.9 | 416.8 | 6021.72 | 06:30 | 219.82 | 58 | 31.9 | 416.8 | 726.52
07:00 | 204.7 | 134.7 | 0 | 77.9 | 2172.82 | 2120.9 | 0 | 389 | 509.7 | 0 | 222.4 | 0 | 417.3 | 4682.72 | 732.1 | 5832.12 | 07:00 | 2887.22 | 2255.6 | 222.4 | 466.9 | 5832.12 | 07:00 | 215.62 | 58 | 222.4 | 466.9 | 962.92
07:30 | 204.5 | 134.5 | 0 | 78.8 | 2186.12 | 2117.2 | 0.2 | 470.5 | 509.7 | 0 | 383.3 | 0 | 417.8 | 4774.02 | 893 | 6084.82 | 07:30 | 2900.32 | 2251.7 | 383.5 | 549.3 | 6084.82 | 07:30 | 214.52 | 58.2 | 383.5 | 549.3 | 1205.52
08:00 | 264.4 | 134 | 0 | 80.9 | 2074.02 | 1934.1 | 0.4 | 600.3 | 511.9 | 0 | 595 | 0 | 479.3 | 4608.82 | 1106.9 | 6195.02 | 08:00 | 2850.32 | 2068.1 | 595.4 | 681.2 | 6195.02 | 08:00 | 213.42 | 57.8 | 595.4 | 681.2 | 1547.82
08:30 | 259 | 126.3 | 0.1 | 92 | 2031.12 | 1754.3 | 0.9 | 651.9 | 525.1 | 0 | 768.4 | 0 | 477.4 | 4438.22 | 1293.5 | 6209.12 | 08:30 | 2815.22 | 1880.6 | 769.4 | 743.9 | 6209.12 | 08:30 | 217.52 | 50.5 | 769.4 | 743.9 | 1781.32
09:00 | 253.4 | 145.7 | 0.1 | 98.5 | 1876.12 | 1927.4 | 0.9 | 683.8 | 513.3 | 0 | 744.9 | 0 | 497.7 | 4488.22 | 1258.2 | 6244.12 | 09:00 | 2642.82 | 2073.1 | 745.9 | 782.3 | 6244.12 | 09:00 | 214.62 | 45.4 | 745.9 | 782.3 | 1788.22
09:30 | 257.1 | 146 | 0.4 | 110.1 | 2024.62 | 2028.2 | 1.2 | 609.8 | 543.3 | 0 | 679.2 | 0 | 513.6 | 4663.82 | 1222.5 | 6399.92 | 09:30 | 2825.02 | 2174.2 | 680.8 | 719.9 | 6399.92 | 09:30 | 214.12 | 46.2 | 680.8 | 719.9 | 1661.02
10:00 | 258.9 | 146.8 | 0.4 | 121.5 | 2139.41 | 1786.8 | 1.4 | 493 | 554.3 | 0 | 860.8 | 0 | 527.6 | 4420.61 | 1415.1 | 6363.31 | 10:00 | 2952.61 | 1933.6 | 862.6 | 614.5 | 6363.31 | 10:00 | 214.71 | 46.9 | 862.6 | 614.5 | 1738.71
10:30 | 257 | 146.1 | 0.4 | 114 | 2264.42 | 1897.8 | 1.4 | 502.9 | 550.9 | 0 | 860.8 | 0 | 517.5 | 4666.52 | 1411.7 | 6595.72 | 10:30 | 3072.32 | 2043.9 | 862.6 | 616.9 | 6595.72 | 10:30 | 214.22 | 47 | 862.6 | 616.9 | 1740.72
11:00 | 258.8 | 137.5 | 0.4 | 120 | 2229.12 | 2019.6 | 1.6 | 504.5 | 546.9 | 0 | 845.8 | 0 | 516.7 | 4754.82 | 1392.7 | 6664.22 | 11:00 | 3034.82 | 2157.1 | 847.8 | 624.5 | 6664.22 | 11:00 | 212.82 | 46.7 | 847.8 | 624.5 | 1731.82
11:30 | 301.7 | 132.2 | 0.4 | 118 | 2296.21 | 1961 | 1.7 | 520.8 | 566.7 | 0 | 857.7 | 0 | 552.3 | 4779.71 | 1424.4 | 6756.41 | 11:30 | 3164.61 | 2093.2 | 859.8 | 638.8 | 6756.41 | 11:30 | 215.31 | 47.5 | 859.8 | 638.8 | 1761.41
12:00 | 291.9 | 147 | 0.4 | 121.4 | 2425.11 | 1873.1 | 1.7 | 508.1 | 552 | 0 | 860.6 | 0 | 560.7 | 4808.01 | 1412.6 | 6781.31 | 12:00 | 3269.01 | 2020.1 | 862.7 | 629.5 | 6781.31 | 12:00 | 210.11 | 47.1 | 862.7 | 629.5 | 1749.41
12:30 | 279.6 | 155.9 | 0.4 | 110.6 | 2427.81 | 1930.1 | 1.6 | 543.5 | 582.3 | 0 | 858.9 | 0 | 546.5 | 4903.01 | 1441.2 | 6890.71 | 12:30 | 3289.71 | 2086 | 860.9 | 654.1 | 6890.71 | 12:30 | 210.51 | 46.7 | 860.9 | 654.1 | 1772.21
13:00 | 267.6 | 159.1 | 0.4 | 115.1 | 2358.41 | 2016.2 | 1.6 | 516 | 583.1 | 0 | 868 | 0 | 542.2 | 4892.21 | 1451.1 | 6885.51 | 13:00 | 3209.11 | 2175.3 | 870 | 631.1 | 6885.51 | 13:00 | 211.51 | 47 | 870 | 631.1 | 1759.61
13:30 | 220.1 | 200.2 | 0.4 | 114.6 | 2220.61 | 1947.6 | 1.6 | 616.4 | 589.3 | 0 | 891.1 | 0 | 535.3 | 4786.21 | 1480.4 | 6801.91 | 13:30 | 3030.01 | 2147.8 | 893.1 | 731 | 6801.91 | 13:30 | 208.51 | 47.3 | 893.1 | 731 | 1879.91
14:00 | 204.5 | 184.6 | 0.4 | 110 | 2316.41 | 1848.3 | 1.4 | 618.3 | 587.5 | 0 | 885.6 | 0 | 499.5 | 4784.41 | 1473.1 | 6757.01 | 14:00 | 3108.41 | 2032.9 | 887.4 | 728.3 | 6757.01 | 14:00 | 211.01 | 46.6 | 887.4 | 728.3 | 1873.31
14:30 | 213.3 | 192 | 0.3 | 106.6 | 2314.11 | 1850.3 | 1.3 | 691.8 | 605.5 | 0 | 886.7 | 0 | 512.2 | 4857.51 | 1492.2 | 6861.91 | 14:30 | 3132.91 | 2042.3 | 888.3 | 798.4 | 6861.91 | 14:30 | 212.61 | 47.4 | 888.3 | 798.4 | 1946.71
15:00 | 207 | 192.9 | 0.2 | 107.9 | 2331.91 | 1774.8 | 1.2 | 700.4 | 600.6 | 0 | 861.1 | 0 | 508 | 4808.31 | 1461.7 | 6778.01 | 15:00 | 3139.51 | 1967.7 | 862.5 | 808.3 | 6778.01 | 15:00 | 213.21 | 50.6 | 862.5 | 808.3 | 1934.61
15:30 | 199.4 | 194.8 | 0.2 | 106.1 | 2263.81 | 1902.6 | 0.9 | 759.3 | 558 | 0 | 799.2 | 0 | 500.5 | 4926.61 | 1357.2 | 6784.31 | 15:30 | 3021.21 | 2097.4 | 800.3 | 865.4 | 6784.31 | 15:30 | 212.81 | 51.8 | 800.3 | 865.4 | 1930.31
16:00 | 250.3 | 284.1 | 0.2 | 96.2 | 2342.81 | 1942.6 | 0.7 | 731.4 | 557.2 | 0 | 580.5 | 0 | 630.8 | 5017.51 | 1137.7 | 6786.01 | 16:00 | 3150.31 | 2226.7 | 581.4 | 827.6 | 6786.01 | 16:00 | 213.61 | 53.8 | 581.4 | 827.6 | 1676.41
16:30 | 202.3 | 108.4 | 0.2 | 95.4 | 2593.41 | 2193.7 | 0.3 | 732.2 | 559.6 | 0 | 327 | 0 | 406.3 | 5519.61 | 886.6 | 6812.51 | 16:30 | 3355.31 | 2302.1 | 327.5 | 827.6 | 6812.51 | 16:30 | 214.61 | 52 | 327.5 | 827.6 | 1421.71
17:00 | 202.1 | 112.1 | 0.1 | 92.3 | 2703.61 | 2429.7 | 0.1 | 732.5 | 566.1 | 0 | 67.8 | 0 | 406.6 | 5865.91 | 633.9 | 6906.41 | 17:00 | 3471.81 | 2541.8 | 68 | 824.8 | 6906.41 | 17:00 | 215.41 | 55.9 | 68 | 824.8 | 1164.11
17:30 | 218.8 | 113 | 0 | 88.2 | 2613.91 | 2712.1 | 0 | 720 | 563.8 | 0 | 4.1 | 0 | 420 | 6046.01 | 567.9 | 7033.91 | 17:30 | 3396.51 | 2825.1 | 4.1 | 808.2 | 7033.91 | 17:30 | 215.51 | 56.5 | 4.1 | 808.2 | 1084.31
18:00 | 233.4 | 113.5 | 0 | 95.6 | 2790.62 | 2800.3 | 0 | 719.3 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 442.5 | 6310.22 | 572.2 | 7324.92 | 18:00 | 3596.22 | 2913.8 | 0 | 814.9 | 7324.92 | 18:00 | 217.12 | 56.8 | 0 | 814.9 | 1088.82
18:30 | 216.1 | 114.6 | 0 | 88.5 | 3136.72 | 2813.5 | 0 | 697.2 | 641.8 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 6647.42 | 641.8 | 7708.42 | 18:30 | 3994.62 | 2928.1 | 0 | 785.7 | 7708.42 | 18:30 | 217.12 | 56.4 | 0 | 785.7 | 1059.22
19:00 | 215.4 | 115.4 | 0 | 76.5 | 3077.71 | 2906.7 | 0 | 733.9 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 407.3 | 6718.31 | 646.1 | 7771.71 | 19:00 | 3939.21 | 3022.1 | 0 | 810.4 | 7771.71 | 19:00 | 222.51 | 56.6 | 0 | 810.4 | 1089.51
19:30 | 214.2 | 115.1 | 0 | 69.7 | 3137.91 | 2916.4 | 0 | 725.4 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 399 | 6779.71 | 641.6 | 7820.31 | 19:30 | 3993.71 | 3031.5 | 0 | 795.1 | 7820.31 | 19:30 | 221.41 | 57.1 | 0 | 795.1 | 1073.61
20:00 | 216.2 | 115.3 | 0 | 67 | 3068.91 | 2922.7 | 0 | 686 | 642 | 0 | 0 | 0 | 398.5 | 6677.61 | 642 | 7718.11 | 20:00 | 3927.11 | 3038 | 0 | 753 | 7718.11 | 20:00 | 221.71 | 57.2 | 0 | 753 | 1031.91
20:30 | 255.3 | 114.5 | 0 | 63.3 | 3011.81 | 2922.5 | 0 | 698.9 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 433.1 | 6633.21 | 631.7 | 7698.01 | 20:30 | 3898.81 | 3037 | 0 | 762.2 | 7698.01 | 20:30 | 222.81 | 57.2 | 0 | 762.2 | 1042.21
21:00 | 260.6 | 113.2 | 0 | 61.6 | 2990.72 | 2889.7 | 0 | 692.6 | 640 | 0 | 0 | 0 | 435.4 | 6573.02 | 640 | 7648.42 | 21:00 | 3891.32 | 3002.9 | 0 | 754.2 | 7648.42 | 21:00 | 229.22 | 56.7 | 0 | 754.2 | 1040.12
21:30 | 262.2 | 115.3 | 0 | 65 | 2978.21 | 2858 | 0 | 683.7 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 442.5 | 6519.91 | 641.4 | 7603.81 | 21:30 | 3881.81 | 2973.3 | 0 | 748.7 | 7603.81 | 21:30 | 229.61 | 59.1 | 0 | 748.7 | 1037.41
22:00 | 215 | 116.5 | 0 | 63.8 | 3002.12 | 2850.3 | 0 | 601.5 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 395.3 | 6453.92 | 644.7 | 7493.92 | 22:00 | 3861.82 | 2966.8 | 0 | 665.3 | 7493.92 | 22:00 | 229.22 | 54.3 | 0 | 665.3 | 948.82
22:30 | 212.4 | 116.9 | 0 | 56.7 | 2821.31 | 2830 | 0 | 516.4 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 386 | 6167.71 | 607.5 | 7161.21 | 22:30 | 3641.21 | 2946.9 | 0 | 573.1 | 7161.21 | 22:30 | 228.11 | 50.9 | 0 | 573.1 | 852.11
23:00 | 188.6 | 116.5 | 0 | 49.4 | 2796.92 | 2717.5 | 0 | 446 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 354.5 | 5960.42 | 571.9 | 6886.82 | 23:00 | 3557.42 | 2834 | 0 | 495.4 | 6886.82 | 23:00 | 220.62 | 53.6 | 0 | 495.4 | 769.62
23:30 | 187.9 | 118.4 | 0 | 46.5 | 2911.52 | 2543.9 | 0 | 362.2 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 5817.62 | 577.1 | 6747.52 | 23:30 | 3676.52 | 2662.3 | 0 | 408.7 | 6747.52 | 23:30 | 212.82 | 41.1 | 0 | 408.7 | 662.62
00:00 | 167.9 | 118.3 | 0 | 54.6 | 2863.72 | 2381 | 0 | 333.5 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 5578.22 | 571.9 | 6490.92 | 00:00 | 3603.52 | 2499.3 | 0 | 388.1 | 6490.92 | 00:00 | 200.92 | 41.6 | 0 | 388.1 | 630.62
TOTAL MWh | 5386 | 3323.65 | 2.7 | 1907.2 | 62414.63 | 56102.45 | 11.05 | 11957.55 | 13753.75 | 0 | 7370.65 | 0 | 10619.55 | 130485.68 | 21124.4 | 162229.63 | TOTAL MWh | 81554.38 | 59426.1 | 7384.4 | 13864.75 | 162229.63 | TOTAL MWh | 5227.03 | 1280 | 7384.4 | 13864.75 | 27756.18

## HOP
domingo, 31 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 23:19:00 |  | 31/05/2026 23:11:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 23:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/05/2026 23:22:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/05/2026 18:09:00 | 31/05/2026 22:22:00 | 31/05/2026 18:07:00 | 31/05/2026 22:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 31/05/2026 11:22:00 | 31/05/2026 12:12:00 | 31/05/2026 10:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 31/05/2026 11:32:00 | 31/05/2026 12:12:00 | 31/05/2026 10:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 31/05/2026 12:12:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 31/05/2026 12:12:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 31/05/2026 13:23:00 | 31/05/2026 14:36:00 |  | 31/05/2026 14:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 31/05/2026 13:23:00 | 31/05/2026 14:36:00 |  | 31/05/2026 14:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 31/05/2026 08:36:00 | 31/05/2026 11:36:00 | 31/05/2026 08:17:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 31/05/2026 11:36:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | S/C subir a 35 MW. A las 12:21 h a 45 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 31/05/2026 13:23:00 | 31/05/2026 13:47:00 |  | 31/05/2026 13:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 06:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 06:33:00 | 31/05/2026 06:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 06:33 se redujo a 447MW, es decir 100MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 06:58:00 | 31/05/2026 16:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 16:12:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 350 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 07:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 07:51:00 | 31/05/2026 11:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 11:02:00 | 31/05/2026 11:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 11:16:00 | 31/05/2026 12:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 12:00:00 | 31/05/2026 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 14:00:00 | 31/05/2026 15:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 15:45:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 11:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 01:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 01:35:00 | 31/05/2026 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 17:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 31/05/2026 00:23:00 | 31/05/2026 00:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 31/05/2026 13:16:00 | 31/05/2026 13:43:00 | 31/05/2026 12:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 31/05/2026 13:43:00 | 31/05/2026 16:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 13:43h, S/C generar a 80 MW A las 15:02h, S/C generar a 90 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 31/05/2026 16:01:00 | 31/05/2026 16:12:00 |  | 31/05/2026 16:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/05/2026 17:20:00 | 31/05/2026 18:37:00 | 31/05/2026 17:02:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/05/2026 18:37:00 | 31/05/2026 20:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/05/2026 20:54:00 | 31/05/2026 22:57:00 |  | 31/05/2026 22:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 04:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 04:10:00 | 31/05/2026 07:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 07:57:00 | 31/05/2026 09:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 09:28:00 | 31/05/2026 17:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 17:01:00 | 31/05/2026 18:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 31/05/2026 18:41:00 | 31/05/2026 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 22:47:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 31/05/2026 07:41:00 | 31/05/2026 16:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 31/05/2026 16:09:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 31 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 31/05/2026 12:00 | 01/06/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELÉCTRICOS | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 31/05/2026 00:00 | 31/05/2026 09:24 | Mantenimiento correctivo regulador de velocidad | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14007 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: trabajos de mantenimiento correctivo que incluyen cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera y hastiales, e instalación de pernos de anclaje. | 20 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 197 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 31/05/2026 00:14 | 31/05/2026 23:41 | CAMBIO DE VALVULA DE DRENAJE CÁMARA ESPIRALY BUJES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 31/05/2026 00:47 | 01/06/2026 00:00 | BOROSCOPIA. Condicionado al ingreso de la TG2 de Kallpa. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12726 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 31/05/2026 18:11 | 01/06/2026 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U2 (VACIADO DE PIQUE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 31/05/2026 18:11 | 01/06/2026 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 31/05/2026 02:31 | 31/05/2026 21:47 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 31/05/2026 02:39 | 31/05/2026 21:08 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 31/05/2026 02:39 | 31/05/2026 21:08 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 31/05/2026 02:33 | 31/05/2026 18:37 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 31/05/2026 02:56 | 31/05/2026 18:37 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 31/05/2026 02:56 | 31/05/2026 20:02 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 31/05/2026 06:00 | 31/05/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - CHIMAY | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 31/05/2026 06:00 | 31/05/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - CHIMAY | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 31/05/2026 18:37 | 31/05/2026 19:48 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTTO PREVENTIVO | 15 | P | F/S | N | PRUEBA | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 31/05/2026 20:02 | 31/05/2026 20:12 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTTO PREVENTIVO | 15 | P | F/S | N | PRUEBA | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 31/05/2026 00:00 | 01/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
31/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 31 de Mayo del 2026 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 31 de Mayo del 2026 / SEM N° 22 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6970.6797 | [18 empty] | MIN | 2016.6235 | 133.5577 | 133.5577 | [7 empty] | 6866.12 | [85 empty] | 2016.6235 | 1998.4823 | 932.3921
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6831.1135 | [18 empty] | MIN | 2016.6235 | 133.5577 | 133.5577 | [7 empty] | 6726.72 | [85 empty] | 2016.6235 | 1998.4823 | 1143.5594
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6713.9438 | [18 empty] | MIN | 2016.6235 | 133.5577 | 133.5577 | [7 empty] | 6619.12 | [85 empty] | 2016.6235 | 1998.4823 | 1143.5594
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6595.5461 | [18 empty] | MIN | 2016.6235 | 133.5577 | 133.5577 | [7 empty] | 6500.62 | [85 empty] | 2016.6235 | 1998.4823 | 1143.5594
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6550.5172 | [18 empty] | MIN | 2207.8197 | 324.7539 | 324.7539 | [7 empty] | 6455.72 | [85 empty] | 2207.8197 | 2189.6785 | 1143.5594
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6358.7438 | [18 empty] | MIN | 2207.8197 | 324.7539 | 324.7539 | [7 empty] | 6264.22 | [85 empty] | 2207.8197 | 2189.6785 | 1143.5594
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6324.2967 | [18 empty] | MIN | 2207.8197 | 324.7539 | 324.7539 | [7 empty] | 6229.62 | [85 empty] | 2207.8197 | 2189.6785 | 1252.5917
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6374.0666 | [18 empty] | MIN | 2207.8197 | 324.7539 | 324.7539 | [7 empty] | 6279.42 | [85 empty] | 2207.8197 | 2189.6785 | 1252.5917
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6401.7292 | [18 empty] | MIN | 2207.8197 | 324.7539 | 324.7539 | [7 empty] | 6307.42 | [85 empty] | 2207.8197 | 2189.6785 | 1252.5917
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6373.9202 | [18 empty] | MIN | 2207.8197 | 324.7539 | 324.7539 | [7 empty] | 6279.72 | [85 empty] | 2207.8197 | 2189.6785 | 1252.5917
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6278.3833 | [18 empty] | MIN | 2207.8197 | 324.7539 | 324.7539 | [7 empty] | 6184.52 | [85 empty] | 2207.8197 | 2189.6785 | 1252.5917
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6319.8171 | [18 empty] | MIN | 2311.6428 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6225.92 | [85 empty] | 2311.6428 | 2293.5015 | 1252.5917
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6114.9776 | [18 empty] | MIN | 2311.6428 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6021.72 | [85 empty] | 2311.6428 | 2293.5015 | 1252.5917
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5925.5967 | [18 empty] | MIN | 2311.6428 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 5832.12 | [85 empty] | 2311.6428 | 2293.5015 | 1252.5917
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6178.5506 | [18 empty] | MIN | 2311.6428 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6084.82 | [85 empty] | 2311.6428 | 2293.5015 | 1252.5917
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6288.491 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6195.02 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6301.949 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6209.12 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6336.9521 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6244.12 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6492.9798 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6399.92 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6456.4185 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6363.31 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6688.487 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6595.72 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6756.9435 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6664.22 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
11:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6848.727 | [18 empty] | MED | 2305.1947 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6756.41 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2305.1947 | 2287.0535 | 1252.5917
12:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6873.4757 | [18 empty] | MED | 2296.678 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6781.31 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2296.678 | 2278.5368 | 1252.5917
12:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6982.4486 | [18 empty] | MED | 2296.678 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6890.71 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2296.678 | 2278.5368 | 1252.5917
13:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6976.9934 | [18 empty] | MED | 2296.678 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6885.51 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2296.678 | 2278.5368 | 1252.5917
13:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6893.1618 | [18 empty] | MED | 2120.7546 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6801.91 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2120.7546 | 2102.6134 | 1252.5917
14:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6848.5304 | [18 empty] | MED | 2120.7546 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6757.01 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2120.7546 | 2102.6134 | 1252.5917
14:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6953.4378 | [18 empty] | MED | 2120.7546 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6861.91 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2120.7546 | 2102.6134 | 1252.5917
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6869.7576 | [18 empty] | MED | 2138.0972 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6778.01 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2138.0972 | 2119.9559 | 1252.5917
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6876.0399 | [18 empty] | MED | 2138.0972 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6784.31 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2138.0972 | 2119.9559 | 1252.5917
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6877.8944 | [18 empty] | MED | 2138.0972 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6786.01 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2138.0972 | 2119.9559 | 1252.5917
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6904.7388 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6812.51 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6999.917 | [18 empty] | MED | 2314.0206 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 6906.41 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2314.0206 | 2295.8794 | 1252.5917
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7133.1964 | [18 empty] | MED | 2122.8244 | 237.3808 | 237.3808 | [7 empty] | 7033.91 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2122.8244 | 2104.6831 | 1252.5917
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7443.0169 | [18 empty] | MAX | 2122.8244 | 237.3808 | 237.3808 | [7 empty] | 7324.92 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2122.8244 | 2104.6831 | 1252.5917
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7826.8183 | [18 empty] | MAX | 2099.7637 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7708.42 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2099.7637 | 2081.6225 | 1252.5917
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7889.993 | [18 empty] | MAX | 2099.7637 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7771.71 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2099.7637 | 2081.6225 | 1252.5917
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7938.8355 | [18 empty] | MAX | 2099.7637 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7820.31 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2099.7637 | 2081.6225 | 1252.5917
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7836.7439 | [18 empty] | MAX | 2099.7637 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7718.11 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2099.7637 | 2081.6225 | 1252.5917
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7816.8586 | [18 empty] | MAX | 2099.7637 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7698.01 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2099.7637 | 2081.6225 | 1252.5917
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7767.0979 | [18 empty] | MAX | 2180.153 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7648.42 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2180.153 | 2162.0118 | 1252.5917
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7706.4071 | [18 empty] | MAX | 2180.153 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7603.81 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2180.153 | 2162.0118 | 1252.5917
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7595.844 | [18 empty] | MAX | 2180.153 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7493.92 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2180.153 | 2162.0118 | 1252.5917
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7263.8393 | [18 empty] | MAX | 2180.153 | 214.3201 | 214.3201 | [7 empty] | 7161.21 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2180.153 | 2162.0118 | 1252.5917
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6989.7397 | [18 empty] | MIN | 2203.2137 | 237.3808 | 237.3808 | [7 empty] | 6886.82 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2203.2137 | 2185.0725 | 1252.5917
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6850.9595 | [18 empty] | MIN | 2200.8359 | 237.3808 | 237.3808 | [7 empty] | 6747.52 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2200.8359 | 2182.6946 | 1268.7421
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6591.3412 | [18 empty] | MIN | 2200.8359 | 237.3808 | 237.3808 | [7 empty] | 6490.92 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2200.8359 | 2182.6946 | 1268.7421
MWh | 0 | 0 | 0 | 180.9303 | 178.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 449.6833 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 3694.3918 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.7424 | 950.9844 | 0 | 0 | 0 | 2867.9432 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 36.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8564 | 0 | 281.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6028130.47 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 31 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31.4 | 25 | 15.7 | 47 | 13.97 | 12.06 | 14.39 | -- | -- | 1.151 | 48.67 | 61.46 | 123.43 | 74.13 | 96.079 | 5.39 | 13.23 | 5.018 | 0.3 | -- | -- | 66.68 | 182.384 | 37.12 | 32.955 | 8.88 | 0 | 7.845 | 12 | 5.6996 | 11.862 | 12.2 | 13.93 | 14.22 | 19.889 | -- | 19.508 | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.718 | 5.707
00:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31.4 | 25 | 15.7 | 47 | 13.97 | 12.06 | 14.39 | -- | -- | 1.151 | 48.67 | 61.46 | 123.43 | 74.13 | 96.079 | 5.39 | 13.23 | 5.018 | 0.3 | -- | -- | 66.68 | 182.384 | 37.12 | 32.955 | 8.88 | 0 | 7.845 | 12 | 5.6996 | 11.862 | 12.2 | 13.93 | 14.22 | 19.889 | -- | 19.508 | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.718 | 5.707
01:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 15.7 | 47 | 10.97 | 12.04 | 8.32 | -- | -- | 1.151 | 46.23 | 61.46 | 124.46 | 71.98 | 95.922 | 5.32 | 12.66 | 4.929 | 0.3 | -- | -- | 50.91 | 166.61 | 37.04 | 33.254 | 7.57 | 0 | 7.845 | 12 | 5.7301 | 11.862 | 12.2 | 13.73 | 14.02 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
01:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 15.7 | 47 | 10.97 | 12.04 | 8.32 | -- | -- | 1.151 | 46.23 | 61.46 | 124.46 | 71.98 | 95.922 | 5.32 | 12.66 | 4.929 | 0.3 | -- | -- | 50.91 | 166.61 | 37.04 | 33.254 | 7.57 | 0 | 7.845 | 12 | 5.7301 | 11.862 | 12.2 | 13.73 | 14.02 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
02:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 12.3 | 25 | 15.7 | 47 | 10.91 | 12.01 | 8.46 | -- | -- | 1.151 | 49.3 | 61.46 | 123.43 | 65.59 | 96.031 | 5.3 | 13.23 | 5.737 | 0.3 | -- | -- | 51.9 | 167.6 | 39.22 | 34.396 | 6.34 | 0 | 7.845 | 12.1 | 5.6439 | 11.862 | 12.2 | 14.03 | 14.31 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
02:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 12.3 | 25 | 15.7 | 47 | 10.91 | 12.01 | 8.46 | -- | -- | 1.151 | 49.3 | 61.46 | 123.43 | 65.59 | 96.031 | 5.3 | 13.23 | 5.737 | 0.3 | -- | -- | 51.9 | 167.6 | 39.22 | 34.396 | 6.34 | 0 | 7.845 | 12.1 | 5.6439 | 11.862 | 12.2 | 14.03 | 14.31 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
03:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.5 | 25 | 15.7 | 47 | 10.93 | 11.86 | 8.37 | -- | -- | 1.151 | 49.92 | 61.46 | 123.43 | 70.95 | 95.536 | 5.31 | 12.66 | 5.047 | 0.3 | -- | -- | 47.77 | 163.47 | 43.75 | 32.363 | 9.17 | 4.9 | 7.845 | 12.1 | 5.5911 | 11.862 | 12.2 | 13.79 | 14.07 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
03:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.5 | 25 | 15.7 | 47 | 10.93 | 11.86 | 8.37 | -- | -- | 1.151 | 49.92 | 61.46 | 123.43 | 70.95 | 95.536 | 5.31 | 12.66 | 5.047 | 0.3 | -- | -- | 47.77 | 163.47 | 43.75 | 32.363 | 9.17 | 4.9 | 7.845 | 12.1 | 5.5911 | 11.862 | 12.2 | 13.79 | 14.07 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
04:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.5 | 25 | 17.9 | 47 | 10.97 | 11.89 | 8.29 | -- | -- | 1.151 | 45.63 | 61.46 | 125.5 | 74.94 | 94.922 | 5.31 | 13.23 | 4.722 | 0.3 | -- | -- | 50.4 | 166.1 | 39.83 | 32.77 | 13.37 | 3.3 | 7.845 | 12.1 | 5.5951 | 11.862 | 12.2 | 13.94 | 14.23 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
04:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.5 | 25 | 17.9 | 47 | 10.97 | 11.89 | 8.29 | -- | -- | 1.151 | 45.63 | 61.46 | 125.5 | 74.94 | 94.922 | 5.31 | 13.23 | 4.722 | 0.3 | -- | -- | 50.4 | 166.1 | 39.83 | 32.77 | 13.37 | 3.3 | 7.845 | 12.1 | 5.5951 | 11.862 | 12.2 | 13.94 | 14.23 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
05:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.4 | 25 | 17.9 | 47 | 11.02 | 11.84 | 8.54 | -- | -- | 1.151 | 45.63 | 61.46 | 125.5 | 73.66 | 94.286 | 5.36 | 12.66 | 4.344 | 0.3 | -- | -- | 59.33 | 175.03 | 40.06 | 33.43 | 13.17 | 3.1 | 7.845 | 12.1 | 5.6399 | 11.862 | 12.2 | 13.95 | 14.24 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
05:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.4 | 25 | 17.9 | 47 | 11.02 | 11.84 | 8.54 | -- | -- | 1.151 | 45.63 | 61.46 | 125.5 | 73.66 | 94.286 | 5.36 | 12.66 | 4.344 | 0.3 | -- | -- | 59.33 | 175.03 | 40.06 | 33.43 | 13.17 | 3.1 | 7.845 | 12.1 | 5.6399 | 11.862 | 12.2 | 13.95 | 14.24 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
06:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 16 | 25 | 17.9 | 49 | 13 | 11.91 | 8.15 | 1.07 | 59.48 | 1.151 | 46.83 | 61.46 | 123.43 | 57.69 | 94.298 | 5.37 | 12.66 | 4.809 | 0.3 | -- | -- | 61.99 | 177.69 | 40.82 | 33.92 | 12.4 | 3.2 | 7.845 | 12.1 | 5.8044 | 11.862 | 12.2 | 14 | 14.29 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
06:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 16 | 25 | 17.9 | 49 | 13 | 11.91 | 8.15 | 1.07 | 59.48 | 1.151 | 46.83 | 61.46 | 123.43 | 57.69 | 94.298 | 5.37 | 12.66 | 4.809 | 0.3 | -- | -- | 61.99 | 177.69 | 40.82 | 33.92 | 12.4 | 3.2 | 7.845 | 12.1 | 5.8044 | 11.862 | 12.2 | 14 | 14.29 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
07:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.5 | 25 | 17.9 | 49 | 12.91 | 11.9 | 8.36 | -- | -- | 1.151 | 36.16 | 61.46 | 122.4 | 68.61 | 94.291 | 5.36 | 13.23 | 7.358 | 0.3 | -- | -- | 42.21 | 157.911 | 41.21 | 33.224 | 11.03 | 2.8 | 7.845 | 8.5 | 6.0545 | 11.862 | 12.2 | 14.01 | 14.3 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
07:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.5 | 25 | 17.9 | 49 | 12.91 | 11.9 | 8.36 | -- | -- | 1.151 | 36.16 | 61.46 | 122.4 | 68.61 | 94.291 | 5.36 | 13.23 | 7.358 | 0.3 | -- | -- | 42.21 | 157.911 | 41.21 | 33.224 | 11.03 | 2.8 | 7.845 | 8.5 | 6.0545 | 11.862 | 12.2 | 14.01 | 14.3 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
08:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.9 | 25 | 17.9 | 49 | 12.97 | 12.02 | 8 | -- | -- | 1.151 | 28.01 | 61.46 | 123.43 | 72.24 | 94.319 | 5.42 | 13.23 | 5.73 | 0.33 | -- | -- | 33.73 | 149.428 | 40 | 32.951 | 10.65 | 2.9 | 7.845 | 6.8 | 6.0832 | 11.862 | 12.2 | 14.29 | 14.58 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
08:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.9 | 25 | 17.9 | 49 | 12.97 | 12.02 | 8 | -- | -- | 1.151 | 28.01 | 61.46 | 123.43 | 72.24 | 94.319 | 5.42 | 13.23 | 5.73 | 0.33 | -- | -- | 33.73 | 149.428 | 40 | 32.951 | 10.65 | 2.9 | 7.845 | 6.8 | 6.0832 | 11.862 | 12.2 | 14.29 | 14.58 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
09:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4 | 25 | 17.9 | 49 | 12.96 | 11.93 | 8.32 | -- | -- | 1.151 | 25.85 | 61.46 | 122.4 | 69.26 | 94.183 | 5.33 | 13.23 | 5.741 | 0.37 | -- | -- | 25.36 | 141.065 | 39.99 | 33.703 | 9.51 | 2.5 | 7.845 | 6.8 | 5.9406 | 11.862 | 12.2 | 13.84 | 14.13 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
09:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4 | 25 | 17.9 | 49 | 12.96 | 11.93 | 8.32 | -- | -- | 1.151 | 25.85 | 61.46 | 122.4 | 69.26 | 94.183 | 5.33 | 13.23 | 5.741 | 0.37 | -- | -- | 25.36 | 141.065 | 39.99 | 33.703 | 9.51 | 2.5 | 7.845 | 6.8 | 5.9406 | 11.862 | 12.2 | 13.84 | 14.13 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
10:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4 | 25 | 17.9 | 49 | 13 | 11.85 | 8.39 | -- | -- | 1.151 | 26.27 | 61.46 | 121.38 | 66.26 | 94.274 | 5.25 | 12.66 | 6.26 | 0.39 | -- | -- | 30.65 | 150.326 | 40.21 | 34.076 | 8.9 | 2.6 | 7.845 | 6.1 | 6.0378 | 11.862 | 12.2 | 14.06 | 14.35 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
10:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4 | 25 | 17.9 | 49 | 13 | 11.85 | 8.39 | -- | -- | 1.151 | 26.27 | 61.46 | 121.38 | 66.26 | 94.274 | 5.25 | 12.66 | 6.26 | 0.39 | -- | -- | 30.65 | 150.326 | 40.21 | 34.076 | 8.9 | 2.6 | 7.845 | 6.1 | 6.0378 | 11.862 | 12.2 | 14.06 | 14.35 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
11:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4.1 | 25 | 17.9 | 49 | 12.94 | 11.87 | 8.43 | -- | -- | 1.151 | 25.43 | 61.46 | 121.38 | 71.46 | 94.216 | 5.15 | 12.66 | 5.57 | 0.4 | -- | -- | 32.44 | 152.12 | 40.82 | 34.145 | 9.32 | 2.4 | 7.845 | 6.9 | 6.0354 | 11.862 | 12.2 | 13.71 | 14 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 17.127 | 5.707
11:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4.1 | 25 | 17.9 | 49 | 12.94 | 11.87 | 8.43 | -- | -- | 1.151 | 25.43 | 61.46 | 121.38 | 71.46 | 94.216 | 5.15 | 12.66 | 5.57 | 0.4 | -- | -- | 32.44 | 152.12 | 40.82 | 34.145 | 9.32 | 2.4 | 7.845 | 6.9 | 6.0354 | 11.862 | 12.2 | 13.71 | 14 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 17.127 | 5.707
12:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 11.7 | 25 | 16.7 | 49 | 12.98 | 12.04 | 8.53 | -- | -- | 1.151 | 25.43 | 61.46 | 122.4 | 71.84 | 94.1 | 5.12 | 13.23 | 5.62 | 0.39 | -- | -- | 34.25 | 153.929 | 40.7 | 32.924 | 9.44 | 1.9 | 7.845 | 6.2 | 6.3019 | 11.862 | 12.2 | 13.81 | 14.1 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
12:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 11.7 | 25 | 16.7 | 49 | 12.98 | 12.04 | 8.53 | -- | -- | 1.151 | 25.43 | 61.46 | 122.4 | 71.84 | 94.1 | 5.12 | 13.23 | 5.62 | 0.39 | -- | -- | 34.25 | 153.929 | 40.7 | 32.924 | 9.44 | 1.9 | 7.845 | 6.2 | 6.3019 | 11.862 | 12.2 | 13.81 | 14.1 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
13:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 19.5 | 25 | 16.7 | 48 | 13.36 | 11.89 | 13.32 | -- | -- | 1.151 | 28.01 | 61.46 | 122.4 | 68.61 | 94.085 | 5 | 13.23 | 4.8 | 0.38 | -- | -- | 47.55 | 167.232 | 38.87 | 32.316 | 9.35 | 1.7 | 7.845 | 6 | 6.3026 | 11.862 | 12.2 | 13.91 | 14.2 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 17.011 | 5.707
13:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 19.5 | 25 | 16.7 | 48 | 13.36 | 11.89 | 13.32 | -- | -- | 1.151 | 28.01 | 61.46 | 122.4 | 68.61 | 94.085 | 5 | 13.23 | 4.8 | 0.38 | -- | -- | 47.55 | 167.232 | 38.87 | 32.316 | 9.35 | 1.7 | 7.845 | 6 | 6.3026 | 11.862 | 12.2 | 13.91 | 14.2 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 17.011 | 5.707
14:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 15.5 | 25 | 16.7 | 49 | 13.34 | 12.01 | 13.31 | -- | -- | 1.151 | 49.92 | 61.46 | 121.38 | 67.59 | 94.093 | 4.96 | 13.23 | 4.78 | 0.38 | -- | -- | 35.77 | 155.455 | 38.23 | 33.592 | 9.42 | 1.7 | 7.845 | 5.7 | 6.2955 | 11.862 | 12.2 | 13.71 | 14 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
14:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 15.5 | 25 | 16.7 | 49 | 13.34 | 12.01 | 13.31 | -- | -- | 1.151 | 49.92 | 61.46 | 121.38 | 67.59 | 94.093 | 4.96 | 13.23 | 4.78 | 0.38 | -- | -- | 35.77 | 155.455 | 38.23 | 33.592 | 9.42 | 1.7 | 7.845 | 5.7 | 6.2955 | 11.862 | 12.2 | 13.71 | 14 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
15:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 16.7 | 48 | 13.39 | 11.8 | 13.67 | -- | -- | 1.151 | 59.23 | 61.46 | 121.38 | 71.46 | 94.141 | 4.95 | 12.66 | 5.21 | 0.37 | -- | -- | 36.1 | 155.785 | 39.56 | 32.67 | 9.2 | 0.3 | 7.845 | 5.8 | 7.8113 | 11.862 | 12.1 | 13.71 | 14 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
15:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 16.7 | 48 | 13.39 | 11.8 | 13.67 | -- | -- | 1.151 | 59.23 | 61.46 | 121.38 | 71.46 | 94.141 | 4.95 | 12.66 | 5.21 | 0.37 | -- | -- | 36.1 | 155.785 | 39.56 | 32.67 | 9.2 | 0.3 | 7.845 | 5.8 | 7.8113 | 11.862 | 12.1 | 13.71 | 14 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
16:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 23.3 | 25 | 16.7 | 47 | 13.35 | 11.86 | 13.27 | -- | -- | 1.151 | 36.68 | 61.46 | 121.38 | 71.46 | 94.098 | 5.09 | 12.66 | 4.74 | 0.37 | -- | -- | 29.43 | 149.112 | 36.44 | 33.289 | 7.12 | 0 | 7.845 | 8.4 | 7.5293 | 11.862 | 12.1 | 13.91 | 14.2 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
16:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 23.3 | 25 | 16.7 | 47 | 13.35 | 11.86 | 13.27 | -- | -- | 1.151 | 36.68 | 61.46 | 121.38 | 71.46 | 94.098 | 5.09 | 12.66 | 4.74 | 0.37 | -- | -- | 29.43 | 149.112 | 36.44 | 33.289 | 7.12 | 0 | 7.845 | 8.4 | 7.5293 | 11.862 | 12.1 | 13.91 | 14.2 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
17:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 23.9 | 25 | 16.2 | 47 | 13.46 | 11.92 | 13.5 | -- | -- | 1.151 | 26.7 | 61.46 | 121.38 | 69.54 | 91.97 | 5.09 | 12.66 | 6.21 | 0.37 | -- | -- | 38.62 | 158.303 | 37.38 | 34.064 | 6.47 | 0 | 7.845 | 9.1 | 8.5611 | 11.862 | 12.1 | 13.82 | 14.11 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
17:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 23.9 | 25 | 16.2 | 47 | 13.46 | 11.92 | 13.5 | -- | -- | 1.151 | 26.7 | 61.46 | 121.38 | 69.54 | 91.97 | 5.09 | 12.66 | 6.21 | 0.37 | -- | -- | 38.62 | 158.303 | 37.38 | 34.064 | 6.47 | 0 | 7.845 | 9.1 | 8.5611 | 11.862 | 12.1 | 13.82 | 14.11 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
18:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 20.4 | 25 | 16.2 | 47 | 13.34 | 11.86 | 13.98 | 1.07 | 59.05 | 1.151 | 22.22 | 61.46 | 123.43 | 73.51 | 91.521 | 5.11 | 12.66 | 5.76 | 0.37 | -- | -- | 34.28 | 153.958 | 37.83 | 33.339 | 9.37 | 0 | 7.845 | 9.5 | 8.6356 | 11.862 | 12.1 | 13.98 | 14.26 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
18:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 20.4 | 25 | 16.2 | 47 | 13.34 | 11.86 | 13.98 | 1.07 | 59.05 | 1.151 | 22.22 | 61.46 | 123.43 | 73.51 | 91.521 | 5.11 | 12.66 | 5.76 | 0.37 | -- | -- | 34.28 | 153.958 | 37.83 | 33.339 | 9.37 | 0 | 7.845 | 9.5 | 8.6356 | 11.862 | 12.1 | 13.98 | 14.26 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
19:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 29 | 25 | 16.2 | 47 | 14.99 | 12 | 21.1 | -- | -- | 1.151 | 21.84 | 61.46 | 126.55 | 77.25 | 90.263 | 5.14 | 12.66 | 5.741 | 0.38 | -- | -- | 51.97 | 171.65 | 37.82 | 33.356 | 9.83 | 0 | 7.845 | 16.8 | 8.7475 | 11.862 | 12.1 | 13.58 | 13.87 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
19:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 29 | 25 | 16.2 | 47 | 14.99 | 12 | 21.1 | -- | -- | 1.151 | 21.84 | 61.46 | 126.55 | 77.25 | 90.263 | 5.14 | 12.66 | 5.741 | 0.38 | -- | -- | 51.97 | 171.65 | 37.82 | 33.356 | 9.83 | 0 | 7.845 | 16.8 | 8.7475 | 11.862 | 12.1 | 13.58 | 13.87 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
20:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 35.6 | 25 | 16.7 | 47 | 15.08 | 12.04 | 20.92 | -- | -- | 1.151 | 80.86 | 61.46 | 126.55 | 70.75 | 89.93 | 5.17 | 12.66 | 5.741 | 0.38 | -- | -- | 49.18 | 168.86 | 37.36 | 33.334 | 9.68 | 0.2 | 7.845 | 16 | 8.7979 | 11.862 | 12.1 | 13.69 | 13.98 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.878 | 5.707
20:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 35.6 | 25 | 16.7 | 47 | 15.08 | 12.04 | 20.92 | -- | -- | 1.151 | 80.86 | 61.46 | 126.55 | 70.75 | 89.93 | 5.17 | 12.66 | 5.741 | 0.38 | -- | -- | 49.18 | 168.86 | 37.36 | 33.334 | 9.68 | 0.2 | 7.845 | 16 | 8.7979 | 11.862 | 12.1 | 13.69 | 13.98 | 19.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.878 | 5.707
21:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 32.9 | 25 | 16.7 | 47 | 15.01 | 12.1 | 20.95 | -- | -- | 1.151 | 60.64 | 61.46 | 125.5 | 59.76 | 89.065 | 5.16 | 13.23 | 5.741 | 0.39 | -- | -- | 48.76 | 168.44 | 37.5 | 33.832 | 9.71 | 0.2 | 7.845 | 16 | 9.396 | 11.862 | 12.1 | 13.67 | 13.95 | 19.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
21:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 32.9 | 25 | 16.7 | 47 | 15.01 | 12.1 | 20.95 | -- | -- | 1.151 | 60.64 | 61.46 | 125.5 | 59.76 | 89.065 | 5.16 | 13.23 | 5.741 | 0.39 | -- | -- | 48.76 | 168.44 | 37.5 | 33.832 | 9.71 | 0.2 | 7.845 | 16 | 9.396 | 11.862 | 12.1 | 13.67 | 13.95 | 19.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
22:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.6 | 25 | 16.7 | 47 | 12.51 | 12.04 | 20.89 | -- | -- | 1.151 | 56.47 | 61.46 | 124.46 | 71.98 | 88.963 | 5.22 | 13.23 | 5.741 | 0.39 | -- | -- | 52.6 | 172.28 | 37.93 | 33.378 | 7.06 | 0 | 7.845 | 16 | 7.0662 | 11.862 | 12.1 | 13.68 | 13.97 | 0 | -- | -- | -- | 5.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
22:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.6 | 25 | 16.7 | 47 | 12.51 | 12.04 | 20.89 | -- | -- | 1.151 | 56.47 | 61.46 | 124.46 | 71.98 | 88.963 | 5.22 | 13.23 | 5.741 | 0.39 | -- | -- | 52.6 | 172.28 | 37.93 | 33.378 | 7.06 | 0 | 7.845 | 16 | 7.0662 | 11.862 | 12.1 | 13.68 | 13.97 | 0 | -- | -- | -- | 5.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
23:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.8 | 25 | 16.7 | 47 | 12.52 | 11.92 | 14.63 | -- | -- | 1.151 | 51.19 | 61.46 | 124.46 | 76.41 | 88.395 | 5.22 | 13.23 | 5.741 | 0.39 | -- | -- | 54.79 | 174.47 | 37.4 | 33.356 | 6.28 | 0 | 7.845 | -- | 6.8376 | 11.862 | 12.1 | 13.63 | 13.92 | 0 | 15.1034 | 19.3916 | 17.3689 | 5.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
23:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.8 | 25 | 16.7 | 47 | 12.52 | 11.92 | 14.63 | -- | -- | 1.151 | 51.19 | 61.46 | 124.46 | 76.41 | 88.395 | 5.22 | 13.23 | 5.741 | 0.39 | -- | -- | 54.79 | 174.47 | 37.4 | 33.356 | 6.28 | 0 | 7.845 | -- | 6.8376 | 11.862 | 12.1 | 13.63 | 13.92 | 0 | 15.1034 | 19.3916 | 17.3689 | 5.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
MAX | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4 | 25 | 15.7 | 47 | 10.91 | 11.8 | 8 | 1.07 | 59.05 | 1.151 | 21.84 | 61.46 | 121.38 | 57.69 | 88.395 | 4.95 | 12.66 | 4.344 | 0.3 | 0 | 0 | 25.36 | 141.065 | 36.44 | 32.316 | 6.28 | 0 | 7.845 | 5.7 | 5.5911 | 11.862 | 12.1 | 13.58 | 13.87 | 0 | 15.1034 | 19.3916 | 17.3689 | 5.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
MIN | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 35.6 | 25 | 17.9 | 49 | 15.08 | 12.1 | 21.1 | 1.07 | 59.48 | 1.151 | 80.86 | 61.46 | 126.55 | 77.25 | 96.079 | 5.42 | 13.23 | 7.358 | 0.4 | 0 | 0 | 66.68 | 182.384 | 43.75 | 34.396 | 13.37 | 4.9 | 7.845 | 16.8 | 9.396 | 11.862 | 12.2 | 14.29 | 14.58 | 19.889 | 15.1034 | 19.508 | 17.3689 | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
PROM | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 19.8083 | 25 | 16.8708 | 47.75 | 12.9117 | 11.9442 | 12.2538 | 1.07 | 59.265 | 1.151 | 41.38 | 61.46 | 123.3933 | 70.2888 | 93.2909 | 5.2125 | 12.945 | 5.4621 | 0.35208 | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.4446 | 162.467 | 39.0454 | 33.3599 | 9.3017 | 1.4042 | 7.845 | 10.2217 | 6.7557 | 11.862 | 12.1625 | 13.8492 | 14.1375 | 18.2316 | 15.1034 | 19.4498 | 17.3689 | 5.9571 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.8861 | 5.707
INICIO | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31.4 | 25 | 15.7 | 47 | 13.97 | 12.06 | 14.39 | -- | -- | 1.151 | 48.67 | 61.46 | 123.43 | 74.13 | 96.079 | 5.39 | 13.23 | 5.018 | 0.3 | -- | -- | 66.68 | 182.384 | 37.12 | 32.955 | 8.88 | 0 | 7.845 | 12 | 5.6996 | 11.862 | 12.2 | 13.93 | 14.22 | 19.889 | -- | 19.508 | -- | 6.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.718 | 5.707
FINAL | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.8 | 25 | 16.7 | 47 | 12.52 | 11.92 | 14.63 | -- | -- | 1.151 | 51.19 | 61.46 | 124.46 | 76.41 | 88.395 | 5.22 | 13.23 | 5.741 | 0.39 | -- | -- | 54.79 | 174.47 | 37.4 | 33.356 | 6.28 | 0 | 7.845 | -- | 6.8376 | 11.862 | 12.1 | 13.63 | 13.92 | 0 | 15.1034 | 19.3916 | 17.3689 | 5.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 31 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.1551 | 0.27207 | 0.171 | 0.054 | 0.02161 | 3874.4411 | -- | -- | 0.5356 | 20.8089 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.445 | -- | 260.588 | 0.16 | 0.023 | 56.09 | 0.06 | 0.51853 | 0.04831 | 3.71 | 0.35027
00:30 | 2695 | 8.1551 | 0.27207 | 0.171 | 0.054 | 0.02161 | 3874.4411 | -- | -- | 0.5356 | 20.8089 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.445 | -- | 260.588 | 0.16 | 0.023 | 56.09 | 0.06 | 0.51853 | 0.04831 | 3.71 | 0.35027
01:00 | 2695 | 7.9444 | 0.37005 | 0.191 | 0.057 | 0.02742 | 3874.4277 | -- | -- | 0.55923 | 20.7756 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.437 | -- | 260.589 | 0.163 | 0.027 | 56.09 | 0.08 | 0.53448 | 0.03594 | 3.68 | 0.34123
01:30 | 2695 | 7.9444 | 0.37005 | 0.191 | 0.057 | 0.02742 | 3874.4277 | -- | -- | 0.55923 | 20.7756 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.437 | -- | 260.589 | 0.163 | 0.027 | 56.09 | 0.08 | 0.53448 | 0.03594 | 3.68 | 0.34123
02:00 | 2695 | 7.734 | 0.46206 | 0.206 | 0.054 | 0.02915 | 3874.4204 | -- | -- | 0.5827 | 20.7574 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.442 | -- | 260.59 | 0.155 | 0.027 | 56.09 | 0.067 | 0.49879 | 0.08513 | 3.68 | 0.33194
02:30 | 2695 | 7.734 | 0.46206 | 0.206 | 0.054 | 0.02915 | 3874.4204 | -- | -- | 0.5827 | 20.7574 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.442 | -- | 260.59 | 0.155 | 0.027 | 56.09 | 0.067 | 0.49879 | 0.08513 | 3.68 | 0.33194
03:00 | 2695 | 7.5229 | 0.50595 | 0.223 | 0.054 | 0.02691 | 3874.4167 | -- | -- | 0.60707 | 20.7483 | -- | 0.21961 | 0.27975 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.019 | 0.469 | -- | 260.591 | 0.147 | 0.022 | 56.09 | 0.055 | 0.48901 | 0.10585 | 3.66 | 0.32284
03:30 | 2695 | 7.5229 | 0.50595 | 0.223 | 0.054 | 0.02691 | 3874.4167 | -- | -- | 0.60707 | 20.7483 | -- | 0.21961 | 0.27975 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.019 | 0.469 | -- | 260.591 | 0.147 | 0.022 | 56.09 | 0.055 | 0.48901 | 0.10585 | 3.66 | 0.32284
04:00 | 2695 | 7.3086 | 0.49671 | 0.238 | 0.054 | 0.02454 | 3874.4298 | -- | -- | 0.63149 | 20.7809 | -- | 0.24941 | 0.26236 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.031 | 0.5 | -- | 260.593 | 0.138 | 0.017 | 56.09 | 0.055 | 0.47927 | 0.12125 | 3.65 | 0.31393
04:30 | 2695 | 7.3086 | 0.49671 | 0.238 | 0.054 | 0.02454 | 3874.4298 | -- | -- | 0.63149 | 20.7809 | -- | 0.24941 | 0.26236 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.031 | 0.5 | -- | 260.593 | 0.138 | 0.017 | 56.09 | 0.055 | 0.47927 | 0.12125 | 3.65 | 0.31393
05:00 | 2695 | 7.0925 | 0.53598 | 0.247 | 0.057 | 0.02817 | 3874.442 | -- | -- | 0.65675 | 20.8112 | -- | 0.27584 | 0.25102 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.043 | 0.532 | -- | 260.594 | 0.129 | 0.013 | 56.09 | 0.062 | 0.46766 | 0.14201 | 3.68 | 0.30482
05:30 | 2695 | 7.0925 | 0.53598 | 0.247 | 0.057 | 0.02817 | 3874.442 | -- | -- | 0.65675 | 20.8112 | -- | 0.27584 | 0.25102 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.043 | 0.532 | -- | 260.594 | 0.129 | 0.013 | 56.09 | 0.062 | 0.46766 | 0.14201 | 3.68 | 0.30482
06:00 | 2695 | 6.8754 | 0.55215 | 0.255 | 0.065 | 0.02821 | 3874.4728 | -- | -- | 0.68325 | 20.8878 | -- | 0.2981 | 0.22369 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.054 | 0.558 | 104.24 | 260.595 | 0.117 | 0.008 | 56.09 | 0.067 | 0.45039 | 0.16705 | 3.71 | 0.29553
06:30 | 2695 | 6.8754 | 0.55215 | 0.255 | 0.065 | 0.02821 | 3874.4728 | -- | -- | 0.68325 | 20.8878 | -- | 0.2981 | 0.22369 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.054 | 0.558 | 104.24 | 260.595 | 0.117 | 0.008 | 56.09 | 0.067 | 0.45039 | 0.16705 | 3.71 | 0.29553
07:00 | 2695 | 6.8452 | 0.60528 | 0.251 | 0.074 | 0.03168 | 3874.4853 | -- | -- | 0.70676 | 20.9189 | -- | 0.30987 | 0.20299 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.064 | 0.58 | -- | 260.596 | 0.099 | 0.006 | 56.09 | 0.073 | 0.41723 | 0.20082 | 3.85 | 0.29668
07:30 | 2695 | 6.8452 | 0.60528 | 0.251 | 0.074 | 0.03168 | 3874.4853 | -- | -- | 0.70676 | 20.9189 | -- | 0.30987 | 0.20299 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.064 | 0.58 | -- | 260.596 | 0.099 | 0.006 | 56.09 | 0.073 | 0.41723 | 0.20082 | 3.85 | 0.29668
08:00 | 2695 | 7.0029 | 0.7305 | 0.246 | 0.081 | 0.03488 | 3874.5003 | -- | -- | 0.69518 | 20.9562 | 298.8721 | 0.2981 | 0.18358 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.074 | 0.588 | -- | 260.597 | 0.082 | 0.008 | 56.09 | 0.098 | 0.41228 | 0.21608 | 4.06 | 0.30797
08:30 | 2695 | 7.0029 | 0.7305 | 0.246 | 0.081 | 0.03488 | 3874.5003 | -- | -- | 0.69518 | 20.9562 | 298.8721 | 0.2981 | 0.18358 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.074 | 0.588 | -- | 260.597 | 0.082 | 0.008 | 56.09 | 0.098 | 0.41228 | 0.21608 | 4.06 | 0.30797
09:00 | 2695 | 7.1631 | 0.8965 | 0.244 | 0.075 | 0.03781 | 3874.5112 | -- | -- | 0.64539 | 20.9835 | -- | 0.29222 | 0.18358 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.083 | 0.547 | -- | 260.589 | 0.066 | 0.008 | 56.09 | 0.122 | 0.34943 | 0.28394 | 4.36 | 0.31877
09:30 | 2695 | 7.1631 | 0.8965 | 0.244 | 0.075 | 0.03781 | 3874.5112 | -- | -- | 0.64539 | 20.9835 | -- | 0.29222 | 0.18358 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.083 | 0.547 | -- | 260.589 | 0.066 | 0.008 | 56.09 | 0.122 | 0.34943 | 0.28394 | 4.36 | 0.31877
10:00 | 2695 | 7.3236 | 1.0747 | 0.234 | 0.081 | 0.03475 | 3874.5185 | -- | -- | 0.59331 | 21.0017 | -- | 0.2813 | 0.19801 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.093 | 0.505 | -- | 260.58 | 0.05 | 0.008 | 56.09 | 0.128 | 0.28337 | 0.34778 | 4.66 | 0.32902
10:30 | 2695 | 7.3236 | 1.0747 | 0.234 | 0.081 | 0.03475 | 3874.5185 | -- | -- | 0.59331 | 21.0017 | -- | 0.2813 | 0.19801 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.093 | 0.505 | -- | 260.58 | 0.05 | 0.008 | 56.09 | 0.128 | 0.28337 | 0.34778 | 4.66 | 0.32902
11:00 | 2695 | 7.4325 | 1.252 | 0.233 | 0.081 | 0.03239 | 3874.4963 | -- | -- | 0.53978 | 20.9463 | -- | 0.26492 | 0.20806 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.102 | 0.463 | -- | 260.571 | 0.035 | 0.008 | 56.09 | 0.127 | 0.22497 | 0.40113 | 4.92 | 0.33952
11:30 | 2695 | 7.4325 | 1.252 | 0.233 | 0.081 | 0.03239 | 3874.4963 | -- | -- | 0.53978 | 20.9463 | -- | 0.26492 | 0.20806 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.102 | 0.463 | -- | 260.571 | 0.035 | 0.008 | 56.09 | 0.127 | 0.22497 | 0.40113 | 4.92 | 0.33952
12:00 | 2695 | 7.5406 | 1.327 | 0.213 | 0.098 | 0.02803 | 3874.4743 | -- | -- | 0.48621 | 20.8916 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.106 | 0.421 | -- | 260.562 | 0.021 | 0.007 | 56.09 | 0.127 | 0.18811 | 0.42932 | 5.17 | 0.34984
12:30 | 2695 | 7.5406 | 1.327 | 0.213 | 0.098 | 0.02803 | 3874.4743 | -- | -- | 0.48621 | 20.8916 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.106 | 0.421 | -- | 260.562 | 0.021 | 0.007 | 56.09 | 0.127 | 0.18811 | 0.42932 | 5.17 | 0.34984
13:00 | 2695 | 7.6674 | 1.387 | 0.188 | 0.125 | 0.02314 | 3874.4908 | -- | -- | 0.43269 | 20.9326 | -- | 0.27584 | 0.2399 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.112 | 0.382 | -- | 260.554 | 0.015 | 0.006 | 56.09 | 0.129 | 0.18249 | 0.43452 | 5.44 | 0.3595
13:30 | 2695 | 7.6674 | 1.387 | 0.188 | 0.125 | 0.02314 | 3874.4908 | -- | -- | 0.43269 | 20.9326 | -- | 0.27584 | 0.2399 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.112 | 0.382 | -- | 260.554 | 0.015 | 0.006 | 56.09 | 0.129 | 0.18249 | 0.43452 | 5.44 | 0.3595
14:00 | 2695 | 7.794 | 1.33 | 0.177 | 0.136 | 0.02238 | 3874.514 | -- | -- | 0.37825 | 20.9903 | -- | 0.2813 | 0.2399 | 2411.11 | 0.853 | -- | 0.117 | 0.366 | -- | 260.545 | 0.017 | 0.005 | 56.09 | 0.116 | 0.15929 | 0.45021 | 5.67 | 0.3698
14:30 | 2695 | 7.794 | 1.33 | 0.177 | 0.136 | 0.02238 | 3874.514 | -- | -- | 0.37825 | 20.9903 | -- | 0.2813 | 0.2399 | 2411.11 | 0.853 | -- | 0.117 | 0.366 | -- | 260.545 | 0.017 | 0.005 | 56.09 | 0.116 | 0.15929 | 0.45021 | 5.67 | 0.3698
15:00 | 2695 | 7.9269 | 1.189 | 0.183 | 0.117 | 0.0241 | 3874.5356 | -- | -- | 0.32356 | 21.0443 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.118 | 0.356 | -- | 260.536 | 0.018 | 0.004 | 56.09 | 0.103 | 0.17691 | 0.44234 | 5.97 | 0.3794
15:30 | 2695 | 7.9269 | 1.189 | 0.183 | 0.117 | 0.0241 | 3874.5356 | -- | -- | 0.32356 | 21.0443 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.118 | 0.356 | -- | 260.536 | 0.018 | 0.004 | 56.09 | 0.103 | 0.17691 | 0.44234 | 5.97 | 0.3794
16:00 | 2695 | 8.0454 | 1.189 | 0.2 | 0.095 | 0.02345 | 3874.5283 | -- | -- | 0.26898 | 21.0261 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.119 | 0.335 | -- | 260.528 | 0.021 | 0.004 | 56.09 | 0.112 | 0.18137 | 0.43192 | 6.25 | 0.38032
16:30 | 2695 | 8.0454 | 1.189 | 0.2 | 0.095 | 0.02345 | 3874.5283 | -- | -- | 0.26898 | 21.0261 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.119 | 0.335 | -- | 260.528 | 0.021 | 0.004 | 56.09 | 0.112 | 0.18137 | 0.43192 | 6.25 | 0.38032
17:00 | 2695 | 7.969 | 1.0531 | 0.201 | 0.086 | 0.02206 | 3874.4759 | -- | 27.8244 | 0.24423 | 20.8954 | -- | 0.25975 | 0.2399 | 2411 | 0.838 | -- | 0.118 | 0.322 | -- | 260.519 | 0.023 | 0.005 | 56.09 | 0.122 | 0.19947 | 0.42544 | 6.57 | 0.37986
17:30 | 2695 | 7.969 | 1.0531 | 0.201 | 0.086 | 0.02206 | 3874.4759 | -- | 27.8244 | 0.24423 | 20.8954 | -- | 0.25975 | 0.2399 | 2411 | 0.838 | -- | 0.118 | 0.322 | -- | 260.519 | 0.023 | 0.005 | 56.09 | 0.122 | 0.19947 | 0.42544 | 6.57 | 0.37986
18:00 | 2695 | 7.8963 | 0.9343 | 0.192 | 0.094 | 0.02001 | 3874.4487 | -- | -- | 0.27236 | 20.8279 | 298.8721 | 0.22934 | 0.25102 | 2410.97 | 0.835 | -- | 0.119 | 0.329 | 104.24 | 260.51 | 0.025 | 0.005 | 56.09 | 0.132 | 0.19833 | 0.42932 | 6.88 | 0.37802
18:30 | 2695 | 7.8963 | 0.9343 | 0.192 | 0.094 | 0.02001 | 3874.4487 | -- | -- | 0.27236 | 20.8279 | 298.8721 | 0.22934 | 0.25102 | 2410.97 | 0.835 | -- | 0.119 | 0.329 | 104.24 | 260.51 | 0.025 | 0.005 | 56.09 | 0.132 | 0.19833 | 0.42932 | 6.88 | 0.37802
19:00 | 2695 | 7.768 | 0.798 | 0.194 | 0.122 | 0.01574 | 3874.4323 | -- | -- | 0.28966 | 20.7869 | -- | 0.20114 | 0.27391 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.119 | 0.335 | -- | 260.502 | 0.039 | 0.007 | 56.09 | 0.126 | 0.22379 | 0.40239 | 6.94 | 0.35377
19:30 | 2695 | 7.768 | 0.798 | 0.194 | 0.122 | 0.01574 | 3874.4323 | -- | -- | 0.28966 | 20.7869 | -- | 0.20114 | 0.27391 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.119 | 0.335 | -- | 260.502 | 0.039 | 0.007 | 56.09 | 0.126 | 0.22379 | 0.40239 | 6.94 | 0.35377
20:00 | 2695 | 7.6189 | 0.668 | 0.201 | 0.139 | 0.01364 | 3874.418 | -- | -- | 0.3083 | 20.7513 | -- | 0.18793 | 0.30959 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.119 | 0.341 | -- | 260.493 | 0.063 | 0.013 | 56.09 | 0.116 | 0.2774 | 0.35385 | 6.94 | 0.32944
20:30 | 2695 | 7.6189 | 0.668 | 0.201 | 0.139 | 0.01364 | 3874.418 | -- | -- | 0.3083 | 20.7513 | -- | 0.18793 | 0.30959 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.119 | 0.341 | -- | 260.493 | 0.063 | 0.013 | 56.09 | 0.116 | 0.2774 | 0.35385 | 6.94 | 0.32944
21:00 | 2695 | 7.4487 | 0.49902 | 0.208 | 0.144 | 0.01544 | 3874.3969 | -- | -- | 0.3275 | 20.699 | -- | 0.18793 | 0.33407 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.119 | 0.305 | -- | 260.484 | 0.088 | 0.018 | 56.09 | 0.106 | 0.32445 | 0.31107 | 6.94 | 0.30482
21:30 | 2695 | 7.4487 | 0.49902 | 0.208 | 0.144 | 0.01544 | 3874.3969 | -- | -- | 0.3275 | 20.699 | -- | 0.18793 | 0.33407 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.119 | 0.305 | -- | 260.484 | 0.088 | 0.018 | 56.09 | 0.106 | 0.32445 | 0.31107 | 6.94 | 0.30482
22:00 | 2695 | 7.2828 | 0.3381 | 0.243 | 0.138 | 0.01983 | 3874.3619 | -- | -- | 0.34679 | 20.612 | -- | 0.20568 | 0.3465 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.119 | 0.246 | -- | 260.475 | 0.118 | 0.025 | 56.09 | 0.096 | 0.35101 | 0.29172 | 6.95 | 0.27945
22:30 | 2695 | 7.2828 | 0.3381 | 0.243 | 0.138 | 0.01983 | 3874.3619 | -- | -- | 0.34679 | 20.612 | -- | 0.20568 | 0.3465 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.119 | 0.246 | -- | 260.475 | 0.118 | 0.025 | 56.09 | 0.096 | 0.35101 | 0.29172 | 6.95 | 0.27945
23:00 | 2695 | 7.116 | -- | 0.259 | 0.139 | 0.02264 | 3874.3366 | -- | -- | 0.36584 | 20.5296 | -- | 0.21474 | 0.35277 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.119 | 0.259 | -- | 260.467 | 0.143 | 0.027 | 56.09 | 0.089 | 0.37327 | 0.26871 | 7.05 | 0.26303
23:30 | 2695 | 7.116 | -- | 0.259 | 0.139 | 0.02264 | 3874.3366 | -- | -- | 0.36584 | 20.5296 | -- | 0.21474 | 0.35277 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.119 | 0.259 | -- | 260.467 | 0.143 | 0.027 | 56.09 | 0.089 | 0.37327 | 0.26871 | 7.05 | 0.26303

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 31 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
31/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
31/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
31/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
31/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.05
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.47
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
31/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
31/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
31/05/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.76

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 31 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
31/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.13
31/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.49

## STOCK_COMB
domingo, 31 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
31/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
31/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
31/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
31/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
31/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 210.4 | 202.08 | 0 | m3 | Consumo de disel B5 por generacion de los grupos Mak-1 y 2 de CPT.
31/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
31/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8957.09 | 8949.92 | 0 | m3 | Consumo 7.17 m3 por pruebas internas en modo diesel.
31/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
31/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
31/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59770.8 | 0 | m3 | por ajuste logistico
31/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21632.28 | 0 | m3 | por ajuste logistico
31/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
31/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.58 | 0 | m3
31/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.05 | 1029.05 | 0 | m3
31/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1498.64 | 1405.361 | 0 | m3 | Despacho a solicitud del COES
31/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
31/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
31/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7143.79 | 7143.12 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
31/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55509.73 | 55509.73 | 0 | m3
31/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
31/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 31 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 31/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1020
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 482.32
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 832.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 832.2693
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 2.4545
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2007.41
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5353.9187
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5419.3285
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 5385.9659
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 5379.9869
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 4.19
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 4.13
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 280829.811
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 74550.904
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 976338
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1031912
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1067403.42
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1083787.97
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 129974.43
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 650249.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 28295.57
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 141560.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1007149.34
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1067787.22
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1074148.92
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 16712.96
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 93.279
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 230516
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1675620
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9642.57
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13234.04
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1198790
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 31 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
31/05/2026 00:00 | 875.5 | 2984.87 | 71.37 | 71.37 | 4474.7 | 504.06 | 7704 | 23160 | 4402.9232 | 4052.7378 | 4400.7556 | 4399.8859 | 5688.46 | 7049.655
31/05/2026 01:00 | 875.5 | 2988.59 | 73.83 | 73.83 | 4474.6 | 505.04 | 7984 | 23206 | 4408.3656 | 4069.5014 | 4405.9974 | 4405.2173 | 5827.04 | 7047.876
31/05/2026 02:00 | 874.3 | 2990.42 | 76.73 | 76.73 | 4476.3 | 506.02 | 8233 | 22990 | 4424.3221 | 4119.2184 | 4422.4536 | 4421.2959 | 5915.76 | 7046.222
31/05/2026 03:00 | 874 | 2990.42 | 79.83 | 79.83 | 4476.1 | 504.06 | 8451 | 23157 | 4478.2341 | 4210.1181 | 4475.8701 | 4474.4911 | 6030.01 | 7044.85
31/05/2026 04:00 | 873.2 | 2991.82 | 82.23 | 82.23 | 4476.1 | 498.18 | 8655 | 23290 | 4501.0257 | 4243.9594 | 4498.6625 | 4497.5715 | 6169.76 | 7043.795
31/05/2026 05:00 | 873.1 | 2989.74 | 84.57 | 84.57 | 4475.5 | 504.06 | 8731 | 23206 | 4523.3272 | 4371.0903 | 4520.9514 | 4519.9596 | 6338.97 | 7042.781
31/05/2026 06:00 | 873.7 | 2985.11 | 86.64 | 86.64 | 4476.3 | 500.14 | 8708 | 23217 | 4512.3195 | 4353.6521 | 4509.9678 | 4508.8703 | 6477.94 | 7041.595
31/05/2026 07:00 | 874.7 | 2985.55 | 88.09 | 88.09 | 4477 | 498.18 | 8592 | 22709 | 4488.5402 | 4306.8389 | 4486.2262 | 4484.9037 | 6611.42 | 7040.568
31/05/2026 08:00 | 875.4 | 2984.87 | 89.55 | 89.55 | 4488.4 | 499.16 | 8482 | 22704 | 4446.8463 | 4225.7732 | 4444.0231 | 4443.8789 | 6607.1 | 7039.424
31/05/2026 09:00 | 872.8 | 2988.34 | 90.79 | 90.79 | 4493.9 | 497.2 | 8372 | 22770 | 4421.1082 | 4205.1639 | 4417.9595 | 4420.4216 | 6605.92 | 7038.686
31/05/2026 10:00 | 866.7 | 2986.03 | 91.47 | 91.47 | 4488.2 | 496.22 | 8261 | 22630 | 4415.8912 | 4182.666 | 4411.362 | 4418.4329 | 6628.3 | 7037.955
31/05/2026 11:00 | 862.4 | 2987.19 | 92.07 | 92.07 | 4493.7 | 498.18 | 8151 | 22759 | 4414.199 | 4182.4817 | 4409.8361 | 4418.0301 | 6640.47 | 7037.424
31/05/2026 12:00 | 860.9 | 2987.19 | 92.62 | 92.62 | 4481.5 | 499.16 | 8088 | 22649 | 4381.4739 | 4119.9096 | 4376.2199 | 4386.3636 | 6639.69 | 7036.08
31/05/2026 13:00 | 857.8 | 2986.51 | 92.78 | 92.78 | 4473.5 | 502.1 | 8029 | 22680 | 4326.6613 | 4031.0356 | 4321.1051 | 4333.4533 | 6638.51 | 7034.811
31/05/2026 14:00 | 857.1 | 2984.87 | 93.07 | 93.07 | 4490.8 | 501.12 | 7972 | 22666 | 4313.0001 | 4011.8877 | 4307.9624 | 4320.1923 | 6640.86 | 7033.336
31/05/2026 15:00 | 857.1 | 2986.03 | 93.78 | 93.78 | 4492.9 | 500.14 | 7946 | 22691 | 4338.7626 | 4062.8421 | 4333.5624 | 4345.161 | 6639.69 | 7043.56
31/05/2026 16:00 | 858.5 | 2985.11 | 94.31 | 94.31 | 4480.6 | 498.18 | 7920 | 22600 | 4364.8506 | 4115.9767 | 4360.02 | 4370.1744 | 6641.26 | 7065.306
31/05/2026 17:00 | 859.4 | 2986.95 | 93.79 | 93.79 | 4488.5 | 497.2 | 7847 | 22653 | 4383.8195 | 4164.2406 | 4380.2242 | 4384.8613 | 6640.47 | 7083.908
31/05/2026 18:00 | 862.3 | 2984.63 | 92.17 | 92.17 | 4488.5 | 498.18 | 7697 | 22673 | 4267.1218 | 3912.6914 | 4266.4329 | 4267.4438 | 6640.47 | 7100.51
31/05/2026 19:00 | 787.8 | 2984.87 | 90.4 | 90.4 | 4474.6 | 500.14 | 7547 | 22635 | 4197.0523 | 3797.6428 | 4198.2818 | 4198.2574 | 6641.26 | 7105.798
31/05/2026 20:00 | 788.5 | 2983.72 | 88.49 | 88.49 | 4488.5 | 504.06 | 7322 | 22815 | 4169.0776 | 3735.416 | 4170.3643 | 4170.4101 | 6633.01 | 7104.654
31/05/2026 21:00 | 788.7 | 2986.95 | 87.01 | 87.01 | 4474.6 | 501.12 | 7133 | 22734 | 4201.9287 | 3773.9852 | 4202.0168 | 4202.3666 | 6607.49 | 7103.027
31/05/2026 22:00 | 789.4 | 2983.47 | 86.62 | 86.62 | 4488.5 | 500.14 | 7004 | 22836 | 4264.5374 | 3854.5112 | 4263.8885 | 4263.8099 | 6606.32 | 7101
31/05/2026 23:00 | 873.1 | 2987.19 | 86.42 | 86.42 | 4488.5 | 501.12 | 7048 | 22788 | 4327.9495 | 3929.1889 | 4325.6061 | 4325.4467 | 6605.53 | 7098.924

## TEMP_AMB
domingo, 31 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
31/05/2026 00:00 | 19.5 | 24.55 | 24.55 | 22.4 | 22.4 | 22.28 | 22.28 | 21.2 | 34.35 | 22 | 22 | 24.8299 | 22.5667 | 20.35 | 25.11
31/05/2026 01:00 | 19.2 | 24.66 | 24.66 | 21.9 | 21.9 | 22.13 | 22.13 | 20.7 | 33.93 | 21.9 | 21.8 | 24.8299 | 22.2 | 19.77 | 24.5
31/05/2026 02:00 | 19.7 | 24.75 | 24.75 | 21.7 | 21.7 | 21.91 | 21.91 | 21 | 34.5 | 21.6 | 21.6 | 24.81 | 22.3 | 19.24 | 24.07
31/05/2026 03:00 | 18.4 | 24.81 | 24.81 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 34.92 | 21.1 | 21.2 | 24.79 | 21.9667 | 19.49 | 23.86
31/05/2026 04:00 | 18.2 | 24.73 | 24.73 | 22.3 | 22.3 | 20.93 | 20.93 | 21.6 | 35.08 | 20.8 | 21.3 | 24.84 | 21.8667 | 19.48 | 23.7
31/05/2026 05:00 | 18.9 | 24.53 | 24.53 | 22.2 | 22.2 | 20.35 | 20.35 | 21.2 | 35.38 | 21 | 21 | 24.9 | 22.1667 | 19.86 | 23.56
31/05/2026 06:00 | 18.5 | 24.36 | 24.36 | 21.9 | 21.9 | 20.08 | 20.08 | 20.9 | 35.11 | 20.2 | 20 | 24.9 | 22.1332 | 19.58 | 23.48
31/05/2026 07:00 | 17.7 | 24.45 | 24.45 | 21.9 | 21.9 | 19.84 | 19.84 | 21.6 | 34.55 | 20.4 | 20.3 | 24.96 | 21.8333 | 19.46 | 23.76
31/05/2026 08:00 | 20.4 | 25.8 | 25.8 | 22.6 | 22.6 | 20.19 | 20.19 | 22.1 | 35.96 | 21.9 | 22.5 | 25.19 | 22.3 | 19.21 | 27.51
31/05/2026 09:00 | 23.4 | 28.56 | 28.56 | 22.9 | 22.9 | 21.32 | 21.32 | 22.6 | 38.68 | 24.3 | 24.6 | 25.77 | 22.9333 | 19.71 | 28.13
31/05/2026 10:00 | 25.6 | 29.81 | 29.81 | 23.6 | 23.6 | 22.18 | 22.18 | 22.8 | 39.77 | 25.1 | 26.5 | 26.47 | 24.0667 | 18.86 | 29.52
31/05/2026 11:00 | 28.2 | 29.81 | 29.81 | 25 | 25 | 22.88 | 22.88 | 23.1 | 38.16 | 25 | 26.8 | 27.18 | 24.9 | 18.65 | 30.24
31/05/2026 12:00 | 30 | 29.58 | 29.58 | 25.1 | 25.1 | 23.55 | 23.55 | 23 | 38.08 | 25.3 | 27.2 | 27.62 | 25.2333 | 18.57 | 31.61
31/05/2026 13:00 | 30.7 | 29.56 | 29.56 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.2 | 38.09 | 25.1 | 27.4 | 28.21 | 25.5 | 19.17 | 30.88
31/05/2026 14:00 | 30.3 | 29.6 | 29.6 | 24.4 | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 23 | 38.06 | 25 | 27.1 | 28.43 | 25.1667 | 19.4 | 31.45
31/05/2026 15:00 | 28.2 | 28.15 | 28.15 | 23.7 | 23.7 | 25.19 | 25.19 | 22.9 | 37.77 | 25.1 | 26.2 | 28.89 | 24.8333 | 20.56 | 29.77
31/05/2026 16:00 | 27.3 | 28.16 | 28.16 | 23.8 | 23.8 | 25.03 | 25.03 | 22.7 | 37.93 | 24.4 | 25 | 29.06 | 24.2 | 22.11 | 31.64
31/05/2026 17:00 | 25.1 | 28.38 | 28.38 | 23.8 | 23.8 | 24.42 | 24.42 | 22.4 | 37.54 | 23.6 | 23.4 | 28.83 | 23.2667 | 23.11 | 30.82
31/05/2026 18:00 | 22.6 | 27.59 | 27.59 | 23.3 | 23.3 | 23.64 | 23.64 | 22.4 | 36.61 | 22.3 | 22.7 | 23.4899 | 23.1 | 23.62 | 27.95
31/05/2026 19:00 | 21.4 | 26.7 | 26.7 | 23 | 23 | 23.14 | 23.14 | 22.2 | 35.96 | 21.8 | 22.5 | 23.14 | 23 | 24.13 | 27.12
31/05/2026 20:00 | 21.9 | 26.08 | 26.08 | 22.4 | 22.4 | 22.76 | 22.76 | 21.9 | 35.88 | 21.4 | 22.4 | 23.36 | 22.8666 | 24.87 | 26.35
31/05/2026 21:00 | 22.7 | 25.66 | 25.66 | 21.9 | 21.9 | 22.37 | 22.37 | 21.4 | 35.57 | 21.5 | 22.3 | 23.5 | 22.9667 | 25.2 | 26.3
31/05/2026 22:00 | 19.4 | 25.35 | 25.35 | 21.5 | 21.5 | 22.17 | 22.17 | 21.1 | 35.16 | 21.3 | 22.3 | 23.13 | 22.5667 | 25.28 | 25.55
31/05/2026 23:00 | 19.3 | 24.98 | 24.98 | 21.7 | 21.7 | 22.02 | 22.02 | 21.2 | 34.68 | 21.4 | 22.3 | 22.77 | 22.3333 | 25.35 | 25.27

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 31 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
31/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00
31/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00
31/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00
31/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00
31/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00
31/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00
31/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1600 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00
31/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00
31/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 31/05/2026 06:00 | 01/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 31 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
31/05/2026 | 00:30 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 6.99 | 4.08 | 11.79 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.7652 | 1.9621 |  |  | 11.24 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 01:00 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 6.28 | 4.49 | 11.24 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.0354 | 0.73549 |  |  | 10.27 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 01:30 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 5.74 | 4.52 | 11.12 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.6061 | 2.2795 |  |  | 10.48 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 02:00 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 5.74 | 4.38 | 11.49 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.2161 | 1.3405 |  |  | 9.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 5.34 | 5.18 | 8.93 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.1881 | 3.7127 |  |  | 6.91 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 5.02 | 5.91 | 9.02 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.0142 | 3.6773 |  |  | 4.74 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 03:30 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 6.15 | 6.89 | 7.86 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.1464 | 3.2738 |  |  | 3.07 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 04:00 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 6.67 | 7.84 | 10.15 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0.91996 | 1.9733 |  |  | 6.66 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 04:30 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 6.43 | 7.79 | 8.46 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0.73539 | 1.7188 |  |  | 7.42 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0
31/05/2026 | 05:00 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.36 | 8.28 | 8.65 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 | 1.6405 | 0 | 0 | 6.48 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0 | 0
31/05/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 7.61 | 10.69 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.547 | 0.547 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 2.5281 | 0 | 0 | 10.25 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0 | 0
31/05/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.95 | 7.2 | 11.44 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4.2223 | 11.836 | 11.836 | 8.636 | 8.636 | 0 | 0.642 | 0 | 1.2458 | 2.0996 | 0.661 | 0 | 9.9 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0 | 1.378
31/05/2026 | 06:30 | 23 | 0 | 0 |  | 7.83 | 6.844 | 7.09 | 7.7 | 11.89 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 42.23 | 1 | 1 | 103.8419 | 136.925 | 136.925 | 78.332 | 78.332 | 0 | 42.687 | 0.6033 | 1.3483 | 0.99524 | 22.0405 | 17.2017 | 11.13 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0 | 53.184
31/05/2026 | 07:00 | 23 | 0 | 0 |  | 67.72 | 23.633 | 7.99 | 7.28 | 11.23 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 32.515 | 32.515 | 227.38 | 1 | 1 | 319.5531 | 313.218 | 313.218 | 174.18 | 174.18 | 1.4108 | 156.523 | 25.4625 | 3.0977 | 3.2397 | 103.0334 | 87.8422 | 11.13 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0 | 201.713
31/05/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 0 |  | 100.4 | 47.239 | 7.71 | 6.96 | 10.71 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 178.645 | 178.645 | 357 | 1 | 1 | 503.6459 | 506.458 | 506.458 | 243.97 | 243.97 | 19.2376 | 251.126 | 135.175 | 3.5939 | 1.4668 | 310.5529 | 267.0443 | 10.13 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0 | 285.414
31/05/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 0 |  | 212.36 | 66.535 | 8.35 | 7.34 | 10.3 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 436.584 | 436.584 | 775.69 | 1 | 1 | 747.9149 | 735.964 | 735.964 | 405.064 | 405.064 | 45.3785 | 463.275 | 324.025 | 9.7855 | 5.3933 | 472.5236 | 401.65 | 10.4 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0 | 468.174
31/05/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 0 |  | 343.84 | 455.728 | 8.92 | 6.73 | 11.36 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 388.321 | 388.321 | 731.77 | 1 | 1 | 692.4932 | 680.741 | 680.741 | 456.368 | 456.368 | 62.2954 | 502.242 | 565.95 | 8.3688 | 0.9798 | 771.4343 | 781.0669 | 10.5 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 286.6313 | 0 | 0 | 555.178
31/05/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 0 |  | 470.05 | 461.174 | 8.63 | 7.44 | 11.18 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 779.065 | 779.065 | 625.92 | 1 | 1 | 709.8794 | 684.783 | 684.783 | 516.769 | 516.769 | 273.1305 | 636.218 | 668.675 | 8.4669 | 8.0359 | 758.4178 | 731.4265 | 10.07 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 281.7317 | 0 | 0 | 643.27
31/05/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 0 |  | 574.83 | 659.587 | 9.81 | 8.73 | 10.94 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 688.721 | 688.721 | 451.92 | 1 | 1 | 752.1608 | 783.95 | 783.95 | 624.148 | 624.148 | 141.8051 | 811.499 | 734.925 | 7.9581 | 1.6809 | 815.8767 | 798.3053 | 11.12 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 543.471
31/05/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 0 |  | 683.87 | 759.488 | 10.26 | 8.54 | 11.3 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 748.966 | 748.966 | 816.69 | 1 | 1 | 816.3801 | 818.884 | 818.884 | 734.675 | 734.675 | 468.1135 | 871.809 | 790.1 | 7.453 | 0.91982 | 830.4113 | 819.7276 | 10.32 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 861.904
31/05/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 0 |  | 668.64 | 833.838 | 9.37 | 9.05 | 11.89 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 802.717 | 802.717 | 851.43 | 1 | 1 | 799.2241 | 796.67 | 796.67 | 764.041 | 764.041 | 799.2292 | 908.949 | 842.25 | 6.5815 | 2.164 | 827.0307 | 796.1556 | 10.96 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 949.893
31/05/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 0 |  | 789.36 | 870.159 | 9.23 | 9.45 | 12.04 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 806.668 | 806.668 | 826.5 | 1 | 1 | 823.7418 | 818.38 | 818.38 | 818.867 | 818.867 | 906.033 | 969.688 | 832.5 | 7.2998 | 10.6431 | 772.7497 | 751.0007 | 10.96 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 969.643
31/05/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 0 |  | 781.32 | 954.482 | 9.3 | 9.86 | 11.43 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 754.138 | 754.138 | 814.93 | 1 | 1 | 821.3771 | 809.024 | 809.024 | 823.27 | 823.27 | 763.5833 | 965.574 | 812 | 8.0494 | 7.735 | 831.3562 | 791.6688 | 9.99 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 928.386
31/05/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 0 |  | 853.68 | 927.843 | 9.32 | 10.08 | 10.98 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 800.022 | 800.022 | 824.5 | 1 | 1 | 819.4233 | 800.079 | 800.079 | 794.612 | 794.612 | 853.6747 | 938.735 | 798.2 | 9.6336 | 7.9192 | 828.5273 | 797.2874 | 9.46 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 974.57
31/05/2026 | 12:30 | 22 | 0 | 0 |  | 876.97 | 902.35 | 8.78 | 9.69 | 10.61 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 809.456 | 809.456 | 826.93 | 1 | 1 | 835.1319 | 819.987 | 819.987 | 793.717 | 793.717 | 870.2305 | 915.795 | 806.35 | 9.1199 | 7.7569 | 825.3953 | 789.5636 | 9.65 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 1005.867
31/05/2026 | 13:00 | 22 | 0 | 0 |  | 903.22 | 881.069 | 8.98 | 9.31 | 11.15 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 779.25 | 779.25 | 775 | 1 | 1 | 844.588 | 829.8 | 829.8 | 757.264 | 757.264 | 850.492 | 915.622 | 819 | 8.394 | 7.684 | 824.3172 | 792.0565 | 10.32 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 943.455
31/05/2026 | 13:30 | 22 | 0 | 0 |  | 888.25 | 847.947 | 8.82 | 9.4 | 11.36 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 812.132 | 812.132 | 859.71 | 1 | 1 | 856.9247 | 845.198 | 845.198 | 706.493 | 706.493 | 824.7615 | 741.061 | 793.825 | 10.1511 | 7.347 | 838.1043 | 812.0701 | 11.36 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 264.5828 | 0 | 0 | 912.28
31/05/2026 | 14:00 | 22 | 0 | 0 |  | 821.77 | 795.373 | 8.65 | 9.45 | 11.46 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 804.363 | 804.363 | 870.07 | 1 | 1 | 855.1699 | 850.257 | 850.257 | 637.528 | 637.528 | 818.2122 | 811.377 | 828.5 | 8.177 | 9.4087 | 847.6457 | 829.8364 | 11.98 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 262.1329 | 0 | 0 | 826.995
31/05/2026 | 14:30 | 22 | 0 | 0 |  | 771.01 | 701.931 | 8.69 | 9.66 | 11.34 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 831.08 | 831.08 | 859.57 | 1 | 1 | 850.0354 | 844.861 | 844.861 | 549.249 | 549.249 | 765.3219 | 735.454 | 837 | 10.1888 | 9.3628 | 827.4216 | 817.7962 | 11.39 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 262.1329 | 0 | 0 | 728.633
31/05/2026 | 15:00 | 22 | 0 | 0 |  | 707.99 | 592.337 | 8.64 | 9.73 | 11.14 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 805.46 | 805.46 | 772.14 | 1 | 1 | 800.5872 | 792.993 | 792.993 | 442.354 | 442.354 | 715.1966 | 626.942 | 834.25 | 11.9212 | 0.96408 | 818.2662 | 809.8961 | 10.75 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 262.1329 | 0 | 0 | 592.746
31/05/2026 | 15:30 | 23 | 0 | 0 |  | 599.63 | 479.162 | 8.63 | 9.86 | 11.77 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 797.26 | 797.26 | 782.79 | 1 | 1 | 662.0173 | 649.506 | 649.506 | 309.588 | 309.588 | 593.6552 | 446.2 | 818.5 | 9.6858 | 12.011 | 776.0887 | 777.3222 | 11.98 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 262.1329 | 0 | 0 | 479.298
31/05/2026 | 16:00 | 23 | 0 | 0 |  | 484.24 | 363.8 | 7.43 | 9.54 | 11.76 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 744.42 | 744.42 | 563.5 | 1 | 1 | 401.1612 | 413.213 | 413.213 | 198.379 | 198.379 | 445.4718 | 357.916 | 752.4 | 9.927 | 13.3001 | 442.8943 | 447.5977 | 12.04 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 262.1329 | 0 | 0 | 332.118
31/05/2026 | 16:30 | 22 | 0 | 0 |  | 313.71 | 213.988 | 8.2 | 9.35 | 11.88 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 288.35 | 288.35 | 168 | 1 | 1 | 135.5058 | 144.892 | 144.892 | 90.394 | 90.394 | 432.0992 | 243.239 | 633.375 | 10.256 | 12.4835 | 264.1905 | 279.7378 | 11.43 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 262.1329 | 0 | 0 | 176.85
31/05/2026 | 17:00 | 22 | 0 | 0 |  | 137.61 | 44.31 | 7.43 | 10.1 | 12.01 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 170.88 | 170.88 | 58 | 1 | 1 | 10.4544 | 14.991 | 14.991 | 23.51 | 23.51 | 320.9706 | 56.292 | 332.45 | 12.2572 | 2.7383 | 99.443 | 98.2223 | 11.45 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 262.1329 | 0 | 0 | 53.892
31/05/2026 | 17:30 | 22 | 0 | 0 |  | 28.97 | 16.191 | 7.55 | 10.68 | 12.11 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 39.25 | 39.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3079 | 0 | 102.73 | 10.1077 | 13.1308 | 4.0299 | 2.0012 | 11.19 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 0
31/05/2026 | 18:00 | 22 | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 | 8.35 | 10.04 | 12.42 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 0.029 | 0.029 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6038 | 0 | 1.8105 | 7.7966 | 12.9491 | 0 | 0 | 11.76 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 0
31/05/2026 | 18:30 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.92 | 8.02 | 12.12 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9633 | 0 | 0 | 8.5673 | 13.4606 | 0 | 0 | 13.04 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 284.1815 | 0 | 0 | 0
31/05/2026 | 19:00 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.92 | 6.81 | 12.59 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0123 | 0 | 0 | 10.8293 | 2.8587 | 0 | 0 | 12.65 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 0
31/05/2026 | 19:30 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.78 | 6.66 | 13.12 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.702 | 13.7426 | 0 | 0 | 15.02 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0 | 0
31/05/2026 | 20:00 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 7.51 | 6.36 | 12.91 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 9.4661 | 12.5683 |  |  | 14.14 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0
31/05/2026 | 20:30 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 7.32 | 5.94 | 12.73 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 9.5763 | 10.8823 |  |  | 13.4 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0
31/05/2026 | 21:00 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 7.41 | 5.81 | 12.37 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 8.4677 | 10.6476 |  |  | 13.69 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0
31/05/2026 | 21:30 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 7.91 | 5.99 | 12.06 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.1943 | 11.0214 |  |  | 12.95 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 257.2332 | 0 | 0
31/05/2026 | 22:00 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 7.25 | 5.67 | 12.04 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.4006 | 9.2765 |  |  | 12.76 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 225.3853 | 0 | 0
31/05/2026 | 22:30 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 7.21 | 5.32 | 10.92 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.8328 | 7.8946 |  |  | 12 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0
31/05/2026 | 23:00 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 6.51 | 4.93 | 10.47 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.6243 | 2.259 |  |  | 11.25 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0
31/05/2026 | 23:30 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 6.6 | 5.01 | 10.97 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.5447 | 2.1295 |  |  | 11.81 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0
01/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.77 | 5.99 | 11.45 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.1392 | 6.2925 |  |  | 12.28 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8869 | 274.3821 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 31 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
31/05/2026 | 00:30 | 28 | 0 | 0 | 74.06 | 79.73 | 144.26 | 227.27 | 553.32
31/05/2026 | 01:00 | 28 | 0 | 0 | 74 | 79.73 | 157 | 226.6 | 565.33
31/05/2026 | 01:30 | 27 | 0 | 0 | 74.16 | 79.73 | 153.57 | 242.14 | 576.6
31/05/2026 | 02:00 | 27 | 0 | 0 | 74.22 | 79.73 | 154.19 | 250.29 | 585.43
31/05/2026 | 02:30 | 27 | 0 | 0 | 74.77 | 79.73 | 176.05 | 242.61 | 600.16
31/05/2026 | 03:00 | 27 | 0 | 0 | 74.7 | 79.73 | 149.95 | 248.97 | 580.35
31/05/2026 | 03:30 | 27 | 0 | 0 | 76.49 | 79.73 | 155.96 | 253.32 | 592.5
31/05/2026 | 04:00 | 27 | 0 | 0 | 76.55 | 79.73 | 171.92 | 278.25 | 633.45
31/05/2026 | 04:30 | 27 | 0 | 0 | 76.64 | 79.73 | 158.52 | 273.69 | 615.58
31/05/2026 | 05:00 | 27 | 0 | 0 | 76.71 | 79.73 | 172.18 | 279.92 | 635.54
31/05/2026 | 05:30 | 28 | 0 | 0 | 73.91 | 79.73 | 160.79 | 280.24 | 622.67
31/05/2026 | 06:00 | 28 | 0 | 0 | 80.32 | 79.73 | 139.63 | 272.13 | 599.81
31/05/2026 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 65.74 | 79.73 | 161.69 | 243.73 | 580.89
31/05/2026 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 65.77 | 79.73 | 159.4 | 244.93 | 579.83
31/05/2026 | 07:30 | 28 | 0 | 0 | 65.93 | 79.73 | 170.98 | 242.86 | 587.5
31/05/2026 | 08:00 | 28 | 0 | 0 | 65.93 | 79.73 | 167.87 | 255.39 | 596.92
31/05/2026 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 66.39 | 80.81 | 106.6 | 276.94 | 559.74
31/05/2026 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 66.37 | 80.81 | 47.93 | 278.41 | 502.52
31/05/2026 | 09:30 | 29 | 0 | 0 | 70.88 | 80.81 | 67.6 | 273.58 | 521.87
31/05/2026 | 10:00 | 29 | 0 | 0 | 70.8 | 80.81 | 72.1 | 280.55 | 533.26
31/05/2026 | 10:30 | 28 | 0 | 0 | 72.35 | 80.81 | 76.03 | 280.37 | 537.56
31/05/2026 | 11:00 | 28 | 0 | 0 | 72.2 | 80.81 | 73.87 | 271.44 | 526.32
31/05/2026 | 11:30 | 27 | 0 | 0 | 72.87 | 80.81 | 77.2 | 288.84 | 546.72
31/05/2026 | 12:00 | 27 | 0 | 0 | 72.71 | 80.81 | 80.55 | 295.17 | 556.24
31/05/2026 | 12:30 | 27 | 0 | 0 | 76.06 | 80.81 | 76.89 | 318.05 | 578.81
31/05/2026 | 13:00 | 27 | 0 | 0 | 75.81 | 80.81 | 72.04 | 319.89 | 575.55
31/05/2026 | 13:30 | 25 | 0 | 0 | 76.09 | 80.81 | 82.16 | 289.17 | 553.23
31/05/2026 | 14:00 | 25 | 0 | 0 | 76.08 | 80.81 | 80.93 | 292.65 | 555.47
31/05/2026 | 14:30 | 26 | 0 | 0 | 76.52 | 80.81 | 80.16 | 319.93 | 583.42
31/05/2026 | 15:00 | 26 | 0 | 0 | 76.56 | 80.81 | 119.14 | 330.93 | 633.44
31/05/2026 | 15:30 | 26 | 0 | 0 | 79.89 | 80.81 | 151.15 | 327.12 | 664.97
31/05/2026 | 16:00 | 26 | 0 | 0 | 79.79 | 80.81 | 174.87 | 324.3 | 685.77
31/05/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 71.08 | 152.37 | 144.22 | 325.32 | 716.99
31/05/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 84.38 | 152.37 | 175.86 | 324.81 | 761.42
31/05/2026 | 17:30 | 26 | 0 | 0 | 80.16 | 152.37 | 154.01 | 327.59 | 740.13
31/05/2026 | 18:00 | 26 | 0 | 0 | 80.9 | 152.37 | 158.21 | 323.63 | 741.11
31/05/2026 | 18:30 | 25 | 0 | 0 | 70.83 | 152.37 | 157.94 | 309.52 | 715.66
31/05/2026 | 19:00 | 25 | 0 | 0 | 72.72 | 152.37 | 155.12 | 307.59 | 712.8
31/05/2026 | 19:30 | 25 | 0 | 0 | 69.02 | 152.37 | 167.55 | 311 | 724.94
31/05/2026 | 20:00 | 25 | 0 | 0 | 69.2 | 152.37 | 168.53 | 299.85 | 714.95
31/05/2026 | 20:30 | 27 | 0 | 0 | 69.62 | 152.37 | 154.99 | 296.93 | 700.91
31/05/2026 | 21:00 | 27 | 0 | 0 | 69.62 | 152.37 | 156.32 | 290.46 | 695.77
31/05/2026 | 21:30 | 21 | 0 | 0 | 73.28 | 152.37 | 169.47 | 306.34 | 722.46
31/05/2026 | 22:00 | 21 | 0 | 0 | 73.34 | 152.37 | 172.29 | 318.87 | 737.87
31/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 152.37 | 158.68 | 291.4 | 675.95
31/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 152.37 | 158.95 | 291.58 | 676.4
31/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 73.94 | 152.37 | 155.04 | 295.8 | 677.15
01/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 74.01 | 152.37 | 154.22 | 296.74 | 677.34
EJEC MWh |  | 587 | 0 | 0 | 1765.185 | 2503.28 | 3277.29 | 6873.555 | 15006.31

## FLUJOS
domingo, 31 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
31/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 18.2066 | -24.9728 | -31.2248 | 34.8064 |  | 43.9167 | -94.3927 | 54.2685 | 27.6372 | 26.9977 | -13.32 | -27.891 | 24.2 | 9.936 | -22 | 14.7076 | 54.8796 | 11.5515 | 11.8201 | 19.7049 | 7.5197 | 5.4124 | 7.2331 |  |  | -67.07 | -67.52 |  | 15.54 | 26.4 | 29.174 | 0.287 | -74.54 | -74.78 | -30.96 | 75.65 | 75.86 | 15.2035 | 1.0609 | 60.0319 | 63.4531 | 41.6175 | -53.8405 | -53.7619 | 11.8384 | 17.4351 | 68.7842 | 70.1739 | 7.4035 | 6.197 | -411.3275 | -11.9986 | -12.6 | -12.7 | 60.2489 | 59.498 | -4.6307 |  | -33.7518 | 4.2112 | 6.1577 | 4.2725 | 449.1713 | 93.2035 | 93.1119 | -433.0493 | 429.8214 |  | -22.8691 | 23.5192 | 84.6865 | 27.31 | 29.3 | 58.69 | 80.93 | -55.8559 | -55.0522 | 109.045 | 109.7152 | 30.7264 | -100.5329 | -100.279 | -8.0009 |  |  |  | 109.1 | 98.4 | -15.29 | 63.6084 | 61.2691 | 62.0274 | -18.2041 | -16.9005 | 27.1552 | -54.0966 | 31.2626 | 14.2085 | 53.98 | 29.5 | 38.6792 | 36.6257 | -28.5782 |  |  |  | -128.5564 |  |  | -80.8 | -82.4 | 19.9265 | 41 | 49.16 | 55.7 | 40.49 | -5.61 | 60.543 | 127.2497 | -31.21 | -31.41 | 112.42 | 55.74 | 128.1636 | 125.4909 | -17.4029 | -17.3727 | 207.1432 | 164.0677 | 158.0654 | 160.281 | 128.0531 | 112.7379 | -26.165 | 444.5509 | 400.342 |  | -26.9408 | -25.1017 |  | 30.3381 | 28.4865 | 153.66 | -76.358 | -77.6489 | -74.244 | 0 | -12.05 | 110.6 | 7.6256 | 26.3292 | -39.0477 | -38.2738 | 11.1464 | -108.5111 | 76.1063 | 23.9825 |  | 22.0314 | 41.8603 | 41.4995 | 40.5211 | 55.0931 | 54.7582 | -102.6507 | 18.5552 | 18.5015 | -92.4054 | -91.4876 | -8.1355 | -27.49 | 11.9661 | 0.8914 | -7.14 | 18.95 | 0 |  | -7.425 | 4.262 | 11.8762 | 38.55 | 92.9631 | 94.3766 | 12.31 | 89.9249 | 25.8 | -20.3769 | -5.2999 | -5.7136 | 1.7481 |  |  | -16.6323 | -31.3815 | 14.2757 | 33.0092 | 14.5097 | 12.4649 | -137.998 | -20.9111 | 37.5793 | -56.2691 | 11.2491 | 9.0054 | 8.7344 | 12.866 | 157.3811 | 158.0218 | 189.8 | -189.7443 | -479.1308 | 482.4734 | 555.9207 | -150.9586 | -149.1671 | -56.3397 | -47.6916 | 80.4812 | 79.49 |  |  | 32.8963 | 32.7315 | -59.0567 | -59.6261 | 97.65 | 96.96 | 38.5 | 38.1 | 20.9407 | 28.08 | -395.2623 | 110.0589 | 109.0667 | 12.2 | 1.3 | -31 | -37.4 |  | 1.2017 | -544.3297 | -372.0646 | 511.9386 | 408.3733 | 3.0263 | -398.2671 | 402.3171 | -176.2713 | -247.7915 | -395.6805 | 105.15 | 105.1576 | 178.6718 | -494.2587 | 255.1294 | -245.9564 | 246.6882 | -10.3616 | 31.881 | 18.88 | 1.419 | 1.419 | -19.2 | -4.96 |  | 5.2445 | -35.2743 | -19.9512 | 24.3 | 57.173 | 55.39 |  |  | 53.2537 | 52.5409 | 52.8521 |  | 0.2 | 36.3549 | 6.76 |  | -45.7874 | 77.3615 | 57.0448 | -44.9106 | -76.6861 | 47.2548 | 29.0398 | -12.8 | 12.7 | 80.544 | 69.2428
31/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 17.8136 | -24.1608 | -31.7877 | 34.4137 |  | 42.851 | -91.0395 | 51.691 | 26.2932 | 25.6482 | -22.2 | -28.956 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 14.591 | 52.011 | 11.061 | 11.5068 | 18.8162 | 7.7472 | 4.9669 | 7.1112 |  |  | -69.6 | -69.67 |  | 22.2 | 28.6 | 28.477 | 0.285 | -76.24 | -76.52 | -31.39 | 77.08 | 77.64 | 14.5464 | 1.1591 | 56.7495 | 59.1352 | 43.5517 | -54.7495 | -54.562 | 13.3185 | 12.9773 | 68.9658 | 70.158 | 6.8104 | 6.6152 | -407.2845 | -18.7424 | -9.4 | -9.4 | 61.6753 | 60.1005 | -4.2974 |  | -31.0592 | 3.2138 | 0 | 3.9382 | 445.7837 | 81.3318 | 81.2708 | -400.0974 | 411.6094 |  | -22.1656 | 23.4514 | 79.6069 | 26.16 | 27.54 | 55.68 | 78.37 | -52.641 | -52.9089 | 113.6586 | 114.3084 | 29.3273 | -93.5823 | -94.437 | -8.7291 |  | 20.7229 | 29.161 | 104.2 | 93.9 | -14.77 | 63.5865 | 62.2728 | 61.8743 | -21.4205 | -21.083 | 27.6261 | -48.3924 | 29.4182 | 14.0038 | 50.87 | 27.98 | 37.2729 | 35.3073 | -27.6181 |  |  |  | -119.7584 |  |  | -76 | -75.3 | 19.7617 | 39.3 | 45.7 | 53.26 | 39.25 | -5 | 59.892 | 118.4717 | -31.8 | -32.17 | 110.67 | 53.86 | 118.2364 | 116.1455 | -19.7272 | -20.1455 | 196.8292 | 155.3271 | 149.8937 | 150.6563 | 121.1639 | 103.2319 | -26.424 | 407.6174 | 385.734 |  | -27.2838 | -25.0548 |  | 16.5824 | 14.9379 | 164.412 | -75.6438 | -75.6869 | -67.2464 | 0 | -14.98 | 106 | 11.7273 | -14.5836 | -38.7403 | -37.6453 | 10.3234 | -101.8454 | 69.7439 | 23.2949 |  | 22.3791 | 41.2226 | 41.4271 | 39.6068 | 52.2464 | 51.5765 | -103.6555 | 21.9843 | 21.8342 | -94.5761 | -92.3924 | -4.3854 | -28.27 | 10.0618 | 0.8682 | -6.01 | 18.45 | 0 |  | -7.473 | 4.349 |  | 38.65 | 94.6889 | 96.21 | 12.3 | 88.9711 | 24.1 | -20.4995 | -5.2885 | -5.5511 | 1.6086 |  |  | -16.2804 | -30.7464 | 14.1117 | 32.2294 | 14.1179 | 13.7526 | -138.27 | -20.2969 | 38.4186 | -55.0404 | 12.097 | 8.3999 | 8.091 | 13.0835 | 157.1557 | 158.8239 | 188.2 | -188.3039 | -483.5594 | 481.8006 | 552.2361 | -151.0664 | -149.8635 | -58.3924 | -49.4523 | 81.8502 | 81.8424 | -107.0632 |  | 28.5347 | 28.5017 | -73.2409 | -73.6801 | 93.82 | 92.91 | 39.1 | 41.6 | 20.9813 | 27.6 | -388.5627 | 105.4704 | 105.1367 | 11.7 | 1.7 | -27.6 | -33.2 |  |  | -543.9992 | -357.813 | 513.9211 | 411.5483 | 14.1006 | -401.8363 | 409.4675 | -168.7047 | -244.4771 | -397.5816 | 110.5388 | 109.7676 | 171.9052 | -494.9403 | 252.2803 | -255.6132 | 254.8374 | -9.7024 | 31.72 | 15.52 | 1.568 | 1.571 | -14.8 | -8.56 |  | 8.4092 | -36.3882 | -20.9186 | 22.7 | 52.345 | 52.82 |  |  | 52.5218 | 51.7868 | 53.7918 |  | 0 | 37.1496 | 6.46 |  | -49.3811 | 78.7318 | 58.6162 | -49.2375 | -77.8178 | 49.1724 | 28.2905 | -11.4 | 11.3 | 70.1841 | 75.5545
31/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 17.5904 | -23.7672 | -31.0995 | 34.066 |  | 41.2527 | -87.3043 | 49.5424 | 25.2332 | 24.5992 | -22.2 | -30.214 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.5944 | 49.8924 | 9.7324 | 9.9587 | 16.2963 | 7.7014 | 5.304 | 3.8197 |  |  | -69.14 | -69.54 |  | 22.2 | 30.214 | 28.485 | 0.284 | -75.51 | -75.49 | -33.93 | 76.38 | 76.29 | 14.0964 | 1.4519 | 56.7086 | 57.8924 | 43.3754 | -57.1265 | -57.4591 | 10.473 | 9.5508 | 68.9391 | 69.8713 | 3.9922 | 2.902 | -386.129 | -19.3655 | -9.4 | -9.4 | 63.504 | 62.39 | -3.9261 |  | -37.4487 | 3.5185 | 0 | 3.6731 | 428.5103 | 72.7866 | 72.5425 | -385.5912 | 382.8454 |  | -23.2156 | 24.7747 | 77.4613 | 24.81 | 26.28 | 53.38 | 75.98 | -54.3824 | -53.8466 | 110.4873 | 111.8934 | 24.5066 | -71.9629 | -71.094 | -7.5223 | 0 |  |  | 97.6 | 87.9 | -14.59 | 68.0418 | 66.4383 | 65.7138 | -13.0645 | -12.8291 | 13.269 | -38.7424 | 13.0498 | 13.3195 | 47.55 | 26.33 | 36.3354 | 34.4284 | -27.6031 |  |  |  | -88.3124 |  |  |  |  | 18.8882 | 40.1 | 40.8 | 54.6 | 40.26 | -3.84 | 58.1095 | 87.1875 | -33.46 | -33.86 | 112.05 | 53.29 | 88.2364 | 85.6 | -31.8543 | -31.3727 | 171.9675 | 133.0256 | 127.2875 | 127.9507 | 110.6705 | 94.828 | -26.326 | 395.9255 | 373.169 |  | -27.7497 | -26.2594 |  | 8.0168 | 7.965 | 169.02 | -78.606 | -79.6295 | -58.006 | 18.35 | -14.46 | 97.4 | 11.106 | -31.599 | -39.1266 | -38.1335 | 11.4876 | -87.6799 | 58.9669 | 23.1563 |  | 23.8393 | 40.8343 | 41.0329 | 40.2306 | 53.586 | 53.4186 | -105.6649 | 33.4335 | 33.2736 | -99.604 | -99.2574 | -3.8215 | -31.09 | 9.471 | 0.8219 | -5.53 | 18.66 |  |  | -7.665 | 4.255 |  | 38.21 | 102.3502 | 101.4202 |  | 88.855 | 24.1 | -19.8383 | -5.7137 | -5.7391 | 1.5545 |  |  | -15.64 | -29.2892 | 14.8105 | 30.3134 | 12.5271 | 12.4607 | -132.7542 | -19.3787 | 38.4518 | -53.6209 | 11.4298 | 7.8237 | 7.5109 | 13.0525 | 152.5764 | 152.6782 | 188.6 | -188.854 | -476.9153 | 478.0499 | 532.5099 | -146.4702 | -144.7677 | -60.6514 | -53.1441 | 79.5255 | 78.2148 |  | -108.3152 | 29.084 | 29.3367 | -70.4062 | -71.3419 | 93.66 | 93.27 | 38.9 | 38.9 | 21.0433 | 27.36 | -386.1308 | 106.1497 | 106.1556 | 11.1 | -5.3 | -29.3 | -35.4 | 1.4084 | 1.2954 | -529.3464 | -345.1856 | 506.2945 | 412.9484 | 21.3404 | -396.0203 | 399.1392 | -170.5 | -238.7703 | -390.8427 | 109.6704 | 108.4951 | 168.1689 | -491.7659 | 249.7345 | -248.1084 | 252.5795 | -10.466 | 31.361 | 14.56 | 1.61 | 1.61 | -15.28 | -8.64 |  | 9.0837 | -37.1481 | -21.5625 | 22.3 | 51.938 | 50.465 |  |  | 51.1068 | 49.5621 | 50.6732 |  | 5.6 | 37.7874 | 6.24 |  | -51.9282 | 80.7679 | 60.8431 | -51.6404 | -79.0812 | 51.3675 | 27.0743 | -10.8 | 11.3 | 61.459 | 80.1712
31/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 17.8037 | -24.0512 | -31.4658 | 33.2452 |  | 39.5384 | -85.1224 | 48.753 | 24.5632 | 24.0642 | -17.76 | -29.207 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.6243 | 48.5434 | 10.5295 | 10.39 | 17.116 | 7.0448 | 4.8504 | 7.4424 |  |  | -66.59 | -66.62 |  | 17.76 | 28.6 | 28.377 | 0.283 | -76.73 | -76.29 | -26.34 | 78.53 | 77.63 | 14.032 | 1.2754 | 54.3214 | 56.0031 | 41.6173 | -56.5511 | -55.5174 | 27.336 | 27.1132 | 64.3524 | 65.1796 | 24.6906 | 21.5337 | -409.2576 | -19.0772 | -9.2 | -9.2 | 62.3168 | 62.2772 | -3.0225 |  | -32.3769 | 2.1295 |  | 3.1984 | 443.4643 | 72.7256 | 73.0308 | -383.709 | 392.0137 |  | -26.9746 | 28.0845 | 74.178 | 25.13 | 25.48 | 51.13 | 74.41 | -52.507 | -52.7749 | 112.1258 | 113.264 | 25.1814 | -75.4823 | -74.4092 | -10.4015 |  |  |  | 97.4 | 86.8 | -13.94 | 63.488 | 62.8634 | 62.1334 | -21.9083 | -21.2672 | 28.4998 | -44.8187 | 29.0635 | 13.3399 | 45.49 | 25.16 | 34.9292 | 33.11 | -26.446 |  |  |  | -85.1577 |  |  | -71.2 | -70.6 | 18.8443 | 38.9 | 38.42 | 53.4 | 39.05 | -3.21 | 57.5825 | 82.8097 | -33.48 | -34 | 109.3 | 50.87 | 83.7818 | 82.6182 | -31.7395 | -30.9909 | 170.0241 | 127.9896 | 122.2282 | 124.2076 | 114.311 | 98.8596 | -25.589 | 391.8365 | 371.9441 |  | -27.2758 | -25.6684 |  | 20.4875 | 18.7269 | 164.412 | -82.5966 | -83.0087 | -62.1381 | 0 | -15.26 | 113.7 | 10.6795 | -3.972 | -37.6995 | -37.1065 | 6.2237 | -98.4266 | 63.4286 | 23.4841 |  | 23.4037 | 41.0709 | 41.5345 | 38.6475 | 53.2511 | 51.9115 | -101.9809 | 34.4373 | 34.5061 | -97.5639 | -97.0092 | -1.192 | -32.18 | 9.4807 | 0.7974 | -5.65 | 20.16 |  |  | -7.757 | 4.314 | 11.8761 | 38.44 | 97.935 | 97.8838 | 11.65 | 88.6693 | 24 | -20.596 | -5.3184 | -5.8073 | 1.4801 |  |  | -15.228 | -29.3458 | 14.2477 | 30.2628 | 13.2028 | 13.7824 | -136.3606 | -18.9927 | 38.5151 | -52.1167 | 11.836 | 7.4721 | 7.1734 | 13.2261 | 149.4011 | 151.6217 | 187.7 | -190.3764 | -481.4685 | 481.5276 | 541.3434 | -143.9524 | -141.8193 | -60.4042 | -53.4871 | 72.8065 | 73.643 |  |  | 28.6116 | 28.4797 | -68.0716 | -68.3053 | 96.28 | 94.98 | 38.6 | 37.5 | 20.8595 | 26.32 | -368.828 | 101.7481 | 101.5157 | 11.1 | -4.5 | -26 | -31.4 | 1.544 |  | -531.9846 | -342.9024 | 492.6012 | 397.3011 | 8.3527 | -383.9284 | 390.3994 | -160.9798 | -232.4318 | -379.1832 | 106.2338 | 104.3917 | 165.7253 | -472.6538 | 241.5454 | -240.158 | 242.0736 | -10.0183 | 31.477 | 15.04 | 1.608 | 1.624 | -15.04 | -8.48 |  | 8.4977 | -37.676 | -21.6205 | 23.7 | 53.059 | 54.299 | 8.557 | 10.4084 | 47.4424 | 48.0822 | 47.6422 |  | 6.8 | 37.9819 | 6.06 |  | -52.5063 | 81.9153 | 61.6292 | -51.7333 | -79.5276 | 52.1945 | 27.2621 | -11.4 | 10.8 | 59.5753 | 89.7185
31/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 17.8197 |  | -31.5356 | 33.1199 |  | 38.5857 | -81.9011 | 47.0419 | 24.0233 | 23.4798 | -17.76 | -28.443 | 24.2 |  | -24.2 | 14.4435 | 46.1942 | 10.1241 | 10.1129 | 17.0102 | 7.0518 | 4.7881 | 7.0384 |  |  | -66.66 | -67.13 |  | 17.76 | 26.4 | 28.195 | 0.28 | -72.71 | -72.36 | -33.93 | 73.73 | 73.31 | 14.408 | 1.3427 | 52.6384 | 54.3682 | 42.0813 | -52.2718 | -51.9779 | 12.5519 | 12.0795 | 65.7065 | 65.8961 | 3.8383 | 2.705 | -374.7815 | -19.5297 | -8.9 | -9 | 58.272 | 57.9298 | -3.0277 |  | -26.4445 | 2.1175 |  | 3.0251 | 410.0466 | 64.4856 | 63.9973 | -364.4066 | 357.5054 |  | -27.3516 | 28.4931 | 70.9347 | 24.29 | 24.64 | 49 | 72.83 | -50.2297 | -50.4976 | 114.729 | 115.1363 | 24.5009 | -69.6592 | -68.3007 | -9.7415 |  | 21.1025 | 28.711 | 95.3 | 85.7 | -13.73 | 64.1183 | 63.704 | 62.904 | -24.1624 | -24.1568 | 25.7163 | -37.4524 | 24.4407 | 12.7677 | 44.26 | 24.52 | 33.9917 | 32.2311 | -26.125 |  |  |  | -81.5932 |  |  | -68.9 | -68.2 | 18.7015 | 37.7 | 36.58 | 51.7 | 37.79 | -3 | 56.885 | 81.0296 | -34.01 | -33.88 | 108.15 | 49.23 | 80.3455 | 79.2182 | -31.8908 | -30.9909 | 163.5652 | 123.1508 | 118.4132 | 120.1996 | 117.3789 | 102.7753 | -25.561 | 375.5004 | 412.1606 |  | -27.4576 | -25.4358 |  | 32.4889 | 29.7935 | 142.908 | -82.0513 | -83.5474 | -66.7634 | 0 | -13.92 | 93.1 | 10.5585 | 17.7532 | -38.5989 | -37.5849 | 8.4736 | -99.6004 | 66.1072 | 23.0576 |  | 23.4267 | 40.4673 | 41.403 | 39.1345 | 49.902 | 50.0694 | -114.7076 | 33.7404 | 33.5882 | -104.4321 | -102.0211 | -4.3854 | -33.91 | 9.471 | 0.7742 | -5.46 | 20.03 |  |  | -7.772 | 4.221 | 9.9442 | 35.51 | 105.8613 | 106.2778 |  | 85.2396 | 24.4 | -19.7073 | -5.078 | -5.1289 | 1.436 |  |  | -14.8399 | -28.4778 | 15.3409 | 29.3981 | 9.6996 | 11.6749 | -132.6267 | -18.6155 | 37.3302 | -50.7631 | 12.1757 | 7.0327 | 6.8254 | 13.4584 | 155.2226 | 156.1106 | 187.3 | -187.4188 | -483.1589 | 486.0687 | 576.5024 | -148.0833 | -146.3849 | -60.85 | -52.9368 | 77.451 | 76.7082 |  |  | 30.3584 | 30.1826 | -67.643 | -67.8051 | 96.84 | 96.27 | 36.4 | 36.8 | 21.1458 | 26.56 | -376.0848 | 104.2277 | 104.5444 | 11.1 | -7.4 | -29.3 | -34.5 | 1.4362 | 1.2726 | -570.6851 | -378.0703 | 495.9037 | 399.4086 | -21.763 | -391.1494 | 389.6841 | -166.0911 | -236.8914 | -387.4413 | 104.5073 | 105.2161 | 167.0656 | -479.278 | 244.1577 | -241.406 | 240.7479 | -10.4413 | 30.947 | 15.2 | 1.658 | 1.658 | -14.88 | -9.04 |  | 9.0562 | -37.6455 | -21.297 | 23.7 | 51.431 | 50.838 |  |  | 51.0608 | 50.4236 | 50.9093 |  | 8.3 | 38.4155 | 5.94 |  | -51.3758 | 80.4024 | 61.9274 | -50.5004 | -79.6628 | 52.6732 | 26.7999 | -12.8 | 13.4 | 97.8935 | 56.8228
31/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 18.0204 |  | -32.0656 | 33.701 |  | 37.9005 | -80.4147 | 46.0971 | 23.4773 | 23.0945 | -17.76 | -27.935 |  | 16.56 |  | 13.4275 | 45.7984 | 10.1593 | 10.062 | 17.0043 | 6.9368 | 4.3672 | 7.3634 |  |  | -67.5 | -67.13 |  | 17.76 | 27.935 | 27.53 | 0.282 | -71 | -70.92 | -36.58 | 71.64 | 71.92 | 14.012 | 1.7898 | 52.9224 | 53.81 | 42.2584 | -50.7217 | -50.7163 | 11.8689 | 11.0852 | 64.6039 | 65.7971 | 0.8409 | -0.5853 | -366.6733 | -18.9122 | -9.2 | -9.1 | 57.4589 | 56.7137 | -4.0735 |  | -29.9166 | 2.1704 |  | 3.1419 | 407.0558 | 61.3727 | 61.8915 | -357.6849 | 352.882 |  | -25.3474 | 26.7698 | 68.9188 | 23.4 | 24.04 | 48.43 | 71.08 | -53.8466 | -54.2484 | 112.7056 | 112.6195 | 15.6502 | -60.9173 | -61.4289 | -9.9762 | 0 |  |  | 92 | 82.8 | -12.91 | 65.8213 | 64.4462 | 64.2818 | -22.9836 | -22.2117 | 24.5664 | -36.6552 | 24.3767 | 12.6474 | 50.2 | 26.78 | 33.5229 | 31.7917 | -25.8278 |  |  |  | -78.4498 |  |  | -66.5 | -65.9 | 17.8116 | 37 | 38.14 | 50.38 | 36.87 | -4.11 | 55.9705 | 75.7693 | -33.99 | -34.14 | 105.71 | 49.44 | 77.0364 | 76.0727 | -34.8349 | -34.9636 | 157.1379 | 118.1241 | 113.2967 | 114.9452 | 89.4837 | 73.1873 | -27.087 | 369.625 | 407.6076 |  | -27.3716 | -25.7545 |  | 40.161 | 37.8244 | 44.592 | -68.9689 | -70.3375 | -37.0931 | 0 | -11.32 | 1 | 10.411 | 33.9305 | -38.7559 | -37.7224 | 8.6085 | -69.9877 | 37.7676 | 23.2489 |  | 23.6792 | 39.9081 | 42.4612 | 40.666 | 53.586 | 54.4233 | -109.349 | 36.8327 | 36.6369 | -103.1382 | -102.1325 | -4.737 | -31.66 | 10.0594 | 0.7755 | -5.94 | 20.03 | 0 |  | -7.857 | 4.308 | 11.9043 | 37.63 | 104.4212 | 104.5344 | 11.65 | 87.9891 | 24.1 | -19.0566 | -5.1697 | -5.457 | 1.4027 |  |  |  | -27.3116 | 15.2964 | 28.4124 | 10.1285 | 11.2133 | -131.1852 | -18.2672 | 36.9968 | -50.5165 | 12.2077 | 6.8569 | 6.6988 | 13.5952 | 156.9616 | 157.1794 | 191.9 | -190.2128 | -492.1985 | 499.8006 | 577.0202 | -149.4044 | -147.3724 | -59.6503 | -52.3509 | 77.2721 | 76.6507 |  |  | 31.2044 | 31.0176 | -66.0711 | -65.6515 | 97.41 | 95.29 | 37.6 | 37.8 | 21.3722 | 26.24 | -376.4334 | 104.7343 | 104.4965 | 11.1 | -6.8 | -30.1 | -36.4 |  | 1.0795 | -565.9926 | -374.6328 | 490.9086 | 396.894 | -19.5858 | -386.8495 | 391.8142 | -164.1472 | -237.7834 | -382.6947 | 104.6143 | 104.2394 | 169.8006 | -476.511 | 246.0518 | -238.6393 | 236.6266 | -9.9661 | 29.885 | 15.28 | 1.618 | 1.619 | -14.88 | -8.64 |  | 9.3767 | -37.1481 | -21.4435 | 24.3 | 51.542 | 52.307 |  |  | 49.4845 | 49.1804 | 49.8525 |  | 7.7 | 37.703 | 5.85 |  | -51.4244 | 80.3025 | 60.5008 | -50.5271 | -77.9643 | 51.0251 | 26.9975 | -13 | 13 | 87.0023 | 64.5648
31/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 18.2126 | -24.369 | -31.34 | 33.7474 |  | 37.0891 | -77.5136 | 46.3056 | 23.4373 | 22.8113 | -17.76 | -27.431 |  | 16.56 | -24.2 | 14.16 | 43.4934 | 9.9564 | 10.0387 | 16.6042 | 7.1842 | 5.5358 | 6.918 |  |  | -66.13 | -66.46 |  | 17.76 | 26.4 | 28.121 | 0.286 | -69.18 | -69.13 | -36.38 | 70.45 | 70.04 | 13.8208 | 1.6844 | 51.9261 | 54.1856 | 39.4998 | -48.3585 | -48.8116 | 8.9144 | 9.975 | 64.1618 | 64.3588 | -0.4502 | -2.4256 | -358.2776 | -18.0618 | -9.1 | -9.2 | 54.8351 | 54.691 | -4.3764 |  | -24.6295 | 1.9602 | 0 | 2.9808 | 398.6021 | 58.9923 | 59.6942 | -362.3534 | 337.4719 |  | -18.9598 | 20.3288 |  | 23.99 | 23.98 | 47.89 | 71.19 | -50.4976 | -50.2297 | 107.1618 | 108.5706 | 16.4544 | -64.0916 | -64.2431 | -9.7118 |  |  | 29.039 | 92.3 | 82.9 | -13.23 | 63.2988 | 61.8587 | 61.0136 | -26.3848 | -25.9583 | 26.4949 | -35.9808 | 26.7179 | 12.3457 | 50.33 | 26.7 | 33.0542 | 31.3522 | -25.0857 |  |  |  | -100.396 |  |  | -64.1 | -63.5 | 17.5644 | 36.1 | 39.74 | 49.2 | 35.71 | -5.02 | 58.001 | 99.0531 | -33.82 | -34.02 | 104.46 | 47.74 | 100.4909 | 98.8 | -23.7911 | -23.6182 | 174.2834 | 134.7326 | 129.2714 | 131.9684 | 103.8389 | 88.5029 | -26.774 | 371.5443 | 443.1059 |  | -26.7627 | -25.2418 |  | 54.2464 | 50.1181 | 50.736 | -67.4354 | -68.6486 | -51.7468 | 0 | -10.92 | 1 | 10.191 | 60.4647 | -37.9982 | -37.3458 | 6.965 | -86.2042 | 51.9045 | 23.1197 |  | 22.9011 | 40.544 | 40.672 | 39.4519 | 47.3901 | 47.3901 | -101.646 | 25.3448 | 25.1462 | -100.0541 | -101.9637 | 6.3593 | -35.23 | 5.8698 | 0.773 | -2.91 | 20.27 | 0 |  |  | 4.237 |  | 38.75 | 104.12 | 99.8755 |  | 87.1199 | 24.6 | -18.5993 | -5.0185 | -5.2904 | 1.3672 |  |  | -15.8101 | -26.6327 | 15.7081 | 27.6102 | 12.5885 | 10.7598 | -128.3102 | -18.0377 | 36.2958 | -49.4762 | 12.608 | 6.7592 | 6.4351 | 14.33 | 160.2847 | 159.2973 | 189 | -189.5796 | -494.6351 | 496.4248 | 612.7666 | -153.5234 | -151.5682 | -56.339 | -48.7741 | 73.8505 | 73.0598 | -112.749 |  | 30.3694 | 30.1936 | -68.4039 | -67.8787 | 95.48 | 94.44 | 43.3 | 42.5 | 20.9621 | 26.24 | -383.0901 | 103.7188 | 102.4227 | 10.5 | 1.1 | -28.4 | -34.3 | 1.3163 |  | -600.4458 | -411.6752 | 497.3717 | 401.9998 | -40.5795 | -389.4087 | 393.2196 | -166.8802 | -237.1028 | -386.2472 | 107.0429 | 105.5582 | 171.3781 | -479.4845 | 243.7415 | -243.0007 | 244.0777 | -9.5431 | 31.602 | 16 | 1.633 | 1.634 | -15.76 | -6.56 |  | 6.5934 | -38.8479 | -15.8495 | 22.3 | 52.824 | 52.877 |  |  | 48.0701 | 48.3057 | 48.6518 |  | -1.6 | 25.2256 | 5.86 |  | -47.3365 | 77.1931 | 57.8679 | -46.4978 | -75.9712 | 48.1002 | 27.5733 | -3.9 | 3.8 | 118.1461 | 33.8091
31/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 18.21 |  | -31.885 | 33.557 |  | 36.6224 | -73.9392 | 45.1188 | 22.8253 | 22.3717 | -15.54 | -26.602 | 24.2 | 15.732 | -22 | 14.1555 | 41.1066 | 9.7933 | 9.9571 | 16.5134 | 7.0199 | 4.8504 | 7.3725 |  |  | -63.62 | -63.66 |  | 15.54 | 26.4 | 27.227 | 0.28 | -68.09 | -68.03 | -34.1 | 68.97 | 68.87 | 13.3405 | 1.7555 | 51.4294 | 53.0919 | 36.1936 | -48.3372 | -48.5125 | 8.7832 | 8.7629 | 61.6562 | 62.1053 | 0.5957 | -0.9413 | -344.2391 | -19.3866 | -9 | -9 | 54.6351 | 53.8396 | -3.9288 |  | -23.499 | 1.8609 |  | 2.8593 | 380.8709 | 55.8183 | 55.2385 | -356.0285 | 323.4753 |  | -33.9653 | 36.0452 | 67.9807 | 23.42 | 23.44 | 47.38 | 70.4 | -46.4789 | -45.9431 | 106.1301 | 107.8181 | 16.8761 | -56.8976 | -56.3514 | -10.0024 |  |  | 28.612 | 90.8 | 81.6 | -12.84 | 64.8607 | 63.8048 | 62.6778 | -26.1279 | -25.5854 | 22.4268 | -31.9699 | 21.6513 | 12.4001 | 47.6 | 25.57 | 33.0542 | 31.3522 | -25.1863 |  |  |  | -73.4366 |  |  |  |  | 17.3721 | 35.5 | 36.18 | 48.66 | 35.34 | -3.91 | 55.738 | 73.3167 | -33.88 | -34.34 | 104.5 | 47.33 | 74.9273 | 72.8182 | -31.1055 | -30.2909 | 156.6947 | 117.148 | 111.7902 | 113.7427 | 121.7105 | 108.4045 | -24.82 | 366.6644 | 425.7223 |  | -26.5909 | -24.7697 |  | 34.4929 | 31.1795 | 155.196 | -84.9458 | -86.1564 | -71.4518 | 0 | -10.54 | 115.7 | 10.066 | 23.2528 | -37.2549 | -36.2066 | 7.1873 | -101.8587 | 66.9213 | 23.4465 |  | 23.6148 | 40.5185 | 40.6987 | 39.1751 | 45.883 | 45.883 | -107.172 | 32.4485 | 32.5379 | -106.8177 | -107.5921 | 3.1 | -36.02 | 5.9626 | 0.7755 | -3.02 | 19.03 |  |  |  | 4.131 |  | 37.73 | 109.2379 | 107.4245 |  | 87.0826 | 24.6 | -18.0597 | -4.9335 | -5.0181 | 1.3609 |  |  |  | -25.9905 | 15.4512 | 27.0308 | 10.6192 | 10.9477 | -126.7008 | -17.8706 | 35.5883 | -48.3174 | 12.5478 | 6.5835 | 6.298 | 14.2578 | 158.7118 | 157.8851 | 188.6 | -190.4622 | -480.6579 | 486.6931 | 594.2318 | -151.7933 | -150.2231 | -59.5452 | -52.4718 | 77.7884 | 78.576 |  | -114.562 | 30.2376 | 30.1936 | -66.9336 | -66.4975 | 92.58 | 92.71 | 43 | 43.3 | 20.7356 | 26.56 | -389.7932 | 107.5063 | 107.3749 | 10.5 | 1.7 | -30.1 | -35.4 | 1.4096 | 1.1738 | -576.4047 | -395.1767 | 506.4839 | 408.1601 | -21.6617 | -400.8852 | 397.3656 | -170.6558 | -243.0629 | -394.2235 | 107.2123 | 105.2619 | 177.3876 | -493.9987 | 254.3438 | -247.8474 | 249.1658 | -9.9936 | 31.608 | 16.48 | 1.572 | 1.572 | -16.8 | -5.52 |  | 5.5375 | -39.1409 | -16.463 | 23.5 | 51.589 | 51.287 |  |  | 51.5893 | 51.069 | 52.0352 |  | -1.7 | 25.7183 | 5.79 |  | -50.2604 | 79.6666 | 60.4764 | -48.958 | -77.5547 | 51.342 | 26.5465 | -4.4 | 3.8 | 107.9786 | 31.2766
31/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 18.2039 |  | -32.1784 | 33.1507 |  | 36.2371 | -73.1385 | 44.5791 | 22.8193 | 22.4708 | -17.76 | -26.488 | 22 |  | -22 | 14.3228 | 39.3828 | 9.0734 | 9.2702 | 15.3133 | 7.0954 | 1.7351 | 6.8835 |  |  | -65.53 | -65.06 |  | 17.76 | 26.4 | 27.442 | 0.282 | -69.73 | -69.74 | -35.36 | 70.6 | 70.77 | 13.1865 | 1.8198 | 51.5508 | 53.0686 | 38.014 | -47.8455 | -48.3767 | 6.8545 | 6.8327 | 62.1547 | 62.748 | -0.583 | -1.7076 | -346.6036 | -19.3128 | -9.4 | -9.4 | 54.5328 | 53.9401 | -3.7784 |  | -22.3109 | 2.0843 |  | 2.773 | 383.3734 | 79.1345 | 79.7754 | -372.6589 | 351.361 |  | -32.169 | 33.6622 | 67.9807 | 22.35 | 22.39 | 44.99 | 68.19 | -54.3824 | -54.2484 | 110.5963 | 111.4309 | 20.4372 | -83.8899 | -83.499 | -9.471 |  |  |  | 82.9 | 75.2 | -12.75 | 47.9045 | 46.4904 | 45.3723 | 0.5562 | 0.814 | 17.9959 | -53.8885 | 17.8143 | 12.4014 | 46.87 | 24.95 | 32.5854 | 30.9128 | -25.1055 |  |  |  | -91.2276 |  |  | -68.9 | -68.1 | 18.1027 | 35.1 | 36.24 | 48.12 |  | -4.12 | 57.412 | 90.1301 | -33.89 | -34.14 | 104.49 | 47.51 | 91.8545 | 89.9636 | -29.6297 | -28.4091 | 165.7173 | 126.4987 | 121.2135 | 123.2398 | 117.7742 | 104.4435 | -24.812 | 382.5144 | 421.4051 |  | -26.8019 | -24.1977 |  | 21.1596 | 20.0665 | 156.732 | -80.4033 | -82.4611 | -66.4038 | 18.55 | -10.16 | 95.4 | 10.1216 | -0.3004 | -38.4921 | -37.8315 | 10.2664 | -100.5199 | 66.9118 | 23.095 |  | 23.2406 | 41.3551 | 41.084 | 39.9668 | 54.4233 | 54.5908 | -105.8324 | 31.0702 | 30.7234 | -104.5307 | -107.3118 | 4.8286 | -35.93 | 6.0554 | 0.7633 | -3 | 19.29 |  |  | -7.83 | 4.083 |  | 38.25 | 109.7388 | 106.6468 | 11.48 | 85.5712 | 23.4 | -18.6797 | -4.9423 | -5.0805 | 1.3509 |  |  |  | -26.334 | 14.6956 | 27.707 | 11.2628 | 14.0953 | -130.5249 | -17.5023 | 35.9919 | -47.8848 | 12.0937 | 6.7788 | 6.5195 | 13.514 | 157.9501 | 157.9092 | 189.8 | -190.5069 | -484.0499 | 487.9303 | 588.9337 | -149.9149 | -148.8726 | -61.8489 | -55.7903 | 79.3378 | 77.5237 |  |  | 32.7645 | 32.7315 | -66.5014 | -66.4343 | 96.09 | 95.13 | 42.2 | 42.7 | 20.7762 | 26.8 | -393.6463 | 108.3689 | 107.548 | 10.5 | 1 | -31.9 | -38.5 |  |  | -577.1331 | -387.7122 | 508.5605 | 411.3593 | -16.5836 | -396.744 | 402.3121 | -174.214 | -240.8039 | -392.7244 | 108.7749 | 107.6615 | 174.6414 | -488.7111 | 255.8771 | -244.3863 | 247.918 | -10.5978 | 30.924 | 16.88 | 1.578 | 1.582 | -16.48 | -4.88 |  | 5.5375 | -39.5224 | -16.112 | 24.5 | 51.658 | 51.138 | 8.5757 |  | 51.1067 | 49.8623 | 50.8069 |  | -1 | 25.8559 | 5.77 |  | -52.801 | 80.6061 | 62.6935 | -52.6779 | -78.3585 | 54.1389 | 24.2007 | -5.7 | 5.1 | 99.7297 | 55.2865
31/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 18.3901 | -24.6379 | -32.452 | 33.1889 |  | 36.2647 | -72.277 | 45.2278 | 23.0773 | 22.4242 | -15.54 | -26.118 | 22 | 15.732 | -22 | 14.2651 | 39.1034 | 9.1937 | 9.2016 | 15.0009 | 6.8937 | 1.9071 | 7.297 |  |  | -64.9 | -64.77 |  | 15.54 | 24.2 | 28.237 | 0.283 | -72.33 | -71.14 | -29.91 | 72.21 | 73.29 | 12.689 | 1.7202 | 51.0672 | 52.7959 | 36.5789 | -52.2427 | -51.7571 | 26.3429 | 31.1282 | 59.2483 | 59.6107 | 23.5509 | 13.4486 | -358.3219 | -19.7465 | -9.2 | -9.3 | 56.0229 | 57.5427 | -3.6927 |  | -26.475 | 1.1539 |  | 2.8929 | 405.9571 | 79.3786 | 78.9819 | -371.9453 | 369.37 |  | -33.8375 | 35.3316 | 68.1204 | 22.43 | 22.42 |  | 67.46 | -52.641 | -53.1768 | 114.1188 | 114.4108 | 23.877 | -86.8205 | -87.3773 | -12.8947 |  |  | 27.05 | 84.9 | 76.7 | -12.39 | 45.972 | 45.2716 | 44.4286 | -1.795 | -1.2693 | 21.7347 | -54.385 | 21.3157 | 11.9034 | 45.58 | 24.43 | 32.5854 | 30.9128 | -25.12 |  |  |  | -85.7029 |  |  | -66.6 |  | 18.696 | 35.6 | 34.68 | 48.62 |  | -3.35 | 56.4045 | 87.61 | -28.68 | -29.31 | 94.36 | 47.15 | 87.9636 | 86.2909 | -30.4316 | -29.9545 | 158.2363 | 121.2253 | 115.2009 | 116.5319 | 112.5658 | 97.0765 | -25.008 | 386.8306 | 408.1658 |  | -25.5764 | -23.9128 |  | 20.4382 | 19.8133 | 147.516 | -79.4573 | -80.466 | -61.3433 | 17.12 | -7.04 | 100.2 | 10.0964 | -2.4771 | -36.7381 | -36.0557 | 6.4512 | -94.1031 | 56.0039 | 22.5735 |  | 24.0116 | 41.1583 | 41.9652 | 39.9073 | 53.4186 | 52.2464 | -110.5212 | 33.3215 | 33.8479 | -103.6013 | -104.675 | 0.9174 | -35.42 | 5.9651 | 0.7633 | -3.07 | 17.69 |  |  | -7.819 | 4.078 |  | 37.2 | 106.7216 | 106.3243 | 11.37 | 85.8723 | 22.7 | -19.45 | -4.4863 | -4.6137 | 1.3696 |  |  | -15.4869 | -27.6894 | 14.3996 | 28.7059 | 12.6077 | 12.7817 | -133.9888 | -18.2146 | 36.5498 | -48.7626 | 12.5366 | 6.9741 | 6.7093 | 13.7773 | 157.1788 | 155.73 | 187.7 | -190.1 | -486.6924 | 487.4376 | 582.4885 | -150.4652 | -145.9983 | -61.9969 | -56.0922 | 71.3589 | 72.0275 |  |  | 31.2483 | 31.1495 | -66.029 | -65.9071 | 94.73 | 94.65 | 41.4 | 41.4 | 20.7976 | 27.84 | -381.4141 | 107.5296 | 104.7037 | 11.1 | 2.2 | -31 | -36.7 | 1.2644 |  | -564.0588 | -376.8232 | 494.4776 | 403.7747 | -17.8603 | -389.9831 | 394.2648 | -173.4966 | -236.2058 | -386.1777 | 104.3601 | 102.689 | 172.4101 | -482.58 | 241.4305 | -242.0907 | 238.9039 | -10.6253 | 33.2938 | 16.4 | 1.505 | 1.52 | -15.92 | -6.16 |  | 6.4469 | -39.6384 | -16.3775 | 23.6 | 50.868 | 50.309 | 8.6463 | 10.42 | 47.8538 | 47.2795 | 48.4333 |  | 0.8 | 25.9132 | 5.73 |  | -54.8195 | 79.3939 | 63.4593 | -53.9259 | -79.3322 | 54.8408 | 23.772 | -6.4 | 6.4 | 91.1974 | 62.9045
31/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 18.4262 | -24.9101 | -36.6683 | 33.1975 |  | 35.987 | -71.3708 | 45.816 | 23.4113 | 22.8223 | -17.76 | -26.067 | 22 | 15.732 | -22 | 14.2307 | 37.1932 | 10.3195 | 10.5068 | 17.565 | 7.7103 | 4.7059 | 6.9238 |  |  | -65.19 | -65.53 |  | 17.76 | 24.2 | 28.293 | 0.285 | -74.07 | -74.72 | -27.42 | 75.94 | 75.81 | 12.9348 | 1.5371 | 51.8008 | 53.9189 | 38.7065 | -51.5683 | -51.8125 | 24.0361 | 30.7659 | 59.9983 | 61.3816 | 18.2148 | 15.689 | -376.9005 | -18.3241 | -9.2 | -9.3 | 58.6624 | 57.0896 | -3.5665 |  | -26.5745 | 1.3432 |  | 3.0025 | 422.8643 | 83.8954 | 83.7428 | -383.5179 | 380.2616 |  | -25.3142 | 26.6291 | 69.1583 | 22.94 | 22.49 | 45.01 | 69.48 | -55.722 | -55.8559 | 111.0408 | 111.3667 | 23.8268 | -88.9617 | -87.8165 | -12.6712 |  |  | 29.062 | 83.4 | 75.3 | -12.23 | 44.8429 | 43.939 | 43.5778 | -2.574 | -2.9635 | 26.6323 | -59.2177 | 26.0137 | 11.9584 | 47.22 | 25.1 | 32.5854 | 30.9128 | -24.9951 |  |  |  | -100.357 |  |  | -69 | -68 | 18.5367 | 35.9 | 38.44 | 49.18 | 36.06 | -4.66 | 54.436 | 99.8207 | -25.83 | -26.57 | 89.54 | 45.28 | 100.7091 | 98.4909 | -27.5192 | -27.4818 | 165.6101 | 128.5112 | 121.9551 | 125.4483 | 90.52 | 75.4781 | -25.879 | 393.5688 | 400.7847 |  | -25.6187 | -24.2164 |  | 41.5815 | 39.0352 | 44.592 | -65.4081 | -66.7271 | -39.4005 | 0 | -11.79 | 1 | 10.4009 | 37.236 | -36.738 | -36.4596 | 5.709 | -73.8101 | 41.0989 | 24.1359 |  | 24.1479 | 41.3627 | 41.5793 | 39.8137 | 54.2558 | 55.763 | -105.1626 | 30.0218 | 29.9863 | -99.2339 | -100.9686 | 0.4999 | -33.61 | 5.9626 | 0.8206 | -3.04 | 17.36 |  |  | -7.664 | 4.155 |  | 36.97 | 102.2716 | 101.4752 |  | 84.815 | 21.6 | -19.9516 | -4.3691 | -4.6171 | 1.4001 |  |  | -15.6517 | -28.4327 | 14.7321 | 29.8199 | 14.2167 | 14.1458 | -135.9517 | -18.179 | 36.6957 | -48.5715 | 13.1933 | 7.521 | 7.2367 | 14.6981 | 160.4844 | 160.5463 | 188.6 | -188.4359 | -487.5213 | 485.7694 | 567.9822 | -153.1259 | -152.1887 | -57.8899 | -50.3484 | 79.1833 | 78.0934 |  |  | 32.0833 | 31.0506 | -71.8767 | -72.0459 | 92.55 | 91 | 44.2 | 44.5 | 21.0027 | 27.04 | -389.5116 | 108.0351 | 107.7531 | 11.1 | 2.8 | -31 | -37.5 | 1.4105 | 1.0149 | -554.9182 | -362.7169 | 515.6407 | 415.6914 | 6.4471 | -409.261 | 413.0282 | -174.9329 | -243.8207 | -407.6117 | 110.129 | 111.6445 | 178.6763 | -498.7136 | 251.5745 | -259.1474 | 257.0936 | -9.0158 | 39.7282 | 16 | 1.549 | 1.542 | -15.92 | -6.16 |  | 6.096 | -38.6129 | -16.1425 | 22.1 | 53.294 | 53.367 |  |  | 52.0316 | 49.753 | 51.8387 |  | -2.6 | 25.1461 | 5.85 |  | -48.306 | 77.3943 | 58.4645 | -47.0866 | -75.4433 | 49.8125 | 25.3311 | -2.3 | 1.7 | 79.2738 | 71.5961
31/05/2026 | 06:00 |  | 0 |  | -24.9027 | -36.4123 | 33.197 |  | 36.4634 | -72.6537 |  | 23.3713 | 23.0225 | -17.76 | -23.955 | 19.8 | 14.904 | -19.8 | 13.9188 | 39.6328 | 10.4631 | 10.676 | 17.6471 | 7.7833 | 5.0513 | 6.3711 |  |  | -64.92 | -65.49 |  | 17.76 | 22 | 29.376 | 0.288 | -73.28 | -73.3 | -28.11 | 74.59 | 73.91 | 11.7491 | 1.8909 | 53.6624 | 54.6498 | 35.8572 | -50.9089 | -50.7771 | 22.5546 | 22.1829 | 59.5768 | 60.6552 | 9.4546 | 10.8408 | -369.5 | -17.9356 | -9.6 | -9.6 | 57.6434 | 56.8519 | -3.6499 |  | -23.5299 | 1.994 |  | 3.0012 | 409.2226 | 84.2921 | 83.1934 | -371.0255 | 374.8134 |  | -42.4023 | 44.4091 | 73.2599 | 20.65 | 23.02 | 56.12 | 74.96 | -53.7126 | -53.3107 | 115.8899 | 115.8303 | 20.688 | -88.7031 | -89.7769 | -12.764 |  |  |  | 85.5 | 77.2 | -12.13 | 40.7975 | 39.0836 | 39.4623 | -2.0742 | -1.8997 | 23.5739 | -59.3391 | 23.0751 | 12.2884 | 46.04 | 24.2 | 32.5854 | 30.9128 | -24.7381 |  |  |  | -80.4295 |  |  | -68.7 | -66.3 | 18.0643 | 37.1 | 36.16 | 50.3 | 36.81 | -3.87 | 52.39 | 79.372 | -28.22 | -28.47 | 95 | 46 | 78.9273 | 77.1818 | -35.6571 | -34.3727 | 150.748 | 115.046 | 110.3943 | 111.0876 | 81.2904 | 65.6749 | -24.485 | 381.89 | 376.2041 |  | -26.2216 | -23.4808 |  | 26.6731 | 23.172 | 144.444 | -73.1832 | -75.8779 | -42.7231 | 0 | -11.53 | 65.1 | 10.72 | 11.4845 | -37.1852 | -36.3231 | 6.1979 | -88.3565 | 40.8968 | 22.8523 |  | 23.6461 | 41.2325 | 40.7047 | 39.1357 | 52.2464 | 52.2464 | -112.5306 | 37.5028 | 37.4993 | -105.2016 | -104.4046 | -1.3971 | -32.22 | 5.9651 | 0.7987 | -2.98 | 15.94 |  |  | -7.6 | 4.122 |  | 35.88 | 106.216 | 105.769 | 10.52 | 83.4128 | 20.9 | -19.7023 | -4.0197 | -4.2152 | 1.4597 |  |  | -15.4054 | -28.6932 | 12.9583 | 29.9281 | 12.3521 | 11.9387 | -133.1762 | -18.1052 | 35.3396 | -48.1902 | 13.0093 | 7.7065 | 7.4582 | 14.6503 | 155.6498 | 154.5018 | 191.1 | -190.4601 | -478.978 | 482.595 | 557.2484 | -149.6976 | -146.0942 | -58.6306 | -51.7582 | 77.8167 | 75.9936 |  | -112.4268 | 31.9734 | 31.2154 | -67.3236 | -66.1253 | 95.47 | 94.33 | 42.5 | 41.4 | 20.8595 | 24.32 | -384.069 | 106.6929 | 106.4193 | 11.6 | -0.2 | -31 | -37.5 |  | 1.1438 | -544.7831 | -353.1445 | 504.4982 | 403.0166 | 11.308 | -398.9834 | 397.8359 | -172.125 | -236.224 | -395.8764 | 108.0335 | 107.2725 | 170.9758 | -485.7697 | 243.0981 | -245.0555 | 245.6481 | -9.1229 | 40.9818 | 15.04 | 1.777 | 1.778 | -15.04 | -5.6 |  | 5.51 | -37.9995 | -16.6705 | 22.5 | 53.538 | 51.842 |  | 10.4109 | 50.1246 | 50.2209 | 50.3712 |  | 0 | 25.6727 | 5.74 |  | -48.6627 | 78.2515 | 60.4329 | -48.0035 | -76.1983 | 50.7371 | 25.2629 | -5.1 | 5.1 | 68.0599 | 85.5694
31/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 17.7492 | -24.1229 | -36.7354 | 32.3 |  | 36.0128 | -69.9182 | 62.1007 | 31.457 | 0 | -11.1 | -27.832 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 14.3265 | 35.6284 | 10.258 | 10.3258 | 17.6636 | 7.6534 | 5.1725 | 6.7857 |  |  | -59.07 | -58.71 |  | 11.1 | 26.4 | 28.878 | 0.29 | -59.22 | -59.15 | -40.18 | 59.43 | 59.94 | 10.7858 | 1.9714 | 51.9992 | 53.9461 | 35.6233 | -47.0968 | -47.2581 | 30.5403 | 31.45 | 58.8555 | 59.38 | 20.3723 | 20.1573 | -388.5329 | -19.6779 | -9.2 | -9.1 | 53.7044 | 52.0873 | -2.6824 |  | -41.4554 | -0.2452 |  | 2.879 | 430.9518 | 80.8435 | 80.6299 | -405.8145 | 371.6205 |  | -59.2427 | 61.2903 | 63.5199 | 17.87 | 19.69 | 50.25 | 67.93 | -24.9118 | -25.0458 | 85.5104 | 86.6557 | 22.4419 | -80.0577 | -79.3338 | -9.3051 |  |  | 28.359 | 80.3 | 72.8 | -11.02 | 39.3787 | 37.8666 | 38.6122 | -13.3177 | -13.0755 | 33.4162 | -52.6368 | 33.2575 | 12.1123 | 46.15 | 24.08 | 32.5854 | 30.9128 | -24.1929 |  |  |  | -84.4228 |  |  | -57.2 | -56.9 | 16.8777 | 38 | 37.6 | 52.1 | 38.32 | -4.21 | 51.1655 | 83.2647 | -28.12 | -28.4 | 98.32 | 44.18 | 84.6545 | 82.3636 | -4.5622 | -5.2091 | 170.4571 | 133.4098 | 127.3479 | 129.9074 | 94.7946 | 79.2745 | -23.228 | 419.3013 | 352.6753 |  | -26.0378 | -24.2312 |  | -4.7782 | -5.6942 | 139.836 | -61.2387 | -62.6889 | -46.9997 | 0 | -14.82 | 96 | 10.5662 | -52.5369 | -36.085 | -34.9348 | 5.7306 | -76.8786 | 47.2841 | 23.6738 |  | 23.0886 | 40.8393 | 41.2561 | 39.7542 | 25.6208 | 25.6208 | -19.9273 | 6.7559 | 6.7757 | -28.2127 | -21.0616 | 4.8286 | -24.3 | 5.9651 | 0.7425 | -3.1 | 15.19 |  |  | -8.262 | 4.061 |  | 27.55 | 21.7456 | 31.1306 | 11.6 | 68.4642 | 18.7 | -15.756 | -3.8854 | -4.1671 | 1.395 |  |  | -14.9447 | -23.6473 | 12.8692 | 24.5075 | 9.7328 | 10.2198 | -96.0606 | -17.6287 | 31.2128 | -46.1881 | 12.4948 | 7.814 | 7.5426 | 14.1817 | 137.7503 | 137.6068 | 102.7 | -102.5753 | -360.5502 | 366.2657 | 453.1343 | -132.6491 | -130.1688 | -64.6054 | -58.7847 | 72.3223 | 75.3306 | -110.8942 |  | 30.2596 | 30.0948 | -59.9159 | -60.0649 | 92.82 | 91.74 | 39.6 | 40.4 | 20.6331 | 16.48 | -375.1249 | 102.2744 | 101.1224 | 10.5 | -2.2 | -29.3 | -35.4 | 1.2046 | 0.9279 | -450.6266 | -319.9004 | 473.8139 | 385.5624 | 35.6702 | -375.1626 | 373.3385 | -164.4792 | -221.1256 | -371.8115 | 106.0438 | 105.9414 | 168.1064 | -459.0255 | 229.2642 | -230.4841 | 231.0729 | -10.4138 | 39.0418 | 14.8 | 1.99 | 2.001 | -14.8 | -5.92 |  | 6.096 | -38.9944 | -16.9024 | 24.9 | 51.237 | 50.955 |  |  | 48.36 | 47.6029 | 47.9497 |  | 1.1 | 26.6836 | 5.3 |  | -54.2923 | 81.391 | 66.0683 | -54.4747 | -80.5963 | 57.7499 | 21.9739 | -6.3 | 7.2 | 92.1223 | 35.5271
31/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 17.4876 | -23.5334 | -36.7415 | 32.1527 |  | 34.8781 | -68.8981 | 58.6628 | 29.5931 |  | 2.22 | -30.764 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 14.2449 | 35.0672 | 10.5256 | 10.6213 | 17.5383 | 7.4501 | 5.0549 | 6.5949 |  |  | 0.03 | -96.15 |  | 0 | 28.6 | 29.138 | 0.286 | -44.9 | -45.42 | -46.26 | 45.62 | 45.82 | 10.5974 | 1.966 | 50.8791 | 52.8387 | 31.417 | -40.0358 | -40.3426 | 7.6058 | 7.5117 | 60.6482 | 61.5145 | -0.4462 | -1.714 | -367.0682 | -19.5625 | -9 | -9.1 | 46.8364 | 45.2729 | -2.5874 |  | -39.6577 | -0.6728 | 0 | 3.1186 | 407.422 | 86.7946 | 85.9401 | -389.1666 | 369.7684 |  | -32.9563 | 33.7833 | 64.3382 | 18.06 | 20.04 | 50.23 | 68.05 | -22.5006 | -22.3666 | 79.8215 | 79.9487 | 25.1712 | -70.5826 | -70.2689 | -0.1601 |  | 20.7229 | 28.88 | 78.9 | 71.4 | -10.64 | 41.4619 | 40.6117 | 40.7189 | -7.908 | -7.1802 | 33.9929 | -58.1324 | 32.3591 | 11.1508 | 40.28 | 21.2 | 30.2417 | 28.862 | -21.2451 |  |  |  | -87.1044 |  |  | -60.7 | -60.9 | 15.7681 | 38.3 | 35.14 | 51.9 | 38.18 | -3.34 | 45.818 | 86.8324 | -28.31 | -28.5 | 93.62 | 39.77 | 87.2182 | 85.9455 | 0 | -1.2 | 169.5584 | 135.1825 | 128.1589 | 131.2538 | 64.2293 | 51.2687 | -22.982 | 401.3642 | 263.4956 |  | -26.7926 | -25.3674 |  | -2.8074 | -3.0581 | 50.736 | -49.1453 | -50.2217 | -16.1592 | 0 | -14.58 | 1 | 11.0959 | -50.7183 | -35.4482 | -34.5716 | 4.9437 | -47.3726 | 18.1301 | 23.5925 |  | 23.1118 | 39.9646 | 39.9302 | 38.5642 | 21.0995 | 21.6019 | 19.7598 | 3.3729 | 3.5096 | 1.9546 | 10.5632 | 9.0913 | -19.89 | 5.9626 | 0.6802 | -3.11 | 14.95 | 0 |  | -8.43 | 4.099 |  | 20.62 | -11.2073 | -3.232 | 10.49 | 66.689 | 19 | -13.1718 | -4.4436 | -4.7949 | 1.4246 |  |  | -14.0361 | -21.4256 | 12.2743 | 22.4103 | 12.0194 | 11.3081 | -79.5127 | -18.5455 | 30.0585 | -49.4197 | 12.0302 | 7.7944 | 7.5426 | 13.2789 | 124.0144 | 124.3266 | 98.9 | -98.8473 | -347.6875 | 349.8794 | 373.9508 | -120.0716 | -118.8069 | -61.8382 | -56.0539 | 76.0725 | 78.7389 | -90.0743 | -96.5109 | 26.8428 | 25.9419 | -52.2563 | -52.2406 | 68.89 | 68.34 | 45.4 | 46 | 21.0433 | -4 | -374.9758 | 93.5936 | 93.3083 | 9.4 | 13.7 | -24.2 | -29.2 | 1.2837 |  | -370.3349 | -240.896 | 408.7792 | 321.7245 | 46.4362 | -313.2006 | 313.5133 | -182.5652 | -178.0356 | -305.6293 | 132.1974 | 130.6547 | 182.3797 | -392.335 | 183.6908 | -211.6503 | 209.3835 | -10.4138 | 36.723 | 18.72 | 1.892 | 1.893 | -18.4 | -2.08 |  | 1.6129 | -37.1786 | -10.2831 | 19.8 | 49.823 | 50.252 |  |  | 50.2772 | 49.5664 | 50.6223 |  | -10.9 | 9.4128 | 5.25 |  | -52.957 | 79.1551 | 62.7136 | -52.6488 | -78.0106 | 54.7585 | 22.8918 | 5.8 | -5.8 | 23.8216 | 69.295
31/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 17.7005 | -23.8107 | -36.9526 | 33.2314 |  | 36.6939 | -71.3977 | 60.765 | 30.9591 |  | 0 | -32.238 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.0608 | 35.988 | 10.804 | 11.1761 | 18.2973 | 7.4625 | 5.0825 | 6.557 |  |  | 0.03 | -96.75 |  | 0 | 30.8 | 25.436 | 0.282 | -48.65 | -48.69 | -37.95 | 48.16 | 49.23 | 11.8844 | 1.1563 | 51.3942 | 53.1013 | 33.996 | -44.7006 | -44.7936 | 29.6917 | 34.2502 | 59.9721 | 61.3341 | 20.4914 | 21.0027 | -410.977 | -20.1567 | -8.9 | -8.8 | 51.8063 | 50.8909 | -2.6384 |  | -48.4146 | 0.229 | 1.7557 | 3.6225 | 450.8193 | 101.1993 | 100.6805 | -389.5231 | 421.5342 |  | -49.6768 | 50.9885 | 68.5096 | 19.59 | 21.78 | 53.47 | 71.16 | -17.6781 | -17.4102 | 79.5132 | 81.3621 | 26.1574 | -86.2023 | -85.8655 | -3.4538 | 0 |  |  | 84 | 75.8 | -11.21 | 40.1061 | 38.8573 | 38.7321 | -8.912 | -8.3345 | 42.2936 | -68.6362 | 42.4535 | 11.5505 | 40.33 | 21.36 | 31.6479 | 29.8874 | -21.9919 |  |  |  | -86.4106 |  |  | -64 | -63.3 | 15.9549 | 40.9 | 36.26 | 55.74 | 40.72 | -2.63 | 46.624 | 85.7624 | -26.72 | -27.17 | 93.12 | 42.56 | 87.7273 | 85.7273 | 2.7309 | 1.8818 | 170.9433 | 139.168 | 133.2572 | 134.33 | 78.5299 | 64.2828 | -22.71 | 401.3705 | 181.0572 |  | -27.2658 | -25.5137 |  | -29.9806 | -28.3856 | 141.372 | -59.9739 | -61.2306 | -30.7623 | 0 | -8.52 | 116.5 | 11.4204 | -105.7044 | -33.8278 | -32.9655 | 2.1671 | -61.6283 | 32.34 | 23.3736 |  | 23.0605 | 41.3678 | 41.684 | 39.0418 | 16.9131 | 17.5829 | 41.5292 | 0.079 | -0.1148 | 19.2712 | 27.8221 | 12.0943 | -16.96 | 6.0578 | 0.7156 | -3.01 | 15.4 | 11.7224 |  | -8.07 | 4.053 |  | 22.11 | -28.9747 | -18.4295 | 11.65 | 65.9731 | 20.1 | -13.2724 | -4.8056 | -5.2068 | 1.5418 |  |  | -13.5797 | -22.4415 | 12.0565 | 23.335 | 12.3014 | 11.3448 | -78.96 | -19.5346 | 30.5625 | -52.0367 | 11.7944 | 8.7613 | 8.4391 | 13.3437 | 109.4643 | 110.9215 | 101.4 | -101.4509 | -329.7078 | 333.2054 | 290.7751 | -106.2677 | -104.9007 | -60.6558 | -52.5929 | 82.8637 | 81.583 | -66.488 | -72.9636 | 15.285 | 14.8894 | -43.9962 | -43.4923 | 56.63 | 55.91 | 48.1 | 48.3 | 20.757 | -13.76 | -353.8008 | 79.8384 | 80.4832 | 8.2 | 16 | -14.8 | -17.8 |  |  | -284.3813 | -150.9762 | 337.0019 | 261.6622 | 61.3594 | -251.164 | 250.5541 | -160.7531 | -127.8512 | -250.8934 | 143.0433 | 142.1419 | 165.709 | -324.7152 | 131.8979 | -189.8978 | 195.2392 | -9.7546 | 23.778 | 20.96 | 1.704 | 1.704 | -21.52 | 0 |  | -1.0819 | -31.8471 | -11.5434 | 19 | 54.503 | 54.112 | 8.523 | 10.2434 | 54.1724 | 51.999 | 54.0865 |  | -17.3 | 10.7847 | 6 |  | -50.3715 | 77.9702 | 60.7407 | -50.6132 | -75.9302 | 52.2068 | 22.5006 | 11.1 | -11 | -42.4832 | 120.0094
31/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.9156 | -24.1497 | -35.7782 | 33.9331 |  | 37.9246 | -74.22 | 63.353 | 32.113 |  | -2.22 | -26.664 | 22 |  | -22 | 14.6102 | 45.8996 | 9.172 | 9.4231 | 15.704 | 7.5288 | 4.6762 | 7.5036 |  |  | -79.38 | -79.46 |  | 2.22 | 24.2 | 22.793 | 0.284 | -102.94 | -102.73 | 5.84 | 105.95 | 105.78 | 13.5328 | 0.9391 | 53.7062 | 55.3324 | 10.3935 | -142.8107 | -143.3251 | 9.9727 | 8.7829 | 63.0945 | 63.6131 | -18.2611 | -20.3944 | 0 | -18.9675 | -9 | -8.9 | 158.0957 | 154.0436 | -0.1613 |  | -157.3035 | -3.8288 | 9.8307 | 6.7814 | 0 | 212.8971 | 212.9581 | -363.8315 | 270.5817 |  | -18.9432 | 19.9834 | 75.2259 | 22.48 | 25.2 | 57.92 | 74.61 | -11.6501 | -11.1142 | 63.3343 | 63.8314 | 24.4142 | -79.4666 | -79.8214 | 23.0359 |  |  | 27.313 | 73.8 | 67.2 | -11.77 | 40.2691 | 39.6623 | 38.5163 | -1.55 | -1.0251 | 124.0427 | -163.9993 | 129.9954 | 11.8791 | 43.21 | 23.08 | 33.0542 | 31.2057 | -22.5456 |  |  |  | -57.7569 |  |  | -79.3 | -78.2 | 15.2792 | 43.7 | 38.36 | 59.08 | 43.39 | -2.71 | 44.795 | 57.727 | -25.65 | -25.9 | 93.16 | 45.27 | 58.1455 | 56.8909 | -1.8895 | -2.3091 | 158.2265 | 125.6279 | 120.3529 | 121.9218 | 56.7703 | 42.3035 | -23.744 | 373.3678 | 71.5267 |  | -26.3341 | -24.7805 |  | -52.9658 | -49.8611 | 155.196 | -60.2395 | -60.628 | -7.9085 | 0 | -13.41 | 113.7 | 7.4996 | -134.6572 | -33.3845 | -32.3114 | 0.9654 | -39.4761 | 11.0776 | 23.1496 |  | 21.5354 | 30.4289 | 30.7442 | 29.9912 | 9.0426 | 9.0426 | 120.736 | 3.9207 | 4.0408 | 77.0398 | 88.4567 | 31.4305 | 0 | 5.9504 | 0.762 | -3.01 | 15.95 | 30.7998 |  | -7.919 | 4.033 |  | 21.63 | -88.875 | -76.6455 | 13.91 | 68.544 | 20.8 | -23.3845 | -4.6366 | -5.28 | 1.5685 |  |  |  | -33.8674 | 13.7524 | 35.2678 | 13.2769 | 12.8226 | -131.8126 | -20.9259 | 40.0519 | -54.094 | 11.4221 | 9.7671 | 9.5254 | 12.9503 | 86.1783 | 86.8298 | 92.2 | -92.5872 | -269.961 | 272.98 | 160.5257 | -83.0892 | -81.7737 | -60.1518 | -51.65 | 82.1721 | 82.8027 | -42.6993 | -58.2012 | 11.7693 | 11.4836 | -29.0177 | -29.6625 | 39.25 | 38.89 | 47.9 | 48.9 | 21.227 | -52 | -356.9776 | 79.0806 | 78.7649 | 6.5 | 19 | -9.5 | -11.5 | 1.1781 | 1.0615 | -157.3741 | -45.6157 | 264.6467 | 200.4912 | 98.4573 | -192.0083 | 188.8657 | -169.8139 | -83.3113 | -185.9185 | 164.4949 | 163.5825 | 175.1626 | -257.2352 | 83.4264 | -172.2758 | 171.2691 | -10.4138 | 22.136 | 24 | 1.563 | 1.562 | -23.52 | 2.24 |  | -1.7563 | -28.1849 | -11.7754 | 16.3 | 50.133 | 50.645 |  |  | 54.2389 | 53.9607 | 53.9556 |  | -18.2 | 11.1634 | 6.09 |  | -50.5387 | 79.0014 | 60.5649 | -50.5246 | -77.8108 | 51.2096 | 25.5852 | 13.2 | -13.5 | -106.8173 | 145.4085
31/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 17.9241 | -24.0837 | -34.4132 | 35.4681 |  | 40.9039 | -81.5782 | 67.4398 | 34.015 |  | -6.66 | -19.06 | 15.4 | 8.28 | -13.2 | 14.4565 | 52.0626 | 10.7536 | 10.7281 | 17.4951 | 7.5215 | 5.2647 | 7.1593 |  |  | -84.97 | -85.6 |  | 6.66 | 17.6 | 27.757 | 0.293 | -115.7 | -114.71 | 19.03 | 116.15 | 118.1 | 14.8611 | 0.8061 | 55.8011 | 58.0361 | 10.1301 | -154.0751 | -154.5785 | 29.3281 | 31.2252 | 62.3877 | 62.9477 | -8.2343 | -13.0472 | 0 | -22.9748 | -9.2 | -9.2 | 167.6761 | 170.5314 | -0.3404 |  | -169.3087 | -3.8723 | 10.3326 | 7.018 | 0 | 228.8887 | 226.6914 | -337.0151 | 307.6852 |  | -23.356 | 24.3094 | 79.2975 | 23.32 | 26.65 | 60.42 | 77.82 | -16.3386 | -16.8744 | 78.1066 | 77.9949 | 31.7573 | -98.1626 | -97.3125 | 20.3444 |  |  | 27.973 | 78.5 | 71.4 | -12.06 | 35.3636 | 34.319 | 34.5758 | 1.2666 | 1.974 | 131.6181 | -177.2343 | 144.1 | 12.6532 | 50.71 | 26.17 | 34.9292 | 33.403 | -24.0726 |  |  |  | -65.5907 |  |  | -82 | -81.7 | 18.1137 | 47.8 | 42.74 | 64.68 | 47.3 | -3.18 | 46.19 | 66.2038 | -23.6 | -23.92 | 91 | 47.06 | 67.2727 | 64.4727 | -7.8455 | -8.7455 | 166.4607 | 133.2147 | 127.8254 | 128.0101 | 45.7201 | 27.923 | -25.404 | 346.5879 | -32.4039 |  | -25.7057 | -23.0311 |  | -66.4008 | -62.1623 | 159.804 | -57.6468 | -59.1555 | 5.9333 | 0 | -5.83 | 112.2 | 8.1438 | -162.1457 | -33.049 | -32.3367 | 0 | -23.7368 | -4.5667 | 23.5175 |  | 21.9686 | 26.0012 | 26.3986 | 25.1582 | 15.5734 | 16.7456 | 137.1467 | 10.3325 | 10.0326 | 87.8849 | 100.2468 | 30.244 |  | 6.5486 | 0.7864 | -3.32 | 16.37 | 29.5893 |  | -7.81 | 4.039 |  | 22.2 | -103.3319 | -90.8892 | 14.78 | 69.738 | 21.6 | -25.8955 | -4.8261 | -5.5069 | 1.6409 |  |  | -12.504 | -37.4008 | 13.7931 | 38.8499 | 12.4032 | 11.8912 | -146.2823 | -22.4812 | 43.1946 | -57.918 | 11.1195 | 10.5008 | 10.1372 | 12.5174 | 66.5555 | 66.4693 | 69.6 | -70.3715 | -248.8307 | 254.4279 | 72.2439 | -65.3945 | -65.2287 | -65.4433 | -56.9146 | 76.9165 | 76.5112 | -11.6447 | -40.2252 | 4.0568 | 3.2328 | -31.8181 | -31.2199 | 24.67 | 24.23 | 47.5 | 47.7 | 21.1672 | -49.28 | -353.8092 | 68.347 | 67.9988 | 6 | 21 | -2.8 | -3.3 |  | 1.0221 | -69.0528 | 49.1147 | 180.9911 | 122.161 | 109.1156 | -119.7898 | 117.18 | -158.8812 | -24.5083 | -114.2768 | 181.0698 | 177.9409 | 159.5673 | -169.9282 | 26.424 | -142.6425 | 146.3504 | -10.6253 | 23.194 | 24.24 | 1.46 | 1.459 | -23.76 | 1.36 |  | -1.2284 | -27.9194 | -12.8008 | 16.3 | 52.795 | 51.952 |  |  | 49.6563 | 51.5714 | 51.4127 |  | -20.8 | 12.1921 | 6.05 |  | -56.7419 | 83.6681 | 66.8965 | -56.5698 | -82.6806 | 56.5984 | 24.5745 | 16.2 | -15.4 | -175.4232 | 214.2524
31/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 18.3203 | -24.8787 | -33.8939 | 35.7737 |  | 41.8343 | -69.8924 | 69.8193 | 35.2489 |  | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3408 | 41.4686 | 10.8495 | 11.0525 | 18.1909 | 7.6382 | 5.132 | 6.8627 |  |  | -83.07 | -83.83 |  | 11.1 | 0 | 28.451 | 0.299 | -108.93 | -111.55 | 15.16 | 114.01 | 114.97 | 14.5658 | 0.8783 | 60.5203 | 62.9028 | 6.7037 | -148.9087 | -149.8055 | 24.8557 | 23.7926 | 0 | 77.6498 | 3.1873 | -5.1726 | 0 | -18.8117 | -9.1 | -9.3 | 161.3393 | 159.7517 | -1.0097 |  | -161.3914 | -2.8629 | 10.1545 | 6.8987 | 0 | 233.3445 | 233.0087 | -356.3777 | 317.5687 |  | -20.8122 | 22.1712 | 82.8502 | 24.95 | 25.96 | 62.34 | 83.71 | -12.1859 | -13.3915 | 77.9101 | 78.3651 | 30.2733 | -116.3955 | -115.5594 | 11.653 | 0 |  | 27.632 | 86.1 | 78.4 | -12.59 | 30.8551 | 29.5791 | 30.3185 | -4.918 | -4.03 | 142.4883 | -185.2472 | 153.8203 | 13.3085 | 54.49 | 28.29 | 36.3354 | 34.2819 | -24.5859 |  |  |  | -104.4305 |  |  | -84.2 | -83.6 | 17.9874 | 50.4 | 49.22 | 68.42 | 50.39 | -5.03 | 47.833 | 101.8583 | -24.09 | -24.46 | 94.83 | 47.2 | 103.4545 | 101.8909 | 6.4226 | 5.3091 | 200.6418 | 164.1806 | 156.6969 | 158.6248 | 28.8441 | 12.5376 | -25.842 | 366.0388 | -11.843 |  | -25.0408 | -22.9748 |  | -55.074 | -51.7167 | 49.2 | -33.2011 | -33.7576 | 23.5326 | 0 | -12.61 | 1.2 | 8.6253 | -143.3222 | -33.2734 | -32.4881 |  | -9.1131 | -23.2939 | 24.5602 |  | 23.1682 | 23.6281 | 24.1548 | 23.4336 | 10.7172 | 12.7267 | 141.8355 | -5.6318 | -6.0901 | 99.5059 | 110.0722 | 31.2767 |  | 6.9514 | 0.8206 | -3.85 | 17.92 | 31.4038 |  | -7.419 | 4.034 |  | 27 | -111.1392 | -100.0829 | 15.26 | 73.6656 | 21.5 | -23.7263 | -5.3925 | -5.6997 | 1.7385 |  |  | -13.2765 | -36.0774 | 14.9149 | 38.2259 | 9.4751 | 9.253 | -140.9436 | -22.9769 | 41.3679 | -60.609 | 10.1597 | 11.0477 | 10.8135 | 11.854 | 71.4347 | 71.3517 | 38.6 | -37.997 | -225.973 | 228.9578 | 69.0261 | -70.1837 | -69.8479 | -60.1608 | -50.7203 | 69.9399 | 69.0681 | -34.7947 | -44.7036 | 4.9027 | 4.705 | -37.1176 | -37.0687 | 30.35 | 29.72 | 50.2 | 49.8 | 20.9194 | -44.8 | -373.7766 | 76.6888 | 76.3407 | 6 | 22.7 | -3.7 | -4.3 |  |  | -64.4642 | 30.4829 | 213.0518 | 154.5312 | 126.0103 | -149.0504 | 147.0636 | -159.1944 | -43.3573 | -143.3419 | 174.0119 | 173.3766 | 162.7994 | -206.3839 | 45.0191 | -161.0586 | 159.6937 | -9.7546 | 24.571 | 23.28 | 1.433 | 1.431 | -23.52 | 1.2 |  | -1.4054 | -27.892 | -12.0104 | 15.1 | 52.921 | 52.303 |  |  | 45.9753 | 44.4901 | 46.3774 |  | -21.9 | 10.3931 | 6.56 |  | -49.5269 | 79.8934 | 61.4727 | -48.8683 | -78.8307 | 51.0898 | 27.0608 | 16.8 | -17.5 | -151.2233 | 173.026
31/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 18.542 | -25.4201 | -32.7521 | 35.1466 |  | 43.5232 | -69.278 | 72.6207 | 36.7809 |  | -6.66 | 0 |  |  |  | 13.9512 | 42.1662 | 10.8906 | 11.0146 | 18.6421 | 7.724 | 5.4396 | 7.0232 |  |  | -79.03 | -78.52 |  | 6.66 | 0 | 29.647 | 0.301 | -100.85 | -101.26 | 2.22 | 101.83 | 102.31 | 16.95 | 0.1566 | 62.2303 | 64.2524 | 3.7406 | -138.891 | -137.3129 | 5.8207 | 5.7404 |  | 81.4927 | -14.8319 | -16.6772 | 0 | -22.0087 | -9.3 | -9.3 | 151.0019 | 149.1449 | -1.567 |  | -150.1855 | -1.9563 | 10.5096 | 7.113 | 0 | 221.961 | 222.8156 | -343.3186 | 309.3905 |  | -29.6094 | 31.1498 | 84.906 | 23.59 | 26.91 | 65.15 | 82.78 | -12.5878 | -13.7934 | 83.0334 | 82.1039 | 29.7214 | -118.5119 | -118.8411 | 14.5777 |  |  | 28.945 | 89.5 | 81.5 | -13.01 | 34.6654 | 33.6975 | 34.1924 | 2.8367 | 3.7619 | 118.4775 | -168.2308 | 127.5541 | 13.5081 | 56.79 | 29.24 | 37.2729 | 35.1608 | -24.9408 |  |  |  | -102.7691 |  |  | -87.2 | -87.7 | 18.4268 | 54.3 | 51.62 | 73.48 | 53.76 | -5.42 | 49.8325 | 101.4533 | -24.3 | -24.67 | 98.69 | 49.86 | 103.1091 | 100.3818 | 4.6297 | 3.8273 | 205.2451 | 168.6163 | 162.1714 | 165.2116 | 58.9885 | 41.4554 | -25.331 | 353.8134 | 33.1091 |  | -25.2341 | -23.2988 |  | -54.0451 | -49.5176 | 155.196 | -49.7585 | -50.8732 | -8.2639 | 0 | -15.08 | 98.6 | 9.1567 | -139.8382 | -34.1141 | -33.5049 |  | -43.5299 | 0 | 20.7134 |  | 27.8533 | 22.9922 | 23.1018 | 22.0539 | 11.387 | 12.0569 | 133.965 | -3.0812 | -2.761 | 87.4047 | 93.9257 | 39.0405 |  | 4.7712 | 0.7864 | -2.38 | 17.84 | 38.329 |  | -7.135 | 4.096 |  | 22.71 | -96.3815 | -85.9084 | 15.67 | 72.6511 | 21.8 | -23.1378 | -6.5774 | -7.1932 | 1.8005 |  |  | -12.2946 | -37.4725 | 14.2489 | 39.5738 | 13.0484 | 14.0253 | -133.3932 | -23.9974 | 42.8172 | -65.4949 | 10.239 | 11.6434 | 11.3409 | 11.4223 | 80.0227 | 79.5831 | 74.2 | -72.3628 | -268.3152 | 271.5455 | 130.9262 | -77.2525 | -75.2177 | -57.5715 | -49.1848 | 71.0972 | 71.1026 |  |  | 2.0902 | 2.0023 | -42.1284 | -41.8516 | 41.63 | 41.07 | 43 | 42 | 20.8168 | -31.6 | -372.0193 | 74.8108 | 75.5509 | 6.5 | 13.1 | -0.3 | -0.2 | 1.1196 | 0.9385 | -119.7403 | -9.4185 | 219.8212 | 165.4301 | 98.0561 | -154.2312 | 157.1552 | -130.0184 | -44.4448 | -154.8602 | 160.1951 | 158.913 | 132.6062 | -211.2926 | 49.3997 | -160.3417 | 162.7921 | -9.9936 | 20.303 | 20.16 | 1.214 | 1.207 | -19.92 | -2.16 |  | 2.2293 | -25.3132 | -18.8952 | 15.9 | 52.264 | 52.505 | 8.5047 |  | 45.1449 | 46.2133 | 46.8141 |  | -12.3 | 26.3083 | 6.66 |  | -51.4336 | 76.7169 | 59.0291 | -51.3572 | -76.4835 | 48.6665 | 26.847 | 7.7 | -6.8 | -137.4581 | 164.0146
31/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 18.6671 | -25.3543 | -32.7268 | 34.0179 |  | 44.1431 | -69.387 | 75.3073 | 37.8468 |  | -8.88 | 0 |  |  |  | 13.9093 | 42.6108 | 11.1202 | 11.1545 | 18.8332 | [5 empty] | -82.63 | -82.1 |  | 8.88 | 0 | 30.293 | 0.304 | -106.88 | -106.34 | 7.21 | 109.3 | 109.06 | 17.2551 | 0.105 | 62.1759 | 63.9655 | 4.2793 | -137.1396 | -137.3769 | 7.2982 | 7.4472 |  | 80.4065 | -15.3713 | -17.7104 | 0 | -16.3143 | -9.2 | -9.2 | 149.872 | 147.0528 | -2.0299 |  | -142.0413 | -2.4087 | 10.3389 | 7.1183 | 0 | 233.3139 | 232.3679 | -326.1653 | 341.6062 |  | -46.8131 | 48.0828 | 86.9419 | 25.02 | 29.09 | 67.9 | 84.38 | -29.4664 | -29.7343 | 91.4885 | 92.4594 | 25.5925 | -126.2481 | -126.3729 | 12.0322 |  |  | 28.234 | 95.8 | 88 | -13.17 | 35.75 | 34.481 | 34.6532 | -4.0509 | -3.4776 | 134.1594 | -181.5735 | 145.411 | 13.934 | 64.22 | 32.54 | 38.6792 | 36.4792 | -25.4747 |  |  |  | -67.9506 |  |  | -91.7 | -90.7 | 18.8113 | 56.1 | 51.3 | 76.04 | 56 | -4.28 | 47.461 | 67.9514 | -24.47 | -24.83 | 103.4 | 52.87 | 67.4182 | 67.0182 | -23.5528 | -23.5455 | 175.6296 | 140.4384 | 133.7592 | 136.7421 | 24.9848 | 8.3431 | -26.794 | 334.7036 | -18.8283 |  | -25.1277 | -22.9805 |  | -45.0498 | -42.1521 | 46.128 | -48.0748 | -49.0372 | 28.8833 | 0 | -14.7 | 1 | 9.2936 | -125.4871 | -33.3462 | -32.2346 |  | -6.4334 | -29.0946 | 19.5821 |  | 26.7421 | 19.3056 | 20.4906 | 19.8543 | 28.3001 | 27.7977 | 102.8182 | 26.1331 | 25.6307 | 58.1731 | 61.7133 | 36.9384 |  | 4.7614 | 0.7974 | -2.69 | 17.45 | 36.8094 |  | -6.483 | 4.09 |  | 28.55 | -63.1728 | -57.064 | 16.04 | 76.7371 | 23.5 | -25.5124 | -6.3277 | -6.478 | 1.876 |  |  | -11.8513 | -40.5789 | 14.3474 | 43.3988 | 13.1876 | 14.1178 | -153.6982 | -24.8864 | 44.3412 | -66.4822 | 10.5385 | 12.2098 | 11.7944 | 11.7381 | 67.2343 | 69.2858 | 98.1 | -97.3097 | -308.8938 | 311.1524 | 116.9153 | -65.7841 | -65.2302 | -63.4999 | -54.3765 | 73.5197 | 72.6475 | -22.5433 | -22.0207 | 6.6166 | 5.6938 | -30.6957 | -29.7289 | 16.05 | 15.52 | 42.7 | 41.5 | 20.8595 | -64.88 | -359.314 | 72.4248 | 72.0883 | 7.1 | 13.1 | -5.4 | -5.7 | 1.269 | 1.0323 | -106.1252 | 44.9719 | 135.4702 | 90.1401 | 61.7497 | -91.6248 | 81.0062 | -164.7134 | 0 | -81.5038 | 177.4571 | 182.1825 | 168.5076 | -127.5396 | 8.6601 | -116.4388 | 115.6936 | -9.675 | 25.241 | 21.44 | 1.167 | 1.154 | -21.12 | -1.68 |  | 1.6709 | -25.0202 | -18.6023 | 16.5 | 53.122 | 51.41 | 8.7282 | 10.2586 | 48.2108 | 46.6757 | 47.9572 |  | -12.1 | 26.3794 | 6.84 |  | -55.0406 | 81.9079 | 62.9813 | -54.3399 | -79.7069 | 54.7158 | 25.2568 | 6.2 | -5.8 | -191.3119 | 225.8303
31/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 18.9918 | -25.6733 | -31.6907 | 34.918 |  | 45.3642 | -69.5324 | 77.1524 | 38.7128 |  | -17.76 | 0 |  |  |  | 13.1034 | 42.0436 | 10.7499 | 10.6792 | 17.8953 | [5 empty] | -87.87 | -87.71 |  | 13.32 | 0 | 30.598 | 0.307 | -118.5 | -117.6 | 19.47 | 119.72 | 120.72 | 16.9066 | 0.3138 | 63.3787 | 65.2634 | 6.7894 | -153.4748 | -151.8376 | 28.3848 | 27.1758 |  | 82.0754 | -1.7316 | -2.7412 | 0 | -19.2217 | -9.3 | -9.2 | 166.8517 | 164.2368 | -1.6353 |  | -160.0494 | -1.411 | 11.02 | 7.5915 | 0 | 231.6049 | 230.5978 | -337.8987 | 334.8357 |  | -25.39 | 26.4916 | 90.0754 | 24.3 | 28.83 | 69.33 | 86.15 | -37.9057 | -37.7717 | 101.9765 | 101.2951 | 24.9049 | -115.2752 | -114.6061 | 11.6241 |  |  | 28.565 | 95.5 | 86.8 | -13.81 | 40.9422 | 39.7319 | 39.3645 | 7.3273 | 7.4657 | 118.0221 | -174.42 | 127.0075 | 14.6457 | 62.48 | 31.76 | 39.1479 | 37.3581 | -25.5408 |  |  |  | -79.873 |  |  | -95.3 | -92.8 | 19.2068 | 58.1 | 53.56 | 79.38 | 57.74 | -4.97 | 49.724 | 79.1945 | -24.23 | -24.54 | 104.73 | 53.89 | 80.7455 | 78.6182 | -26.8 | -25.9818 | 184.5063 | 147.9821 | 142.4753 | 144.2367 | 50.0696 | 32.4431 | -26.252 | 348.4554 | -13.5722 |  | -25.9661 | -23.6682 |  | -61.3535 | -57.4165 | 142.908 | -61.0071 | -62.0875 | 4.2496 | 0 | -4 | 116.8 | 9.6769 | -158.3963 | -33.5105 | -32.6202 |  | -31.4198 | 0 | 19.7569 |  | 27.69 | 19.9968 | 20.5732 | 19.7048 | 37.1753 | 37.8451 | 67.8198 | 28.1129 | 27.3547 | 47.8365 | 58.6106 | 9.3623 |  | 13.3797 | 0.8927 | -9.13 | 17.23 | 0 |  | -6.307 | 4.102 |  | 29.57 | -55.9664 | -49.3565 | 15.85 | 79.5752 | 24.6 | -26.5067 | -6.8572 | -6.9596 | 1.8994 |  |  | -12.0114 | -42.3491 | 15.284 | 45.1045 | 11.6989 | 11.882 | -160.7363 | -25.4081 | 45.9753 | -68.4277 | 10.2399 | 12.6884 | 12.3534 | 11.8449 | 67.4638 | 68.3304 | 99.7 | -98.4914 | -304.4353 | 306.7653 | 113.4073 | -65.7351 | -65.155 | -58.319 | -49.3283 | 67.6339 | 68.6007 | -35.5045 | -34.6358 | 7.3307 | 7.2538 | -27.5297 | -28.4705 | 14.89 | 14.83 | 43.8 | 42.9 | 20.6545 | -67.44 | -350.5763 | 71.6837 | 71.3564 | 7.5 | 13.1 | -4.5 | -5.3 | 1.3544 |  | -112.9804 | 36.2145 | 125.4852 | 83.0756 | 54.4466 | -83.0342 | 75.5738 | -166.3192 |  | -79.0424 | 176.5365 | 178.1152 | 169.8983 | -124.1618 | 8.2742 | -113.5682 | 110.3044 | -9.9139 | 20.673 | 23.76 | 1.287 | 1.284 | -23.28 | -0.88 |  | 0.8804 | -23.0579 | -19.1302 | 14.5 | 52.931 | 52.91 | 8.5024 |  | 44.3757 | 44.6052 | 44.8462 |  | -11.4 | 26.7541 |  |  | -51.4087 | 78.6736 | 59.4681 | -49.7538 | -77.7264 | 48.2625 | 27.5033 | 5.8 | -5.8 | -187.1318 | 224.8793
31/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 19.4445 | -26.3803 | -31.8486 | 37.2467 |  | 46.8943 | -76.4868 | 79.2423 | 40.1708 |  | -17.76 | 0 |  |  | 0 | 13.3434 | 46.6452 | 11.5754 | 11.433 | 19.0838 | [5 empty] | -89.91 | -89.65 |  | 17.76 | 0 | 31.222 | 0.307 | -117.21 | -116.86 | 12.58 | 119.82 | 119.78 | 17.9031 | 0.0512 | 64.3279 | 66.8411 | 8.871 | -149.8598 | -148.9794 | 7.3155 | 7.2027 |  | 88.0297 | -16.5072 | -18.1376 | 0 | -20.0878 | -9.1 | -9 | 162.9194 | 161.4695 | -1.8949 |  | -152.2709 | -1.0647 | 11.2133 | 7.568 | 0 | 236.8236 | 235.2061 | -342.4839 | 343.297 |  | -26.4739 | 28.5875 | 91.1532 | 24.59 | 29.48 | 71.55 | 88.1 | -37.2359 | -36.968 | 104.3697 | 105.2468 | 24.1032 | -129.3651 | -128.676 | 14.3007 |  |  | 28.966 | 100.7 | 91.2 | -14.01 | 38.6234 | 37.3773 | 37.6272 | 3.5406 | 3.6499 | 122.7668 | -176.6489 | 134.0092 | 14.5565 | 64.27 | 32.92 | 40.5542 | 38.237 | -26.3439 |  |  |  | -98.5977 |  |  | -94.9 | -95.7 | 19.119 | 60 | 55.74 | 81.12 | 59.56 | -5.72 | 52.018 | 96.988 | -26.36 | -26.83 | 115.13 | 54.31 | 97.9091 | 95.6 | -20.8704 | -21.0909 | 201.8491 | 164.2128 | 158.5235 | 160.847 | 57.6836 | 41.3006 | -26.9 | 357.1336 | -0.578 |  | -25.978 | -24.4924 |  | -52.735 | -49.1465 | 142.908 | -57.7893 | -58.5903 | -4.4326 | 16.03 | 0 | 93.1 | 9.8232 | -141.6443 | -32.0345 | -31.3068 |  | -38.3649 | 5.2622 | 20.6616 |  | 26.7775 | 19.605 | 20.4453 | 19.5667 | 37.1753 | 37.5102 | 60.9541 | 22.0969 | 22.3689 | 45.6382 | 54.7621 | 5.5244 |  | 15.0497 | 0.9146 | -9.9 | 17.11 | 0 |  | -6.267 | 4.032 |  | 32.5 | -55.5313 | -45.4007 | 16.07 | 85.3712 | 24.1 | -28.7274 | -6.4118 | -6.6989 | 1.9039 |  |  |  | -45.6809 | 14.9509 | 48.018 | 10.1653 | 11.4112 | -165.0394 | -25.9691 | 47.1011 | -69.576 | 9.2653 | 12.7079 | 12.4167 | 10.5052 | 70.1919 | 70.9494 | 79.2 | -79.534 | -286.1214 | 290.178 | 117.882 | -69.5413 | -67.8853 | -57.5637 | -47.7234 | 70.444 | 71.1037 |  |  | 9.0227 | 8.9348 | -29.0571 | -30.2233 | 13 | 12.9 | 44 | 43.7 | 21.0219 | -67.84 | -351.1675 | 73.0462 | 72.7138 | 7.6 | 13 | -8 | -9.4 |  |  | -113.7537 | 27.0393 | 147.9877 | 100.7259 | 58.8669 | -97.5179 | 89.551 | -178.1319 | 0 | -89.9326 | 181.7882 | 180.4296 | 176.9363 | -135.3551 | 18.6213 | -117.3641 | 117.439 | -9.1751 | 20.901 | 23.28 | 1.141 | 1.141 | -22.56 | -1.36 |  | 1.0269 | -23.0274 | -18.6908 | 13.8 | 49.496 | 50.06 | 8.536 |  | 46.7157 | 45.4379 | 46.434 |  | -11.7 | 25.8571 | 7.28 |  | -49.45 | 77.5245 | 58.1677 | -48.2419 | -76.3726 | 47.3907 | 27.6274 | 5.3 | -5.3 | -172.138 | 208.5698
31/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 18.3461 | -25.333 | -30.3925 | 36.2617 |  | 47.5518 | -83.1856 | 81.358 | 41.0787 |  | -24.42 | 0 |  |  |  | 13.821 | 50.9896 | 11.5238 | 11.545 | 19.1939 | [5 empty] | -98.68 | -99.18 |  | 24.42 | 0 | 31.824 | 0.318 | -116.37 | -115.25 | 29.27 | 118.71 | 120.37 | 17.4846 | 0.1732 | 66.4113 | 67.8453 | 8.3559 | -160.1985 | -158.8937 | 28.4824 | 29.1007 |  | 84.111 | -5.914 | -5.141 | 0 | -23.9707 | -9.3 | -9.2 | 174.447 | 173.0817 | -1.8628 |  | -164.3324 | -1.1037 | 11.5908 | 7.8523 | 0 | 244.7889 | 243.5071 | -347.5533 | 353.9126 |  | -67.2981 | 69.1874 | 92.2809 | 25.81 | 30.72 | 73.1 | 89.03 | -25.9835 | -27.457 | 98.5709 | 99.8648 | 24.996 | -144.1601 | -143.4714 | 12.43 |  |  | 28.479 | 100.8 | 91.7 | -14.38 | 35.7553 | 33.2485 | 34.7737 | -3.4421 | -3.1007 | 136.4111 | -187.3422 | 147.4876 | 14.4359 | 64.19 | 33.03 | 41.4917 | 39.5554 | -26.899 |  |  |  | -83.6516 |  |  | -95.4 | -95.4 | 19.1354 | 61.4 | 55.38 | 82.78 | 60.84 | -4.93 | 51.429 | 85.7224 | -25.9 | -26.3 | 115.97 | 55.61 | 84.7636 | 83.3091 | -15.0549 | -16.0909 | 200.5572 | 159.7389 | 155.5275 | 158.47 | 51.0092 | 33.7661 | -26.782 | 358.8762 | -2.4614 |  | -25.8434 | -23.9062 |  | -52.5351 | -48.2174 | 136.764 | -52.4893 | -54.2679 | 3.2399 | 0 | -4.54 | 89.7 | 10.4516 | -148.3897 | -33.5397 | -32.864 |  | -31.3858 | 0 | 23.8554 |  | 25.2098 | 24.1038 | 25.1045 | 24.0874 | 29.4723 | 28.4676 | 77.0299 | 18.394 | 17.5706 | 64.3008 | 81.4092 | -6.6853 |  | 18.9804 | 0.939 | -12.32 | 17.55 | 0 |  | -6.119 | 4.097 | 11.9931 | 31.56 | -84.0299 | -66.2605 | 16.31 | 81.8269 | 22.9 | -28.6988 | -6.0154 | -6.3998 | 1.9179 |  |  | -13.0269 | -45.6314 | 14.3847 | 48.6163 | 10.7338 | 12.1723 | -161.203 | -26.3803 | 46.1421 | -69.8751 | 9.395 | 12.9423 | 12.6171 | 10.8142 | 67.3583 | 68.2551 | 54.5 | -54.6315 | -248.8769 | 253.337 | 101.5005 | -66.3913 | -65.6551 | -62.9848 | -55.3406 | 79.433 | 79.1053 | -22.5998 | -23.717 | 8.0778 | 7.2648 | -30.401 | -30.0321 | 10.36 | 10.58 | 42.9 | 43.5 | 20.8595 | -68.32 | -352.777 | 70.3066 | 70.563 | 7.7 | 12.5 | -6.3 | -7.4 | 1.1973 | 1.0836 | -93.367 | 28.4317 | 142.6147 | 91.2209 | 60.6439 | -88.16 | 86.0799 | -170.3826 | 0 | -84.8223 | 179.7571 | 181.0636 | 169.9098 | -130.1934 | 9.8584 | -116.0901 | 117.4109 | -10.1254 | 22.008 | 22.56 | 1.17 | 1.165 | -22.08 | -1.92 |  | 0.618 | -24.0833 | -19.1608 | 15 | 51.866 | 51.698 | 8.61 | 10.2903 | 50.5412 | 51.8759 | 50.8463 |  | -11.5 | 27.0796 | 7.38 |  | -54.7146 | 83.4898 | 64.3122 | -53.5543 | -82.2241 | 54.7033 | 26.8473 | 6.2 | -6.4 | -151.6214 | 211.2646
31/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 16.3356 | -23.2998 | -30.841 | 36.7203 |  | 48.584 | -73.0839 | 81.5412 | 41.4407 |  | -28.86 | 0 |  |  |  | 14.2805 | 44.3062 | 11.411 | 11.5797 | 19.043 | 7.1959 | 5.1912 | 6.9928 |  |  | -98.29 | -98.65 |  | 28.86 | 0 |  | 0.315 | -118.75 | -119.35 | 32.27 | 122.1 | 123.05 | 17.97 | 0.1103 | 64.8218 | 67.506 | 8.1345 | -158.6155 | -157.6464 | 28.249 | 29.4268 |  | 83.9052 | -3.829 | -5.1404 | 0 | -19.595 | -9.4 | -9.5 | 169.5983 | 169.3178 | -2.2576 |  | -159.8131 | -2.6272 | 11.392 | 7.8641 | 0 | 258.6138 | 259.9871 | -338.9793 | 383.6379 |  | -61.4119 | 62.5342 | 93.8178 | 26.32 | 31.57 | 74.1 | 90.05 | -30.672 | -31.8776 | 100.2315 | 100.6371 | 25.5419 | -151.4176 | -152.0236 | 9.0563 |  |  | 28.787 | 107.4 | 96.7 | -14.64 | 32.274 | 30.7198 | 31.7097 | -3.1638 | -3.088 | 151.6321 | -200.4662 | 164.7378 | 13.9997 | 66.82 | 34.07 | 42.4292 | 40.4343 | -27.7385 |  |  |  | -92.0579 |  |  | -97.2 | -95.8 | 19.3716 | 62.1 | 56.98 | 84.46 | 61.49 | -5.47 | 51.1655 | 89.8976 | -26.51 | -26.63 | 116.32 | 56.04 | 91.2182 | 89.4909 | -14.5612 | -14.2818 | 205.8102 | 166.7881 | 160.5101 | 163.7104 | 33.8458 | 15.3487 | -28.571 | 355.2093 | -27.1673 |  | -23.7892 | -21.3403 |  | -39.6817 | -38.0568 | 49.2 | -45.8879 | -46.965 | 21.7336 | 10.42 | -6.3 | 1 | 10.2755 | -119.7208 | -33.1799 | -32.793 |  | -11.6033 | -19.5842 | 23.7808 |  | 26.6249 | 35.9044 | 36.3111 | 35.765 | 31.4818 | 28.9699 | 71.5038 | 15.9625 | 15.48 | 58.036 | 72.1949 | -3.404 |  | 17.4984 | 0.9268 | -11.3 | 16.78 |  |  | -6.293 | 4.107 |  | 31.24 | -75.021 | -58.2057 | 16.02 | 81.555 | 23.5 | -31.1708 | -5.9569 | -6.1303 | 1.9925 |  |  |  | -47.7347 | 14.6445 | 50.0407 | 10.6758 | 10.252 | -169.7767 | -26.5117 | 47.6676 | -69.0306 | 9.4134 | 13.4696 | 13.155 | 11.0501 | 72.333 | 72.2838 | 100.2 | -99.8012 | -306.1259 | 306.6207 | 117.1115 | -70.4206 | -70.3785 | -60.1514 | -51.4728 | 78.6054 | 79.6162 |  | -11.2252 | 6.4628 | 6.1772 | -29.212 | -28.6312 | 16.93 | 16.71 | 43.2 | 42.6 | 21.3915 | -67.12 | -351.174 | 72.1054 | 71.7727 | 8.2 | 12.6 | -7.1 | -7.4 | 1.3276 | 0.9822 | -115.5946 | 47.7303 | 145.9618 | 97.7102 | 70.5139 | -94.4275 | 89.5462 | -167.5509 | 0 | -87.9561 | 182.1725 | 180.8338 | 173.0517 | -134.6238 | 12.8987 | -123.5588 | 121.98 | -9.4388 | 16.177 | 21.28 | 1.161 | 1.157 | -21.52 | -0.24 |  | 0.032 | -22.1485 | -18.4283 | 14.1 | 50.066 | 49.275 |  |  | 54.0145 | 51.5691 | 53.0161 |  | -11.7 | 25.0002 | 7.74 |  | -51.4145 | 80.5657 | 61.3431 | -50.5853 | -79.1484 | 49.5023 | 28.008 | 6 | -7.9 | -187.1134 | 257.5203
31/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 13.8154 | -20.4387 | -31.5995 | 36.5916 |  | 49.2856 | -71.288 | 82.7174 | 41.8827 |  | -33.3 | 0 |  |  |  | 14.0679 | 42.5362 | 11.1835 | 11.5632 | 18.84 | 7.062 | 4.8261 | 7.0816 |  |  | -97.06 | -96.82 |  | 33.3 | 0 | 31.794 | 0.315 | -111.65 | -112.87 | 21.98 | 114.22 | 114.61 | 18.0996 | 0.0023 | 66.5222 | 68.2535 | 11.7888 | -152.0443 | -151.1302 | 10.6138 | 10.5572 |  | 89.0336 | -15.3403 | -17.6228 | 0 | -20.5387 | -9.3 | -9.2 | 164.3942 | 161.7042 | -2.2196 |  | -155.9851 | -1.6 | 11.4274 | 7.8656 | 0 | 257.9729 | 255.5314 | -353.8895 | 377.9089 |  | -65.7144 | 67.0567 | 94.8556 | 25.47 | 30.59 | 74.86 | 90.09 | -23.0364 | -23.4383 | 92.4938 | 93.5895 | 27.4263 | -141.5607 | -142.0324 | 9.4023 |  |  | 28.192 | 106.3 | 96.6 | -14.81 | 37.3373 | 35.5162 | 36.891 | 6.336 | 6.7082 | 131.9112 | -192.3002 | 144.5602 | 13.9107 | 67.11 | 34.59 | 43.3667 | 41.3132 | -28.4443 |  |  |  | -82.6604 |  |  | -101.1 | -101.7 | 19.4321 | 62.8 | 57.26 | 85.36 | 62.79 | -5.41 | 52.855 | 82.7797 | -27.49 | -27.86 | 118.91 | 57.18 | 81.9818 | 80.8 | -11.6211 | -11.5818 | 205.019 | 166.8596 | 160.3682 | 161.9955 | 49.0906 | 32.4892 | -27.769 | 367.3541 | -20.1559 |  | -23.6237 | -21.0539 |  | -63.8025 | -59.7938 | 145.98 | -56.7207 | -57.1828 | 3.5911 | 0 | -12.25 | 109.7 | 10.4986 | -166.9453 | -33.8843 | -33.7103 |  | -29.2576 | 0 | 24.4465 |  | 27.0962 | 37.5783 | 37.9106 | 36.5148 | 22.1042 | 23.109 | 102.1484 | 13.3994 | 13.5159 | 51.3158 | 60.4278 | 40.5713 |  | 4.7761 | 0.9281 | -2.15 | 18.38 | 39.8785 |  | -6.411 | 4.033 | 10.0554 | 29.79 | -60.2201 | -50.4134 |  | 81.1014 | 23.1 | -29.9871 | -6.7731 | -7.1541 | 2.0019 |  |  | -11.8762 | -47.3581 | 15.3147 | 50.2365 | 12.3044 | 12.6749 | -163.0302 | -26.6133 | 48.8374 | -71.4228 | 9.4212 | 13.5673 | 13.271 | 11.0303 | 67.3091 | 69.7578 | 98.5 | -99.5508 | -290.4292 | 289.55 | 114.9279 | -66.5579 | -65.4718 | -59.8198 | -50.0931 | 81.407 | 80.4417 | -11.5479 |  | 8.1437 | 7.7153 | -15.0798 | -14.5591 | 21.73 | 21.68 | 41.3 | 41.5 | 20.8595 | -67.6 | -360.9149 | 76.3722 | 76.0511 | 8.8 | 11.9 | -7.2 | -8.4 | 1.1888 |  | -102.8703 | 42.4532 | 146.4313 | 93.3819 | 64.9882 | -89.4699 | 85.1292 | -165.8609 | 0 | -83.857 | 180.7973 | 178.2598 | 171.8036 | -132.6334 | 11.1638 | -114.1363 | 116.3057 | -10.0183 | 16.866 | 24.16 | 1.081 | 1.082 | -24.32 | 2.96 |  | -3.3982 | -20.7996 | -18.1048 | 15.8 | 49.321 | 47.496 |  |  | 53.656 | 52.9201 | 52.6035 |  | -11 | 24.6586 | 7.77 |  | -51.496 | 79.2057 | 60.0441 | -50.9998 | -78.2003 | 50.6096 | 27.1772 | 5.1 | -4.9 | -179.5846 | 247.5713
31/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 12.5831 | -18.7061 | -30.9526 | 36.586 |  | 49.0833 | -72.954 | 82.725 | 41.8107 |  | -35.52 | 0 |  |  |  | 14.3322 | 43.1968 | 11.3 | 11.176 | 18.4995 | [5 empty] | -98.63 | -99.32 |  | 35.52 | 0 | 31.089 | 0.314 | -113.56 | -113.95 | 22.1 | 115.93 | 115.48 | 17.4255 | 0.2021 | 65.4997 | 68.0032 | 12.38 | -151.4183 | -151.6088 | 10.0746 | 10.1453 |  | 88.4582 | -13.9781 | -16.1146 | 0 | -21.5882 | -9.3 | -9.3 | 165.2635 | 164.5241 | -2.3166 |  | -154.747 | -1.7342 | 11.6019 | 8.0233 | 0 | 266.9758 | 267.3421 | -390.6118 | 374.4959 |  | -64.1399 | 66.1091 | 97.3605 | 25.96 | 32.25 | 75.68 | 89.98 | -23.4383 | -22.6346 | 90.2494 | 90.0151 | 24.946 | -140.3738 | -141.0568 | 9.6283 |  |  | 28.193 | 105.9 | 95.4 | -15.06 | 38.4399 | 35.5653 | 37.7257 | 7.7707 | 7.722 | 137.6008 | -199.65 | 149.6374 | 14.4683 | 72.65 | 36.72 | 43.8354 | 41.3132 | -29.0195 |  |  |  | -83.4527 |  |  | -103.5 | -103.3 | 18.9157 | 62.9 | 60.24 |  |  | -6.36 | 52.08 | 82.0147 | -26.17 | -26.6 | 119.93 | 56.99 | 83.0727 | 81.7818 | -11.6492 | -11.8182 | 206.9671 | 167.2928 | 161.1588 | 164.1539 | 54.5524 | 34.0867 | -27.351 | 400.6982 | -13.2189 |  | -22.9895 | -21.3655 |  | -58.1418 | -55.2144 | 152.124 | -56.711 | -58.1804 | 0.4232 | 0 | -10.54 | 103.8 | 10.6928 | -153.971 | -33.8588 | -32.5142 |  | -33.2634 | 0 | 24.155 |  | 25.0617 | 35.1489 | 35.7974 | 33.9083 | 22.1042 | 21.267 | 102.8182 | 13.5783 | 13.1681 | 51.7559 | 56.4954 | 41.9336 |  | 4.7614 | 0.845 | -2.21 | 18.95 | 42.0129 |  | -6.504 | 4.128 |  | 28.3 | -58.0916 | -50.011 |  | 80.3317 | 22.1 | -29.9829 | -6.5984 | -6.9001 | 1.9778 |  |  | -12.1132 | -46.8794 | 13.8805 | 49.4145 | 9.9635 | 8.4678 | -160.6848 | -26.7211 | 47.5665 | -70.5103 | 9.7313 | 13.2939 | 12.9651 | 11.4355 | 67.8722 | 69.6463 | 98.1 | -98.5316 | -286.4258 | 287.679 | 104.4156 | -66.1452 | -65.2851 | -56.5691 | -47.6958 | 82.104 | 82.9046 |  |  | 9.0117 | 8.9128 | -15.8989 | -15.42 | 20.92 | 20.61 | 38.2 | 37.8 | 20.9621 | -65.12 | -362.1181 | 75.6712 | 73.8457 | 8.2 | 6.3 | -7.1 | -8.2 |  | 0.8881 | -95.2017 | 32.7392 | 136.1319 | 92.1675 | 61.404 | -87.573 | 80.1246 | -169.0419 | 0 | -83.4299 | 181.5323 | 181.273 | 170.5942 | -128.2679 | 9.4044 | -116.543 | 115.3159 | -9.2273 | 16.698 | 23.84 | 1.018 | 1.013 | -23.12 | 1.76 |  | -1.8143 | -18.8678 | -21.4435 | 15.7 | 47.383 | 48.618 |  |  | 51.8547 | 52.6665 | 52.8318 |  | -6.1 | 31.8407 | 7.69 |  | -49.5663 | 75.4693 | 57.9464 | -49.7923 | -74.3934 | 47.9456 | 26.8279 | -0.1 | 0 | -182.0619 | 219.4283
31/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 12.3888 | -18.1226 | -31.6234 | 36.2176 |  | 48.9841 | -76.9919 | 81.1089 | 41.3267 |  | -22.2 | 0 |  |  |  | 14.0173 | 49.2546 | 10.1232 | 10.3111 | 16.9886 | [5 empty] | -87.9 | -88 |  | 24.42 | 0 | 30.395 | 0.314 | -115.06 | -114.49 | 11.08 | 117.74 | 117.66 | 17.406 | 0.0909 | 65.1136 | 66.857 | 1.8646 | -145.191 | -144.8016 | 8.2731 | 8.2589 |  | 83.0078 | -12.7736 | -14.7202 | 0 | -17.7304 | -9.2 | -9.2 | 158.8297 | 156.196 | -2.3772 |  | -149.5719 | -1.4055 | 11.2474 | 7.6614 | 0 | 277.0775 | 277.3521 | -399.6113 | 388.2532 |  | -35.3825 | 36.9326 | 97.1609 | 25.7 | 32.77 |  | 88.94 | -30.4041 | -30.8059 | 91.1347 | 91.576 | 24.0885 | -130.2073 | -129.6485 | 9.4032 | 0 |  | 19.138 | 101.7 | 92.5 | -15.02 | 41.7987 | 39.538 | 40.0457 | 13.1889 | 13.5574 | 141.0021 | -209.7902 | 153.0701 | 14.7219 | 68.85 | 35.46 | 43.8354 | 41.7526 | -28.9592 |  |  |  | -74.9968 |  |  | -105.4 | -106.6 | 19.0915 | 62.9 | 58.94 |  |  | -6.05 | 50.9175 | 75.1393 | -22.56 | -22.91 | 110.26 | 57.28 | 76.1455 | 74.8 | -17.0904 | -17.9455 | 195.6205 | 157.7861 | 152.5902 | 154.2377 | 41.2173 | 23.3202 | -27.772 | 405.8843 | -62.0698 |  | -25.2438 | -23.4913 |  | -69.203 | -63.9913 | 153.66 | -56.6284 | -57.4997 | 13.4726 | 0 | -14.44 | 108.7 | 10.7489 | -178.1573 | -34.6121 | -33.7965 |  | -22.4386 | -13.8038 | 23.8714 |  | 28.4443 | 37.8341 | 38.09 | 36.3965 | 29.3049 | 30.1421 | 104.4927 | 20.8521 | 20.721 | 51.3362 | 56.8641 | 42.461 |  | 4.7614 | 0.8927 | -2.19 | 19.28 | 42.605 |  | -6.76 | 0.538 |  | 26.56 | -59.7484 | -51.1265 |  | 79.9075 | 23.4 | -28.7421 | -5.7709 | -6.0759 | 1.9246 |  |  | -11.9009 | -45.783 | 15.1671 | 48.3093 | 11.6657 | 10.2072 | -162.7203 | -26.3081 | 45.6336 | -69.1121 | 9.7075 | 13.1864 | 12.944 | 11.3065 | 57.7269 | 58.5596 | 78.4 | -79.0326 | -253.1066 | 255.4766 | 50.6768 | -56.1364 | -54.6568 | -58.2166 | -49.5866 | 77.8889 | 77.2505 | 0 | 0 | 5.6938 | 5.5509 | -13.0186 | -13.4787 | 16.24 | 15.9 | 36 | 36 | 20.6331 | -66.4 | -343.7387 | 68.1278 | 67.9156 | 8.8 | 5.1 | -4.5 | -5.3 | 1.1512 | 1.039 | -43.0125 | 79.7514 | 113.0981 | 68.0111 | 83.956 | -68.0789 | 58.5816 | -163.9759 |  | -60.5334 | 179.4469 | 177.5892 | 166.75 | -102.5073 | -3.8667 | -107.8813 | 105.8187 | -8.884 | 16.151 | 23.2 | 1.057 | 1.052 | -22.96 | 1.12 |  | -1.0239 | -17.7813 | -22.002 | 15.8 | 45.233 | 45.054 |  |  | 50.9643 | 49.9542 | 50.3386 |  | -4.7 | 34.6199 | 7.91 |  | -46.8693 | 77.9948 | 59.6232 | -46.5833 | -77.059 | 48.7764 | 26.9788 | -0.3 | 1 | -200.5142 | 273.7084
31/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 15.7646 | -21.7292 | -30.709 | 35.8475 |  | 49.1138 | -93.5983 | 80.1802 | 40.8528 |  | -31.08 | 0 |  |  |  | 14.1313 | 63.1794 | 10.161 | 10.1908 | 17.0224 | [5 empty] | -91.28 | -90.97 |  | 33.3 | 0 | 29.402 | 0.291 | -120.41 | -120.3 | 13.66 | 123 | 123.25 | 17.0926 | 0.048 | 63.9016 | 65.594 | 1.24 | -152.6706 | -151.8863 | 7.6056 | 8.0692 |  | 86.2896 | -13.2994 | -15.0817 | 0 | -18.7259 | -9.3 | -9.3 | 167.4961 | 164.8225 | -1.7933 |  | -159.7994 | -1.3848 | 11.1622 | 7.6915 | 0 | 269.2342 | 269.9972 | -356.0481 | 391.7913 |  | -25.4513 | 28.5522 | 97.0611 | 25.76 | 31.53 | 74.87 | 90.98 | -33.0832 | -33.2172 | 95.4038 | 95.1934 | 23.3114 | -132.7102 | -131.8185 | 8.2151 |  |  | 24.573 | 100.6 | 92.7 | -14.66 | 41.237 | 39.8095 | 40.8559 | 12.0697 | 12.52 | 135.9559 | -202.3496 | 150.1808 | 15.2758 | 68.85 | 35.22 | 43.8354 | 41.3132 | -29.0239 |  |  |  | -95.7575 |  |  | -104.6 | -104.6 | 18.9322 | 62.9 | 59.02 | 84.34 | 62.16 | -6.71 | 51.4755 | 95.2054 | -19.12 | -19.38 | 98.76 | 57.03 | 96.3636 | 94.1273 | -12.8745 | -12.5909 | 206.7909 | 166.1034 | 160.886 | 164.2489 | 21.158 | 3.0429 | -29.394 | 365.8147 | -77.8217 |  | -24.2771 | -22.2818 |  | -55.3325 | -52.4051 | 158.268 | -41.2787 | -42.3149 | 35.7075 | 0 | -15.29 | 1 | 10.4256 | -150.1722 | -33.9879 | -33.5866 |  | -0.4569 | -4.0354 | 23.6832 |  | 26.6561 | 38.2633 | 39.3784 | 38.3536 | 31.9842 | 32.9889 | 109.0141 | 14.0299 | 13.8773 | 58.7276 | 67.9809 | 41.4722 |  | 4.7663 | 0.8219 | -2.26 | 19.53 | 41.6102 |  | -6.765 | 0.464 |  | 29.56 | -64.9964 | -58.604 |  | 80.5927 | 24.4 | -27.8689 | -5.5849 | -6.1763 | 1.9109 |  |  | -10.8111 | -44.8619 | 14.2746 | 47.7101 | 12.0056 | 12.1781 | -164.4043 | -26.0024 | 45.0253 | -67.8972 | 10.1196 | 12.8349 | 12.5222 | 11.1846 | 60.7958 | 59.836 | 80.5 | -79.9947 | -267.8967 | 269.636 | 59.1714 | -59.029 | -59.2765 | -57.7066 | -51.0983 | 80.3715 | 78.0215 |  |  | 7.2099 | 7.2319 | -13.32 | -13.3446 | 17.13 | 17.07 | 40.2 | 39.6 | 21.0027 | -66.72 | -358.7352 | 70.9528 | 68.3344 | 7.7 | 6.2 | -6.2 | -7.4 |  | 0.9788 | -54.9517 | 90.8197 | 117.4063 | 77.1076 | 88.792 | -78.6079 | 64.3963 | -162.8855 |  | -66.9015 | 180.0685 | 178.7494 | 167.4874 | -110.4901 | 0.3677 | -110.4275 | 107.2152 | -8.9911 | 14.65 | 23.76 | 1.127 | 1.122 | -23.2 | 1.04 |  | -2.5772 | -19.5117 | -22.0294 | 18.7 | 54.225 | 54.05 |  |  | 50.4137 | 51.779 | 50.8272 |  | -6.4 | 35.0354 | 7.67 |  | -47.2902 | 78.8482 | 60.7968 | -46.86 | -75.939 | 47.9528 | 27.2324 | 1.1 | -1.6 | -200.7097 | 306.3653
31/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 15.5682 | -21.3779 | -31.3974 | 36.7543 |  | 49.1488 | -93.5981 | 79.0972 | 39.8468 |  | -26.64 | 0 |  |  |  | 14.2799 | 62.7066 | 10.0829 | 10.151 | 16.7304 | [5 empty] | -88.81 | -88.97 |  | 26.64 | 0 | 29.366 | 0.295 | -117.32 | -117.88 | 12.54 | 120.34 | 120.78 | 17.6544 | -0.168 | 63.3946 | 65.7284 | -2.0151 | -150.4404 | -149.0707 | 11.0223 | 10.8457 |  | 82.5202 | -11.1056 | -12.4987 | 0 | -23.0555 | -9.2 | -9.2 | 164.11 | 161.2709 | -2.1208 |  | -153.4435 | -2.6418 | 11.2323 | 7.5492 | 0 | 279.7631 | 279.3664 | -364.4836 | 411.6837 |  | -9.1744 | 10.7431 | 96.0233 | 25.99 | 31.55 | 74.93 | 91.01 | -33.4851 | -32.5474 | 93.8839 | 94.4205 | 26.0965 | -133.2426 | -132.7529 | 9.7427 |  |  | 27.457 | 100.8 | 90.7 | -14.7 | 38.3618 | 36.8879 | 38.5788 | 9.2407 | 9.6163 | 151.0125 | -213.6473 | 162.33 | 15.2861 | 70.54 | 35.72 | 43.3667 | 40.8737 | -29.0084 |  |  |  | -105.5028 |  |  | -105.9 | -104.6 | 19.0695 | 58.3 | 59 | 78.76 | 57.84 | -6.6 | 51.0725 | 103.1234 | -17.51 | -17.73 | 103.47 | 56.54 | 105.8545 | 103.4909 | -8.6987 | -9.0182 | 207.6959 | 170.4311 | 164.5382 | 166.692 | 47.8876 | 31.1621 | -26.57 | 374.4183 | -93.2709 |  | -24.9242 | -21.9996 |  | -68.9106 | -64.2207 | 144.444 | -54.9075 | -55.6314 | 9.8931 | 0 | -10.77 | 107.4 | 10.1768 | -175.3189 | -35.3461 | -34.3255 |  | -22.2704 | -8.8099 | 23.4032 |  | 27.0645 | 37.3671 | 37.8126 | 36.9425 | 32.4865 | 32.4865 | 123.0804 | 9.7681 | 10.1862 | 68.6207 | 80.0229 | 41.4722 |  | 4.7639 | 0.8914 | -2.15 | 19.42 | 41.3977 |  | -6.857 | 0.481 |  | 31 | -80.5248 | -69.9221 | 16.27 | 83.1003 | 24.9 | -27.8806 | -5.8554 | -6.0238 | 1.8699 |  |  | -11.5511 | -44.0759 | 17.4583 | 46.4217 | 11.2971 | 11.2824 | -160.6316 | -25.946 | 44.5037 | -67.6843 | 10.2699 | 12.5516 | 12.1741 | 12.012 | 57.2067 | 58.9876 | 84.2 | -84.3166 | -258.1625 | 260.3399 | 44.7601 | -56.8932 | -55.4995 | -64.0698 | -56.1584 | 79.912 | 79.2321 |  |  | 4.8808 | 4.8148 | -17.2803 | -17.4613 | 21.22 | 21.07 | 38.8 | 38.7 | 20.5925 | -61.6 | -353.5016 | 71.1985 | 69.6943 | 8.2 | 6.3 | -4.5 | -5.3 | 1.2931 | 1.134 | -33.7222 | 115.832 | 128.1925 | 86.3522 | 111.7613 | -79.1664 | 73.7599 | -166.9313 |  | -74.0916 | 186.4184 | 184.3418 | 167.8444 | -119.1631 | 1.2597 | -116.3132 | 115.8835 | -9.7024 | 21.907 | 23.28 | 1.08 | 1.076 | -22.8 | 1.28 |  | -1.4633 | -21.767 | -22.2065 | 17.6 | 50.209 | 50.662 |  |  | 51.8464 | 50.2683 | 52.3408 |  | -5.6 | 35.3729 | 7.63 |  | -54.8401 | 80.9155 | 65.3234 | -53.5959 | -79.7954 | 54.8229 | 24.3813 | 0.4 | -0.5 | -212.42 | 322.9775
31/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 19.8014 | -26.4311 | -31.848 | 36.5271 |  | 48.0297 | -94.4026 | 78.203 |  |  | -31.08 | 0 |  |  |  | 13.8685 | 64.5026 | 10.9171 | 11.0045 | 18.4645 | [5 empty] | -93.9 | -93.8 |  | 33.3 | 0 | 30.563 | 0.305 | -126.86 | -127.78 | 21.16 | 130.96 | 128.95 | 17.0362 | 0.3585 | 62.674 | 64.4213 | -2.2781 | -158.468 | -159.2016 | 24.653 | 24.9399 |  | 82.5935 | -1.6003 | 1.361 | 0 | -18.0909 | -9.3 | -9.3 | 176.4762 | 172.5893 | -1.6702 |  | -167.1944 | -3.1198 | 11.6357 | 7.9335 | 0 | 270.3329 | 271.2484 | -359.7142 | 400.5475 |  | -13.1499 | 14.1184 | 94.9554 | 25.32 | 30.84 | 74.12 | 90.03 | -33.2172 | -32.6813 | 96.5047 | 96.9501 | 28.5182 | -126.6143 | -124.9031 | 9.5675 | 0 |  | 28.828 | 97.9 | 89.1 | -14.5 | 40.9526 | 38.7614 | 40.1221 | 8.8523 | 9.5156 | 146.4505 | -207.8805 | 157.0283 | 15.0356 | 65.83 | 34.08 | 43.3667 | 40.8737 | -28.7439 |  |  |  | -88.9315 |  |  | -104.5 | -101.6 | 19.4705 | 57.1 | 56.36 | 77.06 | 56.66 | -5.55 | 49.538 | 86.9174 | -17.29 | -17.36 | 94.18 | 56.4 | 88.9818 | 86.0364 | -14.8931 | -14.8182 | 194.0967 | 154.3828 | 149.7028 | 151.2151 | 32.7734 | 10.3176 | -28.077 | 367.1039 | -95.6517 |  | -23.673 | -21.9907 |  | -71.0672 | -67.7741 | 116.784 | -50.7492 | -51.7538 | 25.0138 | 0 | -12.69 | 74.4 | 9.8703 | -177.208 | -34.8402 | -33.7447 |  | -10.0798 | -25.1842 | 23.5747 |  | 25.7737 | 38.6308 | 39.2153 | 38.1008 | 32.654 | 32.3191 | 118.0567 | 16.4815 | 17.3885 | 59.974 | 70.7884 | 41.2012 |  | 4.7639 | 0.8219 | -2.18 | 18.72 | 40.6163 |  | -6.912 | 0.465 |  | 29.55 | -70.9218 | -61.8566 | 17.09 | 82.6986 | 25.7 | -29.2726 | -5.4655 | -5.3525 | 1.8912 |  |  | -13.4489 | -45.5084 | 14.6699 | 47.6283 | 12.1455 | 11.7449 | -170.8351 | -25.8673 | 45.3034 | -66.8288 | 10.7733 | 12.4052 | 11.9632 | 12.2189 | 59.1599 | 61.5407 | 74.2 | -74.0754 | -250.2229 | 249.5405 | 42.5739 | -59.6815 | -57.9057 | -64.3149 | -55.64 | 81.9537 | 72.0097 |  |  | 4.0458 | 3.859 | -25.3848 | -24.3804 | 16.96 | 16.45 | 43.8 | 42.9 | 20.7762 | -53.6 | -347.2479 | 69.0276 | 68.6996 | 8.8 | 9.1 | -3.5 | -3.3 |  |  | -35.6538 | 113.0202 | 139.5013 | 87.3279 | 119.8353 | -90.3175 | 76.8043 | -165.4714 |  | -82.6925 | 182.6739 | 183.5195 | 170.6872 | -130.5679 | 2.3395 | -124.3633 | 123.8173 | -9.9139 | 25.141 | 23.04 | 1.158 | 1.155 | -22.8 | 0.96 |  | -1.9608 | -23.1434 | -20.3906 | 18.5 | 53.894 | 53.781 |  |  | 49.3383 | 52.8169 | 52.4603 |  | -10.1 | 32.1416 | 7.57 |  | -55.553 | 81.6162 | 66.3255 | -55.3262 | -80.374 | 55.3908 | 24.2154 | 5.5 | -5.7 | -209.9549 | 320.3676
31/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 17.5706 | -23.5969 | -31.6179 | 36.6984 |  | 47.8732 | -90.4253 | 76.8719 | 39.4468 |  | -35.52 | 0 |  |  |  | 14.1452 | 66.2602 | 10.9043 | 11.0698 | 17.9461 | [5 empty] | -92.58 | -92.8 |  | 35.52 | 0 | 32.555 | 0.317 | -120.57 | -120.88 | 9.91 | 124.71 | 124.52 | 18.1213 | -0.5007 | 62.9727 | 65.1248 | 6.0751 | -151.8177 | -151.9123 | 10.1925 | 10.0904 |  | 86.0873 | -9.8296 | -12.2452 | 0 | -21.5172 | -8.9 | -8.9 | 167.5385 | 162.0638 | -1.8432 |  | -160.8323 | -2.3423 | 11.0742 | 7.5602 | 0 | 264.7785 | 267.0369 | -365.6412 | 385.8161 |  | -8.1903 | 9.2691 | 94.177 | 26.28 | 29.38 | 73.33 | 93.34 | -25.1797 | -26.5193 | 91.6853 | 91.4972 | 32.1932 | -128.0656 | -128.6669 | 10.7695 |  |  |  | 98.4 | 89.3 | -14.52 | 36.8241 | 35.627 | 36.2431 | 10.4188 | 10.5354 | 143.8941 | -207.4033 | 154.7043 | 14.4954 | 65.58 | 33.73 | 42.8979 | 40.8737 | -28.7547 |  |  |  | -105.6285 |  |  | -102.4 | -100.9 | 19.6188 | 56.4 | 56.94 | 76.26 | 56.02 | -6.4 | 52.0645 | 102.1708 | -16.46 | -16.76 | 93.28 | 55.78 | 105.3273 | 102.2727 | -4.386 | -3.9818 | 205.7256 | 168.0291 | 162.3278 | 164.1736 | 60.4631 | 44.1134 | -25.979 | 376.9224 | -87.8595 |  | -24.8742 | -22.4767 |  | -38.3289 | -36.4303 | 129.072 | -60.1012 | -61.2697 | -7.0958 | 0 | -14.49 | 81.6 | 9.8772 | -114.1718 | -35.2877 | -34.3835 |  | -41.5294 | 4.6651 | 24.1168 |  | 27.9689 | 39.1195 | 38.7929 | 37.498 | 24.6161 | 25.4534 | 120.5685 | 5.0054 | 5.7685 | 59.6127 | 67.9747 | 43.5743 |  | 4.7736 | 0.8927 | -2.18 | 19.8 | 43.3044 |  | -6.833 | 0.467 |  | 30.77 | -69.6207 | -64.2508 | 16.65 | 83.8143 | 23.8 | -28.42 | -5.9857 | -5.3623 | 1.8695 |  |  | -12.9433 | -44.2848 | 17.0457 | 46.3268 | 13.3258 | 12.957 | -165.9692 | -25.65 | 44.6979 | -67.1535 | 10.1184 | 12.1415 | 11.921 | 12.0396 | 64.6391 | 64.94 | 70 | -70.3801 | -227.0965 | 228.9298 | 25.1946 | -63.4909 | -61.7054 | -58.765 | -50.5815 | 81.3489 | 81.1103 |  |  | 5.518 | 4.7269 | -30.8884 | -29.9926 | 15.88 | 15.75 | 49.1 | 50 | 20.6737 | -47.92 | -367.3174 | 72.6164 | 72.2624 | 7.6 | 21.7 | -3.7 | -4.3 | 1.2779 | 1.1155 | 0 | 114.6176 | 197.1563 | 133.4057 | 161.8198 | -128.9883 | 124.1524 | -177.7588 | -31.0395 | -125.2325 | 186.1558 | 186.1277 | 180.2332 | -188.4012 | 31.4995 | -151.3051 | 152.4037 | -9.0433 | 30.142 | 25.36 | 1.045 | 1.041 | -24.96 | 2.96 |  | -3.5447 | -23.4974 | -15.877 | 13.9 | 52.517 | 52.43 | 8.6245 | 10.4091 | 52.652 | 52.4995 | 52.3563 |  | -19.2 | 18.3305 | 7.54 |  | -49.2969 | 78.5963 | 59.6635 | -49.4972 | -76.4134 | 49.2271 | 26.2746 | 14.5 | -15 | -206.341 | 286.0711
31/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 19.306 | -26.1323 | -31.4108 | 35.664 |  | 47.4698 | -92.5506 | 76.2864 | 38.5788 |  | 13.32 | 0 |  |  |  | 14.3705 | 76.9906 | 9.8625 | 9.9543 | 16.369 | [5 empty] | -70.17 | -69.58 |  | -11.1 | 0 | 32.889 | 0.319 | -100.54 | -101.8 | 18.53 | 103.2 | 103.69 | 17.9077 | -0.5398 | 61.2906 | 62.7328 | -10.9506 | -130.8253 | -130.4392 | 33.7836 | 35.8261 | 48.6813 | 48.2292 | 3.2519 | 8.0845 | -43.3363 | -20.842 | -9.1 | -9 | 139.6865 | 137.6683 | -2.5612 |  | -126.9007 | -0.44 | 9.5859 | 6.6291 | 43.3363 | 234.0159 | 234.2295 | -367.1399 | 367.9421 |  | -7.6508 | 8.7624 | 92.0813 | 24.72 | 28.05 | 71.8 | 91.33 | -34.2888 | -33.887 | 97.8714 | 98.4059 | 33.1105 | -124.8707 | -124.2458 | -4.9392 |  | 20.3302 | 28.125 | 99.2 | 90.9 | -14.02 | 40.5456 | 39.0429 | 39.1956 | 12.1958 | 11.2501 | 113.5356 | -175.314 | 121.4038 | 14.6459 | 67.05 | 33.83 | 42.4292 | 39.9948 | -28.1245 |  |  |  | -109.4177 |  |  | -99.5 | -98.8 | 20.1956 | 55.7 | 56.54 | 75.4 | 55.44 | -6.06 | 51.15 | 109.7837 | -16.89 | -17.12 | 93.37 | 54.49 | 110.0364 | 108.5636 | -8.2909 | -8.6909 | 208.0375 | 167.9903 | 161.8837 | 165.2345 | 44.2289 | 26.4869 | -26.94 | 374.1507 | 1.9443 |  | -25.6762 | -23.5002 |  | -30.5814 | -28.6122 | 44.592 | -43.2628 | -44.3274 | 10.5461 | 0 | -14.98 | 1 | 9.5685 | -99.4203 | -34.8523 | -33.9382 |  | -24.2885 | -8.4077 | 23.8291 |  | 25.8523 | 39.0618 | 39.56 | 37.8152 | 33.8262 | 32.3191 | 74.6855 | 10.1064 | 10.7193 | 24.5801 | 27.7589 | 44.4678 |  | 4.7639 | 0.9281 | -2.25 | 19.99 | 43.7026 |  | -6.75 | 0.467 |  | 27.66 | -27.8873 | -23.6942 | 16.03 | 84.6572 | 23.5 | -26.4339 | -6.3207 | -6.7508 | 1.8549 |  |  |  | -43.0602 | 16.003 | 44.7417 | 14.2871 | 14.3301 | -154.3964 | -25.4079 | 44.5081 | -68.0079 | 9.567 | 12.3856 | 11.9632 | 11.365 | 85.0771 | 85.6807 | 67.5 | -68.3452 | -254.9744 | 259.4472 | 114.7836 | -83.9624 | -81.8671 | -57.2356 | -48.3147 | 77.3854 | 76.1847 | -37.4671 | -36.7452 | 15.8123 | 15.7464 | -44.5119 | -44.486 | 27.04 | 27.16 | 49.8 | 50.2 | 20.8168 | -23.92 | -372.7863 | 86.1284 | 85.8319 | 9.4 | 18.3 | -14.8 | -17.3 | 1.2336 | 0.9417 | -106.7938 | 20.1112 | 289.9243 | 215.04 | 158.8301 | -208.1383 | 201.9448 | -197.6348 | -95.0586 | -202.2728 | 170.1614 | 170.3352 | 204.0689 | -282.1622 | 93.5311 | -185.0079 | 180.97 | -8.884 | 35.2003 | 23.76 | 1.131 | 1.127 | -23.44 | 1.68 |  | -1.2284 | -26.1036 | -14.7356 | 13.3 | 50.877 | 52.075 | 8.5811 | 10.2925 | 49.3901 | 50.3342 | 50.6368 |  | -17.4 | 18.2091 | 7.6 |  | -47.0646 | 75.9071 | 56.9689 | -47.5347 | -75.4922 | 48.0355 | 27.1092 | 12.9 | -11.7 | -141.7636 | 234.8339
31/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 20.0759 | -26.939 | -31.7528 | 35.2977 |  | 46.9359 | -92.755 | 56.9562 | 28.6371 | 28.013 | -24.42 | -11.848 |  |  |  | 13.955 | 54.9694 | 16.8518 | 16.872 | 28.4837 | [5 empty] | -57.85 | -58.01 |  | 24.42 | 11.848 | 16.972 | 0.235 | -63.91 | -64.18 | -31.3 | 64.9 | 65.49 | 18.4806 | -0.8456 | 61.6994 | 63.4468 | 40.794 | -48.5317 | -49.2006 | 8.4607 | 8.4638 | 66.5362 | 67.0717 | 7.1945 | 5.4909 | -413.0503 | -21.5756 | -9.1 | -9.1 | 54.4269 | 54.0735 | -4.5332 |  | -28.121 | 2.7533 | 6.3532 | 4.3345 | 455.1529 | 137.791 | 138.1267 | -428.4383 | 509.2665 |  | -37.528 | 38.4485 | 88.6683 | 21.71 | 27.52 | 69.76 | 84.9 | -56.3918 | -55.8559 | 121.0194 | 121.4528 | 32.0343 | -127.3825 | -127.024 | -8.6833 |  |  | 28.803 | 109.5 | 99.5 | -14.37 | 43.4422 | 41.9813 | 42.6709 | 14.2904 | 14.2085 | 27.6484 | -87.879 | 29.4705 | 14.832 | 65.37 | 33.4 | 42.4292 | 40.4343 | -27.9892 |  |  |  | -112.434 |  |  | -89.6 | -89.3 | 21.058 | 55.1 | 53.76 | 74.62 | 54.88 | -5.17 | 52.049 | 111.5538 | -16.87 | -17.09 | 92.4 | 55.75 | 112.2545 | 110.9455 | -28.053 | -27.1 | 196.0676 | 158.0172 | 152.6804 | 155.446 | 78.5303 | 64.718 | -24.837 | 434.1139 | 116.6858 |  | -26.4013 | -23.9879 |  | -31.8658 | -28.4986 | 164.412 | -58.3483 | -60.1968 | -26.8576 | 0 | -14.74 | 107.2 | 9.4466 | -100.6652 | -34.667 | -33.8105 |  | -56.6461 | 29.7321 | 23.8672 |  | 25.4346 | 40.3524 | 41.0421 | 38.5093 | 55.9304 | 55.428 | -62.4612 | 29.7571 | 29.5939 | -71.5257 | -71.1784 | 7.2676 |  | 16.4852 | 0.9512 | -10.53 | 19.89 | 0 |  | -6.509 | 0.466 |  | 18.99 | 72.6543 | 74.9376 | 15.01 | 86.4862 | 23.3 | -23.3635 | -7.8046 | -8.2538 | 1.8702 |  |  | -14.5909 | -39.2046 | 15.4165 | 41.1916 | 14.7785 | 14.4558 | -133.7147 | -25.2079 |  | -70.0364 | 9.4298 | 12.2977 | 11.921 | 11.1172 | 113.8888 | 113.4326 | 70.8 | -70.6649 | -287.5766 | 292.5336 | 229.0559 | -110.6051 | -108.3987 | -54.4432 | -44.9749 | 76.9157 | 77.1843 | -59.2239 | -59.1936 | 23.4369 | 23.2502 | -63.4074 | -64.3891 | 45.03 | 43.93 | 50.5 | 51.6 | 20.428 | 8.96 | -397.2033 | 99.0681 | 98.7851 | 12.8 | 17.1 | -20.8 | -24.9 | 1.1562 |  | -223.5145 | -95.5996 | 414.8427 | 320.8568 | 156.4727 | -307.8144 | 308.6387 | -204.9243 | -168.6642 | -302.1836 | 148.2788 | 149.2966 | 205.8017 | -400.1272 | 172.1679 | -227.0687 | 226.7343 | -8.8592 | 38.2751 | 22.16 | 1.105 | 1.102 | -21.52 | -0.48 |  | 0.09 | -29.6498 | -14.1192 | 14.3 | 53.625 | 52.695 | 8.6753 | 10.3729 | 51.5858 | 49.4759 | 50.1915 |  | -15.4 | 18.7769 | 7.76 |  | -42.9923 | 75.9414 | 55.8465 | -42.9293 | -75.1997 | 44.4014 | 30.0333 | 10.3 | -10.9 | -60.3588 | 202.0065
31/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 20.0358 |  | -31.5307 | 34.8808 |  | 45.964 | -90.113 | 56.3738 | 28.7431 | 27.7881 | -17.76 | -23.696 | 15.4 | 3.312 | -15.4 | 12.7632 | 50.1546 | 17.9329 | 17.9485 | 30.0972 | [5 empty] | -65.73 | -66.05 |  | 17.76 | 23.696 | 26.736 | 0.284 | -76.55 | -76.13 | -26.02 | 76.81 | 77.85 | 17.6798 | -0.4882 | 61.1261 | 62.9517 | 46.7711 | -61.74 | -61.4424 | 20.5472 | 19.1624 | 70.3343 | 71.4527 | 10.9532 | 9.04 | -439.9403 | -22.8212 | -8.9 | -8.9 | 70.7483 | 69.1885 | -4.0021 |  | -50.0925 | 3.7671 | 7.0087 | 4.6819 | 482.7416 | 118.5339 | 117.3131 | -442.2784 | 488.3301 |  | -54.2404 | 55.9547 | 87.5406 | 20.84 | 27.65 |  | 82.64 | -48.6222 | -48.6222 | 117.9565 | 117.3277 | 32.3894 | -128.4022 | -126.8012 | -5.5929 |  |  |  | 112.1 | 101.4 | -14.29 | 44.4644 | 42.9503 | 43.5543 | 14.744 | 13.9238 | 1 | -66.8157 | 8.0109 | 14.6275 | 64.77 | 33.23 | 42.4292 | 39.9948 | -28.055 |  |  |  | -115.4194 |  |  | -86.9 | -85.9 | 20.9152 | 55 | 53.74 |  | 54.31 | -5.35 | 52.514 | 117.4317 | -16.59 | -16.8 | 91.51 | 54.41 | 117.5455 | 115.8364 | -19.6621 | -19.8364 | 201.992 | 166.1485 | 158.9328 | 160.8742 | 94.3767 | 77.6289 | -24.235 | 456.0772 | 246.5713 |  | -26.7239 | -25.2332 |  | -29.9432 | -27.1093 | 165.948 | -55.1927 | -55.9728 | -42.0715 | 12.17 | -14.89 | 111.1 | 9.024 | -95.2919 | -35.6054 | -34.7329 |  | -77.9147 | 35.3106 | 24.4012 |  | 26.9341 | 39.7391 | 40.3454 | 38.5468 | 49.7345 | 48.8972 | -75.6903 | 22.749 | 21.3664 | -73.8519 | -68.5099 | -2.6423 |  | 19.0756 | 1.0684 | -12.44 | 19.1 |  |  | -6.285 | 0.487 |  | 17.21 | 71.2213 | 74.2486 | 13.9 | 83.0404 | 24 | -20.2815 | -4.0095 | -4.3431 | 1.9446 |  |  | -14.2291 | -35.9623 | 16.7001 | 37.7822 | 13.7782 | 13.7007 | -132.4634 | -25.1747 | 33.2199 | -62.2821 | 6.9895 | 12.1415 | 11.7944 | 8.5771 | 139.7963 | 142.0992 | 71.2 | -71.1299 | -303.2793 | 304.7567 | 340.097 | -135.1492 | -133.8172 | -53.3196 | -44.1075 | 80.3302 | 81.1241 | -76.1278 | -78.2119 | 29.3696 | 28.5127 | -71.3717 | -71.3148 | 78.89 | 77.69 | 50.2 | 49.6 | 20.6545 | 22 | -412.207 | 105.7678 | 105.4624 | 15 | 14.4 | -26.7 | -32.2 |  | 0.9907 | -341.2458 | -216.5791 | 534.0801 | 432.1576 | 160.0679 | -425.9727 | 421.4879 | -188.5381 | -242.7591 | -416.3866 | 123.8586 | 123.3344 | 193.4728 | -522.3155 | 249.2963 | -278.1722 | 279.3212 | -8.7521 | 41.2148 | 21.12 | 1.001 | 0.997 | -20.64 | -1.76 |  | 1.9059 | -31.4076 | -13.6217 | 14.4 | 51.554 | 51.176 |  |  | 52.0056 | 50.9741 | 51.8723 |  | -13.5 | 18.4187 | 7.87 |  | -41.041 | 76.2601 | 54.0675 | -40.2302 | -75.6122 | 43.6627 | 31.45 | 8.5 | -8.1 | 39.0976 | 133.0943
31/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 19.9716 |  | -32.023 | 34.8782 |  | 44.9771 | -85.6808 | 57.172 | 28.7211 | 28.0046 | -6.66 | -35.544 | 33 | 13.248 | -33 | 14.1343 | 47.2274 | 13.849 | 13.7863 | 23.3962 | [5 empty] | -66.21 | -65.92 |  | 8.88 | 39.6 | 31.015 | 0.297 | -71.14 | -71.1 | -38.18 | 72.32 | 72.53 | 18.5249 | -0.8856 | 61.3354 | 63.2345 | 41.7331 | -56.9459 | -56.6919 | 9.6749 | 9.7246 | 70.1803 | 71.3388 | 12.1579 | 10.3818 | -430.3662 | -22.159 | -9.2 | -9.3 | 63.6933 | 62.3556 | -4.0661 |  | -50.0776 | 3.1918 | 7.587 | 5.0796 | 471.9686 | 97.5371 | 96.4079 | -426.2192 | 457.0022 |  | -45.9789 | 46.8786 | 80.3055 | 23.11 | 29.47 | 61.35 | 75.85 | -38.1736 | -38.8434 | 105.8796 | 106.9819 | 34.191 | -118.2052 | -117.7345 | -4.0784 |  |  |  | 120.7 | 109.2 | -14.48 | 62.7592 | 61.7548 | 61.5202 | -16.5123 | -16.2799 | 20.3308 | -45.0382 | 21.3726 | 14.5051 | 68.65 | 34.49 | 42.4292 | 40.4343 | -28.2003 |  |  |  | -107.1099 |  |  | -82.8 | -83.6 | 20.4483 | 55.1 | 55.7 |  | 54.87 | -5.39 | 52.4055 | 106.7386 | -16.31 | -16.57 | 94.16 | 55.65 | 106.8 | 106 | -7.7593 | -8.4273 | 206.777 | 167.8233 | 159.824 | 162.8854 | 94.1006 | 78.6199 | -23.884 | 437.9819 | 309.9914 |  | -28.0357 | -26.0085 |  | -31.8129 | -29.5573 | 158.268 | -47.4714 | -48.9335 | -43.3049 | 0 | -10.76 | 110.6 | 9.1558 | -97.7126 | -34.4715 | -33.3813 |  | -74.0542 | 45.7648 | 24.6764 |  | 22.4867 | 39.5331 | 40.2483 | 39.1782 | 38.5149 | 37.1753 | -69.9967 | 10.5743 | 11.1237 | -55.5529 | -43.8984 | -23.0405 | -15.94 | 19.1684 | 1.2088 | -12.24 | 17.54 | -23.5853 |  | -5.348 | 0.535 |  | 30.56 | 45.6675 | 54.7417 | 13.44 | 86.7581 | 22.5 | -20.8126 | -5.9985 | -6.3879 | 2.0103 |  |  | -15.7206 | -37.581 | 16.3082 | 39.1873 | 16.3899 | 16.2119 | -128.2463 | -25.5156 | 37.9032 | -67.7888 | 6.6822 | 13.2646 | 12.8913 | 8.472 | 155.9696 | 156.7968 | 71.2 | -72.0118 | -308.3109 | 308.9198 | 399.5073 | -150.2791 | -147.6917 | -48.8267 | -37.1221 | 80.5061 | 81.4664 | -90.1249 | -95.1602 | 29.4026 | 29.3587 | -87.1435 | -86.2458 | 77.99 | 77.58 | 57.2 | 56.5 | 21.0219 | 32.8 | -434.9171 | 113.9371 | 113.5883 | 16.7 | 24.5 | -29.3 | -35.4 |  | 0.8491 | -400.1115 | -280.718 | 602.8881 | 479.5832 | 155.3667 | -468.1593 | 470.8621 | -198.697 | -264.2181 | -458.2806 | 127.021 | 125.0871 | 200.2178 | -581.3599 | 272.463 | -314.7286 | 314.1668 | -7.409 | 41.7973 | 21.84 | 0.52 | 0.512 | -22.32 | -0.72 |  | 0.7034 | -30.1472 | -11.3085 | 11 | 51.797 | 52.01 | 8.6863 |  | 52.9201 | 51.8452 | 53.3397 |  | -23.3 | 15.6148 | 9.52 |  | -33.0559 | 74.1924 | 48.7473 | -32.3999 | -73.5003 | 36.8131 | 36.8369 | 19.1 | -18 | 95.7841 | 84.0385
31/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 20.2261 | -27.3314 | -32.3163 | 33.6157 |  | 42.3049 | -81.4413 | 59.1673 | 29.6451 | 29.2814 | -4.44 | -47.392 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 14.5122 | 44.6954 | 11.3436 | 10.6528 | 19.2273 | [5 empty] | -67.03 | -66.92 |  | 4.44 | 46.2 | 32.319 | 0.308 | -76.55 | -76.51 | -30.3 | 76.6 | 77.54 | 19.7698 | -2.1197 | 64.6264 | 66.8592 | 36.568 | -61.7194 | -61.3417 | 33.9469 | 30.6773 | 65.8857 | 69.558 | 32.3396 | 30.5335 | -450.9844 | -22.8977 | -9.1 | -9.1 | 68.9795 | 67.9672 | -4.6433 |  | -54.8006 | 3.4238 | 8.4939 | 5.7594 | 496.2613 | 91.7997 | 92.6847 | -429.3214 | 473.111 |  | -76.7762 | 77.8997 | 85.6046 | 25.96 | 31.27 | 64.15 | 80.47 | -33.0832 | -33.753 | 105.6506 | 106.5551 | 34.3411 | -141.4398 | -141.1716 | -4.1563 |  |  |  | 131.8 | 118.8 | -15.06 | 60.3943 | 58.729 | 59.4461 | -19.6683 | -18.8576 | 21.8741 | -47.8501 | 23.6056 | 17.0092 | 72.03 | 36.97 | 45.7104 | 43.5104 | -30.8247 |  |  |  | -110.3697 |  |  | -88.2 | -86 | 21.0745 | 59 | 62.9 | 79.9 | 58.46 | -6.88 | 56.482 | 108.8262 | -16.34 | -16.73 | 102.2 | 61.13 | 110.6182 | 108.3818 | -2.7176 | -3.7727 | 221.5131 | 179.2714 | 172.4823 | 176.4842 | 86.8351 | 73.8487 | -28.232 | 439.496 | 336.7363 |  | -26.6827 | -24.4156 |  | -31.3057 | -29.7394 | 122.928 | -36.6341 | -37.3973 | -34.1209 | 16.11 | -13.04 | 64.9 | 10.9543 | -105.234 | -34.928 | -34.2842 |  | -70.6364 | 39.3585 | 25.4738 |  | 23.329 | 40.4149 | 40.4357 | 38.6049 | 33.6587 | 33.8262 | -60.4517 | 4.8734 | 5.5023 | -56.8832 | -48.3937 | -10.3182 | -18.76 | 12.9793 | 1.4786 | -7.47 | 15.19 | -10.7879 |  | -4.481 | 0.525 |  | 34.18 | 49.9178 | 58.0424 | 13.75 | 90.4595 | 21.6 | -23.1794 | -7.1089 | -7.4873 | 2.502 |  |  | -15.1811 | -42.9566 | 14.3743 | 45.3012 | 12.8839 | 14.1404 | -135.1558 | -27.791 | 40.7545 | -75.3506 | 6.784 | 16.2542 | 15.8023 | 8.731 | 164.9178 | 165.873 | 71.2 | -71.6096 | -318.619 | 315.7918 | 432.1248 | -155.5491 | -154.9301 | -43.1144 | -30.0082 | 81.5831 | 81.4362 |  |  | 28.5896 | 28.5127 | -93.1378 | -93.3849 | 78.83 | 77.52 | 59.5 | 61.7 | 21.227 | 36.16 | -452.1919 | 115.0889 | 114.6728 | 17.3 | 30.7 | -26.7 | -32.3 | 1.3561 | 0.9434 | -422.5099 | -312.6294 | 628.0082 | 489.4708 | 149.2372 | -482.7328 | 482.3357 | -206.4787 | -277.0162 | -473.334 | 129.4954 | 128.4082 | 209.0125 | -599.6767 | 285.1034 | -325.1131 | 329.7917 | -8.6999 | 41.4664 | 22.16 | -0.005 | -0.014 | -22.32 | 0.32 |  | -0.2029 | -27.9499 | -10.1366 | 8 | 53.417 | 53.348 | 8.6371 | 10.3473 | 51.5984 | 52.3862 | 52.1359 |  | -28.2 | 15.327 | 10.25 |  | -28.4094 | 74.9952 | 43.5088 | -27.381 | -73.6732 | 29.3049 | 44.3602 | 22.7 | -22.6 | 111.2662 | 73.9848
31/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 20.9157 | -28.8906 | -30.7966 | 37.4191 |  | 48.5348 | -102.3376 | 68.6441 | 34.3549 | 33.5937 | -17.76 | -75 | 66 | 20.7 | -66 | 14.6929 | 52.8674 | 17.2918 | 17.4529 | 29.3325 | [5 empty] | -87.73 | -87.3 |  | 19.98 | 74.8 | 37.539 | 0.332 | -97.25 | -96.5 | -30.39 | 98.22 | 99.63 | 21.2869 | -3.5598 | 71.7139 | 73.8356 | 55.1975 | -73.6844 | -73.8823 | 30.1458 | 28.3783 | 83.7131 | 86.0221 | 33.4109 | 35.9282 | -564.3976 | -15.5087 | -9.6 | -9.6 | 80.8298 | 79.5395 | -5.2941 |  | -71.1799 | 7.1473 | 11.4673 | 7.7534 | 612.8725 | 113.6204 | 115.0853 | -445.8289 | 600.2945 |  | -87.352 | 88.7537 | 99.4462 | 31.04 | 37.62 | 72.03 | 89.49 | -49.292 | -49.292 | 116.6062 | 116.2065 | 35.2553 | -168.637 | -167.6747 | -0.5691 |  |  | 28.182 | 138.1 | 124.9 | -16.24 | 58.0822 | 56.389 | 56.5631 | -16.8937 | -16.3764 | 31.8462 | -70.0002 | 39.6753 | 18.8893 | 73.71 | 38.14 | 48.5229 | 45.7077 | -33.1346 |  |  |  | -116.6635 |  |  | -97.3 | -97.1 | 19.5419 | 60.9 | 68.8 | 82.52 | 60.29 | -8.12 | 58.2955 | 115.169 | -18.5 | -18.73 | 115.58 | 64.49 | 115.6545 | 115.6727 | -13.3004 | -15 | 229.0898 | 186.7119 | 179.8899 | 181.7318 | 95.6975 | 74.1673 | -29.268 | 458.79 | 267.1149 |  | -15.0072 | -11.4635 |  | -21.4464 | -20.1881 | 145.98 | -50.9575 | -52.3989 | -31.2475 | 0 | -10.54 | 111.9 | 11.3383 | -88.1383 | -37.1236 | -36.2335 | 1.6771 | -68.3159 | 33.5382 | 25.2538 |  | 24.2659 | 41.1064 | 41.4596 | 40.1965 | 47.725 | 49.3996 | -55.763 | 17.0568 | 17.0023 | -48.9461 | -39.5484 | -15.4305 | -15.84 | 15.0716 | 1.6202 | -9.53 | 14.92 | -16.4294 |  | -3.911 | 0.537 |  | 32.21 | 39.6376 | 49.1856 |  | 90.1108 | 19.6 | -22.4181 | -2.2824 | -2.4298 | 2.8437 |  |  | -16.3537 | -45.6471 | 13.8083 | 47.7964 | 13.0624 | 13.7097 | -154.579 | -30.3665 | 29.7882 | -71.1464 | 7.0442 | 18.3441 | 17.8604 | 9.6193 | 159.4585 | 161.2829 | 196.1 | -194.8409 | -465.1119 | 465.92 | 444.4065 | -153.1784 | -150.3727 | -43.1077 | -28.0074 | 79.1896 | 77.7827 | -97.274 |  | 30.2376 | 30.2046 | -77.1513 | -77.399 | 80.73 | 81.18 | 52.8 | 52.6 | 20.9194 | 38.16 | -437.2197 | 113.5358 | 112.783 | 17.9 | 18.8 | -30.2 | -36.7 | 1.269 | 1.0581 | -441.0501 | -236.7845 | 580.9228 | 465.6875 | 148.1182 | -456.4265 | 452.0081 | -201.627 | -272.0773 | -443.7771 | 119.3781 | 118.9642 | 201.9993 | -571.7321 | 280.2817 | -295.8624 | 299.6939 | -8.0929 | 41.534 | 24 | -0.129 | -0.14 | -23.36 | 0.56 |  | -0.8774 | -23.8483 | -14.7662 | 9.9 | 51.156 | 50.738 |  |  | 50.8116 | 50.8403 | 50.717 |  | -17.8 | 29.2157 | 10.29 |  | -24.5657 | 75.0745 | 42.3624 | -25.7442 | -74.4658 | 28.4329 | 45.5562 | 12 | -12.5 | -21.8897 | 196.4384
31/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 21.9181 | -30.328 | -30.5366 | 39.4827 |  | 52.1648 | -110.7788 | 71.2351 | 35.9809 | 35.6637 | -22.2 | -79.747 | 70.4 | 22.356 | -68.2 | 14.8653 | 59.099 | 18.0089 | 18.2816 | 30.6726 | [5 empty] | -88.7 | -89.1 |  | 22.2 | 79.2 | 36.351 | 0.337 | -96.02 | -96.36 | -36.87 | 98.01 | 98.13 | 22.2449 | -4.4373 | 73.1858 | 76.1739 | 60.9547 | -72.4253 | -71.6387 | 9.9439 | 9.9873 | 90.4349 | 92.6427 | 23.2273 | 23.0595 | -586.6099 | -22.4271 | -9.4 | -9.5 | 80.0671 | 79.1855 | -5.5062 |  | -65.679 | 6.5958 | 11.9538 | 8.1335 | 637.2873 | 113.6814 | 113.4983 | -451.8979 | 623.1421 |  | -70.5794 | 73.1126 | 100.4941 | 31.1 | 40.41 | 73.56 | 86.74 | -46.8808 | -46.211 | 111.1817 | 111.6507 | 28.7347 | -172.3276 | -173.0392 | 2.8347 |  | 15.1593 | 20.553 | 144.2 | 130.4 | -16.29 | 56.664 | 55.2292 | 55.228 | -24.9677 | -25.0338 | 42.7776 | -72.0529 | 49.2785 | 19.0988 | 73.26 | 37.4 | 49.2261 | 46.8796 | -33.5326 |  |  |  | -107.0027 |  |  | -94.8 | -94.5 | 20.0089 | 61.8 | 69.08 | 83.36 | 60.91 | -7.83 | 58.8225 | 104.3584 | -18.4 | -18.62 | 115.74 | 66.16 | 104.4909 | 104.0727 | -8.5888 | -10.2727 | 226.0275 | 182.6564 | 176.8685 | 179.9824 | 95.7914 | 72.8363 | -28.837 | 457.4292 | 246.2256 |  | -13.866 | -11.2492 |  | -25.8053 | -23.4068 | 156.732 | -47.248 | -49.0962 | -27.3873 | 0 | -14.02 | 120.2 | 11.4541 | -97.6967 | -36.778 | -35.9049 | 1.3783 | -71.104 | 34.6095 | 25.2202 |  | 24.2915 | 39.9157 | 40.0033 | 38.9146 | 45.883 | 46.7203 | -41.5292 | 11.6457 | 12.2736 | -42.5955 | -36.9552 | -3.0597 | -18.85 | 10.4622 | 1.6434 | -5.97 | 15.21 | 0 |  | -3.916 | 0.54 |  | 33.78 | 37.7243 | 42.715 | 14.02 | 89.5128 | 20.8 | -23.2528 | -3.7481 | -3.793 | 2.8861 |  |  | -14.9893 | -48.1453 | 12.4362 | 50.1979 | 12.8577 | 13.7624 | -154.8819 | -30.2985 | 32.2086 | -73.8516 | 7.5736 | 19.2035 | 18.7463 | 9.5973 | 159.5261 | 158.3746 | 192.8 | -192.3145 | -452.4734 | 455.0648 | 419.2767 | -150.9347 | -148.2258 | -43.7712 | -31.0863 | 81.5565 | 79.4061 |  |  | 29.3806 | 29.2268 | -77.0371 | -76.359 | 81.47 | 80.86 | 52.7 | 52.4 | 20.8168 | 37.76 | -424.2722 | 106.6444 | 106.335 |  | 20 | -28.4 | -34.5 |  |  | -418.4977 | -216.5545 | 582.8435 | 463.5149 | 158.1611 | -452.1861 | 456.6374 | -194.1438 | -261.7666 | -441.9468 | 120.1611 | 119.2014 | 195.3631 | -567.7691 | 274.627 | -296.9628 | 299.0229 | -7.7771 | 41.7835 | 24.8 | -0.153 | -0.163 | -24.16 | 0.4 |  | -0.9659 | -23.8483 | -14.9706 | 9.7 | 51.642 | 50.715 |  |  | 51.6536 | 54.5793 | 52.7844 |  | -18.8 | 28.7918 | 10.49 |  | -28.3573 | 76.4302 | 44.1836 | -28.1067 | -75.4269 | 29.7961 | 45.1319 | 12.8 | -13.3 | -29.5211 | 203.5008
31/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 22.2232 | -30.7173 | -30.1312 | 38.8292 |  | 51.6647 | -112.0719 | 72.3442 | 36.3969 | 36.1763 | -26.64 | -78.683 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 15.0337 | 58.5822 | 18.2438 | 18.381 | 30.5446 | [5 empty] | -90.17 | -90.08 |  | 24.42 | 77 | 36.815 | 0.342 | -99.71 | -99.48 | -27.43 | 102.28 | 102.16 | 23.0021 | -4.7514 | 73.6356 | 76.7164 | 61.8398 | -77.7592 | -78.0558 | 30.5465 | 32.9465 | 88.994 | 91.3347 | 33.1532 | 41.8121 | -609.6765 | -27.9687 | -1.7 | -1.7 | 87.4259 | 85.3047 | -5.6463 |  | -71.8514 | 6.9317 | 11.4915 | 7.7756 | 663.3196 | 111.3315 | 111.3925 | -451.8832 | 635.7222 |  | -73.5146 | 75.8842 | 101.5419 | 31.5 | 40.81 | 74.31 |  | -45.0054 | -44.7375 | 112.28 | 113.2935 | 31.1064 | -176.4516 | -176.5045 | 2.7123 | 0 | 12.4756 | 21.13 | 145.7 | 131.6 | -16.24 | 57.7122 | 54.7554 | 56.5689 | -27.8022 | -27.541 | 40.1366 | -67.1063 | 47.22 | 19.1223 | 74.49 | 38.05 | 49.2261 | 46.8796 | -33.7077 |  |  |  | -112.0815 |  |  | -95.2 | -93.8 | 20.4153 |  | 69.5 |  | 60.89 | -8.11 | 60.0625 | 110.1988 | -18.42 | -18.61 | 113.65 | 66.01 | 110.6 | 107.9091 | -6.953 | -7.4818 | 230.2433 | 187.4384 | 180.2204 | 184.092 | 97.103 | 71.4793 | -28.77 | 465.6503 | 256.0756 |  | -14.6397 | -12.0327 |  | -22.1661 | -20.7743 | 149.052 | -48.8898 | -50.1176 | -33.2272 | 0 | -14.36 | 106.8 | 11.1954 | -88.5705 | -37.8497 | -37.3953 | 3.7958 | -73.1003 | 35.8276 | 25.4174 |  | 24.1208 | 39.3862 | 39.9667 | 38.9203 | 45.0457 | 44.7108 | -38.6824 | 9.0154 | 8.8547 | -39.5101 | -32.6865 | -3.4113 | -17.56 | 12.0613 | 1.6422 | -7.41 | 16.44 | 0 |  | -3.961 | 0.533 |  | 35.09 | 33.7689 | 40.3539 | 14.2 | 93.815 | 21.7 | -22.8404 | -4.1095 | -4.0526 | 2.9308 |  |  | -15.3734 | -48.6379 | 13.7371 | 50.7273 | 14.0744 | 14.2465 | -156.8573 | -30.6648 | 32.578 | -75.6487 | 6.6051 | 19.4671 | 18.9678 | 8.9213 | 157.8083 | 158.2314 | 190.7 | -191.7894 | -453.2397 | 458.5718 | 428.3254 | -151.4282 | -149.5796 | -41.5484 | -28.4195 | 81.5434 | 79.4518 |  |  | 30.1057 | 30.1936 | -76.5739 | -76.3798 | 80.67 | 80.96 | 53 | 53.8 | 20.6545 | 37.6 | -427.2226 | 105.0066 | 104.4006 | 17.9 | 21.1 | -27.6 | -33.4 | 1.3952 | 0.9312 | -420.6148 | -225.7578 | 578.4701 | 464.5822 | 156.1945 | -450.5046 | 451.7995 | -195.4243 | -261.5503 | -446.0713 | 119.3446 | 118.9599 | 200.8319 | -560.4911 | 272.19 | -301.2043 | 301.4095 | -7.9089 | 41.0396 | 26.08 | -0.118 | -0.128 | -25.04 | 1.12 |  | -1.2589 | -24.1108 | -15.1751 | 9.4 | 52.438 | 51.421 |  |  | 53.2515 | 50.7505 | 51.6605 |  | -19.6 | 29.2254 | 10.59 |  | -27.4704 | 74.4839 | 41.6167 | -27.5699 | -72.9775 | 28.267 | 44.7893 | 14.6 | -14 | -28.6257 | 201.8722
31/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 21.7394 | -29.9009 | -29.9576 | 38.6992 |  |  | -111.3448 | 71.4211 | 36.3809 | 36.1075 | -26.64 | -77.763 |  | 21.528 |  | 15.1135 | 59.165 | 17.9513 | 18.3054 | 30.1918 | [5 empty] | -90.19 | -90.14 |  | 24.42 | 77.763 | 36.707 | 0.346 | -97.1 | -96.78 | -33.81 | 98.23 | 99.35 | 24.3426 | -4.69 | 73.6401 | 76.3878 | 62.4126 | -71.9306 | -72.0013 | 9.0596 | 9.6401 | 91.1453 | 93.9433 | 21.4263 | 21.2749 | -586.4696 | -32.8259 | -1.8 | -1.7 | 80.2085 | 78.5138 | -6.1978 |  | -56.8957 | 6.4507 | 11.2445 | 7.5359 | 638.1418 | 119.0221 | 118.9611 | -456.1479 | 626.6159 |  | -51.7616 | 53.0305 | 102.6197 | 31.17 | 40.43 |  | 87.7 | -53.4447 | -52.9089 | 116.0087 | 116.3674 | 31.194 | -173.9378 | -172.6399 | 0.1025 |  | 12.4756 | 21.208 | 143.9 | 131.1 | -16.77 | 57.8321 | 56.0161 | 56.7393 | -26.4889 | -26.1089 | 45.4033 | -73.5525 | 52.3687 | 19.1175 | 74 | 38.4 | 49.2261 | 46.8796 | -34.1041 |  |  |  | -119.5089 |  |  | -97.2 | -98.8 | 20.6241 | 60.8 | 70.86 |  |  | -8.47 | 59.6595 | 119.5843 | -18.5 | -18.59 | 117.09 | 66.8 | 119.6182 | 117.2545 | -10.9352 | -10.6727 | 233.4764 | 190.7566 | 184.3946 | 187.9109 | 71.7517 | 48.3762 | -30.067 | 469.3843 | 254.1208 |  | -14.1506 | -11.7108 |  | -9.6717 | -9.9284 | 44.592 | -33.264 | -34.3764 | -7.379 | 0 | -15.51 | 1 | 11.3603 | -64.4612 | -38.5822 | -37.4584 | 5.1149 | -45.2521 | 15.4789 | 25.4883 |  | 23.0511 | 39.6512 | 40.2426 | 38.7364 | 52.0789 | 52.5813 | -46.5529 | 12.6231 | 12.5682 | -49.9652 | -45.6735 | -0.8991 | -22.43 | 10.367 | 1.6544 | -6.18 | 17.24 |  |  | -4.312 | 0.535 |  | 35.8 | 46.6968 | 49.9257 | 14.55 | 93.161 | 21.7 | -22.9457 | -3.9151 | -4.2004 | 2.9196 |  |  |  | -48.3749 | 14.7182 | 50.6496 | 14.3802 | 14.828 | -160.6949 | -30.5146 | 32.4963 | -75.2159 | 6.0432 | 19.5355 | 19.1682 | 8.7039 | 161.6825 | 160.0701 | 190.7 | -191.4319 | -463.8991 | 463.5817 | 436.0789 | -153.3868 | -152.3272 | -42.2946 | -28.3985 | 83.4405 | 83.3362 | -91.476 | -89.4649 | 30.2376 | 29.4246 | -76.2149 | -75.1919 | 84.2 | 82.82 | 53 | 53.8 | 20.6117 | 36.24 | -425.8486 | 105.0457 | 104.7282 | 17.3 | 20.5 | -28.4 | -34.5 | 1.2671 | 1.0854 | -429.7831 | -226.5296 | 587.022 | 463.5274 | 151.3588 | -449.8263 | 451.3246 | -194.1337 | -261.3109 | -443.2766 | 121.7682 | 120.4689 | 196.8587 | -558.7635 | 270.5833 | -295.2228 | 297.4588 | -7.9886 | 41.714 | 25.36 | -0.117 | -0.127 | -24.96 | 1.28 |  | -1.1704 | -23.8483 | -15.2331 | 10.2 | 51.536 | 51.389 |  |  | 53.6973 | 52.9242 | 53.3898 |  | -18.3 | 29.4464 | 10.51 |  | -27.1259 | 74.7612 | 42.6645 | -26.7335 | -73.5415 | 28.4789 | 45.1818 | 12.9 | -12.8 | -26.9142 | 204.5536
31/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 21.36 | -29.2312 | -29.577 | 35.1097 |  | 50.3553 | -108.3043 | 71.1368 | 35.8769 | 35.625 | -4.44 | -75.596 | 66 | 20.7 | -66 | 14.8695 | 60.206 | 17.6273 | 17.8442 | 29.4211 | [5 empty] | -82.02 | -81.99 |  | 4.44 | 74.8 | 36.694 | 0.344 | -90.21 | -90.48 | -32.5 | 92.35 | 92.56 | 23.6806 | -3.9933 | 73.0281 | 76.1255 | 55.8492 | -69.6567 | -69.1191 | 8.6623 | 8.7604 | 86.4168 | 88.5009 | 20.7182 | 20.3536 | -553.894 | -32.9374 | -1.9 | -1.8 | 76.9494 | 75.8275 | -6.0806 |  | -56.9556 | 6.9741 | 11.2197 | 7.5194 | 603.7475 | 117.2826 | 117.2521 | -454.9636 | 600.7879 |  | -26.6418 | 28.9352 | 101.5619 | 31.19 | 40.02 |  |  | -53.3107 | -52.7749 | 110.8107 | 111.8971 | 35.886 | -164.4217 | -162.3985 | 0.6873 |  | 12.2793 | 21.717 | 140.5 | 127.6 | -16.79 | 60.9565 | 59.1757 | 59.578 | -19.5107 | -19.1202 | 35.9903 | -71.6148 | 43.2247 | 18.8955 | 69.19 | 36.76 | 48.5229 | 46.2936 | -33.744 |  |  |  | -125.1697 |  |  | -96.6 | -97.8 | 20.8438 | 60 | 68.1 | 81.68 | 59.6 | -8.12 | 59.3805 | 124.6121 | -18.25 | -18.45 | 115.76 | 66.46 | 125.0545 | 123 | -5.5178 | -6.2636 | 237.5823 | 194.4618 | 187.4309 | 190.2441 | 71.0898 | 47.183 | -30.09 | 467.1323 | 272.4618 |  | -13.5419 | -10.8276 |  | -14.8132 | -13.5389 | 47.664 | -29.3175 | -30.2455 | -5.4118 | 0 | -15.65 | 1 | 11.0378 | -74.3975 | -40.3098 | -39.3445 | 9.1071 | -44.2844 | 13.6796 | 24.9853 |  | 23.5485 | 41.139 | 42.4481 | 40.7286 | 53.2511 | 49.902 | -45.5481 | 7.677 | 7.5085 | -50.1592 | -48.0022 | 4.6308 | -22.15 | 9.9886 | 1.6434 | -5.93 | 18.47 |  |  | -5.009 | 0.55 |  | 38.23 | 48.6999 | 50.5707 | 14.34 | 96.4757 | 22.9 | -21.4713 | -4.541 | -4.5638 | 2.8401 |  |  | -16.7215 | -45.6265 | 16.4585 | 48.3343 | 15.1373 | 14.4531 | -155.5342 | -29.8655 | 32.0849 | -74.2492 | 5.6827 | 19.3207 | 18.7252 | 8.1377 | 163.5033 | 164.4848 | 191.1 | -189.4889 | -461.4484 | 462.4372 | 441.6425 | -154.4452 | -154.4742 | -40.0697 | -27.1082 | 81.8298 | 83.4135 |  |  | 31.9185 | 31.1934 | -74.4675 | -74.3832 | 83.65 | 82.19 | 54.8 | 52.8 | 20.5711 | 36 | -438.7159 | 109.128 | 109.7223 | 17.3 | 19.4 | -30.1 | -36.6 |  | 0.9949 | -436.7404 | -239.0759 | 584.8972 | 463.6261 | 147.8663 | -454.0664 | 456.5921 | -196.9558 | -268.4043 | -451.1907 | 120.8093 | 121.1963 | 205.2141 | -565.3034 | 276.8833 | -299.5016 | 299.6039 | -7.6974 | 39.3406 | 25.76 | -0.006 | -0.016 | -25.44 | 0.72 |  | -1.8143 | -24.2573 | -15.4986 | 9.7 | 51.739 | 51.695 |  |  | 53.9551 | 53.1652 | 53.2188 |  | -18.2 | 29.035 | 10.27 |  | -25.9484 | 73.1082 | 40.8217 | -26.2255 | -71.8988 | 26.5695 | 44.4891 | 12 | -12 | -19.2839 | 192.0541
31/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 21.1145 |  | -30.7916 | 34.6743 |  | 49.7052 | -106.1675 | 68.6512 | 35.1409 | 34.7305 | -2.22 | -72.648 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.5578 | 59.6964 | 16.7538 | 16.899 | 28.5553 | [5 empty] | -80.33 | -81.15 |  | 2.22 | 70.4 | 35.773 | 0.337 | -87.25 | -87.3 | -30.57 | 88.94 | 88.72 | 23.4753 | -3.4951 | 72.4637 | 74.7287 | 54.5145 | -66.6688 | -66.3362 | 9.3739 | 9.3059 | 85.1046 | 86.1638 | 18.3626 | 17.7404 | -539.3075 | -41.1235 | 1.7 | 1.6 | 74.1282 | 72.5115 | -6.187 |  | -46.9622 | 6.4595 | 10.2811 | 7.0526 | 587.5117 | 121.9824 | 121.4941 | -449.5676 | 592.306 |  | -41.3266 | 43.6324 | 101.5719 | 31.14 | 39.5 | 73.55 |  | -51.4353 | -51.5693 | 114.0059 | 115.1072 | 35.3376 | -162.3341 | -161.147 | -0.9662 | 0 |  | 24.096 | 138.9 | 125.6 | -16.52 | 61.4321 | 59.5884 | 60.0732 | -19.7329 | -19.2612 | 39.778 | -74.8089 | 46.9297 | 18.6477 | 68.85 | 36.3 | 47.8198 | 45.7077 | -33.6453 |  |  |  | -118.3769 |  |  | -98.3 | -99.1 | 21.124 | 58.7 | 65.9 | 80 | 58.4 | -7.43 | 59.2565 | 117.0142 | -18.53 | -18.73 | 113.52 | 65.71 | 118.3273 | 116.5636 | -11.5452 | -10.9091 | 226.6848 | 184.6064 | 179.2275 | 182.0199 | 95.4667 | 71.8784 | -28.924 | 461.2483 | 264.2585 |  | -13.0105 | -10.8152 |  | -22.3804 | -21.6362 | 158.268 | -49.4242 | -50.6994 | -30.8545 | 0 | -7.03 | 111.4 | 10.8203 | -88.7221 | -41.774 | -40.408 | 9.7777 | -70.6408 | 40.4528 | 24.9635 |  | 23.5685 | 41.6783 | 42.1713 | 40.658 | 49.7345 | 51.0742 | -50.4044 | 13.3719 | 13.581 | -55.9685 | -52.4168 | -0.0568 | -22.91 | 10.2718 | 1.5726 | -5.83 | 17.44 |  |  | -5.435 | 0.541 |  | 38.52 | 52.7938 | 54.945 | 14.58 | 95.9526 | 23.5 | -21.1596 | -4.1151 | -4.2143 | 2.8066 |  |  |  | -44.211 | 15.5038 | 46.5014 | 13.3169 | 12.5171 | -152.3905 | -29.2604 | 31.4136 | -72.5279 | 5.5202 | 18.4808 | 17.9869 | 7.5853 | 157.3443 | 157.3504 | 191.1 | -191.6909 | -453.3213 | 455.4484 | 433.372 | -150.5191 | -147.7204 | -43.7245 | -30.9829 | 81.1358 | 80.2175 |  |  | 32.7205 | 32.7205 | -65.7206 | -66.7164 | 84.07 | 82.24 | 50.8 | 50.1 | 20.7762 | 35.12 | -421.362 | 109.2118 | 109.9821 | 16.7 | 15.4 | -32.7 | -39.7 | 1.376 |  | -428.6491 | -224.2997 | 569.6636 | 448.5964 | 140.3754 | -439.135 | 438.2995 | -198.9044 | -262.6121 | -434.9304 | 114.5365 | 113.0196 | 198.6691 | -551.1191 | 273.2734 | -285.7248 | 283.5816 | -8.4363 | 28.382 | 26.08 | 0.06 | 0.051 | -25.44 | 2.48 |  | -2.2843 | -25.2247 | -16.1425 | 12.3 | 52.326 | 52.487 |  |  | 53.4726 | 53.0472 | 53.1267 |  | -14.7 | 30.397 | 10.1 |  | -30.8994 | 75.5865 | 44.1793 | -30.4883 | -73.8198 | 30.8151 | 42.8622 | 8.9 | -8.6 | -24.1317 | 198.1512
31/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 20.8566 | -28.3972 | -30.8757 | 33.8793 |  | 51.4988 | -109.9916 | 67.7226 | 33.865 | 33.8677 | 0 | -68.202 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 14.4939 | 64.7072 | 16.1771 | 16.4985 | 27.1172 | [5 empty] | -78.37 | -77.96 |  | 0 | 66 | 35.206 | 0.33 | -85.07 | -84.93 | -30.9 | 86.73 | 86.99 | 22.5178 | -2.7886 | 70.7072 | 72.9537 | 49.5525 | -67.7406 | -67.8192 | 11.3245 | 11.9919 | 81.8885 | 83.1473 | 18.283 | 16.8367 | -516.6413 | -38.037 | 0.7 | 0.8 | 75.053 | 73.7565 | -5.9035 |  | -50.3867 | 6.677 | 10.1166 | 6.9042 | 562.8222 | 112.1555 | 112.7353 | -445.3047 | 562.9501 |  | -30.3882 | 31.4027 |  | 30.41 | 37.06 | 72.07 | 88.62 | -53.4447 | -54.1145 | 113.4559 | 114.5971 | 36.9643 | -144.8955 | -144.6506 | -0.7555 |  | 14.2036 | 29.016 | 133.2 | 120.4 | -16 | 65.2616 | 63.5508 | 63.9129 | -13.2809 | -12.3422 | 27.0853 | -68.4283 | 33.2083 | 18.2982 | 63.61 | 33.82 | 46.4136 | 43.9499 | -32.6128 |  |  |  | -127.1407 |  |  | -98 | -96.7 |  | 56.2 | 63.56 | 76.64 | 56.01 | -6.82 | 59.365 | 125.0996 | -18.47 | -18.67 | 110.64 | 64.13 | 126.3636 | 123.9455 | -11.839 | -11.5909 | 228.4466 | 184.1988 | 177.9456 | 182.7349 | 83.0832 | 60.1313 | -29.469 | 457.6557 | 278.013 |  | -12.7122 | -9.83 |  | -39.4443 | -37.1134 | 127.536 | -42.4413 | -43.6334 | -18.8125 | 0 | -14.45 | 102.2 | 10.4464 | -119.8768 | -40.3059 | -38.8228 | 7.6138 | -56.552 | 33.6844 | 25.2373 |  | 23.9883 | 42.455 | 42.5661 | 41.1903 | 53.0836 | 53.586 | -54.0884 | 13.682 | 13.9127 | -59.3244 | -55.7316 | -0.2106 | -23.54 | 10.4598 | 1.5372 | -6.17 | 18.37 |  |  | -5.761 | 0.535 |  | 38.81 | 57.3474 | 59.2864 | 14.32 | 95.1507 | 26 | -19.6141 | -3.457 | -3.5388 | 2.6863 |  |  | -17.3179 | -41.208 | 14.4686 | 43.4654 | 13.904 | 15.0224 | -146.5704 | -28.4215 | 28.7006 | -68.8001 | 5.4041 | 17.2991 | 16.9217 | 7.5809 | 159.8312 | 159.2682 | 191.1 | -190.7615 | -465.0785 | 472.1137 | 458.5088 | -152.0599 | -149.7101 | -45.3253 | -32.9636 | 80.8536 | 79.6697 |  |  | 31.9625 | 31.8965 | -63.7471 | -64.9636 | 87.6 | 86.57 | 52.2 | 52.3 | 21.0219 | 34.08 | -426.2775 | 111.5913 | 111.2925 | 16.2 | 13.7 | -31.7 | -37.7 | 1.4603 | 1.1495 | -449.9908 | -250.4568 | 567.9448 | 445.3702 | 124.4112 | -439.0857 | 438.8608 | -188.9465 | -261.316 | -437.0212 | 116.8183 | 115.0109 | 193.8164 | -545.7198 | 272.4262 | -280.0444 | 280.7115 | -9.5431 | 32.02 | 25.6 | 0.258 | 0.25 | -25.36 | 2.56 |  | -2.3728 | -26.5736 | -17.1099 | 14.8 | 53.939 | 53.651 | 8.6461 | 10.3512 | 52.5081 | 51.4235 | 51.7138 |  | -13 | 31.0874 | 9.62 |  | -32.4926 | 75.4364 | 45.7266 | -31.9837 | -74.3583 | 32.4956 | 41.9827 | 7 | -6.6 | -12.6778 | 175.0726
31/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 20.3727 | -27.9988 | -30.9489 | 32.8181 |  | 49.5443 | -106.5542 | 64.8022 | 32.699 | 32.3454 | -19.98 | -63.866 | 57.2 | 16.56 | -55 | 14.3357 | 59.3328 | 15.2914 | 15.22 | 25.5068 | [5 empty] | -82.02 | -81.63 |  | 19.98 | 61.6 | 34.626 | 0.325 | -91.56 | -91.75 | -27.06 | 93.38 | 93.63 | 20.8916 | -2.4771 | 69.9135 | 72.1434 | 54.5076 | -68.5232 | -66.6857 | 22.5175 | 31.1665 | 82.3979 | 85.319 | 30.364 | 33.5696 | -553.7977 | -30.8114 | -1 | -1 | 74.6725 | 73.7797 | -5.7048 |  | -50.1663 | 4.4776 | 9.4437 | 6.5217 | 612.8725 | 110.9042 | 111.6672 | -447.8165 | 578.5909 |  | -39.4488 | 40.3342 | 97.1709 | 31.08 | 36.28 | 69.9 | 88.74 | -53.1768 | -53.0428 | 119.8514 | 119.3214 | 38.841 | -160.0588 | -158.5487 | -2.8469 |  | 19.9505 | 28.671 | 133.4 | 121.6 | -15.96 | 59.4663 | 56.8931 | 57.8693 | -26.9016 | -27.6382 | 47.917 | -74.8261 | 55.7413 | 17.724 | 60.33 | 32.27 | 44.5386 | 42.3386 | -31.5161 |  |  |  | -132.9412 |  |  | -92.5 | -91.7 | 21.3986 | 53.2 | 60.72 | 72.6 | 53.14 | -6.52 | 58.7915 | 130.1074 | -18.63 | -18.83 | 107.78 | 62.77 | 133.5455 | 130 | -10.0748 | -9.9 | 226.5758 | 184.8231 | 177.6882 | 181.0355 | 82.7998 | 63.4059 | -28.963 | 459.1053 | 298.2171 |  | -12.046 | -10.2483 |  | -33.4525 | -30.6865 | 142.908 | -42.7907 | -44.3405 | -22.2142 | 0 | -16.26 | 99.2 | 10.0342 | -106.8482 | -41.5873 | -39.7467 | 9.7637 | -57.347 | 33.0152 | 24.4782 |  | 24.0203 | 41.9109 | 42.1026 | 40.4554 | 54.0884 | 53.9209 | -72.5086 | 12.2047 | 11.9347 | -56.033 | -47.5164 | -20.2573 | -16.83 | 19.0756 | 1.4432 | -12.22 | 18.37 | -20.6857 |  | -6.194 | 0.537 |  | 34.69 | 47.3141 | 56.7136 | 14.95 | 92.6579 | 27.1 | -19.914 | -2.2155 | -2.069 | 2.525 |  |  | -16.9837 | -40.0452 | 14.7842 | 41.8796 | 17.7425 | 17.2292 | -154.1703 | -26.6912 | 26.9094 | -62.4318 | 5.6608 | 15.7952 | 15.1801 | 7.215 | 159.8961 | 158.6943 | 188.2 | -188.2124 | -478.3537 | 480.0448 | 469.3913 | -153.4178 | -150.9515 | -48.3399 | -35.9988 | 80.196 | 82.7927 |  | -94.5231 | 32.7755 | 32.7315 | -60.3719 | -60.268 | 88.45 | 88.54 | 49.9 | 49.7 | 21.0838 | 33.04 | -417.1421 | 111.6959 | 110.6186 | 15.6 | 9.7 | -31.8 | -38.5 |  | 1.0798 | -467.7191 | -256.4365 | 549.504 | 434.9586 | 102.7656 | -430.0963 | 428.0457 | -186.4836 | -257.2153 | -423.1721 | 112.5845 | 112.5265 | 190.0727 | -529.3923 | 267.9228 | -270.3116 | 271.7241 | -9.675 | 31.957 | 25.36 | 0.47 | 0.464 | -25.12 | 0.96 |  | -1.4054 | -27.5685 | -17.9278 | 17.1 | 54.987 | 53.888 |  |  | 52.5286 | 54.0926 | 54.3624 |  | -8.9 | 32.265 | 9.07 |  | -34.9072 | 76.8573 | 48.9054 | -34.5929 | -75.8843 | 35.2594 | 40.1223 | 3.4 | -3.2 | -2.5979 | 174.4898
31/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 19.4078 | -26.8362 | -31.234 | 31.6554 |  | 46.0533 | -99.3656 | 60.0848 | 30.4831 | 30.5977 | -19.98 | -57.323 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.9592 | 55.512 | 13.9225 | 14.0306 | 23.5504 | [5 empty] | -78.12 | -78.11 |  | 19.98 | 55 | 32.241 | 0.316 | -87.03 | -86.94 | -25.39 | 88.56 | 88.77 | 19.192 | -1.135 | 66.724 | 68.8121 | 50.2663 | -64.056 | -64.8361 | 34.3087 | 32.9956 | 76.1164 | 78.9922 | 33.12 | 31.5014 | -514.6308 | -24.2133 | -5.7 | -5.7 | 72.7705 | 71.1155 | -5.1585 |  | -46.9671 | 3.8783 | 8.5617 | 5.9725 | 576.9828 | 98.0254 | 97.7202 | -442.6821 | 532.6624 |  | -38.8896 | 40.5967 | 92.9995 | 30.1 | 34.41 | 66.31 | 85.98 | -46.6129 | -46.6129 | 112.7195 | 113.1646 | 42.3028 | -151.526 | -150.3936 | -3.0126 |  | 20.3302 | 28.982 | 130.4 | 117.7 | -15.41 | 57.0515 | 55.3088 | 55.9978 | -30.7943 | -29.6282 | 46.1969 | -66.0807 | 49.8133 | 17.1541 | 57.28 | 30.48 | 42.6636 | 40.5807 | -30.2164 |  |  |  | -135.5296 |  |  | -86.8 | -86.7 | 21.1844 | 50.6 | 58.78 | 68.62 | 49.93 | -6.34 | 57.815 | 136.0677 | -18.42 | -18.67 | 104.13 | 59.47 | 136.9818 | 134.6545 | -2.4295 | -3.3455 | 225.8037 | 185.0928 | 177.9614 | 182.2083 | 67.8126 | 46.7573 | -29.395 | 456.308 | 338.6425 |  | -23.0901 | -20.639 |  | -30.3211 | -28.6326 | 55.344 | -28.7137 | -29.6102 | -6.4821 | 0 | -24.56 | 1 | 9.1483 | -97.2595 | -39.5336 | -38.2971 | 7.4305 | -43.4602 | 9.0516 | 24.2824 |  | 24.2843 | 40.79 | 41.8387 | 40.8902 | 48.2274 | 46.2179 | -63.9683 | 4.1998 | 4.6446 | -58.9818 | -57.8028 | -1.7194 | -26.3 | 11.1629 | 1.304 | -6.61 | 18.94 | 0 |  | -6.938 | 0.537 |  | 35.59 | 58.7652 | 59.4649 | 14.16 | 89.1141 | 28.9 | -18.2699 | -1.5504 | -1.1929 | 2.3424 |  |  |  | -35.3139 | 15.5245 | 37.3227 | 14.5348 | 14.6756 | -145.7793 | -25.1347 | 24.4711 | -57.8685 | 5.3661 | 13.8798 | 13.5136 | 7.1363 | 161.992 | 162.6657 | 169.7 | -166.587 | -467.4941 | 470.4539 | 489.0901 | -154.1723 | -151.7753 | -51.7964 | -41.3597 | 81.4834 | 82.0051 | -91.476 | -94.5231 | 31.9515 | 31.8856 | -69.2246 | -67.8813 | 90.43 | 90 | 46.1 | 45.2 | 20.9194 | 31.52 | -410.5837 | 111.6671 | 112.2372 | 14 | 5.6 | -31.8 | -38.8 | 1.4093 | 1.1757 | -487.7567 | -298.2957 | 546.0407 | 434.9342 | 74.4248 | -422.1664 | 422.8813 | -183.0707 | -255.7948 | -420.287 | 112.0766 | 111.5237 | 188.1351 | -526.1558 | 262.6504 | -268.7414 | 268.092 | -10.2023 | 29.906 | 22.8 | 0.876 | 0.87 | -22.64 | -2.88 |  | 3.1662 | -30.7027 | -18.7213 | 17.2 | 49.947 | 51.618 |  |  | 54.3743 | 53.1393 | 53.0893 |  | -4 | 33.3938 | 8.41 |  | -40.6401 | 79.2908 | 52.3378 | -40.2072 | -77.9421 | 40.3916 | 36.6987 | -1.5 | 1.2 | 25.1939 | 105.9971
31/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 18.6072 | -25.9103 | -32.3921 | 30.4889 |  | 43.0515 | -93.8598 | 56.9267 | 28.6791 | 28.5611 | -31.08 | -51.444 | 46.2 | 12.42 | -44 | 14.8369 | 50.7966 | 12.8236 | 13.1615 | 21.3466 | [5 empty] | -79.19 | -79.2 |  | 31.08 | 50.6 | 30.927 | 0.305 | -83.29 | -84.04 | -34.17 | 85.1 | 85.12 | 17.4815 | -0.5551 | 62.0324 | 64.2011 | 51.4703 | -61.0438 | -61.7691 | 8.3538 | 8.2878 | 77.7683 | 79.1974 | 7.944 | 7.1119 | -470.5744 | -22.0707 | -7 | -7.1 | 69.2821 | 67.8957 | -4.8021 |  | -45.9876 | 4.0894 | 7.881 | 5.3163 | 522.141 | 94.882 | 93.8139 | -437.5831 | 481.5941 |  | -47.0256 | 48.346 | 86.8021 | 27.89 | 31.23 | 61.68 | 81.61 | -44.2017 | -43.9337 | 111.4641 | 112.1459 | 36.1471 | -136.5214 | -135.2936 | -1.0524 |  | 19.9505 | 29.317 | 123.7 | 111.7 | -15.1 | 57.2565 | 56.1948 | 55.646 | -28.5141 | -27.9119 | 28.1308 | -44.5547 | 29.4027 | 16.0877 | 51.83 | 27.97 | 40.3198 | 38.3835 | -28.684 |  |  |  | -156.3211 |  |  | -79.4 | -78.8 | 19.9319 | 47.3 | 55.64 | 64.24 | 46.84 | -6.28 | 58.3885 | 155.4538 | -18.52 | -18.93 | 97.89 | 55.78 | 155.9818 | 154.0182 | 0 | -0.9636 | 232.112 | 191.5877 | 184.2536 | 187.1447 | 84.3388 | 65.2287 | -28.039 | 449.6777 | 373.2709 |  | -22.3337 | -20.3702 |  | -2.8571 | -2.1639 | 52.272 | -33.2756 | -34.2374 | -25.9101 | 0 | -24.23 |  | 8.1834 | -39.9548 | -37.721 | -36.9074 | 6.1378 | -61.4406 | 27.6874 | 23.9495 |  | 23.2223 | 40.5823 | 40.7703 | 39.6189 | 43.5386 | 43.3712 | -76.3601 | 2.7676 | 2.7696 | -68.375 | -66.0923 | -4.3122 | -27.37 | 11.473 | 1.149 | -6.91 | 19.63 |  |  | -7.442 | 0.543 |  | 34.81 | 68.9511 | 69.3349 | 13.1 | 88.2173 | 30.9 | -17.1794 | -0.7897 | 0 | 2.13 |  |  | -16.4805 | -31.1618 | 14.2492 | 32.5578 | 14.9762 | 14.0671 | -137.495 | -23.2696 | 22.8537 | -51.9075 | 6.0886 | 12.0048 | 11.71 | 7.3638 | 162.4971 | 161.3261 | 126.6 | -127.2179 | -416.2614 | 414.7681 | 495.8057 | -155.5714 | -152.912 | -51.2753 | -40.448 | 83.8206 | 84.4302 | -101.3705 |  | 31.9405 | 31.545 | -64.9836 | -64.642 | 90.8 | 89.5 | 49.6 | 49.6 | 21.0219 | 29.36 | -419.9478 | 112.1641 | 111.8615 | 12.8 | 14.8 | -30 | -36 |  | 1.0699 | -488.8883 | -331.8361 | 554.5122 | 440.8862 | 69.6215 | -432.2413 | 428.0008 | -188.176 | -258.4102 | -422.2224 | 115.7425 | 117.2299 | 190.412 | -532.2806 | 264.2286 | -272.4635 | 273.8404 | -10.466 | 31.808 | 23.68 | 1.071 | 1.067 | -24.16 | -0.72 |  | 0.7034 | -33.1929 | -13.3593 | 17 | 52.171 | 50.203 |  |  | 54.9902 | 54.635 | 54.4031 |  | -11.1 | 21.0607 | 7.75 |  | -39.2011 | 75.8301 | 51.0133 | -38.4376 | -75.1085 | 40.3901 | 34.0745 | 5.1 | -5.1 | 78.3232 | 63.1453
31/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 17.7086 | -24.6105 | -33.3791 | 29.1214 |  | 39.5241 | -85.044 | 52.1263 | 26.5532 | 26.6652 | -24.42 | -46.318 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 14.6259 | 45.9282 | 11.0432 | 11.1318 | 18.4632 | [5 empty] | -73.73 | -73.95 |  | 24.42 | 44 | 30.234 | 0.3 | -82.56 | -82.48 | -27.54 | 84.1 | 84.28 | 16.0773 | 0.3801 | 58.747 | 61.5446 | 44.9362 | -59.6793 | -58.7492 | 28.4925 | 33.5642 | 68.6662 | 70.5157 | 24.392 | 25.3556 | -457.5135 | -6.8209 | -12.1 | -12.2 | 67.4939 | 65.415 | -4.4804 |  | -48.1769 | 2.8606 | 7.1575 | 4.8617 | 509.3843 | 86.9167 | 86.3979 | -412.3682 | 465.9418 |  | -53.0011 | 55.4399 | 82.2714 | 26.71 | 29.29 | 57.32 | 78.23 | -45.9431 | -45.8091 | 111.3596 | 112.4994 | 28.4536 | -122.5658 | -121.5337 | -3.0763 |  |  | 29.317 | 117.9 | 105.4 | -14.53 | 58.4059 | 56.5123 | 56.4328 | -30.2682 | -30.3371 | 31.1946 | -43.8149 | 31.9951 | 14.9497 | 46.89 | 25.63 | 37.9761 | 35.7468 | -26.6673 |  |  |  | -126.6459 |  |  | -74.6 | -73.9 | 18.4488 | 43.5 | 48.52 | 59.26 | 43.1 | -4.88 | 54.7925 | 125.9097 | -18.78 | -18.96 | 92.04 | 54.23 | 126.7273 | 124.2 | -13.5397 | -12.6909 | 198.9693 | 162.198 | 155.6075 | 156.7999 | 99.8948 | 82.4824 | -25.557 | 424.2918 | 362.3765 |  | -22.5545 | -20.8416 |  | 0.2896 | 0.0767 | 152.124 | -56.4369 | -58.3987 | -40.0162 |  | -18.04 | 75.8 | 7.379 | -32.0468 | -39.8915 | -39.0125 | 10.9167 | -73.4656 | 45.3125 | 24.349 |  | 23.4972 | 41.1794 | 40.2368 | 39.8947 | 46.0505 | 45.3807 | -76.695 | 14.9958 | 14.9356 | -72.2811 | -68.7993 | -3.8288 | -29.47 | 9.659 | 1.0098 | -5.76 | 18.42 | 0 |  | -7.826 | 0.525 |  | 33.24 | 72.0702 | 73.7988 | 12.35 | 84.5745 | 29.9 | -16.3715 | -0.0646 |  | 1.916 |  |  | -15.8937 | -29.0722 | 15.2213 | 30.3945 | 14.9454 | 15.553 | -137.0008 | -21.2492 | 21.4651 | -46.933 | 5.9446 | 10.4422 | 10.1688 | 7.3535 | 158.0927 | 159.9426 | 191.5 | -192.5799 | -485.2367 | 488.7696 | 528.0891 | -153.0854 | -150.9838 | -55.3651 | -46.853 | 84.1042 | 81.9494 |  | -103.1054 | 32.7974 | 32.7315 | -59.7299 | -58.3283 | 93.33 | 92.84 | 46.2 | 46.7 | 20.7762 | 28.64 | -406.4886 | 109.0701 | 108.9445 | 12.8 | 9.1 | -32.7 | -38.9 | 1.4785 |  | -521.4996 | -330.749 | 534.3381 | 424.3996 | 42.6395 | -416.023 | 418.812 | -179.2749 | -255.2766 | -413.27 | 110.6075 | 108.2427 | 187.0969 | -514.594 | 262.9285 | -259.2007 | 260.1033 | -10.8093 | 32.157 | 22.64 | 1.268 | 1.266 | -22.4 | -1.28 |  | 1.2039 | -35.5093 | -13.5943 | 18.1 | 51.048 | 49.445 |  |  | 53.9919 | 53.3949 | 53.544 |  | -6.9 | 22.1307 | 7.16 |  | -43.8421 | 78.5917 | 57.0711 | -43.1522 | -77.9373 | 45.7298 | 30.9259 | 1.4 | -2.4 | 42.1675 | 87.503
01/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 17.1169 | -23.6627 | -33.8155 | 27.776 |  | 36.1339 | -78.8444 | 49.5838 | 25.1232 | 24.8471 | -33.3 | -30.978 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 14.9323 | 40.5564 | 10.172 | 10.3291 | 17.1494 | 6.4016 | 5.1316 | 3.3109 |  |  | -70.65 | -70.72 |  | 35.52 | 28.6 | 29.07 | 0.294 | -79.2 | -79.14 | -27.97 | 79.36 | 79.67 | 14.7264 | 1.0674 | 56.7322 | 58.9069 | 43.5308 | -56.0717 | -55.6263 | 23.2972 | 22.9405 | 67.8554 | 69.7586 | 14.5188 | 21.0645 | -440.4051 | -6.7655 | -16 | -16 | 65.5985 | 62.8121 | -4.2847 |  | -47.1284 | 2.3154 | 6.7292 | 4.5744 | 487.9603 | 80.3857 | 79.5922 | -397.8383 | 440.7403 |  | -50.7882 | 51.971 | 77.2218 | 25.4 | 28.03 | 54.38 | 74.98 | -47.6845 | -47.6845 | 107.2152 | 108.6606 | 26.3645 | -104.1833 | -103.7033 | -5.1257 |  |  | 28.141 | 109.8 | 99 | -13.93 | 60.1328 | 57.8106 | 58.2153 | -30.7885 | -29.4853 | 29.2033 | -39.9639 | 31.269 | 14.1605 | 43.8 | 23.87 | 35.6323 | 33.5495 | -25.2022 |  |  |  | -103.3635 |  |  | -69.8 | -71.3 | 17.7457 | 40.6 | 44.6 | 55.48 | 40.52 | -3.97 | 51.987 | 102.3283 | -18.71 | -19.06 | 87.61 | 51.76 | 103.3636 | 101.1273 | -19.8298 | -20.3455 | 179.7588 | 139.9693 | 134.6842 | 135.614 | 79.7848 | 61.0105 | -25.846 | 410.8428 | 359.954 |  | -21.933 | -20.0855 |  | 17.4472 | 16.9209 | 53.808 | -54.8531 | -55.7392 | -23.7326 |  | -17.08 | 1 | 6.8878 | 4.0366 | -38.4749 | -36.8421 | 8.4897 | -59.2444 | 24.9673 | 23.9327 |  | 23.309 | 41.3173 | 40.8307 | 40.04 | 47.5576 | 46.7203 | -88.2495 | 22.6356 | 22.4708 | -74.9247 | -71.5948 | -11.8929 | -28.01 | 12.3665 | 0.9378 | -7.58 | 18.36 | -12.538 |  | -8.049 | 0.525 |  | 33.24 | 72.2453 | 75.0052 | 13.17 | 88.2289 | 28.5 | -21.917 | -5.6947 | -6.0351 | 1.7715 |  |  |  | -32.6168 | 14.8486 | 34.0772 | 14.9158 | 14.0638 | -135.2978 | -20.2175 | 38.1898 | -55.6783 | 6.3164 | 9.3081 | 9.0825 | 7.5464 | 154.5694 | 153.1657 | 186.1 | -183.8716 | -482.5151 | 483.9989 | 520.4608 | -148.344 | -145.8443 | -56.3591 | -48.2183 | 75.6529 | 74.9933 |  |  | 34.6102 | 33.6544 | -55.2077 | -54.1542 | 98.02 | 97.81 | 45.7 | 45.9 | 20.9813 | 26.96 | -398.0293 | 111.1965 | 109.4978 | 12.2 | 7 | -33.5 | -39.9 | 1.3213 | 1.1675 | -509.9841 | -323.0504 | 518.792 | 415.4218 | 43.3982 | -411.6837 | 409.5312 | -176.0518 | -252.135 | -400.7884 | 108.1283 | 105.0246 | 181.0667 | -499.4118 | 262.2307 | -251.8621 | 251.1999 | -10.1501 | 31.262 | 22.24 | 1.428 | 1.427 | -22.16 | -0.96 |  | 0.9384 | -37.4136 | -14.1192 | 21.4 | 52.716 | 52.021 |  |  | 48.8984 | 48.0525 | 48.1869 |  | -4.9 | 22.3693 | 6.65 |  | -47.4755 | 79.6603 | 56.8498 | -46.4102 | -77.0247 | 47.1218 | 29.868 | -0.6 | 0.5 | 36.0537 | 91.5573
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.2232 | -18.1226 | -29.577 | 39.4827 | 0 | 52.1648 | -68.8981 | 82.725 | 41.8827 | 36.1763 | 13.32 | 0 | 70.4 | 22.356 | 0 | 15.1135 | 76.9906 | 18.2438 | 18.381 | 30.6726 | 7.7833 | 5.5358 | 7.5036 | 0 | 0 | 0.03 | -58.01 | 0 | 35.52 | 79.2 | 37.539 | 0.346 | -44.9 | -45.42 | 32.27 | 130.96 | 128.95 | 24.3426 | 1.9714 | 73.6401 | 76.7164 | 62.4126 | -40.0358 | -40.3426 | 34.3087 | 35.8261 | 91.1453 | 93.9433 | 33.4109 | 41.8121 | 0 | -6.7655 | 1.7 | 1.6 | 176.4762 | 173.0817 | -0.1613 | 0 | -22.3109 | 7.1473 | 11.9538 | 8.1335 | 663.3196 | 279.7631 | 279.3664 | -326.1653 | 635.7222 | 0 | -7.6508 | 88.7537 | 102.6197 | 31.5 | 40.81 | 75.68 | 93.34 | -11.6501 | -11.1142 | 121.0194 | 121.4528 | 42.3028 | -56.8976 | -56.3514 | 23.0359 | 0 | 21.1025 | 29.317 | 145.7 | 131.6 | -10.64 | 68.0418 | 66.4383 | 65.7138 | 14.744 | 14.2085 | 151.6321 | -31.9699 | 164.7378 | 19.1223 | 74.49 | 38.4 | 49.2261 | 46.8796 | -21.2451 | 0 | 0 | 0 | -57.7569 | 0 | 0 | -57.2 | -56.9 | 21.3986 | 62.9 | 70.86 | 85.36 | 62.79 | -2.63 | 60.543 | 155.4538 | -16.31 | -16.57 | 119.93 | 66.8 | 155.9818 | 154.0182 | 6.4226 | 5.3091 | 237.5823 | 194.4618 | 187.4309 | 190.2441 | 128.0531 | 112.7379 | -22.71 | 469.3843 | 443.1059 | 0 | -12.046 | -9.83 | 0 | 54.2464 | 50.1181 | 169.02 | -28.7137 | -29.6102 | 35.7075 | 18.55 | 0 | 120.2 | 11.7273 | 60.4647 | -32.0345 | -31.3068 | 11.4876 | -0.4569 | 76.1063 | 25.4883 | 0 | 28.4443 | 42.455 | 42.5661 | 41.1903 | 55.9304 | 55.763 | 141.8355 | 37.5028 | 37.4993 | 99.5059 | 110.0722 | 44.4678 | 0 | 19.1684 | 1.6544 | -2.15 | 20.27 | 43.7026 | 0 | -3.911 | 4.349 | 11.9931 | 38.81 | 109.7388 | 107.4245 | 17.09 | 96.4757 | 30.9 | -13.1718 | -0.0646 | 0 | 2.9308 | 0 | 0 | -10.8111 | -21.4256 | 17.4583 | 50.7273 | 17.7425 | 17.2292 | -78.96 | -17.5023 | 48.8374 | -46.1881 | 13.1933 | 19.5355 | 19.1682 | 14.6981 | 164.9178 | 165.873 | 196.1 | -37.997 | -225.973 | 499.8006 | 612.7666 | -56.1364 | -54.6568 | -40.0697 | -27.1082 | 84.1042 | 84.4302 | 0 | 0 | 34.6102 | 33.6544 | -13.0186 | -13.3446 | 98.02 | 97.81 | 59.5 | 61.7 | 21.3915 | 38.16 | -343.7387 | 115.0889 | 114.6728 | 17.9 | 30.7 | -0.3 | -0.2 | 1.544 | 1.2954 | 0 | 115.832 | 628.0082 | 489.4708 | 161.8198 | -68.0789 | 482.3357 | -130.0184 | 0 | -60.5334 | 186.4184 | 186.1277 | 209.0125 | -102.5073 | 285.1034 | -107.8813 | 329.7917 | -7.409 | 41.7973 | 26.08 | 1.99 | 2.001 | -14.8 | 2.96 | 0 | 9.3767 | -17.7813 | -10.1366 | 24.9 | 57.173 | 55.39 | 8.7282 | 10.42 | 54.9902 | 54.635 | 54.4031 | 0 | 8.3 | 38.4155 | 10.59 | 0 | -24.5657 | 83.6681 | 66.8965 | -25.7442 | -71.8988 | 57.7499 | 45.5562 | 22.7 | 13.4 | 118.1461 | 322.9775
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 12.3888 | -30.7173 | -36.9526 | 27.776 | 0 | 34.8781 | -112.0719 | 44.5791 | 22.8193 | 0 | -35.52 | -79.747 | 0 | 0 | -68.2 | 12.7632 | 35.0672 | 9.0734 | 9.2016 | 15.0009 | 6.4016 | 1.7351 | 3.3109 | 0 | 0 | -98.68 | -99.32 | 0 | -11.1 | 0 | 16.972 | 0.235 | -126.86 | -127.78 | -46.26 | 45.62 | 45.82 | 10.5974 | -4.7514 | 50.8791 | 52.7959 | -10.9506 | -160.1985 | -159.2016 | 5.8207 | 5.7404 | 0 | 48.2292 | -18.2611 | -20.3944 | -609.6765 | -41.1235 | -16 | -16 | 46.8364 | 45.2729 | -6.1978 | 0 | -169.3087 | -3.8723 | 0 | 2.773 | 0 | 55.8183 | 55.2385 | -456.1479 | 270.5817 | 0 | -87.352 | 8.7624 | 63.5199 | 17.87 | 19.69 | 44.99 | 67.46 | -56.3918 | -55.8559 | 63.3343 | 63.8314 | 15.6502 | -176.4516 | -176.5045 | -12.8947 | 0 | 12.2793 | 19.138 | 73.8 | 67.2 | -16.79 | 30.8551 | 29.5791 | 30.3185 | -30.7943 | -30.3371 | 1 | -213.6473 | 8.0109 | 11.1508 | 40.28 | 21.2 | 30.2417 | 28.862 | -34.1041 | 0 | 0 | 0 | -156.3211 | 0 | 0 | -105.9 | -106.6 | 15.2792 | 35.1 | 34.68 | 48.12 | 35.34 | -8.47 | 44.795 | 57.727 | -34.01 | -34.34 | 87.61 | 39.77 | 58.1455 | 56.8909 | -35.6571 | -34.9636 | 150.748 | 115.046 | 110.3943 | 111.0876 | 21.158 | 3.0429 | -30.09 | 334.7036 | -95.6517 | 0 | -28.0357 | -26.2594 | 0 | -71.0672 | -67.7741 | 44.592 | -84.9458 | -86.1564 | -74.244 | 0 | -24.56 | 1 | 6.8878 | -178.1573 | -41.774 | -40.408 | 0 | -108.5111 | -29.0946 | 19.5821 | 0 | 21.5354 | 19.3056 | 20.4453 | 19.5667 | 9.0426 | 9.0426 | -114.7076 | -5.6318 | -6.0901 | -106.8177 | -107.5921 | -23.0405 | -36.02 | 4.7614 | 0.6802 | -12.44 | 14.92 | -23.5853 | 0 | -8.43 | 0.464 | 9.9442 | 17.21 | -111.1392 | -100.0829 | 10.49 | 65.9731 | 18.7 | -31.1708 | -7.8046 | -8.2538 | 1.3509 | 0 | 0 | -17.3179 | -48.6379 | 12.0565 | 22.4103 | 9.4751 | 8.4678 | -170.8351 | -30.6648 | 21.4651 | -75.6487 | 5.3661 | 6.5835 | 6.298 | 7.1363 | 57.2067 | 58.5596 | 38.6 | -194.8409 | -494.6351 | 228.9298 | 25.1946 | -155.5714 | -154.9301 | -65.4433 | -58.7847 | 67.6339 | 68.6007 | -112.749 | -114.562 | 2.0902 | 2.0023 | -93.1378 | -93.3849 | 10.36 | 10.58 | 36 | 36 | 20.428 | -68.32 | -452.1919 | 68.1278 | 67.9156 | 6 | -7.4 | -33.5 | -39.9 | 1.1196 | 0.8491 | -600.4458 | -411.6752 | 113.0981 | 68.0111 | -40.5795 | -482.7328 | 58.5816 | -206.4787 | -277.0162 | -473.334 | 104.3601 | 102.689 | 132.6062 | -599.6767 | -3.8667 | -325.1131 | 105.8187 | -10.8093 | 14.65 | 14.56 | -0.153 | -0.163 | -25.44 | -9.04 | 0 | -3.5447 | -39.6384 | -22.2065 | 8 | 45.233 | 45.054 | 8.5024 | 10.2434 | 44.3757 | 44.4901 | 44.8462 | 0 | -28.2 | 9.4128 | 5.25 | 0 | -56.7419 | 73.1082 | 40.8217 | -56.5698 | -82.6806 | 26.5695 | 21.9739 | -13 | -22.6 | -212.42 | 31.2766
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.4377 | -25.1 | -32.2521 | 34.5849 | 0 | 43.711 | -85.3831 | 64.1562 | 32.1407 | 27.0922 | -17.2975 | -28.3732 | 35.1267 | 15.1524 | -33.275 | 14.2872 | 49.6715 | 12.1127 | 12.2177 | 20.3352 | 7.333 | 4.7475 | 6.7112 | 0 | 0 | -74.9596 | -79.0288 | 0 | 17.5287 | 27.6345 | 30.2606 | 0.30194 | -90.0558 | -90.1121 | -15.1081 | 91.72 | 91.9965 | 16.8507 | -0.17012 | 61.1486 | 63.2071 | 30.7664 | -90.2371 | -90.03 | 17.4436 | 18.1192 | 67.8636 | 74.9078 | 6.7536 | 5.8703 | -288.4889 | -21.1416 | -8.2896 | -8.2937 | 99.585 | 98.1214 | -3.459 | 0 | -82.378 | 1.4429 | 8.7244 | 5.7266 | 317.4712 | 148.0103 | 147.8564 | -391.6141 | 424.091 | 0 | -38.5552 | 40.0463 | 85.3195 | 25.3819 | 29.3521 | 62.8702 | 81.1267 | -39.8927 | -39.9457 | 102.8802 | 103.4376 | 28.0492 | -118.0892 | -117.6364 | 0.4679 | 0 | 17.4753 | 27.2272 | 105.6521 | 95.6333 | -14.1329 | 49.5541 | 48.0246 | 48.3112 | -9.0719 | -8.7111 | 66.5185 | -103.5881 | 71.9978 | 14.6308 | 58.426 | 30.531 | 39.7827 | 37.7335 | -27.7066 | 0 | 0 | 0 | -99.9254 | 0 | 0 | -85.7543 | -85.7356 | 19.0598 | 50.1532 | 51.4292 | 66.6286 | 49.9623 | -5.3419 | 53.93 | 99.0055 | -23.7971 | -24.0879 | 103.6 | 54.2596 | 99.9167 | 98.0386 | -14.7747 | -14.9254 | 195.3941 | 156.4176 | 150.3992 | 152.7643 | 76.7512 | 59.1712 | -26.6195 | 402.5379 | 203.2076 | 0 | -23.5995 | -21.5124 | 0 | -19.9095 | -18.7226 | 121.8798 | -55.9818 | -57.1511 | -21.9373 | 2.3641 | -12.6869 | 73.4872 | 9.9887 | -79.8593 | -36.405 | -35.5042 | 6.6914 | -56.6435 | 24.4856 | 23.6817 | 0 | 24.4671 | 37.2881 | 37.6984 | 36.3301 | 39.4255 | 39.3592 | -9.3706 | 16.8373 | 16.8181 | -22.9434 | -17.4789 | 9.0701 | -25.338 | 9.5089 | 1.0057 | -5.5671 | 17.9833 | 13.4298 | 0 | -6.7075 | 2.4761 | 11.2749 | 31.8156 | 18.0855 | 23.3597 | 13.9687 | 84.0465 | 23.5458 | -22.4387 | -4.9069 | -5.215 | 1.9263 | 0 | 0 | -14.4049 | -37.1294 | 14.7067 | 38.9569 | 12.8172 | 12.8583 | -142.4744 | -23.7037 | 37.5608 | -61.4378 | 9.5404 | 11.868 | 11.5319 | 11.1721 | 123.115 | 123.5105 | 133.7312 | -133.7676 | -378.437 | 380.7429 | 343.2983 | -118.4429 | -116.7906 | -55.9346 | -46.743 | 78.4636 | 78.0385 | -62.5306 | -66.2112 | 21.9549 | 21.6679 | -53.4495 | -53.3148 | 63.5273 | 62.9229 | 45.5292 | 45.5167 | 20.8881 | -2.96 | -386.5481 | 94.7574 | 94.3072 | 11.166 | 10.4563 | -20.7604 | -24.8875 | 1.3119 | 1.0569 | -335.8883 | -175.3489 | 396.6008 | 310.11 | 75.8278 | -302.5239 | 301.0685 | -176.3165 | -181.5029 | -296.9463 | 137.7687 | 137.0879 | 179.3531 | -381.9137 | 169.8199 | -215.728 | 216.0245 | -9.5142 | 30.2618 | 21.2883 | 1.0938 | 1.0911 | -21.055 | -1.6517 | 0 | 1.5298 | -29.509 | -16.7755 | 17.1771 | 51.919 | 51.6184 | 8.6022 | 10.3459 | 51.0352 | 50.6583 | 51.1314 | 0 | -9.4437 | 26.1187 | 7.4657 | 0 | -45.4767 | 78.2708 | 56.7564 | -45.0003 | -76.9824 | 46.0459 | 30.4039 | 3.7854 | -3.8 | -35.3583 | 154.6854
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 31 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
31/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.6839 | -7.534 | 3.302 | 9.1387 |  | 10.6672 |  | 15.3097 | 6.5918 | 7.9657 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.7259 | -11.0685 | 3.246 | 3.0365 | 5.6682 | 3.7272 | -0.3576 | 2.0999 |  | -0.7759 | -0.436 | -0.43 | 3.488 | -8.88 | -17.6 | -0.055 | 0.329 | -8.14 | -8.05 |  | -11.04 | -10.87 | 3.3864 | 3.8391 | 17.6423 | 19.6457 | -12.2792 | -11.2624 | -11.332 | 7.0641 | 7.1872 | -22.4731 | -19.9503 | 15.4214 | 16.2157 | 4.4231 | 8.3375 | -3.7 | -3.7 | -21.4972 | -21.4394 | -0.8372 |  | -7.9114 | 1.49 | -1.9157 | -1.1806 | -92.5626 | 5.005 | 4.8219 | 64.424 | -198.1794 |  |  |  | 10.9875 | 9.46 | 6.96 | -11.06 | 5.96 | -15.6688 | -15.133 | 21.268 | 20.2249 | -4.4168 | 2.5621 | 2.244 | -8.0009 |  | 4.4116 | 9.042 | -13.8 | -13.9 | -2.58 | 23.445 | 23.7171 | 21.8633 | 34.0039 | 34.2636 | -34.376 | -4.0712 | -34.1713 | 3.0794 | 27.81 | 10.05 | 6.0986 | 4.9835 | -7.1077 |  |  |  | 25.6361 |  |  | -15.5 | -15.1 | -1.1157 | 1.5 | 8.04 | 5.36 | -0.67 | -2.31 | 8.5405 | -25.8815 | -12.58 | -12.73 | 29.78 | 0.46 | -25.4182 | -12.8364 | -34.0081 | -32.6818 | 9.8023 | -16.4587 | -24.7495 | -24.7702 | -21.9087 | -26.8134 | -13.361 | -148.4752 | -26.3001 |  | -6.8777 | -6.4606 |  | -13.031 | -12.8572 | -11.268 | -14.0133 | -13.5382 | 20.3055 | 6.12 | 0 | -0.6 | 5.1564 | -13.7261 | -9.5906 | -9.832 | 12.7027 | 21.066 | -35.3085 | 6.8412 |  | -2.9058 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 4.3539 | 7.2006 | 14.0649 | 13.7554 | 17.1308 | 30.0373 | 20.6217 | -14.2 | -0.6056 | 0.1742 | 0.54 | 1.68 | -19.9144 |  | 3.184 | 0.982 |  | 10.46 | -35.4649 | -25.7222 | -1.61 | 18.6804 |  | 28.4957 | -7.1886 | -7.8113 | 2.2915 |  |  | -11.4206 | 69.9043 | 2.509 | -26.8915 | -6.1924 | -6.043 | 141.2682 | -7.7405 | -10.7383 | -5.9178 | 2.2041 | 5.2745 | 5.4117 | 1.7264 | -5.929 | -3.9494 | -7.12 | 0 | 42.4013 | 11.8173 | 74.8581 | 0 | 48.9831 | 0 | -13.0576 | 0 | 0 | 34.9975 |  | -23.5592 | -22.9439 | -7.3247 | -7.4575 | 12.53 | 12.85 | -33.5 | -34 | 0.0357 | -11.12 | 50.7688 | 17.338 | 17.2389 |  | -40.6 | 7.7 | 7.2 |  | -18.3455 | -87.2955 | 40.6817 | -291.6022 | -18.4308 | -21.4702 | 117.1946 | 47.488 | 151.5458 | 72.6251 | 54.0646 | 26.1447 | 25.7603 | -38.2561 | 242.1497 | -175.4812 | 76.4235 | -62.0776 | -1.3342 | 6.433 | -5.44 | -2.079 | -2.084 | 0.56 | -1.12 | -0.659 | -5.0675 | 8.0308 | -2.6932 | -1.6 | 3.529 | 4.221 |  |  | 4.4109 | 4.2842 | 3.4845 |  | 25 | 2.6432 | 0.09 |  | -4.5057 | -17.4978 | -16.6823 | -2.3208 | 12.782 | -9.9624 | -3.2778 | -20 | 1.8 | 53.2233 | -136.5872
31/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.6098 | -7.4442 | 4.4192 | 9.2653 |  | 11.1336 |  | 15.3771 | 6.3808 | 7.716 | -6.66 | -19.8 |  | -0.828 |  | 3.7286 | -10.2361 | 2.9708 | 2.7903 | 5.4899 | 3.7704 | -0.4433 | 1.8774 |  | -0.8472 | -0.428 | -0.416 | 3.649 | -13.32 |  | -0.413 | 0.332 | -7.97 | -8.03 |  | -10.69 | -10.67 | 3.0165 | 3.8923 | 16.6814 | 18.7457 | -15.1591 | -11.2433 | -11.1136 | 6.0527 | 7.0441 | -15.5587 | -13.2501 | 15.7202 | 16.9441 | 3.509 | 8.9862 | -4.3 | -4.3 | -21.9069 | -21.7688 | -0.7674 |  | -7.8323 | 1.4399 | -1.3954 | -1.3415 | -97.4456 | 22.1869 | 22.248 | 33.0012 | -193.3755 |  |  |  | 10.3787 | 8.91 | 6.33 | -12.25 | 4.71 | -16.3386 | -16.2046 | 21.1689 | 19.035 | -3.8527 | -9.2118 | -9.4779 | -8.7291 |  | 4.4116 | 8.928 | -19.5 | -18.7 | -2.64 | 14.5567 | 14.703 | 13.2468 | 50.3483 | 50.5016 | -35.4772 | -18.3751 | -36.8303 | 3.1206 | 26.46 | 9.42 | 5.6299 | 4.5929 | -6.81 |  |  |  | 25.0535 |  |  | -20.2 | -19.9 | -0.9875 | 1 | 7.34 | 5.02 | -0.99 | -2.27 | 9.176 | -25.859 | -13.27 | -13.16 | 30.24 | -0.14 | -25.4909 | -12.9727 | -33.375 | -32.1182 |  | -18.0654 | -25.9601 | -26.0779 | -21.6981 | -28.755 | -13.672 | -119.3406 | -17.5697 |  | -6.9935 | -6.5935 |  | -11.235 | -9.7813 | -7.172 | -15.0154 | -14.2316 | 18.1313 | 6.48 | -2.4 | -1.6 | 5.3124 | -9.0818 | -9.8226 | -10.0506 | 12.9971 | 18.6827 | -32.7721 | 6.7761 |  | -1.7743 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | 7.2006 | 13.8696 | 13.853 | 17.4639 | 31.1562 | 20.6754 | -14.27 | -0.7118 | 0.1998 | 0.04 | 1.67 | -22.0134 |  | 3.154 | 1.142 |  | 9.28 | -35.6374 | -26.3086 | -1.65 | 17.7076 |  | 28.3134 | -7.0259 | -7.6599 | 2.2138 |  |  | -11.1803 | 70.0307 | 2.2483 | -27.1735 | -6.4328 | -6.4791 | 138.7696 | -7.985 | -10.4705 | -6.0386 | 3.0339 | 5.3111 | 5.3642 | 1.8074 | -6.3866 | -4.8212 | -10.9 | 4.7744 | 46.6812 | 6.7248 | 76.659 | 0 | 49.4679 | 0 | -12.4401 | 0 | 0 |  | 33.8945 | -25.6136 | -24.6523 | -5.3121 | -5.177 | 12.81 | 13.14 | -33 | -32.3 | 0.0192 | -11.28 | 58.5328 | 16.6766 | 17.4168 | -21.6 | -40.5 | 8.9 | 8.4 |  |  | -91.1086 | 28.9818 | -292.0472 | -16.4133 | -24.8405 | 116.7424 | 51.3328 | 156.8796 | 75.5626 | 50.7719 | 26.7826 | 25.637 | -43.7459 | 243.2421 | -176.776 | 68.9464 | -58.1142 | 0.0256 | 6.349 | -5.12 | -2.106 | -2.112 | -0.08 | -0.4 | -0.7255 | -5.6809 | 8.5557 | -2.7237 | -1.6 | 3.072 | 3.405 |  | 2.7246 | 3.5366 | 4.0398 | 4.0276 |  | 24.6 | 3.6322 | 0.04 |  | -4.2916 | -17.5371 | -17.1117 | -1.5338 | 13.1339 | -10.451 | -3.5064 | -19.1 | 0.7 | 59.7745 | -144.3299
31/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.6212 | -7.3813 | 3.6598 | 9.08 |  | 10.8404 |  | 15.261 | 6.5388 | 7.7863 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.7209 | -9.8902 | 2.6715 | 2.4533 | 4.7032 | 3.8039 | -0.3293 | 1.328 |  | -0.7413 | -0.463 | -0.452 | 3.597 | -15.54 | -17.6 | 0.166 | 0.325 | -8.32 | -8.38 |  | -10.59 | -10.64 | 2.9943 | 4.04 | 16.8575 | 19.0144 | -15.2328 | -10.1284 | -9.8351 | 4.7213 | 4.8065 | -15.4944 | -13.3337 | 15.7951 | 16.4861 | -0.4715 | 9.4997 | -4.8 | -4.7 | -22.4006 | -22.1321 | -0.7374 |  | -8.6506 | 1.287 | 0 | -1.3467 | -101.5656 | 22.8584 | 23.072 | 37.5872 | -198.271 |  |  |  | 9.3708 | 9.12 | 6.38 | -12.85 | 4.33 | -14.3292 | -14.0613 | 19.0721 | 17.5668 | -2.5603 | -14.1795 | -14.361 | -7.5223 | 0 | 4.4116 | 9.167 | -19.3 | -18.5 | -2.77 | 11.4689 | 11.3635 | 10.1733 | 50.8641 | 50.9229 | -33.9299 | -19.2856 | -34.6791 | 3.062 | 25.79 | 9.11 | 5.6299 | 4.5929 | -6.9795 |  |  |  | 20.7364 |  |  | -17.9 | -17.5 | -0.7361 | 0.8 | 7.28 | 4.98 | -1.03 | -2.22 | 9.734 | -22.5813 | -14.02 | -14.14 | 31.91 | -0.83 | -23.4182 | -11.8455 | -30.5246 | -29.4727 |  | -18.4806 | -24.3252 | -25.3374 | -19.6474 | -21.9659 | -13.048 | -122.3624 | -21.8551 |  | -6.8495 | -5.9251 |  | -13.4796 | -12.0016 | 14.864 | -15.936 | -14.7153 | 8.6701 | -20.07 | 0 | -1.6 | 5.067 | -13.0114 | -10.6392 | -10.8678 | 13.0836 | 12.3341 | -26.6788 | 6.8595 |  | -0.7333 | 0 | 0 |  | 2.6793 | 2.5118 | 9.7125 | 10.9271 | 11.5757 | 19.1544 | 32.3117 | 21.0904 | -13.45 | 0.1048 | 0.165 | 0.03 | 1.84 | -21.7353 |  | 3.244 | 0.984 |  | 9.65 | -36.8402 | -26.7973 | -1.62 | 17.5959 |  | 27.3681 | -7.2316 | -7.8951 | 2.1586 |  |  | -10.9 | 69.0904 | 2.5583 | -26.8166 | -7.0963 | -6.8511 | 134.7011 | -8.2558 | -9.3658 | -6.1497 | 2.2872 | 5.2745 | 5.3326 | 2.0001 | -7.8673 | -6.2871 | -11.31 | 6.2774 | 54.0555 | 0 | 76.8874 | -2.4559 | 48.2341 | 0 | -10.9531 | 0 | 0 |  |  | -25.2401 | -24.6468 | -5.6465 | -5.2713 | 12.76 | 13.32 | -33.6 | -33.4 | 0.0705 | -11.44 | 56.1148 | 17.71 | 17.6818 | -21.6 | -41.8 | 9 | 8.5 | -18.5391 |  | -96.5648 | 24.7252 | -288.9081 | -13.2124 | -27.5851 | 113.7932 | 57.6753 | 156.7781 | 71.3258 | 45.3543 | 25.2274 | 23.4089 | -44.7741 | 235.3762 | -174.6401 | 67.0069 | -54.2906 | -0.0452 | 6.305 | -4.72 | -2.104 | -2.11 | -0.32 | -0.24 | -0.3723 | -5.8 | 8.7327 | -2.1073 | -2.4 | 1.642 | 0.642 | 2.194 |  | 4.2241 | 3.5778 | 4.3583 |  | 25.6 | 3.1909 | 0.07 |  | -4.3495 | -17.6994 | -17.6169 | 0 | 13.6587 | -10.9602 | -3.1476 | -18.4 | 0 | 63.9775 | -147.4556
31/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.8231 | -7.7136 | 4.5612 | 8.8302 |  | 10.5363 |  | 14.8868 | 6.3408 | 7.7114 | -6.66 | -17.6 |  | 0 | -13.2 | 3.739 | -10.4163 | 2.7579 | 2.5448 | 4.8299 | 3.3046 | -0.4254 | 1.9893 |  | -0.7311 | -0.402 | -0.358 | 3.746 | -15.54 |  | -0.14 | 0.332 | -8.4 | -8.35 |  | -9.73 | -9.87 | 3.2694 | 3.7331 | 16.245 | 17.9885 | -15.616 | -12.2323 | -12.0418 | 16.4407 | 16.6769 | -17.2306 | -15.2718 | 22.9517 | 21.5117 | -1.7441 | 8.9545 | -4.3 | -4.3 | -19.544 | -20.2925 | -0.5571 |  | -10.0167 | 1.5275 |  | -1.2903 | -92.1659 | 19.837 | 20.1422 | 38.8225 | -194.1754 |  |  |  | 8.293 | 8.87 | 6.07 | -13.75 | 3.93 | -14.4632 | -14.3292 | 19.5233 | 17.6212 | -2.0546 | -13.5474 | -13.7687 | -10.4015 | 0 | 4.4116 |  | -19.8 | -19.1 | -2.67 | 11.0851 | 10.9288 | 9.4338 | 49.9911 | 50.1684 | -35.6125 | -17.9301 | -35.9661 | 3.1987 | 25.16 | 8.95 | 5.3174 | 4.2999 | -6.6502 |  |  |  | 19.9466 |  |  |  |  | -0.7605 | 0.9 | 6.68 | 5.14 | -0.98 | -2.15 | 9.331 | -21.4437 | -14.21 | -14.3 | 31.64 | -2.07 | -22.6182 | -11.6091 | -30.354 | -29.1364 |  | -19.0217 | -25.8765 | -25.6748 | -22.6408 | -22.7244 | -13.114 | -125.0361 | -26.5629 |  | -6.9957 | -6.5759 |  | -12.7308 | -12.6662 | 1.552 | -13.5919 | -12.637 | 14.0068 | 0 | -2.87 | 1.4 | 5.2079 | -11.2666 | -10.6113 | -10.476 | 11.5795 | 11.8738 | -33.0741 | 7.1142 |  | -0.7793 | 0 | 0 |  | 2.8468 | 2.6793 | 10.0474 | 11.4125 | 11.4481 | 19.9855 | 32.7032 | 18.0191 | -13.81 | -0.3914 | 0.1659 | -0.46 | 2.83 | -18.1448 |  | 3.193 | 1.11 | 4.5795 | 10.05 | -36.5028 | -27.638 | -1.75 | 17.8325 |  | 27.4958 | -7.1916 | -7.9071 | 2.0856 |  |  | -10.6407 | 69.0385 | 2.0016 |  | -6.7236 | -6.8066 | 137.9441 | -8.3084 | -9.5621 | -6.3387 | 2.3512 | 5.2452 | 5.2851 | 1.7152 | -9.3583 | -8.9197 | -11.73 | 7.3579 | 52.4597 | 0 | 71.9334 | -3.5853 | 46.918 | 0 | -10.2401 | -10.9063 | -13.2332 |  |  | -26.8441 | -26.3333 | -5.0823 | -4.7293 | 12.58 | 12.56 | -33.1 | -33.9 | 0.0357 | -11.84 | 58.3559 | 15.5092 | 15.3381 | -21.6 | -41 | 11.1 | 10.6 |  | -18.5714 | -89.933 | 30.4318 | -288.1972 | -13.9048 | -22.3346 | 108.8816 | 57.7273 | 162.3026 | 71.4555 | 47.514 | 24.3414 | 22.0163 | -50.3545 | 232.8697 | -175.1761 | 61.8538 | -50.7447 | 1.1267 | 6.197 | -5.2 | -2.078 | -2.084 | 0 | -0.08 | -0.7916 | -6.0044 | 9.0257 | -2.2263 | -2.6 | 2.41 | 2.738 |  | 2.7339 | 3.7027 | 2.8353 | 3.4546 |  | 24.8 | 4.1364 | 0.05 |  | 0 | -18.9995 | -18.0861 | 0 | 14.2368 | -11.8788 | -3.154 | -18.1 | -0.6 | 59.6912 | -144.8237
31/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 3.0148 | -7.913 | 5.2538 | 8.8472 |  | 10.1419 |  | 15.4693 | 6.7178 | 8.1283 | -6.66 |  | -6.6 | 0 | -11 | 3.6645 | -9.6948 | 2.6759 | 2.3658 | 4.6021 | 3.5682 | -0.4966 | 1.9999 |  | -0.9649 | -0.508 | -0.489 | 3.309 | -13.32 | -17.6 | -0.131 | 0.318 | -9.02 | -8.99 |  | -10.74 | -10.78 | 3.6006 | 3.7367 | 16.0757 | 18.1295 | -14.3838 | -11.9499 | -11.5903 | 5.8804 | 6.0856 | -15.532 | -13.326 | 17.2802 | 18.0506 | -1.2131 | 10.4966 | -4.9 | -4.7 | -22.4148 | -22.1711 | -0.5746 |  | -9.8586 | 1.6033 |  | -1.3994 | -106.479 | 19.4403 | 19.6234 | 42.2206 | -207.4314 |  |  |  | 7.2851 | 8.7 | 5.88 | -14.32 | 3.43 | -13.7934 | -13.6594 | 18.3803 | 16.808 | -1.6466 | -11.8862 | -12.7458 | -9.7415 |  | 4.608 | 8.411 | -20.2 | -19.5 | -2.57 | 10.0358 | 10.6146 | 8.9205 | 51.891 | 51.795 | -36.6181 | -17.8628 | -36.8871 | 3.1918 | 24.84 | 8.79 | 5.0049 | 3.9093 | -6.3666 |  |  |  | 21.2698 |  |  |  |  | -0.7764 | 0.5 | 6.34 | 4.48 | -1.5 | -2.08 | 9.672 | -20.9812 | -14.29 | -14.46 | 31.57 | -2.36 | -23.4 | -11.7455 | -29.4971 | -28.7273 |  | -20.6592 | -26.7871 | -26.0759 | -19.5813 | -22.0566 | -13.343 | -133.0994 | -15.5838 |  | -7.175 | -6.4536 |  | -13.9279 | -13.066 | 2.576 | -12.6197 | -12.5672 | 14.3113 | 0 | 0 | 0.8 | 5.051 | -15.6815 | -10.1168 | -10.234 | 10.5143 | 16.2813 | -30.7497 | 6.9634 |  | -0.6784 | 0 | 2.4056 | 0 | 2.1769 | 2.3444 | 11.0521 | 10.1662 | 10.0134 | 20.3876 | 32.6817 | 18.3902 | -14.67 | -0.3053 | 0.1458 | -0.33 | 3.25 | -18.852 |  | 3.155 | 1.023 | 2.6456 | 8.93 | -35.5565 | -27.1044 | -1.82 | 16.5779 |  | 27.297 | -6.9802 | -7.5338 | 2.0207 |  |  | -10.4087 | 68.1588 | 2.8664 | -27.0429 | -7.2387 | -6.7149 | 134.0571 | -8.7087 | -10.0139 | -6.0299 | 2.735 | 5.2452 | 5.2851 | 2.7479 | -7.4381 | -5.9601 | -11.73 | 5.2839 | 50.0969 | 2.9847 | 76.6053 | -2.0561 | 49.9005 | 0 | -10.8131 | 0 | 0 |  |  | -25.74 | -25.4873 | -4.5488 | -4.5924 | 12.71 | 12.94 | -34.1 | -34.1 | 0.1584 | -11.36 | 55.3462 | 15.6379 | 15.6262 | -21.6 | -41.7 | 9.8 | 9.3 |  | -18.3787 | -83.4398 | 31.7181 | -288.1062 | -14.7562 | -21.4351 | 110.5951 | 57.6275 | 157.0181 | 70.6834 | 47.9771 | 25.5466 | 23.1246 | -45.3147 | 237.8277 | -173.0065 | 66.6707 | -53.8495 | 0.3772 | 5.873 | -4.96 | -2.039 | -2.045 | -0.08 | -0.16 | -0.4237 | -5.6809 | 9.0837 | -1.9028 | -2.9 | 0.468 | 0.992 |  |  | 3.8518 | 3.5565 | 3.2344 |  | 25.3 | 3.9714 | 0.06 |  | -4.2044 | -17.8644 | -17.245 | 0 | 14.2802 | -11.1069 | -3.9496 | -17.9 | -0.3 | 65.7155 | -151.8338
31/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 3.2739 | -8.0458 | 5.2617 | 9.767 |  | 9.4366 |  | 16.0676 | 6.7708 | 8.0806 | -6.66 |  | -6.6 | 0 |  | 2.8914 | -9.3237 | 2.6593 | 2.3793 | 4.6625 | 3.335 | -0.5151 | 1.9675 |  | -0.8808 | -0.551 | -0.53 | 3.278 | -13.32 | -19.8 | -0.319 | 0.316 | -9.34 | -9.33 |  | -10.83 | -10.86 | 3.5518 | 3.9181 | 15.1496 | 17.0483 | -14.2883 | -12.1918 | -11.9215 | 6.1066 | 6.8646 | -15.8546 | -13.6557 | 17.8182 | 18.8505 | -2.5964 | 10.5696 | -5 | -5 | -22.6805 | -22.6988 | -0.8492 |  | -9.7518 | 1.3699 |  | -1.3093 | -108.829 | 19.3182 | 19.3182 | 46.7646 | -209.9354 |  |  |  | 6.1075 | 8.37 | 5.7 | -14.4 | 2.59 | -13.1236 | -13.1236 | 17.6221 | 16.08 | -2.4244 | -13.8371 | -13.9742 | -9.9762 |  | 4.4116 | 8.513 | -21 | -20.4 | -2.29 | 8.974 | 8.9019 | 7.7054 | 52.0989 | 52.3252 | -35.6016 | -18.1638 | -36.6219 | 3.0621 | 25.02 | 8.7 | 4.8486 | 3.8116 | -6.2992 |  |  |  | 18.6513 |  |  |  |  | -0.6946 | 0.2 | 6.28 | 4.36 | -1.55 | -2.2 | 10.3695 | -19.8086 | -14.35 | -14.48 | 31.23 | -2.46 | -21.8545 | -10.9 | -28.8315 | -27.3182 |  | -20.6164 | -26.3419 | -26.0231 | -26.0692 | -31.22 | -13.577 | -136.6794 | -16.216 |  | -7.1597 | -6.7185 |  | -8.9653 | -8.5257 | -9.732 | -13.1622 | -12.8106 | 13.0015 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3036 | -5.3971 | -10.3606 | -10.5716 | 10.9103 | 17.3391 | -31.2163 | 7.0609 |  | -0.9128 | 0 | 0 |  | 1.6746 | 2.0095 | 11.5545 | 9.0145 | 9.1524 | 20.9989 | 33.3045 | 18.8882 | -14.38 | -0.3053 | 0.1394 | 0.08 | 2.91 | -19.3932 |  | 3.151 | 1.027 |  | 9.49 | -36.5115 | -27.8727 | -1.85 | 18.4319 |  | 27.5746 | -6.8081 | -7.351 | 1.9884 |  |  | -9.9078 | 68.5803 | 2.7975 | -27.3177 | -6.9882 | -7.3528 | 132.4719 | -8.8687 | -10.2677 | -5.7348 | 3.091 | 5.1939 | 5.2298 | 2.5027 | -7.0226 | -5.5836 | -11.73 | 6.888 | 55.1468 | 0 | 78.2754 | -1.1394 | 49.8289 | 0 | -11.5637 | 0 | -12.4093 |  |  | -25.328 | -24.7127 | -4.2884 | -4.2444 | 12.56 | 12.63 | -33.8 | -34 | 0.1767 | -11.36 | 53.0514 | 16.0357 | 15.9346 | -21.6 | -41.5 | 9.4 | 8.9 |  | -18.3479 | -84.6632 | 29.9063 | -289.4368 | -16.0562 | -21.0168 | 111.9322 | 59.343 | 154.5345 | 70.1405 | 43.9055 | 24.827 | 24.3324 | -45.9797 | 235.1185 | -173.1146 | 65.8515 | -53.5809 | 0.0012 | 4.835 | -5.04 | -2.059 | -2.064 | 0 | -0.08 | -0.3957 | -5.6229 | 8.7907 | -1.8143 | -2.8 | 1.785 | 0.078 |  |  | 3.376 | 4.041 | 3.2649 |  | 25.5 | 3.5082 | 0 |  | -3.182 | -18.1052 | -16.9436 | 0 | 13.9171 | -10.5047 | -3.3859 | -18.2 | -0.1 | 68.1729 | -154.3528
31/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 3.4043 | -8.2814 | 5.3621 | 9.8325 |  | 9.5181 |  | 16.272 | 7.0118 | 8.4172 | -6.66 |  |  |  |  | 3.3813 | -9.0096 | 2.6535 | 2.407 | 4.7132 | 3.4928 | -0.4586 | 1.9315 |  | -0.833 | -0.637 | -0.614 | 3.344 | -13.32 | -19.8 | 0.105 | 0.322 | -9.66 | -9.67 |  | -11.16 | -11.18 | 3.4505 | 3.7791 | 14.6859 | 16.6938 | -13.7581 | -12.2156 | -11.8781 | 4.6648 | 4.7627 | -15.7936 | -13.5109 | 17.4552 | 18.2912 | -2.02 | 11.0802 | -5.1 | -5.1 | -22.8902 | -23.092 | -0.9133 |  | -9.9865 | 1.1205 |  | -1.8617 | -113.9256 | 18.7689 | 18.7384 | 51.2863 | -214.9339 |  |  |  | 7.1653 | 8.5 | 5.38 | -14.64 | 3.68 | -13.3915 | -13.5255 | 18.8624 | 17.3348 | -2.8329 | -11.7649 | -11.6459 | -9.7118 |  | 4.4116 | 9.112 | -22.6 | -21.3 | -2.33 | 9.0233 | 9.1623 | 7.8737 | 52.924 | 53.5807 | -37.1548 | -18.363 | -38.1338 | 2.9849 | 24.3 | 8.5 | 4.6924 | 3.714 | -6.1694 |  |  |  | 23.8417 |  |  |  |  | -0.6152 | 0 | 5.38 | 3.98 | -1.73 | -1.6 | 9.982 | -24.4114 | -14.11 | -14.09 | 30.42 | -2.2 | -25.6909 | -12.8273 | -31.2834 | -29.4545 |  | -22.443 | -28.6975 | -28.8067 | -26.9697 | -31.9358 | -13.502 | -141.3406 | -6.6442 |  | -7.1653 | -6.7472 |  | -9.5135 | -9.8705 | -15.876 | -13.6108 | -13.3534 | 17.1595 | 6.75 | 0 | -0.1 | 5.24 | -7.7 | -10.1257 | -10.2916 | 11.1892 | 19.9388 | -34.4738 | 6.7829 |  | -1.0294 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.6746 | 14.0663 | 10.7816 | 10.8196 | 19.7097 | 31.1709 | 16.6226 | -12.08 | -0.5013 | 0.165 | -0.19 | 2.78 | -16.991 |  | 3.203 | 1.076 |  | 8.04 | -35.3525 | -27.3387 | -1.54 | 16.3186 |  | 27.4315 | -6.456 | -7.1094 | 1.9686 |  |  | -10.7406 | 68.9515 | 3.0669 |  | -6.725 | -6.8688 | 131.0878 | -9.2277 | -10.5717 | -5.2578 | 3.391 | 5.2452 | 5.2693 | 3.052 | -6.0302 | -5.0681 | -10.9 | 6.1257 | 53.5722 | 4.2145 | 79.0793 | 0 | 49.6647 | 0 | -13.4368 | -10.3704 | -12.0372 |  |  | -26.5914 | -25.9762 | -3.4996 | -3.5809 | 12.67 | 12.66 | -36.4 | -36.3 | -0.0687 | -11.52 | 60.5892 | 13.7723 | 13.7398 |  | -45.2 | 9.9 | 9.4 |  | -18.5776 | -80.4967 | 33.2591 | -292.8301 | -18.6689 | -20.0452 | 115.5196 | 52.2287 | 160.8423 | 72.8452 | 51.5713 | 24.7029 | 22.3131 | -48.3002 | 240.0916 | -176.0837 | 66.3031 | -56.6011 | 0.3064 | 6.568 | -6.56 | -2 | -2.005 | 1.6 | -1.36 | -0.4814 | -4.863 | 10.3746 | -4.979 | -2.2 | 1.374 | 1.361 |  | 2.4566 | 3.692 | 4.2179 | 3.5382 |  | 29 | 3.8233 | 0.03 |  | -2.9494 | -17.8218 | -16.804 | 0 | 13.6266 | -9.7379 | -4.2736 | -21.7 | 3 | 70.4968 | -154.0514
31/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 3.5544 | -8.3907 | 4.9793 | 9.3627 |  | 9.0753 |  | 16.6596 | 7.1758 | 8.4933 | -6.66 | -17.6 |  | -0.828 |  | 3.4798 | -8.919 | 2.5619 | 2.3696 | 4.4739 | 3.3449 | -0.5308 | 2.0278 |  | -0.9203 | -0.701 | -0.689 | 2.773 | -13.32 |  | -0.685 | 0.309 | -9.64 | -9.63 |  | -11.47 | -11.51 | 2.4806 | 3.5708 | 14.8789 | 16.7293 | -13.486 | -12.2112 | -11.9539 | 4.5838 | 4.824 | -15.5088 | -13.2702 | 17.3207 | 18.0468 | -4.4263 | 11.4127 | -5.3 | -5.3 | -23.4464 | -23.1047 | -0.8324 |  | -10.1322 | 1.3312 |  |  | -118.0456 | 19.8981 | 19.837 | 52.6072 | -216.1531 |  |  |  | 7.2452 | 8.5 | 5.31 | -14.54 | 3.48 | -13.7934 | -13.6594 | 17.0371 | 15.5193 | -2.7303 | -13.6158 | -13.6901 | -10.0024 |  | 4.608 | 9.111 | -22.6 | -21.6 | -2.13 | 7.9572 | 8.1134 | 6.5826 | 54.5399 | 54.4843 | -36.7832 | -19.058 | -37.9559 | 3.0637 | 23.99 | 8.32 | 5.0049 | 3.9093 | -6.07 |  |  |  | 20.0033 |  |  | -15.5 |  | -0.6934 | 0 | 6 | 4.02 | -1.86 | -2.03 | 8.9125 | -21.6962 | -14.2 | -14.45 | 30.43 | -3.42 | -23.4182 | -11.8364 | -30.0617 | -27.8818 |  | -22.9904 | -27.6905 | -27.698 | -22.2761 | -25.3799 | -13.15 | -142.4231 | -9.5595 |  | -6.8267 | -6.2929 |  | -13.3394 | -13.177 | -10.244 | -11.6529 | -10.8611 | 15.7942 | 6.59 | 0 | 0.1 | 5.0606 | -12.9754 | -9.5915 | -9.8915 | 10.2234 | 18.3248 | -34.1127 | 7.1593 |  | -0.7986 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | 13.564 | 9.3826 | 9.4481 | 20.9441 | 32.9381 | 17.228 | -11.67 | -0.3951 | 0.165 | 0.27 | 2.06 | -17.569 |  | 3.194 | 0.411 |  | 7.83 | -35.7036 | -27.3583 | -1.6 | 15.6718 |  | 27.4512 | -6.3183 | -6.8344 | 1.8784 |  |  | -10.3748 | 67.8034 | 3.2567 | -27.3493 | -6.4491 | -6.6311 | 128.3655 | -9.3714 | -10.8151 | -4.9961 | 3.4331 | 5.2599 | 5.2535 | 3.0261 | -5.9655 | -4.2651 | -11.31 | 7.355 | 52.3095 | 0 | 82.7039 | 0 | 49.5927 | 0 | -12.259 | 0 | 0 |  |  | -24.905 | -24.2843 | -3.5386 | -3.5431 | 12.34 | 12.62 | -34.6 | -34.5 | 0.0192 | -11.12 | 50.2642 | 16.9741 | 16.5753 | -21.7 | -44.4 | 8.2 | 7.6 |  | -18.3642 | -84.5909 | 32.302 | -284.2034 | -13.4216 | -18.0438 | 110.4801 | 54.5133 | 152.3087 | 69.3347 | 45.7019 | 22.3362 | 21.7372 | -45.1471 | 237.2054 | -173.1499 | 66.7291 | -57.1537 | -0.2795 | 6.033 | -6.32 | -2.015 | -2.018 | 1.2 | -0.48 | -1.0601 | -5.5955 | 10.1396 | -5.214 | -1.1 | 1.616 | 2.253 |  |  | 3.7752 | 4.0607 | 3.2049 |  | 28.9 | 3.4934 | 0.01 |  | -3.7925 | -17.5301 | -16.5855 | -1.3871 | 13.0662 | -9.9805 | -3.6917 | -21.3 | 3.5 | 72.4071 | -154.85
31/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 3.4926 | -8.4238 | 5.7014 | 9.1831 |  | 9.3553 |  | 16.5004 | 7.0138 | 8.438 | -6.66 | -17.6 |  | 0 |  | 3.4555 | -9.0092 | 2.3446 | 2.1867 | 4.1428 | 3.389 | -1.1426 | 1.9184 |  | -0.761 | -0.637 | -0.624 | 2.953 | -13.32 |  | -0.564 | 0.313 | -9.47 | -9.4 |  | -11.29 | -11.4 | 2.476 | 3.497 | 14.6296 | 16.748 | -13.9824 | -12.1041 | -11.9609 | 3.2713 | 3.2631 | -15.5534 | -13.4327 | 15.4729 | 16.1181 | 3.9232 | 10.7899 | -4.9 | -4.9 | -23.0765 | -23.2067 | -0.8692 |  | -9.6461 | 1.1226 |  | -1.864 | -120.7617 | 11.2918 | 11.2613 | 46.2425 | -199.6512 |  |  |  | 6.2372 | 8.47 | 5.42 | -14.22 | 3.42 | -13.5255 | -13.5255 | 18.7113 | 16.9111 | -2.8374 | -8.2677 | -7.3964 | -9.471 |  |  | 9.239 | -20.9 | -20.1 | -2.15 | 11.337 | 11.3968 | 10.5414 | 47.5747 | 47.1613 | -36.4062 | -12.1792 | -37.9432 | 2.9207 | 24.01 | 8.25 | 4.8486 | 3.714 | -6.1486 |  |  |  | 22.2545 |  |  |  | -15.2 | -0.8948 | -0.1 | 5.48 | 3.8 | -1.92 | -2 | 9.796 | -22.9713 | -14.47 | -14.47 | 30.66 | -2.57 | -24.2545 | -12.1727 | -30.1418 | -29.0273 |  | -22.2453 | -28.4994 | -28.375 | -19.0397 | -23.848 | -12.655 | -134.1349 | -10.7353 |  | -6.6503 | -6.0747 |  | -14.8126 | -13.2838 | 6.672 | -15.4619 | -15.2864 | 11.4195 | -17.06 | 0 | 0.4 | 4.9428 | -14.9298 | -10.3232 | -10.5304 | 11.3771 | 15.3354 | -27.1998 | 6.895 |  | -0.9503 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.6746 | 11.7219 | 10.6354 | 10.6193 | 20.2243 | 31.6311 | 16.9986 | -12.2 | -0.6056 | 0.165 | 0.11 | 2.21 | -17.9561 |  | 3.135 | 0.801 |  | 7.79 | -34.2289 | -25.8756 | -1.7 | 15.8734 |  | 27.415 | -6.3246 | -6.8134 | 1.9058 |  |  | -11.125 | 68.2261 | 2.5616 | -27.3479 | -7.0713 | -6.3128 | 128.9213 | -9.3035 | -10.9243 | -5.2611 | 3.1451 | 5.2379 | 5.3089 | 2.7561 | -5.4435 | -4.1431 | -9.22 | 4.9307 | 46.7338 | 9.7716 | 79.5311 | -1.3088 | 49.5284 | 0 | -11.1757 | 0 | 0 | 32.4788 |  | -23.1856 | -22.5319 | -3.8545 | -3.6396 | 12.46 | 12.74 | -33.4 | -33.8 | 0.0192 | -11.12 | 51.3091 | 16.9688 | 16.8705 |  | -44.4 | 7.6 | 6.8 |  |  | -81.9607 | 34.3893 | -290.6593 | -15.6765 | -19.5932 | 115.2442 | 50.9724 | 150.8846 | 70.882 | 49.1921 | 24.4636 | 24.487 | -42.4441 | 242.8881 | -174.407 | 71.0848 | -58.975 | -0.4675 | 5.802 | -6.16 | -1.992 | -2.005 | 0.96 | 0.24 | -1.3115 | -6.5904 | 11.8669 | -5.3025 | -1.8 | 3.6 | 2.173 |  |  | 4.7195 | 3.4542 | 4.2943 |  | 28.5 | 3.9762 | 0.01 |  | -4.5574 | -17.5405 | -16.9792 | 0 | 13.7544 | -10.5478 | -2.8375 | -21 | 2.7 | 65.6618 | -150.7277
31/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 3.6476 | -8.4729 | 2.2869 | 9.3758 |  | 8.846 |  | 12.2965 | 5.0988 | 6.5124 | -8.88 | -17.6 |  | 0 |  | 3.457 | -8.5736 | 2.3931 | 2.0896 | 4.6269 | 3.2311 | -0.9442 | 2.0224 |  | -0.8102 | -0.539 | -0.512 | 3.095 | -13.32 |  | -0.061 | 0.321 | -9.4 | -9.41 |  | -9.88 | -10.31 | 1.8276 | 3.4415 | 15.0925 | 16.9144 | -18.8153 | -17.0375 | -16.9081 | 14.2285 | 21.5383 | -16.2407 | -13.5243 | 24.7689 | 20.8757 | 5.1221 | 8.4973 | -4 | -4 | -16.5674 | -15.7908 | -0.6011 |  | -12.4095 | 0.9763 |  | -1.7992 | -116.7638 | 10.1016 | 10.1627 | 44.0046 | -193.1005 |  |  |  | 5.1395 | 8.67 | 5.81 | -14.16 | 4.04 | -13.9273 | -13.6594 | 17.891 | 16.305 | -2.8352 | -8.9287 | -9.2902 | -12.8947 |  | 4.4116 | 8.128 | -20.2 | -19.5 | -2.07 | 10.6621 | 10.5963 | 9.6979 | 44.1408 | 43.7689 | -33.8 | -12.1062 | -34.1202 | 2.6391 | 24.48 | 8.52 | 4.3799 | 3.421 | -6.1414 |  |  |  | 17.7904 |  |  | -13.1 | -12.8 | -1.2097 | -0.2 | 5.6 | 4.1 | -1.75 | -2.28 | 9.8115 | -19.4861 | -10.11 | -10.36 | 22.52 | -3.07 | -20.5455 | -10.5273 | -29.0905 | -27.7273 |  | -22.9003 | -28.9276 | -29.4241 | -20.9498 | -23.4998 | -12.555 | -132.562 | -2.8856 |  | -6.2036 | -5.7901 |  | -12.3254 | -10.8211 | 4.624 | -14.9095 | -14.4907 | 11.5455 | -9.67 | 0 | 0 | 5.0169 | -10.0255 | -9.6425 | -9.866 | 11.5627 | 16.9005 | -30.8655 | 6.8243 |  | -1.2157 | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 1.6746 | 12.3918 | 9.5763 | 10.0189 | 20.3384 | 31.3738 | 17.5113 | -11.63 | -0.9041 | 0.165 | 0.03 | 1.66 | -17.5662 |  | 3.142 | 0.846 | 2.977 | 8.1 | -35.0083 | -27.0148 | -1.71 | 15.3316 |  | 27.7026 | -6.4705 | -7.1491 | 1.8312 |  |  | -10.8271 | 68.348 | 2.3424 |  | -6.342 | -6.2824 | 135.7902 | -8.963 | -10.7317 | -5.3143 | 3.0072 | 5.3258 | 5.3405 | 2.5901 | -5.8584 | -4.028 | -7.96 | 3.1933 | 39.6371 | 16.8918 | 92.4508 | -3.4433 | 48 | 0 | -11.2983 | -9.9805 | 0 |  | 50.039 | -20.6423 | -20.038 | -2.0959 | -2.6776 | 9.31 | 9.93 | -34.6 | -34.9 | 0.0192 | -10.72 | 61.6313 | 15.2174 | 15.1328 | -21.2 | -45.2 | 4.3 | 3.8 | -18.0794 | -18.0217 | -96.5038 | 21.5057 | -248.6884 | -14.182 | -14.8621 | 110.16 | 52.8867 | 111.0301 | 121.0946 | 46.5901 | 26.7511 | 26.5414 | 0.6924 | 197.5539 | -219.6134 | 125.163 | -112.1349 | -2.0374 | 6.531 | -5.92 | -1.979 | -1.984 | 1.04 | 0 | -1.737 | -6.2089 | 11.693 | -4.921 | -2 | 0.784 | 0.879 |  |  | 3.9135 | 3.8254 | 3.3582 |  | 30.2 | 4.1556 | -0.02 |  | -3.9113 | -17.631 | -16.6651 | 0 | 13.6236 | -10.6966 | -3.2873 | -23.2 | 4.7 | 71.096 | -152.7805
31/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 3.6106 | -8.5827 | 3.1393 | 9.014 |  | 8.4788 |  | 11.965 | 4.8579 | 6.2165 | -8.88 | -17.6 |  |  |  | 3.4958 | -8.9669 | 2.6904 | 2.5288 | 4.9121 | 3.6877 | -0.5743 | 1.901 |  | -0.8492 | -0.439 | -0.422 | 3.173 | -11.1 |  | -0.323 | 0.33 | -9.18 | -9.22 |  | -9.75 | -9.83 | 1.8029 | 3.6649 | 15.9508 | 17.8224 | -19.2959 | -16.9544 | -16.5161 | 26.5122 | 19.0972 | -16.0556 | -13.4065 | 26.9726 | 20.0373 | 7.4701 | 8.3913 | -4.4 | -4.3 | -15.6841 | -15.1037 | -0.5098 |  | -12.7234 | 0.7162 |  | -1.8212 | -111.0263 | 10.4984 | 10.1932 | 41.0554 | -201.5217 |  |  |  | 6.2272 | 8.47 | 5.58 | -14.2 | 3.22 | -16.2046 | -16.3386 | 17.4137 | 15.5833 | -2.3742 | -4.7265 | -4.7931 | -12.6712 |  | 4.2153 | 8.284 | -20.8 | -20.3 | -1.91 | 12.2585 | 12.0166 | 10.9247 | 45.0788 | 45.5768 | -34.1859 | -12.0047 | -35.664 | 2.4608 | 24.27 | 8.46 | 4.3799 | 3.421 | -6.035 |  |  |  | 14.5218 |  |  |  |  | -1.2366 | 0 | 6 | 4.04 | -1.76 | -2.14 | 8.742 | -15.4959 | -8.6 | -8.73 | 19.82 | -3.31 | -16.5455 | -8.2818 | -28.9839 | -27.8727 |  | -21.166 | -27.2549 | -27.4126 | -27.1896 | -32.5327 | -12.654 | -127.9845 | -1.7888 |  | -6.8836 | -6.5457 |  | -7.6164 | -7.1148 | -16.9 | -14.0198 | -13.8603 | 14.5423 | 0 | 0 | 0.1 | 5.2914 | -3.1252 | -9.5214 | -9.8157 | 10.6504 | 20.6319 | -30.7614 | 6.8317 |  | -0.9781 | 0 | 2.6712 |  | 4.5213 | 4.3539 | 8.0379 | 9.2842 | 9.157 | 18.6159 | 29.939 | 19.4156 | -11.29 | -0.7997 | 0.1586 | 0.16 | 0.73 | -19.2096 |  | 3.166 | 0.84 |  | 7.09 | -33.959 | -26.4034 | -1.76 | 14.5989 |  | 27.3031 | -6.3133 | -6.8667 | 1.8525 |  |  | -11.2069 | 66.5908 | 2.2565 | -27.0434 | -6.5277 | -6.4232 | 136.2575 | -9.0292 | -10.8134 | -5.1836 | 4.6314 | 5.2452 | 5.2851 | 4.2235 | -3.7021 | 0 | -8.38 | 0 | 37.4587 | 17.3814 | 91.6206 | 0 | 49.6132 | 0 | -12.4679 | 0 | 0 | 35.0928 | 33.2417 | -17.6045 | -17.0277 | -3.7547 | -3.7259 | 9.09 | 9.53 | -33.3 | -32.5 | 0.0888 | -10.96 | 55.3092 | 26.5123 | 26.6449 | -20.8 | -46.9 | 1.3 | 1.1 | -17.8716 | -18.0525 | -99.6997 | 17.7649 | -244.6424 | -10.756 | -15.7446 | 111.3206 | 51.2619 | 100.5346 | 118.8823 | 47.9104 | 29.7639 | 28.1911 | 8.2018 | 200.2257 | -217.7435 | 128.7752 | -115.346 | -2.0374 | 11.303 | -7.12 | -1.946 | -1.951 | 1.44 | -0.32 | -2.1275 | -6.0624 | 10.1976 | -5.214 | -0.8 | 4.818 | 4.699 |  |  | 4.3128 | 4.2838 | 3.7763 |  | 31.2 | 3.9476 | 0.05 |  | -5.1509 | -16.1381 | -16.3752 | -2.9053 | 12.8911 | -9.5385 | -3.1557 | -23.4 | 5.7 | 68.1588 | -154.4226
31/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 3.7249 |  | 2.5937 | 8.912 |  | 8.4344 |  | 12.2726 | 4.6919 | 6.4656 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | -0.828 | -11 | 3.3194 | -8.6539 | 2.8653 | 2.5692 | 5.0413 | 3.6911 | -0.4696 | 1.7972 |  | -1.1343 | -0.608 | -0.573 | 3.658 | -13.32 | -17.6 | -0.045 | 0.331 | -9.48 | -9.55 |  | -9.97 | -10.19 | 0.7819 | 3.6834 | 15.1013 | 17.0167 | -17.9163 | -16.8328 | -16.0818 | 11.2352 | 11.6395 | -16.3761 | -14.324 | 16.3001 | 15.2148 | 4.6792 | 8.9484 | -4.2 | -4.3 | -17.3129 | -17.3007 | -0.589 |  | -12.4461 | 0.8965 |  | -1.7617 | -118.015 | 12.6041 | 12.5431 | 41.9012 | -200.2438 |  |  |  | 7.5845 | 7.21 | 5.97 | -7.36 | 5.08 | -16.4725 | -16.2046 | 17.1405 | 15.1531 | -1.9846 | -6.3633 | -6.4624 | -12.764 |  | 4.2153 | 8.117 | -21 | -19.8 | -1.93 | 9.7169 | 9.3956 | 8.6538 | 45.9284 | 46.3111 | -34.688 | -13.6321 | -35.8845 | 2.7334 | 23.58 | 8.03 | 4.0674 | 3.1281 | -5.6007 |  |  |  | 10.7574 |  |  |  |  | -1.2244 | 0.3 | 6.46 | 4.36 | -1.54 | -2.26 | 8.1685 | -13.2183 | -9.37 | -9.51 | 21.67 | -3.9 | -16.5636 | -8.3182 | -28.5992 | -27.2364 |  | -20.2738 | -27.1656 | -25.795 | -29.3641 | -37.096 | -11.825 | -131.1826 | -7.7263 |  | -6.6683 | -6.6422 |  | -6.6514 | -6.9887 | -16.388 | -12.1508 | -9.9762 | 16.9929 | 6.73 | 0 | -12.5 | 5.8759 | -0.1284 | -9.552 | -9.7775 | 11.0195 | 24.8999 | -35.5781 | 6.8921 |  | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.8562 | 7.703 | 8.4943 | 8.9462 | 18.7459 | 31.3923 | 20.6461 | -11.46 | -0.9023 | 0.1385 | 0.34 | 0.29 | -20.8001 |  | 3.173 | 0.81 |  | 5.13 | -33.6907 | -26.1742 | -2.12 | 12.8502 |  | 26.8448 | -6.1709 | -6.6633 | 1.8583 |  |  | -11.0561 | 64.992 | 0.9801 | -26.7262 | -7.0196 | -7.0144 | 134.7285 | -9.3043 | -10.0379 | -4.943 | 4.1219 | 5.3111 | 5.3484 | 4.1632 | -5.3702 | -4.9252 | -7.96 | 0 | 39.0763 | 14.413 | 89.3626 | -2.5249 | 47.7917 | 0 | -11.9796 | -9.9183 | 0 |  |  | -17.3793 | -16.6761 | -2.3342 | -1.889 | 12.1 | 12.25 | -34.8 | -35.2 | 0.054 | -13.04 | 55.2088 | 26.8073 | 26.7242 | -20.7 | -46.9 | 2 | 1.6 | -18.0989 | -18.0514 | -105.989 | 15.6962 | -244.6134 | -10.1433 | -17.2605 | 105.3415 | 57.4897 | 105.1002 | 116.7771 | 43.6468 | 27.4328 | 26.7161 | 3.0983 | 197.2516 | -214.8953 | 126.2674 | -112.0453 | -1.8274 | 11.212 | -6.8 | -2.004 | -2.009 | 1.68 | 0 | -2.2659 | -6.0929 | 10.7256 | -4.686 | -1.1 | 1.565 | 2.165 |  |  | 3.8878 | 3.7539 | 2.8958 |  | 31.5 | 4.9051 | 0.12 |  | -3.7149 | -17.5435 | -17.1081 | 0 | 12.3933 | -10.1253 | -2.8656 | -24.2 | 5.7 | 68.3005 | -153.8338
31/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 3.2741 | -8.014 | 3.9537 | 8.4995 |  | 8.7223 |  | 21.5635 | 9.1987 | 0 | -11.1 |  | -4.4 | -0.828 | -11 | 3.6426 | -9.3405 | 2.7961 | 2.5839 | 4.9871 | 3.6328 | -0.4284 | 1.8576 |  | -1.0667 | -1.136 | -1.132 | 3.397 | -8.88 | -17.6 | -0.543 | 0.328 | -16.55 | -16.75 |  | -7.04 | -7.09 | -0.1528 | 3.9211 | 16.3435 | 17.7809 | -17.2281 | -20.6657 | -20.7066 | 14.8234 | 16.2097 | -14.9924 | -14.7156 | 22.0227 | 32.5183 | 6.2026 | 11.3458 | -5 | -5 | -14.7399 | -14.8297 | -0.7292 |  | -8.5029 | 0.8094 |  | -1.8635 | -109.5614 | 7.0498 | 7.1718 | 56.1457 | -194.2018 |  |  |  | 4.5108 | 6.08 | 4.38 | -9.62 | 3.2 | -24.242 | -24.1081 | 23.6504 | 22.1409 | -1.8111 | -5.9209 | -5.5566 | -9.3051 |  | 4.608 | 9.16 | -23.5 | -22.2 | -1.53 | 6.5938 | 6.6267 | 5.7936 | 48.9479 | 49.0165 | -36.4701 | -12.3742 | -37.9494 | 2.7544 | 22.17 | 7.46 | 4.0674 | 3.1281 | -5.1866 |  |  |  | 18.1693 |  |  |  |  | -0.4944 | 0.9 | 4.78 | 5.16 | -1.01 | -1.53 | 6.603 | -18.8061 | -9.58 | -9.64 | 22.6 | -3.54 | -20.5636 | -10.2727 | -36.9143 | -35.1 |  | -25.3658 | -31.3768 | -31.2897 | -27.4345 | -31.495 | -11.463 | -142.4919 | -17.4286 |  | -6.8375 | -6.4999 |  | -2.9015 | -3.0077 | -12.804 | -16.808 | -16.5022 | 13.1836 | 7.05 | -2.9 | 2.9 | 5.5563 | 6.7735 | -8.635 | -8.8849 | 10.565 | 18.2874 | -29.7051 | 7.1135 |  | -1.1867 | 4.6785 | 5.1927 | 4.4405 | 10.5497 | 10.3823 | -17.5829 | 15.7959 | 16.1478 | -8.9932 | 0 | 17.8335 | -14 | -1.6109 | 0.1293 | 0.65 | 2.58 | -16.9924 |  | 3.887 | 0.859 |  | 9.86 | -15.7118 | -9.4181 | -2.64 | 16.1522 |  | 18.9454 | -1.7521 | -1.9397 | 1.7183 | 0.0878 |  | -11.0961 | 58.0135 | 0.9624 | -21.9862 | -7.6827 | -8.0247 | 96.1257 | -7.0166 | -11.4816 | 8.5603 | 3.566 | 5.3258 | 5.3721 | 3.254 | -12.04 | -10.9105 | -8.8 | 0 | 26.4555 | 2.8111 | 93.9513 | -10.1903 | 41.6283 | 0 | -7.5411 | 0 | -11.6741 |  |  | -19.3678 | -18.6207 | -1.5475 | -1.903 | 12.22 | 12.69 | -34.7 | -34.5 | 0.054 | -13.44 | 50.6172 | 26.2199 | 26.1261 | -20.8 | -46 | 3 | 2.5 |  |  | -136.2987 | 15.9678 | -243.3489 | -4.158 | -22.7622 | 95.466 | 70.1925 | 111.665 | 109.1382 | 29.7039 | 25.879 | 21.3645 | -3.2167 | 178.7082 | -209.7614 | 115.0439 | -102.3528 | -0.0232 | 10.624 | -7.2 | -1.938 | -1.943 | 2.08 | 0 | -2.6745 | -6.3279 | 11.0765 | -4.1581 | -1.4 | 0.546 | 1.935 |  |  | 2.783 | 3.4742 | 3.9563 |  | 30.3 | 3.7675 | 0.18 |  | 0 | -19.3888 | -19.1999 | 1.4689 | 15.0354 | -13.966 | -2.2165 | -22.4 | 4.3 | 55.2342 | -138.9136
31/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 2.9654 | -7.8431 | 4.3021 | 9.4514 |  | 8.2651 |  | 21.8353 | 9.3737 |  | -6.66 |  | -6.6 | -0.828 | -11 | 3.6991 | -8.7075 | 2.6741 | 2.4305 | 4.7705 | 3.5443 | -0.539 | 1.8239 |  | -1.2229 | 0 | -1.502 | 3.803 | -15.54 | -17.6 | -0.37 | 0.331 | -21.22 | -21.08 |  | -5.48 | -5.47 | -0.9342 | 3.4106 | 14.7468 | 16.6179 | -15.4759 | -18.2638 | -17.9204 | 4.0745 | 4.138 | -12.2956 | -10.1531 | 10.0814 | 10.6715 | 2.5085 | 11.4539 | -5.3 | -5.2 | -18.6888 | -18.4213 | -0.1406 |  | 0.2131 | -0.3423 | 0 | -1.888 | -118.3202 | 18.952 | 18.8604 | 71.5852 | -180.4735 |  |  |  |  | 6.74 | 4.88 | -9.68 | 3.47 | -27.457 | -27.457 | 28.8772 | 27.4949 | -1.7998 | -6.8766 | -6.7989 | -0.1601 |  | 4.4116 | 9.298 | -26.2 | -24.7 | -1.28 | 4.6201 | 4.7122 | 3.5232 | 52.2879 | 52.8292 | -30.675 | -21.882 | -32.3998 | 2.6973 | 19.39 | 6.09 | 3.5986 | 2.6398 | -4.4302 |  |  |  | 17.7442 |  |  | -13.2 | -13 | -0.5383 | 1.1 | 2.9 | 5.42 | -0.95 | -1.13 | 4.8205 | -18.8686 | -9.22 | -9.43 | 21 | -5.1 | -20.6 | -10.5364 | -39.0449 | -38.3 | -9.722 | -28.5781 | -34.9813 | -35.0637 | -30.0238 | -34.1243 | -10.294 | -160.0532 | -34.2105 |  | -7.4851 | -6.9502 |  | -0.4377 | -1.1339 | -7.172 | -18.6575 | -18.2989 | 10.3142 | 0 | -2.51 | 0 | 2.2568 | 11.7209 | -6.8244 | -7.1123 | 6.704 | 16.4785 | -26.1252 | 7.5519 |  | -1.1402 | 4.8906 | 4.9742 | 3.6467 | 15.7409 | 14.0663 | -31.1469 | 18.8789 | 18.8827 | -18.6339 |  | 19.23 | -13.86 | -0.7118 | 0.1119 | 0.12 | 2.9 | -19.0303 |  | 4.331 | 0.751 |  | -8.51 | -7.2664 | -0.3946 | -5.3 | 19.4808 |  | 18.8311 | -2.3678 | -2.3622 | 1.7635 |  |  | -13.5671 | 56.3509 | 0.0367 | -22.2593 | -7.966 | -7.4546 | 79.3481 | -7.1973 | -10.6781 | 6.3472 | 2.564 | 4.3443 | 4.2726 | 2.0336 | -15.477 | -13.7375 | -15.09 | 6.7357 | 44.2374 | -13.9324 | 87.3877 | -14.7083 | 37.3184 |  | -7.33 | 0 | 0 | 21.5531 | 21.5866 | -22.3946 | -21.8123 | 1.3143 | 1.7881 | 16.84 | 16.89 | -37.2 | -36.9 | 0.195 | -13.2 | 57.1274 | 20.1152 | 20.1123 | -20.7 | -47.4 | 6 | 5.5 | -18.3272 | -18.2822 | -151.7323 | 6.627 | -237.0456 | -2.1541 | -26.5975 | 76.6711 | 92.2862 | 121.6006 | 96.4755 | 5.9272 | 18.8994 | 20.2842 | -10.7231 | 148.0908 | -205.6745 | 95.0246 | -83.3167 | -0.6775 | 10.572 | -9.84 | -1.9 | -1.905 | 5.12 | -3.04 | -2.936 | -3.2792 | 10.7835 | -7.2068 | -1.4 | 0.333 | -0.149 |  |  | 5.0618 | 2.5099 | 4.2358 |  | 32.1 | 4.1577 | 0.21 |  | 0 | -19.9503 | -21.1274 | 4.9561 | 15.5179 | -14.4609 | -1.4856 | -24.6 | 6.4 | 62.5284 | -138.959
31/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 3.1056 | -7.8388 | 3.8613 | 9.9665 |  | 9.1113 |  | 20.0788 | 8.3257 |  | -6.66 | -15.4 | -6.6 |  | -8.8 | 3.4801 | -9.7619 | 2.8324 | 2.669 | 5.1498 | 3.6225 | -0.4958 | 1.8275 |  | -1.2047 | 0 | -1.211 | 1.692 | -13.32 | -19.8 | -2.252 | 0.292 | -19.95 | -19.96 |  | -5.8 | -5.79 | -0.3779 | 3.2293 | 14.333 | 16.0652 | -16.986 | -20.8342 | -19.7973 | 14.1925 | 19.4973 | -15.8123 | -13.8379 | 15.9088 | 15.7873 | 13.414 | 10.4731 | -4.8 | -4.7 | -15.0633 | -15.2676 | -0.0365 |  | -3.567 | -0.1541 | -0.9457 | -1.7248 | -102.359 | 64.7603 | 65.2486 | 42.39 | -106.9615 |  |  |  | 9.0016 | 6.69 | 4.71 | -8.89 | 4.51 | -26.3854 | -26.1174 | 25.9063 | 24.7782 | -2.1409 | 17.091 | 17.2909 | -3.4538 | 0 | 4.7913 | 9.529 | -36.1 | -33.8 | -1.48 | 12.646 | 12.8131 | 11.7444 | 74.0215 | 73.8678 | -24.5737 | -51.4838 | -25.7889 | 2.6497 | 20.43 | 6.55 | 3.7549 | 2.9327 | -4.5738 |  |  |  | 20.0224 |  |  | -25.1 | -24.7 | -0.5627 | 1.9 | 4.34 | 6.36 | -0.28 | -1.43 | 4.3555 | -20.4912 | -8.86 | -8.97 | 20.25 | -4.11 | -21.9455 | -11.3818 | -38.3239 | -37.3455 | -9.8402 | -27.7142 | -34.3134 | -34.0814 | -26.8149 | -31.5906 | -10.33 | -128.5129 | -48.9849 |  | -7.6738 | -6.9933 |  | 1.638 | 0.6372 | -9.22 | -18.4989 | -18.0258 | 10.0532 | 6.7 | 0 | 0 | 2.1669 | 14.3792 | -9.2434 | -9.5087 | 1.3112 | 16.0095 | -25.7637 | 6.9025 |  | 8.9485 | 4.9791 | 5.2837 | 4.0078 | 12.8941 | 12.2243 | -30.1421 | 18.2586 | 18.3497 | -17.0155 |  | 21.149 | -14.58 | -0.6075 | 0.1293 | 0.09 | 2.41 | -21.0791 |  | 3.999 | 0.771 |  | -6.49 | -8.7763 | -0.7646 | -5.08 | 20.085 |  | 20.4799 | -2.2047 | -2.5147 | 1.8923 | 0.0563 |  | -12.9563 | 58.0001 | -0.1582 | -23.4526 | -7.4852 | -7.9224 | 80.0814 | -6.3575 | -12.0893 | 7.6137 | 2.459 | 4.5567 | 4.5416 | 1.8151 | -15.0953 | -14.7469 | -13.83 | 5.3431 | 35.9059 | -12.7822 | 75.4417 | -22.4662 | 29.3356 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -24.0645 | -23.8723 | 1.5882 | 1.6013 | 17.26 | 17.57 | -34.5 | -34.8 | 0.0357 | -12.24 | 66.6357 | 16.8286 | 16.7612 | -19.9 | -44.8 | 7.6 | 7.1 | -18.5168 |  | -156.001 | 6.6008 | -241.8734 | -9.3243 | -31.2783 | 71.9114 | 98.3843 | 128.4722 | 91.822 | -0.1574 | 20.8392 | 17.5709 | -16.5594 | 140.9235 | -206.0392 | 84.2619 | -73.2752 | 0.5872 | 3.826 | -8.88 | -1.988 | -1.992 | 4.24 | -2.08 | -2.8126 | -4.2466 | 10.1091 | -6.7369 | -0.3 | 3.964 | 2.003 | 1.9604 |  | 4.8465 | 3.0271 | 3.9569 |  | 29.8 | 4.3031 | 0.36 |  | -9.5853 | -4.5746 | -23.5871 | -6.7863 | 0 | -25.4451 | -6.0341 | -22.1 | 3.8 | 47.1049 | -122.0505
31/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 3.1008 | -7.986 | 2.8014 | 10.5945 |  | 9.6704 |  | 20.4622 | 8.6037 |  | -8.88 | -19.8 | -4.4 | -0.828 | -13.2 | 3.8919 | -10.1637 | 2.9538 | 2.919 | 5.3254 | 3.5094 | -0.5737 | 2.04 |  | -1.1726 | -0.038 | -0.014 | 0.843 | -13.32 | -15.4 | -4.443 | 0.27 | -2.48 | -2.19 |  | -6.44 | -6.48 | 0.9672 | 3.423 | 9.7777 | 13.6321 | -10.0854 | 31.392 | 32.0594 | 4.462 | 6.0568 | -13.9494 | -11.9331 | 18.6564 | 19.4726 | 0 | 4.3749 | -3.3 | -3.2 | -19.4679 | -19.2685 | -0.5872 |  | 23.2922 | 1.5182 | 0.1369 | 0.0856 | 0 | 91.6471 | 91.7386 | -7.9594 | -3.6156 |  |  |  | 8.283 | 6.02 | 4.48 | -8.82 | 3.67 | -23.4383 | -23.3043 | 25.0493 | 23.8211 | -1.6572 | 22.6328 | 22.5909 | 23.0359 | 0 | 4.608 | 7.196 | -36.6 | -34.1 | -1.53 | 14.5977 | 14.6496 | 13.8858 | 72.5516 | 72.6753 | -13.0655 | -64.7466 | -11.3474 | 2.6706 | 21.17 | 6.92 | 4.0674 | 3.1281 | -4.7132 |  |  |  | 9.9491 |  |  | -25.7 | -25.1 | -0.4443 | 2.8 | 6.12 | 7.38 | 0.53 | -1.88 | 4.7585 | -12.2094 | -8.27 | -8.34 | 19.49 | -3.84 | -14.4545 | -7.3727 | -34.674 | -33.8545 | -10.0634 | -21.5315 | -27.8158 | -27.9026 | -25.5797 | -29.934 | -10.56 | -78.339 | -67.138 |  | -7.418 | -7.0521 |  | 5.8646 | 4.8864 | -15.364 | -18.1451 | -17.7643 | 6.2391 | 6.93 | -2.08 | -0.8 | 2.1893 | 20.3988 | -8.7245 | -8.9356 | 0.6969 | 15.5292 | -21.0683 | 7.126 |  | 7.4733 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.2148 | -17.248 | 14.7763 | 14.7057 | -12.7047 | 0 | 12.2231 | 0 | 1.1046 | 0.165 | -1.22 | 2.1 | -12.2626 |  | 4.284 | 0.744 |  | -9.28 | -3.7836 | 1.0155 | -4.56 | 21.3157 |  | 22.4341 | -4.1617 | -4.5427 | 1.8837 |  |  |  | 60.0027 | 0.9332 | -22.4887 | -6.4774 | -6.4113 | 132.0264 | -3.8476 | -10.8475 | 6.9254 | 2.1705 | 4.5567 | 4.5811 | 1.6396 | -19.892 | -18.7511 | -12.15 | 4.1216 | 25.8596 | 0 | 70.045 | -29.3217 | 22.2839 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3426 | 12.2661 | -22.7736 | -22.1804 | -3.5997 | -3.6216 | 21.61 | 21.85 | -35 | -34.8 | 0.195 | -2.88 | 66.5228 | 17.0798 | 17.2577 | -19.5 | -45.5 | 5.1 | 4.6 |  | -18.3229 | -164.5236 | 15.9241 | -245.0753 | -11.3096 | -31.6341 | 63.7943 | 104.3648 | 126.4457 | 83.2137 | -11.2006 | 17.2896 | 18.2794 | -15.0204 | 128.324 | -199.9034 | 76.0133 | -70.3243 | 0.3992 | 5.74 | -9.52 | -1.945 | -1.95 | 4.8 | -3.84 | -2.5913 | -2.1958 | 8.0308 | -6.3554 | -0.8 | 1.301 | 2.078 |  |  | 4.6842 | 4.3954 | 4.4021 |  | 30.5 | 4.477 | 0.38 |  | -9.3737 | -4.3647 | -24.1745 | -6.4915 | 0 | -26.3219 | -4.7146 | -22.3 | 4.5 | 26.8555 | -94.9254
31/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 3.03 | -7.6796 | 0.8788 | 11.2898 |  | 11.3013 |  | 23.107 | 9.9127 |  | -15.54 | -19.8 | -4.4 | -1.656 | -13.2 | 3.8813 | -10.4791 | 4.2805 | 3.85 | 7.5389 | 3.8019 | -0.4221 | 1.9989 |  | -1.1006 | 0.881 | 1.05 | 2.052 | -6.66 | -17.6 | -2.786 | 0.302 | 5.04 | 4.84 |  | -8.01 | -7.63 | 3.0505 | 3.7303 | 11.4996 | 14.7741 | -12.594 | 43.0641 | 44.7457 | 17.3421 | 17.8559 | -24.8154 | -23.5827 | 16.8596 | 16.7821 |  | 7.6811 | -3.9 | -4.2 | -18.9643 | -17.0605 | -1.9032 |  | 21.3786 | 2.036 | 0.6373 | 0.3959 |  | 110.4464 | 111.3315 | -35.2613 | 19.2768 |  |  |  | 10.3189 | 5.94 | 4.46 | -7.86 | 4.6 | -23.4383 | -22.7685 | 22.8361 | 22.1206 | -2.3369 | 30.5899 | 30.1052 | 20.3444 |  | 4.2153 | 8.55 | -36.9 | -34.3 | -1.51 | 20.1535 | 19.5385 | 18.3622 | 75.0307 | 74.6274 | 1 | -76.6166 | -3.5044 | 2.945 | 22.98 | 7.56 | 5.0049 | 3.9093 | -5.5627 |  |  |  | 9.9803 |  |  | -28.4 | -29.7 | -1.156 | 4.6 | 9.36 | 9.18 | 1.87 | -2.86 | 5.8435 | -11.0844 | -7.51 | -7.51 | 18.15 | -2.8 | -13.4909 | -7.0364 | -33.2937 | -32.2 |  | -17.0991 | -23.551 | -23.3253 | -23.4477 | -28.5337 | -11.172 | -52.5519 | -64.438 |  | -8.0079 | -7.3572 |  | 8.8718 | 8.6955 | -10.756 | -19.6576 | -19.4158 | 2.9948 | 6.82 | 0 | 1.9 | 2.4791 | 23.6036 | -8.7893 | -9.1045 | 0 | 6.2269 | -22.276 | 7.1324 |  | 7.682 | 2.7376 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -19.09 | 13.6129 | 13.3511 | -11.8046 |  | 15.2798 |  | 0.9984 | 0.1513 | -1.13 | 0.07 | -15.6845 |  | 4.302 | 0.748 |  | -9.39 | -2.9551 | 2.8524 | -3.79 | 21.2901 |  | 28.6244 | -6.7464 | -7.3988 | 2.0447 |  |  | -13.4366 | 65.5094 | 1.1767 | -25.5711 | -6.9988 | -6.8657 | 147.0545 | -1.7787 | -11.0274 | 2.8905 | 1.7043 | 4.7472 | 4.8184 | 0.852 | -23.1537 | -22.3343 | -9.64 | 0 | 14.8654 | 0 | 74.3661 | -31.9296 | 20.4296 |  | 7.8651 | 0 | 0 |  |  | -19.3019 | -18.8295 | -4.5574 | -4.9702 | 23.27 | 23.3 | -34 | -34.1 | 0.1767 | -4.72 | 58.7977 | 19.8691 | 20.1936 | -18.7 | -46.1 | 2.2 | 1.7 | -18.2541 |  | -167.3965 | 13.0898 | -244.197 | -11.0912 | -36.0245 | 61.5806 | 112.5074 | 117.8095 | 74.455 | -17.7564 | 17.3803 | 15.8808 | -6.4976 | 118.1644 | -194.9138 | 75.4962 | -70.3769 | -0.3503 | 8.602 | -8.56 | -1.978 | -1.965 | 4.56 | -3.68 | -2.0835 | -2.2538 | 7.9118 | -6.0624 | -1.2 | 3.054 | 2.246 |  |  | 4.1826 | 3.3853 | 3.3147 |  | 30.3 | 4.5938 | 0.31 |  | -8.0355 | -5.5118 | -26.3201 | -4.8055 | 0 | -27.7261 | -4.5449 | -22.6 | 4.8 | 23.4543 | -90.0742
31/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 3.2402 | -8.1904 | 3.6537 | 11.3433 |  | 12.0265 |  | 20.9451 | 9.3807 |  | -13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7423 | -11.5814 | 4.2932 | 4.1224 | 7.6655 | 3.7104 | -0.4601 | 1.7945 |  | -1.0516 | 0.791 | 0.79 | 2.051 | -6.66 | 0 | -2.375 | 0.302 | 1.42 | 1.29 |  | -5.63 | -6.44 | 2.3657 | 4.0136 | 17.9679 | 19.7044 | -14.49 | 31.4789 | 30.8694 | 14.9455 | 15.2972 | 0 | -29.6759 | 21.642 | 24.9941 |  | 7.5668 | -4.4 | -4.3 | -10.1052 | -9.1181 | -1.9709 |  | 12.76 | 2.8194 | -0.4385 | -0.2468 |  | 111.0873 | 111.5451 | -34.4252 | 13.5157 |  |  |  | 11.5763 | 5.72 | 3.12 | -8.13 | 7.93 | -22.0987 | -22.2327 | 22.0696 | 20.4212 | -2.5863 | 37.0098 | 37.2853 | 11.653 |  | 4.608 | 7.944 | -36.9 | -34.4 | -1.62 | 21.8188 | 22.045 | 21.017 | 78.8086 | 79.2538 | -10.4541 | -72.4269 | -10.4668 | 3.4607 | 23.36 | 7.78 | 5.1611 | 4.2023 | -5.701 |  |  |  | 18.6609 |  |  | -33.3 | -32.3 | -0.8655 | 5.9 | 8.48 | 10.56 | 3 | -2.33 | 5.1925 | -19.1136 | -7.65 | -7.85 | 19.51 | -1.57 | -19.8909 | -9.9273 | -34.5265 | -34.1545 |  | -15.2182 | -23.3838 | -23.3773 | -25.0181 | -28.6456 | -9.802 | -52.0844 | -66.5667 |  | -7.9295 | -7.3045 |  | 8.9062 | 7.5392 | -5.636 | -23.2154 | -22.9355 | 4.8508 | 0 | 0 | 5.4 | 2.7269 | 24.1891 | -9.4418 | -9.6601 |  | 9.3178 | -20.9119 | 7.046 |  | 9.2293 | 4.1 | 4.8854 | 3.4467 | 11.7219 | 9.8799 | -20.4297 | 14.9825 | 15.2031 | -13.7217 |  | 13.3852 |  | 1.1925 | 0.165 | -1.34 | 0.76 | -12.7392 |  | 4.131 | 0.695 |  | -9.42 | 0.82 | 7.1804 | -3.93 | 22.8471 |  | 28.8281 | -8.6866 | -9.3896 | 2.097 |  |  | -13.8187 | 66.1845 | 1.8248 | -25.9959 | -7.1579 | -7.1872 | 145.9266 | -6.181 | -7.7441 | -8.2371 | 0.6488 | 4.8863 | 4.9054 | 0 | -24.2896 | -23.1255 | -6.71 | 0 | 8.6085 | 7.1408 | 72.5603 | -30.1478 | 23.0029 |  | 6.5214 | -12.935 | -13.6155 | 3.8414 | 4.2024 | -18.5274 | -17.9396 | -4.1769 | -4.9927 | 22.95 | 22.95 | -34.2 | -34 | 0.0357 | -4.32 | 47.9979 | 23.9312 | 23.8564 | -18.7 | -45.2 | 1.3 | 0.8 |  | -18.1047 | -169.6204 | 11.1803 | -245.8493 | -12.2426 | -35.5408 | 61.3331 | 107.3081 | 115.6576 | 75.1309 | -16.6192 | 20.1029 | 17.7003 | -4.7891 | 124.0343 | -194.0391 | 78.2631 | -72.74 | 0.4236 | 8.355 | -8.72 | -1.94 | -1.964 | 4.56 | -3.92 | -1.7866 | -2.0493 | 7.7378 | -6.0349 | -0.8 | 2.697 | 1.936 |  |  | 3.2542 | 3.4926 | 2.6889 |  | 30.9 | 4.282 | 0.46 |  | -7.3669 | -5.1499 | -26.3902 | -4.6667 | 0 | -27.6469 | -4.5461 | -23.5 | 5.5 | 18.0564 | -93.4653
31/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 3.2985 | -8.3836 | 2.2447 | 10.841 |  | 12.9601 |  | 23.8003 | 10.0787 |  | -13.32 | 0 |  |  |  | 3.3519 | -10.4929 | 4.4949 | 4.3054 | 7.9213 | 3.9456 | -0.4554 | 1.9119 |  | -0.6353 | 0.184 | 0.211 | 2.474 | -6.66 | 0 | -1.669 | 0.317 | -1.81 | -1.77 |  | -8.02 | -8.26 | 5.3017 | 3.811 | 19.414 | 21.4636 | -12.3383 | 25.8061 | 26.4185 | 3.4973 | 3.1809 |  | -18.7551 | 15.8046 | 16.3935 |  | 12.7363 | -5.5 | -5.3 | -16.9729 | -17.6582 | -2.6592 |  | 14.6947 | 3.2263 | -0.1645 | -0.0811 |  | 109.4088 | 109.4088 | -38.5961 | 11.2467 |  |  |  | 12.9435 | 5.54 | 3.91 | -6.6 | 6.7 | -24.376 | -24.7779 | 22.9229 | 21.4632 | -3.8703 | 40.116 | 39.5888 | 14.5777 |  | 4.4116 | 8.85 | -36.6 | -34.1 | -1.69 | 25.1922 | 25.4934 | 23.8085 | 84.0226 | 84.1335 | -20.7396 | -69.5544 | -18.6332 | 3.4574 | 24.41 | 8.29 | 5.3174 | 4.3976 | -5.8437 |  |  |  | 19.7879 |  |  | -35.6 | -35 | -0.9998 | 7.5 | 9.76 | 12.36 | 4.28 | -2.52 | 5.549 | -20.5262 | -7.93 | -8.05 | 21.06 | -0.55 | -21.3636 | -10.8636 | -37.143 | -36.2182 | 9.7094 | -13.0686 | -21.9146 | -21.5046 | -23.0939 | -28.3354 | -11.066 | -48.0958 | -67.9002 |  | -8.3907 | -7.768 |  | 5.4168 | 3.8749 | 0.528 | -21.8033 | -21.5052 | 6.2533 | 6.75 | -1.91 | 4.2 | 2.8134 | 17.205 | -11.0243 | -11.1932 |  | 7.6659 | -25.357 | 5.8113 |  | 12.1919 | 3.7988 | 3.9732 | 2.5281 | 11.8894 | 11.8894 | -20.4297 | 17.8289 | 18.0985 | -15.8369 | 0 | 14.1128 |  | -0.1991 | 0.1476 | -0.45 | -2.06 | -14.6412 |  | 4.051 | 0.711 | 3.2586 | -9.04 | -0.202 | 5.1267 | -4.13 | 22.2475 |  | 32.246 | -8.9365 | -9.6287 | 2.2103 |  |  | -14.0154 | 69.2679 | 2.316 | -27.7051 | -6.241 | -6.3904 | 134.4434 | -5.7804 | -10.9549 | -8.8216 | 0.2851 | 5.0621 | 5.1744 | -0.4117 | -23.4648 | -22.1921 | -7.96 | 2.4997 | 17.3873 | 6.2108 | 66.8433 | -28.21 | 23.5429 |  | 5.7738 | -12.6331 | -13.5722 |  |  | -16.9068 | -16.6596 | -3.906 | -3.3523 | 20.63 | 20.72 | -33.4 | -34.1 | 0.0888 | -7.92 | 46.0961 | 23.4758 | 23.8465 | -18.7 | -44.4 | 0.4 | -0.1 | -18.0459 | -18.0693 | -161.2499 | 14.062 | -246.6339 | -12.2812 | -34.572 | 61.6477 | 108.6978 | 107.3905 | 76.0874 | -11.7395 | 20.5615 | 18.434 | 0.5519 | 126.2677 | -194.1775 | 80.9896 | -75.311 | -0.0232 | 7.124 | -7.76 | -1.955 | -1.959 | 2.8 | -3.44 | -0.5444 | -2.4002 | 6.331 | -3.1327 | -2.2 | 2.095 | 2.681 |  |  | 4.2703 | 3.6233 | 3.4664 |  | 29.3 | 3.996 | 0.49 |  | -7.227 | -5.0471 | -25.4851 | -4.4554 | 0 | -27.3359 | -4.2206 | -22.3 | 4.4 | 17.6165 | -93.2597
31/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 3.3937 | -8.4385 | 2.3806 | 10.2498 |  | 13.6524 |  | 22.0183 | 9.4177 |  | -15.54 |  |  |  |  | 3.3024 | -11.1387 | 4.4958 | 4.3294 | 7.8245 |  |  |  |  | -0.4669 | 0.457 | 0.488 | 2.793 | -6.66 |  | -1.406 | 0.327 | 0.75 | 0.83 |  | -7.82 | -7.84 | 5.4625 | 3.7415 | 19.206 | 21.3942 | -9.7036 | 25.2026 | 26.2381 | 4.19 | 3.4812 |  | -18.0154 | 15.8114 | 17.2691 |  | 10.9708 | -5.7 | -5.6 | -17.1373 | -16.8282 | -2.525 |  | 12.582 | 3.7597 | 0.541 | 0.3813 |  | 112.247 | 111.8808 | -47.0219 | 17.0012 |  |  |  | 13.9814 | 5.84 | 4.38 | -5.62 | 7.47 | -20.6252 | -20.7592 | 20.7676 | 19.6415 | -3.5821 | 33.7179 | 34.1129 | 12.0322 |  | 4.2153 | 9.619 | -33.2 | -31.3 | -1.75 | 24.7157 | 24.9779 | 23.8395 | 80.5716 | 81.3971 | -19.4294 | -69.1357 | -17.4071 | 3.6404 | 28.32 | 9.79 | 5.7861 | 4.7882 | -5.92 |  |  |  | 11.512 |  |  |  | -37.3 | -1.051 | 8.7 | 12.24 | 13.32 | 5.1 | -3.12 | 6.8665 | -13.7483 | -8.01 | -8.14 | 22.97 | -0.43 | -15.6 | -7.8091 | -32.723 | -31.9273 | 12.0839 | -8.9466 | -16.1329 | -16.0422 | -21.8697 | -25.8297 | -11.228 | -40.7771 | -67.4605 |  | -8.2984 | -7.7139 |  | 4.4688 | 3.3401 | -7.684 | -20.3395 | -20.0212 | 4.5858 | 0 | -2.52 | 0 | 2.9015 | 16.0665 | -8.8227 | -8.9973 |  | 5.846 | -21.6288 | 6.8057 |  | 8.1296 | 3.8526 | 3.9678 | 2.7782 | 8.0379 | 8.2054 | -15.9084 | 13.6365 | 14.0707 | -9.9621 |  | 14.1323 |  | -0.201 | 0.1037 | -0.43 | -1.66 | -13.9233 |  | 3.754 | 0.72 |  | -8.8 | -10.8542 | -4.3456 | -3.77 | 23.9122 |  | 33.0986 | -10.5214 | -11.2806 | 2.2857 |  |  | -13.4882 | 70.4708 | 2.3944 | -26.6791 | -7.3596 | -7.741 | 156.8576 | -4.6207 | -8.3737 | -11.0611 | 0.6482 | 5.2892 | 5.4038 | -0.2037 | -23.8839 | -23.5048 | -10.9 | 4.2565 | 22.1128 | 0 | 62.6856 | -31.1288 | 19.8561 |  | 7.8065 | 0 | 0 |  |  | -18.0824 | -17.8517 | -9.4099 | -8.5668 | 21.49 | 21.46 | -32.6 | -33.2 | 0.054 | -0.64 | 41.8444 | 23.3048 | 23.2239 | -18.2 | -43.3 | 0.9 | 0.4 | -18.3507 | -18.068 | -154.9109 | 16.0209 | -244.6445 | -13.7272 | -30.4894 | 56.0083 | 114.906 | 114.8802 | 70.3677 | -18.2418 | 19.3981 | 16.8069 | -0.8407 | 115.2431 | -189.8571 | 71.2157 | -68.8377 | 0.1184 | 8.305 | -7.84 | -1.974 | -1.978 | 3.04 | -3.76 | -0.0212 | -2.2843 | 6.6514 | -3.4836 | -2.7 | 4.001 | 4.244 |  |  | 5.2955 | 3.9999 | 4.6169 |  | 28.4 | 4.0622 | 0.59 |  | -8.5524 | -4.1481 | -26.0162 | -4.8927 |  | -27.672 | -3.8232 | -21.2 | 3.1 | 19.8901 | -91.7331
31/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 3.5716 | -8.7321 | 3.3579 | 10.909 |  | 13.995 |  | 23.1371 | 9.9727 |  | -13.32 |  |  |  |  | 2.7149 | -12.0543 | 4.2647 | 4.1309 | 7.5775 |  |  |  |  | -0.535 | 1.036 | 1.046 | 2.274 | -6.66 |  | -1.319 | 0.316 | 5.24 | 5.39 |  | -6.43 | -6.47 | 4.825 | 4.1127 | 19.6356 | 21.5779 | -18.3376 | 37.1423 | 36.4095 | 18.0893 | 18.028 |  | -23.9978 | 23.9502 | 22.2264 |  | 6.8782 | -4.3 | -4.2 | -14.3621 | -12.0885 | -2.0418 |  | 12.5635 | 2.8402 | 0.822 | 0.48 |  | 115.0853 | 114.6275 | -55.3102 | 19.1064 |  |  |  | 15.0691 | 6.26 | 5.13 | -4.42 | 8.07 | -20.4912 | -20.8931 | 21.1633 | 19.3842 | -4.2214 | 36.3455 | 36.2429 | 11.6241 |  | 4.032 | 9.127 | -31.8 | -29.7 | -1.96 | 27.5928 | 27.8618 | 26.3565 | 76.4735 | 77.0422 | -12.2605 | -71.993 | -10.2078 | 4.5733 | 27.25 | 9.55 | 5.7861 | 4.8859 | -5.6511 |  |  |  | 12.0624 |  |  | -38 | -37.4 | -1.1438 | 9.9 | 12.82 | 14.76 | 6.18 | -3.38 | 7.068 | -13.1332 | -7.92 | -8.06 | 23.5 | -0.03 | -14.7636 | -7.5636 | -31.1504 | -30.9273 | 15.7155 | -5.2946 | -12.8789 | -12.8544 | -21.5523 | -26.1689 | -11.457 | -30.9724 | -72.0519 |  | -8.5771 | -7.9765 |  | 6.6692 | 5.3547 | -15.364 | -18.8029 | -18.5761 | 4.9994 | 6.5 | 0 | -0.3 | 2.9027 | 17.4605 | -8.5106 | -8.7836 |  | 7.3036 | -21.5697 | 5.9167 |  | 8.4255 | 4.6136 | 4.9184 | 4.1473 | 9.0426 | 9.2101 | -12.3918 | 12.6034 | 12.1274 | -6.7105 |  | 14.9526 |  | -0.3053 | 0.1742 | -0.11 | -2.36 | -14.5025 |  | 3.726 | 0.749 |  | -9.09 | -15.9878 | -8.5232 | -3.87 | 22.6104 |  | 36.6958 | -11.4576 | -12.3371 | 2.4598 |  |  | -12.0796 | 73.0902 | 2.9122 | -28.2589 | -7.0274 | -7.3766 | 163.3863 | -3.5752 | -9.9737 | -11.7452 | 0.589 | 5.5162 | 5.6648 | -0.121 | -24.3357 | -23.9645 | -10.06 | 3.5099 | 19.6337 | 6.1152 | 57.5498 | -30.6947 | 21.4656 |  | 6.6639 | -13.3036 | -14.617 |  |  | -18.9064 | -18.7581 | -9.9315 | -9.6584 | 21.66 | 21.71 | -32.8 | -32.7 | 0.1419 | 1.04 | 47.7104 | 24.0326 | 23.9608 | -18.2 | -43.1 | 2.2 | 2 |  | -18.2797 | -152.1638 | 18.6728 | -247.6292 | -14.8222 | -30.1725 | 59.8949 | 111.7189 | 111.8442 | 72.6195 | -16.8857 | 18.4243 | 16.5348 | -3.6059 | 116.0916 | -189.5955 | 71.1243 | -70.2229 | 0.1428 | 7.976 | -6.8 | -2.051 | -2.051 | 2.48 | -4.24 | 0.072 | -1.5518 | 6.1234 | -3.4836 | -3.5 | 3.63 | 3.558 |  |  | 3.7245 | 2.5056 | 2.9756 |  | 27.8 | 2.7244 |  |  | -7.1251 | -4.3552 | -26.5257 | -4.0107 |  | -28.7668 | -3.0025 | -20.4 | 2.4 | 15.377 | -88.3844
31/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 3.8282 | -9.1517 | 3.5577 | 12.3715 |  | 14.482 |  | 24.4626 | 10.5867 |  | -13.32 |  |  |  | 0 | 2.9486 | -11.7653 | 4.6386 | 4.4687 | 8.2865 |  |  |  |  | -0.6024 | 0.969 | 0.982 | 3.348 | -8.88 |  | -0.984 | 0.338 | 4.95 | 5.02 |  | -6.36 | -6.41 | 6.1864 | 4.1019 | 20.2212 | 22.2583 | -14.7318 | 36.965 | 37.8825 | 3.1886 | 3.4309 |  | -17.5814 | 12.4006 | 14.2007 |  | 10.2403 | -5 | -5 | -18.0488 | -17.9509 | -2.2433 |  | 14.2301 | 4.3656 | 1.6328 | 1.027 |  | 115.8787 | 115.2684 | -54.8639 | 22.8751 |  |  |  | 16.2268 | 5.78 | 4.61 | -4.16 | 8.71 | -22.2327 | -21.9648 | 23.911 | 22.4974 | -4.6126 | 37.2722 | 37.6547 | 14.3007 |  | 4.032 | 9.701 | -30.6 | -28.6 | -2.01 | 29.3639 | 29.5994 | 28.2569 | 78.9364 | 79.4626 | -16.6349 | -70.8316 | -13.9983 | 4.3902 | 27.57 | 9.69 | 6.0986 | 5.1788 | -5.7945 |  |  |  | 18.6227 |  |  |  | -39.7 | -0.9326 | 10.9 | 11.9 | 15.96 | 6.93 | -3.1 | 7.409 | -19.2536 | -9.07 | -9.25 | 27.84 | 1.04 | -19.3091 | -9.8818 | -36.1833 | -34.9455 | 17.4373 | -5.6754 | -13.5113 | -13.3155 | -19.5204 | -28.0124 | -12.683 | -30.6471 | -73.4667 |  | -8.2115 | -7.7915 |  | 2.7291 | 1.4093 | -0.516 | -21.5483 | -21.0964 | 5.7391 | 0 | 2.38 | -0.3 | 2.9203 | 11.5845 | -7.6869 | -7.9536 |  | 8.6919 | -22.6684 | 6.349 |  | 8.3096 | 4.5742 | 4.6486 | 3.749 | 10.5497 | 10.5497 | -17.0805 | 16.937 | 17.1351 | -10.5162 |  | 12.018 |  | -1.0085 | 0.1916 | 0.17 | -2.43 | -12.1943 |  | 3.723 | 0.705 |  | -11.59 | -10.7188 | -4.7788 | -4.85 | 30.7253 |  | 34.277 | -10.924 | -11.6885 | 2.5452 |  |  | -12.7054 | 71.4174 | 3.3702 | -25.6773 | -6.8512 | -7.8043 | 166.9202 | -3.7446 | -8.8373 | -11.3012 | -0.3644 | 5.5382 | 5.5699 | -1.1838 | -24.6198 | -23.249 | -7.96 | 0 | 16.6611 | 5.415 | 57.195 | -29.696 | 22.0317 |  | 6.0298 | -12.9251 | -13.7689 |  |  | -18.9558 | -18.0659 | -10.5571 | -9.4767 | 23.18 | 23.22 | -32.8 | -33 | 0.4221 | 2.8 | 44.2644 | 22.3484 | 22.2693 | -18.1 | -42.7 | 2.2 | 1.9 |  |  | -152.4061 | 19.4216 | -246.2112 | -14.854 | -30.8778 | 59.0566 | 110.6799 | 114.0848 | 72.8803 | -16.9605 | 20.059 | 18.6384 | -4.6796 | 118.0887 | -191.0071 | 72.1758 | -69.1729 | 0.2356 | 8.372 | -7.2 | -2.071 | -2.076 | 3.2 | -4.88 | -0.086 | -0.9354 | 5.5985 | -3.3982 | -3.5 | 0.849 | 1.511 |  |  | 3.3233 | 2.7972 | 2.7409 |  | 27.8 | 2.726 | 0.64 |  | -7.175 | -4.5205 | -25.3459 | -4.2926 |  | -28.0851 | -3.8003 | -20.6 | 2.6 | 10.9121 | -84.6072
31/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 3.2989 | -8.4381 | 1.7512 | 11.7875 |  | 15.3012 |  | 23.7252 | 9.7757 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.2577 | -13.0073 | 4.7176 | 4.4603 | 8.0272 |  |  |  |  | -0.6045 | 1.438 | 1.447 | 2.489 | -8.88 |  | -2.23 | 0.334 | 4.46 | 4.59 |  | -5.51 | -5.43 | 5.6344 | 4.0701 | 20.3242 | 22.45 | -19.919 | 40.7592 | 41.3356 | 14.5307 | 21.1274 |  | -23.5285 | 19.229 | 24.137 |  | 5.4527 | -3.2 | -3.8 | -10.521 | -11.7797 | -2.4896 |  | 14.4248 | 5.6444 | 2.2606 | 1.4678 |  | 119.7241 | 119.9377 | -57.2081 | 33.495 |  |  |  | 16.5162 | 5.76 | 4.64 | -3.8 | 8.83 | -25.5816 | -25.5816 | 26.5414 | 25.5673 | -4.6678 | 37.5117 | 37.584 | 12.43 |  | 3.8356 | 9.28 | -27.6 | -25.9 | -2.15 | 31.6465 | 31.1427 | 30.3195 | 74.6237 | 75.2839 | 1 | -73.5892 | -6.7706 | 4.1391 | 28.1 | 9.95 | 6.7236 | 5.7648 | -6.3153 |  |  |  | 11.1666 |  |  | -40.4 | -39.6 | -0.8545 | 11.5 | 13.2 | 16.56 | 7.21 | -3.37 | 7.471 | -11.8707 | -8.86 | -8.99 | 27.73 | 1.62 | -13.7091 | -7.1818 | -37.3721 | -36.2182 | 19.6383 | -1.7216 | -10.7317 | -11.0342 | -20.7571 | -27.2115 | -12.826 | -29.2255 | -75.0859 |  | -8.5846 | -8.0524 |  | 5.2076 | 3.6636 | -14.852 | -20.4677 | -20.2221 | 8.3175 | 6.47 | 0 | 1.8 | 3.2369 | 13.4321 | -8.854 | -9.0056 |  | 9.9675 | -24.1675 | 6.5272 |  | 8.7162 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 12.5592 | -13.3965 | 17.8818 | 17.8159 | -11.8332 | 0 | 7.8578 |  | -1.415 | 0.2181 | 0.81 | -0.98 | -9.5326 |  | 3.751 | 0.779 |  | -11.47 | -5.4306 | -2.8007 | -4.5 | 31.221 |  | 34.2379 | -10.9154 | -11.7306 | 2.5555 |  |  | -14.7214 | 71.3797 | 3.2702 | -25.5075 | -7.2278 | -7.2659 | 167.7005 | -3.4242 | -8.8086 | -11.3494 | -0.1846 | 5.8092 | 5.8705 | -0.8897 | -22.1329 | -21.4812 | -5.87 | 0 | 4.2274 | 11.6311 | 64.5224 | -32.343 | 19.4218 |  | 7.0468 | -9.73 | 0 |  |  | -17.9066 | -17.4891 | -11.3028 | -10.9704 | 22.36 | 22.35 | -32.4 | -32.3 | 0.2115 | 4 | 41.4978 | 23.2697 | 23.19 | -17.8 | -43.6 | 0.9 | 0.5 | -18.1354 | -18.0941 | -156.0623 | 23.0457 | -246.4612 | -15.5769 | -30.6675 | 60.9512 | 108.8574 | 113.1083 | 73.5309 | -14.6626 | 22.6186 | 19.6994 | -2.5334 | 122.1796 | -191.7891 | 73.888 | -73.8963 | 0.0012 | 8.322 | -7.68 | -2.137 | -2.143 | 2.56 | -4.64 | -0.2407 | -1.9608 | 6.331 | -3.6606 | -3.8 | 2.386 | 1.71 |  | 2.4214 | 4.1565 | 4.6774 | 3.3863 |  | 28 | 2.4915 | 0.8 |  | -9.997 | -3.9752 | -25.3198 | -7.0789 |  | -28.6191 | -3.8918 | -21.3 | 2.8 | 5.5598 | -75.0047
31/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 2.5773 | -7.5077 | 4.4718 | 12.0067 |  | 15.4511 |  | 22.8874 | 10.0617 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.7358 | -13.4289 | 4.5599 | 4.4374 | 8.0416 | 3.4967 | -0.5072 | 1.8686 |  | -0.7006 | 1.6 | 1.518 | 2.484 | -11.1 |  | -2.366 | 0.332 | 5.27 | 5.19 |  | -4.69 | -4.77 | 5.9614 | 4.272 | 19.7224 | 22.0383 | -20.1508 | 39.3583 | 38.4827 | 20.0165 | 18.1287 |  | -27.3548 | 29.6043 | 37.6948 |  | 6.8356 | -4 | -4 | -9.4053 | -9.5476 | -2.6451 |  | 8.2257 | 3.7868 | 1.5177 | 1.095 |  | 102.0539 | 102.0233 | -44.6654 | 11.722 |  |  |  | 16.0272 | 6.68 | 5.89 | -1.76 | 10.26 | -19.8215 | -19.8215 | 21.0143 | 19.3945 | -4.9078 | 60.5676 | 60.0721 | 9.0563 |  | 4.4116 | 8.368 | -23.2 | -22.3 | -2.32 | 45.6247 | 45.5588 | 43.4895 | 52.6113 | 53.7808 | 1 | -57.3835 | -0.8793 | 3.7973 | 28.68 | 10.15 | 7.1924 | 6.2531 | -6.8862 |  |  |  | 21.6623 |  |  | -35.8 | -34.9 | -0.8801 | 11.8 | 12.96 | 16.82 | 7.57 | -3.1 | 7.626 | -22.2013 | -9.35 | -9.47 | 28.79 | 2.13 | -23.1091 | -11.6545 | -35.4015 | -34.7091 | 17.549 | -4.7094 | -13.3033 | -13.0489 | -21.4796 | -28.5306 | -12.793 | -40.5364 | -71.2592 |  | -8.3738 | -7.595 |  | 3.0459 | 2.1099 | -5.124 | -20.9979 | -20.7145 | 6.5327 | -5.23 | 0 | 0.1 | 3.3044 | 11.8023 | -8.1507 | -8.4645 |  | 9.3296 | -21.3255 | 6.9217 |  | 8.6853 | 4.6088 | 3.7798 | 2.9231 | 7.8704 | 7.0332 | -13.8989 | 16.4134 | 16.3758 | -11.9996 |  | 8.4242 |  | -1.3088 | 0.1916 | 0.69 | -1.69 | 0 |  | 3.744 | 0.7 |  | -14.03 | -6.7732 | -2.342 | -4.99 | 28.1841 |  | 33.479 | -11.4744 | -12.3191 | 2.62 |  |  |  | 70.9433 | 2.755 | -23.9908 | -7.2967 | -7.4614 | 173.2788 | -3.2454 | -7.0473 | -11.94 | 0.017 | 5.8238 | 5.8784 | -0.772 | -22.8942 | -21.6148 | -10.06 | 3.269 | 18.9416 | 4.0307 | 60.3159 | -30.1509 | 21.5737 |  | 6.0667 | 0 | 0 |  |  | -17.2749 | -17.0771 | -8.5411 | -9.2155 | 22.24 | 22.37 | -33.3 | -33.8 | 0.51 | 1.28 | 37.0828 | 24.9678 | 24.8886 | -17.8 | -44.8 | 0 | -0.4 |  |  | -153.0857 | 18.3152 | -246.9047 | -14.4368 | -31.2967 | 56.7357 | 111.9219 | 109.3106 | 71.6822 | -19.1659 | 20.5629 | 18.6675 | -0.3735 | 119.7491 | -189.5185 | 75.9973 | -70.5661 | -0.116 | 5.28 | -8.16 | -2.107 | -2.113 | 3.68 | -4.16 | -0.959 | -1.9028 | 5.977 | -3.0747 | -3.3 | 1.727 | 1.095 |  |  | 3.7553 | 2.8889 | 3.124 |  | 28.7 | 2.3202 | 0.86 |  | -9.1497 | -3.7442 | -25.1301 | -5.6912 |  | -27.6257 | -3.7707 | -21.3 | 3.3 | 17.3527 | -85.7193
31/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 2.4599 | -7.525 | 3.575 | 11.9822 |  | 15.768 |  | 24.9495 | 10.6197 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.6387 | -12.246 | 4.5762 | 4.3607 | 8.1027 | 3.3599 | -0.6176 | 1.9602 |  | -0.5767 | 1.171 | 1.205 | 2.507 | -8.88 |  | -2.174 | 0.328 | 2.1 | 1.94 |  | -5.76 | -5.33 | 6.2287 | 4.0024 | 20.5303 | 22.4479 | -17.4108 | 33.6592 | 33.7575 | 6.2066 | 6.1769 |  | -22.1358 | 25.4748 | 26.8454 |  | 9.5567 | -4.8 | -4.9 | -11.9746 | -12.421 | -3.0607 |  | 9.6035 | 4.3297 | 1.6769 | 1.1585 |  | 115.543 | 114.6275 | -47.2967 | 32.9184 |  |  |  | 17.3944 | 6.52 | 5.69 | -1.67 | 10.57 | -20.6252 | -20.3573 | 22.6105 | 21.4389 | -3.9048 | 66.8611 | 66.8931 | 9.4023 |  | 4.4116 | 8.113 | -25.8 | -24.5 | -2.58 | 47.6963 | 47.7303 | 45.6627 | 65.0539 | 65.907 | -11.4185 | -63.8386 | -7.7063 | 3.3069 | 29.19 | 10.45 | 7.8174 | 6.6437 | -7.2188 |  |  |  | 21.8903 |  |  | -40.9 | -39.7 | -0.9473 | 12.4 | 13.16 | 17.62 | 8.07 | -3 | 8.091 | -22.6913 | -9.31 | -9.49 | 29.09 | 2.87 | -23.9636 | -12.4182 | -36.2311 | -35.5455 | 18.5038 | -4.7756 | -13.484 | -13.2226 | -21.2462 | -26.2469 | -12.585 | -38.3093 | -72.4148 |  | -7.896 | -7.0353 |  | 7.745 | 5.6667 | -12.804 | -21.0861 | -21.0485 | 6.1145 | 6.45 | 0 | -1 | 3.276 | 19.0432 | -8.756 | -9.1063 |  | 7.7306 | -21.0972 | 7.058 |  | 8.78 | 3.1443 | 3.6875 | 2.7624 | 8.0379 | 8.0379 | -18.5877 | 17.8847 | 17.9363 | -14.0771 |  | 12.0229 |  | -0.1991 | 0.1476 | -0.29 | -1.05 | -12.277 |  | 3.876 | 0.717 |  | -14.85 | -6.8478 | -1.0166 | -4.88 | 28.3417 |  | 33.7795 | -10.5491 | -11.2803 | 2.6598 |  |  | -14.6595 | 70.939 | 3.3284 | -24.4067 | -6.5148 | -6.5435 | 162.2728 | -3.4469 | -9.4494 | -10.8841 | -0.0364 | 5.8165 | 5.9733 | -0.7623 | -22.7606 | -22.5795 | -10.06 | 3.4377 | 15.3984 | 6.7584 | 62.7083 | -31.1906 | 20.1997 |  | 5.6993 | 0 | 0 |  |  | -17.0771 | -16.6542 | -10.126 | -10.8576 | 22.21 | 22.2 | -34.5 | -34.4 | 0.1767 | 1.76 | 38.8901 | 26.1772 | 26.0979 | -17.4 | -44.4 | 0.1 | 0 |  | -18.0662 | -155.5824 | 19.44 | -246.263 | -14.9189 | -32.2224 | 59.3649 | 109.4661 | 111.6879 | 73.0077 | -15.9609 | 19.5139 | 17.9062 | 0.3771 | 120.3322 | -188.6686 | 74.4535 | -71.9382 | -0.2332 | 4.502 | -9.12 | -2.096 | -2.118 | 4.8 | -4.4 | -1.7075 | -1.7258 | 5.5985 | -3.3677 | -3.4 | 0.029 | 1.254 |  |  | 5.0362 | 3.3454 | 3.7285 |  | 29.2 | 2.786 | 0.88 |  | -9.08 | -4.1092 | -25.1908 | -6.0951 |  | -27.3506 | -4.0648 | -21.9 | 3.7 | 15.1071 | -79.962
31/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 2.5499 | -7.5244 | 3.7098 | 11.9363 |  | 15.1227 |  | 24.9636 | 10.7167 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.7848 | -12.1341 | 4.4179 | 4.3284 | 7.9005 |  |  |  |  | -0.9788 | 1.145 | 1.167 | 1.926 | -8.88 |  | -2.724 | 0.318 | 2.7 | 2.92 |  | -5.92 | -5.96 | 5.5655 | 4.278 | 19.6476 | 21.694 | -16.9325 | 33.8214 | 34.8955 | 5.2705 | 5.3953 |  | -22.3773 | 25.2583 | 27.5382 |  | 9.6119 | -4.9 | -5 | -12.0947 | -12.9895 | -3.0935 |  | 10.0571 | 4.3574 | 1.67 | 1.1502 |  | 114.5054 | 114.4139 | -39.3795 | 34.6718 |  |  |  | 18.043 | 6.52 | 6.26 | -1.82 | 9.18 | -21.295 | -21.0271 | 23.6392 | 22.4156 | -5.1878 | 66.5915 | 66.9315 | 9.6283 |  |  | 8.169 | -25.9 | -24.5 | -2.4 | 47.4222 | 47.0924 | 45.2863 | 63.9346 | 64.9859 | -11.4218 | -62.0261 | -8.1284 | 3.7738 | 30.56 | 10.89 | 7.9736 | 6.9366 | -7.5433 |  |  |  | 20.5238 |  |  | -40.9 | -39.8 | -0.7739 | 12.2 | 13.36 | 17.18 | 8.09 | -2.86 | 6.944 | -21.7137 | -8.55 | -8.64 | 28.47 | 2.54 | -23.4182 | -11.6818 | -36.6377 | -35.7909 | 17.9729 | -3.9471 | -13.4505 | -12.6336 | -21.4583 | -29.0786 | -12.244 | -42.6556 | -75.0116 |  | -7.8901 | -6.9081 |  | 6.4551 | 4.8242 | -10.756 | -19.9905 | -19.8512 | 5.998 | 6.55 | 0 | 1 | 3.1158 | 15.5689 | -8.5144 | -8.7198 |  | 6.8802 | -26.4999 | 7.106 |  | 8.7591 | 3.6466 | 5.078 | 3.6452 | 8.2054 | 8.2054 | -17.7504 | 17.6403 | 17.5685 | -14.667 |  | 11.5541 |  | -0.0929 | 0.1742 | -0.29 | -0.9 | -12.1509 |  | 4.162 | 0.767 | 1.3448 | -14.99 | -6.1962 | -0.1936 | -5.03 | 27.8173 |  | 34.1844 | -10.1282 | -10.9493 | 2.6888 |  |  | -14.318 | 70.6403 | 2.6139 | -24.8289 | -6.5686 | -6.5566 | 163.6885 | -3.9094 | -11.1037 | -10.074 | -0.1107 | 5.7067 | 5.7756 | -0.7373 | -22.6652 | -21.3836 | -9.64 | 3.9087 | 15.689 | 5.296 | 62.7287 | -31.6132 | 20.5435 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7566 | 0 | -18.033 | -17.0716 | -8.8588 | -9.2046 | 22.59 | 22.74 | -34.3 | -34.8 | 0.2829 | 1.36 | 41.22 | 24.716 | 24.4847 | -17.8 | -44.3 | 0 | -0.2 |  | -18.2798 | -154.6485 | 21.4545 | -248.279 | -14.5259 | -29.9908 | 58.4043 | 111.123 | 115.3707 | 71.1713 | -17.2745 | 18.5 | 15.9241 | -0.5347 | 117.8625 | -189.4801 | 72.1504 | -73.0642 | -0.1624 | 4.684 | -9.44 | -2.123 | -2.131 | 5.12 | -4.08 | -1.4135 | -1.7868 | 4.2191 | -1.6983 | -3.4 | -1.215 | -0.332 |  |  | 4.1079 | 4.419 | 4.6435 |  | 28 | 2.0842 | 0.87 |  | -8.1871 | -3.5652 | -24.0203 | -4.969 |  | -26.1514 | -4.8988 | -20.9 | 3 | 13.8621 | -77.8432
31/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 2.4831 | -7.5256 | 4.355 | 11.4039 |  | 14.7772 |  | 26.4384 | 11.4756 |  | -13.32 |  |  |  |  | 3.3209 | -11.9012 | 4.2397 | 3.9559 | 7.4163 |  |  |  |  | -0.9029 | 0.769 | 0.781 | 1.58 | -8.88 |  | -3.203 | 0.306 | 3.92 | 3.99 |  | -6.69 | -6.76 | 5.3117 | 3.908 | 19.5032 | 21.7844 | -13.5982 | 30.2002 | 30.4378 | 4.1068 | 4.2569 |  | -20.3518 | 26.0685 | 26.9327 |  | 11.2092 | -5.7 | -5.7 | -15.2778 | -15.1801 | -3.175 |  | 10.0596 | 4.4951 | 1.6414 | 1.1433 |  | 112.2165 | 111.4536 | -37.9705 | 32.5764 |  |  |  | 17.075 | 6.45 | 6.35 | -2.08 | 8.01 | -18.3479 | -18.3479 | 20.8592 | 20.1452 | -4.8272 | 63.2778 | 62.871 | 9.4032 | 0 | 4.4116 | 2.188 | -24.4 | -23.1 | -2.43 | 45.9104 | 46.4508 | 44.2148 | 62.859 | 63.33 | -12.8156 | -58.6488 | -9.6164 | 4.0304 | 28.92 | 10.29 | 8.1299 | 7.0343 | -7.5464 |  |  |  | 20.6181 |  |  | -38.6 | -39.8 | -1.1328 | 12.4 | 13.08 | 17.5 | 8.08 | -3.03 | 6.9285 | -20.7362 | -7.15 | -7.28 | 24.94 | 2.23 | -22.8727 | -11.5455 | -35.0821 | -33.8 | 16.7712 | -5.8339 | -14.3018 | -14.428 | -17.2151 | -23.4908 | -12.071 | -44.904 | -71.921 |  | -8.7453 | -8.4574 |  | 7.7213 | 7.424 | 0 | -21.6181 | -21.3439 | 1.8309 | 0 | -2.34 | 1.7 | 3.075 | 17.3672 | -9.2564 | -9.4254 |  | 4.2677 | -17.5142 | 6.8479 |  | 9.2827 | 3.6894 | 4.2906 | 2.6686 | 5.5261 | 5.5261 | -18.2527 | 15.7354 | 16.2345 | -13.5356 |  | 11.8813 |  | -0.1991 | 0.1733 | -0.2 | -0.99 | -12.0985 |  | 4.249 | 0.535 |  | -13.66 | -6.7803 | -1.296 | -5.14 | 28.8039 |  | 35.3899 | -10.0086 | -10.8173 | 2.5791 |  |  | -13.8137 | 71.4422 | 3.218 | -25.6224 | -7.2124 | -7.2142 | 164.3624 | -4.2214 | -11.7471 | -9.8479 | -0.0507 | 5.7653 | 5.8072 | -0.8811 | -24.1482 | -22.6169 | -4.61 | 0 | 5.6441 | 12.4883 | 67.9273 | -33.0557 | 18.8996 |  | 5.4473 | 0 | -11.2368 |  |  | -18.4944 | -17.9176 | -10.2868 | -10.1764 | 21.84 | 21.8 | -34.9 | -35 | 0.1071 | 0.4 | 49.1828 | 20.0085 | 19.9385 | -17.4 | -43.1 | 1.3 | 0.8 | -18.3396 | -18.0905 | -164.0092 | 20.7286 | -248.4961 | -15.7194 | -34.0328 | 58.225 | 112.0814 | 116.5884 | 71.4632 | -19.4433 | 14.6034 | 14.2585 | -5.5704 | 117.2575 | -188.3337 | 72.7773 | -70.8334 | 1.0559 | 4.855 | -8.96 | -2.124 | -2.151 | 3.92 | -4.48 | -1.2304 | -1.5793 | 3.7522 | -0.7614 | -3.5 | -1.458 | -1.946 |  |  | 3.9923 | 3.2218 | 3.4062 |  | 27.2 | 2.3084 | 0.99 |  | -8.4494 | -4.1945 | -25.5723 | -5.9232 |  | -27.3916 | -3.9533 | -20 | 1.8 | 13.2785 | -76.8237
31/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 2.4205 | -7.364 | 5.5186 | 11.9348 |  | 14.036 |  | 26.232 | 11.4577 |  | -13.32 |  |  |  |  | 3.3895 | -13.005 | 4.0603 | 3.9463 | 7.2182 |  |  |  |  | -0.9139 | 0.957 | 0.932 | 0.431 | -6.66 |  | -3.491 | 0.267 | 5.43 | 5.66 |  | -5.95 | -6.07 | 5.2735 | 4.0783 | 18.6537 | 20.4279 | -15.1265 | 35.2969 | 35.751 | 4.2642 | 5.2946 |  | -22.9909 | 24.8654 | 26.0529 |  | 10.322 | -5.4 | -5.4 | -13.308 | -12.5672 | -3.0112 |  | 7.7397 | 4.2769 | 1.6599 | 1.1674 |  | 113.895 | 114.1697 | -45.8556 | 27.7268 |  |  |  | 17.3445 | 6.41 | 5.79 | -2.48 | 9.17 | -17.4102 | -17.6781 | 20.3374 | 19.0576 | -4.784 | 63.5878 | 64.5139 | 8.2151 | 0 |  | 4.716 | -26.3 | -24.7 | -2.21 | 45.9754 | 45.8128 | 44.0219 | 63.4446 | 64.8881 | -11.3887 | -62.2933 | -7.6127 | 4.711 | 28.8 | 10.25 | 7.8174 | 6.7413 | -7.396 |  |  |  | 23.0731 |  |  | -38.6 | -38.9 | -1.2366 | 11.9 | 13.26 | 17.56 | 7.89 | -2.93 | 7.1145 | -23.3238 | -5 | -5.09 | 19.55 | 2.3 | -24.3455 | -12.4091 | -34.3976 | -33.2909 | 15.5738 | -6.4208 | -15.3625 | -15.1495 | -24.1436 | -29.2405 | -12.279 | -38.8223 | -72.2814 |  | -8.5838 | -8.0514 |  | 6.7978 | 5.2072 | -10.244 | -19.5435 | -19.0572 | 7.419 | 6.49 | -2.93 | -0.4 | 3.1543 | 18.2949 | -9.1008 | -9.3175 |  | 9.3915 | -23.5007 | 7.1164 |  | 8.958 | 3.5045 | 3.9248 | 2.9118 | 5.1911 | 4.5213 | -16.5782 | 13.8765 | 13.9433 | -14.2328 |  | 11.2319 |  | -0.1991 | 0.165 | -0.19 | -0.31 | -11.6715 |  | 4.276 | -0.046 |  | -13.38 | -7.0966 | -1.5308 | -5.03 | 29.2346 |  | 33.7747 | -10.8011 | -11.3877 | 2.5485 |  |  | -13.5721 | 71.1251 | 2.281 | -25.3776 | -7.2717 | -7.3493 | 164.2572 | -3.9198 | -8.76 | -10.6392 | 1.3067 | 5.6334 | 5.7202 | -0.4313 | -23.1216 | -22.4587 | -4.19 | 0 | 14.2747 | 10.6745 | 63.4059 | -33.3435 | 20.3319 |  | 5.2501 | 0 | -11.4134 |  |  | -17.3957 | -16.6706 | -10.2737 | -9.9368 | 21.36 | 21.54 | -32.7 | -33.2 | 0.2115 | 1.12 | 41.6274 | 22.1726 | 22.1823 | -17.8 | -41.8 | 0 | -0.4 | -18.1287 |  | -164.2511 | 19.7224 | -248.1278 | -13.8481 | -32.3755 | 55.2234 | 113.5194 | 113.9111 | 69.9504 | -20.2545 | 16.2788 | 16.8436 | -3.1522 | 112.2472 | -186.797 | 65.7852 | -64.8262 | 0.2356 | 4.893 | -8.08 | -2.146 | -2.167 | 3.36 | -3.84 | -1.3321 | -1.4633 | 3.4012 | -1.9028 | -2.1 | 2.776 | 2.903 | 1.9333 |  | 3.8706 | 3.8452 | 3.3244 |  | 27.6 | 1.133 | 0.93 |  | -8.1567 | -4.2142 | -24.8824 | -6.3334 |  | -27.1269 | -4.3343 | -20.4 | 2.5 | 13.3183 | -79.4424
31/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 2.3637 | -7.1299 | 3.6162 | 11.8718 |  | 14.3634 |  | 26.1614 | 11.3087 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.6381 | -13.2339 | 4.1412 | 3.9726 | 7.4174 |  |  |  |  | -0.4827 | 0.895 | 0.944 | 0.499 | -8.88 |  | -3.777 | 0.271 | 5.04 | 5.26 |  | -6.52 | -6.61 | 5.7146 | 3.7006 | 18.9871 | 21.1433 | -14.7319 | 33.5407 | 34.4813 | 5.694 | 5.6085 |  | -22.1783 | 25.5772 | 26.7379 |  | 10.5886 | -5.3 | -5.3 | -14.3563 | -14.3462 | -3.0738 |  | 10.6394 | 4.5093 | 1.4384 | 1.0747 |  | 113.7119 | 113.5593 | -51.9736 | 28.8243 |  |  |  | 16.3565 | 6.39 | 5.79 | -2.38 | 9.3 | -17.0084 | -16.6065 | 20.0669 | 19.1209 | -5.2394 | 66.2455 | 65.9798 | 9.7427 |  | 4.4116 | 8.708 | -26.1 | -24.7 | -2.23 | 47.4241 | 47.0513 | 45.2965 | 61.735 | 62.7239 | -10.7875 | -60.3127 | -7.1002 | 4.8761 | 29.35 | 10.45 | 7.6611 | 6.6437 | -7.5107 |  |  |  | 22.4614 |  |  |  |  | -1.2769 | 10.5 | 12.4 | 15.7 | 6.75 | -2.82 | 6.944 | -22.7588 | -4.15 | -4.22 | 20.22 | 2.79 | -23.6545 | -12.0727 | -33.7987 | -32.6182 | 14.7125 | -6.8804 | -15.4523 | -16.0794 | -19.2628 | -21.8676 | -11.429 | -32.7224 | -69.007 |  | -8.1194 | -7.5779 |  | 6.4531 | 4.3306 | -7.684 | -21.7269 | -21.5934 | 3.9362 | 0 | 0 | 6.7 | 2.9847 | 15.7946 | -10.1086 | -10.227 |  | 7.5064 | -22.6432 | 6.7326 |  | 9.4383 | 4.4991 | 4.7425 | 3.4226 | 4.8562 | 4.0189 | -18.4202 | 14.5376 | 14.3807 | -14.7843 |  | 11.6957 |  | -0.4994 | 0.1476 | -0.06 | -0.42 | -11.6613 |  | 4.289 | -0.034 |  | -12.15 | -3.4272 | 1.9532 | -4.85 | 31.5148 |  | 34.3201 | -10.9516 | -11.7195 | 2.5246 |  |  | -14.1599 | 71.6083 | 3.4551 | -25.7645 | -7.3622 | -7.4074 | 162.6495 | -3.8632 | -8.8256 | -11.4395 | 1.4216 | 5.5528 | 5.6727 | 0.645 | -24.2458 | -22.9845 | -2.93 | -2.9163 | 4.4297 | 13.7207 | 68.1643 | -33.5486 | 18.516 |  | 7.5243 | 0 | 0 |  |  | -17.6759 | -17.4836 | -10.2283 | -10.6825 | 24.6 | 24.16 | -32.1 | -31.8 | 0.2115 | -0.08 | 40.5081 | 21.8744 | 21.7977 | -17.8 | -41.4 | 0.5 | 0 |  |  | -164.2582 | 20.9819 | -245.419 | -16.1136 | -31.8038 | 58.1079 | 109.9899 | 115.925 | 72.0463 | -19.0627 | 19.64 | 20.0576 | -4.9662 | 120.7179 | -190.5209 | 73.8561 | -72.6758 | 0.0476 | 8.079 | -7.68 | -2.116 | -2.118 | 3.04 | -3.36 | -1.0416 | -2.6658 | 4.3961 | -1.4054 | -3.8 | 0.703 | 1.886 | 2.1534 |  | 3.4292 | 3.4958 | 3.216 |  | 26.3 | 3.2297 | 0.86 |  | -8.7845 | -5.0736 | -25.505 | -5.2091 |  | -28.1201 | -4.4114 | -19.4 | 1.2 | 12.4168 | -78.8745
31/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 4.2963 | -9.3035 | 3.8783 | 11.5683 |  | 13.9654 |  | 24.8088 | 11.0597 |  | -8.88 |  |  |  |  | 3.4428 | -14.2619 | 4.3184 | 4.0617 | 7.7249 |  |  |  |  | -0.6322 | 1.449 | 1.516 | 2.149 | -11.1 |  | -3.152 | 0.314 | 8.52 | 8.78 |  | -3.96 | -3.97 | 5.6417 | 4.0819 | 18.1098 | 20.2782 | -19.9767 | 39.5247 | 40.4031 | 13.3733 | 18.9507 |  | -27.8967 | 26.1235 | 37.3274 |  | 5.8702 | -6.1 | -6.1 | -7.2386 | -8.0504 | -2.5695 |  | 10.391 | 4.0174 | 1.4538 | 0.936 |  | 116.0008 | 115.2989 | -50.6487 | 27.139 |  |  |  | 16.2766 | 6.68 | 5.82 | -2.18 | 9.8 | -15.5348 | -15.6688 | 17.0364 | 16.2965 | -4.8429 | 63.7722 | 64.2877 | 9.5675 |  | 4.4116 | 8.516 | -26.2 | -24.8 | -2.15 | 45.4516 | 45.7815 | 43.7779 | 57.9401 | 58.5383 | 1 | -64.2963 | 1.373 | 4.6519 | 28.97 | 10.25 | 7.9736 | 6.839 | -7.5563 |  |  |  | 16.4565 |  |  | -36.2 | -36.6 | -1.5771 | 9.6 | 13.62 | 15.4 | 6.46 | -3.35 | 7.502 | -17.476 | -4.14 | -4.21 | 16.96 | 2.31 | -19.0182 | -9.4818 | -30.7354 | -29.8 | 15.7554 | -6.8804 | -15.1347 | -14.967 | -20.961 | -25.6057 | -12.152 | -32.4051 | -65.5205 |  | -7.461 | -6.646 |  | 8.4612 | 6.6878 | -5.636 | -21.1509 | -20.7111 | 2.6689 | 0 | 0 | -0.3 | 2.8843 | 19.5804 | -9.8698 | -10.1852 |  | 4.5 | -22.1019 | 6.6366 |  | 9.0482 | 4.7924 | 4.9935 | 3.223 | 3.0142 | 2.3444 | -13.2291 | 11.5942 | 11.4542 | -11.4415 |  | 10.7192 |  | -0.4994 | 0.165 | 0 | -0.97 | -10.9123 |  | 4.285 | -0.04 |  | -11.87 | -7.2858 | -0.705 | -4.47 | 30.2856 |  | 35.15 | -10.6618 | -11.6488 | 2.4902 |  |  | -15.1661 | 73.0844 | 2.5696 | -26.2308 | -7.1339 | -7.1016 | 173.2769 | -3.716 | -10.435 | -9.825 | 1.3711 | 5.5089 | 5.5383 | 0.7566 | -22.8781 | -23.6498 | -2.1 | -4.362 | 0 | 14.7506 | 70.7385 | -32.978 | 18.9368 |  | 7.2615 | 0 | 0 |  |  | -18.2252 | -18.1923 | -8.6053 | -8.6641 | 25.29 | 25.49 | -29.6 | -30.8 | 0.195 | -3.44 | 45.3968 | 21.8335 | 21.9908 | -17.8 | -41 | 0.9 | 0.5 |  |  | -163.5827 | 20.9192 | -247.858 | -16.1021 | -32.727 | 60.0768 | 111.7134 | 115.2172 | 74.4966 | -16.3421 | 22.7178 | 22.8821 | -2.1123 | 121.1974 | -192.1075 | 72.6416 | -72.1042 | 0.3284 | 9.321 | -7.52 | -2.096 | -2.093 | 2.64 | -3.12 | -1.3569 | -3.0442 | 4.7776 | -2.4887 | -2.7 | 3.242 | 3.421 |  |  | 3.5672 | 5.1217 | 4.2022 |  | 25.7 | 3.7483 | 0.82 |  | -8.8182 | -4.7896 | -24.7854 | -6.0609 |  | -27.5389 | -4.0807 | -18.6 | 0.4 | 14.6614 | -82.6263
31/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 3.3354 | -7.9115 | 10.2149 | 11.4955 |  | 14.8997 |  | 27.3059 | 11.7646 |  | -8.88 |  |  |  |  | 3.6298 | -15.0341 | 4.2312 | 4.0934 | 7.6312 |  |  |  |  | -0.5287 | 1.124 | 1.144 | 3.447 | -13.32 |  | -1.965 | 0.342 | 5.78 | 6.01 |  | -5.41 | -4.83 | 6.2534 | 3.8889 | 18.4162 | 20.3211 | -16.1874 | 35.8685 | 36.7179 | 6.963 | 7.0544 |  | -23.6609 | 25.5751 | 27.4515 |  | 9.3296 | -5.7 | -5.8 | -11.3824 | -13.5464 | -2.9513 |  | 11.0115 | 4.0502 | 0.4703 | 0.289 |  | 114.4139 | 114.9937 | -42.0534 | 29.3689 |  |  |  | 15.9174 | 6.72 | 4.81 | -3.08 | 12.05 | -17.5442 | -17.4102 | 20.9484 | 19.6839 | -5.0707 | 63.5305 | 63.4966 | 10.7695 |  | 4.2153 | 8.646 | -26.3 | -25 | -2.21 | 44.5658 | 44.6298 | 42.1552 | 61.7582 | 63.265 | 1 | -62.8595 | -3.7496 | 4.4063 | 27.88 | 9.81 | 7.8174 | 6.839 | -7.3897 |  |  |  | 22.2828 |  |  | -38.5 | -36.8 | -1.5674 | 9.3 | 12.16 | 14.58 | 5.88 | -2.92 | 6.4635 | -21.7662 | -3.66 | -3.72 | 16.4 | 2.39 | -22.2727 | -11.6091 | -33.6503 | -32.9455 | 12.0591 | -9.5861 | -18.4726 | -18.4444 | -25.3753 | -30.9925 | -11.506 | -42.7046 | -63.7309 |  | -7.8948 | -7.1628 |  | 0.6041 | 0.0602 | -11.78 | -17.5427 | -17.3802 | 9.243 | 6.56 | -2.34 | -0.4 | 3.0272 | 8.851 | -6.9431 | -7.2233 |  | 13.2802 | -26.4329 | 7.0015 |  | 3.6804 | 4.611 | 4.3935 | 4.2078 | 5.1911 | 5.5261 | -15.406 | 14.7937 | 14.6883 | -11.9374 |  | 10.2065 |  | -0.4994 | 0.1742 | -0.01 | -0.55 | -10.2425 |  | 4.237 | -0.037 | 0 | -12.49 | -7.2379 | -1.4434 | -4.56 | 31.3218 |  | 35.2517 | -10.1995 | -10.9344 | 2.4872 |  |  | -15.3981 | 72.1003 | 4.3665 | -26.8017 | -7.0078 | -7.0278 | 167.4066 | -4.2881 | -11.4327 | -9.9398 | 1.2337 | 5.443 | 5.5462 | 0.8727 | -23.6784 | -21.7373 | -3.35 | -3.6109 | 0 | 14.8726 | 77.7019 | -32.5289 | 19.4422 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7317 |  | -17.9725 | -17.5056 | -7.9079 | -7.9386 | 24.62 | 24.93 | -31.6 | -31.6 | 0.054 | -4 | 44.2994 | 23.0454 | 22.9688 | -17.8 | -44 | 0.9 | 0.7 |  | -18.1011 | -171.4875 | 14.5104 | -252.0089 | -17.0515 | -38.8173 | 65.088 | 104.5905 | 115.3666 | 77.6741 | -10.4279 | 25.2937 | 21.3813 | -4.8596 | 130.8211 | -194.8937 | 78.9646 | -75.4453 | 0.0476 | 10.022 | -8.32 | -2.119 | -2.125 | 4 | -4.32 | -1.048 | -1.5213 | 5.2445 | -5.6535 | -2.3 | 3.031 | 2.776 |  |  | 4.2174 | 3.9924 | 4.3753 |  | 29.4 | 3.9268 | 0.77 |  | -8.5732 | -4.1766 | -25.0128 | -5.9798 |  | -27.234 | -4.2231 | -22.1 | 3.9 | 20.1836 | -78.4866
31/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 4.0695 | -8.6674 | 10.7501 | 11.0335 |  | 15.6859 |  | 25.1785 | 11.1357 |  | -13.32 | 0 |  |  |  | 3.8334 | -17.5101 | 4.007 | 3.8937 | 7.0132 |  |  |  |  | -0.5319 | 0.238 | 0.186 | 3.376 | -6.66 |  | -1.555 | 0.347 | -0.46 | -0.17 |  | -8.87 | -8.2 | 5.3429 | 3.9829 | 17.1672 | 19.7494 | -21.4689 | 16.3831 | 19.5391 | 28.7707 | 24.2791 | -29.813 | -28.923 | 35.2801 | 31.6117 |  | 8.7702 | -5.2 | -4.9 | -11.5938 | -10.0469 | -1.6096 |  | -4.8367 | 1.8116 | 0.1294 | 0.0348 | -183.2941 | 63.8447 | 63.8447 | 39.156 | -164.2166 |  |  |  | 13.6221 | 7.35 | 5.37 | -3.21 | 11.84 | -18.3479 | -18.214 | 21.5413 | 20.1648 | -5.2696 | 30.1342 | 30.0787 | -4.9392 |  | 4.032 | 8.398 | -15.2 | -14.8 | -2.02 | 33.5231 | 33.195 | 31.9295 | 38.5091 | 39.0491 | -11.4697 | -33.2951 | -9.3132 | 4.4793 | 28.35 | 9.95 | 7.1924 | 6.1554 | -6.8923 |  |  |  | 27.6707 |  |  | -25.6 | -26.4 | -1.7261 | 9.1 | 11.16 | 14.22 | 5.7 | -2.46 | 6.5255 | -27.4141 | -3.73 | -3.79 | 16.69 | 2.03 | -28.2727 | -14.0545 | -36.688 | -36.0636 | 9.5363 | -15.106 | -23.7163 | -23.8748 | -26.5269 | -31.3911 | -11.701 | -128.3833 | -45.9637 |  | -7.9599 | -7.1532 |  | 1.132 | -0.3602 | -9.22 | -19.6657 | -19.5176 | 8.8881 | 0 | -2.59 | 0 | 3.0368 | 10.3729 | -6.9588 | -7.164 |  | 12.7291 | -25.6792 | 7.1122 |  | 3.5305 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.3586 | -9.2101 | 17.3833 | 17.3423 | -5.3855 |  | 10.3041 |  | -0.6056 | 0.1916 | 0.06 | -0.44 | -9.9649 |  | 4.255 | -0.04 | 2.1544 | -11.45 | -18.2174 | -12.1324 | -4.43 | 31.0947 |  | 33.3541 | -10.546 | -11.2822 | 2.5119 |  |  |  | 70.7036 | 4.0748 | -25.7452 | -6.4812 | -7.066 | 155.5366 | -4.297 | -8.8856 | -10.82 | 1.9501 | 5.4649 | 5.5936 | 1.5754 | -21.4358 | -19.5482 | -11.31 | 3.7867 | 29.8566 | -11.6878 | 91.9852 | -27.9117 | 23.9904 |  | 0 | 0 | -12.6308 |  |  | -20.6697 | -20.417 | -6.4583 | -6.3788 | 23.79 | 23.97 | -32.5 | -32.6 | 0.0192 | -7.68 | 47.2558 | 20.9481 | 20.9894 | -18.2 | -44.4 | 3.9 | 3.3 |  | -18.2935 | -184.4723 | -10.6717 | -242.0721 | -5.5428 | -41.168 | 61.8938 | 108.0492 | 116.1342 | 81.2071 | -13.456 | 26.168 | 23.9793 | -6.9245 | 129.5116 | -197.6012 | 81.1398 | -73.3802 | 0.7507 | 10.643 | -7.84 | -2.144 | -2.128 | 3.36 | -4.48 | -0.8455 | -1.5518 | 6.5049 | -6.0624 | -3.1 | 1.699 | 1.199 | 2.1531 |  | 4.0731 | 3.7832 | 3.3763 |  | 28.8 | 3.6345 | 0.77 |  | -7.7496 | -4.5136 | -25.485 | -4.9888 |  | -27.4904 | -4.1847 | -21.5 | 3.7 | 52.1526 | -130.9276
31/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 4.5174 | -9.3378 | 8.3576 | 10.5872 |  | 15.3039 |  | 20.8423 | 8.8187 | 8.648 | -8.88 | -24.2 |  |  |  | 3.3639 | -11.9135 | 4.3384 | 4.1538 | 7.5937 |  |  |  |  | -0.515 | -0.874 | -0.854 | 2.12 | -11.1 |  | -2.493 | 0.251 | -10.86 | -10.87 |  | -10.88 | -10.92 | 5.8053 | 3.6851 | 17.2043 | 19.169 | -12.7147 | -12.7001 | -12.4966 | 4.2524 | 3.992 | -20.8491 | -18.7433 | 13.3915 | 13.6912 | 0.1225 | 16.1227 | -6.2 | -6.2 | -21.284 | -21.1438 | -0.7687 |  | -8.6528 | 0.0829 | -1.3781 | -0.864 | -96.5605 | 8.24 | 8.1179 | 49.159 | -169.2989 |  |  |  | 13.4724 | 8.85 | 8.14 | -1.92 | 9.43 | -16.3386 | -15.6688 | 19.4703 | 17.5834 | -4.7302 | 20.0737 | 20.2828 | -8.6833 |  | 4.032 | 8.648 | -8.3 | -8.6 | -2.08 | 32.9953 | 32.9935 | 31.4763 | 24.3968 | 25.0568 | -27.6227 | -1.9579 | -28.6768 | 4.4205 | 28.05 | 9.76 | 7.3486 | 6.2531 | -6.7881 |  |  |  | 25.6909 |  |  | -18.3 | -18.4 | -1.9751 | 8.5 | 10.64 | 13.68 | 5.15 | -2.5 | 6.4945 | -26.6915 | -3.73 | -3.78 | 15.22 | 1.43 | -26 | -13.2636 | -34.0862 | -32.6091 |  | -15.2672 | -22.5884 | -22.9214 | -26.8607 | -31.5983 | -11.359 | -131.1522 | -42.3254 |  | -7.4073 | -6.8848 |  | -1.4643 | -2.1946 | -10.244 | -17.984 | -17.6945 | 12.5879 | 6.83 | -2.48 | 1.4 | 2.7047 | 5.5622 | -6.9756 | -7.3104 |  | 14.0939 | -29.0387 | 7.2028 |  | 3.5259 | 4.8507 | 4.7754 | 4.7854 | 5.0237 | 4.6888 | 5.3586 | 14.8109 | 14.5029 | 5.0231 | 15.84 | 6.7396 |  | -1.9075 | 0.1476 | 0.67 | -0.34 | 0 |  | 4.239 | -0.05 |  | -12.11 | -24.3295 | -17.9973 | -4.64 | 28.8932 |  | 32.4123 | -9.6661 | -10.4593 | 2.4592 |  |  | -14.8019 | 69.7473 | 3.4254 | -26.7773 | -6.3948 | -6.1624 | 136.266 | -5.0412 | -9.6235 | -10.0572 | 2.4392 | 5.4503 | 5.475 | 1.4134 | -15.9244 | -14.3175 | -7.12 | 0 | 26.3966 | 0 | 90.3555 | -19.8204 | 31.8344 |  | 0 | -11.0735 | -10.4639 | 14.9082 | 12.4804 | -19.1756 | -18.4834 | -5.6592 | -5.3846 | 19.33 | 19.56 | -32.4 | -31.9 | 0.0357 | -8.8 | 40.7487 | 24.763 | 24.6998 | -18.2 | -44.4 | 3.4 | 2.9 |  | -18.0729 | -174.7175 | -6.614 |  | -4.8415 | -36.4681 | 79.1324 | 84.3383 | 110.453 | 95.4635 | 11.8799 | 27.6618 | 25.1241 | -0.5585 | 157.055 | -204.9453 | 101.257 | -90.3925 | -1.0071 | 11.522 | -7.92 | -2.07 | -2.075 | 3.2 | -3.6 | -1.3583 | -2.1958 | 7.5608 | -6.0624 | -3.3 | 2.506 | 2.121 | 2.1504 |  | 3.9013 | 3.3369 | 3.626 |  | 29.4 | 4.5943 | 0.66 |  | -10.6538 | -3.1342 | -23.3937 | -8.4537 |  | -25.355 | -4.7138 | -21.8 | 4.5 | 47.7071 | -132.3118
31/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 4.3924 | -9.1352 | 8.0204 | 10.5531 |  | 14.6221 |  | 19.3463 | 8.1398 | 7.9303 | -4.44 | -13.2 | -11 | 0.828 | -6.6 | 2.9184 | -12.9578 | 5.0441 | 5.0106 | 8.9678 |  |  |  |  | -0.5653 | -0.6 | -0.567 | 3.616 | -15.54 |  | -1.595 | 0.326 | -10.11 | -10.12 |  | -8.03 | -8.11 | 4.9654 | 3.8623 | 16.7022 | 18.7624 | -15.5923 | -9.7037 | -9.3805 | 15.6378 | 14.2436 | -22.6045 | -20.0417 | 11.8036 | 12.4014 | -1.3027 | 13.6448 |  |  | -19.9336 | -19.1978 | -0.6791 |  | -5.4919 | -0.7341 | -1.485 | -0.9284 | -79.928 | 3.7538 | 3.357 | 46.47 | -161.8389 |  |  |  | 12.5443 | 8.95 | 8.35 | -1.65 | 8.43 | -17.8121 | -18.214 | 20.7498 | 19.403 | -3.6436 | 21.9537 | 21.8151 | -5.5929 |  | 4.032 | 8.628 | -8.9 | -9.1 | -1.98 | 33.7648 | 33.6946 | 31.8323 | 19.8553 | 19.8895 | -21.0151 | -2.907 | -22.4092 | 4.06 | 27.59 | 9.69 | 6.8799 | 5.9601 | -6.711 |  |  |  | 25.3804 |  |  | -15.2 | -15.1 | -1.8848 | 8.2 | 10.02 | 12.98 | 4.79 | -2.4 | 6.076 | -25.8915 | -3.56 | -3.61 | 14.88 | 0.4 | -24.3455 | -12.4727 | -35.2684 | -33.2545 | 9.6206 | -14.2133 | -22.6608 | -23.2203 | -13.1091 | -17.8759 | -10.64 | -128.9852 | -24.6585 |  | -7.1142 | -6.8081 |  | -5.0379 | -4.7816 | 13.84 | -20.8998 | -20.4899 | 8.7816 | 0 | 0 | 13.8 | 2.5723 | 1.3491 | -6.5464 | -6.828 |  | -0.4261 | -18.9973 | 7.0802 |  | 2.1036 | 4.7164 | 5.5582 | 3.8293 | 6.3633 | 6.3633 | 2.3444 | 15.8184 | 15.1607 | 4.0561 | 13.4626 | 6.7396 |  | -2.2078 | 0.2007 | 1.47 | -1.06 | 0 |  | 4.154 | -0.041 |  | -12.58 | -22.362 | -16.9683 | -4.52 | 28.7073 |  | 28.626 | -4.4027 | -6.233 | 2.4923 |  |  | -14.5533 | 64.74 | 3.3286 | -24.0855 | -6.6319 | -6.1854 | 133.1432 | -7.3903 | -14.4024 | -2.1022 | 2.9481 | 5.4649 | 5.5857 | 2.1987 | -7.0248 | -5.7878 | -2.1 | -5.3172 | 13.421 | 9.5178 | 101.2425 | -10.2615 | 39.7689 |  |  | 0 | 0 | 29.1426 | 25.5726 | -14.2042 | -13.4955 | -4.225 | -4.4807 | 13.05 | 13.76 | -32.8 | -32.5 | 0.1236 | -8.64 | 45.7068 | 28.924 | 28.7184 | -17.8 | -46.2 | -1.2 | -1.7 | -18.1285 | -17.8515 | -167.6358 | -6.3676 | -236.7848 | 1.6613 | -29.2621 | 105.5209 | 58.4532 | 94.379 | 112.9913 | 43.7591 | 31.006 | 32.8404 | 15.7351 | 194.673 | -208.0655 | 135.3883 | -114.0765 | 0.0012 | 12.382 | -7.28 | -2.023 | -2.028 | 3.04 | -3.28 | -1.3783 | -2.7817 | 9.1417 | -6.7948 | -3.7 | 1.095 | 3.004 |  |  | 3.9699 | 1.4867 | 2.0116 |  | 31.1 | 3.544 | 0.65 |  | -14.2104 | -2.0588 | -21.3691 | -12.2218 | -2.0846 | -22.4687 | -5.8498 | -24.2 | 6.5 | 48.5026 | -139.1354
31/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 4.155 | -8.8863 | 8.091 | 10.1965 |  | 14.3659 |  | 19.8931 | 8.3047 | 8.0007 | -4.44 | -17.6 | -4.4 | 0 | -11 | 3.3399 | -12.3835 | 4.3325 | 4.256 | 7.8147 |  |  |  |  | -0.5235 | -0.76 | -0.746 | 3.585 | -15.54 | -17.6 | -0.482 | 0.335 | -11.71 | -11.96 |  | -8.12 | -8.13 | 5.2575 | 3.9636 | 16.9823 | 18.828 | -14.2829 | -10.8516 | -10.6517 | 10.6834 | 10.3646 | -21.7776 | -19.7686 | 12.2949 | 12.7588 | 2.9375 | 14.9317 | -6.3 |  | -20.95 | -20.8584 | -0.7531 |  | -4.0436 | -0.3562 | -0.675 | -0.3428 | -89.0225 | 3.6622 | 3.6622 | 47.9829 | -169.9959 |  |  |  | 8.1333 | 8.71 | 7.67 | -7.08 | 4.51 | -21.295 | -20.8931 | 24.0551 | 21.9582 | -5.1219 | 21.1252 | 20.625 | -4.0784 |  | 4.4116 | 8.98 | -11.2 | -11.4 | -1.92 | 35.0293 | 35.1695 | 33.4346 | 24.6422 | 25.2872 | -24.5002 | -2.9167 | -25.0331 | 3.929 | 27.32 | 9.59 | 6.8799 | 5.8624 | -6.7201 |  |  |  | 18.6347 |  |  | -17.5 | -16.7 | -1.4087 | 8.1 | 10.18 | 12.76 | 4.51 | -2.39 | 5.053 | -18.126 | -3.37 | -3.44 | 15.01 | 0.41 | -20.4364 | -10.1 | -37.438 | -35.9727 |  | -11.9122 | -22.8057 | -23.2105 | -25.2504 | -22.8598 | -10.709 | -133.9219 | -10.005 |  | -6.4829 | -6.6422 |  | -2.6326 | -4.0523 | -11.78 | -20.8019 | -21.7408 | 13.6441 | 6.56 | 0 | 9.9 | 2.3226 | 4.8487 | -5.0988 | -5.4236 |  | 9.5493 | -31.2589 | 7.5154 |  | -0.5934 | 4.0476 | 4.752 | 4.0596 | 9.0426 | 8.3728 | -7.2006 | 18.1322 | 18.3556 | 0.9197 | 13.0083 | 15.104 | -15.2 | -4.0096 | 0.1998 | 2.84 | -1.17 | -14.9978 | 2.4525 | 3.892 | 0.022 |  | -1.97 | -23.9552 | -15.7919 | -3.79 | 29.2697 |  | 23.1674 | -4.4671 | -4.8891 | 2.5624 |  |  | -14.1589 | 60.188 | 3.529 | -20.5776 | -5.741 | -5.9112 | 128.9507 | -7.1601 | -11.1941 | -2.4027 | 2.6982 | 5.6847 | 5.8151 | 1.9575 | -1.532 | 0 | 0 | -6.278 | 9.8064 | 15.7289 | 109.2619 | -4.1764 | 44.3018 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.0181 | -10.6775 | -5.4582 | -5.1408 | 11.61 | 12.05 | -29.9 | -30.2 | 0.2115 | -10.32 | 46.0871 | 35.2635 | 34.8319 | -17.4 | -45.6 | -4.6 | -5.1 | -17.7221 | -17.6639 | -162.7984 | -3.6119 | -225.839 | 7.7526 | -24.6515 | 115.6225 | 48.7381 | 81.5098 | 116.2336 | 54.4132 | 33.1266 | 33.4922 | 24.2647 | 205.8624 | -208.2945 | 150.9435 | -128.187 | 0.6799 | 12.726 | -7.44 | -2.163 | -2.175 | 2.88 | -2.48 | -1.3712 | -3.4256 | 9.2882 | -7.4113 | -3.2 | 2.703 | 3.231 | 2.1528 |  | 3.9339 | 3.2712 | 4.4648 |  | 30.9 | 3.6775 | 0.65 |  | -16.5881 | -0.6763 | -20.5071 | -13.9296 | -3.8157 | -21.1441 | -5.667 | -23.6 | 6.8 | 54.7396 | -145.6869
31/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.2376 | -8.8737 | 7.6502 | 8.8962 |  | 14.3034 |  | 20.2334 | 8.1068 | 7.9408 | -4.44 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.8468 | -13.0183 | 4.6038 | 4.3398 | 8.0428 |  |  |  |  | -0.8503 | -0.619 | -0.586 | 4.223 | -15.54 | -8.8 | 0.141 | 0.358 | -11.07 | -11.04 |  | -7.17 | -6.95 | 4.2836 | 4.3233 | 18.1135 | 19.945 | -16.3029 | -11.6167 | -11.6293 | 29.058 | 27.25 | -26.1866 | -23.673 | 24.3918 | 26.3049 | -0.361 | 13.1075 | -6.2 |  | -19.0713 | -18.3297 | -0.543 |  | -3.4779 | -0.4448 | -0.658 | -0.35 | -77.456 | 5.4628 | 6.0427 | 39.3564 | -152.81 |  |  |  | 10.3089 | 10.18 | 7.62 | -8.82 | 6.74 | -25.0458 | -25.1797 | 26.1839 | 24.752 | -6.4905 | 22.7955 | 22.84 | -4.1563 |  | 4.032 | 9.377 | -6.9 | -7.7 | -2.09 | 38.1393 | 38.4058 | 36.3627 | 21.5861 | 22.3055 | -22.0259 | -2.5264 | -24.6502 | 4.1429 | 28.18 | 9.87 | 7.8174 | 6.7413 | -7.6606 |  |  |  | 20.8288 |  |  |  | -19.1 | -1.4893 | 9.5 | 12.38 | 14.14 | 5.55 | -2.71 | 6.1535 | -21.6562 | -3.32 | -3.4 | 17.29 | 3.19 | -22.2545 | -11.3091 | -40.7963 | -40.0364 | 11.796 | -11.0369 | -19.5722 | -19.4721 | -26.3393 | -33.6398 | -13.403 | -122.8185 | -19.8765 |  | -6.7604 | -6.3516 |  | -2.574 | -3.6614 | 3.6 | -22.385 | -22.0353 | 14.743 | -1.63 | -3.03 | 0.8 | 2.6748 | 4.5103 | -4.9296 | -5.2391 |  | 18.0103 | -27.1413 | 7.5151 |  | -1.2855 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -9.545 | 21.3359 | 21.683 | 2.4135 | 14.7029 | 21.276 | -13.14 | -2.1236 | 0.2355 | 1.63 | -1.93 | -19.7831 |  | 3.818 | 0.027 |  | -3.6 | -25.9176 | -17.6287 |  | 28.4696 |  | 23.8212 | -4.9225 | -5.2418 | 2.972 |  |  | -12.4517 | 60.8002 | 2.4148 | -18.8694 | -8.1128 | -9.0429 | 137.551 | -5.8409 | -11.2243 | -3.0207 | 3.4313 | 6.7028 | 6.8989 | 1.8493 | -2.4086 | 0 | 0.42 | -6.5042 | 9.2624 | 16.7282 | 96.0766 | 0.7258 | 49.8402 | -11.7341 | -12.7633 | 0 | 0 |  | 35.3577 | -13.8856 | -13.1824 | -4.6715 | -4.9434 | 14.62 | 14.8 | -30.2 | -29.4 | 0.3708 | -8.08 | 34.1235 | 36.1581 | 35.9372 | -17 | -43.2 | -2.3 | -2.7 | -17.9658 | -17.9076 | -141.4185 | 15.7508 | -265.0523 | 4.0671 | -24.9929 | 123.6684 | 40.6069 | 116.9877 | 70.7333 | 67.1456 | 30.4201 | 30.7936 | -11.0846 | 256.7482 | -163.498 | 107.2358 | -81.6611 | -0.4211 | 11.432 | -7.92 | -2.267 | -2.272 | 3.2 | -2.32 | -1.4801 | -3.6301 | 8.3513 | -7.0298 | -2.1 | 2.298 | 1.651 | 2.1511 | 2.4112 | 4.7333 | 3.3702 | 4.3974 |  | 30 | 3.0341 | 0.63 |  | -5.3401 | -14.3778 | -17.0871 | -3.9577 | 9.6847 | -12.0142 | 0 | -22.6 | 5.8 | 42.9462 | -135.501
31/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 4.5827 | -9.4798 | 5.1152 | 10.9489 |  | 16.4678 |  | 14.3234 | 5.5268 | 5.5078 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 4.0544 | -15.6982 | 6.8443 | 6.7778 | 11.9163 |  |  |  |  | -0.9504 | 0.201 | 0.286 | 6.064 | -17.76 | -2.2 | 2.819 | 0.428 | -5.86 | -5.79 |  | -3.68 | -4.11 | 5.0009 | 4.2643 | 20.0996 | 22.1578 | -20.9862 | -7.806 | -7.4688 | 26.0484 | 21.4777 | -24.0657 | -22.0093 | 14.134 | 14.3782 | 16.1571 | 6.2806 | -5.4 | -5.4 | -15.9325 | -17.0212 | -1.0105 |  | -0.3437 | 2.6432 | 1.8004 | 1.2244 | -22.5227 | 8.24 | 8.2705 | 0.8178 | -112.8466 |  |  |  | 14.6999 | 10.12 | 8.26 | -7.2 | 8.02 | -26.3854 | -25.9835 | 26.0287 | 24.5899 | -7.9416 | 23.1731 | 22.782 | -0.5691 |  | 3.456 | 8.732 | -2.9 | -4.1 | -2.24 | 42.4066 | 42.1128 | 40.1036 | 13.3252 | 14.1822 | -19.218 | -2.4754 | -15.9826 | 4.3917 | 29.77 | 10.71 | 8.2861 | 7.2296 | -7.8916 |  |  |  | 17.2734 |  |  | -19.8 | -19.1 | -1.7627 | 9.9 | 13.4 | 14.3 | 5.78 | -3.2 | 6.5565 | -17.6185 | -3.96 | -4.08 | 20.71 | 3.79 | -17.2727 | -8.4818 | -39.5125 | -38.4909 | 18.1639 | -3.1565 | -12.9197 | -12.9151 | -25.3146 | -33.7636 | -13.036 | -81.7604 | -40.45 |  | -5.4748 | -4.924 |  | -5.0625 | -5.2039 | -5.124 | -19.6744 | -18.9178 | 16.5778 | 0 | 0 | -2.8 | 2.7513 | 0.3565 | -6.3906 | -6.6232 | 0.6552 | 20.3107 | -27.7756 | 7.2765 |  | 0.2886 | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 14.5687 | -14.4012 | 21.1012 | 21.2666 | 0.4685 | 10.9499 | 20.3922 | -15.51 | -2.5081 | 0.2795 | 1.53 | 0.09 | -19.1304 |  | 3.709 | 0.023 |  | -5.25 | -22.822 | -15.6177 | -3.85 | 26.4378 |  | 22.537 | -5.9615 | -6.3699 | 3.2722 |  |  | -12.8917 | 59.7726 | 1.0615 | -16.727 | -6.6444 | -6.9296 | 157.5244 | -4.225 | -8.1991 | -4.7114 | 3.1191 | 7.6046 | 7.6741 | 2.4374 | -5.8588 | -3.9451 | -3.77 | 0 | 31.3072 | 21.054 | 72.7823 | 0 | 49.8127 | -11.1651 | -12.5547 | -9.5828 | -10.3192 |  |  | -16.7475 | -15.7917 | -7.7925 | -7.8503 | 12.91 | 13.58 | -30.3 | -30.4 | 0.0888 | -8.08 | 39.8625 | 29.0627 | 28.9751 | -17.3 | -41.8 | 0.4 | 0 | -18.0172 |  | -116.8655 | 15.0392 | -274.7198 | -4.288 | -24.4903 | 121.3456 | 43.0432 | 127.6223 | 68.6558 | 61.627 | 29.7925 | 29.0243 | -15.5869 | 250.1932 | -166.3253 | 97.7024 | -79.0786 | -1.4514 | 11.39 | -7.68 | -2.245 | -2.25 | 3.6 | -2.96 | -1.4213 | -2.8977 | 6.7979 | -3.9536 | -3.4 | 1.218 | 0.112 |  |  | 4.0772 | 3.3496 | 2.7717 |  | 27.3 | 2.9481 | 0.55 |  | -5.258 | -14.7932 | -18.6484 | -3.7858 | 10.096 | -12.1319 | 0 | -20 | 2.1 | 37.2284 | -122.5833
31/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 5.0138 | -10.0856 | 6.8492 | 11.4082 |  | 17.6052 |  | 25.5283 | 11.1527 | 14.3039 | -2.22 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -17.6 | 3.9536 | -14.5449 | 7.1311 | 7.0353 | 12.2837 |  |  |  |  | -0.9031 | 0.076 | 0.092 | 5.318 | -17.76 | 2.2 | 1.623 | 0.412 | -5.95 | -5.85 |  | -5.03 | -5.07 | 5.3675 | 4.2187 | 14.1881 | 18.3615 | -13.6472 | -1.3279 | -0.9864 | 4.7391 | 4.6406 | -21.6674 | -18.9858 | 14.4893 | 14.913 | 84.5401 | 9.3353 | -4.7 | -4.8 | -25.6 | -24.8507 | -1.4039 |  | 2.5251 | 3.4517 | 1.7329 | 1.2885 | -88.8699 | 12.4515 | 12.3295 | 20.2779 | -147.3397 |  |  |  | 14.6699 | 9.49 | 8.55 | -7.74 | 4.98 | -26.1174 | -25.5816 | 27.7576 | 26.2687 | -7.9986 | 24.6354 | 24.1508 | 2.8347 |  | 1.9244 | 2.981 | -5 | -5.7 | -2.39 | 41.3865 | 40.9662 | 39.1225 | 21.2417 | 21.8777 | -24.8498 | -3.4639 | -23.1554 | 4.257 | 29.23 | 10.42 | 8.4424 | 7.3273 | -8.0696 |  |  |  | 17.9783 |  |  | -22.1 | -21.7 | -1.6711 | 10 | 13.24 | 14.28 | 5.83 | -2.89 | 6.355 | -19.3561 | -4.06 | -4.1 | 20.14 | 3.88 | -20.2 | -10.2636 | -42.0257 | -40.3909 | 15.8561 | -7.4171 | -15.312 | -16.2702 | -23.9288 | -31.3578 | -12.742 | -103.2108 | -40.1846 |  | -5.5527 | -5.2347 |  | -4.0701 | -4.6459 | 0.528 | -18.4198 | -21.3148 | 18.2875 | 0 | 0 | 12.9 | 2.2976 | 3.0326 | -6.776 | -7.0531 | 2.9679 | 24.6646 | -32.6805 | 7.1661 |  | -0.5304 |  | 0 |  | 14.5687 | 14.2338 | -15.2385 | 21.9419 | 22.0037 | -0.3012 | 11.4385 | 22.1158 | -14.56 | -1.3088 | 0.2016 | 1.56 | 0.34 | -22.5415 |  | 3.847 | 0.025 |  | -7.3 | -23.6048 | -16.0349 | -4.53 | 23.0578 |  | 31.5413 | -9.9068 | -10.623 | 3.4576 |  |  | -12.4737 | 66.258 | 0.4935 | -21.9264 | -7.1065 | -6.9523 | 156.1797 | -2.8389 | -7.998 | -11.0712 | 3.9069 | 8.4396 | 8.7271 | 3.6222 | -5.5507 | -4.0282 | -5.87 | 0 | 35.4163 | 13.5182 | 75.515 | 0 | 49.4039 | -11.1982 | -11.7679 | 0 | 0 |  | 28.7378 | -18.0989 | -17.2914 | -8.5468 | -7.9096 | 14.24 | 14.61 | -31.3 | -31.1 | 0.0705 | -8.24 | 44.5654 | 24.9847 | 25.101 | -17.4 | -41.8 | 2.2 | 1.6 |  |  | -126.8749 | 7.8809 | -275.8 | -4.0571 | -27.5104 | 122.3443 | 44.1187 | 130.3303 | 72.1586 | 61.6327 | 31.6228 | 28.2955 | -23.3884 | 250.7837 | -166.8827 | 92.5439 | -70.6479 | -0.4211 | 11.17 | -7.68 | -2.315 | -2.321 | 3.28 | -3.12 | -1.4273 | -2.9587 | 6.6819 | -4.1306 | -3.6 | 1.866 | 1.328 |  |  | 4.9233 | 3.7577 | 4.7846 |  | 26.5 | 2.9406 | 0.55 |  | -4.1848 | -14.8632 | -18.0359 | -4.0403 | 9.7948 | -11.6243 | 0 | -19.6 | 1.8 | 44.876 | -131.5236
31/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 5.16 | -10.3458 | 6.763 | 11.0466 |  | 17.607 |  | 24.9707 | 10.8757 | 13.9798 | -2.22 |  | 4.4 | 5.796 |  | 4.0268 | -15.0937 | 6.9328 | 6.9987 | 12.0449 |  |  |  |  | -0.8897 | 0.246 | 0.348 | 5.875 | -17.76 | 0 | 1.568 | 0.412 | -4.54 | -4.43 | -10 | -4.8 | -4.54 | 5.9504 | 4.3845 | 13.9633 | 18.1904 | -17.4366 | -0.5162 | 0.3129 | 12.7288 | 14.3765 | -25.4034 | -21.9565 | 22.0061 | 20.7855 | 84.9768 | 5.274 | -2.7 | -2.7 | -22.2291 | -22.1628 | -1.2008 |  | 3.8731 | 3.2307 | 1.5476 | 1.0673 | -68.1173 | 12.2074 | 12.299 | 9.4544 | -133.6359 |  |  |  | 14.6899 | 9.42 | 8.85 | -7.66 | 4.17 | -26.5193 | -26.6533 | 27.8944 | 26.0195 | -8.6199 | 28.6787 | 28.4005 | 2.7123 | 0 | -1.5316 | 2.856 | -4.2 | -5.2 | -2.11 | 43.0891 | 43.1787 | 41.1906 | 19.206 | 19.9805 | -22.4372 | -3.3756 | -20.4943 | 4.0546 | 29.38 | 10.36 | 8.1299 | 7.0343 | -7.9704 |  |  |  | 14.9179 |  |  |  |  | -1.8982 | 9.4 | 13.28 | 13.7 | 5.38 | -3.11 | 6.603 | -15.2284 | -3.97 | -4.04 | 19.5 | 3.61 | -16.0182 | -8.1636 | -42.0234 | -40.5364 | 18.1813 | -3.9111 | -14.82 | -12.8137 | -25.66 | -36.5581 | -12.732 | -92.3773 | -40.6113 |  | -4.9914 | -4.0441 |  | -5.7128 | -5.8606 | -2.564 | -19.4521 | -20.2911 | 17.3748 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2828 | 0.4119 | -8.0156 | -8.3692 | 5.0752 | 19.2016 | -35.0048 | 7.5789 |  | -0.8426 |  |  |  | 15.2385 | 15.2385 | -14.0663 | 23.0245 | 22.9729 | -0.0268 | 12.8772 | 21.0758 | -15.11 | -1.5212 | 0.2538 | 1.28 | 0.37 | -21.2988 |  | 3.202 | 0.021 |  | -6.41 | -24.5132 | -16.639 | -4.39 | 24.4044 |  | 32.0755 | -10.1426 | -10.8616 | 3.4415 |  |  |  | 66.0984 | 0.9988 | -21.9966 | -6.8342 | -6.6689 | 158.6775 | -2.3073 | -8.176 | -11.1388 | 2.5752 | 8.4616 | 8.7588 | 1.8922 | -4.7306 | -3.2205 | -4.61 | 0 | 33.9272 | 15.931 | 74.8039 | 0 | 49.4967 | -11.5911 | -12.7311 | 0 | 0 |  |  | -17.2529 | -17.0936 | -8.2918 | -8.0903 | 13.48 | 14.07 | -31 | -30.9 | -0.087 | -8.16 | 49.6339 | 24.8159 | 24.3256 |  | -41 | 2.6 | 2 |  | -18.162 | -122.5953 | 10.5468 | -275.8356 | -7.1335 | -28.3137 | 122.4548 | 41.6718 | 131.4616 | 70.9348 | 59.2748 | 27.3959 | 26.3202 | -25.4176 | 248.9469 | -169.5343 | 91.8579 | -74.3608 | -0.3503 | 11.5 | -7.12 | -2.248 | -2.254 | 3.04 | -2.96 | -1.4005 | -2.8122 | 6.4775 | -4.3351 | -3.7 | 0.947 | 1.602 |  |  | 4.6126 | 3.1857 | 3.6459 |  | 26.5 | 2.857 | 0.7 |  | -4.9415 | -14.9251 | -17.607 | -2.9379 | 10.0317 | -11.5496 | 0 | -19.2 | 1.5 | 39.0245 | -125.5545
31/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.7466 | -9.8307 | 7.4412 | 10.3464 |  | 17.9926 |  | 24.5149 | 10.9907 | 14.2589 | -2.22 | -28.6 |  |  | -15.4 | 4.2095 | -14.605 | 6.7763 | 6.6523 | 11.5164 |  |  |  |  | -1.0903 | 0.189 | 0.203 | 5.53 | -17.76 |  | 1.464 | 0.42 | -4.62 | -4.63 |  | -5.54 | -5.51 | 7.7135 | 4.3048 | 14.182 | 18.2091 | -13.5391 | -1.4548 | -0.9964 | 4.544 | 4.8072 | -21.566 | -18.7695 | 13.9619 | 14.7002 | 86.5887 | 7.2884 | -2.7 | -2.7 | -25.2297 | -24.7752 | -1.2978 |  | 0.3124 | 3.726 | 1.7365 | 1.1585 | -89.4497 | 12.0243 | 12.0853 | 20.6657 | -149.6854 |  |  |  | 13.6919 | 9.18 | 8.33 | -7.83 | 4.35 | -24.1081 | -23.8402 | 25.5409 | 23.7466 | -8.5059 | 27.8196 | 27.3057 | 0.1025 | 0 | -1.5316 | 2.872 | -5.2 | -5.7 | -2.34 | 43.2658 | 42.5371 | 40.2917 | 20.7101 | 21.2603 | -26.1191 | -2.0829 | -24.1319 | 4.1479 | 28.87 | 10.13 | 7.9736 | 7.0343 | -8.0478 |  |  |  | 15.5747 |  |  |  |  | -1.9373 | 9.3 | 13.48 | 13.48 | 5.2 | -3.33 | 7.3315 | -15.5659 | -3.99 | -4.04 | 20.08 | 3.88 | -16.1455 | -8.2545 | -40.4973 | -38.9545 | 19.7994 | -2.7353 | -12.8213 | -12.5622 | -31.928 | -40.3723 | -12.705 | -101.8615 | -41.112 |  | -5.4791 | -5.0753 |  | -5.2867 | -5.3436 | -9.732 | -18.1327 | -17.7594 | 19.474 | 0 | -3.45 | 0 | 2.4619 | 1.2187 | -7.8511 | -8.0759 | 4.93 | 23.8014 | -32.9736 | 7.524 |  | -1.1956 |  |  |  | 13.229 | 13.0616 | -9.2101 | 21.0867 | 21.0491 | 3.5049 | 15.6679 | 20.2115 | -14.51 | -1.0103 | 0.2547 | 0.32 | 1.95 | -20.1653 |  | 3.434 | 0.022 |  | -5.93 | -26.5619 | -18.8855 | -4.09 | 24.6496 |  | 32.0914 | -10.4699 | -11.1185 | 3.3903 |  |  | -12.012 | 67.5668 | 1.8851 | -22.5498 | -7.0374 | -7.0678 | 163.6732 | -2.3936 | -7.9308 | -11.446 | 2.7064 | 8.337 | 8.656 | 2.0233 | -3.5441 | -2.5445 | -3.77 |  | 33.8863 | 18.3293 | 74.9071 | 0 | 49.6908 | -12.2674 | -12.5974 | 0 | 0 |  |  | -18.0989 | -18.1978 | -7.8875 | -7.7202 | 14.22 | 14.35 | -30.7 | -30.6 | -0.087 | -8.32 | 47.4037 | 23.0993 | 22.9825 | -17.8 | -41.5 | 2.2 | 1.6 | -18.22 |  | -121.0955 | 10.4186 | -277.3243 | -6.1878 | -27.3326 | 121.4975 | 43.737 | 135.0863 | 73.4717 | 60.7302 | 29.9055 | 30.0232 | -23.6689 | 251.637 | -170.2971 | 91.012 | -71.893 | -0.2795 | 11.653 | -7.28 | -2.227 | -2.228 | 3.36 | -3.2 | -1.2329 | -2.9862 | 6.5629 | -4.1886 | -3.4 | 2.395 | 2.681 |  |  | 4.429 | 3.5195 | 3.5161 |  | 26.5 | 2.8487 | 0.57 |  | -5.9463 | -14.3228 | -17.8771 | -4.6482 | 9.9328 | -11.4351 | 0 | -18.9 | 1.3 | 41.9755 | -130.5425
31/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 4.3157 | -9.2662 | 8.2626 | 7.8854 |  | 17.4916 |  | 25.0162 | 11.1637 | 14.296 | -4.44 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 4.1388 | -14.6615 | 6.2247 | 6.1645 | 10.9552 |  |  |  |  | -0.9316 | -0.157 | -0.136 | 5.656 | -15.54 | -2.2 | 1.696 | 0.417 | -6.24 | -6.19 |  | -6.91 | -6.94 | 7.7565 | 4.2634 | 13.5061 | 17.6229 | -10.7138 | -1.6143 | -1.2255 | 4.852 | 5.3851 | -21.2629 | -18.6592 | 15.3963 | 16.0051 | 79.0625 | 8.5189 | -2.7 | -2.7 | -26.4418 | -26.2693 | -1.4582 |  | 0.8521 | 3.1885 | -0.1318 | 1.0462 | -106.418 | 12.1464 | 12.2379 | 31.6577 | -163.089 |  |  |  | 13.6321 | 9.08 | 8.33 | -8.35 | 3.87 | -21.9648 | -21.6969 | 27.2423 | 25.7666 | -3.4126 | 25.7818 | 25.3431 | 0.6873 |  | -1.728 | 2.797 | -6.2 | -7.1 | -2.3 | 41.0163 | 41.1039 | 38.9074 | 22.4253 | 22.8598 | -26.0393 | -3.3281 | -24.0478 | 4.0448 | 27.19 | 9.53 | 7.8174 | 6.839 | -7.9712 |  |  |  | 18.8284 |  |  |  |  | -0.9485 | 8.4 | 11.28 | 12.82 | 4.57 | -2.5 | 6.603 | -18.5261 | -3.33 | -3.4 | 18.4 | 3.58 | -18.6909 | -9.0364 | -40.0701 | -38.9727 | 17.0644 | -5.6316 | -15.8844 | -15.248 | -31.4188 | -41.9678 | -13.107 | -114.0319 | -35.2002 |  | -5.3529 | -5.0069 |  | -3.3241 | -3.3574 | -15.876 | -17.7772 | -17.4166 | 20.5236 | 0 | -4 | 0 | 2.403 | 5.6649 | -9.8545 | -10.1879 | 8.719 | 25.0158 | -34.8315 | 7.0616 |  | -1.2719 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 10.8847 | -9.3776 | 20.8871 | 20.7532 | 4.1449 | 17.3524 | 20.6754 | -13.81 | -1.1165 | 0.2392 | 0.47 | 0.72 | -20.949 |  | 3.6 | 0.026 |  | -4.97 | -27.8839 | -19.3407 | -3.83 | 26.3454 |  | 32.1052 | -10.1005 | -10.7468 | 3.3172 |  |  | -13.1267 | 67.2457 | 3.311 | -23.2964 | -6.3859 | -6.6672 | 157.6568 | -2.7634 | -8.4368 | -10.8573 | 2.5104 | 8.1466 | 8.3791 | 1.8499 | -3.1356 | 0 | -5.03 |  | 35.4293 | 16.1574 | 78.7706 | 0.8029 | 49.9947 | -12.7551 | -14.5679 | 0 | 0 |  |  | -17.1925 | -16.5663 | -6.9168 | -6.8056 | 13.6 | 13.7 | -30.5 | -31.5 | -0.087 | -8.24 | 42.465 | 27.2218 | 27.1698 | -17.8 | -42.7 | 0.9 | 0.4 |  | -18.0062 | -125.3635 | 7.4093 | -274.3801 | -4.2331 | -29.7964 | 119.7677 | 43.4406 | 128.187 | 70.2554 | 62.3817 | 30.2214 | 28.6363 | -22.0279 | 249.8101 | -166.5389 | 94.7545 | -76.0423 | -1.4295 | 10.565 | -7.52 | -2.214 | -2.219 | 3.12 | -3.44 | -1.2542 | -2.6658 | 5.977 | -4.4511 | -3.5 | 2.421 | 1.789 |  |  | 5.328 | 3.305 | 4.0056 |  | 27.1 | 3.2926 | 0.36 |  | -5.1859 | -14.6248 | -16.7424 | -4.3857 | 9.6995 | -10.4661 | 0 | -20.5 | 2.8 | 47.984 | -134.769
31/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 4.3759 | -9.2492 | 8.2226 | 7.6029 |  | 16.9321 |  | 25.444 | 11.1687 | 14.1478 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 3.7012 | -14.2671 | 5.794 | 5.7531 | 10.0668 |  |  |  |  | -1.1662 | -0.263 | -0.239 | 4.903 | -15.54 | -4.4 | 1.07 | 0.406 | -6.82 | -6.73 |  | -7.42 | -7.47 | 7.9601 | 4.3678 | 12.3081 | 16.5032 | -8.7646 | -2.3974 | -2.0058 | 4.8421 | 4.7423 | -21.1572 | -18.4859 | 16.2679 | 16.8949 | 78.9198 | 9.4038 | -2.6 | -2.5 | -26.4022 | -26.5141 | -1.4337 |  | -1.9508 | 3.2882 | 0.7713 | 0.693 | -113.7119 | 13.5502 | 13.5197 | 34.3204 | -167.5051 |  |  |  |  | 9.12 | 8.07 | -8.78 | 4.02 | -20.7592 | -20.8931 | 25.2121 | 23.9181 | -1.8354 | 24.7432 | 24.3772 | -0.9662 |  | -1.728 | 4.673 | -7.4 | -8 | -2.19 | 39.7807 | 39.6931 | 37.9478 | 24.0629 | 24.7047 | -27.7795 | -3.4463 | -26.8091 | 4.2862 | 26.68 | 9.33 | 7.3486 | 6.3507 | -7.7555 |  |  |  | 18.1821 |  |  | -19.8 |  | -0.9192 | 7.9 | 10.9 | 12.12 | 4.17 | -2.38 | 7.4865 | -19.1386 | -3.99 | -4.02 | 18.27 | 3.08 | -18.9636 | -9.6909 | -38.6537 | -37.9273 | 14.7582 | -7.2819 | -17.5231 | -16.5337 | -30.2771 | -39.1534 | -13.532 | -118.2245 | -39.3 |  | -4.7899 | -4.3345 |  | -4.8085 | -4.1337 | -12.292 | -16.3165 | -16.1424 | 21.0283 | 6.87 | 0 | 0.2 | 2.1998 | 2.8808 | -10.4576 | -10.5294 | 9.0231 | 23.8175 | -33.1937 | 7.1816 |  | -0.8041 | 0 | 2.4548 | 0 | 9.545 | 9.2101 | -6.8657 | 20.0809 | 20.3215 | 5.9675 | 19.7833 | 20.6265 | -15.6 | -1.8215 | 0.2016 | 0.85 | 0.84 | -21.4809 |  | 3.59 | 0.023 |  | 1.67 | -29.1382 | -20.3376 | -3.06 | 23.7488 |  | 32.053 | -9.69 | -10.4241 | 3.258 |  |  | -12.7193 | 67.1483 | 3.0614 | -24.0049 | -6.9811 | -7.2112 | 154.4168 | -3.3208 | -8.8606 | -10.3657 | 2.1594 | 7.839 | 8.03 | 1.3939 | -4.9439 | -3.2758 | -7.12 | 0 | 40.8773 | 11.9274 | 77.3124 | -1.3158 | 49.7314 | -11.7226 | -13.5057 | 0 | 0 |  |  | -18.1538 | -17.5496 | -5.9062 | -5.3447 | 13.93 | 14.25 | -30.9 | -31.5 | 0.0705 | -8.4 | 44.0861 | 28.0971 | 27.9636 | -18.2 | -42.7 | 2.2 | 1.6 |  | -18.2242 | -124.1273 | 7.8564 | -277.7329 | -4.8388 | -30.2493 | 118.2556 | 45.7973 | 138.4624 | 68.973 | 52.4111 | 27.4511 | 25.6214 | -24.2864 | 245.7116 | -166.3145 | 87.0158 | -67.3098 | -0.7019 | 4.185 | -6.8 | -2.235 | -2.241 | 2.4 | -2.96 | -0.9947 | -2.7817 | 6.038 | -4.1001 | -3.9 | 1.053 | 1.818 |  |  | 4.5188 | 4.3588 | 3.4917 |  | 27.3 | 3.6659 | 0.35 |  | -4.7502 | -15.0653 | -17.1722 | -3.5407 | 11.1027 | -11.275 | 0 | -19.9 | 1.9 | 48.2123 | -136.4408
31/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 4.0023 | -9.111 | 1.759 | 7.1752 |  | 15.6442 |  | 25.1069 | 10.8927 | 14.13 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 3.8285 | -10.5347 | 5.2642 | 5.1815 | 9.2005 |  |  |  |  | -1.1387 | -0.386 | -0.359 | 4.929 | -15.54 | -4.4 | 1.108 | 0.403 | -7.35 | -7.3 |  | -7.84 | -7.87 | 7.7162 | 4.4653 | 12.3202 | 16.2866 | -10.5242 | -2.5353 | -2.1358 | 5.1959 | 5.0048 | -21.08 | -18.6035 | 16.9142 | 17.291 | 69.4313 | 9.426 | -2.7 | -2.7 | -26.7902 | -26.3635 | -1.3814 |  | 0.0336 | 3.1041 | 0.8946 | 0.5875 | -119.0221 | 12.9398 | 13.0009 | 37.8072 | -173.5936 |  |  |  | 13.8217 | 9.26 | 7.6 | -9.22 | 5.11 | -19.4196 | -19.4196 | 25.5459 | 23.7225 | -1.3681 | 21.9093 | 21.8477 | -0.7555 |  | -2.1076 | 8.062 | -8.7 | -9.2 | -1.75 | 37.6323 | 37.928 | 35.7873 | 24.0364 | 24.4949 | -25.8147 | -5.0193 | -24.2364 | 4.1151 | 26.41 | 9.19 | 6.8799 | 5.9601 | -7.412 |  |  |  | 20.0895 |  |  |  | -19.4 | -1.106 | 6.8 | 10.18 | 11.04 | 3.3 | -2.27 | 7.998 | -20.1961 | -4.1 | -4.18 | 18.56 | 2.71 | -19.3818 | -10.0091 | -37.353 | -36.9091 | 13.6575 | -8.5669 | -18.2033 | -17.9789 | -28.0363 | -35.6514 | -13.187 | -123.1734 | -33.6648 |  | -5.4196 | -4.6535 |  | -0.5516 | -0.5375 | -9.22 | -19.422 | -19.2933 | 14.4627 | 0 | -4.46 | -1.5 | 2.1696 | 10.4196 | -10.2705 | -10.3551 | 8.8373 | 20.7049 | -33.1001 | 6.5145 |  | -0.7404 | 2.5783 | 3.241 | 0 | 8.8752 | 8.0379 | -5.1911 | 18.4378 | 18.5836 | 6.6675 | 20.923 | 20.2115 | -15.41 | -1.5212 | 0.2355 | 0.74 | 1.55 | -20.7857 |  | 3.539 | 0.028 |  | 2.06 | -29.9862 | -20.9084 | -2.93 | 24.1485 |  | 32.2232 | -9.0065 | -9.6942 | 3.1789 |  |  | -13.1261 | 68.7045 | 2.3435 | -25.4675 | -6.7795 | -6.4919 | 150.6052 | -4.0917 | -10.5447 | -9.3909 | 2.2563 | 7.3547 | 7.5633 | 1.5447 | -5.0559 | -3.7877 | -6.29 | 0 | 40.0849 | 12.2317 | 79.5031 | 0 | 49.8836 | -11.5465 | -12.4686 | 0 | 0 | 30.557 |  | -18.0989 | -17.8462 | -5.4618 | -5.1357 | 14.52 | 14.55 | -29.7 | -29.7 | 0.1419 | -8.64 | 40.0097 | 29.2055 | 29.087 | -18.7 | -41.9 | 2.2 | 1.6 |  | -18.0728 | -122.3375 | 6.9287 | -278.6032 | -7.3067 | -30.9658 | 116.1767 | 46.3452 | 134.2916 | 68.416 | 55.5142 | 28.2426 | 27.2764 | -21.5078 | 244.2204 | -167.091 | 87.1311 | -72.1759 | -1.2415 | 5.887 | -7.04 | -2.174 | -2.179 | 2.64 | -2.48 | -1.2951 | -3.6301 | 6.3584 | -4.1886 | -3.3 | 2.967 | 2.689 | 2.1545 |  | 3.5462 | 3.4491 | 3.1183 |  | 27 | 3.9878 | 0.3 |  | -4.533 | -15.8912 | -17.4441 | -2.683 | 11.1789 | -11.1337 | 0 | -19.6 | 1.7 | 54.7267 | -141.001
31/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.8525 | -8.7979 | 1.4366 | 6.7291 |  | 14.3166 |  | 24.3292 | 10.6067 | 13.4939 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 3.4759 | -11.1865 | 4.5473 | 4.4484 | 8.1057 |  |  |  |  | -1.2281 | -0.032 | -0.045 | 5.087 | -19.98 | -6.6 | 1.044 | 0.395 | -5.81 | -5.8 |  | -6.62 | -6.63 | 6.6025 | 4.1156 | 11.9338 | 16.2144 | -14.7199 | -3.6667 | -3.2946 | 26.4731 | 11.4724 | -23.1864 | -20.5161 | 18.914 | 39.9908 | 70.7134 | 8.6651 | -2.8 | -2.8 | -24.0386 | -22.1343 | -1.3958 |  | -3.4706 | 3.4122 | -0.0818 | -0.0123 | -96.8657 | 10.3763 | 10.651 | 34.6982 | -166.6372 |  |  |  | 12.8636 | 9.08 | 7.17 | -9.89 | 5.36 | -19.6875 | -19.4196 | 23.9913 | 22.2201 | -1.9911 | 24.9977 | 25.1307 | -2.8469 |  | 2.6836 | 8.289 | -9.9 | -10.3 | -1.65 | 38.0746 | 38.3872 | 36.3472 | 24.1192 | 25.6463 | -26.7918 | -3.2944 | -25.7782 | 4.1393 | 25.31 | 8.72 | 6.0986 | 5.1788 | -6.7816 |  |  |  | 19.9056 |  |  |  |  | -1.3147 | 5.5 | 9.46 | 9.9 | 2.18 | -2.1 | 8.5095 | -19.5486 | -4.1 | -4.28 | 16.74 | 1.92 | -18.3455 | -9.5455 | -37.3329 | -35.9727 | 11.938 | -10.5875 | -20.3556 | -20.1627 | -31.2276 | -33.822 | -13.237 | -120.4199 | -36.2201 |  | -4.713 | -4.9634 |  | -1.6402 | -2.0499 | -6.148 | -19.0038 | -18.7375 | 15.477 | 6.76 | -5.07 | 0.2 | 1.9962 | 9.2181 | -10.1547 | -10.3149 | 9.076 | 18.4401 | -32.7691 | 6.6503 |  | -0.5628 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 8.0379 | -0.5024 | 17.9667 | 17.2009 | 7.2917 | 19.0972 | 16.6177 | -16.98 | -2.8084 | 0.1934 | 1.94 | 1.31 | -16.6434 |  | 3.645 | 0.023 |  | 3.87 | -29.9927 | -21.9735 | -3.02 | 25.178 |  | 32.3644 | -9.6841 | -10.2989 | 3.0223 |  |  | -13.4263 | 69.4161 | 2.7954 | -26.3721 | -6.4941 | -6.5312 | 157.2854 | -4.6694 | -9.459 | -9.6488 | 2.0528 | 7.0104 | 7.2627 | 1.3203 | -4.6261 | -2.9074 | -5.45 | 0 | 40.9302 | 14.6544 | 77.576 | 0 | 49.7967 | -11.3372 | -12.6614 | 0 | 0 |  |  | -18.5383 | -17.9066 | -4.623 | -4.4145 | 14.07 | 14.34 | -30.2 | -29.8 | 0.195 | -9.28 | 40.9022 | 28.1559 | 28.2627 | -19.1 | -42.2 | 2.7 | 2.5 |  |  | -114.2693 | 14.1694 | -280.8239 | -8.0117 | -30.2172 | 115.8149 | 48.7493 | 135.9694 | 68.4847 | 54.799 | 29.1792 | 27.9633 | -24.7655 | 243.2472 | -167.248 | 85.1678 | -68.2555 | -0.6311 | 6.455 | -6.48 | -2.206 | -2.211 | 2.32 | -2.56 | -1.1754 | -3.2517 | 6.154 | -4.2161 | -3 | 2.397 | 4.133 |  |  | 4.3059 | 3.2319 | 3.7739 |  | 26.8 | 3.8448 | 0.16 |  | -4.7762 | -15.5726 | -17.6157 | -2.9546 | 11.6216 | -11.2376 | -1.3313 | -19.6 | 1.7 | 53.4455 | -140.6395
31/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 3.2679 | -8.2553 | 2.9219 | 6.2619 |  | 13.1149 |  | 24.8914 | 10.9887 | 14.072 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 4.0164 | -10.8908 | 3.8435 | 3.7606 | 6.9213 |  |  |  |  | -1.1752 | -0.238 | -0.257 | 4.458 | -17.76 | -8.8 | 0.58 | 0.371 | -7.16 | -7.11 |  | -7.67 | -7.7 | 6.0926 | 4.3604 | 11.3837 | 15.411 | -11.7806 | -5.7206 | -5.2004 | 20.7212 | 19.6508 | -24.1552 | -20.731 | 27.6711 | 26.4179 | 66.1946 | 9.5615 | -3 | -3 | -23.2954 | -25.304 | -1.144 |  | -3.0395 | 2.2837 | -0.1767 | -0.144 | -111.8503 | 10.1321 | 10.0711 | 50.0542 | -179.1841 |  |  |  | 10.8079 | 9.32 | 7.14 | -10.63 | 5.11 | -19.5535 | -19.4196 | 24.3295 | 22.4687 | -2.6799 | 25.9307 | 25.9261 | -3.0126 |  | 3.0633 | 8.552 | -12.1 | -12.3 | -1.78 | 36.419 | 36.2111 | 34.0918 | 28.4622 | 28.7504 | -27.9131 | -4.0791 | -28.3743 | 4.0575 | 24.38 | 8.22 | 5.4736 | 4.5929 | -6.3756 |  |  |  | 20.7105 |  |  | -17.5 |  | -1.344 | 4.2 | 8.92 | 8.04 | 1.16 | -2.23 | 8.4785 | -19.9911 | -4.14 | -4.15 | 15.62 | 1.37 | -19.8545 | -9.8182 | -37.6299 | -36.4182 | 9.9084 | -13.4996 | -22.9079 | -22.6607 | -28.5481 | -34.6263 | -12.792 | -134.7839 | -27.0519 |  | -4.8113 | -4.3698 |  | -2.3635 | -2.4904 | 1.04 | -21.712 | -21.5301 | 12.9739 | 0 | -13.14 | 0 | 1.9085 | 8.4937 | -10.2684 | -10.4857 | 10.3908 | 17.6159 | -30.8726 | 6.7337 |  | -0.5408 | 2.6069 | 0 | 0 | 7.703 | 7.2006 | -2.5118 | 18.0062 | 17.7993 | 7.7681 | 21.7287 | 18.2535 | -15.73 | -1.6091 | 0.2181 | 0.85 | 1.77 | -19.1628 |  | 3.707 | 0.029 |  | 2.47 | -31.0006 | -22.1586 | -2.94 | 23.7489 |  | 30.6895 | -9.4627 | -10.0078 | 2.7492 |  |  | -13.7745 | 69.4061 | 3.0912 | -26.8988 | -6.7597 | -6.7934 | 148.9949 | -5.6053 | -8.0671 | -9.7357 | 2.0082 | 6.4757 | 6.535 | 1.3093 | -3.3859 | 0 | -4.19 | 0 | 40.0988 | 12.3153 | 81.9843 | 0 | 49.7802 | 0 | -11.6137 | 0 | -9.548 | 30.557 | 28.7378 | -19.3733 | -18.7581 | -0.6874 | -1.0627 | 14.67 | 14.82 | -31.5 | -32.1 | 0.2115 | -9.52 | 36.2448 | 28.1879 | 28.0711 | -19.5 | -43.1 | 3 | 2.4 |  | -18.3109 | -114.0766 | 18.0268 | -280.9886 | -9.1891 | -29.1514 | 115.5803 | 49.4346 | 134.6593 | 68.6541 | 55.7253 | 29.8249 | 29.847 | -29.7208 | 239.2831 | -165.0916 | 80.2885 | -65.2757 | -1.5467 | 5.402 | -6.4 | -2.16 | -2.166 | 1.92 | -2.48 | -1.5794 | -4.4511 | 8.0888 | -3.7491 | -4 | 1.823 | 1.451 |  |  | 4.5313 | 3.8945 | 3.453 |  | 27.7 | 4.0843 | 0.18 |  | -5.6209 | -16.4419 | -17.3244 | -2.8916 | 11.961 | -11.5537 | -1.6587 | -20.6 | 2.9 | 57.8865 | -141.4799
31/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.8661 | -7.7043 | 3.9592 | 5.9578 |  | 12.3872 |  | 23.438 | 10.3467 | 13.4475 | 2.22 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 4.2297 | -12.0346 | 3.301 | 3.0552 | 5.8454 |  |  |  |  | -0.9488 | -0.308 | -0.282 | 4.035 | -22.2 | -13.2 | 0.242 | 0.354 | -7.69 | -7.69 |  | -8.02 | -8.06 | 4.5469 | 4.1503 | 15.5161 | 17.5553 | -21.2918 | -7.9606 | -7.4425 | 3.5973 | 3.7489 | -20.1016 | -17.7621 | 9.7666 | 9.9369 | 16.2958 | 8.1137 | -3.1 | -3.1 | -22.6246 | -22.8159 | -1.2494 |  | -1.1517 | 1.7259 | -1.2864 | -0.7925 | -88.9614 | 11.0782 | 11.1698 | 41.2378 | -167.7862 |  |  |  | 10.728 | 8.78 | 6.4 | -12.3 | 3.85 | -22.0987 | -22.0987 | 27.4027 | 26.6665 | 0.6007 | -4.0265 | -3.508 | -1.0524 |  | 3.456 | 9.012 | -15.6 | -15.3 | -1.6 | 19.3006 | 19.1935 | 17.8636 | 38.9548 | 39.5326 | -28.9272 | -14.1657 | -28.7689 | 3.824 | 23.46 | 7.82 | 5.1611 | 4.1046 | -6.0272 |  |  |  | 24.1717 |  |  | -16.9 | -16.4 | -0.7349 | 3 | 7.22 | 6.9 | 0.35 | -1.72 | 7.564 | -23.6663 | -3.95 | -4.04 | 14.68 | 1.31 | -21.6545 | -11.0091 | -37.1146 | -36.5727 |  | -15.7836 | -25.3067 | -25.1021 | -30.0145 | -35.7453 | -12.797 | -124.4903 | -27.6336 |  | -4.7369 | -4.1665 |  | -4.5473 | -4.4177 | 2.064 | -21.5628 | -21.3404 | 15.7417 | 0 | -12.52 | 0 | 1.7603 | 5.9364 | -9.3047 | -9.4539 | 9.9198 | 19.8719 | -33.9844 | 6.5196 |  | -0.8158 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | 0 | 17.5554 | 17.7222 | 9.1079 | 22.3513 | 18.9957 | -15.71 | -1.3106 | 0.1843 | 0.55 | 2.46 | -19.339 |  | 3.771 | 0.026 |  | 2.1 | -30.7029 | -22.5002 | -3.06 | 23.6518 |  | 24.8435 | -4.9733 | -5.3846 | 2.5276 |  |  | -12.0227 | 64.1543 | 2.817 | -23.9749 | -6.4518 | -6.4653 | 139.2688 | -8.0391 | -10.9579 | -3.1205 | 2.3751 | 6.0143 | 6.1474 | 1.6431 | -3.0462 | 0 | -3.35 | -5.39 | 26.1873 | 16.06 | 83.5962 | 0 | 49.8613 | -11.407 | -13.2647 | 0 | 0 |  | 33.3773 | -19.4337 | -19.1756 | -1.6028 | -1.2147 | 15.41 | 15.67 | -32.9 | -33.1 | 0.0357 | -11.04 | 42.2571 | 28.3085 | 28.4159 | -19.9 | -44.8 | 3.9 | 3.7 |  |  | -115.0821 | 25.8334 | -281.8247 | -6.8179 | -27.2372 | 120.5914 | 46.4501 | 136.3965 | 68.5753 | 55.1874 | 30.9613 | 26.4082 | -26.88 | 245.0778 | -167.3097 | 87.1966 | -68.6907 | -1.0999 | 5.908 | -7.04 | -2.094 | -2.1 | 2.24 | -2.88 | -0.9873 | -2.9282 | 8.6168 | -6.6484 | -3.2 | 1.917 | 0.9 |  |  | 5.8684 | 3.9276 | 4.4655 |  | 30.8 | 4.7003 | 0.11 |  | -5.8475 | -16.2122 | -16.0613 | -3.2493 | 11.3779 | -9.7358 | -1.7452 | -23.5 | 5.5 | 47.7456 | -135.4174
31/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.4019 | -7.2406 | 5.5124 | 5.2522 |  | 10.0614 |  | 23.489 | 10.1847 | 13.5624 |  | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.7829 | -12.5124 | 2.4844 | 2.3716 | 4.8145 |  |  |  |  | -1.1001 | -0.313 | -0.289 | 4.079 | -22.2 | -11 | 0.195 | 0.354 | -8.3 | -8.39 |  | -7.56 | -7.4 | 4.0826 | 4.2392 | 14.8127 | 16.5441 | -20.5472 | -9.3794 | -8.1447 | 14.6532 | 15.3176 | -22.5331 | -20.2691 | 19.2775 | 19.8387 | 7.4604 | 11.8093 | -2.3 | -2.3 | -21.4554 | -19.9077 | -1.2606 |  | -3.6391 | 1.6025 | -1.1471 | -0.7078 | -87.0693 | 9.9185 | 9.7659 | 41.6209 | -173.3888 |  |  |  | 8.6523 | 8.59 | 6.19 | -12.85 | 3.2 | -20.3573 | -20.2233 | 25.5967 | 24.0724 | 1.3321 | -8.1518 | -8.8571 | -3.0763 |  | 3.456 | 8.92 | -15.6 | -15.4 | -1.99 | 15.9762 | 15.8955 | 14.5759 | 39.1126 | 39.1921 | -27.928 | -14.3791 | -27.5282 | 3.7026 | 22.88 | 7.48 | 4.3799 | 3.3234 | -5.3563 |  |  |  | 17.0644 |  |  | -14.5 |  | -0.2625 | 1.6 | 6.56 | 5.6 | -0.67 | -1.74 | 6.138 | -18.221 | -4.21 | -4.34 | 13.19 | -1.06 | -16.8545 | -8.7545 | -34.4291 | -32.7545 |  | -18.9919 | -27.198 | -27.9406 | -29.3802 | -34.697 | -11.775 | -129.0559 | -26.83 |  | -4.7696 | -4.0584 |  | -8.0139 | -7.8391 | 8.72 | -16.4359 | -16.1394 | 15.5446 |  | -4.88 | 1.6 | 1.6648 | -1.3092 | -10.0285 | -10.2104 | 10.5714 | 19.71 | -31.3017 | 7.0402 |  | -0.8265 | 0 | 0 |  | 9.0426 | 8.5403 | 0.5024 | 14.1013 | 13.9484 | 11.0201 | 24.0998 | 18.9029 | -14.87 | -1.4168 | 0.1476 | 0.48 | 1.98 | -19.3699 |  | 3.738 | 0.028 |  | 2.05 | -31.9369 | -23.8366 | -3.43 | 23.111 |  | 24.3276 | -4.7928 | -5.1241 | 2.3876 |  |  | -12.6042 | 62.1385 | 3.0974 | -24.4947 | -6.785 | -6.7835 | 139.3197 | -8.7525 | -11.2857 | -2.7664 | 2.5097 | 5.7506 | 5.8468 | 1.7676 | -3.2683 | -3.209 | -5.87 | 0 | 45.92 | 10.3065 | 78.1781 | 0 | 49.812 | 0 | -13.1038 | 0 | 0 |  |  | -19.5601 | -19.5985 | -1.6391 | -1.587 | 14.98 | 15.15 | -34 | -33.9 | 0.054 | -10.4 | 39.3446 | 28.5864 | 28.4676 | -19.9 | -45.2 | 3.7 | 3.3 |  | -18.1148 | -97.5016 | 22.96 | -281.4561 | -8.7161 | -24.3548 | 114.2715 | 51.8222 | 138.2262 | 66.6703 | 50.67 | 27.5955 | 27.6576 | -29.6349 | 237.1035 | -164.8805 | 79.983 | -63.7157 | -1.4514 | 5.769 | -6.48 | -2.113 | -2.116 | 2.48 | -2.64 | -1.0204 | -3.2792 | 9.3492 | -6.5324 | -4.6 | 1.024 | -0.144 |  |  | 4.7768 | 3.6328 | 3.3669 |  | 30.2 | 4.8353 | 0.01 |  | -4.8069 | -17.0136 | -16.3903 | -2.3013 | 12.5808 | -10.1058 | -2.6085 | -23.1 | 5.1 | 58.1456 | -144.2667
01/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.1945 | -6.906 | 5.5377 | 4.6268 |  | 7.9569 |  | 23.7892 | 10.8227 | 13.3116 | 4.44 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 4.2654 | -12.2129 | 2.3665 | 2.1372 | 4.2053 | 2.6361 | -0.6066 | 1.1055 |  | -0.8978 | -0.434 | -0.485 | 3.884 | -26.64 | -11 | 0.017 | 0.342 | -9.16 | -9.15 |  | -7.87 | -7.97 | 2.9789 | 3.8508 | 14.6645 | 16.7974 | -18.9015 | -10.0114 | -9.4517 | 12.2787 | 15.7035 | -21.0081 | -18.2976 | 14.5758 | 35.2197 | -5.3547 | 12.261 | -4.8 | -4.8 | -21.7457 | -20.0901 | -1.3039 |  | -3.5932 | 1.7614 | -1.2927 | -0.8538 | -93.173 | 9.003 | 8.7588 | 49.3162 | -175.2666 |  |  |  | 7.5545 | 8.62 | 6.04 | -13.81 | 2.51 | -18.08 | -17.6781 | 25.4085 | 24.0769 | 2.746 | -13.1424 | -13.1198 | -5.1257 |  | 3.6393 | 8.695 | -17 | -16.5 | -1.94 | 12.051 | 12.4083 | 11.1124 | 38.6873 | 39.3623 | -27.4769 | -14.4125 | -27.4163 | 3.3612 | 21.71 | 6.99 | 3.9111 | 2.9327 | -5.2333 |  |  |  | 12.6783 |  |  |  | -14.1 | 0.0543 | 0.8 | 5.3 | 4.64 | -1.37 | -1.55 | 6.7115 | -14.3383 | -4.15 | -4.26 | 12.37 | -2.67 | -14.6182 | -7.5273 | -31.3085 | -30.0364 |  | -21.3707 | -28.565 | -28.6663 | -30.0068 | -35.4433 | -11.941 | -138.6416 | -26.7718 |  | -4.9052 | -4.4861 |  | -6.836 | -6.98 | -2.564 | -15.366 | -14.9246 | 14.0731 |  | -5.49 | 0 | 1.8617 | 0.9903 | -9.4079 | -9.4819 | 10.6602 | 19.1736 | -32.3968 | 7.3137 |  | -1.6958 | 0 | 2.5527 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | 3.8515 | 11.48 | 10.8975 | 13.0486 | 25.1581 | 17.2232 | -14.79 | -1.7153 | 0.1916 | 1.01 | 1.77 | -17.8156 |  | 3.802 | 0.022 |  | 3.37 | -33.3973 | -25.5912 | -2.84 | 24.8758 |  | 24.7903 | -5.5801 | -6.0665 | 2.3059 |  |  | -12.0636 | 62.4893 | 2.7062 | -24.1561 | -6.8702 | -7.0116 | 137.7286 | -8.5473 | -10.4819 | -3.5084 | 3.0136 | 5.5748 | 5.5778 | 2.3671 | -7.4231 | -5.4964 | -6.29 | 0 | 44.7704 | 9.9564 | 79.9628 | -2.2011 | 48.7988 | 0 | -11.4523 | -10.716 | -11.2612 |  |  | -20.5818 | -19.9776 | -0.8238 | -0.693 | 17.03 | 17.75 | -34.3 | -34.5 | 0.0888 | -10.96 | 41.0693 | 28.1302 | 28.4671 | -20.2 | -45.7 | 5.1 | 4.6 |  | -18.3365 | -106.4795 | 20.8953 | -281.7013 | -6.6845 | -25.6902 | 105.5335 | 56.7711 | 143.8223 | 63.0346 | 41.938 | 28.0998 | 27.3573 | -33.8329 | 229.7289 | -164.2572 | 73.0725 | -61.0121 | -1.0535 | 5.291 | -7.44 |  |  | 2.88 | -2.88 | -1.3561 | -3.4562 | 9.7276 | -6.5019 | -4.1 | 0.448 | -0.021 |  |  | 3.9861 | 3.0331 | 3.1969 |  | 30.7 | 4.9368 | -0.03 |  | -2.9867 | -17.78 | -17.487 | 0 | 13.1939 | -11.4271 | -2.3641 | -23.5 | 4.8 | 60.8308 | -147.7091
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.16 | -6.906 | 10.7501 | 12.3715 | 0 | 17.9926 | 0 | 27.3059 | 11.7646 | 14.3039 | 4.44 | 0 | 6.6 | 6.624 | 0 | 4.2654 | -8.5736 | 7.1311 | 7.0353 | 12.2837 | 3.9456 | -0.3293 | 2.0999 | 0 | -0.4669 | 1.6 | 1.518 | 6.064 | -6.66 | 2.2 | 2.819 | 0.428 | 8.52 | 8.78 | -10 | -3.68 | -3.97 | 7.9601 | 4.4653 | 20.5303 | 22.45 | -8.7646 | 43.0641 | 44.7457 | 29.058 | 27.25 | 0 | -10.1531 | 35.2801 | 39.9908 | 86.5887 | 16.1227 | -2.3 | -2.3 | -7.2386 | -8.0504 | -0.0365 | 0 | 23.2922 | 5.6444 | 2.2606 | 1.4678 | 0 | 119.7241 | 119.9377 | 71.5852 | 34.6718 | 0 | 0 | 0 | 18.043 | 10.18 | 8.85 | -1.65 | 12.05 | -13.1236 | -13.1236 | 28.8772 | 27.4949 | 2.746 | 66.8611 | 66.9315 | 23.0359 | 0 | 4.7913 | 9.701 | -2.9 | -4.1 | -1.28 | 47.6963 | 47.7303 | 45.6627 | 84.0226 | 84.1335 | 1 | -1.9579 | 1.373 | 4.8761 | 30.56 | 10.89 | 8.4424 | 7.3273 | -4.4302 | 0 | 0 | 0 | 27.6707 | 0 | 0 | -13.1 | -12.8 | 0.0543 | 12.4 | 13.62 | 17.62 | 8.09 | -1.13 | 10.3695 | -11.0844 | -3.32 | -3.4 | 31.91 | 3.88 | -13.4909 | -7.0364 | -28.5992 | -27.2364 | 19.7994 | -1.7216 | -10.7317 | -11.0342 | -13.1091 | -17.8759 | -9.802 | -29.2255 | -1.7888 | 0 | -4.713 | -4.0441 | 0 | 8.9062 | 8.6955 | 14.864 | -11.6529 | -9.9762 | 21.0283 | 7.05 | 2.38 | 13.8 | 5.8759 | 24.1891 | -4.9296 | -5.2391 | 13.0836 | 25.0158 | -17.5142 | 7.5789 | 0 | 12.1919 | 4.9791 | 5.5582 | 4.7854 | 15.7409 | 15.2385 | 14.0663 | 23.0245 | 22.9729 | 20.9989 | 33.3045 | 22.1158 | 0 | 1.1925 | 0.2795 | 2.84 | 3.25 | 0 | 2.4525 | 4.331 | 1.142 | 4.5795 | 10.46 | 0.82 | 7.1804 | -1.54 | 31.5148 | 0 | 36.6958 | -1.7521 | -1.9397 | 3.4576 | 0.0878 | 0 | -9.9078 | 73.0902 | 4.3665 | -16.727 | -5.741 | -5.9112 | 173.2788 | -1.7787 | -7.0473 | 8.5603 | 4.6314 | 8.4616 | 8.7588 | 4.2235 | -1.532 | 0 | 0.42 | 7.3579 | 55.1468 | 21.054 | 109.2619 | 0.8029 | 49.9947 | 0 | 7.8651 | 0 | 0 | 35.0928 | 50.039 | -11.0181 | -10.6775 | 1.5882 | 1.7881 | 25.29 | 25.49 | -29.6 | -29.4 | 0.51 | 4 | 66.6357 | 36.1581 | 35.9372 | -17 | -40.5 | 11.1 | 10.6 | -17.7221 | -17.6639 | -80.4967 | 40.6817 | -225.839 | 7.7526 | -14.8621 | 123.6684 | 114.906 | 162.3026 | 121.0946 | 67.1456 | 33.1266 | 33.4922 | 24.2647 | 256.7482 | -163.498 | 150.9435 | -50.7447 | 1.1267 | 12.726 | -4.72 | -1.9 | -1.905 | 5.12 | 0.24 | 0.072 | -0.9354 | 11.8669 | -0.7614 | -0.3 | 4.818 | 4.699 | 2.194 | 2.7339 | 5.8684 | 5.1217 | 4.7846 | 0 | 32.1 | 4.9368 | 0.99 | 0 | 0 | -0.6763 | -16.0613 | 4.9561 | 15.5179 | -9.5385 | 0 | -17.9 | 6.8 | 72.4071 | -75.0047
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.1945 | -10.3458 | 0.8788 | 4.6268 | 0 | 7.9569 | 0 | 11.965 | 4.6919 | 0 | -15.54 | -28.6 | -11 | -1.656 | -19.8 | 2.7149 | -17.5101 | 2.3446 | 2.0896 | 4.1428 | 2.6361 | -1.1426 | 1.1055 | 0 | -1.2281 | -1.136 | -1.502 | 0.431 | -26.64 | -19.8 | -4.443 | 0.251 | -21.22 | -21.08 | -10 | -11.47 | -11.51 | -0.9342 | 3.2293 | 9.7777 | 13.6321 | -21.4689 | -20.8342 | -20.7066 | 3.1886 | 3.1809 | -29.813 | -29.6759 | 9.7666 | 9.9369 | -5.3547 | 4.3749 | -6.3 | -6.2 | -26.7902 | -26.5141 | -3.175 | 0 | -12.7234 | -0.7341 | -1.9157 | -1.888 | -183.2941 | 3.6622 | 3.357 | -57.2081 | -216.1531 | 0 | 0 | 0 | 4.5108 | 5.54 | 3.12 | -14.64 | 2.51 | -27.457 | -27.457 | 17.0364 | 15.1531 | -8.6199 | -14.1795 | -14.361 | -12.8947 | 0 | -2.1076 | 2.188 | -36.9 | -34.4 | -2.77 | 4.6201 | 4.7122 | 3.5232 | 13.3252 | 14.1822 | -37.1548 | -76.6166 | -38.1338 | 2.4608 | 19.39 | 6.09 | 3.5986 | 2.6398 | -8.0696 | 0 | 0 | 0 | 9.9491 | 0 | 0 | -40.9 | -39.8 | -1.9751 | -0.2 | 2.9 | 3.8 | -1.92 | -3.38 | 4.3555 | -27.4141 | -14.47 | -14.48 | 12.37 | -5.1 | -28.2727 | -14.0545 | -42.0257 | -40.5364 | -10.0634 | -28.5781 | -34.9813 | -35.0637 | -31.928 | -41.9678 | -13.672 | -160.0532 | -75.0859 | 0 | -8.7453 | -8.4574 | 0 | -14.8126 | -13.2838 | -16.9 | -23.2154 | -22.9355 | 1.8309 | -20.07 | -13.14 | -12.5 | 1.6648 | -15.6815 | -11.0243 | -11.1932 | 0 | -0.4261 | -35.5781 | 5.8113 | 0 | -2.9058 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -31.1469 | 8.4943 | 8.9462 | -18.6339 | 0 | 6.7396 | -16.98 | -4.0096 | 0.1037 | -1.34 | -2.43 | -22.5415 | 2.4525 | 3.135 | -0.05 | 0 | -14.99 | -36.8402 | -27.8727 | -5.3 | 12.8502 | 0 | 18.8311 | -11.4744 | -12.3371 | 1.7183 | 0.0563 | 0 | -15.3981 | 56.3509 | -0.1582 | -28.2589 | -8.1128 | -9.0429 | 79.3481 | -9.3714 | -14.4024 | -11.94 | -0.3644 | 4.3443 | 4.2726 | -1.1838 | -24.6198 | -23.9645 | -15.09 | -6.5042 | 0 | -13.9324 | 57.195 | -33.5486 | 18.516 | -12.7551 | -14.5679 | -13.3036 | -14.617 | 2.7566 | 0 | -26.8441 | -26.3333 | -11.3028 | -10.9704 | 9.09 | 9.53 | -37.2 | -36.9 | -0.087 | -13.44 | 34.1235 | 13.7723 | 13.7398 | -21.7 | -47.4 | -4.6 | -5.1 | -18.5391 | -18.5776 | -184.4723 | -10.6717 | -292.8301 | -18.6689 | -41.168 | 55.2234 | 40.6069 | 81.5098 | 63.0346 | -20.2545 | 14.6034 | 14.2585 | -50.3545 | 112.2472 | -219.6134 | 61.8538 | -128.187 | -2.0374 | 3.826 | -9.84 | -2.315 | -2.321 | -0.32 | -4.88 | -2.936 | -6.5904 | 3.4012 | -7.4113 | -4.6 | -1.458 | -1.946 | 1.9333 | 2.4112 | 2.783 | 1.4867 | 2.0116 | 0 | 24.6 | 1.133 | -0.03 | 0 | -16.5881 | -19.9503 | -26.5257 | -13.9296 | -3.8157 | -28.7668 | -6.0341 | -24.6 | -0.6 | 5.5598 | -154.85
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.4418 | -8.3371 | 4.7761 | 9.7629 | 0 | 12.8374 | 0 | 21.1991 | 9.1148 | 9.7573 | -7.7464 | -18.9933 | -1.848 | 1.3419 | -12.5231 | 3.6154 | -11.7401 | 4.0273 | 3.857 | 7.1188 | 3.5275 | -0.53606 | 1.8659 | 0 | -0.85489 | 0.068937 | 0.031729 | 3.3133 | -13.0887 | -11 | -0.79692 | 0.33633 | -4.8567 | -4.8181 | -10 | -7.6377 | -7.6521 | 4.3404 | 3.9453 | 16.2725 | 18.6804 | -15.4882 | 5.2932 | 5.7639 | 10.8139 | 10.8212 | -19.0844 | -18.9828 | 19.2652 | 21.0587 | 21.7238 | 9.6037 | -4.4809 | -4.3978 | -18.6073 | -18.4335 | -1.4466 | 0 | 0.71534 | 2.2709 | 0.34209 | -0.18773 | -98.1854 | 47.6972 | 47.6813 | 12.7834 | -109.9766 | 0 | 0 | 0 | 11.7125 | 7.8352 | 6.1244 | -8.1613 | 6.0181 | -19.7266 | -19.6121 | 22.4635 | 21.0088 | -3.5319 | 20.8039 | 20.7334 | 0.4679 | 0 | 3.4702 | 7.9192 | -20.0458 | -19.2875 | -2.0719 | 27.3621 | 27.3657 | 25.8085 | 48.0902 | 48.5688 | -22.4937 | -30.1344 | -22.3658 | 3.6638 | 26.0827 | 9.0631 | 6.1182 | 5.1097 | -6.558 | 0 | 0 | 0 | 19.0144 | 0 | 0 | -25.9533 | -26.475 | -1.0773 | 5.8521 | 9.4663 | 10.3671 | 2.8323 | -2.4517 | 7.3422 | -19.7246 | -7.5715 | -7.6704 | 22.0367 | 0.15083 | -20.5598 | -10.4235 | -34.8805 | -33.7545 | 12.2048 | -13.5633 | -21.5623 | -21.4748 | -24.5295 | -29.8601 | -12.2456 | -98.5151 | -40.3576 | 0 | -6.9073 | -6.3931 | 0 | -2.223 | -2.6353 | -5.9402 | -18.1824 | -17.9099 | 11.6112 | 1.7239 | -1.7402 | 0.94375 | 3.3035 | 5.4172 | -8.8842 | -9.1066 | 8.5487 | 14.6688 | -28.0864 | 6.9519 | 0 | 2.6556 | 1.9894 | 2.1988 | 1.7226 | 7.7693 | 7.5041 | -6.5413 | 15.3839 | 15.3925 | 1.3538 | 20.5963 | 16.0725 | -13.616 | -0.89803 | 0.1781 | 0.32667 | 0.59521 | -15.7744 | 2.4525 | 3.7311 | 0.45958 | 2.4228 | -2.9746 | -21.1102 | -13.9037 | -3.5202 | 23.4303 | 0 | 29.328 | -7.8688 | -8.506 | 2.4461 | 0.07205 | 0 | -12.7038 | 67.2471 | 2.448 | -24.8941 | -6.8779 | -6.9339 | 144.3376 | -5.7601 | -9.9929 | -6.4187 | 2.111 | 5.8298 | 5.9235 | 1.4573 | -12.3759 | -10.98 | -7.4558 | 1.2756 | 29.5321 | 7.961 | 77.2921 | -13.1233 | 37.7517 | -4.4894 | -5.1446 | -2.7932 | -3.7875 | 21.0799 | 24.5765 | -19.6261 | -19.1244 | -5.601 | -5.5309 | 16.825 | 17.0435 | -32.9146 | -33.0083 | 0.11341 | -7.1417 | 47.8243 | 23.2155 | 23.1778 | -19.0386 | -43.65 | 3.2292 | 2.7729 | -18.1612 | -18.1714 | -131.9422 | 16.9687 | -262.2808 | -10.2968 | -27.916 | 92.6295 | 74.5088 | 126.0432 | 78.8278 | 24.6523 | 24.6991 | 23.4175 | -15.8482 | 187.8686 | -185.3196 | 85.3102 | -74.4239 | -0.32934 | 7.8495 | -7.2917 | -2.0873 | -2.0931 | 2.645 | -2.5833 | -1.2442 | -3.461 | 7.6863 | -4.3376 | -2.6688 | 1.8986 | 1.8742 | 2.1114 | 2.5495 | 4.1766 | 3.5842 | 3.6275 | 0 | 28.375 | 3.5818 | 0.40596 | 0 | -6.2839 | -11.2298 | -20.6259 | -3.6757 | 9.6551 | -17.963 | -3.0557 | -21.1687 | 3.1583 | 42.6578 | -122.2228
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 31 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
31/05/2026 | 00:30 | -74.54 | -74.78 | -53.8405 | -53.7619 | -411.3275 | -668.2499 | 157.3811 | 158.0218 | 511.9386 | 408.3733 | 1235.7148
31/05/2026 | 01:00 | -76.24 | -76.52 | -54.7495 | -54.562 | -407.2845 | -669.356 | 157.1557 | 158.8239 | 513.9211 | 411.5483 | 1241.449
31/05/2026 | 01:30 | -75.51 | -75.49 | -57.1265 | -57.4591 | -386.129 | -651.7146 | 152.5764 | 152.6782 | 506.2945 | 412.9484 | 1224.4975
31/05/2026 | 02:00 | -76.73 | -76.29 | -56.5511 | -55.5174 | -409.2576 | -674.3461 | 149.4011 | 151.6217 | 492.6012 | 397.3011 | 1190.9251
31/05/2026 | 02:30 | -72.71 | -72.36 | -52.2718 | -51.9779 | -374.7815 | -624.1012 | 155.2226 | 156.1106 | 495.9037 | 399.4086 | 1206.6455
31/05/2026 | 03:00 | -71 | -70.92 | -50.7217 | -50.7163 | -366.6733 | -610.0313 | 156.9616 | 157.1794 | 490.9086 | 396.894 | 1201.9436
31/05/2026 | 03:30 | -69.18 | -69.13 | -48.3585 | -48.8116 | -358.2776 | -593.7577 | 160.2847 | 159.2973 | 497.3717 | 401.9998 | 1218.9535
31/05/2026 | 04:00 | -68.09 | -68.03 | -48.3372 | -48.5125 | -344.2391 | -577.2088 | 158.7118 | 157.8851 | 506.4839 | 408.1601 | 1231.2409
31/05/2026 | 04:30 | -69.73 | -69.74 | -47.8455 | -48.3767 | -346.6036 | -582.2958 | 157.9501 | 157.9092 | 508.5605 | 411.3593 | 1235.7791
31/05/2026 | 05:00 | -72.33 | -71.14 | -52.2427 | -51.7571 | -358.3219 | -605.7917 | 157.1788 | 155.73 | 494.4776 | 403.7747 | 1211.1611
31/05/2026 | 05:30 | -74.07 | -74.72 | -51.5683 | -51.8125 | -376.9005 | -629.0713 | 160.4844 | 160.5463 | 515.6407 | 415.6914 | 1252.3628
31/05/2026 | 06:00 | -73.28 | -73.3 | -50.9089 | -50.7771 | -369.5 | -617.766 | 155.6498 | 154.5018 | 504.4982 | 403.0166 | 1217.6664
31/05/2026 | 06:30 | -59.22 | -59.15 | -47.0968 | -47.2581 | -388.5329 | -601.2578 | 137.7503 | 137.6068 | 473.8139 | 385.5624 | 1134.7334
31/05/2026 | 07:00 | -44.9 | -45.42 | -40.0358 | -40.3426 | -367.0682 | -537.7666 | 124.0144 | 124.3266 | 408.7792 | 321.7245 | 978.8447
31/05/2026 | 07:30 | -48.65 | -48.69 | -44.7006 | -44.7936 | -410.977 | -597.8112 | 109.4643 | 110.9215 | 337.0019 | 261.6622 | 819.0499
31/05/2026 | 08:00 | -102.94 | -102.73 | -142.8107 | -143.3251 | 0 | -491.8058 | 86.1783 | 86.8298 | 264.6467 | 200.4912 | 638.146
31/05/2026 | 08:30 | -115.7 | -114.71 | -154.0751 | -154.5785 | 0 | -539.0636 | 66.5555 | 66.4693 | 180.9911 | 122.161 | 436.1769
31/05/2026 | 09:00 | -108.93 | -111.55 | -148.9087 | -149.8055 | 0 | -519.1942 | 71.4347 | 71.3517 | 213.0518 | 154.5312 | 510.3694
31/05/2026 | 09:30 | -100.85 | -101.26 | -138.891 | -137.3129 | 0 | -478.3139 | 80.0227 | 79.5831 | 219.8212 | 165.4301 | 544.8571
31/05/2026 | 10:00 | -106.88 | -106.34 | -137.1396 | -137.3769 | 0 | -487.7365 | 67.2343 | 69.2858 | 135.4702 | 90.1401 | 362.1304
31/05/2026 | 10:30 | -118.5 | -117.6 | -153.4748 | -151.8376 | 0 | -541.4124 | 67.4638 | 68.3304 | 125.4852 | 83.0756 | 344.355
31/05/2026 | 11:00 | -117.21 | -116.86 | -149.8598 | -148.9794 | 0 | -532.9092 | 70.1919 | 70.9494 | 147.9877 | 100.7259 | 389.8549
31/05/2026 | 11:30 | -116.37 | -115.25 | -160.1985 | -158.8937 | 0 | -550.7122 | 67.3583 | 68.2551 | 142.6147 | 91.2209 | 369.449
31/05/2026 | 12:00 | -118.75 | -119.35 | -158.6155 | -157.6464 | 0 | -554.3619 | 72.333 | 72.2838 | 145.9618 | 97.7102 | 388.2888
31/05/2026 | 12:30 | -111.65 | -112.87 | -152.0443 | -151.1302 | 0 | -527.6945 | 67.3091 | 69.7578 | 146.4313 | 93.3819 | 376.8801
31/05/2026 | 13:00 | -113.56 | -113.95 | -151.4183 | -151.6088 | 0 | -530.5371 | 67.8722 | 69.6463 | 136.1319 | 92.1675 | 365.8179
31/05/2026 | 13:30 | -115.06 | -114.49 | -145.191 | -144.8016 | 0 | -519.5426 | 57.7269 | 58.5596 | 113.0981 | 68.0111 | 297.3957
31/05/2026 | 14:00 | -120.41 | -120.3 | -152.6706 | -151.8863 | 0 | -545.2669 | 60.7958 | 59.836 | 117.4063 | 77.1076 | 315.1457
31/05/2026 | 14:30 | -117.32 | -117.88 | -150.4404 | -149.0707 | 0 | -534.7111 | 57.2067 | 58.9876 | 128.1925 | 86.3522 | 330.739
31/05/2026 | 15:00 | -126.86 | -127.78 | -158.468 | -159.2016 | 0 | -572.3096 | 59.1599 | 61.5407 | 139.5013 | 87.3279 | 347.5298
31/05/2026 | 15:30 | -120.57 | -120.88 | -151.8177 | -151.9123 | 0 | -545.18 | 64.6391 | 64.94 | 197.1563 | 133.4057 | 460.1411
31/05/2026 | 16:00 | -100.54 | -101.8 | -130.8253 | -130.4392 | -43.3363 | -506.9408 | 85.0771 | 85.6807 | 289.9243 | 215.04 | 675.7221
31/05/2026 | 16:30 | -63.91 | -64.18 | -48.5317 | -49.2006 | -413.0503 | -638.8726 | 113.8888 | 113.4326 | 414.8427 | 320.8568 | 963.0209
31/05/2026 | 17:00 | -76.55 | -76.13 | -61.74 | -61.4424 | -439.9403 | -715.8027 | 139.7963 | 142.0992 | 534.0801 | 432.1576 | 1248.1332
31/05/2026 | 17:30 | -71.14 | -71.1 | -56.9459 | -56.6919 | -430.3662 | -686.244 | 155.9696 | 156.7968 | 602.8881 | 479.5832 | 1395.2377
31/05/2026 | 18:00 | -76.55 | -76.51 | -61.7194 | -61.3417 | -450.9844 | -727.1055 | 164.9178 | 165.873 | 628.0082 | 489.4708 | 1448.2698
31/05/2026 | 18:30 | -97.25 | -96.5 | -73.6844 | -73.8823 | -564.3976 | -905.7143 | 159.4585 | 161.2829 | 580.9228 | 465.6875 | 1367.3517
31/05/2026 | 19:00 | -96.02 | -96.36 | -72.4253 | -71.6387 | -586.6099 | -923.0539 | 159.5261 | 158.3746 | 582.8435 | 463.5149 | 1364.2591
31/05/2026 | 19:30 | -99.71 | -99.48 | -77.7592 | -78.0558 | -609.6765 | -964.6815 | 157.8083 | 158.2314 | 578.4701 | 464.5822 | 1359.092
31/05/2026 | 20:00 | -97.1 | -96.78 | -71.9306 | -72.0013 | -586.4696 | -924.2815 | 161.6825 | 160.0701 | 587.022 | 463.5274 | 1372.302
31/05/2026 | 20:30 | -90.21 | -90.48 | -69.6567 | -69.1191 | -553.894 | -873.3598 | 163.5033 | 164.4848 | 584.8972 | 463.6261 | 1376.5114
31/05/2026 | 21:00 | -87.25 | -87.3 | -66.6688 | -66.3362 | -539.3075 | -846.8625 | 157.3443 | 157.3504 | 569.6636 | 448.5964 | 1332.9547
31/05/2026 | 21:30 | -85.07 | -84.93 | -67.7406 | -67.8192 | -516.6413 | -822.2011 | 159.8312 | 159.2682 | 567.9448 | 445.3702 | 1332.4144
31/05/2026 | 22:00 | -91.56 | -91.75 | -68.5232 | -66.6857 | -553.7977 | -872.3166 | 159.8961 | 158.6943 | 549.504 | 434.9586 | 1303.053
31/05/2026 | 22:30 | -87.03 | -86.94 | -64.056 | -64.8361 | -514.6308 | -817.4929 | 161.992 | 162.6657 | 546.0407 | 434.9342 | 1305.6326
31/05/2026 | 23:00 | -83.29 | -84.04 | -61.0438 | -61.7691 | -470.5744 | -760.7173 | 162.4971 | 161.3261 | 554.5122 | 440.8862 | 1319.2216
31/05/2026 | 23:30 | -82.56 | -82.48 | -59.6793 | -58.7492 | -457.5135 | -740.982 | 158.0927 | 159.9426 | 534.3381 | 424.3996 | 1276.773
01/06/2026 | 00:00 | -79.2 | -79.14 | -56.0717 | -55.6263 | -440.4051 | -710.4431 | 154.5694 | 153.1657 | 518.792 | 415.4218 | 1241.9489
MÁXIMO |  | -44.9 | -45.42 | -40.0358 | -40.3426 | 0 |  | 164.9178 | 165.873 | 628.0082 | 489.4708
MÍNIMO |  | -126.86 | -127.78 | -160.1985 | -159.2016 | -609.6765 |  | 57.2067 | 58.5596 | 113.0981 | 68.0111
PROMEDIO |  | -90.0558 | -90.1121 | -90.2371 | -90.03 | -288.4889 |  | 123.115 | 123.5105 | 396.6008 | 310.11
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 31 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
31/05/2026 | 00:30 | 500.2813 | 505.1661 | 505.1281 | 513.9916 | 514.5326 | 509.2236 |  | 503.208 | 501.9003 | 489.3931 | 507.838 | 494.6915 | 224.15 | 226.6292 | 227.2852 | 222.3321 | 219.6309 | 221.66 | 225.8 |  | 227.3 |  | 140.0449 | 139.818 | 139.2573 | 136.7994 |  | 141.5318 | 126.6255 | 143.3314
31/05/2026 | 01:00 | 501.6976 | 509.21 | 505.7584 | 516.4177 | 516.3954 | 513.3295 | 514.4444 | 505.6426 | 501.9585 | 490.3732 | 508.4511 | 495.7256 | 224.6705 | 225.7908 | 227.3296 | 222.1588 | 219.8154 | 221.7171 | 226.5 |  | 228.2 |  | 140.4821 | 139.8556 | 139.3069 | 137.0478 |  | 142.0441 | 126.9525 | 143.7195
31/05/2026 | 01:30 | 502.1698 | 510.1028 | 510.6952 | 517.8858 | 518.3892 | 514.0978 |  | 506.8376 | 502.2821 | 490.7316 | 509.2589 | 496.1852 | 225.0189 | 226.2512 | 227.5911 | 222.9627 | 220.7088 | 221.7995 | 227.1 |  | 228.4 | 142.3353 | 140.5381 | 139.9057 | 139.4597 | 137.1858 |  | 141.9709 | 127.2778 | 143.6786
31/05/2026 | 02:00 | 501.2255 | 508.6848 | 508.4369 | 517.394 | 517.72 | 514.4077 |  | 506.3001 | 503.5976 | 491.3413 | 509.4077 | 497.1996 | 224.8535 | 225.9242 | 227.9484 | 222.8538 | 221.0114 | 221.8262 | 227.7 |  | 228.8 | 142.2857 | 141.1063 | 140.1601 | 139.4638 | 137.2962 |  | 142.6588 | 127.0153 | 143.8012
31/05/2026 | 02:30 | 502.2747 | 511.5208 |  | 518.5732 | 518.3709 | 514.5641 |  | 506.0218 | 502.5843 | 491.2856 | 509.1917 | 495.3318 | 224.959 | 226.8229 | 228.0194 | 223.1665 | 221.1148 | 221.9462 | 227.1 |  | 228.5 |  | 140.6757 | 140.1202 | 139.6491 | 137.2134 |  | 142.3954 | 127.6151 | 143.7603
31/05/2026 | 03:00 | 502.7992 | 512.4136 |  | 519.1275 | 519.5349 | 515.1194 |  | 506.5189 | 502.9541 | 491.9445 | 508.9268 | 496.7379 | 224.9141 | 226.7418 | 228.4289 | 223.7216 | 221.6168 | 221.9372 | 227.1 |  | 228.4 | 142.3216 | 140.8084 | 140.1817 | 139.8074 | 137.2548 |  | 142.249 | 127.4415 | 143.7195
31/05/2026 | 03:30 | 503.1664 | 513.4114 | 513.4787 | 519.3646 | 519.7661 | 515.1743 |  | 506.4565 | 502.7203 | 491.6831 | 509.5016 | 495.9413 | 225.1707 | 228.0275 | 228.8672 | 223.7867 | 221.6168 | 221.8158 | 227.1 |  | 228.9 | 143.2081 | 141.4371 | 140.1262 | 140.8232 | 137.4756 |  | 142.732 | 127.7527 | 145.3124
31/05/2026 | 04:00 | 503.4287 | 514.1466 | 514.8442 | 520.5112 | 520.0938 | 516.1461 |  | 507.2378 | 502.677 | 490.41 | 509.1635 | 496.863 | 225.3946 | 228.4665 | 228.8685 | 224.0754 | 221.6907 | 222.2 | 226.5 |  | 228.3 | 143.3287 | 140.5381 | 140.1258 | 140.1429 | 137.1168 |  | 142.0294 | 128.0331 | 144.1279
31/05/2026 | 04:30 | 503.0615 | 512.7287 |  | 517.1448 | 517.248 | 513.0258 |  | 505.2464 | 501.0556 | 489.7708 | 508.2055 | 494.9414 | 224.9694 | 227.9842 | 228.6686 | 223.4998 | 221.0705 | 221.6768 | 226.4 |  | 227.7 | 142.5823 | 140.1455 | 140.1535 | 139.5529 | 136.0266 |  | 141.6928 | 127.9301 | 144.1279
31/05/2026 | 05:00 | 499.4944 | 511.6783 | 510.6952 | 516.5297 | 516.8646 | 513.5016 | 509.2626 | 503.667 | 497.3715 | 481.7237 | 504.2657 | 490.4086 | 223.4724 | 222.4342 | 226.5538 | 223.3635 | 221.3363 | 221.1833 | 224.6 |  | 225.8 | 142.3801 | 139.4052 | 139.6906 | 139.4383 | 136.137 |  | 140.6535 | 127.8941 | 143.3927
31/05/2026 | 05:30 | 498.183 | 510.3654 |  | 516.5217 | 516.5463 | 512.9299 |  | 503.7638 | 497.1401 | 481.6097 | 504.0277 | 489.0375 | 223.8129 | 223.2026 | 226.5332 | 223.1549 | 221.3806 | 220.5678 | 223.9 |  | 225.2 | 142.3328 | 139.9744 | 139.3919 | 139.0892 | 136.137 |  | 141.5464 | 128.155 | 143.3314
31/05/2026 | 06:00 | 499.3896 | 511.1531 |  | 517.7719 | 517.8887 | 513.5023 |  | 506.0578 | 496.8177 | 482.2989 | 505.1718 | 489.2913 | 223.7085 | 224.19 | 226.8001 | 223.2547 | 221.5799 | 220.9841 | 223.9 |  | 225.1 |  | 140.1627 | 139.609 | 139.4148 | 136.0542 |  | 141.8977 | 128.8555 | 143.7195
31/05/2026 | 06:30 | 498.7076 | 513.3589 |  | 518.4508 | 518.9282 | 515.0047 | 514.4981 | 508.133 | 499.952 | 483.7763 | 505.8943 | 491.3762 | 223.9498 | 223.5416 | 226.037 | 224.1852 | 222.3477 | 221.3017 | 224.5 |  | 226.1 | 142.2882 | 140.5929 | 140.2615 | 139.5504 | 136.5234 |  | 142.3515 | 131.2184 | 143.7399
31/05/2026 | 07:00 | 500.0715 | 516.0898 | 515.4219 | 522.4099 | 522.8821 | 518.5692 | 518.9841 | 512.6622 | 503.8864 | 488.2452 | 509.461 | 495.4995 | 224.2489 | 225.2136 | 226.6391 | 225.0902 | 223.2411 | 222.1106 | 226.5 |  | 227.5 | 143.9028 | 140.0043 | 139.3315 | 140.6865 | 136.8684 |  | 141.4146 | 131.2742 | 145.3124
31/05/2026 | 07:30 | 498.6551 | 511.8359 | 511.0628 | 516.9319 | 518.8959 | 515.7893 | 518.9002 | 512.1765 | 504.5971 | 489.7955 | 510.9213 | 497.1169 | 223.7333 | 223.2585 | 225.7517 | 226.0301 | 222.5397 | 222.1711 | 227.1 |  | 228.4 | 143.8324 | 140.9787 | 139.5117 | 140.0265 | 135.5712 |  | 142.2051 | 129.6846 | 144.9244
31/05/2026 | 08:00 | 499.7567 | 517.5602 | 515.4219 | 510.0497 | 513.3223 | 511.9989 |  | 510.498 | 505.6227 | 490.5355 | 511.3227 | 497.2727 | 223.4388 | 225.5874 | 225.3937 | 225.3878 | 222.2148 | 222.4818 | 227 |  | 228.4 | 142.9877 | 141.018 | 139.3073 | 140.3536 | 135.5298 |  | 142.1465 | 126.8679 | 144.8836
31/05/2026 | 08:30 | 499.3371 | 510.5755 | 506.0735 | 507.0743 | 510.3817 | 510.4321 |  | 508.4425 | 505.8526 | 489.8338 | 511.2437 | 496.1311 | 222.7565 | 224.4611 | 226.8607 | 224.472 | 220.7309 | 222.3415 | 226.5 |  | 227.2 |  | 140.237 | 139.0792 | 139.9176 | 135.3504 |  | 141.4293 | 125.6138 | 144.1279
31/05/2026 | 09:00 | 496.9241 | 503.6957 | 500.0863 | 506.8831 | 510.5957 | 510.4858 | 518.9581 | 508.4769 | 505.0981 | 489.4026 | 510.9379 | 496.3017 | 222.7959 | 225.5738 | 225.155 | 224.4151 | 220.3396 | 222.3017 | 225.8 |  | 227 |  | 139.397 | 139.0246 | 139.9802 | 135.516 |  | 141.0194 | 125.1659 | 144.1279
31/05/2026 | 09:30 | 497.3961 | 508.2646 | 508.962 | 506.7115 | 509.4955 | 510.0489 | 518.4736 | 507.8206 | 504.1987 | 489.4581 | 510.2518 | 496.0528 | 222.9831 | 226.2838 | 225.5953 | 223.9831 | 219.5054 | 222.2525 | 225.8 |  | 226.6 | 142.1383 | 139.2579 | 138.8539 | 139.7103 | 135.378 |  | 140.7999 | 125.8941 | 143.7195
31/05/2026 | 10:00 | 497.4486 | 506.1114 | 508.3844 | 505.3301 | 509.0247 | 508.9724 | 518.7051 | 507.7552 | 504.6899 | 489.5219 | 510.8913 | 496.5825 | 223.0406 | 225.1965 | 224.728 | 223.4036 | 219.0329 | 222.0967 | 225.8 |  | 226.5 | 142.2552 | 139.5127 | 138.5502 | 139.2092 | 134.9226 |  | 141.0341 | 124.1994 | 143.3314
31/05/2026 | 10:30 | 498.1306 | 500.5971 | 498.3007 | 503.828 | 507.6097 | 507.8699 | 518.9752 | 506.5242 | 505.4371 | 489.4457 | 511.5247 | 495.9378 | 223.1699 | 223.0864 | 224.6001 | 222.592 | 218.4127 | 222.0024 | 225.8 |  | 226.9 | 142.2717 | 139.5072 | 138.4717 | 139.0371 | 134.5638 |  | 141.0633 | 123.5058 | 143.3314
31/05/2026 | 11:00 | 500.8583 | 506.0589 | 505.0756 | 503.6587 | 506.9265 | 507.3721 | 518.9938 | 506.4653 | 505.1348 | 489.4102 | 511.4687 | 496.1266 | 222.9167 | 225.3819 | 225.343 | 222.232 | 217.6892 | 222.075 | 225.8 |  | 226.7 | 142.2763 | 139.8616 | 138.2715 | 139.1373 | 135.102 |  | 141.1951 | 126.7251 | 143.3314
31/05/2026 | 11:30 | 499.3371 | 499.2316 | 497.1453 | 502.5838 | 506.5873 | 505.7432 | 518.9012 | 506.0893 | 504.631 | 489.2458 | 510.3722 | 495.7788 | 223.3123 | 223.2263 | 224.6197 | 221.5985 | 217.4677 | 221.8547 | 225.2 |  | 226.4 | 141.4189 | 139.523 | 138.3969 | 138.856 | 134.4948 |  | 141.1219 | 126.9684 | 142.9434
31/05/2026 | 12:00 | 501.4353 | 500.8597 | 496.8827 | 504.6223 | 507.9851 | 507.8646 | 518.8706 | 507.1539 | 505.1309 | 488.7363 | 511.3774 | 496.0284 | 223.9787 | 222.3408 | 225.0138 | 223.9797 | 218.014 | 222.0246 | 225.2 |  | 226.2 | 142.2649 | 139.1917 | 138.4248 | 139.3039 | 134.8122 |  | 140.8877 | 127.3546 | 143.3314
31/05/2026 | 12:30 | 501.1206 | 503.6957 | 502.7648 | 503.0852 | 506.7174 | 506.7544 | 518.9543 | 506.2466 | 505.3473 | 489.2818 | 510.5684 | 496.117 | 224.0821 | 224.0929 |  | 224.537 | 217.667 | 221.7755 | 225.2 |  | 226.1 |  | 139.156 | 138.3776 | 139.5275 | 134.895 |  | 140.7267 | 127.9184 | 143.3314
31/05/2026 | 13:00 | 501.4353 | 503.328 | 498.7209 | 502.9857 | 506.5821 | 506.509 | 518.9808 | 506.4934 | 504.4332 | 489.8599 | 511.0268 | 496.1977 | 224.2953 | 224.4014 |  | 224.8777 | 217.9033 | 222.2666 | 225.2 |  | 226.3 |  | 139.2201 | 138.4527 | 139.491 | 135.171 |  | 140.8438 | 128.0149 | 143.2702
31/05/2026 | 13:30 | 501.8026 | 505.2711 | 505.6009 | 503.1611 | 506.774 | 507.1936 | 518.6615 | 507.4373 | 505.6543 | 491.1009 | 511.639 | 496.6759 | 224.3045 | 225.3409 |  | 224.9523 | 218.3832 | 222.296 | 225.8 |  | 226.7 |  | 140.1487 | 138.5513 | 139.8412 | 135.3642 |  | 141.3854 | 127.6895 | 143.311
31/05/2026 | 14:00 | 501.4878 | 504.641 | 503.6576 | 503.2839 | 507.855 | 506.7183 | 518.9479 | 508.003 | 504.9177 | 489.7547 | 511.78 | 496.3945 | 224.1857 | 224.9253 |  | 224.9888 | 218.4939 | 222.3671 | 225.2 |  | 226.7 | 142.253 | 139.9587 | 138.5044 | 138.7871 | 135.2124 |  | 141.1365 | 127.3948 | 143.3314
31/05/2026 | 14:30 | 501.278 | 504.851 | 503.6051 | 502.2877 | 505.9154 | 506.4683 | 518.9474 | 506.917 | 505.4741 | 488.8484 | 510.6243 | 495.5855 | 224.2941 | 224.7349 |  | 224.7449 | 217.8442 | 221.6333 | 225.2 |  | 226.3 | 141.1144 | 139.6778 | 138.4142 | 138.7526 | 134.895 |  | 140.9609 | 126.4265 | 142.535
31/05/2026 | 15:00 | 499.1797 | 501.4374 | 500.0863 | 502.7481 | 506.555 | 505.7128 | 518.0447 | 504.912 | 504.7496 | 489.1121 | 511.5465 | 495.9754 | 223.041 | 222.4133 |  | 224.6174 | 218.3832 | 221.8529 | 225.7 |  | 226.3 | 140.9007 | 139.667 | 138.6375 | 138.4856 | 134.7708 |  | 141.0341 | 126.1597 | 142.535
31/05/2026 | 15:30 | 502.7468 | 506.1114 | 500.2439 | 503.6515 | 507.339 | 506.5323 | 518.1627 | 506.8023 | 504.5227 | 488.2314 | 511.1805 | 496.506 | 227.2995 | 224.9548 |  | 225.184 | 218.5382 | 221.9918 | 225.7 |  | 226.5 | 141.9377 | 139.6157 | 138.5072 | 139.2637 | 135.0882 |  | 141.0341 | 126.8526 | 143.7195
31/05/2026 | 16:00 | 496.7142 | 494.7676 | 492.8912 | 519.2838 | 519.7528 | 517.0668 | 518.7972 | 512.4423 | 505.1021 | 489.3096 | 510.477 | 496.107 | 226.6067 | 222.1179 |  | 225.245 | 220.4873 | 221.8356 | 225.8 |  | 227 | 142.0484 | 140.1165 | 138.3881 | 139.0306 | 135.1296 |  | 141.3268 | 127.5609 | 143.3927
31/05/2026 | 16:30 | 499.7567 | 507.4244 | 508.5944 | 517.4327 | 518.0824 | 514.7607 | 518.7441 | 509.9054 | 502.4589 | 485.8871 | 507.498 | 493.7002 | 225.58 | 226.4255 | 225.993 | 224.0969 | 219.653 | 221.548 | 225.2 |  | 225.7 | 142.0856 | 138.5891 | 137.9663 | 138.818 | 134.9778 |  | 140.6389 | 128.005 | 142.9026
31/05/2026 | 17:00 | 500.596 | 503.2755 | 504.0778 | 516.1637 | 516.0823 | 512.6057 | 513.532 | 506.4951 | 497.0993 | 480.4241 | 502.9227 | 488.1102 | 225.3945 | 225.1908 | 225.3715 | 223.7593 | 219.3134 | 220.4584 | 223.2 |  | 223.1 | 141.1838 | 139.21 | 137.308 | 138.1416 | 134.1636 |  | 140.8438 | 128.0609 | 142.535
31/05/2026 | 17:30 | 499.4944 | 505.6388 | 505.2857 | 515.4167 | 515.9054 | 512.4036 |  | 505.4672 | 494.6169 | 478.2332 | 501.1325 | 485.2643 | 225.8335 | 225.4504 | 225.7227 | 223.3745 | 219.557 | 220.2576 | 221.4 |  | 221.7 | 140.3518 | 139.811 | 136.8125 | 137.3454 | 133.3908 |  | 141.5318 | 128.3816 | 141.7385
31/05/2026 | 18:00 | 498.183 | 500.4921 | 505.6534 | 513.5887 | 514.433 | 511.6946 | 513.496 | 505.4139 | 496.7797 | 484.9855 | 503.2418 | 489.3817 | 225.7868 | 223.4334 | 224.9346 | 222.0103 | 218.302 | 220.9041 | 222.6 |  | 223 | 140.291 | 140.6099 | 137.3236 | 138.1044 | 134.1084 |  | 142.4686 | 128.3935 | 141.6976
31/05/2026 | 18:30 | 495.4028 | 491.7216 | 488.2695 | 507.6981 | 508.6732 | 507.7454 |  | 501.3112 | 498.2084 | 486.055 | 505.0591 | 489.5187 | 224.1494 | 219.4686 | 222.1901 | 219.6459 | 216.9583 | 220.8736 | 223.8 |  | 223.6 | 140.2619 | 139.7308 | 137.3503 | 137.8527 | 134.3016 |  | 141.4146 | 127.8982 | 141.3096
31/05/2026 | 19:00 | 503.3238 | 506.269 | 508.0167 | 510.5975 | 511.8385 | 509.2096 |  | 504.1573 | 499.6058 | 486.386 | 505.6331 | 490.9418 | 225.2526 | 225.4232 | 224.4819 | 220.5024 | 217.1576 | 221.1993 | 224.5 |  | 224.4 |  | 140.5234 | 137.35 | 138.249 | 134.3568 |  | 142.088 | 129.2884 | 141.8202
31/05/2026 | 19:30 | 502.3271 | 504.746 | 506.021 | 509.1618 | 510.8434 | 508.3861 |  | 503.4718 | 498.9125 | 486.6579 | 506.517 | 492.1489 | 225.1505 | 224.2259 | 224.2233 | 220.0843 | 216.4858 | 220.8109 | 224.5 |  | 224.6 | 140.1779 | 140.8354 | 137.463 | 138.3493 | 134.4396 |  | 142.3222 | 128.3708 | 141.7385
31/05/2026 | 20:00 | 503.114 | 506.1114 | 506.4411 | 509.8249 | 511.4241 | 509.3177 |  | 502.7159 | 498.6165 | 487.1357 | 504.8132 | 492.1267 | 225.3854 | 225.0281 | 224.313 | 220.3374 | 216.818 | 221.1535 | 224.6 |  | 224.5 | 140.1111 | 141.0195 | 137.4313 | 138.2332 | 134.3844 |  | 142.249 | 128.0989 | 141.7385
31/05/2026 | 20:30 | 504.0057 | 508.7373 | 511.8506 | 511.4659 | 512.8257 | 508.9665 |  | 503.4173 | 498.7404 | 486.4129 | 505.4255 | 491.3978 | 226.1465 | 226.2086 | 224.8877 | 221.1019 | 217.3791 | 221.0372 | 223.9 |  | 224.2 | 140.1794 | 140.0499 | 137.4973 | 138.2284 | 134.7432 |  | 141.6342 | 127.8684 | 142.1061
31/05/2026 | 21:00 | 504.7401 | 510.3654 | 511.588 | 513.0129 | 513.8567 | 510.8441 |  | 504.3892 | 500.6861 | 487.3407 | 506.5538 | 491.7697 | 226.1241 | 226.8951 | 225.3316 | 221.3999 | 217.9476 | 221.4634 | 224.6 |  | 225 | 140.9912 | 140.402 | 137.7667 | 138.5572 | 135.1296 |  | 141.9709 | 128.5968 | 142.535
31/05/2026 | 21:30 | 501.2255 | 510.2603 |  | 513.3763 | 514.5139 | 511.5897 |  | 504.6406 | 500.0124 | 487.3107 | 506.2922 | 492.0357 | 222.2859 | 227.1487 | 225.2507 | 221.9449 | 218.0879 | 221.2798 | 224.6 |  | 224.8 |  | 140.0824 | 137.8336 | 137.9865 | 134.8812 |  | 142.1173 | 128.4821 | 142.1265
31/05/2026 | 22:00 | 501.0157 | 508.8948 | 510.3801 | 513.4634 | 514.4657 | 511.386 |  | 504.2469 | 499.8818 | 488.1159 | 505.8775 | 492.5245 | 222.8349 | 225.9709 | 225.6509 | 221.9334 | 218.206 | 221.3733 | 224.5 |  | 225.2 | 140.9782 | 140.318 | 138.0126 | 138.219 | 135.0882 |  | 142.1173 | 127.7371 | 142.5145
31/05/2026 | 22:30 | 502.7992 | 509.5251 | 513.6888 | 515.6447 | 515.8586 | 512.6558 |  | 505.1525 | 499.715 | 488.0365 | 505.8709 | 493.6543 | 224.1044 | 227.0411 | 226.3368 | 222.6688 | 219.1288 | 221.4043 | 224.5 |  | 225.9 | 141.7796 | 140.4798 | 138.4464 | 138.5399 | 135.171 |  | 142.3515 | 128.4881 | 142.923
31/05/2026 | 23:00 | 500.596 | 505.6913 | 505.7584 | 514.3589 | 515.1163 | 511.385 |  | 505.5756 | 500.0682 | 487.1657 | 506.7466 | 492.2248 | 224.3967 | 224.5192 | 225.9138 | 220.4067 | 218.8778 | 221.6092 | 225.2 |  | 225.9 | 142.5886 | 140.3007 | 138.4185 | 138.7181 | 135.5712 |  | 142.1758 | 128.364 | 143.7195
31/05/2026 | 23:30 | 501.2255 | 507.4244 | 505.2857 | 514.7488 | 516.4504 | 512.5979 |  | 505.1139 | 500.5263 | 488.6441 | 507.2919 | 493.9254 | 225.0815 | 224.4012 | 226.2473 | 220.8771 | 220.2363 | 221.1959 | 225.2 |  | 225.9 |  | 140.5288 | 138.3565 | 138.9887 | 135.8748 |  | 142.4686 | 128.6024 | 143.7399
01/06/2026 | 00:00 | 500.9108 | 507.9496 | 508.5944 | 516.7556 | 518.6588 | 514.1202 |  | 507.3687 | 501.6335 | 490.3231 | 508.3954 | 494.925 | 225.7896 | 225.8083 | 226.5652 | 221.9258 | 221.5209 | 221.7954 | 225.8 |  | 226.7 | 142.6244 | 140.876 | 138.711 | 139.2941 | 136.5234 |  | 142.7028 | 128.2477 | 144.1279
MÁXIMO |  | 504.7401 | 517.5602 | 515.4219 | 522.4099 | 522.8821 | 518.5692 | 518.9938 | 512.6622 | 505.8526 | 491.9445 | 511.78 | 497.2727 | 227.2995 | 228.4665 | 228.8685 | 226.0301 | 223.2411 | 222.4818 | 227.7 | 0 | 228.9 | 143.9028 | 141.4371 | 140.2615 | 140.8232 | 137.4756 | 0 | 142.732 | 131.2742 | 145.3124
MÍNIMO |  | 495.4028 | 491.7216 | 488.2695 | 502.2877 | 505.9154 | 505.7128 | 509.2626 | 501.3112 | 494.6169 | 478.2332 | 501.1325 | 485.2643 | 222.2859 | 219.4686 | 222.1901 | 219.6459 | 216.4858 | 220.2576 | 221.4 | 0 | 221.7 | 140.1111 | 138.5891 | 136.8125 | 137.3454 | 133.3908 | 0 | 140.6389 | 123.5058 | 141.3096
PROMEDIO |  | 500.619 | 507.1552 | 505.8276 | 511.9368 | 513.5938 | 511.2041 | 517.532 | 506.4011 | 501.9803 | 488.0122 | 508.2748 | 494.0785 | 224.4338 | 225.0258 | 226.0511 | 223.1441 | 219.53 | 221.6398 | 225.3458 | 0 | 226.2625 | 141.8964 | 140.111 | 138.7188 | 139.1246 | 135.5002 | 0 | 141.6586 | 127.6442 | 143.288
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 31 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 31/05/2026 04:27:00 | 01/06/2026 00:00:00
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 31/05/2026 06:46:15 | 31/05/2026 07:49:00 | Por regulación de tensión en Cajamarca Norte 220 kV
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 31/05/2026 07:03:00 | 31/05/2026 10:51:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 31 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 31 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:11:18 | 59.814 | 07:15:22 | 60.234
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:11:18 | 59.812 | 07:15:22 | 60.234
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:11:18 | 59.813 | 07:15:22 | 60.234
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:11:18 | 59.812 | 07:15:22 | 60.235
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:04 | 54.771 | 13:13:59 | 64.962
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:11:18 | 59.812 | 07:15:22 | 60.234
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:11:18 | 59.812 | 07:15:22 | 60.234
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:11:18 | 59.814 | 07:15:22 | 60.234
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:11:18 | 59.812 | 07:15:22 | 60.234

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 31 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 31 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
31/05/2026 | 00:30 | 6866.12 | 6796.1194 | -1.02%
31/05/2026 | 01:00 | 6726.72 | 6677.6632 | -0.7293%
31/05/2026 | 01:30 | 6619.12 | 6542.3773 | -1.159%
31/05/2026 | 02:00 | 6500.62 | 6412.4043 | -1.357%
31/05/2026 | 02:30 | 6455.72 | 6386.5809 | -1.071%
31/05/2026 | 03:00 | 6264.22 | 6345.1513 | 1.292%
31/05/2026 | 03:30 | 6229.62 | 6286.4713 | 0.9126%
31/05/2026 | 04:00 | 6279.42 | 6261.1705 | -0.2906%
31/05/2026 | 04:30 | 6307.42 | 6257.0508 | -0.7986%
31/05/2026 | 05:00 | 6279.72 | 6255.4833 | -0.386%
31/05/2026 | 05:30 | 6184.52 | 6285.1453 | 1.627%
31/05/2026 | 06:00 | 6225.92 | 6211.7152 | -0.2282%
31/05/2026 | 06:30 | 6021.72 | 6068.2336 | 0.7724%
31/05/2026 | 07:00 | 5832.12 | 5921.0903 | 1.526%
31/05/2026 | 07:30 | 6084.82 | 6004.6392 | -1.318%
31/05/2026 | 08:00 | 6195.02 | 5992.8222 | -3.264%
31/05/2026 | 08:30 | 6209.12 | 6189.204 | -0.3208%
31/05/2026 | 09:00 | 6244.12 | 6322.0274 | 1.248%
31/05/2026 | 09:30 | 6399.92 | 6399.8702 | -0.0007774%
31/05/2026 | 10:00 | 6363.31 | 6519.9616 | 2.462%
31/05/2026 | 10:30 | 6595.72 | 6611.9378 | 0.2459%
31/05/2026 | 11:00 | 6664.22 | 6677.5279 | 0.1997%
31/05/2026 | 11:30 | 6756.41 | 6721.4389 | -0.5176%
31/05/2026 | 12:00 | 6781.31 | 6813.7146 | 0.4779%
31/05/2026 | 12:30 | 6890.71 | 6843.3393 | -0.6875%
31/05/2026 | 13:00 | 6885.51 | 6820.5613 | -0.9433%
31/05/2026 | 13:30 | 6801.91 | 6789.5135 | -0.1823%
31/05/2026 | 14:00 | 6757.01 | 6771.895 | 0.2203%
31/05/2026 | 14:30 | 6861.91 | 6757.7024 | -1.519%
31/05/2026 | 15:00 | 6778.01 | 6792.0769 | 0.2075%
31/05/2026 | 15:30 | 6784.31 | 6805.8209 | 0.3171%
31/05/2026 | 16:00 | 6786.01 | 6804.3347 | 0.27%
31/05/2026 | 16:30 | 6812.51 | 6780.3634 | -0.4719%
31/05/2026 | 17:00 | 6906.41 | 6860.464 | -0.6653%
31/05/2026 | 17:30 | 7033.91 | 7071.6694 | 0.5368%
31/05/2026 | 18:00 | 7324.92 | 7421.3739 | 1.317%
31/05/2026 | 18:30 | 7708.42 | 7768.3887 | 0.778%
31/05/2026 | 19:00 | 7771.71 | 7796.2441 | 0.3157%
31/05/2026 | 19:30 | 7820.31 | 7820.8589 | 0.007019%
31/05/2026 | 20:00 | 7718.11 | 7811.4353 | 1.209%
31/05/2026 | 20:30 | 7698.01 | 7776.7885 | 1.023%
31/05/2026 | 21:00 | 7648.42 | 7722.1763 | 0.9643%
31/05/2026 | 21:30 | 7603.81 | 7644.6795 | 0.5375%
31/05/2026 | 22:00 | 7493.92 | 7481.9976 | -0.1591%
31/05/2026 | 22:30 | 7161.21 | 7287.1585 | 1.759%
31/05/2026 | 23:00 | 6886.82 | 7008.4299 | 1.766%
31/05/2026 | 23:30 | 6747.52 | 6764.7002 | 0.2546%
01/06/2026 | 00:00 | 6490.92 | 6627.069 | 2.098%

## DESVIACIÓN
domingo, 31 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
31/05/2026 | 00:30 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 216.9 | 211.662 | 211.662 | 5.2379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 43.0554 | 91.8678 | -52.2678 | 115.1 | 120 | 120 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 182.194 | 169.4722 | 11.1278 | 183.4 | 182.194 | 169.4722 | 13.9278 | 182.1 | 182.194 | 169.4722 | 12.6278 | 272.8 | 274.1116 | 254.9717 | 17.8284 | 104.4 |  |  | 104.4 |  |  |  | 0 | 377.7 | 381.7434 | 381.7434 | -4.0434 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.0671 | -2.6671 | 7.5 | 7.2236 | 7.2236 | 0.27642 | 5.1 | 3.8789 | 3.8789 | 1.2211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 86.4 | 74.7703 | 74.7703 | 11.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 112.4665 | 112.4665 | -9.0665 | 150.3 | 220.695 | 220.695 | -70.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.5 | 455.1055 | 228.6783 | 239.8217 | 52.7 | 55.324 | 55.324 | -2.624 | 75.7 | 151.3625 | 151.3625 | -75.6625 | 36 | 34.6955 | 34.6955 | 1.3045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 174.7 | 185.8204 | 185.8204 | -11.1204 | 175.5 | 185.8204 | 185.8204 | -10.3204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 22.4 | 18 | 18 | 4.4 | 39.3 | 44.103 | 36.8029 | 2.4971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 13.0023 | 13.0023 | 3.8977 | 57.4 | 107.9552 | 174.5595 | -117.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 72.0986 | 77.1385 | -30.3385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 25.7466 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 108.223 | 108.223 | -21.923 |  |  |  | 0 | 168.3 |  |  | 168.3 | 199.1 | 196.1923 | 196.1923 | 2.9077 | 181.3 | 98.3907 | 98.3907 | 82.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 49.2 | 202.4976 | 196.3304 | -147.1304 | 80.5 | 61.0607 | 104.3127 | -23.8127 | 61.4 | 61.0852 | 67.1992 | -5.7992 | 63.7 | 59.9806 | 77.0606 | -13.3605 | 29.8 | 24.8467 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0888 | 151.0888 | -8.1888 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 147.9 | 151.5425 | 151.5425 | -3.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 69.8732 | 69.8732 | 43.9268 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 13.229 | 13.229 | -1.529 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 3.5 | 2.8013 | 5.67 | -2.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9972 | 14.9972 | 5.1028 |  |  |  | 0 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 17.686 | 17.686 | 11.214 | 42.5 | 50.1411 | 50.1411 | -7.6411 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 11.9 | 19.792 | 19.792 | -7.892 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 1.8 | 11.1741 | 11.1741 | -9.3741 | 29.8 | 15.1031 | 15.1031 | 14.6969 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 14.9784 | 14.9784 | -12.3784 | 17.1 | 32.0535 | 32.0535 | -14.9535 | 0 | 2.2331 | 2.2331 | -2.2331 | 0 | 1.6351 | 1.6351 | -1.6351 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.7 | 12.5024 | 12.5024 | 0.1976 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 34.1 | 25 | 25 | 9.1 | 18 | 25 | 25 | -7 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15.2 | 13.5 | 13.5 | 1.7
31/05/2026 | 01:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 215.8 | 211.662 | 211.662 | 4.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 |  | 87.1471 | -65.1471 | 115.8 | 120 | 120 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 182.7471 | 185.4504 | -5.7504 | 183 | 182.7471 | 185.4504 | -2.4504 | 182.3 | 182.7471 | 185.4504 | -3.1504 | 272.6 | 274.9438 | 279.011 | -6.411 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375.5 | 381.7434 | 381.7434 | -6.2434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.5 | 7.2236 | 7.2236 | 0.27642 | 5.1 | 3.8789 | 3.8789 | 1.2211 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.8 | 74.7703 | 74.7703 | -24.9703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 107.251 | 112.4665 | -8.8665 | 115.6 | 214.9887 | 220.695 | -105.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.9 | 375.1454 | 228.6783 | 239.2217 | 52 | 55.324 | 55.324 | -3.324 | 66.4 | 142.0426 | 151.3625 | -84.9625 | 36.8 | 34.6955 | 34.6955 | 2.1045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.7 | 106.6955 | 108.0296 | -1.3296 | 17.7 | 18 |  | 17.7 | 39.6 | 38.6464 | 36.8029 | 2.7971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 16.8 | 49 | 90.4587 | 63.2146 | -14.2146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 72.0986 | 72.0986 | -25.0986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 25.7466 | 25.7466 | 16.9534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 103.6204 | 105.242 | -18.842 |  |  |  | 0 | 167 |  |  | 167 | 198.2 | 196.1923 | 196.1923 | 2.0077 | 180.1 | 98.3907 | 98.3907 | 81.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 47.8 | 202.4976 | 202.4976 | -154.6976 | 97.2 | 104.3127 | 104.3127 | -7.1127 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 61.9 | 77.0606 | 77.0606 | -15.1606 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 151.0888 | 151.0888 | -9.2888 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 146.8 | 151.5425 | 151.5425 | -4.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 206.4908 | 3.6092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 69.9429 | 69.9429 | 43.5571 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 13.4285 | 13.4285 | -1.6285 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 |  | 5.67 | -2.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9972 | 14.9972 | 5.1028 |  |  |  | 0 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 17.7014 | 17.7014 | 9.9986 | 56.7 | 49.5298 | 49.5298 | 7.1702 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 11.9 | 19.792 | 19.792 | -7.892 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 2.1 | 11.479 | 11.479 | -9.379 | 23.6 | 12.3873 | 12.3873 | 11.2127 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 11.7934 | 11.7934 | 13.8066 | 56.9 | 31.3757 | 31.3757 | 25.5243 | 0.9 | 1.3774 | 1.3774 | -0.4774 | 0.5 | 1.3605 | 1.3605 | -0.8605 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.2 | 12.8091 | 12.8091 | -0.6091 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9 | 10 | 10 | -1 | 33.2 | 25 | 25 | 8.2 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 3
31/05/2026 | 01:30 | 104.9 | 101.6535 | 101.6535 | 3.2464 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 217.1 | 211.662 | 211.662 | 5.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 |  | 60.2496 | -38.6496 | 116.1 | 120 | 120 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 169.8769 | 185.6066 | -36.0066 | 149.7 | 169.8769 | 185.6066 | -35.9066 | 149.2 | 169.8769 | 185.6066 | -36.4066 | 246.8 | 255.5806 | 279.246 | -32.446 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.6 | 381.7434 | 381.7434 | -5.1434 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 7.8 | 7.2236 | 7.2236 | 0.57642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 74.7703 | 74.7703 | -24.6703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 104.5653 | 104.2287 | 0.07131 | 53 | 199.016 | 220.695 | -167.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 469.3 | 371.1814 | 228.6783 | 240.6217 | 54.9 | 55.324 | 55.324 | -0.42403 | 61 | 132.2776 | 142.0426 | -81.0426 | 37.7 | 34.6955 | 34.6955 | 3.0045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 107 | 103.705 | 70.8115 | 36.1885 | 14.2 | 12.3429 |  | 14.2 | 39.8 | 38.6464 | 36.8029 | 2.9971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 16.8 | 92.3 | 69.7454 | 74.1927 | 18.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 72.0986 | 72.0986 | -24.8986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 25.7466 | 25.7466 | 15.9534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 99.9852 | 60.0014 | 26.3986 |  |  |  | 0 | 168.7 |  |  | 168.7 | 199.6 | 196.1923 | 196.1923 | 3.4077 | 178.9 | 98.3907 | 98.3907 | 80.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 50.3 | 202.4976 | 196.3304 | -146.0304 | 92.6 | 104.3127 | 104.3127 | -11.7127 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 55 | 76.0341 | 77.0606 | -22.0605 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 151.0888 | 151.0888 | -8.6888 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 147.3 | 151.5425 | 151.5425 | -4.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 113.9 | 68.4842 | 68.4842 | 45.4158 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.651 | 12.651 | -2.551 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 20.4562 | 20.4562 | -4.3562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.9 |  | 3.92 | -2.02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | -2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9972 | 14.9972 | 5.6028 |  |  |  | 0 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 17.3602 | 17.3602 | 11.0398 | 65.1 | 48.0535 | 48.0535 | 17.0465 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 11.9 | 19.792 | 19.792 | -7.892 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 2.7 | 11.8215 | 11.8215 | -9.1215 | 18.1 | 11.4242 | 11.4242 | 6.6758 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 8.0863 | 8.0863 | 20.5137 | 61.7 | 29.5929 | 29.5929 | 32.1071 | 1.8 | 0.7889 | 0.7889 | 1.0111 | 0 | 1.1856 | 1.1856 | -1.1856 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 10.7 | 11.8003 | 11.8003 | -1.1003 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.7 | 12 | 12 | -3.3 | 14 | 10 | 10 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 34.3 | 25 | 25 | 9.3 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.3 | 13.5 | 13.5 | 3.8
31/05/2026 | 02:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 |  | 44.1947 | -21.9947 | 116.9 | 120 | 120 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 163.392 | 181.2957 | -49.0957 | 132.3 | 163.392 | 181.2957 | -48.9957 | 132.3 | 163.392 | 181.2957 | -48.9957 | 229.3 | 245.824 | 272.7602 | -43.4603 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.6 | 381.7434 | 381.7434 | -5.1434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.8 | 7.2236 | 7.2236 | 0.57642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 57.8579 | 70.3868 | -19.7868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 96.4147 | 101.2188 | 3.2812 | 89.1 | 119.9541 | 179.5632 | -90.4632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.6 | 311.2599 | 228.6783 | 239.9217 | 54.4 | 62.1217 | 55.324 | -0.92403 | 76.2 | 76.3753 | 138.6058 | -62.4058 | 38.2 | 40.0703 | 34.6955 | 3.5045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107 | 110.482 | 65.5322 | 41.4678 | 15.7 | 4.1195 |  | 15.7 | 39.8 | 35.9248 | 36.8029 | 2.9971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 |  |  | 17.3 | 45 | 47.3738 | 63.203 | -18.2031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.7726 | 62.3802 | -14.9802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 25.7466 | 25.7466 | 15.9534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 92.6435 | 53.5841 | 33.3159 |  |  |  | 0 | 167.5 | 186.2159 |  | 167.5 | 197.2 | 186.2159 | 196.1923 | 1.0077 | 179.4 | 186.7751 | 98.3907 | 81.0093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 57.1 | 109.3743 | 202.4976 | -145.3976 | 99 | 104.3127 | 95.7033 | 3.2967 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 55 | 72.6256 | 73.6608 | -18.6608 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0888 | 151.0888 | -9.4888 | 144.3 | 151.0888 | 151.0888 | -6.7888 | 146.8 | 151.5425 | 151.5425 | -4.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.5 | 3.2927 | 3.2927 | 0.20732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 70.7099 | 70.7099 | 35.0901 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.4586 | 12.4586 | -1.2586 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 20.4562 | 20.4562 | -4.3562 | 10 |  |  | 10 | 2.1 |  | 2.8754 | -0.77541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9972 | 14.9972 | 5.6028 |  |  |  | 0 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 17.4593 | 17.4593 | 6.0407 | 44.4 | 46.6282 | 46.6282 | -2.2282 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 11.9 | 13.8504 | 17.5419 | -5.6419 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 2.3 | 12.1639 | 12.1639 | -9.8639 | 13.2 | 10.461 | 10.461 | 2.739 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 7.5729 | 7.5729 | 8.9271 | 35.9 | 29.5741 | 29.5741 | 6.3259 | 0 | 0.6889 | 0.6889 | -0.6889 | 0 | 1.198 | 1.198 | -1.198 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12.6 | 11.1775 | 11.1775 | 1.4225 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.9 | 13 | 13 | 2.9 | 14.3 | 12 | 12 | 2.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 34.5 | 25 | 25 | 9.5 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.4 | 13.5 | 13.5 | 3.9
31/05/2026 | 02:30 | 104.9 | 101.6535 | 101.6535 | 3.2464 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 216.9 | 211.662 | 211.662 | 5.2379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 |  | 42.6361 | -20.1361 | 117.9 | 120 | 120 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 164.724 | 180.8401 | -51.5401 | 129.6 | 164.724 | 180.8401 | -51.2401 | 129.8 | 164.724 | 180.8401 | -51.0401 | 230.5 | 247.828 | 272.0747 | -41.5747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 373.5 | 381.7434 | 381.7434 | -8.2434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 7.9 | 7.2236 | 7.2236 | 0.67642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 55.2118 | 73.2826 | -22.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 94.5391 | 100.3027 | 4.1973 | 103.4 | 119.9541 | 207.1036 | -103.7036 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.3 | 307.0171 | 228.6783 | 239.6217 | 55 | 62.1217 | 55.324 | -0.32403 | 76.2 | 76.3753 | 76.3753 | -0.17531 | 38.4 | 40.0703 | 34.6955 | 3.7045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 107.1 | 110.482 | 67.0196 | 40.0804 | 15.4 | 4.1195 |  | 15.4 | 39.7 | 35.9248 | 36.8029 | 2.8971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 |  |  | 17.3 | 42.8 | 41.1946 | 63.1851 | -20.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.7726 | 65.2277 | -17.8277 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 25.7466 | 25.7466 | 15.8534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 92.6435 | 55.3922 | 31.6078 |  |  |  | 0 | 167.9 | 186.2159 |  | 167.9 | 199.7 | 186.2159 | 196.1923 | 3.5077 | 180.5 | 186.7751 | 98.3907 | 82.1093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 58.6 | 96.0097 | 202.4976 | -143.8976 | 109.4 | 104.3127 | 100.4816 | 8.9184 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 55.1 | 72.3739 | 75.5477 | -20.4477 | 26.5 | 29.9806 | 29.9806 | -3.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0888 | 151.0888 | -9.7888 | 143.9 | 151.0888 | 151.0888 | -7.1888 | 146.8 | 151.5425 | 151.5425 | -4.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 70.6192 | 70.6192 | 32.8808 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 12.4863 | 12.4863 | -0.5863 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 20.4562 | 20.4562 | -4.8562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  | 2.774 | -0.67401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9972 | 14.9972 | 5.6028 |  |  |  | 0 | 10.1 | 4 | 4 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 16.8136 | 16.8136 | -2.3136 | 17.3 | 45.081 | 45.081 | -27.781 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 11.9 | 13.8504 | 18.2011 | -6.3011 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 3.9 | 12.4463 | 12.4463 | -8.5463 | 13.9 | 9.4544 | 9.4544 | 4.4456 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.2715 | 7.2715 | 1.0285 | 32 | 29.8068 | 29.8068 | 2.1932 | 0 | 0.8528 | 0.8528 | -0.8528 | 0 | 1.2516 | 1.2516 | -1.2516 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.8 | 11.1587 | 11.1587 | 0.6413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 13 | 13 | -2 | 5.4 | 12 | 12 | -6.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 34.5 | 25 | 25 | 9.5 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 19.4 | 14 | 14 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.6 | 13.5 | 13.5 | 4.1
31/05/2026 | 03:00 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 652 | 650 | 650 | 2 | 215.7 | 211.662 | 211.662 | 4.038 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 |  | 43.3815 | -22.0815 | 120.8 | 120 | 120 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 164.724 | 164.724 | -57.424 | 108.2 | 164.724 | 164.724 | -56.524 | 107.6 | 164.724 | 164.724 | -57.124 | 205.1 | 247.828 | 247.828 | -42.728 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 380.7 | 381.7434 | 381.7434 | -1.0434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.4 | 7.2236 | 7.2236 | 0.17642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50 | 55.5538 | 80.6414 | -30.6414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 95.158 | 102.1355 | 1.3645 | 103.2 | 119.9541 | 220.695 | -117.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 469.4 | 303.1127 | 228.6783 | 240.7217 | 55.5 | 62.1217 | 55.324 | 0.17597 | 76.2 | 76.3753 | 76.3753 | -0.17531 | 37 | 40.0703 | 34.6955 | 2.3045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 106.6 | 110.482 | 69.7893 | 36.8107 | 17.5 | 18 |  | 17.5 | 39 | 35.9248 | 36.8029 | 2.1971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 |  |  | 16.7 | 43.5 | 20.5973 | 73.5803 | -30.0803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.7726 | 72.0986 | -25.1986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 25.7466 | 25.7466 | 16.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 92.6435 | 58.7589 | 27.4411 |  |  |  | 0 | 168.9 | 186.2159 |  | 168.9 | 200 | 186.2159 | 196.1923 | 3.8077 | 179.6 | 186.7751 | 98.3907 | 81.2093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 54.9 | 92.7704 | 202.4976 | -147.5976 | 107.8 | 104.3127 | 112.9358 | -5.1358 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 55.1 | 78.568 | 78.568 | -23.468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0888 | 151.0888 | -8.2888 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 147.7 | 151.5425 | 151.5425 | -3.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 66.7 | 67.3557 | 67.3557 | -0.6557 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12.3417 | 12.3417 | 0.0583 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  | 2.8225 | -0.7225 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 14.9972 | 14.9972 | 5.2028 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 16.8657 | 16.8657 | -13.1657 | 2.1 | 44.231 | 44.231 | -42.131 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 11.9 | 13.8504 | 19.792 | -7.892 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.1069 | 10.1069 | 1.0931 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 6.1 | 12.7287 | 12.7287 | -6.6287 | 9.9 | 8.4477 | 8.4477 | 1.4523 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 8.8279 | 8.8279 | 3.6721 | 38 | 31.0897 | 31.0897 | 6.9103 | 0.2 | 0.943 | 0.943 | -0.743 | 0 | 1.3465 | 1.3465 | -1.3465 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12.4 | 11.1658 | 11.1658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 4.7 | 13 | 13 | -8.3 | 0.1 | 11 | 11 | -10.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34.4 | 25 | 25 | 9.4 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15 | 13.5 | 13.5 | 1.5
31/05/2026 | 03:30 | 104.9 | 101.6535 | 101.6535 | 3.2464 | 643.3 | 650 | 650 | -6.7 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 |  | 35.8791 | -15.3791 | 120.7 | 120 | 120 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 164.724 | 193.0612 | -46.9612 | 146.3 | 164.724 | 193.0612 | -46.7612 | 146 | 164.724 | 193.0612 | -47.0612 | 249.2 | 247.828 | 290.4615 | -41.2615 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 370.3 | 381.7434 | 381.7434 | -11.4434 | 5 | 5.4678 | 5.4678 | -0.46781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 7 | 7.2236 | 7.2236 | -0.22358 | 5 | 3.8789 | 3.8789 | 1.1211 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 48.6 | 50.024 | 73.4382 | -24.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 92.526 | 98.8852 | -22.8852 | 103.1 | 83.978 | 126.9476 | -23.8476 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.5 | 297.9995 | 228.6783 | 236.8217 | 54.9 | 62.1217 | 55.324 | -0.42403 | 74.7 | 76.3753 | 76.3753 | -1.6753 | 36.9 | 40.0703 | 34.6955 | 2.2045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.9 | 87.7736 | 87.7736 | -0.87357 | 171.4 | 185.8204 | 185.8204 | -14.4204 | 172.2 | 185.8204 | 185.8204 | -13.6204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 104.8 | 110.482 | 65.6628 | 39.1372 | 3.6 |  |  | 3.6 | 38.3 | 35.9248 | 36.8029 | 1.4971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.5 |  |  | 16.5 | 35.8 | 41.1946 | 47.3738 | -11.5738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 47.7726 | 65.2362 | -19.2362 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 25.7466 | 25.7466 | 15.0534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 92.6435 | 53.7429 | 30.1571 |  |  |  | 0 | 167.5 | 186.2159 |  | 167.5 | 198.5 | 186.2159 | 196.1923 | 2.3077 | 179.5 | 186.7751 | 98.3907 | 81.1093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 41.2 | 75.0674 | 170.8225 | -129.6225 | 103.4 | 104.3127 | 108.13 | -4.73 | 57.5 | 67.1992 | 67.1992 | -9.6992 | 53.7 | 75.5531 | 78.568 | -24.868 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 151.0888 | 151.0888 | -8.8888 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 146.8 | 151.5425 | 151.5425 | -4.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 65.1087 | 65.1087 | -37.9087 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 11.6244 | 11.6244 | -1.3244 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 20.4562 | 20.4562 | -5.5562 | 10 |  |  | 10 | 2.2 |  | 2.3344 | -0.13438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 14.9972 | 14.9972 | 4.9028 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 16.1647 | 16.1647 | -15.2647 | 2.4 | 43.1242 | 43.1242 | -40.7242 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 12 | 13.8504 | 18.2031 | -6.2031 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 8.5 | 13.0998 | 13.0998 | -4.5998 | 14 | 7.5851 | 7.5851 | 6.4149 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 14.3696 | 14.3696 | -7.4696 | 23.2 | 35.7638 | 35.7638 | -12.5638 | 0 | 2.3308 | 2.3308 | -2.3308 | 0 | 1.7712 | 1.7712 | -1.7712 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11.8 | 10.5883 | 10.5883 | 1.2117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 34.6 | 25 | 25 | 9.6 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15 | 13.5 | 13.5 | 1.5
31/05/2026 | 04:00 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 215.8 | 211.662 | 211.662 | 4.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 |  | 30.1324 | -8.5324 | 113.7 | 120 | 120 | -6.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 160.95 | 182.1575 | -60.3575 | 121.7 | 160.95 | 182.1575 | -60.4575 | 121.7 | 160.95 | 182.1575 | -60.4575 | 223.9 | 242.15 | 274.0568 | -50.1568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.5 | 381.7434 | 381.7434 | -5.2434 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 7.6 | 7.2236 | 7.2236 | 0.37642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.5 | 50.024 | 73.4234 | -23.9234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 92.7306 | 98.7107 | -20.4107 | 103 | 97.1542 | 151.6667 | -48.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.2 | 296.9702 | 228.6783 | 239.5217 | 55.4 | 62.1217 | 55.324 | 0.07597 | 55 | 67.0554 | 76.3753 | -21.3753 | 38.1 | 40.0703 | 34.6955 | 3.4045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 175.4 | 185.8204 | 185.8204 | -10.4204 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.9 | 110.482 | 64.1961 | 42.7039 | 3.9 |  |  | 3.9 | 39.3 | 35.9248 | 36.8029 | 2.4971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 |  |  | 16.7 | 40.4 | 41.1946 | 50.9562 | -10.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 47.7726 | 60.1991 | -13.1991 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 25.7466 | 25.7466 | 15.9534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 92.6435 | 51.96 | 34.14 |  |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 |  | 167.2 | 197.7 | 186.2159 | 196.1923 | 1.5077 | 179 | 186.7751 | 98.3907 | 80.6093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 71.6 | 73.033 | 196.3304 | -124.7304 | 108 | 104.3127 | 104.3127 | 3.6873 | 59.7 | 67.1992 | 67.1992 | -7.4992 | 54.9 | 75.5293 | 77.6893 | -22.7893 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 151.0888 | 151.0888 | -8.7888 | 144.9 | 151.0888 | 151.0888 | -6.1888 | 147 | 151.5425 | 151.5425 | -4.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 93.2 | 63.3927 | 63.3927 | 29.8073 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.709 | 10.709 | 0.691 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.2 |  | 1.9605 | 0.23952 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.3 |  |  | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 15.4737 | 15.4737 | -11.4737 | 3.6 | 41.6108 | 41.6108 | -38.0108 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 11.9 | 13.8504 | 17.0369 | -5.1369 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 15.6 | 13.4708 | 13.4708 | 2.1292 | 23.9 | 6.7225 | 6.7225 | 17.1775 | 0 |  |  | 0 | 5 | 7.397 | 7.397 | -2.397 | 20.8 | 36.1195 | 36.1195 | -15.3195 | 0 | 1.9412 | 1.9412 | -1.9412 | 0 | 1.7363 | 1.7363 | -1.7363 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11 | 9.4218 | 9.4218 | 1.5782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 34.6 | 25 | 25 | 9.6 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 3
31/05/2026 | 04:30 | 103.3 | 101.6535 | 101.6535 | 1.6464 | 654.3 | 650 | 650 | 4.3 | 216.7 | 211.662 | 211.662 | 5.038 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 |  | 28.6538 | -6.4538 | 114.2 | 120 | 120 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 158.952 | 180.1617 | -42.5617 | 137.7 | 158.952 | 180.1617 | -42.4617 | 137.4 | 158.952 | 180.1617 | -42.7617 | 225 | 239.144 | 271.0541 | -46.0541 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378 | 381.7434 | 381.7434 | -3.7434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 8 | 7.2236 | 7.2236 | 0.77642 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.6 | 50.024 | 73.9158 | -23.3158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 93.0195 | 99.1792 | -20.2792 | 103.5 | 85.498 | 147.9067 | -44.4067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468 | 292.5067 | 228.6783 | 239.3217 | 53.9 | 62.1217 | 55.324 | -1.424 | 76.5 | 76.3753 | 76.3753 | 0.12469 | 38.6 | 40.0703 | 34.6955 | 3.9045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 107.9 | 110.3671 | 62.6512 | 45.2488 | 4.1 |  |  | 4.1 | 40 | 35.9248 | 36.8029 | 3.1971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 |  |  | 17 | 47 | 47.3738 | 47.9785 | -0.97846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 47.7726 | 57.8725 | -10.4725 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 25.7466 | 25.7466 | 15.9534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 92.5039 | 50.0821 | 36.8178 |  |  |  | 0 | 167 | 186.2159 |  | 167 | 197.9 | 186.2159 | 196.1923 | 1.7077 | 179.8 | 186.7751 | 98.3907 | 81.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 67.8 | 66.4956 | 202.4976 | -134.6976 | 97 | 102.2003 | 101.7269 | -4.7269 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 59.1 | 73.8824 | 77.25 | -18.15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 151.0888 | 151.0888 | -55.0888 | 93.8 | 151.0888 | 151.0888 | -57.2888 | 117.4 | 151.5425 | 151.5425 | -34.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 82 | 63.1609 | 63.1609 | 18.8391 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 11.6285 | 11.6285 | -1.5285 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  | 1.8643 | 0.23572 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 14.9972 | 14.9972 | 5.7028 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 15.4479 | 15.4479 | -3.8479 | 25.8 | 41.7956 | 41.7956 | -15.9956 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 11.8 | 13.8504 | 16.4982 | -4.6982 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 15.7 | 13.6017 | 13.6017 | 2.0983 | 23.4 | 6.9044 | 6.9044 | 16.4956 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 16.3246 | 16.3246 | 7.7754 | 51.9 | 37.9727 | 37.9727 | 13.9273 | 0.5 | 1.9681 | 1.9681 | -1.4681 | 0.2 | 1.8763 | 1.8763 | -1.6763 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.2 | 10.5825 | 10.5825 | -0.3825 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34.4 | 25 | 25 | 9.4 | 18 | 25 | 25 | -7 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15.6 | 13.5 | 13.5 | 2.1
31/05/2026 | 05:00 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 656.1 | 650 | 650 | 6.1 | 216.7 | 211.662 | 211.662 | 5.038 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  | 30.585 | -7.585 | 115.2 | 120 | 120 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 163.392 | 190.977 | -69.077 | 121.5 | 163.392 | 190.977 | -69.477 | 120.6 | 163.392 | 190.977 | -70.377 | 222.8 | 245.824 | 287.3257 | -64.5257 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.5 | 381.7434 | 381.7434 | -5.2434 | 5.4 | 5.4678 | 5.4678 | -0.06781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 8.3 | 7.2236 | 7.2236 | 1.0764 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 51.1 | 50.2308 | 76.5191 | -25.4191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 93.2545 | 99.4965 | -19.4965 | 103.4 | 66.4679 | 116.3498 | -12.9498 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 469.9 | 292.5291 | 228.6783 | 241.2217 | 56 | 62.1217 | 55.324 | 0.67597 | 77.4 | 76.3753 | 76.3753 | 1.0247 | 39.1 | 40.0703 | 34.6955 | 4.4045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 108.2 | 110.3477 | 63.6453 | 44.5547 | 4.2 |  |  | 4.2 | 40.1 | 35.9248 | 36.8029 | 3.2971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 |  |  | 17.3 | 47.1 | 47.3738 | 41.1946 | 5.9054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.7726 | 61.6436 | -13.8436 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 25.7466 | 25.7466 | 15.9534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 92.4802 | 51.2905 | 36.5095 |  |  |  | 0 | 167.1 | 186.2159 |  | 167.1 | 198.8 | 186.2159 | 196.1923 | 2.6077 | 180.1 | 186.7751 | 98.3907 | 81.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 70.6 | 67.6129 | 177.0017 | -106.4017 | 103.6 | 102.5703 | 106.8984 | -3.2984 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 65.2 | 73.8718 | 78.1402 | -12.9401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 151.0888 | 151.0888 | -54.2888 | 93.7 | 151.0888 | 151.0888 | -57.3888 | 115.2 | 151.5425 | 151.5425 | -36.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 63.2868 | 63.2868 | 10.5132 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.7995 | 11.7995 | -0.7995 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 10.1 |  |  | 10.1 | 2.2 |  | 1.9899 | 0.21006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 14.9972 | 14.9972 | 5.7028 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 15.3667 | 15.3667 | -6.3667 | 21.4 | 42.0526 | 42.0526 | -20.6526 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 11.9 | 13.8504 | 17.3713 | -5.4713 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 19.6 | 13.7326 | 13.7326 | 5.8674 | 18.9 | 7.0863 | 7.0863 | 11.8137 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 13.4196 | 13.4196 | 13.6804 | 50.8 | 36.5711 | 36.5711 | 14.2289 | 3.3 | 1.8146 | 1.8146 | 1.4854 | 0 | 1.9066 | 1.9066 | -1.9066 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11 | 10.7928 | 10.7928 | 0.2072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34.6 | 25 | 25 | 9.6 | 18 | 25 | 25 | -7 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.9 | 13.5 | 13.5 | 3.4
31/05/2026 | 05:30 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 646.9 | 650 | 650 | -3.1 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 |  | 30.585 | -9.185 | 112.9 | 120 | 120 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 146.964 | 178.6346 | -54.9346 | 123.6 | 146.964 | 178.6346 | -55.0346 | 123.7 | 146.964 | 178.6346 | -54.9346 | 226 | 221.108 | 268.7566 | -42.7566 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 372.7 | 381.7434 | 381.7434 | -9.0434 | 5.1 | 5.4678 | 5.4678 | -0.36781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 7.1 | 7.2236 | 7.2236 | -0.12358 | 5 | 3.8789 | 3.8789 | 1.1211 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 49.1 | 50.6598 | 76.5549 | -27.4549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 92.9685 | 99.1419 | -22.0419 | 103.4 | 143.9043 | 170.8306 | -67.4306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.3 | 292.2119 | 228.6783 | 238.6217 | 56 | 62.1217 | 55.324 | 0.67597 | 75.3 | 76.3753 | 76.3753 | -1.0753 | 37.7 | 40.0703 | 34.6955 | 3.0045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.2 | 87.7736 | 87.7736 | -0.57357 | 175 | 185.8204 | 185.8204 | -10.8204 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 105.7 | 110.1855 | 62.2485 | 43.4515 | 3.7 |  |  | 3.7 | 38.8 | 35.9248 | 36.8029 | 1.9971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 |  |  | 17.2 | 38.1 | 41.1946 | 53.1219 | -15.0219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.7726 | 59.8734 | -13.1734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 25.7466 | 25.7466 | 19.8533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 92.2831 | 49.5926 | 36.1074 |  |  |  | 0 | 168.5 | 186.2159 |  | 168.5 | 200 | 186.2159 | 196.1923 | 3.8077 | 179.8 | 186.7751 | 98.3907 | 81.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 55 | 102.9866 | 202.4976 | -147.4976 | 89.9 | 99.5443 | 104.3127 | -14.4127 | 53.1 | 67.1992 | 67.1992 | -14.0992 | 67.6 | 72.0724 | 77.0606 | -9.4605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 151.0888 | 151.0888 | -54.9888 | 93.5 | 151.0888 | 151.0888 | -57.5888 | 117.4 | 151.5425 | 151.5425 | -34.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 | 206.4908 | 1.9091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 64.3267 | 64.3267 | 24.9733 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.2706 | 11.2706 | -0.8706 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 14.7 | 20.4562 | 20.4562 | -5.7562 | 10 |  |  | 10 | 2.1 |  | 1.9899 | 0.11006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 14.9972 | 14.9972 | 5.2028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 15.6907 | 15.6907 | 6.1093 | 33.7 | 43.2689 | 43.2689 | -9.5689 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 11.9 | 13.8504 | 16.9614 | -5.0614 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 16.8 | 13.4206 | 13.4206 | 3.3794 | 17.9 | 7.1925 | 7.1925 | 10.7075 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 13.0257 | 13.0257 | -3.8257 | 27.4 | 36.6594 | 36.6594 | -9.2594 | 0 | 1.3566 | 1.3566 | -1.3566 | 0 | 1.819 | 1.819 | -1.819 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10 | 10.4517 | 10.4517 | -0.4517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35 | 25 | 25 | 10 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 16.3 | 13.5 | 13.5 | 2.8
31/05/2026 | 06:00 | 103.7 | 101.6535 | 101.6535 | 2.0465 | 647.8 | 650 | 650 | -2.2 | 215.7 | 211.662 | 211.662 | 4.038 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 21 | 117.5 | 120 | 120 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 135.5838 | 170.5618 | -51.9618 | 118.9 | 135.5838 | 170.5618 | -51.6618 | 115.7 | 135.5838 | 170.5618 | -54.8618 | 212 | 203.9865 | 256.611 | -44.611 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378.8 | 197.3304 | 381.7434 | -2.9434 | 4.8 | 5.4678 | 5.4678 | -0.66781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 7.6 | 7.2236 | 7.2236 | 0.37642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.7 | 64.3564 | 74.7703 | -26.0703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 93.4647 | 95.511 | -18.011 | 54.9 | 220.695 | 166.0231 | -111.1231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 469.8 | 306.2885 | 228.6783 | 241.1217 | 53.3 | 62.1217 | 55.324 | -2.024 | 76.1 | 76.3753 | 76.3753 | -0.27531 | 38 | 40.0703 | 34.6955 | 3.3045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.1 | 87.7736 | 87.7736 | -0.67357 | 174.1 | 185.8204 | 185.8204 | -11.7204 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 106.3 | 110.482 | 60.5466 | 45.7534 | 3.7 |  |  | 3.7 | 39.1 | 35.9248 | 36.8029 | 2.2971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 |  |  | 17.2 | 37.9 | 41.1946 | 50.405 | -12.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.7726 | 54.4906 | -7.7906 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 25.7466 | 25.7466 | 20.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 92.6435 | 47.5239 | 37.6761 |  |  |  | 0 | 168.7 | 186.2159 |  | 168.7 | 199 | 186.2159 | 196.1923 | 2.8077 | 180.3 | 186.7751 | 98.3907 | 81.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 87 | 116.4956 | 202.4976 | -115.4976 | 107 | 112.9358 | 104.3127 | 2.6873 | 52.8 | 67.1992 | 67.1992 | -14.3992 | 64.5 | 78.568 | 77.0606 | -12.5605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.3 | 151.0888 | 151.0888 | -52.7888 | 94.9 | 151.0888 | 151.0888 | -56.1888 | 115.1 | 151.5425 | 151.5425 | -36.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 64.0302 | 64.0302 | 45.1698 | 0 | 0.1305 | 0.1305 | -0.1305 | 12.1 | 12.0054 | 12.0054 | 0.0946 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14.7 | 20.4562 | 20.4562 | -5.7562 | 10 |  |  | 10 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 | 6.1572 | 6.1572 | -6.1572 | 0.3 | 5.95 | 5.95 | -5.65 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 14.9972 | 14.9972 | 5.4028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 | 0.0902 | 0.0902 | -0.0902 | 0 | 0.0983 | 0.0983 | -0.0983 | 24.7 | 16.1024 | 16.1024 | 8.5976 | 46.6 | 45.3974 | 45.3974 | 1.2026 | 0 | 0.0423 | 0.0423 | -0.0423 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 11.9 | 13.8504 | 15.7152 | -3.8152 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | -0.0023 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 13 | 13.1086 | 13.1086 | -0.1086 | 26.8 | 7.2986 | 7.2986 | 19.5014 | 0 | 0.0942 | 0.0942 | -0.0942 | 18.7 | 11.9657 | 11.9657 | 6.7343 | 36.8 | 36.0986 | 36.0986 | 0.7014 | 0.9 | 1.2167 | 1.2167 | -0.3167 | 0 | 1.7125 | 1.7125 | -1.7125 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 10.8 | 10.8551 | 10.8551 | -0.0551 | 0 | 0.7793 | 0.7793 | -0.7793 | 0 | 0.0195 | 0.0195 | -0.0195 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0.1 | 16 | 16 | -15.9 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0358 | 0.0358 | -0.0358 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34.6 | 25 | 25 | 9.6 | 18 | 25 | 25 | -7 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 0.7
31/05/2026 | 06:30 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 657.2 | 650 | 650 | 7.2 | 217.2 | 211.662 | 211.662 | 5.538 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 |  |  | 22.1 | 121.6 | 120 | 120 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 146.8267 | 166.1809 | -29.3809 | 135.7 | 146.8267 | 166.1809 | -30.4809 | 135.2 | 146.8267 | 166.1809 | -30.9809 | 216.9 | 220.9014 | 250.0199 | -33.12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.3 | 197.3304 | 298.2079 | -94.9079 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 8.1 | 7.2236 | 7.2236 | 0.87642 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 51.4 | 50.024 | 74.7703 | -23.3703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 82.0803 | 85.8902 | -6.8902 | 44.6 | 130.9677 | 111.5852 | -66.9852 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 288.3625 | 228.6783 | 2.6217 | 56.5 | 62.1217 | 55.324 | 1.176 | 73.2 |  | 76.3753 | -3.1753 | 38.8 | 40.0703 | 34.6955 | 4.1045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 89.8 | 103.7769 | 53.5733 | 36.2267 | 4 |  |  | 4 | 40.2 | 35.9248 | 36.8029 | 3.3971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.6 |  |  | 17.6 | 48.1 | 47.3738 | 22.5132 | 25.5868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 47.7726 | 37.9776 | -16.6776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 25.7466 | 25.7466 | 19.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 84.4931 | 39.0475 | 16.0525 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 |  | 167.8 | 198.6 | 186.2159 | 196.1923 | 2.4077 | 179.8 | 186.7751 | 98.3907 | 81.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 124.7 | 61.2245 | 188.8688 | -64.1688 | 103.6 | 104.3127 | 104.3127 | -0.71266 | 54.2 | 67.1992 | 67.1992 | -12.9992 | 65 | 66.0737 | 77.0606 | -12.0605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 151.0888 | 151.0888 | -54.8888 | 93.3 | 151.0888 | 151.0888 | -57.7888 | 115.9 | 151.5425 | 151.5425 | -35.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.4 | 3.2927 | 3.2927 | 0.10732 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 119.1 | 64.2173 | 64.2173 | 54.8827 | 2.7 | 3.2631 | 3.2631 | -0.5631 | 11.1 | 11.8931 | 11.8931 | -0.7931 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 6.1 | 44.611 | 44.611 | -38.511 | 3.1 | 39.2 | 39.2 | -36.1 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9972 | 14.9972 | 5.6028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 | 2.2919 | 2.2919 | -2.2919 | 0 | 2.7012 | 2.7012 | -2.7012 | 29.2 | 16.2325 | 16.2325 | 12.9675 | 61 | 46.142 | 46.142 | 14.858 | 2.1 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0019 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 10.3 | 13.8504 | 11.8919 | -1.5919 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | -0.0045 | 11.5 | 10.1069 | 10.1069 | 1.3931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 14.2 | 13.1293 | 13.1293 | 1.0707 | 30 | 8.1571 | 8.1571 | 21.8429 | 0.9 | 1.5942 | 1.5942 | -0.6942 | 45 | 9.6288 | 9.6288 | 35.3712 | 85 | 32.4615 | 32.4615 | 52.5385 | 2.3 | 1.0231 | 1.0231 | 1.2769 | 1.8 | 1.4868 | 1.4868 | 0.3132 | 0.1 | 1.05 | 1.05 | -0.95 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.7 | 10.6425 | 10.6425 | 1.0575 | 7.2 | 14.2434 | 14.2434 | -7.0434 | 0.5 | 0.3418 | 0.3418 | 0.1582 | 4.9 | 2 | 2 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 3.7 | 17 | 17 | -13.3 | 2.7 | 19 | 19 | -16.3 | 4 | 1.44 | 1.44 | 2.56 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4984 | 0.4984 | -0.1984 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 33.8 | 25 | 25 | 8.8 | 17.9 | 25 | 25 | -7.1 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.9 | 13.5 | 13.5 | 3.4
31/05/2026 | 07:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 216.5 | 211.662 | 211.662 | 4.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 |  |  | 22.2 | 119.2 | 120 | 120 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 157.6301 | 136.6726 | -17.1726 | 119.6 | 157.6301 | 136.6726 | -17.0726 | 119.9 | 157.6301 | 136.6726 | -16.7726 | 231 | 237.1553 | 205.6246 | 25.3754 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 313.0255 | 145.6331 | 48.8669 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.7 | 7.2236 | 7.2236 | 0.47642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50 | 50.024 | 74.7703 | -24.7703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 84.0446 | 84.5707 | -40.3707 | 111.6 | 20.5973 | 110.3704 | 1.2296 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.4 | 144.1813 | 228.6783 | -46.2783 | 56 | 55.0955 | 55.324 | 0.67597 | 42.4 | 42.4753 |  | 42.4 | 38.4 | 38.0626 | 34.6955 | 3.7045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 58.5 | 47.8227 | 47.2567 | 11.2433 | 4.1 | 4.1195 |  | 4.1 | 40 | 35.9248 | 36.8029 | 3.1971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.5 |  |  | 17.5 | 48 | 26.7765 | 20.5973 | 27.4027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 4.6344 | 36.6155 | -15.7155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 43.3686 | 25.7466 | 20.0533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 16.4779 | 31.3693 | -4.8693 |  |  |  | 0 | 107.2 | 172.7397 |  | 107.2 | 116.6 | 172.7397 | 196.1923 | -79.5923 | 130.4 | 173.2584 | 98.3907 | 32.0093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 70.1 | 121.4772 | 194.0048 | -123.9048 | 93.8 | 103.4088 | 104.0843 | -10.2843 | 54 | 67.1992 | 67.1992 | -13.1992 | 63.1 | 76.7036 | 75.0726 | -11.9726 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 151.0888 | -55.1888 | 93.4 | 103.894 | 151.0888 | -57.6888 | 117.4 | 104.206 | 151.5425 | -34.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 8.3 | 8.2552 | 3.1386 | 5.1614 | 3.4 | 4.0687 | 3.2927 | 0.10732 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 117.9 | 82.4 | 66.4206 | 51.4794 | 19.4 | 16.7992 | 16.7992 | 2.6008 | 11.7 | 13.0939 | 13.0939 | -1.3939 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 53.2 | 97.387 | 97.387 | -44.187 | 23.1 | 72.33 | 72.33 | -49.23 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9972 | 14.9972 | 5.4028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0.8 | 7.4949 | 7.4949 | -6.6949 | 0.6 | 8.1359 | 8.1359 | -7.5359 | 29.7 | 16.8253 | 16.8253 | 12.8747 | 74.2 | 47.6517 | 47.6517 | 26.5483 | 6.9 | 3.8256 | 3.8256 | 3.0744 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 6.3 | 3.8625 | 11.5765 | -5.2765 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.0477 | 0.0477 | -0.0477 | 11.6 | 10.1069 | 10.1069 | 1.4931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 12.8 | 1.1 | 13.1501 | -0.3501 | 40.6 | 9.0156 | 9.0156 | 31.5844 | 5.7 | 8.3651 | 8.3651 | -2.6651 | 48.2 | 8.4036 | 8.4036 | 39.7964 | 85 | 31.3731 | 31.3731 | 53.6269 | 3.8 | 0.8909 | 0.8909 | 2.9091 | 0.5 | 1.3445 | 1.3445 | -0.8445 | 1.7 | 9.3 | 9.3 | -7.6 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 12.8 | 12.7197 | 12.7197 | 0.0803 | 67.7 | 72.2519 | 72.2519 | -4.5519 | 2.5 | 2.199 | 2.199 | 0.301 | 20.6 | 22 | 22 | -1.4 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 18.5 | 0.1 | 19 | -0.5 | 11.2 | 0.5 | 23 | -11.8 | 17 | 15.84 | 15.84 | 1.16 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.3852 | 2.3852 | 0.8148 | 6.5 | 7 | 10 | -3.5 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.6 | 26.5 | 25 | 8.6 | 17.8 | 26.5 | 25 | -7.2 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.7 | 13.5 | 13.5 | 3.2
31/05/2026 | 07:30 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 216.5 | 211.662 | 211.662 | 4.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 |  | 10.2987 | 11.9013 | 118.7 | 120 | 120 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 157.6301 | 147.0863 | -3.9863 | 142.9 | 157.6301 | 147.0863 | -4.1863 | 143 | 157.6301 | 147.0863 | -4.0863 | 235.7 | 237.1553 | 221.292 | 14.408 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.8 | 197.3304 | 72.76 | 126.04 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.0671 | 164.0671 | -1.8671 | 7.8 | 7.2236 | 7.2236 | 0.57642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.8 | 50.024 | 42.0209 | 8.7791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 71.7836 | 75.5286 | -27.5286 | 111.8 |  | 110.3704 | 1.4296 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.7 | 144.1813 | 228.6783 | -78.9783 | 56.6 | 55.0955 | 55.324 | 1.276 | 33.3 | 33.5751 |  | 33.3 | 37.9 | 38.0626 | 34.6955 | 3.2045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 60.5 | 47.8227 | 42.8327 | 17.6673 | 4 | 4.1195 |  | 4 | 39.8 | 35.9248 | 36.8029 | 2.9971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.5 |  |  | 17.5 | 49.9 | 26.7765 | 20.5973 | 29.3027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 4.6344 | 20.4262 | -9.5262 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 42.3144 | 25.7466 | 19.8533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 16.4779 | 25.9917 | 0.60827 |  |  |  | 0 | 85 | 149.0904 |  | 85 | 84.8 | 149.0904 | 196.1923 | -111.3923 | 108.9 | 149.5382 | 98.3907 | 10.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 104.4 | 121.4772 | 107.394 | -2.994 | 105 | 102.6188 | 94.0193 | 10.9807 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 63 | 76.3917 | 72.9958 | -9.9958 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 151.0888 | -54.8888 | 93.5 | 103.894 | 151.0888 | -57.5888 | 115.5 | 104.206 | 151.5425 | -36.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 108.6 | 82.9 | 66.5487 | 42.0513 | 30 | 35.5327 | 35.5327 | -5.5327 | 11.7 | 13.5648 | 13.5648 | -1.8648 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 14.7 | 20.4562 | 20.4562 | -5.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 |  | 1.3434 | 0.75662 | 73.6 | 144.2382 | 144.2382 | -70.6382 | 31 | 90.01 | 90.01 | -59.01 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 14.9972 | 14.9972 | 5.2028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 6.2 | 10.4935 | 10.4935 | -4.2935 | 6 | 12.4511 | 12.4511 | -6.4511 | 26 | 17.0845 | 17.0845 | 8.9155 | 73.7 | 48.3268 | 48.3268 | 25.3732 | 11.6 | 8.0774 | 8.0774 | 3.5226 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 4.9 | 3.8625 | 7.8281 | -2.9281 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.0908 | 0.0908 | 0.0092 | 11.6 | 10.1069 | 10.1069 | 1.4931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98999 | 10.8 | 1.4 | 13.113 | -2.313 | 45.1 | 12.797 | 12.797 | 32.303 | 16.2 | 17.077 | 17.077 | -0.877 | 64.2 | 8.8912 | 8.8912 | 55.3088 | 90.8 | 32.0754 | 32.0754 | 58.7246 | 10.3 | 1.0139 | 1.0139 | 9.2861 | 1.8 | 1.3923 | 1.3923 | 0.4077 | 9.6 | 18.05 | 18.05 | -8.45 | 10.4 | 8.5 | 8.5 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.2 | 12.7382 | 12.7382 | -1.5382 | 100.5 | 150.6138 | 150.6138 | -50.1138 | 3.8 | 3.5218 | 3.5218 | 0.2782 | 49 | 53 | 53 | -4 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 49.7 | 0.1 | 21 | 28.7 | 45.4 | 0.5 | 26 | 19.4 | 41.5 | 38.16 | 38.16 | 3.34 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.4303 | 4.4303 | -0.1303 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.7 | 26.5 | 25 | 8.7 | 17.8 | 26.5 | 25 | -7.2 | 18.8 | 19 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 3
31/05/2026 | 08:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 638 | 650 | 650 | -12 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.1 |  | 10.2987 | 77.8013 | 116.8 | 120 | 120 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 157.3942 | 166.4379 | -58.8379 | 106.6 | 157.3942 | 166.4379 | -59.8379 | 110.5 | 157.3942 | 166.4379 | -55.9379 | 202.6 | 236.8003 | 250.4066 | -47.8066 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 157.1255 | 72.76 | 106.34 | 5 | 5.4678 | 5.4678 | -0.46781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 8 | 7.2236 | 7.2236 | 0.77642 | 4.9 | 3.8789 | 3.8789 | 1.0211 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 47.9 | 50.024 | 15.448 | 32.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 62.8197 | 57.9116 | -9.7116 | 86.2 |  |  | 86.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.2 | 144.1813 | 228.6783 | -80.4783 | 55.1 | 55.0955 | 55.324 | -0.22403 | 29.7 | 30.896 |  | 29.7 | 37.1 | 38.0626 | 34.6955 | 2.4045 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 173.4 | 185.8204 | 185.8204 | -12.4204 | 174.1 | 185.8204 | 185.8204 | -11.7204 | 179.4 | 186.3784 | 186.3784 | -6.9784 | 60 | 47.8227 | 35.0059 | 24.9941 | 3.7 | 4.1195 |  | 3.7 | 39 | 35.9248 | 36.8029 | 2.1971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12 |  |  | 12 | 102.1 | 26.7765 | 20.5973 | 81.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 4.6344 | 4.6344 | 4.5656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 41.4112 | 25.7466 | 19.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 16.4779 | 16.4779 | 9.3221 |  |  |  | 0 | 84.4 | 116.8235 |  | 84.4 | 84.3 | 116.8235 | 196.1923 | -111.8923 | 109.4 | 117.1743 | 98.3907 | 11.0093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 41.3 | 122.5716 | 107.394 | -66.094 | 84.8 | 82.576 | 71.4576 | 13.3424 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 62.1 | 66.5791 | 65.984 | -3.884 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 135.8745 | -39.8745 | 92.5 | 103.894 | 135.8745 | -43.3745 | 116.3 | 104.206 | 136.2825 | -19.9825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 206.4908 | 206.4908 | -24.4908 | 94.4 | 103.5555 | 103.5555 | -9.1555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 102.3 | 83.4 | 66.3498 | 35.9502 | 63.1 | 50.909 | 50.909 | 12.191 | 9.9 | 13.7758 | 13.7758 | -3.8758 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 14.6 | 20.4562 | 20.4562 | -5.8562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 |  | 1.3434 | 2.0566 | 121.8 | 163.6265 | 163.6265 | -41.8265 | 62.4 | 89.73 | 89.73 | -27.33 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 14.9972 | 14.9972 | 5.0028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 10.7 | 11.501 | 11.501 | -0.801 | 12.4 | 13.7098 | 13.7098 | -1.3098 | 26.6 | 17.4462 | 17.4462 | 9.1538 | 74.7 | 48.5194 | 48.5194 | 26.1806 | 12.6 | 10.2538 | 10.2538 | 2.3462 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 4 | 3.8625 | 4.1718 | -0.17183 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1329 | 0.1329 | -0.0329 | 11.6 | 10.1069 | 10.1069 | 1.4931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.9 | 10.69 | 10.69 | -1.79 | 13.8 | 1.7 | 13.0758 | 0.7242 | 47.8 | 16.5784 | 16.5784 | 31.2216 | 14.6 | 24.5665 | 24.5665 | -9.9665 | 62.7 | 8.4708 | 8.4708 | 54.2292 | 92.2 | 31.734 | 31.734 | 60.466 | 7.6 | 0.8805 | 0.8805 | 6.7195 | 3.1 | 1.4299 | 1.4299 | 1.6701 | 21.4 | 26.9 | 26.9 | -5.5 | 10.3 | 8.5 | 8.5 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 9.4 | 13.1273 | 13.1273 | -3.7273 | 139.6 | 188.1365 | 188.1365 | -48.5365 | 7.9 | 6.2645 | 6.2645 | 1.6355 | 72.2 | 88 | 88 | -15.8 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 118.8 | 0.5 | 22 | 96.8 | 112.3 | 1 | 28 | 84.3 | 49.6 | 63.36 | 63.36 | -13.76 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.9025 | 6.9025 | -0.2025 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.8 | 26.5 | 25 | 8.8 | 17.9 | 26.5 | 25 | -7.1 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.2 | 13.5 | 13.5 | 2.7
31/05/2026 | 08:30 | 104 | 101.6535 | 101.6535 | 2.3464 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 76.7982 | 32.4292 | 58.7708 | 118.2 | 120 | 120 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 165.0521 | 158.3412 | -44.5412 | 113.9 | 165.0521 | 158.3412 | -44.4412 | 114.1 | 165.0521 | 158.3412 | -44.2412 | 204.1 | 248.3217 | 238.2251 | -34.1251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 139.1864 | 72.76 | 63.44 | 5.4 | 5.4678 | 5.4678 | -0.06781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 8.5 | 7.2236 | 7.2236 | 1.2764 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.9 | 50.024 | 15.448 | 35.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 39.586 | 54.0431 | -2.7431 | 22.4 |  |  | 22.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.4 | 176.9404 | 228.6783 | -79.2783 | 56.6 | 55.0955 | 55.324 | 1.276 | 30.8 | 30.896 |  | 30.8 | 38.9 | 38.0626 | 34.6955 | 4.2045 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 127.1 | 185.8204 | 185.8204 | -58.7204 | 128 | 185.8204 | 185.8204 | -57.8204 | 153.1 | 186.3784 | 186.3784 | -33.2784 | 62.1 | 110.482 | 110.482 | -48.382 | 5.8 | 18 |  | 5.8 | 43.3 | 35.9248 | 36.8029 | 6.4971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 72.6282 | 48.0662 | 57.0338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 4.6344 | 4.6344 | 6.8656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 92.6435 | 108.223 | -81.523 |  |  |  | 0 | 84.6 | 92.7015 |  | 84.6 | 84.5 | 92.7015 | 196.1923 | -111.6923 | 109.5 | 92.9799 | 98.3907 | 11.1093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 50 | 41.1946 | 105.1277 | -55.1277 | 94.2 | 71.4576 | 76.2633 | 17.9367 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 63.1 | 65.984 | 65.984 | -2.884 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 103.894 | 103.894 | -16.794 | 87 | 103.894 | 103.894 | -16.894 | 111.5 | 104.206 | 104.206 | 7.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 173.2271 | 206.4908 | -69.1908 | 78.3 | 86.8736 | 103.5555 | -25.2555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 0.7 | 0.533 | 0.533 | 0.167 | 111.6 | 85.8 | 67.8154 | 43.7846 | 57.5 | 56.335 | 56.335 | 1.165 | 10.6 | 13.171 | 13.171 | -2.571 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 15 | 20.4562 | 20.4562 | -5.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 2.7832 | 2.7168 | 157.7 | 168.3982 | 168.3982 | -10.6982 | 77.2 | 88.57 | 88.57 | -11.37 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 14.9972 | 14.9972 | 5.7028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 11.6 | 11.5821 | 11.5821 | 0.0179 | 14.3 | 13.8702 | 13.8702 | 0.4298 | 26.2 | 17.8824 | 17.8824 | 8.3176 | 74.5 | 49.906 | 49.906 | 24.594 | 14.1 | 11.9882 | 11.9882 | 2.1118 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 3.8 | 3.8625 | 4.1718 | -0.37183 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 0.025 | 11.6 | 10.1069 | 10.1069 | 1.4931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 10.3 | 2.8 | 14.058 | -3.758 | 59.9 | 18.4397 | 18.4397 | 41.4603 | 30.4 | 27.9273 | 27.9273 | 2.4727 | 72.9 | 7.8405 | 7.8405 | 65.0595 | 102.3 | 31.8968 | 31.8968 | 70.4032 | 10.2 | 0.9477 | 0.9477 | 9.2523 | 6.3 | 1.5047 | 1.5047 | 4.7953 | 21.2 | 35.75 | 35.75 | -14.55 | 10.2 | 8.5 | 8.5 | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.2 | 12.4052 | 12.4052 | -1.2052 | 175.6 | 194.4016 | 194.4016 | -18.8016 | 7.9 | 7.305 | 7.305 | 0.595 | 110.1 | 109 | 109 | 1.1 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 124.1 | 1 | 23 | 101.1 | 123.8 | 5.25 | 30 | 93.8 | 81.7 | 78.48 | 78.48 | 3.22 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 0.6 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 34.1 | 26.5 | 25 | 9.1 | 18.3 | 26.5 | 25 | -6.7 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 9 | 13.5 | 13.5 | -4.5
31/05/2026 | 09:00 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 71.8321 | 27.6218 | 60.6782 | 115.9 | 120 | 120 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 169.2042 | 160.1964 | 2.4036 | 162.8 | 169.2042 | 160.1964 | 2.6036 | 162.9 | 169.2042 | 160.1964 | 2.7036 | 244.9 | 254.5685 | 241.0162 | 3.8838 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 139.1864 | 72.76 | -2.56 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 7 | 7.2236 | 7.2236 | -0.22358 | 5.1 | 3.8789 | 3.8789 | 1.2211 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.8 | 50.024 | 15.448 | 34.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 58.8698 | 65.1518 | -16.7518 | 22.8 |  |  | 22.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 173.6199 | 228.6783 | -80.1783 | 57 | 55.0955 | 55.324 | 1.676 | 0 | 35.9648 |  | 0 | 37.2 | 38.0626 | 34.6955 | 2.5045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 119.3 | 185.8204 | 185.8204 | -66.5204 | 119.9 | 185.8204 | 185.8204 | -65.9204 | 153.2 | 186.3784 | 186.3784 | -33.1784 | 53.3 | 110.482 | 110.482 | -57.182 | 7.1 | 18 |  | 7.1 | 38.6 | 35.9248 | 36.8029 | 1.7971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 47.1874 | 47.2858 | 29.5142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 4.6344 | 4.6344 | 4.8656 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 92.6435 | 108.223 | -84.123 |  |  |  | 0 | 84.8 | 92.7015 |  | 84.8 | 84.6 | 92.7015 | 196.1923 | -111.5923 | 109.8 | 92.9799 | 98.3907 | 11.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 45.9 | 41.1946 | 109.6603 | -63.7603 | 102.3 | 91.8452 | 93.8122 | 8.4878 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 60.3 | 67.2845 | 72.914 | -12.614 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 103.894 | 114.9426 | -27.1426 | 87.8 | 103.894 | 114.9426 | -27.1426 | 111.4 | 104.206 | 115.2878 | -3.8878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78 | 103.5555 | 103.5555 | -25.5555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 4.0687 | 3.2927 | -0.09268 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 0.6 | 0.725 | 0.725 | -0.125 | 108.2 | 88.3 | 68.6749 | 39.5251 | 51.5 | 59.3308 | 59.3308 | -7.8308 | 12.1 | 12.9442 | 12.9442 | -0.8442 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 14.3 | 20.4562 | 20.4562 | -6.1562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.3469 | 2.4705 | 3.0295 | 139.3 | 168.6542 | 168.6542 | -29.3542 | 71 | 87.55 | 87.55 | -16.55 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 14.9972 | 14.9972 | 5.0028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 11.9 | 11.8424 | 11.8424 | 0.0576 | 15 | 14.2043 | 14.2043 | 0.7957 | 27.6 | 18.197 | 18.197 | 9.403 | 79.3 | 50.9345 | 50.9345 | 28.3655 | 15.6 | 12.8585 | 12.8585 | 2.7415 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 3.9 | 3.8625 | 4.1718 | -0.27183 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2198 | 0.2198 | 0.0802 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.3 | 10.69 | 10.69 | -1.39 | 13.7 | 3.9 | 15.0402 | -1.3402 | 60.4 | 20.301 | 20.301 | 40.099 | 27.3 | 28.492 | 28.492 | -1.192 | 87.4 | 8.9617 | 8.9617 | 78.4383 | 105.9 | 33.3984 | 33.3984 | 72.5016 | 15.5 | 1.1767 | 1.1767 | 14.3233 | 6.9 | 1.6844 | 1.6844 | 5.2156 | 39.1 | 37.16 | 37.16 | 1.94 | 10 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 12.3 | 11.8803 | 11.8803 | 0.4197 | 161.8 | 198.48 | 198.48 | -36.68 | 11.2 | 9.3895 | 9.3895 | 1.8105 | 108 | 117 | 117 | -9 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 124.2 | 2.5 | 24 | 100.2 | 128.8 | 10.2 | 31 | 97.8 | 82.1 | 84.24 | 84.24 | -2.14 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.4115 | 10.4115 | 0.6885 | 6.5 | 7 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.9 | 26.5 | 25 | 8.9 | 18 | 26.5 | 25 | -7 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 4.1 | 13.5 | 13.5 | -9.4
31/05/2026 | 09:30 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 216.2 | 211.662 | 211.662 | 4.538 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 76.4712 | 28.8407 | 61.0594 | 117.8 | 120 | 120 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 166.0098 | 149.8301 | 29.9699 | 193.5 | 166.0098 | 149.8301 | 43.6699 | 191.6 | 166.0098 | 149.8301 | 41.7699 | 262.2 | 249.7625 | 225.42 | 36.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 146.8684 | 72.76 | 78.74 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 7.1 | 7.2236 | 7.2236 | -0.12358 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.6 | 50.024 | 15.448 | 35.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 57.7111 | 64.2851 | 19.2149 | 22.7 |  |  | 22.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149 | 179.9036 | 228.6783 | -79.6783 | 57.4 | 55.0955 | 55.324 | 2.076 | 0 | 41.9753 |  | 0 | 37.7 | 38.0626 | 34.6955 | 3.0045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.9 | 87.7736 | 87.7736 | -1.8736 | 122.2 | 185.8204 | 185.8204 | -63.6204 | 123 | 185.8204 | 185.8204 | -62.8204 | 152.5 | 186.3784 | 186.3784 | -33.8784 | 57.4 | 110.482 | 110.482 | -53.082 | 0 |  | 4.1195 | -4.1195 | 42.6 | 35.9248 | 36.8029 | 5.7971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 52.1946 | 52.3449 | 52.4551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 4.6344 | 4.6344 | 5.7656 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.556 | 45.556 | -1.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 92.6435 | 108.223 | -83.723 |  |  |  | 0 | 84.6 | 92.7015 |  | 84.6 | 84.8 | 92.7015 | 196.1923 | -111.3923 | 109.8 | 92.9799 | 98.3907 | 11.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 62.2 | 77.783 | 152.691 | -90.491 | 114.8 | 99.8793 | 95.074 | 19.726 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 60.8 | 66.8052 | 73.4062 | -12.6062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 103.894 | 126.6642 | -38.4642 | 87.7 | 103.894 | 126.6642 | -38.9642 | 112.8 | 104.206 | 127.0446 | -14.2446 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 206.4908 | 206.4908 | -69.1908 | 77.7 | 103.5555 | 103.5555 | -25.8555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 4.0687 | 3.2927 | -0.09268 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 112.2 | 88.7 | 70.5641 | 41.6359 | 36.2 | 61.0148 | 61.0148 | -24.8148 | 11.3 | 13.4727 | 13.4727 | -2.1727 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 20.4562 | 20.4562 | -5.9562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.6487 | 2.5498 | 2.8502 | 98 | 167.4908 | 167.4908 | -69.4908 | 55 | 86.29 | 86.29 | -31.29 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9972 | 14.9972 | 5.1028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 12.1 | 12.0503 | 12.0503 | 0.0497 | 15.1 | 14.4902 | 14.4902 | 0.6098 | 28.7 | 18.4571 | 18.4571 | 10.2429 | 72.4 | 51.5605 | 51.5605 | 20.8395 | 14.9 | 13.4519 | 13.4519 | 1.4481 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 3.9 | 3.8625 | 4.1718 | -0.27183 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2646 | 0.2646 | 0.0354 | 10.6 | 10.1069 | 10.1069 | 0.4931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 19.7 | 5 | 15.1031 | 4.5969 | 65.9 | 24.2488 | 24.2488 | 41.6512 | 27.5 | 28.5644 | 28.5644 | -1.0644 | 71.4 | 11.4996 | 11.4996 | 59.9004 | 107 | 34.8146 | 34.8146 | 72.1854 | 12.7 | 1.6829 | 1.6829 | 11.0171 | 6.8 | 2.0753 | 2.0753 | 4.7247 | 34.7 | 38.57 | 38.57 | -3.87 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.2 | 13.2317 | 13.2317 | -0.0317 | 150.1 | 203.6412 | 203.6412 | -53.5412 | 13.4 | 10.1528 | 10.1528 | 3.2472 | 122.5 | 119 | 119 | 3.5 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 104.2 | 8.8 | 26 | 78.2 | 94.4 | 18.8 | 34 | 60.4 | 90.9 | 85.68 | 85.68 | 5.22 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 11.5241 | 11.5241 | -2.7241 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.1 | 26.5 | 25 | 8.1 | 18.1 | 26.5 | 25 | -6.9 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5.3 | 13.5 | 13.5 | -8.2
31/05/2026 | 10:00 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 215.8 | 211.662 | 211.662 | 4.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 84.0041 | 91.8678 | -0.76783 | 118.4 | 120 | 120.5824 | -2.1824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 160.3607 | 139.6434 | -25.8434 | 113.4 | 160.3607 | 139.6434 | -26.2434 | 113.6 | 160.3607 | 139.6434 | -26.0434 | 223.1 | 241.2634 | 210.0941 | 13.0059 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.6 | 173.7599 | 72.76 | 118.84 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 7.5 | 7.2236 | 7.2236 | 0.27642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.2 | 50.024 | 15.448 | 34.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 60.8834 | 65.1134 | 19.4866 | 22.4 |  | 178.842 | -156.442 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.8 | 288.3625 | 228.6783 | -79.8783 | 54.9 | 55.0955 | 55.324 | -0.42403 | 0 | 38.5381 |  | 0 | 38.2 | 38.0626 | 34.6955 | 3.5045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 125.1 | 185.8204 | 185.8204 | -60.7204 | 124.9 | 185.8204 | 185.8204 | -60.9204 | 150.6 | 186.3784 | 186.3784 | -35.7784 | 108.3 | 96.8142 | 110.482 | -2.182 | 0 |  | 24.7168 | -24.7168 | 37 | 35.9248 | 36.8029 | 0.19706 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 68.183 | 48.9461 | -1.1461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 4.6344 | 4.6344 | 6.4656 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 76.0296 | 108.223 | -20.723 |  |  |  | 0 | 84.4 | 92.7015 |  | 84.4 | 84.4 | 92.7015 | 196.1923 | -111.7923 | 110 | 92.9799 | 98.3907 | 11.6093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 98 | 61.2245 | 107.394 | -9.394 | 103.5 | 103.5095 | 95.8889 | 7.6111 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 61.1 | 71.294 | 73.7401 | -12.6401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 103.894 | 115.5916 | -19.8916 | 95.2 | 103.894 | 115.5916 | -20.3916 | 116.8 | 104.206 | 115.9387 | 0.86127 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 206.4908 | 206.4908 | -69.1908 | 77.7 | 103.5555 | 103.5555 | -25.8555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 105.3 | 89.1 | 72.5679 | 32.7321 | 64.2 | 62.4727 | 62.4727 | 1.7273 | 10.7 | 13.7824 | 13.7824 | -3.0824 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 14.7 | 20.4562 | 20.4562 | -5.7562 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 163.5 | 166.188 | 166.188 | -2.688 | 83.5 | 86.06 | 86.06 | -2.56 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.2 | 11.9543 | 11.9543 | 0.2457 | 15.3 | 14.4268 | 14.4268 | 0.8732 | 29.6 | 18.8491 | 18.8491 | 10.7509 | 55.5 | 53.8927 | 53.8927 | 1.6073 | 14.8 | 13.3738 | 13.3738 | 1.4262 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 3.8 | 3.8625 | 4.1718 | -0.37183 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.3022 | 0.3022 | -0.0022 | 10.4 | 10.1069 | 10.1069 | 0.2931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 21.6 | 8 | 15.166 | 6.434 | 78 | 28.1966 | 28.1966 | 49.8034 | 29.6 | 28.2643 | 28.2643 | 1.3357 | 72.8 | 12.034 | 12.034 | 60.766 | 95.1 | 35.7489 | 35.7489 | 59.3511 | 13.6 | 1.9654 | 1.9654 | 11.6346 | 5.9 | 2.224 | 2.224 | 3.676 | 37.5 | 38.57 | 38.57 | -1.07 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.2 | 13.2386 | 13.2386 | -2.0386 | 207.1 | 206.3161 | 206.3161 | 0.7839 | 14.5 | 11.338 | 11.338 | 3.162 | 117.2 | 119 | 119 | -1.8 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 55.9 | 15.5 | 29 | 26.9 | 59.3 | 25.5 | 40 | 19.3 | 87.1 | 85.68 | 85.68 | 1.42 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 12.6677 | 12.6677 | 1.6323 | 6.5 | 7 | 10 | -3.5 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.6 | 26.5 | 25 | 8.6 | 17.9 | 26.5 | 25 | -7.1 | 18.9 | 19 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5.6 | 13.5 | 13.5 | -7.9
31/05/2026 | 10:30 | 105 | 101.6535 | 101.6535 | 3.3464 | 655.1 | 650 | 650 | 5.1 | 216.8 | 211.662 | 211.662 | 5.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 79.2911 | 10.7089 | 118.4 | 120 | 120 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 156.987 | 160.1162 | -18.9162 | 140.2 | 156.987 | 160.1162 | -19.9162 | 141.6 | 156.987 | 160.1162 | -18.5162 | 233.1 | 236.1877 | 240.8955 | -7.7955 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.9 | 72.76 | 112.4532 | 81.4468 | 5.4 | 5.4678 | 5.4678 | -0.06781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.9 | 7.2236 | 7.2236 | 0.67642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.5 | 50.024 | 15.448 | 35.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 65.4917 | 69.6615 | 16.7385 | 22.6 |  |  | 22.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 195 | 196.1225 | 228.6783 | -33.6783 | 57 | 55.0955 | 55.324 | 1.676 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 38.0626 | 34.6955 | 3.5045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 129.7 | 139.2358 | 185.8204 | -56.1204 | 130.6 | 139.2358 | 185.8204 | -55.2204 | 156 | 139.654 | 186.3784 | -30.3784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 28.3 | 45 | 47.0826 | -18.7826 | 39.4 | 35.9248 | 36.8029 | 2.5971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 47.7461 | 50.5176 | 76.6824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 4.6344 | 6.3656 | 24.4 | 25.7466 | 25.7466 | -1.3466 |  |  |  | 0 | 44.1 | 41.056 |  | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 94.0767 | 108.223 | -20.823 |  |  |  | 0 | 85.3 | 92.7015 |  | 85.3 | 84.9 | 92.7015 | 196.1923 | -111.2923 | 109.4 | 92.9799 | 98.3907 | 11.0093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 54 | 79.0883 | 127.3979 | -73.3979 | 106.8 | 99.7838 | 112.9358 | -6.1358 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 61 | 73.3744 | 78.568 | -17.568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 121.2207 | -25.2207 | 96 | 103.894 | 121.2207 | -25.2207 | 118 | 104.206 | 121.5847 | -3.5847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.7 | 72.5788 | 103.5555 | -25.8555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 1.1 | 1.096 | 1.096 | 0.004 | 113.9 | 114.5 | 75.7744 | 38.1256 | 67.5 | 62.6994 | 62.6994 | 4.8006 | 12 | 11.89 | 14.1414 | -2.1414 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 14.6 | 20.4562 | 20.4562 | -5.8562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 164.5 | 165.157 | 165.157 | -0.657 | 83.3 | 85.99 | 85.99 | -2.69 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 12.1 | 11.8335 | 11.8335 | 0.2665 | 15.2 | 14.2844 | 14.2844 | 0.9156 | 29.4 | 26.57 | 19.4132 | 9.9868 | 53.9 | 77.92 | 57.6425 | -3.7425 | 15 | 13.3394 | 13.3394 | 1.6606 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 3.9 |  | 4.1718 | -0.27183 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.3398 | 0.3398 | -0.0398 | 10.4 | 10.1069 | 10.1069 | 0.2931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 22.1 | 8.16 | 16.0531 | 6.0469 | 71.2 | 22.627 | 33.4494 | 37.7506 | 29.3 | 28.1025 | 28.1025 | 1.1975 | 87.6 | 73.91 | 18.5053 | 69.0947 | 100.6 | 87.96 | 42.3721 | 58.2279 | 15.4 | 2.65 | 2.7011 | 12.6989 | 9.7 | 5.35 | 2.6744 | 7.0256 | 39.1 | 38.57 | 38.57 | 0.53 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.7 | 13.03 | 13.5729 | -4.8729 | 208 | 208.4074 | 208.4074 | -0.4074 | 15.3 | 11.778 | 11.778 | 3.522 | 112 | 117 | 117 | -5 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 44.4 | 125.52 | 35 | 9.4 | 48 | 125.6 | 47 | 1 | 84.2 | 84.24 | 84.24 | -0.04 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.1806 | 13.1806 | 2.1194 | 6.5 | 7 | 10 | -3.5 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.5 | 26.5 | 25 | 8.5 | 18 | 26.5 | 25 | -7 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5.6 | 13.5 | 13.5 | -7.9
31/05/2026 | 11:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 215.8 | 211.662 | 211.662 | 4.138 | 0 | 8.8259 | 3.6 | -3.6 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 119.8 | 126.0939 | 120 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 160.493 | 151.9813 | -16.5813 | 197.1 | 160.493 | 151.9813 | 45.1187 | 193.1 | 160.493 | 151.9813 | 41.1187 | 265.6 | 241.4624 | 228.6565 | 36.9435 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 72.76 | 139.1864 | 26.6136 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 7.3 | 7.2236 | 7.2236 | 0.07642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.4 | 50.024 | 15.448 | 34.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 65.0765 | 64.8491 | 20.7509 | 23 |  |  | 23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 211.8 | 211.5236 | 228.6783 | -16.8783 | 55.9 | 55.0955 | 55.324 | 0.57597 | 0 |  | 119.4645 | -119.4645 | 37.4 | 38.0626 | 34.6955 | 2.7045 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 125.4 | 133.7487 | 185.8204 | -60.4204 | 124.9 | 133.7487 | 185.8204 | -60.9204 | 153.5 | 134.1504 | 186.3784 | -32.8784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 33.8 | 45 | 45 | -11.2 | 40.7 | 35.9248 | 36.8029 | 3.8971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 99 | 46.6277 | 49.7201 | 49.2799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 4.6344 | 4.6344 | 5.9656 | 25.1 | 25.7466 | 34.5217 | -9.4217 |  |  |  | 0 | 44.2 | 41.056 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 94.0767 | 108.223 | -20.723 |  |  |  | 0 | 84.6 | 92.7015 |  | 84.6 | 84.6 | 92.7015 | 196.1923 | -111.5923 | 110.6 | 92.9799 | 98.3907 | 12.2093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 54.9 | 70.1218 | 112.6946 | -57.7946 | 113.7 | 92.5374 | 89.5767 | 24.1233 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 58.8 | 74.3083 | 71.2414 | -12.4414 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.6 | 72.5788 | 103.5555 | -25.9555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3 | 4.0687 | 3.2927 | -0.29268 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 119.9 | 115.46 | 78.6218 | 41.2782 | 66.1 | 63.8138 | 63.8138 | 2.2862 | 11.9 | 12.25 | 14.3538 | -2.4538 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14 | 20.4562 | 20.4562 | -6.4562 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 168 | 164.1768 | 164.1768 | 3.8232 | 85.5 | 85.21 | 85.21 | 0.29 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 14.9972 | 14.9972 | 5.2028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 12 | 11.7129 | 11.7129 | 0.2871 | 15.2 | 14.2358 | 14.2358 | 0.9642 | 29.7 | 26.97 | 20.2581 | 9.4419 | 64.3 | 79.5 | 60.4795 | 3.8205 | 14.8 | 13.0796 | 13.0796 | 1.7204 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 3.9 | 3.8625 | 4.1718 | -0.27183 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.359 | 0.359 | 0.041 | 10.3 | 10.1069 | 10.1069 | 0.1931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98999 | 26.2 | 8.7 | 16.9402 | 9.2598 | 67.1 | 24.508 | 38.7023 | 28.3977 | 27.9 | 28.1556 | 28.1556 | -0.2556 | 72.7 | 74.39 | 22.4433 | 50.2567 | 95.6 | 87.43 | 44.6888 | 50.9112 | 14.5 | 3.32 | 3.3733 | 11.1267 | 7.3 | 5.4 | 2.8891 | 4.4109 | 39.2 | 39.38 | 39.38 | -0.18 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 14.8 | 13.23 | 13.7449 | 1.0551 | 204.1 | 209.4025 | 209.4025 | -5.3025 | 16.2 | 12.1698 | 12.1698 | 4.0302 | 103.5 | 116 | 116 | -12.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 52 | 132.3 | 44 | 8 | 48.5 | 138.47 | 54 | -5.5 | 77.8 | 83.52 | 83.52 | -5.72 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.7849 | 13.7849 | 1.7151 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34.3 | 26.5 | 25 | 9.3 | 8.1 | 26.5 | 25 | -16.9 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5.5 | 13.5 | 13.5 | -8
31/05/2026 | 11:30 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 666.8 | 650 | 650 | 16.8 | 218.3 | 211.662 | 211.662 | 6.638 | 2.5 | 8.8259 | 3.6 | -1.1 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 122.4 | 136.0725 | 120 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 152.3995 | 158.3722 | -22.6722 | 170.5 | 152.3995 | 158.3722 | 12.1278 | 170.1 | 152.3995 | 158.3722 | 11.7278 | 232.1 | 229.2857 | 238.2716 | -6.1716 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 72.76 | 92.7671 | 12.3329 | 5.4 | 5.4678 | 5.4678 | -0.06781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.0671 | 164.0671 | 5.9329 | 8.3 | 7.2236 | 7.2236 | 1.0764 | 5.6 | 3.8789 | 3.8789 | 1.7211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 52.2 | 50.024 | 15.448 | 36.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 76.9214 | 69.2605 | 19.5395 | 44.3 |  |  | 44.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 213.8215 | 228.6783 | -79.7783 | 55.8 | 55.0955 | 55.324 | 0.47597 | 31.9 |  | 130.793 | -98.893 | 37.1 | 38.0626 | 34.6955 | 2.4045 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 95 | 87.7736 | 87.7736 | 7.2264 | 127.8 | 145.1348 | 185.8204 | -58.0204 | 128 | 145.1348 | 185.8204 | -57.8204 | 167.9 | 145.5707 | 186.3784 | -18.4784 | 109.8 | 110.482 | 110.482 | -0.68202 | 46.6 | 45 | 18 | 28.6 | 44.3 | 35.9248 | 36.8029 | 7.4971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 96.1 | 45.697 | 75.8103 | 20.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 4.6344 | 4.6344 | 8.0656 | 25.8 | 25.7466 | 49.2779 | -23.4779 |  |  |  | 0 | 44 | 41.056 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 94.0767 | 108.223 | -19.023 |  |  |  | 0 | 85.7 | 92.7015 |  | 85.7 | 85.3 | 92.7015 | 196.1923 | -110.8923 | 110 | 92.9799 | 98.3907 | 11.6093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.8 | 36 | 36 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 139.9 | 61.2245 |  | 139.9 | 123.8 | 108.13 | 66.5368 | 57.2632 | 67.9 | 67.1992 | 65.2203 | 2.6797 | 59.5 | 78.568 | 64.0409 | -4.5408 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 103.894 | 142.3719 | -44.9719 | 96.9 | 103.894 | 142.3719 | -45.4719 | 117.5 | 104.206 | 142.7995 | -25.2995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 144.723 | 206.4908 | -69.1908 | 77.7 | 72.5788 | 103.5555 | -25.8555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3 | 4.0687 | 3.2927 | -0.29268 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 116.6 | 115.72 | 79.5491 | 37.0509 | 65.7 | 64.7557 | 64.7557 | 0.9443 | 12.2 | 12.51 | 14.4785 | -2.2785 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.5 | 20.4562 | 20.4562 | -5.9562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 164.7 | 163.2218 | 163.2218 | 1.4782 | 84 | 84.44 | 84.44 | -0.44 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 21.1 | 14.9972 | 14.9972 | 6.1028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12 | 11.6699 | 11.6699 | 0.3301 | 15.2 | 14.1825 | 14.1825 | 1.0175 | 27.3 | 26.76 | 20.4926 | 6.8074 | 65.5 | 80.45 | 62.6998 | 2.8002 | 14.8 | 13.5084 | 13.5084 | 1.2916 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 3.9 | 3.8625 | 4.1718 | -0.27183 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3783 | 0.3783 | 0.0217 | 10.3 | 10.1069 | 10.1069 | 0.1931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 26.9 | 10.04 | 19.1786 | 7.7214 | 67 | 26.263 | 46.4692 | 20.5308 | 28.8 | 28.3046 | 28.3046 | 0.4954 | 74.9 | 82.46 | 33.975 | 40.925 | 101.2 | 96.24 | 56.3516 | 44.8484 | 12.9 | 5.01 | 5.0582 | 7.8418 | 6.8 | 6.22 | 3.875 | 2.925 | 37.3 | 40.2 | 40.2 | -2.9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.9 | 13.69 | 14.1645 | -2.2645 | 206.7 | 209.8509 | 209.8509 | -3.1509 | 16.5 | 12.3455 | 12.3455 | 4.1545 | 112.5 | 116 | 116 | -3.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 57.6 | 132.3 | 54 | 3.6 | 58 | 142.84 | 64 | -6 | 83 | 83.52 | 83.52 | -0.52 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14.1178 | 14.1178 | 2.3822 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18 | 17.2983 | 17.2983 | 0.70165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.5 | 26.5 | 25 | 8.5 | 0 | 26.5 | 25 | -25 | 19.2 | 19 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 | 13.5 | 13.5 | -7.5
31/05/2026 | 12:00 | 105.1 | 101.6535 | 101.6535 | 3.4465 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.6 |  | 3.8 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 120 | 120 | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 148.1934 | 140.2697 | -4.0697 | 142 | 148.1934 | 140.2697 | 1.7303 | 143 | 148.1934 | 140.2697 | 2.7303 | 229.2 | 222.9576 | 211.0364 | 18.1636 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 72.76 | 72.76 | 122.64 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 7.7 | 7.2236 | 7.2236 | 0.47642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51 | 50.024 | 15.448 | 35.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 76.9143 | 63.7332 | 20.8668 | 111.2 |  | 179.7652 | -68.5652 | 0 | 62.5493 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.2 | 208.967 | 228.6783 | -44.4783 | 53 | 55.0955 | 55.324 | -2.324 | 61.8 | 63.8517 | 119.4645 | -57.6645 | 36.4 | 38.0626 | 34.6955 | 1.7045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 125 | 140.16 | 185.8204 | -60.8204 | 125.1 | 140.16 | 185.8204 | -60.7204 | 152 | 140.5809 | 186.3784 | -34.3784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 41.7 | 45 | 42.4463 | -0.74627 | 40.7 | 35.9248 | 36.8029 | 3.8971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 53.553 | 49.1963 | 3.5037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 4.6344 |  | 11.3 | 34.6 | 25.7466 | 68.9296 | -34.3296 |  |  |  | 0 | 44.9 | 41.056 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 94.0767 | 108.223 | -19.823 |  |  |  | 0 | 83.9 | 92.7015 |  | 83.9 | 84.4 | 92.7015 | 196.1923 | -111.7923 | 109.8 | 92.9799 | 98.3907 | 11.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 127.5 | 63.6121 |  | 127.5 | 118.5 | 112.9358 | 104.3875 | 14.1125 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 61.9 | 78.568 | 77.0901 | -15.1901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 103.894 | 119.4727 | -24.1727 | 95.2 | 103.894 | 119.4727 | -24.2727 | 116.6 | 104.206 | 119.8315 | -3.2315 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.7 | 72.5788 | 103.5555 | -25.8555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3 | 4.0687 | 3.2927 | -0.29268 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 112.5 | 116.07 | 79.5492 | 32.9508 | 67.2 | 64.7516 | 64.7516 | 2.4484 | 11.3 | 12.62 | 14.4497 | -3.1497 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.6 | 20.4562 | 20.4562 | -5.8562 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 162 | 162.7958 | 162.7958 | -0.7958 | 81.9 | 84.12 | 84.12 | -2.22 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9972 | 14.9972 | 5.4028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.1 | 11.7622 | 11.7622 | 0.3378 | 15 | 14.2489 | 14.2489 | 0.7511 | 23.9 | 26.95 | 21.1302 | 2.7698 | 68.1 | 81.12 | 64.6411 | 3.4589 | 14.8 | 13.4696 | 13.4696 | 1.3304 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.7 | 3.9 | 3.8625 |  | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3794 | 0.3794 | 0.0206 | 10.4 | 10.1069 | 10.1069 | 0.2931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 28.6 | 11.38 | 21.4171 | 7.1829 | 69.7 | 28.017 | 54.236 | 15.464 | 29.4 | 28.1734 | 28.1734 | 1.2266 | 63 | 80.24 | 35.2207 | 27.7793 | 96.4 | 94.53 | 57.4929 | 38.9071 | 9.7 | 5.69 | 5.7309 | 3.9691 | 5.8 | 6.7 | 4.5207 | 1.2793 | 39 | 39.54 | 39.54 | -0.54 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.8 | 13.76 | 14.2051 | -2.4051 | 210.4 | 209.8137 | 209.8137 | 0.5863 | 14.5 | 11.8638 | 11.8638 | 2.6362 | 113.9 | 116 | 116 | -2.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 55.5 | 132.3 | 66 | -10.5 | 73.2 | 149.21 | 76 | -2.8 | 85.2 | 83.52 | 83.52 | 1.68 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.9005 | 13.9005 | 1.2995 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.5 | 26.5 | 25 | 8.5 | 0 | 26.5 | 25 | -25 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6.3 | 13.5 | 13.5 | -7.2
31/05/2026 | 12:30 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 216.2 | 211.662 | 211.662 | 4.538 | 6 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 6 | 3.6 |  | 6 | 81.1 | 91.8678 | 91.8678 | -10.7678 | 116.9 | 120 | 127.6857 | -10.7857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.1 | 146.038 | 147.6031 | -12.5031 | 143.2 | 146.038 | 147.6031 | -4.4031 | 143.5 | 146.038 | 147.6031 | -4.1031 | 239.7 | 219.7148 | 222.0695 | 17.6305 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 | 72.76 | 72.76 | 120.84 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 8 | 7.2236 | 7.2236 | 0.77642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.6 | 50.024 | 15.448 | 65.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 66.8204 | 64.8762 | 20.0237 | 111.4 |  |  | 111.4 | 0 | 107.9864 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.5 | 288.3625 | 228.6783 | -47.1783 | 52.9 | 55.0955 | 55.324 | -2.424 | 64.2 | 63.8517 | 119.4645 | -55.2645 | 37.1 | 38.0626 | 34.6955 | 2.4045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 142.4 | 146.7907 | 185.8204 | -43.4204 | 142.6 | 146.7907 | 185.8204 | -43.2204 | 160.6 | 147.2315 | 186.3784 | -25.7784 | 108.2 | 91.1809 | 110.482 | -2.282 | 0 |  | 45 | -45 | 41.4 | 35.9248 | 36.8029 | 4.5971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 86.2347 | 52.7485 | 35.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 4.6344 |  | 11.4 | 39.8 |  | 84.0675 | -44.2675 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 70.6151 | 108.223 | -19.723 |  |  |  | 0 | 84.5 | 92.7015 | 10 | 74.5 | 84.9 | 92.7015 | 196.1923 | -111.2923 | 110 | 92.9799 | 98.3907 | 11.6093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 36 | 36 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 136.3 | 67.3916 | 111.3282 | 24.9718 | 117.6 | 90.3313 | 112.9358 | 4.6642 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 66.1 | 73.4372 | 78.568 | -12.468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 114.7573 | -18.2573 | 96.2 | 103.894 | 114.7573 | -18.5573 | 115.8 | 104.206 | 115.1019 | 0.69807 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.4 | 72.5788 | 103.5555 | -26.1555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3 | 4.0687 | 3.2927 | -0.29268 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 107.3 | 115.83 | 78.4795 | 28.8205 | 67.5 | 64.5751 | 64.5751 | 2.9249 | 9.5 | 12.64 | 14.3234 | -4.8234 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.5 | 20.4562 | 20.4562 | -5.9562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 159.6 | 162.755 | 162.755 | -3.155 | 79.6 | 84.12 | 84.12 | -4.52 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.1 | 11.782 | 11.782 | 0.318 | 15.1 | 14.2528 | 14.2528 | 0.8472 | 23.3 | 26.65 | 21.2826 | 2.0174 | 68.3 | 81.02 | 65.8063 | 2.4937 | 14.7 | 13.2436 | 13.2436 | 1.4564 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.9 | 3.8625 |  | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3805 | 0.3805 | 0.0195 | 10.7 | 10.1069 | 10.1069 | 0.5931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 27.6 | 12.92 | 22.9478 | 4.6522 | 63.1 | 29.967 | 58.3493 | 4.7507 | 28 | 27.9453 | 27.9453 | 0.0547 | 88.8 | 85.51 | 43.9526 | 44.8474 | 106.7 | 100.27 | 66.0812 | 40.6188 | 18.1 | 6.72 | 6.758 | 11.342 | 9.8 | 7.6 | 5.5933 | 4.2067 | 39.6 | 38.89 | 38.89 | 0.71 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 10.4 | 12.97 | 13.3801 | -2.9801 | 209 | 207.8916 | 207.8916 | 1.1084 | 15.4 | 11.685 | 11.685 | 3.715 | 116.7 | 117 | 117 | -0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 52.1 | 132.3 | 77 | -24.9 | 69.1 | 156.58 | 89 | -19.9 | 86.4 | 84.24 | 84.24 | 2.16 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5344 | 13.5344 | 1.6656 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 33.7 | 26.5 | 25 | 8.7 | 0 | 26.5 | 25 | -25 | 18.6 |  |  | 18.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6.4 | 13.5 | 13.5 | -7.1
31/05/2026 | 13:00 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 648 | 650 | 650 | -2 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 7.5 | 3.6 |  | 7.5 | 71.4 | 91.8678 | 91.8678 | -20.4678 | 115.7 | 120 | 120 | -4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.9 | 135.5838 | 146.4989 | -11.5989 | 143.6 | 135.5838 | 146.4989 | -2.8989 | 143.2 | 135.5838 | 146.4989 | -3.2989 | 236.3 | 203.9865 | 220.4082 | 15.8918 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.6 | 72.76 | 72.76 | 118.84 | 5.1 | 5.4678 | 5.4678 | -0.36781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.0671 | 164.0671 | -2.1671 | 7.5 | 7.2236 | 7.2236 | 0.27642 | 5.1 | 3.8789 | 3.8789 | 1.2211 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 79.7 | 50.024 | 15.448 | 64.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 | 67.2179 | 61.9003 | 36.8997 | 111.5 | 110.3704 |  | 111.5 | 0 | 88.6476 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.1 | 288.3625 | 228.6783 | -47.5783 | 52.6 | 55.0955 | 55.324 | -2.724 | 30.3 | 30.896 | 119.4645 | -89.1645 | 35.4 | 38.0626 | 34.6955 | 0.70449 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 83.7 | 87.7736 | 87.7736 | -4.0736 | 175.3 | 169.7303 | 185.8204 | -10.5204 | 176 | 169.7303 | 185.8204 | -9.8204 | 181.9 | 170.24 | 186.3784 | -4.4784 | 107.4 | 88.1074 | 110.482 | -3.082 | 0 |  | 38.3925 | -38.3925 | 42.7 | 35.9248 | 36.8029 | 5.8971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 74.825 | 52.4843 | 25.4157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 4.6344 | 4.6344 | 5.5656 | 39.6 |  | 72.8886 | -33.2886 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.556 |  | 44.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 66.8791 | 108.223 | -21.223 |  |  |  | 0 | 85.1 | 92.7015 | 10 | 75.1 | 84.7 | 92.7015 | 196.1923 | -111.4923 | 110.6 | 92.9799 | 98.3907 | 12.2093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 36 | 36 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 133.5 | 67.3916 | 123.4334 | 10.0666 | 113 | 81.0691 | 99.0626 | 13.9374 | 57.2 | 67.1992 | 67.1992 | -9.9992 | 65.7 |  | 76.8851 | -11.1851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 107.7273 | -11.2273 | 96.3 | 103.894 | 107.7273 | -11.4273 | 117 | 104.206 | 108.0508 | 8.9492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.2 | 72.5788 | 103.5555 | -26.3555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3 | 4.0687 | 3.2927 | -0.29268 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 106.5 | 115.58 | 78.3639 | 28.1361 | 63.4 | 64.5287 | 64.5287 | -1.1287 | 12.1 | 12.03 | 13.5764 | -1.4764 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.4 | 20.4562 | 20.4562 | -6.0562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 164.9 | 163.841 | 163.841 | 1.059 | 82.1 | 85.04 | 85.04 | -2.94 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9972 | 14.9972 | 5.3028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.1 | 11.8857 | 11.8857 | 0.2143 | 15.2 | 14.3842 | 14.3842 | 0.8158 | 24.3 | 26.12 | 21.1981 | 3.1019 | 67.8 | 79.67 | 65.7281 | 2.0719 | 14.8 | 13.3522 | 13.3522 | 1.4478 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 3.9 |  | 4.1718 | -0.27183 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3636 | 0.3636 | 0.0364 | 10.9 | 10.1069 | 10.1069 | 0.7931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 26.8 | 14.46 | 24.4786 | 2.3214 | 63.1 | 31.917 | 62.4626 | 0.6374 | 29.3 | 27.7767 | 27.7767 | 1.5233 | 75.7 | 80.33 | 42.2337 | 33.4663 | 104.7 | 97.87 | 66.5285 | 38.1715 | 12 | 6.44 | 6.4809 | 5.5191 | 6.5 | 7.46 | 5.6184 | 0.8816 | 38 | 38.74 | 38.74 | -0.74 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 0.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.1 | 12 | 12.3777 | 0.7223 | 208.9 | 206.4913 | 206.4913 | 2.4087 | 16.1 | 10.4755 | 10.4755 | 5.6245 | 117.6 | 117 | 117 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 56 | 132.3 | 90 | -34 | 62.5 | 164.95 | 103 | -40.5 | 90.5 | 84.24 | 84.24 | 6.26 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 12.7358 | 12.7358 | 2.3642 | 6.5 | 7 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.6 | 26.5 | 25 | 8.6 | 0 | 26.5 | 25 | -25 | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 | 13.5 | 13.5 | -7.5
31/05/2026 | 13:30 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 7.6 | 3.6 |  | 7.6 | 59 | 91.8678 | 91.8678 | -32.8678 | 116.2 | 120 | 120 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 135.5838 | 153.7408 | -19.0408 | 121 | 135.5838 | 153.7408 | -32.7409 | 121.1 | 135.5838 | 153.7408 | -32.6409 | 209.9 | 203.9865 | 231.3038 | -21.4038 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 72.76 | 72.76 | 82.14 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 164.0671 | 164.0671 | -8.5671 | 7.5 | 7.2236 | 7.2236 | 0.27642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.5 | 50.024 | 15.448 | 65.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 65.4144 | 63.3676 | 39.8324 | 48.3 | 110.3704 |  | 48.3 | 54.8 | 69.7909 |  | 54.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.7 | 288.3625 | 228.6783 | -46.9783 | 53 | 55.0955 | 55.324 | -2.324 | 85.2 | 30.896 |  | 85.2 | 35.3 | 38.0626 | 34.6955 | 0.60449 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 175.6 | 133.8528 | 185.8204 | -10.2204 | 176.8 | 133.8528 | 185.8204 | -9.0204 | 183.9 | 134.2547 | 186.3784 | -2.4784 | 107.3 | 84.7183 | 110.482 | -3.182 | 0 |  | 45 | -45 | 38.5 | 35.9248 | 36.8029 | 1.6971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 57.1 | 68.6458 | 52.0423 | 5.0576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 4.6344 | 4.6344 | 5.6656 | 25.5 |  | 60.4824 | -34.9824 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 62.7595 | 108.223 | -21.023 |  |  |  | 0 | 85 | 92.7015 | 10 | 75 | 84.8 | 92.7015 | 196.1923 | -111.3923 | 110.1 | 92.9799 | 98.3907 | 11.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 74.6 | 67.3916 | 122.0988 | -47.4988 | 102 | 93.2287 | 108.6406 | -6.6406 | 57.4 | 67.1992 | 67.1992 | -9.7992 | 64.7 | 72.6836 | 78.568 | -13.868 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.894 | 107.5276 | -10.8276 | 96.5 | 103.894 | 107.5276 | -11.0276 | 116.2 | 104.206 | 107.8505 | 8.3495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 144.723 | 206.4908 | -69.1908 | 77.2 | 72.5788 | 103.5555 | -26.3555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 4.0687 | 3.2927 | -0.19268 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 109.3 | 115.74 | 79.5133 | 29.7867 | 69.6 | 64.0585 | 64.0585 | 5.5415 | 12.7 | 12.09 | 13.4987 | -0.7987 | 0.4 |  |  | 0.4 | 14.3 | 20.4562 | 20.4562 | -6.1562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 171.1 | 166.3558 | 166.3558 | 4.7442 | 87.2 | 86.45 | 86.45 | 0.75 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 14.9972 | 14.9972 | 5.3028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.3 | 11.8684 | 11.8684 | 0.4316 | 15.5 | 14.4773 | 14.4773 | 1.0227 | 28.4 | 25.89 | 21.4182 | 6.9818 | 81.5 | 79.95 | 67.2696 | 14.2304 | 14.9 | 13.0399 | 13.0399 | 1.8601 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | -0.4 | 3.9 | 3.8625 | 4.1718 | -0.27183 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3467 | 0.3467 | 0.0533 | 10.9 | 10.1069 | 10.1069 | 0.7931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98999 | 26 | 15 | 24.7915 | 1.2085 | 61.7 | 33.072 | 64.5321 | -2.8321 | 28.8 | 28.4536 | 28.4536 | 0.3464 | 92.4 | 88.68 | 54.0519 | 38.3481 | 96.4 | 104.4 | 75.9088 | 20.4912 | 16.8 | 8.25 | 8.2809 | 8.5191 | 10.7 | 8.21 | 6.5415 | 4.1585 | 39.4 | 38.6 | 38.6 | 0.8 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 0.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 14.2 | 12.06 | 12.4047 | 1.7953 | 214.4 | 205.6748 | 205.6748 | 8.7252 | 13.2 | 10.0618 | 10.0618 | 3.1382 | 120.6 | 116 | 116 | 4.6 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 85.8 | 130.4979 | 100 | -14.2 | 95.1 | 169.5021 | 115 | -19.9 | 89.2 | 83.52 | 83.52 | 5.68 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 12.1244 | 12.1244 | 2.7756 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.8 | 26.5 | 25 | 8.8 | 0 | 26.5 | 25 | -25 | 18.9 |  |  | 18.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 | 13.5 | 13.5 | -7.5
31/05/2026 | 14:00 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.6 | 211.662 | 211.662 | 4.9379 | 3.7 | 3.6 |  | 3.7 | 3.8 | 8.5167 |  | 3.8 | 44 | 91.8678 | 91.8678 | -47.8678 | 113.5 | 174.784 | 120 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 135.5838 | 153.9197 | -47.4197 | 137.9 | 135.5838 | 153.9197 | -16.0197 | 138.1 | 135.5838 | 153.9197 | -15.8197 | 220.4 | 203.9865 | 231.5728 | -11.1728 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.6 | 72.76 | 72.76 | 83.84 | 4.8 | 5.4678 | 5.4678 | -0.66781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 164.0671 | 164.0671 | -7.1671 | 7.8 | 7.2236 | 7.2236 | 0.57642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.6 | 50.024 | 15.448 | 64.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 67.1157 | 64.0704 | 38.8296 | 114.4 | 104.7555 |  | 114.4 | 72.7 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.4 | 288.3625 | 228.6783 | -51.2783 | 52.8 | 55.0955 | 55.324 | -2.524 | 117.9 | 63.8517 |  | 117.9 | 35.9 | 38.0626 | 34.6955 | 1.2045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 125.7 | 142.147 | 185.8204 | -60.1204 | 127.6 | 142.147 | 185.8204 | -58.2204 | 158.4 | 142.5739 | 186.3784 | -27.9784 | 107 | 80.3415 | 110.482 | -3.482 | 0 |  | 45 | -45 | 39.7 | 35.9248 | 36.8029 | 2.8971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 87.7 | 60.0221 | 52.5459 | 35.1541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 4.6344 | 4.6344 | 4.5656 | 0 |  | 51.8044 | -51.8044 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 57.4393 | 108.223 | -25.023 |  |  |  | 0 | 87.3 | 92.7015 | 10 | 77.3 | 86.4 | 92.7015 | 196.1923 | -109.7923 | 109.4 | 92.9799 | 98.3907 | 11.0093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 56.8 | 37.3459 | 67.9436 | -11.1436 | 95.6 | 94.9238 | 112.4252 | -16.8252 | 55.5 | 67.1992 | 67.1992 | -11.6992 | 63.1 | 73.3529 | 78.568 | -15.468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.1 | 103.894 | 114.8172 | -16.7172 | 97.6 | 103.894 | 114.8172 | -17.2172 | 119.8 | 104.206 | 115.162 | 4.638 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.1 | 72.5788 | 103.5555 | -26.4555 | 8.5 | 8.2552 | 3.1386 | 5.3614 | 3.1 | 4.0687 | 3.2927 | -0.19268 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 1.1 | 0.943 | 0.943 | 0.157 | 111.5 | 115.9 | 80.7555 | 30.7445 | 69.8 | 64.0945 | 64.0945 | 5.7055 | 11.9 | 12.29 | 13.5505 | -1.6505 | 0.4 |  |  | 0.4 | 14.1 | 20.4562 | 20.4562 | -6.3562 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 4.2 | 5.67 | 5.67 | -1.47 | 167.8 | 168.292 | 168.292 | -0.492 | 86.1 | 87.37 | 87.37 | -1.27 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 14.9972 | 14.9972 | 5.7028 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.3 | 11.8898 | 11.8898 | 0.4102 | 15.5 | 14.5804 | 14.5804 | 0.9196 | 30.2 | 25.92 | 21.8909 | 8.3091 | 82.4 | 80.89 | 69.4826 | 12.9174 | 14.5 | 13.1787 | 13.1787 | 1.3213 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.9 | 3.8625 | 4.1718 | -0.27183 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.3185 | 0.3185 | -0.0185 | 10.9 | 10.1069 | 10.1069 | 0.7931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 26.9 | 15.54 | 25.1045 | 1.7955 | 59 | 34.227 | 66.6015 | -7.6015 | 30.4 | 28.7287 | 28.7287 | 1.6713 | 81.3 | 86.1 | 54.9345 | 26.3655 | 101.1 | 101.47 | 75.8313 | 25.2687 | 13.9 | 7.71 | 7.7404 | 6.1596 | 9.8 | 8.13 | 6.6289 | 3.1711 | 39 | 38.49 | 38.49 | 0.51 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 12.2 | 12.03 | 12.3378 | -0.1378 | 212.4 | 202.0898 | 202.0898 | 10.3102 | 13.7 | 8.836 | 8.836 | 4.864 | 121 | 115 | 115 | 6 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 90.7 | 128.3257 | 109 | -18.3 | 97.4 | 171.6743 | 125 | -27.6 | 89.2 | 82.8 | 82.8 | 6.4 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 11.0161 | 11.0161 | 2.8839 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 33.8 | 26.5 | 25 | 8.8 | 0 | 26.5 | 25 | -25 | 18.9 |  |  | 18.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5.9 | 13.5 | 13.5 | -7.6
31/05/2026 | 14:30 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 655.7 | 650 | 650 | 5.7 | 217.5 | 211.662 | 211.662 | 5.838 | 3.7 |  |  | 3.7 | 3.6 |  |  | 3.6 | 50.2 | 91.8678 | 91.8678 | -41.6678 | 116.1 | 141.3854 | 120 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 170.3174 | 156.4072 | -51.6071 | 152.2 | 170.3174 | 156.4072 | -4.2072 | 151.8 | 170.3174 | 156.4072 | -4.6071 | 214 | 256.2433 | 235.3153 | -21.3153 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 72.76 | 72.76 | 90.54 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.9 | 7.2236 | 7.2236 | 0.67642 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.3 | 50.024 | 15.448 | 65.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 63.356 |  | 104.3 | 164.9 |  | 80.8644 | 84.0356 | 80.6 | 56.6426 |  | 80.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 215.3762 | 228.6783 | -79.9783 | 51.9 | 55.0955 | 55.324 | -3.424 | 140.5 |  | 63.8517 | 76.6483 | 33.9 | 38.0626 | 34.6955 | -0.79551 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 123.9 | 185.8204 | 185.8204 | -61.9204 | 124.2 | 185.8204 | 185.8204 | -61.6204 | 152.9 | 186.3784 | 186.3784 | -33.4784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 0 |  | 45 | -45 | 43.6 | 35.9248 | 36.8029 | 6.7971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 50.2622 | 52.2845 | -5.7845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  | 4.6344 | 6.4656 | 0 |  | 35.7747 | -35.7747 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 94.0767 | 108.223 | -20.223 |  |  |  | 0 | 85.1 | 103.2441 | 10 | 75.1 | 85 | 103.2441 | 196.1923 | -111.1923 | 110.1 | 103.5542 | 98.3907 | 11.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 21.3 | 20.5973 |  | 21.3 | 98.8 | 86.6922 | 108.13 | -9.33 | 58.1 | 67.1992 | 67.1992 | -9.0992 | 65.1 | 65.984 | 78.568 | -13.468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.894 | -7.294 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 117.7 | 104.206 | 104.206 | 13.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77.4 | 103.5555 | 103.5555 | -26.1555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 4.0687 | 3.2927 | -0.09268 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 1 | 0.914 | 0.914 | 0.086 | 110 | 114.85 | 81.0028 | 28.9972 | 68.5 | 62.1737 | 62.1737 | 6.3263 | 10.9 | 11.34 | 12.4604 | -1.5604 | 0.3 |  |  | 0.3 | 14.3 | 20.4562 | 20.4562 | -6.1562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.2 | 5.67 | 5.67 | -1.47 | 171.4 | 166.64 | 166.64 | 4.76 | 87.2 | 85.95 | 85.95 | 1.25 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 14.9972 | 14.9972 | 5.7028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.4 | 11.819 | 11.819 | 0.581 | 15.5 | 14.4978 | 14.4978 | 1.0022 | 30.2 | 25.8 | 22.2222 | 7.9778 | 81.1 | 80.57 | 70.4257 | 10.6743 | 14 | 12.2346 | 12.2346 | 1.7654 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | -0.6 | 3.9 |  | 4.1718 | -0.27183 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2903 | 0.2903 | 0.0097 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 26.7 | 15.68 | 24.8854 | 1.8146 | 58.1 | 48.72 | 68.0985 | -9.9985 | 29.7 | 28.6155 | 28.6155 | 1.0845 | 84.6 | 91.09 | 63.3875 | 21.2125 | 101.2 | 101.24 | 78.4466 | 22.7534 | 13.8 | 9.31 | 9.3383 | 4.4617 | 8.4 | 9.45 | 8.1146 | 0.2854 | 40.1 | 38.39 | 38.39 | 1.71 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 10.9 | 10.81 | 11.0883 | -0.1883 | 216.1 | 193.0396 | 193.0396 | 23.0604 | 12.2 | 8.0978 | 8.0978 | 4.1022 | 119.4 | 115 | 115 | 4.4 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 127.8 | 117.356 | 115 | 12.8 | 134.7 | 75.878 | 133 | 1.7 | 88.1 | 82.8 | 82.8 | 5.3 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 9.8424 | 9.8424 | 2.2576 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.2 | 17 | 25 | 8.2 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6.2 | 13.5 | 13.5 | -7.3
31/05/2026 | 15:00 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 660.6 | 650 | 650 | 10.6 | 217.5 | 211.662 | 211.662 | 5.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 91.8678 | 91.8678 | -49.2678 | 118 | 173.458 | 120 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 150.7382 | 152.4941 | -47.9941 | 114 | 150.7382 | 152.4941 | -38.4941 | 114.2 | 150.7382 | 152.4941 | -38.2941 | 214.8 | 226.7863 | 229.428 | -14.628 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 72.76 | 72.76 | 74.44 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.03219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.0671 | 164.0671 | 6.2329 | 8.5 | 7.2236 | 7.2236 | 1.2764 | 5.4 | 3.8789 | 3.8789 | 1.5211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.8 | 50.024 | 15.448 | 66.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 67.5066 | 65.2828 | 31.8172 | 98.8 | 78.1483 |  | 98.8 | 85.5 | 56.6426 |  | 85.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183 | 227.1282 | 228.6783 | -45.6783 | 52.8 | 55.0955 | 55.324 | -2.524 | 142 |  | 38.2893 | 103.7107 | 37.5 | 38.0626 | 34.6955 | 2.8045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 127.7 | 185.8204 | 185.8204 | -58.1204 | 128.4 | 185.8204 | 185.8204 | -57.4204 | 151.5 | 186.3784 | 186.3784 | -34.8784 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 0 |  | 45 | -45 | 38 | 35.9248 | 36.8029 | 1.1971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 50.5841 | 52.6606 | 30.2395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 |  | 4.6344 | 8.2656 | 0 |  | 73.7678 | -73.7678 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 94.0767 | 108.223 | -17.623 |  |  |  | 0 | 83.4 | 122.3939 | 20 | 63.4 | 83.4 | 122.3939 | 196.1923 | -112.7923 | 109.4 | 122.7614 | 98.3907 | 11.0093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 28.9 | 20.5973 | 109.4351 | -80.535 | 102.2 | 90.0861 | 97.596 | 4.604 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 68.9 | 65.984 | 75.966 | -7.066 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 107.3453 | -11.8453 | 95.5 | 103.894 | 107.3453 | -11.8453 | 117.2 | 104.206 | 107.6676 | 9.5324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77.2 | 103.5555 | 103.5555 | -26.3555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 4.0687 | 3.2927 | -0.09268 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 102.7 | 113.71 | 80.7577 | 21.9423 | 61.4 | 59.5127 | 59.5127 | 1.8873 | 10 | 11.43 | 12.4146 | -2.4146 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14.6 | 20.4562 | 20.4562 | -5.8562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 3.7 | 5.67 | 5.67 | -1.97 | 166.3 | 160.704 | 160.704 | 5.596 | 84.2 | 81.41 | 81.41 | 2.79 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.9 | 14.9972 | 14.9972 | 5.9028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.4 | 11.5946 | 11.5946 | 0.8054 | 15.6 | 14.1761 | 14.1761 | 1.4239 | 30.3 | 25.61 | 22.4757 | 7.8243 | 82 | 80.3 | 71.428 | 10.572 | 12.9 | 11.9194 | 11.9194 | 0.9806 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 3.9 |  | 4.1718 | -0.27183 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2486 | 0.2486 | 0.0514 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21001 | 27.6 | 15.82 | 24.6663 | 2.9337 | 59 | 50.22 | 69.5955 | -10.5955 | 30 | 26.8182 | 26.8182 | 3.1818 | 91.6 | 86.83 | 62.5875 | 29.0125 | 99.7 | 98.88 | 78.9383 | 20.7617 | 18.4 | 9.42 | 9.4416 | 8.9584 | 10.9 | 9.65 | 8.483 | 2.417 | 38.8 | 32.32 | 32.32 | 6.48 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 0.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.3 | 11.1 | 11.3379 | -0.0379 | 213.9 | 178.2101 | 178.2101 | 35.6899 | 10.3 | 6.299 | 6.299 | 4.001 | 118.3 | 116 | 116 | 2.3 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 128.7 | 123.237 | 119 | 9.7 | 136.1 | 89.195 | 139 | -2.9 | 86.9 | 83.52 | 83.52 | 3.38 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 8.094 | 8.094 | 2.006 | 6.5 | 7 | 10 | -3.5 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.3 | 17 | 25 | 8.3 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.2 | 13.5 | 13.5 | -4.3
31/05/2026 | 15:30 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 91.8678 | 91.8678 | -52.9678 | 114.8 | 184.2276 | 120 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 153.1731 | 156.3622 | -8.1622 | 148.4 | 153.1731 | 156.3622 | -7.9622 | 148.1 | 153.1731 | 156.3622 | -8.2622 | 244 | 230.4496 | 235.2476 | 8.7524 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 72.76 | 72.76 | 62.54 | 5.1 | 5.4678 | 5.4678 | -0.36781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 7.2 | 7.2236 | 7.2236 | -0.02358 | 5.1 | 3.8789 | 3.8789 | 1.2211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.9 | 50.024 | 15.448 | 64.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 73.7746 | 71.7742 | -2.7742 | 121.5 | 80.0046 |  | 121.5 | 86.7 | 56.6426 |  | 86.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.3 | 228.6783 | 228.6783 | -49.3783 | 52.3 | 55.0955 | 55.324 | -3.024 | 95.7 |  | 54.5155 | 41.1845 | 36.2 | 38.0626 | 34.6955 | 1.5045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 119.3 | 185.8204 | 181.485 | -62.185 | 119.7 | 185.8204 | 181.485 | -61.785 | 151.5 | 186.3784 | 182.03 | -30.53 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 0 |  | 45 | -45 | 42 | 35.9248 | 36.8029 | 5.1971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 49.7906 | 49.4036 | 21.0964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.6 |  | 4.6344 | 23.9656 | 0 |  | 79.4004 | -79.4004 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 94.0767 | 108.223 | -21.823 |  |  |  | 0 | 84.6 | 140.2705 | 50 | 34.6 | 84.4 | 140.2705 | 196.1923 | -111.7923 | 110.2 | 140.6917 | 98.3907 | 11.8093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 19 | 20.5973 | 86.1079 | -67.1079 | 102.5 | 101.3356 | 107.2692 | -4.7693 | 56.7 | 67.1992 | 67.1992 | -10.4992 | 70.2 | 65.984 | 78.568 | -8.368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 119.7736 | -23.6736 | 96 | 103.894 | 119.7736 | -23.7736 | 116.6 | 104.206 | 120.1333 | -3.5333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 206.4908 | 206.4908 | -69.1908 | 77.3 | 103.5555 | 103.5555 | -26.2555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 4.0687 | 3.2927 | -0.09268 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 115.2 | 113.66 | 82.3539 | 32.8461 | 62.7 | 53.0572 | 53.0572 | 9.6428 | 11.1 | 11.14 | 11.9862 | -0.8862 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14 | 20.4562 | 20.4562 | -6.4562 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 3.5 | 5.67 | 5.67 | -2.17 | 154.8 | 148.3395 | 148.3395 | 6.4605 | 78.9 | 75.09 | 75.09 | 3.81 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9972 | 14.9972 | 5.1028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 12.3 | 10.7975 | 10.7975 | 1.5025 | 15.4 | 13.3287 | 13.3287 | 2.0713 | 30.7 | 25.52 | 22.8363 | 7.8637 | 81.4 | 79.82 | 72.2113 | 9.1887 | 12.3 | 10.2189 | 10.2189 | 2.0811 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 6.2 |  | 4.1718 | 2.0282 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.207 | 0.207 | -0.007 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 27.7 | 16.26 | 25.1123 | 2.5877 | 56 | 43.31 | 69.3514 | -13.3514 | 28.1 | 22.9898 | 22.9898 | 5.1102 | 102.4 | 84.54 | 63.7613 | 38.6387 | 114.3 | 96.65 | 79.5572 | 34.7428 | 17.6 | 9.93 | 9.9525 | 7.6475 | 13.9 | 9.57 | 8.5724 | 5.3276 | 38.6 | 26.24 | 26.24 | 12.36 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.3 | 11.05 | 11.2564 | 0.0436 | 198.6 | 156.5123 | 156.5123 | 42.0877 | 6.7 | 5.2635 | 5.2635 | 1.4365 | 105.6 | 105 | 105 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 128.7 | 124.863 | 121 | 7.7 | 155.1 | 100.783 | 142 | 13.1 | 77.2 | 75.6 | 75.6 | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 6.4688 | 6.4688 | 1.5312 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 32.8 | 17 | 25 | 7.8 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | -2.7
31/05/2026 | 16:00 | 103.8 | 101.6535 | 101.6535 | 2.1465 | 644.6 | 650 | 650 | -5.4 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 114.8 | 173.158 | 120 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 150.8409 | 156.1581 | -16.4581 | 139.8 | 150.8409 | 156.1581 | -16.3581 | 139.8 | 150.8409 | 156.1581 | -16.3581 | 240.8 | 226.9408 | 234.9405 | 5.8595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 72.76 | 136.3354 | -6.7354 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.0671 | 164.0671 | -1.2671 | 6.9 | 7.2236 | 7.2236 | -0.32358 | 5 | 3.8789 | 3.8789 | 1.1211 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.4 | 50.024 | 53.6862 | 25.7138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 83.8267 | 83.6749 | -15.0749 | 161 | 110.3704 |  | 161 | 172.9 | 56.6426 |  | 172.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 | 228.6783 | 228.6783 | 2.8217 | 52.6 | 55.0955 | 55.324 | -2.724 | 97 | 36.4833 | 75 | 22 | 34.5 | 38.0626 | 34.6955 | -0.19551 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 147.4 | 185.8204 | 185.8204 | -38.4204 | 147.7 | 185.8204 | 185.8204 | -38.1204 | 165.1 | 186.3784 | 186.3784 | -21.2784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 0.1 |  | 45 | -44.9 | 41.9 | 35.9248 | 36.8029 | 5.0971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 68.5 | 50.7169 | 50.2811 | 18.2189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.5 |  | 4.6344 | 23.8656 | 0 |  | 69.4875 | -69.4875 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 94.0767 | 108.223 | -21.423 |  |  |  | 0 | 84.5 | 186.2159 | 70 | 14.5 | 84.4 | 186.2159 | 196.1923 | -111.7923 | 109.5 | 186.7751 | 98.3907 | 11.1093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 18 | 20.5973 | 128.8668 | -110.8668 | 99.8 | 108.13 | 112.9358 | -13.1358 | 56.9 | 67.1992 | 67.1992 | -10.2992 | 71.4 | 65.984 | 78.568 | -7.168 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 118.515 | -22.515 | 95.8 | 103.894 | 118.515 | -22.715 | 116.4 | 104.206 | 118.8709 | -2.4709 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77.5 | 103.5555 | 103.5555 | -26.0555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 4.0687 | 3.2927 | -0.19268 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 118.5 | 113.52 | 84.1431 | 34.3569 | 42.6 | 38.0473 | 38.0473 | 4.5527 | 12 | 10.22 | 10.9266 | 1.0734 | 0.2 |  |  | 0.2 | 13.8 | 20.4562 | 20.4562 | -6.6562 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 3.6 | 5.67 | 5.67 | -2.07 | 121.5 | 100.8018 | 100.8018 | 20.6982 | 63 | 46.06 | 46.06 | 16.94 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 14.9972 | 14.9972 | 5.0028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.8 | 8.2535 | 8.2535 | 3.5465 | 14.8 | 10.4656 | 10.4656 | 4.3344 | 30.8 | 25.63 | 23.3918 | 7.4082 | 84.5 | 80.06 | 73.725 | 10.775 | 6.8 | 7.124 | 7.124 | -0.324 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 8.1 |  | 4.1718 | 3.9282 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1575 | 0.1575 | 0.0425 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 26.6 | 16.8 | 25.5582 | 1.0418 | 44.1 | 44.4 | 69.1074 | -25.0074 | 11 | 15.6021 | 15.6021 | -4.6021 | 86.2 | 81.31 | 63.9932 | 22.2068 | 103.9 | 94.69 | 80.4445 | 23.4555 | 15.6 | 9.87 | 9.8842 | 5.7158 | 11.1 | 9.59 | 8.7558 | 2.3442 | 37.1 | 19.03 | 19.03 | 18.07 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.5 | 10.01 | 10.178 | 3.322 | 158.9 | 103.7761 | 103.7761 | 55.1239 | 5.2 | 3.3648 | 3.3648 | 1.8352 | 56.1 | 83 | 83 | -26.9 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 127.7 | 126.489 | 122 | 5.7 | 153.1 | 112.371 | 144 | 9.1 | 45.9 | 59.76 | 59.76 | -13.86 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4.3176 | 4.3176 | 1.4824 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33 | 17 | 25 | 8 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19.1 |  |  | 19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | -1
31/05/2026 | 16:30 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 215.6 | 211.662 | 211.662 | 3.9379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.2 |  |  | 40.2 | 117.1 | 120 | 120 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.9 | 193.14 | 140.418 | 9.482 | 148.7 | 193.14 | 140.418 | 8.282 | 150.3 | 193.14 | 140.418 | 9.882 | 242.8 | 290.58 | 211.2595 | 31.5404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 72.76 | 145.5366 | -8.7366 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 7.4 | 7.2236 | 7.2236 | 0.17642 | 5.1 | 3.8789 | 3.8789 | 1.2211 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80 | 50.024 | 127.2176 | -47.2176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 83.8267 | 84.5707 | -15.0707 | 163.7 | 110.3704 | 178.5642 | -14.8642 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.3 | 151.5294 | 228.6783 | 154.6217 | 52 | 55.0955 | 55.324 | -3.324 | 97.6 | 76.3753 | 76.3753 | 21.2247 | 36.3 | 38.0626 | 34.6955 | 1.6045 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 172.2 | 185.8204 | 185.8204 | -13.6204 | 173 | 185.8204 | 185.8204 | -12.8204 | 178.9 | 186.3784 | 186.3784 | -7.4784 | 105.9 | 110.482 | 80.7314 | 25.1686 | 38.1 | 37.9009 |  | 38.1 | 42.9 | 35.9248 | 36.8029 | 6.0971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 13.0023 | 13.0023 | -13.0023 | 41.6 | 43.2459 | 63.7105 | -22.1105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29 | 4.6344 | 62.1742 | -33.1742 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 94.0767 | 72.0596 | 15.3404 |  |  |  | 0 | 132 | 186.2159 | 126.54 | 5.46 | 123.6 | 186.2159 | 126.54 | -2.94 | 136.3 | 186.7751 | 126.92 | 9.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 78.1 | 107.394 | 195.7784 | -117.6784 | 103.2 | 108.13 | 102.9496 | 0.2504 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 69.9 | 78.568 | 78.4201 | -8.5201 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 153.0601 | 151.0888 | -55.2888 | 95.4 | 153.0601 | 151.0888 | -55.6888 | 117 | 153.5198 | 151.5425 | -34.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 206.4908 | 206.4908 | -34.7908 | 85.2 | 103.5555 | 103.5555 | -18.3555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 0.2 | 0.448 | 0.448 | -0.248 | 116.6 | 112.08 | 84.8975 | 31.7025 | 12.4 | 19.2674 | 19.2674 | -6.8674 | 12.2 | 10.3 | 10.8633 | 1.3367 | 0.2 |  |  | 0.2 | 13.9 | 20.4562 | 20.4562 | -6.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 |  |  | 2.9 | 69 | 42.816 | 42.816 | 26.184 | 34.9 | 16.21 | 16.21 | 18.69 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9972 | 14.9972 | 5.3028 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 10.7 | 3.3142 | 3.3142 | 7.3858 | 13.5 | 3.9501 | 3.9501 | 9.5499 | 30.8 | 25.11 | 23.3231 | 7.4769 | 84.7 | 79.15 | 74.0785 | 10.6215 | 1.3 | 2.1159 | 2.1159 | -0.8159 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 8.4 | 3.8625 | 17.4942 | -9.0942 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.108 | 0.108 | -0.008 | 10.7 | 10.1069 | 10.1069 | 0.5931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 25 | 16.54 | 24.3472 | 0.6528 | 43.9 | 41.66 | 69.0183 | -25.1183 | 7.1 | 7.6059 | 7.6059 | -0.5059 | 87.5 | 79.51 | 65.6552 | 21.8448 | 95.3 | 92.16 | 80.76 | 14.54 | 15.7 | 10.51 | 10.5245 | 5.1755 | 8.8 | 9.97 | 9.3014 | -0.5014 | 17.2 | 11.82 | 11.82 | 5.38 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 14.3 | 9.76 | 9.8947 | 4.4053 | 100.2 | 43.6133 | 43.6133 | 56.5867 | 2.6 | 2.0702 | 2.0702 | 0.5298 | 29.6 | 52 | 52 | -22.4 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 127.1 | 126.617 | 123 | 4.1 | 165.7 | 109.842 | 144 | 21.7 | 25.7 | 37.44 | 37.44 | -11.74 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.3032 | 2.3032 | 0.4968 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.1 | 17 | 25 | 8.1 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | -0.7
31/05/2026 | 17:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 216.3 | 211.662 | 211.662 | 4.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 40 | 116.9 | 120 | 120 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 193.14 | 136.5477 | 27.1523 | 162.7 | 193.14 | 136.5477 | 26.1523 | 162.6 | 193.14 | 136.5477 | 26.0524 | 247.7 | 290.58 | 205.4366 | 42.2634 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 72.76 | 228.3751 | -92.8751 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 8.3 | 7.2236 | 7.2236 | 1.0764 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.7 | 51.6016 | 142.4441 | -61.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 83.8267 | 84.5707 | -14.2707 | 112.3 | 170.3881 | 165.5013 | -53.2013 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.5 | 220.6025 | 228.6783 | 142.8217 | 52 | 55.0955 | 55.324 | -3.324 | 125.8 | 126.5112 | 76.3753 | 49.4247 | 35.5 | 38.0626 | 34.6955 | 0.80449 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 173.5 | 185.8204 | 185.8204 | -12.3204 | 174.1 | 185.8204 | 185.8204 | -11.7204 | 179.4 | 186.3784 | 186.3784 | -6.9784 | 108.1 | 110.482 | 79.4483 | 28.6517 | 46.5 | 47.0826 |  | 46.5 | 43.1 | 35.9248 | 36.8029 | 6.2971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 13.0023 | 13.0023 | -13.0023 | 131.3 | 107.7989 | 61.8119 | 69.4881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 4.6344 | 68.3554 | -37.1554 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.556 | 45.556 | -1.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 94.0767 | 70.4998 | 17.0002 |  |  |  | 0 | 162.9 | 186.2159 | 186.147 | -23.247 | 195.7 | 186.2159 | 186.147 | 9.553 | 175.6 | 186.7751 | 186.706 | -11.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 113.3 | 107.394 | 202.4976 | -89.1976 | 109.1 | 108.13 | 108.13 | 0.97 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 67.6 | 78.568 | 78.568 | -10.968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 153.0601 | 151.0888 | -56.1888 | 94.6 | 153.0601 | 151.0888 | -56.4888 | 116.1 | 153.5198 | 151.5425 | -35.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.4908 | 206.4908 | -0.69085 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 118.7 | 110.73 | 85.1284 | 33.5716 | 3.7 | 5.475 | 5.475 | -1.775 | 13 | 10.43 | 10.8538 | 2.1462 | 0.1 |  |  | 0.1 | 14.1 | 20.4562 | 20.4562 | -6.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 |  |  | 2.9 | 7.5 | 7.7155 | 7.7155 | -0.2155 | 3.9 | 1.37 | 1.37 | 2.53 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 6.2 | 0.4157 | 0.4157 | 5.7843 | 8.2 | 0.4303 | 0.4303 | 7.7697 | 30.8 | 24.84 | 23.493 | 7.307 | 86.6 | 78.42 | 74.6136 | 11.9864 | 0 | 0.2509 | 0.2509 | -0.2509 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 8.4 | 3.8625 | 18.9253 | -10.5253 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.0565 | 0.0565 | -0.0565 | 10.4 | 10.1069 | 10.1069 | 0.2931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 27.9 | 16.38 | 23.1362 | 4.7638 | 38.2 | 38.91 | 68.9292 | -30.7292 | 1.3 | 2.3878 | 2.3878 | -1.0878 | 82 | 76.78 | 66.3869 | 15.6131 | 105.3 | 89.5 | 80.9503 | 24.3497 | 16.7 | 10.71 | 10.7185 | 5.9815 | 9.3 | 9.85 | 9.3503 | -0.0503 | 9.8 | 6.29 | 6.29 | 3.51 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.2 | 9.75 | 9.8519 | 3.3481 | 16.4 | 7.8869 | 7.8869 | 8.5131 | 1 | 0.4962 | 0.4962 | 0.5038 | 4.5 | 17 | 17 | -12.5 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 126 | 126.744 | 124 | 2 | 157.1 | 107.313 | 143 | 14.1 | 4.6 | 12.24 | 12.24 | -7.64 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.5833 | 0.5833 | 0.1167 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 33.1 | 17 | 25 | 8.1 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 15.6 | 13.5 | 13.5 | 2.1
31/05/2026 | 17:30 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.5 |  |  | 40.5 | 117 | 120 | 120 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 193.14 | 153.6279 | 23.4721 | 183.6 | 193.14 | 153.6279 | 29.9721 | 183.9 | 193.14 | 153.6279 | 30.2721 | 264.9 | 290.58 | 231.1338 | 33.7662 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 174.456 | 337.3298 | -199.0298 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.0671 | 164.0671 | -1.5671 | 7.7 | 7.2236 | 7.2236 | 0.47642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.3 | 88.4896 | 142.4441 | -62.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 85.244 | 84.5707 | -14.9707 | 101.2 | 170.3881 | 214.2852 | -113.0852 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 330.8 | 324.1813 | 228.6783 | 102.1217 | 52 | 55.0955 | 55.324 | -3.324 | 128.8 | 137.1835 | 76.3753 | 52.4247 | 36.6 | 38.0626 | 34.6955 | 1.9045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 174.9 | 185.8204 | 185.8204 | -10.9204 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 180 | 186.3784 | 186.3784 | -6.3784 | 107.7 | 110.482 | 90.7597 | 16.9403 | 46.8 | 47.0826 |  | 46.8 | 42.8 | 35.9248 | 36.8029 | 5.9971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 16.1 | 13.0023 | 13.0023 | 3.0977 | 106.1 | 107.7989 | 66.5089 | 39.5911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 25.1202 | 72.0986 | -41.3986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 94.0767 | 84.2495 | 3.4505 |  |  |  | 0 | 165.2 | 186.2159 | 186.2159 | -21.0159 | 197 | 186.2159 | 186.2159 | 10.7841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 96.6 | 107.394 | 202.4976 | -105.8976 | 107.9 | 114.2425 | 108.13 | -0.23 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 67.9 | 78.568 | 78.568 | -10.668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 153.0601 | 153.0601 | -14.0601 | 141.3 | 153.0601 | 153.0601 | -11.7601 | 145.1 | 153.5198 | 153.5198 | -8.4198 | 79.5 |  |  | 79.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.4908 | 206.4908 | -0.59085 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 118.9 | 109.39 | 85.4515 | 33.4485 | 0 | 0.7539 | 0.7539 | -0.7539 | 12.6 | 10.23 | 10.5101 | 2.0899 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.4562 | 20.4562 | -6.3562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0.2715 | 0.2715 | -0.2715 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9972 | 14.9972 | 5.3028 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 1.2 | 0.0055 | 0.0055 | 1.1945 | 1.7 | 0.0077 | 0.0077 | 1.6923 | 30.8 | 24.45 | 23.5523 | 7.2477 | 86.7 | 77.35 | 74.8172 | 11.8828 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | -0.0013 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 9.5 | 8.6057 | 19.792 | -10.292 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 10.1 | 10.1069 | 10.1069 | -0.0069 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 29.6 | 15.02 | 21.8211 | 7.7789 | 34.6 | 35.56 | 67.8443 | -33.2443 | 0 | 0.2032 | 0.2032 | -0.2032 | 87.2 | 77.15 | 70.228 | 16.972 | 104.5 | 88.36 | 82.6587 | 21.8413 | 13.2 | 10.33 | 10.3367 | 2.8633 | 5.9 | 9.59 | 9.2571 | -3.3571 | 1.2 | 0.76 | 0.76 | 0.44 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.4 | 9.5 | 9.5686 | 1.8314 | 0 | 0.285 | 0.285 | -0.285 | 0 | 0.0925 | 0.0925 | -0.0925 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 125.8 | 125.799 | 123 | 2.8 | 147 | 103.418 | 140 | 7 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0559 | 0.0559 | -0.0559 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 33.2 | 17 | 25 | 8.2 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19.3 |  |  | 19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | 1.9
31/05/2026 | 18:00 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 658.8 | 650 | 650 | 8.8 | 217.1 | 211.662 | 211.662 | 5.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 |  |  | 41 | 119.7 | 120 | 120 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 193.14 | 172.272 | 7.428 | 199.7 | 193.14 | 172.272 | 27.428 | 203.2 | 193.14 | 172.272 | 30.928 | 280.1 | 290.58 | 259.184 | 20.916 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 305.7167 | 381.7434 | -242.5434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 8.2 | 7.2236 | 7.2236 | 0.97642 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 83.6 | 112.0537 | 142.4441 | -58.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 94.3689 | 84.5707 | -12.5707 | 128.9 | 187.5504 | 220.695 | -91.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.7 | 325.0043 | 228.6783 | 135.0217 | 52 | 55.0955 | 55.324 | -3.324 | 132.3 | 137.1835 | 139.3829 | -7.0829 | 37.1 | 38.0626 | 34.6955 | 2.4045 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 108.9 | 110.482 | 103.7297 | 5.1703 | 26.6 | 20.8705 |  | 26.6 | 43.7 | 35.9248 | 36.8029 | 6.8971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 26.8 | 13.0023 | 13.0023 | 13.7977 | 116.2 | 110.7963 | 97.3246 | 18.8754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.9403 | 72.0986 | -10.7986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.556 | -0.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 94.0767 | 100.0152 | -11.1152 |  |  |  | 0 | 165.6 | 186.2159 | 186.2159 | -20.6159 | 197.5 | 186.2159 | 186.2159 | 11.2841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 162.2 | 147.8231 | 202.4976 | -40.2976 | 114 | 114.2425 | 108.13 | 5.87 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 70.1 | 78.568 | 78.568 | -8.468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 159.1081 | 153.0601 | -13.4601 | 142.1 | 159.1081 | 153.0601 | -10.9601 | 146.5 | 159.5859 | 153.5198 | -7.0198 | 102.6 | 102.9866 | 102.9866 | -0.38661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 120.4 | 108.14 | 87.3354 | 33.0646 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 9.44 | 9.5797 | 2.3203 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 20.4562 | 20.4562 | -5.9562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.9 | 14.9972 | 14.9972 | 5.9028 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.03 | 23.5846 | 7.2154 | 86.6 | 76.07 | 74.8024 | 11.7976 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 8.7 | 17.1307 | 19.792 | -11.092 | 1.8 | 1.88 | 1.88 | -0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | -0.0025 | 10.1 | 10.1069 | 10.1069 | -0.0069 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 29.6 | 13.66 | 20.506 | 9.094 | 43 | 32.2 | 66.7595 | -23.7595 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 76.1 | 72.6399 | 17.0601 | 92.7 | 89.43 | 86.5852 | 6.1148 | 19.1 | 10.31 | 10.3165 | 8.7835 | 10.7 | 9.02 | 8.8498 | 1.8502 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.1 | 8.58 | 8.6135 | 2.4865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 125.8 | 124.853 | 121 | 4.8 | 143.5 | 99.523 | 132 | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 33.2 | 17 | 25 | 8.2 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19.2 |  |  | 19.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 2.3
31/05/2026 | 18:30 | 105 | 101.6535 | 101.6535 | 3.3464 | 658.9 | 650 | 650 | 8.9 | 217.1 | 211.662 | 211.662 | 5.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 41.2133 | 30.7026 | 9.5974 | 117.6 | 120 | 120 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 193.14 | 160.8142 | 17.6858 | 198 | 193.14 | 160.8142 | 37.1858 | 201.9 | 193.14 | 160.8142 | 41.0858 | 275.2 | 290.58 | 241.9457 | 33.2544 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 387.1 | 381.7434 | 381.7434 | 5.3566 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 7.9 | 7.2236 | 7.2236 | 0.67642 | 5.4 | 3.8789 | 3.8789 | 1.5211 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 122.5 | 142.4441 | 142.4441 | -19.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 108.0742 | 112.4665 | -11.2665 | 147.9 | 172.0544 | 220.695 | -72.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 388.8 | 407.4814 | 228.6783 | 160.1217 | 51.2 | 55.0955 | 55.324 | -4.124 | 132.7 | 137.1835 | 151.3625 | -18.6625 | 35.3 | 38.0626 | 34.6955 | 0.60449 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 | 175.5 | 185.8204 | 185.8204 | -10.3204 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 33.5 | 18 | 18 | 15.5 | 35.8 | 35.9248 | 36.8029 | -1.0029 | 3.5 |  |  | 3.5 | 16.1 | 13.0023 | 13.0023 | 3.0977 | 137.6 | 131.5349 | 174.5595 | -36.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 73.4346 | 95.5452 | -21.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 108.7015 | 108.223 | -19.823 |  |  |  | 0 | 165.9 | 186.2159 | 186.2159 | -20.3159 | 197.9 | 186.2159 | 186.2159 | 11.6841 | 179.1 | 186.7751 | 186.7751 | -7.6751 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 181.3 | 147.8231 | 202.4976 | -21.1976 | 115.8 | 114.2425 | 114.2425 | 1.5575 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 159.1081 | 159.1081 | -18.5081 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 146.5 | 159.5859 | 159.5859 | -13.0859 | 103.3 | 166.9759 | 162.3276 | -59.0276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 206.4908 | 206.4908 | 0.20915 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 120.7 | 106.4 | 87.5906 | 33.1094 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 9.51 | 9.5054 | 1.8946 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 20.4562 | 20.4562 | -6.0562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.3548 | 2.6709 | 0.72909 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9972 | 14.9972 | 5.6028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.16 | 24.1595 | 6.6405 | 86.8 | 75.13 | 75.1259 | 11.6741 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.2 | 19.792 | 19.792 | -7.592 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1069 | 10.1069 | -0.0069 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 20.8 | 13.6 | 17.4502 | 3.3498 | 45.2 | 28.44 | 57.3412 | -12.1412 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 74.05 | 74.0536 | 0.2464 | 83.4 | 87.32 | 87.3175 | -3.9175 | 15.5 | 10.77 | 10.7678 | 4.7322 | 5.2 | 9.51 | 9.5065 | -4.3065 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.1 | 8.29 | 8.2925 | 2.8075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 125.4 | 121.366 | 118 | 7.4 | 155.1 | 98.812 | 125 | 30.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.8 | 17 | 25 | 8.8 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 15.7 | 13.5 | 13.5 | 2.2
31/05/2026 | 19:00 | 104.6 | 101.6535 | 101.6535 | 2.9465 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 61.2828 | 61.2877 | -20.9877 | 117.1 | 124.8666 | 120 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 193.14 | 160.8142 | 18.9858 | 198.9 | 193.14 | 160.8142 | 38.0858 | 202.6 | 193.14 | 160.8142 | 41.7858 | 272.7 | 290.58 | 241.9457 | 30.7543 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 381.9 | 381.7434 | 381.7434 | 0.15656 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 7.5 | 7.2236 | 7.2236 | 0.27642 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 126.2 | 142.4441 | 142.4441 | -16.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 107.6361 | 112.4665 | -12.1665 | 177.7 | 170.5062 | 220.695 | -42.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.1 | 409.0568 | 228.6783 | 156.4217 | 51 | 55.0955 | 55.324 | -4.324 | 132.1 | 137.1835 | 151.3625 | -19.2625 | 34.7 | 38.0626 | 34.6955 | 0.00449 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 174 | 185.8204 | 185.8204 | -11.8204 | 174.2 | 185.8204 | 185.8204 | -11.6204 | 180.7 | 186.3784 | 186.3784 | -5.6784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 35.2 | 35.9248 | 36.8029 | -1.6029 | 3.5 |  |  | 3.5 | 16.1 | 13.0023 | 13.0023 | 3.0977 | 105.4 | 133.0831 | 174.5595 | -69.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 73.4346 | 95.5452 | -22.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.556 | 45.556 | 0.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 111.2588 | 108.223 | -20.623 |  |  |  | 0 | 166.1 | 186.2159 | 186.2159 | -20.1159 | 198.2 | 186.2159 | 186.2159 | 11.9841 | 179 | 186.7751 | 186.7751 | -7.7751 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 146.5 | 147.8231 | 202.4976 | -55.9976 | 108.5 | 114.2425 | 114.2425 | -5.7425 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 | 14.9 | 29.9806 | 29.9806 | -15.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 161.6 | 159.5859 | 159.5859 | 2.0141 | 183.6 | 181.7798 | 179.7734 | 3.8266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9 | 9.1 | 9.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 106.2 | 88.5165 | 32.2835 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 9.49 | 9.4944 | 2.4056 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.4562 | 20.4562 | -6.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 4.6605 | 4.6608 | -1.1608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.12 | 24.1156 | 6.6844 | 87.1 | 75.13 | 75.1309 | 11.9691 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1069 | 10.1069 | 0.1931 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 11.1 | 10.69 | 10.69 | 0.41001 | 11.5 | 10.4 | 14.3943 | -2.8943 | 41.9 | 24.68 | 47.923 | -6.023 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 74.98 | 74.9802 | 10.2198 | 92.2 | 87.21 | 87.2094 | 4.9906 | 17.1 | 10.72 | 10.7235 | 6.3765 | 8.1 | 9.54 | 9.5443 | -1.4443 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.2 | 7.91 | 7.9133 | 3.2867 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 128.1 | 117.878 | 114 | 14.1 | 164.5 | 98.101 | 118 | 46.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 34 | 17 | 25 | 9 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | 1.9
31/05/2026 | 19:30 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 76.7982 | 61.2877 | -21.0877 | 116.4 | 138.0722 | 120.3115 | -3.9115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 166.8082 | 12.7918 | 198.9 | 196.228 | 166.8082 | 32.0918 | 203.6 | 196.228 | 166.8082 | 36.7918 | 275.3 | 295.2259 | 250.9637 | 24.3363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 381 | 381.7434 | 381.7434 | -0.74344 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.7 | 7.2236 | 7.2236 | 0.47642 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 22.5 |  | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.2 | 110.9437 | 142.4441 | -16.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 94.4829 | 112.4665 | -12.2665 | 201.4 | 204.9106 | 220.695 | -19.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.5 | 421.0864 | 228.6783 | 161.8217 | 51.1 | 55.0955 | 55.324 | -4.224 | 131.8 | 113.3786 | 151.3625 | -19.5625 | 35.8 | 38.0626 | 34.6955 | 1.1045 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 172.3 | 185.8204 | 185.8204 | -13.5204 | 173.1 | 185.8204 | 185.8204 | -12.7204 | 180.6 | 186.3784 | 186.3784 | -5.7784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 24 | 18 | 18 | 6 | 34.8 | 35.9248 | 36.8029 | -2.0029 | 3.5 |  |  | 3.5 | 15.9 | 13.0023 | 13.0023 | 2.8977 | 123.4 | 111.8698 | 174.5595 | -51.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.4346 | 95.5452 | -22.9452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 45.556 | -0.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 114.2929 | 113.3879 | -25.6879 |  |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 | 186.2159 | -19.0159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 152 | 138.5587 | 202.4976 | -50.4976 | 110.3 | 114.2425 | 114.2425 | -3.9425 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 14.8 | 29.9806 | 29.9806 | -15.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 159.1081 | -17.6081 | 144 | 153.0601 | 159.1081 | -15.1081 | 167.8 | 153.5198 | 159.5859 | 8.2141 | 183.1 | 102.9866 | 185.8078 | -2.7078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 8.3 | 8.2552 | 3.1386 | 5.1614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9 | 9.1 | 9.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 120.7 | 114.6 | 88.6147 | 32.0853 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 11.16 | 10.3293 | 1.5707 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.4562 | 20.4562 | -6.2562 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 3.5 | 5.67 | 4.7344 | -1.2344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9972 | 14.9972 | 5.4028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.19 | 24.2433 | 6.5567 | 87.2 | 83.05 | 75.6126 | 11.5874 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.7 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.1069 | 10.1069 | 0.4931 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 9.2 | 21.34 | 13.6953 | -4.4953 | 39.5 | 21.85 | 41.4478 | -1.9478 | 0 |  |  | 0 | 76.7 | 83.74 | 73.261 | 3.439 | 93.2 | 96.94 | 87.0369 | 6.1631 | 15.6 | 9.86 | 10.7057 | 4.8943 | 7.2 | 8.33 | 9.3102 | -2.1102 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.1 | 11.34 | 8.7361 | 0.3639 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 128.6 | 118.78 | 110 | 18.6 | 165.4 | 124.08 | 110 | 55.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 34.1 | 17 | 25 | 9.1 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19.1 |  |  | 19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | 1.9
31/05/2026 | 20:00 | 104.8 | 101.6535 | 101.6535 | 3.1465 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 61.1652 | 61.2877 | -20.8877 | 117.2 | 141.6904 | 120.0029 | -2.8029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 196.228 | 164.3662 | 15.3338 | 198.7 | 196.228 | 164.3662 | 34.3338 | 203.3 | 196.228 | 164.3662 | 38.9338 | 278.3 | 295.2259 | 247.2896 | 31.0103 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.3 | 381.7434 | 381.7434 | -4.4434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 7.7 | 7.2236 | 7.2236 | 0.47642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 22.5 |  | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.3 | 113.3856 | 142.4441 | -17.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 94.7399 | 112.4665 | -12.1665 | 200.6 | 203.1455 | 220.695 | -20.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 422.5 | 422.4091 | 228.6783 | 193.8217 | 52.9 | 55.0955 | 55.324 | -2.424 | 130.9 | 118.4881 | 151.3625 | -20.4625 | 36.7 | 38.0626 | 34.6955 | 2.0045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 174.7 | 185.8204 | 185.8204 | -11.1204 | 175.2 | 185.8204 | 185.8204 | -10.6204 | 179.7 | 186.3784 | 186.3784 | -6.6784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 39 | 35.9248 | 36.8029 | 2.1971 | 3.5 |  |  | 3.5 | 16.2 | 13.0023 | 13.0023 | 3.1977 | 81.3 | 113.6349 | 174.5595 | -93.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.4346 | 95.5452 | -22.9452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.556 | 45.556 | -0.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 117.3126 | 116.705 | -28.8051 |  |  |  | 0 | 167 | 186.2159 | 186.2159 | -19.2159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 109.1 | 144.3004 | 202.4976 | -93.3976 | 100 | 114.2425 | 133.1603 | -33.1603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 14.9 | 29.9806 | 29.9806 | -15.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 159.1081 | -17.9081 | 143.9 | 153.0601 | 159.1081 | -15.2081 | 168.2 | 153.5198 | 159.5859 | 8.6141 | 182.6 | 102.9866 | 185.8078 | -3.2078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2091 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9 | 9.1 | 9.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 113.76 | 88.6184 | 32.5816 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 11.25 | 10.4697 | 1.4303 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.4562 | 20.4562 | -6.2562 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 3.4 | 4.6529 | 4.7344 | -1.3344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9972 | 14.9972 | 5.6028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.84 | 24.2039 | 6.5961 | 87.2 | 82.33 | 75.3502 | 11.8498 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | -1.1 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.5 | 19.87 | 12.9963 | -4.4963 | 36.6 | 19.93 | 34.9726 | 1.6274 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 83.06 | 73.2346 | -17.0346 | 95.7 | 96.69 | 87.3979 | 8.3021 | 9 | 9.74 | 10.5445 | -1.5445 | 5.6 | 8.19 | 9.0979 | -3.4979 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10 | 11.2 | 8.757 | 1.243 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 128 | 115.68 | 104 | 24 | 152.3 | 118.43 | 103 | 49.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.7 | 17 | 25 | 8.7 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 15.5 | 13.5 | 13.5 | 2
31/05/2026 | 20:30 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 645.5 | 650 | 650 | -4.5 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.9379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.6 | 67.2515 | 61.2877 | 18.3123 | 116.1 | 129.4397 | 120 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 196.228 | 166.8082 | 13.4918 | 199.7 | 196.228 | 166.8082 | 32.8918 | 203.9 | 196.228 | 166.8082 | 37.0918 | 279.7 | 295.2259 | 250.9637 | 28.7364 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 374 | 381.7434 | 381.7434 | -7.7434 | 5.1 | 5.4678 | 5.4678 | -0.36781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.0671 | 164.0671 | -2.8671 | 6.9 | 7.2236 | 7.2236 | -0.32358 | 5 | 3.8789 | 3.8789 | 1.1211 | 22.5 |  | 22.4108 | 0.08923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 124.2 | 111.6702 | 142.4441 | -18.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.4 | 92.8297 | 112.4665 | -14.0665 | 203.6 | 220.695 | 220.695 | -17.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.2 | 420.3972 | 228.6783 | 191.5217 | 52 | 55.0955 | 55.324 | -3.324 | 130 | 120.3151 | 151.3625 | -21.3625 | 34.3 | 38.0626 | 34.6955 | -0.39551 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 171.3 | 185.8204 | 185.8204 | -14.5204 | 171.7 | 185.8204 | 185.8204 | -14.1204 | 179.5 | 186.3784 | 186.3784 | -6.8784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 17.2 | 18 | 18 | -0.8 | 38.8 | 35.9248 | 36.8029 | 1.9971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 13.0023 | 13.0023 | 2.9977 | 99.7 | 110.9897 | 174.5595 | -74.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 71.2345 | 95.5452 | -24.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 112.0206 | 124.3117 | -37.9117 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 56.4 | 142.126 | 202.4976 | -146.0976 | 84 | 108.13 | 114.2425 | -30.2425 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 73.6 | 78.568 | 78.568 | -4.968 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 159.1081 | -17.5081 | 144.1 | 153.0601 | 159.1081 | -15.0081 | 168 | 153.5198 | 159.5859 | 8.4141 | 183 | 102.9866 | 185.8078 | -2.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 112.02 | 87.9666 | 33.2334 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11.07 | 10.3444 | 1.0556 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.4562 | 20.4562 | -6.2562 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 4.1 | 5.0489 | 4.7344 | -0.63439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9972 | 14.9972 | 5.1028 |  |  |  | 0 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.37 | 24.0366 | 6.7634 | 87.2 | 80.93 | 74.4218 | 12.7782 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | -1.1 | 18.1 | 19.2826 | 19.792 | -1.692 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 10.1069 | 10.1069 | 1.5931 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 6.2 | 17.6 | 11.8712 | -5.6712 | 34.8 | 18.88 | 31.4259 | 3.3741 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 76.78 | 67.6135 | 1.9865 | 103 | 93.81 | 85.1402 | 17.8598 | 8.2 | 7.26 | 8.0018 | 0.1982 | 5.3 | 5.97 | 6.8207 | -1.5207 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.9 | 10.95 | 8.6675 | 2.2325 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 128.3 | 105.82 | 97 | 31.3 | 145.3 | 112.54 | 95 | 50.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.5 | 17 | 25 | 8.5 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19.1 |  |  | 19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 15.2 | 13.5 | 13.5 | 1.7
31/05/2026 | 21:00 | 104.5 | 101.6535 | 101.6535 | 2.8464 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 215.7 | 211.662 | 211.662 | 4.038 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.5 | 58.2844 | 56.8986 | 22.6014 | 117.2 | 124.69 | 120 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 160.9301 | 19.6699 | 199.5 | 196.228 | 160.9301 | 38.5699 | 204.5 | 196.228 | 160.9301 | 43.5699 | 281.2 | 295.2259 | 242.12 | 39.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.5 | 381.6833 | 381.7434 | -4.2434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 7.6 | 7.2236 | 7.2236 | 0.37642 | 5.1 | 3.8789 | 3.8789 | 1.2211 | 22.6 |  | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.4 | 126.7205 | 142.4441 | -17.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 91.2845 | 112.4665 | -12.7665 | 156.1 | 220.695 | 220.695 | -64.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 418.7 | 419.3548 | 228.6783 | 190.0217 | 51 | 55.0955 | 55.324 | -4.324 | 130.9 | 111.9413 | 151.3625 | -20.4625 | 34.8 | 38.0626 | 34.6955 | 0.10449 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 171.7 | 185.8204 | 185.8204 | -14.1204 | 173 | 185.8204 | 185.8204 | -12.8204 | 179.5 | 186.3784 | 186.3784 | -6.8784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 18.1 | 18 | 47.0826 | -28.9826 | 40.2 | 35.9248 | 36.8029 | 3.3971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.6 | 13.0023 | 13.0023 | 2.5977 | 67.6 | 108.2881 | 174.5595 | -106.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 66.6501 | 95.5452 | -23.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 110.1602 | 108.223 | -20.723 |  |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 199.6 | 186.2159 | 186.2159 | 13.3841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 87.3 | 119.8416 | 202.4976 | -115.1976 | 94.8 | 108.13 | 114.2425 | -19.4425 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 73.8 | 78.568 | 78.568 | -4.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 153.0601 | 159.1081 | -18.3081 | 143.7 | 153.0601 | 159.1081 | -15.4081 | 167 | 153.5198 | 159.5859 | 7.4141 | 147.8 | 102.9866 | 175.9846 | -28.1846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9 | 9.1 | 9.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 118.8 | 110.27 | 87.082 | 31.718 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 11.06 | 10.3841 | 0.2159 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.4562 | 20.4562 | -6.3562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 4.4654 | 4.3753 | 0.92471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9972 | 14.9972 | 5.3028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 27.95 | 23.9311 | 6.8689 | 87.2 | 79.56 | 73.5165 | 13.6835 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | -0.6 | 18.1 | 18.2212 | 19.792 | -1.692 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 10.1069 | 10.1069 | 1.5931 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 6 | 17.33 | 10.7461 | -4.7461 | 36.5 | 17.84 | 27.8792 | 8.6208 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 74.2 | 65.6919 | 17.1081 | 83.4 | 93.47 | 85.4204 | -2.0204 | 9.1 | 7.65 | 8.3412 | 0.7588 | 11.5 | 5.93 | 6.7187 | 4.7813 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.5 | 11.18 | 9.0752 | -0.5752 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 121.8 | 95.96 | 88 | 33.8 | 147.2 | 106.65 | 86 | 61.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 32.8 | 17 | 25 | 7.8 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19.1 |  |  | 19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15.3 | 13.5 | 13.5 | 1.8
31/05/2026 | 21:30 | 103.9 | 101.6535 | 101.6535 | 2.2464 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 47.4149 | 30.585 | 50.215 | 116.9 | 120 | 120 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 196.228 | 166.8082 | 13.5918 | 199.7 | 196.228 | 166.8082 | 32.8918 | 204.3 | 196.228 | 166.8082 | 37.4918 | 285.5 | 295.2259 | 250.9637 | 34.5363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.7 | 350.9761 | 381.7434 | -4.0434 | 5.2 | 5.4678 | 5.4678 | -0.26781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 7.9 | 7.2236 | 7.2236 | 0.67642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 22.5 |  | 22.4108 | 0.08923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.5 | 120.2971 | 142.4441 | -16.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 88.3699 | 112.4665 | -12.3665 | 148.7 | 220.695 | 220.695 | -71.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 418.3 | 415.7408 | 228.6783 | 189.6217 | 51 | 55.0955 | 55.324 | -4.324 | 114 | 125.7064 | 151.3625 | -37.3625 | 35.1 | 38.0626 | 34.6955 | 0.40449 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 175 | 185.8204 | 185.8204 | -10.8204 | 175.4 | 185.8204 | 185.8204 | -10.4204 | 179.5 | 186.3784 | 186.3784 | -6.8784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 40.8 | 35.9248 | 36.8029 | 3.9971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 13.0023 | 13.0023 | 2.9977 | 104 | 110.9897 | 174.5595 | -70.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 54.5474 | 95.5452 | -22.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 45.556 | -0.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 101.336 | 108.223 | -20.423 |  |  |  | 0 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 64 | 136.7347 | 202.4976 | -138.4976 | 86.7 | 108.13 | 114.2425 | -27.5425 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 73.8 | 78.568 | 78.568 | -4.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 159.1081 | -18.2081 | 143.9 | 153.0601 | 159.1081 | -15.2081 | 168 | 153.5198 | 159.5859 | 8.4141 | 103.2 | 102.9866 | 169.637 | -66.437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9 | 9.1 | 9.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 118.3 | 109.53 | 87.5801 | 30.7199 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.05 | 11.4327 | -1.8327 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.4562 | 20.4562 | -6.1562 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 3.7582 | 2.6633 | 2.7367 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 27.29 | 23.5843 | 7.2157 | 87 | 77.53 | 71.949 | 15.051 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 18.1 | 15.419 | 19.792 | -1.692 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 10.1069 | 10.1069 | 1.6931 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 6.3 | 17.76 | 9.7184 | -3.4184 | 38.3 | 16.72 | 25.6597 | 12.6403 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 62.33 | 54.4741 | 55.1259 | 106.8 | 84.57 | 77.1401 | 29.6599 | 14.1 | 6 | 6.6368 | 7.4632 | 12.5 | 5.05 | 5.7753 | 6.7247 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.8 | 12.27 | 10.3169 | 0.4831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 92.3 | 93.53 | 80 | 12.3 | 112.3 | 99.24 | 78 | 34.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 10 | -3.5 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 32.5 | 17 | 25 | 7.5 | 0 | 17 | 25 | -25 | 19.3 |  |  | 19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.9 | 13.5 | 13.5 | 3.4
31/05/2026 | 22:00 | 104.4 | 101.6535 | 101.6535 | 2.7464 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 | 27.6126 |  | 33 | 118.9 | 120 | 120 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 196.228 | 166.8082 | 13.8918 | 199.8 | 196.228 | 166.8082 | 32.9918 | 204.4 | 196.228 | 166.8082 | 37.5918 | 286.3 | 295.2259 | 250.9637 | 35.3364 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 374.1 | 313.1344 | 381.7434 | -7.6434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 8.2 | 7.2236 | 7.2236 | 0.97642 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 22.5 |  | 22.4108 | 0.08923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 125.1 | 114.6524 | 142.4441 | -17.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 85.174 | 112.4665 | -11.2665 | 167.5 | 220.695 | 220.695 | -53.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.6 | 406.8893 | 228.6783 | 186.9217 | 51.3 | 55.0955 | 55.324 | -4.024 | 112.2 | 111.9413 | 151.3625 | -39.1625 | 38.2 | 38.0626 | 34.6955 | 3.5045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 173.9 | 185.8204 | 185.8204 | -11.9204 | 174.7 | 185.8204 | 185.8204 | -11.1204 | 179.1 | 186.3784 | 186.3784 | -7.2784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 46.4 | 47.0826 | 18 | 28.4 | 41.1 | 35.9248 | 36.8029 | 4.2971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 13.0023 | 13.0023 | 3.0977 | 53 | 80.1749 | 174.5595 | -121.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 44.1159 | 95.5452 | -22.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.556 | 45.556 | 0.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 94.0767 | 108.223 | -22.923 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 199.6 | 186.2159 | 186.2159 | 13.3841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 83.6 | 110.1756 | 202.4976 | -118.8976 | 98.4 | 104.1473 | 114.2425 | -15.8425 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 28.6 | 29.9806 | 29.9806 | -1.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 159.1081 | -18.2081 | 143.6 | 153.0601 | 159.1081 | -15.5081 | 167.2 | 153.5198 | 159.5859 | 7.6141 | 102.6 | 102.9866 | 134.494 | -31.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.7 | 108.68 | 87.4419 | 29.2581 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12.12 | 11.5525 | -0.8525 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.4562 | 20.4562 | -6.1562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 2.4699 |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.8 | 14.9972 | 14.9972 | 5.8028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 26.96 | 23.5616 | 7.2384 | 86.3 | 76.83 | 71.7185 | 14.5815 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 18.1 | 13.0038 | 19.792 | -1.692 | 1.9 | 1.84 | 1.84 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 10.1069 | 10.1069 | 1.7931 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 6.6 | 16.19 | 8.6908 | -2.0908 | 35.2 | 15.6 | 23.4402 | 11.7598 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 60.95 | 53.7529 | 43.0471 | 109.3 | 83.2 | 76.3937 | 32.9063 | 13.3 | 6.09 | 6.6696 | 6.6304 | 6.5 | 4.8 | 5.4679 | 1.0321 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.3 | 12.33 | 10.5427 | 0.7573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 71.6 | 91.1 | 72 | -0.4 | 70.2 | 91.82 | 71 | -0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18 | 17.2983 | 17.2983 | 0.70165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 32.8 | 17 | 25 | 7.8 | 0 | 17 | 25 | -25 | 14.5 |  |  | 14.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.1 | 13.5 | 13.5 | 3.6
31/05/2026 | 22:30 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 | 16.3074 |  | 33 | 117.3 | 120 | 120 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 196.228 | 168.1402 | 13.7598 | 201 | 196.228 | 168.1402 | 32.8598 | 205.9 | 196.228 | 168.1402 | 37.7598 | 287.1 | 295.2259 | 252.9676 | 34.1324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 324.6 | 318.7593 | 381.7434 | -57.1434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 8.1 | 7.2236 | 7.2236 | 0.87642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 86.5 | 114.6524 | 142.4441 | -55.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 82.3511 | 106.0867 | -5.4867 | 133 | 220.695 | 220.695 | -87.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.2 | 402.8527 | 228.6783 | 185.5217 | 53 | 55.0955 | 55.324 | -2.324 | 47.9 | 123.027 | 151.3625 | -103.4625 | 36.8 | 38.0626 | 34.6955 | 2.1045 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 175.9 | 185.8204 | 185.8204 | -9.9204 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 178.9 | 186.3784 | 186.3784 | -7.4784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 21.1 | 20.0859 | 18 | 3.1 | 40.7 | 35.9248 | 36.8029 | 3.8971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 13.0023 | 13.0023 | 3.0977 | 52.1 | 106.2023 | 174.5595 | -122.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 40.4493 | 49.6367 | 23.3633 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 | 45.556 | -0.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 94.0767 | 108.223 | -22.723 |  |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 82.6 | 80.6608 | 202.4976 | -119.8976 | 93.5 | 112.1127 | 108.13 | -14.63 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 159.7 | 153.5198 | 153.5198 | 6.1802 | 103.6 |  | 102.9866 | 0.61339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.3 | 107.24 | 86.1781 | 28.1219 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 12.01 | 11.4901 | -1.5901 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.4562 | 20.4562 | -6.1562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 | 1.061 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 26.2 | 23.0983 | 7.7017 | 86.1 | 75.1 | 70.4554 | 15.6446 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 18.1 | 12.1548 | 14.5913 | 3.5087 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1069 | 10.1069 | 1.8931 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 4.9 | 15.41 | 8.4654 | -3.5654 | 33.4 | 14.7 | 22.002 | 11.398 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 42.19 | 35.6374 | 49.5626 | 106.6 | 68.21 | 62.0234 | 44.5766 | 13.6 | 2.03 | 2.5618 | 11.0382 | 5.2 | 2.95 | 3.5618 | 1.6382 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 12.27 | 10.6411 | -2.1411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 40.1 | 82.34 | 66 | -25.9 | 34.5 | 88.52 | 64 | -29.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 18.2 | 17.2983 | 17.2983 | 0.90165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.8 | 17 | 25 | 8.8 | 0 | 17 | 25 | -25 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 17.1 | 13.5 | 13.5 | 3.6
31/05/2026 | 23:00 | 104.7 | 101.6535 | 101.6535 | 3.0465 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 117.3 | 120 | 120 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 196.228 | 154.6636 | 27.0364 | 201 | 196.228 | 154.6636 | 46.3364 | 205.5 | 196.228 | 154.6636 | 50.8364 | 287.7 | 295.2259 | 232.6921 | 55.0079 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.3 | 221.9446 | 381.7434 | -130.4434 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.0671 | 164.0671 | -2.4671 | 7.9 | 7.2236 | 7.2236 | 0.67642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 87.6 | 114.6524 | 142.4441 | -54.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 76.7425 | 67.5483 | 4.9517 | 175.8 | 220.695 | 215.8465 | -40.0465 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414 | 379.8583 | 228.6783 | 185.3217 | 51.9 | 55.0955 | 55.324 | -3.424 | 58 | 62.1963 | 142.0426 | -84.0426 | 36.9 | 38.0626 | 34.6955 | 2.2045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 175 | 185.8204 | 185.8204 | -10.8204 | 175.4 | 185.8204 | 185.8204 | -10.4204 | 179.8 | 186.3784 | 186.3784 | -6.5784 | 108.5 | 110.482 | 94.4601 | 14.0399 | 21.8 | 21.1908 | 4.1195 | 17.6805 | 40.8 | 35.9248 | 36.8029 | 3.9971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 13.0023 | 13.0023 | 2.9977 | 88.6 | 105.0973 | 96.188 | -7.588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 4.8535 | 37.9776 | -26.6776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 | 45.556 | -0.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 94.0767 | 88.7476 | -3.4476 |  |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 98.7 | 74.5502 | 202.4976 | -103.7976 | 104.3 | 108.13 | 108.13 | -3.83 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 144.9 | 153.0601 | 153.0601 | -8.1601 | 148.6 | 153.5198 | 153.5198 | -4.9198 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 | 206.4908 | 3.0091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9 | 9.1 | 9.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 105.8 | 84.8144 | 23.0856 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 12.07 | 11.6007 | -1.1007 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.4562 | 20.4562 | -6.1562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 25.8 | 23.0115 | 7.5885 | 80.9 | 73.86 | 69.6682 | 11.2318 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 12.7 | 3.9132 | 11.8919 | 0.80813 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1069 | 10.1069 | 1.8931 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 4.7 | 14.64 | 8.24 | -3.54 | 25 | 13.78 | 20.5637 | 4.4363 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 39.23 | 33.3252 | 41.4748 | 97.4 | 66.21 | 60.6435 | 36.7565 | 10.2 | 2.12 | 2.5963 | 7.6037 | 1.6 | 2.91 | 3.4581 | -1.8581 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.2 | 12.44 | 10.9845 | -1.7845 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 22.8 | 73.58 | 60 | -37.2 | 19.8 | 85.21 | 58 | -38.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.2 | 17.2983 | 17.2983 | 0.90165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.5 | 17 | 25 | 8.5 | 0 | 17 | 25 | -25 | 13.7 |  |  | 13.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 17.1 | 13.5 | 13.5 | 3.6
31/05/2026 | 23:30 | 104.2 | 101.6535 | 101.6535 | 2.5465 | 655.5 | 650 | 650 | 5.5 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 | 116.7 | 120 | 120 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 193.14 | 165.1903 | -7.0903 | 158.2 | 193.14 | 165.1903 | -6.9903 | 157.9 | 193.14 | 165.1903 | -7.2903 | 249.9 | 290.58 | 248.5296 | 1.3704 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 379.2 | 158.7478 | 373.7766 | 5.4234 | 5.3 | 5.4678 | 5.4678 | -0.16781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 8.1 | 7.2236 | 7.2236 | 0.87642 | 5.3 | 3.8789 | 3.8789 | 1.4211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 88.9 | 114.6524 | 142.4441 | -53.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 71.7191 | 62.6439 | 10.2561 | 192.3 | 161.9961 | 113.0057 | 79.2943 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.5 | 362.9674 | 228.6783 | 184.8217 | 51.6 | 55.0955 | 55.324 | -3.724 | 44.8 | 45 | 131.0361 | -86.2361 | 36.8 | 38.0626 | 34.6955 | 2.1045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 173.4 | 185.8204 | 185.8204 | -12.4204 | 173.8 | 185.8204 | 185.8204 | -12.0204 | 180.2 | 186.3784 | 186.3784 | -6.1784 | 107.8 | 110.482 | 88.3907 | 19.4093 | 15.8 | 47.0826 | 4.1195 | 11.6805 | 40.5 | 35.9248 | 36.8029 | 3.6971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 13.0023 | 13.0023 | 2.9977 | 81.7 | 80.1749 | 79.7899 | 1.9101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 4.6344 | 37.2926 | -25.8926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 94.0767 | 81.3698 | 4.0302 |  |  |  | 0 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.5 | 186.7751 | 186.7751 | -7.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 110.9 | 41.1947 | 202.4976 | -91.5976 | 107.5 | 105.9193 | 105.2781 | 2.2219 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 63 | 78.568 | 78.568 | -15.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 146.7 | 153.5198 | 153.5198 | -6.8198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 4.0687 | 3.2927 | -0.09268 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 104.75 | 84.5856 | 23.2144 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 11.9 | 11.4756 | -2.2756 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.4562 | 20.4562 | -6.2562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9972 | 14.9972 | 5.5028 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 25.22 | 22.7443 | 7.0557 | 78.9 | 72.59 | 68.873 | 10.027 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 4.6 | 3.8625 | 11.7333 | -7.1333 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1069 | 10.1069 | 1.8931 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 3.5 | 14.07 | 8.0722 | -4.5722 | 24.4 | 12.67 | 18.7766 | 5.6234 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 31.82 | 26.5845 | 26.5155 | 77.1 | 59.57 | 54.6193 | 22.4807 | 4.5 | 1.84 | 2.2641 | 2.2359 | 0.5 | 2.72 | 3.2065 | -2.7065 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.4 | 12.1 | 10.803 | -1.403 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 5.4 | 65.57 | 55 | -49.6 | 5.1 | 82.43 | 52 | -46.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 10 | -3.4 | 19.5 | 18.0758 | 18.0758 | 1.4242 | 18.5 | 17.2983 | 17.2983 | 1.2017 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 33.8 | 17 | 25 | 8.8 | 0 | 17 | 25 | -25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17 | 13.5 | 13.5 | 3.5
01/06/2026 | 00:00 | 104.3 | 101.6535 | 101.6535 | 2.6465 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 215.3 | 211.662 | 211.662 | 3.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.3 | 120 | 120 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 193.14 | 152.2426 | -38.0426 | 114.8 | 193.14 | 152.2426 | -37.4426 | 114.8 | 193.14 | 152.2426 | -37.4426 | 226.5 | 290.58 | 229.0497 | -2.5497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 366.6 | 128.509 | 381.7434 | -15.1434 | 3.9 | 5.4678 | 5.4678 | -1.5678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.7 | 7.2236 | 7.2236 | 0.47642 | 5.2 | 3.8789 | 3.8789 | 1.3211 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 86.2 | 114.6524 | 77.8789 | 8.3211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 69.8179 | 66.4135 | 5.5865 | 183.6 | 87.4048 | 166.2785 | 17.3215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.9 | 354.0742 | 228.6783 | 183.2217 | 53.2 | 55.0955 | 55.324 | -2.124 | 44.7 | 45 | 75 | -30.3 | 37.9 | 38.0626 | 34.6955 | 3.2045 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 172.6 | 185.8204 | 185.8204 | -13.2204 | 172.8 | 185.8204 | 185.8204 | -13.0204 | 178 | 186.3784 | 186.3784 | -8.3784 | 108 | 110.482 | 86.3074 | 21.6926 | 24.6 | 23.804 | 16.0017 | 8.5983 | 40.4 | 35.9248 | 36.8029 | 3.5971 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 |  |  | 17.1 | 79.8 | 100.1027 | 72.8256 | 6.9744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 4.6344 | 38.6626 | -27.6625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 45.556 | -0.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 94.0767 | 78.8376 | 6.1624 |  |  |  | 0 | 167 | 186.2159 | 186.2159 | -19.2159 | 199 | 186.2159 | 186.2159 | 12.7841 | 179.2 | 186.7751 | 186.7751 | -7.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 105.7 | 41.1947 | 202.4976 | -96.7976 | 98.8 | 105.5349 | 106.1761 | -7.3761 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 61.8 | 78.568 | 78.568 | -16.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 145.1 | 153.5198 | 153.5198 | -8.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 8.4 | 8.2552 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 4.0687 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 103.81 | 84.2107 | 26.6893 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 11.6405 | -0.4405 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.4562 | 20.4562 | -6.2562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9972 | 14.9972 | 5.4028 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 25.09 | 22.9245 | 7.8755 | 84.3 | 71.69 | 68.4318 | 15.8682 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 4.3 | 3.8625 | 12.0505 | -7.7505 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1069 | 10.1069 | 1.8931 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 6 | 13.4 | 7.9043 | -1.9043 | 27.2 | 11.57 | 16.9896 | 10.2104 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 31.48 | 26.9008 | 1.2992 | 53.2 | 57.9 | 53.5668 | -0.3668 | 3 | 1.67 | 2.0363 | 0.9637 | 0.8 | 2.66 | 3.0897 | -2.2897 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.2 | 11.85 | 10.7083 | -0.5083 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 9.5 | 57.56 | 50 | -40.5 | 12.8 | 79.65 | 47 | -34.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 10 | -3.5 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.3 | 17.2983 | 17.2983 | 1.0016 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 0.4 | 33.7 | 17 | 25 | 8.7 | 0 | 17 | 25 | -25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 16.9 | 13.5 | 13.5 | 3.4
EJEC (MWh) |  | 2507.4 | 2439.6852 | 2439.6852 |  | 15648.25 | 15600 | 15600 |  | 5185.25 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 17.3 | 17.8259 | 10.8 |  | 16.15 | 19.975 | 0 |  | 1142.55 | 955.9525 | 1089.9216 |  | 2813.35 | 3043.9691 | 2884.2912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3514.1 | 4074.6039 | 3889.2573 |  | 3728.55 | 4074.6039 | 3889.2573 |  | 3749.7 | 4074.6039 | 3889.2573 |  | 5868.65 | 6130.2599 | 5851.4051 |  | 52.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6336.5 | 5570.803 | 6095.0421 |  | 125.15 | 131.2274 | 131.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3951.85 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 185.25 | 173.3659 | 173.3659 |  | 124.8 | 93.0936 | 93.0936 |  | 90.1 | 56.0269 | 89.6431 |  | 159.55 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1779 | 1726.0353 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2026.9 | 1968.0307 | 2029.6978 |  | 2678.8 | 2700.3642 | 3090.7001 |  | 276.6 | 277.7724 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.65 | 153.36 | 153.36 |  | 7747.35 | 7084.1461 | 5488.2799 |  | 1287.95 | 1357.7666 | 1327.7767 |  | 1818.55 | 1688.2531 | 2094.9544 |  | 885.2 | 918.49 | 832.6922 |  | 446.2 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 443.1487 | 443.1487 |  | 2159.15 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 3873.05 | 4291.808 | 4457.5217 |  | 3885.5 | 4291.808 | 4457.5217 |  | 4168 | 4304.6963 | 4470.9076 |  | 2423.65 | 2493.0485 | 2217.5805 |  | 370.65 | 370.5613 | 384.0404 |  | 963.4 | 869.0054 | 883.2706 |  | 85.75 | 0 | 0 |  | 252.2 | 104.0182 | 104.0182 |  | 1791.25 | 1675.6179 | 1916.4016 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 838.15 | 720.0453 | 1073.7754 |  | 144.7 | 51.4933 | 353.0745 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1060.6 | 950.7964 | 648.6599 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1886.55 | 2132.4613 | 2084.6853 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3226.3 | 3472.4053 | 1554.855 |  | 3665.1 | 3766.6937 | 4598.9315 |  | 3638.2 | 3630.4191 | 3038.4905 |  | 0 | 0 | 259.7543 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73.2 | 224 | 224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65.15 | 87.6295 | 87.6295 |  | 1950.35 | 2223.2156 | 3824.6906 |  | 2464.25 | 2444.6204 | 2503.504 |  | 1490.9 | 1609.7243 | 1611.7918 |  | 1561.55 | 1744.276 | 1837.0117 |  | 214.8 | 252.2678 | 254.8348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2794.4 | 3202.6228 | 3369.0088 |  | 2810.3 | 3202.6228 | 3369.0088 |  | 3202.3 | 3212.2404 | 3379.126 |  | 737.45 | 534.831 | 844.2999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4401.1 | 4692.077 | 4955.7804 |  | 2223.75 | 2353.0836 | 2485.3313 |  | 201.25 | 164.8669 | 75.3264 |  | 78.45 | 92.6043 | 79.0243 |  | 223.8 | 218.4 | 218.4 |  | 8.35 | 8.06 | 8.06 |  | 2597.45 | 2294.5242 | 1844.1632 |  | 556.35 | 548.6762 | 548.6762 |  | 270.5 | 284.9352 | 291.5084 |  | 2.7 | 2.1 | 2.1 |  | 351.6 | 490.9495 | 490.9495 |  | 233.05 | 140.898 | 142.449 |  | 83.5 | 64.1593 | 73.3223 |  | 1413.15 | 1535.3173 | 1535.3173 |  | 714.2 | 817.26 | 817.26 |  | 28.8 | 29.665 | 29.665 |  | 47 | 43.05 | 43.05 |  | 61.85 | 60 | 60 |  | 490.25 | 359.9338 | 359.9338 |  | 0 | 0 | 0 |  | 186.9 | 146 | 146 |  | 88.5 | 84 | 84 |  | 189.98 | 180 | 180 |  | 114.75 | 109.9525 | 109.9525 |  | 142.65 | 132.7952 | 132.7952 |  | 626.2 | 535.5582 | 487.3419 |  | 1589.25 | 1566.9189 | 1453.9763 |  | 129.1 | 112.523 | 112.523 |  | 60.9 | 69.6 | 69.6 |  | 225.3 | 225.221 | 297.5888 |  | 41.85 | 41.7 | 41.7 |  | 7.2 | 7.2 | 9.6 |  | 2.7 | 2.5905 | 2.5905 |  | 265 | 242.5656 | 242.5656 |  | 112.8 | 108 | 108 |  | 178.8 | 168 | 168 |  | 246.95 | 256.5598 | 256.5598 |  | 375.5 | 301.6234 | 378.6359 |  | 988.95 | 515.0196 | 794.8646 |  | 245.65 | 247.404 | 247.404 |  | 1474.9 | 1125.2514 | 852.1145 |  | 1968.35 | 1581.1802 | 1351.8428 |  | 230.1 | 114.5116 | 117.7896 |  | 124.6 | 116.1305 | 108.2622 |  | 329.35 | 326.305 | 326.305 |  | 234.3 | 204 | 204 |  | 73 | 84 | 84 |  | 184.25 | 175.2 | 175.2 |  | 173.55 | 168 | 168 |  | 192 | 192 | 192 |  | 195.5 | 192 | 192 |  | 272.25 | 275.3748 | 268.3523 |  | 1793.8 | 1785.9045 | 1785.9045 |  | 110.3 | 82.7156 | 82.7156 |  | 977.9 | 1024 | 1024 |  | 3 | 6.9 | 14.4 |  | 1576.5 | 1692.2328 | 1448 |  | 1770.2 | 1712.6912 | 1585 |  | 734 | 737.28 | 737.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46.45 | 52.8 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 109.45 | 96.7076 | 96.7076 |  | 157.65 | 187.5 | 240 |  | 462.6 | 433.8192 | 433.8192 |  | 427.15 | 415.1604 | 415.1604 |  | 224.75 | 258.8 | 258.8 |  | 809.5 | 531.25 | 600 |  | 192.5 | 531.25 | 600 |  | 427.25 | 195.5 | 168 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 269.35 | 264 | 264 |  | 312.2 | 324 | 324

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 31 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6028130 y resultó S/. 72474 (1.19% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 24 | 6100604.0474 | 6659240.1857 | -8.389%
LUN 25 | 7842958.2228 | 7291337.0716 | 7.565%
MAR 26 | 7889515.4377 | 7425952.1381 | 6.242%
MIE 27 | 8609010.8942 | 8012046.5699 | 7.451%
JUE 28 | 8461829.6236 | 7700961.1921 | 9.88%
VIE 29 | 8454720.2439 | 8339357.3505 | 1.383%
SAB 30 | 7216370.4974 | 6659193.7393 | 8.367%
DOM 31 | 6028130.4689 | 6201567.5292 | -2.797%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 31 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 23:19:00 |  | 31/05/2026 23:11:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 23:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/05/2026 23:22:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/05/2026 18:09:00 | 31/05/2026 22:22:00 | 31/05/2026 18:07:00 | 31/05/2026 22:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 31/05/2026 11:22:00 | 31/05/2026 12:12:00 | 31/05/2026 10:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 31/05/2026 11:32:00 | 31/05/2026 12:12:00 | 31/05/2026 10:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 31/05/2026 12:12:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 31/05/2026 12:12:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 31/05/2026 13:23:00 | 31/05/2026 14:36:00 |  | 31/05/2026 14:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 31/05/2026 13:23:00 | 31/05/2026 14:36:00 |  | 31/05/2026 14:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 31/05/2026 08:36:00 | 31/05/2026 11:36:00 | 31/05/2026 08:17:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 31/05/2026 11:36:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | S/C subir a 35 MW. A las 12:21 h a 45 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 31/05/2026 13:23:00 | 31/05/2026 13:47:00 |  | 31/05/2026 13:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 06:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 06:33:00 | 31/05/2026 06:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 06:33 se redujo a 447MW, es decir 100MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 06:58:00 | 31/05/2026 16:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 16:12:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 350 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 07:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 07:51:00 | 31/05/2026 11:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 11:02:00 | 31/05/2026 11:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 11:16:00 | 31/05/2026 12:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 12:00:00 | 31/05/2026 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 14:00:00 | 31/05/2026 15:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/05/2026 15:45:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 11:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 01:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 01:35:00 | 31/05/2026 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 31/05/2026 17:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 31/05/2026 00:23:00 | 31/05/2026 00:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 31/05/2026 13:16:00 | 31/05/2026 13:43:00 | 31/05/2026 12:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 31/05/2026 13:43:00 | 31/05/2026 16:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 13:43h, S/C generar a 80 MW A las 15:02h, S/C generar a 90 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 31/05/2026 16:01:00 | 31/05/2026 16:12:00 |  | 31/05/2026 16:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/05/2026 17:20:00 | 31/05/2026 18:37:00 | 31/05/2026 17:02:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/05/2026 18:37:00 | 31/05/2026 20:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/05/2026 20:54:00 | 31/05/2026 22:57:00 |  | 31/05/2026 22:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 04:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 04:10:00 | 31/05/2026 07:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 07:57:00 | 31/05/2026 09:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 09:28:00 | 31/05/2026 17:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 17:01:00 | 31/05/2026 18:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 31/05/2026 18:41:00 | 31/05/2026 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/05/2026 22:47:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 31/05/2026 00:00:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 31/05/2026 00:00:00 | 31/05/2026 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 31/05/2026 07:41:00 | 31/05/2026 16:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 31/05/2026 16:09:00 | 01/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 31 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2213 | 31/05/2026 11:36:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  | Subió generación Malacas TGN4
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2279 | 31/05/2026 11:36:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  | Subió generación Malacas TGN4
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 31/05/2026 11:36:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  | Subió generación Malacas TGN4
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 31/05/2026 11:36:00 | 31/05/2026 13:23:00 |  | Subió generación Malacas TGN4
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2213 | 31/05/2026 13:43:00 | 31/05/2026 16:01:00 |  | Operó la CT Recka
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2279 | 31/05/2026 13:43:00 | 31/05/2026 16:01:00 |  | Operó la CT Recka
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 31/05/2026 13:43:00 | 31/05/2026 16:01:00 |  | Operó la CT Recka
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 31/05/2026 13:43:00 | 31/05/2026 16:01:00 |  | Operó la CT Recka

## RRPF_RRSF
domingo, 31 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 63.2166 | 155.1844 | 1 | 57.6777 | 142.8667 | 1 | 105.2156 | 136.3394 | 1 | 69.7266 | 211 | 1 | 91.1373 | 217 | 1 | 140.3416 | 217 | 1 | 0 | 217 | 1 | 71.039 | 200 | 1 | 70.1822 | 191 | 1 | 86.5497 | 211 | 1 | 74.2399 | 137 | 1 | 89.0078 | 85.2969 | 1 | 122.3647 | 136.3814 | 1 | 141.0684 | 185.0457 | 1 | 141.0613 | 185.0457 | 1 | 150.2499 | 183.9829 | 1 | 126.522 | 218.478 | 1 | 105.0866 | 237.1811 | 1 | 122.2082 | 222.7918 | 1 | 128.2183 | 197.3454 | 1 | 143.6421 | 182.1488 | 1 | 133.3074 | 197.9413 | 1 | 160.0844 | 161.4842 | 1 | 125.4989 | 142.5376 | 1 | 160.5302 | 132.8288 | 1 | 159.5456 | 85.738 | 1 | 158.198 | 85.738 | 1 | 169.4583 | 85.738 | 1 | 96.2844 | 242.1954 | 1 | 190.9991 | 154.0009 | 1 | 130.9416 | 164.9688 | 1 | 131.673 | 150.1828 | 1 | 0 | 175.7524 | 1 | 0 | 216.3611 | 1 | 0 | 216.1812 | 1 | 0 | 116.9883 | 1 | 0 | 178.4947 | 1 | 0 | 160.5151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 132.0916
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 63.2166 | 155.1844 | 1 | 57.6777 | 142.8667 | 1 | 105.2156 | 136.3394 | 1 | 69.7266 | 211 | 1 | 91.1373 | 217 | 1 | 140.3416 | 217 | 1 | 0 | 217 | 1 | 71.039 | 200 | 1 | 70.1822 | 191 | 1 | 86.5497 | 211 | 1 | 74.2399 | 137 | 1 | 89.0078 | 85.2969 | 1 | 122.3647 | 136.3814 | 1 | 141.0684 | 185.0457 | 1 | 141.0613 | 185.0457 | 1 | 150.2499 | 183.9829 | 1 | 126.522 | 218.478 | 1 | 105.0866 | 237.1811 | 1 | 122.2082 | 222.7918 | 1 | 128.2183 | 197.3454 | 1 | 143.6421 | 182.1488 | 1 | 133.3074 | 197.9413 | 1 | 160.0844 | 161.4842 | 1 | 125.4989 | 142.5376 | 1 | 160.5302 | 132.8288 | 1 | 159.5456 | 85.738 | 1 | 158.198 | 85.738 | 1 | 169.4583 | 85.738 | 1 | 96.2844 | 242.1954 | 1 | 190.9991 | 154.0009 | 1 | 130.9416 | 164.9688 | 1 | 131.673 | 150.1828 | 1 | 0 | 175.7524 | 1 | 0 | 216.3611 | 1 | 0 | 216.1812 | 1 | 0 | 116.9883 | 1 | 0 | 178.4947 | 1 | 0 | 160.5151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 132.0916
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 21.201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 21.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.5242 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.3317 | 0 | 1 | 23.1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5057 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 5.3002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8811 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0829 | 0 | 1 | 5.7987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1264 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 5.3002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8811 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0829 | 0 | 1 | 5.7987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1264 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 5.3002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8811 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0829 | 0 | 1 | 5.7987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1264 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 5.3002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8811 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0829 | 0 | 1 | 5.7987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1264 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 70.2023 | 0 | 1 | 50.1751 | 19.4694 | 1 | 63.1022 | 6 | 1 | 72.8627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 122.916 | 0 | 1 | 64.3232 | 0 | 1 | 62.3434 | 6 | 1 | 68.8653 | 6 | 1 | 63.6297 | 0 | 1 | 66.9003 | 0 | 1 | 72.2137 | 6 | 1 | 47.4309 | 6 | 1 | 47.4304 | 6 | 1 | 50.0966 | 6 | 1 | 0 | 50.522 | 1 | 34.19 | 25.8189 | 1 | 30.7918 | 30.681 | 1 | 74.7817 | 26.2057 | 1 | 29.7894 | 26.3615 | 1 | 31.2768 | 25.2754 | 1 | 30.9156 | 24.3718 | 1 | 71.5011 | 12 | 1 | 36.4698 | 43.7339 | 1 | 37.4544 | 32.6551 | 1 | 38.802 | 26.6551 | 1 | 19.0407 | 38.2815 | 1 | 100.7156 | 8.8046 | 1 | 0 | 29.1171 | 1 | 26.6347 | 28.3467 | 1 | 26.1952 | 26.5413 | 1 | 125 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 57.9411 | 43.5535 | 1 | 39.0419 | 0 | 1 | 37.4488 | 19.8115 | 1 | 56.8509 | 56.5088 | 1 | 55.0347 | 56.0367 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 60.522 | 56.8802 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 87 | 37.8499 | 1 | 62.6683 | 62.0495 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 87 | 0 | 1 | 66.4943 | 29.2222
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 34.964 | 0 | 1 | 0 | 19.4694 | 1 | 32.4961 | 0 | 1 | 36.3249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.2087 | 0 | 1 | 32.0879 | 0 | 1 | 30.1043 | 6 | 1 | 33.0007 | 6 | 1 | 31.7436 | 0 | 1 | 33.3672 | 0 | 1 | 34.4725 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.3038 | 26.2057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.9156 | 24.3718 | 1 | 35.6175 | 6 | 1 | 0 | 27.0536 | 1 | 37.4544 | 13.9407 | 1 | 38.802 | 12.0309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.4991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.6347 | 28.3467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.2502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5535 | 1 | 39.0419 | 0 | 1 | 37.4488 | 19.8115 | 1 | 56.8509 | 0 | 1 | 55.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.8802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.1946 | 37.8499 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 43.3132 | 0 | 1 | 42.6697 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2383 | 0 | 1 | 50.1751 | 0 | 1 | 30.6061 | 6 | 1 | 36.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7074 | 0 | 1 | 32.2353 | 0 | 1 | 32.2391 | 0 | 1 | 35.8645 | 0 | 1 | 31.8862 | 0 | 1 | 33.5331 | 0 | 1 | 37.7412 | 0 | 1 | 47.4309 | 6 | 1 | 47.4304 | 6 | 1 | 50.0966 | 6 | 1 | 0 | 50.522 | 1 | 34.19 | 25.8189 | 1 | 30.7918 | 30.681 | 1 | 48.4779 | 0 | 1 | 29.7894 | 26.3615 | 1 | 31.2768 | 25.2754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.8836 | 6 | 1 | 36.4698 | 16.6803 | 1 | 0 | 18.7144 | 1 | 0 | 14.6242 | 1 | 19.0407 | 38.2815 | 1 | 46.2165 | 8.8046 | 1 | 0 | 29.1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.1952 | 26.5413 | 1 | 62.7498 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 57.9411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.5088 | 1 | 0 | 56.0367 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 60.522 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 62.6683 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 43.6868 | 0 | 1 | 23.8245 | 29.2222
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.084 | 0 | 1 | 22.6378 | 0 | 1 | 23.0707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7082 | 60 | 1 | 0 | 45.0602 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 12 | 77.9543 | 1 | 12 | 77.9543 | 1 | 0 | 79.0171 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.7949 | 0 | 1 | 45 | 15.5273 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 27.0398 | 16.7947 | 1 | 35.8291 | 8.0883 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 41.7674 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 16.2629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0009 | 0 | 1 | 30.9557 | 0 | 1 | 30.6997 | 0 | 1 | 55 | 30.5017 | 1 | 55 | 24.6137 | 1 | 55 | 24.7957 | 1 | 55 | 48.3446 | 1 | 55 | 50.7607 | 1 | 55 | 50.1703 | 1 | 55 | 57.4893 | 1 | 55 | 60.2302 | 1 | 55 | 78.0044 | 1 | 55 | 45.1299 | 1 | 55 | 72.7694 | 1 | 55 | 46.9805 | 1 | 55 | 38.3217 | 1 | 55 | 32.3883 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.7957 | 1 | 0 | 30.6833 | 1 | 0 | 32.404 | 1 | 0 | 31.9908 | 1 | 0 | 36.6473 | 1 | 0 | 38.0421 | 1 | 0 | 43.7443 | 1 | 20.5212 | 16.0644 | 1 | 12.628 | 29.6515 | 1 | 0 | 28.9242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7082 | 22.7829 | 1 | 0 | 45.0602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.5053 | 1 | 6 | 38.5053 | 1 | 0 | 39.4046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.7949 | 0 | 1 | 14.8353 | 7.766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5705 | 1 | 17.9657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.2836 | 0 | 1 | 27.5 | 12.3069 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 33.5852 | 0 | 1 | 33.9699 | 0 | 1 | 21.1292 | 18.1795 | 1 | 18.552 | 20.842 | 1 | 18.2312 | 22.1881 | 1 | 9.9867 | 34.2601 | 1 | 0 | 29.0655 | 1 | 0 | 43.1179 | 1 | 34.2859 | 0 | 1 | 7.1946 | 38.3217 | 1 | 11.3415 | 32.3883 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.0707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 39.6125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.4173 | 0 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 27.0398 | 8.2241 | 1 | 0 | 8.0883 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 41.7674 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 16.2629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0009 | 0 | 1 | 30.9557 | 0 | 1 | 30.6997 | 0 | 1 | 22.7164 | 12.7646 | 1 | 27.5 | 12.3069 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 21.4148 | 17.6613 | 1 | 21.0301 | 18.3567 | 1 | 33.8708 | 0 | 1 | 36.448 | 0 | 1 | 36.7688 | 0 | 1 | 45.0133 | 0 | 1 | 34.4788 | 0 | 1 | 42.372 | 0 | 1 | 20.7141 | 18.0563 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 43.6585 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 11.4044 | 1 | 8.919 | 13.4633 | 1 | 8.6093 | 13.4946 | 1 | 8.5332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4037 | 20 | 1 | 8.585 | 0 | 1 | 8.4222 | 20 | 1 | 8.0919 | 0 | 1 | 8.4217 | 20 | 1 | 8.5007 | 20 | 1 | 8.5083 | 20 | 1 | 8.6535 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 8.9813 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.5287 | 20 | 1 | 8.5867 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.501 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.468 | 20 | 1 | 8.4321 | 15.5591 | 1 | 11 | 13.5213 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.5611 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.8666 | 1 | 11 | 14.7562 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 14.8911 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.3308
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11 | 11.4044 | 1 | 8.919 | 13.4633 | 1 | 8.6093 | 13.4946 | 1 | 8.5332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4037 | 20 | 1 | 8.585 | 0 | 1 | 8.4222 | 20 | 1 | 8.0919 | 0 | 1 | 8.4217 | 20 | 1 | 8.5007 | 20 | 1 | 8.5083 | 20 | 1 | 8.6535 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 8.9813 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.5287 | 20 | 1 | 8.5867 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.501 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.468 | 20 | 1 | 8.4321 | 15.5591 | 1 | 11 | 13.5213 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.5611 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.8666 | 1 | 11 | 14.7562 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 14.8911 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.3308
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 50.4112 | 1 | 0 | 48.9087 | 1 | 0 | 47.6966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.6429 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 81.7176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.882 | 1 | 0 | 57.6845 | 1 | 0 | 78.7167 | 1 | 0 | 51.2246 | 1 | 50.1946 | 30.0252 | 1 | 50.1946 | 30.023 | 1 | 32.5347 | 37.5607 | 1 | 48.4801 | 30.6709 | 1 | 50.0732 | 29.4498 | 1 | 14.6711 | 63.1353 | 1 | 16.4873 | 60.9769 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 75.0988 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.3555
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 50.4112 | 1 | 0 | 48.9087 | 1 | 0 | 47.6966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.6429 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 81.7176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.882 | 1 | 0 | 57.6845 | 1 | 0 | 78.7167 | 1 | 0 | 51.2246 | 1 | 50.1946 | 30.0252 | 1 | 50.1946 | 30.023 | 1 | 32.5347 | 37.5607 | 1 | 48.4801 | 30.6709 | 1 | 50.0732 | 29.4498 | 1 | 14.6711 | 63.1353 | 1 | 16.4873 | 60.9769 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 75.0988 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.3555
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.7612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 10.9918 | 1 | 11 | 11.0737 | 1 | 11 | 11.0533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.826 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12.0609 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 9.4592 | 1 | 11 | 15.3926 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.7612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 10.9918 | 1 | 11 | 11.0737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.0609 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 9.4592 | 1 | 11 | 15.3926 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 164 | 217 |  | 164 | 216.9999 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 209.0001 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289.0001 |  | 209 | 289.0001 |  | 209 | 289 |  | 209 | 289 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 270.9999 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 270.9999 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 197 | 271 |  | 170 | 192 |  | 170 | 192 |  | 170 | 192 |  | 170 | 192 |  | 170 | 191.9999 |  | 170 | 192 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217.0001
COMENTARIOS | [124 empty] | La C.H Chimay no brindó el servicio de RSF por problemas con sus señales. |  |  | La C.H Chimay no brindó el servicio de RSF por problemas con sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 31 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
31/05/2026 | 00:30
31/05/2026 | 01:00
31/05/2026 | 01:30
31/05/2026 | 02:00
31/05/2026 | 02:30
31/05/2026 | 03:00
31/05/2026 | 03:30
31/05/2026 | 04:00
31/05/2026 | 04:30
31/05/2026 | 05:00
31/05/2026 | 05:30
31/05/2026 | 06:00
31/05/2026 | 06:30
31/05/2026 | 07:00
31/05/2026 | 07:30
31/05/2026 | 08:00
31/05/2026 | 08:30
31/05/2026 | 09:00
31/05/2026 | 09:30
31/05/2026 | 10:00
31/05/2026 | 10:30
31/05/2026 | 11:00
31/05/2026 | 11:30
31/05/2026 | 12:00
31/05/2026 | 12:30
31/05/2026 | 13:00
31/05/2026 | 13:30
31/05/2026 | 14:00
31/05/2026 | 14:30
31/05/2026 | 15:00
31/05/2026 | 15:30
31/05/2026 | 16:00
31/05/2026 | 16:30
31/05/2026 | 17:00
31/05/2026 | 17:30
31/05/2026 | 18:00
31/05/2026 | 18:30
31/05/2026 | 19:00
31/05/2026 | 19:30
31/05/2026 | 20:00
31/05/2026 | 20:30
31/05/2026 | 21:00
31/05/2026 | 21:30
31/05/2026 | 22:00
31/05/2026 | 22:30
31/05/2026 | 23:00
31/05/2026 | 23:30
31/05/2026 | 00:00

## OBS
domingo, 31 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.H. Yarucaya, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
domingo, 31 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe