## EVENTOS
lunes, 1 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 01/06/2026 01:51:08 | 01/06/2026 02:14:40 | DESCONEXIÓN DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 0
FALLA | CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 01/06/2026 05:21:00 | 01/06/2026 06:31:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV3 DE LA C.T. CASA GRANDE |  | NO | 13.8
FALLA | CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 01/06/2026 08:19:00 | 01/06/2026 09:22:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV3 DE LA C.T. CASA GRANDE |  | NO | 13.8
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/06/2026 18:03:00 | 01/06/2026 20:51:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 01/06/2026 17:00:00 | 01/06/2026 21:01:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
lunes, 1 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 120 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
01/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 1 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 01/06/2026 07:22 | 01/06/2026 17:39 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 01/06/2026 07:22 | 01/06/2026 17:39 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS - PAMPA PA?ALA | L-6155 | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 17:00 | PODA DE VEGETACIONA SOLICITUDDEL FUNDO BERRY HARVEST DENTRO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE EN LA L-6155 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24317 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/06/2026 13:12 | 01/06/2026 14:09 | Mantenimiento correctivo por anomalias en instrumentacion del regulador de velocidad. | 11.9 | F | F/S | N | CORR. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/06/2026 14:09 | 01/06/2026 18:19 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 18:19 horas se declara disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 20:48 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELECTRICOS | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 17:00 | PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION CON MANDO SINCRONIZADO DEL TRANSFORMADOR T170-233 DE LA SE JADE. ENERGIZACION DE CELDAS DE TRANSFORMADOR 33 kV. ENERGIZACION DE CELDAS DE SSAA DE 33kV. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 168 | F | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 01/06/2026 13:00 | 01/06/2026 18:00 | ACTUALIZACION SCADA SUBESTACION INTIPAMPA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 01/06/2026 12:00 | 01/06/2026 14:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 01/06/2026 20:00 | 01/06/2026 22:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 22:11 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 17:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2111, Mantto y Pruebas electricas GCB, Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT, Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 01/06/2026 00:01 | 01/06/2026 01:51 | CAMBIO DE CONFIGURACION DE T1+1G A T2+1G | 5 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 01/06/2026 10:20 | 02/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACION | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 01/06/2026 10:20 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 01/06/2026 10:20 | 02/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 05:53 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U2 (VACIADO DE PIQUE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 05:53 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 01/06/2026 09:00 | 01/06/2026 13:42 | Revision regulador de velocidad, falla en proceso de arranque | 68 | F | F/S | N | CORR. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-TG7 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 997 | T
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/06/2026 08:54 | 01/06/2026 11:19 | TH-03 Prueba de monitoreo con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/06/2026 11:19 | 01/06/2026 13:29 | TH-01 Pruebas de monitoreo con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/06/2026 13:29 | 01/06/2026 15:30 | TH-06 Pruebas de monitoreo con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/06/2026 16:58 | 01/06/2026 18:52 | TH-01 Pitch hydraulic oil temperature too high (Reset) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 01/06/2026 08:08 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 17:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 17:00 | IMPLEMENTACION DE PROTECCION DIFERENCIAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 699 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 17:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 699 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | LOMERA | CL-TR-02_220kV | 01/06/2026 04:00 | 01/06/2026 17:00 | PRUEBA ELECTRICA TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20065 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 16:00 | CORRECTIVOS DE SE?ALES DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10MIN. (R0130621) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | SS.EE. | 01/06/2026 08:30 | 01/06/2026 16:30 | HABILITAR SERVIDOR GATEWAY DE SAS SEL 3355, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118849) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2004 | 01/06/2026 09:47 | 01/06/2026 15:17 | CAMBIO DE AMORTIGUAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-2264 Y MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6. (R0127435) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 907 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2552 | 01/06/2026 08:49 | 01/06/2026 16:30 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A TABLEROS DE MANDO DEL INTERRUPTOR IN-2552 POR CORROSION DE GRADO G3. (R0128683) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11701 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: 4 JULIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 01/06/2026 08:11 | 01/06/2026 15:26 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-6656. (R0128635) (R0128281) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 01/06/2026 08:12 | 01/06/2026 15:25 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-6656. (R0128635) (R0128281) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6656 | 01/06/2026 08:43 | 01/06/2026 15:10 | LIMPIAR PORTICO DE CELDA CL-6656. REQUIERE BARRA B 60KV Y TRANSFORMADOR T13-261 FUERA DE SERVICIO. (R0128281) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 392 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6656 | 01/06/2026 08:43 | 01/06/2026 15:10 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES Y PRUEBAS. REQUIERE BARRA B 60KV Y TRANSFORMADOR T13-261 FUERA DE SERVICIO. (R0128635) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 392 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 01/06/2026 11:28 | 01/06/2026 17:00 | CONFIGURACION DE BASE DE DATOS SICAM PAS. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. LOS IEDS DE LA RED ANTIGUA ESTAN DESINCRONIZADOS Y REPORTAN A UN SISTEMA GATEWAY ANTIGUO. (R0131840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-R-2. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA EN CELDA CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2114 | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 16:00 | REVISION DE CIRCUITO DE APERTURA. (R0131974) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 479 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | SE. PIURA 220KV: CELDA NO CUENTA CON SECCIONADOR DE BARRA A, SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | PARA LA LIBERACION DE LA BARRA B SE REQUIERE DESCONECTAR EL AT142-2161 DEBIDO A QUE NO TIENE SECCIONADADOR DE BARRA A . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 01/06/2026 08:37 | 01/06/2026 14:41 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-3 A T-158, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 01/06/2026 14:00 | 01/06/2026 16:50 | AMPLIFICAR CAPACIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN CANAL DE COMUNICACION ONDA PORTADORA / MULTIPLEXOR.(R0131821) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | BARRA B 220 kV | 01/06/2026 09:20 | 01/06/2026 15:48 | ENGOMADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0126031) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11841 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | 0195 | 01/06/2026 08:07 | 01/06/2026 15:41 | Mantenimiento Preventivo de CL-6656 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9338 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 20.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA A_220kV | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R-23. (R0123866) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15065 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | CL-R-23 | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 16:00 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123866) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15060 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA B_220kV | 01/06/2026 12:00 | 01/06/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R-23. (R0123866) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15066 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-5182 INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN EL CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMANTARO | ZAPALLAL | IN-2612 | 01/06/2026 09:22 | 01/06/2026 15:48 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-2612 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-2522. (R0126054) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12998 | T
TRANSMANTARO | ZAPALLAL | IN-2232 | 01/06/2026 09:24 | 01/06/2026 15:48 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-2232 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-368. (R0126053) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9170 | T

## INGRESO OC
lunes, 1 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 1 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/06/2026 | 00:30 | 104.7 | 652.7 | 215.9 |  |  | 0 | 115.9 |  | 0 | 127.8 | 127.2 | 126.9 | 225.7 |  |  | 374.7 | 0 |  |  |  | 161.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 87.2 |  |  |  |  | 79.6 | 210.2 | 0 |  |  | 6.5 | 290 | 54 | 30.7 | 37.5 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 175.8 | 176.7 | 182.5 | 106.3 | 0 | 35.4 | 3.5 | 16.7 | 80.6 |  |  | 10.7 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 84.3 |  | 168.3 | 199.5 | 179.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 132.1 | 107.7 | 59.3 | 61.6 | 29.7 |  |  |  | 141.7 | 144.5 | 147.7 | [5 empty] | 209 | 101.1 | 8.4 | 3.3 | 9 | 0 | 114.3 | 0 | 10.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 30.8 | 83.2 | 0 | 2.7 | 4.3 | 1.76 | 0.3 | 0 | 11.9 | 5.4 | 7.9 | 11 | 6.9 | 26.9 | 0 | 13.3 | 29 | 1.7 | 0.6 | 0 | 9 | 3 | 7.2 | 7 | 7.8 | 8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.3 | 18.9 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6.1 | 19.4 | 18.1 | 10.1 | 33 |  |  |  |  | 10.04 | 7.92 | 6414.94 | 24.36 | 0 | 10.6 | 9.2 | 25.6 | 19 | 6.3 | 0 | 95.06
01/06/2026 | 01:00 | 104.3 | 664.8 | 218.2 |  |  | 0 | 120.6 |  | 0 | 133.7 | 134.1 | 134.1 | 227.8 |  |  | 398.5 | 0 |  |  |  | 169.6 | 8.7 | 5.5 | 0 | 6.8 | 52.6 |  |  |  |  | 82.5 | 202.5 | 0 |  |  | 6.5 | 145.3 | 54.3 | 31.8 | 37.9 | 18.7 | 18.8 | 93.6 | 180.6 | 181.3 | 184.2 | 107.9 | 0 | 41.7 | 3.5 | 17.3 | 71.1 |  |  | 12.7 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 86.8 |  | 167.9 | 199.2 | 178.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 116.1 | 114.3 | 61.5 | 62.5 | 30.6 |  |  |  | 141.9 | 144.7 | 147.9 | [5 empty] | 209.1 | 101.1 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0 | 114.7 | 0 | 9.1 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.9 |  | 3.9 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 30.8 | 83.1 | 0 | 2.6 | 4.3 | 1.76 | 0.2 | 0 | 12 | 5.3 | 8.2 | 11.8 | 7.2 | 22.4 | 0 | 2.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7.2 | 7 | 7.8 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.6 | 14.4 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 6 | 19.4 | 18.1 | 10 | 33.2 |  |  |  |  | 9.55 | 7.92 | 6269.95 | 24.361 | 0 | 10.6 | 9.2 | 25.5 | 19 | 6.5 | 0 | 95.161
01/06/2026 | 01:30 | 104.8 | 650.7 | 215.9 |  |  | 0 | 116.9 |  | 0 | 125.9 | 126.5 | 127.2 | 228.6 |  |  | 442 | 0 |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 50.2 |  |  |  |  | 80.2 | 217.4 | 0 |  |  | 6.5 | 144.3 | 55 | 52.5 | 38.2 | 18.5 | 18.8 | 90.9 | 175.6 | 176.2 | 180.8 | 106.1 | 0 | 41.1 | 3.6 | 17.1 | 82.4 |  |  | 11.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 85.2 |  | 167.6 | 199.5 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 57 | 112.6 | 59.8 | 67.9 | 29.9 |  |  |  | 141.2 | 144 | 146.9 | [5 empty] | 208.9 | 101 | 8.4 | 3.3 | 9 | 0 | 120.5 | 0 | 7.5 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 30 | 67.5 | 0 | 2.2 | 4.3 | 1.72 | 0 | 0 | 12 | 5.4 | 7.9 | 11.1 | 9.7 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.9 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 7.9 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.3 | 17.9 | 10.3 | 33.2 |  |  |  |  | 10.21 | 7.92 | 6203.17 | 24.546 | 0 | 10.6 | 9.2 | 25.6 | 19 | 6.5 | 0 | 95.446
01/06/2026 | 02:00 | 104.5 | 655.2 | 217.1 |  |  | 0 | 119.2 |  | 0 | 148 | 147.7 | 147.4 | 227.6 |  |  | 457.1 | 4.8 |  |  |  | 161.1 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 | 51 |  |  |  |  | 80.2 | 186 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 55 | 44.5 | 38.1 | 18.6 | 18.8 | 90.9 | 175.6 | 175.9 | 182.3 | 106.5 | 0 | 40.9 | 3.6 | 17 | 88.4 |  |  | 11.2 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 85.3 |  | 167.6 | 199.1 | 180 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 93 | 112.9 | 59.9 | 69.9 | 29.8 |  |  |  | 141.8 | 144.4 | 146.7 | [5 empty] | 208.8 | 100.9 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0 | 96.8 | 0 | 10.4 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 19 | 50.8 | 0 | 2.8 | 4.3 | 1.72 | 0 | 0 | 12 | 5.4 | 7.5 | 12.3 | 8.7 | 29.5 | 0 | 3.6 | 10.2 | 0.3 | 0 | 0 | 8.8 | 2.9 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 8.9 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.3 | 17.9 | 10.5 | 32.8 |  |  |  |  | 0 | 7.92 | 6105.96 | 24.547 | 0 | 10.6 | 9.2 | 25.6 | 19 | 6.3 | 0 | 95.247
01/06/2026 | 02:30 | 104.5 | 655.1 | 216.8 |  |  | 0 | 119.6 |  | 0 | 155.6 | 155.8 | 155.5 | 237.4 |  |  | 449.3 | 5 |  |  |  | 160.6 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.6 | 50.3 |  |  |  |  | 80.5 | 124.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 55 | 33.5 | 38.4 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 174.2 | 174.9 | 181.6 | 106.4 | 0 | 41 | 3.6 | 16.8 | 107.7 |  |  | 11.2 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 85.1 |  | 168 | 198.7 | 180.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 104.5 | 108.4 | 60 | 70 | 30 |  |  |  | 141.9 | 144.4 | 147.2 | [5 empty] | 208.9 | 101.1 | 8.4 | 3.2 | 9.2 | 0 | 119.2 | 0 | 10 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 26 | 69.5 | 0 | 2.7 | 4.3 | 1.68 | 0 | 0 | 11.9 | 5.4 | 7.6 | 12.4 | 11 | 26.4 | 0 | 7 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.9 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 15.2 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.5 | 17.5 | 10.5 | 33.2 |  |  |  |  | 9.58 | 7.92 | 6164.9 | 24.544 | 0 | 10.5 | 9.2 | 25.5 | 19 | 6.4 | 0 | 95.144
01/06/2026 | 03:00 | 104.5 | 657.6 | 217.4 |  |  | 0 | 121.4 |  | 0 | 146.6 | 147 | 145.4 | 246.1 |  |  | 455.7 | 5.2 |  |  |  | 172.5 | 8.6 | 5.4 | 0 | 6.5 | 51.5 |  |  |  |  | 82.4 | 22.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 55 | 44.5 | 39.4 | 18.5 | 18.8 | 94.1 | 180.4 | 180.7 | 183 | 107.6 | 0 | 41.9 | 3.6 | 17.5 | 72.7 |  |  | 12.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 87.2 |  | 167.6 | 198.5 | 179.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 50 | 106.4 | 61.5 | 74.6 | 30.7 |  |  |  | 142.1 | 144.7 | 146.7 | [5 empty] | 209.2 | 101.1 | 8.4 | 3.2 | 9.3 | 0 | 104.1 | 0 | 9 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.9 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 24.5 | 58.3 | 0 | 2.8 | 4.3 | 1.68 | 0 | 0 | 11.9 | 5.2 | 7.9 | 12.8 | 11.2 | 26.9 | 0 | 35.7 | 71.4 | 0 | 0.3 | 0 | 8.8 | 2.9 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.2 | 17.8 | 10.4 | 33.2 |  |  |  |  | 11.6 | 7.92 | 6069.22 | 24.541 | 0 | 10.5 | 9.2 | 25.6 | 19 | 6.4 | 0 | 95.241
01/06/2026 | 03:30 | 105.1 | 650.5 | 216.2 |  |  | 0 | 119.1 |  | 0 | 139.6 | 140.3 | 140 | 246.6 |  |  | 440.7 | 5 |  |  |  | 165.3 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.4 | 49.9 |  |  |  |  | 80.1 | 22.4 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 55 | 30.9 | 38.3 | 18.5 | 18.8 | 90.1 | 175.7 | 176.1 | 182.6 | 106.4 | 0 | 40.9 | 3.6 | 0 | 78.5 |  |  | 11.2 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85.2 |  | 168.5 | 199.9 | 178.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 75.7 | 93.9 | 60 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 142 | 144.8 | 147.2 | [5 empty] | 209.1 | 101.1 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0 | 67.4 | 0 | 9 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 20.4 | 42.7 | 0 | 2.8 | 4.3 | 1.68 | 0 | 0 | 11.6 | 4.7 | 7.6 | 11.2 | 12.1 | 20.8 | 0 | 40.6 | 75 | 3.7 | 0.4 | 0 | 8.8 | 2.9 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 32.9 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.2 | 17.9 | 10.5 | 31.1 |  |  |  |  | 10.99 | 7.92 | 5941.51 | 24.538 | 0 | 10.6 | 9.2 | 25.6 | 19 | 6.5 | 0 | 95.438
01/06/2026 | 04:00 | 105.2 | 647.9 | 215.2 |  |  | 0 | 119 |  | 0 | 150.3 | 147.6 | 148.2 | 243.1 |  |  | 442.8 | 5.1 |  |  |  | 169.3 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.3 | 51.1 |  |  |  |  | 80.8 | 57 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 55.6 | 32.3 | 38.9 | 18.4 | 18.8 | 90.7 | 179.6 | 179.5 | 179.3 | 106.5 | 0 | 41.5 | 3.6 | 0 | 64.3 |  |  | 12.1 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 87.5 |  | 166.4 | 196.8 | 180.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 69 | 97.1 | 61 | 76.5 | 27.9 |  |  |  | 139.7 | 142.6 | 143.4 | [5 empty] | 208.8 | 101.1 | 8.3 | 3.3 | 9.3 | 0 | 74.8 | 0 | 9.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 28.1 | 61.7 | 0 | 2.8 | 4.3 | 1.64 | 0 | 0 | 11.3 | 4.2 | 7.8 | 10.5 | 11.5 | 16.3 | 0 | 22.7 | 37.1 | 1.9 | 0 | 0 | 8.8 | 2.9 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 18.7 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.3 | 18 | 10.7 | 23.1 |  |  |  |  | 11.01 | 7.92 | 5932.39 | 24.535 | 0 | 10.5 | 9.2 | 25.5 | 19 | 6.1 | 0 | 94.835
01/06/2026 | 04:30 | 104.6 | 641.7 | 214.6 |  |  | 0 | 118 |  | 0 | 106.2 | 104.5 | 109.3 | 207.8 |  |  | 370.7 | 4.8 |  |  |  | 163.7 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.7 | 48.8 |  |  |  |  | 78.5 | 109.6 | 0 |  |  | 6.4 | 179 | 55.7 | 46.2 | 37.2 | 18.4 | 18.8 | 88.2 | 171.5 | 171.4 | 179.2 | 106.9 | 0 | 39.9 | 3.6 | 0 | 37.9 |  |  | 9.8 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 83.5 |  | 168.1 | 198.3 | 180.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 48.3 | 76.5 | 64.5 | 77.4 | 26.3 |  |  |  | 141.7 | 144.4 | 146.5 | [5 empty] | 208.9 | 100.9 | 8.3 | 3.3 | 9.2 | 0 | 88.3 | 0 | 9.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 28.6 | 70.1 | 0 | 2.7 | 4.2 | 1.64 | 0 | 0 | 11.3 | 4.5 | 7.4 | 9.7 | 14.9 | 24.2 | 0 | 19.6 | 43.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 8.8 | 2.9 | 7.6 | 7.2 | 8 | 8.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.3 | 116.8 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.2 | 18 | 10.4 | 13 |  |  |  |  | 11 | 7.91 | 6054.06 | 24.527 | 0 | 10.5 | 9.2 | 25.5 | 19 | 6.3 | 0 | 95.027
01/06/2026 | 05:00 | 104.6 | 648.8 | 215 |  |  | 0 | 119.2 |  | 0 | 108.3 | 107.7 | 109.7 | 203.3 |  |  | 305.1 | 5 |  |  |  | 168.6 | 8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 49.3 |  |  |  |  | 80.5 | 64 | 0 |  |  | 6.5 | 179.3 | 55.7 | 47.4 | 38.5 | 18.4 | 18.8 | 92.4 | 176.3 | 176.7 | 179.5 | 107.4 | 0 | 41.4 | 3.6 | 0 | 44.1 |  |  | 11.4 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 85.3 |  | 167.2 | 198.1 | 179.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 53.3 | 81.1 | 66 | 78.1 | 27.2 |  |  |  | 142.3 | 144.9 | 146.9 | [5 empty] | 209.2 | 101 | 8.4 | 3.3 | 9.3 | 0 | 86.2 | 0 | 11.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.6 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 28.7 | 69.8 | 0 | 2.7 | 4.2 | 1.64 | 0 | 0 | 11.3 | 4.5 | 7.6 | 10.2 | 18.8 | 31.6 | 0 | 54.7 | 89 | 8 | 6.4 | 0 | 8.7 | 2.9 | 7.6 | 7.2 | 8 | 8.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.3 | 129.7 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.2 | 18 | 10.9 | 0 |  |  |  |  | 10.99 | 7.91 | 6144.85 | 24.526 | 0 | 10.5 | 9.2 | 25.6 | 19 | 6.2 | 0 | 95.026
01/06/2026 | 05:30 | 104.7 | 649.6 | 215.4 |  |  | 0 | 118.9 |  | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 225.8 |  |  | 315.7 | 4.9 |  |  |  | 163.3 | 7.5 | 5 | 0 | 6.7 | 29.4 |  |  |  |  | 79.8 | 92.6 | 0 |  |  | 6.4 | 144.5 | 56.6 | 69.6 | 37.8 | 18.6 | 18.8 | 84.7 | 176.4 | 176.2 | 180.6 | 105.6 | 0 | 41 | 3.6 | 0 | 42.6 |  |  | 11.1 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85.3 |  | 167.2 | 199.2 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 62.2 | 93.3 | 65.7 | 77.8 | 26.9 |  |  |  | 142.4 | 145.1 | 147.2 | [5 empty] | 208.9 | 100.7 | 8.4 | 3.3 | 9.3 | 0 | 89.9 | 0 | 12.3 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0 | 26.2 | 68.8 | 0 | 2.7 | 4.2 | 1.6 | 0 | 0 | 11.3 | 4.7 | 7.5 | 10 | 20.3 | 26.9 | 0 | 51.7 | 86.8 | 7.1 | 4.1 | 0 | 8.6 | 2.9 | 7.6 | 7 | 8 | 8.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.9 | 132 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.4 | 18.1 | 10.3 | 0 |  |  |  |  | 11 | 7.92 | 6210.24 | 24.529 | 0 | 10.5 | 9.2 | 25.6 | 19 | 6.1 | 0 | 94.929
01/06/2026 | 06:00 | 104.3 | 654.2 | 216.6 |  |  | 30.5 | 119.9 |  | 0 | 133 | 133 | 133.1 | 233.9 |  |  | 450.2 | 5 |  |  |  | 165.2 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.7 | 30.4 |  |  |  |  | 81 | 93.6 | 0 |  |  | 6.4 | 192.7 | 58 | 44.7 | 38.6 | 18.6 | 18.8 | 88.4 | 176.1 | 176.9 | 180.7 | 106.2 | 0 | 41.4 | 3.6 | 0 | 45.2 |  |  | 11.6 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 85.6 |  | 168 | 199.6 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 78.8 | 105.6 | 66.4 | 72.2 | 28.4 |  |  |  | 142.7 | 145.6 | 147.2 | [5 empty] | 208.8 | 101.2 | 8.4 | 3.3 | 9.2 | 0 | 95.1 | 0 | 11.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.8 |  | 8 | 3.6 | 7.92 | 0 | 0.1 | 30 | 77.5 | 0 | 2.7 | 4.2 | 1.56 | 0 | 0 | 11.3 | 4.8 | 7.7 | 10.5 | 19 | 20.6 | 0 | 59.8 | 89.2 | 5.9 | 4.9 | 0 | 8.6 | 2.9 | 7.6 | 7 | 8 | 8.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118 | 123.6 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 5.8 | 19.4 | 18.2 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | 10.99 | 7.92 | 6497.19 | 24.538 | 0 | 10.6 | 9.2 | 25.6 | 19 | 5.9 | 0 | 94.838
01/06/2026 | 06:30 | 104.1 | 650.5 | 215.8 |  |  | 59.7 | 124.2 |  | 0 | 152 | 152.2 | 152.4 | 256 |  |  | 513.2 | 4.9 |  |  |  | 163.1 | 7.5 | 5 | 0 | 6.7 | 30 |  |  |  |  | 79.3 | 22.5 | 0 |  |  | 6.4 | 194.4 | 58 | 30.5 | 37.9 | 18 | 18.8 | 88.7 | 174.2 | 175 | 180.8 | 104.7 | 0 | 40.4 | 3.6 | 0 | 118.3 |  |  | 10.8 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.8 |  | 169.1 | 199.9 | 180.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 65.9 | 97 | 65.4 | 71.8 | 29.3 |  |  |  | 142.7 | 145.4 | 147.1 | [5 empty] | 209.3 | 101.7 | 8.4 | 3.3 | 9.1 | 0 | 114 | 2.8 | 8.2 | 0 | 14 | 9.9 | 3.5 | 6.4 | 3 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 20 |  | 4 | 3.6 | 7.92 | 0.4 | 3.4 | 30.8 | 82.4 | 0.1 | 2.7 | 4.2 | 1.56 | 0 | 0 | 11.2 | 4.8 | 7.5 | 10 | 17.9 | 16.5 | 0.5 | 68.3 | 79.1 | 9.2 | 7.6 | 0.1 | 8.6 | 2.9 | 8.1 | 7 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 119.6 | 141.4 | 2.7 |  | 1.9 |  |  | 0.2 | 5.8 | 19.3 | 18.1 | 10.3 | 0 |  |  |  |  | 11 | 7.92 | 6701.9 | 24.541 | 0 | 10.7 | 9.2 | 25.6 | 19 | 5.7 | 0 | 94.741
01/06/2026 | 07:00 | 104.5 | 656.1 | 217.2 |  |  | 50.2 | 127.9 |  | 0 | 132.1 | 131.7 | 132.8 | 220.5 |  |  | 411.3 | 5 |  |  |  | 165.2 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 30.8 |  |  |  |  | 80.7 | 72.5 | 0 |  |  | 6.5 | 192.9 | 57.1 | 31.2 | 38.6 | 18.8 | 18.8 | 89.4 | 175.5 | 176.5 | 181.5 | 106.5 | 0 | 41.2 | 3.6 | 14.9 | 50.5 |  |  | 21.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 85.7 |  | 169.6 | 200 | 180.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 78.8 | 95.9 | 66.3 | 72.1 | 30 |  |  |  | 143.4 | 146 | 147.7 | [5 empty] | 209.9 | 101.8 | 8.3 | 3.3 | 9.2 | 0 | 113.2 | 22.6 | 9.1 | 0 | 14.2 | 9.9 | 4.3 | 43.4 | 17.9 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 7.92 | 4.9 | 10.2 | 30.8 | 85.7 | 0.3 | 2.7 | 4.2 | 1.56 | 0 | 0 | 11.2 | 4.7 | 7.6 | 10.5 | 16.2 | 18 | 5.4 | 45.7 | 49.3 | 9.1 | 5.9 | 0.5 | 8.6 | 2.9 | 8.1 | 7 | 8 | 8.3 | 11.1 | 59.5 | 2.9 | 36 | 0.6 | 122.6 | 163.5 | 24.2 |  | 1.9 |  |  | 2.2 | 5.8 | 19.5 | 18.3 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | 11 | 7.92 | 6720.9 | 24.539 | 0 | 10.7 | 9.2 | 25.6 | 19 | 5.5 | 0 | 94.539
01/06/2026 | 07:30 | 103.9 | 646.5 | 214.8 |  |  | 51.2 | 127.9 |  | 0 | 129.6 | 129 | 128.1 | 226.8 |  |  | 285.7 | 5 |  |  |  | 162.7 | 7 | 5 | 0 | 6.7 | 29.7 |  |  |  |  | 79.2 | 61.4 | 0 |  |  | 6.4 | 191.9 | 56.2 | 31.8 | 38 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 176.5 | 176.4 | 179.8 | 104.7 | 0 | 40.8 | 3.6 | 15.5 | 43.2 |  |  | 20.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85.6 |  | 168.8 | 200 | 180.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 60.3 | 101.7 | 65.4 | 69.1 | 29.9 |  |  |  | 142.8 | 145.5 | 147.3 | [5 empty] | 210.2 | 101.8 | 8.4 | 3.3 | 9.1 | 0.1 | 113.7 | 37.6 | 9.8 | 0 | 14.5 | 10 | 4.2 | 79.9 | 30 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 20.1 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 10.3 | 13.2 | 30.8 | 86 | 1 | 2.7 | 6.1 | 1.56 | 0 | 0.1 | 11.3 | 4.7 | 7.5 | 10.1 | 16 | 11.9 | 15 | 58.5 | 39.8 | 8.5 | 8.6 | 1.6 | 8.6 | 2.9 | 8 | 7.2 | 8 | 8.3 | 11.2 | 105 | 5.2 | 83.7 | 0.6 | 123.3 | 149.2 | 65.4 |  | 1.9 |  |  | 4.1 | 5.8 | 19.4 | 18.2 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | 10.99 | 7.91 | 6741.37 | 24.539 | 0 | 1.3 | 9.2 | 25.7 | 19 | 5.3 | 0 | 85.039
01/06/2026 | 08:00 | 104.3 | 652.7 | 216.4 |  |  | 50.1 | 120.2 |  | 0 | 130.4 | 129.6 | 129.7 | 212 |  |  | 143.2 | 5 |  |  |  | 167.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 53 |  |  |  |  | 80.2 | 57.4 | 0 |  |  | 6.5 | 192.9 | 56.2 | 30.7 | 38.3 | 18.6 | 18.8 | 93.8 | 174.2 | 175.4 | 180.8 | 106.3 | 0 | 40.8 | 3.6 | 14.8 | 50.9 |  |  | 20.8 | 0 |  | 44 |  |  |  | 85.2 |  | 168.8 | 200 | 182 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 58 | 99.5 | 66.1 | 68.9 | 29.9 |  |  |  | 142.6 | 145 | 147 | [5 empty] | 210.2 | 101.8 | 8.3 | 3.3 | 9.2 | 0.3 | 115.8 | 63 | 10.2 | 0 | 14.5 | 9.9 | 4 | 160.4 | 81.2 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 10 | 14.2 | 30.8 | 86.5 | 1.3 | 2.7 | 6.5 | 1.56 | 0 | 0.1 | 11.3 | 4.5 | 7.6 | 10.3 | 18.5 | 8.2 | 25.7 | 69.4 | 67.5 | 11.9 | 8.5 | 0 | 8.6 | 2.9 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.3 | 11.1 | 200.5 | 8.3 | 63.7 | 0.6 | 119.8 | 137 | 46.7 |  | 1.9 |  |  | 7.8 | 5.8 | 19.3 | 18.5 | 10.4 | 0 |  |  |  |  | 11 | 7.91 | 6879.38 | 24.534 | 0 | 0 | 9.2 | 25.7 | 19 | 5.3 | 0 | 83.734
01/06/2026 | 08:30 | 104.2 | 648.7 | 215.5 |  |  | 49.7 | 116.3 |  | 0 | 128.3 | 128 | 127.5 | 232.7 |  |  | 131.2 | 4.9 |  |  |  | 164 | 7.1 | 5 | 0 | 6.7 | 74.7 |  |  |  |  | 89.7 | 86.4 | 0 |  |  | 6.5 | 197 | 56.8 | 30.8 | 37.6 | 18.6 | 18.8 | 87.9 | 173.8 | 174.6 | 180.3 | 106.1 | 0 | 41.7 | 3.6 | 14.8 | 62.9 |  |  | 20.4 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 84.2 |  | 169.9 | 200 | 179.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 49.9 | 104.1 | 65.4 | 71.8 | 29.6 |  |  |  | 142.9 | 145.4 | 148.1 | [5 empty] | 210.1 | 101.9 | 8.4 | 3.2 | 9.2 | 0.7 | 106.1 | 41.5 | 10.7 | 0.1 | 14.5 | 10 | 4.2 | 176 | 89.7 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 13 | 14.7 | 30.8 | 84.8 | 3.2 | 2.7 | 6.6 | 1.52 | 0 | 0.2 | 11.4 | 4.2 | 7.4 | 10 | 20 | 9.5 | 30.3 | 69.1 | 66.3 | 10.8 | 9.3 | 1 | 8.6 | 3 | 7.7 | 7.4 | 8 | 8.1 | 11.4 | 201.3 | 7.7 | 114.8 | 0.6 | 119.3 | 146.9 | 85.4 |  | 1.1 |  |  | 8.5 | 5.8 | 19.4 | 18.1 | 8.5 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 7.91 | 7036.44 | 24.536 | 0 | 0 | 9.2 | 25.7 | 19 | 5.2 | 0 | 83.636
01/06/2026 | 09:00 | 103.9 | 652.6 | 216.2 |  |  | 69.6 | 121.4 |  | 0 | 167.8 | 168.1 | 167.6 | 251.1 |  |  | 141.1 | 4.9 |  |  |  | 163.8 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.7 | 75.8 |  |  |  |  | 89.8 | 56.2 | 0 |  |  | 6.5 | 208.3 | 56.8 | 67.4 | 37.8 | 18.4 | 18.8 | 89.5 | 173.9 | 174.4 | 181.5 | 106 | 15.6 | 41.2 | 3.6 | 14.6 | 69.7 |  |  | 20.9 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 85 |  | 169.8 | 199.9 | 179.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 62.5 | 104.9 | 65.9 | 71.8 | 29.6 |  |  |  | 142.7 | 145.4 | 147.8 | [5 empty] | 210.2 | 101.9 | 8.4 | 3.1 | 9.5 | 0.8 | 105.5 | 66.4 | 11.4 | 0.1 | 14.4 | 10 | 5.4 | 161.4 | 81.2 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 20.1 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 11.9 | 14.9 | 30.8 | 84.3 | 9.2 | 2.2 | 6.6 | 1.52 | 0 | 0.3 | 11.2 | 4.2 | 7.5 | 10.3 | 19.6 | 13.3 | 28.8 | 86.6 | 94.1 | 16.6 | 11.2 | 1.4 | 8.4 | 2.9 | 7.9 | 7.4 | 8 | 8.1 | 13 | 200.1 | 11.9 | 112 | 0.6 | 121.2 | 128.9 | 84 |  | 1.1 |  |  | 11.2 | 5.8 | 19.5 | 18.2 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 10.78 | 7.91 | 7321.52 | 24.539 | 0 | 0 | 9.2 | 25.6 | 19 | 4.8 | 0 | 83.139
01/06/2026 | 09:30 | 104.3 | 656.5 | 216.7 |  |  | 70.5 | 122.3 |  | 0 | 128.6 | 128.6 | 128.2 | 229 |  |  | 138 | 5 |  |  |  | 169.7 | 8.3 | 5.5 | 0 | 6.8 | 75.9 |  |  |  |  | 91.3 | 107.7 | 0 |  |  | 6.5 | 213.9 | 56.2 | 99.3 | 38.7 | 18.6 | 18.8 | 93.1 | 177.7 | 177.8 | 180.5 | 107.7 | 28 | 42.4 | 3.6 | 15.1 | 68 |  |  | 21.6 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 85.8 |  | 168.6 | 199.6 | 180 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 67.7 | 100.4 | 66.7 | 72 | 30.2 |  |  |  | 142.1 | 144.8 | 147.8 | [5 empty] | 210.1 | 101.7 | 8.4 | 3.2 | 9.5 | 0.9 | 109.6 | 68.1 | 12.2 | 0.3 | 14.7 | 9.8 | 5.5 | 159.8 | 80.2 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 20.6 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 11.8 | 15 | 30.8 | 83.3 | 14.7 | 2.8 | 6.5 | 1.52 | 0 | 0.3 | 11.3 | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 16.8 | 16.2 | 30.2 | 111.3 | 105.6 | 20.3 | 14.9 | 1.5 | 8.4 | 2.9 | 7.9 | 7.4 | 8 | 8.1 | 14.1 | 207.7 | 13.2 | 106.3 | 0.6 | 122.3 | 157.4 | 84.1 |  | 1.1 |  |  | 12.8 | 5.8 | 19.3 | 18.1 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 7.91 | 7402.84 | 24.535 | 0 | 0 | 9.2 | 25.5 | 19 | 5.2 | 0 | 83.435
01/06/2026 | 10:00 | 104.3 | 653.5 | 216.2 |  |  | 71.5 | 118.7 |  | 80.4 | 118.7 | 118.7 | 118.6 | 221.1 |  |  | 134.7 | 5 |  |  |  | 169.7 | 8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 75.7 |  |  |  |  | 90.9 | 25.3 | 0 |  |  | 6.4 | 353.3 | 55.7 | 100.4 | 38.7 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 178.2 | 177.9 | 179.9 | 107.6 | 17.5 | 42.7 | 3.6 | 15.1 | 81.8 |  |  | 21.5 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 86 |  | 167.5 | 198 | 179.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 72.7 | 102.4 | 66.6 | 72 | 30.2 |  |  |  | 141.7 | 144.4 | 147.4 | [5 empty] | 209.8 | 101.3 | 8.4 | 3.1 | 9.5 | 1 | 114.6 | 66.9 | 12.9 | 0.3 | 14.3 | 9.9 | 5.6 | 155.8 | 78.9 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.5 |  | 7.9 | 3.6 | 7.91 | 11.8 | 15.1 | 30.8 | 83.6 | 14.5 | 2.8 | 6.6 | 1.52 | 0 | 0.4 | 11.3 | 4.2 | 7.6 | 10.5 | 16.9 | 25.5 | 30.5 | 107.4 | 95.8 | 20.3 | 14.5 | 1.4 | 8.4 | 2.9 | 7.9 | 7.4 | 8 | 8.1 | 13.4 | 206.8 | 13.1 | 104.9 | 0.6 | 121.6 | 146.7 | 77.2 |  | 1.1 |  |  | 14.2 | 5.8 | 19.4 | 17.9 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 11.25 | 7.91 | 7471.49 | 24.532 | 0 | 0 | 9.2 | 25.2 | 19 | 5.1 | 0 | 83.032
01/06/2026 | 10:30 | 103.6 | 656.5 | 216.8 |  |  | 70.8 | 119.7 |  | 80.2 | 132.5 | 132.4 | 132.1 | 218.5 |  |  | 141.6 | 5 |  |  |  | 169 | 8.1 | 5.4 | 0 | 6.7 | 76.1 |  |  |  |  | 91.1 | 62.4 | 0 |  |  | 6.5 | 363.9 | 54.6 | 121.3 | 38.7 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 177 | 177.7 | 180.7 | 108.1 | 16.5 | 42.7 | 3.6 | 15.4 | 127.1 |  |  | 21.6 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 85.6 |  | 167.7 | 198.8 | 179.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 113.5 | 114 | 66.7 | 71.9 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 144.3 | 147.5 | [5 empty] | 209.1 | 101.1 | 8.4 | 3.1 | 9.3 | 1.1 | 115.3 | 62.7 | 11.3 | 0.3 | 14.3 | 9.9 | 5.6 | 144.9 | 73.1 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.7 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 11.8 | 15.2 | 30.8 | 84.5 | 13.8 | 2.8 | 6.6 | 1.52 | 0 | 0.4 | 11.2 | 4.2 | 7.6 | 10.6 | 17.7 | 38.7 | 28.4 | 111.2 | 96.3 | 19.8 | 14.9 | 2.1 | 8.4 | 2.9 | 8 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 12.3 | 208 | 13.1 | 90.7 | 0.6 | 112.4 | 124 | 71.9 |  | 1.1 |  |  | 13.8 | 5.8 | 19.4 | 18.1 | 9 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 7.91 | 7627.24 | 24.535 | 0 | 0 | 9.2 | 25 | 19 | 5.1 | 0 | 82.835
01/06/2026 | 11:00 | 104.4 | 645.5 | 213.7 |  |  | 68.9 | 115.8 |  | 80.5 | 122.8 | 123.2 | 123.2 | 224.4 |  |  | 129.2 | 4.9 |  |  |  | 161.2 | 7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 74.2 |  |  |  |  | 88.9 | 24.9 | 0 |  |  | 6.4 | 386.9 | 54.4 | 118 | 37.4 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 172.6 | 173.6 | 180 | 105.4 | 15.1 | 41.4 | 3.6 | 14.7 | 114 |  |  | 20.3 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 84 |  | 167.8 | 199.2 | 180.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 66 | 102.4 | 65.1 | 68.6 | 29.4 |  |  |  | 141.5 | 143.8 | 147.1 | [5 empty] | 208.9 | 100.7 | 8.4 | 3.2 | 9.1 | 1.2 | 113.7 | 72.2 | 11.3 | 0.2 | 14.1 | 10 | 5.6 | 180.6 | 91.8 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 11.7 | 15.2 | 30.8 | 83.9 | 12.4 | 2.8 | 6.6 | 1.48 | 0 | 0.4 | 11.1 | 4.2 | 7.3 | 9.8 | 22 | 40.3 | 28.2 | 111.6 | 99.8 | 19.6 | 15 | 1.3 | 8.4 | 2.9 | 8 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 13.3 | 210.9 | 14.7 | 110.2 | 0.6 | 105.3 | 121 | 82.5 |  | 1.1 |  |  | 13.1 | 6.4 | 19.2 | 17.8 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 7.91 | 7537.2 | 24.536 | 0 | 9.7 | 9 | 25 | 19 | 5 | 0 | 92.236
01/06/2026 | 11:30 | 104.6 | 652 | 215.6 |  |  | 69.3 | 158.4 |  | 80.6 | 138.8 | 139.1 | 138.7 | 222.8 |  |  | 138 | 4.9 |  |  |  | 162.3 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.8 | 75.1 |  |  |  |  | 90 | 78.5 | 0 |  |  | 6.4 | 388.6 | 52.6 | 129.4 | 35.9 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 173.8 | 173.7 | 181.1 | 106.5 | 15.3 | 41.7 | 3.6 | 14.6 | 98.9 |  |  | 20.8 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 84.4 |  | 167.7 | 199.5 | 180.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 93.3 | 115.9 | 59.7 | 68.8 | 29.7 |  |  |  | 141.5 | 143.8 | 146.3 | [5 empty] | 208.3 | 100.7 | 8.4 | 3.1 | 9.2 | 1.2 | 112.2 | 67.7 | 12.3 | 0.4 | 14.1 | 10 | 5.5 | 160.5 | 82.4 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 11.6 | 15.1 | 30.8 | 82 | 13.7 | 2.8 | 6.6 | 1.52 | 0 | 0.4 | 11 | 4.2 | 7.4 | 10.2 | 23.4 | 34.7 | 30.6 | 107.9 | 101.8 | 19.7 | 14.8 | 1.6 | 8.5 | 2.9 | 8.2 | 7.2 | 8 | 8.3 | 13.8 | 184.7 | 15.1 | 107.3 | 0.6 | 110.6 | 126.2 | 83.1 |  | 1.1 |  |  | 15.3 | 6.8 | 19.3 | 17.8 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 7.91 | 7678.74 | 24.541 | 0 | 10.6 | 9 | 24.8 | 19 | 4.9 | 0 | 92.841
01/06/2026 | 12:00 | 104.2 | 647.3 | 214.5 |  |  | 90.3 | 162.9 |  | 80.9 | 124.3 | 124.6 | 124.3 | 233.2 |  |  | 194.7 | 5 |  |  |  | 163.6 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.8 | 74.8 |  |  |  |  | 89.5 | 21.1 | 0 |  |  | 6.4 | 386 | 53 | 123.9 | 38 | 18.6 | 18.8 | 87.7 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 106.4 | 16.3 | 42 | 3.6 | 14.9 | 82.4 |  |  | 20.7 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 84.8 |  | 166.5 | 198.8 | 180 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 81.3 | 111.5 | 59.7 | 65.6 | 29.6 |  |  |  | 141 | 143.5 | 146.5 | [5 empty] | 208 | 100.5 | 8.4 | 3.2 | 9.2 | 1.2 | 113.2 | 67.2 | 11.3 | 0.5 | 14.1 | 9.9 | 5.6 | 164.6 | 83.1 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 11.7 | 15.1 | 30.8 | 80.4 | 14 | 2.8 | 6.5 | 1.48 | 0 | 0.4 | 10.8 | 4.3 | 7.5 | 10.1 | 20.8 | 43.2 | 30.5 | 108.6 | 103.4 | 19.9 | 14.8 | 1.7 | 8.5 | 2.9 | 8.2 | 7.2 | 8 | 8.3 | 14.4 | 214.8 | 17.1 | 111.8 | 0.6 | 118.9 | 131.3 | 84.2 |  | 1.1 |  |  | 15.7 | 6.8 | 19.2 | 17.8 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | 11.62 | 7.91 | 7704.22 | 24.544 | 0 | 10.7 | 9 | 24.6 | 19 | 4.8 | 0 | 92.644
01/06/2026 | 12:30 | 104.3 | 653.3 | 215.8 |  |  | 90.1 | 160.4 |  | 80.2 | 135.9 | 135.5 | 135.3 | 222.8 |  |  | 198.1 | 5 |  |  |  | 164.9 | 8.1 | 4.5 | 0 | 6.8 | 74.9 |  |  |  |  | 90.9 | 31 | 0 |  |  | 6.5 | 385.5 | 52.4 | 98.6 | 37.2 | 18.6 | 18.8 | 87.8 | 174.5 | 175.1 | 184.7 | 106.8 | 18.7 | 40.3 | 3.6 | 15.1 | 86.2 |  |  | 21.2 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 85.1 |  | 166.4 | 198 | 179.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 57.4 | 106.4 | 60 | 65.7 | 30 |  |  |  | 140.1 | 142.3 | 146.4 | [5 empty] | 207.8 | 100.4 | 8.4 | 3.1 | 9.2 | 1.2 | 112.9 | 70.3 | 10.5 | 0.3 | 14.2 | 9.9 | 5.5 | 165.2 | 84.6 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 11.6 | 15.1 | 30.8 | 81.2 | 14.3 | 2.5 | 6.6 | 1.48 | 0 | 0.4 | 10.9 | 4.3 | 7.5 | 10.3 | 21.6 | 58.8 | 30.1 | 103.8 | 105.4 | 17.6 | 11.7 | 0 | 8.4 | 2.9 | 8.2 | 7.2 | 8 | 8.3 | 13.8 | 198.4 | 15.5 | 118.2 | 0.6 | 125.8 | 131.6 | 89.2 |  | 1.1 |  |  | 13.5 | 6.8 | 19.2 | 17.8 | 9 | 0 |  |  |  |  | 11.39 | 7.91 | 7686.79 | 24.541 | 0 | 10.7 | 9 | 24.6 | 19 | 4.7 | 0 | 92.541
01/06/2026 | 13:00 | 104.5 | 640.6 | 211.9 |  |  | 59.7 | 166.1 |  | 82 | 107.6 | 107.2 | 106.2 | 202.4 |  |  | 283.8 | 4.9 |  |  |  | 165.8 | 7.5 | 3.9 | 0 | 6.8 | 74.9 |  |  |  |  | 88.2 | 58.8 | 0 |  |  | 6.4 | 333.3 | 53.3 | 114.3 | 37.2 | 18.4 | 18.8 | 88.7 | 178.2 | 177.9 | 180.7 | 105.8 | 19 | 39 | 3.6 | 15.1 | 104 |  |  | 20.2 | 0 |  | 42 |  |  |  | 84 |  | 167.5 | 199.2 | 180 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 35 | 94.5 | 58.6 | 65.3 | 28.3 |  |  |  | 107.9 | 107.9 | 127.4 | [5 empty] | 208.7 | 100.8 | 8.4 | 3.1 | 9.1 | 1.2 | 107.9 | 71.4 | 11.7 | 0.5 | 14 | 9.9 | 5.4 | 173 | 86.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 20 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 11.6 | 15 | 30.2 | 78.4 | 14.2 | 2.8 | 6.5 | 1.48 | 0 | 0.4 | 10.8 | 4.3 | 7.3 | 9.7 | 22.6 | 72.8 | 29 | 99.9 | 104.7 | 16.6 | 13.7 | 0 | 8.4 | 2.9 | 8.2 | 7.2 | 8 | 8.3 | 12.2 | 216.9 | 16.2 | 121.3 | 0.6 | 123.7 | 143 | 89.9 |  | 1.1 |  |  | 14.8 | 7.6 | 19.1 | 17.7 | 9 | 0 |  |  |  |  | 10.95 | 7.91 | 7556.95 | 24.537 | 2 | 10.7 | 9 | 24.4 | 19 | 4.6 | 0 | 94.237
01/06/2026 | 13:30 | 103.9 | 654.4 | 216.3 |  |  | 60.4 | 162.8 |  | 79.9 | 125.5 | 124.8 | 125.1 | 213.2 |  |  | 303.6 | 5 |  |  |  | 164.6 | 8.2 | 0 | 0 | 6.8 | 74.7 |  |  |  |  | 71 | 85 | 0 |  |  | 6.5 | 347.7 | 51.5 | 73.4 | 35.6 | 18.6 | 18.8 | 93.1 | 177.6 | 178.1 | 181.5 | 107.6 | 18.1 | 40.5 | 3.6 | 15.1 | 70.8 |  |  | 21.4 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 85.4 |  | 131.5 | 154.5 | 154.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 65.4 | 105.3 | 60.3 | 69.8 | 28.9 |  |  |  | 96.4 | 96.2 | 115.7 | [5 empty] | 208.4 | 100.6 | 8.4 | 3.1 | 9.2 | 1.1 | 108.8 | 70.7 | 12.1 | 0.4 | 14.2 | 10 | 4.7 | 175.4 | 89.2 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 20.7 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 11.6 | 14.9 | 30.2 | 76.7 | 14.8 | 2.7 | 6.5 | 1.44 | 0 | 0.4 | 10.9 | 4.5 | 7.5 | 10.4 | 23.9 | 74.6 | 27.7 | 107.1 | 105.1 | 20.5 | 13.1 | 2.9 | 8.2 | 2.9 | 6.1 | 7.2 | 8 | 8.3 | 12.6 | 220.2 | 15 | 117.3 | 0.6 | 125.7 | 148.9 | 86 |  | 1.1 |  |  | 14.8 | 8.3 | 19.2 | 17.7 | 9.3 | 0 |  |  |  |  | 11 | 7.91 | 7539.96 | 24.541 | 2.6 | 10.7 | 9 | 24.2 | 19 | 4.7 | 0 | 94.741
01/06/2026 | 14:00 | 104.1 | 654.7 | 216.7 |  |  | 29.6 | 157 |  | 80.9 | 130.3 | 130.4 | 129.3 | 218 |  |  | 300.5 | 5 |  |  |  | 166.5 | 8 | 0 | 0 | 6.8 | 74.7 |  |  |  |  | 70.5 | 191.2 | 0 |  |  | 6.5 | 368 | 50.1 | 72.9 | 34 | 18.7 | 18.8 | 90.2 | 176.5 | 176.2 | 181.9 | 106.3 | 15.6 | 42 | 3.6 | 14.8 | 77.2 |  |  | 21.1 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 84.9 |  | 128.9 | 128.6 | 140.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 83.1 | 119.3 | 59.9 | 69.9 | 28.5 |  |  |  | 95.7 | 95.3 | 118.2 | [5 empty] | 207.7 | 100.4 | 8.5 | 3.2 | 9.1 | 1.1 | 112.9 | 74.3 | 12.6 | 0.4 | 14.2 | 10 | 3.1 | 157.9 | 82.1 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 20.7 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 11.6 | 14.8 | 30.7 | 78.7 | 13.9 | 2.4 | 6.6 | 1.44 | 0 | 0.3 | 11 | 4.6 | 7.6 | 10.5 | 22.4 | 73.1 | 31.4 | 102.6 | 106.2 | 15.6 | 11.7 | 1.6 | 8.2 | 2.9 | 3.8 | 7.2 | 8 | 8.3 | 14.4 | 204.6 | 13.8 | 109.6 | 0.6 | 125.5 | 142.4 | 81.6 |  | 1.1 |  |  | 12.7 | 8.9 | 19.2 | 17.5 | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 10.96 | 7.91 | 7566.32 | 24.547 | 2.8 | 10.7 | 9 | 23.9 | 19 | 4.8 | 0 | 94.747
01/06/2026 | 14:30 | 104.3 | 649.3 | 215.1 |  |  | 30.1 | 127.2 |  | 80.7 | 127.5 | 127.8 | 127.5 | 237.5 |  |  | 375.7 | 5 |  |  |  | 166.4 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.8 | 76.3 |  |  |  |  | 70.4 | 200.7 | 0 |  |  | 6.5 | 371.4 | 50.7 | 73.4 | 37.3 | 18.6 | 18.8 | 92.6 | 176.3 | 177.3 | 180.8 | 108.1 | 16.6 | 42.3 | 3.6 | 14.9 | 81.4 |  |  | 21 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 85.2 |  | 128.7 | 128.6 | 142.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 73.8 | 119.3 | 60 | 70 | 28.6 |  |  |  | 96.7 | 96.4 | 116.3 | [5 empty] | 207.8 | 100.3 | 8.5 | 3.1 | 8.8 | 1 | 111.3 | 72.2 | 11.6 | 0.3 | 14.3 | 9.8 | 2.7 | 178.4 | 90.5 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 11.5 | 14.5 | 30.5 | 79.9 | 11.1 | 2.4 | 6.6 | 1.44 | 0 | 0.3 | 11.2 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 24.9 | 63.2 | 31.9 | 101.5 | 106.2 | 18 | 14.9 | 1.8 | 8.2 | 2.9 | 4 | 7.2 | 8 | 8.2 | 14.5 | 226.3 | 12.1 | 98.5 | 0.6 | 125.5 | 144.7 | 73.9 |  | 1.1 |  |  | 11.7 | 9.3 | 19.1 | 17.3 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | 11.68 | 7.91 | 7667.04 | 24.549 | 2.8 | 10.7 | 9 | 23.9 | 19 | 4.7 | 0 | 94.649
01/06/2026 | 15:00 | 104.3 | 649 | 215.7 |  |  | 29.5 | 116.7 |  | 80.5 | 153.3 | 153.3 | 153.4 | 250.9 |  |  | 375.9 | 4.9 |  |  |  | 164.1 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.8 | 75.1 |  |  |  |  | 69.4 | 221.5 | 0 |  |  | 6.5 | 450.9 | 50 | 72.9 | 34.4 | 18.4 | 18.8 | 89.1 | 173.9 | 174.9 | 180.7 | 106.3 | 44.4 | 41.3 | 3.6 | 14.6 | 40.1 |  |  | 20.7 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 84.8 |  | 166.6 | 168.8 | 163.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 90.9 | 116.5 | 65.9 | 67.6 | 28.2 |  |  |  | 96.2 | 96.2 | 116.3 | [5 empty] | 207.6 | 100.1 | 8.4 | 3.1 | 8.8 | 0.9 | 112.5 | 64.3 | 11.8 | 0.3 | 14 | 10 | 2.8 | 126.1 | 64.8 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 20.2 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 11 | 14 | 30.6 | 81 | 10.8 | 2.4 | 6.6 | 1.52 | 0 | 0.3 | 11.1 | 4.5 | 7.4 | 10.6 | 24.3 | 59.8 | 18.5 | 99.3 | 103.9 | 20.2 | 14.9 | 2.3 | 8.3 | 2.9 | 4 | 7.2 | 8 | 8 | 14.5 | 188.3 | 10.1 | 94.4 | 0.6 | 124.4 | 150.6 | 66.4 |  | 1.1 |  |  | 9.2 | 9.9 | 19.2 | 17.3 | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 10.81 | 7.91 | 7771.65 | 24.552 | 2.8 | 10.7 | 9 | 23.8 | 19 | 4.7 | 0 | 94.552
01/06/2026 | 15:30 | 104.9 | 657.1 | 217.6 |  |  | 91.5 | 126.4 |  | 80.6 | 126.2 | 124.9 | 125.8 | 213.9 |  |  | 447.2 | 5.1 |  |  |  | 161.5 | 8.3 | 5.2 | 0 | 6.7 | 76.4 |  |  |  |  | 80.6 | 174.2 | 0 |  |  | 6.5 | 446.9 | 49.2 | 74 | 34.8 | 18.6 | 18.8 | 88.8 | 180.6 | 180.1 | 182.3 | 106.3 | 35.8 | 42.3 | 3.6 | 15.3 | 70.2 |  |  | 21.6 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 86.4 |  | 165.3 | 196.8 | 178.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 77.8 | 115.8 | 66.7 | 68.2 | 28.3 |  |  |  | 95.7 | 95.7 | 116.5 | [5 empty] | 206.9 | 100 | 8.5 | 3.1 | 8.9 | 0.7 | 113.7 | 38.7 | 13 | 0.2 | 14.3 | 10 | 5.1 | 118.9 | 62.8 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 10.1 | 13.1 | 30.8 | 79 | 6.6 | 2.4 | 6.5 | 1.56 | 0 | 0.2 | 10.8 | 4.5 | 7.6 | 10.8 | 24.2 | 64 | 26.2 | 111.9 | 105.6 | 19.9 | 15.2 | 1.5 | 8.3 | 2.9 | 4 | 7.2 | 8 | 8 | 13.2 | 181.3 | 6.8 | 84.9 | 0.6 | 124.1 | 151 | 62.2 |  | 1.1 |  |  | 8.5 | 10 | 19.1 | 17.4 | 6.2 | 0 |  |  |  |  | 11.58 | 7.91 | 7795.46 | 24.554 | 2.8 | 10.7 | 9 | 23.8 | 19 | 4.7 | 0 | 94.554
01/06/2026 | 16:00 | 104.4 | 648.2 | 216 |  |  | 73.4 | 122.3 |  | 80.5 | 156.5 | 156.2 | 156.3 | 244.7 |  |  | 562.6 | 4.8 |  |  |  | 157.3 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.7 | 85.6 |  |  |  |  | 79.2 | 177.5 | 0 |  |  | 6.5 | 426.5 | 49.5 | 73 | 32.7 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 172.4 | 172.5 | 181.1 | 103.2 | 32.6 | 41.9 | 3.6 | 14.6 | 108.3 |  |  | 20.1 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 84.1 |  | 166 | 197 | 178.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 99.3 | 107.8 | 65.2 | 63.6 | 26.9 |  |  |  | 138.9 | 141.2 | 146.3 | [5 empty] | 206.9 | 99.9 | 8.4 | 3.2 | 8.8 | 0.5 | 113.5 | 27.6 | 11.7 | 0.2 | 13.5 | 10.1 | 5.6 | 47.6 | 26.2 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 6.3 | 10 | 30.8 | 84.2 | 3.1 | 2.4 | 6.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 10.5 | 4.5 | 7.4 | 10.6 | 26.4 | 59.1 | 9.9 | 109 | 106.1 | 19.7 | 15.1 | 0 | 8.3 | 2.9 | 4 | 7.2 | 8 | 8 | 13.4 | 69.4 | 3 | 34.8 | 0.6 | 124.5 | 157.1 | 28.9 |  | 1.1 |  |  | 3.5 | 9.9 | 19.1 | 17.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.59 | 7.91 | 7761.01 | 24.556 | 2.8 | 10.7 | 9 | 23.8 | 19 | 4.8 | 0 | 94.656
01/06/2026 | 16:30 | 104.5 | 645.6 | 213.7 |  |  | 72.4 | 118.3 |  | 80.4 | 168.4 | 168.8 | 169.4 | 269.4 |  |  | 551.1 | 4.9 |  |  |  | 161.1 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.8 | 119.3 |  |  |  |  | 79.4 | 215.2 | 0 |  |  | 6.5 | 400.8 | 49.5 | 108 | 35.7 | 18.6 | 18.8 | 87.7 | 174.6 | 174.9 | 180.7 | 106.3 | 34.2 | 41.5 | 3.6 | 0 | 107 |  |  | 67.3 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 84.4 |  | 166.8 | 198.1 | 180.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 92.8 | 104.9 | 65.3 | 63.7 | 27.3 |  |  |  | 140.1 | 142 | 146 | [5 empty] | 207.2 | 100.1 | 8.4 | 3.2 | 8.8 | 0.2 | 114.5 | 10.7 | 11.8 | 0.1 | 13.9 | 9.9 | 5.6 | 31.9 | 16.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 2.5 | 3.2 | 30.8 | 86.6 | 1.3 | 2.4 | 6.6 | 1.64 | 0 | 0.1 | 10.4 | 4.5 | 7.3 | 10.2 | 27 | 62.7 | 2.7 | 115.7 | 109.6 | 20 | 15.1 | 0.1 | 8.3 | 2.9 | 4 | 7.2 | 8 | 8 | 11.1 | 42.5 | 2 | 11.8 | 0.6 | 124.7 | 160.3 | 9.6 |  | 1.1 |  |  | 1.7 | 10 | 19.2 | 17.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.52 | 7.91 | 7808.58 | 24.553 | 2.8 | 10.7 | 9 | 23.9 | 19 | 4.9 | 0 | 94.853
01/06/2026 | 17:00 | 105.2 | 654.1 | 216.7 |  |  | 36.5 | 118.8 |  | 81.3 | 179.2 | 180.1 | 179.5 | 266.4 |  |  | 566.8 | 4.9 |  |  |  | 163.3 | 7.5 | 5.4 | 0 | 6.7 | 89.7 |  |  |  |  | 83.9 | 218.5 | 54.7 |  |  | 6.5 | 419.3 | 50 | 118.5 | 35.2 | 18.6 | 18.8 | 90.7 | 175.5 | 175.2 | 182.4 | 106.7 | 33.7 | 39.9 | 3.6 | 0 | 113.2 |  |  | 67.7 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 84.1 |  | 167.7 | 198.7 | 180 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 152.1 | 105.9 | 65.8 | 63.5 | 28.6 |  |  |  | 141.5 | 143.7 | 147.5 | [5 empty] | 207.8 | 100.3 | 8.5 | 3.2 | 8.8 | 0 | 114 | 4 | 12.3 | 0.1 | 13.9 | 9.9 | 3.8 | 7 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 86.3 | 0 | 2.9 | 10.7 | 1.68 | 0 | 0 | 10.3 | 4.5 | 7.5 | 10.7 | 25.7 | 59.9 | 0.6 | 110 | 110.8 | 20.1 | 13.6 | 0 | 8.2 | 2.9 | 4 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 13.8 | 10.4 | 0.6 | 5.8 | 0.6 | 128.7 | 165.4 | 5.7 |  | 1.1 |  |  | 0.4 | 10 | 19.2 | 17.4 | 5.3 | 0 |  |  |  |  | 11.58 | 7.91 | 7887.58 | 24.552 | 2.8 | 10.7 | 9 | 23.9 | 19 | 5 | 0 | 94.952
01/06/2026 | 17:30 | 104.7 | 657.9 | 217.7 |  |  | 22.3 | 119.8 |  | 80.5 | 180.6 | 178.6 | 178.9 | 263.2 |  |  | 570.3 | 5 |  |  |  | 168.9 | 8.1 | 5.5 | 0 | 6.7 | 92 |  |  |  |  | 84.6 | 216.1 | 60.1 |  |  | 6.5 | 420.7 | 50.1 | 123.1 | 34.5 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 178.6 | 178.8 | 182.3 | 107.4 | 35.4 | 40.3 | 3.6 | 0 | 115 |  |  | 94.8 | 0 |  | 44 |  |  |  | 85.5 |  | 167.3 | 198.5 | 179.6 | 0 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 2.6 | 144.1 | 110.9 | 66.5 | 66.1 | 29 |  |  |  | 141.4 | 143.8 | 146.7 | [5 empty] | 207.8 | 100.2 | 8.4 | 3.2 | 8.8 | 0 | 118.2 | 0 | 12.4 | 0 | 14.2 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 83.8 | 0 | 2.8 | 16.6 | 1.72 | 0 | 0 | 10.3 | 4.5 | 7.6 | 10.9 | 24 | 67.7 | 0 | 99.1 | 114.8 | 16.5 | 12.1 | 0 | 8.1 | 2.9 | 4 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 12.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 125.7 | 153.3 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.3 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 11.62 | 7.91 | 7901.96 | 24.553 | 2.8 | 11 | 9 | 24.2 | 19 | 5.3 | 0 | 95.853
01/06/2026 | 18:00 | 104.9 | 654.5 | 216.8 |  |  | 22.1 | 120.9 |  | 80.9 | 157.9 | 157.8 | 157.6 | 253.9 |  |  | 566.3 | 5 |  |  |  | 163.3 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.6 | 91.1 |  |  |  |  | 84.2 | 196.5 | 60.6 |  |  | 6.5 | 392 | 49.3 | 138.4 | 35 | 18.6 | 18.8 | 92.3 | 177 | 177.4 | 182.1 | 106.8 | 35.1 | 40 | 3.6 | 12 | 76.3 |  |  | 94.2 | 0 |  | 44 |  |  |  | 85.3 |  | 167.5 | 199 | 180 | 0 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.6 | 128.5 | 91.5 | 66.1 | 66 | 28.8 |  |  |  | 141.6 | 144.2 | 147.3 | [5 empty] | 208 | 100.4 | 8.4 | 3.2 | 8.7 | 0 | 114.9 | 0 | 10.3 | 0 | 14.1 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 83.2 | 0 | 2.6 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 10.2 | 4.4 | 7.5 | 10.6 | 22.8 | 69.3 | 0 | 92.8 | 115.1 | 15.2 | 10.2 | 0 | 8.1 | 2.9 | 4 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.8 | 141.3 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.2 | 17.3 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 7.91 | 7709.62 | 24.55 | 2.8 | 10.5 | 9 | 24.5 | 19 | 4.4 | 16.2 | 110.95
01/06/2026 | 18:30 | 104.2 | 652.8 | 216.6 |  |  | 22 | 121.4 |  | 80.7 | 169.4 | 169.6 | 169.5 | 264.6 |  |  | 562.7 | 5 |  |  |  | 165.2 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.7 | 90.5 |  |  |  |  | 84.3 | 221 | 59.7 |  |  | 6.5 | 427.6 | 49.9 | 140.2 | 35.6 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 175.6 | 177 | 181.3 | 106.4 | 34.8 | 40 | 3.6 | 17 | 116.6 |  |  | 94 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 85.3 |  | 167.3 | 198.6 | 179.1 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.6 | 153.4 | 100.3 | 66.1 | 66 | 28.8 |  |  |  | 141.4 | 144.2 | 146.6 | [5 empty] | 208.2 | 100.5 | 8.4 | 3.2 | 8.6 | 0 | 113.5 | 0 | 10.4 | 0 | 14.2 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 20.5 |  | 7.9 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 81.1 | 0 | 2.6 | 20.1 | 1.8 | 0 | 0 | 10.4 | 4.3 | 7.4 | 10.6 | 17.7 | 68.8 | 0 | 87.3 | 111.3 | 16.7 | 12.3 | 0 | 8.1 | 2.9 | 4 | 7.2 | 7.8 | 8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.8 | 138.3 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.1 | 17.3 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 11.56 | 7.91 | 7868.68 | 24.541 | 7.4 | 10.2 | 9 | 24.8 | 19 | 6 | 16.1 | 117.041
01/06/2026 | 19:00 | 104.5 | 651.6 | 215.6 |  |  | 40.1 | 121.4 |  | 80.6 | 158.8 | 158.7 | 158.8 | 254.7 |  |  | 563.6 | 5 |  |  |  | 162.1 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.7 | 120.6 |  |  |  |  | 99.4 | 217.2 | 60.5 |  |  | 6.5 | 396.8 | 50 | 140.3 | 35 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 176.1 | 176.6 | 180.9 | 106.8 | 35 | 39.8 | 3.6 | 16.8 | 59.7 |  |  | 93.8 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 85.3 |  | 168.1 | 199.6 | 180.3 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2.6 | 188.5 | 109.8 | 66 | 66 | 28.7 |  |  |  | 141.4 | 143.9 | 147 | [5 empty] | 209.1 | 100.9 | 8.4 | 3.2 | 8.6 | 0 | 116 | 0 | 12.1 | 0 | 15.1 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.8 | 80.4 | 0 | 2.6 | 20 | 1.88 | 0 | 0 | 10.6 | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 12.5 | 53.8 | 0 | 77.8 | 111.8 | 12.2 | 12.1 | 0 | 8.2 | 2.9 | 4 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.6 | 157.6 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.1 | 17.3 | 9 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 7.91 | 7835.8 | 24.54 | 8.1 | 10.2 | 9 | 25 | 19 | 6.7 | 16.1 | 118.64
01/06/2026 | 19:30 | 104.4 | 650.5 | 215.7 |  |  | 39.9 | 120.8 |  | 80.6 | 155.6 | 155.5 | 155.4 | 249 |  |  | 563.5 | 5 |  |  |  | 165 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 120.4 |  |  |  |  | 99.8 | 211.7 | 59.8 |  |  | 6.5 | 425.8 | 49 | 140 | 34.9 | 18.4 | 18.8 | 89.5 | 175.5 | 175.7 | 180.7 | 106 | 35 | 39.7 | 3.6 | 16.8 | 83.8 |  |  | 93.6 | 24.5 |  | 44.1 |  |  |  | 85 |  | 168 | 200 | 180.2 | 0 |  |  |  |  | 35.8 |  |  | 2.6 | 164.4 | 104.6 | 59.9 | 65.8 | 30 |  |  |  | 141.2 | 143.6 | 147.1 | [5 empty] | 209.3 | 101 | 8.4 | 3.2 | 8.6 | 0 | 112.2 | 0 | 10.6 | 0 | 15.1 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.7 | 83.9 | 0 | 2.6 | 20.1 | 1.92 | 0 | 0 | 10.8 | 4.1 | 7.2 | 10.5 | 10.3 | 37.7 | 0 | 96.8 | 108.7 | 15 | 10.4 | 0 | 8.2 | 2.9 | 4.3 | 7 | 7.8 | 7.6 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.5 | 159.8 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.1 | 17.2 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 11.51 | 7.91 | 7854.75 | 24.541 | 8.1 | 10.9 | 9 | 25.2 | 19 | 7.5 | 16.1 | 120.341
01/06/2026 | 20:00 | 104.3 | 652.2 | 215.8 |  |  | 40.2 | 121.4 |  | 80.4 | 168.5 | 168.7 | 168.5 | 260.3 |  |  | 563.5 | 5 |  |  |  | 164.6 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 100.2 | 189.9 | 60.1 |  |  | 6.5 | 416.6 | 49.6 | 140.4 | 34.9 | 18.4 | 18.8 | 89.8 | 177.3 | 177.3 | 181.2 | 106.5 | 35.2 | 40.1 | 3.6 | 17.2 | 84.8 |  |  | 80.6 | 24.9 |  | 44.5 |  |  |  | 85.3 |  | 168.8 | 200 | 180.4 | 0 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.6 | 168.8 | 98.8 | 59.9 | 70 | 30 |  |  |  | 141.4 | 144 | 147.3 | [5 empty] | 209.3 | 101.3 | 8.5 | 3.2 | 8.6 | 0 | 112.1 | 0 | 10.2 | 0 | 15.2 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 30.7 | 82.5 | 0 | 2.6 | 20.1 | 1.92 | 0 | 0 | 11 | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 7.5 | 33.2 | 0 | 95.9 | 104.1 | 13.3 | 11.2 | 0 | 8.2 | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.5 | 142.7 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.1 | 17.2 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 10.86 | 7.91 | 7844.6 | 23.529 | 8 | 12 | 9 | 25.3 | 19 | 8.3 | 16.1 | 121.229
01/06/2026 | 20:30 | 104.4 | 652.9 | 216.3 |  |  | 39.2 | 120.6 |  | 80.4 | 166.6 | 166.6 | 166.5 | 258.2 |  |  | 563.2 | 5 |  |  |  | 160.6 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 120.2 |  |  |  |  | 100.2 | 145.8 | 59.2 |  |  | 6.5 | 413.9 | 50 | 112.5 | 35.4 | 18.6 | 18.8 | 89.3 | 174.9 | 175.9 | 181.2 | 106 | 33.9 | 39.7 | 3.6 | 16.8 | 75 |  |  | 80.3 | 25.5 |  | 44.8 |  |  |  | 84.6 |  | 169.1 | 200 | 181 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.6 | 231 | 91.5 | 59.9 | 73.8 | 27.9 |  |  |  | 141.9 | 144.6 | 147.7 | [5 empty] | 209.4 | 101.4 | 8.5 | 3.3 | 8.5 | 0 | 104.7 | 0 | 11.3 | 0 | 15.2 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 28.4 | 78.4 | 0 | 2.6 | 20 | 1.92 | 0 | 0 | 11 | 4.1 | 7.1 | 10.6 | 6.7 | 29 | 0 | 110.1 | 113.5 | 16.7 | 13.5 | 0 | 8.2 | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.3 | 112.1 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.4 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | 11.01 | 7.91 | 7769.35 | 22.942 | 8 | 12 | 9 | 25.4 | 19 | 9.2 | 16 | 121.542
01/06/2026 | 21:00 | 104.4 | 652.3 | 215.9 |  |  | 39.9 | 118.8 |  | 80.7 | 152.2 | 152.4 | 151.8 | 245.8 |  |  | 563 | 5 |  |  |  | 163.6 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 120.5 |  |  |  |  | 100.1 | 139.5 | 59.6 |  |  | 6.5 | 414 | 49.7 | 114.9 | 32.6 | 18.6 | 18.8 | 89.6 | 175.9 | 176.4 | 181.2 | 106.2 | 34.7 | 39.9 | 3.6 | 16.9 | 74.7 |  |  | 80.4 | 24.8 |  | 44.6 |  |  |  | 85.2 |  | 169.3 | 200 | 180.7 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2.6 | 266 | 90.5 | 59.9 | 74 | 27 |  |  |  | 142.2 | 144.7 | 148.2 | [5 empty] | 209.7 | 101.4 | 8.4 | 3.3 | 8.5 | 0 | 104.3 | 0 | 12.1 | 0 | 16.2 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 20.4 |  | 8 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 26.7 | 69.5 | 0 | 2.6 | 20 | 1.92 | 0 | 0 | 11 | 4.3 | 7.2 | 10.2 | 5.9 | 35.4 | 0 | 115.6 | 116.8 | 18.1 | 14.3 | 0 | 8.2 | 2.8 | 8 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.5 | 90.2 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.2 | 17.3 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | 11.08 | 7.91 | 7704.62 | 22.94 | 8 | 12 | 8.8 | 25.4 | 19 | 9.8 | 16.1 | 122.04
01/06/2026 | 21:30 | 104.4 | 653.5 | 216.5 |  |  | 40.1 | 119.6 |  | 80.8 | 172 | 172.2 | 171.8 | 264.2 |  |  | 564 | 5 |  |  |  | 165 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.7 | 120.8 |  |  |  |  | 100.4 | 127.1 | 0 |  |  | 6.5 | 439.4 | 46.2 | 140.6 | 35 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 176.3 | 176.7 | 181.3 | 106.2 | 35 | 40.1 | 3.6 | 16.8 | 101.2 |  |  | 30.7 | 25.1 |  | 44.7 |  |  |  | 85.3 |  | 169.1 | 200 | 180.7 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.6 | 231 | 95.6 | 60.2 | 74.1 | 26.5 |  |  |  | 142.6 | 145.1 | 148 | [5 empty] | 209.5 | 101.4 | 8.4 | 3.3 | 8.6 | 0 | 105.8 | 0 | 11.7 | 0 | 17.3 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 7.91 | 0 | 0 | 28.6 | 68.7 | 0 | 2.6 | 16.7 | 1.92 | 0 | 0 | 11 | 4.8 | 7 | 10.3 | 8.5 | 28.5 | 0 | 114.4 | 112.9 | 18.7 | 12.5 | 0 | 8.2 | 2.8 | 8 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.7 | 65 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.7 | 8.9 | 0 |  |  |  |  | 11.08 | 7.91 | 7650.92 | 22.942 | 8 | 12 | 8.8 | 25.6 | 19 | 10.3 | 14.2 | 120.842
01/06/2026 | 22:00 | 104.3 | 653.6 | 216.4 |  |  | 69.7 | 117.2 |  | 80.9 | 158 | 158.2 | 158.2 | 256.2 |  |  | 561.9 | 5 |  |  |  | 164.7 | 7.8 | 5.2 | 18.4 | 6.7 | 120.5 |  |  |  |  | 100.4 | 118.1 | 0 |  |  | 6.5 | 436.9 | 49.6 | 73.3 | 35.4 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 175.8 | 176.8 | 181.3 | 107.4 | 34.5 | 38 | 3.6 | 16.9 | 157.9 |  |  | 30.4 | 34 |  | 44.9 |  |  |  | 85.2 |  | 168.5 | 200 | 180 | 0 |  |  |  |  | 29.9 |  |  | 2.6 | 211 | 88.1 | 63.1 | 75 | 26.4 |  |  |  | 142.4 | 145.2 | 147.7 | [5 empty] | 209.6 | 100.9 | 8.4 | 3.3 | 8.5 | 0 | 110.9 | 0 | 10 | 0 | 17.4 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.1 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 7.87 | 0 | 0 | 29.8 | 75.1 | 0 | 2.6 | 9 | 1.88 | 0 | 0 | 11.1 | 4.9 | 6.9 | 10.2 | 8.3 | 20.2 | 0 | 117.6 | 116.2 | 19.2 | 14.1 | 0 | 8 | 2.8 | 4 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.4 | 54 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.1 | 17.1 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 11.09 | 7.87 | 7595.21 | 22.944 | 8 | 12 | 8.8 | 25.7 | 19 | 10.8 | 3.1 | 110.344
01/06/2026 | 22:30 | 104.5 | 650.6 | 215.9 |  |  | 70.1 | 116.5 |  | 80.6 | 157 | 157.7 | 157.4 | 253.9 |  |  | 561.6 | 5 |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 6.7 | 84.5 |  |  |  |  | 99.4 | 111.7 | 0 |  |  | 6.5 | 414.1 | 50 | 73.2 | 34.8 | 18.4 | 18.8 | 89.7 | 175.1 | 176.2 | 181.2 | 106.6 | 35.5 | 38.4 | 3.6 | 17 | 157.5 |  |  | 29.9 | 50 |  | 45 |  |  |  | 84.9 |  | 168.2 | 199.3 | 180.2 | 74.8 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 2.6 | 115.4 | 101.8 | 65.6 | 74.7 | 26.2 |  |  |  | 142.5 | 145 | 148.2 | [5 empty] | 209.5 | 101.3 | 8.4 | 3.3 | 8.6 | 0 | 108.5 | 0 | 8.8 | 0 | 17.2 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.3 | 20.1 |  | 4 | 3.7 | 8.63 | 0 | 0 | 23.3 | 62.5 | 0 | 2.6 | 9.2 | 1.88 | 0 | 0 | 11.1 | 4.9 | 6.9 | 9.4 | 8.6 | 18.3 | 0 | 105.1 | 115.4 | 18.7 | 14.8 | 0 | 8 | 2.8 | 4 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.6 | 75.9 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.1 | 17.2 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 11.08 | 10.23 | 7514.72 | 22.939 | 8 | 12 | 8.9 | 25.8 | 19 | 11.2 | 3.1 | 110.939
01/06/2026 | 23:00 | 104.4 | 654 | 216.4 |  |  | 22.2 | 120.4 |  | 42.5 | 128.8 | 129.1 | 128.1 | 235.7 |  |  | 554.4 | 5 |  |  |  | 165.8 | 8.2 | 5.3 | 22.4 | 6.8 | 84.1 |  |  |  |  | 101.2 | 86 | 0 |  |  | 6.5 | 438.8 | 49.9 | 73.2 | 37 | 18.5 | 18.8 | 93.4 | 177.3 | 177.9 | 180.3 | 108.1 | 35.3 | 39.2 | 3.6 | 17.1 | 60.5 |  |  | 31 | 49.4 |  | 44.7 |  |  |  | 85.5 |  | 167 | 197.7 | 179.5 | 73.7 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 2.6 | 101.5 | 112.9 | 66.3 | 75.1 | 26.7 |  |  |  | 141.9 | 144.5 | 147.8 | [5 empty] | 209.7 | 101.3 | 8.4 | 3.3 | 8.7 | 0 | 91 | 0 | 9.9 | 0 | 16.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 3.7 | 7.39 | 0 | 0 | 23.2 | 61.5 | 0 | 2.6 | 9.2 | 1.84 | 0 | 0 | 11.3 | 4.9 | 7 | 9.9 | 9 | 16.4 | 0 | 110.9 | 115.1 | 19.2 | 12.6 | 0 | 8 | 2.8 | 8 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.6 | 96.2 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.1 | 17.2 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 11.04 | 14.2 | 7275.07 | 22.942 | 8 | 12 | 8.8 | 25.8 | 19 | 11.5 | 3.1 | 111.142
01/06/2026 | 23:30 | 104.4 | 650.2 | 216.3 |  |  | 10.9 | 119.2 |  | 30.5 | 126.9 | 126.8 | 127.5 | 223.1 |  |  | 552.1 | 5 |  |  |  | 167.4 | 7.8 | 5.2 | 14.1 | 6.7 | 86.3 |  |  |  |  | 100.3 | 131.5 | 0 |  |  | 6.4 | 439.2 | 49.8 | 64.7 | 35.9 | 18.4 | 18.8 | 89.6 | 176.6 | 177 | 179.9 | 107 | 24 | 39.1 | 3.6 | 16.9 | 43.6 |  |  | 8.3 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85.3 |  | 167.8 | 198.2 | 180.2 | 59.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 65.6 | 100.4 | 64 | 75.8 | 27.2 |  |  |  | 142.1 | 144.9 | 147.9 | [5 empty] | 209.7 | 101.3 | 8.5 | 3.3 | 8.7 | 0 | 94 | 0 | 7.4 | 0 | 16.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 3.7 | 6.61 | 0 | 0 | 25.5 | 57 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.8 | 0 | 0 | 11.4 | 4.9 | 7 | 9.4 | 10.1 | 15.2 | 0 | 105.3 | 116 | 15.7 | 10.8 | 0 | 8 | 2.8 | 7.9 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108 | 106.2 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 17.1 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 11.13 | 15.56 | 7063.5 | 22.936 | 1.7 | 11.3 | 8.9 | 25.8 | 19 | 11.7 | 3 | 104.336
02/06/2026 | 00:00 | 104.4 | 649.1 | 215.1 |  |  | 0 | 117.9 |  | 30.8 | 127.2 | 127.6 | 127.5 | 226.7 |  |  | 558 | 5 |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 84.6 |  |  |  |  | 100 | 80.4 | 0 |  |  | 6.5 | 305.6 | 49.9 | 72.9 | 35.4 | 18.4 | 18.8 | 87.7 | 175.5 | 176.6 | 180.5 | 106.9 | 24 | 38.9 | 3.6 | 16.9 | 41.5 |  |  | 8 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 85.1 |  | 167.7 | 197.7 | 179.6 | 39.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 63.4 | 88.2 | 63.7 | 75.7 | 27.9 |  |  |  | 142.3 | 145.1 | 147.6 | [5 empty] | 209.6 | 101.3 | 8.5 | 3.3 | 8.6 | 0 | 85.3 | 0 | 7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 20.3 |  | 4 | 3.7 | 6.58 | 0 | 0 | 24.9 | 62.9 | 0 | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 11.4 | 4.8 | 6.8 | 9 | 10.7 | 11 | 0 | 98.7 | 113.8 | 16 | 8.5 | 0 | 8 | 2.9 | 7.7 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.3 | 104.2 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.4 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 11.02 | 15.89 | 6790.39 | 22.937 | 0 | 10.7 | 8.8 | 25.7 | 19 | 11.8 | 3.1 | 102.037
EJEC |  | 2506.35 | 15644.6 | 5183.1 | 0 | 0 | 927.1 | 3007.65 | 0 | 1100.25 | 3396 | 3393.2 | 3393.2 | 5675.25 | 0 | 0 | 9618.9 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 3956.85 | 186.1 | 119.2 | 38.65 | 161 | 1812.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.35 | 2922.3 | 267.15 | 0 | 0 | 155.4 | 7138.4 | 1265.85 | 1925 | 879.95 | 445 | 451.2 | 2163.15 | 4228.15 | 4238.9 | 4349.25 | 2556.75 | 430.2 | 975.65 | 86.3 | 300.7 | 1944.85 | 0 | 0 | 765.3 | 129.1 | 0 | 1058.15 | 0 | 0 | 0 | 2044.3 | 0 | 3971.65 | 4668.5 | 4259.3 | 124.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.65 | 0 | 0 | 65 | 2435.05 | 2470.05 | 1519.75 | 1687.1 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 3271.65 | 3325.55 | 3445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.45 | 2423.35 | 201.8 | 77.4 | 215.8 | 8.2 | 2565.8 | 571.45 | 256.8 | 2.5 | 351.5 | 173.7 | 72.9 | 1387.65 | 699.6 | 26.45 | 58.25 | 64.3 | 490.35 | 0 | 141.85 | 86.55 | 188.665 | 104.35 | 138 | 696.95 | 1826.45 | 94.15 | 63.1 | 202.55 | 39.84 | 0.25 | 2.8 | 267.3 | 109.8 | 178.75 | 251.7 | 391.35 | 863.15 | 246.05 | 1927.5 | 2107.05 | 317.75 | 233.2 | 12.2 | 201.9 | 69.35 | 156.9 | 170.1 | 188.4 | 191.8 | 277.9 | 1782.6 | 108.75 | 920.75 | 14.4 | 2335.7 | 2700.4 | 692.4 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 104.85 | 186.3 | 461.65 | 423.85 | 214.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.82 | 202 | 172126.075 | 581.9005 | 55.55 | 223.05 | 217.5 | 602.6 | 456 | 154.75 | 71.15 | 2362.5005

## REACTIVA
lunes, 1 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/06/2026 | 00:30 | -9.2 | -38 | 7.4 |  |  | 0 | 7.5 |  | 0 | -36.3 | -34.4 | -28.7 | 23.8 |  |  | 16.8 | 0 |  |  |  | -5.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | -3.2 | 5 |  |  |  |  | -0.6 | 2.3 | 0 |  |  | -1.7 | -19.6 | 2.7 | 9.3 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 1 | -12.1 | -28.2 | -46 | 1.6 | 0 | -1.2 | 1 | 0.1 | -0.7 |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -6.9 |  | -39.2 | -7.3 | -29.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 26.3 | 16.1 | -0.3 | 2.7 | 0 |  |  |  | 11.6 | 8.7 | -27.4 | [5 empty] | -17.8 | -16.6 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0 | 0.5 | 0.03 | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.222 | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 0 | -9.1 | -12.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | -1.5 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0.6 |  |  |  |  | 3.47 | 0.03 | -275.448 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0 | 2.5
01/06/2026 | 01:00 | -9.2 | -28 | 8.8 |  |  | 0 | 10.1 |  | 0 | -33.2 | -33.2 | -29 | 29.7 |  |  | 21.6 | 0 |  |  |  | -3.3 | 0.8 | 1.6 | 0 | -3.5 | 4.4 |  |  |  |  | -0.1 | -3.3 | 0 |  |  | -1 | -20.7 | 1.8 | 9.1 | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | -10.9 | -12.7 | -45.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | -9.9 |  | -47.1 | -10 | -43.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 26.3 | 16.6 | -0.4 | 2.9 | 0 |  |  |  | 15.7 | 13 | -21.8 | [5 empty] | -21.6 | -18.7 | -2.7 | 0.1 | 0.7 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.214 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | -2.6 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9 | -1.1 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.02 | 0.03 | -242.306 | 0 | 2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0 | 2.4
01/06/2026 | 01:30 | -7.3 | -17.2 | 10 |  |  | 0 | -2 |  | 0 | -32 | -31.9 | -27.7 | 29.7 |  |  | 27 | 0 |  |  |  | -1.2 | 1.8 | 2.4 | 0 | -3.2 | 6.4 |  |  |  |  | 0.6 | 2.7 | 0 |  |  | -1.2 | -29.4 | 1.3 | 8.5 | 3.2 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | -19.6 | -21.2 | -48.5 | -1.2 | 0 | -0.3 | 1 | 0.1 | -1.4 |  |  | 3.2 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -12.2 |  | -37.2 | 0 | -32.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.8 | 16.7 | 0.2 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 11.3 | 8.6 | -27.6 | [5 empty] | -30 | -23.9 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.21 | 0 |  | -2.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.3 | -0.4 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.2 | 0.4 |  |  |  |  | 4.15 | 0.03 | -243.88 | 0 | 2 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 0 | 2.1
01/06/2026 | 02:00 | -8.1 | -31.7 | 8.1 |  |  | 0 | -4.9 |  | 0 | -31.7 | -36 | -29.3 | 27.2 |  |  | 28.6 | -0.1 |  |  |  | -1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4.9 |  |  |  |  | 0 | -6.1 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 1 | 8.6 | 3 | 0.6 | 2.6 | 1 | -20.6 | -22.4 | -49.4 | -3.7 | 0 | -0.7 | 1 | 0.1 | -1.9 |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -16.5 |  | -37.8 | 0 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 18.4 | 16.9 | -0.2 | 2.7 | 0 |  |  |  | 10.1 | 7.3 | -29.7 | [5 empty] | -31.7 | -24.1 | -3 | -0.1 | 0.6 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.5 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.202 | 0 |  | -2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | -7.7 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | -0.5 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.03 | -299.938 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 0 | 2.2
01/06/2026 | 02:30 | -8.2 | -30.5 | 8.7 |  |  | 0 | 6.1 |  | 0 | -34.4 | -34.5 | -33.5 | 24.2 |  |  | 27.5 | 0 |  |  |  | -2.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.6 |  |  |  |  | 0.1 | -14 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 9 | 2.5 | 1 | 2.6 | 0.8 | -21.5 | -23.3 | -50.4 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.4 |  |  | 2.9 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -3.4 |  | -39.3 | -1.3 | -34.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.4 | 15.7 | -0.7 | 2.7 | -0.2 |  |  |  | 10.2 | 7.3 | -29.6 | [5 empty] | -32.6 | -20.7 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | -1.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.184 | 0 |  | -3 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0 | -4.1 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | -1.2 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.4 | 0.6 |  |  |  |  | 3.65 | 0.03 | -281.206 | 0 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0 | 2.8
01/06/2026 | 03:00 | -6.2 | -29.8 | 8.3 |  |  | 0 | 4.2 |  | 0 | -38.1 | -38.1 | -34.5 | 23.2 |  |  | 29.4 | 0 |  |  |  | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 0 | -3.2 | 6 |  |  |  |  | 1 | -18.4 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 1 | 8.4 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | -21.4 | -23.3 | -50.7 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1 | 0.1 | -0.3 |  |  | 2.5 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | -2 |  | -39.9 | -1.6 | -35.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.3 | 16.9 | 0 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | 9.2 | 6.8 | -31.9 | [5 empty] | -33.7 | -21.3 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.185 | 0 |  | -3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0 | -10.8 | -13.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | -1.5 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.2 | 0.6 |  |  |  |  | 4.41 | 0.03 | -296.645 | 0 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0 | 2.8
01/06/2026 | 03:30 | -7.5 | -41.1 | 6.8 |  |  | 0 | 13.3 |  | 0 | -40.6 | -42.2 | -38.1 | 20.5 |  |  | 26.3 | 0 |  |  |  | -0.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | -3.1 | 5.7 |  |  |  |  | -0.7 | -18.7 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 1 | 9 | 2.9 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | -21.7 | -23.5 | -50.6 | -0.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | -2.3 |  | -40.1 | -2.1 | -37.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.7 | 16.6 | -0.2 | 2.9 | 0 |  |  |  | 8.9 | 6 | -31.9 | [5 empty] | -33.4 | -21.1 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.4 | 4.3 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.172 | 0 |  | -2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0 | -11.1 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | -4.8 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.5 |  |  |  |  | 4.23 | 0.03 | -335.538 | 0 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0 | 3.3
01/06/2026 | 04:00 | -7.7 | -33 | 8 |  |  | 0 | 22.8 |  | 0 | -35.2 | -40.8 | -34.2 | 27.4 |  |  | 19.5 | 0.1 |  |  |  | -2.9 | 2 | 0.9 | 0 | -3.1 | 3.7 |  |  |  |  | -1.3 | -18 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 1 | 8.9 | 5.2 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -20.5 | -22.4 | -44.6 | -1.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | -4.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | -0.3 |  | -39.8 | -1.1 | -33.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 17.8 | 17.5 | 1.6 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 9 | 7.2 | -28.9 | [5 empty] | -34.1 | -21.5 | -2.9 | 0.1 | 0.5 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -2 | 2.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.177 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | -1.5 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.4 | 0.3 |  |  |  |  | 4.45 | 0.03 | -284.613 | 0 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 0 | 3.4
01/06/2026 | 04:30 | -9.4 | -49.8 | 5.9 |  |  | 0 | 5.3 |  | 0 | -42.1 | -43 | -39.9 | 15.7 |  |  | 8.8 | 0 |  |  |  | -5 | 1.8 | 0.6 | 0 | -3.3 | 2.8 |  |  |  |  | -2.1 | -12.2 | 0 |  |  | -1.3 | -5.8 | 0.8 | 8.8 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | -25.8 | -27.5 | -49.6 | 0.5 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | -2.6 |  | -42 | -4 | -36.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.3 | 16.8 | 0.1 | 2.6 | 0 |  |  |  | 6.9 | 4 | -34.4 | [5 empty] | -35.1 | -22.1 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | -2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.168 | 0 |  | -2.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.9 | -12.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -2.4 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.2 |  |  |  |  | 4.09 | 0.02 | -399.802 | 0 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 0 | 3.5
01/06/2026 | 05:00 | -9.4 | -53.1 | 5.6 |  |  | 0 | 15.7 |  | 0 | -43.6 | -39.9 | -40.3 | 14.2 |  |  | 0.3 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | 2 | 1.1 | 0 | -3.3 | 1.9 |  |  |  |  | -1.6 | -16.4 | 0 |  |  | -1.2 | -27.5 | 0.7 | 8.3 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | -24.1 | -26 | -48.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | -8.7 |  | -41.9 | -3.8 | -37.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.5 | 16.3 | -0.5 | 2.7 | 0 |  |  |  | 9 | 6.3 | -31.8 | [5 empty] | -35.4 | -22.4 | -2.9 | -0.1 | 0.6 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0.08 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0.1 |  | -2.1 | 1.9 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.164 | 0 |  | -2.9 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -10.9 | -11.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.3 | -1.9 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 4.13 | 0.02 | -402.886 | 0 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0 | 3.8
01/06/2026 | 05:30 | -9.1 | -48.5 | 5.7 |  |  | 0 | 20 |  | 0 | -37.4 | -40.4 | -34.5 | 22.3 |  |  | 4.7 | 0 |  |  |  | -4.6 | 2.1 | 1 | 0 | -3.3 | 3.7 |  |  |  |  | -2.3 | -13.6 | 0 |  |  | -1.1 | -30.9 | 2.5 | 8 | 3.5 | -1 | 2.6 | 1.9 | -18.8 | -20.8 | -43.1 | -2 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | -2.9 |  |  | 4.7 | 0 |  | 3.3 |  |  |  | -5.9 |  | -38.1 | 0 | -32.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.3 | 17.1 | 0.3 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 14.6 | 11.9 | -23.5 | [5 empty] | -31.2 | -19.8 | -2.9 | 0 | 0.5 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.2 | -0.03 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.1 |  | -1.7 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.164 | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -11.3 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.5 | -0.7 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 4.25 | 0.03 | -305.256 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 3.7
01/06/2026 | 06:00 | -8.9 | -26.6 | 8.7 |  |  | -1.3 | 22 |  | 0 | -32.2 | -28.7 | -28.7 | 29 |  |  | 30.9 | 0.1 |  |  |  | -1.8 | 2.4 | 1.5 | 0 | -3.3 | 5.5 |  |  |  |  | -1.7 | -12.5 | 0 |  |  | -1 | -22.9 | 4 | 8.4 | 2.7 | -1 | 2.6 | 1.2 | -15.1 | -16.9 | -39.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | -1.7 |  |  | 6.5 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | -5.9 |  | -35.1 | 0 | -30.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 18.2 | 15.9 | -0.5 | 2.9 | 0 |  |  |  | 19.1 | 16.2 | -17.5 | [5 empty] | -27.4 | -17.5 | -2.8 | -0.1 | 0.6 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 11.9 | 0.06 |  | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.2 |  | -1.8 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.151 | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.5 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9 | -0.2 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 4.16 | 0.03 | -130.169 | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 3.7
01/06/2026 | 06:30 | -10.5 | -20.8 | 8.9 |  |  | -3.2 | 9 |  | 0 | -26.8 | -31.3 | -23.6 | 36.8 |  |  | 42.3 | -0.2 |  |  |  | -3.6 | 1.8 | 0.8 | 0 | -3.1 | 5.8 |  |  |  |  | -2.6 | -16 | 0 |  |  | -1 | -24.3 | 3.7 | 9.1 | 3.2 | -1 | 2.6 | 1 | -12.3 | -14.1 | -36.4 | -3 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | -3.6 |  |  | 7.9 | 0 |  | 4.8 |  |  |  | -4.8 |  | -33 | 0 | -28.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18.6 | 18.1 | 0.7 | 2.7 | 0 |  |  |  | 22.6 | 19.8 | -11.1 | [5 empty] | -23.2 | -15.7 | -2.5 | 0.2 | 0.6 |  | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 | -0.11 |  | 0 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.7 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.172 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -5.8 | -6.6 | 0 | 0 | 0.116 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22 | 1.1 | 2.2 | -0.2 | 9.1 | 2.3 | 1.3 |  | 0.7 |  |  | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 4.12 | 0.03 | -75.242 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 3.9
01/06/2026 | 07:00 | -12.1 | -38 | 7.2 |  |  | -3.6 | 12.2 |  | 0 | -30.2 | -29.1 | -25.9 | 30.8 |  |  | 16.2 | 0 |  |  |  | -5 | 1 | -0.3 | 0 | -3.1 | 5.2 |  |  |  |  | -2.5 | -13.9 | 0 |  |  | -1 | -25.4 | 3.1 | 9.1 | 2.7 | -1.2 | 2.6 | 0.8 | -13.3 | -15.1 | -37.6 | -0.7 | 0 | 2.5 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | 7.9 | 0 |  | 5.2 |  |  |  | -3.7 |  | -33.8 | 0 | -29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18.2 | 16.4 | 0 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 23.1 | 20.5 | -10.4 | [5 empty] | -18.4 | -16.3 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -1.6 | 0.8 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 7 | 0.2 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.1 |  | -2.3 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.176 | 0 |  | -2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -7.5 | -8.6 | 0 | 0 | 0.101 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.8 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 5.5 | 0.9 | -11.1 |  | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.02 | -151.683 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0 | 3.2
01/06/2026 | 07:30 | -11.4 | -43.3 | 5.9 |  |  | -2.7 | 11.4 |  | 0 | -26.4 | -24.1 | -22.4 | 35.9 |  |  | -6.4 | 0.3 |  |  |  | -4.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | -3.1 | 5.1 |  |  |  |  | -1.2 | -13.3 | 0 |  |  | -0.7 | -24.4 | 3.7 | 8.7 | 4.1 | -1.2 | 2.6 | 1.7 | -11.3 | -13.2 | -35.7 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | 9.4 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | -2.4 |  | -32.4 | 0 | -25.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18 | 17.7 | 0.4 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | 27.6 | 25.4 | -4.2 | [5 empty] | -15.5 | -14.7 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -1.7 | 2 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 7.1 | 0.71 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.1 |  | -3.2 | -1.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.176 | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -9.7 | -10 | 0 | 0 | 0.03 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.8 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 4.7 | -2.2 | -26.3 |  | 0.7 |  |  | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 4.49 | 0.03 | -146.634 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.8
01/06/2026 | 08:00 | -12.1 | -49.4 | 5.9 |  |  | -4.2 | 3 |  | 0 | -24.9 | -22.2 | -20.9 | 34.5 |  |  | -15.3 | 0.1 |  |  |  | -7.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | -3.1 | 4.6 |  |  |  |  | -0.4 | -11.6 | 0 |  |  | -0.7 | -23.5 | 4.3 | 8.9 | 3 | -0.5 | 2.6 | 1 | -11.9 | -13.7 | -36.2 | 0.6 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 9 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | -2 |  | -32.4 | 0 | -25.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.3 | 17 | 10.6 | 3.5 | 0 |  |  |  | 29.6 | 27.2 | -0.8 | [5 empty] | -12.6 | -13 | -2.5 | 0.2 | 0.6 |  | -1.6 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 5.68 |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.03 | -0.3 |  | -3.4 | -2.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.185 | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | -6.7 | -7.7 | 0 | 0 | 0.224 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.4 | -0.1 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | -3.2 | -20 |  | 0.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 4.29 | 0.03 | -117.561 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.4
01/06/2026 | 08:30 | -10.2 | -40.6 | 6.6 |  |  | -2.8 | 22.7 |  | 0 | -18.9 | -14.7 | -14 | 45 |  |  | -12.4 | 0.1 |  |  |  | -4.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | -3.1 | 14.2 |  |  |  |  | 1.8 | -9 | 0 |  |  | -1 | -20.3 | 4.7 | 8.9 | 2.8 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | -7 | -8.8 | -31.6 | 3.1 | 0 | 3.4 | 1 | 0.2 | 1.7 |  |  | 11.3 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 1.8 |  | -28 | 0 | -23.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 34.1 | 30.9 | 10.1 | 11.2 | -0.1 |  |  |  | 38.9 | 36.2 | 11.7 | [5 empty] | -14.2 | -13.9 | -2.3 | 0.4 | 0.7 |  | -2.2 | 2.5 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 16.7 | 6.81 |  | 0 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.4 |  | -3.1 | -1.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.176 | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -7.8 | -8.6 | 0 | 0 | 0.119 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 36.1 | -0.2 | -1.9 | -0.2 | 2.9 | -2.5 | -9.1 |  | 0.4 |  |  | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 4.25 | 0.03 | 80.815 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0 | 1.6
01/06/2026 | 09:00 | -8 | -22.9 | 8.5 |  |  | -3.5 | 23.4 |  | 0 | -8.3 | -8.8 | -3.3 | 55.1 |  |  | -1.8 | -0.1 |  |  |  | -3.6 | 1 | 0.9 | 0 | -3.1 | 17.3 |  |  |  |  | 3.8 | -9.8 | 0 |  |  | -1.1 | -16.6 | 5.7 | 8.3 | 3.2 | -0.5 | 2.6 | 2.1 | 9.3 | 7.6 | -39.4 | 1.2 | 0.1 | 3 | 1 | 0.2 | -1.2 |  |  | 7.4 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 5 |  | -19.2 | 0 | -13.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 33.9 | 31 | 11.1 | 10.9 | -0.1 |  |  |  | 28.6 | 25.9 | -3.3 | [5 empty] | -5.7 | -8.9 | -2.3 | 0.5 | 0.6 |  | -2.2 | 6.6 |  |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 15.4 | 6.18 |  | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | -2.5 | 0.2 | -1 | 0 | 0.6 | 0.16 | 0 |  | -2.7 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -0.3 | -1.4 | 0 | 0 | 0.072 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.6 | -0.7 | -1.7 | -0.2 | 6.4 | -2 | -5.9 |  | 0.4 |  |  | -0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.42 | 0.03 | 195.092 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6
01/06/2026 | 09:30 | -8.4 | -10 | 10.7 |  |  | -10.1 | 7.2 |  | 0 | -6.9 | -4.7 | -0.9 | 59.1 |  |  | 1.4 | 0 |  |  |  | -1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | -3.2 | 19.1 |  |  |  |  | 6.1 | -2.5 | 0 |  |  | -0.9 | -12.7 | 6.6 | 15.8 | 2.8 | -0.3 | 2.6 | 1.4 | 13.9 | 12.1 | -35.4 | 4.9 | -0.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 9.7 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | 7.2 |  | -16.3 | 0 | -11.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 34.4 | 30.9 | 10.4 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 33.1 | 30.5 | 4.4 | [5 empty] | 7.8 | -0.9 | -2.5 | 0.4 | 0.6 |  | -1.8 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | -1 | 16.4 | 5.95 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | -1.6 | 2.6 | -2.4 | 0 | 0.6 | 0.16 | 0 |  | -2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2 | 1.7 | -0.5 | 0.2 | 0 | 0.042 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.8 | -0.9 | -1.2 | -0.2 | 9 | 3.1 | -3.1 |  | 0.4 |  |  | -0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 4.42 | 0.03 | 301.632 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0 | -0.3
01/06/2026 | 10:00 | -7.6 | -1.3 | 11.1 |  |  | -7.6 | 10.6 |  | 3.7 | -7.2 | -1.7 | -1.6 | 57.4 |  |  | 0.4 | 0.2 |  |  |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0 | -3.2 | 18.8 |  |  |  |  | 8.3 | -8.7 | 0 |  |  | -1.3 | -1.4 | 7.3 | 16.2 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | 1.3 | 13 | 11 | -36.6 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 1 | 0.2 | 4.7 |  |  | 9.4 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 11.2 |  | -17 | 0 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 33.6 | 31 | 10.6 | 8.5 | 0 |  |  |  | 32.8 | 30.4 | 3.2 | [5 empty] | 8.2 | -0.7 | -2.5 | 0.4 | 0.6 |  | -1.4 | 6.5 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 13.7 | 5.93 |  | 0 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | -1.5 | 2.8 | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.151 | 0 |  | -2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | 0.6 | -1.8 | 0 | 0 | 0.057 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.9 | -0.9 | -1.2 | -0.2 | 8.7 | 2 | -1.7 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.58 | 0.03 | 335.678 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0 | -0.2
01/06/2026 | 10:30 | -7.9 | 89.2 | 27.7 |  |  | -5.9 | 25.9 |  | 4.2 | -5.5 | -4.4 | -0.4 | 57.8 |  |  | -22.1 | 0.1 |  |  |  | -5.7 | 1.6 | 1 | 0 | -3.1 | 19.2 |  |  |  |  | 9.7 | -5.8 | 0 |  |  | -1.3 | 0.5 | 7.6 | 14.9 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 15.9 | 14 | -33.4 | 7.3 | 0.6 | 2.9 | 1 | 0.2 | 0.7 |  |  | 6.1 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 11.5 |  | -15.4 | 0 | -9.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 33.9 | 30.2 | 10.7 | 11.9 | 0 |  |  |  | 37.3 | 34.8 | 10.1 | [5 empty] | 9.5 | 0.1 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | -1.4 | 5.7 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 12.2 | 5.68 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.04 | 0 |  | -1.8 | 2 | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.143 | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.4 | -2.5 | 0 | 0 | -0.043 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.8 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | 5.3 | -0.9 | -4.4 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.63 | 0.04 | 447.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | -0.1
01/06/2026 | 11:00 | -8.9 | 86.5 | 36.1 |  |  | -5 | 17.5 |  | 5.1 | -7.4 | -3.3 | -1.6 | 57.2 |  |  | -19.8 | 0.2 |  |  |  | -6.4 | 1.8 | 1.1 | 0 | -3.2 | 20.1 |  |  |  |  | 8.8 | -8.6 | 0 |  |  | -1.2 | 12.2 | 8.1 | 15.1 | 3 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 25.2 | 23.4 | -24.1 | 6.4 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.7 |  |  | 5 | 0 |  | -1 |  |  |  | 12.3 |  | -11.2 | 0 | -3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 30.6 | 10.8 | 11.8 | 0 |  |  |  | 33.1 | 30.3 | 3.6 | [5 empty] | 18.1 | 5.2 | -2.4 | 0.4 | 0.6 |  | -1.5 | 7.8 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 20.3 | 7.2 |  | 0 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.5 | 3 | -1.7 | 0 | 0.6 | 0.163 | 0 |  | -2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -8 | -1 | 0 | 0 | 0.058 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33 | -1.3 | -1.5 | -0.2 | 4.8 | -0.2 | -0.8 |  | 0.4 |  |  | -0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 4.62 | 0.03 | 502.801 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.5
01/06/2026 | 11:30 | -6.6 | 98 | 38.4 |  |  | -3.2 | 23.9 |  | 5.6 | -2.3 | 1.9 | 3.8 | 62.2 |  |  | -16.6 | 0.1 |  |  |  | -5.7 | 1.8 | 1.3 | 0 | -3.2 | 20 |  |  |  |  | 10.5 | -5 | 0 |  |  | -1.1 | 11.6 | 7.9 | 14.7 | 3 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 27.4 | 25.5 | -22.1 | 6.8 | 2.4 | 1 | 1 | 0.2 | 2 |  |  | 5.8 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 13.3 |  | -9 | 0 | -2.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 31.3 | 11 | 11.9 | 0.2 |  |  |  | 35.6 | 32.9 | 7.3 | [5 empty] | 21.6 | 7.2 | -2.3 | 0.6 | 0.6 |  | -1.6 | 7 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 11.5 | 5.83 |  | 0 | 0.8 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.3 | 3.4 | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.155 | 0 |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -3.7 | -0.6 | 0 | 0 | 0.026 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 37.1 | -1.4 | -1.3 | -0.2 | 6.6 | 0.3 | 2.1 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.62 | 0.03 | 592.991 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2.9
01/06/2026 | 12:00 | -5.9 | 101.5 | 38.6 |  |  | -3.3 | 5.4 |  | 1.9 | -9.7 | -4.1 | -4.1 | 55.9 |  |  | -16 | 0.2 |  |  |  | -2.4 | 2.3 | 2.1 | 0 | -3.2 | 19.9 |  |  |  |  | 11.2 | -9.1 | 0 |  |  | -1.1 | 9.5 | 8.2 | 15 | 3.1 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 22.1 | 20.2 | -27.6 | 7.1 | 2.8 | -0.6 | 1 | 0.2 | 3.9 |  |  | 3.6 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 |  | -13.4 | 0 | -6.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 33.6 | 31.2 | 10.4 | 11.9 | 0 |  |  |  | 29 | 26.4 | -2.1 | [5 empty] | 18.1 | 5.2 | -2.6 | 0.3 | 0.6 |  | -1.5 | 6.8 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 16.8 | 6.24 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.5 | 3.1 | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.172 | 0 |  | -2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -0.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0.003 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.8 | -1.8 | -1.7 | -0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.4 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 4.59 | 0.03 | 501.165 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 2.7
01/06/2026 | 12:30 | -6.8 | 86.2 | 36.8 |  |  | -4.1 | 13.9 |  | 1.4 | -12.9 | -7.3 | -7.9 | 50.3 |  |  | -19 | 0.2 |  |  |  | -5.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | -3.2 | 17.8 |  |  |  |  | 9.1 | -9.9 | 0 |  |  | -1.2 | 6 | 7.3 | 16 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 19 | 17.4 | -29.7 | 6.5 | 0.7 | -1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 2.9 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 9 |  | -15.6 | 0 | -9.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 34.4 | 31.1 | 10.8 | 11.8 | 0 |  |  |  | 26 | 23.5 | -6.2 | [5 empty] | 13.8 | 2.7 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -1.6 | 7.6 |  |  | 0 | 0 | -1 | 18.2 | 6.53 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | -1.9 | 2.1 | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.173 | 0 |  | -2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -6.5 | -2.7 | 0 | 0 | 0.301 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.5 | -1.4 | -2.2 | -0.2 | 9.1 | -0.3 | 9.4 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 4.51 | 0.03 | 411.074 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6
01/06/2026 | 13:00 | -7.5 | 84.2 | 35.2 |  |  | -6.3 | 11.1 |  | 0.8 | -17 | -15.5 | -12.6 | 44.7 |  |  | -10.8 | 0.1 |  |  |  | -7.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | -3.2 | 10.2 |  |  |  |  | 6.6 | -10.7 | 0 |  |  | -1.4 | -11.1 | 6.9 | 16.2 | 3.6 | -0.7 | 2.6 | 2.2 | 19.3 | 17.4 | -30.2 | 2.6 | 0.5 | -2 | 1 | 0.1 | 1.8 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 5 |  | -15.9 | 0 | -10.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 33.6 | 30.9 | 10.8 | 13.9 | -0.1 |  |  |  | 20.9 | 17.9 | -10.3 | [5 empty] | 11.3 | 1.2 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -1.9 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 19.8 | 5.83 |  | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | -1.9 | 2.2 | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.176 | 0 |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2 | -6.6 | -1.8 | 0 | 0 | 0.451 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.8 | -1.5 | -2.5 | -0.2 | 9.7 | 1.4 | 6.1 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.34 | 0.03 | 326.157 | -0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0 | 1.7
01/06/2026 | 13:30 | -7.8 | 89.5 | 37.1 |  |  | -7.4 | 7.4 |  | 1.1 | -16.8 | -11.4 | -12 | 44.6 |  |  | -7.3 | 0.2 |  |  |  | -6.4 | 0.5 | 0 | 0 | -3.2 | 10.3 |  |  |  |  | 4.4 | -9.4 | 0 |  |  | -1.4 | -7.9 | 6.7 | 7.6 | 3.1 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 16.8 | 15 | -32.7 | 5.1 | 0.9 | -2.4 | 1 | 0.1 | 1.3 |  |  | 1.8 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 3.7 |  | -21.9 | 0 | -14.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 34.3 | 30.9 | 10.5 | 13.8 | 0 |  |  |  | 18.7 | 15.8 | -13.7 | [5 empty] | 11.5 | 1.3 | -2.9 | 0.1 | 0.6 |  | -1.9 | 7.7 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 22.1 | 6.83 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.7 | 2.8 | -2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.173 | 0 |  | -2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | -2.7 | -1.7 | 0 | 0 | -0.15 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.9 | -1.3 | -2.2 | -0.2 | 10 | 2.6 | 4.7 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.35 | 0.03 | 312.063 | -0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0 | 1.9
01/06/2026 | 14:00 | -7.6 | 88.2 | 37 |  |  | -8.5 | 0.6 |  | 2.3 | -12.4 | -7.5 | -6.5 | 50.8 |  |  | -6.7 | 0.1 |  |  |  | -6.3 | 1.5 | 0 | 0 | -3.2 | 10.4 |  |  |  |  | 5.2 | 11.9 | 0 |  |  | -1.2 | 3.6 | 6.9 | 7.4 | 2.6 | -0.3 | 2.6 | 1.1 | 16.9 | 15.1 | -32.3 | 7 | 1.3 | -2.4 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 1.8 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 7.3 |  | -21.7 | 0 | -16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 34.2 | 30.4 | 10.5 | 11.9 | 0 |  |  |  | 20.2 | 17.2 | -10.5 | [5 empty] | 12.9 | 2.1 | -2.7 | 0.3 | 0.6 |  | -1.6 | 8 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 18.8 | 5.72 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | -1.7 | 2.7 | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.164 | 0 |  | -2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.7 | 2.2 | -3.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0.039 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.9 | -1.1 | -1.5 | -0.2 | 9.9 | 1.1 | 9 |  | 0.4 |  |  | -0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 4.33 | 0.03 | 376.113 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 2.7
01/06/2026 | 14:30 | -6.7 | 108.2 | 40.6 |  |  | -5.2 | 22 |  | 4.6 | -5.5 | 0.9 | 0.8 | 61.1 |  |  | 13.6 | 0.2 |  |  |  | -5.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | -3.3 | 11.1 |  |  |  |  | 7.2 | 16.8 | 0 |  |  | -0.9 | 9.5 | 7.9 | 7.5 | 2.7 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 28 | 26.3 | -21.6 | 9.7 | 2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 3 |  |  | 7.2 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 12.1 |  | -15 | 0 | -8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 33.9 | 30.6 | 10.3 | 11.8 | 0 |  |  |  | 33.2 | 30.2 | 7.8 | [5 empty] | 20.3 | 6.5 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | -1.6 | 7.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 7.24 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -1.2 | 4.2 | -1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.16 | 0 |  | -1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 8 | 2.4 | -4.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.018 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.7 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | 11.7 | 3.5 | 13.1 |  | 0.4 |  |  | -0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.61 | 0.03 | 639.188 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 3.1
01/06/2026 | 15:00 | -6.6 | 116.2 | 41.2 |  |  | -4.4 | 13.3 |  | 8 | 0.8 | 0.8 | 6 | 67.3 |  |  | 12.2 | -0.1 |  |  |  | -3.7 | 1.4 | 0.3 | 0 | -3.3 | 10.6 |  |  |  |  | 7.6 | 24.4 | 0 |  |  | -0.8 | 46.1 | 9.7 | 7.9 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 26.8 | 25.2 | -22.3 | 9.3 | -0.5 | -0.4 | 1 | 0.1 | -0.7 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 4 |  | -10.1 | 0 | -5.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 36 | 31 | 12.3 | 14.4 | -0.1 |  |  |  | 32.6 | 29.8 | 8 | [5 empty] | 23.1 | 8.2 | -2.4 | 0.4 | 0.5 |  | -1.5 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3.72 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | -1 | 4.7 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.152 | 0 |  | -2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 7.1 | 0.7 | -3.1 | 0.7 | 0 | 0 | -0.041 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.7 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 12.4 | 4.7 | 13.6 |  | 0.4 |  |  | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 |  |  |  |  | 4.27 | 0.02 | 695.241 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2
01/06/2026 | 15:30 | -5.7 | 115.8 | 41.5 |  |  | -2.7 | 23.2 |  | 7.8 | -3.4 | -7.1 | 2.2 | 62.5 |  |  | 25.6 | -0.1 |  |  |  | -2.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | 9.6 | 11.1 | 0 |  |  | -1.4 | 40.2 | 9 | 8.2 | 3.4 | 0.4 | 2.6 | 1 | 34.1 | 32.3 | -30 | 9.1 | -1 | -0.3 | 1 | 0.1 | -0.6 |  |  | 7.2 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 4.4 |  | -8.7 | 0 | -3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 37.1 | 31.3 | 11.8 | 16.7 | -0.2 |  |  |  | 33.4 | 30.7 | 9.3 | [5 empty] | 20.9 | 6.9 | -2.4 | 0.3 | 0.7 |  | -1.4 | 2.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 18.6 | 3.5 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -0.9 | 4.8 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.148 | 0 |  | -1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 8.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.021 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.3 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 12.8 | 5.3 | 13.4 |  | 0.4 |  |  | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 4.59 | 0.03 | 700.519 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 3.5
01/06/2026 | 16:00 | -6.1 | 112.9 | 40.4 |  |  | -4.6 | 22.3 |  | 6.5 | -3.2 | -4.4 | 1.1 | 61 |  |  | 42.6 | -0.1 |  |  |  | 0.7 | 1.2 | -0.2 | 0 | -3.2 | 14.5 |  |  |  |  | 7.1 | 11.8 | 0 |  |  | -1.5 | 34.5 | 9.3 | 8.8 | 4.2 | 0.6 | 2.6 | -0.2 | 29.6 | 27.9 | -33.6 | 6.9 | -2.8 | -0.8 | 1 | 0.2 | -5 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  | -11.3 | 0 | -3.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 36.9 | 32.3 | 13.2 | 14.3 | -0.1 |  |  |  | 33.6 | 31.1 | 5.5 | [5 empty] | 18.6 | 5.5 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -1.4 | 1.1 |  |  | 0 | -0.2 | -1 | 14 | 0.61 |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | -0.8 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.152 | 0 |  | -1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 6.5 | 0.1 | -4.8 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.154 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.7 | 0.1 | 2 | -0.2 | 14.8 | 8.4 | 15.2 |  | 0.4 |  |  | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.61 | 0.03 | 658.986 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 3.3
01/06/2026 | 16:30 | -4.6 | 119.2 | 41.8 |  |  | -5.4 | 6.1 |  | 6.3 | -4.6 | -0.8 | 0.9 | 62.2 |  |  | 41.6 | 0.1 |  |  |  | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0 | -3.3 | 17.9 |  |  |  |  | 9.2 | 21.3 | 0 |  |  | -1.5 | 26.9 | 9.5 | 14.5 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 25.8 | 24.1 | -37.8 | 10.4 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.2 |  |  | 5 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | -3.9 |  | 0 | 0 | 8.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 43.8 | 31.3 | 11.9 | 14.5 | 0 |  |  |  | 30.2 | 27.7 | 0.2 | [5 empty] | 20 | 6.4 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -1.2 | 0.3 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 16.3 | 0.18 |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | 0.04 | 0 |  | 0.1 | 7.5 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.164 | 0 |  | -1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 7.6 | -0.1 | -4.7 | -1.2 | 0 | 0 | 0.112 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 18.4 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 15.9 | 9.8 | 4.8 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.57 | 0.04 | 673.806 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 3.4
01/06/2026 | 17:00 | -4.1 | 126.5 | 44.2 |  |  | -10.9 | 6.3 |  | 7.2 | -6.7 | -5.3 | -1 | 60.2 |  |  | 51.3 | 0 |  |  |  | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0 | -3.2 | 16.2 |  |  |  |  | 9.3 | 19.8 | 6.1 |  |  | -1.4 | 30.4 | 9.1 | 12.7 | 2 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 22.9 | 21.1 | -40.7 | 11.5 | -0.6 | -0.9 | 1 | 0 | -0.5 |  |  | 5 | 0 |  | -1 |  |  |  | -1.9 |  | 0 | 0 | 25.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 44.2 | 29.6 | 10.9 | 14.6 | 0.1 |  |  |  | 28.1 | 25.2 | -3 | [5 empty] | 14.1 | 2.9 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -1.3 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.8 | -0.06 |  | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | 0.1 | 7.6 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.172 | 0 |  | -1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 0.2 | -1.7 | -1.4 | 0 | 0 | 0.095 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.3 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 17.3 | 11.1 | 2.8 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 4.59 | 0.03 | 680.757 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0 | 2.3
01/06/2026 | 17:30 | -2 | 121.3 | 42.1 |  |  | -6.4 | 6.6 |  | 5.2 | -9.7 | -10.8 | -4.6 | 55.5 |  |  | 51.8 | 0 |  |  |  | 6.8 | 0.8 | -0.1 | 0 | -3.2 | 18.7 |  |  |  |  | 13.2 | 17 | 0 |  |  | -1.6 | 25.4 | 8.4 | 13.9 | 2.9 | -0.4 | 2.6 | 1.8 | 20.6 | 19 | -43.1 | 8.3 | -2.1 | -2.9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -4 |  | 0 | 0 | 23.4 | 0 |  |  |  |  | -3 |  |  | -0.3 | 44.6 | 22.5 | 11.9 | 14.6 | 0 |  |  |  | 22.6 | 20 | -11.2 | [5 empty] | 8.6 | -0.3 | -2.7 | 0 | 0.6 |  | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.13 |  | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0 |  | 0.6 | 8.8 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.194 | 0 |  | -1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 10.4 | 3.7 | 0.3 | -6.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | -0.252 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 11.3 | 1 | 0 | -0.2 | 19 | 11.7 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 4.63 | 0.03 | 595.402 | -0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0 | 1.4
01/06/2026 | 18:00 | -2.2 | 108.5 | 40.4 |  |  | -7.6 | -11.4 |  | 5.3 | -16.6 | -17.8 | -12.3 | 47.9 |  |  | 47 | -0.1 |  |  |  | -0.4 | 0.6 | -0.4 | 0 | -3.2 | 17.6 |  |  |  |  | 8.3 | 10.2 | -12.5 |  |  | -1.7 | 11.6 | 7.9 | 13.4 | 2.8 | -1.1 | 2.6 | 0.3 | 14.9 | 13.2 | -48.4 | 7.9 | -3.2 | -8.4 | 1 | 0.2 | -0.7 |  |  | 2.6 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -9.3 |  | 0 | 0 | 20.7 | 0 |  |  |  |  | -6.2 |  |  | -0.5 | 43.9 | 19.6 | 11.7 | 14.5 | 0 |  |  |  | 18.1 | 15.4 | -18 | [5 empty] | 3.8 | -3.2 | -2.7 | -0.1 | 0.6 |  | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12 | -0.1 |  | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | 0.6 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.185 | 0 |  | -1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 11.4 | 3.7 | 0.3 | -13.7 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 17.7 | 10.6 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 4.62 | 0.03 | 386.365 | -0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.2
01/06/2026 | 18:30 | -2.5 | 28.2 | 18.9 |  |  | -1.7 | 1.5 |  | 8.1 | -7.5 | -6.3 | -2.5 | 58.6 |  |  | 83.5 | 0 |  |  |  | 5.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | -3.2 | 16.3 |  |  |  |  | 7.3 | 20.2 | 0.9 |  |  | -1.3 | 30.3 | 6.9 | 13.5 | 3 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | 22.5 | 21.1 | -41 | 10.3 | -1.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | 9.4 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -1.4 |  | 0 | 0 | 25.4 | 0 |  |  |  |  | 0.7 |  |  | -0.5 | 44.3 | 19.6 | 11.9 | 14.5 | 0 |  |  |  | 27.6 | 25.2 | -3.9 | [5 empty] | 11.9 | 1.6 | -2.5 | -0.1 | 0.5 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.1 | -0.11 |  | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0.8 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.177 | 0 |  | -1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | -7.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.5 | 10.5 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.61 | 0.02 | 541.617 | -0.4 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 2.4
01/06/2026 | 19:00 | -2.9 | 16.3 | 17.1 |  |  | -5.8 | 4.44 |  | 7.5 | -12.1 | -11.8 | -7.6 | 52.7 |  |  | 77.5 | 0 |  |  |  | 2.2 | 0.7 | -0.1 | 0 | -3.2 | 15.5 |  |  |  |  | 7.8 | 17.9 | 1.6 |  |  | -1.4 | 20 | 6.5 | 13.6 | 3 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | 20.5 | 19 | -43 | 9.9 | -0.5 | 0.4 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 8.3 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -3.6 |  | 0 | 0 | 23.7 | 0 |  |  |  |  | -0.2 |  |  | -0.4 | 44.4 | 19.8 | 12 | 14.6 | -0.1 |  |  |  | 25.1 | 22.7 | -7.5 | [5 empty] | 11 | 1 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -0.02 |  | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0.4 | 8.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.219 | 0 |  | -1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.1 | 0.3 | -12.5 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 17.5 | 11 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.58 | 0.02 | 451.759 | -0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 1.7
01/06/2026 | 19:30 | -3.2 | 9.6 | 17.2 |  |  | -6 | -1.7 |  | 7.6 | -15.8 | -12 | -11.4 | 47.7 |  |  | 74.4 | 0.1 |  |  |  | 3 | 0.5 | -0.3 | 0 | -3.2 | 15 |  |  |  |  | 5.9 | 15.2 | -0.8 |  |  | -1.3 | 30.6 | 5.7 | 13.8 | 3.2 | -1.3 | 2.6 | 1.8 | 16.1 | 14.6 | -47.2 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2.4 |  |  | 6.5 | -10 |  | 0 |  |  |  | -3.5 |  | 0 | 0 | 20.9 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.4 | 51.7 | 20 | 12.2 | 14.5 | 0 |  |  |  | 20.3 | 17.7 | -14.7 | [5 empty] | 7.8 | -0.9 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.4 | 0.04 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0.2 | 7.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.215 | 0 |  | -1.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.3 | -11.2 | -2.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 17.1 | 10.7 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.01 | 0.02 | 390.005 | -1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 1.5
01/06/2026 | 20:00 | -3 | 10.2 | 17.2 |  |  | -7.5 | -2.8 |  | 7.8 | -17 | -16 | -13 | 46.6 |  |  | 75.8 | 0 |  |  |  | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0 | -3.2 | 15.4 |  |  |  |  | 5 | 10 | -2.2 |  |  | -1.4 | 26.9 | 5.5 | 13.6 | 3.1 | -1.4 | 2.6 | 0.8 | 15.5 | 13.9 | -48 | 9.3 | 0.1 | -0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 5.4 | -10.9 |  | -0.7 |  |  |  | -2.7 |  | 0 | 0 | 19.7 | 0 |  |  |  |  | -1.2 |  |  | -0.4 | 52 | 19.9 | 12 | 14.5 | 0 |  |  |  | 19.4 | 16.9 | -15.9 | [5 empty] | 5.8 | -2 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.231 | 0 |  | -1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 7.7 | 0 | -12.7 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.9 | 9.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0.02 | 342.271 | -1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 1.1
01/06/2026 | 20:30 | -3.5 | 3.3 | 16.4 |  |  | -9.4 | -6.1 |  | 4.6 | -19.1 | -18.2 | -15.3 | 44.3 |  |  | 74.6 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0 | -3.4 | 14.1 |  |  |  |  | 4.1 | -0.6 | -3.9 |  |  | -1.4 | 25 | 5.9 | 14 | 2.7 | -1.3 | 2.6 | 1 | 12.8 | 11.3 | -45.7 | 8.4 | -1.2 | -0.7 | 1 | 0.3 | -0.8 |  |  | 3.9 | -11.7 |  | -2 |  |  |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.9 | 0 |  |  |  |  | -2 |  |  | -0.1 | 53.7 | 19.2 | 11.8 | 14.5 | 0 |  |  |  | 17.9 | 15.2 | -18.5 | [5 empty] | 3.4 | -3.5 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0.3 | 8.1 | 0 | -0.1 | 1 | 0.236 | 0 |  | -1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8.3 | 0 | -9.7 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.8 | 5.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.02 | 269.676 | -1.2 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 1.3
01/06/2026 | 21:00 | -3.8 | 10.5 | 17 |  |  | -9.3 | -5.8 |  | 4.6 | -15.5 | -13.4 | -11 | 48.2 |  |  | 79.7 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 0 | -3.4 | 14 |  |  |  |  | 3.1 | 0.6 | -4.9 |  |  | -1.5 | 26.7 | 6.3 | 14.2 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 21.8 | 20.2 | -37.2 | 7.6 | -0.6 | -0.7 | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | 5.4 | -12.5 |  | -1.9 |  |  |  | 1.5 |  | -11.9 | -8.2 | -33.3 | 0 |  |  |  |  | -2.2 |  |  | 0 | 54 | 19.5 | 12.1 | 14.7 | 0 |  |  |  | 20.8 | 18.2 | -14.2 | [5 empty] | 12.9 | 2.2 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0.6 | 9.2 | 0 | -0.1 | 1 | 0.236 | 0 |  | -1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 8.5 | 0 | -8.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9 | 4.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.43 | 0.02 | 295.606 | -1.2 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 1
01/06/2026 | 21:30 | -4.1 | 15.7 | 18 |  |  | -9.7 | -3.6 |  | 4 | -11.2 | -12.5 | -6.4 | 54.2 |  |  | 84.7 | -0.1 |  |  |  | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0 | -3.4 | 12.8 |  |  |  |  | 2 | 1.6 | 0 |  |  | -1.4 | 35.5 | 5.9 | 13.8 | 3.2 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 25 | 23.5 | -33.9 | 7.2 | -0.3 | 1.4 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 4.6 | -13.4 |  | -2.6 |  |  |  | 6.2 |  | -9.8 | -6 | -31.6 | 0 |  |  |  |  | -2.4 |  |  | -0.1 | 52.9 | 19.9 | 12.2 | 14.5 | 0.1 |  |  |  | 24.5 | 21.8 | -9 | [5 empty] | 14.6 | 3.1 | -2.1 | 0.5 | 0.5 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0.5 | 9.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.228 | 0 |  | -1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 0 | -8.1 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.42 | 0.02 | 360.588 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | 2.3
01/06/2026 | 22:00 | -0.8 | 7.9 | 17.2 |  |  | -11.5 | -6.5 |  | 2.7 | -15.7 | -13.3 | -11 | 49.1 |  |  | 78.4 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | -3.4 | 11.7 |  |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 |  |  | -1.5 | 38.9 | 6.7 | 13.3 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 20.8 | 19.3 | -38.1 | 8.4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3.6 | -14.5 |  | -3.4 |  |  |  | 3.7 |  | -12.5 | -9 | -34.7 | 0 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | 0 | 54.7 | 19.2 | 11.4 | 12 | 0 |  |  |  | 21.8 | 19 | -13.3 | [5 empty] | 14.8 | 3.2 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0.5 | 9.2 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.218 | 0 |  | -1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 0 | -7.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.1 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 4.46 | 0.02 | 293.718 | -0.4 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 1.5
01/06/2026 | 22:30 | 6 | 15.2 | 18 |  |  | -14.8 | -2.2 |  | 0.8 | -15.3 | -17.1 | -10.9 | 49.2 |  |  | 78.6 | 0 |  |  |  | 6.1 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | -3.4 | 11.3 |  |  |  |  | 6 | -2.3 | 0 |  |  | -1.8 | 27.3 | 6.1 | 13.9 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 20.2 | 18.7 | -38.5 | 7.6 | 0.9 | -0.2 | 1 | 0.2 | 3.9 |  |  | 2.2 | -12.4 |  | -5.2 |  |  |  | 1.6 |  | -15.5 | 0 | -37 | 12.1 |  |  |  |  | -3.7 |  |  | -0.1 | 19.2 | 19.9 | 5.8 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 19.7 | 16.8 | -16 | [5 empty] | 9 | -0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 |  | 0.4 | 8.7 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.223 | 0 |  | -1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.7 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.44 | 0.04 | 256.133 | -0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 1.2
01/06/2026 | 23:00 | -2.6 | 4.9 | 16.7 |  |  | -9.6 | 4.5 |  | 0 | -23.5 | -19.2 | -19.4 | 39.4 |  |  | 70.1 | 0.1 |  |  |  | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | -3.4 | 6.1 |  |  |  |  | 7.6 | -7.1 | 0 |  |  | -1.2 | 36.3 | 6.3 | 13.6 | 2.9 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 16.1 | 14.7 | -42.7 | 8 | 0.7 | -1 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | -11.3 |  | -5 |  |  |  | 3 |  | -19.6 | 0 | -40.9 | 10.5 |  |  |  |  | -1.3 |  |  | -0.1 | 19.4 | 19.3 | 2.4 | 10.4 | 0 |  |  |  | 13.5 | 10.8 | -24.2 | [5 empty] | 7.8 | -0.9 | -2.4 | 0.4 | 0.6 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 |  | 0 | 7.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.224 | 0 |  | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.6 | -5.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.3 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 4.24 | 0.04 | 153.924 | -0.7 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | 1.7
01/06/2026 | 23:30 | -2.7 | 1.4 | 15.4 |  |  | -7.7 | 9.9 |  | 0 | -23.4 | -22.3 | -19.8 | 38.5 |  |  | 67.5 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | -3.4 | 5 |  |  |  |  | 6.7 | -1.1 | 0 |  |  | -1 | 36.7 | 6.1 | 13.9 | 3 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 15.7 | 14.1 | -43.1 | 7 | 1.3 | -0.8 | 1 | 0.1 | -0.7 |  |  | 0 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 4.4 |  | -19.4 | 0 | -42.7 | 9.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 19.9 | 12.2 | 2.9 | 0.7 | 0 |  |  |  | 12.8 | 10.2 | -25.8 | [5 empty] | 5.5 | -2.3 | -2.3 | 0.5 | 0.5 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.01 | 0 |  | -0.4 | 7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.219 | 0 |  | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 9.1 | 2 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 4.26 | 0.03 | 131.519 | -0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 2
02/06/2026 | 00:00 | -2.6 | -10.2 | 13.4 |  |  | 0 | 2.3 |  | 0 | -28.8 | -26.2 | -25.2 | 31.9 |  |  | 63.5 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 5.1 |  |  |  |  | 6.3 | -5.9 | 0 |  |  | -1 | 18.8 | 5.7 | 13.6 | 3 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 8.7 | 7.2 | -44.9 | 5.4 | 0.3 | -1.3 | 1 | 0.1 | -0.4 |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | -5.2 |  | -24 | 0 | -46 | 6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.3 | 12.3 | 2.7 | 0.6 | 0 |  |  |  | 13.8 | 11.2 | -23.8 | [5 empty] | -0.3 | -5.7 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 | 0.01 | 0 |  | -0.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.222 | 0 |  | -1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.2 | -4.9 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.9 | 1.1 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 3.99 | 0.03 | 24.252 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.8
EJEC |  | -151.6 | 555.65 | 489.2 | 0 | 0 | -111.45 | 203.82 | 0 | 62.35 | -462.1 | -432.05 | -356.35 | 1051.55 | 0 | 0 | 670.75 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | -41.25 | 32.95 | 19.25 | 4.9 | -77.7 | 266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | -39.25 | -7.85 | 0 | 0 | -29.6 | 148.3 | 130.65 | 273.95 | 73.65 | -0.95 | 62.4 | 30.1 | 164.65 | 116.15 | -934.05 | 114.7 | 2.4 | 3.6 | 24 | 3.45 | -2.05 | 0 | 0 | 112.7 | -48.35 | 0 | -8.45 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | -485.75 | -27.2 | -382.8 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1 | 0 | 0 | -6.9 | 761.2 | 543.85 | 171.1 | 216.95 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 530.85 | 466.9 | -278.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.6 | -140.15 | -61.45 | 5.2 | 13.9 | 0 | -45.2 | 53.85 | 0 | 0 | 0.8 | -0.65 | -6.85 | 218.1 | 48.095 | 0 | -0.8 | 14.1 | 4.45 | 0 | 2 | 14.9 | 0.645 | 0.35 | 0 | -27.7 | 101.8 | -11 | 0.25 | 14.85 | 4.4315 | 0.1 | 0 | -53.65 | 7.45 | 14.6 | 19.5 | 29.65 | 102.5 | 16.5 | -148.75 | -101.6 | 0.15 | 1 | 0.7765 | 29.85 | 3.7 | 33.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 340.8 | -4.85 | -3.85 | -4.3 | 168.75 | 56.6 | 10.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2.6 | 13.8 | 31.1 | 24.25 | 47.25 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | 0.68 | 4467.948 | -4.6 | 47.85 | 8.1 | 5.25 | -4.55 | 1.95 | 54

## DEMANDA_AREAS
lunes, 1 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6414.94 | 990.2579 | 3680.0073 | 1744.6748 | 244.4368
01:00 | 0 | 6269.95 | 966.2295 | 3580.9034 | 1722.8171 | 243.2571
01:30 | 0 | 6203.17 | 902.7662 | 3571.2163 | 1729.1875 | 243.7714
02:00 | 0 | 6105.96 | 904.9684 | 3507.0224 | 1693.9692 | 242.7431
02:30 | 0 | 6164.9 | 938.9215 | 3527.8626 | 1698.1159 | 239.3864
03:00 | 0 | 6069.22 | 927.1348 | 3425.751 | 1716.3342 | 240.2316
03:30 | 0 | 5941.51 | 927.5227 | 3313.4483 | 1700.539 | 236.6108
04:00 | 0 | 5932.39 | 926.3006 | 3311.9242 | 1694.1652 | 236.68
04:30 | 0 | 6054.06 | 904.5903 | 3466.1437 | 1683.326 | 239.1067
05:00 | 0 | 6144.85 | 947.7675 | 3506.233 | 1690.8495 | 236.2962
05:30 | 0 | 6210.24 | 1008.1283 | 3525.6215 | 1676.4902 | 236.1523
06:00 | 0 | 6497.19 | 1040.8811 | 3759.007 | 1697.3019 | 229.1954
06:30 | 0 | 6701.9 | 1063.3837 | 3936.208 | 1702.3083 | 221.1258
07:00 | 0 | 6720.9 | 1095.6779 | 3945.3984 | 1679.8237 | 218.1269
07:30 | 0 | 6741.37 | 1074.2988 | 3993.3622 | 1673.709 | 218.1124
08:00 | 0 | 6879.38 | 1084.0796 | 4162.4122 | 1632.8882 | 216.7871
08:30 | 0 | 7036.44 | 1173.5807 | 4216.6246 | 1646.2347 | 225.4696
09:00 | 0 | 7321.52 | 1192.4513 | 4465.9969 | 1663.0718 | 229.5293
09:30 | 0 | 7402.84 | 1170.999 | 4579.2451 | 1652.5959 | 235.8555
10:00 | 0 | 7471.49 | 1179.6091 | 4660.0812 | 1631.7997 | 237.559
10:30 | 0 | 7627.24 | 1248.5339 | 4761.9412 | 1616.7649 | 236.7684
11:00 | 0 | 7537.2 | 1268.1982 | 4690.844 | 1578.1578 | 233.1736
11:30 | 0 | 7678.74 | 1294.9144 | 4814.4928 | 1569.3328 | 238.876
12:00 | 0 | 7704.22 | 1259.4522 | 4837.978 | 1606.7898 | 235.1932
12:30 | 0 | 7686.79 | 1275.1095 | 4767.5214 | 1644.1591 | 233.3827
13:00 | 0 | 7556.95 | 1260.055 | 4668.1687 | 1628.7263 | 226.6259
13:30 | 0 | 7539.96 | 1240.1867 | 4661.2605 | 1638.5128 | 230.7148
14:00 | 0 | 7566.32 | 1225.0222 | 4683.6912 | 1657.6066 | 239.3965
14:30 | 0 | 7667.04 | 1292.4558 | 4708.8855 | 1665.6987 | 245.7238
15:00 | 0 | 7771.65 | 1241.2553 | 4837.184 | 1693.2107 | 246.0658
15:30 | 0 | 7795.46 | 1287.9662 | 4798.8167 | 1708.6771 | 248.899
16:00 | 0 | 7761.01 | 1278.2698 | 4749.7441 | 1732.9961 | 241.4171
16:30 | 0 | 7808.58 | 1227.2963 | 4822.8701 | 1758.4136 | 248.9623
17:00 | 0 | 7887.58 | 1257.044 | 4867.7943 | 1762.7417 | 246.4787
17:30 | 0 | 7901.96 | 1241.6119 | 4832.0551 | 1828.293 | 241.8677
18:00 | 0 | 7709.62 | 1180.6189 | 4695.2538 | 1833.7473 | 233.0567
18:30 | 0 | 7868.68 | 1276.0235 | 4766.4012 | 1826.2553 | 224.0638
19:00 | 0 | 7835.8 | 1304.3367 | 4715.2963 | 1816.167 | 226.4182
19:30 | 0 | 7854.75 | 1289.5802 | 4755.5539 | 1809.6159 | 230.1961
20:00 | 0 | 7844.6 | 1278.6624 | 4754.5811 | 1811.3565 | 238.0749
20:30 | 0 | 7769.35 | 1264.2353 | 4705.33 | 1799.7847 | 239.7286
21:00 | 0 | 7704.62 | 1243.5271 | 4658.0497 | 1803.0432 | 250.1773
21:30 | 0 | 7650.92 | 1225.3575 | 4633.573 | 1791.9895 | 246.2167
22:00 | 0 | 7595.21 | 1218.2467 | 4639.5016 | 1737.4617 | 245.7575
22:30 | 0 | 7514.72 | 1155.2401 | 4612.3132 | 1747.1667 | 242.2251
23:00 | 0 | 7275.07 | 1136.262 | 4430.1774 | 1708.6306 | 240.8621
23:30 | 0 | 7063.5 | 1112.3559 | 4256.3047 | 1694.8394 | 241.3748
00:00 | 0 | 6790.39 | 1057.0633 | 4035.6226 | 1697.7041 | 240.7347
MÁXIMO | 0 | 7901.96 | 1304.3367 | 4867.7943 | 1833.7473 | 250.1773
MÍNIMO | 0 | 5932.39 | 902.7662 | 3311.9242 | 1569.3328 | 216.7871
PROMEDIO | 0 | 7171.9198 | 1147.0506 | 4318.6599 | 1706.2093 | 236.7264
ENERGÍA | 0 | 172126.075 | 27529.215 | 103647.8377 | 40949.0223 | 5681.4327
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 1 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 0.7484 |  | 29.6527 | 12.342 | [5 empty] | 27.2568 | 14.9765 | 14.42 | 30.766 |  |  | 47.585 |  | 41.5758 |  | 0.7 |  | 144.9428 |  | 3.1893 | 5.6684 |  | 16.59 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.6479 | 26.6098 | 30.6142 | 29.2542 | 0.81 | 163.65 |  | 38.843 | 31.7508 |  | 192.1707 | 32.4466 |  |  |  | 2.1 |  | 66.701 |  | 22.4 |  |  |  | 16.17 |  |  |  |  | 37.18 |  | 145.1984 | 0.1654 | 4.5958 | 127.2329 | 16.0286 |  | 35.8993 | 3.8582 |  |  | 82.0809 | 19.2169 | 0.5026 | 0.535 | 28.1816 | 428.164 |  | 152.099 | 18.016 |  |  | 17.2771 | 5.1061 |  |  | 16.2665 | 290.24 |  | 23.799 |  | 29.862
01:00 | 0.7335 |  | 29.4157 | 12.876 | [5 empty] | 27.1201 | 14.517 | 14.8 | 31.132 |  |  | 47.369 |  | 38.8828 |  | 0.7 |  | 151.2964 |  | 3.222 | 4.9735 |  | 16.55 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.4851 | 26.1226 | 29.8681 | 29.2559 | 0.7 | 163.83 |  | 38.8 | 33.2255 |  | 192.3122 | 32.4888 |  |  |  | 2.5 |  | 67.3467 |  | 22.4 |  |  |  | 16.6998 |  |  |  |  | 37.4 |  | 140.6334 | 0.1786 | 4.7472 | 127.0635 | 17.3717 |  | 35.9276 | 3.9635 |  |  | 81.963 | 19.2297 | 0.4528 | 0.526 | 28.0705 | 426.0486 |  | 151.4976 | 17.984 |  |  | 17.4695 | 5.1291 |  |  | 16.3916 | 289.45 |  | 23.81 |  | 29.097
01:30 | 0.7278 |  | 27.9908 | 12.331 | [5 empty] | 27.436 | 14.811 | 14.65 | 30.586 |  |  | 47.45 |  | 41.7732 |  | 0.7 |  | 131.112 |  | 3.2585 | 6.4856 |  | 17.65 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.3537 | 27.6097 | 28.6954 | 29.008 | 0.64 | 162.5 |  | 37.607 | 34.6111 |  | 192.3112 | 31.6633 |  |  |  | 2.5 |  | 70.0072 |  | 22.4 |  |  |  | 16.4527 |  |  |  |  | 37.34 |  | 142.6572 | 0.1786 | 4.6954 | 127.624 | 17.1622 |  | 36.8986 | 4.0073 |  |  | 83.4178 | 19.2187 | 0.3959 | 0.532 | 30.5274 | 429.0525 |  | 160.1966 | 18.441 |  |  | 16.6706 | 5.0959 |  |  | 15.7062 | 286.48 |  | 24.282 |  | 29.043
02:00 | 0.6734 |  | 29.4364 | 12.259 | [5 empty] | 27.1744 | 14.7809 | 14.47 | 31.088 |  |  | 47.522 |  | 50.9972 |  | 0.7 |  | 106.3257 |  | 3.287 | 6.1643 |  | 17.73 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.2677 | 27.9445 | 29.4943 | 28.3768 | 0.44 | 163.31 |  | 39.1 | 34.9066 |  | 192.5253 | 31.505 |  |  |  | 2.6 |  | 70.7313 |  | 22.4 |  |  |  | 16.5268 |  |  |  |  | 37.34 |  | 140.957 | 0.1786 | 4.7496 | 124.2668 | 17.043 |  | 36.1457 | 3.7307 |  |  | 83.6365 | 19.1738 | 0.3865 | 0.506 | 30.293 | 421.1646 |  | 163.0095 | 18.019 |  |  | 17.2029 | 5.2347 |  |  | 15.9422 | 278.23 |  | 23.989 |  | 25.347
02:30 | 0.6428 |  | 28.2075 | 12.872 | [5 empty] | 27.0081 | 15.3569 | 14.35 | 31.176 |  |  | 47.447 |  | 51.6714 |  | 0.7 |  | 125.1583 |  | 3.3348 | 5.3787 |  | 17.54 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.1826 | 30.9174 | 30.4724 | 27.8959 | 0.41 | 161.62 |  | 38.973 | 35.2627 |  | 192.9657 | 31.0069 |  |  |  | 2.6 |  | 70.6563 |  | 22.4 |  |  |  | 16.4717 |  |  |  |  | 37.06 |  | 142.3554 | 0.1786 | 4.6143 | 127.8053 | 17.5066 |  | 33.3222 | 3.872 |  |  | 83.1978 | 19.1659 | 0.3826 | 0.506 | 29.3651 | 425.8884 |  | 157.7339 | 18.275 |  |  | 16.3281 | 4.9335 |  |  | 15.0839 | 274.44 |  | 23.737 |  | 23.818
03:00 | 0.657 |  | 28.391 | 12.949 | [5 empty] | 27.1837 | 15.7625 | 14.11 | 30.936 |  |  | 47.636 |  | 42.2597 |  | 0.7 |  | 129.869 |  | 3.3497 | 6.1697 |  | 17.53 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.1367 | 31.6626 | 30.511 | 28.4206 | 0.67 | 163.17 |  | 38.309 | 34.6191 |  | 193.1067 | 31.5085 |  |  |  | 2.6 |  | 70.7956 |  | 22.4 |  |  |  | 16.3375 |  |  |  |  | 36.66 |  | 142.4339 | 0.1786 | 4.5856 | 128.9719 | 17.1435 |  | 33.537 | 3.9659 |  |  | 82.8747 | 19.1749 | 0.3736 | 0.496 | 29.3617 | 423.7083 |  | 155.8118 | 18.476 |  |  | 16.822 | 4.7279 |  |  | 15.8533 | 283.25 |  | 23.876 |  | 25.164
03:30 | 0.6698 |  | 28.0618 | 12.926 | [5 empty] | 27.2708 | 15.5419 | 14.53 | 31.698 |  |  | 47.278 |  | 37.0861 |  | 0.7 |  | 150.8064 |  | 3.5172 | 6.3629 |  | 17.33 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.0859 | 31.4629 | 29.2626 | 27.9239 | 0.48 | 161.24 |  | 38.61 | 33.8103 |  | 193.0027 | 31.7735 |  |  |  | 2.7 |  | 70.9234 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2989 |  |  |  |  | 36.49 |  | 141.1771 | 0.1786 | 4.6716 | 129.45 | 14.3766 |  | 34.8868 | 4.0274 |  |  | 82.0457 | 19.1595 | 0.3633 | 0.526 | 30.8844 | 425.9692 |  | 160.4752 | 18.236 |  |  | 16.3753 | 4.7243 |  |  | 15.2004 | 276.89 |  | 23.605 |  | 28.828
04:00 | 0.7819 |  | 25.6805 | 12.904 | [5 empty] | 27.2007 | 15.1028 | 14.6 | 30.996 |  |  | 47.196 |  | 33.246 |  | 0.7 |  | 85.2631 |  | 3.5415 | 6.2634 |  | 16.89 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.0714 | 30.725 | 29.8517 | 27.9235 | 0.18 | 159.4 |  | 38.247 | 33.2628 |  | 193.3105 | 31.9796 |  |  |  | 2.6 |  | 70.1484 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2238 |  |  |  |  | 36.93 |  | 138.5607 | 0.1852 | 4.6645 | 129.9623 | 16.6483 |  | 35.6597 | 3.8866 |  |  | 82.2577 | 19.1847 | 0.3589 | 0.51 | 31.4848 | 424.465 |  | 144.9999 | 18.306 |  |  | 16.2034 | 4.9686 |  |  | 15.7024 | 278.11 |  | 23.668 |  | 25.337
04:30 | 0.7553 |  | 27.3677 | 12.621 | [5 empty] | 27.1725 | 15.6401 | 14.85 | 31.05 |  |  | 47.29 |  | 38.5534 |  | 0.7 |  | 85.8452 |  | 3.5932 | 6.0961 |  | 15.67 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.048 | 30.3165 | 30.8335 | 28.8892 | 1.65 | 162.79 |  | 38.354 | 33.1482 |  | 192.6484 | 31.7266 |  |  |  | 2.69 |  | 70.3934 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2225 |  |  |  |  | 37.28 |  | 137.6868 | 0.172 | 4.688 | 105.3031 | 17.2316 |  | 35.7655 | 3.9037 |  |  | 82.5407 | 19.2419 | 0.352 | 0.529 | 29.2841 | 425.4535 |  | 157.062 | 18.66 |  |  | 17.1663 | 5.0342 |  |  | 15.0053 | 287.04 |  | 23.528 |  | 18.846
05:00 | 0.7019 |  | 24.6813 | 11.349 | [5 empty] | 27.788 | 15.6166 | 14.72 | 31.04 |  |  | 47.125 |  | 52.6265 |  | 0.7 |  | 136.0949 |  | 3.5895 | 5.3467 |  | 16.39 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.0839 | 31.0931 | 29.943 | 29.1263 | 2.1 | 162.64 |  | 37.6 | 32.0372 |  | 192.9766 | 31.2544 |  |  |  | 2.6 |  | 71.8748 |  | 22.4 |  |  |  | 16.1048 |  |  |  |  | 37.28 |  | 142.594 | 0.1786 | 4.6013 | 97.494 | 16.5255 |  | 35.1793 | 4.3754 |  |  | 82.0843 | 19.234 | 0.3485 | 0.506 | 29.0308 | 425.4664 |  | 155.8469 | 18.172 |  |  | 16.8343 | 5.0141 |  |  | 15.0924 | 286.01 |  | 24.63 |  | 15.955
05:30 | 0.809 |  | 28.4162 | 10.382 | [5 empty] | 28.3569 | 15.4583 | 14.54 | 30.614 |  |  | 47.223 |  | 51.1322 |  | 0.7 |  | 164.8364 |  | 3.3099 | 6.3191 |  | 16.69 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.0482 | 30.9816 | 30.1695 | 27.6745 | 1.93 | 161.53 |  | 35.906 | 31.3107 |  | 193.0698 | 31.4112 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4571 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2335 |  |  |  |  | 34.55 |  | 142.9865 | 0.172 | 4.8434 | 84.9004 | 16.22 |  | 34.07 | 3.8589 |  |  | 81.0009 | 19.2085 | 0.3379 | 0.494 | 28.4414 | 416.4323 |  | 151.7862 | 18.742 |  |  | 16.402 | 5.1379 |  |  | 14.1951 | 288.11 |  | 25.548 |  | 21.569
06:00 | 0.9255 |  | 29.0501 | 10.597 | [5 empty] | 28.8254 | 14.9935 | 14.54 | 32.404 |  |  | 46.977 |  | 45.0632 |  | 0.7 |  | 154.9348 |  | 3.2547 | 6.343 |  | 17.17 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.2345 | 30.2051 | 32.8091 | 25.852 | 1.54 | 162.73 |  | 35.385 | 31.9918 |  | 192.5865 | 30.4573 |  |  |  | 2.5 |  | 71.6608 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2149 |  |  |  |  | 32.76 |  | 144.5006 | 0.172 | 4.723 | 74.4419 | 16.2702 |  | 33.1628 | 3.6509 |  |  | 81.0109 | 19.0973 | 0.3376 | 0.546 | 27.5817 | 417.8066 |  | 156.7931 | 18.38 |  |  | 16.6083 | 4.9218 |  |  | 14.0929 | 286.34 |  | 25.534 |  | 22.68
06:30 | 0.9504 |  | 28.5572 | 9.907 | [5 empty] | 27.6932 | 14.5027 | 14.69 | 31.878 |  |  | 46.65 |  | 40.0288 |  | 0.7 |  | 147.4723 |  | 3.3877 | 6.3367 |  | 17.59 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.5477 | 30.9508 | 29.0861 | 23.4545 | 0.55 | 163 |  | 35.357 | 31.4536 |  | 192.7407 | 29.1054 |  |  |  | 2.5 |  | 72.0965 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2428 |  |  |  |  | 27.41 |  | 148.5137 | 0.1654 | 4.6064 | 56.643 | 15.7614 |  | 28.3634 | 3.6076 |  |  | 81.16 | 19.1161 | 0.3499 | 0.56 | 26.1305 | 423.839 |  | 150.8391 | 18.141 |  |  | 16.2941 | 4.6526 |  |  | 13.6704 | 286.78 |  | 25.293 |  | 22.114
07:00 | 0.8935 |  | 28.0748 | 9.984 | [5 empty] | 29.0642 | 12.2381 | 14.72 | 31.088 |  |  | 46.291 |  | 37.5477 |  | 0.7 |  | 139.309 |  | 3.6562 | 5.8009 |  | 17.32 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.5922 | 25.1497 | 26.0235 | 24.2886 | 0.91 | 162.49 |  | 32.307 | 31.7507 |  | 193.3498 | 28.9453 |  |  |  | 2.4 |  | 73.0084 |  | 22.4 |  |  |  | 16.0889 |  |  |  |  | 26.7 |  | 148.8607 | 0.1588 | 4.2898 | 51.1045 | 14.6209 |  | 27.1863 | 3.8025 |  |  | 80.7621 | 19.109 | 0.369 | 0.543 | 25.3067 | 423.2918 |  | 148.0271 | 17.622 |  |  | 14.9208 | 4.5439 |  |  | 13.3432 | 282.29 |  | 25.036 |  | 20.596
07:30 | 0.7806 |  | 27.8979 | 10.719 | [5 empty] | 28.6884 | 11.6815 | 14.65 | 31.088 |  |  | 46.726 |  | 43.0617 |  | 0.7 |  | 108.9703 |  | 3.9208 | 3.8757 |  | 17.76 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.7129 | 30.7362 | 29.1835 | 28.1154 | 0.73 | 160.78 |  | 32.685 | 31.4266 |  | 192.2149 | 28.6529 |  |  |  | 2.4 |  | 73.0696 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2836 |  |  |  |  | 26.47 |  | 128.3423 | 0.1588 | 4.5699 | 53.1681 | 14.1861 |  | 30.3435 | 3.7307 |  |  | 80.4325 | 19.1698 | 0.4375 | 0.528 | 25.9036 | 426.1874 |  | 146.2104 | 18.212 |  |  | 13.9835 | 4.5037 |  |  | 13.4241 | 272.31 |  | 25.068 |  | 16.865
08:00 | 0.8014 |  | 28.1761 | 12.274 | [5 empty] | 28.2261 | 11.7774 | 14.44 | 30.464 |  |  | 46.452 |  | 41.9931 |  | 0.7 |  | 114.8882 |  | 4.0832 | 5.6271 |  | 17.69 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.1026 | 31.3393 | 31.0404 | 28.0606 | 0.73 | 158.99 |  | 32.592 | 32.8299 |  | 192.9604 | 26.6794 |  |  |  | 2.5 |  | 72.8517 |  | 22.4 |  |  |  | 16.6372 |  |  |  |  | 26.29 |  | 124.2498 | 0.1522 | 4.5656 | 55.0106 | 14.1502 |  | 30.7898 | 3.7307 |  |  | 80.359 | 19.1761 | 0.4537 | 0.57 | 26.7414 | 418.4742 |  | 154.2934 | 18.042 |  |  | 14.0054 | 4.5155 |  |  | 13.5458 | 270.24 |  | 19.433 |  | 12.847
08:30 | 1.2576 |  | 28.4125 | 12.384 | [5 empty] | 28.2869 | 11.7653 | 14.52 | 30.876 |  |  | 46.749 |  | 45.4806 |  | 0.7 |  | 144.6018 |  | 4.3181 | 6.8637 |  | 17.54 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 3.193 | 31.547 | 30.2254 | 28.3923 | 0.72 | 161.35 |  | 33.824 | 32.1542 |  | 192.5775 | 25.6386 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9208 |  | 22.4 |  |  |  | 16.2855 |  |  |  |  | 26.3 |  | 117.8937 | 0.1389 | 4.5824 | 54.194 | 14.3122 |  | 32.1559 | 3.872 |  |  | 80.7638 | 19.1732 | 0.5634 | 0.529 | 27.0455 | 413.9418 |  | 158.2666 | 18.242 |  |  | 14.4359 | 4.4825 |  |  | 14.6948 | 269.23 |  | 19.303 |  | 5.55
09:00 | 1.4637 |  | 28.1602 | 12.255 | [5 empty] | 28.9291 | 11.0279 | 14.2 | 30.232 |  |  | 46.606 |  | 33.3127 |  | 0.7 |  | 145.6162 |  | 4.2869 | 7.6644 |  | 18.01 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.6093 | 31.7717 | 30.6272 | 27.8806 | 0.63 | 166.31 |  | 33.811 | 31.7523 |  | 193.1204 | 25.9724 |  |  |  | 2.5 |  | 72.2119 |  | 22.4 |  |  |  | 16.378 |  |  |  |  | 26.1 |  | 109.8361 | 0.1191 | 4.6858 | 55.396 | 15.4585 |  | 32.8715 | 3.9659 |  |  | 80.9311 | 19.1658 | 0.661 | 0.512 | 28.8854 | 418.7133 |  | 159.5956 | 18.02 |  |  | 14.9026 | 4.4835 |  |  | 15.0129 | 270.09 |  | 20.809 |  | 6.59
09:30 | 1.6573 |  | 28.2009 | 11.701 | [5 empty] | 28.2563 | 10.7224 | 14.19 | 30.43 |  |  | 46.719 |  | 41.5618 |  | 0.7 |  | 143.7645 |  | 4.5808 | 6.8736 |  | 17.81 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 4.0472 | 31.9851 | 29.4477 | 27.0005 | 0.44 | 164.24 |  | 33.385 | 32.297 |  | 193.6355 | 26.4413 |  |  |  | 2.5 |  | 71.184 |  | 22.4 |  |  |  | 16.4858 |  |  |  |  | 25.95 |  | 87.3811 | 0.1323 | 4.7255 | 55.0782 | 16.6497 |  | 32.779 | 4.0274 |  |  | 80.9783 | 19.0983 | 0.8285 | 0.535 | 29.9102 | 412.3572 |  | 157.6912 | 18.096 |  |  | 15.2224 | 4.5379 |  |  | 15.1153 | 270.12 |  | 22.73 |  | 2.683
10:00 | 1.7113 |  | 28.221 | 12.349 | [5 empty] | 28.7725 | 10.6346 | 13.96 | 30.686 |  |  | 46.971 |  | 17.5025 |  | 0.7 |  | 132.808 |  | 4.9054 | 6.1197 |  | 17.86 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.2956 | 32.71 | 31.2768 | 27.9327 | 0.24 | 165.01 |  | 33.405 | 33.6243 |  | 193.194 | 27.6137 |  |  |  | 2.6 |  | 71.2394 |  | 22.4 |  |  |  | 16.4091 |  |  |  |  | 26.21 |  | 91.7253 | 0.1389 | 4.6689 | 54.7522 | 16.2743 |  | 32.8334 | 3.8866 |  |  | 80.7857 | 19.0997 | 1.009 | 0.546 | 30.1314 | 407.8829 |  | 149.0283 | 17.984 |  |  | 15.2669 | 4.538 |  |  | 15.4785 | 272.61 |  | 22.709 |  | 2.828
10:30 | 1.7808 |  | 28.0886 | 12.579 | [5 empty] | 28.8727 | 11.3198 | 14.01 | 30.508 |  |  | 47.272 |  | 36.6903 |  | 0.7 |  | 98.5063 |  | 5.0296 | 6.9021 |  | 17.54 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.7878 | 25.8724 | 32.252 | 28.2317 | 0.58 | 163.3 |  | 33.165 | 33.2052 |  | 193.0964 | 28.2744 |  |  |  | 2.5 |  | 59.3799 |  | 22.4 |  |  |  | 16.3221 |  |  |  |  | 26.46 |  | 95.4444 | 0.1389 | 4.7423 | 53.0531 | 17.2725 |  | 33.0971 | 3.7307 |  |  | 80.8431 | 19.1174 | 1.3697 | 0.44 | 30.2674 | 367.7837 |  | 160.0885 | 18.416 |  |  | 15.1655 | 4.5426 |  |  | 15.8195 | 266.86 |  | 20.093 |  | 1.5
11:00 | 1.8707 |  | 28.1215 | 12.615 | [5 empty] | 28.6983 | 11.2139 | 14 | 30.846 |  |  | 46.932 |  | 30.9778 |  | 0.7 |  | 111.5919 |  | 4.9955 | 6.8409 |  | 17.84 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.0577 | 27.9147 | 30.7518 | 28.3558 | 1 | 163.54 |  | 33.89 | 33.0224 |  | 192.8677 | 28.7754 |  |  |  | 2.6 |  | 69.772 |  | 22.4 |  |  |  | 16.4712 |  |  |  |  | 26.18 |  | 92.8759 | 0.1522 | 4.6505 | 52.6632 | 18.0913 |  | 33.7391 | 3.872 |  |  | 69.4605 | 19.1249 | 1.6068 | 0.517 | 29.7602 | 338.9405 |  | 157.9208 | 18.131 |  |  | 15.2473 | 4.6136 |  |  | 15.7046 | 265.16 |  | 22.25 |  | 1.833
11:30 | 1.9078 |  | 28.6488 | 12.411 | [5 empty] | 30.1334 | 11.2192 | 14.31 | 30.62 |  |  | 47.379 |  | 32.2176 |  | 0.7 |  | 140.6415 |  | 5.0246 | 6.9272 |  | 17.93 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.4425 | 29.3752 | 30.7655 | 28.5666 | 0.9 | 160.24 |  | 33.776 | 32.6345 |  | 192.2244 | 28.4688 |  |  |  | 2.6 |  | 71.8004 |  | 22.4 |  |  |  | 16.4743 |  |  |  |  | 26.07 |  | 94.6272 | 0.1522 | 4.4151 | 53.6408 | 17.7113 |  | 32.6325 | 3.9659 |  |  | 78.9042 | 19.1058 | 1.7105 | 0.511 | 30.3793 | 314.0384 |  | 144.7671 | 18.248 |  |  | 15.2494 | 4.5481 |  |  | 15.3723 | 276.59 |  | 20.328 |  | 1.805
12:00 | 1.9258 |  | 28.8539 | 11.884 | [5 empty] | 30.3619 | 11.3422 | 14.17 | 31.24 |  |  | 47.319 |  | 39.4065 |  | 0.7 |  | 139.0996 |  | 5.4388 | 5.6838 |  | 17.83 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.4229 | 32.6181 | 30.7414 | 28.0627 | 0.73 | 163.41 |  | 33.953 | 32.7803 |  | 192.5055 | 28.4278 |  |  |  | 2.4 |  | 72.387 |  | 22.4 |  |  |  | 16.53 |  |  |  |  | 25.68 |  | 96.0678 | 0.1786 | 4.7178 | 53.9645 | 17.9216 |  | 32.4637 | 3.9659 |  |  | 79.7103 | 19.076 | 1.7187 | 0.529 | 28.6981 | 319.473 |  | 163.2018 | 18.171 |  |  | 14.1728 | 4.5109 |  |  | 16.0395 | 283.72 |  | 21.704 |  | 1.738
12:30 | 1.9091 |  | 27.7731 | 11.532 | [5 empty] | 29.5454 | 14.4849 | 14.13 | 31.222 |  |  | 46.968 |  | 32.3687 |  | 0.7 |  | 144.278 |  | 5.9589 | 5.7338 |  | 17.65 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.4912 | 32.2732 | 29.7766 | 27.6001 | 0.78 | 161.61 |  | 34.536 | 31.3011 |  | 192.6448 | 28.2675 |  |  |  | 2.4 |  | 72.1339 |  | 22.4 |  |  |  | 16.6319 |  |  |  |  | 25.63 |  | 96.6195 | 0.1522 | 4.7491 | 51.2081 | 18.1013 |  | 31.0983 | 3.872 |  |  | 79.9889 | 19.0904 | 1.7479 | 0.526 | 27.9346 | 394.0728 |  | 150.4033 | 18.07 |  |  | 14.4519 | 4.4772 |  |  | 15.4492 | 281.02 |  | 21.736 |  | 1.478
13:00 | 1.973 |  | 27.5568 | 12.438 | [5 empty] | 29.1913 | 14.9281 | 14.23 | 30.674 |  |  | 47.5 |  | 31.5418 |  | 0.7 |  | 111.3037 |  | 6.1506 | 6.0669 |  | 17.87 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.5382 | 33.7116 | 31.1788 | 28.7679 | 0.64 | 161.46 |  | 36.723 | 31.5944 |  | 192.6855 | 28.164 |  |  |  | 2.4 |  | 72.2429 |  | 22.4 |  |  |  | 16.3235 |  |  |  |  | 25.32 |  | 89.3824 | 0.1654 | 4.6922 | 50.9463 | 16.6108 |  | 32.1145 | 4.0073 |  |  | 80.0725 | 19.1081 | 1.7579 | 0.521 | 27.4386 | 393.4597 |  | 157.3176 | 18.049 |  |  | 16.1788 | 4.528 |  |  | 15.076 | 282.01 |  | 22.013 |  | 1.68
13:30 | 1.8233 |  | 24.4237 | 11.493 | [5 empty] | 29.2993 | 15.0362 | 13.61 | 30.36 |  |  | 47.287 |  | 44.628 |  | 0.7 |  | 101.9128 |  | 6.0194 | 6.0752 |  | 18.07 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.54 | 32.5905 | 31.1249 | 28.6782 | 0.45 | 143.06 |  | 36.897 | 31.3414 |  | 192.6272 | 27.7411 |  |  |  | 2.5 |  | 71.941 |  | 22.4 |  |  |  | 16.5071 |  |  |  |  | 25.55 |  | 93.9094 | 0.1654 | 4.6465 | 51.1694 | 17.2172 |  | 31.9465 | 3.7307 |  |  | 79.7462 | 19.1047 | 1.7425 | 0.518 | 27.9598 | 396.4213 |  | 159.6557 | 17.661 |  |  | 16.5498 | 4.5146 |  |  | 15.0542 | 263.3 |  | 22.552 |  | 1.889
14:00 | 1.7931 |  | 24.1119 | 12.248 | [5 empty] | 29.2251 | 15.5729 | 13.26 | 30.546 |  |  | 47.43 |  | 46.8795 |  | 0.7 |  | 120.116 |  | 6.0819 | 6.3494 |  | 18.11 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.7469 | 32.0385 | 30.1954 | 28.349 | 0.73 | 152.53 |  | 36.972 | 32.1987 |  | 193.0556 | 28.1598 |  |  |  | 2.5 |  | 71.4112 |  | 22.4 |  |  |  | 16.4597 |  |  |  |  | 25.64 |  | 92.8597 | 0.1588 | 4.726 | 50.6516 | 17.5431 |  | 33.5841 | 3.872 |  |  | 79.62 | 19.127 | 1.7292 | 0.516 | 28.9466 | 417.5177 |  | 150.021 | 18.15 |  |  | 17.3685 | 4.8394 |  |  | 15.5256 | 280.99 |  | 22.849 |  | 5.586
14:30 | 1.8786 |  | 24.2291 | 11.991 | [5 empty] | 29.439 | 15.2782 | 13.41 | 30.806 |  |  | 47.281 |  | 48.696 |  | 0.7 |  | 140.2011 |  | 6.0211 | 7.694 |  | 17.74 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.9055 | 30.4754 | 29.9886 | 28.7186 | 0.86 | 161.11 |  | 37.539 | 32.9265 |  | 192.1405 | 29.3285 |  |  |  | 2.4 |  | 70.5353 |  | 22.4 |  |  |  | 16.6214 |  |  |  |  | 25.6 |  | 95.0554 | 0.1522 | 4.6541 | 50.044 | 17.2375 |  | 35.8285 | 3.9659 |  |  | 80.1932 | 19.0503 | 1.7042 | 0.474 | 29.6892 | 413.0457 |  | 142.8094 | 18.071 |  |  | 17.6353 | 4.7012 |  |  | 16.5635 | 282.43 |  | 22.517 |  | 6.542
15:00 | 1.9166 |  | 27.6161 | 11.804 | [5 empty] | 29.6444 | 15.3624 | 11.63 | 31.262 |  |  | 47.291 |  | 48.2617 |  | 0.7 |  | 135.3126 |  | 5.5959 | 7.2667 |  | 17.45 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.8976 | 31.2481 | 32.4148 | 28.6988 | 0.97 | 162.25 |  | 36.175 | 33.3008 |  | 193.1234 | 28.182 |  |  |  | 2.1 |  | 70.6977 |  | 22.4 |  |  |  | 16.8009 |  |  |  |  | 25.67 |  | 95.3485 | 0.172 | 4.5792 | 51.5673 | 16.1437 |  | 36.3124 | 4.0274 |  |  | 80.0279 | 19.0935 | 1.6893 | 0.508 | 31.4164 | 416.0985 |  | 153.1666 | 17.713 |  |  | 17.6791 | 5.0066 |  |  | 16.3441 | 287.31 |  | 22.033 |  | 7.588
15:30 | 2.1618 |  | 27.7855 | 11.822 | [5 empty] | 29.4638 | 15.1994 | 11.15 | 32.228 |  |  | 47.383 |  | 33.9923 |  | 0.7 |  | 122.5851 |  | 5.3478 | 5.7223 |  | 16.07 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 6.022 | 38.8808 | 35.5801 | 28.4395 | 0.6 | 163.45 |  | 36.757 | 32.3298 |  | 192.1263 | 26.0958 |  |  |  | 2 |  | 70.5752 |  | 22.4 |  |  |  | 16.7202 |  |  |  |  | 25.74 |  | 95.778 | 0.1522 | 4.6804 | 52.352 | 15.6532 |  | 36.2149 | 3.8866 |  |  | 79.8333 | 19.0974 | 1.6983 | 0.426 | 31.7591 | 417.8904 |  | 154.1015 | 18.197 |  |  | 16.1825 | 5.0751 |  |  | 16.5835 | 285.29 |  | 22.3 |  | 11.335
16:00 | 1.8837 |  | 24.9095 | 12.8 | [5 empty] | 29.477 | 15.1971 | 11.29 | 32.644 |  |  | 47.398 |  | 40.3752 |  | 0.7 |  | 122.8636 |  | 5.6777 | 5.9307 |  | 14.84 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 6.2313 | 46.7953 | 37.9695 | 28.4715 | 0.23 | 162.25 |  | 36.683 | 32.3302 |  | 192.5086 | 25.6446 |  |  |  | 2 |  | 70.2669 |  | 22.4 |  |  |  | 16.7565 |  |  |  |  | 26.58 |  | 94.7667 | 0.1522 | 4.6577 | 53.1981 | 15.879 |  | 35.6088 | 3.9037 |  |  | 79.3566 | 19.0815 | 1.705 | 0.468 | 31.5367 | 416.8821 |  | 144.4472 | 17.664 |  |  | 15.983 | 4.8379 |  |  | 15.7634 | 287.07 |  | 22.607 |  | 15.228
16:30 | 1.7443 |  | 25.3472 | 11.335 | [5 empty] | 29.6871 | 15.1066 | 10.97 | 31.936 |  |  | 46.992 |  | 46.9012 |  | 0.7 |  | 99.3013 |  | 5.851 | 6.7893 |  | 15.78 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 6.2069 | 47.6181 | 47.1226 | 28.0494 | 0.37 | 163.87 |  | 37.126 | 32.5241 |  | 192.2189 | 25.8897 |  |  |  | 2.1 |  | 70.6531 |  | 22.4 |  |  |  | 16.7925 |  |  |  |  | 27.72 |  | 92.5259 | 0.1588 | 4.697 | 51.4305 | 15.7214 |  | 35.7564 | 4.3754 |  |  | 79.8486 | 19.0697 | 1.6931 | 0.514 | 30.6701 | 407.7872 |  | 159.9011 | 17.744 |  |  | 17.1726 | 4.7316 |  |  | 16.1775 | 287.92 |  | 22.955 |  | 20.456
17:00 | 1.8588 |  | 28.0507 | 10.861 | [5 empty] | 30.1887 | 14.8204 | 11.31 | 31.36 |  |  | 46.889 |  | 44.6182 |  | 0.7 |  | 89.7305 |  | 4.9077 | 6.7643 |  | 16.24 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.9468 | 45.6335 | 81.9766 | 28.0128 | 0.4 | 160.1 |  | 36.602 | 31.3114 |  | 191.948 | 25.4202 |  |  |  | 1.3 |  | 71.0764 |  | 22.4 |  |  |  | 16.7872 |  |  |  |  | 25.34 |  | 93.7975 | 0.1588 | 4.6694 | 52.9406 | 16.7566 |  | 35.0657 | 3.8589 |  |  | 80.3422 | 19.1066 | 1.711 | 0.44 | 31.8143 | 424.7283 |  | 158.5541 | 18.343 |  |  | 17.414 | 4.7327 |  |  | 15.74 | 285.79 |  | 22.992 |  | 22.755
17:30 | 2.2413 |  | 28.0532 | 10.148 | [5 empty] | 29.937 | 16.192 | 10.52 | 32.24 |  |  | 46.773 |  | 49.6417 |  | 0.6 |  | 105.5349 |  | 5.8478 | 6.5507 |  | 16.42 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.8074 | 48.3743 | 89.5187 | 28.2496 | 0.41 | 161.41 |  | 35.831 | 32.0844 |  | 191.4946 | 23.7895 |  |  |  | 1.1 |  | 63.8112 |  | 22.4 |  |  |  | 16.6026 |  |  |  |  | 23.14 |  | 93.3311 | 0.172 | 4.6364 | 51.2856 | 18.081 |  | 33.6257 | 3.6509 |  |  | 81.2136 | 19.0959 | 1.7359 | 0.543 | 30.4755 | 428.4555 |  | 151.1615 | 18.558 |  |  | 16.9065 | 4.6755 |  |  | 15.0742 | 288.75 |  | 23.226 |  | 23.863
18:00 | 2.6298 |  | 27.5191 | 9.26 | [5 empty] | 30.5805 | 16.7221 | 11.23 | 32.208 |  |  | 46.901 |  | 16.9431 |  | 0.6 |  | 59.7136 |  | 5.9026 | 6.3007 |  | 17.34 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.8131 | 48.2472 | 90.2484 | 24.8 | 0.46 | 161.83 |  | 34.15 | 28.6391 |  | 154.9512 | 23.8057 |  |  |  | 1.1 |  | 41.3652 |  | 22.4 |  |  |  | 16.7684 |  |  |  |  | 8.83 |  | 92.3198 | 0.1852 | 4.5954 | 53.7168 | 17.9047 |  | 33.1719 | 3.6076 |  |  | 81.9717 | 3.2651 | 1.819 | 0.582 | 29.5845 | 429.4579 |  | 151.7457 | 18.514 |  |  | 16.9783 | 4.6662 |  |  | 13.8219 | 288.78 |  | 23.134 |  | 21.735
18:30 | 2.9069 |  | 28.6079 | 9.538 | [5 empty] | 31.8054 | 17.2376 | 11.18 | 31.242 |  |  | 47.735 |  | 9.2555 |  | 0.6 |  | 28.8557 |  | 4.9863 | 7.1982 |  | 17.53 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.7812 | 44.9218 | 88.0101 | 24.2797 | 0.11 | 158.52 |  | 33.642 | 28.6134 |  | 58.5661 | 23.4859 |  |  |  | 1.1 |  | 32.5884 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0662 |  |  |  |  | 5.65 |  | 89.8657 | 0.172 | 4.6318 | 51.2985 | 17.3442 |  | 28.0866 | 3.8025 |  |  | 81.4822 | 2.9468 | 1.8716 | 0.581 | 28.3408 | 428.6029 |  | 152.9366 | 18.214 |  |  | 14.91 | 4.6419 |  |  | 13.4078 | 291.16 |  | 22.136 |  | 18.02
19:00 | 3.1215 |  | 28.5458 | 9.451 | [5 empty] | 32.4595 | 15.8639 | 11.66 | 31.824 |  |  | 48.143 |  | 9.1762 |  | 0.7 |  | 26.4693 |  | 4.6494 | 8.1361 |  | 17.39 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.7482 | 42.1931 | 91.305 | 24.9205 | 0.35 | 158.63 |  | 31.131 | 29.1159 |  | 59.2903 | 23.2604 |  |  |  | 1.1 |  | 32.6871 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0513 |  |  |  |  | 5.24 |  | 90.3257 | 0.172 | 4.6309 | 50.3233 | 16.254 |  | 27.9403 | 3.7407 |  |  | 80.8536 | 2.9524 | 1.794 | 0.555 | 28.0504 | 426.2715 |  | 141.4182 | 17.764 |  |  | 15.6213 | 4.6624 |  |  | 12.8708 | 282.32 |  | 21.614 |  | 18.14
19:30 | 2.97 |  | 28.3273 | 9.944 | [5 empty] | 32.8058 | 15.4059 | 11.62 | 32.184 |  |  | 47.605 |  | 9.0258 |  | 0.7 |  | 27.2617 |  | 4.711 | 8.4142 |  | 17.1 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.7018 | 48.363 | 101.6267 | 28.7325 | 0.46 | 158.21 |  | 31.183 | 30.6858 |  | 59.5802 | 23.3922 |  |  |  | 1.1 |  | 32.5258 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0474 |  |  |  |  | 4.65 |  | 92.3718 | 0.1852 | 4.6803 | 55.4358 | 16.8555 |  | 29.7818 | 3.74 |  |  | 81.3669 | 2.9404 | 1.7753 | 0.547 | 28.3469 | 425.1063 |  | 145.2823 | 17.774 |  |  | 15.8068 | 4.8023 |  |  | 12.9818 | 276.98 |  | 18.409 |  | 18.308
20:00 | 2.9667 |  | 28.3964 | 11.496 | [5 empty] | 32.5114 | 11.5727 | 11.51 | 32.692 |  |  | 47.858 |  | 9.3365 |  | 0.7 |  | 30.1953 |  | 4.6509 | 8.6556 |  | 17.36 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.6511 | 50.4468 | 117.6842 | 29.4685 | 0.37 | 154.91 |  | 32.987 | 29.8451 |  | 59.6144 | 23.6896 |  |  |  | 1 |  | 32.443 |  | 22.4 |  |  |  | 17.1301 |  |  |  |  | 5.01 |  | 90.0954 | 0.2051 | 4.8344 | 56.34 | 17.4501 |  | 30.284 | 3.6949 |  |  | 81.5054 | 2.9331 | 1.7516 | 0.541 | 28.4578 | 427.3493 |  | 146.8678 | 18.214 |  |  | 15.4437 | 4.7127 |  |  | 14.1415 | 270.73 |  | 19.309 |  | 18.469
20:30 | 3.0005 |  | 28.4167 | 12.32 | [5 empty] | 32.433 | 11.2704 | 12.93 | 33.256 |  |  | 47.697 |  | 10.3092 |  | 0.7 |  | 29.6083 |  | 4.6626 | 8.6535 |  | 16.68 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.872 | 48.9563 | 118.3758 | 29.3138 | 0.84 | 162.5 |  | 34.551 | 29.9785 |  | 73.0127 | 23.7051 |  |  |  | 1 |  | 32.5171 |  | 22.4 |  |  |  | 17.2108 |  |  |  |  | 5.01 |  | 90.94 | 0.2249 | 4.7321 | 57.4955 | 18.2015 |  | 32.1472 | 4.0014 |  |  | 81.8484 | 2.8495 | 1.7379 | 0.531 | 28.9648 | 425.0626 |  | 154.6346 | 18.178 |  |  | 14.7856 | 4.9001 |  |  | 14.5153 | 279.34 |  | 21.302 |  | 18.412
21:00 | 3.2584 |  | 28.2596 | 12.618 | [5 empty] | 32.068 | 11.3853 | 13.4 | 33.75 |  |  | 47.677 |  | 12.42 |  | 0.7 |  | 29.8741 |  | 4.8591 | 8.6828 |  | 17.04 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.8271 | 50.4875 | 120.1324 | 29.132 | 0.87 | 161.24 |  | 36.744 | 29.6114 |  | 73.1439 | 23.7707 |  |  |  | 1 |  | 40.2388 |  | 22.4 |  |  |  | 17.1958 |  |  |  |  | 4.67 |  | 88.0808 | 0.2249 | 4.6712 | 57.5431 | 17.7068 |  | 33.9641 | 4.0848 |  |  | 83.1519 | 5.2184 | 1.7354 | 0.588 | 29.1087 | 423.9433 |  | 154.5349 | 18.381 |  |  | 15.3302 | 5.0357 |  |  | 14.8125 | 287.22 |  | 20.784 |  | 22.034
21:30 | 3.0993 |  | 28.1601 | 12.508 | [5 empty] | 31.4556 | 11.5033 | 13.07 | 33.986 |  |  | 47.057 |  | 11.0667 |  | 0.7 |  | 29.2204 |  | 5.3609 | 7.8442 |  | 17.47 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.7825 | 48.4702 | 121.8598 | 29.6686 | 0.94 | 164.63 |  | 35.759 | 29.6725 |  | 98.9874 | 23.7007 |  |  |  | 1 |  | 55.237 |  | 22.4 |  |  |  | 17.2253 |  |  |  |  | 4.16 |  | 85.562 | 0.2249 | 4.661 | 59.5296 | 18.5282 |  | 35.3317 | 4.1258 |  |  | 83.5127 | 6.5083 | 1.6682 | 0.546 | 30.2938 | 426.8774 |  | 155.3793 | 18.391 |  |  | 15.8711 | 4.9182 |  |  | 15.0761 | 286.57 |  | 21.252 |  | 23.991
22:00 | 3.3744 |  | 28.2638 | 13.068 | [5 empty] | 30.8451 | 11.3927 | 13.26 | 33.522 |  |  | 47.559 |  | 31.6623 |  | 0.7 |  | 30.2111 |  | 5.8483 | 7.3 |  | 17.36 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.6411 | 47.0789 | 122.695 | 30.1359 | 1.03 | 164.28 |  | 35.913 | 29.9043 |  | 193.6287 | 24.787 |  |  |  | 1.1 |  | 68.0373 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0055 |  |  |  |  | 5.13 |  | 85.3571 | 0.2183 | 4.5849 | 64.3518 | 18.931 |  | 35.7659 | 3.9547 |  |  | 84.089 | 6.5335 | 1.5046 | 0.544 | 30.0059 | 414.9896 |  | 154.8368 | 18.532 |  |  | 15.8479 | 5.1455 |  |  | 14.3119 | 289.53 |  | 21.373 |  | 23.917
22:30 | 3.3231 |  | 28.2553 | 12.976 | [5 empty] | 30.1082 | 11.3046 | 14.1 | 33.458 |  |  | 47.439 |  | 43.6364 |  | 0.7 |  | 134.0291 |  | 5.8983 | 7.6687 |  | 17.28 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.7631 | 48.1656 | 123.7294 | 30.0211 | 1.15 | 162.61 |  | 36.014 | 31.0041 |  | 193.6037 | 24.8128 |  |  |  | 1.1 |  | 71.8712 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0472 |  |  |  |  | 24.18 |  | 81.4549 | 0.2183 | 4.6197 | 94.715 | 19.4963 |  | 36.534 | 3.9615 |  |  | 84.2019 | 10.2038 | 1.0808 | 0.553 | 29.8002 | 397.96 |  | 152.8289 | 18.173 |  |  | 15.8105 | 4.9053 |  |  | 13.1739 | 289.75 |  | 21.295 |  | 24.044
23:00 | 3.2247 |  | 27.2242 | 13.262 | [5 empty] | 28.9255 | 11.7078 | 14.29 | 33.032 |  |  | 47.135 |  | 43.6713 |  | 0.7 |  | 113.6896 |  | 5.7794 | 7.525 |  | 17.93 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.926 | 49.7262 | 122.2141 | 30.3087 | 1.26 | 163.87 |  | 36.678 | 30.5127 |  | 193.1197 | 24.6556 |  |  |  | 1 |  | 72.4537 |  | 22.4 |  |  |  | 16.9027 |  |  |  |  | 30.09 |  | 83.1314 | 0.2117 | 4.7361 | 119.249 | 19.8943 |  | 36.4924 | 3.9546 |  |  | 84.6562 | 18.3963 | 0.8611 | 0.532 | 29.3517 | 403.8587 |  | 139.6719 | 18.836 |  |  | 16.5955 | 4.9344 |  |  | 13.6926 | 289.96 |  | 20.777 |  | 23.983
23:30 | 3.3196 |  | 26.0142 | 13.918 | [5 empty] | 28.3495 | 11.8928 | 14.53 | 31.744 |  |  | 46.953 |  | 32.1514 |  | 0.7 |  | 89.1437 |  | 5.6242 | 6.5142 |  | 17.73 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.3328 | 50.2143 | 120.5344 | 30.2939 | 1.2 | 163.05 |  | 38.105 | 30.8205 |  | 190.8901 | 25.634 |  |  |  | 1 |  | 72.1704 |  | 22.4 |  |  |  | 16.8275 |  |  |  |  | 30.83 |  | 87.8565 | 0.2117 | 4.717 | 122.9776 | 19.4451 |  | 36.0269 | 3.8564 |  |  | 84.3749 | 18.5698 | 0.7295 | 0.45 | 29.6029 | 386.7668 |  | 145.0138 | 18.583 |  |  | 16.2608 | 4.6116 |  |  | 13.6524 | 286.68 |  | 21.278 |  | 24.098
00:00 | 3.7339 |  | 23.4406 | 11.832 | [5 empty] | 28.1488 | 14.4672 | 14.38 | 30.724 |  |  | 46.764 |  | 36.4157 |  | 0.7 |  | 155.7287 |  | 5.7689 | 7.524 |  | 16.71 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.7907 | 50.1044 | 118.4909 | 29.6776 | 0.83 | 163.98 |  | 37.602 | 31.0183 |  | 190.3999 | 25.6683 |  |  |  | 1 |  | 73.2525 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0044 |  |  |  |  | 32.83 |  | 91.0345 | 0.2183 | 4.7093 | 125.5558 | 18.5041 |  | 36.4118 | 3.8369 |  |  | 84.1015 | 18.5662 | 0.622 | 0.518 | 30.1791 | 386.1139 |  | 145.9444 | 18.447 |  |  | 17.0728 | 4.6508 |  |  | 14.5379 | 287.48 |  | 22.406 |  | 25.188
MWh | 43.9698 | 0 | 662.5264 | 284.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.6854 | 330.4538 | 324.555 | 756.171 | 0 | 0 | 1132.9395 | 0 | 853.8115 | 0 | 16.65 | 0 | 2605.4473 | 0 | 113.1182 | 159.2238 | 0 | 413.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 92.2108 | 882.3177 | 1328.8494 | 675.3656 | 18.01 | 3876.215 | 0 | 857.092 | 765.7663 | 0 | 4171.4176 | 661.6339 | 0 | 0 | 0 | 48.445 | 0 | 1564.1749 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 398.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.15 | 0 | 2609.6644 | 4.1678 | 111.7959 | 1784.255 | 406.6992 | 0 | 804.4021 | 93.3854 | 0 | 0 | 1950.2804 | 385.8734 | 26.7676 | 12.527 | 700.6975 | 9851.631 | 0 | 3669.9379 | 436.6265 | 0 | 0 | 385.0414 | 114.6039 | 0 | 0 | 358.0505 | 6754.485 | 0 | 538.8055 | 0 | 395.617
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 1 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1001.28 | 2506.3 | 2433.7 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 33 | 28.06 | 1.9 | 0 | 365.6 | 6414.94 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 202.55
01:00 | 1028.08 | 2352.2 | 2466.3 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 33.2 | 27.47 | 1.9 | 0 | 316.1 | 6269.95 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 39.84
01:30 | 1014.44 | 2360.5 | 2429.6 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 33.2 | 28.43 | 1.9 | 0 | 290.4 | 6203.17 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.25
02:00 | 1015.04 | 2243.6 | 2493.8 | 44.6 | 0 | 0 |  |  | 32.8 | 18.42 | 1.9 | 0 | 255.8 | 6105.96 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 215.8
02:30 | 1014.8 | 2189.3 | 2525.7 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 33.2 | 28 | 1.9 | 0 | 327.3 | 6164.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2922.3
03:00 | 1041.4 | 2030 | 2518.4 | 45 | 0 | 0 |  |  | 33.2 | 29.92 | 1.9 | 0 | 369.4 | 6069.22 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 1019.3 | 1986.9 | 2492.4 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 31.1 | 29.41 | 1.9 | 0 | 335.6 | 5941.51 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1925
04:00 | 1022.06 | 2011.3 | 2506.7 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 23.1 | 29.63 | 1.9 | 0 | 292.8 | 5932.39 |  | C.H. YANANGO | 879.95
04:30 | 1010.85 | 2098.2 | 2338.8 | 44.5 | 0 | 0 |  |  | 13 | 29.31 | 1.9 | 0 | 517.5 | 6054.06 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161
05:00 | 1028.05 | 2020.3 | 2350.4 | 44.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 1.9 | 0 | 669.8 | 6144.85 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1812.95
05:30 | 1011.42 | 2046.2 | 2413 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.22 | 1.9 | 0 | 663.6 | 6210.24 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 267.3
06:00 | 1023.68 | 2271.9 | 2459.5 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.01 | 1.9 | 0.1 | 666.3 | 6497.19 |  | C.H. RUNATULLO II | 178.75
06:30 | 1025.18 | 2327.5 | 2538.4 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.22 | 1.9 | 30.7 | 704.1 | 6701.9 |  | C.H. RUNATULLO III | 251.7
07:00 | 1037.68 | 2247.5 | 2449.9 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.02 | 1.9 | 230 | 680.2 | 6720.9 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 109.8
07:30 | 1029.57 | 2073.4 | 2443.4 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 1.9 | 452.2 | 667.3 | 6741.37 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3956.85
08:00 | 1044.37 | 1951.9 | 2429.5 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.31 | 1.9 | 683.2 | 695.2 | 6879.38 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.1
08:30 | 1031.73 | 2005.7 | 2443.4 | 44.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.31 | 1.1 | 788.1 | 695 | 7036.44 |  | C.H. ARICOTA II |  | 119.2
09:00 | 1034.53 | 2100.3 | 2581.7 | 43.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.89 | 1.1 | 795.6 | 736.5 | 7321.52 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 63.1
09:30 | 1055.43 | 2208.3 | 2445.1 | 43.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.51 | 1.1 | 806.9 | 814.8 | 7402.84 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15644.6
10:00 | 1051.83 | 2266.3 | 2402.6 | 43.9 | 80.4 | 0 |  |  | 0 | 28.56 | 1.1 | 792.8 | 804 | 7471.49 |  | C.H. RESTITUCION | 5183.1
10:30 | 1052.13 | 2440.7 | 2440.7 | 43.3 | 80.2 | 0 |  |  | 0 | 28.61 | 1.1 | 751.3 | 789.2 | 7627.24 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 64.3
11:00 | 1031.69 | 2308.4 | 2409 | 43.5 | 80.5 | 0 |  |  | 0 | 28.81 | 1.1 | 846.6 | 787.6 | 7537.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.35
11:30 | 1027.03 | 2461.3 | 2456.1 | 43.2 | 80.6 | 0 |  |  | 0 | 28.51 | 1.1 | 790.7 | 790.2 | 7678.74 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 7138.4
12:00 | 1026.19 | 2438.1 | 2441.6 | 43.3 | 80.9 | 0 |  |  | 0 | 28.43 | 1.1 | 833.6 | 811 | 7704.22 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.4
12:30 | 1028.29 | 2407.9 | 2445 | 42.6 | 80.2 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 1.1 | 827.9 | 825.5 | 7686.79 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 765.3
13:00 | 1019.19 | 2426 | 2259.6 | 42 | 82 | 0 |  |  | 0 | 27.86 | 1.1 | 861.8 | 837.4 | 7556.95 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 141.85
13:30 | 1035.15 | 2447.9 | 2183.5 | 42.5 | 79.9 | 0 |  |  | 0 | 28.21 | 1.1 | 862.4 | 859.3 | 7539.96 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 183.65
14:00 | 1029.05 | 2567.2 | 2157.7 | 42.4 | 80.9 | 0 |  |  | 0 | 27.47 | 1.1 | 811.7 | 848.8 | 7566.32 |  | C.H. YUNCAN |  | 2044.3
14:30 | 1034.65 | 2624.3 | 2172.4 | 42.7 | 80.7 | 0 |  |  | 0 | 28.49 | 1.1 | 836 | 846.7 | 7667.04 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 201.9
15:00 | 1029.03 | 2707.2 | 2355.7 | 42.8 | 80.5 | 0 |  |  | 0 | 25.82 | 1.1 | 681.7 | 847.8 | 7771.65 |  | C.H. EL CARMEN | 69.35
15:30 | 1033.87 | 2833 | 2289.5 | 43.4 | 80.6 | 0 |  |  | 0 | 25.69 | 1.1 | 622.7 | 865.6 | 7795.46 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 170.1
16:00 | 1015.31 | 2945.9 | 2514.1 | 42.8 | 80.5 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 1.1 | 271.2 | 870.6 | 7761.01 |  | C.H. ÁNGEL II | 188.4
16:30 | 1020.35 | 3030.7 | 2586.7 | 43.2 | 80.4 | 0 |  |  | 0 | 19.43 | 1.1 | 136.8 | 889.9 | 7808.58 |  | C.H. ÁNGEL III | 191.8
17:00 | 1032.49 | 3094.4 | 2625.5 | 43.7 | 81.3 | 54.7 |  |  | 0 | 24.79 | 1.1 | 38.2 | 891.4 | 7887.58 |  | C.H. LA JOYA | 156.9
17:30 | 1045.93 | 3143.6 | 2626.3 | 44 | 80.5 | 60.1 |  |  | 0 | 29.03 | 1.1 | 0.4 | 871 | 7901.96 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.55
18:00 | 1045.61 | 3058.4 | 2551.7 | 44 | 80.9 | 60.6 |  |  | 0 | 28.41 | 1.1 | 0 | 838.9 | 7709.62 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445
18:30 | 1046.21 | 3193.4 | 2592.9 | 44.3 | 80.7 | 59.7 |  |  | 0 | 28.87 | 1.1 | 0 | 821.5 | 7868.68 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 188.665
19:00 | 1041.59 | 3209.5 | 2554.9 | 44.4 | 80.6 | 60.5 |  |  | 0 | 28.41 | 1.1 | 0 | 814.8 | 7835.8 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2506.35
19:30 | 1039.03 | 3223.5 | 2537.8 | 68.6 | 80.6 | 59.8 |  |  | 0 | 28.82 | 1.1 | 0 | 815.5 | 7854.75 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2163.15
20:00 | 1040.03 | 3188.9 | 2594.3 | 69.4 | 80.4 | 60.1 |  |  | 0 | 27.97 | 1.1 | 0 | 782.4 | 7844.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 65
20:30 | 1034.13 | 3158.8 | 2585 | 70.3 | 80.4 | 59.2 |  |  | 0 | 27.82 | 1.1 | 0 | 752.6 | 7769.35 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9618.9
21:00 | 1037.73 | 3188.5 | 2531.9 | 69.4 | 80.7 | 59.6 |  |  | 0 | 27.89 | 1.1 | 0 | 707.8 | 7704.62 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 111.9
21:30 | 1035.93 | 3174.7 | 2610.9 | 69.8 | 80.8 | 0 |  |  | 0 | 27.89 | 1.1 | 0 | 649.8 | 7650.92 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1265.85
22:00 | 1027.25 | 3147.4 | 2577.2 | 78.9 | 80.9 | 0 |  |  | 0 | 28.46 | 1.1 | 0 | 654 | 7595.21 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 58.25
22:30 | 1030.11 | 2981.3 | 2649.9 | 95 | 80.6 | 0 |  |  | 0 | 30.51 | 1.1 | 0 | 646.2 | 7514.72 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 72.9
23:00 | 1043.13 | 2837.6 | 2542.7 | 94.1 | 42.5 | 0 |  |  | 0 | 34.64 | 1.1 | 0 | 679.3 | 7275.07 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3007.65
23:30 | 1027.11 | 2741.5 | 2503.7 | 44.9 | 30.5 | 0 |  |  | 0 | 36.19 | 1.1 | 0 | 678.5 | 7063.5 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 927.1
00:00 | 1007.58 | 2538.2 | 2472.4 | 44.5 | 30.8 | 0 |  |  | 0 | 36.41 | 1.1 | 0 | 659.4 | 6790.39 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 173.7
TOTAL MWh | 24728.255 | 61407.95 | 59215.5 | 1187.25 | 1100.25 | 267.15 |  |  | 132.9 | 677.72 | 32.8 | 6876.3 | 16500 | 172126.075 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1687.1
% | 14.3664 | 35.6761 | 34.4024 | 0.68976 | 0.63921 | 0.15521 |  |  | 0.077211 | 0.39373 | 0.019056 | 3.9949 | 9.586 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 689.8
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2435.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2470.05
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1519.75
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2072.35
[16 empty] | PCH TUPURI | 26.45
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 461.65
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 186.3
[16 empty] | C.H. RUCUY | 423.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.3
[16 empty] | C.H. CAHUA | 975.65
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1944.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 300.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 430.2
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2556.75
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 201.8
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 77.4
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 351.5
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24728.255 | 61407.95

## GENERACION RER
lunes, 1 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  |  | 10.04 | 4.3 | 1.76 | 0.3 | 10.1 | 7.92 | 9 |  |  | 11.9 |  | 7.9 | 11 | 5.4 | 2.7 | 2.6 | 20.4 |  | 4 | 26.9 | 6.9 | 114.3 |  |  | 2.3 | 42.3 |  |  |  | 9 | 3 | 7 | 7.8 | 8 | 7.2 |  | 10.5 | 10.2 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 18.9 | 19.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83.2 |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 19.4 | 6.1 | 18.1 |  | 14.2 | 592.24
1:00 |  |  |  |  | 9.55 | 4.3 | 1.76 | 0.2 | 10 | 7.92 | 9.2 |  |  | 12 |  | 8.2 | 11.8 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 20.9 |  | 3.9 | 22.4 | 7.2 | 114.7 |  |  | 0.1 | 10 |  |  |  | 9 | 3 | 7 | 7.8 | 8 | 7.2 |  | 7.7 | 9.1 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 14.4 | 16.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83.1 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.4 | 6 | 18.1 |  | 14.5 | 543.75
1:30 |  |  |  |  | 10.21 | 4.3 | 1.72 |  | 10.3 | 7.92 | 9 |  |  | 12 |  | 7.9 | 11.1 | 5.4 | 2.2 | 2.6 | 20.5 |  | 4 | 25.3 | 9.7 | 120.5 | [7 empty] | 8.8 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.9 |  | 8 | 7.5 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 7.9 | 14 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 67.5 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.3 | 5.8 | 17.9 |  | 14.2 | 516.77
2:00 | [5 empty] | 4.3 | 1.72 |  | 10.5 | 7.92 | 9.2 |  |  | 12 |  | 7.5 | 12.3 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 4 | 29.5 | 8.7 | 96.8 |  |  | 0.3 | 13.8 |  |  |  | 8.8 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.8 |  | 10 | 10.4 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 8.9 | 7.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19 | 50.8 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.3 | 5.8 | 17.9 |  | 14.1 | 473.36
2:30 |  |  |  |  | 9.58 | 4.3 | 1.68 |  | 10.5 | 7.92 | 9.2 |  |  | 11.9 |  | 7.6 | 12.4 | 5.4 | 2.7 | 2.6 | 20.6 |  | 4 | 26.4 | 11 | 119.2 |  |  |  | 34.3 |  |  |  | 8.8 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.8 |  | 10.3 | 10 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 15.2 | 5.4 | 0.6 |  |  |  |  | 26 | 69.5 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.5 | 5.8 | 17.5 |  | 14.3 | 554.7
3:00 |  |  |  |  | 11.6 | 4.3 | 1.68 |  | 10.4 | 7.92 | 9.3 |  |  | 11.9 |  | 7.9 | 12.8 | 5.2 | 2.8 | 2.6 | 20.9 |  | 8 | 26.9 | 11.2 | 104.1 |  |  | 0.3 | 107.1 |  |  |  | 8.8 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.8 |  | 10 | 9 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 16.5 | 1.5 | 0.6 |  |  |  |  | 24.5 | 58.3 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.2 | 5.8 | 17.8 |  | 14.6 | 604.02
3:30 |  |  |  |  | 10.99 | 4.3 | 1.68 |  | 10.5 | 7.92 | 9.2 |  |  | 11.6 |  | 7.6 | 11.2 | 4.7 | 2.8 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 20.8 | 12.1 | 67.4 |  |  | 4.1 | 115.6 |  |  |  | 8.8 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.6 |  | 10.5 | 9 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 32.9 | 0.1 | 0.6 |  |  |  |  | 20.4 | 42.7 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.2 | 5.8 | 17.9 |  | 14.2 | 565.91
4:00 |  |  |  |  | 11.01 | 4.3 | 1.64 |  | 10.7 | 7.92 | 9.3 |  |  | 11.3 |  | 7.8 | 10.5 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 16.3 | 11.5 | 74.8 |  |  | 1.9 | 59.8 |  |  |  | 8.8 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.6 |  | 9.9 | 9.5 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 18.7 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 61.7 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.3 | 5.8 | 18 |  | 14.3 | 522.29
4:30 |  |  |  |  | 11 | 4.2 | 1.64 |  | 10.4 | 7.91 | 9.2 |  |  | 11.3 |  | 7.4 | 9.7 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 20 |  | 8 | 24.2 | 14.9 | 88.3 |  |  | 3 | 63.3 |  |  |  | 8.8 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.6 |  | 10.2 | 9.8 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 116.8 | 88.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 70.1 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.2 | 5.8 | 18 |  | 14 | 745.16
5:00 |  |  |  |  | 10.99 | 4.2 | 1.64 |  | 10.9 | 7.91 | 9.3 |  |  | 11.3 |  | 7.6 | 10.2 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 20.6 |  | 8 | 31.6 | 18.8 | 86.2 |  |  | 14.4 | 143.7 |  |  |  | 8.7 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.6 |  | 12.1 | 11.5 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 129.7 | 123.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.7 | 69.8 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.2 | 5.8 | 18 |  | 14.3 | 899.55
5:30 |  |  |  |  | 11 | 4.2 | 1.6 |  | 10.3 | 7.92 | 9.3 |  |  | 11.3 |  | 7.5 | 10 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 26.9 | 20.3 | 89.9 |  |  | 11.2 | 138.5 |  |  |  | 8.6 | 2.9 | 7 | 8 | 8.2 | 7.6 |  | 14.6 | 12.3 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 132 | 122.9 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 68.8 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.4 | 5.8 | 18.1 |  | 14.2 | 892.24
6:00 |  |  |  |  | 10.99 | 4.2 | 1.56 |  | 10.1 | 7.92 | 9.2 |  |  | 11.3 |  | 7.7 | 10.5 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 20.8 |  | 8 | 20.6 | 19 | 95.1 |  |  | 10.8 | 149 |  |  |  | 8.6 | 2.9 | 7 | 8 | 8.2 | 7.6 |  | 11.4 | 11.3 |  | 3.6 | 7.92 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 123.6 | 118 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 30 | 77.5 |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 19.4 | 5.8 | 18.2 |  | 14.3 | 896.19
6:30 |  |  |  |  | 11 | 4.2 | 1.56 |  | 10.3 | 7.92 | 9.1 |  |  | 11.2 |  | 7.5 | 10 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 20 |  | 4 | 16.5 | 17.9 | 114 |  |  | 16.8 | 147.4 | 0.5 | 0.1 |  | 8.6 | 2.9 | 7 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 2.8 | 9.1 | 8.2 |  | 3.6 | 7.92 |  | 7.5 | 6.4 | 3 |  | 2.4 | 0.1 |  | 0.4 | 3.5 | 9.9 | 141.4 | 119.6 | 0.6 | 2.7 | 3.5 |  | 3.4 | 30.8 | 82.4 |  |  | 1.9 |  | 0.2 | 1.1 | 19.3 | 5.8 | 18.1 | 0.1 | 14 | 972.9
7:00 |  |  |  |  | 11 | 4.2 | 1.56 |  | 10.1 | 7.92 | 9.2 |  |  | 11.2 |  | 7.6 | 10.5 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 20.6 |  | 4 | 18 | 16.2 | 113.2 |  |  | 15 | 95 | 5.4 | 0.5 |  | 8.6 | 2.9 | 7 | 8 | 8.3 | 8.1 | 22.6 | 11.1 | 9.1 |  | 3.6 | 7.92 |  | 59.5 | 43.4 | 17.9 |  | 2.4 | 2.9 |  | 4.9 | 4.3 | 9.9 | 163.5 | 122.6 | 0.6 | 24.2 | 36 |  | 10.2 | 30.8 | 85.7 |  |  | 1.9 |  | 2.2 | 1.1 | 19.5 | 5.8 | 18.3 | 0.3 | 14.2 | 1150.5
7:30 |  |  |  |  | 10.99 | 6.1 | 1.56 |  | 9.8 | 7.91 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 11.3 |  | 7.5 | 10.1 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 20.1 |  | 4 | 11.9 | 16 | 113.7 |  |  | 17.1 | 98.3 | 15 | 1.6 |  | 8.6 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8 | 37.6 | 11.2 | 9.8 |  | 3.6 | 7.91 |  | 105 | 79.9 | 30 |  | 2.4 | 5.2 |  | 10.3 | 4.2 | 10 | 149.2 | 123.3 | 0.6 | 65.4 | 83.7 |  | 13.2 | 30.8 | 86 |  |  | 1.9 |  | 4.1 | 1.1 | 19.4 | 5.8 | 18.2 | 1 | 14.5 | 1360.57
8:00 |  |  |  |  | 11 | 6.5 | 1.56 |  | 10.4 | 7.91 | 9.2 | 0.1 | 0.3 | 11.3 |  | 7.6 | 10.3 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 |  | 4 | 8.2 | 18.5 | 115.8 |  |  | 20.4 | 136.9 | 25.7 |  |  | 8.6 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.7 | 63 | 11.1 | 10.2 |  | 3.6 | 7.91 |  | 200.5 | 160.4 | 81.2 |  | 2.6 | 8.3 |  | 10 | 4 | 9.9 | 137 | 119.8 | 0.6 | 46.7 | 63.7 |  | 14.2 | 30.8 | 86.5 |  |  | 1.9 |  | 7.8 | 1.1 | 19.3 | 5.8 | 18.5 | 1.3 | 14.5 | 1620.78
8:30 |  |  |  |  | 10.9 | 6.6 | 1.52 |  | 8.5 | 7.91 | 9.2 | 0.2 | 0.7 | 11.4 |  | 7.4 | 10 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 20.3 |  | 4 | 9.5 | 20 | 106.1 |  |  | 20.1 | 135.4 | 30.3 | 1 |  | 8.6 | 3 | 7.4 | 8 | 8.1 | 7.7 | 41.5 | 11.4 | 10.7 |  | 3.6 | 7.91 |  | 201.3 | 176 | 89.7 | 0.1 | 2.5 | 7.7 |  | 13 | 4.2 | 10 | 146.9 | 119.3 | 0.6 | 85.4 | 114.8 |  | 14.7 | 30.8 | 84.8 |  |  | 1.1 |  | 8.5 | 1.1 | 19.4 | 5.8 | 18.1 | 3.2 | 14.5 | 1721.94
9:00 |  |  |  |  | 10.78 | 6.6 | 1.52 |  | 9.2 | 7.91 | 9.5 | 0.3 | 0.8 | 11.2 |  | 7.5 | 10.3 | 4.2 | 2.2 | 2.6 | 20.1 |  | 4 | 13.3 | 19.6 | 105.5 |  |  | 27.8 | 180.7 | 28.8 | 1.4 |  | 8.4 | 2.9 | 7.4 | 8 | 8.1 | 7.9 | 66.4 | 13 | 11.4 |  | 3.6 | 7.91 |  | 200.1 | 161.4 | 81.2 | 0.1 | 2.4 | 11.9 |  | 11.9 | 5.4 | 10 | 128.9 | 121.2 | 0.6 | 84 | 112 |  | 14.9 | 30.8 | 84.3 |  |  | 1.1 |  | 11.2 | 1.1 | 19.5 | 5.8 | 18.2 | 9.2 | 14.4 | 1772.42
9:30 |  |  |  |  | 10.8 | 6.5 | 1.52 |  | 8.8 | 7.91 | 9.5 | 0.3 | 0.9 | 11.3 |  | 7.5 | 10.5 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.6 |  | 8 | 16.2 | 16.8 | 109.6 |  |  | 35.2 | 216.9 | 30.2 | 1.5 |  | 8.4 | 2.9 | 7.4 | 8 | 8.1 | 7.9 | 68.1 | 14.1 | 12.2 |  | 3.6 | 7.91 |  | 207.7 | 159.8 | 80.2 | 0.3 | 2.4 | 13.2 |  | 11.8 | 5.5 | 9.8 | 157.4 | 122.3 | 0.6 | 84.1 | 106.3 |  | 15 | 30.8 | 83.3 |  |  | 1.1 |  | 12.8 | 1.1 | 19.3 | 5.8 | 18.1 | 14.7 | 14.7 | 1866.84
10:00 |  |  |  |  | 11.25 | 6.6 | 1.52 |  | 9.4 | 7.91 | 9.5 | 0.4 | 1 | 11.3 |  | 7.6 | 10.5 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.5 |  | 7.9 | 25.5 | 16.9 | 114.6 |  |  | 34.8 | 203.2 | 30.5 | 1.4 |  | 8.4 | 2.9 | 7.4 | 8 | 8.1 | 7.9 | 66.9 | 13.4 | 12.9 |  | 3.6 | 7.91 |  | 206.8 | 155.8 | 78.9 | 0.3 | 2.3 | 13.1 |  | 11.8 | 5.6 | 9.9 | 146.7 | 121.6 | 0.6 | 77.2 | 104.9 |  | 15.1 | 30.8 | 83.6 |  |  | 1.1 |  | 14.2 | 1.1 | 19.4 | 5.8 | 17.9 | 14.5 | 14.3 | 1842.59
10:30 |  |  |  |  | 11.7 | 6.6 | 1.52 |  | 9 | 7.91 | 9.3 | 0.4 | 1.1 | 11.2 |  | 7.6 | 10.6 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.7 |  | 8 | 38.7 | 17.7 | 115.3 |  |  | 34.7 | 207.5 | 28.4 | 2.1 |  | 8.4 | 2.9 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 62.7 | 12.3 | 11.3 |  | 3.6 | 7.91 |  | 208 | 144.9 | 73.1 | 0.3 | 2.3 | 13.1 |  | 11.8 | 5.6 | 9.9 | 124 | 112.4 | 0.6 | 71.9 | 90.7 |  | 15.2 | 30.8 | 84.5 |  |  | 1.1 |  | 13.8 | 1.1 | 19.4 | 5.8 | 18.1 | 13.8 | 14.3 | 1786.74
11:00 |  |  |  |  | 11.7 | 6.6 | 1.48 |  | 9.2 | 7.91 | 9.1 | 0.4 | 1.2 | 11.1 |  | 7.3 | 9.8 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 40.3 | 22 | 113.7 |  |  | 34.6 | 211.4 | 28.2 | 1.3 |  | 8.4 | 2.9 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 72.2 | 13.3 | 11.3 |  | 3.6 | 7.91 |  | 210.9 | 180.6 | 91.8 | 0.2 | 2.3 | 14.7 |  | 11.7 | 5.6 | 10 | 121 | 105.3 | 0.6 | 82.5 | 110.2 |  | 15.2 | 30.8 | 83.9 |  |  | 1.1 |  | 13.1 | 1.1 | 19.2 | 6.4 | 17.8 | 12.4 | 14.1 | 1878.8
11:30 |  |  |  |  | 11.7 | 6.6 | 1.52 |  | 8.9 | 7.91 | 9.2 | 0.4 | 1.2 | 11 |  | 7.4 | 10.2 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 20.3 |  | 4 | 34.7 | 23.4 | 112.2 |  |  | 34.5 | 209.7 | 30.6 | 1.6 |  | 8.5 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.2 | 67.7 | 13.8 | 12.3 |  | 3.6 | 7.91 |  | 184.7 | 160.5 | 82.4 | 0.4 | 2.3 | 15.1 |  | 11.6 | 5.5 | 10 | 126.2 | 110.6 | 0.6 | 83.1 | 107.3 |  | 15.1 | 30.8 | 82 |  |  | 1.1 |  | 15.3 | 1.1 | 19.3 | 6.8 | 17.8 | 13.7 | 14.1 | 1822.44
12:00 |  |  |  |  | 11.62 | 6.5 | 1.48 |  | 8.9 | 7.91 | 9.2 | 0.4 | 1.2 | 10.8 |  | 7.5 | 10.1 | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 20.3 |  | 4 | 43.2 | 20.8 | 113.2 |  |  | 34.7 | 212 | 30.5 | 1.7 |  | 8.5 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.2 | 67.2 | 14.4 | 11.3 |  | 3.6 | 7.91 |  | 214.8 | 164.6 | 83.1 | 0.5 | 2.1 | 17.1 |  | 11.7 | 5.6 | 9.9 | 131.3 | 118.9 | 0.6 | 84.2 | 111.8 |  | 15.1 | 30.8 | 80.4 |  |  | 1.1 |  | 15.7 | 1.1 | 19.2 | 6.8 | 17.8 | 14 | 14.1 | 1885.22
12:30 |  |  |  |  | 11.39 | 6.6 | 1.48 |  | 9 | 7.91 | 9.2 | 0.4 | 1.2 | 10.9 |  | 7.5 | 10.3 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 20.7 |  | 4 | 58.8 | 21.6 | 112.9 |  |  | 29.3 | 209.2 | 30.1 |  |  | 8.4 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.2 | 70.3 | 13.8 | 10.5 |  | 3.6 | 7.91 |  | 198.4 | 165.2 | 84.6 | 0.3 | 2.2 | 15.5 |  | 11.6 | 5.5 | 9.9 | 131.6 | 125.8 | 0.6 | 89.2 | 118.2 |  | 15.1 | 30.8 | 81.2 |  |  | 1.1 |  | 13.5 | 1.1 | 19.2 | 6.8 | 17.8 | 14.3 | 14.2 | 1894.69
13:00 |  |  |  |  | 10.95 | 6.5 | 1.48 |  | 9 | 7.91 | 9.1 | 0.4 | 1.2 | 10.8 |  | 7.3 | 9.7 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 20 |  | 4 | 72.8 | 22.6 | 107.9 |  |  | 30.3 | 204.6 | 29 |  |  | 8.4 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.2 | 71.4 | 12.2 | 11.7 |  | 3.6 | 7.91 |  | 216.9 | 173 | 86.4 | 0.5 | 2.2 | 16.2 |  | 11.6 | 5.4 | 9.9 | 143 | 123.7 | 0.6 | 89.9 | 121.3 |  | 15 | 30.2 | 78.4 |  |  | 1.1 |  | 14.8 | 1.1 | 19.1 | 7.6 | 17.7 | 14.2 | 14 | 1938.85
13:30 |  |  |  |  | 11 | 6.5 | 1.44 |  | 9.3 | 7.91 | 9.2 | 0.4 | 1.1 | 10.9 |  | 7.5 | 10.4 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 20.7 |  | 8 | 74.6 | 23.9 | 108.8 |  |  | 33.6 | 212.2 | 27.7 | 2.9 |  | 8.2 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 6.1 | 70.7 | 12.6 | 12.1 |  | 3.6 | 7.91 |  | 220.2 | 175.4 | 89.2 | 0.4 | 2.2 | 15 |  | 11.6 | 4.7 | 10 | 148.9 | 125.7 | 0.6 | 86 | 117.3 |  | 14.9 | 30.2 | 76.7 |  |  | 1.1 |  | 14.8 | 1.1 | 19.2 | 8.3 | 17.7 | 14.8 | 14.2 | 1965.66
14:00 |  |  |  |  | 10.96 | 6.6 | 1.44 |  | 8.6 | 7.91 | 9.1 | 0.3 | 1.1 | 11 |  | 7.6 | 10.5 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 20.7 |  | 8 | 73.1 | 22.4 | 112.9 |  |  | 27.3 | 208.8 | 31.4 | 1.6 |  | 8.2 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.3 | 3.8 | 74.3 | 14.4 | 12.6 |  | 3.6 | 7.91 |  | 204.6 | 157.9 | 82.1 | 0.4 | 2.2 | 13.8 |  | 11.6 | 3.1 | 10 | 142.4 | 125.5 | 0.6 | 81.6 | 109.6 |  | 14.8 | 30.7 | 78.7 |  |  | 1.1 |  | 12.7 | 1.1 | 19.2 | 8.9 | 17.5 | 13.9 | 14.2 | 1900.32
14:30 |  |  |  |  | 11.68 | 6.6 | 1.44 |  | 8.9 | 7.91 | 8.8 | 0.3 | 1 | 11.2 |  | 7.5 | 10.5 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 63.2 | 24.9 | 111.3 |  |  | 32.9 | 207.7 | 31.9 | 1.8 |  | 8.2 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8.2 | 4 | 72.2 | 14.5 | 11.6 |  | 3.6 | 7.91 |  | 226.3 | 178.4 | 90.5 | 0.3 | 2.5 | 12.1 |  | 11.5 | 2.7 | 9.8 | 144.7 | 125.5 | 0.6 | 73.9 | 98.5 |  | 14.5 | 30.5 | 79.9 |  |  | 1.1 |  | 11.7 | 1.1 | 19.1 | 9.3 | 17.3 | 11.1 | 14.3 | 1923.04
15:00 |  |  |  |  | 10.81 | 6.6 | 1.52 |  | 7.1 | 7.91 | 8.8 | 0.3 | 0.9 | 11.1 |  | 7.4 | 10.6 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20.2 |  | 8 | 59.8 | 24.3 | 112.5 |  |  | 35.1 | 203.2 | 18.5 | 2.3 |  | 8.3 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8 | 4 | 64.3 | 14.5 | 11.8 |  | 3.6 | 7.91 |  | 188.3 | 126.1 | 64.8 | 0.3 | 2.4 | 10.1 |  | 11 | 2.8 | 10 | 150.6 | 124.4 | 0.6 | 66.4 | 94.4 |  | 14 | 30.6 | 81 |  |  | 1.1 |  | 9.2 | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.3 | 10.8 | 14 | 1767.35
15:30 |  |  |  |  | 11.58 | 6.5 | 1.56 |  | 6.2 | 7.91 | 8.9 | 0.2 | 0.7 | 10.8 |  | 7.6 | 10.8 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20.4 |  | 8 | 64 | 24.2 | 113.7 |  |  | 35.1 | 217.5 | 26.2 | 1.5 |  | 8.3 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8 | 4 | 38.7 | 13.2 | 13 |  | 3.6 | 7.91 |  | 181.3 | 118.9 | 62.8 | 0.2 | 2.5 | 6.8 |  | 10.1 | 5.1 | 10 | 151 | 124.1 | 0.6 | 62.2 | 84.9 |  | 13.1 | 30.8 | 79 |  |  | 1.1 |  | 8.5 | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.4 | 6.6 | 14.3 | 1729.16
16:00 |  |  |  |  | 11.59 | 6.6 | 1.6 |  |  | 7.91 | 8.8 | 0.2 | 0.5 | 10.5 |  | 7.4 | 10.6 | 4.5 | 2.4 | 2.3 | 20.3 |  | 4 | 59.1 | 26.4 | 113.5 |  |  | 34.8 | 215.1 | 9.9 |  |  | 8.3 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8 | 4 | 27.6 | 13.4 | 11.7 |  | 3.6 | 7.91 |  | 69.4 | 47.6 | 26.2 | 0.2 | 2.5 | 3 |  | 6.3 | 5.6 | 10.1 | 157.1 | 124.5 | 0.6 | 28.9 | 34.8 |  | 10 | 30.8 | 84.2 |  |  | 1.1 |  | 3.5 | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17.1 | 3.1 | 13.5 | 1370.81
16:30 |  |  |  |  | 11.52 | 6.6 | 1.64 |  |  | 7.91 | 8.8 | 0.1 | 0.2 | 10.4 |  | 7.3 | 10.2 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 20.3 |  | 4 | 62.7 | 27 | 114.5 |  |  | 35.1 | 225.3 | 2.7 | 0.1 |  | 8.3 | 2.9 | 7.2 | 8 | 8 | 4 | 10.7 | 11.1 | 11.8 |  | 3.6 | 7.91 |  | 42.5 | 31.9 | 16.4 | 0.1 | 2.5 | 2 |  | 2.5 | 5.6 | 9.9 | 160.3 | 124.7 | 0.6 | 9.6 | 11.8 |  | 3.2 | 30.8 | 86.6 |  |  | 1.1 |  | 1.7 | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.1 | 1.3 | 13.9 | 1255.68
17:00 |  |  |  |  | 11.58 | 10.7 | 1.68 |  | 5.3 | 7.91 | 8.8 |  |  | 10.3 |  | 7.5 | 10.7 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 20.5 |  | 4 | 59.9 | 25.7 | 114 |  |  | 33.7 | 220.8 | 0.6 |  |  | 8.2 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 4 | 4 | 13.8 | 12.3 |  | 3.5 | 7.91 |  | 10.4 | 7 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.6 |  |  | 3.8 | 9.9 | 165.4 | 128.7 | 0.6 | 5.7 | 5.8 |  |  | 30.8 | 86.3 |  |  | 1.1 |  | 0.4 | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.4 |  | 13.9 | 1167.78
17:30 |  |  |  |  | 11.62 | 16.6 | 1.72 |  | 9.5 | 7.91 | 8.8 |  |  | 10.3 |  | 7.6 | 10.9 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 20.7 |  | 4 | 67.7 | 24 | 118.2 |  |  | 28.6 | 213.9 |  |  |  | 8.1 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 4 |  | 12.6 | 12.4 |  | 3.6 | 7.91 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 2.7 |  |  |  | 2.6 | 9.9 | 153.3 | 125.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83.8 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.3 |  | 14.2 | 1119.36
18:00 |  |  |  |  | 11.6 | 20 | 1.8 |  | 8.9 | 7.91 | 8.7 |  |  | 10.2 |  | 7.5 | 10.6 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 69.3 | 22.8 | 114.9 |  |  | 25.4 | 207.9 |  |  |  | 8.1 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 4 |  | 11.2 | 10.3 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2 | 9.9 | 141.3 | 121.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83.2 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.3 |  | 14.1 | 1091.62
18:30 |  |  |  |  | 11.56 | 20.1 | 1.8 |  | 9.4 | 7.91 | 8.6 |  |  | 10.4 |  | 7.4 | 10.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 20.5 |  | 7.9 | 68.8 | 17.7 | 113.5 |  |  | 29 | 198.6 |  |  |  | 8.1 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 8 | 4 |  | 11.5 | 10.4 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | 138.3 | 121.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17.3 |  | 14.2 | 1074.48
19:00 |  |  |  |  | 11.5 | 20 | 1.88 |  | 9 | 7.91 | 8.6 |  |  | 10.6 |  | 7.5 | 10.6 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 53.8 | 12.5 | 116 |  |  | 24.3 | 189.6 |  |  |  | 8.2 | 2.9 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 4 |  | 12.1 | 12.1 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 157.6 | 125.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 80.4 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.3 |  | 15.1 | 1068.8
19:30 |  |  |  |  | 11.51 | 20.1 | 1.92 |  | 9.4 | 7.91 | 8.6 |  |  | 10.8 |  | 7.2 | 10.5 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 20.3 |  | 8 | 37.7 | 10.3 | 112.2 |  |  | 25.4 | 205.5 |  |  |  | 8.2 | 2.9 | 7 | 7.8 | 7.6 | 4.3 |  | 12.9 | 10.6 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 159.8 | 126.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 83.9 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.2 |  | 15.1 | 1070.55
20:00 |  |  |  |  | 10.86 | 20.1 | 1.92 |  | 9.2 | 7.91 | 8.6 |  |  | 11 |  | 7.2 | 10.5 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 33.2 | 7.5 | 112.1 |  |  | 24.5 | 200 |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 4.3 |  | 11.5 | 10.2 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 142.7 | 127.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 82.5 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.2 |  | 15.2 | 1036.6
20:30 |  |  |  |  | 11.01 | 20 | 1.92 |  | 8.9 | 7.91 | 8.5 |  |  | 11 |  | 7.1 | 10.6 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 20.5 |  | 8 | 29 | 6.7 | 104.7 |  |  | 30.2 | 223.6 |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 4.3 |  | 11.9 | 11.3 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 112.1 | 116.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.4 | 78.4 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.4 |  | 15.2 | 1006.95
21:00 |  |  |  |  | 11.08 | 20 | 1.92 |  | 8.9 | 7.91 | 8.5 |  |  | 11 |  | 7.2 | 10.2 | 4.3 | 2.6 | 2.7 | 20.4 |  | 8 | 35.4 | 5.9 | 104.3 |  |  | 32.4 | 232.4 |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 8 |  | 12.4 | 12.1 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 90.2 | 86.5 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 69.5 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.3 |  | 16.2 | 966.42
21:30 |  |  |  |  | 11.08 | 16.7 | 1.92 |  | 8.9 | 7.91 | 8.6 |  |  | 11 |  | 7 | 10.3 | 4.8 | 2.6 | 2.8 | 20.4 |  | 4 | 28.5 | 8.5 | 105.8 |  |  | 31.2 | 227.3 |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 8 |  | 10.8 | 11.7 |  | 3.6 | 7.91 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 65 | 63.7 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 68.7 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.7 |  | 17.3 | 902.02
22:00 |  |  |  |  | 11.09 | 9 | 1.88 |  | 9.5 | 7.87 | 8.5 |  |  | 11.1 |  | 6.9 | 10.2 | 4.9 | 2.6 | 3.1 | 20.5 |  | 4 | 20.2 | 8.3 | 110.9 |  |  | 33.3 | 233.8 |  |  |  | 8 | 2.8 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 4 |  | 12.2 | 10 |  | 3.6 | 7.87 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 54 | 66.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29.8 | 75.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17.1 |  | 17.4 | 895.51
22:30 |  |  |  |  | 11.08 | 9.2 | 1.88 |  | 9.2 | 10.23 | 8.6 |  |  | 11.1 |  | 6.9 | 9.4 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | 20.1 |  | 4 | 18.3 | 8.6 | 108.5 |  |  | 33.5 | 220.5 |  |  |  | 8 | 2.8 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 4 |  | 8.7 | 8.8 |  | 3.7 | 8.63 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 75.9 | 77.6 | 0.6 |  |  |  |  | 23.3 | 62.5 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.2 |  | 17.2 | 892.12
23:00 |  |  |  |  | 11.04 | 9.2 | 1.84 |  | 9.4 | 14.2 | 8.7 |  |  | 11.3 |  | 7 | 9.9 | 4.9 | 2.6 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 16.4 | 9 | 91 |  |  | 31.8 | 226 |  |  |  | 8 | 2.8 | 6.6 | 7 | 7.2 | 8 |  | 7.7 | 9.9 |  | 3.7 | 7.39 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 96.2 | 106.6 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 61.5 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.2 |  | 16.4 | 931.77
23:30 |  |  |  |  | 11.13 | 6.2 | 1.8 |  | 9.5 | 15.56 | 8.7 |  |  | 11.4 |  | 7 | 9.4 | 4.9 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 15.2 | 10.1 | 94 |  |  | 26.5 | 221.3 |  |  |  | 8 | 2.8 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.9 |  | 7.3 | 7.4 |  | 3.7 | 6.61 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 106.2 | 108 | 0.6 |  |  |  |  | 25.5 | 57 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 17.1 |  | 16.2 | 923.1
0:00 |  |  |  |  | 11.02 | 3.3 | 1.8 |  | 9.5 | 15.89 | 8.6 |  |  | 11.4 |  | 6.8 | 9 | 4.8 | 2.4 | 3.7 | 20.3 |  | 4 | 11 | 10.7 | 85.3 |  |  | 24.5 | 212.5 |  |  |  | 8 | 2.9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.7 |  | 6.1 | 7 |  | 3.7 | 6.58 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 104.2 | 110.3 | 0.6 |  |  |  |  | 24.9 | 62.9 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.4 |  | 15.8 | 889.59
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.82 | 202.55 | 39.84 | 0.25 | 214.9 | 202 | 215.8 | 2.8 | 8.2 | 267.3 | 0 | 178.75 | 251.7 | 109.8 | 63.1 | 64.3 | 490.35 | 0 | 141.85 | 863.15 | 391.35 | 2565.8 | 0 | 0 | 550.95 | 4034.55 | 246.05 | 12.2 | 0 | 201.9 | 69.35 | 170.1 | 188.4 | 191.8 | 156.9 | 571.45 | 277.9 | 256.8 | 0 | 86.55 | 188.665 | 0 | 1782.6 | 1387.65 | 699.6 | 2.5 | 58.25 | 108.75 | 0 | 104.35 | 72.9 | 173.7 | 2700.4 | 2335.7 | 14.4 | 692.4 | 920.75 | 0 | 138 | 696.95 | 1826.45 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 104.85 | 26.45 | 461.65 | 186.3 | 423.85 | 94.15 | 351.5 | 29135.075
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 710.52 | 2.4387 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5048.255 | 17.3271 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 6876.3 | 23.6014 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 16500 | 56.6328 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
lunes, 1 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
01/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [21 empty] | 0.98 | [12 empty] | 0.98
01/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [21 empty] | 2.61 | [12 empty] | 2.61
01/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
02/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795

## COGENERACIÓN
lunes, 1 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  |  | 10.04 | 10.1 | 7.92 | 33 | 61.06
1:00 |  |  |  | 9.55 | 10 | 7.92 | 33.2 | 60.67
1:30 |  |  |  | 10.21 | 10.3 | 7.92 | 33.2 | 61.63
2:00 |  |  |  |  | 10.5 | 7.92 | 32.8 | 51.22
2:30 |  |  |  | 9.58 | 10.5 | 7.92 | 33.2 | 61.2
3:00 |  |  |  | 11.6 | 10.4 | 7.92 | 33.2 | 63.12
3:30 |  |  |  | 10.99 | 10.5 | 7.92 | 31.1 | 60.51
4:00 |  |  |  | 11.01 | 10.7 | 7.92 | 23.1 | 52.73
4:30 |  |  |  | 11 | 10.4 | 7.91 | 13 | 42.31
5:00 |  |  |  | 10.99 | 10.9 | 7.91 |  | 29.8
5:30 |  |  |  | 11 | 10.3 | 7.92 |  | 29.22
6:00 |  |  |  | 10.99 | 10.1 | 7.92 |  | 29.01
6:30 |  |  |  | 11 | 10.3 | 7.92 |  | 29.22
7:00 |  |  |  | 11 | 10.1 | 7.92 |  | 29.02
7:30 |  |  |  | 10.99 | 9.8 | 7.91 |  | 28.7
8:00 |  |  |  | 11 | 10.4 | 7.91 |  | 29.31
8:30 |  |  |  | 10.9 | 8.5 | 7.91 |  | 27.31
9:00 |  |  |  | 10.78 | 9.2 | 7.91 |  | 27.89
9:30 |  |  |  | 10.8 | 8.8 | 7.91 |  | 27.51
10:00 |  |  |  | 11.25 | 9.4 | 7.91 |  | 28.56
10:30 |  |  |  | 11.7 | 9 | 7.91 |  | 28.61
11:00 |  |  |  | 11.7 | 9.2 | 7.91 |  | 28.81
11:30 |  |  |  | 11.7 | 8.9 | 7.91 |  | 28.51
12:00 |  |  |  | 11.62 | 8.9 | 7.91 |  | 28.43
12:30 |  |  |  | 11.39 | 9 | 7.91 |  | 28.3
13:00 |  |  |  | 10.95 | 9 | 7.91 |  | 27.86
13:30 |  |  |  | 11 | 9.3 | 7.91 |  | 28.21
14:00 |  |  |  | 10.96 | 8.6 | 7.91 |  | 27.47
14:30 |  |  |  | 11.68 | 8.9 | 7.91 |  | 28.49
15:00 |  |  |  | 10.81 | 7.1 | 7.91 |  | 25.82
15:30 |  |  |  | 11.58 | 6.2 | 7.91 |  | 25.69
16:00 |  |  |  | 11.59 |  | 7.91 |  | 19.5
16:30 |  |  |  | 11.52 |  | 7.91 |  | 19.43
17:00 |  |  |  | 11.58 | 5.3 | 7.91 |  | 24.79
17:30 |  |  |  | 11.62 | 9.5 | 7.91 |  | 29.03
18:00 |  |  |  | 11.6 | 8.9 | 7.91 |  | 28.41
18:30 |  |  |  | 11.56 | 9.4 | 7.91 |  | 28.87
19:00 |  |  |  | 11.5 | 9 | 7.91 |  | 28.41
19:30 |  |  |  | 11.51 | 9.4 | 7.91 |  | 28.82
20:00 |  |  |  | 10.86 | 9.2 | 7.91 |  | 27.97
20:30 |  |  |  | 11.01 | 8.9 | 7.91 |  | 27.82
21:00 |  |  |  | 11.08 | 8.9 | 7.91 |  | 27.89
21:30 |  |  |  | 11.08 | 8.9 | 7.91 |  | 27.89
22:00 |  |  |  | 11.09 | 9.5 | 7.87 |  | 28.46
22:30 |  |  |  | 11.08 | 9.2 | 10.23 |  | 30.51
23:00 |  |  |  | 11.04 | 9.4 | 14.2 |  | 34.64
23:30 |  |  |  | 11.13 | 9.5 | 15.56 |  | 36.19
0:00 |  |  |  | 11.02 | 9.5 | 15.89 |  | 36.41
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 260.82 | 214.9 | 202 | 132.9 | 810.62

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 260.82
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 202.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.84
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 | 0.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 202
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 215.8
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2922.3
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1925
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 879.95
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 2.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1812.95
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 267.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 178.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 251.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 109.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3956.85
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 186.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 119.2
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 38.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 63.1
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.6
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5183.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 64.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 7138.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.4
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 765.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 141.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1058.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 129.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 863.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 391.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 2565.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1927.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2107.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 317.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 233.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 183.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 2044.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 12.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 246.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3971.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4668.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4259.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 124.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4238.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4349.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 201.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 69.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 170.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 188.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 191.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 156.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 | 132.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 571.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 277.9
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 256.8
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 188.665
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2506.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2163.15
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 65
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1782.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 9618.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1387.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 699.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3396
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 3393.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 3393.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 5675.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 111.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.5
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1265.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 58.25
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 108.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 267.15
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 104.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 72.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 3007.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 927.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 173.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2700.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2335.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1687.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 689.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 2435.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2470.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1519.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 692.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 920.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3271.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3325.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3445.4
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 138
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 696.95
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1826.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 32.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 104.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2072.35
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.45
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 461.65
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 186.3
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 423.85
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 975.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1944.85
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 300.7
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 430.2
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2556.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 94.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 5013.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2423.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 1100.25
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 201.8
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.4
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 351.5
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 172126.075
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 223.05
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 217.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 602.6
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 456
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 154.75
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 71.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 581.9005
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2362.5005
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 27675.7
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 25508
[6 empty] | ELECTROPERU | 20827.7
[6 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 20095.2
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 12816.3
[6 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 7436.8
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 7293.8
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 6294.45
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 4181.35
[6 empty] | EGEMSA | 3956.85
[6 empty] | CELEPSA | 2922.3
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 2804.95
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 2565.8
[6 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 2506.35
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 2163.15
[6 empty] | SAN GABAN | 2098.8
[6 empty] | EGASA | 1973.95
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1826.45
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 1782.6
[6 empty] | LA VIRGEN | 1265.85
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1254.5
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1187.25
[6 empty] | TERMOSELVA | 1100.25
[6 empty] | SINERSA | 1071.8
[6 empty] | EGEJUNIN | 807.55
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 765.3
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 707.2
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 696.95
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 571.45
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 490.35
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 451.2
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 445
[6 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 351.5
[6 empty] | EGESUR | 343.95
[6 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 279.2
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 277.9
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 271.25
[6 empty] | MINERA CERRO VERDE | 267.15
[6 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 260.82
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 256.8
[6 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 215.8
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 214.9
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 202.55
[6 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 202
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 188.665
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 141.85
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 138
[6 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 132.9
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 108.75
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 104.85
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 104.35
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 94.15
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 86.55
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 65
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 64.3
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 63.1
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 58.25
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 39.84
[6 empty] | PETRAMAS | 32.8
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 8.2
[6 empty] | COENERGY S.A.C. | 2.8
[6 empty] | KONDU SAC | 2.5
[6 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.25

## G_AREAS
lunes, 1 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 161.66 | 106.16 | 0 | 54.5 | 2768.22 | 2435.6 | 0 | 311.1 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 322.32 | 5514.92 | 577.7 | 6414.94 | 00:30 | 3507.58 | 2541.76 | 0 | 365.6 | 6414.94 | 00:30 | 196.68 | 29.96 | 0 | 365.6 | 592.24
01:00 | 166.86 | 105.37 | 0 | 46.4 | 2655.22 | 2468.2 | 0 | 269.7 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 318.63 | 5393.12 | 558.2 | 6269.95 | 01:00 | 3380.28 | 2573.57 | 0 | 316.1 | 6269.95 | 01:00 | 198.28 | 29.37 | 0 | 316.1 | 543.75
01:30 | 162.72 | 106.33 | 0 | 50.5 | 2662.92 | 2431.5 | 0 | 239.9 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 319.55 | 5334.32 | 549.3 | 6203.17 | 01:30 | 3374.94 | 2537.83 | 0 | 290.4 | 6203.17 | 01:30 | 196.04 | 30.33 | 0 | 290.4 | 516.77
02:00 | 165.12 | 95.82 | 0 | 58.6 | 2550.42 | 2495.7 | 0 | 197.2 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 319.54 | 5243.32 | 543.1 | 6105.96 | 02:00 | 3258.64 | 2591.52 | 0 | 255.8 | 6105.96 | 02:00 | 197.24 | 20.32 | 0 | 255.8 | 473.36
02:30 | 165.28 | 105.9 | 0 | 57.7 | 2497.02 | 2527.6 | 0 | 269.6 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 328.88 | 5294.22 | 541.8 | 6164.9 | 02:30 | 3204.1 | 2633.5 | 0 | 327.3 | 6164.9 | 02:30 | 197.5 | 29.9 | 0 | 327.3 | 554.7
03:00 | 171.68 | 108.12 | 0 | 57.1 | 2338.72 | 2520.3 | 0 | 312.3 | 561 | 0 | 0 | 0 | 336.9 | 5171.32 | 561 | 6069.22 | 03:00 | 3071.4 | 2628.42 | 0 | 369.4 | 6069.22 | 03:00 | 202.8 | 31.82 | 0 | 369.4 | 604.02
03:30 | 151.28 | 105.41 | 0 | 52.4 | 2309.92 | 2494.3 | 0 | 283.2 | 545 | 0 | 0 | 0 | 309.09 | 5087.42 | 545 | 5941.51 | 03:30 | 3006.2 | 2599.71 | 0 | 335.6 | 5941.51 | 03:30 | 199 | 31.31 | 0 | 335.6 | 565.91
04:00 | 150.74 | 97.63 | 0 | 47.2 | 2330.82 | 2508.6 | 0 | 245.6 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 295.57 | 5085.02 | 551.8 | 5932.39 | 04:00 | 3033.36 | 2606.23 | 0 | 292.8 | 5932.39 | 04:00 | 197.96 | 31.53 | 0 | 292.8 | 522.29
04:30 | 149.94 | 86.81 | 0 | 59.1 | 2420.91 | 2340.7 | 0 | 458.4 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 295.85 | 5220.01 | 538.2 | 6054.06 | 04:30 | 3109.05 | 2427.51 | 0 | 517.5 | 6054.06 | 04:30 | 196.45 | 31.21 | 0 | 517.5 | 745.16
05:00 | 151.24 | 74.4 | 0 | 74 | 2346.21 | 2352.3 | 0 | 595.8 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 299.64 | 5294.31 | 550.9 | 6144.85 | 05:00 | 3048.35 | 2426.7 | 0 | 669.8 | 6144.85 | 05:00 | 198.05 | 31.7 | 0 | 669.8 | 899.55
05:30 | 151.1 | 74.12 | 0 | 74.1 | 2389.92 | 2414.9 | 0 | 589.5 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 299.32 | 5394.32 | 516.6 | 6210.24 | 05:30 | 3057.62 | 2489.02 | 0 | 663.6 | 6210.24 | 05:30 | 197.52 | 31.12 | 0 | 663.6 | 892.24
06:00 | 182.56 | 73.81 | 0 | 62.3 | 2588.12 | 2461.4 | 0 | 604 | 524.9 | 0 | 0.1 | 0 | 318.67 | 5653.52 | 525 | 6497.19 | 06:00 | 3295.58 | 2535.21 | 0.1 | 666.3 | 6497.19 | 06:00 | 198.88 | 30.91 | 0.1 | 666.3 | 896.19
06:30 | 225.36 | 74.12 | 0 | 51.7 | 2606.62 | 2540.3 | 0 | 652.4 | 520.7 | 0 | 30.7 | 0 | 351.18 | 5799.32 | 551.4 | 6701.9 | 06:30 | 3352.68 | 2614.42 | 30.7 | 704.1 | 6701.9 | 06:30 | 206.98 | 31.12 | 30.7 | 704.1 | 972.9
07:00 | 235.26 | 73.72 | 0 | 54.4 | 2523.32 | 2451.8 | 0 | 625.8 | 526.6 | 0 | 230 | 0 | 363.38 | 5600.92 | 756.6 | 6720.9 | 07:00 | 3285.18 | 2525.52 | 230 | 680.2 | 6720.9 | 07:00 | 209.38 | 30.92 | 230 | 680.2 | 1150.5
07:30 | 236.76 | 73.6 | 0 | 48.9 | 2346.61 | 2445.3 | 0.2 | 618.4 | 519.6 | 0 | 452 | 0 | 359.26 | 5410.51 | 971.6 | 6741.37 | 07:30 | 3102.97 | 2518.9 | 452.2 | 667.3 | 6741.37 | 07:30 | 210.47 | 30.6 | 452.2 | 667.3 | 1360.57
08:00 | 226.86 | 73.31 | 0 | 48 | 2214.61 | 2431.4 | 0.4 | 647.2 | 554.8 | 0 | 682.8 | 0 | 348.17 | 5293.61 | 1237.6 | 6879.38 | 08:00 | 2996.27 | 2504.71 | 683.2 | 695.2 | 6879.38 | 08:00 | 211.17 | 31.21 | 683.2 | 695.2 | 1620.78
08:30 | 222.52 | 71.41 | 0.1 | 51.6 | 2239.71 | 2444.5 | 0.9 | 643.4 | 575.2 | 0 | 787.1 | 0 | 345.63 | 5328.51 | 1362.3 | 7036.44 | 08:30 | 3037.43 | 2515.91 | 788.1 | 695 | 7036.44 | 08:30 | 210.43 | 28.41 | 788.1 | 695 | 1721.94
09:00 | 248.82 | 71.79 | 0.1 | 57.3 | 2308.01 | 2582.8 | 1.1 | 679.2 | 578 | 0 | 794.4 | 0 | 378.01 | 5571.11 | 1372.4 | 7321.52 | 09:00 | 3134.83 | 2654.59 | 795.6 | 736.5 | 7321.52 | 09:00 | 211.33 | 28.99 | 795.6 | 736.5 | 1772.42
09:30 | 255.02 | 71.21 | 0.3 | 59.3 | 2417.71 | 2446.2 | 1.2 | 755.5 | 591 | 0 | 805.4 | 0 | 385.83 | 5620.61 | 1396.4 | 7402.84 | 09:30 | 3263.73 | 2517.41 | 806.9 | 814.8 | 7402.84 | 09:30 | 216.53 | 28.61 | 806.9 | 814.8 | 1866.84
10:00 | 252.52 | 72.46 | 0.3 | 68.7 | 2478.31 | 2484.1 | 1.4 | 735.3 | 587.3 | 0 | 791.1 | 0 | 393.98 | 5699.11 | 1378.4 | 7471.49 | 10:00 | 3318.13 | 2556.56 | 792.8 | 804 | 7471.49 | 10:00 | 216.13 | 29.66 | 792.8 | 804 | 1842.59
10:30 | 253.02 | 71.91 | 0.3 | 80 | 2653.71 | 2522 | 1.5 | 709.2 | 586.1 | 0 | 749.5 | 0 | 405.23 | 5886.41 | 1335.6 | 7627.24 | 10:30 | 3492.83 | 2593.91 | 751.3 | 789.2 | 7627.24 | 10:30 | 216.53 | 29.71 | 751.3 | 789.2 | 1786.74
11:00 | 246.98 | 72.31 | 0.2 | 86.9 | 2519.31 | 2490.6 | 1.6 | 700.7 | 573.8 | 0 | 844.8 | 0 | 406.39 | 5712.21 | 1418.6 | 7537.2 | 11:00 | 3340.09 | 2562.91 | 846.6 | 787.6 | 7537.2 | 11:00 | 214.69 | 29.91 | 846.6 | 787.6 | 1878.8
11:30 | 286.32 | 71.71 | 0.4 | 84.2 | 2623.71 | 2537.8 | 1.6 | 706 | 578.3 | 0 | 788.7 | 0 | 442.63 | 5869.11 | 1367 | 7678.74 | 11:30 | 3488.33 | 2609.51 | 790.7 | 790.2 | 7678.74 | 11:30 | 211.93 | 29.61 | 790.7 | 790.2 | 1822.44
12:00 | 312.18 | 71.73 | 0.5 | 89.7 | 2576.21 | 2523.6 | 1.6 | 721.3 | 575.9 | 0 | 831.5 | 0 | 474.11 | 5822.71 | 1407.4 | 7704.22 | 12:00 | 3464.29 | 2595.33 | 833.6 | 811 | 7704.22 | 12:00 | 211.09 | 29.53 | 833.6 | 811 | 1885.22
12:30 | 309.58 | 70.9 | 0.3 | 104.7 | 2548.01 | 2526.3 | 1.6 | 720.8 | 578.6 | 0 | 826 | 0 | 485.48 | 5796.71 | 1404.6 | 7686.79 | 12:30 | 3436.19 | 2597.2 | 827.9 | 825.5 | 7686.79 | 12:30 | 211.89 | 29.4 | 827.9 | 825.5 | 1894.69
13:00 | 285.48 | 69.86 | 0.5 | 119.3 | 2583.01 | 2342.7 | 1.6 | 718.1 | 576.7 | 0 | 859.7 | 0 | 475.14 | 5645.41 | 1436.4 | 7556.95 | 13:00 | 3445.19 | 2412.56 | 861.8 | 837.4 | 7556.95 | 13:00 | 210.69 | 28.96 | 861.8 | 837.4 | 1938.85
13:30 | 287.24 | 70.71 | 0.4 | 123.2 | 2639.21 | 2264.5 | 1.5 | 736.1 | 556.6 | 0 | 860.5 | 0 | 481.55 | 5641.31 | 1417.1 | 7539.96 | 13:30 | 3483.05 | 2335.21 | 862.4 | 859.3 | 7539.96 | 13:30 | 214.65 | 29.31 | 862.4 | 859.3 | 1965.66
14:00 | 249.14 | 69.87 | 0.4 | 122.5 | 2794.31 | 2239.7 | 1.4 | 726.3 | 552.8 | 0 | 809.9 | 0 | 441.91 | 5761.71 | 1362.7 | 7566.32 | 14:00 | 3596.25 | 2309.57 | 811.7 | 848.8 | 7566.32 | 14:00 | 211.25 | 28.57 | 811.7 | 848.8 | 1900.32
14:30 | 219.34 | 71.19 | 0.3 | 114.2 | 2878.11 | 2254.2 | 1.3 | 732.5 | 561.5 | 0 | 834.4 | 0 | 405.03 | 5866.11 | 1395.9 | 7667.04 | 14:30 | 3658.95 | 2325.39 | 836 | 846.7 | 7667.04 | 14:30 | 210.75 | 29.59 | 836 | 846.7 | 1923.04
15:00 | 208.92 | 68.62 | 0.3 | 110.4 | 2974.21 | 2437.3 | 1.2 | 737.4 | 553.1 | 0 | 680.2 | 0 | 388.24 | 6150.11 | 1233.3 | 7771.65 | 15:00 | 3736.23 | 2505.92 | 681.7 | 847.8 | 7771.65 | 15:00 | 210.93 | 26.92 | 681.7 | 847.8 | 1767.35
15:30 | 283.86 | 69.09 | 0.2 | 114.4 | 3018.71 | 2371.2 | 0.9 | 751.2 | 564.3 | 0 | 621.6 | 0 | 467.55 | 6142.01 | 1185.9 | 7795.46 | 15:30 | 3866.87 | 2440.29 | 622.7 | 865.6 | 7795.46 | 15:30 | 214.07 | 26.79 | 622.7 | 865.6 | 1729.16
16:00 | 257.4 | 62.3 | 0.2 | 110.6 | 3134.91 | 2595.7 | 0.7 | 760 | 568.9 | 0 | 270.3 | 0 | 430.5 | 6491.31 | 839.2 | 7761.01 | 16:00 | 3961.21 | 2658 | 271.2 | 870.6 | 7761.01 | 16:00 | 208.41 | 20.6 | 271.2 | 870.6 | 1370.81
16:30 | 237.64 | 62.63 | 0.1 | 112.6 | 3210.41 | 2668.2 | 0.3 | 777.3 | 603 | 0 | 136.4 | 0 | 412.97 | 6656.21 | 739.4 | 7808.58 | 16:30 | 4051.05 | 2730.83 | 136.8 | 889.9 | 7808.58 | 16:30 | 208.45 | 20.53 | 136.8 | 889.9 | 1255.68
17:00 | 200.48 | 123.19 | 0.1 | 111.7 | 3342.11 | 2707.9 | 0 | 779.7 | 584.3 | 0 | 38.1 | 0 | 435.47 | 6829.71 | 622.4 | 7887.58 | 17:00 | 4126.89 | 2831.09 | 38.2 | 891.4 | 7887.58 | 17:00 | 212.29 | 25.89 | 38.2 | 891.4 | 1167.78
17:30 | 202.82 | 133.13 | 0 | 116.7 | 3393.91 | 2707.9 | 0 | 754.3 | 592.8 | 0 | 0.4 | 0 | 452.65 | 6856.11 | 593.2 | 7901.96 | 17:30 | 4189.53 | 2841.03 | 0.4 | 871 | 7901.96 | 17:30 | 217.83 | 30.13 | 0.4 | 871 | 1119.36
18:00 | 238.5 | 133.01 | 0 | 113.6 | 3278.11 | 2633.7 | 0 | 725.3 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 485.11 | 6637.11 | 587.4 | 7709.62 | 18:00 | 4104.01 | 2766.71 | 0 | 838.9 | 7709.62 | 18:00 | 223.21 | 29.51 | 0 | 838.9 | 1091.62
18:30 | 243.7 | 132.87 | 0 | 108.4 | 3408.91 | 2674.7 | 0 | 713.1 | 587 | 0 | 0 | 0 | 484.97 | 6796.71 | 587 | 7868.68 | 18:30 | 4239.61 | 2807.57 | 0 | 821.5 | 7868.68 | 18:30 | 223.01 | 29.97 | 0 | 821.5 | 1074.48
19:00 | 262.28 | 133.31 | 0 | 90.5 | 3361.41 | 2636.6 | 0 | 724.3 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 486.09 | 6722.31 | 627.4 | 7835.8 | 19:00 | 4251.09 | 2769.91 | 0 | 814.8 | 7835.8 | 19:00 | 224.49 | 29.51 | 0 | 814.8 | 1068.8
19:30 | 261.92 | 157.22 | 0 | 71.5 | 3370.51 | 2619.5 | 0 | 744 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 490.64 | 6734.01 | 630.1 | 7854.75 | 19:30 | 4262.53 | 2776.72 | 0 | 815.5 | 7854.75 | 19:30 | 225.13 | 29.92 | 0 | 815.5 | 1070.55
20:00 | 263.32 | 157.47 | 0 | 62.4 | 3335.11 | 2675.8 | 0 | 720 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 483.19 | 6730.91 | 630.5 | 7844.6 | 20:00 | 4228.93 | 2833.27 | 0 | 782.4 | 7844.6 | 20:00 | 225.13 | 29.07 | 0 | 782.4 | 1036.6
20:30 | 260.92 | 157.32 | 0 | 58.9 | 3306.31 | 2666.5 | 0 | 693.7 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 477.14 | 6666.51 | 625.7 | 7769.35 | 20:30 | 4192.93 | 2823.82 | 0 | 752.6 | 7769.35 | 20:30 | 225.43 | 28.92 | 0 | 752.6 | 1006.95
21:00 | 260.22 | 156.89 | 0 | 65.8 | 3333.71 | 2613.7 | 0 | 642 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 482.91 | 6589.41 | 632.3 | 7704.62 | 21:00 | 4226.23 | 2770.59 | 0 | 707.8 | 7704.62 | 21:00 | 229.63 | 28.99 | 0 | 707.8 | 966.42
21:30 | 257.82 | 97.69 | 0 | 59.5 | 3318.51 | 2692.8 | 0 | 590.3 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 415.01 | 6601.61 | 634.3 | 7650.92 | 21:30 | 4210.63 | 2790.49 | 0 | 649.8 | 7650.92 | 21:30 | 223.23 | 28.99 | 0 | 649.8 | 902.02
22:00 | 278.78 | 107.36 | 0 | 50.7 | 3265.37 | 2659.2 | 0 | 603.3 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 436.84 | 6527.87 | 630.5 | 7595.21 | 22:00 | 4174.65 | 2766.56 | 0 | 654 | 7595.21 | 22:00 | 211.95 | 29.56 | 0 | 654 | 895.51
22:30 | 267.08 | 125.51 | 0 | 44.4 | 3151.23 | 2731.6 | 0 | 601.8 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 436.99 | 6484.63 | 593.1 | 7514.72 | 22:30 | 4011.41 | 2857.11 | 0 | 646.2 | 7514.72 | 22:30 | 214.31 | 31.61 | 0 | 646.2 | 892.12
23:00 | 223.64 | 128.74 | 0 | 43 | 3054.39 | 2586.3 | 0 | 636.3 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 395.38 | 6276.99 | 602.7 | 7275.07 | 23:00 | 3880.73 | 2715.04 | 0 | 679.3 | 7275.07 | 23:00 | 216.73 | 35.74 | 0 | 679.3 | 931.77
23:30 | 190.1 | 81.09 | 0 | 40 | 2977.41 | 2535.3 | 0 | 638.5 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 311.19 | 6151.21 | 601.1 | 7063.5 | 23:30 | 3768.61 | 2616.39 | 0 | 678.5 | 7063.5 | 23:30 | 207.31 | 37.29 | 0 | 678.5 | 923.1
00:00 | 166.6 | 80.91 | 0 | 34.8 | 2783.88 | 2504.3 | 0 | 624.6 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 282.31 | 5912.78 | 595.3 | 6790.39 | 00:00 | 3545.78 | 2585.21 | 0 | 659.4 | 6790.39 | 00:00 | 192.68 | 37.51 | 0 | 659.4 | 889.59
TOTAL MWh | 5424.29 | 2265.02 | 2.5 | 1789.2 | 66914.015 | 60348.55 | 11 | 14710.8 | 13797.9 | 0 | 6862.8 | 0 | 9481.01 | 141984.365 | 20660.7 | 172126.075 | TOTAL MWh | 86136.205 | 62613.57 | 6876.3 | 16500 | 172126.075 | TOTAL MWh | 5048.255 | 710.52 | 6876.3 | 16500 | 29135.075

## HOP
lunes, 1 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 01:51:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 01/06/2026 02:02:46 | 01/06/2026 02:14:40 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/06/2026 02:14:40 | 01/06/2026 10:01:31 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 01/06/2026 10:01:31 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 08:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/06/2026 08:13:00 | 01/06/2026 15:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/06/2026 16:35:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 05:21:15 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/06/2026 06:31:14 | 01/06/2026 08:19:16 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/06/2026 09:22:04 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/06/2026 21:48:00 | 01/06/2026 23:37:00 | 01/06/2026 21:44:00 | 01/06/2026 23:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/06/2026 19:15:00 | 01/06/2026 23:13:00 | 01/06/2026 18:55:00 | 01/06/2026 23:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó según disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:12 h, S/C generar a 400 MW A las 14:48 h, S/C generar a máxima
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/06/2026 22:06:00 | 01/06/2026 23:26:00 | 01/06/2026 21:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/06/2026 23:26:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 04:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 02:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 02:00:00 | 01/06/2026 12:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 12:47:00 | 01/06/2026 16:20:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 16:20:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 01/06/2026 16:57:00 | 01/06/2026 21:04:00 | 01/06/2026 16:39:00 | 01/06/2026 20:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 12:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2026 12:47:00 | 01/06/2026 15:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2026 15:38:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  | 01/06/2026 08:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/06/2026 09:41:00 | 01/06/2026 22:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/06/2026 22:49:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 1 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/06/2026 13:12 | 01/06/2026 14:09 | Mantenimiento correctivo por anomalías en instrumentación del regulador de velocidad. | 11.9 | F | F/S | N | CORR. | 189 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 20:48 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELÉCTRICOS | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 168 | F | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 22:11 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 01/06/2026 00:01 | 01/06/2026 01:51 | CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE T1+1G A T2+1G | 5 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 01/06/2026 10:20 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 01/06/2026 10:20 | 02/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 01/06/2026 10:20 | 02/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACIÓN | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 05:53 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U2 (VACIADO DE PIQUE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 01/06/2026 00:00 | 01/06/2026 05:53 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 01/06/2026 09:00 | 01/06/2026 13:42 | Revisión regulador de velocidad, falla en proceso de arranque | 68 | F | F/S | N | CORR. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/06/2026 08:54 | 01/06/2026 11:19 | TH-03 Prueba de monitoreo con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/06/2026 11:19 | 01/06/2026 13:29 | TH-01 Pruebas de monitoreo con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/06/2026 13:29 | 01/06/2026 15:30 | TH-06 Pruebas de monitoreo con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/06/2026 16:58 | 01/06/2026 18:52 | TH-01 Pitch hydraulic oil temperature too high (Reset) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 01/06/2026 08:08 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 01/06/2026 00:00 | 02/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
01/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 1 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 1 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6510 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 6414.94 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6365.111 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 6269.95 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6298.616 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 6203.17 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6201.207 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 6105.96 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6260.044 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 6164.9 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6164.461 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 6069.22 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6036.948 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 5941.51 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6027.225 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 5932.39 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6149.087 | [18 empty] | MIN | 2227.8359 | 264.3808 | 264.3808 | [7 empty] | 6054.06 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2227.8359 | 2209.6946 | 1268.7421
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6239.876 | [18 empty] | MIN | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 6144.85 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6305.169 | [18 empty] | MIN | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 6210.24 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6592.028 | [18 empty] | MIN | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 6497.19 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6796.641 | [18 empty] | MIN | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 6701.9 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6815.439 | [18 empty] | MIN | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 6720.9 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6826.409 | [18 empty] | MIN | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 6741.37 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6963.114 | [18 empty] | MED | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 6879.38 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7120.076 | [18 empty] | MED | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 7036.44 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7404.659 | [18 empty] | MED | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 7321.52 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7486.275 | [18 empty] | MED | 2419.0321 | 455.577 | 455.577 | [7 empty] | 7402.84 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2419.0321 | 2400.8908 | 1268.7421
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7554.522 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7471.49 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7710.075 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7627.24 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7629.436 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7537.2 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7771.581 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7678.74 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7796.864 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7704.22 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7779.331 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7686.79 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7651.187 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7556.95 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7634.701 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7539.96 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7661.067 | [18 empty] | MED | 2392.0321 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7566.32 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2392.0321 | 2373.8908 | 1268.7421
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7761.689 | [18 empty] | MED | 2440.8806 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7667.04 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2440.8806 | 2422.7394 | 1268.7421
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7866.202 | [18 empty] | MED | 2440.8806 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7771.65 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2440.8806 | 2422.7394 | 1268.7421
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7890.014 | [18 empty] | MED | 2440.8806 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7795.46 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2440.8806 | 2422.7394 | 1268.7421
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7855.666 | [18 empty] | MED | 2440.8806 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7761.01 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2440.8806 | 2422.7394 | 1268.7421
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7903.433 | [18 empty] | MED | 2443.2584 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7808.58 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2443.2584 | 2425.1172 | 1268.7421
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7982.532 | [18 empty] | MED | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7887.58 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7997.813 | [18 empty] | MED | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7901.96 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7820.57 | [18 empty] | MAX | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7709.62 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7985.721 | [18 empty] | MAX | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7868.68 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7954.44 | [18 empty] | MAX | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7835.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7975.091 | [18 empty] | MAX | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7854.75 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7965.829 | [18 empty] | MAX | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7844.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7890.892 | [18 empty] | MAX | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7769.35 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7826.66 | [18 empty] | MAX | 2267.335 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7704.62 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2267.335 | 2249.1938 | 1268.7421
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7771.762 | [18 empty] | MAX | 2443.2584 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7650.92 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2443.2584 | 2425.1172 | 1268.7421
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7705.554 | [18 empty] | MAX | 2420.1977 | 405.5163 | 405.5163 | [7 empty] | 7595.21 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2420.1977 | 2402.0565 | 1268.7421
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7625.659 | [18 empty] | MAX | 2345.9822 | 331.3008 | 331.3008 | [7 empty] | 7514.72 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2345.9822 | 2327.841 | 1268.7421
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7386.212 | [18 empty] | MIN | 2345.9822 | 331.3008 | 331.3008 | [7 empty] | 7275.07 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2345.9822 | 2327.841 | 1268.7421
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7167.836 | [18 empty] | MIN | 2345.9822 | 331.3008 | 331.3008 | [7 empty] | 7063.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2345.9822 | 2327.841 | 1268.7421
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6892.427 | [18 empty] | MIN | 2345.9822 | 331.3008 | 331.3008 | [7 empty] | 6790.39 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2345.9822 | 2327.841 | 1268.7421
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 256.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 495.8046 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 3430.5067 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.4975 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 3728.3261 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 19.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0226 | 488.4852 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6464799.59 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 1 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 33.3 | 25 | 16.7 | 47 | 12.46 | 12.01 | 14.39 | -- | -- | 1.913 | 57.16 | 61.46 | 122.4 | 63.87 | 88.408 | 5.3 | 13.23 | 7.025 | 0.39 | -- | -- | 57.21 | 176.89 | 37.35 | 34.323 | 7.43 | 0 | 7.963 | 6.7 | 6.6396 | 11.767 | 12.1 | 13.58 | 13.87 | 20.889 | -- | 19.441 | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.127 | 5.707
00:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 33.3 | 25 | 16.7 | 47 | 12.46 | 12.01 | 14.39 | -- | -- | 1.913 | 57.16 | 61.46 | 122.4 | 63.87 | 88.408 | 5.3 | 13.23 | 7.025 | 0.39 | -- | -- | 57.21 | 176.89 | 37.35 | 34.323 | 7.43 | 0 | 7.963 | 6.7 | 6.6396 | 11.767 | 12.1 | 13.58 | 13.87 | 20.889 | -- | 19.441 | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.127 | 5.707
01:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 33.8 | 25 | 16.7 | 47 | 12.5 | 11.83 | 8.79 | -- | -- | 1.913 | 64.26 | 61.46 | 120.36 | 71.69 | 88.327 | 5.41 | 12.66 | 7.027 | 0.4 | -- | -- | 56.37 | 176.05 | 38.26 | 33.928 | 11.55 | 0.2 | 7.963 | 6.5 | 9.4527 | 11.767 | 12.1 | 13.62 | 13.91 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.011 | 5.707
01:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 33.8 | 25 | 16.7 | 47 | 12.5 | 11.83 | 8.79 | -- | -- | 1.913 | 64.26 | 61.46 | 120.36 | 71.69 | 88.327 | 5.41 | 12.66 | 7.027 | 0.4 | -- | -- | 56.37 | 176.05 | 38.26 | 33.928 | 11.55 | 0.2 | 7.963 | 6.5 | 9.4527 | 11.767 | 12.1 | 13.62 | 13.91 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.011 | 5.707
02:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 37.1 | 25 | 17.9 | 47 | 12.5 | 11.82 | 8.54 | -- | -- | 1.913 | 69.53 | 61.46 | 120.36 | 74.13 | 88.322 | 5.5 | 12.66 | 6.444 | 0.41 | -- | -- | 59.97 | 179.65 | 38.2 | 34.566 | 12.17 | 0.1 | 7.963 | 6.7 | 9.5384 | 11.767 | 12.1 | 13.58 | 13.86 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
02:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 37.1 | 25 | 17.9 | 47 | 12.5 | 11.82 | 8.54 | -- | -- | 1.913 | 69.53 | 61.46 | 120.36 | 74.13 | 88.322 | 5.5 | 12.66 | 6.444 | 0.41 | -- | -- | 59.97 | 179.65 | 38.2 | 34.566 | 12.17 | 0.1 | 7.963 | 6.7 | 9.5384 | 11.767 | 12.1 | 13.58 | 13.86 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
03:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17 | 25 | 17.9 | 47 | 12.43 | 11.84 | 8.61 | -- | -- | 1.913 | 59.23 | 61.46 | 121.38 | 72.08 | 88.372 | 5.56 | 13.23 | 6.141 | 0.41 | -- | -- | 56.98 | 176.66 | 38.74 | 33.9 | 12.26 | 0.1 | 7.963 | 6.7 | 9.5359 | 11.767 | 12.1 | 13.69 | 13.98 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
03:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17 | 25 | 17.9 | 47 | 12.43 | 11.84 | 8.61 | -- | -- | 1.913 | 59.23 | 61.46 | 121.38 | 72.08 | 88.372 | 5.56 | 13.23 | 6.141 | 0.41 | -- | -- | 56.98 | 176.66 | 38.74 | 33.9 | 12.26 | 0.1 | 7.963 | 6.7 | 9.5359 | 11.767 | 12.1 | 13.69 | 13.98 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
04:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 7.1 | 25 | 17.9 | 47 | 12.55 | 11.86 | 8.54 | -- | -- | 1.913 | 37.74 | 61.46 | 121.38 | 71.46 | 88.628 | 5.63 | 12.66 | 4.911 | 0.41 | -- | -- | 60.26 | 179.94 | 38.17 | 33.907 | 10.84 | 0.1 | 7.963 | 6.7 | 9.5637 | 11.767 | 12.1 | 13.76 | 14.05 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
04:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 7.1 | 25 | 17.9 | 47 | 12.55 | 11.86 | 8.54 | -- | -- | 1.913 | 37.74 | 61.46 | 121.38 | 71.46 | 88.628 | 5.63 | 12.66 | 4.911 | 0.41 | -- | -- | 60.26 | 179.94 | 38.17 | 33.907 | 10.84 | 0.1 | 7.963 | 6.7 | 9.5637 | 11.767 | 12.1 | 13.76 | 14.05 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
05:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17.3 | 25 | 17.9 | 47 | 12.47 | 11.88 | 8.23 | -- | -- | 1.913 | 27.13 | 61.46 | 119.34 | 73.71 | 88.656 | 5.63 | 12.66 | 6.429 | 0.41 | -- | -- | 48.17 | 167.85 | 38.06 | 34.133 | 9.23 | 0.2 | 7.963 | 6.6 | 9.4856 | 11.767 | 12.1 | 13.79 | 14.08 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
05:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17.3 | 25 | 17.9 | 47 | 12.47 | 11.88 | 8.23 | -- | -- | 1.913 | 27.13 | 61.46 | 119.34 | 73.71 | 88.656 | 5.63 | 12.66 | 6.429 | 0.41 | -- | -- | 48.17 | 167.85 | 38.06 | 34.133 | 9.23 | 0.2 | 7.963 | 6.6 | 9.4856 | 11.767 | 12.1 | 13.79 | 14.08 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
06:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 12.5 | 25 | 17.9 | 47 | 12.41 | 11.88 | 5.04 | 1.07 | 58.13 | 1.913 | 22.61 | 61.46 | 118.33 | 72.7 | 88.583 | 5.66 | 13.23 | 5.401 | 0.41 | -- | -- | 52.62 | 172.3 | 38.38 | 36.4 | 9.41 | 0 | 7.963 | 6.6 | 9.5116 | 11.767 | 12.1 | 13.72 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
06:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 12.5 | 25 | 17.9 | 47 | 12.41 | 11.88 | 5.04 | 1.07 | 58.13 | 1.913 | 22.61 | 61.46 | 118.33 | 72.7 | 88.583 | 5.66 | 13.23 | 5.401 | 0.41 | -- | -- | 52.62 | 172.3 | 38.38 | 36.4 | 9.41 | 0 | 7.963 | 6.6 | 9.5116 | 11.767 | 12.1 | 13.72 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
07:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 10.4 | 25 | 17.9 | 47 | 12.54 | 11.86 | 5.14 | -- | -- | 1.913 | 19.99 | 61.46 | 116.33 | 69.5 | 86.935 | 5.71 | 13.23 | 5.592 | 0.41 | -- | -- | 61.16 | 180.837 | 40.74 | 34.216 | 10.53 | 3.2 | 7.963 | 7 | 9.4416 | 11.767 | 12.1 | 13.64 | 13.93 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
07:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 10.4 | 25 | 17.9 | 47 | 12.54 | 11.86 | 5.14 | -- | -- | 1.913 | 19.99 | 61.46 | 116.33 | 69.5 | 86.935 | 5.71 | 13.23 | 5.592 | 0.41 | -- | -- | 61.16 | 180.837 | 40.74 | 34.216 | 10.53 | 3.2 | 7.963 | 7 | 9.4416 | 11.767 | 12.1 | 13.64 | 13.93 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
08:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13 | 25 | 17.9 | 47 | 12.49 | 11.99 | 8.91 | -- | -- | 1.913 | 18.58 | 61.46 | 113.36 | 77.2 | 88.925 | 5.75 | 12.66 | 5.501 | 0.4 | -- | -- | 46.38 | 166.059 | 41.51 | 34.539 | 8.98 | 3.3 | 7.963 | 8.6 | 9.5204 | 11.767 | 12.1 | 13.92 | 14.2 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
08:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13 | 25 | 17.9 | 47 | 12.49 | 11.99 | 8.91 | -- | -- | 1.913 | 18.58 | 61.46 | 113.36 | 77.2 | 88.925 | 5.75 | 12.66 | 5.501 | 0.4 | -- | -- | 46.38 | 166.059 | 41.51 | 34.539 | 8.98 | 3.3 | 7.963 | 8.6 | 9.5204 | 11.767 | 12.1 | 13.92 | 14.2 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
09:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 11.4 | 25 | 17.9 | 47 | 12.52 | 11.83 | 12.66 | -- | -- | 1.913 | 18.24 | 61.46 | 111.41 | 83.4 | 87.94 | 5.68 | 12.66 | 5.971 | 0.41 | -- | -- | 40.08 | 159.764 | 41.91 | 33.794 | 9.28 | 3.1 | 7.963 | 8.3 | 9.5972 | 11.767 | 12.1 | 13.81 | 14.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.127 | 5.707
09:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 11.4 | 25 | 17.9 | 47 | 12.52 | 11.83 | 12.66 | -- | -- | 1.913 | 18.24 | 61.46 | 111.41 | 83.4 | 87.94 | 5.68 | 12.66 | 5.971 | 0.41 | -- | -- | 40.08 | 159.764 | 41.91 | 33.794 | 9.28 | 3.1 | 7.963 | 8.3 | 9.5972 | 11.767 | 12.1 | 13.81 | 14.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.127 | 5.707
10:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 12.6 | 24 | 17.9 | 47 | 12.48 | 11.84 | 12.65 | -- | -- | 1.913 | 17 | 62.22 | 108.52 | 82.67 | 89.036 | 5.43 | 12.09 | 5.01 | 0.4 | -- | -- | 45.07 | 164.749 | 40.95 | 32.936 | 6 | 2.9 | 7.963 | 7.8 | 6.7811 | 11.767 | 12.1 | 13.12 | 13.96 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
10:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 12.6 | 24 | 17.9 | 47 | 12.48 | 11.84 | 12.65 | -- | -- | 1.913 | 17 | 62.22 | 108.52 | 82.67 | 89.036 | 5.43 | 12.09 | 5.01 | 0.4 | -- | -- | 45.07 | 164.749 | 40.95 | 32.936 | 6 | 2.9 | 7.963 | 7.8 | 6.7811 | 11.767 | 12.1 | 13.12 | 13.96 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
11:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 8.8 | 24 | 17.9 | 47 | 12.51 | 11.88 | 12.41 | -- | -- | 1.913 | 17.9 | 61.46 | 106.61 | 80.34 | 90.043 | 5.38 | 12.09 | 6.01 | 0.39 | -- | -- | 47.45 | 167.128 | 41.68 | 46.357 | 4.74 | 0 | 7.963 | 7.8 | 6.8976 | 11.767 | 12.1 | 12.71 | 13.55 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
11:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 8.8 | 24 | 17.9 | 47 | 12.51 | 11.88 | 12.41 | -- | -- | 1.913 | 17.9 | 61.46 | 106.61 | 80.34 | 90.043 | 5.38 | 12.09 | 6.01 | 0.39 | -- | -- | 47.45 | 167.128 | 41.68 | 46.357 | 4.74 | 0 | 7.963 | 7.8 | 6.8976 | 11.767 | 12.1 | 12.71 | 13.55 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
12:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 8.9 | 24 | 17.9 | 47 | 12.54 | 11.85 | 12.49 | -- | -- | 1.913 | 17.9 | 61.46 | 105.67 | 80.24 | 90.921 | 5.33 | 12.09 | 5.74 | 0.39 | -- | -- | 45.04 | 164.717 | 42.26 | 47.271 | 4.88 | 0 | 7.963 | 7.5 | 8.9505 | 11.767 | 12.1 | 13.02 | 13.87 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
12:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 8.9 | 24 | 17.9 | 47 | 12.54 | 11.85 | 12.49 | -- | -- | 1.913 | 17.9 | 61.46 | 105.67 | 80.24 | 90.921 | 5.33 | 12.09 | 5.74 | 0.39 | -- | -- | 45.04 | 164.717 | 42.26 | 47.271 | 4.88 | 0 | 7.963 | 7.5 | 8.9505 | 11.767 | 12.1 | 13.02 | 13.87 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
13:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 10.1 | 24 | 17.9 | 47 | 12.47 | 11.8 | 12.34 | -- | -- | 1.913 | 36.16 | 61.46 | 105.67 | 80.24 | 90.938 | 5.48 | 12.09 | 5.67 | 0.39 | -- | -- | 56.8 | 172.584 | 39.31 | 44.715 | 6.5 | 0 | 7.963 | 7.2 | 6.9333 | 11.767 | 12.1 | 13.09 | 13.94 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.011 | 5.707
13:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 10.1 | 24 | 17.9 | 47 | 12.47 | 11.8 | 12.34 | -- | -- | 1.913 | 36.16 | 61.46 | 105.67 | 80.24 | 90.938 | 5.48 | 12.09 | 5.67 | 0.39 | -- | -- | 56.8 | 172.584 | 39.31 | 44.715 | 6.5 | 0 | 7.963 | 7.2 | 6.9333 | 11.767 | 12.1 | 13.09 | 13.94 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.011 | 5.707
14:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 22.6 | 24 | 17.9 | 47 | 13.46 | 11.91 | 12.63 | -- | -- | 1.913 | 46.23 | 61.46 | 108.52 | 80.51 | 91.123 | 5.5 | 12.09 | 5.17 | 0.39 | -- | -- | 58.99 | 174.77 | 31.91 | 33.192 | 7.93 | 0 | 7.963 | 7.3 | 6.7074 | 11.767 | 12.1 | 13.05 | 13.89 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
14:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 22.6 | 24 | 17.9 | 47 | 13.46 | 11.91 | 12.63 | -- | -- | 1.913 | 46.23 | 61.46 | 108.52 | 80.51 | 91.123 | 5.5 | 12.09 | 5.17 | 0.39 | -- | -- | 58.99 | 174.77 | 31.91 | 33.192 | 7.93 | 0 | 7.963 | 7.3 | 6.7074 | 11.767 | 12.1 | 13.05 | 13.89 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
15:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 37.9 | 24 | 16.2 | 47 | 13.44 | 11.99 | 12.54 | -- | -- | 1.913 | 47.44 | 61.46 | 114.35 | 64.43 | 92.964 | 5.59 | 12.09 | 5.21 | 0.38 | -- | -- | 60.2 | 175.976 | 38.21 | 34.783 | 7.83 | 0 | 7.963 | 7.3 | 6.0335 | 11.767 | 12.1 | 13.09 | 13.93 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
15:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 37.9 | 24 | 16.2 | 47 | 13.44 | 11.99 | 12.54 | -- | -- | 1.913 | 47.44 | 61.46 | 114.35 | 64.43 | 92.964 | 5.59 | 12.09 | 5.21 | 0.38 | -- | -- | 60.2 | 175.976 | 38.21 | 34.783 | 7.83 | 0 | 7.963 | 7.3 | 6.0335 | 11.767 | 12.1 | 13.09 | 13.93 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
16:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 32.5 | 24 | 16.2 | 47 | 13.41 | 11.87 | 14.29 | -- | -- | 1.913 | 49.3 | 61.46 | 116.33 | 57.1 | 94.097 | 5.63 | 12.09 | 5.55 | 0.38 | -- | -- | 61.42 | 177.196 | 39.06 | 33.793 | 6.44 | 0 | 7.963 | 7.4 | 6.0075 | 11.767 | 12 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
16:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 32.5 | 24 | 16.2 | 47 | 13.41 | 11.87 | 14.29 | -- | -- | 1.913 | 49.3 | 61.46 | 116.33 | 57.1 | 94.097 | 5.63 | 12.09 | 5.55 | 0.38 | -- | -- | 61.42 | 177.196 | 39.06 | 33.793 | 6.44 | 0 | 7.963 | 7.4 | 6.0075 | 11.767 | 12 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
17:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 38.7 | 24 | 16.2 | 47 | 13.58 | 12.03 | 14.97 | -- | -- | 1.913 | 50.56 | 61.46 | 114.35 | 77.67 | 91.115 | 5.51 | 12.09 | 5.66 | 0.38 | -- | -- | 64.08 | 179.862 | 37.67 | 34.407 | 5.96 | 0 | 7.963 | 19.3 | 6.1068 | 11.767 | 12 | 13.27 | 14.11 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
17:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 38.7 | 24 | 16.2 | 47 | 13.58 | 12.03 | 14.97 | -- | -- | 1.913 | 50.56 | 61.46 | 114.35 | 77.67 | 91.115 | 5.51 | 12.09 | 5.66 | 0.38 | -- | -- | 64.08 | 179.862 | 37.67 | 34.407 | 5.96 | 0 | 7.963 | 19.3 | 6.1068 | 11.767 | 12 | 13.27 | 14.11 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
18:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 38 | 24 | 16.2 | 47 | 13.53 | 12 | 15.38 | 1.07 | 56.21 | 1.913 | 77.52 | 61.46 | 111.41 | 84.71 | 90.013 | 5.52 | 12.66 | 5.53 | 0.37 | -- | -- | 57.29 | 173.074 | 38.57 | 34.546 | 8.93 | 0 | 7.963 | 17.4 | 6.157 | 11.767 | 12 | 13.07 | 13.92 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
18:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 38 | 24 | 16.2 | 47 | 13.53 | 12 | 15.38 | 1.07 | 56.21 | 1.913 | 77.52 | 61.46 | 111.41 | 84.71 | 90.013 | 5.52 | 12.66 | 5.53 | 0.37 | -- | -- | 57.29 | 173.074 | 38.57 | 34.546 | 8.93 | 0 | 7.963 | 17.4 | 6.157 | 11.767 | 12 | 13.07 | 13.92 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.966 | 5.707
19:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 39 | 24 | 16.2 | 47 | 13.47 | 11.97 | 15.12 | -- | -- | 1.913 | 73.46 | 61.46 | 111.41 | 89.19 | 90.915 | 5.71 | 11.53 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 58.73 | 174.51 | 38.59 | 34.54 | 9.11 | 0 | 7.963 | 19.5 | 9.0395 | 11.767 | 12 | 12.99 | 13.83 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
19:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 39 | 24 | 16.2 | 47 | 13.47 | 11.97 | 15.12 | -- | -- | 1.913 | 73.46 | 61.46 | 111.41 | 89.19 | 90.915 | 5.71 | 11.53 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 58.73 | 174.51 | 38.59 | 34.54 | 9.11 | 0 | 7.963 | 19.5 | 9.0395 | 11.767 | 12 | 12.99 | 13.83 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
20:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 37.5 | 24 | 16.2 | 47 | 15.07 | 11.98 | 20.17 | -- | -- | 1.913 | 72.66 | 61.46 | 117.33 | 95.49 | 90.225 | 5.63 | 12.09 | 5.78 | 0.37 | -- | -- | 61.28 | 177.06 | 38.57 | 33.814 | 6.36 | 0 | 7.963 | 19.5 | 9.3001 | 11.767 | 12 | 13 | 13.84 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
20:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 37.5 | 24 | 16.2 | 47 | 15.07 | 11.98 | 20.17 | -- | -- | 1.913 | 72.66 | 61.46 | 117.33 | 95.49 | 90.225 | 5.63 | 12.09 | 5.78 | 0.37 | -- | -- | 61.28 | 177.06 | 38.57 | 33.814 | 6.36 | 0 | 7.963 | 19.5 | 9.3001 | 11.767 | 12 | 13 | 13.84 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
21:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 25.7 | 24 | 15.7 | 47 | 15.1 | 12.07 | 20.14 | -- | -- | 1.913 | 72.66 | 61.46 | 123.43 | 42.57 | 90.22 | 5.71 | 12.09 | 5.22 | 0.37 | -- | -- | 64.79 | 180.57 | 37.97 | 33.361 | 6.07 | 0 | 7.963 | 17.5 | 9.7654 | 11.767 | 12 | 12.95 | 13.8 | 0 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
21:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 25.7 | 24 | 15.7 | 47 | 15.1 | 12.07 | 20.14 | -- | -- | 1.913 | 72.66 | 61.46 | 123.43 | 42.57 | 90.22 | 5.71 | 12.09 | 5.22 | 0.37 | -- | -- | 64.79 | 180.57 | 37.97 | 33.361 | 6.07 | 0 | 7.963 | 17.5 | 9.7654 | 11.767 | 12 | 12.95 | 13.8 | 0 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
22:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 22.8 | 24 | 15.7 | 47 | 14.99 | 12.03 | 20.15 | -- | -- | 1.913 | 73.46 | 61.46 | 123.43 | 62.79 | 89.617 | 5.68 | 11.53 | 5.35 | 0.36 | -- | -- | 63.03 | 178.81 | 37.4 | 34.239 | 8.97 | 0 | 7.963 | 10 | 10.4096 | 11.767 | -- | 12.9 | 13.75 | 0 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
22:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 22.8 | 24 | 15.7 | 47 | 14.99 | 12.03 | 20.15 | -- | -- | 1.913 | 73.46 | 61.46 | 123.43 | 62.79 | 89.617 | 5.68 | 11.53 | 5.35 | 0.36 | -- | -- | 63.03 | 178.81 | 37.4 | 34.239 | 8.97 | 0 | 7.963 | 10 | 10.4096 | 11.767 | -- | 12.9 | 13.75 | 0 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
23:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 18.7 | 24 | 15.7 | 47 | 12.43 | 11.96 | 14.04 | -- | -- | 1.913 | 73.46 | 61.46 | 125.5 | 69.03 | 89.616 | 5.7 | 12.09 | 5.25 | 0.36 | -- | -- | 63.3 | 179.08 | 38.31 | 33.533 | 13.07 | 0 | 7.963 | -- | 10.0722 | 11.767 | -- | 13.03 | 13.87 | 0 | 15.5301 | 19.5536 | 17.8596 | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
23:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 18.7 | 24 | 15.7 | 47 | 12.43 | 11.96 | 14.04 | -- | -- | 1.913 | 73.46 | 61.46 | 125.5 | 69.03 | 89.616 | 5.7 | 12.09 | 5.25 | 0.36 | -- | -- | 63.3 | 179.08 | 38.31 | 33.533 | 13.07 | 0 | 7.963 | -- | 10.0722 | 11.767 | -- | 13.03 | 13.87 | 0 | 15.5301 | 19.5536 | 17.8596 | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
MAX | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 7.1 | 24 | 15.7 | 47 | 12.41 | 11.8 | 5.04 | 1.07 | 56.21 | 1.913 | 17 | 61.46 | 105.67 | 42.57 | 86.935 | 5.3 | 11.53 | 4.45 | 0.36 | 0 | 0 | 40.08 | 159.764 | 31.91 | 32.936 | 4.74 | 0 | 7.963 | 6.5 | 6.0075 | 11.767 | 12 | 12.71 | 13.55 | 0 | 15.5301 | 19.441 | 17.8596 | 5.0821 | 0 | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
MIN | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 39 | 25 | 17.9 | 47 | 15.1 | 12.07 | 20.17 | 1.07 | 58.13 | 1.913 | 77.52 | 62.22 | 125.5 | 95.49 | 94.097 | 5.75 | 13.23 | 7.027 | 0.41 | 0 | 0 | 64.79 | 180.837 | 42.26 | 47.271 | 13.07 | 3.3 | 7.963 | 19.5 | 10.4096 | 11.767 | 12.1 | 13.92 | 14.2 | 20.889 | 15.5301 | 19.5536 | 17.8596 | 6.0821 | 0 | 13.489 | 6.185 | 17.172 | 5.707
PROM | 1.1 | 22.4167 | 23.3167 | 2 | 22.7792 | 24.4167 | 17.1 | 47 | 13.0563 | 11.9158 | 12.4238 | 1.07 | 57.17 | 1.913 | 46.6742 | 61.4917 | 115.7158 | 74.03 | 89.7475 | 5.5679 | 12.3996 | 5.6684 | 0.39042 | #DIV/0! | #DIV/0! | 56.1113 | 174.0036 | 38.8242 | 35.633 | 8.5196 | 0.55 | 7.963 | 9.8217 | 8.3937 | 11.767 | 12.0727 | 13.3075 | 13.9192 | 18.2779 | 15.5301 | 19.4973 | 17.8596 | 5.9571 | #DIV/0! | 13.489 | 6.185 | 16.9428 | 5.707
INICIO | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 33.3 | 25 | 16.7 | 47 | 12.46 | 12.01 | 14.39 | -- | -- | 1.913 | 57.16 | 61.46 | 122.4 | 63.87 | 88.408 | 5.3 | 13.23 | 7.025 | 0.39 | -- | -- | 57.21 | 176.89 | 37.35 | 34.323 | 7.43 | 0 | 7.963 | 6.7 | 6.6396 | 11.767 | 12.1 | 13.58 | 13.87 | 20.889 | -- | 19.441 | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 17.127 | 5.707
FINAL | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 18.7 | 24 | 15.7 | 47 | 12.43 | 11.96 | 14.04 | -- | -- | 1.913 | 73.46 | 61.46 | 125.5 | 69.03 | 89.616 | 5.7 | 12.09 | 5.25 | 0.36 | -- | -- | 63.3 | 179.08 | 38.31 | 33.533 | 13.07 | 0 | 7.963 | -- | 10.0722 | 11.767 | -- | 13.03 | 13.87 | 0 | 15.5301 | 19.5536 | 17.8596 | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 1 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.9504 | 0.53598 | 0.249 | 0.148 | 0.02166 | 3874.3095 | -- | -- | 0.38764 | 20.482 | -- | 0.21021 | 0.34027 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.119 | 0.312 | -- | 260.458 | 0.149 | 0.026 | 56.09 | 0.097 | 0.42054 | 0.22445 | 7.13 | 0.275
00:30 | 2695 | 6.9504 | 0.53598 | 0.249 | 0.148 | 0.02166 | 3874.3095 | -- | -- | 0.38764 | 20.482 | -- | 0.21021 | 0.34027 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.119 | 0.312 | -- | 260.458 | 0.149 | 0.026 | 56.09 | 0.097 | 0.42054 | 0.22445 | 7.13 | 0.275
01:00 | 2695 | 6.9151 | 0.673 | 0.244 | 0.159 | 0.02128 | 3874.3311 | -- | -- | 0.4106 | 20.5356 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.119 | 0.379 | -- | 260.459 | 0.156 | 0.025 | 56.09 | 0.102 | 0.47152 | 0.1757 | 7.19 | 0.286
01:30 | 2695 | 6.9151 | 0.673 | 0.244 | 0.159 | 0.02128 | 3874.3311 | -- | -- | 0.4106 | 20.5356 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.119 | 0.379 | -- | 260.459 | 0.156 | 0.025 | 56.09 | 0.102 | 0.47152 | 0.1757 | 7.19 | 0.286
02:00 | 2695 | 7.0659 | 0.768 | 0.218 | 0.15 | 0.01736 | 3874.3619 | -- | -- | 0.43264 | 20.612 | -- | 0.19207 | 0.35277 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.119 | 0.433 | -- | 260.46 | 0.144 | 0.025 | 56.09 | 0.105 | 0.53848 | 0.11188 | 7.19 | 0.297
02:30 | 2695 | 7.0659 | 0.768 | 0.218 | 0.15 | 0.01736 | 3874.3619 | -- | -- | 0.43264 | 20.612 | -- | 0.19207 | 0.35277 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.119 | 0.433 | -- | 260.46 | 0.144 | 0.025 | 56.09 | 0.105 | 0.53848 | 0.11188 | 7.19 | 0.297
03:00 | 2695 | 7.3706 | 0.868 | 0.208 | 0.138 | 0.01544 | 3874.3866 | -- | -- | 0.42163 | 20.6733 | -- | 0.19207 | 0.36541 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.119 | 0.482 | -- | 260.462 | 0.13 | 0.024 | 56.09 | 0.108 | 0.52848 | 0.13853 | 7.13 | 0.309
03:30 | 2695 | 7.3706 | 0.868 | 0.208 | 0.138 | 0.01544 | 3874.3866 | -- | -- | 0.42163 | 20.6733 | -- | 0.19207 | 0.36541 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.119 | 0.482 | -- | 260.462 | 0.13 | 0.024 | 56.09 | 0.108 | 0.52848 | 0.13853 | 7.13 | 0.309
04:00 | 2695 | 7.6759 | 0.9748 | 0.2 | 0.128 | 0.01823 | 3874.41 | -- | -- | 0.36717 | 20.7316 | -- | 0.20568 | 0.37177 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.119 | 0.518 | -- | 260.463 | 0.115 | 0.024 | 56.09 | 0.111 | 0.47152 | 0.19134 | 7.06 | 0.32
04:30 | 2695 | 7.6759 | 0.9748 | 0.2 | 0.128 | 0.01823 | 3874.41 | -- | -- | 0.36717 | 20.7316 | -- | 0.20568 | 0.37177 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.119 | 0.518 | -- | 260.463 | 0.115 | 0.024 | 56.09 | 0.111 | 0.47152 | 0.19134 | 7.06 | 0.32
05:00 | 2695 | 7.8661 | 1.0396 | 0.195 | 0.108 | 0.02519 | 3874.4329 | -- | -- | 0.31173 | 20.7885 | -- | 0.23421 | 0.37177 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.12 | 0.554 | -- | 260.464 | 0.099 | 0.024 | 56.09 | 0.115 | 0.45612 | 0.20971 | 7.09 | 0.332
05:30 | 2695 | 7.8661 | 1.0396 | 0.195 | 0.108 | 0.02519 | 3874.4329 | -- | -- | 0.31173 | 20.7885 | -- | 0.23421 | 0.37177 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.12 | 0.554 | -- | 260.464 | 0.099 | 0.024 | 56.09 | 0.115 | 0.45612 | 0.20971 | 7.09 | 0.332
06:00 | 2695 | 7.9826 | 1.0666 | 0.189 | 0.095 | 0.02868 | 3874.4603 | -- | -- | 0.26067 | 20.8567 | -- | 0.23907 | 0.35277 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.119 | 0.592 | 104.24 | 260.465 | 0.076 | 0.024 | 56.09 | 0.118 | 0.41889 | 0.24687 | 7.17 | 0.342
06:30 | 2695 | 7.9826 | 1.0666 | 0.189 | 0.095 | 0.02868 | 3874.4603 | -- | -- | 0.26067 | 20.8567 | -- | 0.23907 | 0.35277 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.119 | 0.592 | 104.24 | 260.465 | 0.076 | 0.024 | 56.09 | 0.118 | 0.41889 | 0.24687 | 7.17 | 0.342
07:00 | 2695 | 8.0749 | 1.159 | 0.183 | 0.081 | 0.03274 | 3874.4835 | -- | -- | 0.26043 | 20.9144 | -- | 0.25975 | 0.33407 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.128 | 0.587 | -- | 260.466 | 0.052 | 0.023 | 56.09 | 0.121 | 0.38292 | 0.28949 | 7.06 | 0.353
07:30 | 2695 | 8.0749 | 1.159 | 0.183 | 0.081 | 0.03274 | 3874.4835 | -- | -- | 0.26043 | 20.9144 | -- | 0.25975 | 0.33407 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.128 | 0.587 | -- | 260.466 | 0.052 | 0.023 | 56.09 | 0.121 | 0.38292 | 0.28949 | 7.06 | 0.353
08:00 | 2695 | 8.1713 | 1.252 | 0.189 | 0.064 | 0.03638 | 3874.5039 | -- | -- | 0.27407 | 20.9653 | 298.2898 | 0.2813 | 0.33407 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.14 | 0.582 | -- | 260.467 | 0.028 | 0.022 | 56.09 | 0.124 | 0.35575 | 0.31921 | 7.17 | 0.359
08:30 | 2695 | 8.1713 | 1.252 | 0.189 | 0.064 | 0.03638 | 3874.5039 | -- | -- | 0.27407 | 20.9653 | 298.2898 | 0.2813 | 0.33407 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.14 | 0.582 | -- | 260.467 | 0.028 | 0.022 | 56.09 | 0.124 | 0.35575 | 0.31921 | 7.17 | 0.359
09:00 | 2695 | 8.2524 | 1.348 | 0.192 | 0.046 | 0.03535 | 3874.503 | -- | -- | 0.28948 | 20.963 | -- | 0.28676 | 0.32177 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.151 | 0.567 | -- | 260.463 | 0.019 | 0.019 | 56.09 | 0.124 | 0.31367 | 0.35996 | 7.51 | 0.365
09:30 | 2695 | 8.2524 | 1.348 | 0.192 | 0.046 | 0.03535 | 3874.503 | -- | -- | 0.28948 | 20.963 | -- | 0.28676 | 0.32177 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.151 | 0.567 | -- | 260.463 | 0.019 | 0.019 | 56.09 | 0.124 | 0.31367 | 0.35996 | 7.51 | 0.365
10:00 | 2695 | 8.2959 | 1.309 | 0.191 | 0.042 | 0.03607 | 3874.4908 | -- | -- | 0.30943 | 20.9326 | -- | 0.28676 | 0.30959 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.161 | 0.526 | -- | 260.458 | 0.021 | 0.016 | 56.09 | 0.12 | 0.28487 | 0.38851 | 7.87 | 0.371
10:30 | 2695 | 8.2959 | 1.309 | 0.191 | 0.042 | 0.03607 | 3874.4908 | -- | -- | 0.30943 | 20.9326 | -- | 0.28676 | 0.30959 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.161 | 0.526 | -- | 260.458 | 0.021 | 0.016 | 56.09 | 0.12 | 0.28487 | 0.38851 | 7.87 | 0.371
11:00 | 2695 | 8.19 | 1.228 | 0.186 | 0.043 | 0.03556 | 3874.4762 | -- | -- | 0.32607 | 20.8962 | -- | 0.27038 | 0.30356 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.127 | 0.487 | -- | 260.453 | 0.023 | 0.014 | 56.09 | 0.116 | 0.24038 | 0.42674 | 8.23 | 0.378
11:30 | 2695 | 8.19 | 1.228 | 0.186 | 0.043 | 0.03556 | 3874.4762 | -- | -- | 0.32607 | 20.8962 | -- | 0.27038 | 0.30356 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.127 | 0.487 | -- | 260.453 | 0.023 | 0.014 | 56.09 | 0.116 | 0.24038 | 0.42674 | 8.23 | 0.378
12:00 | 2695 | 8.0658 | 1.1071 | 0.18 | 0.044 | 0.02927 | 3874.4667 | -- | -- | 0.3415 | 20.8726 | -- | 0.26492 | 0.32177 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.083 | 0.437 | -- | 260.449 | 0.025 | 0.012 | 56.09 | 0.112 | 0.19947 | 0.46079 | 8.58 | 0.384
12:30 | 2695 | 8.0658 | 1.1071 | 0.18 | 0.044 | 0.02927 | 3874.4667 | -- | -- | 0.3415 | 20.8726 | -- | 0.26492 | 0.32177 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.083 | 0.437 | -- | 260.449 | 0.025 | 0.012 | 56.09 | 0.112 | 0.19947 | 0.46079 | 8.58 | 0.384
13:00 | 2695 | 7.9713 | 1.0396 | 0.186 | 0.029 | 0.03043 | 3874.4524 | -- | -- | 0.35556 | 20.837 | -- | 0.26492 | 0.33407 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.028 | 0.388 | -- | 260.444 | 0.027 | 0.01 | 56.09 | 0.109 | 0.15929 | 0.49438 | 8.84 | 0.39
13:30 | 2695 | 7.9713 | 1.0396 | 0.186 | 0.029 | 0.03043 | 3874.4524 | -- | -- | 0.35556 | 20.837 | -- | 0.26492 | 0.33407 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.028 | 0.388 | -- | 260.444 | 0.027 | 0.01 | 56.09 | 0.109 | 0.15929 | 0.49438 | 8.84 | 0.39
14:00 | 2695 | 7.8906 | 1.0558 | 0.188 | 0.027 | 0.02789 | 3874.4405 | -- | -- | 0.37229 | 20.8074 | -- | 0.27038 | 0.3465 | 2411.19 | 0.864 | -- | 0.002 | 0.38 | -- | 260.44 | 0.027 | 0.007 | 56.09 | 0.118 | 0.15278 | 0.48896 | 9 | 0.396
14:30 | 2695 | 7.8906 | 1.0558 | 0.188 | 0.027 | 0.02789 | 3874.4405 | -- | -- | 0.37229 | 20.8074 | -- | 0.27038 | 0.3465 | 2411.19 | 0.864 | -- | 0.002 | 0.38 | -- | 260.44 | 0.027 | 0.007 | 56.09 | 0.118 | 0.15278 | 0.48896 | 9 | 0.396
15:00 | 2695 | 7.7442 | 1.0774 | 0.18 | 0.036 | 0.02108 | 3874.385 | -- | -- | 0.3882 | 20.6695 | -- | 0.2813 | 0.34027 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.002 | 0.382 | -- | 260.435 | 0.025 | 0.006 | 56.09 | 0.128 | 0.21561 | 0.42803 | 9.05 | 0.402
15:30 | 2695 | 7.7442 | 1.0774 | 0.18 | 0.036 | 0.02108 | 3874.385 | -- | -- | 0.3882 | 20.6695 | -- | 0.2813 | 0.34027 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.002 | 0.382 | -- | 260.435 | 0.025 | 0.006 | 56.09 | 0.128 | 0.21561 | 0.42803 | 9.05 | 0.402
16:00 | 2695 | 7.5708 | 1.1044 | 0.174 | 0.043 | 0.01782 | 3874.3427 | -- | -- | 0.3827 | 20.5644 | -- | 0.26492 | 0.33407 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.002 | 0.325 | -- | 260.43 | 0.023 | 0.007 | 56.09 | 0.133 | 0.25968 | 0.38475 | 8.98 | 0.408
16:30 | 2695 | 7.5708 | 1.1044 | 0.174 | 0.043 | 0.01782 | 3874.3427 | -- | -- | 0.3827 | 20.5644 | -- | 0.26492 | 0.33407 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.002 | 0.325 | -- | 260.43 | 0.023 | 0.007 | 56.09 | 0.133 | 0.25968 | 0.38475 | 8.98 | 0.408
17:00 | 2695 | 7.4139 | 1.0315 | 0.167 | 0.063 | 0.01586 | 3874.3064 | 71.085 | 28.0187 | 0.33537 | 20.4744 | -- | 0.24941 | 0.33407 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.002 | 0.289 | -- | 260.426 | 0.035 | 0.008 | 56.09 | 0.135 | 0.33221 | 0.31921 | 8.75 | 0.399
17:30 | 2695 | 7.4139 | 1.0315 | 0.167 | 0.063 | 0.01586 | 3874.3064 | 71.085 | 28.0187 | 0.33537 | 20.4744 | -- | 0.24941 | 0.33407 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.002 | 0.289 | -- | 260.426 | 0.035 | 0.008 | 56.09 | 0.135 | 0.33221 | 0.31921 | 8.75 | 0.399
18:00 | 2695 | 7.2593 | 0.9262 | 0.183 | 0.09 | 0.01462 | 3874.2771 | -- | -- | 0.3298 | 20.402 | 298.2898 | 0.22934 | 0.35908 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.002 | 0.315 | 104.24 | 260.421 | 0.044 | 0.009 | 56.09 | 0.136 | 0.40079 | 0.25814 | 8.49 | 0.37
18:30 | 2695 | 7.2593 | 0.9262 | 0.183 | 0.09 | 0.01462 | 3874.2771 | -- | -- | 0.3298 | 20.402 | 298.2898 | 0.22934 | 0.35908 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.002 | 0.315 | 104.24 | 260.421 | 0.044 | 0.009 | 56.09 | 0.136 | 0.40079 | 0.25814 | 8.49 | 0.37
19:00 | 2695 | 7.1038 | 0.7705 | 0.197 | 0.118 | 0.01308 | 3874.2378 | -- | -- | 0.35343 | 20.3047 | -- | 0.22934 | 0.37177 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.002 | 0.328 | -- | 260.416 | 0.051 | 0.01 | 56.09 | 0.135 | 0.47152 | 0.18383 | 8.24 | 0.334
19:30 | 2695 | 7.1038 | 0.7705 | 0.197 | 0.118 | 0.01308 | 3874.2378 | -- | -- | 0.35343 | 20.3047 | -- | 0.22934 | 0.37177 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.002 | 0.328 | -- | 260.416 | 0.051 | 0.01 | 56.09 | 0.135 | 0.47152 | 0.18383 | 8.24 | 0.334
20:00 | 2695 | 6.9366 | 0.61452 | 0.212 | 0.14 | 0.01228 | 3874.1927 | -- | -- | 0.37635 | 20.1932 | -- | 0.22934 | 0.38458 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.31 | -- | 260.412 | 0.07 | 0.011 | 56.09 | 0.125 | 0.54048 | 0.11808 | 8 | 0.299
20:30 | 2695 | 6.9366 | 0.61452 | 0.212 | 0.14 | 0.01228 | 3874.1927 | -- | -- | 0.37635 | 20.1932 | -- | 0.22934 | 0.38458 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.31 | -- | 260.412 | 0.07 | 0.011 | 56.09 | 0.125 | 0.54048 | 0.11808 | 8 | 0.299
21:00 | 2695 | 6.7763 | 0.50595 | 0.201 | 0.198 | 0.01531 | 3874.1503 | -- | -- | 0.39848 | 20.0887 | -- | 0.22934 | 0.38458 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.299 | -- | 260.407 | 0.091 | 0.016 | 56.09 | 0.114 | 0.56067 | 0.09819 | 7.78 | 0.27
21:30 | 2695 | 6.7763 | 0.50595 | 0.201 | 0.198 | 0.01531 | 3874.1503 | -- | -- | 0.39848 | 20.0887 | -- | 0.22934 | 0.38458 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.299 | -- | 260.407 | 0.091 | 0.016 | 56.09 | 0.114 | 0.56067 | 0.09819 | 7.78 | 0.27
22:00 | 2695 | 6.5911 | 0.28485 | 0.161 | 0.25 | 0.0176 | 3874.1116 | -- | -- | 0.42058 | 19.9932 | -- | 0.19207 | 0.37816 | 2410.91 | 0.828 | -- | 0.002 | 0.298 | -- | 260.402 | 0.114 | 0.024 | 56.09 | 0.104 | 0.56473 | 0.08961 | 7.54 | 0.263
22:30 | 2695 | 6.5911 | 0.28485 | 0.161 | 0.25 | 0.0176 | 3874.1116 | -- | -- | 0.42058 | 19.9932 | -- | 0.19207 | 0.37816 | 2410.91 | 0.828 | -- | 0.002 | 0.298 | -- | 260.402 | 0.114 | 0.024 | 56.09 | 0.104 | 0.56473 | 0.08961 | 7.54 | 0.263
23:00 | 2695 | 6.4096 | -- | 0.161 | 0.268 | 0.01585 | 3874.0897 | -- | -- | 0.44258 | 19.9332 | -- | 0.20114 | 0.39102 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.04 | 0.264 | -- | 260.398 | 0.13 | 0.03 | 56.09 | 0.093 | 0.54854 | 0.10052 | 7.32 | 0.263
23:30 | 2695 | 6.4096 | -- | 0.161 | 0.268 | 0.01585 | 3874.0897 | -- | -- | 0.44258 | 19.9332 | -- | 0.20114 | 0.39102 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.04 | 0.264 | -- | 260.398 | 0.13 | 0.03 | 56.09 | 0.093 | 0.54854 | 0.10052 | 7.32 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 1 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
01/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.9
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.33
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.229
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
01/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
01/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 10:19:59 | 4.338
01/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 10:20:00 | 23:59:59 | 21.838

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 1 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.27
01/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.007

## STOCK_COMB
lunes, 1 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
01/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
01/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
01/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
01/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 202.08 | 202.08 | 0 | m3
01/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
01/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8949.92 | 8949.92 | 0 | m3
01/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
01/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21632.28 | 21632.28 | 0 | m3
01/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
01/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.58 | 0 | m3
01/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.05 | 1029.05 | 0 | m3
01/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1405.36 | 1298.101 | 0 | m3 | Despacho a solicitud del COES
01/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
01/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
01/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7143.12 | 7144.454 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
01/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55509.73 | 55509.73 | 0 | m3
01/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
01/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 1 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 174.35
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 1070.99
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 924.9618
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 17.9382
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1954.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2211.7538
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2200.6017
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2228.7095
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2166.2351
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 280297.143
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 60571.866
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1102532
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1238550
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 33693
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1135368.95
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1139127.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 122198.83
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 980136.91
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 995242.04
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 996159
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 107.261
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1866861
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 3217.77
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13184.99
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1327400
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 377921.62

## PRESIÓN_GAS
lunes, 1 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/06/2026 00:00 | 874.1 | 2967.77 | 87.55 | 87.55 | 4481.6 | 500.14 | 7704 | 23160 | 4404.7111 | 4076.5136 | 4401.9691 | 4401.7723 | 6640 | 7097.359
01/06/2026 01:00 | 873.3 | 2971.6 | 89.25 | 89.25 | 4481.6 | 501.12 | 7984 | 23206 | 4423.4905 | 4142.0963 | 4421.1673 | 4420.0363 | 6640 | 7095.043
01/06/2026 02:00 | 873.1 | 2970.96 | 90.61 | 90.61 | 4481.6 | 503.08 | 8233 | 22990 | 4469.144 | 4206.039 | 4466.3185 | 4465.3724 | 6641 | 7092.719
01/06/2026 03:00 | 873 | 2970.93 | 91.44 | 91.44 | 4481.6 | 502.1 | 8451 | 23157 | 4501.0017 | 4257.5748 | 4498.4336 | 4497.8096 | 6641 | 7091.602
01/06/2026 04:00 | 873 | 2970.55 | 92.38 | 92.38 | 4488.5 | 504.06 | 8655 | 23290 | 4507.4909 | 4269.7715 | 4504.7512 | 4504.0397 | 6640 | 7090.713
01/06/2026 05:00 | 873.8 | 2970.58 | 93.19 | 93.19 | 4481.6 | 509.95 | 8731 | 23206 | 4477.5894 | 4222.4014 | 4474.776 | 4474.29 | 6641 | 7089.658
01/06/2026 06:00 | 873.4 | 2973.85 | 92.77 | 92.77 | 4482.2 | 512.89 | 8708 | 23217 | 4378.281 | 4025.8857 | 4376.1672 | 4375.0976 | 6640 | 7088.507
01/06/2026 07:00 | 873.2 | 2973.1 | 91.67 | 91.67 | 4482.5 | 512.89 | 8592 | 22709 | 4312.5179 | 3909.0492 | 4310.8795 | 4309.3353 | 6640 | 7087.383
01/06/2026 08:00 | 872.5 | 2972.41 | 90.89 | 90.89 | 4486.4 | 511.91 | 8482 | 22704 | 4298.5023 | 3891.3925 | 4296.6953 | 4295.726 | 6640 | 7086.659
01/06/2026 09:00 | 871.2 | 2973.15 | 89.9 | 89.9 | 4483.9 | 511.91 | 8372 | 22770 | 4277.5001 | 3859.9445 | 4275.3448 | 4275.1369 | 6642 | 7086.928
01/06/2026 10:00 | 866.9 | 2973.96 | 89.16 | 89.16 | 4478.4 | 508.97 | 8261 | 22630 | 4239.9421 | 3801.8867 | 4237.4488 | 4238.0157 | 6641 | 7007.226
01/06/2026 11:00 | 864 | 2974.23 | 88.41 | 88.41 | 4479.8 | 510.93 | 8151 | 22759 | 4221.7769 | 3762.8948 | 4218.7839 | 4221.5072 | 6642 | 6755.816
01/06/2026 12:00 | 861.8 | 2974.2 | 87.2 | 87.2 | 4480.1 | 509.95 | 8088 | 22649 | 4183.1596 | 3689.0361 | 4179.7389 | 4184.4676 | 6641 | 6620.457
01/06/2026 13:00 | 859.5 | 2975.84 | 86.6 | 86.6 | 4473.6 | 510.93 | 8029 | 22680 | 4202.6855 | 3788.7729 | 4198.9997 | 4206.1164 | 6642 | 6523.888
01/06/2026 14:00 | 857.5 | 2975.03 | 86.94 | 86.94 | 4472.4 | 511.91 | 7972 | 22666 | 4265.5563 | 3923.207 | 4262.4984 | 4266.6957 | 6641 | 6438.526
01/06/2026 15:00 | 857.6 | 2974.37 | 86.89 | 86.89 | 4474.6 | 511.91 | 7946 | 22691 | 4290.6394 | 3980.1902 | 4287.5377 | 4291.1037 | 6642 | 6357.739
01/06/2026 16:00 | 857.7 | 2974.66 | 87.09 | 87.09 | 4476.3 | 512.89 | 7920 | 22600 | 4298.151 | 3905.0815 | 4294.5972 | 4299.6158 | 6641 | 6298.536
01/06/2026 17:00 | 860.9 | 2973.82 | 86.48 | 86.48 | 4474.6 | 507.98 | 7847 | 22653 | 4272.6882 | 3864.7605 | 4270.1427 | 4272.5955 | 6641 | 6233.343
01/06/2026 18:00 | 862.4 | 2972.25 | 85.84 | 85.84 | 4474.4 | 511.91 | 7697 | 22673 | 4259.9288 | 3832.9692 | 4258.036 | 4258.1687 | 6640 | 6173.667
01/06/2026 19:00 | 866.3 | 2971.53 | 85.32 | 85.32 | 4474.4 | 513.87 | 7547 | 22635 | 4256.2595 | 3825.9483 | 4254.2968 | 4253.7693 | 6639 | 6136.545
01/06/2026 20:00 | 867.7 | 2972.29 | 84.95 | 84.95 | 4474.4 | 510.93 | 7322 | 22815 | 4243.4963 | 3787.8513 | 4241.7907 | 4241.2494 | 6641 | 6110.43
01/06/2026 21:00 | 869.9 | 2972.02 | 84.35 | 84.35 | 4474.4 | 511.91 | 7133 | 22734 | 4237.445 | 3773.6232 | 4235.7036 | 4235.1802 | 6641 | 6058.352
01/06/2026 22:00 | 797 | 2971.15 | 83.96 | 83.96 | 4474.4 | 510.93 | 7004 | 22836 | 4280.1605 | 3832.3875 | 4278.421 | 4277.2453 | 6641 | 5979.207
01/06/2026 23:00 | 788.7 | 2970.8 | 84.08 | 84.08 | 4474.4 | 511.91 | 7048 | 22788 | 4311.869 | 3882.6965 | 4309.8178 | 4308.9027 | 6640 | 5901.914

## TEMP_AMB
lunes, 1 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/06/2026 00:00 | 18.5 | 26.78 | 26.78 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.3 | 34.73 | 22 | 22 | 24 | 22.3 | 20.48 | 24.78
01/06/2026 01:00 | 17.9 | 26.88 | 26.88 | 21.9 | 21.9 | 21.72 | 21.72 | 21.4 | 35 | 21.9 | 21.8 | 23.86 | 22.4518 | 20.49 | 24.46
01/06/2026 02:00 | 17.7 | 26.45 | 26.45 | 21.4 | 21.4 | 21.59 | 21.59 | 21.2 | 35.53 | 21.6 | 21.6 | 24.25 | 22.0333 | 20.47 | 24.18
01/06/2026 03:00 | 17.7 | 25.18 | 25.18 | 21.4 | 21.4 | 21.47 | 21.47 | 21.1 | 35.43 | 21.1 | 21.2 | 24.32 | 21.9333 | 20.44 | 23.96
01/06/2026 04:00 | 16.6 | 25.18 | 25.18 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 21 | 35.06 | 20.8 | 21.3 | 24.44 | 21.8666 | 20.52 | 23.74
01/06/2026 05:00 | 17.6 | 25.3 | 25.3 | 21.8 | 21.8 | 21.24 | 21.24 | 21.1 | 34.9 | 21 | 21 | 24.5799 | 21.6333 | 20.56 | 23.48
01/06/2026 06:00 | 16.6 | 24.97 | 24.97 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | 35.92 | 20.2 | 20 | 24.6 | 21.3 | 19.81 | 23.61
01/06/2026 07:00 | 16.2 | 25.57 | 25.57 | 20.3 | 20.3 | 21.25 | 21.25 | 20.5 | 35.74 | 20.4 | 20.3 | 24.51 | 20.8666 | 19.63 | 23.93
01/06/2026 08:00 | 18.8 | 26.23 | 26.23 | 20.1 | 20.1 | 21.52 | 21.52 | 20.6 | 36.88 | 21.9 | 22.5 | 24.51 | 21.1 | 19.63 | 24.73
01/06/2026 09:00 | 21.1 | 27.95 | 27.95 | 20.7 | 20.7 | 21.89 | 21.89 | 20.9 | 38 | 24.3 | 24.6 | 24.64 | 21.7666 | 20.2 | 30.57
01/06/2026 10:00 | 23.9 | 28.78 | 28.78 | 21.6 | 21.6 | 22.61 | 22.61 | 21.1 | 39.18 | 25.1 | 26.5 | 24.95 | 22.3333 | 21.3 | 30.09
01/06/2026 11:00 | 25.7 | 29.72 | 29.72 | 22.1 | 22.1 | 23.35 | 23.35 | 21.7 | 40.03 | 25 | 26.8 | 25.48 | 23.1385 | 21.9 | 29.74
01/06/2026 12:00 | 27.2 | 31.14 | 31.14 | 22.9 | 22.9 | 24 | 24 | 21.5 | 40.88 | 25.3 | 27.2 | 26.03 | 23.7 | 21.26 | 31.09
01/06/2026 13:00 | 27.4 | 31.05 | 31.05 | 22 | 22 | 24.59 | 24.59 | 21.6 | 40.48 | 25.1 | 27.4 | 26.38 | 23.6333 | 21.83 | 32.02
01/06/2026 14:00 | 27.5 | 31.07 | 31.07 | 22.5 | 22.5 | 24.45 | 24.45 | 21.7 | 39.83 | 25 | 27.1 | 26.45 | 23.6 | 21.92 | 31.8
01/06/2026 15:00 | 26.4 | 30.07 | 30.07 | 22.2 | 22.2 | 24 | 24 | 21.9 | 39.44 | 25.1 | 26.2 | 26.6 | 23.4 | 22.31 | 31.89
01/06/2026 16:00 | 25.6 | 28.92 | 28.92 | 22.1 | 22.1 | 23.56 | 23.56 | 21.9 | 38.81 | 24.4 | 25 | 26.73 | 23.4 | 21.68 | 31.68
01/06/2026 17:00 | 23.8 | 28.86 | 28.86 | 22.2 | 22.2 | 23.7 | 23.7 | 21.9 | 38.24 | 23.6 | 23.4 | 26.78 | 23.2 | 21.36 | 31.06
01/06/2026 18:00 | 21.1 | 27.15 | 27.15 | 22.3 | 22.3 | 23.16 | 23.16 | 21.6 | 37.33 | 22.3 | 22.7 | 26.51 | 22.6666 | 20.6 | 27.95
01/06/2026 19:00 | 19.8 | 26.52 | 26.52 | 21.6 | 21.6 | 22.71 | 22.71 | 21.2 | 36.61 | 21.8 | 22.5 | 26.72 | 22.5 | 20.38 | 26.8
01/06/2026 20:00 | 19.6 | 26.55 | 26.55 | 21.6 | 21.6 | 22.41 | 22.41 | 20.9 | 36.37 | 21.4 | 22.4 | 26.36 | 22.5 | 20.1 | 26.11
01/06/2026 21:00 | 18.6 | 26.01 | 26.01 | 21.2 | 21.2 | 22.19 | 22.19 | 20.9 | 36.31 | 21.5 | 22.3 | 26.49 | 22.2 | 20.22 | 26.14
01/06/2026 22:00 | 18.6 | 25.73 | 25.73 | 21.4 | 21.4 | 22.02 | 22.02 | 21.1 | 35.76 | 21.3 | 22.3 | 26.36 | 22.0876 | 20.21 | 25.2
01/06/2026 23:00 | 17.3 | 25.76 | 25.76 | 21.6 | 21.6 | 21.93 | 21.93 | 21.1 | 35.66 | 21.4 | 22.3 | 26.07 | 21.1 | 20.29 | 25.18

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 1 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00
01/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00
01/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00
01/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00
01/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00
01/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00
01/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2037.83 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00
01/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00
01/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 586.16 | 01/06/2026 06:00 | 02/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 1 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
01/06/2026 | 00:30 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 6.74 | 5.98 | 11.3003 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.6703 | 4.6466 |  |  | 11.8442 | 11.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 01:00 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 6.23 | 6.31 | 11.5826 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  | 9 | 8 | [8 empty] | 4.5808 | 4.9522 |  |  | 11.9723 | 11.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 01:30 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 6.9 | 6.54 | 12.7507 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.2459 | 4.5016 |  |  | 11.8295 | 10.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 02:00 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 6.96 | 6.62 | 11.4469 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.6434 | 4.3322 |  |  | 10.47 | 9.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 02:30 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 6.62 | 7.35 | 11.9424 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  | 9 | 8 | [8 empty] | 5.2024 | 3.7208 |  |  | 8.9917 | 9.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 03:00 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 6.7 | 6.98 | 10.6724 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 5.938 | 3.4943 |  |  | 10.1548 | 9.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 03:30 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 6.05 | 7.15 | 8.7763 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  | 9 | 8 | [8 empty] | 7.8307 | 3.7068 |  |  | 8.9268 | 8.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 04:00 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 5.83 | 7 | 9.2298 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 6.5125 | 3.2078 |  |  | 10.032 | 9.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 04:30 | 0 |  | 0 | 20.5316 |  |  | 6.72 | 7.73 | 9.4151 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  | 9 | 8 | [8 empty] | 6.5853 | 3.3037 |  |  | 10.7268 | 10.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 05:00 | 0 |  | 0 | 20.5316 | 0 | 0 | 7.24 | 8.56 | 9.308 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7629 | 2.0122 | 0 | 0 | 10.7173 | 10.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0 | 0
01/06/2026 | 05:30 | 0 |  | 0 | 20.5316 | 0 | 0 | 6.45 | 8.35 | 9.6653 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0366 | 2.6594 | 0 | 0 | 10.1821 | 10.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0 | 0
01/06/2026 | 06:00 | 0 |  | 0 | 20.5316 | 0 | 0 | 6.08 | 8.19 | 9.6846 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12.4078 | 11.962 | 11.962 | 8.76 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 10.4234 | 6.1389 | 0 | 0 | 10.9155 | 10.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0 | 0
01/06/2026 | 06:30 | 0 |  | 0 | 20.5316 | 7.66 | 9.279 | 5.91 | 7.95 | 11.1296 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 0 | 0 | 47.73 | 9 | 8 | 93.1256 | 129.607 | 129.607 | 68.306 | 68.306 | 0 | 49.907 | 0.04 | 10.2348 | 10.4296 | 20.0776 | 12.6004 | 12.1159 | 11.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0 | 83.57
01/06/2026 | 07:00 | 0 |  | 0 | 20.5316 | 46.16 | 29.537 | 5.79 | 7.58 | 11.0359 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 20 | 20 | 277.77 | 9 | 9 | 345.7242 | 364.09 | 364.09 | 179.781 | 179.781 | 0.48229 | 181.396 | 25.9025 | 11.2255 | 10.9593 | 207.4951 | 126.7537 | 12.0485 | 11.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0 | 226.71
01/06/2026 | 07:30 | 0 |  | 0 | 20.5316 | 163.7 | 56.307 | 4.99 | 7.74 | 11.3426 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 182.64 | 182.64 | 456.08 | 9 | 9 | 680.0257 | 713.23 | 713.23 | 296.113 | 296.113 | 5.0646 | 339.465 | 250.275 | 11.5065 | 12.6463 | 478.4103 | 399.3954 | 12.577 | 12.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0 | 315.724
01/06/2026 | 08:00 | 0 |  | 0 | 20.5316 | 202.88 | 66.562 | 4.74 | 8.35 | 11.4529 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 441.45 | 441.45 | 789.46 | 9 | 9 | 835.1756 | 803.611 | 803.611 | 425.416 | 425.416 | 33.8673 | 497.533 | 581.625 | 8.8547 | 12.4698 | 654.77 | 557.174 | 12.3976 | 12.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1103 | 274.6873 | 0 | 0 | 509.231
01/06/2026 | 08:30 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 364.56 | 456.539 | 5.02 | 8.62 | 11.1039 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 660.43 | 660.43 | 518.29 | 9 | 9 | 811.9005 | 775.015 | 775.015 | 490.664 | 490.664 | 87.445 | 414.042 | 634.2 | 10.1878 | 9.8951 | 800.1294 | 802.687 | 12.163 | 12.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 501.518
01/06/2026 | 09:00 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 474.32 | 565.181 | 5.51 | 8.21 | 11.4767 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 788.56 | 788.56 | 842.86 | 10 | 9 | 842.8846 | 812.275 | 812.275 | 590.529 | 590.529 | 252.7777 | 687.604 | 743.6 | 9.6407 | 10.725 | 784.4065 | 818.7088 | 12.4969 | 12.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 729.93
01/06/2026 | 09:30 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 579.24 | 667.786 | 5.94 | 7.72 | 11.8604 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 794.39 | 794.39 | 863.29 | 10 | 9 | 864.4438 | 822.38 | 822.38 | 678.36 | 678.36 | 348.9873 | 796.397 | 783.15 | 9.7242 | 11.0259 | 760.612 | 771.3405 | 12.8968 | 12.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 811.88
01/06/2026 | 10:00 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 688.41 | 748.518 | 7.12 | 7.89 | 12.1106 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 832.78 | 832.78 | 846.5 | 10 | 9 | 850.9832 | 803.887 | 803.887 | 733.586 | 733.586 | 499.0339 | 854.411 | 797.95 | 10.1006 | 11.4187 | 876.5124 | 789.5569 | 13.2062 | 12.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 891.727
01/06/2026 | 10:30 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 732.5 | 819.146 | 7.79 | 8.41 | 12.9069 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 840.81 | 840.81 | 784.64 | 10 | 9 | 803.8823 | 800.5 | 800.5 | 759.995 | 759.995 | 619.3038 | 918.905 | 776.1 | 10.242 | 10.6693 | 717.8623 | 674.0351 | 14.206 | 13.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 947.102
01/06/2026 | 11:00 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 785.59 | 874.076 | 7.77 | 9.29 | 12.4823 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 818.41 | 818.41 | 901.93 | 10 | 9 | 849.8867 | 816.809 | 816.809 | 808.701 | 808.701 | 713.409 | 961.195 | 787.15 | 8.1619 | 10.1004 | 807.1718 | 778.4035 | 13.9887 | 13.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 939.079
01/06/2026 | 11:30 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 824.94 | 901.958 | 7.45 | 9.17 | 11.9206 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 762.82 | 762.82 | 841.93 | 10 | 9 | 855.8822 | 822.519 | 822.519 | 834.482 | 834.482 | 726.13 | 964.246 | 785.925 | 9.7099 | 10.2079 | 801.3911 | 763.374 | 12.7447 | 12.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 1017.619
01/06/2026 | 12:00 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 862.61 | 910.567 | 8.4 | 8.78 | 11.965 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 845.42 | 845.42 | 835.64 | 10 | 9 | 846.1988 | 814.68 | 814.68 | 818.964 | 818.964 | 615.0818 | 945.696 | 769.5 | 11.6851 | 11.1234 | 833.8241 | 814.1883 | 12.9055 | 12.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 1006.331
01/06/2026 | 12:30 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 890.35 | 907.865 | 9.14 | 9.12 | 11.8607 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 850.92 | 850.92 | 867 | 10 | 9 | 862.1254 | 825.449 | 825.449 | 798.366 | 798.366 | 671.3332 | 934.66 | 792.925 | 8.9649 | 10.4272 | 843.1064 | 828.5501 | 12.0241 | 12.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 982.199
01/06/2026 | 13:00 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 920.39 | 881.677 | 9.77 | 9.15 | 11.5608 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 797.94 | 797.94 | 883.5 | 10 | 9 | 880.0324 | 847.073 | 847.073 | 770.766 | 770.766 | 694.9375 | 926.773 | 797.5 | 10.0603 | 10.6596 | 859.636 | 823.1789 | 12.0578 | 12.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 928.351
01/06/2026 | 13:30 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 894.96 | 837.32 | 9.91 | 9.04 | 11.3573 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 759.31 | 759.31 | 883.5 | 10 | 9 | 906.8989 | 867.611 | 867.611 | 722.454 | 722.454 | 970.273 | 878.648 | 817.5 | 12.0117 | 11.0056 | 835.6044 | 753.9528 | 11.4277 | 11.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 913.652
01/06/2026 | 14:00 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 838.82 | 776.722 | 9.37 | 8.71 | 11.6319 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 805.55 | 805.55 | 927.64 | 10 | 9 | 861.7922 | 827.455 | 827.455 | 626.861 | 626.861 | 864.0551 | 816.312 | 831.25 | 11.6388 | 11.2522 | 815.6508 | 827.5239 | 11.739 | 11.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 762.213
01/06/2026 | 14:30 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 725.85 | 698.768 | 8.81 | 9.16 | 11.6875 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 865.69 | 865.69 | 911.79 | 10 | 9 | 871.921 | 804.906 | 804.906 | 542.297 | 542.297 | 786.2982 | 734.098 | 719.575 | 11.0158 | 11.2377 | 866.8249 | 799.7157 | 11.6753 | 11.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 734.253
01/06/2026 | 15:00 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 629.62 | 599.716 | 8.94 | 9.44 | 11.7571 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 899.52 | 899.52 | 773.93 | 10 | 9 | 761.0603 | 719.882 | 719.882 | 436.021 | 436.021 | 741.1562 | 604.515 | 524.825 | 11.3781 | 11.5172 | 652.0995 | 632.0966 | 11.8336 | 11.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 526.25
01/06/2026 | 15:30 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 518.56 | 488.932 | 8.8 | 9.17 | 12.2528 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 581.71 | 581.71 | 470.79 | 10 | 10 | 486.3767 | 445.962 | 445.962 | 263.378 | 263.378 | 648.0998 | 397.277 | 547.35 | 11.5573 | 0.9513 | 656.7195 | 692.1841 | 12.1697 | 12.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 495.699
01/06/2026 | 16:00 | 0 |  | 0 | 19.7877 | 400.18 | 374.134 | 8.88 | 10.04 | 12.1323 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 735.41 | 735.41 | 339.07 | 10 | 10 | 217.7783 | 198.104 | 198.104 | 139.428 | 139.428 | 542.3084 | 197.61 | 473.65 | 12.434 | 11.7134 | 307.0385 | 307.129 | 12.2831 | 12.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 206.582
01/06/2026 | 16:30 | 0 |  | 0 | 18.6119 | 273.44 | 251.726 | 9.02 | 9.89 | 12.3968 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 234.61 | 234.61 | 127.29 | 9 | 9 | 91.0945 | 73.522 | 73.522 | 62.878 | 62.878 | 433.5847 | 135.514 | 278.225 | 12.1546 | 11.884 | 101.2912 | 103.8059 | 13.4271 | 13.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 97.512
01/06/2026 | 17:00 | 0 |  | 0 | 18.6119 | 143.21 | 35.662 | 8.78 | 9.32 | 12.2662 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 72.1 | 72.1 | 62.93 | 9 | 9 | 16.4339 | 9.778 | 9.778 | 10.353 | 10.353 | 307.2069 | 41.99 | 175.325 | 10.4543 | 12.5188 | 59.5829 | 64.4165 | 13.0966 | 13.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 19.706
01/06/2026 | 17:30 | 0 |  | 0 | 18.6119 | 27.1 | 14.848 | 9.49 | 9.07 | 12.2136 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 18.51 | 18.51 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8871 | 0.084 | 146.6 | 10.3945 | 12.9336 | 3.3807 | 2.1141 | 13.2936 | 13.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 0.054
01/06/2026 | 18:00 | 0 |  | 0 | 18.6119 | 0.04 | 0 | 9.64 | 8.64 | 11.8615 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 5.34 | 5.34 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8692 | 0 | 4.824 | 7.0564 | 13.3577 | 0 | 0 | 13.1113 | 13.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 0
01/06/2026 | 18:30 | 0 |  | 0 | 18.6119 | 0 | 0 | 9.06 | 7.76 | 11.3509 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9731 | 0 | 0 | 9.0584 | 13.2657 | 0 | 0 | 12.5118 | 12.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 0
01/06/2026 | 19:00 | 0 |  | 0 | 18.6119 | 0 | 0 | 8.49 | 7.18 | 11.5495 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 | 10.1253 | 12.5006 | 0 | 0 | 12.4407 | 12.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 0
01/06/2026 | 19:30 | 0 |  | 0 | 18.6119 | 0 | 0 | 7.46 | 6.74 | 11.363 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2913 | 12.8408 | 0 | 0 | 12.1101 | 11.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0 | 0
01/06/2026 | 20:00 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 7.08 | 5.91 | 11.2842 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 10.1113 | 11.814 |  |  | 12.1196 | 11.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 20:30 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 7.25 | 6.08 | 10.6608 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.5378 | 11.0467 |  |  | 11.2897 | 11.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 21:00 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 7.5 | 5.82 | 10.7703 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.4038 | 9.5081 |  |  | 10.9982 | 10.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 21:30 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 6.72 | 6.64 | 10.8543 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.4857 | 8.5543 |  |  | 10.4701 | 10.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 22:00 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 6.21 | 6.32 | 10.8704 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 6.174 | 7.3011 |  |  | 10.9804 | 10.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 22:30 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 6.02 | 6.42 | 10.7195 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.5862 | 7.3196 |  |  | 10.2834 | 9.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 23:00 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 5.97 | 6.61 | 10.2857 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8.0907 | 8.0803 |  |  | 10.2681 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0
01/06/2026 | 23:30 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 5.69 | 6.85 | 9.9294 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 8.023 | 9.5469 |  |  | 10.1493 | 9.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0
02/06/2026 | 00:00 | 0 |  | 0 | 18.6119 |  |  | 5.13 | 6.84 | 9.7058 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8.452 | 9.6743 |  |  | 10.153 | 9.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6873 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
lunes, 1 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 72.47 | 66.8379 | 155.47 | 296.05 | 590.8279
01/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 68.93 | 66.8379 | 159.24 | 308.52 | 603.5279
01/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 106.43 | 66.8379 | 169.35 | 310.45 | 653.0679
01/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8379 | 170.56 | 312.58 | 549.9779
01/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 77.99 | 66.8379 | 161.06 | 310.48 | 616.3679
01/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 94.44 | 66.8379 | 154.78 | 308.85 | 624.9079
01/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 75.13 | 66.8379 | 157.01 | 301.54 | 600.5179
01/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 75.26 | 66.8379 | 161.5 | 293.46 | 597.0579
01/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 75.49 | 66.8379 | 161.76 | 300.2 | 604.2879
01/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 75.42 | 66.8379 | 154.84 | 309.02 | 606.1179
01/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 66.8379 | 0 | 316.79 | 459.6179
01/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 75.92 | 66.8379 | 0 | 290.88 | 433.6379
01/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 76.74 | 66.8379 | 0 | 293.14 | 436.7179
01/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 66.8379 | 177.09 | 286.06 | 606.6679
01/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 66.8379 | 141.47 | 281.56 | 566.6279
01/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 76.81 | 66.8379 | 190.27 | 282.89 | 616.8079
01/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 77.87 | 80.818 | 0 | 281.83 | 440.518
01/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 77.09 | 80.818 | 0 | 287.73 | 445.638
01/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 77.06 | 80.818 | 99.27 | 289.13 | 546.278
01/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 80.34 | 80.818 | 165.67 | 286.29 | 613.118
01/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 75.79 | 80.818 | 111.15 | 289.88 | 557.638
01/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 75.81 | 80.818 | 144.7 | 290.91 | 592.238
01/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 76.67 | 80.818 | 141.03 | 290.93 | 589.448
01/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 80.818 | 142.12 | 289.36 | 588.398
01/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 80.818 | 129.7 | 289.25 | 570.118
01/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 80.818 | 129.42 | 287.92 | 565.758
01/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 70.59 | 80.818 | 170.31 | 289.61 | 611.328
01/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 70.31 | 80.818 | 155.24 | 291.22 | 597.588
01/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 71.77 | 80.818 | 139.92 | 293.13 | 585.638
01/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 66.41 | 80.818 | 161.15 | 292.05 | 600.428
01/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 80.818 | 147.18 | 290.01 | 595.738
01/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 77.82 | 80.818 | 144.78 | 289.85 | 593.268
01/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 111.9318 | 140.96 | 290.04 | 620.2118
01/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 77.67 | 111.9318 | 143.23 | 287.54 | 620.3718
01/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 78.18 | 111.9318 | 157.49 | 283.69 | 631.2918
01/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 111.9318 | 124.09 | 285.55 | 599.6718
01/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 111.9318 | 131.81 | 285.43 | 604.2718
01/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 74.77 | 111.9318 | 131.7 | 277.63 | 596.0318
01/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 78.62 | 111.9318 | 130.27 | 269.48 | 590.3018
01/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 111.9318 | 131.9 | 264.32 | 582.3518
01/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 76.26 | 111.9318 | 115.29 | 262.71 | 566.1918
01/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 111.9318 | 138.3 | 266.53 | 593.4818
01/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 78.53 | 111.9318 | 128.9 | 266.95 | 586.3118
01/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 78.61 | 111.9318 | 128.44 | 266.25 | 585.2318
01/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 78.74 | 111.9318 | 137.91 | 268.01 | 596.5918
01/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 78.42 | 111.9318 | 124.68 | 279 | 594.0318
01/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 111.9318 | 137.91 | 289.53 | 618.9218
02/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 78.76 | 111.9318 | 134.32 | 290.07 | 615.0818
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 1804.64 | 2076.7022 | 3116.62 | 6932.15 | 13930.1122

## FLUJOS
lunes, 1 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 16.5171 | -22.978 | -34.329 | 33.8763 |  | 34.945 | -80.1938 | 46.7374 | 23.5713 | 23.014 | -31.08 | -31.482 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.582 | 40.8504 | 9.5495 | 9.6316 | 15.8751 | 6.4041 | 3.7805 | 2.5765 |  |  | -66.85 | -66.92 |  | 31.08 | 30.8 | 28.356 | 0.289 | -69.78 | -70.26 | -35.73 | 71.22 | 71.36 | 14.1421 | 1.1095 | 54.4844 | 56.0879 | 42.0915 | -54.752 | -53.8561 | 28.594 | 30.6257 | 66.2183 | 65.7075 | 26.4551 | 20.0554 | -450.0898 | -2.4036 | -15.5 | -15.6 | 60.8248 | 60.2286 | -3.6867 |  | -57.1054 | 1.4765 | 6.3071 | 4.3634 | 503.189 | 73.6717 | 73.8548 | -404.9981 | 425.9412 |  | -63.0045 | 65.5183 | 72.0923 | 25.02 | 26.73 | 50.52 | 72.62 | -26.7872 | -25.7156 | 93.1863 | 93.4479 | 30.1278 | -97.5973 | -96.1883 | -1.06 |  |  | 28.44 | 106.8 | 96.3 | -13.39 | 58.0031 | 56.5292 | 56.2099 | -35.8218 | -36.1855 | 36.7 | -38.1699 | 38.5579 | 13.3093 | 40.34 | 22.02 | 33.7573 | 32.2311 | -24.2163 |  |  |  | -97.9131 |  |  | -65.1 | -64.1 | 17.2073 | 38.7 | 41.06 | 52.42 | 38.47 | -3.57 | 53.9245 | 97.4905 | -18.69 | -19.26 | 83.4 | 48.85 | 98.7273 | 96.0182 | -3.668 | -4.8091 | 178.4865 | 142.7343 | 134.6557 | 137.8303 | 113.4652 | 96.8311 | -24.965 | 418.3046 | 360.7277 |  | -22.1568 | -20.1631 |  | 15.1056 | 14.1584 | 158.268 | -71.1313 | -72.755 | -59.7084 | 0 | -22.8 | 110.5 | 6.4527 | 1.7131 | -37.8869 | -37.0524 | 9.2857 | -91.4222 | 59.8418 | 23.643 |  | 23.8334 | 40.9066 | 40.8147 | 40.0541 | 25.6208 | 25.6208 | -23.4439 | 6.8029 | 6.6848 | -41.0946 | -38.4413 | 13.8302 | -29.82 | 4.7614 | 0.8927 | -2.22 | 19.27 | 12.692 |  | -8.258 | 0.548 |  | 33.81 | 39.7343 | 39.4637 | 13.1 | 81.6289 | 29.6 | -19.602 | -5.7843 | -6.0621 | 1.6049 |  |  | -15.1185 | -29.2622 | 13.8735 | 30.3323 | 14.4774 | 14.4269 | -115.2632 | -18.8835 | 36.4225 | -52.9281 | 6.1367 | 8.3511 | 8.0383 | 7.5444 | 150.1598 | 148.4271 | 186.5 | -187.0214 | -462.5951 | 468.4398 | 507.3436 | -144.3345 | -141.9478 | -59.0538 | -50.3885 | 79.0379 | 77.3523 | -105.0892 |  | 33.5225 | 33.5775 | -49.521 | -49.1941 | 97.22 | 96.4 | 41.5 | 42 | 20.7976 | 25.68 | -388.7985 | 109.3592 | 110.1921 | 12.2 | 2.3 | -32 | -38.9 | 1.2613 | 0.9708 | -500.2378 | -326.5869 | 502.6166 | 403.1113 | 34.9639 | -401.1861 | 397.1559 | -172.5741 | -244.6818 | -389.0794 | 106.5541 | 106.3199 | 174.2114 | -491.6131 | 252.8635 | -241.2919 | 241.3347 | -10.2298 | 29.329 | 21.28 | 1.549 | 1.549 | -21.2 | -1.6 |  | 1.7899 | -36.3271 | -15.7916 | 21.4 | 50.81 | 50.837 |  |  | 50.0904 | 50.9391 | 51.1335 |  | -1.2 | 26.5979 | 6.28 |  | -48.4194 | 79.0275 | 59.3187 | -47.0748 | -77.8623 | 49.1605 | 27.8881 | -5.2 | 3.7 | 41.4855 | 58.6771
01/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.098 | -22.3647 | -35.3446 | 33.337 |  | 33.8116 | -76.7803 | 44.4903 | 22.4613 | 22.386 | -26.64 | -32.247 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.6908 | 37.2478 | 8.1704 | 8.2821 | 13.734 | 6.4043 | 1.5259 | 2.5988 |  |  | -62.11 | -62.28 |  | 26.64 | 30.8 | 28.339 | 0.286 | -62.64 | -62.54 | -44.96 | 61.95 | 62.94 | 13.5031 | 1.8984 | 52.6921 | 54.4402 | 41.6803 | -50.3695 | -48.3774 | 24.0314 | 28.2365 | 65.4727 | 66.2706 | 19.0707 | 15.1916 | -454.4726 | -5.8122 | -15.9 | -15.9 | 57.4527 | 55.3419 | -3.4811 |  | -60.3183 | 0.6515 | 6.3449 | 4.3543 | 504.9591 | 70.6503 | 70.7114 | -409.0997 | 414.9061 |  | -54.7637 | 56.6254 | 67.9009 | 24.57 | 25.78 | 48.47 | 69.44 | -12.7217 | -12.7217 | 84.7886 | 84.5457 | 34.0476 | -88.9143 | -89.2504 | 1.7584 |  | 20.3302 | 28.435 | 103.4 | 93.5 | -12.9 | 58.0491 | 56.222 | 55.3955 | -40.8706 | -40.1821 | 43.1446 | -38.9855 | 45.8527 | 12.7995 | 36.79 | 20.49 | 32.3511 | 30.4733 | -23.0199 |  |  |  | -99.328 |  |  | -60.4 | -59.2 | 16.9766 | 36.7 | 36.78 | 50.06 | 36.48 | -2.81 | 54.0485 | 98.8456 | -18.58 | -18.95 | 80.23 | 46.37 | 99.5091 | 97.2909 | 8.3106 | 8.6182 | 181.641 | 144.3371 | 137.766 | 140.097 | 120.7198 | 105.5375 | -24.338 | 425.5197 | 375.1891 |  | -22.6445 | -20.7755 |  | 30.9406 | 28.88 | 158.268 | -76.0545 | -77.1607 | -70.444 | 14.7 | -21.02 | 96.4 | 10.5519 | 15.4753 | -38.0824 | -37.0821 | 9.538 | -104.2827 | 71.4853 | 22.9604 |  | 23.7428 | 40.9315 | 41.2093 | 39.716 | 10.3823 | 10.7172 | 22.4391 | -6.7171 | -6.2827 | -1.7968 | 0 | 17.6022 | -24.85 | 4.7639 | 0.845 | -2.16 | 18.63 | 16.3022 |  | -8.332 | 0.532 |  | 31.23 | -4.3593 | 2.0553 | 13.6 | 73.8833 | 29.9 | -17.2888 | -5.2732 | -5.6289 | 1.5146 |  |  | -13.8417 | -25.4088 | 14.2439 | 26.2584 | 11.0713 | 11.0213 | -95.9303 | -18.3461 | 32.962 | -50.4523 | 6.1937 | 7.3647 | 7.0996 | 7.2877 | 148.3279 | 149.2122 | 197.4 | -197.4073 | -476.8705 | 476.9775 | 518.6586 | -142.208 | -140.5333 | -63.9503 | -55.6127 | 78.084 | 76.8435 |  |  | 30.3584 | 30.2046 | -62.3863 | -62.3157 | 95.77 | 96.01 | 41.1 | 40.9 | 21.0433 | 24.64 | -383.9664 | 104.2287 | 105.0934 | 11.6 | 0.6 | -29.8 | -35.8 |  | 1.0897 | -512.048 | -336.3389 | 510.6936 | 406.562 | 23.9804 | -399.9544 | 396.6788 | -166.5693 | -242.6736 | -390.6379 | 106.1715 | 106.4092 | 170.2322 | -491.2379 | 251.6287 | -247.1153 | 247.6443 | -10.8093 | 29.024 | 16.88 | 1.657 | 1.659 | -17.2 | -5.84 |  | 6.038 | -38.4085 | -16.9024 | 21 | 48.517 | 50.24 |  |  | 50.1859 | 51.1303 | 50.9773 |  | -0.4 | 27.8264 | 5.95 |  | -54.157 | 83.0021 | 63.6933 | -52.8569 | -81.7541 | 54.6874 | 26.5123 | -5.1 | 3.9 | 47.4134 | 46.6284
01/06/2026 | 01:30 |  | 0 |  | -22.1285 | -35.1927 | 32.8238 |  | 32.7876 | -73.4226 | 43.1535 | 21.6573 | 21.4843 | -22.2 | -30.045 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 15.0386 | 36.0048 | 8.109 | 8.3012 | 13.7006 | [5 empty] | 0.01 | -108.76 |  | 22.2 | 28.6 | 27.539 | 0.284 | -52.94 | -52.97 | -45.23 | 53.56 | 54.03 | 13.6376 | 1.6703 | 52.1247 | 53.4975 | 39.3773 | -46.1154 | -46.1121 | 8.8211 | 8.8504 | 67.0737 | 67.5005 | 5.1539 | 4.3192 | -413.6787 | -4.5332 | -17.3 | -17.4 | 52.8817 | 52.1496 | -3.63 |  | -56.1152 | 0.6083 | 6.2768 | 4.2676 | 470.7173 | 65.7368 | 65.3706 | -393.103 | 386.4969 |  | -26.5812 | 27.9508 | 65.7553 | 23.47 | 24.53 | 46.5 | 68.71 | -15.6688 | -16.0707 | 88.1903 | 88.2493 | 37.0079 | -72.6348 | -72.2613 | 1.2716 | 0 | 19.9505 | 28.346 | 97.2 | 87.4 | -12.37 | 60.9032 | 58.7661 | 58.4899 | -35.7579 | -35.4345 | 34.8994 | -33.7954 | 35.6598 | 12.2681 | 33.76 | 19 | 31.4136 | 29.5944 | -23.2936 |  |  |  | -96.5803 |  |  | -57.9 |  | 17.515 | 35.2 | 33.72 | 47.92 | 34.98 | -2.25 | 53.4595 | 94.8454 | -18.73 | -19 | 77.44 | 45.27 | 96.0545 | 94.9636 | 5.9719 | 4.9545 | 176.0023 | 138.6382 | 131.5991 | 133.9843 | 126.3779 | 109.299 | -23.983 | 406.4044 | 390.4857 |  | -22.2742 | -21.3401 |  | 34.0893 | 31.7977 | 165.948 | -79.8833 | -81.0759 | -74.9332 | 15.27 | -16.5 | 99.3 | 10.3039 | 25.6009 | -36.2224 | -35.5765 | 5.6133 | -107.2232 | 72.5887 | 22.9862 |  | 23.0773 | 40.7406 | 41.3452 | 39.9796 | 15.406 | 15.5734 | 13.564 | -2.9452 | -3.0557 | -6.969 | 0 | 16.8771 | -25.81 | 4.7639 | 0.8219 | -2.19 | 19.52 | 15.5684 |  | -8.541 | 0.537 |  | 30.93 | 1.1784 | 8.1928 | 13.22 | 73.6937 | 29.7 | -15.7635 | -5.4337 | -5.7884 | 1.4736 |  |  | -13.5568 | -23.6944 | 15.0024 | 24.4294 | 13.176 | 14.2351 | -89.6338 | -17.7042 | 32.6915 | -50.2943 | 6.4061 | 7.1499 | 6.9308 | 7.8077 | 153.3492 | 152.7701 | 219.6 | -219.6557 | -494.0121 | 498.8552 | 555.3906 | -147.1064 | -145.306 | -61.6275 | -53.6397 | 81.8222 | 83.3849 |  |  | 31.0835 | 30.1936 | -61.9519 | -62.9232 | 95.19 | 94.47 | 42.1 | 42.6 | 20.7762 | 25.04 | -393.5436 | 104.6513 | 104.3914 | 11.1 | 3.2 | -28.4 | -34.7 | 1.3306 | 1.0674 | -545.2363 | -356.1605 | 510.2542 | 412.0154 | 12.8739 | -399.6419 | 402.1728 | -171.6214 | -237.8006 | -395.1334 | 109.8512 | 108.4846 | 173.3553 | -492.3417 | 248.5304 | -252.2948 | 251.7397 | -10.098 | 28.886 | 18.24 | 1.698 | 1.699 | -17.92 | -5.12 |  | 5.8915 | -38.967 | -16.9024 | 21.5 | 49.385 | 48.004 |  |  | 53.8106 | 53.1994 | 52.5118 |  | -0.5 | 26.907 | 5.73 |  | -53.4602 | 81.1328 | 62.0573 | -52.4291 | -79.9549 | 53.1055 | 26.241 | -5.2 | 4.7 | 56.608 | 53.351
01/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 15.9306 |  | -35.111 | 32.5374 |  | 31.7889 | -72.285 | 41.5786 | 20.9954 | 20.9123 | -15.54 | -31.697 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.902 | 33.7704 | 8.7335 | 8.9929 | 14.8023 | [6 empty] | -101.37 |  | 15.54 | 30.8 | 27.518 | 0.283 | -46.46 | -46.51 | -52.29 | 47.03 | 46.83 | 13.8516 | 1.6868 | 50.3092 | 51.4641 | 41.3896 | -44.4689 | -44.6357 | 11.2211 | 10.738 | 67.5313 | 68.1863 | 8.3308 | 7.473 | -434.1538 | -4.4099 | -17.5 |  | 51.5838 | 50.357 | -3.0714 |  | -66.9507 | 1.0199 | 6.6058 | 4.3307 | 488.0213 | 63.1123 | 62.8376 | -396.4824 | 391.3422 |  | -45.0076 | 46.4327 | 63.4999 | 23.67 | 24.5 | 45.51 | 67.18 | 0.1381 | 0.0042 | 73.9782 | 74.3383 | 40.1612 | -77.2728 | -76.0612 | 4.4852 |  | 20.3302 | 28.531 | 97.3 | 87.9 | -12.24 | 58.1971 | 56.1645 | 56.647 | -42.2751 | -41.6101 | 42.3545 | -34.4956 | 44.4917 | 12.445 | 31.96 | 18.1 | 30.9448 | 29.3015 | -22.5873 |  |  |  | -101.446 |  |  | -55.6 | -54.5 | 17.2623 | 33.9 | 32.48 | 46.42 | 33.9 | -2.27 | 53.227 | 100.0657 | -18.78 | -19.15 | 75.43 | 43.12 | 101.0364 | 99.2364 | 22.1219 | 20.8545 | 180.9356 | 145.7416 | 138.7748 | 141.3163 | 124.6137 | 110.4088 | -23.663 | 408.6307 | 404.0316 |  | -23.2116 | -21.2015 |  | 37.3096 | 34.5535 | 149.052 | -75.6104 | -77.1323 | -73.668 | 0 | -10.3 | 114.5 | 10.0891 | 29.6526 | -37.6561 | -36.7995 | 8.6461 | -106.8007 | 78.9163 | 22.8875 |  | 23.0377 | 39.3523 | 40.7801 | 39.1773 | -2.3444 | -1.5071 | 67.9873 | -19.4662 | -19.4285 | 37.3108 | 45.8665 | 21.7258 | -18.67 | 4.7639 | 0.7974 | -2.21 | 18.35 | 21.4875 |  |  | 0.508 |  | 28.73 | -46.678 | -39.4232 | 13.47 | 67.3356 | 29.8 | -13.3718 | -5.5819 | -6.1608 | 1.4073 |  |  | -13.8001 | -21.1279 | 14.6964 | 21.7483 | 12.8737 | 13.411 | -69.3006 | -17.2609 | 30.5852 | -49.3299 | 5.8583 | 6.769 | 6.4562 | 7.1515 | 152.6387 | 151.9001 | 227.6 | -230.1194 | -506.1081 | 507.502 | 560.5674 | -147.1344 | -144.3033 | -59.5457 | -52.4948 | 81.0251 | 81.33 |  |  | 31.0835 | 31.0066 | -59.1379 | -58.7427 | 94.92 | 94.92 | 42.2 | 41.5 | 20.7976 | 24.8 | -375.8091 | 99.6543 | 99.406 | 11.2 | 2.3 | -29.3 | -35.7 | 1.2452 |  | -545.8862 | -364.0207 | 491.1951 | 402.6539 | -6.129 | -391.7973 | 391.9093 | -168.6686 | -234.4495 | -383.9499 | 107.2813 | 106.8297 | 166.2759 | -475.4816 | 239.2257 | -242.2366 | 243.8943 | -9.9387 | 24.54 | 18.16 | 1.723 | 1.724 | -18 | -4.96 |  | 4.8936 | -37.5875 | -17.1099 | 21 | 50.584 | 50.658 |  |  | 52.7664 | 52.0069 | 53.8927 |  | -0.1 | 27.4218 | 5.63 |  | -49.5444 | 79.9763 | 60.9708 | -49.3193 | -78.4596 | 51.0265 | 26.5296 | -5.2 | 4.5 | 55.8197 | 35.2076
01/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.1116 |  | -35.1788 | 32.173 |  | 31.3676 | -69.5304 | 40.3354 | 20.4454 | 20.2802 | -13.32 | -31.046 | 28.6 |  | -28.6 | 14.8642 | 33.1652 | 8.8585 | 8.8433 | 14.908 | [6 empty] | -99.06 |  | 13.32 | 28.6 | 27.46 | 0.28 | -47.97 | -48.68 | -46.8 | 48.18 | 48.37 | 13.7096 | 1.8908 | 50.1542 | 51.4284 | 39.5278 | -48.6493 | -48.7942 | 29.0007 | 32.3731 | 63.4283 | 64.7275 | 23.3978 | 29.4202 | -444.548 | -4.0577 |  |  | 56.4901 | 55.1517 | -2.8439 |  | -73.1931 | 0.8095 | 6.5781 | 4.5209 | 500.1982 | 59.9383 | 59.6637 | -394.027 | 392.3564 |  | -50.002 | 51.7319 | 62.6417 | 23.5 | 23.92 | 44.08 |  | -0.3977 | 0.1381 | 72.1317 | 73.1445 | 40.0764 | -70.1887 | -69.1411 | 2.0753 |  |  | 28.825 | 94.6 | 85.2 | -12.03 | 59.3821 | 57.7946 | 56.833 | -40.1631 | -40.4602 | 40.1533 | -32.6489 | 41.0909 | 12.182 | 30.31 | 17.37 | 30.0073 | 28.2761 | -22.183 |  |  |  | -86.7391 |  |  | -55.5 |  | 17.0425 | 33.1 | 29.76 | 45.44 | 33.14 | -1.57 | 49.414 | 83.5723 | -18.55 | -18.62 | 73.65 | 43.72 | 85.2 | 84.8182 | 16.6109 | 15.5364 | 170.9151 | 133.0068 | 127.9796 | 128.888 | 117.6258 | 103.8995 | -23.171 | 408.6342 | 374.4428 |  | -23.1614 | -21.3269 |  | 22.3063 | 21.6648 | 153.66 | -76.1537 | -77.5408 | -67.6939 | 8.41 | -18.91 | 109.1 | 10.0279 | 1.5934 | -37.7721 | -37.394 | 10.4538 | -104.1471 | 72.2764 | 22.7501 |  | 23.0445 | 39.5588 | 40.2771 | 39.0536 | -0.5024 | -1.1722 | 66.6476 | -14.2837 | -14.2078 | 37.134 | 45.2496 | 21.2351 | -18.83 | 4.6687 | 0.751 | -2.23 | 18.32 | 21.2583 |  | -8.647 | 0.518 |  | 27.41 | -46.2931 | -34.2867 | 13.73 | 65.3675 | 29.7 | -13.483 | -5.1998 | -5.7652 | 1.3696 |  |  | -12.4557 | -21.105 | 14.9567 | 21.4262 | 16.1464 | 17.0408 | -70.5626 | -17.1168 | 30.3705 | -48.0019 | 4.9954 | 6.603 | 6.3507 | 6.046 | 150.1702 | 149.9105 | 224.6 | -225.6805 | -500.6302 | 499.6954 | 530.8381 | -143.9488 | -141.5272 | -60.4472 | -52.5335 | 81.9728 | 82.2602 |  |  | 30.2376 | 29.3916 | -57.4725 | -58.5776 | 94 | 93.36 | 41.9 | 41.7 | 21.3103 | 24.48 | -379.9484 | 102.1275 | 101.8888 |  | 1.7 | -28.5 | -34.7 | 1.3833 | 1.1413 | -522.6352 | -335.3018 | 499.0681 | 407.8112 | 17.7509 | -394.0851 | 394.7465 | -166.249 | -236.9545 | -390.6727 | 106.6068 | 105.2854 | 170.1734 | -480.1672 | 243.0793 | -245.0752 | 241.8051 | -9.9661 | 23.487 | 18.48 | 1.761 | 1.762 | -18.48 | -4.72 |  | 4.7776 | -37.4716 | -16.9329 | 20.6 | 51.141 | 49.017 |  |  | 53.1306 | 52.6041 | 53.4515 |  | -1 | 27.6462 | 5.62 |  | -50.8466 | 79.0366 | 60.3346 | -49.5318 | -78.0996 | 51.5958 | 26.2525 | -4.8 | 5.1 | 32.6911 | 49.0244
01/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 16.3176 | -22.3951 | -35.5763 | 32.2041 |  | 30.4921 | -69.5213 | 39.6935 | 20.2554 | 20.0487 | -13.32 | -31.189 | 28.6 | 15.732 | -26.4 | 14.6197 | 32.6956 | 9.0976 | 8.7761 | 15.1717 | [6 empty] | -99.96 |  | 11.1 | 28.6 | 27.566 | 0.282 | -46.57 | -46.35 | -47.09 | 46.06 | 46.75 | 13.4855 | 1.7354 | 49.6589 | 50.8297 | 40.0183 | -44.5896 | -44.5556 | 26.7661 | 23.8411 | 63.7449 | 63.942 | 16.38 | 17.0411 | -436.7696 | -5.6034 |  |  | 53.4852 | 50.9758 | -2.8433 |  | -65.0537 | -0.6202 | 6.1684 | 4.2516 | 492.8127 | 63.7226 | 63.3869 | -402.9177 | 391.6369 |  | -23.4095 | 24.2249 | 61.5938 | 23.16 | 23.65 | 43.59 | 65.75 | -4.9522 | -4.6843 | 77.5187 | 77.9713 | 43.2577 | -62.2108 | -61.0891 | 0.9826 | 0 |  |  | 89.7 | 80.8 | -11.8 | 59.7504 | 59.2853 | 58.1898 | -41.5586 | -40.1017 | 46.9381 | -38.3783 | 48.6696 | 12.0894 | 28.74 | 16.58 | 29.0698 | 27.6901 | -21.7733 |  |  |  | -86.1379 |  |  |  |  | 17.6028 | 32.6 | 28.02 | 44.42 | 32.44 | -0.99 | 48.98 | 85.5099 | -18.12 | -18.32 | 71.78 | 42.51 | 87.4 | 85.7818 | 11.7794 | 11.2909 | 167.5085 | 131.5312 | 126.1257 | 126.1778 | 99.8573 | 85.0097 | -24.304 | 411.9127 | 374.9691 |  | -22.6112 | -20.983 |  | 7.1229 | 7.3243 | 149.052 | -70.8906 | -70.553 | -51.5414 | 0 | -22.07 | 93.3 | 9.8996 | -29.1917 | -36.9691 | -36.1884 | 6.8934 | -86.3968 | 55.0363 | 23.2683 |  | 23.62 | 40.1689 | 40.5036 | 38.7089 | 3.5166 | 4.5213 | 66.9825 | -10.1981 | -10.5694 | 36.4441 | 45.5349 | 21.2351 | -19.59 | 4.6687 | 0.7633 | -2.64 | 18.54 | 20.2665 |  |  | 0.507 |  | 27.21 | -45.5596 | -34.6653 |  | 64.3151 | 31.5 | -12.905 | -5.2012 | -5.8812 | 1.3218 |  |  |  | -20.6634 | 15.935 | 21.3286 | 16.0537 | 15.8126 | -69.9698 | -16.5387 | 29.9498 | -46.7995 | 5.5337 | 6.603 | 6.2453 | 6.7437 | 149.595 | 149.9216 | 228.8 | -227.1635 | -508.5756 | 506.2956 | 535.5028 | -143.8478 | -141.7095 | -66.0341 | -57.8897 | 80.7036 | 82.4654 |  |  | 31.1934 | 31.0396 | -58.5437 | -59.2416 | 94.02 | 93.22 | 41.6 | 42.8 | 20.9194 | 24.16 | -384.4579 | 104.0691 | 103.8191 | 11.1 | 0.4 | -30.3 | -36.8 |  | 1.0026 | -528.3065 | -336.2462 | 494.3657 | 404.0511 | 15.591 | -395.0957 | 392.8986 | -169.6333 | -233.6714 | -386.9501 | 104.2804 | 105.667 | 174.821 | -482.8268 | 239.7959 | -239.5026 | 243.5313 | -10.705 | 28.612 | 18.64 | 1.731 | 1.748 | -17.92 | -5.44 |  | 5.1591 | -40.0504 | -17.4884 | 22.5 | 53.841 | 52.629 |  |  | 52.8991 | 52.7539 | 51.5736 |  | -0.4 | 28.2755 | 5.47 |  | -57.9245 | 84.9326 | 66.3221 | -56.9942 | -82.6575 | 58.2067 | 25.2817 | -5.4 | 6.6 | 29.7502 | 62.0116
01/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 16.6715 | -22.9499 | -35.3255 | 32.4871 |  | 30.31 | -68.9023 | 39.4104 | 20.0214 | 19.9349 | -11.1 | -29.139 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 14.7107 | 30.4864 | 13.6849 | 13.9337 | 23.4127 | [6 empty] | -88.81 |  | 11.1 | 26.4 | 27.671 | 0.282 | 0 | -74.39 | -56.21 | 0 | 76.37 | 13.5169 | 1.5159 | 48.7965 | 50.5601 | 47.6204 | -51.8693 | -51.4151 | 33.1478 | 29.3686 | 67.0585 | 66.4272 | 34.0168 | 27.2829 | -467.1583 | -4.3464 | -17.7 | -17.7 | 59.074 | 55.9913 | -3.0557 |  | -68.1884 | -0.2053 | 6.6487 | 4.5728 | 515.8237 | 58.4734 | 58.5955 | -400.4009 | 403.417 |  | -36.0361 | 37.005 | 60.4062 | 23.34 | 23.41 | 42.82 | 65.53 | -6.6937 | -6.8276 | 73.1736 | 73.9395 | 43.9722 | -65.4255 | -64.9089 | 0.4849 |  |  |  | 91.5 | 82.5 | -11.56 | 57.878 | 56.5539 | 56.0482 | -43.7951 | -43.0929 | 48.5397 | -35.0505 | 48.3219 | 11.677 | 28.91 | 16.72 | 29.0698 | 27.6901 | -21.8435 |  |  |  | -91.5131 |  |  | -50.8 | -52.2 | 17.5479 | 32.2 | 28.74 |  | 32.11 | -1.32 | 48.05 | 91.0352 | -18.4 | -18.76 | 71.25 | 42.03 | 91.3636 | 89.5636 | 14.2002 | 12.7364 | 170.2527 | 133.6746 | 126.7613 | 128.9272 | 76.455 | 63.0696 | -24.517 | 413.5797 | 368.1221 |  | -23.1451 | -21.0865 |  | 17.5564 | 16.8088 | 50.736 | -53.8502 | -55.172 | -26.596 | 0 | -17.95 | 1 | 9.9884 | -8.2161 | -36.033 | -35.3765 | 6.5046 | -59.0838 | 27.2135 | 22.9535 |  | 23.4667 | 39.8982 | 39.7735 | 38.867 | 6.1959 | 5.861 | 62.6287 | -11.718 | -11.8349 | 35.2699 | 43.4843 | 20.1437 | -18.87 | 4.7639 | 0.762 | -2.72 | 18.13 | 19.1233 |  | -8.452 | 0.497 |  | 28.43 | -44.0355 | -34.7793 |  | 66.4018 | 26.6 | -13.9768 | -6.1379 | -6.4664 | 1.3137 |  |  | -12.1958 | -20.6845 | 16.4037 | 21.4647 | 13.5639 | 16.233 | -70.1052 | -16.5838 | 32.248 | -48.6508 | 5.4994 | 6.7495 | 6.5722 | 6.6832 | 151.6712 | 150.8973 | 220.4 | -219.4442 | -506.8857 | 511.3028 | 531.8624 | -145.4713 | -143.5137 | -61.4982 | -53.505 | 80.2818 | 80.3877 |  |  | 29.3587 | 29.3257 | -60.2241 | -60.6497 | 96.68 | 96.49 | 41.3 | 40.4 | 20.8168 | 24.8 | -379.1074 | 102.7282 | 102.4763 | 11.1 | 1.7 | -28.4 | -34.7 | 1.405 | 1.1249 | -521.6182 | -333.6151 | 497.7201 | 401.2894 | 20.4035 | -395.4133 | 391.5125 | -162.2564 | -231.5936 | -386.1938 | 107.799 | 107.0028 | 167.3393 | -480.3602 | 241.8201 | -243.6471 | 241.2224 | -9.7024 | 28.709 | 18 | 1.696 | 1.697 | -17.92 | -5.04 |  | 6.096 | -38.32 | -17.7539 | 21.3 | 51.113 | 51.716 |  |  | 51.2316 | 53.556 | 52.6006 |  | 1.5 | 27.2299 | 5.42 |  | -53.792 | 80.6356 | 62.0556 | -52.7827 | -79.1373 | 53.1078 | 25.2973 | -6.2 | 6.8 | 26.1727 | 58.2749
01/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 16.8657 | -23.2643 | -35.8074 | 32.0181 |  | 30.2531 | -70.8331 | 39.8335 | 20.2954 | 20.079 | -11.1 | -28.127 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 14.2832 | 31.917 | 13.7567 | 13.919 | 23.3482 | [6 empty] | -89.98 |  | 11.1 | 26.4 | 26.986 | 0.286 | 0 | -76.93 | -55.04 | 0 | 76.7 | 14.216 | 1.1832 | 48.1839 | 50.4638 | 48.1341 | -50.9523 | -51.9771 | 32.1545 | 31.4373 | 67.5126 | 68.5857 | 30.9688 | 33.6764 | -477.2712 | -4.4478 | -17.3 | -17.2 | 59.0318 | 56.9813 | -3.048 |  | -66.7702 | -0.505 | 6.7757 | 4.5608 | 532.1205 | 61.922 | 60.8539 | -415.3614 | 412.5499 |  | -32.9107 | 33.6288 |  | 23.55 | 23.67 | 43.27 | 66.19 | -6.6937 | -5.3541 | 74.2926 | 74.3636 | 43.6323 | -71.5394 | -72.0888 | 1.3455 |  |  | 28.382 | 91.3 | 82.2 | -11.45 | 57.0867 | 55.7122 | 55.4468 | -46.6248 | -45.3521 | 52.5807 | -40.778 | 53.1849 | 11.8829 | 28.96 | 16.74 | 29.0698 | 27.6901 | -21.7861 |  |  |  | -99.7261 |  |  |  | -52.2 | 17.482 | 32.6 | 29.38 | 43.92 |  | -1.42 | 49.786 | 96.4305 | -18.36 | -18.64 | 71.31 | 41.84 | 91.1091 | 91.8 | 15.9605 | 13.7818 | 174.1286 | 139.76 | 133.2005 | 134.9337 | 90.6415 | 76.3852 | -24.022 | 423.4547 | 375.475 |  | -23.0562 | -21.1618 |  | 22.0812 | 18.3303 | 63.024 | -70.5817 | -70.622 | -47.3885 | 18.34 | -14.62 | 83.5 | 9.8716 | 0.987 | -37.2231 | -36.2623 | 6.2447 | -90.872 | 39.9746 | 23.2665 |  | 24.0169 | 39.7624 | 40.4038 | 38.7572 | 5.6935 | 6.0284 | 65.6429 | -14.6184 | -14.6465 | 36.6131 | 44.988 | 19.5578 | -19.29 | 4.6687 | 0.7633 | -2.74 | 18.52 | 20.7099 |  | -8.205 | 0.507 |  | 26.68 | -45.4104 | -36.6277 | 14.11 | 64.3868 | 31.3 | -13.7106 | -5.9988 | -6.4878 | 1.3163 |  |  | -12.8724 | -21.4667 | 14.5093 | 21.7446 | 15.0275 | 14.4659 | -69.5112 | -16.4937 | 32.1148 | -48.5106 | 5.7754 | 6.9839 | 6.6566 | 6.7793 | 148.0106 | 150.2521 | 223.8 | -222.1492 | -506.6836 | 512.6524 | 533.1553 | -142.2829 | -140.7233 | -61.5597 | -56.091 | 74.7936 | 75.9397 |  |  | 31.0945 | 31.0176 | -55.6066 | -56.443 | 99.52 | 98.24 | 40.1 | 40.1 | 20.5925 | 25.12 | -375.0167 | 103.3123 | 103.0676 | 11.6 | 0.5 | -30.9 | -36.8 |  | 0.9721 | -528.2742 | -331.0305 | 496.4362 | 403.9186 | 17.199 | -384.4214 | 392.8438 | -162.8932 | -237.4383 | -386.5796 | 102.3506 | 103.4174 | 167.7464 | -472.7794 | 240.7076 | -239.8336 | 236.4031 | -9.9936 | 18.783 | 17.84 | 1.674 | 1.674 | -18.4 | -4.08 |  | 4.7471 | -39.2874 | -17.4029 | 22.6 | 50.867 | 50.229 |  |  | 49.6238 | 48.5699 | 48.4565 |  | 1.2 | 27.3667 | 5.59 |  | -57.0758 | 82.9919 | 62.8856 | -55.88 | -81.026 | 54.8553 | 26.0161 | -7.5 | 7.2 | 27.321 | 54.0909
01/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 17.2266 | -23.763 | -35.6741 | 32.3676 |  | 31.853 | -80.3397 | 40.698 | 20.6774 | 20.5687 | -15.54 | -26.793 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 14.2847 | 39.1906 | 14.838 | 15.0353 | 25.2772 | [6 empty] | -98.42 |  | 15.54 | 24.2 | 26.939 | 0.285 | 0 | -85.39 | -55.63 | 0 | 86.3 | 14.1077 | 0.9702 | 49.3788 | 51.402 | 48.2063 | -48.6257 | -49.1099 | 9.4016 | 9.3563 | 71.0776 | 71.2865 | 9.3948 | 8.1087 | -449.8147 | -2.3399 | -17.7 | -17.6 | 56.4561 | 55.683 | -3.4917 |  | -47.6994 | 0.2548 | 6.4662 | 4.4017 | 505.0812 | 70.8945 | 71.1081 | -401.5575 | 415.9336 |  | -22.9748 | 24.0463 | 62.5119 | 23.8 | 24.07 | 43.71 | 66.46 | -25.7156 | -25.3137 | 83.7358 | 83.7201 | 42.2663 | -63.7307 | -63.2937 | -2.41 |  |  | 28.758 | 90.9 | 81.7 | -12.21 | 59.5298 | 58.1119 | 57.3407 | -38.6478 | -38.1692 | 48.9889 | -42.884 | 50.0171 | 11.9878 | 28.68 | 16.62 | 29.5386 | 27.9831 | -21.8234 |  |  |  | -78.3153 |  |  | -56.1 | -54.6 | 18.1137 | 32.7 | 27.44 | 44.42 | 32.8 | -0.42 | 49.1195 | 78.1119 | -18.53 | -18.85 | 72.88 | 43.93 | 78.8364 | 76.8727 | -5.8008 | -6.1273 | 153.6777 | 118.3613 | 112.4624 | 113.7441 | 100.5337 | 84.7872 | -24.333 | 417.3703 | 306.7621 |  | -23.9066 | -22.325 |  | 5.3608 | 4.7534 | 159.804 | -73.6793 | -74.21 | -48.6716 | 0 | -15.73 | 105.8 | 10.0207 | -32.6425 | -38.2849 | -36.9385 | 9.1532 | -81.147 | 49.8945 | 22.846 |  | 23.4939 | 40.5571 | 41.1115 | 39.121 | 25.1184 | 25.1184 | -0.1675 | 7.5852 | 7.4402 | -19.8806 | -13.4279 | 13.5592 | -27.35 | 4.759 | 0.762 | -2.77 | 19.3 | 12.2134 |  | -8.113 | 0.503 |  | 30.3 | 13.8588 | 19.4055 | 13.9 | 74.5329 | 28.9 | -16.4204 | -5.9613 | -6.4999 | 1.3526 |  |  | -13.3228 | -23.5718 | 14.3685 | 24.4854 | 14.1439 | 15.0882 | -90.2658 | -16.5046 | 34.389 | -48.1236 | 5.3291 | 7.2866 | 6.9625 | 6.3129 | 142.0399 | 141.6818 | 187.3 | -187.6497 | -443.1634 | 447.5902 | 449.1441 | -137.5463 | -134.3791 | -60.7023 | -52.4115 | 80.9303 | 80.868 |  |  | 29.4466 | 30.0728 | -58.0774 | -58.396 | 97.67 | 96.45 | 35 | 35.9 | 20.5092 | 25.84 | -380.3316 | 106.0739 | 104.2334 | 11.6 | -0.6 | -28.4 | -34.7 | 1.3195 |  | -442.6342 | -273.8166 | 500.2588 | 408.9013 | 78.75 | -396.0512 | 399.381 | -168.0588 | -233.581 | -391.0794 | 106.5386 | 108.1418 | 169.3069 | -482.1212 | 239.8374 | -242.9293 | 245.809 | -9.0954 | 19.4 | 16.96 | 1.729 | 1.729 | -16.8 | -6.88 |  | 6.8284 | -35.0088 | -16.817 | 15.7 | 37.731 | 38.275 |  |  | 52.5363 | 52.505 | 52.8293 |  | 3.2 | 25.854 | 5.7 |  | -53.2623 | 80.1465 | 61.1294 | -52.9438 | -77.8801 | 52.4568 | 25.768 | -8.4 | 8.5 | 6.8107 | 90.391
01/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 17.1763 | -24.0133 | -35.0419 | 32.9711 |  | 32.7291 | -84.7046 | 40.4804 | 20.5394 | 20.2642 | -15.54 | -26.93 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 14.0649 | 42.8938 | 15.1248 | 15.2936 | 25.8632 | [6 empty] | -98.09 |  | 15.54 | 26.4 | 28.554 | 0.284 | 0 | -92.51 | -48.43 | 0 | 93.42 | 13.8676 | 1.2736 | 50.9079 | 51.4657 | 47.8034 | -55.2704 | -53.7634 | 30.8381 | 32.5471 | 69.1959 | 69.9206 | 23.9214 | 25.1149 | -472.9837 | -4.3098 | -18 | -18 | 61.5393 | 59.8331 | -3.303 |  | -51.9911 | -0.059 | 6.5835 | 4.4957 | 533.0972 | 74.4346 | 74.4041 | -414.589 | 436.7094 |  | -24.6186 | 26.7853 | 65.6854 | 24.24 | 24.78 | 45.12 | 68.54 | -27.9928 | -27.591 | 86.2433 | 88.0891 | 42.3724 | -65.4467 | -65.3912 | -2.4038 |  |  | 28.333 | 91.5 | 81.7 | -11.95 | 59.9847 | 58.8203 | 58.4845 | -37.9871 | -37.6614 | 49.0854 | -46.6933 | 51.6405 | 12.2537 | 29.44 | 17.15 | 30.0073 | 28.2761 | -22.0847 |  |  |  | -72.1674 |  |  |  | -56.9 | 18.2291 | 34 | 28.04 | 46.38 | 33.84 | -0.28 | 47.554 | 71.3991 | -18.84 | -19.25 | 74.87 | 45.77 | 72.0545 | 71.4727 | -10.1647 | -10.9818 | 151.2198 | 113.7221 | 110.0965 | 111.4799 | 69.4415 | 60.2128 | -25.757 | 430.4383 | 276.8926 |  | -23.2602 | -21.887 |  | -19.617 | -18.4617 | 133.692 | -59.579 | -60.5988 | -20.8587 | 0 | -17 | 78.4 | 10.4416 | -83.1525 | -38.3133 | -37.371 | 8.3459 | -55.6092 | 21.3637 | 22.3114 |  | 23.2133 | 40.779 | 40.8546 | 39.8538 | 28.635 | 28.4676 | -2.5118 | 13.0063 | 12.6447 | -19.155 | -12.0261 | 11.2007 | -25.74 | 4.7614 | 0.7974 | -2.77 | 17.02 | 9.6759 |  |  | 0.508 |  | 30.4 | 12.1119 | 18.9938 | 13.26 | 75.1558 | 28.5 | -17.4342 | -6.1838 | -6.7509 | 1.3863 |  |  | -14.0927 | -25.6197 | 15.2599 | 25.9603 | 14.0123 | 14.0776 | -94.778 | -16.6146 | 36.0516 | -48.718 | 5.1619 | 7.6577 | 7.3527 | 6.5638 | 136.8315 | 137.804 | 155.1 | -155.5662 | -414.3603 | 408.7667 | 400.5056 | -133.1806 | -130.8009 | -64.5367 | -56.9116 | 79.2182 | 79.4357 | -92.3661 | -93.515 | 32.7864 | 31.8526 | -58.0473 | -57.4379 | 96.42 | 96.46 | 31.8 | 31.3 | 20.49 | 26.64 | -384.8025 | 106.0801 | 105.8443 | 12.2 | -5.6 | -30.2 | -36.8 | 1.1851 | 1.0573 | -396.2548 | -240.1605 | 496.9776 | 400.5155 | 104.1197 | -400.3354 | 399.7133 | -169.9823 | -236.63 | -387.8236 | 106.4424 | 104.7946 | 175.4946 | -488.1444 | 242.7625 | -243.0295 | 243.8107 | -9.9387 | 16.129 | 15.92 | 1.612 | 1.6 | -16 | -6.8 |  | 7.4144 | -35.0698 | -16.875 | 16 | 35.161 | 35.648 |  |  | 53.456 | 51.9322 | 52.256 |  | 6.3 | 26.2037 | 5.88 |  | -55.1345 | 83.6876 | 64.7222 | -54.8079 | -81.5182 | 55.3573 | 25.2451 | -11.1 | 11.3 | -7.4719 | 107.6313
01/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 17.8501 | -24.7689 | -35.4782 | 34.2114 |  | 35.1291 | -91.2171 | 43.2901 | 22.0213 | 21.8557 | -15.54 | -28.657 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.0955 | 45.3134 | 16.0867 | 16.2882 | 27.0444 | [6 empty] | -102.22 |  | 15.54 | 26.4 | 29.364 | 0.299 | 0 | -97.1 | -49.49 | 0 | 98.66 | 14.6102 | 0.7744 | 55.0788 | 56.7353 | 53.3159 | -56.4824 | -56.2059 | 27.7535 | 23.5686 | 75.7253 | 75.9957 | 25.657 | 19.8005 | -525.42 | -3.2697 | -18.2 | -18.2 | 65.1252 | 63.2532 | -3.2773 |  | -59.0695 | 0.4319 | 7.2057 | 4.8082 | 579.1801 | 81.5149 | 81.7285 | -432.2518 | 485.7237 |  | -28.8338 | 29.8485 | 67.7711 | 25.45 | 26.48 | 47.67 | 70.07 | -24.6439 | -24.376 | 89.4657 | 90.4433 | 41.8319 | -84.5969 | -83.281 | -1.7974 |  |  | 29.065 | 100.8 | 90.2 | -13.28 | 56.783 | 55.4537 | 54.9356 | -41.9293 | -41.5699 | 57.4463 | -51.9813 | 59.4779 | 12.1991 | 34.45 | 19.35 | 31.4136 | 29.8874 | -23.2557 |  |  |  | -95.1738 |  |  | -61.2 | -59.3 | 18.685 | 36.7 | 34.32 | 50.26 | 36.79 | -1.83 | 50.065 | 95.3029 | -16.63 | -16.78 | 75.11 | 47.32 | 96.3091 | 93.7818 | 0 | -1.0545 | 175.3987 | 137.2504 | 130.7975 | 132.2283 | 67.0975 | 51.0292 | -26.721 | 446.8977 | 268.2414 |  | -24.2794 | -22.1604 |  | -8.5839 | -8.0895 | 58.416 | -48.3471 | -49.5647 | -12.5182 | 0 | -25.49 | 0.9 | 10.9961 | -63.0155 | -37.6936 | -36.7329 | 7.5388 | -47.5716 | 16.3316 | 23.3422 |  | 23.2893 | 41.5049 | 41.7267 | 40.2583 | 24.2812 | 24.2812 | 19.9273 | 3.1238 | 3.1928 | 0.9685 | 9.1941 | 15.9249 | -20.82 | 4.7614 | 0.8353 | -2.73 | 17.64 | 14.1507 | 9.1327 | -7.918 | 0.493 |  | 31.11 | -9.0506 | -1.1197 |  | 73.7558 | 26.7 | -19.1337 | -6.4365 | -7.2781 | 1.4886 |  |  | -13.845 | -27.7791 | 13.3611 | 29.1384 | 18.2073 | 16.1974 | -98.3582 | -17.3002 | 37.6769 | -51.4048 | 5.291 | 8.5366 | 8.2176 | 6.8074 | 141.3634 | 140.8235 | 160.5 | -158.5045 | -415.0183 | 421.2465 | 405.6557 | -135.9908 | -134.096 | -56.8075 | -48.7913 | 77.1773 | 76.9284 |  |  | 31.0835 | 30.2046 | -74.3655 | -74.4265 | 88.39 | 87.83 | 29.1 | 27.7 | 20.7356 | 28.32 | -389.185 | 105.8773 | 106.5775 | 12.8 | -5.1 | -29.3 | -35.8 |  | 0.911 | -401.4419 | -234.6704 | 508.0746 | 412.5078 | 114.8831 | -401.5581 | 400.291 | -172.4863 | -240.2936 | -397.1185 | 107.0175 | 108.2708 | 175.0043 | -492.6849 | 246.1631 | -251.3726 | 252.8224 | -9.1229 | 22.42 | 10.4 | 1.46 | 1.46 | -10.24 | -10.64 |  | 11.6045 | -31.9051 | -17.0214 | 8.8 | 27.836 | 27.996 |  |  | 49.8808 | 49.3979 | 50.9359 |  | 6.7 | 25.579 | 6.32 |  | -50.8901 | 76.0335 | 56.2099 | -50.7301 | -75.3246 | 48.2796 | 27.4124 | -11.8 | 12.3 | -15.8147 | 124.4777
01/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 18.5514 | -25.953 | -35.688 | 34.7351 |  | 38.019 | -96.2745 | 46.7575 | 23.6693 | 23.5368 | -13.32 | -30.111 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.0717 | 51.0938 | 16.7973 | 17.3037 | 28.8923 | [5 empty] | -57.98 | -57.84 |  | 13.32 | 28.6 | 32.156 | 0.312 | 0 | -107.6 | -52.34 | 0 | 109.49 | 13.7755 | 0.7302 | 59.0592 | 60.3263 | 54.9686 | -59.6717 | -60.1545 | 28.678 | 25.8663 | 75.4981 | 77.9323 | 24.9688 | 23.1821 | -523.3849 | -3.439 | -18 |  | 67.1226 | 65.872 | -3.531 |  | -56.7187 | 0.3816 | 7.5867 | 5.1688 | 581.8962 | 87.5576 | 88.3205 | -428.2649 | 504.5219 |  | -37.2209 | 38.6952 | 70.9446 | 25.67 | 26.89 | 49.22 | 71.55 | -30.538 | -30.9399 | 99.1577 | 100.3593 | 35.8813 | -94.418 | -93.6696 | -0.9774 |  |  | 28.219 | 106.1 | 95.6 | -13.39 | 57.4193 | 56.452 | 56.7765 | -38.2878 | -38.0914 | 55.4634 | -55.1031 | 56.3732 | 13.052 | 39.56 | 21.2 | 34.2261 | 32.5241 | -24.4725 |  |  |  | -93.6765 |  |  | -66.9 | -66.2 | 18.5202 | 41.4 | 39.92 | 56.84 | 41.65 | -2.83 | 49.073 | 92.0102 | -16.46 | -16.68 | 81.92 | 49.76 | 92.4909 | 90.6909 | -10.3127 | -10.7909 | 178.5343 | 139.2053 | 133.1794 | 134.9736 | 88.253 | 72.6853 | -25.257 | 444.4853 | 264.6548 |  | -25.6059 | -23.6784 |  | -22.0157 | -21.0692 | 169.02 | -68.0937 | -69.4471 | -34.4809 | 15.25 | -25.13 | 88.6 | 11.4658 | -90.9687 | -37.6052 | -36.6282 | 7.9314 | -68.2313 | 39.4701 | 22.9235 |  | 23.62 | 40.4029 | 41.4293 | 39.6915 | 30.9794 | 30.812 | 1.5071 | 12.8024 | 12.8128 | -15.1795 | 0 | 10.417 | -22.4 | 4.7614 | 0.9036 | -2.69 | 15.47 | 0 |  | -7.73 | 0.494 |  | 29.84 | 6.8944 | 13.6934 | 13.02 | 74.589 | 26.6 | -19.9832 | -6.3578 | -6.7687 | 1.6113 |  |  | -13.4396 | -30.9694 | 14.503 | 31.9506 | 13.5452 | 13.6909 | -106.9379 | -18.0782 | 38.0371 | -52.0977 | 5.5399 | 9.9039 | 9.5149 | 6.967 | 146.1308 | 144.2866 | 224.6 | -225.0351 | -492.6739 | 493.8881 | 436.0436 | -137.9145 | -134.86 | -59.0794 | -51.3924 | 79.0775 | 80.5792 |  |  | 31.9405 | 31.8965 | -78.9063 | -78.3671 | 91.59 | 90.28 | 25.7 | 25.9 | 20.6737 | 27.76 | -391.6455 | 107.0307 | 106.7897 | 13.8 | -6.3 | -31 | -36.9 | 1.3127 | 1.0567 | -429.6214 | -221.3849 | 517.2626 | 422.5185 | 110.7587 | -409.9694 | 407.4835 | -176.4881 | -239.6665 | -401.4009 | 106.9532 | 107.9702 | 177.2092 | -498.1265 | 248.8978 | -253.2524 | 253.2884 | -9.0433 | 22.323 | 9.28 |  |  | -8.8 | -11.92 |  | 12.1019 | -31.4656 | -17.1374 | 7.4 | 24.537 | 22.852 |  |  | 51.385 | 51.9506 | 53.3872 |  | 7.2 | 27.1543 | 6.94 |  | -51.0683 | 80.577 | 59.9582 | -50.2584 | -78.216 | 49.9086 | 28.5996 | -13 | 13.3 | -54.6265 | 153.5024
01/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 19.1902 | -26.5178 | -34.9322 | 35.1706 |  | 42.6494 | -105.929 | 51.981 | 26.6152 | 26.3077 | -13.32 | -36.258 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.2588 | 59.4206 | 18.0477 | 18.3524 | 30.4905 | [5 empty] | -69.28 | -69.52 |  | 13.32 | 35.2 | 34.42 | 0.316 | -68.89 | -69.17 | -44.5 | 69.69 | 69.89 | 15.0625 | 0.1077 | 63.7459 | 65.104 | 55.3019 | -58.3545 | -58.4598 | 10.0777 | 10.1257 | 79.7365 | 80.4467 | 8.76 | 7.5446 | -492.5294 | -2.9956 |  | -18 | 65.539 | 64.7116 | -3.3632 |  | -67.1582 | 2.9123 | 8.8595 | 6.2529 | 550.7064 | 94.0885 | 93.0204 | -427.6634 | 507.0794 |  | -31.0134 | 32.3765 | 75.0961 | 25.14 | 26.87 | 52.47 | 73.94 | -36.7001 | -36.2982 | 98.3336 | 99.1159 | 32.9009 | -88.4266 | -87.3754 | 4.9525 |  | 20.7229 | 28.916 | 109.9 | 99 | -14.23 | 63.7303 | 61.6955 | 61.9188 | -22.8878 | -22.8415 | 34.13 | -50.1804 | 35.336 | 13.5244 | 44.23 | 24 | 38.9136 | 36.4792 | -27.0928 |  |  |  | -93.5227 |  |  | -76.3 | -75 | 18.8168 | 48.9 | 49.48 | 66.28 | 48.6 | -4.19 | 49.879 | 90.2826 | -13.5 | -13.9 | 78.98 | 54.7 | 92.6 | 91.6182 | -14.7869 | -14.5545 | 185.8383 | 145.5373 | 139.5557 | 141.4939 | 87.5779 | 70.8198 | -24.874 | 440.7524 | 230.8345 |  | -28.6659 | -25.6373 |  | -26.1672 | -24.0747 | 169.02 | -71.2317 | -71.8324 | -33.8682 | 15.52 | -25.56 | 108.5 | 13.1749 | -106.1197 | -36.9462 | -35.8562 | 8.0911 | -67.7319 | 37.1345 | 23.8304 |  | 22.9039 | 40.0162 | 40.4646 | 39.628 | 35.3333 | 35.6682 | 5.6935 | 17.1879 | 17.1236 | -12.376 | 0 | 10.1387 | -22.79 | 4.7639 | 0.8817 | -2.7 | 16.06 | 9.4608 |  | -7.706 | 0.491 |  | 28.96 | 5.6315 | 11.4157 |  | 73.2239 | 24.8 | -20.0329 | -6.0416 | -6.5283 | 1.7709 |  |  | -13.7492 | -33.0549 | 12.0388 | 34.1968 | 13.6343 | 14.0801 | -105.3848 | -18.9787 | 37.6824 | -54.0698 | 4.8735 | 11.8973 | 11.4991 | 6.6498 | 140.9876 | 140.7652 | 256.5 | -257.7727 | -523.0927 | 523.7061 | 422.892 | -136.0416 | -133.2088 | -56.1969 | -48.1813 | 75.7054 | 75.2556 | -100.4975 | -97.1108 | 31.8087 | 30.9407 | -79.3343 | -79.6716 | 90.58 | 89.98 | 21.3 | 21.3 | 20.4686 | 23.2 | -389.9284 | 104.9268 | 106.789 | 15.6 | -8.5 | -30 | -36.9 | 1.1945 |  | -417.0655 | -192.3799 | 503.2184 | 408.3315 | 120.0534 | -400.0964 | 399.74 | -179.2353 | -235.1424 | -394.7198 | 110.4875 | 111.2621 | 181.5771 | -486.9381 | 244.0121 | -250.0885 | 248.8033 | -8.4115 | 21.371 | 7.2 | 1.263 | 1.257 | -7.2 | -13.36 |  | 14.0063 | -28.8289 | -16.463 | 4 | 14.868 | 15.781 |  |  | 49.8 | 50.9265 | 50.1519 |  | 10 | 25.2259 | 6.95 |  | -47.6963 | 78.1999 | 57.3315 | -46.9755 | -77.6054 | 47.6126 | 29.7326 | -15.1 | 16.1 | -102.1663 | 183.5905
01/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 19.1897 |  | -34.7955 | 35.1892 |  | 42.7056 | -105.9849 | 52.5085 | 26.6132 | 26.5996 | -11.1 | -37.083 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.4836 | 60.4402 | 12.6687 | 12.6873 | 21.4382 | [5 empty] | -67 | -67.16 |  | 13.32 | 35.2 | 33.501 | 0.314 | -70.5 | -70.34 | -38.09 | 71.31 | 71.3 | 15.2158 | 0.1059 | 62.043 | 64.0229 | 51.0318 | -52.3954 | -53.9466 | 28.8989 | 30.0156 | 75.3957 | 75.6979 | 13.8356 | 16.9748 | -520.3159 | -4.0922 |  |  | 60.9597 | 60.103 | -3.7536 |  | -57.2746 | 1.4909 | 9.7223 | 6.493 | 573.5342 | 108.7374 | 108.5543 | -453.8195 | 542.184 |  | -37.0458 | 38.3895 | 75.0862 | 25.37 | 27.33 |  | 73.18 | -37.5038 | -36.834 | 100.1918 | 100.8271 | 33.8184 | -96.3939 | -95.052 | 0.5778 |  |  | 28.978 | 112.9 | 101.6 | -14.94 | 63.5448 | 61.4084 | 61.2742 | -27.7042 | -27.6256 | 54.5246 | -67.4394 | 59.19 | 12.9433 | 46.54 | 25.02 | 39.3823 | 36.9186 | -25.4233 |  |  |  | -88.1622 |  |  | -77.3 | -77.5 | 19.1684 | 52.2 | 49.1 | 71.02 | 51.74 | -3.88 | 47.089 | 86.1699 | -13.26 | -13.5 | 76.39 | 55.67 | 87.8909 | 86.5636 | -18.6948 | -18.2545 | 183.2049 | 142.8715 | 138.3789 | 140.7241 | 85.2548 | 69.6925 | -23.655 | 465.3689 | 157.7859 |  | -30.07 | -27.5884 |  | -16.8892 | -17.7475 | 167.484 | -72.6409 | -73.4939 | -29.0321 | 0 | -21.84 | 94.7 | 14.0816 | -94.4206 | -37.3997 | -36.6226 | 8.5265 | -65.0573 | 35.803 | 23.8941 |  | 23.0392 | 40.3763 | 41.3 | 39.2892 | 36.6729 | 37.3428 | 9.3776 | 20.5555 | 20.5367 | -8.0543 |  | 9.648 | -21.04 | 4.7639 | 1.0526 | -2.78 | 14.39 | 0 |  | -7.367 | 0.526 |  | 29 | -0.1586 | 8.7569 | 12.78 | 71.8064 | 24.8 | -21.4008 | -5.5865 | -6.1499 | 1.7053 |  |  | -13.2689 | -34.469 | 12.2749 | 35.7275 | 11.9496 | 12.1169 | -112.206 | -19.7155 | 37.4672 | -54.3013 | 4.8551 | 12.9716 | 12.7331 | 6.9848 | 118.8686 | 119.9436 | 206.2 | -205.6324 | -452.2169 | 456.8469 | 316.3277 | -114.3128 | -113.4588 | -57.7746 | -49.1697 | 74.6039 | 75.8575 | -81.457 |  | 22.58 | 21.6901 | -70.6483 | -70.2876 | 73.94 | 73.24 | 20.5 | 20.9 | 20.5306 | 2.08 | -373.9469 | 94.2543 | 94.7252 | 15 | -5 | -20.8 | -25.3 |  | 1.0406 | -312.3017 | -115.4276 | 405.0369 | 321.6273 | 117.2974 | -314.7424 | 317.8392 | -164.6036 | -176.534 | -306.4143 | 128.2882 | 126.9367 | 168.1135 | -389.0378 | 175.8344 | -216.9063 | 216.0988 | -8.5681 | 19.771 | 7.76 | 1.115 | 1.112 | -7.6 | -12 |  | 12.7764 | -24.6967 | -16.6705 | 1.1 | 12.554 | 13.05 |  |  | 48.698 | 50.3697 | 50.0269 |  | 5.6 | 25.4094 | 6.8 |  | -49.0287 | 80.4892 | 58.0995 | -48.013 | -78.5307 | 48.2352 | 30.2316 | -11.4 | 10.9 | -130.608 | 209.0769
01/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 18.9723 |  | -34.7526 | 35.5814 |  | 43.5491 | -108.4863 | 55.7202 | 28.4111 | 28.3065 | -11.1 | -40.636 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.6619 | 60.2486 | 12.2558 | 12.3341 | 20.328 | [5 empty] | -67.95 | -68.09 |  | 11.1 | 39.6 | 32.597 | 0.306 | -66.61 | -67.38 | -52.83 | 67.4 | 68.04 | 15.3152 | 0.0267 | 61.9934 | 63.2984 | 53.2912 | -50.0357 | -49.9913 | 9.1432 | 9.1824 | 77.7802 | 79.0626 | 9.2659 | 8.2515 | -520.6218 | -3.9571 | -17.7 | -17.7 | 56.0915 | 55.9715 | -4.0837 |  | -54.4087 | 2.3311 | 9.9667 | 6.8807 | 570.4518 | 127.2927 | 127.1096 | -486.6689 | 566.3358 |  | -28.0614 | 28.8911 | 81.2835 | 26.46 | 28.47 | 55.8 | 76.28 | -40.4509 | -40.4509 | 101.1207 | 103.2844 | 29.3551 | -97.9807 | -98.1568 | 4.5283 | 0 |  | 28.671 | 115.3 | 104.8 | -15.55 | 65.2983 | 64.1082 | 62.0244 | -19.8239 | -19.2142 | 56.1478 | -79.5117 | 60.6854 | 12.7282 | 58.05 | 30.05 | 42.6636 | 40.4343 | -27.149 |  |  |  | -93.9714 |  |  | -83.6 | -83.4 | 19.8276 | 56.5 | 54.8 | 76.5 | 56.46 | -5.71 | 49.538 | 93.0678 | -13.21 | -13.51 | 82.08 | 56.29 | 94.0909 | 92.3273 | -20.0325 | -19.4545 | 195.4528 | 152.9405 | 146.7761 | 150.6327 | 69.7215 | 51.4938 | -24.401 | 495.1765 | 75.158 |  | -30.7518 | -28.6563 |  | -24.691 | -22.2666 | 127.536 | -64.161 | -65.0233 | -14.593 | 14.38 | -7.93 | 61.8 | 13.7384 | -105.4248 | -35.7113 | -34.6882 | 4.7372 | -51.0047 | 6.213 | 24.3008 |  | 23.3354 | 39.7079 | 40.2737 | 38.7613 | 40.0221 | 39.5197 | 13.7314 | 22.1278 | 22.1351 | -5.9562 | 0 | 12.065 | -20.47 | 4.7639 | 1.0208 | -2.79 | 15.24 | 9.9796 | 7.1871 | -7.448 | 0.622 |  | 30.57 | -3.3014 | 2.6161 | 13.12 | 73.6414 | 21 | -22.314 | -5.1192 | -5.3201 | 1.7782 |  |  | -13.6586 | -34.9995 | 12.7899 | 36.364 | 15.5567 | 14.2114 | -115.5731 | -22.4077 | 37.4822 | -59.2289 | 4.8372 | 12.9911 | 12.5538 | 6.2237 | 98.8555 | 99.8819 | 145.8 | -145.2846 | -369.2607 | 374.4002 | 204.7469 | -96.0301 | -93.291 | -55.7025 | -47.8474 | 76.4816 | 76.4886 | -59.7946 | -64.6149 | 9.2534 | 8.9348 | -62.3341 | -62.4394 | 59.02 | 58.08 | 22.2 | 22.4 | 20.6117 | -16.08 | -359.7765 | 81.544 | 81.2635 | 15.6 | 2.3 | -8 | -9.6 | 1.2807 | 0.9209 | -199.3529 | -34.9233 | 305.9485 | 234.276 | 115.0069 | -224.7635 | 227.8906 | -140.3198 | -103.4658 | -218.1724 | 143.7398 | 144.6883 | 140.7083 | -294.6155 | 107.9508 | -186.692 | 186.6384 | -6.9613 | 17.632 | 10.72 | 1.363 | 1.361 | -10.56 | -10.32 |  | 10.6676 | -20.9186 | -17.1679 | -0.7 | 13.675 | 14.166 |  |  | 49.2719 | 49.9654 | 48.3123 |  | -0.3 | 23.6186 | 6.92 |  | -49.1438 | 78.066 | 57.5421 | -48.2909 | -77.0689 | 47.9219 | 29.792 | -5.3 | 4.9 | -160.1568 | 230.4864
01/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 19.4296 | -26.7841 | -33.8734 |  |  | 44.8697 | -109.1316 | 59.5914 | 30.0851 | 29.939 | -8.88 | -57.538 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 14.3652 | 60.0986 | 12.3038 | 12.4541 | 20.3916 | [5 empty] | -71.16 | -71.09 |  | 8.88 | 55 | 31.875 | 0.303 | -71.48 | -71.43 | -50.97 | 72.39 | 73.34 | 16.5132 | 0.1226 | 63.5151 | 65.4183 | 56.3938 | -52.1665 | -52.6524 | 8.176 | 8.2782 | 80.9234 | 81.8685 | 12.3429 | 11.8245 | -543.1807 | -3.8859 |  |  | 59.8329 | 58.812 | -4.0206 |  | -56.1921 | 2.963 | 10.0972 | 7.0183 | 601.5197 | 140.4156 | 140.263 | -511.6399 | 601.0652 |  | -27.3414 | 28.6655 | 84.8362 | 26.39 | 29.21 | 58.21 | 78.83 | -45.0054 | -45.1394 | 106.5043 | 106.0876 | 26.7804 | -100.4474 | -99.3046 | 7.8058 |  |  |  | 115.3 | 104.3 | -16.31 | 67.3053 | 65.9444 | 64.8815 | -12.9283 | -12.6446 | 56.1982 | -88.3859 | 60.5761 | 12.4916 | 60.77 | 32.16 | 44.0698 | 41.7526 | -27.6041 |  | 0 | 0 | -86.6729 |  |  | -88.8 | -88.6 | 20.8768 | 59.3 | 55.6 | 80.36 | 58.98 | -5.78 | 50.5145 | 85.7049 | -13.05 | -13.29 | 81.43 | 59.03 | 90.7091 | 85.0545 | -27.6124 | -27.8636 | 190.7072 | 148.6911 | 143.8891 | 144.7292 | 60.0978 | 37.1757 | -24.563 | 526.1141 | -26.9444 |  | -33.4988 | -31.3104 |  | -52.3661 | -50.8294 | 153.66 | -63.9304 | -65.3837 | -3.0096 | 0 | -19.96 | 93.5 | 10.5373 | -147.6093 | -36.1361 | -35.2681 | 7.5486 | -34.241 | 0 | 23.7937 |  | 21.4645 | 38.8788 | 39.6562 | 37.955 | 45.3807 | 43.7061 | 10.5497 | 29.8577 | 29.8605 | -5.2119 | 0 | 10.1387 | -22.92 | 4.7614 | 0.9036 | -2.61 | 15.56 | 0 |  | -7.611 | 0.726 |  | 28.64 | -4.0867 | 5.8948 | 13.26 | 71.2453 | 22.3 | -19.1221 | -0.3475 | 0 | 1.7866 |  |  | -14.1895 | -31.8127 | 13.7595 | 32.9369 | 15.4475 | 16.5305 | -118.4714 | -25.2119 | 24.3382 | -54.6015 | 4.2621 | 12.747 | 12.3534 | 5.8176 | 68.147 | 69.7205 | 73.8 | -73.794 | -275.9842 | 277.7573 | 71.419 | -68.0626 | -65.2446 | -64.4161 | -56.1188 | 78.8268 | 81.7739 | -22.3529 | -24.9852 | 10.7915 | 10.6267 | -34.5463 | -34.6788 | 22.89 | 22.01 | 22.6 | 21.9 | 20.3874 | -44.16 | -304.5334 | 70.3247 | 68.8511 | 15.1 | 0.6 | -9.6 | -11.7 |  | 1.0601 | -67.3763 | 58.6287 | 164.2588 | 115.6852 | 108.083 | -112.5482 | 107.3122 | -186.5571 | -38.5051 | -101.1347 | 176.7841 | 176.637 | 192.4061 | -160.8463 | 36.8198 | -124.3217 | 116.4649 | -7.3294 | 9.269 | 13.04 | 1.486 | 1.483 | -14.32 | -7.12 |  | 5.745 | -19.7742 | -16.054 | 2.8 | 13.861 | 13.814 |  |  | 50.4479 | 54.1139 | 52.4093 |  | 0.8 | 24.032 | 7.09 |  | -55.4798 | 83.3528 | 65.174 | -55.1192 | -82.8912 | 55.9154 | 25.9382 | -7 | 6.2 | -202.7037 | 273.725
01/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 20.1119 | -27.4272 | -32.8435 | 36.4918 |  | 49.2012 | -116.2336 | 64.997 | 32.959 | 32.7469 | -17.76 | -63.925 | 59.4 | 21.528 | -57.2 | 13.7273 | 64.3886 | 0 | 16.8155 | 28.1459 | [5 empty] | -75.03 | -75.71 |  | 17.76 | 61.6 | 30.951 | 0.304 | -81.14 | -81.34 | -41.61 | 82.37 | 82.56 | 17.0186 | -0.6161 | 69.3231 | 71.5409 | 52.3486 | -60.957 | -61.0262 | 29.8153 | 30.3576 | 83.307 | 85.5247 | 32.5002 | 33.7456 | -605.0875 | -4.6636 | -17.9 | -17.9 | 67.9759 | 66.7048 | -4.0889 |  | -68.7055 | 3.0357 | 10.6349 | 7.3946 | 655.8426 | 155.2476 | 155.0035 | -540.0864 | 668.1786 |  | -23.5302 | 25.0539 | 89.8759 | 28.1 | 31.66 | 62.02 | 82.34 | -47.1487 | -47.0148 | 109.0305 | 110.3422 | 26.5104 | -113.3786 | -111.3883 | 10.4444 |  |  | 28.815 | 211.2 | 0 | -17.46 | 62.4607 | 59.6922 | 60.8727 | -19.6223 | -19.4945 | 61.4034 | -90.7341 | 68.6134 | 12.9383 | 63.82 | 34.39 | 46.8823 | 44.5358 | -29.5642 |  |  |  | -104.1309 |  |  | -105.5 | -106.2 | 21.7941 | 63.9 | 61.76 | 86.66 | 63.36 | -7.43 | 53.7385 | 103.9209 | -12.93 | -13.08 | 80.42 | 63.07 | 104.4545 | 102.2909 | -23.1327 | -22.8818 | 216.7331 | 169.2199 | 163.094 | 165.7193 | 37.3709 | 17.7114 | -27.165 | 554.1149 | -81.4756 |  | -33.1711 | -30.7673 |  | -45.7433 | -42.3026 | 52.272 | -49.2891 | -50.392 | 20.4998 | 0 | -24.64 | 1 | 10.9783 | -132.8768 | -36.861 | -36.1578 | 8.4649 | -14.6701 | -11.2448 | 23.5762 |  | 22.157 | 40.5877 | 41.3062 | 39.4598 | 46.5529 | 46.3854 | 27.7977 | 25.0261 | 25.1927 | 7.1173 | 14.4581 | 14.1744 | -21.43 | 4.7639 | 1.0208 | -2.66 | 16.7 | 12.4797 |  | -7.431 | 0.711 |  | 30.74 | -15.6401 | -6.652 | 14.39 | 75.6924 | 22.7 | -20.2223 | -0.7178 |  | 1.9729 |  |  | -15.015 | -34.752 | 14.2359 | 35.9372 | 12.1902 | 12.3091 | -128.0025 | -27.8497 | 25.9 | -61.6994 | 3.9893 | 13.4208 | 13.0917 | 5.4518 | 59.8756 | 60.5785 | 68.7 | -67.8045 | -267.6298 | 270.0998 | 17.1143 | -59.3208 | -57.7288 | -60.1586 | -51.9563 | 80.6251 | 79.1322 | 0 | 0 | 3.9249 | 3.6393 | -35.9765 | -35.785 | 15.96 | 15.37 | 17.7 | 20 | 20.9194 | -24.32 | -320.0515 | 65.9373 | 66.1513 | 16.2 | 0.6 | -2 | -2.3 | 1.2239 | 0.908 | 0 | 111.4536 | 112.8208 | 71.5759 | 108.1014 | -70.4958 | 64.5403 | -154.604 | 0 | -62.4253 | 179.572 | 178.3046 | 159.696 | -104.4598 | -5.2374 | -109.4772 | 108.7202 | -6.0906 | 4.505 | 16.32 | 1.542 | 1.524 | -16.32 | -4.96 |  | 5.684 | -15.3796 | -18.6908 | 0.7 | 14.06 | 14.356 |  |  | 52.6669 | 52.021 | 54.1753 |  | 0.6 | 28.3586 | 7.43 |  | -54.1142 | 80.2765 | 60.9578 | -52.615 | -78.7085 | 51.894 | 27.1418 | -5 | 6.1 | -249.3441 | 312.1798
01/06/2026 | 09:00 |  | 0 |  | -27.7168 | -32.1955 | 37.3564 |  | 51.2367 | -120.6707 | 67.8687 | 34.195 | 33.7816 | -6.66 | -68.136 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 13.4505 | 67.763 |  | 17.0348 | 28.1416 | [5 empty] | -75.78 | -75.81 |  | 6.66 | 66 | 30.465 | 0.296 | -81.38 | -80.82 | -41.52 | 82.11 | 82.18 | 18.2186 | -0.4877 | 69.8941 | 72.5357 | 50.4812 | -61.7938 | -61.6506 | 26.9539 | 32.2647 | 81.999 | 83.3932 | 31.3918 | 29.0759 | -594.7969 | -3.2125 |  |  | 68.6259 | 68.6642 | -4.1792 |  | -67.8237 | 6.452 | 10.9941 | 7.5195 | 649.0369 | 165.5018 | 165.1661 | -539.6871 | 681.4512 |  | -29.6412 | 31.1617 | 104.1666 | 0 | 41.99 | 46.24 | 91.55 | -51.3014 | -50.8995 | 112.6909 | 113.84 | 25.2639 | -121.428 | -120.4922 | 6.8018 | 0 |  | 27.74 | 221.2 |  | -18.11 | 62.7271 | 60.4796 | 61.4174 | -21.2509 | -21.1778 | 60.6877 | -96.3371 | 70.5031 | 13.4871 | 68.26 | 36.78 | 49.6948 | 46.8796 | -31.2282 |  |  |  | -113.2734 |  |  | -111.6 | -110.1 | 22.5192 | 66.8 | 64.68 | 90.6 | 66.07 | -7.95 | 56.3735 | 113.694 | -12.69 | -12.83 | 81.13 | 65.99 | 114.1091 | 111.1818 | -21.3681 | -21.5455 | 226.2912 | 178.8252 | 171.2974 | 174.9896 | 60.6013 | 39.9982 | -27.94 | 551.5992 | -73.2367 |  | -32.0831 | -29.9511 |  | -68.0751 | -63.9358 | 164.412 | -59.0272 | -60.2248 | -3.2806 | 14.85 | -20.48 | 102.3 | 11.0477 | -175.8425 | -38.7655 | -38.0696 | 9.7847 | -37.2322 | 11.128 | 24.039 |  | 23.4656 | 41.6691 | 41.4997 | 41.1195 | 50.4044 | 50.4044 | 20.0948 | 24.1664 | 24.0951 | 3.9302 | 12.6902 | 4.5136 | -16.67 | 9.3538 | 0.9769 | -5.95 | 17.77 | 0 |  | -7.411 | 0.647 |  | 30.88 | -13.6286 | -3.6576 | 14.66 | 77.7804 | 21.1 | -21.1755 | -1.2348 | 0 | 1.9863 |  |  | -14.7743 | -36.1307 | 14.8054 | 37.8447 | 16.077 | 12.2565 | -129.9628 | -28.8993 | 26.8106 | -64.5583 | 4.156 | 13.6747 | 13.3448 | 5.4754 | 61.1843 | 62.6039 | 72.9 | -72.5898 | -266.3661 | 270.8693 | 31.1596 | -60.9626 | -58.9499 | -58.1397 | -49.9161 | 82.5986 | 80.6928 |  |  | 4.0128 | 3.848 | -23.6002 | -23.6986 | 25.02 | 24.05 | 22.1 | 21.8 | 21.0646 | -50.64 | -309.8748 | 66.4582 | 66.1734 | 15.6 | 3.4 | -2.8 | -3.2 |  |  | -21.7353 | 105.3534 | 112.4056 | 68.9144 | 102.1051 | -71.2088 | 59.247 | -148.4082 | 0 | -63.7702 | 178.5421 | 176.9043 | 148.7962 | -106.9891 | -4.2459 | -106.7405 | 107.6895 | -6.7224 | 3.238 | 18 | 1.51 | 1.509 | -18.08 | -3.6 |  | 3.4592 | -14.4427 | -18.3673 | 1.3 | 17.155 | 16.16 |  |  | 53.9846 | 52.2716 | 52.4494 |  | -2.1 | 27.4628 | 7.66 |  | -50.9449 | 80.7396 | 60.2506 | -50.1308 | -79.318 | 50.5118 | 29.1705 | -3.7 | 3.2 | -235.6949 | 321.9218
01/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 20.3703 | -28.1112 | -31.7449 | 37.1653 |  | 53.7918 | -126.8459 | 70.3531 | 35.4929 | 35.596 | -6.66 | -70.419 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 13.6336 | 72.3796 |  | 17.4431 | 29.0076 | [5 empty] | -75.45 | -75.49 |  | 8.88 | 68.2 | 30.948 | 0.26 | -76.88 | -76.34 | -48.67 | 77.83 | 78.03 | 19.228 | -0.9261 | 71.2789 | 73.3752 | 50.4284 | -57.7459 | -57.2542 | 8.7238 | 8.375 | 86.6253 | 87.6693 | 15.9861 | 15.5726 | -585.1489 | -5.1058 |  |  | 64.4477 | 63.7671 | -4.5091 |  | -63.4385 | 6.9508 | 11.7321 | 7.9116 | 639.973 | 183.2026 | 183.2331 | -545.663 | 706.8155 |  | -31.49 | 33.3135 | 107.37 |  | 43.28 | 47.9 | 94.72 | -58.2672 | -57.9992 | 115.7516 | 116.962 | 20.8468 | -117.2846 | -117.4142 | 8.9433 |  | 20.7229 | 27.613 | 217.7 |  | -18.86 | 66.4771 | 64.4584 | 64.945 | -11.0638 | -10.0762 | 58.6952 | -107.3628 | 67.5365 | 13.91 | 77.03 | 40.64 | 51.1011 | 48.0515 | -31.6332 |  |  |  | -93.1073 |  |  | -120 | -118.7 | 22.673 | 68.9 | 66 | 93.64 | 68.91 | -8.16 | 58.9 | 92.5678 | -13.02 | -13.24 | 83.13 | 69.24 | 93.6727 | 90.9273 | -35.0769 | -34.8545 | 215.3679 | 166.2843 | 159.0231 | 162.9375 | 75.3223 | 57.2538 | -27.995 | 563.7844 | -146.8206 |  | -32.6474 | -30.1791 |  | -40.9053 | -38.8219 | 181.308 | -79.0658 | -80.3954 | -17.4141 | 13.63 | -25.35 | 116.3 | 11.4141 | -127.062 | -37.6931 | -36.8331 | 9.0835 | -51.447 | 31.7648 | 23.7893 |  | 23.3077 | 40.4754 | 42.2214 | 39.5246 | 58.4423 | 57.605 | 7.8704 | 38.9915 | 39.3436 | 0.639 | 16.3657 | -4.5978 | -13.64 | 13.4725 | 1.0135 | -8.6 | 18.18 |  |  | -7.37 | 0.704 | 12.1052 | 30.25 | -16.9381 | -2.6187 | 15 | 79.1465 | 25.4 | -22.2312 | -1.6888 | -1.7049 | 2.093 |  |  | -14.319 | -38.2437 | 15.5302 | 40.0432 | 14.0474 | 15.8479 | -134.5006 | -30.7917 | 29.0549 | -69.818 | 4.0452 | 14.7002 | 14.2835 | 5.6843 | 49.5052 | 49.2712 | 71.7 | -70.7532 | -238.6186 | 241.3427 | -44.3811 | -47.5761 | -46.8187 | -62.2943 | -53.8571 | 80.5361 | 80.806 |  |  | 1.4749 | 1.3101 | -25.8348 | -25.5813 | 15.93 | 16.28 | 22.5 | 23.4 | 20.757 | -53.84 | -301.2828 | 69.0521 | 69.8548 | 12.8 | 4 | -2.8 | -3.2 |  | 1.0307 | 48.0076 | 181.5054 | 106.4347 | 69.5179 | 154.8673 | -65.2997 | 55.3591 | -151.9013 | 0 | -58.9745 | 175.8215 | 175.2522 | 153.504 | -102.8266 | -9.8515 | -107.176 | 105.0566 | -8.7274 | 5.519 | 18.32 | 1.569 | 1.567 | -18.32 | -4.56 |  | 4.6586 | -14.8821 | -17.3144 | 0 | 15.11 | 14.912 |  |  | 52.8692 | 52.436 | 53.3779 |  | -4.3 | 26.6342 | 7.66 |  | -55.3322 | 84.4774 | 63.8211 | -53.5797 | -83.0776 | 52.7067 | 28.789 | 0 | 0.7 | -280.8181 | 382.3718
01/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 20.5757 |  | -31.0325 | 37.1696 |  | 55.2153 | -129.7301 | 72.1174 | 36.7169 | 36.4297 | -13.32 | -71.178 | 66 | 23.184 |  | 10.9277 | 76.6268 |  | 18.1992 | 30.3963 | [5 empty] | -83 | -82.94 |  | 13.32 | 70.4 | 31.907 | 0.287 | -90.58 | -90.81 | -36.77 | 92.33 | 92.36 | 19.9722 | -1.164 | 71.4162 | 74.0586 | 45.5537 | -62.2936 | -62.397 | 8.0914 | 7.9843 | 84.8662 | 86.6347 | 12.6209 | 11.7319 | -549.9485 | -4.5537 | -18.1 |  | 69.8736 | 68.8933 | -5.2776 |  | -49.2742 | 8.0163 | 11.7454 | 7.9441 | 605.7312 | 175.6035 | 175.4814 | -523.5942 | 685.7701 |  | -34.2284 | 35.6984 | 110.324 |  | 44.71 | 49.47 | 91.59 | -74.342 | -74.2081 | 130.0191 | 131.4857 | 16.9628 | -111.3757 | -109.8566 | 5.4433 |  | 21.1025 | 27.151 | 225.4 |  | -19.11 | 70.7857 | 68.545 | 68.8797 | -3.1127 | -2.0881 | 38.915 | -95.1027 | 47.4128 | 13.9162 | 79.28 | 41.42 | 52.5073 | 49.8093 | -32.3499 |  |  |  | -71.1597 |  |  | -122.7 | -123.2 | 22.8818 | 71.2 | 65.3 | 95.6 | 70.39 | -7.46 | 61.3955 | 70.2365 | -12.88 | -13.11 | 83.28 | 73.25 | 72.3455 | 69.8364 | -57.857 | -57.0909 | 198.5474 | 145.3053 | 140.1738 | 142.321 | 74.0897 | 54.2554 | -29.121 | 537.084 | -146.8061 |  | -33.0144 | -31.0077 |  | -38.6255 | -36.1307 | 170.556 | -84.682 | -85.5682 | -14.3183 | 0 | -27.86 | 112.8 | 12.0907 | -124.0936 | -38.431 | -37.7661 | 9.436 | -52.1738 | 21.1505 | 24.6746 |  | 24.1719 | 41.1133 | 42.4023 | 40.4258 | 73.8482 | 75.0204 | -53.0837 | 60.5934 | 60.5717 | -59.5405 | -50.9757 | -4.1071 | -25.12 | 10.0594 | 0.95 | -6.13 | 19.05 | 0 |  | -7.083 | 0.614 |  | 29.99 | 48.5102 | 57.3084 | 13.23 | 76.4838 | 24.5 | -6.4609 | -10.1337 | -10.7598 | 2.1309 |  |  | -15.7349 | -23.5181 | 15.2643 | 23.9077 | 18.5536 | 13.6899 | -128.0919 | -31.6807 | 30.3377 | -9.1499 | 4.0342 | 15.1799 | 14.8531 | 5.5397 | 51.1221 | 52.3317 | 68.7 | -68.5569 | -243.9487 | 243.7667 | -30.443 | -51.8949 | -49.1801 | -59.1478 | -50.8094 | 75.6437 | 77.4185 |  |  | 0.3873 | -0.4257 | -24.7939 | -24.4918 | 18.11 | 19.48 | 23.1 | 23.5 | 20.5519 | -51.28 | -296.3989 | 66.6322 | 66.3388 | 11.1 | 7.9 | 0.5 | 0.7 | 1.1335 | 0.9381 | 41.4358 | 170.3679 | 103.5012 | 66.8329 | 142.5416 | -65.4241 | 56.7568 | -146.2734 | 0 | -58.3827 | 172.3925 | 171.4935 | 147.1907 | -93.942 | -13.9278 | -103.8322 | 103.8064 | -8.8592 | 0.042 | 19.52 | 1.576 | 1.572 | -18.8 | -2.88 |  | 3.0472 | -14.7051 | -15.7031 | -1.2 | 13.027 | 12.919 |  |  | 49.3973 | 50.8346 | 49.7084 |  | -6.7 | 24.9202 | 7.94 |  | -53.7293 | 82.4885 | 61.2515 | -53.2455 | -80.2617 | 50.4594 | 30.5229 | 1.6 | -0.8 | -270.1111 | 389.6475
01/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 20.7463 |  | -30.8576 | 37.8893 |  | 57.6894 | -133.916 | 74.5703 | 37.7089 | 37.1051 | -17.76 | -74.239 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 11.3285 | 78.153 |  | 18.8254 | 30.6793 | [5 empty] | -87.06 | -87.09 |  | 17.76 | 72.6 | 31.596 | 0.29 | -98.62 | -98.78 | -27.23 | 100.69 | 100.3 | 20.0929 | -1.6411 | 73.1353 | 76.2298 | 45.0691 | -72.8582 | -72.0191 | 29.5937 | 28.6913 | 85.785 | 86.2269 | 28.5127 | 28.6596 | -573.6266 | -4.9992 | -17.9 |  | 79.9977 | 78.0446 | -5.2026 |  | -61.326 | 9.3585 | 11.8314 | 7.9099 | 631.031 | 169.1335 | 168.8589 | -517.5838 | 706.4289 |  | -54.0872 | 55.5032 | 110.7331 |  | 45.18 | 51.12 | 93.44 | -73.5383 | -72.6006 | 135.8454 | 136.1721 | 15.1448 | -120.6975 | -119.5564 | 5.7262 |  |  | 15.909 | 234 |  | -19.5 | 69.5888 | 66.6009 | 67.2845 | -3.7243 | -2.3667 | 30.8194 | -87.5779 | 39.4283 | 14.4835 | 85.87 | 44.73 | 54.6167 | 51.5671 | -33.4186 |  |  |  | -75.6913 |  |  | -123.8 | -123.4 | 23.2828 | 72.9 | 66.5 | 98.86 | 72.6 | -7.95 | 62.5115 | 75.1843 | -13.2 | -13.17 | 93.46 | 74.63 | 76.5455 | 75.8182 | -60.0256 | -58.0909 | 203.7476 | 152.6768 | 146.0966 | 148.6757 | 67.7359 | 48.9235 | -30.282 | 527.8974 | -132.2461 |  | -33.5926 | -31.4969 |  | -39.4275 | -36.7417 | 141.372 | -80.1768 | -81.4177 | -5.6759 | 0 | -7.75 | 108.1 | 12.4125 | -127.3669 | -38.7171 | -38.1827 | 9.9736 | -41.9698 | 11.3542 | 23.1729 |  | 24.6005 | 41.6513 | 42.1281 | 40.6784 | 73.0109 | 73.3459 | -57.2701 | 61.0733 | 60.7062 | -60.1331 | -49.6459 | -3.8947 | -26.03 | 9.8714 | 0.9622 | -6.49 | 19.49 |  |  | -7.06 | 0.658 | 10.1241 | 29.99 | 51.0239 | 60.1261 | 12 | 76.8022 | 26.5 | -7.3288 | -10.2422 | -10.959 | 2.2291 |  |  | -16.1706 | -24.2066 | 15.0451 | 25.2291 | 12.369 | 15.9083 | -131.4916 | -32.0938 | 30.8627 | -8.8026 | 4.959 | 15.5315 | 14.9691 | 7.0966 | 57.5073 | 56.9246 | 72.9 | -72.8998 | -248.9646 | 248.1611 | -5.2648 | -56.9559 | -55.066 | -59.6799 | -51.1189 | 83.4103 | 83.1542 |  |  | 4.7599 | 3.8151 | -29.9012 | -28.6284 | 10.35 | 9.64 | 22.6 | 22.9 | 20.6545 | -48.4 | -299.3271 | 66.9193 | 66.6369 | 13.3 | 7.4 | -3.7 | -4.4 | 1.2626 | 0.9723 | 0 | 154.0243 | 114.5678 | 73.8435 | 136.7095 | -72.5055 | 65.4703 | -163.0008 | 0 | -63.6189 | 163.4782 | 163.1465 | 165.3351 | -105.5241 | -2.1286 | -108.9878 | 105.3741 | -8.4884 | 1.231 | 18.96 | 1.427 | 1.422 | -18.72 | -3.76 |  | 3.8987 | -14.5006 | -14.8516 | -2.4 | 12.831 | 12.799 |  |  | 54.7532 | 53.6698 | 54.9236 |  | -6.7 | 23.9131 | 8.12 |  | -52.665 | 82.437 | 60.7766 | -52.1854 | -80.257 | 50.3549 | 30.1337 | 0.1 | -0.4 | -253.3819 | 393.4123
01/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 21.2517 | -28.9377 | -29.7507 | 38.8443 |  | 60.195 | -137.0672 | 77.0887 | 38.9768 | 38.5148 | -19.98 | -77.954 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 11.4618 | 79.6794 |  | 19.9303 | 32.7547 | [5 empty] | -90.47 | -90.35 |  | 19.98 | 77 | 31.315 | 0.297 | -100.26 | -101.62 | -20.55 | 103.43 | 102.35 | 20.7681 | -1.6414 | 75.1493 | 77.1369 | 48.5618 | -74.1035 | -73.4773 | 27.5731 | 25.8926 | 88.1672 | 90.3675 | 25.6631 | 27.9749 | -589.3474 | -4.1924 |  |  | 81.0105 | 80.0652 | -5.3967 |  | -61.462 | 9.9278 | 12.4125 | 8.1672 | 644.4592 | 184.9421 | 183.2026 | -536.7701 | 732.7322 |  | -31.421 | 32.1357 | 115.9923 |  | 45.12 | 51.03 | 99.88 | -83.4511 | -83.9869 | 137.8099 | 138.3982 | 12.8164 | -127.9811 | -127.0017 | 10.3198 |  |  | 27.705 | 236.7 |  | -19.71 | 69.1767 | 67.1365 | 68.529 | -0.5773 | 0.3811 | 37.2157 | -100.8589 | 47.8175 | 14.6969 | 83.39 | 43.89 | 56.0229 | 52.739 | -34.1262 |  |  |  | -91.2063 |  |  | -128.1 | -127.8 | 23.0301 | 74.6 | 69.98 | 100.88 | 74.16 | -9.01 | 61.1785 | 90.6926 | -13.15 | -13.5 | 85.07 | 75.35 | 91.3455 | 89.8182 | -59.2462 | -59.2091 | 213.3509 | 160.7424 | 154.1395 | 156.7528 | 37.1018 | 15.3671 | -31.733 | 551.1294 | -175.6367 |  | -34.5396 | -31.8233 |  | -38.8235 | -36.3062 | 47.664 | -61.9876 | -63.4375 | 26.0116 | 0 | -15.47 | 1 | 12.8453 | -127.4814 | -38.7602 | -38.1445 | 10.0468 | -12.1707 | -16.664 | 23.8474 | 25.3613 | 0 | 41.0993 | 40.7224 | 39.752 | 84.398 | 84.0631 | -53.2511 | 62.5991 | 62.2343 | -56.5807 | -47.8074 | -4.1071 | -25.56 | 9.6516 | 1.0184 | -6.17 | 18.52 | 0 |  | -6.733 | 0.625 | 10.2335 | 29.97 | 48.2722 | 59.0768 | 11.85 | 77.5505 | 27.2 | -9.147 | -9.7712 | -10.4951 | 2.2225 |  |  | -14.8282 | -27.1039 | 15.3223 | 27.9398 | 18.4299 | 18.6341 | -140.5055 | -33.2142 | 32.0709 | -11.4528 | 7.3053 | 16.1663 | 15.6019 | 8.8322 | 48.1728 | 49.0902 | 66.2 | -66.1118 | -246.929 | 246.1533 | -48.7882 | -48.2151 | -47.5217 | -57.6933 | -48.735 | 82.1508 | 82.5209 |  |  | 3.7711 | 2.5187 | -25.01 | -25.318 | -6.35 | -6.13 | 25 | 25.4 | 20.8168 | -60.56 | -298.1256 | 66.2275 | 67.4463 | 14.5 | 8.5 | -2.8 | -2.5 |  |  | 59.1506 | 202.9339 | 60.4254 | 26.6086 | 130.1097 | -22.1221 | 14.8036 | -162.4575 | 30.704 | -16.2164 | 163.0457 | 160.3161 | 167.941 | -47.6046 | -31.3358 | -83.3069 | 82.195 | -6.7498 | 0.93 | 19.52 | 1.483 | 1.493 | -19.36 | -2.8 |  | 3.1937 | -11.8639 | -15.2636 | -3.8 | 13.535 | 13.896 | 8.6161 | 10.3107 | 53.5626 | 52.5748 | 52.4749 |  | -8.1 | 22.3341 | 8.31 |  | -48.6757 | 80.6831 | 58.6198 | -47.643 | -78.5893 | 47.6466 | 30.8299 | 2.6 | -3.1 | -291.8167 | 422.1248
01/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 21.5055 | -29.5663 | -29.8298 | 40.1767 |  | 62.1728 | -142.4601 | 79.4928 | 39.9568 | 39.5673 | -26.64 | -79.118 | 72.6 | 26.496 | -72.6 | 10.9459 | 83.6206 |  | 19.5217 | 32.9779 | 7.1515 | 0.1473 | 2.3023 |  |  | -95.34 | -95.43 |  | 26.64 | 79.2 | 32.581 | 0.293 | -98.99 | -99.55 | -38.23 | 101 | 101.46 | 9.7583 | -1.5501 | 75.7012 | 78.0491 | 51.318 | -72.3796 | -70.1517 | 28.5584 | 27.2293 | 91.2089 | 93.2528 | 13.1639 | 15.4529 | -590.4131 | -4.158 |  |  | 79.6398 | 78.852 | -5.7545 |  | -57.0083 | 9.5586 | 11.9226 | 8.0885 | 644.2455 | 185.9492 | 185.8577 | -536.6174 | 738.6104 |  | -44.8905 | 46.5191 | 116.9105 |  | 45.58 | 52.84 | 101.09 | -78.6286 | -78.3607 | 140.2558 | 142.0941 | 11.4134 | -137.6246 | -136.1018 | 10.0012 |  |  | 28.393 | 241 |  | -19.85 | 68.2659 | 65.2028 | 65.6623 | -1.6085 | -1.8731 | 40.7267 | -102.3508 | 49.2453 | 15.0974 | 83.88 | 44.31 | 56.7261 | 53.3249 | -34.5256 |  |  |  | -93.143 |  |  | -130 | -130.3 | 23.1345 | 75.4 | 71.74 | 101.98 | 74.93 | -9.16 | 65.937 | 92.9553 | -13.19 | -13.38 | 87.18 | 75.31 | 93.5273 | 92.0182 | -57.6541 | -56.4273 | 217.4478 | 163.9824 | 158.5538 | 161.9001 | 74.6898 | 53.1148 | -30.205 | 549.669 | -162.0661 |  | -34.3612 | -31.9306 |  | -35.2213 | -33.227 | 155.196 | -82.5369 | -84.0009 | -12.8672 | 0 | -13.84 | 112.9 | 12.9734 | -121.1598 | -39.0262 | -37.8886 | 9.9859 | -49.4288 | 21.3874 | 23.9144 | 25.4426 |  | 39.1466 | 40.121 | 38.7848 | 78.537 | 79.7092 | -54.0884 | 59.7899 | 59.9669 | -56.9441 | -50.3084 | 0.4413 | -25.74 | 9.4807 | 1.022 | -5.84 | 20.56 |  |  | -6.669 | 0.706 | 8.3158 | 31.88 | 50.8298 | 58.7796 | 12.1 | 79.317 | 27.1 | -9.4164 | -10.1024 | -11.106 | 2.3287 |  |  | -14.5873 | -27.3568 | 15.7534 | 28.6623 | 14.8367 | 14.4742 | -136.3622 | -34.2598 | 32.4334 | -14.9769 | 8.626 | 16.1272 | 15.6969 | 10.1106 | 48.0428 | 49.3073 | 70.8 | -70.5344 | -240.7273 | 241.4169 | -35.5357 | -47.646 | -45.9633 | -55.9136 | -46.8022 | 73.1361 | 74.0719 |  |  | 5.6278 | 4.7929 | -27.9531 | -27.9622 | -3.84 | -3.72 | 22.8 | 22.9 | 21.1458 | -57.68 | -295.7156 | 66.5617 | 66.968 | 13.4 | 7.7 | -3.7 | -4.3 |  |  | 46.1699 | 188.9663 | 77.5883 | 44.9389 | 131.4823 | -41.95 | 33.9228 | -154.1308 | 19.9562 | -38.7416 | 148.3419 | 148.3153 | 157.3983 | -69.9819 | -24.3998 | -84.6551 | 83.5387 | -7.6452 | 2.233 | 19.44 | 1.425 | 1.419 | -18.72 | -2.8 |  | 3.5752 | -11.6014 | -15.0286 | -4.8 | 13.663 | 11.692 | 8.7342 | 10.2901 | 48.6106 | 48.7459 | 46.2027 |  | -6.7 | 22.2534 | 8.96 |  | -47.7738 | 80.3259 | 56.8007 | -47.3367 | -78.8918 | 46.2972 | 33.008 | 1.4 | -1.6 | -278.1992 | 416.6677
01/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 21.7942 | -30.0546 | -29.4625 | 40.7749 |  | 64.6053 | -147.6739 | 79.037 | 40.4228 | 39.8677 | -15.54 | -78.942 | 72.6 | 25.668 | -70.4 | 11.2632 | 90.0944 |  | 20.2821 | 33.3067 | 6.8488 | 0.1982 | 2.2419 |  |  | -90.29 | -90.26 |  | 15.54 | 77 | 29.864 | 0.293 | -91.27 | -91.46 | -45.68 | 92.86 | 93.15 | 20.4972 | -1.4119 | 75.9131 | 77.9498 | 45.3873 | -65.1605 | -64.3451 | 7.5745 | 7.215 | 91.3921 | 93.2972 | -2.0478 | -2.9511 | -550.1066 | -4.2127 |  |  | 71.7834 | 71.1203 | -5.8936 |  | -47.5743 | 8.9512 | 11.2628 | 7.6896 | 599.9022 | 192.3276 | 191.9919 | -529.0396 | 719.963 |  | -39.084 | 41.055 | 115.0044 |  | 43.26 | 54.01 | 99.27 | -82.2455 | -81.4417 | 138.9472 | 140.2501 | 8.6295 | -126.2868 | -125.31 | 7.8974 |  |  | 28.698 | 234.6 |  | -19.91 | 71.25 | 68.7126 | 69.2979 | 5.1826 | 5.9939 | 37.63 | -104.7684 | 45.8477 | 15.3051 | 87.12 | 45.63 | 56.7261 | 53.9108 | -34.8423 |  |  |  | -76.3429 |  |  | -131.4 | -132.5 | 22.3215 | 76.2 | 71.38 | 103 | 75.7 | -9.15 | 64.108 | 75.0243 | -12.79 | -12.92 | 89.96 | 78.72 | 75.6364 | 74.1091 | -65.8674 | -65.4091 | 207.1884 | 153.7967 | 147.5923 | 149.8046 | 75.1142 | 54.8287 | -29.584 | 545.2603 | -172.899 |  | -33.7237 | -32.0447 |  | -37.6084 | -34.8614 | 165.948 | -86.4272 | -89.3332 | -9.0398 | 7.14 | -23.05 | 103.2 | 13.0569 | -125.6666 | -36.1294 | -35.4502 | 5.1141 | -52.1537 | 23.6752 | 23.7142 | 24.9449 |  | 40.9187 | 40.9789 | 39.8226 | 82.0536 | 81.7187 | -60.6192 | 69.8501 | 69.1639 | -64.3576 | -55.057 | -4.3854 | -25.57 | 9.5662 | 1.0208 | -5.93 | 18.38 |  |  | -6.623 | 0.639 | 10.2386 | 31.25 | 56.6713 | 65.189 | 13.05 | 78.5004 | 26.6 | -7.6468 | -10.5488 | -11.4872 | 2.3128 |  |  | -16.3783 | -25.8401 | 14.7425 | 26.4718 | 13.8191 | 12.6805 | -131.487 | -32.8185 | 31.7174 | -12.1012 | 10.1666 | 16.2639 | 15.8445 | 11.8191 | 48.0219 | 50.8221 | 98.9 | -100.3933 | -266.334 | 269.6113 | -40.462 | -50.9051 | -46.9867 | -55.788 | -46.3272 | 82.45 | 81.1108 |  |  | 4.7709 | 4.705 | -26.5098 | -26.3585 | -6.56 | -6.56 | 25.1 | 25.3 | 21.227 | -59.6 | -310.34 | 68.7 | 69.9924 | 12.8 | 8.6 | -3 | -3.3 |  |  | 43.7037 | 204.8821 | 73.3822 | 44.157 | 137.4605 | -40.3645 | 27.2545 | -163.9064 | 22.489 | -35.9033 | 160.728 | 160.744 | 168.2036 | -65.5947 | -27.3724 | -91.9476 | 89.4783 | -8.1204 | 1.745 | 20.08 | 1.448 | 1.442 | -19.36 | -2.4 |  | 2.3148 | -10.869 | -15.6146 | -3.3 | 15.4 | 15.502 | 8.616 | 10.3364 | 53.6168 | 54.1266 | 53.3309 |  | -8.7 | 21.6891 | 8.97 |  | -48.2789 | 79.2719 | 57.1552 | -48.3345 | -78.1542 | 45.2655 | 32.1054 | 3.4 | -3.3 | -303.1252 | 432.8902
01/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 21.8155 | -30.0255 | -29.0205 | 40.9222 |  | 63.1795 | -144.9533 | 78.07 | 39.6948 | 39.3586 | -11.1 | -76.652 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 10.7267 | 89.4368 |  | 19.1477 | 32.1036 | 7.0184 | 0.1343 | 2.2889 |  |  | -87.73 | -87.85 |  | 11.1 | 74.8 | 29.936 | 0.294 | -92.05 | -92.16 | -37.7 | 93.33 | 93.03 | 19.7635 | -0.9719 | 74.1271 | 76.46 | 37.6532 | -66.6772 | -66.1412 | 26.2365 | 24.3678 | 84.0222 | 85.8539 | 14.9277 | 15.5828 | -547.4011 | -2.927 |  |  | 74.5384 | 71.5095 | -5.7428 |  | -49.3274 | 8.2104 | 10.8083 | 7.4945 | 599.9327 | 187.4446 | 188.3907 | -527.3851 | 701.3016 |  | -27.1273 | 28.4696 | 112.8787 |  | 43.36 | 53.87 | 97.23 | -83.719 | -83.9869 | 139.539 | 140.2779 | 11.3948 | -128.4707 | -128.0289 | 6.1819 |  |  | 28.343 | 237.2 |  | -20.01 | 71.632 | 69.0184 | 69.9428 | 3.9096 | 5.0816 | 38.2364 | -101.9287 | 43.6364 | 15.0891 | 79.68 | 42.63 |  |  | -34.8336 |  |  |  | -85.841 |  |  | -132.8 | -131.4 | 22.0084 | 77 | 70.8 | 104.04 | 76.5 | -8.78 | 61.8605 | 85.2873 | -12.78 | -12.89 | 85.88 | 76.84 | 85.3091 | 84.6909 | -63.4228 | -61.2636 | 210.6201 | 159.403 | 151.9163 | 155.8839 | 70.2748 | 51.9078 | -29.04 | 543.3486 | -158.9009 |  | -31.9103 | -29.218 |  | -31.5272 | -29.6039 | 153.66 | -85.5391 | -87.0401 | -11.0206 | 0 | -21.13 | 108.9 | 13.6603 | -117.3415 | -36.2981 | -35.4651 | 7.2461 | -46.532 | 16.992 | 23.9373 | 24.7223 |  | 39.873 | 41.4153 | 38.7597 | 85.2353 | 84.2305 | -70.3316 | 65.1854 | 65.6357 | -65.7903 | -55.5892 | -7.8718 | -23.58 | 10.6673 | 1.0245 | -6.74 | 16.81 | 0 |  | -6.494 | 0.462 | 12.159 | 30.65 | 57.4739 | 67.5606 | 12.04 | 77.3963 | 26.9 | -7.7496 | -10.5746 | -11.5203 | 2.2788 |  |  | -17.4624 | -25.0842 | 13.2932 | 25.9918 | 15.8418 | 19.1062 | -132.0746 | -31.5154 | 31.7463 | -8.8495 | 11.197 | 15.6584 | 15.2328 | 12.5823 | 51.0678 | 53.1988 | 101 | -99.9171 | -277.7552 | 276.8472 | -18.5728 | -52.1104 | -50.5232 | -57.5996 | -48.4701 | 75.5934 | 77.0883 |  |  | 2.0682 | 1.2882 | -22.8596 | -22.8838 | 16.25 | 15.89 | 22.3 | 22 | 20.7356 | -61.68 | -310.9629 | 73.4189 | 73.1495 | 11.6 | 5.7 | -1.1 | -1.2 |  |  | 26.3222 | 182.7761 | 94.5466 | 62.0188 | 140.6889 | -60.427 | 48.7176 | -146.2507 | 0 | -50.6951 | 171.3517 | 171.816 | 152.1378 | -86.2304 | -14.3487 | -101.9754 | 101.0312 | -8.5434 | 1.408 | 18.08 | 1.535 | 1.53 | -18.48 | -3.04 |  | 3.3127 | -12.6543 | -16.1425 | -1.4 | 11.822 | 11.521 |  |  | 49.88 | 51.9831 | 50.1663 |  | -5.2 | 23.0566 | 8.48 |  | -49.8715 | 80.5652 | 59.3523 | -49.5664 | -79.1598 | 48.1631 | 30.0243 | -0.4 | 0.3 | -298.7263 | 418.8125
01/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 21.5866 | -29.7021 | -28.8322 | 39.8281 |  | 61.873 | -140.8823 | 76.4844 | 38.7548 | 37.9931 | -24.42 | -72.938 | 66 | 22.356 | -66 | 11.8016 | 86.321 |  | 18.5801 | 30.8595 | 6.7105 | 0.0517 | 2.2478 |  |  | -87.87 | -87.76 |  | 24.42 | 72.6 | 30.014 | 0.296 | -88.41 | -89.47 | -43.35 | 90.66 | 91.04 | 19.181 | -0.7962 | 72.9583 | 75.1584 | 35.7237 | -64.9892 | -64.9807 | 27.0234 | 30.7831 | 83.4324 | 84.4391 | 15.2838 | 17.8881 | -549.6651 | -1.535 |  |  | 72.9859 | 70.2594 | -5.3196 |  | -53.3995 | 8.4467 | 10.7497 | 7.4191 | 590.2583 | 209.5705 | 209.2654 | -536.0756 | 734.3289 |  | -16.0126 | 16.7439 |  |  | 41.03 | 52.14 | 95.25 | -91.6225 | -89.7471 | 137.7271 | 140.043 | 9.5786 | -132.3266 | -131.3364 | 7.9515 |  |  |  | 221.3 | 0 | -19.84 | 61.9481 | 59.3503 | 60.0755 | 30.565 | 30.4938 | 31.412 | -122.1587 | 37.0927 | 14.7356 | 81.94 | 43.11 | 56.7261 | 53.3249 | -34.2229 |  |  |  | -84.9791 |  |  | -136.6 | -134.8 | 21.86 | 77 | 72.4 |  | 75.69 | -8.96 | 58.156 | 82.6747 | -12.76 | -12.82 | 86.46 | 74.89 | 85.3273 | 82.3455 | -66.0155 | -65.9091 | 206.9729 | 153.9029 | 148.2966 | 151.0459 | 48.9876 | 29.2556 | -29.983 | 550.0152 | -202.6065 |  | -31.7981 | -31.0174 |  | -31.8708 | -30.6293 | 38.448 | -80.0917 | -81.4298 | 12.0109 | 0 | -9.07 | 55.9 | 12.8791 | -114.754 | -37.3611 | -36.3087 | 8.9614 | -20.6482 | 0 | 23.7794 | 25.0162 |  | 40.6578 | 41.0797 | 39.9833 | 91.9335 | 91.4311 | -52.9162 | 70.0259 | 69.1044 | -52.6896 | -42.2746 | -8.3626 | -22.36 | 10.179 | 0.9744 | -6.29 | 16.08 | -9.4351 |  | -6.652 | 0.729 |  | 28.97 | 43.6776 | 50.8687 | 12.22 | 73.6849 | 24.2 | -7.8791 | -10.4137 | -11.0813 | 2.2575 |  |  | -16.1007 | -24.0873 | 14.0002 | 24.3664 | 13.7579 | 13.1298 | -122.2965 | -32.1742 | 31.3068 | -10.7372 | 10.8519 | 15.4241 | 15.0851 | 12.6679 | 46.4904 | 48.9072 | 143.7 | -143.3261 | -321.3702 | 324.1196 | -32.4968 | -48.4387 | -46.2932 | -58.6118 | -50.741 | 82.727 | 78.9466 |  |  | 1.387 | 1.2882 | -22.4006 | -21.5321 | 11.44 | 12.23 | 20.3 | 20.3 | 21.1864 | -62.64 | -300.9245 | 70.9406 | 70.9237 | 12.8 | 5.1 | -0.3 | 0.7 | 1.2274 |  | 41.111 | 228.7791 | 76.3127 | 36.5395 | 144.9613 | -38.6356 | 27.108 | -148.4165 | 29.9253 | -30.1534 | 173.7249 | 173.0181 | 150.6032 | -67.441 | -26.2353 | -93.5088 | 92.1785 | -6.9064 | 3.005 | 17.44 | 1.551 | 1.545 | -17.52 | -3.84 |  | 4.1032 | -11.9219 | -16.17 | -0.9 | 13.425 | 13.085 |  |  | 52.2321 | 52.9823 | 53.901 |  | -3 | 23.7006 | 8.3 |  | -52.0599 | 80.6117 | 60.4001 | -52.2113 | -79.5377 | 49.4684 | 28.9012 | -1.8 | 1.6 | -350.8685 | 469.7006
01/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 21.3635 | -29.0437 | -28.2059 | 39.5039 |  | 60.3327 | -140.233 | 75.3214 | 37.9068 | 37.5178 | -22.2 | -70.767 | 66 | 22.356 | -63.8 | 11.3581 | 85.4622 |  | 18.1631 | 30.1847 | 6.5601 | 0.0913 | 2.2426 |  |  | -86.65 | -86.94 |  | 19.98 | 70.4 | 30.098 | 0.294 | -88.12 | -86.48 | -44.78 | 87.8 | 89.81 | 18.8267 | -0.6682 | 71.7229 | 72.8751 | 34.94 | -61.731 | -61.5556 | 27.4664 | 24.2642 | 81.7278 | 83.7338 | 13.4785 | 12.1222 | -531.1501 | -2.9972 |  |  | 67.477 | 67.2891 | -5.7423 |  | -41.7231 | 7.8793 | 10.557 | 7.1967 | 578.3256 | 208.1362 | 208.0141 | -521.379 | 732.1894 |  | -30.8334 | 31.9837 | 110.9427 |  | 41.22 | 51.11 | 95.26 | -89.881 | -90.5508 | 146.7282 | 147.2427 | 12.9128 | -152.767 | -153.6489 | 7.1152 | 0 | 20.7229 | 27.887 | 221.4 |  | -19.67 | 53.4854 | 50.7518 | 52.3426 | 28.9501 | 28.8342 | 37.0759 | -125.1734 | 44.7026 | 14.7849 | 80.1 | 41.8 | 54.6167 | 51.5671 | -33.1881 |  |  |  | -98.6511 |  |  | -132 | -132.8 | 23.2004 | 75.1 | 69.68 | 101.92 | 74.94 | -8.68 | 58.528 | 94.2454 | -12.87 | -12.89 | 82.11 | 74.18 | 95.6545 | 92.7636 | -65.9564 | -65.2091 | 208.8543 | 157.7456 | 152.5852 | 153.9324 | 61.3496 | 43.5166 | -28.884 | 531.7955 | -201.6242 |  | -30.7243 | -29.2055 |  | -35.0835 | -32.6854 | 162.876 | -88.3409 | -90.0534 | -4.8868 | 0 | -13.76 | 106.1 | 13.0388 | -122.117 | -36.3783 | -35.5143 | 8.2283 | -41.6893 | 14.9201 | 23.7866 | 25.1575 |  | 33.7598 | 34.5061 | 32.3456 | 90.7613 | 89.924 | -52.9162 | 68.7468 | 68.641 | -52.7954 | -42.9749 | -8.0037 | -21.34 | 10.367 | 0.9268 | -6.28 | 15.27 | 0 |  | -6.779 | 0.71 |  | 30.09 | 45.2722 | 52.595 |  | 76.1299 | 27.4 | -8.3126 | -10.3649 | -11.038 | 2.1825 |  |  | -15.661 | -24.958 | 13.8376 | 25.7014 | 13.9607 | 13.3394 | -128.8871 | -32.3282 | 32.139 | -11.8157 | 11.3256 | 14.5927 | 14.2097 | 13.0454 | 52.8049 | 52.8759 | 152.5 | -152.8796 | -344.2045 | 346.0247 | -18.0234 | -51.7987 | -50.9707 | -60.9267 | -52.6296 | 79.9943 | 79.9678 |  |  | 0.5191 | 0.3104 | -24.9882 | -24.8054 | 14.19 | 14.69 | 23.6 | 23.5 | 20.9407 | -58 | -307.2273 | 66.138 | 65.8469 | 12.2 | 9.7 | 0.5 | 1.7 | 1.0355 | 0.8823 | 31.4701 | 223.9693 | 86.5384 | 50.055 | 148.5125 | -49.0659 | 38.1854 | -151.59 | 24.2643 | -41.6349 | 181.6601 | 182.2516 | 152.1228 | -77.0085 | -24.6889 | -101.5881 | 98.1418 | -4.19 | 2.458 | 18.88 | 1.5 | 1.506 | -18.64 | -2.8 |  | 3.1083 | -15.0286 | -13.5637 | -1.4 | 13.632 | 13.485 |  |  | 53.1184 | 52.874 | 54.2623 |  | -9.7 | 16.7515 | 8.64 |  | -52.3958 | 83.2967 | 62.4234 | -50.3973 | -81.8289 | 51.1796 | 29.8417 | 4.5 | -4.3 | -364.4095 | 456.091
01/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 21.5818 | -29.6986 | -28.9781 | 39.9873 |  | 61.7085 | -140.9536 |  | 38.1768 | 37.8018 | -37.74 | -71.493 |  | 22.356 | -66 | 11.7748 | 83.5418 |  | 19.102 | 31.3664 | 6.8829 | 0.9568 | 2.3641 |  |  | -92.02 | -92.16 |  | 37.74 | 70.4 | 30.443 | 0.292 | -91.12 | -91.33 | -47.75 | 91.77 | 92.4 | 18.6493 | -0.7046 | 71.0496 | 73.7583 | 40.8794 | -62.9994 | -63.0208 | 10.8313 | 11.8909 | 88.1422 | 89.7838 | 2.9854 | 1.8845 | -545.042 | -4.5316 |  |  | 70.4748 | 69.0252 | -5.8092 |  | -46.2591 | 7.8408 | 10.7589 | 7.2797 | 597.1555 | 201.1474 | 201.7578 | -508.3259 | 730.2458 |  | -39.4359 | 40.8534 | 112.0404 |  | 42.26 | 51.65 | 96.22 | -83.1832 | -83.1832 | 148.7678 | 148.2375 | 13.9734 | -163.4697 | -163.2086 | 6.5509 |  |  | 27.233 | 227.7 |  | -19.75 | 51.3809 | 48.696 | 50.1962 | 22.8945 | 22.8592 | 36.9294 | -119.8123 | 44.1464 | 14.6571 | 78.31 | 41.17 | 55.3198 | 52.153 | -33.7176 |  |  |  | -109.695 |  |  | -129.7 | -129.4 | 23.2224 | 74.2 | 68.98 | 99.74 | 73.39 | -8.89 | 60.8685 | 109.4312 | -12.81 | -13.04 | 80.48 | 74.73 | 109.0545 | 107.2 | -55.4965 | -55.1727 | 220.105 | 169.2642 | 163.0262 | 166.7638 | 65.7113 | 45.8581 | -28.971 | 524.4036 | -168.2481 |  | -31.4565 | -29.0319 |  | -31.2932 | -29.4694 | 122.928 | -81.2564 | -82.3721 | -2.9256 | 0 | -13.53 | 101 | 13.0152 | -114.103 | -38.1016 | -37.4877 | 9.2414 | -44.4684 | 8.9671 | 22.9722 | 25.0986 |  | 40.191 | 39.7019 | 38.3417 | 84.0631 | 84.2305 | -54.9257 | 58.1221 | 56.9149 | -53.0407 | -45.6714 | -2.4445 | -20.89 | 9.8714 | 0.9622 | -5.94 | 17 |  |  | -6.94 | 0.667 |  | 32.89 | 48.0531 | 55.3424 | 12.64 | 80.2525 | 27.4 | -8.1816 | -10.554 | -11.4857 | 2.244 |  |  |  | -25.0123 | 15.6801 | 25.9015 | 16.8061 | 15.4311 | -133.0351 | -32.8093 | 32.4216 | -12.8881 | 11.0223 | 14.8076 | 14.4418 | 12.7629 | 59.4516 | 59.9212 | 151.3 | -151.8761 | -351.2819 | 352.5916 | 9.929 | -58.7189 | -59.0708 | -59.1128 | -50.5642 | 76.7164 | 77.3481 |  |  | 3.09 | 2.3648 | -29.6361 | -29.0228 | 21.4 | 21.17 | 24.9 | 25 | 21.0838 | -56.16 | -310.5666 | 71.4965 | 73.5085 | 12.8 | 10.8 | -1.1 | -1.3 |  |  | 0 | 192.2468 | 121.0194 | 77.4661 | 147.1369 | -76.2541 | 68.4946 | -152.7524 | 0 | -66.2029 | 176.0804 | 177.3017 | 155.2736 | -110.914 | -4.2081 | -109.1402 | 109.6351 | -4.4289 | 6.098 | 18.56 | 1.48 | 1.476 | -18.08 | -3.04 |  | 3.2822 | -16.289 | -12.9198 | -2.3 | 13.292 | 13.118 |  |  | 50.4949 | 50.1757 | 50.1789 |  | -10.1 | 16.3422 | 8.53 |  | -51.0886 | 82.6461 | 59.5992 | -50.4612 | -80.4977 | 48.9795 | 30.8342 | 4.6 | -4.7 | -340.8951 | 437.1697
01/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 21.842 | -30.0421 | -28.8113 | 39.9991 |  | 62.355 | -141.0193 | 77.2565 | 39.1448 | 38.7839 | -39.96 | -75.543 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 11.567 | 82.0832 |  | 19.3601 | 32.0348 | 7.0238 | 0.9967 | 2.1994 |  |  | -94.76 | -94.08 |  | 39.96 | 74.8 | 30.216 | 0.289 | -103.4 | -103.76 | -30.03 | 104.74 | 105.29 | 18.9539 | -1.161 | 73.1417 | 75.2835 | 46.0892 | -72.0519 | -71.8581 | 27.7366 | 24.807 | 88.72 | 90.6773 | 25.6203 | 28.8174 | -611.1558 | -4.6423 | -18.1 | -18.1 | 78.6645 | 77.2996 | -5.4085 |  | -56.1762 | 8.1458 | 11.2291 | 7.5757 | 654.5913 | 209.479 | 210.1199 | -525.5422 | 790.0137 |  | -35.1858 | 36.6112 | 117.2098 |  | 44.23 | 53.37 | 98.25 | -88.4075 | -88.9433 | 151.2324 | 152.1309 | 12.4703 | -172.4741 | -171.6555 | 8.2061 |  |  | 26.94 | 230.7 |  | -20.11 | 49.4644 | 46.5482 | 47.2229 | 20.9951 | 22.0681 | 44.8419 | -128.56 | 53.1915 | 14.9321 | 85.3 | 44.78 | 56.7261 | 53.3249 | -34.8044 |  |  |  | -126.0778 |  |  | -134.2 | -133.1 | 24.2001 | 75 | 72.48 | 100.84 | 74.29 | -10.27 | 63.6895 | 125.1046 | -12.64 | -13.05 | 80.44 | 77.25 | 126.4 | 124.0545 | -54.6784 | -54.1364 | 238.1693 | 182.1627 | 175.6924 | 178.7273 | 36.098 | 14.7112 | -31.269 | 538.9593 | -201.5363 |  | -31.6532 | -29.4092 |  | -33.1695 | -30.9616 | 47.664 | -64.9412 | -65.6644 | 26.0815 | 0 | -14.23 | 1 | 12.8365 | -116.8457 | -39.2012 | -38.3027 | 12.4287 | -12.3228 | -17.2356 | 23.4857 | 25.09 |  | 41.1091 | 40.011 | 38.3249 | 88.4169 | 89.0868 | -36.8404 | 56.7295 | 56.6873 | -44.8295 | -36.7315 | 1.4081 | -20.79 | 10.0594 | 0.994 | -5.92 | 19.56 |  |  | -6.988 | 0.65 |  | 34.51 | 37.3241 | 42.2806 |  | 83.9061 | 25.2 | -9.3687 | -10.3227 | -11.1318 | 2.2604 |  |  | -15.4024 | -27.5342 | 16.0264 | 28.0004 | 10.5714 | 10.7582 | -141.4137 | -34.3324 | 33.0217 | -16.0571 | 12.0942 | 15.4436 | 15.0535 | 13.9179 | 60.4729 | 60.6126 | 189.8 | -189.9687 | -401.3696 | 405.6287 | 16.5778 | -59.7671 | -56.4331 | -58.4969 | -49.1989 | 73.9333 | 73.752 | -10.2743 | -20.7516 | 4.7709 | 4.705 | -34.9664 | -34.2873 | 12.38 | 11.35 | 26.2 | 25.8 | 20.8788 | -49.92 | -313.9998 | 70.0031 | 69.2258 | 13.4 | 13.1 | -2.8 | -3.3 |  | 0.9083 | 0 | 221.8555 | 107.0994 | 67.2423 | 148.806 | -61.3957 | 53.0815 | -175.5024 | 0 | -55.6817 | 185.9865 | 184.5298 | 175.4892 | -97.9168 | -11.2989 | -104.5532 | 104.2545 | -7.9364 | 6.73 | 19.68 | 1.483 | 1.478 | -19.52 | -2.4 |  | 3.1357 | -16.3775 | -11.5129 | -3 | 13.026 | 12.977 |  |  | 48.6057 | 48.1326 | 48.7538 |  | -10.9 | 14.8989 | 9.12 |  | -50.393 | 81.8185 | 59.4191 | -49.5726 | -79.729 | 48.6336 | 31.5265 | 5.2 | -6 | -386.7086 | 484.5688
01/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 22.1149 |  | -29.3702 | 40.4867 |  | 63.1901 | -142.5831 |  |  | 38.748 | -42.18 | -75.374 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 12.6999 | 82.1902 |  | 19.6675 | 32.3893 | 7.0108 | 0.9874 | 2.2726 |  |  | -94.76 | -94.59 |  | 42.18 | 72.6 | 29.48 | 0.284 | -102.79 | -103.56 | -29.85 | 105.88 | 106.24 | 19.7656 | -1.0571 | 73.7006 | 75.3325 | 44.9309 | -66.5247 | -66.3939 | 9.3321 | 10.1345 | 90.1164 | 91.3339 | 13.8488 | 12.6383 | -586.3467 | -4.0232 | -17.9 | -17.9 | 73.1323 | 72.6169 | -5.7339 |  | -41.9012 | 8.1679 | 10.9405 | 7.4081 | 632.4044 | 210.4556 | 209.8757 | -535.6055 | 764.657 |  | -43.8084 | 44.8032 |  |  | 45.21 | 52.77 | 99.18 | -92.0243 | -91.8904 | 154.4274 | 155.5662 | 13.2095 | -182.7956 | -181.6847 | 6.8277 | 0 |  | 27.402 | 235.1 |  | -19.95 | 45.5196 | 42.7414 | 44.6023 | 13.4773 | 14.3869 | 50.2305 | -126.9304 | 59.173 | 15.1781 | 84.7 | 44.97 |  | 53.9108 | -35.6095 |  |  |  | -137.4778 |  |  | -133.6 | -132.4 | 24.4418 | 74.2 | 71.76 |  | 73.53 | -10.15 | 64.542 | 136.3077 | -12.94 | -13.24 | 82 | 76.47 | 137.4 | 135.9454 | -52.9663 | -51.8364 | 244.1899 | 188.5465 | 181.4152 | 186.2381 | 77.4597 | 56.6608 | -29.529 | 547.9664 | -111.9613 |  | -32.5066 | -30.3606 |  | -33.05 | -30.2685 | 153.66 | -79.5479 | -80.7678 | -15.6305 | 0 | -13.91 | 120.5 | 12.6895 | -115.6555 | -38.8458 | -38.0401 | 10.7836 | -54.279 | 25.8373 | 23.0307 | 25.6315 |  | 40.0052 | 40.1188 | 39.2059 | 90.9288 | 92.2684 | -81.7187 | 55.1463 | 55.1079 | -69.6488 | -58.6582 | -21.4438 | -18.42 | 18.182 | 1.022 | -11.83 | 19.29 | -22.1799 |  | -6.805 | 0.531 |  | 32.3 | 61.2238 | 69.5997 | 13.06 | 84.2312 | 25.6 | -10.615 | -10.3207 | -10.9045 | 2.2164 |  |  | -15.1538 | -28.4783 | 16.0693 | 29.7216 | 14.8272 | 15.5674 | -153.234 | -34.7621 | 33.4212 | -16.4329 | 12.7883 | 15.4729 | 15.0535 | 14.4464 | 78.3866 | 78.5226 | 188.6 | -188.7454 | -404.242 | 409.5552 | 84.3871 | -76.5503 | -74.8691 | -56.3226 | -47.2484 | 79.1896 | 78.8898 | -35.8301 | 0 | 6.5507 | 6.3969 | -44.1567 | -44.512 | 28.4 | 27.96 | 28.4 | 27.6 | 21.2078 | -35.44 | -335.3725 | 82.9688 | 82.4262 | 13.3 | 13.2 | -5.4 | -6.4 | 1.2336 |  | -73.608 | 135.8561 | 188.1725 | 138.9841 | 146.9259 | -134.8637 | 126.9019 | -162.2072 | -38.6327 | -126.6442 | 168.0164 | 168.9381 | 162.7345 | -181.8471 | 38.9386 | -146.5056 | 141.0576 | -8.5681 | 8.455 | 18.72 | 1.428 | 1.424 | -19.12 | -3.6 |  | 3.5477 | -17.6959 | -10.457 | -3 | 13.863 | 13.748 |  | 10.3426 | 51.836 | 50.6259 | 49.804 |  | -12.6 | 13.6765 | 9.08 |  | -47.002 | 80.7225 | 57.2604 | -46.1845 | -79.3576 | 45.3177 | 32.8455 | 7.7 | -7.1 | -319.0134 | 426.9098
01/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 22.6094 | -30.697 | -29.7744 | 40.6368 |  | 62.5105 | -142.8262 |  |  | 38.7936 | -8.88 | -76.1 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 13.0209 | 87.4444 | 14.1987 | 14.3842 | 23.6637 | 6.966 | 0.8642 | 2.2722 |  |  | -86.64 | -86.58 |  | 8.88 | 74.8 | 29.716 | 0.281 | -95.25 | -96.07 | -29.99 | 97.47 | 97.43 | 20.1557 | -1.1945 | 73.19 | 76.271 | 41.3226 | -67.7945 | -66.3889 | 29.2217 | 22.8472 | 82.7934 | 85.4525 | 25.611 | 9.4822 | -569.7128 | -6.1157 | -17.5 | -17.6 | 71.866 | 70.7697 | -5.6026 |  | -41.5767 | 9.478 | 10.7318 | 7.2604 | 606.3416 | 208.2888 | 209.8147 | -533.7123 | 744.4564 |  | -36.2218 | 37.3599 | 119.2756 |  | 44.86 | 53.29 | 99.26 | -92.2923 | -92.4262 | 153.8924 | 153.4364 | 12.6989 | -168.7909 | -168.1075 | 6.8573 | 0 | 20.3302 |  | 229.1 |  | -20.03 | 50.3187 | 47.7947 | 49.3429 | 21.3726 | 22.1527 | 40.0378 | -124.9512 | 48.8062 | 14.6599 | 83.64 | 44.66 | 57.4292 | 53.9108 | -35.2506 |  |  |  | -120.5442 |  |  | -135.5 | -134.7 | 24.0903 |  | 70.2 | 99.78 |  | -9.45 | 62.2325 | 120.1793 | -12.94 | -13.1 | 91.21 | 78.13 | 119.0727 | 117.2364 | -60.2219 | -59.0364 | 228.2661 | 175.7736 | 170.8763 | 173.8765 | 65.7693 | 41.5893 | -29.626 | 538.2846 | -95.2296 |  | -32.4656 | -29.971 |  | -39.7849 | -36.9046 | 155.196 | -80.1919 | -81.4582 | -4.6676 | 0 | -3.6 | 123.2 | 12.504 | -127.2762 | -39.5729 | -38.3847 | 11.7558 | -38.4052 | 16.3656 | 23.3415 | 24.2405 |  | 39.8021 | 40.8528 | 39.8722 | 92.9383 | 93.1057 | -81.3838 | 62.1521 | 62.1276 | -69.6347 | -64.2036 | -14.8812 | -21.51 | 15.6625 | 1.0794 | -9.81 | 20.16 | -15.874 |  | -6.898 | 0.669 |  | 34.17 | 65.5755 | 71.3566 |  | 87.8523 | 24.6 | -8.6249 | -11.0194 | -11.5716 | 2.2327 |  |  | -15.8517 | -27.194 | 17.4362 | 28.7421 | 17.9843 | 19.4584 | -146.6663 | -34.4476 | 33.0961 | -16.2473 | 12.1959 | 15.4924 | 15.0324 | 14.0212 | 85.9357 | 87.8342 | 225 | -224.6352 | -448.2427 | 447.9923 | 123.6028 | -84.5954 | -82.2583 | -53.9795 | -43.9536 | 78.5703 | 78.8027 | -23.1833 | -10.8828 | 5.7487 | 5.5619 | -59.1409 | -59.3895 | 29.4 | 29.78 | 27.7 | 27.3 | 20.9194 | -10.56 | -329.5379 | 77.0815 | 74.8628 | 13.9 | 10.8 | -4.7 | -5.4 |  | 1.0118 | -116.0369 | 121.8246 | 218.9069 | 157.6016 | 144.6925 | -156.245 | 146.4319 | -166.1887 | -45.7806 | -145.7341 | 170.9499 | 172.4738 | 168.7769 | -210.1893 | 47.6279 | -160.9241 | 159.1884 | -8.9636 | 14.07 | 16.8 | 1.375 | 1.37 | -16.64 | -6.08 |  | 6.096 | -16.9024 | -13.0938 | -3.2 | 15.4 | 15.707 | 8.5861 | 10.3452 | 50.9455 | 52.152 | 51.082 |  | -10.8 | 18.0294 | 9.03 |  | -46.0079 | 79.3225 | 54.3878 | -44.2321 | -77.6454 | 42.5154 | 34.1784 | 5.3 | -6.2 | -322.5593 | 430.3624
01/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 22.8847 | -31.0203 | -29.9419 | 38.3018 |  | 62.0422 | -142.9023 | 76.9724 | 38.7428 | 38.2117 | -17.76 | -75.292 | 70.4 | 24.012 |  | 13.456 | 87.7064 | 13.9961 | 14.1717 | 23.4641 | 7.1201 | 0.3822 | 2.2968 |  |  | -89.5 | -89.41 |  | 15.54 | 74.8 | 30.318 | 0.293 | -100.53 | -101.52 | -23.27 | 103.37 | 103.68 | 19.3487 | -1.0876 | 73.4623 | 75.8973 | 51.4188 | -73.6297 | -73.5026 | 22.2081 | 27.9122 | 87.4298 | 89.6979 | 22.5468 | 21.7663 | -573.3875 | -5.8603 | -17.4 | -17.3 | 82.3674 | 80.6531 | -5.1153 |  | -56.967 | 9.0496 | 10.9675 | 7.4835 | 621.6313 | 165.0746 | 163.335 | -483.1463 | 701.517 |  | -48.0468 | 48.697 | 116.142 |  | 45.61 | 54.39 | 100.21 | -86.1302 | -84.5228 | 143.1551 | 145.7899 | 11.5009 | -153.1574 | -151.9316 | 7.1564 |  |  | 27.505 | 246 |  | -19.93 | 62.0694 | 59.9316 | 60.6609 | -8.6415 | -8.5332 | 33.8901 | -87.7998 | 41.6425 | 14.8924 | 85.52 | 45.16 | 56.7261 | 53.9108 | -35.5223 |  |  |  | -136.9418 |  |  | -126 | -125.3 | 23.3871 | 73.4 | 70.48 |  |  | -10.57 | 60.853 | 135.6877 | -13.9 | -14.12 | 87.63 | 77.73 | 137.2364 | 135.8 | -47.1941 | -45.7727 | 245.2471 | 192.0891 | 185.083 | 188.7482 | 43.0216 | 21.5253 | -30.561 | 494.4102 | 37.8943 |  | -34.5421 | -32.6269 |  | -37.9272 | -35.5131 | 46.128 | -54.0138 | -55.1395 | 17.6433 | 16.39 | -2.99 | 1 | 12.4681 | -125.1917 | -37.3757 | -36.4788 | 10.7197 | -18.2333 | -8.4121 | 23.4797 | 22.2086 |  | 39.5023 | 40.4437 | 38.9617 | 85.0678 | 83.7282 | -74.5181 | 48.4914 | 48.1956 | -61.8809 | -55.7093 | -14.3246 | -18.68 | 15.2621 | 1.0684 | -9.75 | 18.22 | -13.5755 |  | -6.345 | 0.699 |  | 33.54 | 60.0908 | 64.1092 | 12.89 | 83.4821 | 25.2 | -8.8348 | -10.753 | -11.488 | 2.2352 |  |  | -17.3652 | -27.8236 | 15.3136 | 28.6804 | 17.2206 | 17.7292 | -145.6715 | -34.216 | 33.2355 | -15.5692 | 11.9976 | 15.5608 | 15.064 | 13.8613 | 123.2742 | 124.1828 | 285 | -282.3916 | -550.0543 | 554.9742 | 292.428 | -120.4738 | -117.9024 | -49.4217 | -39.3315 | 74.8668 | 73.8596 | -50.2357 | -72.1202 | 20.4266 | 20.7123 | -66.12 | -65.0539 | 67.52 | 67.27 | 27.2 | 26.8 | 21.0433 | 8.48 | -359.7535 | 101.6923 | 101.43 | 16.8 | 8 | -18.1 | -21.7 |  | 0.9123 | -288.4889 | -12.3056 | 378.9442 | 302.3476 | 147.856 | -291.5307 | 292.6598 | -164.445 | -157.3323 | -287.8664 | 131.9592 | 129.733 | 167.7505 | -367.5535 | 159.3201 | -206.5625 | 207.1947 | -7.9364 | 16.441 | 16.24 | 1.339 | 1.343 | -16.32 | -6.16 |  | 6.331 | -20.8881 | -11.3085 | -2 | 13.499 | 14.092 |  |  | 48.5841 | 48.5303 | 46.8773 |  | -5.4 | 17.6058 | 8.92 |  | -37.3666 | 77.4043 | 50.3731 | -36.6136 | -75.2711 | 38.123 | 36.582 | 1.1 | -0.4 | -256.0679 | 368.4995
01/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 22.6554 |  | -30.2205 | 37.6736 |  | 62.2937 | -141.7913 | 75.1129 | 38.3108 | 37.8636 | -15.54 | -75.578 | 70.4 | 24.012 |  | 13.1555 | 88.3052 | 17.9937 | 18.1773 | 30.0228 | 7.4773 | 0.727 | 2.302 |  |  | -87.52 | -88.12 |  | 15.54 | 74.8 | 30.769 | 0.294 | -94.79 | -95.01 | -32.74 | 96.57 | 96.84 | 19.9607 | -1.3782 | 71.4589 | 73.7884 | 53.8531 | -70.3708 | -69.9728 | 8.0895 | 7.963 | 90.3329 | 91.941 | 10.6689 | 9.8625 | -558.9827 | -5.0782 |  | -17.5 | 76.8014 | 75.5478 | -5.1401 |  | -57.8791 | 8.9972 | 11.1456 | 7.668 | 604.9987 | 155.3697 | 154.3321 | -484.8501 | 689.0239 |  | -44.6875 | 45.8624 | 115.7628 |  | 45.44 | 54.42 | 100.51 | -79.9682 | -78.7626 | 134.5692 | 136.9472 | 13.1897 | -149.2188 | -148.6701 | 10.0016 | 0 | 20.3302 | 28.148 | 245.6 |  | -20.25 | 64.2016 | 60.6871 | 62.3842 | -7.9725 | -7.7064 | 34.4538 | -89.1151 | 43.2996 | 15.0755 | 86.22 | 45.69 | 56.7261 | 53.3249 | -34.6603 |  |  |  | -147.1837 |  |  | -126.8 | -125.1 | 23.1894 | 73.3 | 72.14 | 98.72 | 72.78 | -10.82 | 61.907 | 145.5183 | -12.87 | -13.07 | 82.83 | 75.54 | 147.6182 | 144.5818 | -36.7505 | -36.9273 | 255.439 | 201.6538 | 193.4013 | 196.3139 | 58.8335 | 35.9245 | -30.199 | 493.9577 | 94.2124 |  | -33.6573 | -33.0391 |  | -42.7062 | -39.9376 | 78.384 | -57.1242 | -55.8109 | 1.2143 | 0 | -3.33 | 58.8 | 11.7265 | -132.5585 | -38.0233 | -37.6386 | 8.2786 | -38.0471 | 0 | 23.5943 | 23.454 |  | 41.2506 | 41.4075 | 39.7094 | 79.3743 | 81.2163 | -62.7961 | 39.1589 | 38.7362 | -54.5147 | -47.6044 | -11.9515 | -16.09 | 15.3793 | 1.127 | -9.68 | 18.44 | -12.776 |  | -5.951 | 0.692 |  | 34.78 | 47.826 | 56.4585 | 12.69 | 85.3726 | 25.1 | -8.7611 | -11.1178 | -11.7601 | 2.2649 | 0.0668 | 0 | -16.8366 | -27.2361 | 15.3202 | 28.2388 | 26.8873 | 27.1051 | -146.6835 | -33.7076 | 33.8742 | -15.5531 | 13.1933 | 16.0686 | 15.5598 | 14.7128 | 136.1768 | 135.5998 | 276.2 | -278.067 | -538.7254 | 543.4215 | 337.5319 | -130.7593 | -126.8623 | -48.4024 | -37.8338 | 81.541 | 81.9064 | -74.0338 |  | 25.2827 | 25.81 | -63.1514 | -62.8954 | 76.89 | 76.49 | 28.4 | 27.6 | 20.8168 | 27.12 | -347.151 | 103.8323 | 103.5938 | 16.2 | 6.9 | -22.5 | -26.5 | 1.1181 |  | -332.0553 | -59.0991 | 437.2213 | 353.1607 | 151.312 | -341.3457 | 339.997 | -172.0384 | -192.3897 | -336.283 | 124.7099 | 124.378 | 169.2529 | -425.109 | 199.2288 | -230.073 | 228.328 | -7.6727 | 22.393 | 18.8 | 1.254 | 1.25 | -18.64 | -3.76 |  | 4.2802 | -20.7416 | -11.5129 | -0.3 | 15.626 | 15.904 |  |  | 53.1842 | 52.7105 | 53.2287 |  | -5.6 | 17.9335 | 9.17 |  | -36.8825 | 75.8468 | 49.2913 | -36.4539 | -75.2725 | 36.4115 | 37.5022 | 0 | 0.2 | -205.8106 | 344.8311
01/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 22.1692 | -30.3341 | -30.5562 | 33.4622 |  | 60.116 | -135.8802 | 73.5977 | 37.2129 | 36.6651 | -17.76 | -73.365 | 66 | 23.184 | -66 | 13.558 | 84.8258 | 18.214 | 18.5372 | 30.4926 | 7.3385 | 1.5434 | 2.408 |  |  | -84.47 | -84.09 |  | 17.76 | 70.4 | 30.471 | 0.294 | -93.44 | -93.58 | -28.43 | 94.99 | 94.39 | 19.2091 | -0.9751 | 70.8377 | 73.2602 | 45.8884 | -70.9118 | -70.1766 | 32.2576 | 31.1155 | 82.9813 | 84.5938 | 26.7903 | 32.1976 | -563.8656 | -3.4634 | -17 | -17.2 | 78.5392 | 76.0221 | -4.6777 |  | -63.6796 | 8.115 | 11.1228 | 7.6788 | 605.5481 | 145.6648 | 145.6343 | -464.9333 | 673.9299 |  | -73.7695 | 75.902 | 112.3797 |  | 44.81 | 53.88 | 98.39 | -71.5289 | -71.261 | 132.5192 | 133.0176 | 20.2586 | -157.4535 | -155.9466 | 8.6637 |  | 20.7229 | 27.652 | 247.9 |  | -20.24 | 60.7141 | 57.5488 | 59.8277 | -16.616 | -16.4344 | 37.0226 | -82.0953 | 44.4997 | 14.8122 | 81.59 | 43.64 | 56.0229 | 52.739 | -34.5853 |  |  |  | -139.1468 |  |  | -123.7 | -123.7 | 23.9694 | 71.7 | 69.76 | 97.66 | 71.28 | -9.78 | 60.698 | 138.5779 | -12.88 | -13.21 | 86.32 | 76.12 | 138.9454 | 136.2364 | -34.0573 | -33.6727 | 250.133 | 197.56 | 190.4599 | 192.034 | 78.8086 | 58.5635 | -28.355 | 474.9747 | 139.1467 |  | -32.7926 | -30.884 |  | -41.4697 | -37.9784 | 158.268 | -63.7949 | -65.1678 | -20.6665 | 14.99 | -3.24 | 100.7 | 11.2026 | -125.5002 | -38.1621 | -36.977 | 8.0122 | -53.2192 | 29.1466 | 23.7577 | 24.2602 |  | 39.6443 | 39.9967 | 38.6848 | 71.6713 | 72.0062 | -61.289 | 36.6902 | 36.2315 | -53.3698 | -45.0213 | -11.9661 | -16.86 | 15.3817 | 1.1661 | -9.85 | 18.98 | -12.882 |  | -5.556 | 0.68 |  | 33.85 | 47.443 | 56.8409 | 13.34 | 83.4934 | 26.7 | -10.4254 | -9.5529 | -10.053 | 2.3125 |  |  | -16.3836 | -28.9129 | 16.3522 | 29.7986 | 46.249 | 46.7265 | -160.6366 | -33.0796 | 32.3544 | -10.5982 | 12.4702 | 16.928 | 16.447 | 14.6609 | 145.7036 | 144.9198 | 285 | -282.0996 | -550.822 | 555.4272 | 381.9852 | -141.3992 | -138.9533 | -48.3233 | -37.7491 | 79.9382 | 77.9586 | -86.9729 | -88.6341 | 25.1838 | 24.3159 | -82.5439 | -82.1153 | 84.31 | 83.85 | 26.3 | 27.4 | 21.0219 | 38 | -364.6239 | 105.7072 | 107.2611 | 18.1 | 6.3 | -22.5 | -27.3 |  |  | -377.1917 | -116.0863 | 492.7896 | 396.2668 | 154.8448 | -387.0033 | 389.6313 | -163.6333 | -219.3336 | -383.4988 | 118.3006 | 114.8602 | 165.7929 | -476.4904 | 229.1895 | -260.2149 | 258.0488 | -7.409 | 23.387 | 14.8 | 1.18 | 1.176 | -14.4 | -8 |  | 8.8487 | -21.767 | -12.1874 | -2.9 | 12.606 | 11.216 |  |  | 52.6419 | 51.1904 | 53.3917 |  | -5 | 20.1525 | 9.35 |  | -36.4107 | 77.6141 | 49.3044 | -34.6765 | -75.7485 | 36.6459 | 39.2244 | -0.2 | 0.3 | -166.7351 | 319.8838
01/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 21.8713 | -29.9682 | -30.5191 | 31.1927 |  | 57.9394 | -130.3328 | 70.9024 | 35.9709 | 35.7904 | -22.2 | -71.671 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 14.2875 | 82.3776 | 17.4668 | 17.6464 | 29.4681 | 7.0735 | 0.2268 | 2.3088 |  |  | -85.81 | -86.63 |  | 22.2 | 70.4 | 32.078 | 0.296 | -90.6 | -90.94 | -25.11 | 91.78 | 92.06 | 19.3081 | -1.2908 | 70.7706 | 73.066 | 40.1589 | -69.21 | -69.0758 | 31.0449 | 28.6774 | 81.0861 | 82.6948 | 31.1645 | 26.8203 | -539.5361 | -4.6161 |  |  | 76.8138 | 76.4017 | -5.1332 |  | -61.9035 | 7.7441 | 10.6277 | 7.1714 | 584.3682 | 133.3964 | 133.1522 | -445.5759 | 636.2562 |  | -69.0905 | 70.5608 | 110.304 |  | 45.34 | 54.44 | 91.95 | -70.5912 | -70.3233 | 135.3863 | 135.5498 | 22.9305 | -150.2072 | -148.7224 | 8.106 |  |  | 12.759 | 249 |  | -21 | 62.7027 | 59.5534 | 60.7308 | -15.9144 | -15.1301 | 32.722 | -76.5995 | 40.5401 | 14.8252 | 85.02 | 44.9 | 55.3198 | 52.739 | -34.8629 |  |  |  | -141.1904 |  |  | -122.9 | -123.5 | 24.1232 |  | 67.86 | 96.6 | 70.56 | -9.07 | 61.07 | 141.113 | -6.96 | -7.06 | 79.47 | 75.97 | 140.7636 | 137.8545 | -33.6855 | -32.7818 | 246.8992 | 194.7934 | 187.3533 | 191.4816 | 77.4895 | 55.9444 | -29.325 | 462.9438 | 186.6111 |  | -24.7106 | -23.4272 |  | -33.5145 | -31.1695 | 130.608 | -58.5175 | -60.5318 | -14.945 | 0 | -3.9 | 102.8 | 11.0143 | -111.471 | -39.6347 | -38.6881 | 9.2316 | -52.2546 | 32.4865 | 24.3333 | 24.9483 |  | 40.2147 | 41.6679 | 39.3921 | 70.4991 | 71.6713 | -70.4991 | 36.097 | 35.7246 | -61.0194 | -52.0229 | -16.8368 | -16.97 | 15.5697 | 1.1868 | -9.85 | 17.13 | -17.7679 |  | -5.079 | 0.693 |  | 32.25 | 53.201 | 60.4857 | 13.59 | 82.2675 | 26.6 | -8.3964 | -8.5359 | -8.9303 | 2.3685 |  |  | -17.3053 | -27.307 | 14.8671 | 28.513 | 44.7349 | 45.7017 | -156.4217 | -32.458 | 27.4525 | -7.1005 | 11.6811 | 16.6546 | 16.4365 | 14.3541 | 157.4965 | 159.7717 | 285 | -282.1103 | -565.3022 | 562.5218 | 434.236 | -151.628 | -148.3443 | -45.2501 | -32.3722 | 78.6267 | 77.7126 |  |  | 26.9306 | 27.5789 | -90.945 | -90.2559 | 85.95 | 84.62 | 32.2 | 33.3 | 20.9194 | 45.28 | -382.6166 | 109.8474 | 109.5619 | 19.6 | 12.5 | -27.5 | -32.5 | 1.131 | 1.0252 | -432.3982 | -158.4257 | 541.2733 | 432.7042 | 147.6545 | -421.4156 | 422.5531 | -172.6727 | -241.6931 | -415.7346 | 119.2273 | 115.8745 | 176.8362 | -519.3861 | 245.647 | -277.0425 | 276.5166 | -7.4612 | 23.772 | 15.28 | 0.744 | 0.736 | -15.04 | -6.88 |  | 7.0329 | -22.2644 | -9.5506 | -3 | 14.779 | 15.317 |  |  | 50.9231 | 50.5439 | 52.0237 |  | -12.6 | 17.7822 | 10.67 |  | -32.9747 | 77.0822 | 46.2597 | -33.3223 | -75.5382 | 32.1065 | 42.8736 | 7.8 | -7.1 | -128.5431 | 289.633
01/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 21.5768 | -29.6129 | -31.0193 | 29.3428 |  | 53.8637 | -115.5116 | 68.4509 | 34.4109 | 34.1477 | -17.76 | -74.613 | 66 | 21.528 | -66 | 14.4821 | 73.2024 | 13.7855 | 13.9021 | 23.1612 | 7.3551 | 0.2253 | 2.1076 |  |  | -85.08 | -85.31 |  | 17.76 | 72.6 | 32.822 | 0.3 | -77.45 | -77.34 | -31.56 | 78.19 | 78.82 | 19.5583 | -2.2058 | 74.0755 | 76.3478 | 31.6844 | -60.9636 | -61.1102 | 5.8036 | 5.8299 | 79.1809 | 81.1592 | 10.8994 | 9.2799 | -491.2451 | -18.7717 | -14.7 | -14.8 | 68.0902 | 67.0056 | -6.0781 |  | -43.8476 | 6.2107 | 10.535 | 7.1094 | 535.9048 | 136.0515 | 134.9528 | -430.7817 | 622.4545 |  | -61.6181 | 63.4194 | 103.937 | 28.43 | 38.93 | 76.65 | 85.87 | -72.0647 | -71.9308 | 124.7931 | 125.8701 | 21.1915 | -172.0447 | -173.2752 | 8.3705 |  | 12.2793 | 12.199 | 153.8 | 137.6 | -20.43 | 64.9561 | 63.0979 | 62.5377 | -4.7258 | -4.1188 | 34.5073 | -86.6661 | 40.1302 | 17.0128 | 87 | 46.02 | 58.1323 | 55.0827 | -37.5238 |  |  |  | -129.5883 |  |  | -116 | -116.8 | 23.508 | 73.5 | 73.9 | 99.94 | 72.82 | -10.02 | 59.8765 | 127.6173 | -3.06 | -3.1 | 80.37 | 75.16 | 128.8364 | 125.6909 | -35.9675 | -36.3818 | 238.1006 | 190.9169 | 183.7287 | 184.9652 | 45.1931 | 19.484 | -32.436 | 442.8736 | 206.7349 |  | -20.5357 | -17.8717 |  | -29.5506 | -28.7151 | 32.304 | -38.5855 | -39.7117 | 19.5422 | 0 | -4.06 | 1 | 11.9234 | -105.593 | -40.3772 | -39.5715 | 10.4884 | -14.7843 | -6.8842 | 25.657 | 24.2685 |  | 39.591 | 40.4306 | 38.6463 | 71.8388 | 71.3364 | -66.8151 | 38.3052 | 38.7428 | -56.364 | -47.0503 | -18.016 | -16.23 | 15.4745 | 1.5372 | -9.74 | 16.18 | -18.7527 |  | -4.265 | 0.683 |  | 31.27 | 48.5954 | 58.2793 | 13.19 | 81.2133 | 24.8 | -7.4358 | -10.1308 | -10.6509 | 2.8068 |  |  | -16.6702 | -29.7236 | 15.6289 | 30.9106 | 44.5526 | 45.237 | -147.4082 | -32.891 | 28.9346 | -11.6247 | 11.8582 | 19.5453 | 19.01 | 14.3691 | 162.7259 | 160.643 | 284.5 | -283.2625 | -571.2482 | 568.8573 | 456.3046 | -155.042 | -151.1565 | -47.1734 | -34.3295 | 76.153 | 76.1636 | -97.3823 | -100.9172 | 26.7219 | 26.7878 | -96.2774 | -95.5218 | 87.28 | 86.76 | 34.5 | 35.2 | 21.3509 | 48 | -385.8931 | 112.8701 | 111.6228 | 19 | 17.1 | -25.9 | -31.5 |  |  | -455.5031 | -175.0887 | 549.0203 | 432.7953 | 137.3599 | -422.1342 | 421.6339 | -175.7428 | -238.4505 | -417.2386 | 119.336 | 117.8422 | 177.6304 | -522.9102 | 248.4382 | -283.7527 | 280.2151 | -7.2497 | 18.398 | 16 | 0.272 | 0.262 | -15.2 | -5.76 |  | 6.038 | -25.0202 | -7.2648 | -3.4 | 13.65 | 14.714 | 0 | 0 | 50.5166 | 49.9558 | 51.697 |  | -16.9 | 15.783 | 11.28 |  | -32.0438 | 77.6749 | 46.7002 | -32.4 | -75.5953 | 33.7211 | 42.1069 | 11.6 | -11.3 | -110.9796 | 286.4173
01/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 22.9989 | -32.1001 | -30.1191 | 33.1823 |  | 58.393 | -134.1408 | 75.2665 | 37.9488 | 37.6805 | -31.08 | -81.523 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 14.6713 | 82.1624 | 14.2896 | 14.3553 | 24.0814 | 6.7391 | 0.1569 | 2.2492 |  |  | -96.37 | -96.61 |  | 31.08 | 79.2 | 34.485 | 0.321 | -89.03 | -88.92 | -31.04 | 90.56 | 90.8 | 21.5276 | -4.097 | 77.037 | 80.5272 | 44.4609 | -71.3136 | -70.9924 | 4.4289 | 4.4405 | 89.3844 | 91.8302 | 13.7964 | 13.0047 | -549.9975 | -19.5491 | -9.2 | -9.2 | 78.4171 | 76.9199 | -6.2643 |  | -58.6352 | 7.8719 | 12.4232 | 8.3241 | 595.8432 | 133.4574 | 134.6171 | -439.1428 | 667.7763 |  | -73.9299 | 75.6258 | 113.3478 | 32.77 | 43.47 | 79.86 | 91.59 | -71.127 | -70.8591 | 130.1492 | 128.9867 | 20.1322 | -191.4311 | -192.1471 | 3.4823 |  | 12.4756 | 12.124 | 158.5 | 143.3 | -19.79 | 60.0642 | 58.2214 | 58.3407 | -7.4049 | -7.1664 | 31.2306 | -85.4211 | 38.4538 | 19.1324 | 88.78 | 46.82 | 58.8354 | 55.8151 | -38.7535 |  |  |  | -139.4434 |  |  | -116.1 | -116.6 | 23.2553 | 73.5 | 78.46 |  | 72.87 | -10.72 | 60.4965 | 137.4978 | -2.47 | -2.51 | 82.15 | 76.18 | 139.8545 | 137.3091 | -32.812 | -32.8182 | 248.5102 | 199.3412 | 190.9528 | 194.9051 | 53.8598 | 28.33 | -31.71 | 449.1786 | 199.1568 |  | -20.8915 | -18.2374 |  | -26.4806 | -24.3418 | 38.448 | -39.6302 | -40.7713 | 12.5035 | 14.76 | -4.2 |  | 12.372 | -102.0822 | -40.5149 | -39.2361 | 8.2563 | -25.6743 | 0 | 24.7733 | 25.9588 |  | 39.756 | 41.9946 | 40.4483 | 71.5038 | 71.3364 | -71.5038 | 35.9507 | 35.7226 | -57.4771 | -48.72 | -19.2099 | -17.23 | 15.3817 | 1.6422 | -9.79 | 15.52 | -19.7444 |  | -3.846 | 0.74 |  | 30.82 | 48.3874 | 56.7494 | 14.12 | 82.5676 | 23.6 | -11.6281 | -11.252 | -12.1094 | 3.1185 |  |  | -17.8465 | -37.5482 | 14.1459 | 38.9139 | 45.2591 | 44.2935 | -162.347 | -35.1387 | 33.7513 | -19.5416 | 11.7888 | 20.4645 | 19.7905 | 14.6451 | 159.2601 | 157.0668 |  | -280.153 | -578.549 | 574.9661 | 451.8616 | -151.7787 | -149.9962 | -45.7935 | -34.1676 | 76.9533 | 77.2466 |  |  | 26.7878 | 26.7988 | -95.2704 | -95.2662 | 84.64 | 84.25 | 34 | 34.3 | 21.3509 | 45.92 | -383.8303 | 110.2202 | 111.1447 | 19 | 17.7 | -25 | -30.5 | 1.2922 | 0.9101 | -443.9609 | -168.268 | 537.3235 | 436.353 | 138.53 | -424.2897 | 428.7526 | -175.5568 | -237.7056 | -414.8755 | 120.0639 | 117.0123 | 174.5725 | -522.6049 | 248.4857 | -283.0424 | 278.5605 | -7.2497 | 17.949 | 15.12 | 0.267 | 0.256 | -15.2 | -5.92 |  | 6.5354 | -24.3152 | -7.2648 | -4.4 | 13.412 | 13.885 |  |  | 49.8815 | 50.9191 | 50.0125 |  | -16.8 | 16.8253 | 11.33 |  | -32.7787 | 77.8867 | 46.6805 | -33.1957 | -75.7614 | 32.8547 | 42.9035 | 10.7 | -11.8 | -114.4753 | 294.0288
01/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 23.8712 | -33.1202 | -29.9719 | 35.2749 |  | 59.3791 | -139.0467 | 77.409 | 39.1908 | 38.9067 | -24.42 | -79.246 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.667 | 87.1162 | 14.6585 | 14.898 | 24.5432 | 6.527 | 0.1191 | 2.2361 |  |  | -93.47 | -93.49 |  | 24.42 | 77 | 36.043 | 0.325 | -88.29 | -88.91 | -29.99 | 90.63 | 90.37 | 22.6486 | -5.0728 | 78.4792 | 81.4571 | 48.0528 | -67.8953 | -67.9352 | 4.5566 | 4.8196 | 90.9783 | 92.8038 | 15.7126 | 15.1155 | -582.2162 | -19.7764 | -9.3 |  | 74.4139 | 73.4344 | -6.3875 |  | -53.0489 | 6.9951 | 12.2911 | 8.3278 | 626.5143 | 145.4207 | 144.9324 | -447.7066 | 697.627 |  | -91.4039 | 93.661 |  | 33.12 | 43.92 | 79.87 | 90.57 | -66.3046 | -66.5725 | 127.7329 | 130.0877 | 20.2006 | -203.2157 | -204.8399 | 2.3143 |  |  |  | 161 | 145.3 | -19.77 | 56.2945 | 54.2015 | 54.7005 | -16.2337 | -15.8605 | 52.9862 | -98.0695 | 61.9356 | 19.301 | 85.19 | 44.88 | 58.8354 | 55.8151 | -38.8006 |  |  |  | -131.6564 |  |  | -115.7 | -114.1 | 22.9971 | 71.9 | 77.36 | 97.9 | 71.4 | -10.21 | 59.179 | 130.7274 | -2.18 | -2.17 | 82.35 | 76.7 | 130.2364 | 128.2 | -32.6056 | -32.5273 | 242.0893 | 194.3038 | 185.5015 | 190.1329 | 52.2097 | 26.2386 | -31.665 | 457.9972 | 164.0454 |  | -20.589 | -18.03 |  | -19.0148 | -17.5419 | 26.16 | -42.118 | -43.399 | 15.0781 | 0 | -4.13 |  | 12.5651 | -88.4493 | -38.7364 | -37.9048 | 6.5381 | -23.817 | 0 | 25.2107 | 24.3073 |  | 39.6542 | 40.5403 | 38.6908 | 65.9778 | 66.4802 | -54.2558 | 35.399 | 35.4935 | -42.7316 | -31.0208 | -16.8368 | -15.75 | 15.5673 | 1.6666 | -9.61 | 16.08 | -17.1324 |  | -3.678 | 0.594 |  | 31.01 | 32.751 | 43.7536 | 14.48 | 82.6417 | 23.8 | -11.3686 | -11.5766 | -12.1657 | 3.1565 |  |  | -17.0164 | -37.7001 | 14.3901 | 39.6967 | 45.9489 | 47.254 | -163.2482 | -34.7856 | 34.5543 | -18.7265 | 12.0148 | 20.6793 | 20.012 | 14.9578 | 151.2447 | 151.1171 |  |  | -564.7936 | 568.0079 | 419.593 | -143.6082 | -141.578 | -45.4113 | -33.5718 | 73.1331 | 72.6451 |  |  | 26.8537 | 25.9638 | -80.9317 | -80.5467 | 89.4 | 88.66 | 29.9 | 30.7 | 21.1672 |  | -368.413 | 109.2547 | 108.4007 | 19.6 | 13.1 | -25.9 | -30.7 |  | 1.0352 | -416.188 | -134.3158 | 516.2884 | 417.1499 | 148.1898 | -404.9073 | 409.7365 | -166.4819 | -232.8867 | -402.6968 | 113.2917 | 112.7429 | 166.8416 | -500.884 | 239.3828 | -265.8208 | 261.2889 | -6.6949 | 18.083 | 17.12 | 0.149 | 0.138 | -16.8 | -4.16 |  | 4.9516 | -21.3855 | -9.8711 | -2 | 13.133 | 13.482 |  |  | 46.8105 | 46.6309 | 46.7245 |  | -10.6 | 25.4139 | 11.33 |  | -32.6487 | 76.7386 | 45.8208 | -32.4786 | -74.8806 | 32.843 | 42.2954 | 4.5 | -5.2 | -146.3386 | 319.2244
01/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 23.8537 | -33.6018 | -29.8272 |  |  | 59.1783 | -127.6724 |  | 39.5908 | 39.3154 | -22.2 | -78.023 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 13.7927 | 77.1166 | 14.8454 | 14.9258 | 24.5968 | 6.507 | 0.0899 | 2.2726 |  |  | -92.79 | -93.34 |  | 24.42 | 77 | 36.266 | 0.326 | -86.15 | -86.41 | -29.31 | 87.16 | 87.86 | 23.0029 | -5.3015 | 77.8986 | 80.6483 | 49.5987 | -68.4318 | -68.4735 | 4.2467 | 4.7688 | 89.9685 | 92.5321 | 16.1202 | 15.3569 | -566.4749 | -20.288 | -8.8 | -8.8 | 75.6606 | 74.7477 | -6.3082 |  | -55.7663 | 7.6991 | 11.9599 | 8.1543 | 612.4758 | 145.7258 | 143.8947 | -448.6029 | 684.525 |  | -78.8324 | 80.9667 |  | 32.84 | 43.9 |  |  | -71.261 | -71.7968 | 130.787 | 131.5863 | 17.8847 | -198.5557 | -197.1287 | 1.6095 | 0 | 12.2793 | 11.89 | 161.5 | 144.4 | -19.62 | 58.9867 | 57.1589 | 57.3275 | -10.0886 | -9.7709 | 43.3213 | -94.8712 | 52.5269 | 19.3999 | 88.95 | 46.42 | 58.1323 | 55.2292 | -38.7338 |  |  |  | -132.9587 |  |  | -117.2 | -117.7 | 22.717 | 70.3 | 79.04 | 95.6 | 69.97 | -10.68 | 59.2875 | 132.29 | -2.44 | -2.67 | 84.8 | 76.07 | 132.3818 | 130.9454 | -35.6745 | -35.0545 | 242.9038 | 192.7173 | 185.2045 | 189.5367 | 45.236 | 19.6586 | -31.602 | 459.363 | 171.0483 |  | -19.9831 | -17.2969 |  | -29.5802 | -27.6438 | 29.232 | -39.0241 | -40.3056 | 21.4486 |  | -4.95 |  | 12.2595 | -108.7116 | -40.2716 | -38.9711 | 8.4986 | -16.8493 | -7.1372 | 25.2712 | 25.332 |  | 39.6078 | 40.0565 | 38.1882 | 71.6713 | 70.6666 | -60.1168 | 37.8297 | 38.0176 | -49.9985 | -40.6983 | -17.0199 | -17.51 | 15.3793 | 1.7008 | -9.75 | 15.97 | -17.3104 |  | -3.874 | 0.579 | 10.2337 | 31.69 | 41.3452 | 49.9 |  | 84.9733 | 25.5 | -11.8582 | -11.0865 | -11.8103 | 3.2045 |  |  |  | -38.077 | 14.8183 | 39.4473 | 54.7281 | 55.139 | -171.8771 | -34.3503 | 34.0202 | -17.7884 | 11.7753 |  |  | 14.5347 | 150.697 | 152.3975 |  | -283.0682 | -572.0297 | 577.1713 | 425.3362 | -144.5828 | -142.0647 | -46.9165 | -34.026 | 75.9284 | 75.2777 |  |  | 26.8537 | 25.9748 | -81.5942 | -80.4366 | 89.02 | 89.27 | 31.5 | 30.1 | 21.0219 | 44.8 | -366.9463 | 107.0445 | 107.4489 | 19 | 9.8 | -25 | -30.6 | 1.2004 |  | -419.3551 | -139.3697 | 519.227 | 411.7091 | 144.9884 | -407.5693 | 403.7446 | -164.0862 | -233.1783 | -396.3056 | 115.136 | 112.1114 | 168.0727 | -496.5628 | 238.8982 | -265.3276 | 261.9131 | -6.4587 | 18.486 | 17.2 | 0.019 | 0.008 | -17.2 | -4.72 |  | 4.9241 | -22.0294 | -11.3085 | -1.8 | 13.997 | 14.998 |  |  | 49.1431 | 48.7968 | 47.3833 |  | -9.6 | 27.435 | 11.23 |  | -35.5102 | 77.0153 | 46.6893 | -35.0822 | -75.6887 | 34.068 | 41.8769 | 4.4 | -4.3 | -142.7969 | 319.057
01/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 23.3573 | -33.2114 | -30.1536 | 32.5934 |  | 58.5652 | -125.07 |  | 38.7188 | 38.4901 | -24.42 | -75.339 | 66 | 21.528 | -66 | 14.024 | 75.6488 | 14.3793 | 14.6168 | 24.453 | 6.6462 | 0.1827 | 2.3043 |  |  | -93.01 | -92.68 |  | 24.42 | 72.6 | 37.496 | 0.331 | -84.03 | -83.77 | -26.17 | 85.78 | 85.98 | 24.8417 | -5.784 | 78.4718 | 80.7914 | 49.5652 | -67.7321 | -67.389 | 4.8527 | 4.5271 | 89.8004 | 91.714 | 16.0265 | 15.3509 | -565.1513 | -20.3113 |  | -8.8 | 74.7363 | 73.8174 | -6.1384 |  | -55.9633 | 7.8317 | 12.2021 | 8.3215 | 612.2621 | 145.8479 | 145.2375 |  | 682.7344 |  | -81.4386 | 82.7651 |  | 33.52 | 43.87 | 80.75 | 91.48 | -69.3856 | -69.7875 | 127.3247 | 127.917 | 21.3161 | -200.6818 | -198.9436 | 1.7074 | 0 | 12.2793 | 12.135 | 158.4 | 142.8 | -19.65 | 57.5658 | 55.9419 | 55.8981 | -13.3559 | -12.5754 | 43.7083 | -93.0822 | 52.4297 | 19.3205 | 83.58 | 44.22 | 57.4292 | 54.0573 | -38.859 |  |  |  | -134.9032 |  |  | -115.4 | -117.1 | 23.107 | 68.1 | 78.96 | 92.54 | 67.84 | -10.67 | 58.621 | 132.295 | -2.42 | -2.44 | 81.98 | 75.57 | 135 | 131.3818 | -33.1985 | -32.6455 | 240.5967 | 191.8365 | 184.6923 | 188.0956 | 46.9321 | 21.9256 | -31.269 | 459.1425 | 185.8961 |  | -19.9286 | -17.4744 |  | -26.5221 | -24.2359 | 27.696 | -38.8559 | -40.0352 | 18.7355 |  | -6.05 |  | 12.4769 | -103.1727 | -44.0874 | -43.3317 | 15.602 | -19.1521 | -5.3529 | 25.4727 | 24.9598 |  | 37.9948 | 38.4307 | 37.1777 | 69.6618 | 69.6618 | -54.0884 | 35.315 | 35.3516 | -45.3252 | -36.2125 | -15.1595 | -15.64 | 15.4745 | 1.6666 | -9.69 | 16.33 | -15.8115 |  | -4.308 | 0.718 |  | 33.05 | 37.2697 | 46.5088 |  | 86.5345 | 26 | -11.2597 | -11.1706 | -11.662 | 3.1853 |  |  | -17.3565 | -36.6319 | 14.6699 | 38.1501 | 56.2194 | 60.0279 | -169.5465 | -33.6802 | 33.3808 | -17.0578 | 11.4584 | 20.4352 | 19.7694 | 13.9969 | 152.8452 | 152.9344 |  |  |  | 577.037 | 439.9083 | -145.9836 | -144.1492 | -47.0447 | -34.9123 | 75.0561 | 75.8801 | -89.3989 | -91.5634 | 25.2937 | 25.1179 | -79.9569 | -80.1971 | 88.75 | 88.2 | 32.3 | 32.7 | 21.3509 | 44.64 | -366.1477 | 106.3527 | 106.093 | 19 | 10.3 | -24.2 | -29.5 |  | 0.9609 | -435.5197 | -155.7985 | 515.6266 | 411.339 | 134.5346 | -406.8047 | 401.0516 | -162.8417 | -230.2899 | -398.0446 | 112.2253 | 111.8883 | 170.0113 | -492.6791 | 238.6397 | -263.3098 | 260.0252 | -7.0932 | 18.594 | 18.24 | 0.001 | -0.01 | -18.88 | -5.28 |  | 5.275 | -22.7344 | -11.7754 | -0.3 | 17.869 | 17.633 |  |  | 48.7824 | 49.2666 | 50.1979 |  | -9.1 | 28.2742 | 11.32 |  | -35.7245 | 77.2968 | 47.7071 | -35.1186 | -75.8718 | 34.5351 | 41.4003 | 4.6 | -4.3 | -130.1694 | 306.0983
01/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 23.123 | -32.8205 | -30.7104 | 32.9707 |  | 56.8732 | -122.5242 | 75.4875 | 38.5708 | 38.0297 | -19.98 | -75.915 | 66 | 20.7 | -66 | 13.7993 | 73.702 | 13.815 | 13.8908 | 22.97 | 6.6932 | 0.2699 | 2.308 |  |  | -91.71 | -91.41 |  | 19.98 | 74.8 | 36.786 | 0.338 | -81.88 | -82.62 | -27.03 | 83.05 | 84.31 | 24.2253 | -5.3767 | 78.4391 | 80.735 | 47.5669 | -66.2799 | -65.9641 | 4.6182 | 5.0455 | 88.4977 | 90.3678 | 15.3635 | 14.8519 | -565.1513 | -20.2265 | -8.6 | -8.7 | 73.3209 | 72.2993 | -6.0955 |  | -53.6253 | 7.635 | 12.2385 | 8.3361 | 601.1534 | 141.5753 | 140.4461 | -442.8162 | 666.6884 |  | -111.6357 | 114.4678 |  |  | 43.86 |  | 92.45 | -64.4292 | -63.6254 | 120.8493 | 120.2923 | 24.0374 | -204.7824 | -204.3544 | 0.9658 |  | 12.4756 |  | 157.4 | 142.1 | -19.81 | 56.2164 | 54.2346 | 54.7299 | -16.3947 | -15.592 | 46.5825 | -91.7056 | 55.7069 | 19.5179 | 80.98 | 42.95 | 55.3198 | 52.8854 | -38.0412 |  |  |  | -127.9248 |  |  | -111.9 | -111.3 | 23.3597 | 66 | 76.34 | 89.7 | 65.1 | -10.26 | 57.567 | 126.2972 | -2.63 | -2.65 | 85.8 | 76.39 | 127.5818 | 125.5818 | -29.4721 | -29.8091 | 238.2397 | 188.6793 | 180.6339 | 185.1658 | 41.307 | 14.7854 | -32.124 | 452.8371 | 205.3707 |  | -19.9459 | -17.3375 |  | -38.2583 | -35.7343 | 30.768 | -34.4547 | -35.1878 | 24.7429 |  | -6.07 |  | 12.0468 | -124.8346 | -41.7884 | -40.6851 | 11.2191 | -11.6457 | -11.7187 | 25.7094 | 23.795 |  | 41.1042 | 41.1485 | 39.6565 | 64.1358 | 63.9683 | -54.2558 | 32.3437 | 32.4645 | -46.4377 | -36.1687 | -14.4637 | -15.43 | 15.3866 | 1.608 | -9.94 | 17.22 | -14.7304 |  | -4.47 | 0.662 | 12.1647 | 33.68 | 37.8047 | 48.0795 | 14.74 | 85.6479 | 26.2 | -10.0695 | -10.7077 | -11.6716 | 3.0797 |  |  | -17.6541 | -34.9961 | 15.8021 | 36.4356 | 58.37 | 58.7929 | -167.6413 | -33.3623 | 32.4403 | -14.0816 | 11.167 | 19.555 | 18.8729 | 13.7163 | 154.5453 | 154.6673 | 281.6 |  | -577.7654 | 582.9367 | 453.541 | -147.5419 | -146.3035 | -47.3214 | -35.78 | 79.3782 | 79.4147 |  |  | 27.7107 | 26.8098 | -77.2281 | -76.5013 | 89.89 | 88.35 | 28.1 | 28.1 | 21.2078 | 44.08 | -363.1716 | 109.278 | 109.029 | 18.5 | 8 | -25.9 | -31.6 | 1.3039 |  | -445.1757 | -170.3763 | 505.0836 | 413.9261 | 115.3199 | -401.0287 | 402.7466 | -168.5755 | -231.5491 | -392.626 | 111.5352 | 110.2013 | 168.7734 | -487.6133 | 237.5388 | -258.3362 | 255.9039 | -7.9364 | 18.196 | 18.4 | 0.018 | 0.009 | -18.08 | -5.76 |  | 5.977 | -23.0274 | -12.3339 | -0.8 | 16.538 | 16.232 |  |  | 51.988 | 51.8923 | 51.9669 |  | -5.8 | 28.9793 | 10.86 |  | -34.8908 | 77.2374 | 48.6503 | -35.4244 | -75.6757 | 35.0204 | 39.9988 | 0.9 | -0.7 | -125.0945 | 283.3239
01/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 22.5275 | -31.9671 | -30.7384 | 36.0938 |  | 55.3619 | -120.7922 | 74.6586 | 37.7328 | 37.1923 | -17.76 | -72.144 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 12.1737 | 73.7534 | 14.1523 | 14.3383 | 23.736 | 6.8184 | 1.0165 | 2.3083 |  |  | -89.37 | -88.97 |  | 17.76 | 70.4 | 35.868 | 0.332 | -80.41 | -81.24 | -26.79 | 81.99 | 81.92 | 23.6223 | -4.8445 | 75.8114 | 78.9611 | 46.4967 | -64.6986 | -64.7751 | 6.0976 | 6.0702 | 86.1914 | 88.1838 | 15.1226 | 14.4264 | -539.8934 | -20.2123 | -8.9 | -8.9 | 71.88 | 70.4001 | -5.8759 |  | -51.9308 | 7.5211 | 11.9374 | 7.9203 | 588.0305 | 134.4645 | 134.6781 | -428.4831 | 652.3997 |  | -128.6816 | 131.6176 | 114.5154 | 33.56 | 42.51 | 79.94 | 93.66 | -62.5538 | -62.1519 | 116.4662 | 118.0549 | 23.866 | -203.1846 | -202.2129 | 0.9837 |  | 12.4756 | 19.252 | 154.6 | 141.2 | -19.35 | 55.2523 | 53.05 | 53.5778 | -18.2137 | -17.7481 | 44.9591 | -87.871 | 52.5278 | 19.1284 | 81.68 | 43.28 | 54.6167 | 51.7136 | -37.6238 |  |  |  | -118.6852 |  |  | -109.1 | -110.1 |  | 63.6 | 74.76 | 85.96 | 63.08 | -9.86 | 56.389 | 116.6041 | -2.79 | -2.74 | 81.08 | 75.66 | 117.6364 | 115.9455 | -31.3225 | -31.0636 | 228.9495 | 179.7489 | 172.0535 | 173.934 | 37.1346 | 11.3048 | -31.762 | 441.1971 | 221.6516 |  | -19.9475 | -17.7623 |  | -42.0425 | -39.2865 | 30.768 | -33.8515 | -35.0104 | 27.7883 |  | -6.96 |  | 11.8142 | -130.7173 | -43.3289 | -42.7069 | 12.3586 | -8.979 | -15.7073 | 25.1259 | 25.2137 |  | 38.7918 | 39.1283 | 38.464 | 61.7914 | 61.9588 | -52.9162 | 33.4096 | 33.5724 | -46.7418 | -39.1402 | -10.1057 | -15.26 | 15.2621 | 1.5616 | -9.79 | 18.97 | -10.9703 |  | -4.744 | 0.755 |  | 35.4 | 40.4037 | 48.5065 | 14.49 | 86.0341 | 27.2 | -9.393 | -10.571 | -11.1624 | 2.968 |  |  | -17.969 | -32.4569 | 15.9087 | 33.8511 | 59.3426 | 59.9623 | -164.1554 | -32.1321 | 31.6445 | -11.6613 | 10.7869 | 18.5491 | 18.0924 | 13.0967 | 156.1627 | 156.8613 |  |  | -583.7379 | 588.8592 | 478.2952 | -150.0387 | -146.9241 | -49.0192 | -38.3816 | 78.9672 | 79.1924 | -96.4064 |  | 28.4688 | 27.6667 | -74.0894 | -73.978 | 92.08 | 91.96 | 29.5 | 28.3 | 21.556 | 39.68 | -364.1108 | 110.8137 | 111.6015 | 17.9 | 6.4 | -26.8 | -32.7 |  | 1.0598 | -468.3621 | -191.4758 | 501.7385 | 404.0258 | 96.0789 | -394.633 | 392.7748 | -163.0981 | -230.5979 | -388.3103 | 108.1605 | 108.1294 | 166.3229 | -485.4701 | 235.9284 | -247.2152 | 250.7903 | -8.2248 | 24.105 | 18.48 | 0.091 | 0.083 | -17.84 | -6.4 |  | 6.2699 | -24.4617 | -13.1548 | 1.8 | 18.447 | 19.506 | 2.5919 | 3.104 | 51.7262 | 51.5497 | 50.9591 |  | -4.9 | 29.0861 | 10.4 |  | -37.6555 | 77.5308 | 49.5746 | -37.0806 | -76.2646 | 36.9304 | 39.0615 | -1.3 | 0.6 | -105.7941 | 266.7692
01/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 21.7526 | -30.8031 | -31.3402 | 36.8845 |  | 54.998 | -118.4314 | 72.8318 | 36.9409 | 36.7394 | -33.3 | -67.511 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.8618 | 66.7708 | 13.3657 | 13.7847 | 22.5124 | 6.6999 | 1.5054 | 2.3386 |  |  | -94.61 | -94.61 |  | 33.3 | 66 | 35.381 | 0.328 | -86.44 | -86.59 | -25.62 | 87.84 | 88.09 | 22.1795 | -3.6433 | 74.9341 | 77.5932 | 60.8514 | -70.2094 | -69.94 | 4.731 | 4.7225 | 92.8115 | 94.6851 | 11.3817 | 10.4201 | -563.1681 | -14.9018 | -10.5 | -10.5 | 77.4588 | 75.8215 | -5.8564 |  | -58.464 | 7.8664 | 11.9854 | 8.1111 | 614.9172 | 141.1175 | 140.0189 | -437.6386 | 667.6279 |  | -111.5475 | 114.7118 | 112.3797 | 33.56 | 39.79 | 79.12 | 97.63 | -68.5819 | -68.7158 | 123.8766 | 124.4767 | 19.6999 | -204.2402 | -203.288 | 1.6432 |  | 17.6465 | 28.545 | 151.2 | 136.2 | -19.04 | 53.7262 | 51.8015 | 52.1671 | -18.8761 | -18.561 | 38.3996 | -80.9722 | 46.3691 | 18.5488 | 82.49 | 43.43 | 52.5073 | 49.3698 | -36.7718 |  |  |  | -137.3771 |  |  | -105.5 | -104.7 | 22.4863 | 60.5 | 73.18 | 82.3 | 59.88 | -10.28 | 58.342 | 136.3077 | -2.54 | -2.53 | 83.13 | 74.91 | 138.0364 | 135.7455 | -29.1246 | -29.2727 | 238.0346 | 187.0597 | 180.368 | 183.4355 | 37.585 | 11.8191 | -32.086 | 448.3032 | 232.7143 |  | -20.4312 | -18.0917 |  | -43.7218 | -41.3252 | 32.304 | -31.1079 | -32.1874 | 27.238 |  | -6.86 |  | 11.1013 | -130.295 | -41.7703 | -40.6919 | 8.6703 | -9.2624 | -15.6886 | 25.7931 | 25.1276 |  | 40.2942 | 41.2261 | 40.0733 | 68.8245 | 68.3222 | -63.9683 | 32.1281 | 32.1658 | -54.9372 | -45.1773 | -13.4017 | -17.52 | 15.516 | 1.4676 | -9.71 | 18.9 | -14.0509 |  | -5.098 | 0.635 |  | 34.27 | 46.6149 | 54.8858 |  | 86.4366 | 28.1 | -8.7719 | -9.4488 | -10.0969 | 2.8469 |  |  | -17.9723 | -30.5527 | 16.4962 | 31.5882 | 61.4394 | 60.8445 | -169.2213 | -30.33 | 28.7937 | -6.1337 | 10.7383 | 17.4847 | 17.0271 | 12.6686 | 158.3207 | 155.3336 |  |  | -591.4273 | 595.6525 | 487.4465 | -149.748 | -148.6439 | -50.1114 | -37.6889 | 78.7339 | 78.5955 |  | -97.2876 | 27.7876 | 27.6558 | -69.8336 | -69.4771 | 96.28 | 94.12 | 27.3 | 28.6 | 21.3295 | 37.92 | -361.5262 | 109.8904 | 108.8618 | 17.3 | 2.3 | -28.4 | -34.5 | 1.2113 |  | -487.1838 | -204.7659 | 490.4891 | 396.498 | 79.3456 | -387.4854 | 389.6547 | -156.5848 | -226.2441 | -385.8622 | 107.0739 | 107.3964 | 161.188 | -473.4354 | 234.55 | -246.898 | 243.0144 | -8.0929 | 23.866 | 18.48 | 0.35 | 0.342 | -18.08 | -6.24 |  | 6.7704 | -25.0202 | -14.2657 | 3.7 | 16.29 | 16.558 | 2.7875 | 3.4244 | 50.99 | 51.0504 | 52.3545 |  | -0.3 | 30.3162 | 9.81 |  | -38.7093 | 77.4964 | 49.8896 | -38.2242 | -76.222 | 37.6453 | 39.0387 | -5.9 | 3.8 | -95.0207 | 282.2612
01/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 21.2635 | -30.0524 | -31.514 | 36.1202 |  | 54.412 | -118.8039 | 70.0351 | 35.2969 | 35.3125 | -17.76 | -62.576 | 55 | 16.56 | -55 | 13.5725 | 68.7642 | 13.9194 | 13.9757 | 22.945 | 7.5106 | 5.4334 | 2.35 |  |  | -87.28 | -87.77 |  | 17.76 | 61.6 | 33.768 | 0.32 | -83.71 | -84.62 | -22.91 | 85.22 | 86.23 | 21.6556 | -2.9218 | 74.4466 | 76.7954 | 56.8099 | -70.7913 | -70.8473 | 8.0982 | 7.1038 | 88.6545 | 90.8384 | 11.1605 | 10.3604 | -533.0381 | -4.1575 | -14 | -14 | 78.6807 | 77.1594 | -5.5291 |  | -66.3042 | 8.273 | 11.948 | 8.0583 | 584.3377 | 135.8989 | 135.7768 | -442.9307 | 628.6921 |  | -102.7841 | 104.9367 | 110.4138 | 32.18 | 37.25 | 75.89 | 95.66 | -72.1987 | -72.4666 | 124.7173 | 125.3938 | 22.1255 | -171.2121 | -169.7972 | 4.6005 |  | 20.5265 | 27.913 | 141.3 | 127.5 | -19.04 | 61.8883 | 60.3071 | 60.0686 | -4.9571 | -4.2682 | 20.0441 | -74.8598 | 26.0651 | 17.5782 | 76.66 | 40.9 | 50.3979 | 47.612 | -35.9866 |  |  |  | -136.5099 |  |  | -106.9 | -106.8 | 22.4863 | 56.7 | 69.36 | 77.26 | 56.84 | -9.38 | 59.613 | 134.2076 | -2.63 | -2.74 | 78.47 | 73.38 | 135.6364 | 132.3091 | -33.142 | -33.4636 | 227.5039 | 178.0842 | 170.9085 | 173.2196 | 33.3816 | 7.643 | -32.01 | 454.1512 | 216.2674 |  | -21.275 | -19.5989 |  | -46.2573 | -43.7583 | 29.232 | -33.6413 | -34.806 | 30.953 |  | -9.06 |  | 10.2787 | -132.3172 | -41.8471 | -40.5052 | 10.6396 | -4.9727 | -20.0329 | 24.685 | 23.9956 |  | 40.1818 | 41.9839 | 39.2777 | 72.8435 | 73.5133 | -75.0204 | 36.259 | 35.8464 | -63.9118 | -56.6542 | -16.141 | -20.36 | 15.5966 | 1.3626 | -9.81 | 18.7 | -16.8504 |  | -5.57 | 0.72 |  | 32.91 | 58.4144 | 63.556 | 14.02 | 84.0256 | 27.6 | -7.5452 | -9.3631 | -9.8975 | 2.6564 |  |  | -17.5376 | -26.9783 | 16.3477 | 28.4371 | 60.0967 | 59.7985 | -162.7997 | -28.7128 | 27.6111 | -1.817 | 11.1352 | 15.7854 | 15.4543 | 12.867 | 152.215 | 151.3018 |  |  | -592.6126 | 594.2786 | 463.8354 | -145.5176 | -142.5257 | -52.8121 | -42.7619 | 80.4326 | 78.7589 |  |  | 28.5896 | 28.5237 | -65.2947 | -65.1192 | 89.77 | 89.27 | 28.7 | 28.7 | 21.0433 | 39.84 | -352.2622 | 111.4433 | 110.6032 | 16.2 | 0 | -26.7 | -32.6 |  | 0.9815 | -454.2886 | -180.4278 | 470.3897 | 385.3406 | 82.7065 | -373.5129 | 370.6747 | -162.4476 | -217.3167 | -369.5473 | 100.3479 | 99.8273 | 160.3062 | -449.3711 | 222.4635 | -230.2234 | 232.6085 | -8.7274 | 23.854 | 19.12 | 0.647 | 0.639 | -18.8 | -6.24 |  | 5.684 | -26.894 | -15.3216 | 7.5 | 21.728 | 21.718 |  |  | 50.9159 | 51.6998 | 51.5814 |  | 1.2 | 31.2979 | 9.29 |  | -43.6145 | 80.4092 | 53.8422 | -42.2895 | -78.7307 | 42.055 | 36.2917 | -5.7 | 6 | -124.9978 | 263.373
01/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 20.0794 | -28.7599 | -32.2847 | 35.3114 |  | 50.3239 | -100.4493 | 65.7835 | 33.237 | 32.4586 | -11.1 | -56.782 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.7479 | 58.463 | 11.6363 | 11.7097 | 18.9934 | 7.4871 | 0.4568 | 2.2258 |  |  | -78.63 | -79.15 |  | 11.1 | 55 | 33.132 | 0.314 | -78.91 | -79.85 | -26.84 | 80.63 | 81.5 | 9.7583 | -2.107 | 71.919 | 73.5716 | 50.0573 | -65.7173 | -65.5774 | 7.3738 | 7.0734 | 81.5417 | 83.3798 | 10.6518 | 9.9574 | -483.1954 | -4.1562 | -16.4 | -16.5 | 73.5312 | 71.9429 | -5.2113 |  | -62.7005 | 7.8237 | 9.1993 | 6.4574 | 532.5173 | 133.3048 | 133.0607 | -451.1589 | 571.9326 |  | -55.0022 | 56.3977 | 106.2523 | 30.48 | 34.91 | 72.08 | 92.78 | -69.9214 | -69.5196 | 128.0976 | 129.6683 | 24.0473 | -142.5562 | -142.422 | 0.9261 |  |  | 27.938 | 131.5 | 119.9 | -18.11 | 67.5355 | 66.2218 | 63.739 | 1.1676 | 1.4341 | 14.6027 | -71.6842 | 19.1662 | 16.9353 | 72.07 | 38.73 | 46.8823 | 44.6823 | -34.4813 |  |  |  | -128.5643 |  |  | -105.2 | -105.8 | 22.4753 | 52.1 | 64.16 | 70.4 | 51.72 | -8.27 | 61.008 | 125.3496 | -14.89 | -14.97 | 96.44 | 70.2 | 128.9454 | 126.8364 | -32.7427 | -32.2182 | 222.9995 | 172.3364 | 167.0912 | 168.4653 | 70.9018 | 41.6433 | -30.468 | 463.7951 | 244.4661 |  | -17.6769 | -15.4214 |  | -43.4071 | -41.0088 | 132.156 | -54.7905 | -56.1107 | -6.6476 |  | -16.07 | 103.4 | 9.0557 | -121.4022 | -41.7929 | -40.6154 | 10.7134 | -41.0665 | 18.299 | 25.3262 | 25.1836 |  | 40.3917 | 41.5776 | 40.2542 | 67.9873 | 67.9873 | -79.0394 | 35.4127 | 35.2592 | -65.49 | -56.1682 | -19.2905 | -20.57 | 15.3793 | 1.232 | -9.3 | 17.92 | -20.324 |  | -6.104 | 0.718 |  | 30.35 | 57.5439 | 63.9181 | 13.1 | 79.7003 | 28.4 | -5.7796 | -8.419 | -9.0123 | 2.4175 |  |  | -16.5271 | -22.4194 | 15.9017 | 23.7347 | 61.2523 | 61.8707 | -153.5342 | -26.4595 | 24.9542 | 5.0831 | 11.384 | 14.0751 | 13.5769 | 13.1912 | 151.971 | 153.6085 | 280.4 | -279.9677 | -575.1565 | 578.3196 | 474.5234 | -146.6569 | -144.5698 | -51.6778 | -41.1869 | 77.9957 | 77.9917 |  |  | 25.1618 | 25.1069 | -76.7174 | -77.0985 | 82.75 | 81.72 | 43 | 42.3 | 21.4321 | 36.88 | -361.4666 | 110.0198 | 107.9583 | 15 | 6.4 | -24 | -28.6 | 1.3346 |  | -469.964 | -207.4704 | 491.4381 | 394.7065 | 85.0759 | -386.9877 | 386.4204 | -161.6336 | -221.5438 | -381.4511 | 107.4547 | 107.7407 | 164.7554 | -481.3889 | 227.5708 | -255.1053 | 252.6164 | -8.8318 | 24.259 | 19.52 | 0.831 | 0.823 | -19.04 | -4.4 |  | 4.5426 | -30.0587 | -17.1954 | 15.1 | 42.714 | 42.641 | 6.6643 | 7.8814 | 50.8611 | 50.6609 | 50.7111 |  | -7.1 | 32.5672 | 8.58 |  | -41.1021 | 78.1519 | 52.0031 | -41.3604 | -76.4937 | 39.938 | 36.476 | 1.3 | -1.7 | -98.8331 | 228.2895
01/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 19.1987 | -27.6231 | -33.0225 | 33.7292 |  | 46.6726 | -93.2324 | 60.846 | 30.8271 | 29.925 | -28.86 | -51.132 | 46.2 | 13.248 | -44 | 13.2767 | 49.8712 | 10.5286 | 10.7459 | 17.8183 | 7.3978 | 0.5035 | 3.1487 |  |  | -79.66 | -80.39 |  | 28.86 | 48.4 | 31.141 | 0.304 | -79.5 | -80.47 | -27.03 | 81.78 | 81.64 |  | -1.2476 | 67.284 | 68.7494 | 49.6962 | -58.8819 | -60.1774 | 21.8808 | 25.2089 | 76.4339 | 79.5159 | 22.6455 | 29.1728 | -510.2527 | -4.8451 |  |  | 66.663 | 66.798 | -4.8093 |  | -51.7191 | 4.8652 | 6.7026 | 4.5986 | 563.0358 | 137.0891 | 136.5092 | -453.2493 | 590.5599 |  | -49.0255 | 50.9613 | 98.3585 | 30.17 | 33.46 | 67.67 | 89.8 | -66.4385 | -67.1083 | 134.2657 | 134.9783 | 25.8543 | -137.2056 | -137.201 | -6.1474 |  | 20.1469 | 28.869 | 124.2 | 112.2 | -17.37 | 62.4942 | 60.2994 | 61.2919 | -11.4897 | -11.2918 | 45.7567 | -86.4099 | 51.4302 | 16.1169 | 65.09 | 35.36 | 44.3042 | 42.1921 | -32.6533 |  |  |  | -110.283 |  |  | -97.9 | -98.1 | 22.5192 | 48.1 | 56.88 | 65.76 | 48.07 | -6.55 | 59.4735 | 107.9236 | -16.26 | -16.22 | 91.86 | 66.4 | 109.0909 | 107.2 | -39.0822 | -38.3909 | 198.8452 | 152.1803 | 145.7582 | 147.1489 | 59.7357 | 33.5193 | -30.137 | 465.8759 | 210.0965 |  | -16.9581 | -15.9038 |  | -49.1729 | -47.3913 | 175.164 | -60.4033 | -61.4238 | -1.1947 | 14.26 | -27.28 | 99.2 | 8.4713 | -130.8868 | -40.6316 | -39.7385 | 10.3737 | -37.1709 | 7.242 | 24.786 | 24.2316 |  | 39.7318 | 40.5555 | 39.1281 | 67.6524 | 67.3174 | -75.3553 | 41.5387 | 41.2134 | -63.6942 | -54.0109 | -18.016 | -20.48 | 15.7821 | 1.138 | -9.82 | 18.29 | -18.3266 |  | -6.501 | 0.492 |  | 31.41 | 55.7862 | 62.7008 | 12.92 | 81.7092 | 28.3 | -14.2235 | -2.6754 | -2.7375 | 2.2056 |  |  |  | -29.0368 | 14.6752 | 30.2411 | 61.5744 | 58.1586 | -170.8708 | -24.4779 | 22.7634 | -16.0943 | 11.3332 | 12.3173 | 11.8788 | 13.0615 | 143.9054 | 145.7097 | 275.3 | -277.5773 | -570.0727 | 576.4655 | 444.7331 | -138.1431 | -136.5295 | -55.5119 | -44.5604 | 70.1301 | 70.9282 |  |  | 26.0298 | 25.9419 | -70.8077 | -68.6559 | 83.12 | 81.82 | 42.1 | 41.5 | 20.9621 | 32.8 | -353.218 | 108.7317 | 108.4784 | 13.9 | 4 | -24.2 | -29.7 |  | 0.9974 | -439.1972 | -179.4914 | 474.441 | 384.8926 | 98.4216 | -375.8001 | 379.5313 | -159.6685 | -218.1643 | -369.3541 | 103.5203 | 103.5245 | 164.1378 | -461.9039 | 222.7032 | -242.4922 | 242.1913 | -9.9387 | 23.778 | 19.2 | 1.107 | 1.102 | -19.12 | -4.4 |  | 4.3961 | -31.9051 | -17.8424 | 18.1 | 47.936 | 48.786 | 8.2713 | 9.9289 | 45.7074 | 46.5694 | 47.0089 |  | -3.8 | 34.527 | 7.9 |  | -43.7482 | 81.1755 | 55.1996 | -42.3662 | -79.5741 | 44.7322 | 34.7332 | -0.8 | 2.8 | -122.409 | 256.5626
01/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 18.4723 | -25.7643 | -33.1024 | 32.9478 |  | 44.3889 | -112.9937 | 57.9161 | 29.1351 | 28.4544 | -35.52 | -54.003 | 50.6 | 19.044 | -48.4 | 13.6987 | 64.5656 | 9.757 | 9.9477 | 16.3619 | 7.4087 | 0.4759 | 3.2264 |  |  | -80.86 | -80.95 |  | 35.52 | 52.8 | 30.12 | 0.296 | -88.18 | -88.23 | -32.03 | 89.87 | 90.29 | 17.997 | -0.542 | 63.3471 | 65.2317 | 54.9972 | -63.4765 | -63.5217 | 28.5426 | 31.2869 | 80.8871 | 83.2342 | 24.3084 | 29.5682 | -550.5577 | -4.8075 |  | -16.4 | 69.6926 | 69.7233 | -4.2359 |  | -57.4457 | 3.2678 | 5.9979 | 4.0873 | 602.4352 | 136.4177 | 137.4248 | -467.2648 | 603.0071 |  | -30.9306 | 32.7144 | 93.1392 | 29.85 | 31.61 | 64.25 | 87.19 | -66.7065 | -66.8404 | 127.4245 | 129.6128 | 26.7748 | -134.1225 | -134.2265 | -6.1525 |  | 20.1469 | 28.838 | 122.3 | 109.8 | -17.08 | 59.3718 | 58.2818 | 57.3794 | -20.0307 | -20.0285 | 55.782 | -85.2258 | 61.2703 | 15.2362 | 61.88 | 33.43 | 41.4917 | 39.5554 | -30.9558 |  |  |  | -124.5186 |  |  | -90.5 | -90.7 | 21.5689 | 44 | 54.62 | 59.96 | 43.67 | -7.05 | 54.8235 | 122.982 | -15.92 | -15.98 | 85.4 | 61.97 | 124.0909 | 121.6182 | -31.3031 | -31.8091 | 203.9985 | 155.4318 | 149.1028 | 151.8803 | 63.1886 | 42.5325 | -28.051 | 481.8145 | 200.6527 |  | -18.7093 | -17.0639 |  | -47.9802 | -45.8642 | 161.34 | -59.5522 | -60.2708 | -5.2296 | 14.05 | -20.57 | 100.7 | 7.5102 | -123.1689 | -41.0122 | -40.0994 | 10.7885 | -40.5579 | 7.2993 | 24.3459 | 26.147 |  | 40.3657 | 41.2624 | 39.4106 | 66.8151 | 67.6524 | -59.9494 | 33.9696 | 34.2756 | -56.2263 | -48.9719 | -9.2268 | -22.42 | 12.1785 | 1.0208 | -7.55 | 18.06 | -10.4386 |  | -7.257 | 0.771 |  | 32.97 | 50.3515 | 56.2572 | 13.34 | 83.352 | 28.6 | -17.0932 | -1.0045 | 0 | 1.9181 |  |  | -14.8602 | -29.5198 | 15.784 | 30.4204 | 57.3193 | 58.2827 | -173.4522 | -22.8976 | 22.2741 | -21.0289 | 11.1935 | 10.8426 | 10.5591 | 12.7318 | 142.4518 | 142.5678 | 275.3 | -274.3036 | -568.889 | 572.8534 | 430.2972 | -137.4283 | -135.4478 | -56.7196 | -48.0784 | 73.8736 | 73.5118 |  |  | 27.8096 | 27.6448 | -63.1054 | -63.649 | 81.69 | 80.74 | 40.7 | 40.8 | 20.8595 | 31.36 | -346.0048 | 105.596 | 107.038 | 13.3 | 2.3 | -26 | -31.8 |  |  | -426.6383 | -167.8465 | 467.9977 | 378.7498 | 98.0962 | -371.0475 | 373.1989 | -160.1833 | -218.4675 | -365.2935 | 96.8627 | 97.7475 | 161.6188 | -455.5698 | 221.5185 | -237.4045 | 231.8894 | -9.6503 | 24.168 | 20 | 1.275 | 1.271 | -19.36 | -4 |  | 3.7522 | -32.079 | -18.2818 | 18.7 | 48.832 | 47.797 |  | 10.2159 | 47.9481 | 47.7519 | 48.2571 |  | -1.1 | 35.5556 | 7.3 |  | -47.9577 | 80.9529 | 57.5298 | -47.557 | -79.6293 | 46.4569 | 32.4027 | -4.1 | 3.7 | -136.4479 | 256.8709
02/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 17.5767 | -24.8795 | -33.9687 | 32.3581 |  | 42.9402 | -105.5243 | 54.6121 | 27.4272 | 26.6242 | -44.4 | -35.932 | 30.8 | 19.872 | -30.8 | 14.3754 | 58.1262 | 9.5785 | 9.6557 | 15.7685 | 7.3123 | 0.3878 | 3.3242 |  |  | -72.96 | -73.02 |  | 44.4 | 35.2 | 29.192 | 0.287 | -75.61 | -76.95 | -39.75 | 77.73 | 77.96 | 16.202 | 0.2051 | 60.0544 | 61.4079 | 55.3037 | -56.3778 | -56.5047 | 23.4507 | 30.3598 | 76.9194 | 79.7861 | 28.1181 | 26.2574 | -544.5108 | -4.9433 | -16.2 | -16.2 | 64.7572 | 62.3817 | -3.7422 |  | -63.3204 | 2.6015 | 0 | 3.5975 | 595.3549 | 129.9173 | 129.49 | -460.3956 | 588.8799 |  | -29.7687 | 31.5277 | 88.9078 |  | 30.62 | 60.93 | 84.43 | -56.2578 | -56.3918 | 111.7362 | 112.5233 | 29.6377 | -123.404 | -123.3323 | -2.2532 |  | 20.5265 | 29.224 | 114.7 | 104 | -16.31 | 59.1466 | 57.5848 | 57.3494 | -25.1862 | -23.9215 | 60.8314 | -84.2579 | 67.0462 | 14.8029 | 58.05 | 31.74 | 39.1479 | 37.3581 | -29.6226 |  |  |  | -120.5114 |  |  | -83.1 | -83.4 | 21.1514 | 40.9 | 49.68 | 55.66 | 40.55 | -6.18 | 55.1955 | 119.4543 | -16.59 | -16.97 | 82.14 | 59.35 | 121.0364 | 118.7273 | -20.7428 | -20.8727 | 202.7305 | 154.3183 | 149.1365 | 151.1763 | 41.9099 | 20.093 | -29.319 | 476.0395 | 204.0062 |  | -27.6035 | -25.8917 |  | -37.2999 | -34.8803 | 59.952 | -46.8583 | -47.901 | 14.8813 | 0 | -26.06 | 1 | 7.2686 | -102.2867 | -41.0113 | -39.5383 | 10.8282 | -17.3452 | -9.2306 | 23.9591 | 24.5454 |  | 41.3134 | 40.8598 | 39.2558 | 53.9209 | 54.5908 | -8.8752 | 22.1121 | 22.6511 | -16.1426 | 0 | -4.3561 | -15.2 | 12.0613 | 0.95 | -7.33 | 18.16 | 0 |  | -7.514 | 3.153 |  | 32.93 | 7.0599 | 15.4092 | 14.52 | 81.8127 | 27.6 | -21.7807 | -7.5506 | -7.9995 | 1.7203 |  |  | -15.4979 | -32.0847 | 15.7288 | 33.4519 | 59.1953 | 59.7688 | -158.8338 | -21.7567 | 41.0394 | -31.7315 | 11.3441 | 9.9625 | 9.6836 | 12.7247 | 141.1714 | 142.4978 | 279.1 | -278.1956 | -566.8065 | 569.6577 | 428.5526 | -136.7235 | -134.9048 | -56.9957 | -48.4456 | 73.9473 | 75.4588 |  |  | 27.6997 | 26.8977 | -61.1692 | -61.4218 | 85.36 | 83.81 | 42.9 | 41.6 | 20.6331 | 29.52 | -352.3944 | 108.8724 | 108.6313 | 13.3 | 1.7 | -26.7 | -31.8 |  |  | -430.3999 | -171.9507 | 472.2062 | 385.1454 | 103.6524 | -376.4163 | 371.8372 | -164.7708 | -220.2563 | -372.549 | 100.2207 | 97.4685 | 163.941 | -458.2268 | 227.0487 | -235.1474 | 233.7874 | -9.7546 | 26.485 | 20 | 1.479 | 1.478 | -20.72 | -3.76 |  | 3.2822 | -33.1655 | -19.1302 | 20.4 | 50.952 | 50.46 | 8.5015 | 10.1663 | 48.3906 | 47.8854 | 48.1628 |  | -0.9 | 35.3695 | 6.76 |  | -49.3942 | 79.6102 | 58.0621 | -48.7857 | -78.0076 | 47.5847 | 30.3166 | -5 | 5.1 | -137.8303 | 252.6849
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.8712 | -22.1285 | -28.2059 | 40.9222 | 0 | 64.6053 | -68.9023 | 79.4928 | 40.4228 | 39.8677 | -6.66 | -26.793 | 72.6 | 26.496 | -24.2 | 15.0386 | 90.0944 | 18.214 | 20.2821 | 33.3067 | 7.5106 | 5.4334 | 3.3242 | 0 | 0 | 0.01 | -57.84 | 0 | 44.4 | 79.2 | 37.496 | 0.338 | 0 | -46.35 | -20.55 | 105.88 | 109.49 | 24.8417 | 1.8984 | 78.4792 | 81.4571 | 60.8514 | -44.4689 | -44.5556 | 33.1478 | 32.5471 | 92.8115 | 94.6851 | 34.0168 | 33.7456 | -413.6787 | -1.535 | -8.6 | -8.7 | 82.3674 | 80.6531 | -2.8433 | 0 | -41.5767 | 9.9278 | 12.4232 | 8.3361 | 655.8426 | 210.4556 | 210.1199 | -393.103 | 790.0137 | 0 | -16.0126 | 131.6176 | 119.2756 | 33.56 | 45.61 | 80.75 | 101.09 | 0.1381 | 0.1381 | 154.4274 | 155.5662 | 43.9722 | -62.2108 | -61.0891 | 10.4444 | 0 | 21.1025 | 29.224 | 249 | 145.3 | -11.45 | 71.632 | 69.0184 | 69.9428 | 30.565 | 30.4938 | 61.4034 | -32.6489 | 70.5031 | 19.5179 | 88.95 | 46.82 | 58.8354 | 55.8151 | -21.7733 | 0 | 0 | 0 | -71.1597 | 0 | 0 | -50.8 | -52.2 | 24.4418 | 77 | 79.04 | 104.04 | 76.5 | -0.28 | 65.937 | 145.5183 | -2.18 | -2.17 | 96.44 | 78.72 | 147.6182 | 144.5818 | 22.1219 | 20.8545 | 255.439 | 201.6538 | 193.4013 | 196.3139 | 126.3779 | 110.4088 | -23.171 | 563.7844 | 404.0316 | 0 | -16.9581 | -15.4214 | 0 | 37.3096 | 34.5535 | 181.308 | -31.1079 | -32.1874 | 30.953 | 18.34 | -2.99 | 123.2 | 14.0816 | 29.6526 | -35.7113 | -34.6882 | 15.602 | -4.9727 | 78.9163 | 25.7931 | 26.147 | 24.6005 | 41.6691 | 42.4023 | 41.1195 | 92.9383 | 93.1057 | 67.9873 | 70.0259 | 69.1639 | 37.3108 | 45.8665 | 21.7258 | -13.64 | 18.182 | 1.7008 | -2.16 | 20.56 | 21.4875 | 9.1327 | -3.678 | 3.153 | 12.1647 | 35.4 | 65.5755 | 71.3566 | 15 | 87.8523 | 31.5 | -5.7796 | -0.3475 | 0 | 3.2045 | 0.0668 | 0 | -12.1958 | -20.6634 | 17.4362 | 40.0432 | 61.5744 | 61.8707 | -69.3006 | -16.4937 | 41.0394 | 5.0831 | 13.1933 | 20.6793 | 20.012 | 14.9578 | 162.7259 | 160.643 | 285 | -66.1118 | -238.6186 | 595.6525 | 560.5674 | -47.5761 | -45.9633 | -45.2501 | -32.3722 | 83.4103 | 83.3849 | 0 | 0 | 33.5225 | 33.5775 | -22.4006 | -21.5321 | 99.52 | 98.24 | 43 | 42.8 | 21.556 | 48 | -295.7156 | 112.8701 | 111.6228 | 19.6 | 17.7 | 0.5 | 1.7 | 1.405 | 1.1413 | 59.1506 | 228.7791 | 549.0203 | 436.353 | 154.8673 | -22.1221 | 428.7526 | -140.3198 | 30.704 | -16.2164 | 185.9865 | 184.5298 | 192.4061 | -47.6046 | 252.8635 | -83.3069 | 280.2151 | -4.19 | 29.329 | 21.28 | 1.761 | 1.762 | -7.2 | -1.6 | 0 | 14.0063 | -10.869 | -7.2648 | 22.6 | 53.841 | 52.629 | 8.7342 | 10.3452 | 54.7532 | 54.1266 | 54.9236 | 0 | 10 | 35.5556 | 11.33 | 0 | -32.0438 | 84.9326 | 66.3221 | -32.4 | -74.8806 | 58.2067 | 42.9035 | 11.6 | 16.1 | 56.608 | 484.5688
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.9306 | -33.6018 | -35.8074 | 29.3428 | 0 | 30.2531 | -147.6739 | 39.4104 | 20.0214 | 19.9349 | -44.4 | -81.523 | 24.2 | 13.248 | -72.6 | 10.7267 | 30.4864 | 0 | 8.2821 | 13.7006 | 6.4041 | 0.0517 | 2.1076 | 0 | 0 | -96.37 | -108.76 | 0 | 6.66 | 24.2 | 26.939 | 0.26 | -103.4 | -107.6 | -56.21 | 0 | 46.75 | 9.7583 | -5.784 | 48.1839 | 50.4638 | 31.6844 | -74.1035 | -73.5026 | 4.2467 | 4.4405 | 63.4283 | 63.942 | -2.0478 | -2.9511 | -611.1558 | -20.3113 | -18.2 | -18.2 | 51.5838 | 50.357 | -6.3875 | 0 | -73.1931 | -0.6202 | 0 | 3.5975 | 470.7173 | 58.4734 | 58.5955 | -545.663 | 386.4969 | 0 | -128.6816 | 16.7439 | 60.4062 | 0 | 23.41 | 42.82 | 65.53 | -92.2923 | -92.4262 | 72.1317 | 73.1445 | 8.6295 | -204.7824 | -204.8399 | -6.1525 | 0 | 12.2793 | 11.89 | 89.7 | 0 | -21 | 45.5196 | 42.7414 | 44.6023 | -46.6248 | -45.3521 | 14.6027 | -128.56 | 19.1662 | 11.677 | 28.68 | 16.58 | 29.0698 | 27.6901 | -38.859 | 0 | 0 | 0 | -147.1837 | 0 | 0 | -136.6 | -134.8 | 16.9766 | 32.2 | 27.44 | 43.92 | 32.11 | -10.82 | 47.089 | 70.2365 | -18.84 | -19.26 | 71.25 | 41.84 | 72.0545 | 69.8364 | -66.0155 | -65.9091 | 151.2198 | 113.7221 | 110.0965 | 111.4799 | 33.3816 | 7.643 | -32.436 | 406.4044 | -202.6065 | 0 | -34.5421 | -33.0391 | 0 | -68.0751 | -63.9358 | 26.16 | -88.3409 | -90.0534 | -74.9332 | 0 | -27.86 | 0.9 | 6.4527 | -175.8425 | -44.0874 | -43.3317 | 4.7372 | -107.2232 | -20.0329 | 22.3114 | 22.2086 | 0 | 33.7598 | 34.5061 | 32.3456 | -2.3444 | -1.5071 | -81.7187 | -19.4662 | -19.4285 | -69.6488 | -64.2036 | -21.4438 | -29.82 | 4.6687 | 0.751 | -11.83 | 14.39 | -22.1799 | 7.1871 | -8.647 | 0.462 | 8.3158 | 26.68 | -46.678 | -39.4232 | 11.85 | 64.3151 | 21 | -22.314 | -11.5766 | -12.1657 | 1.3137 | 0.0668 | 0 | -17.9723 | -38.2437 | 12.0388 | 21.3286 | 10.5714 | 10.7582 | -173.4522 | -35.1387 | 22.2741 | -69.818 | 3.9893 | 6.603 | 6.2453 | 5.4518 | 46.4904 | 48.9072 | 66.2 | -283.2625 | -592.6126 | 241.3427 | -48.7882 | -155.042 | -151.1565 | -66.0341 | -57.8897 | 70.1301 | 70.9282 | -105.0892 | -100.9172 | 0.3873 | -0.4257 | -96.2774 | -95.5218 | -6.56 | -6.56 | 17.7 | 20 | 20.3874 | -62.64 | -393.5436 | 65.9373 | 65.8469 | 11.1 | -8.5 | -32 | -38.9 | 1.0355 | 0.8823 | -545.8862 | -364.0207 | 60.4254 | 26.6086 | -6.129 | -424.2897 | 14.8036 | -186.5571 | -244.6818 | -417.2386 | 96.8627 | 97.4685 | 140.7083 | -522.9102 | -31.3358 | -283.7527 | 82.195 | -10.8093 | 0.042 | 7.2 | 0.001 | -0.01 | -21.2 | -13.36 | 0 | 1.7899 | -40.0504 | -19.1302 | -4.8 | 11.822 | 11.216 | 0 | 0 | 45.7074 | 46.5694 | 46.2027 | 0 | -16.9 | 13.6765 | 5.42 | 0 | -57.9245 | 75.8468 | 45.8208 | -56.9942 | -83.0776 | 32.1065 | 25.2451 | -15.1 | -11.8 | -386.7086 | 35.2076
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 20.2304 | -28.1136 | -32.1213 | 35.5729 | 0 | 49.8804 | -114.5143 | 62.0651 | 31.9067 | 31.8736 | -20.0263 | -58.175 | 52.0043 | 20.0482 | -50.7467 | 13.4639 | 65.7604 | 12.819 | 14.9201 | 24.7516 | 6.9676 | 0.83703 | 2.4044 | 0 | 0 | -81.2067 | -86.22 | 0 | 20.0263 | 56.6042 | 31.1772 | 0.29875 | -71.7302 | -83.1265 | -38.02 | 72.9208 | 84.4617 | 17.7537 | -0.97627 | 66.7199 | 68.7789 | 47.2354 | -61.4942 | -61.3042 | 18.6191 | 18.7175 | 80.8075 | 82.2949 | 17.9988 | 17.4314 | -530.9576 | -6.7029 | -15.4897 | -15.3429 | 68.7043 | 67.4453 | -4.7238 | 0 | -57.1747 | 5.3069 | 9.5789 | 6.5918 | 581.5389 | 136.3414 | 136.1106 | -467.204 | 607.1036 | 0 | -48.5003 | 50.0599 | 94.5285 | 26.5993 | 36.3029 | 56.3096 | 86.3689 | -56.2048 | -56.001 | 117.261 | 118.1075 | 24.7076 | -130.6469 | -129.9947 | 3.8097 | 0 | 18.0249 | 25.7736 | 164.9521 | 101.9677 | -17.2554 | 60.6357 | 58.6016 | 58.8379 | -14.4919 | -14.007 | 43.1865 | -80.5374 | 48.9858 | 14.7779 | 65.72 | 35.1052 | 46.5613 | 44.2616 | -31.07 | 0 | 0 | 0 | -107.9115 | 0 | 0 | -103.3978 | -103.0067 | 21.3156 | 57.9717 | 58.7338 | 78.2828 | 58.1171 | -6.9363 | 56.7113 | 106.6209 | -12.4731 | -12.664 | 81.9287 | 64.9485 | 107.6701 | 105.6261 | -28.8329 | -28.7432 | 209.187 | 162.681 | 156.1918 | 158.7993 | 69.0029 | 48.838 | -28.2694 | 479.5252 | 113.8647 | 0 | -26.7109 | -24.6803 | 0 | -24.8661 | -23.4051 | 110.8065 | -63.0259 | -64.1436 | -10.4801 | 5.1693 | -14.7137 | 79.565 | 11.3466 | -95.2921 | -38.6759 | -37.7752 | 9.1001 | -46.3218 | 17.4219 | 23.9229 | 24.7645 | 22.2682 | 40.104 | 40.7021 | 39.1811 | 55.899 | 55.9688 | -27.0477 | 31.2857 | 31.1992 | -32.1353 | -23.9641 | -1.3455 | -20.544 | 10.2742 | 1.0755 | -6.3019 | 17.7469 | -1.9896 | 8.1599 | -6.6316 | 0.67131 | 10.6968 | 31.2075 | 24.3555 | 32.3571 | 13.3747 | 78.1449 | 26.5292 | -13.0193 | -7.6994 | -8.3402 | 2.117 | 0.0668 | 0 | -15.3556 | -28.629 | 14.941 | 29.6763 | 27.3614 | 27.5401 | -130.3044 | -27.1282 | 31.8727 | -29.0443 | 8.5964 | 13.4772 | 13.0759 | 10.3328 | 116.5699 | 116.9204 | 187.5268 | -189.5254 | -447.5342 | 452.5315 | 297.693 | -112.6651 | -110.5082 | -55.973 | -46.6768 | 78.1807 | 78.1949 | -64.0797 | -58.6448 | 19.7933 | 19.4459 | -56.9556 | -56.7966 | 63.4292 | 62.9183 | 30.2688 | 30.2917 | 20.9295 | 2.6791 | -351.1257 | 93.6718 | 93.6182 | 14.5319 | 4.8708 | -18.4458 | -22.2417 | 1.2446 | 0.99819 | -290.9619 | -82.0667 | 362.8876 | 286.6496 | 106.972 | -279.6214 | 276.7176 | -163.7552 | -148.4907 | -272.9037 | 131.5888 | 131.0709 | 166.1871 | -349.2698 | 151.3285 | -200.4558 | 199.1156 | -8.2758 | 16.4076 | 17.065 | 1.21 | 1.2063 | -16.9367 | -5.4217 | 0 | 5.6635 | -24.52 | -14.8907 | 5.4729 | 24.7444 | 24.7027 | 6.3369 | 8.0288 | 50.933 | 51.0236 | 51.0883 | 0 | -3.7646 | 24.8182 | 8.1254 | 0 | -46.8056 | 79.9603 | 56.747 | -46.1278 | -78.4005 | 45.8854 | 32.2432 | -1.6313 | 1.5854 | -150.9061 | 269.2247
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 1 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.058 | -6.7264 | 5.3953 | 8.7322 |  | 7.4591 |  | 22.3527 | 10.4657 | 13.166 | 2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.8604 | -15.192 | 2.2082 | 2.0031 | 3.8977 | 2.5633 | -0.8504 | 0.9754 |  | -1.1814 | -0.854 | -0.792 | 4.102 | -24.42 | -11 | -0.049 | 0.344 | -12.58 | -12.77 |  | -7.39 | -7.8 | 3.0014 | 4.1714 | 13.8264 | 15.9588 | -20.0935 | -12.1787 | -12.7742 | 21.6633 | 17.9412 | -18.253 | -19.9998 | 22.1824 | 16.8721 | -1.1825 | 12.0153 | -4.5 | -4.6 | -21.9402 | -20.1864 | -1.2007 |  | -1.515 | 1.9006 | -1.591 | -1.065 | -87.5271 | 7.8433 | 7.9653 | 58.5821 | -184.8354 |  |  |  | 6.5466 | 8.47 | 5.7 | -15.13 | 1.96 | -23.5723 | -23.5723 | 26.4611 | 24.709 | -2.9756 | -12.107 | -11.7242 | -1.06 |  | 3.8356 | 8.179 | -18.1 | -17.6 | -2 | 11.1723 | 11.3419 | 10.0107 | 41.7527 | 42.0944 | -29.3186 | -14.4032 | -28.4044 | 2.9422 | 21.34 | 6.86 | 3.5986 | 2.6398 | -4.9022 |  |  |  | 15.7217 |  |  |  |  | -1.0791 | 0.2 | 5.98 | 4.22 | -1.7 | -1.84 | 6.758 | -16.9585 | -4.22 | -4.36 | 11.77 | -3.02 | -17.9455 | -9.2182 | -35.8767 | -34.5818 |  | -26.5687 | -32.9363 | -32.8223 | -26.2082 | -31.9985 | -13.095 | -144.8684 | -29.5475 |  | -4.5383 | -4.2159 |  | -11.5982 | -11.3301 | -6.148 | -14.1539 | -13.9208 | 17.632 | 6.61 | -10.1 | 1.7 | 1.7005 | -7.9918 | -8.6547 | -8.9478 | 10.3737 | 21.0547 | -35.9067 | 6.8994 |  | -1.5303 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.3823 | -9.2101 | 15.2584 | 15.5254 | 2.0811 | 14.2332 | 19.4205 | -14.3 | -0.7118 | 0.1476 | 0.11 | 2.46 | -19.1249 |  | 4.244 | 0.031 |  | 3.06 | -26.609 | -18.3901 | -3.14 | 24.561 |  | 23.507 | -4.3741 | -4.9981 | 2.1968 |  |  | -13.6926 | 60.5071 | 2.3463 | -24.0684 | -6.2953 | -6.3845 | 117.4921 | -9.6605 | -10.882 | -2.6336 | 2.8143 | 5.5089 | 5.5462 | 2.2945 | -8.8612 | -7.8706 | -7.96 | 2.8503 | 49.413 | 0 | 78.1432 | -5.08 | 46.3002 |  | -10.2571 | 0 | -11.6555 |  |  | -22.3342 | -21.7244 | -0.2106 | -0.4213 | 16.14 | 16.13 | -34.8 | -35.3 | 0.0357 | -12.4 | 38.4729 | 28.6043 | 28.7611 | -20.4 | -44.8 | 6.9 | 6.3 | -18.4659 | -18.3035 | -105.7881 | 25.592 | -282.6034 | -5.6177 | -23.2834 | 103.9824 | 62.4604 | 150.0626 | 60.4192 | 38.5037 | 29.7992 | 25.939 | -36.1392 | 229.8389 | -164.1455 | 66.2979 | -55.295 | -0.7947 | 4.417 | -7.84 | -2.112 | -2.117 | 2.96 | -1.44 | -1.8682 | -3.6301 | 9.1722 | -5.4765 | -4.3 | 0.694 | 0.654 |  |  | 3.9971 | 4.1453 | 4.6036 |  | 29.2 | 3.9695 | -0.05 |  | -3.1732 | -18.0732 | -17.6591 | 0 | 13.4813 | -12.2318 | -2.518 | -21.8 | 3.4 | 60.8968 | -142.2081
01/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 1.9298 | -6.5923 | 5.707 | 8.5475 |  | 7.2249 |  | 21.5155 | 9.7327 | 12.4963 | 2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 3.9384 | -15.055 | 1.9038 | 1.7067 | 3.3397 | 2.5325 | -1.25 | 0.9742 |  | -1.1029 | -1.044 | -1.007 | 3.811 | -22.2 | -11 | 0.079 | 0.335 | -14.47 | -14.39 |  | -7.91 | -7.52 | 2.6416 | 4.1443 | 14.393 | 15.3507 | -20.5617 | -13.0441 | -12.4429 | 9.5275 | 13.0437 | -13.9714 | -11.7537 | 16.64 | 17.9297 | 8.0813 | 13.4624 |  | -4.5 | -22.8432 | -22.8591 | -1.2086 |  | 0.9912 | 2.27 | -1.5404 | -0.9148 | -93.4782 | -12.2074 | -12.2379 | 66.4585 | -199.9693 |  |  |  | 3.3831 | 8.34 | 5.5 | -15.31 | 1.65 | -26.1174 | -26.1174 | 28.4986 | 27.2103 | -3.5499 | -18.7319 | -18.3892 | 1.7584 |  | 3.6393 | 8.808 | -14.4 | -13.9 | -2 | 9.2276 | 9.4401 | 8.0168 | 30.7655 | 30.4648 | -30.7265 | -1.0682 | -30.683 | 2.9468 | 21.03 | 6.73 | 3.1299 | 2.2491 | -4.449 |  |  |  | 17.9196 |  |  | -8.8 | -8.5 | -1.0632 | 0 | 4.8 | 3.8 | -1.97 | -1.66 | 6.3085 | -18.386 | -4.14 | -4.11 | 11.11 | -3.62 | -20.2545 | -10.1727 | -37.9306 | -37.0364 | -10.0756 | -29.8576 | -36.0124 | -36.6726 | -19.1808 | -28.1536 | -12.818 | -158.5356 | -26.7898 |  | -5.0515 | -4.5297 |  | -15.2537 | -15.584 | 10.256 | -15.9102 | -15.6472 | 15.6319 | 0 | -10.94 | 1.2 | 1.6675 | -16.5611 | -9.5045 | -9.7239 | 11.1806 | 17.9042 | -35.1501 | 6.9989 |  | -0.8467 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.8941 | -18.9226 | 17.9305 | 17.9003 | -6.8407 | 0 | 20.4703 | -14.61 | -0.7997 | 0.165 | 0.17 | 1.95 | -20.2009 |  | 4.33 | 0.029 |  | 5.27 | -19.7006 | -11.55 | -3.25 | 27.9017 |  | 16.5474 | -0.9885 | -1.3847 | 2.1108 |  |  | -13.5055 | 54.4658 | 2.5284 | -19.9349 | -6.753 | -6.5796 | 95.4785 | -5.8853 | -11.4497 | 11.0489 | 2.8688 | 5.4503 | 5.4275 | 2.168 | -9.1696 | -7.2325 | -7.96 | 3.6718 | 50.3806 | 0 | 78.848 | -6.0979 | 46.2524 | 0 | -8.6832 | 0 | 0 |  |  | -25.3829 | -24.7677 | 1.226 | 1.1194 | 16.4 | 16.46 | -35.3 | -35.1 | 0.0888 | -12.16 | 55.1948 | 17.0242 | 16.9342 | -21.3 | -44 | 9.4 | 8.6 | -18.6555 | -18.3316 | -101.1534 | 28.5899 | -284.0107 | -10.6457 | -24.5565 | 108.4844 | 56.7225 | 156.5824 | 68.6685 | 42.2874 | 27.8888 | 27.0927 | -48.8041 | 234.1086 | -170.1702 | 65.04 | -54.7963 | -0.1868 | 4.558 | -6.72 | -2.139 | -2.14 | 1.84 | -1.68 | -1.3577 | -4.3046 | 10.695 | -5.095 | -5.6 | -1.024 | -0.442 |  |  | 3.3598 | 4.0368 | 3.3272 |  | 28.2 | 4.2118 | -0.1 |  | -2.8773 | -18.5499 | -18.3594 | 0 | 14.9957 | -12.6908 | -2.7961 | -20.7 | 2.4 | 64.7216 | -143.9189
01/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 1.9041 | -6.5884 | 6.5669 | 8.638 |  | 6.822 |  | 22.1181 | 9.6187 | 12.7994 | 2.22 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 4.0506 | -14.84 | 1.9558 | 1.7978 | 3.3399 |  |  |  |  | -1.1712 | 0 | -0.67 | 3.373 | -24.42 | -13.2 | -0.32 | 0.318 | -16.45 | -16.51 |  | -7.88 | -7.96 | 3.0302 | 3.9796 | 13.6005 | 15.4227 | -16.7767 | -11.0223 | -10.6585 | 4.8495 | 4.6132 | -11.6653 | -9.5378 | 12.7212 | 13.3692 | 2.5128 | 15.3349 | -5.3 | -5.3 | -24.2812 | -24.2251 | -1.3 |  | 1.2577 | 1.9841 | -1.5647 | -0.9564 | -105.8382 | -8.8504 | -8.8198 | 55.6171 | -217.5695 |  |  |  | 3.5328 | 8.22 | 5.61 | -15.48 | 1.7 | -24.6439 | -24.6439 | 27.063 | 25.8539 | -2.8971 | -18.4039 | -18.4699 | 1.2716 | 0 | 3.6393 | 8.697 | -15.9 | -15.4 | -1.92 | 7.7071 | 8.3093 | 6.9561 | 34.1562 | 33.8988 | -30.922 | -3.6966 | -31.1587 | 2.885 | 20.3 | 6.52 | 3.1299 | 2.2491 | -4.6699 |  |  |  | 21.453 |  |  |  |  | -1.3159 | -0.5 | 4.48 | 3.24 | -2.27 | -1.63 | 6.8975 | -21.7012 | -4.23 | -4.21 | 11.19 | -3.79 | -24.0545 | -11.9909 | -38.0148 | -37.5636 | -12.8795 | -32.8634 | -39.1663 | -39.538 | -22.3044 | -27.0914 | -12.57 | -146.5955 | -1.1206 |  | -4.6882 | -4.8226 |  | -18.4096 | -17.058 | 24.08 | -19.1343 | -16.7758 | 11.06 | -7.19 | -8.5 | 3.7 | 1.5718 | -20.248 | -8.9399 | -9.3298 | 10.0538 | 11.5225 | -26.1761 | 6.7957 |  | -1.019 | 0 | 2.4732 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -19.4249 | 18.2884 | 18.4977 | -6.722 |  | 20.397 | -14.52 | -0.7997 | 0.1385 | 0.22 | 2.3 | -20.4465 |  | 4.293 | 0.033 |  | 5.14 | -20.1399 | -11.6347 | -3.39 | 27.6555 |  | 16.4704 | -0.7977 | 0 | 2.0629 |  |  | -13.0206 | 54.3773 | 3.0571 | -20.0179 | -6.1867 | -6.381 | 88.9167 | -6.3847 | -11.7585 | 11.3804 | 2.7985 | 5.2159 | 5.2851 | 2.1053 | -6.4983 | -4.4876 | -7.12 | 4.9122 | 53.1492 | 5.3215 | 94.605 | -4.5205 | 46.8392 | 0 | -11.8994 | 0 | 0 | 32.042 |  | -20.7576 | -20.4005 | 2.8161 | 2.8484 | 13.12 | 13.37 | -34.2 | -34.2 | 0.0357 | -11.76 | 65.764 | 15.5929 | 15.5098 | -21.2 | -45.2 | 4.9 | 4.4 | -18.1521 | -18.1672 | -107.0072 | 8.0796 | -244.0224 | -8.8421 | -17.4667 | 107.5161 | 58.4398 | 112.1581 | 120.8236 | 44.4919 | 28.8244 | 31.5008 | -5.115 | 190.8905 | -218.0754 | 120.8717 | -106.9245 | -1.615 | 4.57 | -6.24 | -2.09 | -2.095 | 1.44 | -1.76 | -1.2438 | -4.5975 | 9.9931 | -5.5344 | -4.2 | 0.1 | 1.134 |  |  | 4.3895 | 4.4008 | 3.4494 |  | 29.8 | 4.6129 | -0.11 |  | -4.732 | -17.453 | -16.4735 | -1.5649 | 13.3458 | -10.4822 | -3.3028 | -22.6 | 4.4 | 82.9918 | -166.2422
01/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 1.857 | -6.5262 | 6.4222 | 8.4279 |  | 6.7135 |  | 21.5033 | 9.3837 | 12.4664 |  | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 4.2597 | -15.267 | 2.1507 | 1.9376 | 3.8158 |  |  |  |  | -1.2412 |  | -1.289 | 4.001 | -22.2 | -13.2 | 0.071 | 0.331 | -19.66 | -21.34 |  | -5.32 | -5.48 | 3.5592 | 3.8699 | 13.2156 | 14.8991 | -16.5575 | -12.7389 | -11.9061 | 5.3715 | 5.8171 | -11.6975 | -9.3059 | 12.5765 | 13.3519 | 5.3896 | 15.4353 | -5.5 | -5.5 | -23.6723 | -23.4017 | -1.516 |  | 5.1036 | 2.1311 | -1.551 | -1.073 | -101.6266 | -9.6744 | -9.6133 | 59.2193 | -216.8719 |  |  |  | 2.5049 | 8.04 | 5.3 | -15.99 | 1.66 | -28.2608 | -27.9928 | 29.7255 | 29.3855 | -4.504 | -18.8713 | -19.157 | 4.4852 | 0 | 3.8356 | 9.13 | -16.5 | -16.1 | -1.82 | 7.2231 | 7.2762 | 6.695 | 34.9111 | 34.9465 | -32.1172 | -3.0379 | -31.6202 | 3.1476 | 19.74 | 6.24 | 2.9736 | 2.0538 | -4.3829 |  |  |  | 22.1589 |  |  |  |  | -1.2891 | -0.7 | 3.82 | 3.12 | -2.43 | -1.43 | 6.4635 | -22.5563 | -4.19 | -4.21 | 10.28 | -4.19 | -23.6364 | -11.8455 | -40.5164 | -39.9364 | -14.7511 | -33.9913 | -40.6274 | -41.0392 | -25.4732 | -31.1254 | -12.708 | -149.8549 | -2.6577 |  | -5.0565 | -4.611 |  | -11.8051 | -11.3787 | -9.732 | -13.7547 | -13.6448 | 20.9617 | 6.85 | -2.78 | -0.2 | 1.7086 | -9.7031 | -9.2812 | -9.3825 | 10.9717 | 23.8114 | -34.0297 | 6.7102 |  | -1.0879 | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 12.5592 | -32.3191 | 22.1364 | 22.058 | -20.3415 | -9.5546 | 21.7838 | -15.54 | -0.9059 | 0.165 | 0.29 | 2.18 | -21.9482 |  | 4.316 | -0.008 |  | 7.12 | -6.3901 | 1.2465 | -3.16 | 30.4285 |  | 15.5872 | -0.8406 | 0 | 1.9942 | 0.0878 |  | -13.2632 | 52.6908 | 2.9054 | -19.4574 | -10.6719 | -2.2874 | 71.4206 | -7.2564 | -11.4415 | 8.7423 | 1.8326 | 5.3331 | 5.4275 | 1.0563 | -5.6928 | -4.9653 | -9.64 | 8.229 | 55.4075 | 3.361 | 93.8709 | -4.755 | 46.4193 |  | -11.2758 | 0 | 0 |  | 30.7665 | -22.2957 | -21.7354 | 2.8093 | 3.0833 | 13.28 | 13.7 | -34.8 | -35.2 | 0.0357 | -11.84 | 66.4548 | 12.7649 | 12.6865 | -21.2 | -45.2 | 6 | 5.5 |  |  | -105.1267 | 10.9951 | -245.9988 | -8.2839 | -17.5663 | 103.3627 | 62.8224 | 119.0699 | 118.0821 | 39.8423 | 29.3776 | 29.6756 | -9.1946 | 188.7398 | -218.453 | 115.8095 | -101.9089 | -0.3967 | 2.89 | -6.48 | -2.087 | -2.093 | 1.68 | -1.44 | -1.1057 | -4.3931 | 10.1671 | -5.4185 | -4.8 | -0.799 | 0.54 |  |  | 3.6727 | 2.9434 | 2.942 |  | 29.1 | 4.601 | -0.05 |  | -4.2009 | -17.5782 | -17.5187 | 0 | 13.5369 | -10.9159 | -3.0088 | -22.9 | 4.1 | 85.4042 | -162.6926
01/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.0883 | -6.7561 | 7.1844 | 8.2591 |  | 6.5756 |  | 21.3995 | 9.4967 | 12.2104 | 2.22 |  | 0 | 0.828 |  | 4.0403 | -15.0807 | 2.1439 | 1.9193 | 3.7921 |  |  |  |  | -1.2147 |  | -0.845 | 3.716 | -24.42 |  | -0.121 | 0.328 | -17.35 | -17.33 |  | -7.75 | -7.79 | 3.4622 | 3.9725 | 12.9983 | 14.814 | -18.7009 | -10.6028 | -10.0331 | 18.2623 | 18.1582 | -14.3688 | -12.8198 | 19.4051 | 28.8602 | -1.4874 | 14.1338 | -5.4 | -5.4 | -21.9705 | -23.5227 | -1.5186 |  | 2.3657 | 1.8513 | -1.6457 | -0.9819 | -88.6868 | -8.7588 | -8.7893 | 54.1065 | -207.0057 |  |  |  |  | 8.17 | 5.58 | -16.02 | 1.45 | -25.1797 | -25.3137 | 27.4594 | 26.3497 | -3.8851 | -20.6945 | -20.4078 | 2.0753 |  | 3.8356 | 8.366 | -16.2 | -15.8 | -1.8 | 6.3232 | 7.0108 | 5.3434 | 33.0567 | 32.8508 | -27.5247 | -4.6918 | -28.7006 | 3.2634 | 20.28 | 6.42 | 2.8174 | 1.9562 | -4.4199 |  |  |  | 16.2928 |  |  | -6.4 | -5.9 | -1.3416 | -1 | 4.72 | 2.92 | -2.59 | -1.87 | 7.1455 | -17.601 | -4.15 | -4.1 | 9.91 | -4.73 | -19.7636 | -9.4909 | -37.0987 | -35.7091 | -12.5882 | -31.8086 | -37.8015 | -37.5288 | -19.7027 | -26.4217 | -12.982 | -142.8109 | -7.0335 |  | -4.8087 | -4.5903 |  | -14.3317 | -13.465 | 10.768 | -15.1631 | -14.6441 | 13.4101 | -5.56 | -11.04 | 12.3 | 1.5811 | -12.6453 | -8.5198 | -8.7149 | 9.7962 | 16.4868 | -28.9093 | 6.7899 |  | -0.9335 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.5545 | -20.2622 | 16.7744 | 16.8851 | -8.7045 | 0 | 21.608 | -14.91 | -0.7118 | 0.165 | 0.23 | 2.06 | -21.1749 |  | 4.731 | -0.013 | 0 | 4.06 | -16.2395 | -8.2392 | -3.71 | 25.0938 |  | 15.9622 | -0.449 |  | 1.8852 | 0.0563 |  | -13.3128 | 54.8903 | 2.2653 | -19.9167 | -6.5026 | -6.7327 | 72.2518 | -6.7158 | -11.7298 | 12.0108 | 0.9201 | 5.3478 | 5.3721 | 0 | -7.5026 | -6.4817 | -8.38 | 6.9249 | 57.8903 | 0 | 92.9824 | -6.2277 | 45.7956 | 0 | -10.8315 | 0 | 0 |  |  | -22.1364 | -21.7464 | 2.9681 | 2.8765 | 13.25 | 13.79 | -34.8 | -35.2 | 0.2646 | -11.84 | 65.8914 | 12.9025 | 12.8282 | -21.2 | -44.8 | 6.4 | 5.9 | -18.3518 |  | -111.3144 | 5.1779 | -245.0586 | -6.7361 | -21.8906 | 103.9792 | 62.926 | 117.3761 | 119.1942 | 39.771 | 28.8611 | 28.4911 | -12.5691 | 188.5755 | -220.6656 | 115.8735 | -102.2345 | -0.4211 | 2.61 | -6.72 | -2.042 | -2.037 | 1.52 | -1.2 | -1.3134 | -4.4816 | 10.1396 | -5.156 | -4.4 | -1.226 | -0.197 |  |  | 4.2351 | 3.9128 | 2.6856 |  | 29.7 | 4.3722 | -0.04 |  | -3.3966 | -17.7192 | -16.8328 | 0 | 13.4055 | -11.2149 | -2.545 | -22.2 | 4.1 | 83.2032 | -164.625
01/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.3458 | -7.0425 | 6.4864 | 8.204 |  | 6.2874 |  | 21.6713 | 9.5917 | 12.6765 | 2.22 | -22 | 0 | 0 |  | 3.9494 | -15.2287 | 2.0357 | 1.9656 | 4.0077 |  |  |  |  | -1.133 |  | -0.847 | 3.945 | -24.42 | -13.2 | -0.246 | 0.334 | -17.73 | -17.75 |  | -7.86 | -7.82 | 3.4339 | 3.7601 | 13.2055 | 14.8683 | -17.7366 | -12.108 | -11.7463 | 12.3595 | 13.3936 | -13.6106 | -11.5477 | 20.1883 | 17.6843 | 1.9795 | 14.7792 | -5.6 | -5.6 | -23.0568 | -22.123 | -1.4902 |  | 1.6855 | 2.3524 | -1.4246 | -0.9937 | -88.8394 | -10.9867 | -11.2003 | 53.8796 | -212.2813 |  |  |  | 1.4271 | 8.16 | 5.7 | -16.43 | 0.77 | -23.9741 | -23.5723 | 27.5659 | 25.404 | -4.3281 | -22.4812 | -21.8389 | 0.9826 |  | 4.032 | 8.383 | -15.7 | -15.4 | -1.74 | 5.6381 | 5.4343 | 4.3859 | 32.8153 | 32.1063 | -29.8212 | -2.7486 | -29.8623 | 3.3294 | 20.75 | 6.67 | 2.5049 | 1.6632 | -4.227 |  |  |  | 15.7121 |  |  |  |  | -1.6077 | -1 | 4.88 | 2.8 | -2.75 | -1.94 | 7.2385 | -17.7785 | -4.03 | -4.1 | 10.29 | -5.33 | -18.8545 | -9.2818 | -35.2551 | -34.6727 | -12.362 | -30.8836 | -36.5419 | -37.4985 | -27.5922 | -33.0859 | -12.847 | -146.3829 | -4.9347 |  | -5.4033 | -4.9841 |  | -7.6552 | -5.0751 | 13.84 | -15.4666 | -14.6295 | 11.5261 | 6.59 | -12.64 | 0.7 | 1.8447 | -1.0052 | -8.8477 | -9.0079 | 9.8425 | 17.2621 | -27.632 | 6.7375 |  | -0.7689 | 0 | 2.8433 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -19.7598 | 15.7444 | 15.147 | -7.411 |  | 20.397 | -15.03 | -0.7997 | 0.1302 | 0.06 | 2.3 | -19.9495 |  | 4.758 | -0.032 |  | 4.7 | -17.5566 | -9.5 | -3.67 | 25.5265 |  | 16.0095 | -0.4843 |  | 1.8397 |  |  | -12.9916 | 54.553 | 2.9081 | -20.2403 | -6.596 | -6.8546 | 70.0672 | -6.7971 | -11.9072 | 11.8199 | 1.2193 | 5.4942 | 5.4196 | 0.5108 | -6.9816 | -5.5357 | -7.54 | 5.4426 | 56.7193 | 5.5374 | 94.834 | -6.5545 | 44.9949 | 0 | -9.0273 | -9.9831 | 0 |  |  | -20.884 | -20.4994 | 2.7898 | 2.8949 | 12.36 | 12.6 | -33.1 | -32.4 | 0.0357 | -11.84 | 60.4252 | 15.6272 | 14.9701 |  | -44.4 | 4.7 | 4.2 | -18.1334 |  | -111.4345 | 2.7997 | -243.1926 | -4.23 | -20.9863 | 102.0442 | 65.6333 | 112.9353 | 118.0054 | 39.3069 | 30.2792 | 27.0968 | -3.1326 | 186.0198 | -215.6225 | 118.8683 | -104.0232 | -1.615 | 4.247 | -6.16 | -2.032 | -2.019 | 0.88 | -0.64 | -1.2758 | -4.8325 | 11.165 | -5.3605 | -4.8 | 0.973 | 0.996 |  |  | 3.7813 | 4.1409 | 3.9125 |  | 29 | 5.0218 | -0.11 |  | -5.2474 | -17.2105 | -17.0957 | -0.8677 | 14.0739 | -12.4684 | -1.7841 | -21.8 | 3.3 | 84.5686 | -168.1505
01/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.6651 | -7.3997 | 6.5082 | 8.5078 |  | 6.0954 |  | 20.002 | 8.6937 | 11.8712 |  | -22 | 0 | 0 |  | 4.0298 | -15.7762 | 2.1515 | 2.1366 | 4.1568 |  |  |  |  | -1.1094 |  | 0.001 | 3.557 | -24.42 | -13.2 | 0.25 | 0.328 | 0 | -17.64 |  | 0 | -2.43 | 3.0071 | 3.9748 | 12.6826 | 14.3963 | -17.2203 | -11.9945 | -12.3778 | 25.5558 | 21.6691 | -15.0471 | -12.7508 | 25.1067 | 27.2051 | 1.6674 | 14.4596 | -5.3 | -5.3 | -21.7925 | -22.3629 | -1.3418 |  | -0.0251 | 2.1212 | -1.3013 | -0.7579 | -84.7499 | -11.6886 | -11.8717 | 54.4548 | -209.3379 |  |  |  | 1.4071 | 8.14 | 5.47 | -16.45 | 0.61 | -24.376 | -24.242 | 28.2514 | 27.1446 | -4.2494 | -22.2383 | -22.4492 | 0.4849 |  | 3.8356 | 8.489 | -16.7 | -16.3 | -1.71 | 4.7098 | 4.9537 | 3.9475 | 32.5168 | 31.8641 | -28.0178 | -3.1243 | -28.5205 | 3.2111 | 20.64 | 6.51 | 2.6611 | 1.7609 | -4.32 |  |  |  | 15.0017 |  |  |  |  | -1.5686 | -1.2 | 4.7 | 2.6 | -2.9 | -1.93 | 7.099 | -15.9134 | -4.07 | -4.07 | 9.53 | -5.27 | -17.2909 | -8.8818 | -36.0334 | -34.9182 | -11.5052 | -31.3308 | -37.1138 | -37.0865 | -30.4508 | -34.8681 | -11.905 | -145.9027 | -6.229 |  | -5.3861 | -4.8708 |  | -4.9514 | -4.8201 | -5.124 | -15.6944 | -15.4137 | 13.1259 | 0 | -4.97 | 0 | 1.9269 | 4.5444 | -8.5124 | -8.7614 | 9.734 | 18.982 | -30.9034 | 6.7316 |  | -1.1779 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 10.8847 | -19.09 | 15.8369 | 15.2895 | -6.8741 |  | 21.4224 | -14.74 | -0.7997 | 0.1641 | 0.1 | 1.68 | -21.6367 |  | 4.558 | -0.037 |  | 4.84 | -18.3993 | -10.086 | -3.59 | 26.0118 |  | 15.6375 | -0.4001 |  | 1.8251 |  |  | -12.7736 | 54.5681 | 2.9696 | -19.9592 | -6.9184 | -6.3477 | 70.3866 | -6.5516 | -11.6317 | 12.2548 | 1.0424 | 5.3404 | 5.3721 | 0.3865 | -7.5297 | -5.8632 | -9.64 | 7.1874 | 57.3416 | 0 | 94.1287 | -5.2955 | 45.9106 | 0 | -10.4121 | 0 | 0 |  |  | -22.7462 | -22.1584 | 2.6666 | 2.5649 | 14.19 | 14.71 | -34.5 | -34.3 | 0.0357 | -12 | 69.699 | 14.3123 | 14.2321 | -20.8 | -44.8 | 6.4 | 6 | -18.3621 |  | -114.7601 | 1.9475 | -241.8993 | -6.914 | -22.5375 | 100.858 | 60.9149 | 118.0833 | 119.3785 | 36.4837 | 30.7193 | 30.6578 | -11.0708 | 186.5745 | -218.0339 | 115.8209 | -101.4796 | -0.1868 | 4.491 | -6.64 | -1.999 | -1.99 | 1.6 | -1.12 | -1.1329 | -4.7166 | 10.5211 | -5.565 | -4.6 | 1.278 | 1.112 |  |  | 4.1676 | 3.8043 | 3.727 |  | 29.5 | 4.2283 | -0.1 |  | -3.4878 | -17.6525 | -17.5391 | 0 | 13.629 | -12.2702 | -2.2899 | -22.2 | 3.7 | 84.4669 | -162.4547
01/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.7893 | -7.5837 | 6.3715 | 8.3747 |  | 5.8179 |  | 19.578 | 8.5117 | 11.2601 |  | -22 | 0 | 0 |  | 3.62 | -16.2195 | 2.4142 | 2.2437 | 4.3718 |  |  |  |  | -1.2174 |  | 0.011 | 3.652 | -22.2 |  | -0.468 | 0.33 |  | -16.93 |  |  | -2.51 | 3.4168 | 3.932 | 12.1684 | 13.3889 | -17.3396 | -10.5832 | -11.177 | 12.1755 | 32.2064 | -14.4112 | -11.8101 | 18.8768 | 20.6268 | 3.6546 | 14.1965 | -5.6 | -5.5 | -22.4226 | -22.2951 | -1.223 |  | 0.5016 | 2.1055 | -1.3512 | -0.7627 | -71.5048 | -11.7496 | -11.8107 | 54.609 | -208.4357 |  |  |  |  | 8.01 | 5.5 | -16.2 | 0.94 | -23.9741 | -23.5723 | 27.3363 | 26.7274 | -3.3862 | -19.4538 | -19.8074 | 1.3455 |  | 4.032 | 8.959 | -16.6 | -16.2 | -1.71 | 5.354 | 5.5364 | 4.7277 | 30.8186 | 30.4849 | -27.7366 | -3.1447 | -26.589 | 3.1482 | 19.94 | 6.42 | 2.6611 | 1.7609 | -4.3006 |  |  |  | 16.3744 |  |  |  |  | -1.4417 | -1.3 | 4.7 | 2.84 | -2.67 | -1.74 | 7.8585 | -18.1435 | -4.03 | -4.19 | 9.64 | -5.31 | -20.1818 | -9.9 | -36.4348 | -35.0364 | -11.5836 | -31.108 | -37.8201 | -38.6852 | -27.5568 | -27.4389 | -12.043 | -138.8033 | -7.0923 |  | -4.3964 | -4.7626 |  | -10.8838 | -13.3807 | 13.84 | -16.576 | -16.9472 | 11.4893 | -20.13 | -4.55 | 13 | 1.5276 | -10.8722 | -9.0687 | -9.5521 | 9.7462 | 11.6469 | -28.8303 | 7.195 |  | -0.8046 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.0474 | -18.5877 | 16.3425 | 16.374 | -7.3219 |  | 21.8668 | -14.38 | -0.7997 | 0.1641 | 0.07 | 1.91 | -20.7432 |  | 4.35 | -0.033 |  | 4.74 | -18.8883 | -10.299 | -3.54 | 24.9718 |  | 16.3138 | -0.5542 |  | 1.8492 |  |  | -13.2432 | 54.6528 | 2.7214 | -20.1873 | -7.0001 | -7.0927 | 68.7204 | -6.4499 | -11.956 | 12.5167 | 1.2366 | 5.3551 | 5.3801 | 0.3971 | -8.8478 | -7.6467 | -10.06 | 5.8543 | 55.8855 | 2.8976 | 93.9221 | -4.9807 | 45.5109 |  | -9.8855 | -10.987 | -10.8883 |  |  | -22.6967 | -22.098 | 3.126 | 3.6865 | 13.79 | 13.88 | -34.5 | -34.2 | -0.087 | -11.52 | 67.2753 | 14.1005 | 14.0205 | -20.8 | -44.8 | 6.9 | 6.4 |  | -18.3525 | -111.7423 | 2.2522 | -244.1017 | -6.1027 | -22.2879 | 103.446 | 58.4334 | 118.0467 | 117.3969 | 37.7728 | 29.402 | 29.3399 | -10.9023 | 184.8541 | -218.2001 | 116.9713 | -102.0612 | -0.2795 | -0.75 | -6.32 | -1.976 | -1.981 | 1.36 | -0.88 | -1.7076 | -5.449 | 10.8415 | -5.4765 | -5 | 1.57 | 1.902 |  |  | 4.8732 | 4.148 | 2.5012 |  | 28.3 | 3.0902 | -0.01 |  | 0 | -18.0047 | -17.4386 | 0 | 14.3812 | -12.7018 | -2.2571 | -22 | 3.5 | 82.9763 | -163.2655
01/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 3.0452 | -7.8418 | 5.3041 | 8.5046 |  | 6.1786 |  | 20.2256 | 8.9337 | 11.784 | 2.22 | -22 | 0 | 0 |  | 3.7135 | -15.5346 | 2.7311 | 2.5692 | 5.0549 |  |  |  |  | -1.1087 |  | 0.135 | 4.057 | -24.42 | -13.2 | -0.597 | 0.337 |  | -14.42 |  |  | -2.63 | 3.2203 | 4.0104 | 12.7447 | 14.4055 | -15.3831 | -10.573 | -10.1713 | 4.7556 | 4.7885 | -11.6403 | -9.2923 | 12.4011 | 12.9814 | 1.1979 | 14.9335 | -5.3 | -5.2 | -24.028 | -23.8888 | -1.3297 |  | -2.2901 | 2.3029 | -1.2428 | -0.7657 | -90.5484 | -9.1861 | -9.125 | 56.2457 | -211.1574 |  |  |  | 2.445 | 8.07 | 5.39 | -16.75 | 0.92 | -21.9648 | -21.8308 | 27.3482 | 26.554 | -4.2941 | -23.2591 | -23.1114 | -2.41 |  | 3.8356 | 8.792 | -16.2 | -15.9 | -1.71 | 4.5133 | 4.6101 | 3.4724 | 33.6701 | 33.9232 | -29.8959 | -4.0179 | -29.5783 | 3.0622 | 20.9 | 6.73 | 2.8174 | 1.8585 | -4.4472 |  |  |  | 15.6113 |  |  |  |  | -1.6968 | -0.9 | 5 | 2.84 | -2.5 | -1.91 | 7.285 | -17.061 | -3.94 | -4.03 | 9.59 | -4.93 | -18.9818 | -9.3636 | -35.2717 | -34.4182 | -12.3365 | -31.6156 | -37.4105 | -37.0297 | -24.8054 | -31.0488 | -12.603 | -146.8362 | -16.0136 |  | -5.4335 | -4.9031 |  | -8.8923 | -8.6786 | 1.552 | -14.5597 | -13.845 | 13.2787 | 6.96 | -9.25 | -2.9 | 1.8411 | -1.6267 | -9.2819 | -9.3253 | 10.6182 | 17.7642 | -27.4245 | 6.6964 |  | -0.9966 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 9.7125 | -14.4012 | 14.3418 | 14.5779 | 0.2183 | 13.6706 | 19.9332 | -13.49 | -0.7906 | 0.1641 | -0.03 | 2.11 | -20.1936 |  | 4.362 | -0.038 |  | 4.5 | -26.8058 | -18.9603 |  | 25.3816 |  | 16.4795 | -0.754 |  | 1.8427 |  |  | -12.6345 | 55.449 | 1.8251 | -20.3378 | -6.8478 | -6.7705 | 90.3008 | -6.5481 | -11.7837 | 11.8635 | 0.6794 | 5.4137 | 5.4433 | 0 | -9.8369 | -8.5341 | -12.57 | 8.097 | 53.1617 | -5.6467 | 92.035 | -8.8183 | 41.837 |  | -10.4269 | 0 | 0 | 26.1593 |  | -23.1691 | -22.2188 | 3.4306 | 3.7799 | 15.23 | 15.34 | -36.5 | -36.4 | -0.228 | -11.28 | 61.1803 | 15.9122 | 15.8329 |  | -45.7 | 6.4 | 5.9 |  |  | -139.0683 | -6.0893 | -236.8177 | -0.1951 | -26.035 | 96.3518 | 69.5461 | 118.5898 | 115.2693 | 32.4181 | 27.5115 | 27.5182 | -11.9076 | 180.7848 | -215.5555 | 112.4321 | -98.0702 | -0.5383 | -0.969 | -7.12 | -2.065 | -2.07 | 1.84 | -1.76 | -1.3663 | -4.4511 | 9.2882 | -4.9485 | -4.3 | -0.76 | -1.377 |  |  | 4.4449 | 3.3299 | 3.4275 |  | 29.9 | 3.633 | -0.04 |  | 0 | -17.757 | -18.161 | 0 | 13.6446 | -12.5001 | -1.9263 | -22.9 | 4.4 | 77.128 | -159.6352
01/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 3.0374 | -7.7929 | 3.3372 | 8.7938 |  | 6.5967 |  | 18.7982 | 8.3197 | 11.1746 |  |  |  |  | -17.6 | 3.5192 | -16.2308 | 2.8296 | 2.7046 | 5.2412 |  |  |  |  | -1.3214 |  | 0.272 | 3.613 | -24.42 |  | 0.072 | 0.33 |  | -13.81 |  |  | -0.98 | 3.0205 | 4.1068 | 12.9942 | 14.7639 | -16.4371 | -11.5395 | -10.9289 | 18.3263 | 14.6587 | -14.231 | -11.5101 | 19.9357 | 18.4947 | -1.408 | 14.4658 | -5.6 | -5.6 | -22.2169 | -21.7405 | -1.2112 |  | -2.8907 | 2.3195 | -1.1315 | -0.7053 | -72.3288 | -9.0945 | -9.125 | 51.386 | -199.3128 |  |  |  |  | 8.41 | 5.8 | -15.96 | 1.46 | -23.5723 | -23.3043 | 29.0361 | 27.7002 | -4.609 | -25.5261 | -26.408 | -2.4038 |  | 3.8356 | 8.645 | -14.5 | -14.2 | -1.6 | 5.2013 | 5.3251 | 3.8226 | 31.8636 | 32.5251 | -29.0364 | -3.2466 | -28.9079 | 3.0607 | 21.67 | 7.05 | 2.8174 | 1.8585 | -4.3602 |  |  |  | 11.3733 |  |  |  |  | -1.7261 | -0.6 | 6.12 | 3.42 | -2.3 | -2.3 | 7.5485 | -13.3058 | -4.28 | -4.3 | 10.75 | -4.58 | -15.8545 | -7.9455 | -35.2863 | -34.2364 | -10.2302 | -30.2598 | -35.5508 | -35.2869 | -24.0723 | -31.7356 | -12.455 | -141.1604 | -21.6654 |  | -5.9173 | -5.1202 |  | -2.4903 | -2.8056 | 5.136 | -17.7099 | -17.4037 | 8.4671 | 0 | -10.07 | 1.5 | 1.947 | 8.7726 | -9.5253 | -9.6431 | 10.3793 | 15.1569 | -25.1271 | 6.7142 |  | -0.8648 | 0 | 0 |  | 10.7172 | 10.3823 | -17.0805 | 14.935 | 14.9829 | -3.2946 | 9.439 | 20.9097 | -13.27 | -0.7997 | 0.1394 | 0.07 | 1.03 | -20.9268 |  | 4.312 | -0.031 | 1.8854 | 4.8 | -23.1815 | -14.7646 | -3.16 | 26.3575 |  | 15.8773 | -0.7586 | 0 | 1.8707 |  |  | -13.5728 | 54.9438 | 2.3068 | -19.5383 | -6.4381 | -6.314 | 94.6913 | -6.4365 | -11.3237 | 11.7165 | 1.1659 | 5.5235 | 5.5145 | 0.4266 | -11.3726 | -8.2988 | -12.15 | 3.4304 | 46.1903 | -3.1806 | 96.673 | -12.0444 | 40.4579 |  | -8.7988 | 0 | 0 |  | 24.0518 | -21.8563 | -21.3014 | 3.5052 | 3.6216 | 14.88 | 15.47 | -37.1 | -37.5 | -0.087 | -11.2 | 64.479 | 16.3823 | 16.5258 |  | -46.1 | 6 | 5.5 |  |  | -151.1757 | -10.7372 | -235.2489 | -0.2438 | -29.3677 | 92.2841 | 70.7603 | 117.5352 | 112.0241 | 29.7846 | 27.559 | 27.7079 | -6.0318 | 178.9876 | -212.6867 | 111.7937 | -97.6989 | -0.3967 | -2.144 | -7.6 | -2.061 | -2.066 | 2.48 | -1.6 | -1.7614 | -4.7745 | 9.8466 | -4.744 | -3.9 | -2.364 | -1.967 |  |  | 4.961 | 3.4569 | 4.6843 |  | 30.3 | 2.9156 | -0.01 |  | 0 | -17.9621 | -19.5594 | 1.8327 | 14.8604 | -13.8692 | -1.7225 | -22.7 | 4.4 | 71.2841 | -155.6986
01/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 3.3563 | -8.2454 | 2.8998 | 9.3055 |  | 7.29 |  | 17.1701 | 7.2648 | 10.4163 | 2.22 |  |  | 0 | -17.6 | 3.5482 | -17.1013 | 3.1557 | 2.9762 | 5.7322 |  |  |  |  | -1.2426 |  | 0.468 | 3.912 | -22.2 | -11 | -0.29 | 0.347 |  | -13.23 |  |  | 0.16 | 3.0322 | 3.8719 | 14.3988 | 16.2391 | -17.3123 | -10.5858 | -10.2615 | 13.925 | 9.5557 | -12.3246 | -9.7167 | 14.8634 | 11.3682 | 7.761 | 13.4712 |  |  | -20.2617 | -19.746 | -1.2107 |  | -1.042 | 2.1576 | -1.1141 | -0.703 | -56.8865 | -10.712 | -10.651 | 39.5746 | -180.8254 |  |  |  | 3.4829 | 8.29 | 5.89 | -15.54 | 1.52 | -25.4477 | -25.3137 | 29.2868 | 28.0749 | -5.0102 | -22.1436 | -22.0239 | -1.7974 |  | 3.6393 | 8.938 | -13.1 | -12.9 | -1.99 | 7.5229 | 7.8865 | 6.7117 | 28.9715 | 29.487 | -27.8294 | -2.2422 | -27.84 | 2.8033 | 22.04 | 7.25 | 3.1299 | 2.1515 | -4.5893 |  |  |  | 14.3093 |  |  |  |  | -1.6858 | 0.3 | 6.28 | 4.24 | -1.59 | -2.49 | 7.967 | -15.6709 | -3.31 | -3.45 | 9.82 | -3.72 | -16.9273 | -8.2636 | -37.0055 | -36.5455 | -9.547 | -27.7551 | -33.961 | -34.5521 | -27.1175 | -32.8985 | -12.655 | -128.9109 | -24.3342 |  | -5.9248 | -5.3664 |  | -3.0704 | -3.0076 | 4.624 | -19.5887 | -19.3095 | 9.9948 | 0 | -13.34 | 0.1 | 2.1414 | 7.0183 | -9.314 | -9.5299 | 10.2352 | 15.216 | -26.009 | 7.0934 |  | -0.9915 | 0 | 0 |  | 12.5592 | 12.5592 | -20.7646 | 17.196 | 17.1607 | -7.697 | 0 | 21.2808 | -13.98 | -0.7961 | 0.1385 | 0.06 | 2.18 | -21.7684 |  | 4.32 | -0.031 | 0 | 4.38 | -18.9245 | -11.097 | -3.41 | 25.8786 |  | 15.7189 | -1.0938 | -1.2618 | 1.906 |  |  | -13.5208 | 54.9593 | 1.2238 | -18.753 | -5.3071 | -6.0901 | 96.252 | -6.0319 | -10.4968 | 11.2907 | 1.1355 | 5.5968 | 5.6253 | 0.3815 | -10.9987 | -10.2194 | -9.64 | 3.1066 | 40.858 | 0 | 91.8312 | -8.1499 | 42.717 |  | -10.7981 | 0 | 0 |  |  | -21.4607 | -20.8894 | 2.6981 | 2.6109 | 12.83 | 13.14 | -36.3 | -36.8 | -0.087 | -11.12 | 66.2429 | 15.9331 | 16.1242 | -20.1 | -46.1 | 5.5 | 4.8 |  | -18.3382 | -147.4216 | -9.8853 | -238.9169 | -0.1046 | -28.7757 | 99.6711 | 68.6818 | 116.12 | 116.2943 | 37.362 | 26.4445 | 26.49 | -7.5643 | 184.2237 | -214.478 | 120.0024 | -102.1789 | -0.6775 | 0.907 | -8.64 | -2.078 | -2.084 | 3.44 | -0.72 | -3.2711 | -5.449 | 8.4703 | -4.2161 | -2.7 | 2.303 | 2.167 |  |  | 4.1143 | 3.3733 | 4.6905 |  | 29.9 | 2.9621 | 0.06 |  | 0 | -18.3364 | -18.8959 | 2.5234 | 13.7647 | -12.0895 | -1.7335 | -22.5 | 4.6 | 66.2797 | -148.2801
01/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 3.7998 | -8.7719 | 1.3964 | 9.7171 |  | 8.5711 |  | 16.3953 | 7.0248 | 9.8896 | -2.22 | -24.2 |  | 0 |  | 3.5248 | -17.0727 | 3.7651 | 3.7177 | 6.8428 |  |  |  |  | -1.2938 | -0.455 | -0.464 | 4.772 | -17.76 |  | 0.641 | 0.379 |  | -8.28 |  |  | 0.09 | 1.678 | 4.1053 | 17.0215 | 18.5447 | -17.5223 | -9.9797 | -10.8759 | 14.6735 | 13.4501 | -12.5172 | -10.0778 | 12.3217 | 12.8066 | 7.5495 | 12.9655 | -5.4 | -5.4 | -20.8337 | -20.4871 | -1.0214 |  | -0.7383 | 2.4429 | -0.2726 | -0.062 | -53.6515 | -9.7049 | -9.7049 | 29.0657 | -182.3436 |  |  |  | 4.5008 | 8.43 | 5.9 | -14.78 | 2.41 | -25.7156 | -25.8495 | 29.1106 | 27.1919 | -4.8337 | -19.3136 | -19.0278 | -0.9774 |  | 3.6393 | 8.907 | -10.8 | -10.9 | -1.93 | 10.2937 | 10.291 | 9.3086 | 28.2238 | 28.7055 | -27.9925 | -1.1038 | -27.1394 | 3.0347 | 23.46 | 7.64 | 3.7549 | 2.9327 | -4.8822 |  |  |  | 13.34 |  |  | -8.8 | -8.2 | -1.4465 | 1.8 | 7.94 | 6 | -0.22 | -2.57 | 7.0215 | -14.7258 | -3.57 | -3.54 | 12.05 | -3.32 | -16 | -7.9545 | -37.3079 | -36.0727 |  | -24.1121 | -30.276 | -30.558 | -21.7734 | -27.0592 | -12.078 | -115.8903 | -24.3338 |  | -5.9774 | -5.6913 |  | -6.3537 | -7.2822 | 16.4 | -19.1201 | -18.3318 | 7.689 | 0 | -12.71 | -0.4 | 2.1208 | -0.669 | -8.7829 | -9.0632 | 10.3059 | 12.4353 | -21.8835 | 6.7773 |  | -0.8808 | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.3918 | -21.7693 | 17.375 | 17.4402 | -7.1973 |  | 23.2486 | -13.53 | -0.9059 | 0.1476 | 0.17 | 0.32 | -23.5352 |  | 4.294 | -0.032 | 2.6131 | 2.69 | -19.6596 | -11.8262 | -3.75 | 23.9665 |  | 16.2897 | -1.1768 | -1.4804 | 2.0118 |  |  | -13.3078 | 54.9904 | 1.3374 | -18.4438 | -6.3401 | -6.4012 | 106.992 | -5.7159 | -10.6818 | 11.2885 | 2.1159 | 5.8312 | 5.823 | 0.5898 | -10.6028 | -8.5326 | -8.38 | 5.4089 | 51.7865 | 6.3601 | 87.9994 | -7.6744 | 44.6347 | 0 | -9.7414 | 0 | 0 |  |  | -19.4228 | -18.8295 | 2.2685 | 2.3788 | 14.41 | 14.53 | -37 | -37.4 | 0.0357 | -12 | 67.4495 | 16.1656 | 16.0273 | -19.5 | -45.7 | 3.9 | 3.3 |  | -18.1344 | -132.2606 | -10.4846 | -241.9394 | -1.3884 | -26.6997 | 102.2411 | 63.2714 | 114.9337 | 114.6092 | 39.4914 | 27.6605 | 25.5638 | -5.8667 | 186.6597 | -214.6785 | 123.3519 | -108.0405 | -1.1243 | 0.831 | -8.64 |  |  | 2.88 | -0.24 | -3.2294 | -5.8885 | 8.8792 | -4.1001 | -3 | 2.158 | 2.188 |  |  | 3.9078 | 3.9712 | 4.2486 |  | 30.6 | 3.4552 | 0.1 |  | -2.8346 | -16.9715 | -18.6528 | 0 | 13.3781 | -12.6552 | 0 | -23.3 | 5.2 | 73.9476 | -152.4267
01/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 3.9514 | -9.025 | 1.6023 | 9.744 |  | 9.3212 |  | 17.5645 | 7.6288 | 10.6989 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.6094 | -17.452 | 4.4211 | 4.4892 | 7.8575 |  |  |  |  | -1.2599 | -0.856 | -0.828 | 4.948 | -13.32 | -13.2 | 1.355 | 0.383 | -12.73 | -12.63 |  | -7.6 | -7.68 | 2.0189 | 4.1389 | 18.1088 | 20.17 | -12.5695 | -8.3137 | -8.0598 | 4.3092 | 4.7939 | -16.981 | -14.4651 | 9.5657 | 9.7859 | 3.0729 | 12.7529 | -5.1 | -5.2 | -22.0719 | -22.1315 | -1.377 |  | 5.1508 | 1.8465 | 0.7775 | 0.6177 | -63.9363 | -6.8667 | -6.8667 | 21.5264 | -178.9474 |  |  |  | 5.5885 | 8.6 | 6.09 | -13.9 | 3.12 | -26.5193 | -27.0551 | 27.7841 | 26.3559 | -5.6819 | -19.9098 | -19.4205 | 4.9525 |  | 3.6393 | 8.797 | -8.6 | -9 | -2.02 | 11.6124 | 11.4337 | 10.5297 | 25.4024 | 25.5573 | -25.2648 | -2.3516 | -24.6386 | 3.1389 | 24.02 | 8.19 | 5.0049 | 4.1046 | -5.5706 |  |  |  | 13.2939 |  |  | -11.2 | -10.7 | -1.2366 | 4.3 | 10.76 | 8.72 | 1.51 | -3.05 | 6.944 | -13.4058 | -2.37 | -2.49 | 9.85 | -0.49 | -15.8909 | -7.8909 | -38.8437 | -37.2818 |  | -19.516 | -26.5571 | -26.8648 | -19.9065 | -26.7662 | -11.934 | -108.5889 | -30.1304 |  | -7.4049 | -7.0171 |  | -5.6256 | -6.1476 | 14.864 | -19.4542 | -18.6291 | 5.544 | -3.16 | -11.3 | 0.4 | 2.7277 | -2.0914 | -7.6832 | -8.031 | 8.6548 | 10.9902 | -19.4255 | 6.9153 |  | -1.1045 | 2.6533 | 2.7629 | 0 | 14.2338 | 14.0663 | -22.4391 | 18.7503 | 19.1961 | -8.8197 |  | 20.9097 | -15.53 | -0.7137 | 0.1742 | 0 | 3.17 | -20.9594 |  | 4.205 | -0.034 | 0 | 1.69 | -16.9748 | -8.9184 | -3.96 | 23.0433 |  | 16.8911 | -0.8474 | 0 | 2.1542 |  |  |  | 56.8575 | 0.6843 | -18.2196 | -6.3683 | -6.4158 | 108.3135 | -5.709 | -11.8586 | 11.8415 | 1.0462 | 5.9996 | 6.1869 | 0.2462 | -12.0832 | -11.1703 | -11.31 | 7.7115 | 59.577 | 4.1417 | 77.449 | -7.9663 | 44.1324 | 0 | -9.8874 | 0 | 0 |  |  | -19.8018 | -19.1865 | 1.3791 | 1.9182 | 15.94 | 16.23 | -39 | -39 | 0.0357 | -12.88 | 62.9789 | 16.8599 | 16.7491 | -18.7 | -47.4 | 3.9 | 3.3 |  |  | -131.5814 | -13.8734 | -241.6499 | -3.0166 | -26.7405 | 99.1259 | 65.7967 | 115.6651 | 112.5968 | 36.0802 | 23.0551 | 26.1666 | -5.7105 | 184.0962 | -214.1699 | 118.8772 | -103.3468 | -0.3748 | 0.445 | -9.44 | -1.982 | -1.987 | 4.08 | -0.64 | -3.5475 | -5.0675 | 7.9118 | -3.1632 | -3.1 | -1.167 | -0.542 |  |  | -0.6818 | 4.1964 | 3.521 |  | 30.6 | 2.7906 | 0.24 |  | 0 | -18.1072 | -18.9594 | 1.1332 | 13.417 | -13.0749 | -1.7552 | -23.4 | 5.3 | 74.8912 | -148.7195
01/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 4.0123 | -9.0309 | 0.3492 | 9.7572 |  | 10.0286 |  | 17.9166 | 7.9778 | 11.0503 | -6.66 |  | 0 |  |  | 3.6909 | -17.4253 | 3.3433 | 3.2357 | 6.2052 |  |  |  |  | -1.0752 | -0.826 | -0.79 | 4.676 | -13.32 | -11 | 1.183 | 0.383 | -12.77 | -12.6 |  | -7.19 | -7.23 | 2.0166 | 4.1213 | 17.8031 | 20.3215 | -14.4237 | -10.829 | -11.2612 | 9.7993 | 17.9831 | -17.7335 | -16.3942 | 9.6773 | 11.4034 | 6.8488 | 12.2854 | -5.3 | -5.3 | -20.3383 | -19.9773 | -1.3705 |  | 2.1083 | 2.8519 | 1.513 | 0.9702 | -51.8204 | -6.531 | -6.4089 | 18.8966 | -164.3614 |  |  |  | 4.4808 | 8.2 | 5.56 | -14.18 | 2.95 | -26.9212 | -26.3854 | 29.761 | 29.0331 | -5.9569 | -19.813 | -18.701 | 0.5778 |  | 4.032 | 9.326 | -6.9 | -7.6 | -2.17 | 12.9955 | 12.7298 | 11.6666 | 27.079 | 25.842 | -28.221 | -0.2339 | -27.4149 | 2.9826 | 25.03 | 8.55 | 5.4736 | 4.3976 | -5.2226 |  |  |  | 11.1788 |  |  |  | -10.6 | -1.0388 | 5.7 | 10.84 | 10.18 | 2.7 | -3.38 | 6.4635 | -14.1458 | -2.19 | -2.21 | 8.48 | -0.14 | -15.1091 | -7.0455 | -38.1924 | -37.6091 |  | -18.5382 | -25.9811 | -25.605 | -22.0895 | -28.493 | -11.4 | -105.7532 | -44.6144 |  | -8.8709 | -8.1674 |  | -6.8026 | -7.3685 | 21.52 | -18.0594 | -17.5825 | 7.7701 | 0 | -13.18 | -2.6 | 3.2968 | -6.7089 | -7.881 | -8.1216 | 9.0161 | 12.1749 | -22.477 | 7.4489 |  | -0.8501 | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.2338 | -23.7788 | 19.3957 | 19.1908 | -9.5835 |  | 21.8814 | -15.81 | -0.7997 | 0.1998 | 0.07 | 2.6 | -22.2368 |  | 4.114 | 0.011 |  | 1.35 | -16.6271 | -9.0886 | -4.24 | 22.3499 |  | 16.4452 | -1.2205 | -1.3645 | 2.0962 |  |  |  | 56.5965 | 0.5111 | -17.576 | -6.5936 | -6.4978 | 112.2503 | -5.3593 | -11.15 | 11.2149 | 1.6238 | 6.5856 | 6.7169 | 0.4775 | -18.3003 | -17.0357 | -11.31 | 5.9235 | 53.9505 | 0 | 72.9527 | -15.1518 | 37.1753 |  | -8.2585 | -10.6542 | -11.7385 | 18.4036 |  | -22.2957 | -21.3234 | -0.4493 | -0.6398 | 19.72 | 19.89 | -40.6 | -40.6 | 0.0705 | -10.56 | 66.3727 | 14.4262 | 14.3561 | -18.2 | -46.4 | 5.2 | 4.6 |  | -18.4097 | -148.3051 | -6.5505 | -240.0469 | -5.9998 | -29.6629 | 81.042 | 86.5806 | 121.8957 | 98.0286 | 11.5427 | 23.3803 | 22.1209 | -10.7102 | 156.5965 | -206.6299 | 97.7546 | -88.3089 | 1.1975 | 0.348 | -10.48 | -2.046 | -2.05 | 5.2 | -1.52 | -3.2679 | -3.9231 | 7.5608 | -2.8977 | -3.5 | -3.197 | -3.198 |  |  | 3.0033 | 3.8452 | 3.5439 |  | 30.4 | 2.2491 | 0.37 |  | 0 | -19.1037 | -20.5758 | 3.5483 | 15.211 | -14.8681 | 0 | -22.8 | 4.6 | 59.4406 | -133.3092
01/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 3.9569 | -8.7082 | 4.6341 | 11.0561 |  | 11.0082 |  | 21.7998 | 9.4737 | 12.4834 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.8009 | -18.3609 | 3.5543 | 3.4329 | 6.5633 |  |  |  |  | -1.236 | -0.854 | -0.827 | 4.544 | -15.54 | -8.8 | 0.902 | 0.374 | -12.59 | -12.6 |  | -8.1 | -8.12 | 2.4401 | 3.8999 | 18.029 | 20.3724 | -18.2842 | -10.4325 | -9.8281 | 4.68 | 4.0502 | -18.0932 | -15.5217 | 8.883 | 9.3088 | 17.1546 | 12.1549 | -5.2 | -5.2 | -22.9621 | -22.8413 | -1.5654 |  | 4.8671 | 3.992 | 1.6594 | 1.2932 | -65.4622 | -2.5025 | -2.4415 | 14.8609 | -157.4472 |  |  |  | 8.6722 | 8.49 | 5.99 | -12.35 | 4.28 | -28.6626 | -28.6626 | 30.6498 | 29.5903 | -7.4069 | -18.8289 | -18.0677 | 4.5283 | 0 | 3.8356 | 9.268 | -3.3 | -4.1 | -2.72 | 16.4903 | 16.0485 | 15.2561 | 25.8151 | 25.8206 | -29.633 | -0.5809 | -27.323 | 3.0264 | 31.02 | 11.06 | 6.7236 | 5.7648 | -6.1287 |  |  |  | 9.3362 |  |  | -14.3 | -15.2 | -0.3662 | 8.4 | 12.8 | 12.62 | 4.64 | -3.75 | 7.8895 | -11.7807 | -2.19 | -2.21 | 11.28 | 1.14 | -13.0364 | -6.2727 | -40.052 | -39.0364 | 10.749 | -12.6356 | -19.6876 | -20.5553 | -24.383 | -30.6417 | -10.983 | -98.859 | -60.0842 |  | -9.5709 | -9.319 |  | -3.4931 | -4.5412 | 7.696 | -20.067 | -19.8718 | 8.3376 | 0 | 0 | 0 | 3.5265 | 0.0166 | -7.6641 | -7.9702 | 8.3469 | 13.4348 | -19.2508 | 7.2445 |  | -0.9354 | 0 | 0 |  | 17.248 | 17.4155 | -24.4486 | 21.1628 | 21.0724 | -10.8349 |  | 20.2115 | -15.72 | -0.7997 | 0.1916 | 0.05 | 3.05 | -20.4054 |  | 4.203 | 0.201 |  | 4.28 | -14.5087 | -7.5743 | -3.84 | 21.085 |  | 17.3046 | -1.6317 | -1.9451 | 2.158 |  |  | -12.2311 | 60.3812 | 0.2288 | -17.8544 | -5.8508 | -6.0182 | 115.6234 | -4.2606 | -10.7813 | 10.0807 | 0.4769 | 6.505 | 6.535 | -0.3466 | -22.2307 | -20.7196 | -11.31 | 3.1524 | 39.1585 | -7.3735 | 71.7181 | -21.899 | 30.9516 |  | -7.2868 | -11.378 | -13.4552 |  | 10.0175 | -19.7908 | -19.2799 | -2.6859 | -2.6576 | 22.51 | 22.59 | -39.9 | -39.6 | 0.0357 | -8.56 | 70.709 | 12.9756 | 13.0014 | -17.8 | -47.4 | 3.9 | 3.4 | -18.5839 |  | -161.8594 | -1.9042 | -243.6264 | -7.543 | -32.9064 | 65.4558 | 101.3598 | 118.8991 | 81.3899 | -6.1526 | 21.5006 | 22.4499 | -6.1458 | 133.7435 | -199.2813 | 84.3963 | -75.8811 | 0.9387 | 0.28 | -11.2 | -1.993 | -1.998 | 5.6 | -2.4 | -3.3748 | -3.5447 | 6.3004 | -2.2843 | -2.8 | -3.12 | -3.126 |  |  | 3.5161 | 3.2271 | 2.8551 |  | 30.4 | 2.9792 | 0.52 |  | 0 | -19.6808 | -20.8587 | 5.8307 | 15.1774 | -15.9468 |  | -23.2 | 4.5 | 46.4045 | -119.4494
01/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 4.2222 | -9.0442 | 4.7533 | 11.3647 |  | 12.1999 |  | 24.7429 | 10.9547 | 13.9224 | -4.44 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 3.8347 | -16.5034 | 4.1228 | 3.9877 | 7.3553 |  |  |  |  | -1.2197 | -0.784 | -0.757 | 4.112 | -15.54 | -8.8 | 0.572 | 0.364 | -11.4 | -11.36 |  | -8.27 | -8.29 | 3.9049 | 3.6762 | 19.8658 | 22.1579 | -13.7668 | -4.7778 | -4.403 | 4.3488 | 4.3823 | -15.2011 | -12.6201 | 14.6219 | 15.1392 | 70.3575 | 13.3316 | -5.4 | -5.3 | -28.4992 | -28.6615 | -1.6966 |  | 8.4241 | 6.0143 | 2.5974 | 1.8567 | -107.7608 | 4.8219 | 4.8524 | 17.6639 | -171.6288 |  |  |  | 11.8457 | 8.84 | 6.75 | -10.17 | 6.29 | -28.3947 | -27.9928 | 31.7595 | 30.5369 | -4.4811 | -19.8768 | -20.4254 | 7.8058 | 0 | 3.6393 | 9.067 | -1.7 | -2.7 | -3.17 | 18.339 | 18.7853 | 16.7004 | 28.768 | 28.9675 | -32.4122 | -3.5609 | -28.9159 | 3.2611 | 31.56 | 11.81 | 7.8174 | 6.7413 | -6.6942 |  | 0 | 0 | 7.9828 |  |  | -18.4 | -18.4 | 0.3082 | 9.5 | 12.36 | 14.16 | 5.56 | -3.27 | 9.672 | -10.4106 | -2.18 | -2.15 | 11.33 | 3.12 | -11.1636 | -6.1455 | -39.4382 | -38.7364 | 14.8673 | -10.3219 | -17.5669 | -17.4519 | -22.221 | -29.2523 | -10.287 | -100.1193 | -63.6046 |  | -10.3131 | -10.5376 |  | -1.3956 | -2.8711 | 15.888 | -21.7893 | -21.3292 | 2.8195 | 0 | -12.26 | -0.6 | 3.5924 | 1.3543 | -11.142 | -11.1532 | 8.5721 | 6.2261 | -14.0299 | 6.8836 |  | 5.6173 | 0 | 0 |  | 16.9131 | 17.248 | -24.6161 | 21.0096 | 20.9966 | -11.2847 |  | 20.6265 | -15.86 | -0.7118 | 0.1476 | 0.14 | 3.07 | -20.6174 |  | 4.291 | 0.304 |  | 5.04 | -14.9169 | -7.7792 | -3.56 | 21.9531 |  | 16.3393 | -2.2685 | -2.4657 | 2.2658 |  |  | -12.52 | 63.1488 | 1.4341 | -17.4335 | -6.1846 | -6.0485 | 118.5342 | -3.4431 | -8.7709 | 8.498 | 0.3825 | 6.505 | 6.6615 | -0.5664 | -26.5802 | -25.0202 | -11.31 | 3.8892 | 31.6185 | -10.3964 | 76.1731 | -29.6484 | 23.0468 |  | 0 | -11.8796 | -12.7565 | 2.3223 |  | -24.0591 | -23.6251 | -8.0248 | -7.9738 | 28.25 | 28.29 | -39.7 | -39.6 | 0.0357 | -2.64 | 64.8248 | 13.5792 | 13.2599 | -17.8 | -44.4 | 6.9 | 6.4 |  | -18.6333 | -172.7189 | -1.7311 | -242.5069 | -8.34 | -40.6135 | 55.9089 | 116.417 | 138.5687 | 78.6781 | -22.3061 | 18.6416 | 19.3605 | -25.9581 | 115.574 | -195.9556 | 63.1993 | -60.3458 | 1.0803 | -0.438 | -11.52 | -2.041 | -2.047 | 6.24 | -2.96 | -3.5072 | -2.9862 | 5.51 | -2.5467 | -3.1 | -2.269 | -2.186 |  |  | 3.7822 | 4.4588 | 3.9348 |  | 28.6 | 2.5467 | 0.64 |  | 0 | -20.9523 | -22.6012 | 5.5688 | 16.5547 | -18.0682 |  | -20.6 | 2.2 | 43.9212 | -114.9886
01/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 4.4709 | -9.5451 | 3.938 | 12.0965 |  | 19.9922 |  | 25.185 | 10.7837 | 13.9864 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.8079 | -10.6536 | 0 | 6.0408 | 10.7109 |  |  |  |  | -1.1868 | -0.488 | -0.449 | 3.884 | -15.54 | -6.6 | -0.208 | 0.355 | -9.76 | -9.82 |  | -6.78 | -6.85 | 3.7637 | 3.5929 | 21.6514 | 23.9069 | -12.7281 | -2.2179 | -2.6162 | 15.9495 | 16.0667 | -16.7254 | -14.4191 | 26.7558 | 29.7309 | 54.5318 | 11.4224 | -5.4 | -5.4 | -27.6186 | -28.4605 | -1.6373 |  | 10.0708 | 6.108 | 2.5348 | 1.8156 | -51.912 | 10.3153 | 10.3763 | -1.9359 | -152.668 |  |  |  | 17.9033 | 10.12 | 8.14 | -7.14 | 9.26 | -26.9212 | -27.0551 | 36.5003 | 35.1407 | -5.0614 | -23.2726 | -23.4423 | 10.4444 |  | 4.032 | 8.337 | 3.1 | 0 | -3.81 | 22.6228 | 22.4507 | 20.9816 | 25.8883 | 26.3408 | -31.7453 | -4.0075 | -27.681 | 3.4057 | 33.27 | 12.81 | 9.0674 | 8.0109 | -8.1021 |  |  |  | 10.7707 |  |  | -21.1 | -21.4 | 1.2347 | 11.8 | 13.42 | 16.66 | 7.36 | -3.5 | 11.811 | -12.5057 | -2.13 | -2.27 | 11.41 | 6.71 | -13.1455 | -6.3545 | -41.1478 | -40.6364 | 24.9361 | -4.1583 | -13.1182 | -12.7601 | -22.6563 | -28.6223 | -10.785 | -74.4816 | -61.363 |  | -11.6547 | -10.9203 |  | 0.6573 | -0.1373 | 2.064 | -23.6591 | -23.594 | 4.9359 | 0 | -13.78 | -0.1 | 4.443 | 3.2894 | -11.8256 | -11.9951 | 9.5609 | 9.0029 | -14.5431 | 6.7605 |  | 5.9164 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 15.7409 | -26.793 | 22.8248 | 22.749 | -13.8775 |  | 20.2115 | -16.57 | -0.7118 | 0.1476 | 0.06 | 3.75 | -20.321 |  | 4.266 | 0.275 |  | 5.36 | -11.8951 | -4.6697 | -3.42 | 22.4293 |  | 23.977 | -5.1086 | -5.4972 | 2.5506 |  |  | -13.8913 | 73.9976 | 1.5816 | -21.8943 | -6.5889 | -6.5154 | 127.095 | -6.3954 | -10.563 | -4.2867 | 0.0547 | 6.9518 | 7.0571 | -0.8607 | -25.7735 | -25.4959 | -9.22 | 3.0486 | 23.4812 | -3.264 | 73.8339 | -31.2516 | 21.4607 |  | -5.5054 | -11.2475 | 0 |  | 0 | -17.6759 | -17.2474 | -7.9632 | -8.1945 | 27.17 | 27.15 | -39 | -38.6 | 0.2646 | -1.92 | 78.6093 | 14.2074 | 13.8971 | -16.5 | -44.8 | 0.1 | 0 | -18.3353 | -18.395 | -170.2254 | 3.8643 | -247.8128 | -12.5385 | -39.1469 | 57.5552 | 116.4434 | 143.6941 | 78.6622 | -23.2125 | 17.3629 | 22.0975 | -31.9001 | 113.0297 | -200.9527 | 58.277 | -57.0962 | -0.5603 | 0.46 | -12.32 | -2.089 | -2.095 | 7.36 | -5.36 | -2.6237 | -0.8469 | 3.7217 | -1.3169 | -5 | -2.007 | -1.922 |  |  | 4.6838 | 4.0091 | 3.9701 |  | 30 | 2.277 | 0.7 |  | 2.8265 | -19.7481 | -21.9278 | 6.2652 | 15.3983 | -16.4369 | 0 | -22.5 | 3.7 | 41.2594 | -105.1351
01/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 4.4946 | -9.4972 | 6.3654 | 12.8651 |  | 6.7045 |  | 23.6623 | 10.6107 | 13.3946 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 2.6836 | -14.5713 |  | 6.5454 | 11.6915 |  |  |  |  | -1.1412 | -0.485 | -0.432 | 4.113 | -13.32 | -2.2 | 0.343 | 0.353 | -10.13 | -10.1 |  | -6.23 | -6.25 | 5.4473 | 3.5407 | 23.0372 | 25.2018 | -13.2482 | -5.78 | -4.4729 | 16.1842 | 20.5258 | -18.5448 | -14.7371 | 24.2642 | 22.2969 | 67.8636 | 11.9906 | -5.2 | -5.2 | -24.5303 | -24.9173 | -1.5438 |  | 5.8657 | 7.7995 | 3.3141 | 2.196 | -64.1804 | 54.7807 | 55.2995 | -45.2359 | -106.5628 |  |  |  | 28.811 | 0 | 11.67 | -23.51 | 14.13 | -22.0987 | -21.9648 | 29.9641 | 28.9388 | -5.5566 | -2.8364 | -2.7394 | 6.8018 |  | 4.032 | 8.59 | -5.1 |  | -4.3 | 24.5806 | 25.1315 | 23.4416 | 41.4934 | 42.5655 | -25.4862 | -32.6868 | -19.3904 | 3.6696 | 36.56 | 14.31 | 10.6299 | 9.5734 | -9.2808 |  |  |  | 24.8179 |  |  | -32.9 | -32.9 | 1.5228 | 13.7 | 14.06 | 18.58 | 8.83 | -3.31 | 12.896 | -23.8114 | -1.95 | -2.02 | 11.34 | 9.91 | -24.6182 | -12.3545 | -41.9471 | -40.8273 | 24.7649 | -5.3195 | -14.6545 | -14.706 | -16.2322 | -23.9302 | -12.431 | -32.6205 | -75.4648 |  | -11.441 | -10.6449 |  | 1.4349 | 0.6301 | 15.376 | -25.1086 | -25.3147 | 2.9815 | 0 | -9.33 | -0.1 | 4.0766 | 3.3479 | -12.9906 | -13.0912 | 9.7731 | 5.3294 | -11.0967 | 6.6821 |  | 6.4106 | 0 | 0 |  | 11.2196 | 12.2243 | -24.4486 | 23.9951 | 23.6387 | -13.6123 |  | 18.3951 | -16.93 | -1.3106 | 0.1916 | 0.29 | 4.16 | -18.4221 |  | 4.462 | 0.233 | 2.4967 | 6.61 | -11.3519 | -4.3659 | -3.39 | 23.4068 |  | 24.0406 | -5.7853 | -6.2926 | 2.617 |  |  |  | 76.8122 | 1.958 | -21.2245 | -5.6897 | -6.2844 | 130.3805 | -5.5228 | -9.3242 | -5.1848 | 0.0163 | 7.2741 | 7.3893 | -0.9026 | -26.5277 | -25.7148 | -5.03 | 0 | 10.2305 | 6.8955 | 65.1327 | -29.9078 | 21.752 |  | -5.7913 | 0 | 0 |  |  | -17.6869 | -17.4617 | -12.2661 | -12.0254 | 25.98 | 25.93 | -34.3 | -34 | 0.4056 | 3.68 | 78.2675 | 13.5406 | 13.0427 | -15.7 | -42.7 | 0.5 | 0 |  | -18.1837 | -158.5349 | 17.5068 | -253.1946 | -21.7705 | -38.6357 | 65.5972 | 106.1054 | 140.8843 | 84.807 | -12.6586 | 23.8102 | 23.4502 | -25.7396 | 124.3473 | -202.9528 | 63.6776 | -61.4572 | -0.9119 | 1.774 | -10.64 | -2.023 | -2.029 | 6.24 | -4.8 | -2.7586 | -1.2009 | 2.5498 | -2.6047 | -2.6 | 3.825 | 4.266 | 2.1621 |  | 4.482 | 3.4975 | 3.1156 |  | 27.2 | 2.3402 | 0.73 |  | 0 | -18.854 | -21.6283 | 4.8783 | 14.5438 | -17.0013 | 1.6054 | -19.6 | 1.2 | 16.366 | -78.1381
01/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 4.6395 | -9.9379 | 10.3953 | 12.8776 |  | 8.2246 |  | 29.8095 | 13.5886 | 16.4982 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.6096 | -16.3275 |  | 7.2873 | 12.6028 |  |  |  |  | -1.1251 | -0.184 | -0.161 | 0.696 | -2.22 | 0 | 0.778 | 0.394 | -7.58 | -7.57 |  | -10.58 | -10.72 | 6.9463 | 3.5644 | 25.0634 | 27.2298 | -12.2245 | -2.3225 | -2.0657 | 4.5851 | 4.6756 | -16.8164 | -14.2508 | 15.5927 | 16.0731 | 92.3473 | 15.2821 | -5.6 | -5.6 | -29.2127 | -29.2009 | -2.0787 |  | 8.5074 | 8.4381 | 4.2312 | 2.8544 | -90.6094 | 59.2669 | 59.2669 | -49.3243 | -112.909 |  |  |  | 32.2639 |  | 12.8 | -22.73 | 15.5 | -21.8308 | -21.4289 | 30.7772 | 28.6099 | -7.5133 | -2.4116 | -2.8315 | 8.9433 |  | 4.2153 | 8.339 | 0.1 |  | -4.83 | 26.5673 | 26.947 | 24.9914 | 41.4511 | 41.7952 | -28.0821 | -31.3993 | -21.837 | 3.8531 | 38.88 | 15.47 | 11.4111 | 10.257 | -10.1542 |  |  |  | 19.3683 |  |  | -32.9 | -34.5 | 1.4178 | 15.3 | 15.88 | 19.88 | 9.83 | -4.06 | 13.826 | -20.6537 | -1.98 | -2.18 | 12.8 | 11.86 | -21.2727 | -10.8818 | -40.643 | -39.8455 | 30.2233 | -1.4103 | -10.7081 | -10.5113 | -10.1914 | -17.412 | -13.394 | -23.7351 | -62.6203 |  | -12.502 | -11.657 |  | -4.0626 | -4.2702 | 22.544 | -23.3278 | -22.7951 | 0.1042 | -6.52 | -14.12 | 0.2 | 4.1629 | -6.0227 | -12.9213 | -13.1322 | 10.7139 | 5.3432 | -6.9621 | 6.7214 |  | 5.9916 | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.2196 | -26.4581 | 24.1409 | 23.9613 | -14.4757 |  | 19.6939 | -16.82 | -1.5212 | 0.1092 | 1.25 | 2.22 | -20.0024 |  | 4.468 | 0.274 |  | 7.49 | -11.4526 | -3.9384 | -3.3 | 25.1391 |  | 25.086 | -6.0737 | -6.5702 | 2.7695 |  |  | -13.5841 | 79.7864 | 2.5635 | -20.9861 | -6.1041 | -5.755 | 133.7936 | -4.4114 | -9.728 | -6.1451 | 0.0624 | 7.6998 | 7.8481 | -0.6806 | -26.8673 | -26.9325 | -3.35 | -3.4318 | 0 | 16.2113 | 75.3922 | -32.6395 | 20.3542 |  | 0 | 0 | -10.6703 |  |  | -17.2529 | -16.6487 | -14.7656 | -14.3806 | 23.12 | 23.09 | -37 | -36.5 | 0.2994 | 5.52 | 74.0143 | 15.1456 | 15.4716 | -15.2 | -43.5 | -0.3 | -0.8 | -18.2418 | -18.1917 | -167.8307 | 16.9634 | -257.0321 | -26.1033 | -41.058 | 71.6806 | 101.2772 | 138.4426 | 86.1004 | -8.1042 | 19.8007 | 19.619 | -25.5045 | 130.9536 | -207.9292 | 67.8747 | -67.2527 | -1.3806 | 1.816 | -11.28 | -2.098 | -2.097 | 6.8 | -6.4 | -1.4125 | 0.2945 | 3.3707 | -1.8448 | -5.6 | -2.237 | -2.2 |  |  | 4.2433 | 4.0262 | 3.7044 |  | 28.2 | 1.9831 | 0.74 |  | 0 | -19.3523 | -22.163 | 5.1003 | 15.0695 | -17.6128 | 1.7035 | -21.2 | 3.3 | 23.0581 | -75.8646
01/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 4.7693 | -9.9791 | 10.527 | 13.0907 |  | 9.1961 |  | 29.956 | 13.4956 | 16.6862 | -15.54 |  |  | 5.796 |  | 1.6627 | -15.907 |  | 7.7116 | 13.3535 |  |  |  |  | -0.9957 | 0.235 | 0.245 | 4.879 | -4.44 | 2.2 | 2.198 | 0.363 | -3.83 | -3.81 |  | -9.62 | -9.65 | 7.3023 | 3.3922 | 25.0651 | 27.6165 | -11.3876 | 0.0875 | 0.3432 | 4.2797 | 4.3378 | -17.1993 | -14.4082 | 16.7865 | 17.4309 | 83.7919 | 14.7736 | -5.8 | -5.8 | -29.783 | -29.6696 | -1.9404 |  | 5.7698 | 8.5318 | 4.4667 | 2.9924 | -104.007 | 60.3351 | 60.9454 | -53.2871 | -117.1528 |  |  |  | 33.1321 |  | 14.74 | -22.43 | 13.36 | -18.08 | -18.08 | 26.9521 | 24.9172 | -7.4284 | -1.3801 | -1.7801 | 5.4433 |  | 4.2153 | 7.526 | 3 |  | -4.67 | 27.4394 | 28.0232 | 25.8893 | 40.4902 | 40.9699 | -27.2755 | -32.5879 | -19.4473 | 3.9778 | 40.9 | 16.42 | 12.1924 | 11.2335 | -10.488 |  |  |  | 15.3531 |  |  | -35.4 | -34.9 | 1.1664 | 16.1 | 17.6 | 20.98 | 10.53 | -4.58 | 15.872 | -16.6184 | -2.04 | -2.15 | 12.49 | 12.45 | -18.2909 | -9.3636 | -36.1859 | -34.9455 | 35.753 | 0.9697 | -6.2619 | -6.2526 | -8.7906 | -15.0181 | -13.98 | -23.6252 | -62.6097 |  | -12.5347 | -11.7381 |  | -4.5571 | -5.013 | 24.592 | -21.5711 | -21.2819 | -1.2731 | 0 | -14.35 | -1 | 4.5614 | -8.9551 | -13.771 | -13.9479 | 10.5655 | -0.5117 | -8.8743 | 6.6879 |  | 7.0502 | 2.4543 | 2.6691 | 0 | 9.8799 | 9.0426 | -16.5782 | 21.2045 | 21.2608 | -3.6178 | 10.1325 | 19.5084 | -15.22 | -1.0103 | 0.1907 | 0.16 | 2.73 | -20.2522 |  | 4.4 | 0.213 |  | 5.28 | -19.4071 | -10.8774 | -2.77 | 21.7461 |  | 22.943 | -5.5629 | -6.0411 | 2.9486 |  |  | -13.3175 | 80.3596 | 3.1643 | -21.8727 | -5.1083 | -5.5861 | 129.45 | -6.6555 | -8.9417 | -9.4679 | -0.3536 | 7.8829 | 8.0696 | -1.1609 | -27.4784 | -27.6482 | -2.93 | -4.2221 | 0 | 15.1913 | 70.8661 | -31.3182 | 20.5712 |  | 0 | -11.195 | -12.6705 |  |  | -16.3191 | -15.7972 | -15.0137 | -14.754 | 22.97 | 23.33 | -36.5 | -36.5 | 0.195 | 7.12 | 73.3427 | 14.4596 | 14.2173 | -14.8 | -43.1 | -1.6 | -2 |  | -18.2803 | -165.2983 | 17.0914 | -255.5472 | -25.4869 | -41.3779 | 72.6872 | 102.6538 | 138.9436 | 86.9462 | -7.1463 | 18.1791 | 18.5506 | -24.5028 | 129.3759 | -204.383 | 66.8288 | -65.7666 | -1.0779 | -0.326 | -11.92 | -2.117 | -2.122 | 6.88 | -6.08 | -2.2478 | 0.1175 | 3.6942 | -1.7563 | -5.7 | -2.384 | -2.087 |  |  | 3.3725 | 4.5577 | 3.3592 |  | 27.6 | 2.9123 | 0.88 |  | 0 | -19.0316 | -22.5683 | 5.7419 | 14.2056 | -18.7261 | 2.7101 | -21 | 2.1 | 20.7729 | -76.2171
01/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.9396 | -10.1367 | 8.9697 | 13.8857 |  | 10.4924 |  | 27.8738 | 12.5686 | 15.996 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 1.4734 | -17.035 |  | 8.576 | 14.7399 |  |  |  |  | -0.924 | 0.58 | 0.582 | 5.186 | -4.44 | 2.2 | 1.698 | 0.37 | -2.03 | -1.99 |  | -7.75 | -7.77 | 7.2031 | 3.2468 | 24.8245 | 27.5395 | -12.3612 | 2.6736 | 2.7457 | 14.4222 | 13.0195 | -19.6297 | -16.7111 | 22.2395 | 22.8175 | 77.4794 | 12.4774 | -5.7 | -5.7 | -27.5779 | -28.462 | -2.5008 |  | 5.7265 | 8.0747 | 4.3544 | 2.96 | -76.2657 | 61.922 | 61.7084 | -59.0791 | -92.2492 |  |  |  | 33.7109 |  | 15.06 | -21.8 | 14.19 | -26.3854 | -25.8495 | 32.977 | 31.3295 | -7.1779 | -3.4325 | -3.6625 | 5.7262 |  | 4.032 | -0.249 | 6.8 |  | -4.69 | 29.0299 | 28.7091 | 26.5022 | 36.9207 | 37.1775 | -20.3727 | -35.2553 | -13.5395 | 4.35 | 43.98 | 17.79 | 12.9736 | 12.0148 | -11.0957 |  |  |  | 11.4564 |  |  | -35.9 | -35.7 | 1.9586 | 17.3 | 18.24 | 22.48 | 11.58 | -4.85 | 17.019 | -13.8983 | -2.11 | -2.11 | 17.01 | 13.94 | -14.8364 | -7.6182 | -42.3732 | -40.6727 | 39.7711 | 5.7354 | -3.4736 | -2.4964 | -17.2332 | -23.1099 | -15.023 | -17.2349 | -72.5351 |  | -13.9112 | -13.7246 |  | 0.5834 | -0.4835 | -12.292 | -28.7552 | -27.7193 | 9.3894 | 6.3 | 0 | 13.7 | 4.6573 | 0.8261 | -12.846 | -13.0965 | 11.5362 | 9.6133 | -19.4854 | 6.6294 |  | 4.789 | 0 | 0 |  | 16.2433 | 16.7456 | -9.2101 | 27.794 | 27.4133 | 2.4465 | 14.5879 | 18.4878 | -13.59 | -0.7997 | 0.1916 | -0.09 | 3.18 | -18.9018 |  | 4.515 | 0.236 |  | 5.84 | -24.6235 | -17.0412 | -2.85 | 21.7625 |  | 22.9879 | -5.7948 | -6.4597 | 3.0957 |  |  | -12.4993 | 81.6154 | 3.0925 | -21.5464 | -6.1176 | -5.9715 | 131.3219 | -6.3359 | -8.5514 | -9.6597 | -1.816 | 8.5861 | 8.7271 | 0.6857 | -20.1526 | -19.1674 | -15.51 | 10.0668 | -23.3861 | 41.5975 | 81.1948 | -39.5494 | 14.4319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -16.407 | -15.7917 | -16.5221 | -16.2579 | 21.05 | 21.12 | -36.5 | -37 | 0.5283 | 5.44 | 67.5343 | 15.1587 | 15.211 | -14.4 | -42.7 | -0.7 | -1.2 | -18.2161 | -18.0714 | -173.384 | 23.7394 | -254.0554 | -23.5107 | -40.0922 | 66.1845 | 103.5335 | 138.7801 | 86.3266 | -9.2064 | 14.4849 | 13.9994 | -25.9216 | 129.2178 | -205.1482 | 68.7079 | -67.5739 | -0.8191 | 0.981 | -11.52 | -2.147 | -2.153 | 6.88 | -6.24 | -1.9799 | 0.325 | 3.2822 | -1.8143 | -5.8 | -2.386 |  |  |  | 4.0023 | 3.7017 | 3.7775 |  | 27.2 | 1.5363 | 0.91 |  | 5.4839 | -20.5709 | -23.7796 | 8.6448 | 16.2429 | -18.7737 | 1.9641 | -20.1 | 1.9 | 0.0481 | -57.12
01/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 5.2953 | -10.4562 | 7.1871 | 14.3062 |  | 11.9358 |  | 28.4674 | 12.2756 | 15.3259 | -15.54 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 1.7381 | -17.1164 |  | 9.0933 | 15.159 |  |  |  |  | -0.8887 | 0.85 | 0.879 | 4.862 | -4.44 | 4.4 | 1.182 | 0.368 | -4.48 | -4.35 |  | -4.28 | -4.19 | 7.4879 | 3.4894 | 26.0329 | 28.3246 | -12.9694 | -4.7158 | -4.6161 | 18.9134 | 17.2512 | -17.6895 | -15.5407 | 20.9446 | 23.4859 | 94.1975 | 15.6672 | -5.9 | -5.9 | -20.9672 | -20.6333 | -2.7921 |  | 10.2979 | 8.532 | 4.3398 | 2.7879 | -78.5241 | 75.7164 | 76.2657 | -89.5031 | -77.2133 |  |  |  | 37.4632 |  | 14.44 | -21.62 | 17.79 | -20.4912 | -20.3573 | 28.782 | 26.9074 | -7.5653 | -4.2936 | -4.3225 | 10.3198 |  | 4.2153 | 8.063 | 4.8 |  | -4.71 | 29.4951 | 29.5173 | 27.6987 | 47.3063 | 47.3156 | -26.6899 | -41.595 | -20.3592 | 4.4857 | 43.11 | 17.32 | 13.5986 | 12.5031 | -11.2694 |  |  |  | 20.5613 |  |  | -41 | -42.1 | 1.8011 | 18.3 | 17.54 | 23.4 | 12.31 | -4.35 | 16.7245 | -21.3662 | -2.15 | -2.15 | 13.9 | 13.84 | -22.5273 | -11.3273 | -40.748 | -39.8727 | 37.9526 | 3.2179 | -5.5273 | -5.2973 | -18.7115 | -26.6868 | -14.373 | 18.0115 | -73.5877 |  | -13.8023 | -12.7887 |  | 2.7262 | 1.6382 | -5.636 | -30.4467 | -30.5096 | 7.7348 | 0 | -4.05 | 0 | 5.0348 | 3.9874 | -12.6296 | -12.6224 | 9.893 | 6.5707 | -17.049 | 6.6795 | 5.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.8941 | -6.3633 | 26.3083 | 26.2722 | 2.3007 | 15.0328 | 18.3951 | -14.48 | -0.71 | 0.2145 | 0 | 2.17 | -18.6617 |  | 4.12 | 0.243 |  | 4.5 | -25.2171 | -17.2839 | -3.08 | 20.2684 |  | 22.98 | -6.1454 | -6.6231 | 3.1501 |  |  | -10.2952 | 82.3229 | 2.966 | -21.0352 | -4.9375 | -5.274 | 141.5889 | -5.7958 | -7.7464 | -9.717 | -0.7018 | 8.5202 | 8.6243 | -1.392 | -20.444 | -20.4049 | -12.15 | 6.1879 | -35.7838 | 55.0512 | 79.3404 | -41.3537 | 12.0981 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2035 | -17.0552 | -17.712 | -17.764 | 31.33 | 31.44 | -37.7 | -38.1 | 0.3525 | 10.48 | 73.5852 | 13.9618 | 13.9174 | -14 | -44 | -0.2 | -0.4 |  | -18.253 | -173.0983 | 30.2773 | -257.2084 | -26.8066 | -39.0489 | 68.996 | 102.5639 | 142.9227 | 84.0826 | -8.8176 | 24.5559 | 22.8284 | -31.1955 | 126.1726 | -202.974 | 66.9224 | -64.8188 | -1.0535 | 0.821 | -12.56 | -2.109 | -2.114 | 7.84 | -7.12 | -1.8969 | 1.0575 | 2.6963 | -2.3117 | -5.7 | -1.953 | -2.006 | 2.1351 | 2.4573 | 4.5282 | 3.2792 | 3.6168 |  | 28.1 | 0.6813 | 0.92 |  | 5.1803 | -20.2209 | -24.5401 | 7.8033 | 15.7848 | -18.8395 | 2.613 | -21.2 | 3 | -8.5133 | -36.9436
01/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 5.5684 | -11.0123 | 5.831 | 15.3402 |  | 13.1766 |  | 26.5168 | 11.9976 | 14.8118 | -15.54 | -35.2 | 11 | 8.28 | -22 | 1.0064 | -16.8715 |  | 9.3902 | 15.6525 | 3.3266 | -1.6878 | 0.8348 |  | -0.6683 | 0.998 | 1.012 | 5.559 | -4.44 | 6.6 | 2.246 | 0.384 | -5.58 | -5.66 |  | -3.39 | -3.68 | 5.3037 | 3.7147 | 27.2648 | 29.0873 | -13.4315 | -5.8314 | -5.8714 | 14.7702 | 22.256 | -16.7958 | -14.3681 | 23.2986 | 23.5134 | 93.1901 | 15.4716 | -6 | -6 | -20.4219 | -19.3436 | -2.8128 |  | 9.8299 | 8.751 | 4.1271 | 2.7415 | -72.6951 | 76.9066 | 76.3573 | -92.5235 | -68.9352 |  |  |  | 38.6109 |  | 14.68 | -20.93 | 18.04 | -22.3666 | -22.2327 | 29.1061 | 27.3907 | -7.7557 | -1.9306 | -1.3443 | 10.0012 |  | 4.032 | 7.862 | 5.9 |  | -4.69 | 31.7707 | 31.8859 | 29.7999 | 47.0703 | 47.166 | -27.9879 | -40.6988 | -19.9252 | 4.7385 | 42.6 | 17.44 | 13.9111 | 12.796 | -11.5238 |  |  |  | 21.1717 |  |  | -43.4 | -41.8 | 1.9196 | 19 | 18.26 | 24.06 | 12.74 | -4.28 | 17.329 | -21.9963 | -2.32 | -2.29 | 14.24 | 14.37 | -23.6182 | -11.4818 | -42.9894 | -41.1273 | 38.1435 | 3.0977 | -5.8364 | -5.4073 | -16.715 | -24.3822 | -14.254 | 21.6365 | -76.441 |  | -13.7189 | -12.6831 |  | -1.2051 | -2.3361 | -3.588 | -28.1123 | -27.5831 | 8.8242 | 6.21 | -3.65 | 2.3 | 4.8496 | -3.2224 | -12.6091 | -12.7985 | 10.7168 | 9.638 | -18.3078 | 6.395 | 5.8656 |  | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 13.7314 | -9.0426 | 28.3239 | 28.1154 | 2.7804 | 14.1153 | 17.4917 | -14.75 | -0.4994 | 0.1916 | -0.14 | 3.51 | -17.5075 |  | 3.961 | 0.287 |  | 5.21 | -24.9928 | -17.0951 |  | 21.0219 |  | 23.1917 | -6.6346 | -7.2373 | 3.1633 |  |  | -10.1235 | 81.0684 | 3.5308 | -21.0344 | -5.9919 | -6.4015 | 139.1805 | -5.396 | -6.9794 | -10.121 | 1.2833 | 8.7692 | 8.9407 | 0.4758 | -22.3974 | -21.8559 | -11.31 | 5.2399 | -37.2514 | 54.57 | 74.7373 | -40.6572 | 13.6876 |  | 0 | -11.7234 | -12.7491 |  |  | -15.594 | -15.149 | -19.3195 | -18.8953 | 18.03 | 18.38 | -34.1 | -34.2 | 0.5466 | 9.76 | 67.8181 | 17.0594 | 17.0207 | -14 | -41.8 | -1.1 | -1.7 |  | -18.2222 | -168.7945 | 33.5944 | -261.844 | -30.6968 | -40.1971 | 73.9859 | 98.3814 | 137.022 | 86.9495 | -4.7239 | 6.8597 | 4.7054 | -24.0863 | 131.8137 | -205.547 | 68.3697 | -69.5763 | -1.4295 | 0.935 | -11.28 | -2.16 | -2.166 | 6.64 | -5.84 | -1.2103 | 0.0595 | 2.0523 | -2.6352 | -4.1 | 3.406 | 3.359 |  | 2.4842 | 2.7654 | 4.7911 | 2.8382 |  | 26.6 | 1.5436 | 1.36 |  | 6.548 | -20.0171 | -24.6472 | 8.5864 | 15.8071 | -20.6774 | 3.6083 | -19.5 | 1.5 | -14.8305 | -31.9227
01/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 5.6297 | -11.0025 | 4.9195 | 16.2044 |  | 14.8008 |  | 28.664 | 12.4706 | 15.6871 | -19.98 | -35.2 | 11 |  | -22 | 1.2801 | -15.0872 |  | 9.5453 | 16.0548 | 3.1367 | -1.7116 | 0.7946 |  | -0.6298 | 0.68 | 0.692 | 4.125 | -2.22 | 4.4 | -0.043 | 0.35 | -7.55 | -7.61 |  | -5.14 | -5.18 | 8.0827 | 3.8344 | 27.5253 | 29.6912 | -10.7866 | -7.2999 | -6.96 | 3.6446 | 3.7988 | -14.6048 | -11.7644 | 17.1864 | 18.1367 | 88.2601 | 17.4788 | -6.1 | -6.1 | -22.2377 | -22.6436 | -3.1185 |  | 9.1768 | 8.813 | 3.3364 | 2.3318 | -99.1546 | 79.8669 | 79.7754 | -79.9897 | -94.7571 |  |  |  | 36.4353 |  | 13.36 | -20.53 | 17.02 | -19.2856 | -18.7498 | 27.7866 | 26.1482 | -6.5857 | -8.8758 | -8.8169 | 7.8974 |  | 4.032 | 8.443 | 5.1 |  | -4.89 | 28.1149 | 28.2623 | 26.1257 | 50.9299 | 51.1782 | -31.27 | -41.0474 | -24.1846 | 4.9073 | 44.4 | 18.36 | 2.8174 | 2.3468 | -12.2177 |  |  |  | 20.7759 |  |  | -43.4 | -44.2 | 1.9183 | 20 | 18.9 | 24.92 | 13.4 | -4.53 | 15.376 | -23.2063 | -2.03 | -2.09 | 15.23 | -12.14 | -24.2909 | -12.0545 | -37.9063 | -37.1727 | 26.9773 | -3.6265 | -11.5614 | -11.7836 | -5.9268 | -17.7292 | -13.498 | 7.461 | -67.6406 |  | -12.9165 | -12.4755 |  | -1.3983 | -1.1922 | 15.376 | -28.6871 | -28.5569 | 0.5164 | 0 | -13.01 | 0 | 4.5677 | -3.87 | -10.9593 | -11.1323 | 7.8703 | 0.533 | -10.7744 | 6.5804 | 5.9606 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.0521 | -6.1959 | 24.8783 | 24.9193 | 4.444 | 16.5195 | 17.8335 | -14.37 | -1.2044 | 0.1934 | 0.35 | 1.87 | -18.1873 |  | 3.894 | 0.225 |  | 4.93 | -26.2931 | -18.2592 | -2.73 | 21.2097 |  | 22.4184 | -6.0931 | -6.7279 | 3.2199 |  |  | -11.8053 | 73.3863 | 2.8211 | -20.508 | -6.4149 | -5.7304 | 132.7604 | -5.4821 | -7.333 | -11.4321 | 0.7952 | 8.6959 | 8.83 | 0.3264 | -20.2222 | -20.0067 | -15.09 | 8.5996 | -25.9086 | 46.8549 | 79.9592 | -40.7772 | 12.7292 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.127 | -14.5502 | -18.5381 | -18.0225 | 26.52 | 26.5 | -33.9 | -34 | 0.7919 | 8.48 | 60.1782 | 18.7766 | 18.9685 | -14.4 | -42.3 | -1.6 | -2.1 |  |  | -171.9805 | 27.5175 | -254.9914 | -26.3377 | -40.2523 | 68.301 | 103.3728 | 137.2083 | 84.7744 | -7.3743 | 19.1548 | 18.1683 | -24.699 | 128.0546 | -203.638 | 68.6889 | -66.2851 | -2.0374 | 0.849 | -11.52 | -2.098 | -2.103 | 6.8 | -5.92 | -1.9331 | -0.1144 | 1.9364 | -2.7237 | -3.4 | 3.418 | 3.457 | 1.9248 | 2.1955 | 4.7183 | 4.6544 | 3.3476 |  | 27.6 | 1.4088 | 1.3 |  | 3.9612 | -19.5382 | -24.1166 | 7.538 | 14.1974 | -19.1051 | 4.07 | -20.6 | 2.4 | -0.1549 | -43.7724
01/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 5.6577 | -11.0728 | 4.9577 | 16.2831 |  | 12.5292 |  | 28.6356 | 12.9096 | 16.1172 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -19.8 | 0.6393 | -14.774 |  | 8.7043 | 14.7736 | 3.2494 | -1.6491 | 0.8273 |  | -0.793 | 0.669 | 0.677 | 4.231 | 0 | 2.2 | -0.352 | 0.349 | -7.54 | -7.6 |  | -4.93 | -4.79 | 7.7621 | 4.0441 | 25.6355 | 28.0367 | -11.4233 | -7.7295 | -8.1804 | 13.568 | 16.0349 | -17.3411 | -14.5261 | 26.2156 | 30.9542 | 85.0491 | 16.9147 | -6.2 | -6.2 | -21.9834 | -21.6418 | -2.8136 |  | 6.3128 | 7.0402 | 3.1763 | 2.1585 | -98.4832 | 78.6767 | 78.9819 | -77.3351 | -92.2977 |  |  |  | 34.4993 |  | 13.21 | -21.13 | 16.07 | -17.6781 | -17.6781 | 27.6223 | 25.9182 | -5.3081 | -11.0367 | -10.6326 | 6.1819 |  | 4.032 | 8.618 | 5 |  | -4.92 | 26.6524 | 27.2382 | 25.1594 | 52.2884 | 52.6358 | -30.1078 | -40.657 | -25.0858 | 4.7207 | 42.08 | 17.15 | 2.8174 | 2.2491 | -12.0003 |  |  |  | 25.1401 |  |  | -43.4 | -41.9 | 1.5363 | 20.2 | 17.6 | 25.18 | 13.59 | -4.04 | 13.981 | -25.2139 | -1.91 | -1.9 | 13.89 | -14.23 | -26.7636 | -13.5545 | -38.3762 | -37.1909 | 23.2152 | -6.1022 | -14.3916 | -13.9239 | -15.1119 | -22.4904 | -13.595 | 3.0171 | -69.2942 |  | -13.1388 | -11.8602 |  | -0.4809 | -0.4596 | 0.528 | -26.1514 | -25.8611 | 5.645 | 6.21 | -10.81 | -0.5 | 5.0834 | -1.3203 | -9.6505 | -9.8525 | 5.2981 | 5.876 | -16.7801 | 6.7 | 6.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.2101 | -3.1817 | 24.2067 | 23.7574 | 5.4555 | 17.4789 | 18.0191 | -14.34 | -1.0085 | 0.1687 | 0.4 | 1.53 | -17.6583 |  | 3.795 | -0.022 |  | 4.7 | -27.2443 | -19.2297 | -2.65 | 20.8395 |  | 22.1577 | -5.888 | -6.4786 | 3.1775 |  |  | -13.1407 | 70.5924 | 2.2864 | -20.5907 | -6.8057 | -5.9134 | 136.0525 | -5.9343 | -7.4469 | -11.4366 | 1.3427 | 8.4982 | 8.6797 | 0.6577 | -21.4057 | -20.2768 | -16.34 | 8.9543 | -23.0349 | 44.0398 | 80.4116 | -40.0272 | 12.9924 |  | 0 | -11.1182 | -13.0483 |  |  | -15.4896 | -15.3028 | -16.6956 | -16.1724 | 31.9 | 31.75 | -34.5 | -34.3 | 0.3342 | 8.16 | 63.9558 | 19.3944 | 19.348 | -14.4 | -42.7 | -1.5 | -1.7 |  |  | -171.0497 | 27.5329 | -251.6862 | -22.8995 | -39.7379 | 68.6013 | 104.4381 | 133.3212 | 82.2749 | -10.3326 | 28.2873 | 27.6908 | -21.3486 | 125.7239 | -202.0812 | 68.0396 | -67.135 | -0.3748 | 0.907 | -11.44 | -2.151 | -2.156 | 6.72 | -5.44 | -1.7314 | -0.4074 | 2.1103 | -2.4887 | -3.2 | 3.838 | 3.579 |  |  | 4.086 | 4.5826 | 3.4749 |  | 27.7 | 1.0229 | 1.29 |  | 5.4789 | -20.771 | -24.3714 | 9.1004 | 16.2566 | -19.3144 | 2.5145 | -20.8 | 2.7 | 3.6966 | -46.6333
01/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.5853 | -10.8366 | 7.1554 | 14.8589 |  | 11.7686 |  | 29.7053 | 13.1766 | 16.4452 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 1.7096 | -14.4529 |  | 8.2383 | 13.6917 | 3.0146 | -1.7927 | 0.8129 |  | -1.0852 | 0.564 | 0.593 | 3.676 | -4.44 | 2.2 | -0.472 | 0.344 | -8.97 | -8.93 |  | -4.86 | -4.9 | 6.8672 | 3.7215 | 23.8971 | 26.2059 | -11.6822 | -8.1386 | -8.2307 | 17.0262 | 17.4871 | -18.0242 | -15.3576 | 25.3606 | 26.7686 | 87.7767 | 17.4198 | -6 | -6.1 | -22.3653 | -22.2043 | -2.745 |  | 7.7592 | 6.595 | 2.3507 | 1.4816 | -104.3733 | 75.5333 | 75.5333 | -73.0375 | -105.2697 |  |  |  | 31.2859 |  | 12.17 | -22.33 | 15.06 | -15.5348 | -15.6688 | 26.6123 | 24.8044 | -4.4245 | -8.4441 | -8.0714 | 7.9515 |  | 4.4116 | 8.508 | 5.4 | 0 | -5.04 | 26.5304 | 26.7806 | 24.7445 | 50.1598 | 50.0766 | -30.1505 | -36.2543 | -25.5511 | 4.4364 | 41.15 | 16.62 | 1.8799 | 1.3702 | -11.1137 |  |  |  | 23.4064 |  |  | -38.7 | -39.6 | 1.684 | 19.5 | 16.58 | 24.54 | 13.24 | -3.76 | 13.826 | -24.6964 | -1.96 | -2.03 | 13.78 | -15.81 | -25.7818 | -13.2818 | -36.9089 | -35.4727 | 21.4096 | -7.403 | -14.9956 | -14.3842 | -18.3848 | -28.0409 | -13.22 | 1.0256 | -59.8282 |  | -12.4362 | -11.7925 |  | 1.2983 | 0.8539 | -11.78 | -25.2831 | -25.0995 | 6.5571 | 0 | -2.59 | -2.1 | 5.0662 | 1.7634 | -10.3894 | -10.5213 | 6.6675 | 7.3345 | -16.8448 | 6.5718 | 6.1349 |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 7.8704 | -10.0474 | 22.8682 | 23.072 | 0.8007 | 11.735 | 16.6226 | -15.25 | -2.0101 | 0.1476 | 0.6 | 1.69 | -16.7846 |  | 3.816 | 0.309 |  | 5.12 | -23.2623 | -15.3615 | -3.03 | 20.9647 |  | 21.5052 | -5.1752 | -5.752 | 3.1311 |  |  | -12.1186 | 69.0052 | 2.2437 | -20.7291 | -6.6429 | -6.0153 | 122.8647 | -5.9795 | -8.0844 | -11.3505 | 1.1882 | 8.0514 | 8.1339 | 0.6344 | -20.24 | -19.7179 | -19.7 | 13.6434 | -16.6438 | 45.0608 | 80.4548 | -41.619 | 12.4182 |  | 0 | -9.6433 | -11.639 |  |  | -15.9126 | -15.7368 | -15.4852 | -15.2556 | 32.5 | 32.6 | -34.7 | -35.1 | 0.4752 | 7.92 | 69.5561 | 17.3059 | 17.2754 | -14.8 | -44 | -1.1 | -1.7 |  |  | -171.308 | 25.3757 | -255.0558 | -24.4359 | -38.1696 | 67.5531 | 104.7656 | 138.9253 | 83.4919 | -8.8844 | 25.3765 | 25.3482 | -27.2116 | 124.6575 | -201.7539 | 66.7727 | -64.8197 | 0.0256 | 0.693 | -12.16 | -2.088 | -2.082 | 7.36 | -5.68 | -1.7533 | -0.145 | 1.7288 | -2.1958 | -2.7 | 2.585 | 3.483 |  |  | 4.4424 | 3.5997 | 3.8941 |  | 28.1 | 1.7656 | 1.15 |  | 6.2905 | -20.7126 | -23.7795 | 8.9663 | 16.1658 | -19.0417 | 2.6062 | -20.6 | 2.3 | 15.2042 | -46.6762
01/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.3037 | -10.5631 | 7.2109 | 14.6786 |  | 11.6285 |  | 29.9246 | 13.6326 | 16.7244 | -15.54 | -33 | 8.8 |  |  | 1.4465 | -14.2509 |  | 7.952 | 13.3908 | 2.9297 | -1.6998 | 0.7831 |  | -0.9912 | 0.481 | 0.507 | 3.934 | -4.44 |  | -0.173 | 0.349 | -8.79 | -8.93 |  | -5.66 | -5.66 | 6.8055 | 3.7588 | 23.5096 | 25.994 | -10.9884 | -8.9609 | -9.7687 | 13.7867 | 15.9658 | -18.4365 | -15.1727 | 23.037 | 23.1041 | 89.5805 | 18.0733 |  | -6 | -22.716 | -23.2356 | -2.8651 |  | 6.2173 | 5.854 | 2.2957 | 1.4546 | -112.5217 | 76.693 | 76.8456 | -74.3659 | -110.1398 |  |  |  | 31.1562 |  | 12.05 | -22.72 | 15.16 | -15.5348 | -15.5348 | 25.2944 | 23.352 | -4.1141 | -4.0631 | -4.3693 | 7.1152 | 0 |  | 8.868 | 1.4 |  | -4.92 | 28.009 | 28.0209 | 26.335 | 53.4959 | 53.7315 | -32.5287 | -37.8519 | -28.412 | 4.4138 | 40.81 | 16.22 | 1.2549 | 0.589 | -10.418 |  |  |  | 27.0691 |  |  |  | -37.5 | 1.4044 | 18.8 | 16.94 | 23.94 | 12.67 | -3.87 | 13.361 | -27.7541 | -2.09 | -2 | 12.02 | -16.62 | -27.7636 | -14.3091 | -36.3393 | -35.5636 | 19.5456 | -8.5707 | -18.1276 | -17.898 | -18.4429 | -27.4186 | -13.02 | 0.8928 | -57.2666 |  | -12.3811 | -12.026 |  | 0.8083 | 0.3028 | -4.612 | -25.6975 | -25.4919 | 4.1628 | 6.28 | -3.77 | 4.3 | 5.0678 | 0.176 | -10.7571 | -10.9288 | 7.1147 | 10.1893 | -12.9521 | 6.9243 | 6.18 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 7.703 | -6.8657 | 22.976 | 23.0005 | 2.3162 | 15.0654 | 18.0142 | -14.78 | -1.5212 | 0.2117 | 0.8 | 1.5 | -18.4322 |  | 3.847 | 0.278 |  | 4.39 | -25.4921 | -17.1682 |  | 20.7158 |  | 21.6247 | -5.3763 | -6.0071 | 3.0412 |  |  | -12.1319 | 69.2715 | 1.9692 | -20.6765 | -6.4807 | -5.841 | 129.338 | -5.7859 | -7.8842 | -11.3836 | 1.8255 | 7.7364 | 7.8402 | 1.304 | -21.1439 | -19.2174 | -18.44 | 12.0677 | -13.8997 | 45.6133 | 78.7704 | -40.1348 | 13.1012 |  | 0 | -10.6031 | -11.3483 |  |  | -16.4179 | -16.2312 | -16.1681 | -15.9642 | 34.55 | 34.53 | -35.4 | -35.2 | 0.3177 | 8.24 | 73.0768 | 13.057 | 13.01 | -14.4 | -44.4 | -0.7 | -0.8 |  |  | -171.5475 | 22.3168 | -257.1575 | -26.2933 | -40.4614 | 69.368 | 102.581 | 140.6071 | 86.7153 | -8.4589 | 29.816 | 29.1845 | -28.3999 | 131.5771 | -203.708 | 67.1208 | -65.227 | 0.846 | 0.832 | -11.2 | -2.122 | -2.155 | 6.64 | -6.48 | -0.9267 | 0.2945 | 2.6963 | -3.9841 | -3.1 | 4.608 |  | 2.1502 |  | 3.5322 | 3.5604 | 3.8005 |  | 28.8 | 2.5813 | 1.27 |  | 4.6733 | -20.5943 | -24.1865 | 8.1893 | 16.873 | -19.378 | 2.1729 | -21.7 | 3.4 | 19.391 | -57.4873
01/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.6988 | -11.1001 | 6.5529 | 14.7362 |  | 11.9472 |  | 29.9494 | 13.1016 | 16.1509 | -13.32 |  | 8.8 |  |  | 1.6084 | -14.2076 |  | 8.2575 | 14.1301 | 3.0358 | -1.519 | 0.8434 |  | -1.1557 | 0.703 | 0.729 | 4.04 | -6.66 |  | 0.64 | 0.349 | -7.82 | -7.84 |  | -5.16 | -5.29 | 6.4664 | 3.8457 | 23.6127 | 25.2462 | -9.241 | -7.6636 | -7.5619 | 5.6103 | 6.5963 | -16.2233 | -13.5686 | 19.5039 | 20.5896 | 90.9762 | 18.4274 | -5.9 | -5.8 | -22.891 | -22.8796 | -2.9374 |  | 6.7867 | 5.8088 | 2.333 | 1.636 | -105.9908 | 77.9443 | 78.0053 | -79.5065 | -107.3461 |  |  |  | 33.3916 |  | 12.64 | -22.06 | 15.64 | -17.1423 | -16.7404 | 25.1919 | 22.536 | -5.1666 | -1.2839 | -0.2764 | 6.5509 | 0 | 4.2153 | 7.858 | 1.7 |  | -4.9 | 29.4653 | 29.7649 | 28.2118 | 53.9509 | 54.1845 | -31.3213 | -39.3249 | -28.2981 | 4.2847 | 39.86 | 16.06 | 1.4111 | 0.7843 | -10.6847 |  |  |  | 30.3162 |  |  | -41.1 | -39.9 | 1.3531 | 18.7 | 15.56 | 23.44 | 12.58 | -3.48 | 13.4075 | -29.7717 | -1.89 | -1.98 | 11.38 | -15.7 | -30.1091 | -15.4545 | -38.2042 | -36.7273 | 19.1633 | -9.2417 | -19.5816 | -18.1641 | -16.2275 | -27.0394 | -12.838 | 3.8084 | -62.4646 |  | -12.172 | -12.2866 |  | -0.4158 | 0.1517 | -3.076 | -28.5998 | -27.393 | 6.3117 | 0 | -6.61 | 9.2 | 4.9052 | -1.8244 | -11.9564 | -12.0932 | 9.0601 | 6.2182 | -16.1769 | 6.6612 | 6.4205 |  | 2.5711 | 3.3328 | 0 | 8.7077 | 8.0379 | -5.861 | 22.7874 | 23.0763 | 2.8605 | 15.6842 | 17.6919 | -14.13 | -0.7173 | 0.1476 | 0.63 | 2.71 | -17.9329 |  | 3.914 | 0.248 | 2.8255 | 5.8 | -26.4982 | -18.3873 | -2.64 | 22.5553 |  | 22.4309 | -6.0235 | -6.6676 | 3.0803 |  |  | -11.5584 | 70.6472 | 3.0898 | -20.9894 | -5.9174 | -6.513 | 133.6358 | -5.5844 | -7.0212 | -11.5819 | 1.8173 | 7.861 | 8.038 | 1.3042 | -20.9145 | -19.9631 | -18.86 | 11.9963 | -14.1161 | 44.3768 | 73.8198 | -38.6039 | 14.8654 |  | 0 | -10.1705 | -11.5732 |  |  | -15.5555 | -15.3962 | -17.0234 | -17.3227 | 33.72 | 33.78 | -34.9 | -35 | 0.3342 | 8.88 | 64.1112 | 18.1638 | 19.0631 | -14.4 | -43.5 | -0.8 | -1.3 |  |  | -167.9431 | 23.462 | -258.39 | -26.651 | -40.3892 | 66.7772 | 102.1971 | 138.3466 | 85.9653 | -6.022 | 32.5405 | 30.9795 | -24.8157 | 130.2212 | -204.728 | 68.7484 | -67.0526 | -0.1624 | 2.264 | -11.68 | -2.111 | -2.117 | 7.04 | -6.16 | -1.152 | 0.325 | 3.2242 | -4.1886 | -3.4 | 2.598 |  | 2.045 |  | 3.2694 | 3.8323 | 3.1325 |  | 28.8 | 2.4044 | 1.18 |  | 5.8978 | -20.637 | -24.284 | 8.5431 | 16.3334 | -19.3926 | 2.1881 | -21.4 | 3.7 | 14.8531 | -56.1661
01/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 5.7776 | -11.0686 | 5.26 | 15.0453 |  | 12.5065 |  | 26.9771 | 12.1086 | 15.3143 | -11.1 | -35.2 | 11 | 8.28 | -24.2 | 1.541 | -16.406 |  | 8.793 | 14.4952 | 3.1354 | -1.4834 | 0.7703 |  | -1.1207 | 1.084 | 1.087 | 4.853 | -6.66 | 4.4 | 0.935 | 0.362 | -4.1 | -3.98 |  | -3.49 | -3.54 | 6.4413 | 3.7123 | 25.0087 | 27.1394 | -13.007 | -6.6895 | -5.7375 | 19.2423 | 19.5892 | -19.1696 | -15.4634 | 18.2006 | 21.7201 | 100.2492 | 14.9285 | -5.6 | -5.6 | -18.6802 | -18.9736 | -2.6804 |  | 7.8385 | 7.1662 | 3.2128 | 2.2088 | -68.2699 | 77.2728 | 76.9371 | -107.2065 | -81.9929 |  |  |  | 38.1518 |  | 14.53 | -19.66 | 18.1 | -19.1517 | -18.8838 | 26.7801 | 24.9004 | -7.4663 | 2.3203 | 2.1775 | 8.2061 |  | 3.6393 | 7.384 | 7.3 |  | -5.28 | 34.4647 | 34.7974 | 32.7773 | 44.9467 | 45.3686 | -29.8962 | -36.3311 | -25.3838 | 4.3392 | 44.8 | 18.48 | 3.2861 | 2.5421 | -12.2899 |  |  |  | 23.9449 |  |  | -43.2 | -42.3 | 1.9611 | 18.8 | 17 | 23.48 | 12.47 | -4.21 | 15.5155 | -24.8039 | -2.02 | -1.98 | 12.47 | -11.9 | -23.8545 | -12.0091 | -39.2888 | -38.2091 | 30.2687 | -1.3276 | -11.1176 | -10.7613 | -19.9338 | -27.1049 | -13.573 | 35.4337 | -63.8806 |  | -12.4187 | -11.7173 |  | 0.447 | -0.8435 | -1.028 | -28.9366 | -28.5911 | 8.3913 | 0 | -7.79 | 0 | 4.8647 | 1.1038 | -12.7555 | -12.937 | 11.2193 | 8.3399 | -19.1333 | 6.6329 | 5.9746 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -13.8989 | 23.7044 | 24.0569 | -0.0677 | 13.0904 | 22.3014 | -13.16 | -0.3914 | 0.1925 | 0.7 | -0.19 | -22.6784 | 3.059 | 3.971 | 0.25 |  | 6.48 | -24.4837 | -15.5354 | -2.55 | 24.2733 |  | 23.0777 | -7.0971 | -7.809 | 3.081 |  |  | -11.2432 | 75.5613 | 2.6529 | -20.8797 | -5.9503 | -5.8565 | 144.2255 | -4.7666 | -5.7837 | -11.4775 | 2.8738 | 8.0221 | 8.2446 | 2.4242 | -20.8947 | -20.6537 | -16.34 | 11.9296 | -13.9649 | 54.5684 | 61.2467 | -38.5111 | 15.6004 |  | 0 | -11.0315 | -13.2678 |  |  | -16.0389 | -15.572 | -24.0795 | -24.1124 | 28.66 | 28.72 | -35.2 | -35.7 | 0.195 | 7.6 | 58.9376 | 18.2569 | 18.9753 | -14.8 | -44.4 | -5 | -5.5 | -18.0229 | -17.9526 | -157.3837 | 28.5237 | -261.4936 | -31.0508 | -37.3344 | 75.839 | 95.4437 | 139.1216 | 89.752 | -1.0098 | 28.4759 | 29.7057 | -27.5417 | 136.8857 | -208.2194 | 71.8994 | -70.5341 | -0.3967 | 2.386 | -9.28 | -2.205 | -2.21 | 4.4 | -4.16 | -1.2771 | -1.9608 | 3.6057 | -4.2771 | -1.9 |  |  |  |  | 3.3785 | 3.7918 | 3.3925 |  | 28.6 | 2.7167 | 1.54 |  | 5.2455 | -20.7521 | -24.771 | 8.2582 | 16.0296 | -19.5242 | 2.6219 | -21.5 | 3.6 | 10.4337 | -40.8275
01/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 5.9777 | -11.3308 | 6.9633 | 15.5945 |  | 13.3289 |  | 26.8516 | 12.0726 | 15.1436 | -13.32 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 1.9303 | -16.011 |  | 9.0637 | 15.6571 | 3.1928 | -1.5707 | 0.8132 |  | -0.8985 | 1.166 | 1.193 | 4.854 | -6.66 | 4.4 | 1.331 | 0.358 | -2.14 | -2.06 |  | -4.95 | -5.03 | 7.857 | 3.9838 | 25.8973 | 28.0332 | -10.5635 | -5.4481 | -5.3746 | 4.3067 | 4.4232 | -15.7703 | -12.8792 | 14.4208 | 14.5834 | 100.9886 | 15.5858 | -5.7 |  | -22.3858 | -22.5695 | -2.6994 |  | 6.8134 | 7.416 | 2.9302 | 2.0236 | -84.7499 | 81.3318 | 81.3623 | -98.3555 | -85.2504 |  |  |  | 39.3294 |  | 14.61 | -19.74 | 18.09 | -17.4102 | -17.2763 | 24.8567 | 22.5964 | -6.2475 | 6.8332 | 6.3253 | 6.8277 |  | 3.8356 | 7.552 | 5.5 |  | -5 | 35.9129 | 36.2686 | 34.715 | 47.2974 | 48.0641 | -29.9285 | -38.5793 | -25.3634 | 4.757 | 44.57 | 18.77 | 3.2861 | 2.7374 | -12.4817 |  |  |  | 28.8184 |  |  |  | -42.2 | 2.1051 | 18.4 | 16.72 | 23.48 | 12.45 | -3.97 | 14.5545 | -28.8166 | -2.12 | -2.27 | 12.94 | -12.15 | -27.3636 | -13.4636 | -39.5816 | -37.8727 | 29.9118 | -2.1239 | -11.8706 | -11.7268 | -18.6299 | -25.6042 | -13.89 | 28.256 | -74.253 |  | -12.2468 | -11.5011 |  | -1.7741 | -2.3099 | -3.076 | -27.2223 | -27.0582 | 10.1427 | 6.55 | -7.42 | 0.2 | 4.6046 | -2.4474 | -13.2137 | -13.3754 | 11.2603 | 11.1335 | -21.2843 | 6.3848 | 6.0173 |  | 0 | 0 |  | 10.3823 | 10.5497 | 2.5118 | 24.2828 | 23.9221 | 11.9888 | 23.4741 | 16.7984 | -14.92 | -2.3964 | 0.1907 | 1.79 | 0.18 | -16.6195 |  | 3.67 | 0.088 |  | 5.48 | -32.4866 | -24.4496 | -2.48 | 23.3949 |  | 29.7392 | -10.1482 | -10.835 | 3.169 | 0.0653 |  | -11.0458 | 80.0825 | 4.0996 | -24.9685 | -6.6553 | -6.3435 | 156.6168 | -4.0477 | -6.0048 | -13.8732 | 3.8204 | 8.2565 | 8.3474 | 2.861 | -19.579 | -18.502 | -15.51 | 11.4262 | -10.2732 | 50.637 | 58.2168 | -34.512 | 19.5746 |  | -5.5062 | 0 | -13.2748 |  |  | -16.341 | -15.8027 | -23.091 | -22.9617 | 26.5 | 26.67 | -34.8 | -35 | 0.3525 | 5.52 | 62.466 | 18.2526 | 18.1946 | -14.8 | -43.5 | -1.6 | -2 |  |  | -152.7913 | 27.5602 | -264.606 | -30.4615 | -37.4367 | 79.762 | 90.0249 | 136.7596 | 96.0772 | 2.0065 | 30.0036 | 29.4633 | -25.9876 | 147.3074 | -210.507 | 77.8368 | -74.1515 | -0.3967 | 2.028 | -8.88 | -2.145 | -2.153 | 3.68 | -3.76 | -0.7217 | -2.1378 | 4.4541 | -4.3351 | -2.1 | 3.174 | 4.335 |  | 2.4728 | 4.06 | 3.6176 | 4.0497 |  | 27.9 | 2.0293 | 1.44 |  | 3.9649 | -20.0069 | -23.6967 | 7.0925 | 15.1939 | -18.2813 | 2.2868 | -21.1 | 3 | 0.8386 | -46.9567
01/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 6.7215 | -11.911 | 6.9318 | 15.7108 |  | 12.8682 |  | 27.9844 | 12.3986 | 15.3294 | -19.98 | -35.2 |  | 8.28 | -22 | 2.2098 | -16.3429 | 6.9132 | 6.783 | 11.7195 | 3.3178 | -1.6167 | 0.824 |  | -0.4497 | 0.849 | 0.84 | 5.151 | -2.22 |  | 1.111 | 0.372 | -4.61 | -4.59 |  | -5.83 | -5.96 | 8.4034 | 3.7161 | 26.1266 | 27.6842 | -10.2221 | -6.0089 | -5.8328 | 6.0608 | 29.2649 | -19.5259 | -17.6873 | 18.5153 | 17.5312 | 93.8517 | 16.225 | -5.6 | -5.7 | -21.1421 | -22.7582 | -2.717 |  | 7.0236 | 7.6261 | 2.968 | 2.0615 | -88.9919 | 79.8669 | 80.4162 | -96.2622 | -86.9266 |  |  |  | 41.3453 |  | 15.16 | -20.12 | 19.25 | -16.0707 | -15.9367 | 24.4599 | 21.9735 | -5.5223 | 4.3102 | 3.4636 | 6.8573 | 0 | 3.6393 |  | 4.4 |  | -5.03 | 33.992 | 34.2104 | 32.2145 | 45.6672 | 47.1004 | -27.8152 | -40.0094 | -24.3085 | 4.5105 | 45.28 | 18.75 | 3.7549 | 3.0304 | -12.3637 |  |  |  | 26.1718 |  |  | -43.1 | -41.9 | 2.0367 | 18.4 | 17.54 | 23.24 | 12.25 | -4.22 | 14.9575 | -25.5365 | -2.12 | -2.29 | 16.38 | -11.5 | -26.2909 | -13.2364 | -36.8088 | -35.5636 | 30.6504 | -1.444 | -10.3785 | -10.3914 | -21.3452 | -28.2107 | -13.88 | 27.4948 | -73.7457 |  | -12.1529 | -11.6478 |  | 1.3023 | 0.6733 | -13.828 | -24.7875 | -24.661 | 11.1205 | 6.38 | 2.81 | 0 | 4.4793 | 3.683 | -12.3038 | -12.7585 | 9.7298 | 12.4789 | -21.9236 | 6.0822 | 5.7201 |  | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.0426 | 1.5071 | 22.9338 | 22.5919 | 11.6724 | 23.6699 | 17.2818 | -14.46 | -1.7006 | 0.2255 | 0.88 | 0.51 | -17.7396 |  | 3.628 | 0.249 |  | 5.35 | -32.3177 | -23.4182 | -2.37 | 23.028 |  | 29.0652 | -9.7097 | -10.4299 | 3.2509 |  |  | -12.1768 | 80.5784 | 4.0831 | -24.6411 | -6.3612 | -5.9525 | 150.1293 | -4.2101 | -6.3865 | -13.942 | 3.1443 | 8.2931 | 8.3395 | 2.9552 | -18.5968 | -17.616 | -13.41 | 11.6847 | -5.3385 | 53.586 | 57.4907 | -31.9151 | 20.8371 |  | 0 | -10.3593 | -11.2081 |  |  | -16.3465 | -16.1323 | -21.7538 | -22.2175 | 26.13 | 26.62 | -33.9 | -34 | 0.3177 | 2.8 | 57.7545 | 19.0797 | 19.2168 | -14.8 | -42.3 | -0.3 | -0.8 |  | -17.9189 | -149.8517 | 24.9079 | -265.1823 | -29.4397 | -38.3125 | 81.093 | 87.7529 | 135.2219 | 99.4542 | 6.8364 | 34.254 | 30.4468 | -22.7121 | 149.7738 | -213.5125 | 81.7631 | -77.0417 | -0.5847 | 2.375 | -8.32 | -2.135 | -2.14 | 3.44 | -3.04 | -1.0439 | -2.8702 | 4.0146 | -3.2792 | -2.3 |  |  |  |  | 4.1289 | 3.6021 | 3.3587 |  | 26.8 | 1.1764 | 1.41 |  | 4.6201 | -18.9837 | -23.1164 | 7.2843 | 14.5818 | -18.5275 | 2.6295 | -20.4 | 2.6 | 4.9035 | -48.6454
01/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 6.5583 | -11.973 | 7.9859 | 13.8495 |  | 11.9346 |  | 29.4605 | 13.1086 | 15.7388 | -17.76 | -33 |  | 8.28 |  | 2.5782 | -15.5842 | 6.156 | 6.0095 | 10.4877 | 3.3833 | -1.5933 | 0.8235 |  | -0.4958 | 0.99 | 1.056 | 4.694 | -4.44 |  | 1.001 | 0.36 | -3.88 | -3.83 |  | -3.94 | -4.42 | 7.5066 | 3.7239 | 25.6736 | 28.4765 | -15.1817 | -2.695 | -3.0334 | 22.6636 | 22.8436 | -20.1044 | -16.3025 | 25.3061 | 22.164 | 92.5303 | 16.0978 | -6 | -5.9 | -19.9346 | -20.0331 | -2.8307 |  | 8.1078 | 7.382 | 2.7678 | 1.8748 | -84.17 | 80.5994 | 80.7214 | -92.6892 | -87.9251 |  |  |  | 40.3374 |  | 15.28 | -19.91 | 18.04 | -19.0177 | -18.8838 | 28.819 | 25.1109 | -6.0091 | -1.3188 | -1.6949 | 7.1564 |  | 4.032 | 7.677 | 2.2 |  | -5.14 | 31.642 | 31.4024 | 29.5053 | 48.7039 | 49.4061 | -26.3288 | -44.6612 | -20.322 | 4.7184 | 44.45 | 18.56 | 3.4424 | 2.7374 | -12.3183 |  |  |  | 29.1851 |  |  | -43 | -44.2 | 2.3419 | 18.2 | 16.28 | 23.26 | 12.21 | -4.03 | 14.0275 | -29.5917 | -2.99 | -3.09 | 15.26 | -11.96 | -27.4 | -13.9727 | -41.2299 | -38.4818 | 30.7088 | -1.4291 | -11.8775 | -11.3987 | -25.08 | -32.083 | -13.368 | 23.1462 | -69.8357 |  | -12.6192 | -12.0264 |  | 1.0663 | -0.0867 | -12.804 | -28.6999 | -28.4202 | 12.3503 | -6.71 | 3.41 | 0 | 4.5734 | 3.9533 | -9.8751 | -10.1155 | 8.2105 | 12.3773 | -22.3364 | 6.4145 | 2.981 |  | 0 | 0 |  | 10.2148 | 9.545 | 1.1722 | 24.0126 | 23.8131 | 9.4497 | 21.7182 | 17.272 | -13.27 | -1.8196 | 0.1476 | 1.41 | -0.94 | -17.629 | 4.9718 | 3.214 | 0.773 |  | 5.61 | -31.3161 | -22.9905 | -2.34 | 22.0589 |  | 28.7458 | -9.2738 | -10.0436 | 3.2013 |  |  | -12.6807 | 80.435 | 3.3596 | -24.6057 | -6.0709 | -6.3598 | 148.3317 | -4.4721 | -6.7546 | -13.0386 | 4.0043 | 8.2565 | 8.2525 | 3.4615 | -11.0451 | -9.1248 | -11.73 | 19.2361 | 17.1131 | 61.694 | 49.4854 | -20.6165 | 31.8604 |  | -7.7729 | -11.1704 | -12.9037 |  |  | -14.4623 | -14.1712 | -18.5449 | -18.7951 | 19.95 | 20.67 | -33.8 | -34.9 | 0.3342 | 0.64 | 58.0525 | 24.6855 | 24.6093 | -15.2 | -42.7 | -1.6 | -1.8 |  | -17.9091 | -127.9188 | 15.4521 | -263.2436 | -27.6561 | -31.6582 | 98.7847 | 68.8008 | 125.643 | 112.7638 | 29.9338 | 36.5534 | 34.9277 | -14.9854 | 179.2397 | -222.6128 | 102.1111 | -95.0038 | 0.282 | 2.268 | -7.6 | -2.112 | -2.118 | 2.48 | -1.92 | -1.1349 | -4.1001 | 6.0655 | -3.9841 | -2.7 | 4.111 | 2.308 |  |  | 3.9681 | 4.005 | 2.5933 |  | 27.1 | 0.7125 | 1.31 |  | 0 | -17.7739 | -21.9828 | 3.0853 | 13.4251 | -16.9209 | 2.6358 | -21.9 | 2.8 | 12.2844 | -65.2188
01/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 6.2914 | -11.709 | 6.2906 | 13.5116 |  | 11.4805 |  | 29.6013 | 13.3306 | 16.4574 | -17.76 | -33 |  | 8.28 |  | 2.428 | -14.6499 | 6.4384 | 6.4402 | 10.8353 | 3.5754 | -1.5869 | 0.8263 |  | -0.6183 | 0.695 | 0.724 | 4.395 | -4.44 | 4.4 | 0.992 | 0.355 | -5.59 | -5.53 |  | -5.68 | -5.73 | 8.092 | 3.7183 | 25.1406 | 27.6398 | -12.4372 | -4.0828 | -3.784 | 4.1784 | 4.3347 | -16.1655 | -13.4693 | 15.3953 | 15.8084 | 95.2134 | 16.8203 | -5.8 |  | -23.5148 | -23.4082 | -2.8602 |  | 9.8191 | 7.4139 | 2.6752 | 1.7271 | -100.2228 | 83.285 | 83.3155 | -88.5178 | -96.3473 |  |  |  | 39.7585 |  | 14.66 | -20.06 | 18.11 | -18.8838 | -18.6158 | 28.1403 | 25.981 | -6.2649 | -4.9477 | -5.2341 | 10.0016 | 0 | 3.8356 | 8.281 | 1.6 |  | -5.21 | 30.3722 | 30.7411 | 28.0315 | 52.6257 | 52.9328 | -30.0677 | -44.0794 | -24.0808 | 4.8665 | 44.38 | 18.49 | 3.1299 | 2.5421 | -12.1413 |  |  |  | 33.7198 |  |  | -43 | -44.2 | 2.3553 | 17.8 | 15.08 | 22.92 | 11.98 | -3.51 | 13.0355 | -33.3119 | -2.18 | -2.16 | 13.12 | -12.02 | -31.4909 | -15.7273 | -43.7347 | -41.8 | 27.5329 | -6.0067 | -15.5051 | -15.8167 | -24.8041 | -32.7674 | -14.085 | 13.6842 | -58.1142 |  | -12.4871 | -11.5047 |  | 2.4622 | 1.5867 | -15.876 | -28.9906 | -28.3275 | 13.5267 | 0 | 3.2 | -3.8 | 4.3717 | 6.7324 | -11.4555 | -11.6767 | 9.5215 | 12.2033 | -23.5037 | 6.2267 | 4.1716 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -3.1817 | 25.4608 | 25.6754 | 8.0717 | 20.2858 | 17.9751 | -13.15 | -2.1199 | 0.2007 | 1.41 | -0.72 | -18.2556 |  | 3.295 | 0.289 | 4.481 | 6.05 | -31.3821 | -21.9507 | -2.68 | 23.0004 |  | 28.6546 | -9.1128 | -9.8031 | 3.1188 | 0.0653 |  | -12.8385 | 80.0644 | 3.042 | -24.9055 | -4.2234 | -3.4129 | 146.4868 | -4.5531 | -6.7202 | -13.2427 | 3.8492 | 8.4835 | 8.6243 | 3.2172 | -6.8989 | -4.9275 | -12.15 | 13.9849 | 8.6714 | 60.4827 | 64.8238 | -18.5275 | 34.3238 |  | -9.2077 | 0 | -10.2098 | 11.5108 | 10.3873 | -12.6441 | -12.0618 | -20.823 | -20.7218 | 18.14 | 18.58 | -34.3 | -34.3 | 0.195 | 1.12 | 65.9643 | 23.7939 | 23.7164 | -15.2 | -43.5 | -2.9 | -3.4 | -17.9292 | -17.7544 | -131.8412 | 9.4228 | -260.5141 | -22.3187 | -32.006 | 104.5875 | 60.8192 | 116.1347 | 116.9816 | 38.6617 | 37.7567 | 34.7455 | -9.3085 | 190.1281 | -221.5582 | 111.9211 | -102.1642 | -0.4431 | 3.712 | -8 | -2.16 | -2.167 | 2.88 | -2.88 | -1.4359 | -3.1907 | 5.861 | -4.1581 | -2.4 | 4.272 | 3.619 |  | 2.1933 | 4.6244 | 4.186 | 3.9222 |  | 28.5 | 1.8792 | 1.19 |  | 0 | -17.8922 | -21.3146 | 2.7342 | 13.0191 | -14.9353 | 0 | -22.3 | 4 | 16.35 | -72.0226
01/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 5.968 | -11.5016 | 6.3254 | 10.3991 |  | 10.1877 |  | 32.2683 | 14.5626 | 17.3189 | -13.32 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.6331 | -13.6734 | 6.7075 | 6.6037 | 11.3578 | 3.6001 | -1.2334 | 0.8785 |  | -0.8194 | 0.697 | 0.687 | 4.642 | -6.66 | 2.2 | 0.238 | 0.358 | -5.24 | -5.22 |  | -6.17 | -6.65 | 7.4468 | 4.0659 | 23.5141 | 25.8288 | -14.9906 | -4.1423 | -3.7 | 18.1598 | 22.348 | -20.8179 | -17.0549 | 29.0968 | 30.8223 | 91.4653 | 15.8779 | -5.7 | -5.7 | -22.6133 | -22.1751 | -2.596 |  | 9.09 | 6.7564 | 2.5597 | 1.7194 | -93.1119 | 84.0174 | 84.048 | -92.4983 | -103.024 |  |  |  | 37.1239 |  | 13.78 | -20.8 | 16.75 | -17.5442 | -17.4102 | 27.7525 | 25.6764 | -5.7676 | -2.9823 | -2.8427 | 8.6637 |  | 4.2153 | 7.132 | -2.6 |  | -5.01 | 29.2385 | 29.6622 | 27.8483 | 55.7664 | 54.9153 | -29.0549 | -46.1241 | -24.7072 | 4.4752 | 43.97 | 18.13 | 2.5049 | 1.9562 | -11.8317 |  |  |  | 33.9364 |  |  | -43.4 | -44.2 | 1.7084 | 16.4 | 14.62 | 21.6 | 10.97 | -3.53 | 11.563 | -33.3919 | -2.02 | -2.04 | 13.87 | -12.67 | -32.0727 | -16.3364 | -40.5976 | -39.6182 | 24.4118 | -7.3014 | -17.6042 | -17.8445 | -22.4695 | -31.6511 | -13.304 | 14.1015 | -45.8789 |  | -11.3027 | -10.5555 |  | -0.7953 | -0.6264 | 8.72 | -29.9108 | -28.8334 | 10.318 | -5.13 | 3.04 | 0.2 | 4.002 | 2.5485 | -11.645 | -11.7576 | 8.691 | 11.5977 | -20.5423 | 6.1011 | 5.129 |  | 4.1279 | 4.818 | 3.8846 | 8.2054 | 8.0379 | -0.1675 | 23.8553 | 22.8474 | 8.1897 | 22.0809 | 19.4205 | -12.59 | -1.6091 | 0.1998 | 1.55 | -1.02 | -19.5898 |  | 3.215 | 0.243 |  | 4.75 | -33.3218 | -22.6774 | -2.63 | 21.1734 |  | 28.4369 | -9.3137 | -10.1961 | 3.0552 |  |  | -12.8545 | 78.5308 | 3.6359 | -24.5567 | 1.8651 | 0.9265 | 163.9045 | -4.7374 | -6.2384 | -13.3033 | 3.2025 | 8.4909 | 8.7113 | 3.0931 | -5.3088 | -2.4721 | -10.9 | 14.3439 | 10.3304 | 59.8456 | 71.4375 | -13.9422 | 37.7777 |  | -9.2782 | -9.609 | 0 |  |  | -11.2213 | -10.672 | -17.1421 | -16.3848 | 17.12 | 17.83 | -34.8 | -34.7 | 0.3525 | -1.6 | 70.9869 | 22.66 | 22.3043 | -15.7 | -44.4 | -4.6 | -5.2 | -17.7085 |  | -127.6806 | 2.0754 | -252.3311 | -15.6055 | -27.6967 | 113.9126 | 49.1765 | 113.6512 | 123.4197 | 51.8095 | 36.5778 | 38.2234 | -3.9845 | 199.1493 | -221.4475 | 125.7443 | -107.6676 | -0.3967 | 3.205 | -7.2 | -2.135 | -2.123 | 2.16 | -1.44 | -1.2226 | -4.4236 | 6.096 | -4.1581 | -2.3 |  | 3.559 |  |  | 3.839 | 0.2727 | 5.4138 |  | 29.6 | 1.4673 | 1.07 |  |  | -17.942 | -20.5204 | 1.8002 | 13.6946 | -14.6462 | 0 | -22.6 | 4.8 | 21.8616 | -86.0263
01/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 5.638 | -11.1508 | 7.009 | 8.8147 |  | 9.6323 |  | 32.0019 | 14.4586 | 17.5655 | -8.88 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.4435 | -13.3124 | 6.0645 | 6.0404 | 10.3906 | 3.5805 | -1.6264 | 0.7961 |  | -0.4598 | 0.773 | 0.827 | 5.358 | -11.1 | 2.2 | 1.453 | 0.375 | -7.22 | -6.93 |  | -5.68 | -5.97 | 6.5719 | 4.0483 | 22.7299 | 25.4926 | -14.6109 | -4.6309 | -4.7048 | 15.1014 | 15.533 | -19.9007 | -18.1621 | 27.3621 | 26.8347 | 87.7408 | 16.5355 | -5.1 | -5.1 | -23.2099 | -23.2306 | -2.7673 |  | 8.0382 | 6.5877 | 1.6413 | 1.0277 | -105.7466 | 81.5454 | 82.4305 | -83.1749 | -111.6141 |  |  |  | 32.224 |  | 13.57 | -21.91 | 10.45 | -18.7498 | -18.4819 | 24.508 | 22.2558 | -4.667 | -3.476 | -2.7224 | 8.106 |  | 4.608 | -2.848 | -4.2 |  | -5.27 | 25.9659 | 26.7891 | 24.7073 | 55.5633 | 55.7197 | -28.3916 | -44.0833 | -23.6955 | 3.8974 | 43.64 | 17.86 | 1.5674 | 0.882 | -11.5859 |  |  |  | 34.6183 |  |  | -43.3 | -41.8 | 1.1273 | 15.7 | 12.94 | 20.68 | 10.12 | -3.04 | 10.571 | -33.8019 | -0.71 | -0.64 | 11.82 | -14.37 | -31.8 | -16.1182 | -41.857 | -40.3273 | 20.3371 | -10.3018 | -20.6559 | -20.2899 | -25.9394 | -33.9577 | -13.679 | 4.023 | -33.5836 |  | -7.1484 | -6.6397 |  | 0.5378 | -0.5632 | -10.756 | -25.614 | -26.3452 | 17.6727 | 0 | 3 | 6.9 | 3.6462 | 6.7982 | -13.2426 | -13.4022 | 10.4557 | 18.3267 | -30.7371 | 6.0337 | 5.846 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.5403 | 3.1817 | 23.7946 | 23.5677 | 11.5728 | 24.0962 | 17.8286 | -13.13 | -2.7114 | 0.2007 | 1.84 | -1.34 | -17.5186 |  | 3.122 | 0.303 |  | 3.74 | -34.134 | -25.3123 | -2.88 | 19.7789 |  | 28.0659 | -8.4425 | -9.3325 | 3.1446 |  |  | -12.5849 | 76.1394 | 2.4023 | -24.3442 | -0.2132 | 0.4263 | 158.0664 | -5.1744 | -7.4413 | -13.3033 | 2.2748 | 8.0807 | 8.3237 | 2.3843 | 0 | 3.3996 | -10.9 | 13.9395 | 10.3096 | 63.7427 | 83.2123 | -10.2408 | 40.708 | 0 | -10.2549 | 0 | 0 | 20.332 | 19.4415 | -8.3099 | -7.7002 | -16.404 | -16.2446 | 13.57 | 14.2 | -33.3 | -33.6 | 0.2298 | -1.44 | 67.8789 | 28.5956 | 28.7561 | -15.7 | -45.2 | -8.3 | -8.9 |  | -17.525 | -126.5092 | -4.1553 | -247.6257 | -12.506 | -27.3972 | 118.639 | 41.9435 | 100.4935 | 124.5912 | 59.0531 | 36.9039 | 35.5618 | 5.5724 | 211.4135 | -220.7221 | 140.2694 | -120.3762 | 1.0095 | 3.675 | -7.92 | -2.128 | -2.134 | 2.72 | -0.88 | -2.3718 | -5.0675 | 6.7704 | -4.2161 | -1.4 | 3.836 | 2.137 |  | 2.4708 | 4.5853 | 3.368 | 3.9344 |  | 30.2 | 1.0916 | 0.92 |  | 0 | -15.9215 | -19.5323 | 0 | 11.9537 | -14.2088 | 1.628 | -22.7 | 4.9 | 30.8192 | -96.6439
01/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 5.2435 | -10.6291 | 10.358 | 6.4754 |  | 8.8909 |  | 31.705 | 14.4456 | 17.4905 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -19.8 | 3.6019 | -13.014 | 4.7403 | 4.5707 | 8.3412 | 3.7829 | -1.6324 | 0.7445 |  | -0.5993 | 0.513 | 0.531 | 3.575 | -11.1 | 2.2 | 1.56 | 0.344 | -11.44 | -11.24 |  | -6.32 | -6.45 | 5.0851 | 3.7925 | 22.72 | 25.1477 | -11.9202 | -7.0623 | -6.7716 | 2.99 | 2.8099 | -16.8354 | -14.2841 | 20.4211 | 21.1618 | 89.4554 | 14.9849 | -4.3 | -4.3 | -25.3161 | -25.4233 | -2.3549 |  | 8.2529 | 3.8652 | 0.2132 | 0.2004 | -139.2559 | 84.4142 | 84.5362 | -68.0762 | -129.9573 |  |  |  | 25.7073 | 9.97 | 10.47 | -4.16 | 4.67 | -14.999 | -15.133 | 20.8964 | 19.1781 | -5.1299 | -17.8904 | -17.7914 | 8.3705 |  | -1.728 | -3.4 | -3.7 | -4.3 | -4.41 | 24.9816 | 25.1459 | 23.3478 | 66.1474 | 66.2929 | -35.5493 | -43.4265 | -34.4052 | 4.043 | 42.06 | 17.18 | 13.2861 | 12.1124 | -12.0303 |  |  |  | 38.4799 |  |  | -45.6 | -46.3 | 0.744 | 16.4 | 13.94 | 21.02 | 10.49 | -2.86 | 10.8655 | -38.2997 | -0.38 | -0.39 | 13.42 | 11.18 | -37.5273 | -18.8273 | -41.711 | -40.1636 | 22.5979 | -6.229 | -16.0817 | -16.4765 | -33.1256 | -42.7717 | -14.329 | -14.1845 | -32.3524 |  | -5.5209 | -4.8105 |  | 2.5556 | 2.1422 | -14.852 | -24.8572 | -24.5616 | 20.5661 | 0 | 2.45 | 0 | 3.3691 | 11.4166 | -12.5792 | -12.5912 | 10.076 | 24.1217 | -31.1321 | 6.5798 | 4.84 |  | 4.1883 | 4.1805 | 3.1658 | 4.5213 | 5.0237 | -1.3397 | 23.6289 | 23.6501 | 7.7238 | 20.8507 | 18.4781 | -13.5 | -2.8066 | 0.3069 | 1.84 | -1.79 | -18.397 | 5.6534 | 3.156 | 0.301 |  | 3.05 | -31.8461 | -22.8111 | -2.97 | 19.1799 |  | 27.0706 | -8.7928 | -9.5149 | 3.497 |  |  | -11.8692 | 75.5097 | 2.9113 | -22.9205 | 0.8082 | 0.8518 | 150.5245 | -5.1069 | -6.0376 | -13.5065 | 2.5596 | 8.9743 | 9.2651 | 2.1743 | 1.3475 | 2.8528 | -12.99 | 15.7938 | 15.3972 | 61.4378 | 85.0008 | -8.3457 | 42.2615 | 0 | -10.8845 | 0 | -11.8176 |  |  | -9.2877 | -8.5736 | -16.0261 | -15.7114 | 13.15 | 13.96 | -33.9 | -33.9 | 0.3708 | -1.52 | 68.4426 | 28.8512 | 29.1731 | -16.1 | -45.2 | -6.7 | -7.2 |  |  | -125.0918 | -6.6966 | -246.138 | -10.0208 | -27.2416 | 120.3564 | 44.0297 | 103.2655 | 127.3081 | 59.3332 | 37.8181 | 35.1205 | 5.1233 | 207.7507 | -222.7216 | 135.2624 | -115.9754 | 1.2903 | 1.402 | -8.56 | -2.154 | -2.159 | 3.68 | -0.72 | -3.007 | -5.33 | 6.8284 | -5.0095 | -0.5 | 3.774 | 3.079 | 0 | 0 | 3.5961 | 3.1279 | 3.9032 |  | 30.6 | 3.1655 | 0.81 |  | 0 | -16.9055 | -19.9475 | 0 | 12.9028 | -13.0669 | 0 | -22.3 | 5.1 | 37.356 | -108.177
01/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 5.9378 | -11.2728 | 8.9704 | 7.8239 |  | 10.8323 |  | 29.5937 | 13.3396 | 16.3637 | -4.44 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -19.8 | 3.7166 | -14.4612 | 5.4876 | 5.3889 | 9.7776 | 3.0772 | -1.6286 | 0.804 |  | -0.6302 | 0.799 | 0.823 | 5.072 | -15.54 | 2.2 | 1.722 | 0.386 | -6.67 | -6.67 |  | -6.51 | -6.31 | 4.7443 | 3.8872 | 23.0608 | 24.9668 | -16.099 | 1.2773 | 1.4763 | 1.656 | 1.6829 | -18.0214 | -15.3519 | 14.3358 | 15.1555 | 94.932 | 4.6623 | -1.8 | -1.8 | -27.9382 | -27.7766 | -1.6084 |  | 3.6346 | 3.1714 | 1.8966 | 1.3329 | -105.1667 | 85.8485 | 85.3602 | -91.9896 | -113.1028 |  |  |  | 27.8928 | 10.9 | 11.46 | -3.86 | 5.54 | -11.3822 | -11.1142 | 16.7149 | 14.6771 | -4.0784 | -11.8763 | -11.4788 | 3.4823 |  |  | -2.79 | -2.7 | -3.5 | -3.86 | 28.3328 | 28.4399 | 26.755 | 56.7088 | 56.5682 | -25.3468 | -45.3923 | -22.9062 | 4.2994 | 39.63 | 15.95 | 12.3486 | 11.4288 | -11.3672 |  |  |  | 37.7473 |  |  | -43.7 | -43.9 | 0.2411 | 15.3 | 13.44 | 19.74 | 9.53 | -2.62 | 10.199 | -37.2521 | -0.31 | -0.34 | 13.17 | 10.94 | -36.2909 | -17.8636 | -36.8341 | -35.1727 | 26.7196 | -3.0561 | -13.2878 | -13.2253 | -28.8999 | -38.5163 | -13.171 | 12.7333 | -36.6031 |  | -4.7194 | -4.3039 |  | -1.8708 | -2.137 | -7.684 | -18.6012 | -18.7709 | 16.6127 | -13.58 | 2.22 | 0 | 2.9372 | 4.3564 | -11.5119 | -11.5494 | 9.8353 | 19.5077 | -26.0585 | 6.5601 | 2.6708 |  | 4.6809 | 4.3957 | 3.3925 | 1.6746 | 1.6746 | -8.2054 | 18.89 | 18.7829 | 3.9578 | 18.1894 | 22.1109 | -13.89 | -2.1199 | 0.2538 | 1.32 | -2.59 | -22.2157 |  | 3.095 | 0.314 |  | 1.41 | -28.3634 | -17.9945 | -2.96 | 17.7161 |  | 28.8519 | -9.7142 | -10.4342 | 3.8161 |  |  | -12.2221 | 74.6341 | 1.717 | -22.2899 | 0.786 | -0.7143 | 166.4701 | -3.9371 | -6.2337 | -12.6758 | 2.3393 | 8.7326 | 8.9565 | 1.9478 | -5.4141 | -3.8369 | 6.29 | 0 | 31.9579 | 49.2978 | 65.4225 | 0 | 49.8184 | -11.3194 | -12.6328 | 0 | 0 |  | 30.4519 | -9.1778 | -8.9746 | -13.9459 | -13.9859 | 11.79 | 12.28 | -34.4 | -34.2 | 0.3342 | -3.76 | 70.8933 | 27.8859 | 27.8112 | -16.6 | -44.7 | -6.3 | -6.8 |  |  | -105.726 | -2.2732 | -251.071 | -17.7916 | -22.07 | 124.0813 | 39.5618 | 104.1252 | 129.656 | 64.3952 | 37.8538 | 36.6668 | 5.0001 | 214.7703 | -225.3333 | 137.3083 | -119.9544 | 1.2439 | 0.551 | -8.96 | -2.23 | -2.236 | 3.84 | -0.32 | -3.8521 | -5.565 | 7.4144 | -4.979 | -0.9 |  |  |  |  | 3.764 | 3.3245 | 3.243 |  | 30.1 | 3.4573 | 0.82 |  | -5.4139 | -15.2876 | -17.5047 | -4.0943 | 10.2395 | -11.5466 | 0 | -22.7 | 5.7 | 37.0112 | -109.1773
01/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 6.2514 | -11.6772 | 7.4349 | 8.4399 |  | 10.7897 |  | 29.6361 | 13.2956 | 16.3567 | -11.1 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | 3.5223 | -14.0808 | 5.4041 | 5.3294 | 9.4897 | 2.869 | -1.7072 | 0.7814 |  | -1.0633 | 0.921 | 0.94 | 5.491 | -8.88 | 4.4 | 1.821 | 0.407 | -6.65 | -6.61 |  | -6.72 | -6.76 | 5.3785 | 3.6599 | 23.0403 | 25.1423 | -16.0228 | -1.1255 | -0.8899 | 1.4093 | 1.6472 | -18.3513 | -15.272 | 13.6114 | 14.1629 | 99.7083 | 5.0109 |  |  | -26.9476 | -26.8545 | -1.5793 |  | 2.037 | 4.2477 | 1.8964 | 1.2879 | -92.5931 | 83.4376 | 83.4986 | -91.4902 | -107.0995 |  |  |  | 24.4898 | 9.64 | 10.07 | -5.39 | 3.72 | -11.6501 | -11.5161 | 16.7645 | 15.051 | -3.0084 | -10.5454 | -10.6565 | 2.3143 |  | -1.728 | -2.896 | -3.9 | -4.6 | -3.65 | 27.6391 | 27.5932 | 25.8874 | 57.7799 | 58.4169 | -28.1693 | -42.3104 | -25.323 | 4.3701 | 38.12 | 15.12 | 12.3486 | 11.4288 | -11.1798 |  |  |  | 35.3519 |  |  | -43.4 | -41.4 | 0.0702 | 14.4 | 12.7 | 18.72 | 8.75 | -2.47 | 9.3775 | -35.5545 | 0.16 | 0.16 | 12.07 | 9.88 | -33.8 | -16.8636 | -36.3844 | -34.9091 | 23.9325 | -5.1617 | -15.2277 | -14.5493 | -31.5244 | -41.6239 | -13.633 | 11.5911 | -41.6255 |  | -5.0855 | -4.4456 |  | -2.1695 | -2.7711 | -18.948 | -15.9831 | -15.8194 | 19.6038 | 0 | 2.32 | 0 | 2.9396 | 4.8285 | -9.5085 | -9.6177 | 8.6989 | 23.2282 | -28.8942 | 7.3336 | -0.3625 |  | 4.2293 | 4.6626 | 3.9933 | 2.0095 | 1.5071 | -8.7077 | 18.1545 | 18.0688 | 1.3507 | 14.5681 | 20.1089 | -15.74 | -1.8196 | 0.2538 | 1.52 | -0.09 | -19.6219 | 3.7411 | 3.083 | 0.104 | 2.552 | 2.16 | -26.6068 | -17.4686 | -3.27 | 18.6613 |  | 28.5117 | -9.7218 | -10.4109 | 3.8089 |  |  | -11.7607 | 72.7107 | 1.842 | -21.8108 | 0.5641 | 0.6324 | 165.2321 | -4.1282 | -6.0881 | -12.8348 | 2.845 | 8.7765 | 9.0594 | 2.3407 | -9.0562 | -6.6005 | 3.77 | 0 | 32.7398 | 44.9978 | 62.8319 | -3.5073 | 47.7667 | -11.3031 | -12.4306 | -11.3173 | -10.5204 | 27.5052 |  | -12.0783 | -11.897 | -15.4542 | -15.6248 | 12.71 | 12.94 | -34.5 | -34.7 | 0.1584 | -4.64 | 75.3614 | 25.0751 | 24.9197 | -16.9 | -44 | -4.1 | -4.7 |  | -17.756 | -110.5829 | -3.4398 | -250.5765 | -18.1309 | -25.69 | 121.1106 | 44.607 | 112.145 | 128.5342 | 57.5184 | 36.736 | 37.3837 | -0.4296 | 207.9203 |  | 131.0977 | -114.6479 | 1.1975 | 0.738 | -9.12 | -2.233 | -2.238 | 4.24 | -1.44 | -3.6332 | -5.095 | 5.977 | -3.4256 | -0.6 |  | 3.154 |  |  | 3.4337 | 2.4824 | 3.7073 |  | 28.8 | 3.8059 | 0.78 |  | -3.8643 | -16.1002 | -18.2537 | -1.9905 | 11.4552 | -11.4155 |  | -21.4 | 3.7 | 34.8967 | -103.5605
01/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 6.1085 | -11.4755 | 6.8464 | 8.3159 |  | 10.7815 |  | 30.0198 | 13.4226 | 16.5279 | -11.1 | -33 |  |  |  | 2.6129 | -12.721 | 5.2703 | 5.0996 | 9.4569 | 2.7657 | -1.7985 | 0.8102 |  | -1.0681 | 0.839 | 0.827 | 5.336 | -8.88 |  | 2.145 | 0.4 | -6.74 | -6.67 |  | -7.67 | -7.43 | 5.1952 | 3.715 | 21.9658 | 24.1366 | -14.1445 | -1.0086 | -0.3956 | 1.513 | 1.4384 | -18.1227 | -15.1016 | 14.6105 | 15.4111 | 94.4811 | 5.3539 |  | -1.7 | -27.441 | -27.3018 | -1.5659 |  | 1.6574 | 4.2608 | 1.6461 | 1.2256 | -101.8402 | 83.7428 | 83.8954 | -83.964 | -116.058 |  |  |  |  | 9.53 | 9.93 | -6.01 | 3.11 | -9.3728 | -9.2388 | 15.4969 | 13.6427 | -2.482 | -15.3825 | -15.5883 | 1.6095 | 0 |  | -3.173 | -3.4 | -4.2 | -3.62 | 24.6718 | 24.5221 | 23.1168 | 58.7143 | 58.1833 | -26.9484 | -43.6401 | -24.489 | 4.249 | 37.99 | 15.01 | 11.8799 | 10.8429 | -10.9481 |  |  |  | 38.5557 |  |  | -40.8 | -40.9 | 0.0848 | 13.1 | 12.06 | 17.42 | 7.8 | -2.06 | 9.703 | -39.4897 | 0.52 | 0.53 | 11.62 | 9.43 | -37.8727 | -18.8273 | -36.2943 | -35.2545 | 20.273 | -8.2716 | -18.1989 | -17.914 | -29.9618 | -39.4872 | -13.186 | 1.3457 | -36.688 |  | -4.7071 | -4.0174 |  | 0.2392 | -0.221 | -18.436 | -16.8489 | -16.5464 | 17.9003 |  | 1.89 | 0 | 2.7216 | 9.9584 | -10.3091 | -10.5235 | 9.3551 | 20.9155 | -27.4141 | 7.5104 | 0.3824 |  | 0 | 0 | 0 | -1.1722 | -1.3397 | -3.1817 | 18.5338 | 18.4107 | 6.7139 | 19.3662 | 18.9029 | -16.07 | -2.0137 | 0.2886 | 1.48 | -0.13 | -19.1922 |  | 3.115 | 0.105 |  | 1.88 | -30.8416 | -21.8814 | -3.12 | 18.4003 |  | 29.1466 | -9.4868 | -10.3144 | 3.8348 |  |  |  | 73.8943 | 2.0746 | -22.4433 | 3.5257 | 3.9695 | 172.04 | -4.1914 | -6.8198 | -12.5147 | 2.1619 | 8.674 | 8.9407 | 1.6856 | -8.0911 | -5.5935 | 2.51 |  | 36.8661 | 40.618 | 63.878 | -4.3734 | 46.5045 | -11.0496 | -12.2745 | 0 | -11.5743 |  |  | -12.9352 | -12.6221 | -15.2722 | -15.1519 | 10.15 | 10.74 | -34 | -34.5 | 0.1767 | -5.52 | 78.4632 | 23.4659 | 23.392 | -17 | -43.2 | -3.3 | -3.9 |  | -17.8047 | -111.4171 | -7.0671 | -251.0043 | -17.2895 | -26.6476 | 119.2879 | 45.1936 | 115.4096 | 129.267 | 54.3309 | 30.4206 | 33.8159 | -6.2951 | 205.0644 | -226.2458 | 129.1312 | -111.6279 | 1.5491 | 0.914 | -8.72 | -2.302 | -2.307 | 3.84 | -0.64 | -3.6396 | -5.272 | 6.096 | -3.3371 | -0.9 |  |  |  |  | 4.3217 | 3.499 | 3.8217 |  | 28.3 | 4.6866 | 0.68 |  | -4.6936 | -15.5702 | -17.9916 | -2.7511 | 10.9136 | -11.3023 |  | -21.1 | 3.8 | 39.799 | -110.2845
01/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 5.7872 | -11.0682 | 7.4423 | 5.9882 |  | 10.1585 |  | 29.8902 | 13.2716 | 16.5072 |  |  | 8.8 |  |  | 2.9362 | -12.8698 | 5.081 | 4.9348 | 8.9513 | 2.8479 | -1.7811 | 0.8167 |  | -0.9805 | 0.799 | 0.827 | 5.451 |  | 2.2 | 2.323 | 0.41 | -7.24 | -7.12 |  | -7.7 | -7.73 | 7.0465 | 3.3558 | 22.1145 | 24.0451 | -14.3481 | -1.12 | -0.7888 | 2.15 | 2.143 | -18.2137 | -15.2007 | 15.6405 | 16.514 | 93.3089 | 5.5568 | -1.6 | -1.6 | -27.2492 |  | -1.5364 |  | 1.6935 | 4.1787 | 1.6944 | 1.2264 | -101.8402 | 84.7194 | 84.7804 | -82.1702 | -118.5839 |  |  |  |  | 9.56 | 9.72 | -6.29 | 3.45 | -8.0332 | -8.1672 | 14.2678 | 12.5923 | -2.4972 | -16.0979 | -15.8343 | 1.7074 |  |  | -3.083 | -5.3 | -5.8 | -3.68 | 23.9456 | 24.0023 | 22.3394 | 59.9669 | 60.0891 | -26.8867 | -44.9606 | -23.5431 | 4.3195 | 36.46 | 14.27 | 11.5674 | 10.6476 | -11.1199 |  |  |  | 38.4003 |  |  | -40.6 | -40.1 | -0.0513 | 12.6 | 12.3 | 16.42 | 7.39 | -2.3 | 9.1915 | -38.5172 | 0.54 | 0.49 | 9.79 | 9.16 | -37.5273 | -18.7182 | -34.4113 | -33.3182 | 18.8547 | -8.5553 | -18.6943 | -18.1686 | -31.0118 | -39.8976 | -12.875 | -1.4327 | -34.734 |  | -4.8407 | -4.4127 |  | 0.1417 | -0.8239 | -18.948 | -16.2297 | -15.9293 | 17.3007 |  | 0 | 0 | 2.8991 | 9.3535 | -11.3407 | -11.3474 | 10.6167 | 21.184 | -27.3358 | 6.567 | 0.4763 |  | 4.7935 | 4.5519 | 3.3416 | -1.6746 | -1.842 | -3.5166 | 15.6935 | 15.8803 | 5.6179 | 18.5659 | 18.0484 | -15.58 | -2.1199 | 0.2804 | 1.23 | 0.42 | -18.1781 |  | 3.257 | 0.3 |  | 3.03 | -30.2227 | -20.5612 | -3.16 | 20.0774 |  | 29.2076 | -9.3614 | -10.1407 | 3.7951 |  |  |  | 73.4382 | 2.3851 | -23.0872 | 5.0178 | 5.8153 | 171.2899 | -4.3243 | -7.167 | -12.8099 | 1.9081 | 8.4616 | 8.7509 | 1.4489 | -7.1824 | -5.5673 | 2.51 |  | 37.6574 | 40.0618 | 65.4755 | -3.8124 | 48.2521 | -11.1087 | -12.6148 | -10.402 | -11.352 |  | 26.9382 | -13.7867 | -13.0176 | -14.6345 | -14.8435 | 10.06 | 10.71 | -33.3 | -33.2 | 0.3342 | -5.44 | 79.041 | 16.8162 | 16.7466 | -16.9 | -42.7 | -2.8 | -3.2 |  |  | -108.9878 | -5.8862 | -254.5321 | -18.0363 | -28.0413 | 119.2019 | 43.4117 | 114.5987 | 129.9844 | 58.0114 | 32.0781 | 33.1025 | -4.5137 | 205.4233 | -227.6062 | 126.0315 | -111.4164 | -0.7947 | 0.979 | -7.12 | -2.278 | -2.283 | 2.24 | -1.04 | -2.8455 | -5.1255 | 5.8305 | -3.3982 | -1.3 | 3.901 | 3.483 |  |  | 3.4942 | 3.389 | 4.0136 |  | 27.7 | 4.7716 | 0.68 |  | -4.4995 | -15.6265 | -17.6251 | -3.1127 | 11.4489 | -11.3185 |  | -21 | 3.3 | 42.6772 | -114.4548
01/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 5.5102 | -10.7253 | 7.3639 | 6.5916 |  | 9.8263 |  | 29.8408 | 13.3726 | 16.5459 |  | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 2.8289 | -12.5817 | 4.6589 | 4.573 | 8.3487 | 3.0515 | -1.687 | 0.8229 |  | -1.2683 | 0.682 | 0.709 | 5.839 | -8.88 | 2.2 | 1.902 | 0.418 | -7.63 | -7.59 |  | -8.14 | -8.1 | 6.8409 | 3.5324 | 21.3487 | 23.6013 | -13.3302 | -1.3867 | -1.1369 | 2.2918 | 2.3777 | -17.9649 | -15.1402 | 16.2381 | 17.0205 | 91.4782 | 6.4186 | -2 | -1.9 | -27.8419 | -27.7795 | -1.4004 |  | 0.702 | 4.4186 | 1.4939 | 1.0107 | -105.8992 | 85.7265 | 85.9096 | -78.5226 | -123.2378 |  |  |  |  | 9.25 | 9.5 | -6.37 | 3.26 | -9.7747 | -9.6407 | 16.7962 | 15.3934 | -2.7459 | -12.1173 | -12.1286 | 0.9658 |  |  | -3.028 | -8.1 | -8.4 | -3.66 | 24.5361 | 24.3441 | 22.7484 | 63.4971 | 63.7085 | -27.8338 | -47.4672 | -24.3686 | 4.4915 | 35.25 | 13.68 | 11.0986 | 10.0616 | -10.5432 |  |  |  | 35.7539 |  |  |  | -40.5 | 0.0018 | 10.8 | 11.92 | 15.12 | 6.09 | -2.21 | 9.3155 | -35.7195 | 0.49 | 0.48 | 11.32 | 9.19 | -34.4 | -17.5364 | -34.9942 | -34.0727 | 18.3742 | -9.9111 | -19.5717 | -19.3483 | -29.531 | -38.6416 | -13.4 | -4.2439 | -34.2779 |  | -4.8097 | -4.4225 |  | 2.4562 | 2.4431 | -17.924 | -16.8687 | -16.7585 | 14.9853 |  |  | 0 | 5.6267 | 14.5572 | -10.3451 | -10.5133 | 10.2125 | 19.3156 | -25.7741 | 6.7836 | -0.7596 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.8373 | -2.6793 | 16.1551 | 16.3185 | 5.8811 | 18.8163 | 18.0142 | -15 | -1.6091 | 0.2795 | 1.13 | 1.07 | -18.0686 |  | 3.209 | 0.253 |  | 4.3 | -30.2043 | -21.4972 | -2.79 | 20.845 |  | 28.8561 | -8.8733 | -9.5671 | 3.3739 |  |  | -12.2467 | 73.8172 | 2.8653 | -23.6269 | 4.9721 | 5.2569 | 170.2988 | -4.2758 | -7.6133 | -13.3246 | 1.8549 | 8.1173 | 8.3633 | 1.2983 | -6.2554 | -4.479 | 1.68 | 0 | 42.4191 | 38.3038 | 66.4233 | -3.0998 | 48.4941 | -11.1716 | -13.5341 | -10.7636 | 0 |  |  | -13.3417 | -12.3914 | -14.6528 | -14.5037 | 9.86 | 10.23 | -34 | -34.1 | 0.195 | -4.72 | 77.9483 | 20.0481 | 19.9786 | -17.3 | -43.5 | -2.4 | -2.7 | -17.9075 |  | -105.3676 | -4.4728 | -253.593 | -15.6864 | -26.0287 | 118.6926 | 47.2664 | 116.543 | 129.2188 | 53.5012 | 32.2114 | 32.3251 | -4.4837 | 205.6937 |  | 124.8439 | -108.9936 | -0.9607 | 1.017 | -7.84 | -2.204 | -2.209 | 2.88 | -1.28 | -2.1629 | -4.6281 | 5.745 | -3.3982 | -1.1 |  | 3.455 |  |  | 3.9778 | 3.3426 | 3.1154 |  | 28.4 | 4.631 | 0.64 |  | -5.1331 | -16.2574 | -17.5096 | -3.2584 | 11.8251 | -10.5431 | -2.3734 | -21.1 | 3.4 | 47.4157 | -114.7357
01/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 5.0744 | -10.2255 | 8.1224 | 9.0184 |  | 9.0027 |  | 29.917 | 13.3856 | 16.3419 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 2.0311 | -12.5634 | 4.8517 | 4.7854 | 8.7563 | 3.0868 | -1.5452 | 0.8671 |  | -0.9836 | 0.693 | 0.706 | 5.629 | -8.88 | 2.2 | 1.271 | 0.411 | -7.93 | -7.89 |  | -8.26 | -8.31 | 6.7711 | 3.473 | 21.0126 | 23.3578 | -12.7354 | -1.5156 | -1.187 | 2.7274 | 2.8586 | -18.3016 | -15.5175 | 16.2284 | 17.0575 | 95.9533 | 5.9929 | -1.8 | -1.8 | -27.848 | -28.1526 | -1.4024 |  | 1.1024 | 4.0608 | 1.3314 | 1.0185 | -118.1371 | 79.6838 | 79.165 | -59.9624 | -127.4944 |  |  |  | 24.5996 | 9.41 | 8.96 | -6.49 | 5.02 | -11.5161 | -11.2482 | 18.371 | 16.4208 | -2.2486 | -9.8087 | -9.687 | 0.9837 |  | -1.9244 | 2.245 | -8.6 | -8.9 | -3.5 | 25.291 | 25.6462 | 24.2527 | 61.0258 | 60.8645 | -29.0169 | -44.0112 | -26.1399 | 4.4924 | 35.06 | 13.77 | 10.7861 | 9.7687 | -10.3217 |  |  |  | 33.2303 |  |  | -38.3 | -39.8 | -0.0073 | 9.8 | 11.94 | 14.1 | 5.4 | -2.44 | 8.7575 | -33.3169 | 0.2 | 0.18 | 9.54 | 8.09 | -32.8364 | -16.6 | -35.9896 | -34.2364 | 14.5113 | -12.5703 | -21.6294 | -21.4755 | -29.7328 | -38.1514 | -13.06 | -23.7363 | -40.6159 |  | -4.8548 | -4.3813 |  | 3.4279 | 2.2615 | -17.412 | -17.912 | -17.6311 | 15.2093 |  |  | 0 | 5.5146 | 15.8936 | -11.6929 | -11.7355 | 10.3677 | 19.8007 | -26.0367 | 6.5933 | 0.5422 |  | 0 | 0 |  | 1.3396 | 0.6698 | -4.1864 | 17.2249 | 17.2775 | 5.7489 | 18.249 | 17.8335 | -15.07 | -2.0137 | 0.2355 | 0.74 | 1.19 | -18.2493 |  | 3.286 | 0.373 | 4.0295 | 4.89 | -29.6013 | -20.9537 | -2.67 | 21.5514 |  | 28.2625 | -9.3291 | -9.9184 | 3.2163 |  |  | -12.8598 | 72.2743 | 2.8217 | -23.878 | 4.8274 | 4.5424 | 165.5864 | -4.5226 | -5.6981 | -13.6665 | 1.6121 | 7.7291 | 7.8956 | 1.0713 | -4.6392 | -4.997 | 4.19 | 0 | 37.2698 | 43.9429 | 65.0849 | -1.8474 | 48.3935 | -11.2422 | -12.5465 | 0 | 0 |  |  | -13.0616 | -12.7265 | -13.6988 | -14.0067 | 9.36 | 9.78 | -33.8 | -34.1 | 0.3342 | -5.6 | 73.8322 | 21.1803 | 21.3246 | -17.8 | -44 | -2.9 | -3.4 |  |  | -98.0754 | 6.0956 | -256.1391 | -21.1647 | -24.6445 | 124.3628 | 43.1378 | 114.0659 | 128.1965 | 55.6304 | 33.5124 | 32.7661 | -5.9673 | 208.449 | -227.0058 | 128.6398 | -112.2597 | -1.3123 | 3.524 | -6.88 | -2.167 | -2.17 | 2.24 | -1.28 | -1.6494 | -4.6281 | 6.0655 | -3.7766 | -1.5 | 4.437 | 4.021 | 1.6886 | 2.0725 | 3.8637 | 3.9957 | 3.8217 |  | 29.2 | 4.6719 | 0.4 |  | -5.4037 | -15.3438 | -16.9901 | -3.5057 | 10.7839 | -10.2232 | 0 | -22 | 4.3 | 41.6551 | -108.8262
01/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 4.6704 | -9.5975 | 8.4563 | 9.6714 |  | 8.4231 |  | 29.1102 | 13.0926 | 16.1467 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.7754 | -12.7724 | 4.4635 | 4.332 | 7.875 | 3.0801 | -1.3743 | 0.8701 |  | -0.9073 | 1.007 | 1.028 | 5.051 | -11.1 | -2.2 | 1.216 | 0.399 | -5.61 | -5.58 |  | -8.47 | -8.53 | 6.2353 | 3.7222 | 20.974 | 22.8175 | -16.1569 | 0.9161 | 1.0512 | 1.84 | 1.8774 | -18.9871 | -16.3199 | 14.2272 | 14.889 | 98.808 | 6.5538 | -2.4 | -2.4 | -28.4917 | -28.2369 | -1.3519 |  | 2.0012 | 3.7026 | 1.4782 | 0.9646 | -106.8453 | 77.7611 | 77.6391 | -68.2042 | -124.7335 |  |  |  | 24.5697 | 9.6 | 7.96 | -6.38 | 8.02 | -9.7747 | -9.7747 | 16.7277 | 15.5105 | -0.5056 | -6.1933 | -6.1039 | 1.6432 |  | 2.1076 | 8.296 | -11.5 | -11.6 | -3.24 | 26.5848 | 26.5041 | 24.5639 | 60.8852 | 60.7867 | -25.2715 | -46.8819 | -22.9869 | 4.1613 | 34.11 | 13.05 | 9.5361 | 8.5968 | -9.7335 |  |  |  | 35.1782 |  |  |  | -37.6 | 0.2704 | 8.2 | 9.22 | 12.3 | 4.22 | -1.63 | 10.4005 | -35.087 | -0.23 | -0.27 | 11.11 | 7.77 | -33 | -16.6636 | -34.2209 | -33.5636 | 16.3658 | -12.3126 | -22.047 | -21.7073 | -30.0559 | -39.086 | -13.682 | -14.5537 | -41.0351 |  | -4.8699 | -4.5827 |  | 2.7467 | 2.9176 | -16.388 | -18.5455 | -18.2989 | 16.1015 |  | 0 | 0 | 5.2451 | 15.4359 | -12.0235 | -12.1111 | 10.9163 | 19.9273 | -27.7674 | 7.0896 | 0.2214 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | -1.5071 | 15.9053 | 15.8574 | 7.8938 | 20.6978 | 17.8286 | -14.86 | -1.7153 | 0.2337 | 0.84 | 1.29 | -17.8499 |  | 3.256 | 0.172 |  | 4.88 | -31.1319 | -22.2051 | -2.53 | 21.4656 |  | 28.2434 | -8.9842 | -9.6812 | 3.3573 |  |  | -12.3193 | 75.1962 | 3.3695 | -25.1704 | 6.3153 | 4.9637 | 173.1479 | -4.9429 | -6.7832 | -13.5899 | 1.4907 | 7.1129 | 7.3181 | 0.8312 | -5.2376 | -3.2697 | 5.87 | 0 | 32.9173 | 50.2529 | 63.0253 | -0.625 | 49.033 | -12.0437 | -13.4493 | 0 | 0 |  |  | -12.6386 | -12.3804 | -13.0166 | -12.6258 | 9.97 | 10.47 | -33.4 | -33.5 | 0.51 | -6.8 | 73.7712 | 21.4872 | 21.417 | -18.2 | -44.4 | -3.7 | -4.2 |  |  | -89.886 | 8.3483 | -259.5614 | -24.405 | -24.7895 | 120.49 | 44.121 | 110.6752 | 127.7305 | 56.9725 | 33.7255 | 31.85 | -5.4311 | 209.1105 | -228.6501 | 126.5586 | -111.5012 | -1.3806 | 3.409 | -6.8 | -2.201 | -2.214 | 1.84 | -1.44 | -0.9645 | -4.509 | 5.7725 | -3.7186 | -1 | 4.62 | 4.722 | 0 | 0 | 4.2826 | 3.9114 | 3.1369 |  | 28.9 | 4.4975 | 0.29 |  | -5.7513 | -16.1474 | -16.2598 | -3.3806 | 11.474 | -9.699 | -2.0543 | -22.4 | 4.2 | 34.7669 | -110.6589
01/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 4.24 | -8.996 | 8.5046 | 9.6616 |  | 6.81 |  | 29.4114 | 13.1776 | 16.1837 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  |  | 2.676 | -12.8399 | 4.5502 | 4.3141 | 8.0053 | 3.4446 | -0.4091 | 0.8632 |  | -0.9767 | 0.757 | 0.781 | 5.337 | -11.1 | -6.6 | 0.653 | 0.401 | -5.72 | -5.64 |  | -9.28 | -9.17 | 6.6494 | 3.6706 | 21.4406 | 23.4245 | -14.3204 | 2.7744 | 3.0208 | 3.1273 | 3.5163 | -19.216 | -16.4332 | 16.0126 | 16.7353 | 89.7382 | 8.3817 | -3.9 | -3.9 | -29.9631 | -29.8377 | -1.5519 |  | 4.9202 | 3.3923 | 1.5048 | 0.9498 | -118.5339 | 81.7285 | 81.8506 | -62.8478 | -133.6713 |  |  |  | 23.5418 | 10.03 | 7.84 | -7.2 | 8.47 | -10.8463 | -10.5784 | 17.9695 | 16.6719 | -1.0105 | -5.5972 | -5.9467 | 4.6005 | 0 | 3.456 | 8.161 | -13.4 | -13.2 | -3.38 | 25.2172 | 25.4541 | 24.0533 | 60.3644 | 61.3757 | -21.4313 | -51.8862 | -17.8461 | 3.9306 | 33.66 | 12.86 | 8.7549 | 7.8156 | -9.4665 |  |  |  | 31.7879 |  |  | -38.4 |  | -0.1819 | 6.3 | 9.12 | 10.38 | 2.79 | -1.81 | 10.881 | -31.0018 | -0.55 | -0.53 | 10.74 | 6.66 | -29.9455 | -15.2364 | -33.5626 | -32.5091 | 14.9123 | -13.6587 | -22.9091 | -22.9016 | -27.4766 | -36.0105 | -13.562 | -19.2548 | -41.8203 |  | -7.6809 | -7.3021 |  | 2.4238 | 1.4302 | -14.852 | -19.0339 | -18.7457 | 13.2663 |  | -1.79 | 0 | 4.9614 | 15.7276 | -11.662 | -11.8103 | 10.781 | 17.227 | -24.8191 | 7.1166 | 0.3823 |  | 0 | 0 |  | 1.3396 | 0.8373 | 0.3349 | 15.5796 | 15.8017 | 9.5274 | 22.105 | 17.2232 | -14.49 | -1.3198 | 0.2181 | 0.8 | 1.47 | -17.2675 |  | 2.723 | 0.845 |  | 5.04 | -31.6448 | -22.3187 | -2.66 | 21.1445 |  | 27.9234 | -8.3414 | -8.954 | 3.2337 |  |  |  | 75.5464 | 3.4662 | -25.5038 | 5.6989 | 4.538 | 165.225 | -5.5488 | -7.5976 | -13.1802 | 1.7625 | 6.7028 | 6.8514 | 1.0884 | -6.3791 | -5.8919 | 3.77 | 0 | 39.9731 | 41.342 | 61.4319 | -4.2918 | 44.8446 | 0 | -12.1126 | 0 | 0 |  |  | -14.1987 | -13.5999 | -12.058 | -11.7761 | 5.45 | 6.22 | -26.6 | -26.7 | 0.1767 | -6.96 | 71.2607 | 21.8876 | 21.8132 | -18.7 | -41.5 | -2 | -2.5 |  |  | -97.8828 | 7.2728 | -260.1399 | -23.4977 | -26.3026 | 115.8207 | 48.0306 | 113.2301 | 126.058 | 50.6651 | 28.4086 | 27.9698 | -5.7104 | 201.5768 | -226.2323 | 120.8079 | -105.9532 | -0.9607 | 3.717 | -4.56 | -2.148 | -2.152 | -0.16 | 0.48 | -1.0438 | -6.7674 | 4.5426 | -4.6281 | 3 | 15.439 | 15.447 |  |  | 4.2012 | 4.2054 | 3.3839 |  | 26.3 | 5.7339 | 0.27 |  | -5.2311 | -16.1013 | -17.4372 | -2.8412 | 11.8588 | -10.9288 | -1.629 | -19.4 | 1.5 | 41.4999 | -107.8851
01/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 3.4751 | -8.0877 | 11.2603 | 9.2439 |  | 4.1749 |  | 20.4668 | 8.8137 | 10.2544 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.6589 | -12.4625 | 3.4586 | 3.0401 | 5.9317 | 3.4454 | -1.4014 | 0.8218 |  | -0.8616 | 0.636 | 0.631 | 4.572 | -13.32 | -4.4 | 0.932 | 0.371 | -7.54 | -7.61 |  | -9.16 | -9.22 | 5.3037 | 3.8746 | 19.7931 | 21.6007 | -22.942 | -2.3558 | -1.9217 | 3.3758 | 3.1934 | -23.2772 | -20.9462 | 10.7605 | 11.1957 | 40.8318 | 13.4821 | -5.1 | -5.1 | -26.3239 | -26.48 | -1.2562 |  | 1.4101 | 2.7943 | 1.084 | 0.9217 | -91.8607 | 76.693 | 76.632 | -63.0578 | -129.4238 |  |  |  | 20.4481 | 9.52 | 7.47 | -8.37 | 7.45 | -11.1142 | -11.5161 | 19.1621 | 17.5241 | -2.9313 | -4.8545 | -4.297 | 0.9261 |  | 3.8356 | 8.802 | -16.3 | -16.2 | -3.22 | 22.9188 | 23.1241 | 21.3211 | 59.2814 | 59.931 | -19.6991 | -50.5252 | -16.6796 | 3.8028 | 32.64 | 12.51 | 7.8174 | 6.7413 | -8.9258 |  |  |  | 30.141 |  |  | -34 | -33.3 | -0.4578 | 4.4 | 9.46 | 8.12 | 1.26 | -2.43 | 11.0205 | -31.2018 | -3.28 | -3.33 | 13.87 | 5.91 | -30.6182 | -15.4091 | -34.7013 | -32.9909 | 11.7322 | -16.2482 | -25.1563 | -24.5543 | -24.5451 | -31.6781 | -13.696 | -18.053 | -36.2178 |  | -7.2337 | -6.6728 |  | -2.8845 | -2.6701 | -10.244 | -19.1625 | -18.9466 | 10.5178 | 0 | -9.44 | 1.5 | 4.4981 | 5.951 | -11.7021 | -11.896 | 11.0638 | 18.2834 | -21.1155 | 6.8529 | 0.5459 |  | 0 | 0 |  | 2.3444 | 1.5071 | 0.5024 | 16.0275 | 16.9749 | 9.1931 | 21.158 | 16.105 | -15.83 | -2.314 | 0.2529 | 1.64 | 1.49 | -16.2487 |  | 2.818 | 0.337 |  | 4.31 | -30.3838 | -22.5025 | -2.91 | 19.7518 |  | 26.9041 | -6.9966 | -7.5999 | 2.9135 |  |  | -11.4891 | 75.5391 | 3.6175 | -26.5803 | 5.2869 | 6.1308 | 155.6531 | -6.3114 | -9.1483 | -12.2968 | 1.8635 | 6.0802 | 6.1711 | 1.3914 | -6.0765 | -4.2171 | 2.1 | 0 | 37.1503 | 43.1528 | 67.3512 | -2.8024 | 46.79 | 0 | -11.9102 | 0 | 0 |  |  | -13.3912 | -12.6551 | -10.5265 | -10.5121 | 4.04 | 4.61 | -13 | -13.4 | 0.4221 | -8.4 | 69.8907 | 21.0711 | 20.9909 | -19.5 | -36.7 | -2.4 | -3 |  |  | -100.4898 | 5.8854 | -253.5348 | -22.2867 | -25.52 | 116.8075 | 46.4782 | 109.8884 | 128.5242 | 55.3461 | 27.8963 | 29.5558 | -2.2214 | 201.2281 | -228.5058 | 123.7344 | -108.0397 | -1.2171 | 3.611 | -1.12 | -2.122 | -2.128 | -3.52 | 4.24 | -1.1383 | -10.3105 | 2.7543 | -6.5324 | 10.2 | 33.863 | 34.348 | 2.0257 | 2.3163 | 4.2976 | 3.7784 | 3.9929 |  | 22.1 | 8.3818 | 0.25 |  | -4.693 | -15.8271 | -17.7271 | -1.7267 | 11.6101 | -11.3573 | 0 | -15.3 | -2.2 | 41.2808 | -107.6287
01/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 3.085 | -7.499 | 10.5638 | 8.6742 |  | 10.7918 |  | 18.9849 | 8.1268 | 9.7897 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.9082 | -9.99 | 2.9037 | 2.6978 | 5.3263 | 3.3073 | -1.5233 | 1.0111 |  | -0.8252 | 0.561 | 0.595 | 4.761 | -17.76 | -6.6 | 0.309 | 0.366 | -6.89 | -6.59 |  | -9.52 | -9.55 |  | 3.8311 | 17.7993 | 19.996 | -26.6838 | -6.8641 | -6.5895 | 10.3457 | 12.8594 | -19.6733 | -16.1604 | 16.9321 | 24.3002 | 42.839 | 14.1285 | -5.3 | -5.3 | -23.0579 | -23.4293 | -1.1023 |  | -4.7981 | 3.5084 | 1.5656 | 1.228 | -81.6065 | 71.9321 | 71.6269 | -62.7831 | -129.5109 |  |  |  | 17.5041 | 8.77 | 6.27 | -10.03 | 6.55 | -10.0426 | -9.2388 | 15.4121 | 13.0049 | -2.982 | -4.1699 | -3.5905 | -6.1474 |  | 3.6393 | 8.352 | -18.2 | -17.7 | -2.9 | 21.074 | 20.745 | 19.4891 | 61.7582 | 62.3745 | -23.3281 | -47.2769 | -21.6076 | 3.6976 | 32.52 | 12.3 | 7.0361 | 6.0577 | -8.346 |  |  |  | 27.1443 |  |  | -31.6 | -33.4 | -0.8679 | 2.8 | 9.8 | 6.8 | 0.25 | -2.9 | 12.3845 | -28.5216 | -3.7 | -3.89 | 13.3 | 3.77 | -28.6364 | -14.5727 | -30.2788 | -29.1 | 9.7301 | -18.5848 | -25.4109 | -26.0998 | -22.9685 | -28.4695 | -13.572 | -21.1163 | -42.5067 |  | -7.3421 | -7.1801 |  | -0.5983 | 0.6327 | 26.64 | -18.9683 | -19.0559 | 5.8179 | 0 | -14.64 | 1.6 | 4.5695 | 10.3195 | -10.8719 | -11.0535 | 11.2371 | 10.8787 | -15.3918 | 7.0786 | -0.3758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | 2.5118 | 11.7999 | 12.172 | 11.4793 | 23.5674 | 17.2476 | -14.6 | -1.2044 | 0.165 | 0.96 | 1.46 | -17.1853 |  | 2.857 | -0.025 |  | 5.04 | -33.1703 | -24.2849 | -2.75 | 21.3056 |  | 23.6791 | -5.4147 | -5.8629 | 2.7029 |  |  | -11.0471 | 71.8284 | 2.6872 | -23.959 | 6.367 | 5.0535 | 173.1142 | -6.2004 | -9.581 | -9.2245 | 2.0183 | 5.7872 | 5.9259 | 1.4206 | -9.6587 | -8.672 | 1.68 | 0 | 41.8271 | 35.7307 | 60.9902 | -6.2907 | 44.4459 | 0 | -10.7643 | -12.0797 | -13.6384 |  |  | -15.0117 | -14.1547 | -9.3416 | -9.72 | 4.79 | 4.82 | -28.9 | -29 | 0.195 | -9.2 | 75.4621 | 21.041 | 20.971 | -19.9 | -43.1 | -1.3 | -1.8 | -17.8703 | -18.0002 | -103.5062 | 6.7895 | -255.7619 | -18.3397 | -25.3157 | 113.9447 | 51.3742 | 115.6654 | 125.7254 | 46.658 | 22.0294 | 21.0026 | -7.9487 | 200.8954 | -226.8538 | 117.2665 | -104.1311 | -0.4211 | 3.547 | -4.72 | -2.121 | -2.123 | 0 | 0.32 | -0.6955 | -6.2394 | 7.0909 | -3.1907 | -0.6 | 7.417 | 6.879 | 1.9216 | 2.2066 | 3.513 | 3.5657 | 3.4285 |  | 27.6 | 3.8852 | 0.16 |  | -2.7392 | -17.1126 | -18.6113 | 0 | 13.2073 | -12.6547 | -1.5061 | -20.9 | 3 | 42.1929 | -107.6895
01/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.6663 | -7.5682 | 7.9901 | 8.1996 |  | 10.0837 |  | 18.1454 | 7.8888 | 9.3173 | 0 |  |  | 2.484 | -17.6 | 2.6012 | -10.4965 | 2.6318 | 2.4961 | 4.7385 | 3.4493 | -1.5604 | 1.0296 |  | -0.8252 | 0.736 | 0.755 | 4.41 | -19.98 | -6.6 | 0.405 | 0.356 | -4.59 | -4.54 |  | -9 | -8.98 | 5.3417 | 3.8576 | 16.8698 | 19.006 | -28.6141 | -6.7174 | -6.7466 | 16.4962 | 18.0319 | -19.6003 | -17.5501 | 16.6982 | 24.7888 | 47.5097 | 13.7966 | -5.3 | -5.3 | -22.2148 | -22.9146 | -0.9715 |  | -5.5612 | 3.9094 | 1.5747 | 1.0862 | -64.1804 | 69.7348 | 69.6737 | -61.9517 | -124.8926 |  |  |  | 16.4563 | 8.83 | 6.5 | -10.48 | 5.79 | -11.5161 | -11.3822 | 11.5089 | 9.2513 | -7.6659 | -2.0841 | -2.0382 | -6.1525 |  | 3.6393 | 7.922 | -19.6 | -19 | -2.92 | 20.2357 | 20.0276 | 18.6017 | 61.4019 | 61.1891 | -22.8333 | -46.425 | -20.411 | 3.5856 | 32.86 | 12.27 | 6.0986 | 5.0812 | -7.8888 |  |  |  | 29.3195 |  |  |  | -31.1 | -1.8066 | 1.5 | 9.74 | 5.54 | -0.72 | -3.12 | 9.6255 | -29.1292 | -3.57 | -3.59 | 11.54 | 2.2 | -29.1455 | -14.5091 | -30.9937 | -30.0818 |  | -21.6658 | -28.4535 | -28.5805 | -24.4185 | -28.6352 | -11.882 | -18.6553 | -44.3537 |  | -6.4446 | -6.5136 |  | -0.7995 | -1.0413 | 14.864 | -19.3994 | -19.0749 | 6.0232 | -1.21 | -9.45 | 1.8 | 4.6012 | 11.1607 | -11.0935 | -11.3006 | 11.0195 | 12.0686 | -20.4185 | 6.855 | 0.4962 |  | 0 | 0 |  | 1.3396 | 1.0047 | 1.842 | 11.8635 | 11.9992 | 10.8984 | 23.6418 | 17.5064 | -14.01 | -1.0103 | 0.1925 | 0.17 | 2.08 | -18.2849 |  | 3.043 | 0.358 |  | 5.3 | -34.3 | -25.0644 | -2.66 | 21.5987 |  | 23.8153 | -5.729 | -6.1122 | 2.4859 |  |  | -11.2309 | 71.3703 | 3.11 | -24.4571 | 5.3437 | 4.6705 | 177.7018 | -6.1572 | -9.1897 | -9.9459 | 1.8903 | 5.4283 | 5.5066 | 1.2791 | -11.1452 | -9.732 | 0.84 | 2.0133 | 44.308 | 33.9742 | 59.3324 | -6.7516 | 44.0853 | 0 | -10.7923 | 0 | -12.7859 | 24.9852 |  | -14.2701 | -13.7317 | -8.8278 | -8.464 | 4.05 | 4.39 | -29.1 | -29.3 | 0.0705 | -8.48 | 71.3372 | 20.4472 | 20.3723 | -19.5 | -43.5 | -1.6 | -2.2 | -17.8825 | -18.0116 | -107.644 | 6.4426 | -254.9268 | -20.8354 | -24.4202 | 111.5593 | 53.065 | 118.3857 | 125.2057 | 48.992 | 21.8511 | 21.1881 | -9.8961 | 195.9025 |  | 113.798 | -100.9357 | -0.4211 | 3.53 | -4.8 | -2.127 | -2.137 | 0 | 0 | -0.6732 | -6.2974 | 6.6819 | -3.3371 | -0.4 | 7.487 | 6.417 |  |  | 4.1497 | 2.965 | 3.3758 |  | 27.8 | 4.4473 | 0.03 |  | -2.8119 | -18.0897 | -18.2141 | 0 | 13.8009 | -11.9717 | -1.9266 | -20.8 | 2.8 | 41.0278 | -104.2991
02/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.3998 | -7.2455 | 7.5604 | 8.2974 |  | 9.9148 |  | 16.5437 | 6.8098 | 8.3182 | 2.22 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 3.3671 | -14.9779 | 2.5514 | 2.382 | 4.5731 | 3.4291 | -1.5443 | 1.0651 |  | -1.1925 | 0.357 | 0.343 | 3.743 | -22.2 | -6.6 | -0.062 | 0.335 | -8.57 | -8.54 |  | -9.68 | -9.25 | 4.448 | 4.2282 | 15.8108 | 18.0241 | -22.3106 | -8.499 | -8.7568 | 16.6182 | 24.5495 | -22.549 | -18.9096 | 14.1218 | 16.3831 | 43.7118 | 13.7348 | -5.2 | -5.2 | -22.5821 | -22.7313 | -1.0937 |  | -2.7073 | 2.8548 | 0 | 0.8268 | -70.101 | 39.0637 | 38.7585 | -44.5875 | -164.805 |  |  |  | 14.131 |  | 6.76 | -10.76 | 5.58 | -14.0613 | -13.7934 | 15.2556 | 13.699 | -7.9196 | -18.1385 | -18.1044 | -2.2532 |  | 3.8356 | 8.289 | -13.9 | -14.1 | -2.92 | 14.179 | 14.4517 | 12.7877 | 47.3349 | 47.8483 | -26.183 | -27.9068 | -24.5285 | 3.51 | 31.88 | 11.93 | 5.7861 | 4.6906 | -7.5447 |  |  |  | 27.3848 |  |  | -22.3 | -22.5 | -1.488 | 0.7 | 8.04 | 4.54 | -1.37 | -2.84 | 11.5785 | -28.1941 | -4.01 | -4.08 | 11.55 | 1.52 | -27.3091 | -13.8727 | -33.2269 | -31.9455 |  | -23.8724 | -30.7898 | -30.7816 | -24.9017 | -30.5405 | -11.987 | -38.1457 | -40.7587 |  | -7.3491 | -6.9585 |  | 0.1167 | -0.4409 | 6.16 | -20.0106 | -19.7403 | 6.0341 | 0 | -13.94 | 0 | 4.6454 | 13.3171 | -10.1194 | -10.4243 | 11.0898 | 11.5274 | -20.734 | 6.7604 | -0.414 |  | 0 | 0 |  | 2.8468 | 2.6793 | -8.8752 | 13.1476 | 13.3594 | 0.5505 | 12.8764 | 18.0191 | -14.36 | -1.3106 | 0.1476 | 0.65 | 2.13 | -17.8166 |  | 3.105 | 1.164 |  | 7.32 | -26.2491 | -17.9158 | -2.55 | 24.5292 |  | 23.5981 | -5.6619 | -6.2986 | 2.3306 |  |  | -12.1558 | 71.702 | 3.2272 | -23.5603 | 4.427 | 4.7512 | 159.1041 | -6.4226 | -9.1812 | -9.6099 | 2.0228 | 5.2306 | 5.3089 | 1.2697 | -10.1675 | -9.506 | -2.51 | 5.777 | 48.4251 | 28.9136 | 64.898 | -8.0778 | 43.3203 |  | -9.8407 | -9.9056 | -12.1386 |  | 24.8551 | -14.2646 | -14.0504 | -8.3739 | -8.2014 | 4.13 | 4.59 | -28.5 | -29 | 0.0009 | -9.6 | 70.4405 | 21.2785 | 21.2011 | -19.6 | -43.1 | -1.1 | -1.7 | -18.1101 |  | -114.0119 | 0.2669 | -255.1395 | -18.4497 | -26.2102 | 109.0175 | 58.6116 | 117.5564 | 122.1313 | 44.6709 | 21.9762 | 21.002 | -7.7441 | 192.7382 | -224.4872 | 115.4965 | -103.3308 | -0.8191 | 5.021 | -4.56 | -2.068 | -2.074 | -0.32 | 0.56 | -0.7098 | -6.6209 | 6.9169 | -3.6027 | -0.8 | 6.697 | 7.817 |  |  | 3.4201 | 3.7389 | 3.7801 |  | 27.7 | 4.3103 | 0.01 |  | 0 | -18.0212 | -18.326 | 0 | 13.6445 | -11.9725 | -2.1125 | -20.9 | 3.1 | 51.3423 | -116.9526
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.7215 | -6.5262 | 11.2603 | 16.2831 | 0 | 19.9922 | 0 | 32.2683 | 14.5626 | 17.5655 | 2.22 | -22 | 11 | 8.28 | -13.2 | 4.2597 | -9.99 | 6.9132 | 9.5453 | 16.0548 | 3.7829 | -0.4091 | 1.0651 | 0 | -0.4497 | 1.166 | 1.193 | 5.839 | 0 | 6.6 | 2.323 | 0.418 | 0 | -1.99 | 0 | 0 | 0.16 | 8.4034 | 4.2282 | 27.5253 | 29.6912 | -9.241 | 2.7744 | 3.0208 | 25.5558 | 32.2064 | -11.6403 | -9.2923 | 29.0968 | 30.9542 | 100.9886 | 18.4274 | -1.6 | -1.6 | -18.6802 | -18.9736 | -0.9715 | 0 | 10.2979 | 8.813 | 4.4667 | 2.9924 | -51.8204 | 85.8485 | 85.9096 | 66.4585 | -68.9352 | 0 | 0 | 0 | 41.3453 | 10.9 | 15.28 | -3.86 | 19.25 | -8.0332 | -8.1672 | 36.5003 | 35.1407 | -0.5056 | 6.8332 | 6.3253 | 10.4444 | 0 | 4.608 | 9.326 | 7.3 | 0 | -1.6 | 35.9129 | 36.2686 | 34.715 | 66.1474 | 66.2929 | -19.6991 | -0.2339 | -13.5395 | 4.9073 | 45.28 | 18.77 | 13.9111 | 12.796 | -4.227 | 0 | 0 | 0 | 38.5557 | 0 | 0 | -6.4 | -5.9 | 2.3553 | 20.2 | 18.9 | 25.18 | 13.59 | -1.43 | 17.329 | -10.4106 | 0.54 | 0.53 | 17.01 | 14.37 | -11.1636 | -6.1455 | -30.2788 | -29.1 | 39.7711 | 5.7354 | -3.4736 | -2.4964 | -5.9268 | -15.0181 | -10.287 | 35.4337 | -1.1206 | 0 | -4.3964 | -4.0174 | 0 | 3.4279 | 2.9176 | 26.64 | -13.7547 | -13.6448 | 20.9617 | 6.96 | 3.41 | 13.7 | 5.6267 | 15.8936 | -7.6641 | -7.9702 | 11.5362 | 24.1217 | -6.9621 | 7.5104 | 6.4205 | 7.0502 | 4.7935 | 4.818 | 3.9933 | 17.248 | 17.4155 | 3.1817 | 28.3239 | 28.1154 | 11.9888 | 24.0962 | 23.2486 | -12.59 | -0.3914 | 0.3069 | 1.84 | 4.16 | -16.2487 | 5.6534 | 4.758 | 1.164 | 4.481 | 7.49 | -6.3901 | 1.2465 | -2.34 | 30.4285 | 0 | 29.7392 | -0.4001 | 0 | 3.8348 | 0.0878 | 0 | -10.1235 | 82.3229 | 4.0996 | -17.4335 | 6.367 | 6.1308 | 177.7018 | -3.4431 | -5.6981 | 12.5167 | 4.0043 | 8.9743 | 9.2651 | 3.4615 | 1.3475 | 3.3996 | 6.29 | 19.2361 | 59.577 | 63.7427 | 96.673 | 0 | 49.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.042 | 30.7665 | -8.3099 | -7.7002 | 3.5052 | 3.7799 | 34.55 | 34.53 | -13 | -13.4 | 0.7919 | 10.48 | 79.041 | 28.8512 | 29.1731 | -14 | -36.7 | 9.4 | 8.6 | -17.7085 | -17.525 | -89.886 | 33.5944 | -235.2489 | -0.1046 | -17.4667 | 124.3628 | 116.4434 | 156.5824 | 129.9844 | 64.3952 | 37.8538 | 38.2234 | 5.5724 | 234.1086 | -164.1455 | 140.2694 | -54.7963 | 1.5491 | 5.021 | -1.12 | -1.976 | -1.981 | 7.84 | 4.24 | -0.6732 | 1.0575 | 11.165 | -1.3169 | 10.2 | 33.863 | 34.348 | 2.1621 | 2.4842 | 4.961 | 4.7911 | 5.4138 | 0 | 30.6 | 8.3818 | 1.54 | 0 | 6.548 | -15.2876 | -16.2598 | 9.1004 | 16.873 | -9.699 | 4.07 | -15.3 | 5.7 | 85.4042 | -31.9227
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.857 | -11.973 | 0.3492 | 5.9882 | 0 | 4.1749 | 0 | 16.3953 | 6.8098 | 8.3182 | -19.98 | -35.2 | 0 | 0 | -24.2 | 0.6393 | -18.3609 | 0 | 1.7067 | 3.3397 | 2.5325 | -1.7985 | 0.7445 | 0 | -1.3214 | -1.044 | -1.289 | 0.696 | -24.42 | -13.2 | -0.597 | 0.318 | -19.66 | -21.34 | 0 | -10.58 | -10.72 | 1.678 | 3.2468 | 12.1684 | 13.3889 | -28.6141 | -13.0441 | -12.7742 | 1.4093 | 1.4384 | -23.2772 | -20.9462 | 8.883 | 9.3088 | -1.4874 | 4.6623 | -6.2 | -6.2 | -29.9631 | -29.8377 | -3.1185 | 0 | -5.5612 | 1.8465 | -1.6457 | -1.073 | -139.2559 | -12.2074 | -12.2379 | -107.2065 | -217.5695 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 0 | 5.3 | -23.51 | 0.61 | -28.6626 | -28.6626 | 11.5089 | 9.2513 | -7.9196 | -25.5261 | -26.408 | -6.1525 | 0 | -1.9244 | -3.4 | -19.6 | -19 | -5.28 | 4.5133 | 4.6101 | 3.4724 | 25.4024 | 25.5573 | -35.5493 | -51.8862 | -34.4052 | 2.8033 | 19.74 | 6.24 | 1.2549 | 0.589 | -12.4817 | 0 | 0 | 0 | 7.9828 | 0 | 0 | -45.6 | -46.3 | -1.8066 | -1.3 | 3.82 | 2.6 | -2.9 | -4.85 | 6.3085 | -39.4897 | -4.28 | -4.36 | 8.48 | -16.62 | -37.8727 | -18.8273 | -43.7347 | -41.8 | -14.7511 | -33.9913 | -40.6274 | -41.0392 | -33.1256 | -42.7717 | -15.023 | -158.5356 | -76.441 | 0 | -13.9112 | -13.7246 | 0 | -18.4096 | -17.058 | -18.948 | -30.4467 | -30.5096 | -1.2731 | -20.13 | -14.64 | -3.8 | 1.5276 | -20.248 | -13.771 | -13.9479 | 5.2981 | -0.5117 | -35.9067 | 6.0337 | -0.7596 | -1.5303 | 0 | 0 | 0 | -1.6746 | -1.842 | -32.3191 | 11.7999 | 11.9992 | -20.3415 | -9.5546 | 16.105 | -16.93 | -2.8066 | 0.1092 | -0.14 | -2.59 | -23.5352 | 3.059 | 2.723 | -0.038 | 0 | 1.35 | -34.3 | -25.3123 | -4.24 | 17.7161 | 0 | 15.5872 | -10.1482 | -10.835 | 1.8251 | 0.0563 | 0 | -13.8913 | 52.6908 | 0.2288 | -26.5803 | -10.6719 | -7.0927 | 68.7204 | -9.6605 | -11.956 | -13.942 | -1.816 | 5.2159 | 5.2851 | -1.392 | -27.4784 | -27.6482 | -19.7 | -4.2221 | -37.2514 | -10.3964 | 49.4854 | -41.619 | 12.0981 | -12.0437 | -13.5341 | -12.0797 | -13.6384 | 0 | 0 | -25.3829 | -24.7677 | -24.0795 | -24.1124 | 4.04 | 4.39 | -40.6 | -40.6 | -0.228 | -12.88 | 38.4729 | 12.7649 | 12.6865 | -21.3 | -47.4 | -8.3 | -8.9 | -18.6555 | -18.6333 | -173.384 | -13.8734 | -284.0107 | -31.0508 | -41.3779 | 55.9089 | 39.5618 | 100.4935 | 60.4192 | -23.2125 | 6.8597 | 4.7054 | -48.8041 | 113.0297 | -228.6501 | 58.277 | -120.3762 | -2.0374 | -2.144 | -12.56 | -2.302 | -2.307 | -3.52 | -7.12 | -3.8521 | -10.3105 | 1.7288 | -6.5324 | -5.8 | -3.197 | -3.198 | 0 | 0 | -0.6818 | 0.2727 | 2.5012 | 0 | 22.1 | 0.6813 | -0.11 | 0 | -5.7513 | -20.9523 | -24.771 | -4.0943 | 10.2395 | -20.6774 | -3.3028 | -23.4 | -2.2 | -14.8305 | -168.1505
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.4261 | -9.4902 | 6.5952 | 10.7601 | 0 | 9.7709 | 0 | 25.2399 | 11.2118 | 14.1084 | -8.5629 | -28.71 | 5.2105 | 3.8502 | -19.3875 | 2.8262 | -14.821 | 3.8063 | 5.0801 | 9.0008 | 3.1861 | -1.5166 | 0.85305 | 0 | -0.99494 | 0.3621 | 0.26156 | 4.4206 | -12.8004 | -3.2154 | 0.71102 | 0.36285 | -8.3207 | -9.2131 | 0 | -6.7865 | -6.2919 | 5.2698 | 3.8135 | 20.3378 | 22.4107 | -15.2875 | -6.1581 | -5.9992 | 10.0745 | 11.5801 | -17.0905 | -14.524 | 17.9018 | 18.8819 | 58.8123 | 13.2439 | -5.0349 | -4.9318 | -23.9623 | -23.9108 | -1.8603 | 0 | 3.9031 | 4.7855 | 1.4127 | 1.0069 | -88.8851 | 46.7607 | 46.7931 | -34.3185 | -138.2392 | 0 | 0 | 0 | 22.2879 | 8.6003 | 9.6081 | -15.0742 | 8.4235 | -19.1991 | -19.054 | 25.1109 | 23.436 | -4.8512 | -11.0194 | -10.9477 | 3.8097 | 0 | 3.4694 | 6.3913 | -5.8833 | -10.8226 | -3.5267 | 20.9541 | 21.1045 | 19.5103 | 45.1556 | 45.3294 | -28.1139 | -27.9708 | -25.0855 | 3.8542 | 33.8469 | 13.0325 | 6.3395 | 5.4494 | -8.7571 | 0 | 0 | 0 | 23.6695 | 0 | 0 | -33.7818 | -33.5658 | 0.1981 | 9.8271 | 11.7629 | 14.2637 | 5.6565 | -2.991 | 10.8232 | -24.4078 | -2.2902 | -2.3323 | 11.9846 | -0.63479 | -24.7322 | -12.418 | -37.6881 | -36.5133 | 15.2723 | -13.4585 | -21.6608 | -21.5911 | -22.8295 | -30.101 | -12.9914 | -46.6101 | -43.6288 | 0 | -8.483 | -7.9938 | 0 | -2.679 | -3.0324 | 0.46425 | -21.4205 | -21.0675 | 10.3769 | -0.10119 | -6.1702 | 1.2958 | 3.6723 | 1.7585 | -10.7325 | -10.916 | 9.8116 | 13.3677 | -22.4034 | 6.7538 | 3.2249 | 0.95375 | 0.61872 | 0.76438 | 0.61303 | 8.7845 | 8.5926 | -10.9126 | 19.9049 | 19.8866 | 0.095983 | 15.5335 | 19.2299 | -14.6694 | -1.2874 | 0.18987 | 0.62479 | 1.4556 | -19.3237 | 4.3563 | 3.8179 | 0.20656 | 2.0883 | 4.645 | -24.3179 | -15.9569 | -3.0702 | 22.6492 | 0 | 22.7621 | -5.371 | -6.384 | 2.7584 | 0.068675 | 0 | -12.4448 | 69.0781 | 2.5394 | -21.7336 | -3.1942 | -3.0652 | 131.6313 | -5.5524 | -8.7849 | -4.129 | 1.6327 | 7.1088 | 7.2307 | 1.045 | -13.0611 | -11.7796 | -7.8217 | 6.045 | 23.9986 | 28.5376 | 74.982 | -17.1832 | 34.7527 | -3.9619 | -7.4286 | -4.7338 | -6.0184 | 18.14 | 19.6566 | -16.8862 | -16.3967 | -9.8922 | -9.7892 | 17.5983 | 17.8906 | -34.3354 | -34.4396 | 0.21577 | -3.33 | 67.826 | 18.5261 | 18.503 | -17.2489 | -44.0063 | 0.40417 | -0.085417 | -18.1723 | -18.1208 | -134.0908 | 8.5098 | -252.7652 | -16.5147 | -30.3064 | 94.7998 | 72.5402 | 124.3375 | 106.4278 | 26.147 | 27.6703 | 27.3045 | -14.2003 | 173.0382 | -212.1071 | 100.1856 | -90.0492 | -0.38041 | 1.8731 | -8.505 | -2.1156 | -2.12 | 3.5583 | -2.3783 | -1.8996 | -3.6015 | 6.1273 | -3.8039 | -2.6229 | 2.6705 | 2.8382 | 1.6053 | 1.8972 | 3.8864 | 3.7011 | 3.614 | 0 | 28.575 | 3.1586 | 0.5925 | 0 | -0.42582 | -18.1838 | -20.1355 | 2.3116 | 13.8916 | -14.529 | 0.0073698 | -21.4917 | 3.3896 | 39.6685 | -104.1419
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 1 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/06/2026 | 00:30 | -69.78 | -70.26 | -54.752 | -53.8561 | -450.0898 | -698.7379 | 150.1598 | 148.4271 | 502.6166 | 403.1113 | 1204.3148
01/06/2026 | 01:00 | -62.64 | -62.54 | -50.3695 | -48.3774 | -454.4726 | -678.3995 | 148.3279 | 149.2122 | 510.6936 | 406.562 | 1214.7957
01/06/2026 | 01:30 | -52.94 | -52.97 | -46.1154 | -46.1121 | -413.6787 | -611.8162 | 153.3492 | 152.7701 | 510.2542 | 412.0154 | 1228.3889
01/06/2026 | 02:00 | -46.46 | -46.51 | -44.4689 | -44.6357 | -434.1538 | -616.2284 | 152.6387 | 151.9001 | 491.1951 | 402.6539 | 1198.3878
01/06/2026 | 02:30 | -47.97 | -48.68 | -48.6493 | -48.7942 | -444.548 | -638.6415 | 150.1702 | 149.9105 | 499.0681 | 407.8112 | 1206.96
01/06/2026 | 03:00 | -46.57 | -46.35 | -44.5896 | -44.5556 | -436.7696 | -618.8348 | 149.595 | 149.9216 | 494.3657 | 404.0511 | 1197.9334
01/06/2026 | 03:30 | 0 | -74.39 | -51.8693 | -51.4151 | -467.1583 | -644.8327 | 151.6712 | 150.8973 | 497.7201 | 401.2894 | 1201.578
01/06/2026 | 04:00 | 0 | -76.93 | -50.9523 | -51.9771 | -477.2712 | -657.1306 | 148.0106 | 150.2521 | 496.4362 | 403.9186 | 1198.6175
01/06/2026 | 04:30 | 0 | -85.39 | -48.6257 | -49.1099 | -449.8147 | -632.9403 | 142.0399 | 141.6818 | 500.2588 | 408.9013 | 1192.8818
01/06/2026 | 05:00 | 0 | -92.51 | -55.2704 | -53.7634 | -472.9837 | -674.5275 | 136.8315 | 137.804 | 496.9776 | 400.5155 | 1172.1286
01/06/2026 | 05:30 | 0 | -97.1 | -56.4824 | -56.2059 | -525.42 | -735.2083 | 141.3634 | 140.8235 | 508.0746 | 412.5078 | 1202.7693
01/06/2026 | 06:00 | 0 | -107.6 | -59.6717 | -60.1545 | -523.3849 | -750.8111 | 146.1308 | 144.2866 | 517.2626 | 422.5185 | 1230.1985
01/06/2026 | 06:30 | -68.89 | -69.17 | -58.3545 | -58.4598 | -492.5294 | -747.4037 | 140.9876 | 140.7652 | 503.2184 | 408.3315 | 1193.3027
01/06/2026 | 07:00 | -70.5 | -70.34 | -52.3954 | -53.9466 | -520.3159 | -767.4979 | 118.8686 | 119.9436 | 405.0369 | 321.6273 | 965.4764
01/06/2026 | 07:30 | -66.61 | -67.38 | -50.0357 | -49.9913 | -520.6218 | -754.6388 | 98.8555 | 99.8819 | 305.9485 | 234.276 | 738.9619
01/06/2026 | 08:00 | -71.48 | -71.43 | -52.1665 | -52.6524 | -543.1807 | -790.9096 | 68.147 | 69.7205 | 164.2588 | 115.6852 | 417.8115
01/06/2026 | 08:30 | -81.14 | -81.34 | -60.957 | -61.0262 | -605.0875 | -889.5507 | 59.8756 | 60.5785 | 112.8208 | 71.5759 | 304.8508
01/06/2026 | 09:00 | -81.38 | -80.82 | -61.7938 | -61.6506 | -594.7969 | -880.4413 | 61.1843 | 62.6039 | 112.4056 | 68.9144 | 305.1082
01/06/2026 | 09:30 | -76.88 | -76.34 | -57.7459 | -57.2542 | -585.1489 | -853.369 | 49.5052 | 49.2712 | 106.4347 | 69.5179 | 274.729
01/06/2026 | 10:00 | -90.58 | -90.81 | -62.2936 | -62.397 | -549.9485 | -856.0291 | 51.1221 | 52.3317 | 103.5012 | 66.8329 | 273.7879
01/06/2026 | 10:30 | -98.62 | -98.78 | -72.8582 | -72.0191 | -573.6266 | -915.9039 | 57.5073 | 56.9246 | 114.5678 | 73.8435 | 302.8432
01/06/2026 | 11:00 | -100.26 | -101.62 | -74.1035 | -73.4773 | -589.3474 | -938.8082 | 48.1728 | 49.0902 | 60.4254 | 26.6086 | 184.297
01/06/2026 | 11:30 | -98.99 | -99.55 | -72.3796 | -70.1517 | -590.4131 | -931.4844 | 48.0428 | 49.3073 | 77.5883 | 44.9389 | 219.8773
01/06/2026 | 12:00 | -91.27 | -91.46 | -65.1605 | -64.3451 | -550.1066 | -862.3422 | 48.0219 | 50.8221 | 73.3822 | 44.157 | 216.3832
01/06/2026 | 12:30 | -92.05 | -92.16 | -66.6772 | -66.1412 | -547.4011 | -864.4295 | 51.0678 | 53.1988 | 94.5466 | 62.0188 | 260.832
01/06/2026 | 13:00 | -88.41 | -89.47 | -64.9892 | -64.9807 | -549.6651 | -857.515 | 46.4904 | 48.9072 | 76.3127 | 36.5395 | 208.2498
01/06/2026 | 13:30 | -88.12 | -86.48 | -61.731 | -61.5556 | -531.1501 | -829.0367 | 52.8049 | 52.8759 | 86.5384 | 50.055 | 242.2742
01/06/2026 | 14:00 | -91.12 | -91.33 | -62.9994 | -63.0208 | -545.042 | -853.5122 | 59.4516 | 59.9212 | 121.0194 | 77.4661 | 317.8583
01/06/2026 | 14:30 | -103.4 | -103.76 | -72.0519 | -71.8581 | -611.1558 | -962.2258 | 60.4729 | 60.6126 | 107.0994 | 67.2423 | 295.4272
01/06/2026 | 15:00 | -102.79 | -103.56 | -66.5247 | -66.3939 | -586.3467 | -925.6153 | 78.3866 | 78.5226 | 188.1725 | 138.9841 | 484.0658
01/06/2026 | 15:30 | -95.25 | -96.07 | -67.7945 | -66.3889 | -569.7128 | -895.2162 | 85.9357 | 87.8342 | 218.9069 | 157.6016 | 550.2784
01/06/2026 | 16:00 | -100.53 | -101.52 | -73.6297 | -73.5026 | -573.3875 | -922.5698 | 123.2742 | 124.1828 | 378.9442 | 302.3476 | 928.7488
01/06/2026 | 16:30 | -94.79 | -95.01 | -70.3708 | -69.9728 | -558.9827 | -889.1263 | 136.1768 | 135.5998 | 437.2213 | 353.1607 | 1062.1586
01/06/2026 | 17:00 | -93.44 | -93.58 | -70.9118 | -70.1766 | -563.8656 | -891.974 | 145.7036 | 144.9198 | 492.7896 | 396.2668 | 1179.6798
01/06/2026 | 17:30 | -90.6 | -90.94 | -69.21 | -69.0758 | -539.5361 | -859.3619 | 157.4965 | 159.7717 | 541.2733 | 432.7042 | 1291.2457
01/06/2026 | 18:00 | -77.45 | -77.34 | -60.9636 | -61.1102 | -491.2451 | -768.1089 | 162.7259 | 160.643 | 549.0203 | 432.7953 | 1305.1845
01/06/2026 | 18:30 | -89.03 | -88.92 | -71.3136 | -70.9924 | -549.9975 | -870.2535 | 159.2601 | 157.0668 | 537.3235 | 436.353 | 1290.0034
01/06/2026 | 19:00 | -88.29 | -88.91 | -67.8953 | -67.9352 | -582.2162 | -895.2467 | 151.2447 | 151.1171 | 516.2884 | 417.1499 | 1235.8001
01/06/2026 | 19:30 | -86.15 | -86.41 | -68.4318 | -68.4735 | -566.4749 | -875.9402 | 150.697 | 152.3975 | 519.227 | 411.7091 | 1234.0306
01/06/2026 | 20:00 | -84.03 | -83.77 | -67.7321 | -67.389 | -565.1513 | -868.0724 | 152.8452 | 152.9344 | 515.6266 | 411.339 | 1232.7452
01/06/2026 | 20:30 | -81.88 | -82.62 | -66.2799 | -65.9641 | -565.1513 | -861.8953 | 154.5453 | 154.6673 | 505.0836 | 413.9261 | 1228.2223
01/06/2026 | 21:00 | -80.41 | -81.24 | -64.6986 | -64.7751 | -539.8934 | -831.0171 | 156.1627 | 156.8613 | 501.7385 | 404.0258 | 1218.7883
01/06/2026 | 21:30 | -86.44 | -86.59 | -70.2094 | -69.94 | -563.1681 | -876.3475 | 158.3207 | 155.3336 | 490.4891 | 396.498 | 1200.6414
01/06/2026 | 22:00 | -83.71 | -84.62 | -70.7913 | -70.8473 | -533.0381 | -843.0067 | 152.215 | 151.3018 | 470.3897 | 385.3406 | 1159.2471
01/06/2026 | 22:30 | -78.91 | -79.85 | -65.7173 | -65.5774 | -483.1954 | -773.2501 | 151.971 | 153.6085 | 491.4381 | 394.7065 | 1191.7241
01/06/2026 | 23:00 | -79.5 | -80.47 | -58.8819 | -60.1774 | -510.2527 | -789.282 | 143.9054 | 145.7097 | 474.441 | 384.8926 | 1148.9487
01/06/2026 | 23:30 | -88.18 | -88.23 | -63.4765 | -63.5217 | -550.5577 | -853.9659 | 142.4518 | 142.5678 | 467.9977 | 378.7498 | 1131.7671
02/06/2026 | 00:00 | -75.61 | -76.95 | -56.3778 | -56.5047 | -544.5108 | -809.9533 | 141.1714 | 142.4978 | 472.2062 | 385.1454 | 1141.0208
MÁXIMO |  | 0 | -46.35 | -44.4689 | -44.5556 | -413.6787 |  | 162.7259 | 160.643 | 549.0203 | 436.353
MÍNIMO |  | -103.4 | -107.6 | -74.1035 | -73.5026 | -611.1558 |  | 46.4904 | 48.9072 | 60.4254 | 26.6086
PROMEDIO |  | -71.7302 | -83.1265 | -61.4942 | -61.3042 | -530.9576 |  | 116.5699 | 116.9204 | 362.8876 | 286.6496
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 1 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/06/2026 | 00:30 | 501.8026 | 507.5294 | 509.3297 | 518.2827 | 519.4734 | 515.2786 |  | 508.4593 | 503.0177 | 491.4759 | 508.5402 | 495.8239 | 225.9107 | 224.3403 | 226.5903 | 222.666 | 221.6759 | 221.9001 | 226.5 |  | 227.8 | 143.4277 | 141.3235 | 139.0334 | 139.7847 | 136.7304 |  | 143.2151 | 130.0269 | 144.516
01/06/2026 | 01:00 | 504.3205 | 511.1006 |  | 519.5323 | 519.8746 | 514.4329 | 518.4957 | 508.6006 | 503.7551 | 491.3054 | 509.1258 | 496.4842 | 226.0306 | 222.807 | 225.9544 | 222.2457 | 221.1074 | 222.2596 | 227.1 |  | 228.7 | 143.4149 | 140.775 | 139.0706 | 139.7133 | 136.5924 |  | 142.1758 | 129.9176 | 144.516
01/06/2026 | 01:30 | 504.0582 | 514.9869 | 512.6909 | 521.5942 | 521.5181 | 516.9902 | 510.6199 | 506.8535 | 499.5625 | 482.6766 | 504.8652 | 491.4987 | 226.1269 | 224.7976 | 226.3391 | 222.3313 | 220.9302 | 221.3133 | 225.2 |  | 226.4 | 142.6795 | 139.38 | 138.6497 | 139.1759 | 136.4544 |  | 140.9755 | 130.1552 | 143.7195
01/06/2026 | 02:00 | 503.5861 | 514.4617 | 512.7435 | 522.1883 | 521.7933 | 518.1522 | 515.8292 | 507.6136 | 499.8886 | 484.0039 | 506.6624 | 491.9737 | 226.1744 | 224.9218 | 226.4279 | 222.749 | 221.7719 | 221.4038 | 225.4 |  | 227 | 142.6816 | 140.1681 | 138.7688 | 139.3307 | 136.275 |  | 141.4586 | 131.4692 | 144.516
01/06/2026 | 02:30 | 503.2188 | 512.7287 | 513.4787 | 522.2316 | 522.6248 | 517.631 |  | 508.1259 | 499.8297 | 483.6966 | 506.2971 | 492.1555 | 226.5242 | 224.1794 | 226.2665 | 222.8691 | 222.2665 | 221.2631 | 225.8 |  | 227.2 | 142.6473 | 140.2215 | 138.8481 | 139.5229 | 136.3026 |  | 141.4732 | 130.1561 | 144.1075
01/06/2026 | 03:00 | 503.7435 | 515.197 | 513.1636 | 522.4071 | 522.2939 | 518.4297 |  | 507.6078 | 498.7737 | 483.681 | 504.874 | 491.087 | 225.5766 | 224.0554 | 226.2164 | 222.9216 | 222.2518 | 221.245 | 225.2 |  | 226.7 | 142.5321 | 139.5263 | 138.642 | 138.5063 | 135.7368 |  | 140.9463 | 130.0005 | 143.7195
01/06/2026 | 03:30 | 503.2188 | 511.8884 | 512.9535 | 522.2721 | 521.8694 | 518.4938 |  | 507.7276 | 500.1454 | 484.2799 | 506.5427 | 492.4118 | 225.7679 | 224.4095 | 225.7468 | 223.4054 | 222.7686 | 221.4465 | 225.8 |  | 227 | 142.607 | 140.2338 | 138.6828 | 139.1248 | 136.1508 |  | 141.5464 | 130.0175 | 144.1279
01/06/2026 | 04:00 | 503.3238 | 507.897 | 508.6469 | 520.9818 | 522.5318 | 517.1637 |  | 507.2896 | 499.4664 | 483.2733 | 506.095 | 491.5338 | 225.3393 | 222.9702 | 225.6654 | 222.7005 | 222.488 | 221.3978 | 225.8 |  | 226.5 |  | 140.1174 | 138.8674 | 138.9984 | 136.137 |  | 141.3707 | 129.5508 | 143.7195
01/06/2026 | 04:30 | 503.3238 | 513.7265 |  | 523.3231 | 523.3795 | 519.5236 | 516.3165 | 510.0799 | 500.9361 | 484.8473 | 506.964 | 493.1332 | 225.0242 | 224.2568 | 225.8354 | 223.4338 | 222.7464 | 221.7591 | 225.8 |  | 227.4 | 143.4222 | 139.7412 | 138.9765 | 140.1526 | 136.6614 |  | 141.3415 | 129.6988 | 144.4955
01/06/2026 | 05:00 | 502.9041 | 512.1509 |  | 522.4984 | 522.2367 | 518.9952 | 518.7116 | 510.539 | 501.3828 | 484.5724 | 507.2357 | 492.343 | 224.1559 | 223.3672 | 225.0538 | 223.2172 | 222.7243 | 221.6554 | 225.8 |  | 226.9 |  | 139.7513 | 138.8899 | 140.4067 | 136.3854 |  | 141.2536 | 130.6034 | 144.516
01/06/2026 | 05:30 | 502.1173 | 507.2143 | 501.4518 | 519.7396 | 520.3793 | 516.6212 | 518.0824 | 509.11 | 500.378 | 484.5262 | 506.6107 | 492.5679 | 223.303 | 220.3971 | 224.3776 | 221.9541 | 221.7793 | 221.6239 | 225.8 |  | 226.5 | 142.9266 | 139.7856 | 138.6276 | 140.416 | 136.6476 |  | 141.5171 | 130.7532 | 144.516
01/06/2026 | 06:00 | 500.1764 | 505.2187 | 501.5569 | 517.733 | 518.9041 | 515.3107 |  | 506.9673 | 499.3691 | 483.2632 | 505.8903 | 490.9381 | 222.2953 | 220.5712 | 223.2495 | 221.3524 | 220.6792 | 221.4739 | 224.6 |  | 225.7 |  | 139.364 | 138.5958 | 140.3235 | 136.0818 |  | 140.9609 | 131.0158 | 144.1279
01/06/2026 | 06:30 | 500.0715 | 503.8532 |  | 517.0117 | 517.8505 | 515.241 |  | 506.2097 | 499.7857 | 483.9896 | 506.6955 | 490.6822 | 221.8764 | 222.362 | 223.3448 | 220.6658 | 219.9631 | 221.6798 | 225.2 |  | 225.7 | 142.8912 | 139.542 | 138.5188 | 141.039 | 136.3026 |  | 140.917 | 131.2303 | 144.3934
01/06/2026 | 07:00 | 496.452 | 501.0172 |  | 517.3533 | 517.6375 | 515.4841 | 518.9558 | 509.5212 | 502.8042 | 487.342 | 508.8461 | 493.5794 | 222.2912 | 222.2278 | 223.3178 | 220.5267 | 220.0148 | 221.6686 | 226.4 |  | 226.8 | 142.992 | 140.6129 | 138.8434 | 141.6685 | 136.275 |  | 141.9709 | 131.3143 | 144.5364
01/06/2026 | 07:30 | 499.8617 | 503.223 | 502.8698 | 514.7138 | 516.1085 | 513.8319 | 518.5533 | 510.3481 | 504.5043 | 489.9698 | 509.905 | 496.0973 | 224.4448 | 222.8945 | 223.6886 | 219.4949 | 218.5899 | 222.3082 | 226.5 |  | 226.4 | 143.811 | 140.6563 | 139.1266 | 141.5243 | 136.5648 |  | 142.1612 | 130.228 | 144.904
01/06/2026 | 08:00 | 502.0124 | 510.3654 | 514.6866 | 515.851 | 517.121 | 514.1121 |  | 511.5798 | 507.773 | 492.2881 | 512.7057 | 498.7722 | 224.2553 | 225.6023 | 224.412 | 219.2439 | 218.8926 | 222.7997 | 227.7 |  | 228 |  | 141.9563 | 139.0507 | 141.7329 | 136.4406 |  | 143.1273 | 129.8571 | 144.5364
01/06/2026 | 08:30 | 496.9765 | 498.9691 | 501.0316 | 512.5283 | 514.5704 | 512.6071 |  | 510.3633 | 507.597 | 492.5838 | 513.959 | 499.3798 | 223.3824 | 224.2066 | 223.3128 | 217.7244 | 216.9435 | 222.6787 | 225.8 |  | 225.8 | 142.9957 | 140.8859 | 136.9326 | 141.0861 | 135.9576 |  | 141.7367 | 129.4516 | 144.1075
01/06/2026 | 09:00 | 494.7209 | 497.236 | 500.3489 | 505.1642 | 506.0809 | 507.8172 | 518.8852 | 506.2344 | 506.5094 | 491.2622 | 512.4955 | 499.4103 | 224.2262 | 223.2225 | 221.9428 | 219.2726 | 216.1019 | 222.5152 | 225.8 |  | 225.4 | 142.1592 | 140.9165 | 136.5483 | 140.0251 | 135.8472 |  | 141.6488 | 128.652 | 143.3314
01/06/2026 | 09:30 | 504.6353 | 501.8575 | 498.4057 | 503.6018 | 505.2813 | 506.0757 | 518.9842 | 504.991 | 505.7972 | 490.6985 | 512.2805 | 498.0034 | 226.8095 | 225.4279 | 224.3337 | 218.4783 | 215.0609 | 222.4996 | 225.8 |  | 225.1 | 142.1838 | 140.4389 | 136.3343 | 140.3829 | 135.5298 |  | 141.3707 | 128.0253 | 143.3314
01/06/2026 | 10:00 | 504.5828 | 502.7503 | 503.4476 | 502.9833 | 505.1578 | 506.0831 | 518.8546 | 505.15 | 506.0408 | 490.6924 | 512.0474 | 498.4259 | 226.6309 | 225.5033 | 223.9599 | 218.2569 | 214.8542 | 222.4231 | 225.2 |  | 225.2 | 142.1258 | 140.5845 | 136.1564 | 140.2966 | 135.378 |  | 141.6196 | 127.978 | 143.2906
01/06/2026 | 10:30 | 502.7992 | 498.3389 | 497.1978 | 501.4296 | 503.9974 | 505.2905 | 518.7048 | 507.3857 | 505.7857 | 490.5913 | 512.6373 | 498.7309 | 226.157 | 223.4471 | 223.0355 | 217.6055 | 214.5884 | 222.3112 | 225.8 |  | 225.4 | 141.2762 | 140.5825 | 136.1874 | 140.4584 | 135.6954 |  | 141.4878 | 127.9359 | 143.1068
01/06/2026 | 11:00 | 502.3271 | 495.0302 | 497.7755 | 496.6828 | 499.6591 | 502.0097 | 518.5056 | 505.3831 | 505.7973 | 490.7587 | 512.5532 | 498.0857 | 224.937 | 222.2266 | 222.1215 | 218.5408 | 214.6696 | 222.2897 | 225.8 |  | 225.3 | 142.1 | 140.9053 | 135.9304 | 140.6187 | 135.7368 |  | 141.3561 | 127.962 | 143.3314
01/06/2026 | 11:30 | 500.2289 | 493.5072 | 495.1495 | 495.472 | 498.5182 | 500.8275 |  | 504.9362 | 505.5344 | 490.6122 | 512.5681 | 498.8347 | 223.9462 | 220.3065 | 221.6982 | 217.8747 | 214.0347 | 222.5869 | 225.2 |  | 225 | 141.2611 | 140.1791 | 135.9112 | 139.5694 | 135.4746 |  | 141.1512 | 127.4645 | 142.535
01/06/2026 | 12:00 | 502.432 | 498.2863 | 497.5129 | 498.6035 | 500.8672 | 502.7978 | 518.6216 | 505.0133 | 505.826 | 490.6743 | 511.859 | 497.4211 | 223.4939 | 223.3868 | 222.118 | 219.1898 | 215.5039 | 222.0981 | 225.2 |  | 224.7 | 140.8808 | 139.682 | 135.8319 | 139.4185 | 135.102 |  | 140.712 | 127.7617 | 142.535
01/06/2026 | 12:30 | 504.5828 | 499.2842 | 498.4057 | 500.1406 | 502.2549 | 504.4738 | 518.3832 | 506.2498 | 505.5431 | 490.3998 | 512.3281 | 498.1867 | 223.5542 | 223.9727 | 222.7826 | 219.6214 | 216.2791 | 222.1234 | 225.2 |  | 224.8 | 141.6891 | 139.4064 | 136.0266 | 139.737 | 135.654 |  | 140.7267 | 128.1528 | 142.923
01/06/2026 | 13:00 | 503.7959 | 501.3324 | 499.5612 | 500.2536 | 502.0971 | 503.6952 | 518.8295 | 504.7303 | 505.8012 | 490.5601 | 512.5513 | 497.7774 | 224.443 | 224.8875 | 223.5131 | 219.959 | 216.5744 | 222.0559 | 225.2 |  | 225.3 | 141.6262 | 139.7951 | 136.036 | 140.0837 | 136.1232 |  | 141.0633 | 128.7885 | 143.3314
01/06/2026 | 13:30 | 502.4845 | 503.6957 | 501.1367 | 501.421 | 503.5418 | 504.4771 | 517.9344 | 505.5096 | 505.5248 | 490.2654 | 512.7387 | 497.7147 | 224.9314 | 225.8107 | 224.0324 | 220.5443 | 217.0173 | 222.0143 | 225.2 |  | 225.2 | 141.6171 | 140.7162 | 135.9406 | 140.0313 | 135.93 |  | 141.4146 | 128.6756 | 143.311
01/06/2026 | 14:00 | 503.6385 | 501.7525 | 501.6619 | 501.0922 | 503.2989 | 505.1145 | 518.54 | 505.296 | 504.9041 | 490.0891 | 512.1628 | 497.6683 | 224.2882 | 225.2857 | 223.4778 | 220.1829 | 216.4784 | 221.9854 | 225.2 |  | 225 | 141.6685 | 139.5802 | 135.5456 | 139.8177 | 135.7644 |  | 140.917 | 127.5832 | 142.9434
01/06/2026 | 14:30 | 500.8058 | 492.7195 | 494.7819 | 495.4838 | 497.8383 | 501.5131 |  | 502.0235 | 504.9295 | 488.9729 | 512.1259 | 497.7437 | 223.7447 | 221.3027 | 221.8734 | 217.8492 | 214.6622 | 221.7634 | 223.9 |  | 224.9 | 141.7148 | 139.5344 | 138.4225 | 139.959 | 135.5298 |  | 140.9609 | 126.5476 | 142.923
01/06/2026 | 15:00 | 501.6452 | 495.6079 | 495.7797 | 496.2177 | 498.2986 | 500.3543 |  | 502.427 | 504.0403 | 488.1588 | 510.6583 | 496.5258 | 223.8955 | 222.4247 | 222.0056 | 217.8434 | 214.1602 | 221.6675 | 224.6 |  | 224.7 | 140.8811 | 139.3147 | 138.3787 | 139.641 | 135.3504 |  | 140.7706 | 125.521 | 142.535
01/06/2026 | 15:30 | 502.3796 | 494.5576 | 494.5718 | 497.0961 | 497.6521 | 502.009 |  | 501.876 | 503.817 | 487.7782 | 509.7305 | 495.9709 | 223.4158 | 221.8878 | 222.0308 | 217.9807 | 214.4481 | 221.5077 | 224.7 |  | 224.4 | 140.8221 | 139.1599 | 138.0857 | 139.5293 | 135.2814 |  | 140.5071 | 125.7085 | 142.535
01/06/2026 | 16:00 | 502.3271 | 497.1835 | 497.7755 | 496.7789 | 498.6548 | 501.5943 | 512.4463 | 500.5302 | 500.543 | 485.365 | 506.6957 | 492.776 | 222.7468 | 223.4805 | 222.778 | 218.0977 | 214.8099 | 220.8411 | 223.9 |  | 223.5 | 140.8185 | 139.829 | 138.0597 | 139.1976 | 134.7018 |  | 141.6049 | 126.8118 | 141.7385
01/06/2026 | 16:30 | 503.3238 | 499.7568 | 497.0927 | 499.3395 | 501.0383 | 503.1819 |  | 500.4021 | 499.1671 | 482.7069 | 505.55 | 490.554 | 223.7512 | 224.2345 | 223.3647 | 218.7455 | 215.5113 | 220.7843 | 222.6 |  | 222.4 | 139.9114 | 139.7102 | 137.5309 | 139.1863 | 134.4534 |  | 141.3561 | 126.5563 | 141.7385
01/06/2026 | 17:00 | 503.6385 | 501.4374 | 504.2353 | 500.7309 | 502.5256 | 504.8458 |  | 500.9253 | 497.8 | 480.7234 | 503.5117 | 489.2959 | 223.8782 | 225.2541 | 224.9523 | 219.4432 | 215.7475 | 220.2023 | 222 |  | 221.9 | 139.7682 | 139.5484 | 137.4969 | 139.2249 | 134.826 |  | 140.9316 | 126.5749 | 141.718
01/06/2026 | 17:30 | 504.6877 | 503.328 | 503.6576 | 502.3817 | 503.9779 | 504.9537 | 507.2883 | 500.0931 | 495.4612 | 478.5653 | 502.4124 | 486.992 | 224.0932 | 226.504 | 225.5805 | 220.4418 | 216.9288 | 219.832 | 220.7 |  | 220.5 | 139.7159 | 140.2164 | 137.2488 | 138.6733 | 134.0808 |  | 141.8245 | 127.3502 | 140.942
01/06/2026 | 18:00 | 507.2057 | 509.6827 | 508.962 | 504.5138 | 506.3195 | 506.8967 |  | 500.6617 | 496.2436 | 478.6066 | 502.6324 | 487.7705 | 226.4479 | 228.7963 | 227.1695 | 221.1656 | 217.1502 | 220.1146 | 221.4 |  | 220.8 | 139.7097 | 140.2472 | 137.4688 | 138.8383 | 135.792 |  | 142.1758 | 128.3476 | 140.942
01/06/2026 | 18:30 | 504.6353 | 502.5402 | 503.6576 | 500.489 | 502.5734 | 504.7984 |  | 496.9677 | 495.6332 | 478.3863 | 502.32 | 487.4384 | 225.4511 | 225.5823 | 225.6778 | 219.4256 | 215.6515 | 219.9429 | 221.4 |  | 221.1 |  | 140.4375 | 137.5097 | 138.9305 | 134.9778 |  | 142.1173 | 127.583 | 140.942
01/06/2026 | 19:00 | 504.4254 | 501.7525 |  | 501.2288 | 503.2264 |  |  | 498.1848 | 497.2566 | 479.9122 | 503.3352 | 488.9673 | 224.4957 | 225.488 | 225.588 | 219.8234 | 216.2569 | 220.5997 | 222 |  | 221.9 |  | 141.3124 | 137.7691 | 139.3282 | 135.4746 |  | 142.8345 | 127.648 | 140.942
01/06/2026 | 19:30 | 504.95 | 503.8532 | 502.0295 | 502.5536 | 504.8373 | 506.3115 |  | 498.824 | 497.3428 | 480.4731 | 503.847 | 489.0639 | 224.0749 | 226.2239 | 225.8607 | 220.8275 | 217.1355 | 220.4396 | 222 |  | 222.1 |  | 141.7516 | 137.7208 | 139.0493 | 135.3504 |  | 143.1712 | 127.4226 | 141.33
01/06/2026 | 20:00 | 505.527 | 503.7482 |  | 503.4428 | 505.3293 |  |  | 499.0926 | 496.8383 | 480.5786 | 503.6457 | 489.8725 | 224.3964 | 226.5927 | 225.9894 | 220.963 | 217.5711 | 220.416 | 222.6 |  | 222.4 |  | 140.314 | 137.9828 | 138.8334 | 135.6264 |  | 141.4293 | 127.2483 | 141.3504
01/06/2026 | 20:30 | 505.9466 | 505.2187 | 502.0295 | 504.6744 | 506.3104 | 507.8024 |  | 499.8176 | 497.2177 | 480.6163 | 504.9571 | 490.0812 | 224.6365 | 227.1147 | 226.1887 | 221.2129 | 217.9845 | 220.4976 | 222.6 |  | 222.7 |  | 140.0222 | 138.116 | 139.1982 | 135.9024 |  | 141.4293 | 127.1611 | 141.7385
01/06/2026 | 21:00 | 506.0515 | 505.4287 | 505.8109 | 502.3416 | 504.2543 | 504.8152 |  | 498.0805 | 497.3359 | 480.1324 | 504.3852 | 490.7845 | 225.0994 | 227.0626 | 226.3439 | 220.8119 | 217.4086 | 220.3652 | 222.6 |  | 222.8 | 140.5128 | 139.7065 | 138.1149 | 139.2077 | 135.5436 |  | 141.0633 | 126.8303 | 141.7385
01/06/2026 | 21:30 | 505.6319 | 503.6431 |  | 501.4733 | 503.1483 | 503.6942 |  | 497.1608 | 496.3112 | 480.2746 | 503.7708 | 489.2953 | 225.7445 | 226.3335 | 226.0956 | 220.2001 | 216.9361 | 220.6441 | 222 |  | 223 |  | 139.5013 | 138.32 | 139.0543 | 135.9576 |  | 141.0926 | 126.1512 | 142.1265
01/06/2026 | 22:00 | 506.4187 | 505.3237 | 503.5526 | 502.5843 | 504.4905 | 505.3658 |  | 499.032 | 497.9038 | 481.6801 | 504.451 | 489.9688 | 226.2461 | 227.0462 | 226.6466 | 220.5705 | 217.4751 | 220.6397 | 222.6 |  | 223.5 | 139.6949 | 139.6629 | 138.5189 | 137.5531 | 135.6402 |  | 141.4 | 126.3264 | 141.3504
01/06/2026 | 22:30 | 505.9466 | 501.5424 | 495.3071 | 503.2548 | 504.7676 | 505.2889 |  | 498.8973 | 498.1141 | 480.7491 | 504.2285 | 489.4129 | 227.8194 | 226.1571 | 228.703 | 220.9263 | 217.6301 | 220.1522 | 222.6 |  | 223 | 138.68 | 139.4388 | 138.3093 | 134.6981 | 134.6604 |  | 141.0341 | 127.3024 | 139.7575
01/06/2026 | 23:00 | 506.4187 | 504.641 | 494.8344 | 504.2952 | 506.6155 | 506.6684 |  | 499.6073 | 498.5271 | 482.6423 | 506.3875 | 491.7602 | 227.6904 | 224.7085 | 228.9802 | 221.8032 | 218.5825 | 220.8512 | 223.3 |  | 224.1 | 141.1626 | 140.2245 | 139.0693 | 138.0225 | 135.5574 |  | 141.7513 | 126.1848 | 142.1265
01/06/2026 | 23:30 | 505.6844 | 501.3324 | 497.2503 | 504.4547 | 506.4755 | 506.8643 | 512.637 | 500.7955 | 499.0689 | 483.1844 | 506.1718 | 491.6532 | 226.3838 | 223.373 | 228.3309 | 222.1863 | 219.1067 | 220.8234 | 223.3 |  | 224.4 |  | 140.366 | 139.1727 | 138.1282 | 136.0818 |  | 141.7659 | 126.0114 | 142.535
02/06/2026 | 00:00 | 508.0974 | 504.3784 | 499.2986 | 508.3861 | 509.2759 | 509.2042 |  | 501.7195 | 499.2865 | 482.7138 | 505.6203 | 492.6066 | 226.9835 | 224.6539 | 228.1644 | 222.1159 | 219.9557 | 220.8592 | 223.3 |  | 224 |  | 140.0531 | 139.119 | 137.9536 | 135.8058 |  | 141.6635 | 127.0057 | 142.1469
MÁXIMO |  | 508.0974 | 515.197 | 514.6866 | 523.3231 | 523.3795 | 519.5236 | 518.9842 | 511.5798 | 507.773 | 492.5838 | 513.959 | 499.4103 | 227.8194 | 228.7963 | 228.9802 | 223.4338 | 222.7686 | 222.7997 | 227.7 | 0 | 228.7 | 143.811 | 141.9563 | 139.1727 | 141.7329 | 136.7304 | 0 | 143.2151 | 131.4692 | 144.904
MÍNIMO |  | 494.7209 | 492.7195 | 494.5718 | 495.472 | 497.6521 | 500.3543 | 507.2883 | 496.9677 | 495.4612 | 478.3863 | 502.32 | 486.992 | 221.8764 | 220.3065 | 221.6982 | 217.6055 | 214.0347 | 219.832 | 220.7 | 0 | 220.5 | 138.68 | 139.1599 | 135.5456 | 134.6981 | 134.0808 | 0 | 140.5071 | 125.521 | 139.7575
PROMEDIO |  | 503.1905 | 503.7974 | 502.3958 | 507.6835 | 509.1361 | 508.9809 | 516.8657 | 504.2707 | 501.3515 | 485.5542 | 507.8015 | 493.5261 | 224.8519 | 224.293 | 224.8154 | 220.4471 | 217.9973 | 221.4109 | 224.4604 | 0 | 224.8125 | 141.6947 | 140.1496 | 137.8539 | 139.524 | 135.761 | 0 | 141.5104 | 128.3483 | 142.9209
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 1 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 08:10:00 | Por regulación de tensión en la S.E Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 01/06/2026 01:17:00 | 01/06/2026 05:53:00 | Por regulación de tensión en Cajamarca Norte 220 kV
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 01/06/2026 02:10:00 | 01/06/2026 04:07:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 01/06/2026 02:11:00 | 01/06/2026 04:31:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 01/06/2026 03:15:00 | 01/06/2026 06:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 1 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 1 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:47:56 | 59.831 | 11:31:52 | 60.219
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:47:56 | 59.831 | 11:31:52 | 60.220
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:47:56 | 59.831 | 11:31:52 | 60.219
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:47:56 | 59.831 | 11:31:52 | 60.220
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:47:56 | 59.831 | 11:31:52 | 60.218
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:47:56 | 59.831 | 11:31:52 | 60.220
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:47:56 | 59.830 | 11:31:52 | 60.220
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:47:56 | 59.831 | 11:31:52 | 60.219
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:34:48 10:47:56 | 59.831 59.831 | 11:31:52 | 60.220

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 1 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 1 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/06/2026 | 00:30 | 6414.94 | 6412.3468 | -0.04042%
01/06/2026 | 01:00 | 6269.95 | 6313.135 | 0.6888%
01/06/2026 | 01:30 | 6203.17 | 6231.8831 | 0.4629%
01/06/2026 | 02:00 | 6105.96 | 6204.4716 | 1.613%
01/06/2026 | 02:30 | 6164.9 | 6149.5531 | -0.2489%
01/06/2026 | 03:00 | 6069.22 | 6115.318 | 0.7595%
01/06/2026 | 03:30 | 5941.51 | 6132.8218 | 3.22%
01/06/2026 | 04:00 | 5932.39 | 6112.63 | 3.038%
01/06/2026 | 04:30 | 6054.06 | 6156.4416 | 1.691%
01/06/2026 | 05:00 | 6144.85 | 6216.3597 | 1.164%
01/06/2026 | 05:30 | 6210.24 | 6383.3025 | 2.787%
01/06/2026 | 06:00 | 6497.19 | 6542.5649 | 0.6984%
01/06/2026 | 06:30 | 6701.9 | 6737.8663 | 0.5367%
01/06/2026 | 07:00 | 6720.9 | 6767.0161 | 0.6862%
01/06/2026 | 07:30 | 6741.37 | 6898.5889 | 2.332%
01/06/2026 | 08:00 | 6879.38 | 7023.6917 | 2.098%
01/06/2026 | 08:30 | 7036.44 | 7319.7893 | 4.027%
01/06/2026 | 09:00 | 7321.52 | 7402.8611 | 1.111%
01/06/2026 | 09:30 | 7402.84 | 7537.4055 | 1.818%
01/06/2026 | 10:00 | 7471.49 | 7684.4529 | 2.85%
01/06/2026 | 10:30 | 7627.24 | 7805.3049 | 2.335%
01/06/2026 | 11:00 | 7537.2 | 7913.9766 | 4.999%
01/06/2026 | 11:30 | 7678.74 | 7956.4262 | 3.616%
01/06/2026 | 12:00 | 7704.22 | 8012.0283 | 3.995%
01/06/2026 | 12:30 | 7686.79 | 7906.7424 | 2.861%
01/06/2026 | 13:00 | 7556.95 | 7838.5208 | 3.726%
01/06/2026 | 13:30 | 7539.96 | 7767.451 | 3.017%
01/06/2026 | 14:00 | 7566.32 | 7842.1602 | 3.646%
01/06/2026 | 14:30 | 7667.04 | 7898.7756 | 3.022%
01/06/2026 | 15:00 | 7771.65 | 7961.3948 | 2.441%
01/06/2026 | 15:30 | 7795.46 | 7928.5739 | 1.708%
01/06/2026 | 16:00 | 7761.01 | 7957.8849 | 2.537%
01/06/2026 | 16:30 | 7808.58 | 7941.3362 | 1.7%
01/06/2026 | 17:00 | 7887.58 | 7924.7982 | 0.4719%
01/06/2026 | 17:30 | 7901.96 | 7856.037 | -0.5812%
01/06/2026 | 18:00 | 7709.62 | 7877.6464 | 2.179%
01/06/2026 | 18:30 | 7868.68 | 7965.8599 | 1.235%
01/06/2026 | 19:00 | 7835.8 | 7948.335 | 1.436%
01/06/2026 | 19:30 | 7854.75 | 7911.1592 | 0.7182%
01/06/2026 | 20:00 | 7844.6 | 7862.4587 | 0.2277%
01/06/2026 | 20:30 | 7769.35 | 7751.8558 | -0.2252%
01/06/2026 | 21:00 | 7704.62 | 7709.8988 | 0.06851%
01/06/2026 | 21:30 | 7650.92 | 7682.3097 | 0.4103%
01/06/2026 | 22:00 | 7595.21 | 7628.6319 | 0.44%
01/06/2026 | 22:30 | 7514.72 | 7576.0624 | 0.8163%
01/06/2026 | 23:00 | 7275.07 | 7341.787 | 0.9171%
01/06/2026 | 23:30 | 7063.5 | 7151.2507 | 1.242%
02/06/2026 | 00:00 | 6790.39 | 6938.1899 | 2.177%

## DESVIACIÓN
lunes, 1 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/06/2026 | 00:30 | 104.7 | 101.0643 | 101.0643 | 3.6357 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.9 | 120 | 120 | -4.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.8 | 135.5838 | 196.228 | -68.428 | 127.2 | 135.5838 | 196.228 | -69.028 | 126.9 | 135.5838 | 196.228 | -69.328 | 225.7 | 203.9865 | 295.2259 | -69.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 374.7 | 514.0506 | 293.1553 | 81.5447 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 163.1159 | 163.1159 | -1.6159 | 7.7 | 7.1817 | 7.1817 | 0.51829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 87.2 | 72.6539 | 67.5111 | 19.6889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 107.3665 | 105.897 | -26.297 | 210.2 | 192.1153 | 83.2423 | 126.9577 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290 |  | 360 | -70 | 54 | 59.8307 | 59.8307 | -5.8307 | 30.7 | 98.4456 | 98.4456 | -67.7456 | 37.5 | 38.0291 | 38.0291 | -0.52906 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.4 | 87.2647 | 87.2647 | 3.1353 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 106.3 | 109.8415 | 35.0859 | 71.2141 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 35.8969 | 35.8969 | -0.49691 | 3.5 |  |  | 3.5 | 16.7 |  |  | 16.7 | 80.6 | 81.2755 | 69.5829 | 11.017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 32.1482 |  | 10.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 97.3128 | 16.8237 | 67.4763 |  |  |  | 0 | 168.3 | 186.2159 | 186.2159 | -17.9159 | 199.5 | 186.2159 | 186.2159 | 13.2841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 132.1 | 110.108 |  | 132.1 | 107.7 | 97.2503 | 92.4445 | 15.2555 | 59.3 | 66.8097 | 66.8097 | -7.5097 | 61.6 | 72.3739 | 72.3739 | -10.7739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9 | 9.6 | 9.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 114.3 | 92.4702 | 92.4702 | 21.8298 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 12.097 | 12.097 | -1.897 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 23.3268 | 23.3268 | 7.4732 | 83.2 | 65.0872 | 65.0872 | 18.1128 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.3 | 10.1735 | 3.8342 | 0.4658 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 10.1069 | 10.1069 | 1.7931 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 6.9 | 5.184 | 5.184 | 1.716 | 26.9 | 20.6591 | 20.6591 | 6.2409 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 26.3184 | 26.3184 | -13.0184 | 29 | 53.1404 | 53.1404 | -24.1404 | 1.7 | 2.7241 | 2.7241 | -1.0241 | 0.6 | 3.3003 | 3.3003 | -2.7003 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.5 | 10.9498 | 10.9498 | -0.4498 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 36 | 36 | -16.7 | 18.9 | 37 | 37 | -18.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.1 | 17.2983 | 17.2983 | 0.80165 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 33 | 17 | 25 | 8 |  | 17 | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.04 | 11 | 11 | -0.96 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 01:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 664.8 | 650 | 650 | 14.8 | 218.2 | 210.435 | 210.435 | 7.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.6 | 120 | 120 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.7 | 135.5838 | 154.0481 | -20.3481 | 134.1 | 135.5838 | 154.0481 | -19.9481 | 134.1 | 135.5838 | 154.0481 | -19.9481 | 227.8 | 203.9865 | 231.766 | -3.966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 398.5 | 504.9165 | 468.4942 | -69.9942 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 163.1159 | 163.1159 | 6.4841 | 8.7 | 7.1817 | 7.1817 | 1.5183 | 5.5 | 3.8564 | 3.8564 | 1.6436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 52.6 | 70.2182 | 82.0014 | -29.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 106.7463 | 108.2077 | -25.7077 | 202.5 | 160.0552 |  | 202.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 |  | 159.765 | -14.465 | 54.3 | 59.8307 | 59.8307 | -5.5307 | 31.8 | 98.4456 | 117.2645 | -85.4645 | 37.9 | 38.0291 | 38.0291 | -0.12906 | 18.7 | 19.0995 | 19.0995 | -0.39952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 93.6 | 87.2647 | 87.2647 | 6.3353 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 181.3 | 184.7432 | 184.7432 | -3.4432 | 184.2 | 185.298 | 185.298 | -1.098 | 107.9 | 109.8415 | 96.6796 | 11.2203 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 35.8969 | 35.8969 | 5.8031 | 3.5 |  |  | 3.5 | 17.3 |  |  | 17.3 | 71.1 | 67.499 | 85 | -13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 26.5296 |  | 12.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 97.3128 | 92.1308 | -5.3308 |  |  |  | 0 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 178.7 | 186.7751 | 186.7751 | -8.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 116.1 | 99.3142 |  | 116.1 | 114.3 | 92.4445 | 112.9358 | 1.3642 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 62.5 | 72.3739 | 78.568 | -16.068 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 114.7 | 94.8568 | 94.8568 | 19.8432 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 11.9825 | 11.9825 | -2.8825 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 20.3376 | 20.3376 | -5.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 3.9 | 8 | 8 | -4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 22.6087 | 22.6087 | 8.1913 | 83.1 | 62.5191 | 62.5191 | 20.5809 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4.3 | 8.8802 |  | 4.3 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1069 | 10.1069 | 1.8931 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 7.2 | 5.0268 | 5.0268 | 2.1732 | 22.4 | 19.958 | 19.958 | 2.442 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 25.6892 | 25.6892 | -23.1892 | 7.5 | 53.3548 | 53.3548 | -45.8548 | 0.1 | 2.4379 | 2.4379 | -2.3379 | 0 | 3.0303 | 3.0303 | -3.0303 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.7 | 10.7304 | 10.7304 | -3.0304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.6 | 31 | 31 | -14.4 | 14.4 | 34 | 34 | -19.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.6 | 6.6 | -0.6 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.1 | 17.2983 | 17.2983 | 0.80165 | 10 | 10 | 10 | 0 | 33.2 | 17 | 25 | 8.2 |  | 17 | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.55 | 11 | 11 | -1.45 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 01:30 | 104.8 | 101.0643 | 101.0643 | 3.7357 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.9 | 120 | 120 | -3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.9 | 135.5838 | 180.9654 | -55.0654 | 126.5 | 135.5838 | 180.9654 | -54.4654 | 127.2 | 135.5838 | 180.9654 | -53.7654 | 228.6 | 203.9865 | 272.2632 | -43.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 442 | 528.2639 | 332.4828 | 109.5172 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.1159 | 163.1159 | 4.7841 | 7.8 | 7.1817 | 7.1817 | 0.61829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.2 | 70.063 | 70.5815 | -20.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 106.4573 | 104.7779 | -24.5779 | 217.4 | 109.7305 | 144.6618 | 72.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 |  | 180 | -35.7 | 55 | 59.8307 | 59.8307 | -4.8307 | 52.5 | 52.8497 |  | 52.5 | 38.2 | 38.0291 | 38.0291 | 0.17094 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.9 | 87.2647 | 87.2647 | 3.6353 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 106.1 | 109.8415 | 76.8365 | 29.2635 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 35.8969 | 35.8969 | 5.2031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 |  |  | 17.1 | 82.4 | 61.9515 | 72.049 | 10.351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 25.4584 |  | 11.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 97.3128 | 67.8697 | 17.3303 |  |  |  | 0 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 199.5 | 186.2159 | 186.2159 | 13.2841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 57 | 100.1856 |  | 57 | 112.6 | 93.5113 | 92.4445 | 20.1555 | 59.8 | 66.8097 | 66.8097 | -7.0097 | 67.9 | 72.7951 | 72.3739 | -4.4739 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 144 | 153.0601 | 153.0601 | -9.0601 | 146.9 | 153.5198 | 153.5198 | -6.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9 | 9.6 | 9.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 120.5 | 93.4324 | 93.4324 | 27.0676 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 11.8458 | 11.8458 | -4.3458 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 22.5014 | 22.5014 | 7.4986 | 67.5 | 61.2959 | 61.2959 | 6.2041 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 4.3 | 8.6336 |  | 4.3 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1069 | 10.1069 | 1.8931 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 11.1 | 10.69 | 10.69 | 0.41001 | 9.7 | 5.6586 | 5.6586 | 4.0414 | 25.3 | 21.0606 | 21.0606 | 4.2394 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.6159 | 18.6159 | -18.6159 | 0 | 49.7611 | 49.7611 | -49.7611 | 0 | 1.4398 | 1.4398 | -1.4398 | 0 | 2.557 | 2.557 | -2.557 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10.9045 | 10.9045 | -2.9045 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 30 | 30 | -16 | 7.9 | 32 | 32 | -24.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 33.2 | 17 | 25 | 8.2 |  | 17 | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.21 | 11 | 11 | -0.79 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 02:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 655.2 | 650 | 650 | 5.2 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.2 | 120 | 120 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148 | 135.5838 | 180.9654 | -32.9654 | 147.7 | 135.5838 | 180.9654 | -33.2654 | 147.4 | 135.5838 | 180.9654 | -33.5654 | 227.6 | 203.9865 | 272.2632 | -44.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 457.1 | 512.6486 | 345.1379 | 111.9621 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 163.1159 | 163.1159 | -2.0159 | 7.9 | 7.1817 | 7.1817 | 0.71829 | 5.3 | 3.8564 | 3.8564 | 1.4436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51 | 68.848 | 72.1372 | -21.1372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 106.7715 | 105.5613 | -25.3613 | 186 | 121.6404 | 152.4782 | 33.5218 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 180 | -180 | 55 | 59.8307 | 59.8307 | -4.8307 | 44.5 | 44.7315 |  | 44.5 | 38.1 | 38.0291 | 38.0291 | 0.07094 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.9 | 87.2647 | 87.2647 | 3.6353 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 106.5 | 109.8415 | 80.3845 | 26.1155 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 35.8969 | 35.8969 | 5.0031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 |  |  | 17 | 88.4 | 51.7542 | 20.7254 | 67.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 19.2203 |  | 11.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 97.3128 | 72.2076 | 13.0924 |  |  |  | 0 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 199.1 | 186.2159 | 186.2159 | 12.8841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 93 | 85.3376 |  | 93 | 112.9 | 92.4445 | 87.6387 | 25.2613 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 69.9 | 72.3739 | 72.3739 | -2.4739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 146.7 | 153.5198 | 153.5198 | -6.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 92.6086 | 92.6086 | 4.1914 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.7946 | 11.7946 | -1.3946 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 21.9622 | 21.9622 | -2.9622 | 50.8 | 58.8365 | 58.8365 | -8.0365 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 7.1977 |  | 4.3 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1069 | 10.1069 | 1.8931 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 12.3 | 10.69 | 10.69 | 1.61 | 8.7 | 5.8485 | 5.8485 | 2.8515 | 29.5 | 20.3142 | 20.3142 | 9.1858 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 18.1721 | 18.1721 | -14.5721 | 10.2 | 48.6006 | 48.6006 | -38.4006 | 0.3 | 1.5851 | 1.5851 | -1.2851 | 0 | 2.5846 | 2.5846 | -2.5846 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10.8273 | 10.8273 | -0.8273 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 32 | 32 | -24.4 | 8.9 | 34 | 34 | -25.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 32.8 | 17 | 25 | 7.8 |  | 17 | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 02:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 655.1 | 650 | 650 | 5.1 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.6 | 120 | 120 | -0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 155.6 | 136.9684 | 168.156 | -12.556 | 155.8 | 136.9684 | 168.156 | -12.356 | 155.5 | 136.9684 | 168.156 | -12.656 | 237.4 | 206.0696 | 252.9914 | -15.5914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 449.3 | 478.2729 | 439.9009 | 9.3991 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 163.1159 | 163.1159 | -2.5159 | 7.9 | 7.1817 | 7.1817 | 0.71829 | 5.3 | 3.8564 | 3.8564 | 1.4436 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.3 | 64.9983 | 80.6815 | -30.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 105.4898 | 106.4314 | -25.9314 | 124.6 | 42.4491 |  | 124.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 158.1339 | -158.1339 | 55 | 59.8307 | 59.8307 | -4.8307 | 33.5 | 33.6042 |  | 33.5 | 38.4 | 38.0291 | 38.0291 | 0.37094 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.6 | 87.2647 | 87.2647 | 3.3353 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 106.4 | 109.8415 | 94.5648 | 11.8352 | 0 |  |  | 0 | 41 | 35.8969 | 35.8969 | 5.1031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 16.8 | 107.7 | 85 | 20.7254 | 86.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 6.7785 |  | 11.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 42.5867 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 97.3128 | 89.545 | -4.445 |  |  |  | 0 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 104.5 | 103.6269 |  | 104.5 | 108.4 | 87.6387 | 112.9358 | -4.5358 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 70 | 72.3739 | 78.568 | -8.568 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 147.2 | 153.5198 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 119.2 | 85.8698 | 85.8698 | 33.3302 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.3617 | 12.3617 | -2.3617 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 21.4604 | 21.4604 | 4.5396 | 69.5 | 58.4891 | 58.4891 | 11.0109 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.3 | 4.3337 |  | 4.3 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 10.1069 | 10.1069 | 1.7931 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 12.4 | 10.69 | 10.69 | 1.71 | 11 | 5.8433 | 5.8433 | 5.1567 | 26.4 | 17.9847 | 17.9847 | 8.4153 | 0 |  |  | 0 | 7 | 21.9708 | 21.9708 | -14.9708 | 27.3 | 50.3473 | 50.3473 | -23.0473 | 0 | 2.7761 | 2.7761 | -2.7761 | 0 | 2.764 | 2.764 | -2.764 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.3 | 10.7707 | 10.7707 | -0.4707 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 36 | 36 | -30.6 | 15.2 | 37 | 37 | -21.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.5 | 18.0758 | 18.0758 | 1.4242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 33.2 | 17 | 25 | 8.2 |  | 17 | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.58 | 11 | 11 | -1.42 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 03:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 657.6 | 650 | 650 | 7.6 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.4 | 120 | 120 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.6 | 136.1027 | 164.4155 | -17.8155 | 147 | 136.1027 | 164.4155 | -17.4155 | 145.4 | 136.1027 | 164.4155 | -19.0155 | 246.1 | 204.7671 | 247.3638 | -1.2638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 455.7 | 505.092 | 345.5535 | 110.1465 | 5.2 | 5.4361 | 5.4361 | -0.23611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 163.1159 | 163.1159 | 9.3841 | 8.6 | 7.1817 | 7.1817 | 1.4183 | 5.4 | 3.8564 | 3.8564 | 1.5436 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51.5 | 68.178 | 73.3489 | -21.8489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 106.0451 | 105.1671 | -22.7671 | 22.3 |  |  | 22.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 180 | -180 | 55 | 59.8307 | 59.8307 | -4.8307 | 44.5 | 43.7612 | 71.9773 | -27.4773 | 39.4 | 38.0291 | 38.0291 | 1.3709 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 94.1 | 87.2647 | 87.2647 | 6.8353 | 180.4 | 181.485 | 184.7432 | -4.3432 | 180.7 | 181.485 | 184.7432 | -4.0432 | 183 | 182.03 | 185.298 | -2.298 | 107.6 | 109.8415 | 78.3775 | 29.2225 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 35.8969 | 35.8969 | 6.0031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.5 |  |  | 17.5 | 72.7 | 46.1549 | 75.4664 | -2.7664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 15.6616 |  | 12.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 43.6542 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 97.3128 | 69.7538 | 17.4462 |  |  |  | 0 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 198.5 | 186.2159 | 186.2159 | 12.2841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 50 | 80.4744 |  | 50 | 106.4 | 97.2503 | 87.6565 | 18.7435 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 74.6 | 72.3739 | 72.3739 | 2.2261 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 146.7 | 153.5198 | 153.5198 | -6.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 82.1518 | 82.1518 | 21.9482 | 0 |  |  | 0 | 9 | 12.1692 | 12.1692 | -3.1692 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 20.3376 | 20.3376 | -5.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 20.3011 | 20.3011 | 4.1989 | 58.3 | 57.4499 | 57.4499 | 0.8501 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 6.3785 |  | 4.3 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 10.1069 | 10.1069 | 1.7931 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 12.8 | 10.69 | 10.69 | 2.11 | 11.2 | 6.6017 | 6.6017 | 4.5983 | 26.9 | 16.2561 | 16.2561 | 10.6439 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 22.4486 | 22.4486 | 13.2514 | 71.4 | 50.2398 | 50.2398 | 21.1602 | 0 | 2.6684 | 2.6684 | -2.6684 | 0.3 | 2.9448 | 2.9448 | -2.6448 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10.8723 | 10.8723 | -0.8723 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 43 | 43 | -41.5 | 16.5 | 41 | 41 | -24.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 33.2 | 17 | 25 | 8.2 |  | 17 | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 03:30 | 105.1 | 101.0643 | 101.0643 | 4.0358 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.1 | 120 | 120 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 136.9684 | 170.598 | -30.998 | 140.3 | 136.9684 | 170.598 | -30.298 | 140 | 136.9684 | 170.598 | -30.598 | 246.6 | 206.0696 | 256.6654 | -10.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 440.7 | 453.2262 | 362.2057 | 78.4943 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.1159 | 163.1159 | 2.1841 | 7.7 | 7.1817 | 7.1817 | 0.51829 | 5.1 | 3.8564 | 3.8564 | 1.2436 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 49.9 | 65.3887 | 77.0323 | -27.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 105.1796 | 105.4232 | -25.3232 | 22.4 |  |  | 22.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 152.0935 | -152.0935 | 55 | 59.8307 | 59.8307 | -4.8307 | 30.9 | 31.0881 | 75.9326 | -45.0326 | 38.3 | 38.0291 | 38.0291 | 0.27094 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.1 | 87.2647 | 87.2647 | 2.8353 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 106.4 | 109.8415 | 89.6931 | 16.7069 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 35.8969 | 35.8969 | 5.0031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 85 | 20.7254 | 57.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 4.6632 |  | 11.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 36.1773 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 97.3128 | 83.5888 | 1.6112 |  |  |  | 0 | 168.5 | 186.2159 | 186.2159 | -17.7159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 178.9 | 186.7751 | 186.7751 | -7.8751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 75.7 | 103.6269 |  | 75.7 | 93.9 | 92.4445 | 95.7907 | -1.8907 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 75.9 | 72.3739 | 73.3904 | 2.5096 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 144.8 | 153.0601 | 153.0601 | -8.2601 | 147.2 | 153.5198 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 79.6408 | 79.6408 | -12.2408 | 0 |  |  | 0 | 9 | 11.7949 | 11.7949 | -2.7949 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3567 | 20.3567 | 0.0433 | 42.7 | 59.2205 | 59.2205 | -16.5205 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 3.8468 |  | 4.3 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.1069 | 10.1069 | 1.4931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 12.1 | 7.1872 | 7.1872 | 4.9128 | 20.8 | 14.3621 | 14.3621 | 6.4379 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 23.7728 | 23.7728 | 16.8272 | 75 | 51.2036 | 51.2036 | 23.7964 | 3.7 | 2.9701 | 2.9701 | 0.7299 | 0.4 | 3.2273 | 3.2273 | -2.8273 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.5 | 10.8214 | 10.8214 | -0.3214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 49 | 49 | -48.9 | 32.9 | 48 | 48 | -15.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 31.1 | 17 | 25 | 6.1 |  | 17 | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 04:00 | 105.2 | 101.0643 | 101.0643 | 4.1357 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119 | 120 | 120 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.3 | 135.5838 | 154.0481 | -3.7481 | 147.6 | 135.5838 | 154.0481 | -6.4481 | 148.2 | 135.5838 | 154.0481 | -5.8481 | 243.1 | 203.9865 | 231.766 | 11.334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 442.8 | 438.0902 | 339.2108 | 103.5892 | 5.1 | 5.4361 | 5.4361 | -0.33611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 163.1159 | 163.1159 | 6.1841 | 7.9 | 7.1817 | 7.1817 | 0.71829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 51.1 | 50.136 | 67.9386 | -16.8386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 94.6681 | 94.4878 | -13.6878 | 57 | 68.722 |  | 57 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 194.9117 | -194.9117 | 55.6 | 59.8307 | 59.8307 | -4.2307 | 32.3 | 31.0881 | 74.5858 | -42.2858 | 38.9 | 38.0291 | 38.0291 | 0.87094 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.7 | 87.2647 | 87.2647 | 3.4353 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 179.3 | 185.298 | 185.298 | -5.998 | 106.5 | 109.8415 | 77.9252 | 28.5748 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 35.8969 | 35.8969 | 5.6031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 49.9905 | 83.749 | -19.449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 4.6632 |  | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 41.4764 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 97.3128 | 69.2009 | 18.2991 |  |  |  | 0 | 166.4 | 186.2159 | 186.2159 | -19.8159 | 196.8 | 186.2159 | 186.2159 | 10.5841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 69 | 76.3776 |  | 69 | 97.1 | 89.892 | 94.6998 | 2.4002 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 76.5 | 72.3739 | 72.4142 | 4.0858 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 153.0601 | 153.0601 | -13.3601 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 143.4 | 153.5198 | 153.5198 | -10.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 77.7742 | 77.7742 | -2.9742 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.0134 | 12.0134 | -2.5134 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 20.4642 | 20.4642 | 7.6358 | 61.7 | 60.3383 | 60.3383 | 1.3617 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 3.8468 |  | 4.3 | 1.64 | 1.72 | 1.72 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 11.5 | 8.6741 | 8.6741 | 2.8259 | 16.3 | 14.4871 | 14.4871 | 1.8129 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 27.2968 | 27.2968 | -4.5968 | 37.1 | 51.6054 | 51.6054 | -14.5054 | 1.9 | 3.0612 | 3.0612 | -1.1612 | 0 | 3.0753 | 3.0753 | -3.0753 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.9 | 10.8268 | 10.8268 | -0.9268 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 57 | 57 | -56.4 | 18.7 | 56 | 56 | -37.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 18 | 17.2983 | 17.2983 | 0.70165 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 23.1 | 17 | 25 | -1.9 |  | 17 | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 04:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 641.7 | 650 | 650 | -8.3 | 214.6 | 210.435 | 210.435 | 4.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118 | 120 | 120 | -2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 151.8458 | 169.1694 | -62.9694 | 104.5 | 151.8458 | 169.1694 | -64.6694 | 109.3 | 151.8458 | 169.1694 | -59.8694 | 207.8 | 228.4527 | 254.5161 | -46.7161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 370.7 | 375.4288 | 339.3458 | 31.3542 | 4.8 | 5.4361 | 5.4361 | -0.63611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 163.1159 | 163.1159 | 0.58406 | 7.1 | 7.1817 | 7.1817 | -0.08171 | 4.9 | 3.8564 | 3.8564 | 1.0436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.8 | 64.1859 | 66.7307 | -17.9307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 93.568 | 94.7754 | -16.2754 | 109.6 |  |  | 109.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 179 | 198.9735 | 154.2964 | 24.7036 | 55.7 | 59.8307 | 59.8307 | -4.1307 | 46.2 | 64.2489 | 75 | -28.8 | 37.2 | 38.0291 | 38.0291 | -0.82906 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.2 | 87.2647 | 87.2647 | 0.93527 | 171.5 | 184.7432 | 184.7432 | -13.2432 | 171.4 | 184.7432 | 184.7432 | -13.3432 | 179.2 | 185.298 | 185.298 | -6.098 | 106.9 | 81.0751 | 91.3107 | 15.5893 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 35.8969 | 35.8969 | 4.0031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 20.7254 | 26.943 | 10.957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 62.1417 | 85.5664 | -2.0664 |  |  |  | 0 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 198.3 | 186.2159 | 186.2159 | 12.0841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 48.3 | 26.9441 |  | 48.3 | 76.5 | 92.4447 | 99.1069 | -22.6069 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 77.4 | 72.3739 | 74.2693 | 3.1307 | 26.3 | 29.8068 | 29.8068 | -3.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 146.5 | 153.5197 | 153.5198 | -7.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 96.15 | 77.8485 | 10.4515 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 11.8792 | 11.8792 | -2.0792 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 26.22 | 21.0102 | 7.5898 | 70.1 | 62.39 | 62.5694 | 7.5306 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.64 | 1.68 | 1.68 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98999 | 14.9 | 8.6531 | 8.6531 | 6.2469 | 24.2 | 13.9079 | 13.9079 | 10.2921 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 62.27 | 33.831 | -14.231 | 43.7 | 73.36 | 61.8952 | -18.1952 | 1.7 | 3.9502 | 3.9502 | -2.2502 | 1.3 | 3.7342 | 3.7342 | -2.4342 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.2 | 10.7547 | 10.7547 | -0.5547 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.3 | 31.36 | 65 | 23.3 | 116.8 | 35.08 | 65 | 51.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 18 | 17.2983 | 17.2983 | 0.70165 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 13 |  | 25 | -12 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 05:00 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.2 | 120 | 120 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 151.7781 | 175.4837 | -67.1837 | 107.7 | 151.7781 | 175.4837 | -67.7837 | 109.7 | 151.7781 | 175.4837 | -65.7837 | 203.3 | 228.3508 | 264.016 | -60.716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 305.1 | 376.7635 | 333.0795 | -27.9795 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 163.1159 | 163.1159 | 5.4841 | 8 | 7.1817 | 7.1817 | 0.81829 | 5.1 | 3.8564 | 3.8564 | 1.2436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.3 | 64.8644 | 68.2759 | -18.9759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 93.12 | 94.4667 | -13.9667 | 64 |  |  | 64 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.3 | 199.2863 | 192.7461 | -13.4461 | 55.7 | 59.8307 | 59.8307 | -4.1307 | 47.4 | 64.2492 | 75.9326 | -28.5326 | 38.5 | 38.0291 | 38.0291 | 0.47094 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 92.4 | 87.2647 | 87.2647 | 5.1353 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 179.5 | 185.298 | 185.298 | -5.798 | 107.4 | 82.4167 | 82.1368 | 25.2632 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 35.8969 | 35.8969 | 5.5031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 20.7254 | 20.7254 | 23.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 |  |  | 11.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 63.782 | 74.35 | 10.95 |  |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 | 186.2159 | -19.0159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 53.3 | 26.9475 |  | 53.3 | 81.1 | 92.4441 | 97.5527 | -16.4527 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 78.1 | 72.3739 | 74.3911 | 3.7089 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 144.9 | 153.0601 | 153.0601 | -8.1601 | 146.9 | 153.5197 | 153.5198 | -6.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 97.22 | 77.6445 | 8.5555 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 12.2607 | 12.2607 | -0.7607 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 25.56 | 21.3918 | 7.3082 | 69.8 | 67.62 | 63.9991 | 5.8009 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.64 | 1.68 | 1.68 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 18.8 | 9.3532 | 9.3532 | 9.4468 | 31.6 | 13.7533 | 13.7533 | 17.8467 | 0 |  |  | 0 | 54.7 | 79.38 | 35.3656 | 19.3344 | 89 | 76.56 | 62.5703 | 26.4297 | 8 | 4.7943 | 4.7943 | 3.2057 | 6.4 | 3.9658 | 3.9658 | 2.4342 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 12.1 | 10.998 | 10.998 | 1.102 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 45.41 | 73 | 50.3 | 129.7 | 47.32 | 76 | 53.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 18 | 17.2983 | 17.2983 | 0.70165 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 05:30 | 104.7 | 101.0643 | 101.0643 | 3.6357 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.9 | 120 | 120 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 135.5844 | 196.228 | -75.028 | 121.3 | 135.5844 | 196.228 | -74.928 | 121.1 | 135.5844 | 196.228 | -75.128 | 225.8 | 203.9873 | 295.2259 | -69.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 315.7 | 420.309 | 307.5727 | 8.1273 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.1159 | 163.1159 | 0.18406 | 7.5 | 7.1817 | 7.1817 | 0.31829 | 5 | 3.8564 | 3.8564 | 1.1436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 29.4 | 72.0781 | 94.1209 | -64.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 94.5204 |  | 79.8 | 92.6 | 102.0915 | 78.357 | 14.243 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 144.5 | 180.5346 | 360 | -215.5 | 56.6 | 59.8307 | 59.8307 | -3.2307 | 69.6 | 74.9982 |  | 69.6 | 37.8 | 38.0291 | 38.0291 | -0.22906 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 84.7 | 87.2647 | 87.2647 | -2.5647 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 105.6 | 94.6371 | 36.697 | 68.903 | 0 |  |  | 0 | 41 | 35.8969 | 35.8969 | 5.1031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 20.7255 | 77.7134 | -35.1134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 78.7232 | 18.7936 | 66.5064 |  |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 | 186.2159 | -19.0159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 62.2 | 33.9299 |  | 62.2 | 93.3 | 92.4447 | 87.6387 | 5.6613 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 77.8 | 72.3739 | 72.3739 | 5.4261 | 26.9 | 29.8068 | 29.8068 | -2.9068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 147.2 | 153.5197 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 98.07 | 78.9282 | 10.9718 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.2625 | 12.2625 | 0.0375 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 25.09 | 22.0856 | 4.1144 | 68.8 | 72.43 | 65.1443 | 3.6557 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 20.3 | 9.9938 | 9.9938 | 10.3062 | 26.9 | 13.6738 | 13.6738 | 13.2262 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 95.09 | 50.5339 | 1.1661 | 86.8 | 79.5 | 76.4994 | 10.3006 | 7.1 | 6.5678 | 6.5678 | 0.5322 | 4.1 | 5.2973 | 5.2973 | -1.1973 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 14.6 | 11.2052 | 11.2052 | 3.3948 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 58.35 | 78 | 44.9 | 132 | 58.59 | 85 | 47 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.1 | 17.2983 | 17.2983 | 0.80165 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 06:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 |  |  | 30.5 | 119.9 | 120 | 120 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133 | 141.9835 | 196.228 | -63.228 | 133 | 141.9835 | 196.228 | -63.228 | 133.1 | 141.9835 | 196.228 | -63.128 | 233.9 | 213.6148 | 295.2259 | -61.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.2 | 512.507 | 196.1865 | 254.0135 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.1159 | 163.1159 | 2.0841 | 8.2 | 7.1817 | 7.1817 | 1.0183 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 30.4 | 76.5737 | 73.6732 | -43.2732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 95.5057 | 96.7176 | -15.7176 | 93.6 | 117.5833 | 141.0114 | -47.4114 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 192.7 | 192.7501 | 360 | -167.3 | 58 | 59.8307 | 59.8307 | -1.8307 | 44.7 |  |  | 44.7 | 38.6 | 38.0291 | 38.0291 | 0.57094 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.4 | 87.2647 | 87.2647 | 1.1353 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 106.2 | 101.9456 | 43.8054 | 62.3946 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 35.8969 | 35.8969 | 5.5031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 20.7259 | 70.4348 | -25.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 |  |  | 11.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 87.6589 | 27.4846 | 58.1154 |  |  |  | 0 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 199.6 | 186.2159 | 186.2159 | 13.3841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 78.8 | 51.9318 | 95.4613 | -16.6613 | 105.6 | 95.0296 | 92.4445 | 13.1555 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 72.2 | 73.3941 | 72.3739 | -0.17388 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 145.6 | 153.0601 | 153.0601 | -7.4601 | 147.2 | 153.5197 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 98.93 | 79.123 | 15.977 | 0 | 0.0932 | 0.0932 | -0.0932 | 11.3 | 12.4799 | 12.4799 | -1.1799 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.0668 | 6.0668 | -6.0668 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0 | 0.0508 | 0.0508 | -0.0508 | 0.1 | 0.0706 | 0.0706 | 0.0294 | 30 | 25.22 | 22.5836 | 7.4164 | 77.5 | 75.99 | 65.9453 | 11.5547 | 0 | 0.0198 | 0.0198 | -0.0198 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 19 | 8.8671 | 8.8671 | 10.1329 | 20.6 | 14.0413 | 14.0413 | 6.5587 | 0 | 0.0715 | 0.0715 | -0.0715 | 59.8 | 106.56 | 52.8521 | 6.9479 | 89.2 | 81.67 | 77.0373 | 12.1627 | 5.9 | 6.2121 | 6.2121 | -0.3121 | 4.9 | 5.3355 | 5.3355 | -0.4355 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.4 | 11.4091 | 11.4091 | -0.0091 | 0 | 0.6233 | 0.6233 | -0.6233 | 0 | 0.0138 | 0.0138 | -0.0138 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118 | 67.99 | 82 | 36 | 123.6 | 66.95 | 91 | 32.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0264 | 0.0264 | -0.0264 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.2 | 17.2983 | 17.2983 | 0.90165 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 06:30 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 |  | 47.6206 | 12.0794 | 124.2 | 120 | 120 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 152 | 160.87 | 196.228 | -44.228 | 152.2 | 160.87 | 196.228 | -44.028 | 152.4 | 160.87 | 196.228 | -43.828 | 256 | 242.0297 | 295.2259 | -39.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 513.2 | 512.5412 | 196.1865 | 317.0135 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 163.1159 | 163.1159 | -0.01594 | 7.5 | 7.1817 | 7.1817 | 0.31829 | 5 | 3.8564 | 3.8564 | 1.1436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 30 | 63.7356 | 77.7985 | -47.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 93.6885 | 97.8413 | -18.5413 | 22.5 | 105.7656 | 109.6851 | -87.1851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 194.4 | 195.4035 | 180 | 14.4 | 58 | 59.8307 | 59.8307 | -1.8307 | 30.5 |  |  | 30.5 | 37.9 | 38.0291 | 38.0291 | -0.12906 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.7 | 87.2647 | 87.2647 | 1.4353 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 104.7 | 105.0575 | 100.4572 | 4.2428 | 0 |  | 18 | -18 | 40.4 | 35.8969 | 35.8969 | 4.5031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 118.3 | 33.965 | 76.8792 | 41.4208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 |  |  | 10.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 91.4636 | 96.7494 | -11.9494 |  |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 65.9 | 69.7011 | 157.4048 | -91.5048 | 97 | 100.6499 | 112.9358 | -15.9358 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 71.8 | 75.6127 | 78.568 | -6.768 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 145.4 | 153.0601 | 153.0601 | -7.6601 | 147.1 | 153.5198 | 153.5198 | -6.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | -0.5 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 114 | 100.02 | 79.6113 | 34.3887 | 2.8 | 2.3052 | 2.3052 | 0.4948 | 8.2 | 12.7368 | 12.7368 | -4.5368 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 |  | 3.0983 | 0.40169 | 6.4 | 42.6892 | 42.6892 | -36.2892 | 3 | 39.2 | 39.2 | -36.2 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 0.4 | 1.6587 | 1.6587 | -1.2587 | 3.4 | 2.2007 | 2.2007 | 1.1993 | 30.8 | 25.5 | 22.7098 | 8.0902 | 82.4 | 76.46 | 67.8783 | 14.5217 | 0.1 | 0.5751 | 0.5751 | -0.4751 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 11.2 | 10.1069 | 10.1069 | 1.0931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 17.9 | 8.2814 | 8.2814 | 9.6186 | 16.5 | 13.9649 | 13.9649 | 2.5351 | 0.5 | 1.1874 | 1.1874 | -0.6874 | 68.3 | 107.03 | 58.5385 | 9.7615 | 79.1 | 81.96 | 80.0338 | -0.9338 | 9.2 | 8.3213 | 8.3213 | 0.8787 | 7.6 | 7.1033 | 7.1033 | 0.4967 | 0.1 | 0.99 | 0.99 | -0.89 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 9.1 | 12.2898 | 12.2898 | -3.1898 | 7.5 | 11.1462 | 11.1462 | -3.6462 | 0.1 | 0.2515 | 0.2515 | -0.1515 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.6 | 68.13 | 83 | 36.6 | 141.4 | 67.87 | 93 | 48.4 | 2.7 | 1.44 | 1.44 | 1.26 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3962 | 0.3962 | -0.1962 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 18.1 | 17.2983 | 17.2983 | 0.80165 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 07:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 656.1 | 650 | 650 | 6.1 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  |  | 50.2 | 127.9 | 120 | 120 | 7.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.1 | 143.1528 | 196.228 | -64.128 | 131.7 | 143.1528 | 196.228 | -64.528 | 132.8 | 143.1528 | 196.228 | -63.428 | 220.5 | 215.374 | 295.2259 | -74.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 411.3 | 416.9495 | 196.1865 | 215.1135 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.1159 | 163.1159 | 2.0841 | 7.9 | 7.1817 | 7.1817 | 0.71829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 30.8 | 50.136 | 74.7563 | -43.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 83.9274 | 81.8918 | -1.1918 | 72.5 | 136.258 | 157.0802 | -84.5802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.9 | 194.5984 | 180 | 12.9 | 57.1 | 59.8307 | 59.8307 | -2.7307 | 31.2 |  |  | 31.2 | 38.6 | 38.0291 | 38.0291 | 0.57094 | 18.8 | 19.0995 | 19.0995 | -0.29952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.4 | 87.2647 | 87.2647 | 2.1353 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 106.5 | 104.2292 | 89.1685 | 17.3315 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 41.2 | 35.8969 | 35.8969 | 5.3031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 |  |  | 14.9 | 50.5 | 29.412 | 51.401 | -0.90097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 |  |  | 21.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 90.4509 | 82.9474 | 2.7526 |  |  |  | 0 | 169.6 | 186.2159 | 186.2159 | -16.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 78.8 | 60.2468 | 82.0458 | -3.2458 | 95.9 | 94.0476 | 92.4445 | 3.4555 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 72.1 | 73.0081 | 72.3739 | -0.27388 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 153.0601 | 153.0601 | -9.6601 | 146 | 153.0601 | 153.0601 | -7.0601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 113.2 | 101.11 | 81.0228 | 32.1772 | 22.6 | 13.8247 | 13.8247 | 8.7753 | 9.1 | 13.2558 | 13.2558 | -4.1558 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.3 |  |  | 4.3 | 43.4 | 91.4352 | 91.4352 | -48.0352 | 17.9 | 72.33 | 72.33 | -54.43 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.92 | 7.5 | 7.5 | 0.42 | 4.9 | 6.4489 | 6.4489 | -1.5489 | 10.2 | 6.866 | 6.866 | 3.334 | 30.8 | 25.78 | 23.1084 | 7.6916 | 85.7 | 77.49 | 68.293 | 17.407 | 0.3 | 1.644 | 1.644 | -1.344 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.031 | 0.031 | -0.031 | 11.2 | 10.1069 | 10.1069 | 1.0931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 16.2 | 7.541 | 7.541 | 8.659 | 18 | 13.8228 | 13.8228 | 4.1772 | 5.4 | 7.1092 | 7.1092 | -1.7092 | 45.7 | 108.06 | 61.7242 | -16.0242 | 49.3 | 82.59 | 80.5845 | -31.2845 | 9.1 | 8.8743 | 8.8743 | 0.2257 | 5.9 | 7.1605 | 7.1605 | -1.2605 | 0.5 | 9.96 | 9.96 | -9.46 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.1 | 12.9527 | 12.9527 | -1.8527 | 59.5 | 65.7924 | 65.7924 | -6.2924 | 2.9 | 1.692 | 1.692 | 1.208 | 36 | 21 | 21 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 68.44 | 82 | 40.6 | 163.5 | 69.87 | 92 | 71.5 | 24.2 | 15.12 | 15.12 | 9.08 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.9854 | 1.9854 | 0.2146 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.5 | 18.0758 | 18.0758 | 1.4242 | 18.3 | 17.2983 | 17.2983 | 1.0016 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.92 | 13.5 | 13.5 | -5.58
01/06/2026 | 07:30 | 103.9 | 101.0643 | 101.0643 | 2.8357 | 646.5 | 650 | 650 | -3.5 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 |  | 20.7045 | 30.4955 | 127.9 | 120 | 120 | 7.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.6 | 143.0881 | 194.001 | -64.401 | 129 | 143.0881 | 194.001 | -65.0011 | 128.1 | 143.0881 | 194.001 | -65.901 | 226.8 | 215.2766 | 291.8755 | -65.0755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 285.7 | 318.1273 | 119.4188 | 166.2812 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 163.1159 | 163.1159 | -0.41594 | 7 | 7.1817 | 7.1817 | -0.18171 | 5 | 3.8564 | 3.8564 | 1.1436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 29.7 | 50.136 | 66.3823 | -36.6823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 69.2604 | 68.0282 | 11.1718 | 61.4 | 124.3088 | 153.8587 | -92.4587 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 191.9 | 196.6016 | 159.7399 | 32.1601 | 56.2 | 59.8307 | 59.8307 | -3.6307 | 31.8 |  |  | 31.8 | 38 | 38.0291 | 38.0291 | -0.02906 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.2 | 87.2647 | 87.2647 | 1.9353 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 104.7 | 106.0256 | 93.8392 | 10.8608 | 0 |  | 18 | -18 | 40.8 | 35.8969 | 35.8969 | 4.9031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.5 |  |  | 15.5 | 43.2 | 28.6208 | 41.4508 | 1.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 |  |  | 20.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 92.6472 | 88.6579 | -3.0579 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 60.3 | 60.8298 | 82.7314 | -22.4314 | 101.7 | 92.8655 | 87.6387 | 14.0613 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 69.1 | 72.5399 | 72.3739 | -3.2739 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 145.5 | 153.0601 | 153.0601 | -7.5601 | 147.3 | 153.5198 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | -0.5 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 113.7 | 101.6 | 81.2685 | 32.4315 | 37.6 | 31.2293 | 31.2293 | 6.3707 | 9.8 | 14.2919 | 14.2919 | -4.4919 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 14.5 | 20.3376 | 20.3376 | -5.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.2 |  | 2.0204 | 2.1796 | 79.9 | 137.1842 | 137.1842 | -57.2842 | 30 | 90.01 | 90.01 | -60.01 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 10.3 | 9.332 | 9.332 | 0.968 | 13.2 | 10.1933 | 10.1933 | 3.0067 | 30.8 | 27.27 | 23.0206 | 7.7794 | 86 | 78.51 | 68.1945 | 17.8055 | 1 | 3.5314 | 3.5314 | -2.5314 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 6.1 |  |  | 6.1 | 1.56 | 1.68 | 1.68 | -0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 16 | 8.1129 | 8.1129 | 7.8871 | 11.9 | 13.5945 | 13.5945 | -1.6945 | 15 | 15.9791 | 15.9791 | -0.9791 | 58.5 | 109.09 | 58.3794 | 0.1206 | 39.8 | 83.22 | 79.505 | -39.705 | 8.5 | 8.0158 | 8.0158 | 0.4842 | 8.6 | 7.0461 | 7.0461 | 1.5539 | 1.6 | 18.92 | 18.92 | -17.32 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.2 | 14.0718 | 14.0718 | -2.8718 | 105 | 144.3408 | 144.3408 | -39.3408 | 5.2 | 2.9572 | 2.9572 | 2.2428 | 83.7 | 49 | 49 | 34.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 68.75 | 79 | 44.3 | 149.2 | 71.87 | 87 | 62.2 | 65.4 | 35.28 | 35.28 | 30.12 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.9281 | 3.9281 | 0.1719 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.2 | 17.2983 | 17.2983 | 0.90165 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 08:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  | 30.4077 | 19.6923 | 120.2 | 120 | 120 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.4 | 158.6985 | 196.228 | -65.828 | 129.6 | 158.6985 | 196.228 | -66.628 | 129.7 | 158.6985 | 196.228 | -66.528 | 212 | 238.7626 | 295.2259 | -83.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 196.1863 | 109.3761 | 33.8239 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.1159 | 163.1159 | 4.7841 | 7.7 | 7.1817 | 7.1817 | 0.51829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 53 | 50.136 | 25.701 | 27.299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 62.8943 | 65.1781 | 15.0219 | 57.4 | 87.645 |  | 57.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.9 | 200.8607 | 180 | 12.9 | 56.2 | 59.8307 | 59.8307 | -3.6307 | 30.7 |  | 59.199 | -28.499 | 38.3 | 38.0291 | 38.0291 | 0.27094 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 93.8 | 87.2647 | 87.2647 | 6.5353 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 106.3 | 108.328 | 93.8143 | 12.4857 | 0 |  | 18 | -18 | 40.8 | 35.8969 | 35.8969 | 4.9031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.8 |  |  | 14.8 | 50.9 | 44.2094 | 73.2214 | -22.3214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 |  |  | 20.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 95.4622 | 88.6275 | -3.4275 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182 | 186.7751 | 186.7751 | -4.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 58 | 73.0064 | 107.394 | -49.394 | 99.5 | 97.644 | 100.5398 | -1.0398 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 68.9 | 74.4278 | 75.5707 | -6.6707 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 147 | 153.5198 | 153.5198 | -6.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.3 | 3.1386 | 3.1386 | 5.1614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 115.8 | 102.09 | 81.8066 | 33.9934 | 63 | 48.225 | 48.225 | 14.775 | 10.2 | 14.6608 | 14.6608 | -4.4608 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 14.5 | 20.3376 | 20.3376 | -5.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 |  | 2.6517 | 1.3483 | 160.4 | 159.7222 | 159.7222 | 0.6778 | 81.2 | 89.73 | 89.73 | -8.53 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 10 | 10.8028 | 10.8028 | -0.8028 | 14.2 | 12.4653 | 12.4653 | 1.7347 | 30.8 | 27.44 | 23.0756 | 7.7244 | 86.5 | 78.98 | 68.767 | 17.733 | 1.3 | 4.7281 | 4.7281 | -3.4281 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.132 | 0.132 | -0.032 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 18.5 | 7.9217 | 7.9217 | 10.5783 | 8.2 | 14.4369 | 14.4369 | -6.2369 | 25.7 | 23.6352 | 23.6352 | 2.0648 | 69.4 | 109.55 | 63.1716 | 6.2284 | 67.5 | 83.51 | 81.5415 | -14.0415 | 11.9 | 8.3727 | 8.3727 | 3.5273 | 8.5 | 7.084 | 7.084 | 1.416 | 0 | 27.33 | 27.33 | -27.33 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.1 | 14.2858 | 14.2858 | -3.1858 | 200.5 | 187.5773 | 187.5773 | 12.9227 | 8.3 | 6.0115 | 6.0115 | 2.2885 | 63.7 | 81 | 81 | -17.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 72.52 | 72 | 47.8 | 137 | 76.62 | 81 | 56 | 46.7 | 58.32 | 58.32 | -11.62 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.6956 | 6.6956 | 1.1044 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 18.5 | 17.2983 | 17.2983 | 1.2017 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 08:30 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 |  | 43.507 | 6.193 | 116.3 | 120 | 120 | -3.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.3 | 166.2924 | 196.228 | -67.928 | 128 | 166.2924 | 196.228 | -68.228 | 127.5 | 166.2924 | 196.228 | -68.728 | 232.7 | 250.1877 | 295.2259 | -62.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 196.186 | 141.045 | -9.845 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.1159 | 163.1159 | 0.88406 | 7.1 | 7.1817 | 7.1817 | -0.08171 | 5 | 3.8564 | 3.8564 | 1.1436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.7 | 50.136 | 16.2528 | 58.4472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 59.7375 | 64.2464 | 25.4535 | 86.4 | 106.1007 | 109.7305 | -23.3305 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 197 | 205.0403 | 180 | 17 | 56.8 | 54.2164 | 54.2164 | 2.5836 | 30.8 | 98.4461 | 66.6667 | -35.8667 | 37.6 | 38.0291 | 38.0291 | -0.42906 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.9 | 87.2647 | 87.2647 | 0.63527 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 106.1 | 109.6012 | 103.7762 | 2.3238 | 0 | 25.6679 | 18.9454 | -18.9454 | 41.7 | 35.8969 | 35.8969 | 5.8031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.8 | 15.4144 | 12.9269 | 1.8731 | 62.9 | 65.4529 | 73.2214 | -10.3214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 11.5489 | 15.6718 | 4.7282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 97.0189 | 100.8073 | -16.6073 |  |  |  | 0 | 169.9 | 186.2159 | 186.2159 | -16.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 49.9 | 81.0463 | 128.083 | -78.183 | 104.1 | 92.4519 | 108.13 | -4.03 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 71.8 | 72.3766 | 78.568 | -6.768 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.0601 | 153.0601 | -10.1601 | 145.4 | 153.0601 | 153.0601 | -7.6601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 0.7 | 0.532 | 0.532 | 0.168 | 106.1 | 101.93 | 81.7641 | 24.3359 | 41.5 | 55.838 | 55.838 | -14.338 | 10.7 | 14.1691 | 14.1691 | -3.4691 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 14.5 | 20.3376 | 20.3376 | -5.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.2 |  | 3.504 | 0.696 | 176 | 167.1185 | 167.1185 | 8.8815 | 89.7 | 88.57 | 88.57 | 1.13 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 13 | 11.2294 | 11.2294 | 1.7706 | 14.7 | 13.159 | 13.159 | 1.541 | 30.8 | 27.23 | 22.8379 | 7.9621 | 84.8 | 78.52 | 68.1138 | 16.6862 | 3.2 | 6.044 | 6.044 | -2.844 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 6.6 | 4.7385 | 6.6884 | -0.08836 | 1.52 | 1.64 | 1.64 | -0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.189 | 0.189 | 0.011 | 11.4 | 10.1069 | 10.1069 | 1.2931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 20 | 7.8759 | 7.8759 | 12.1241 | 9.5 | 19.8923 | 19.8923 | -10.3923 | 30.3 | 27.8133 | 27.8133 | 2.4867 | 69.1 | 111.23 | 58.797 | 10.303 | 66.3 | 83.71 | 80.0033 | -13.7033 | 10.8 | 7.3308 | 7.3308 | 3.4692 | 9.3 | 6.3604 | 6.3604 | 2.9396 | 1 | 35.74 | 35.74 | -34.74 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.4 | 13.9403 | 13.9403 | -2.5403 | 201.3 | 197.0243 | 197.0243 | 4.2757 | 7.7 | 7.1652 | 7.1652 | 0.5348 | 114.8 | 102 | 102 | 12.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.3 | 70.38 | 69 | 50.3 | 146.9 | 70.91 | 76 | 70.9 | 85.4 | 73.44 | 73.44 | 11.96 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.3857 | 8.3857 | 0.1143 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.1 | 17.2983 | 17.2983 | 0.80165 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 6 | 6 | 4.9 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 09:00 | 103.9 | 101.0643 | 101.0643 | 2.8357 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 |  | 43.507 | 26.093 | 121.4 | 120.0001 | 120 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 167.8 | 171.8291 | 196.228 | -28.428 | 168.1 | 171.8291 | 196.228 | -28.128 | 167.6 | 171.8291 | 196.228 | -28.628 | 251.1 | 258.5177 | 295.2259 | -44.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 196.1859 | 165.209 | -24.109 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 163.1159 | 163.1159 | 0.68406 | 7.3 | 7.1817 | 7.1817 | 0.11829 | 5.1 | 3.8564 | 3.8564 | 1.2436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.8 | 50.136 | 15.544 | 60.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 57.8565 | 62.8226 | 26.9774 | 56.2 | 109.8838 | 109.7305 | -53.5305 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 208.3 | 209.0223 | 180.6842 | 27.6158 | 56.8 | 54.2164 | 54.2164 | 2.5836 | 67.4 | 98.4461 | 66.6667 | 0.73333 | 37.8 | 38.0291 | 38.0291 | -0.22906 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.5 | 87.2647 | 87.2647 | 2.2353 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 106 | 109.8411 | 108.7679 | -2.7679 | 15.6 | 26.3056 | 23.0161 | -7.4161 | 41.2 | 35.8969 | 35.8969 | 5.3031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.6 | 15.4144 | 12.9269 | 1.6731 | 69.7 | 73.2208 | 73.2214 | -3.5214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 15.8369 |  | 20.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 97.3123 | 106.9104 | -21.9104 |  |  |  | 0 | 169.8 | 186.2159 | 186.2159 | -16.4159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 62.5 | 90.1765 | 155.3308 | -92.8308 | 104.9 | 94.0719 | 108.13 | -3.23 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 71.8 | 73.0163 | 78.568 | -6.768 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 145.4 | 153.0601 | 153.0601 | -7.6601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 105.5 | 101.76 | 83.802 | 21.698 | 66.4 | 59.0804 | 59.0804 | 7.3196 | 11.4 | 14.2747 | 14.2747 | -2.8747 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 14.4 | 20.3376 | 20.3376 | -5.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 |  | 3.504 | 1.896 | 161.4 | 168.1118 | 168.1118 | -6.7118 | 81.2 | 87.55 | 87.55 | -6.35 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.9 | 11.6428 | 11.6428 | 0.2572 | 14.9 | 13.8126 | 13.8126 | 1.0874 | 30.8 | 27.01 | 23.2115 | 7.5885 | 84.3 | 78.06 | 68.8182 | 15.4818 | 9.2 | 7.5804 | 7.5804 | 1.6196 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.6 | 5.7255 | 3.8342 | 2.7658 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.245 | 0.245 | 0.055 | 11.2 | 10.1069 | 10.1069 | 1.0931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 19.6 | 7.4754 | 7.4754 | 12.1246 | 13.3 | 20.0646 | 20.0646 | -6.7646 | 28.8 | 28.175 | 28.175 | 0.625 | 86.6 | 112.91 | 59.5824 | 27.0176 | 94.1 | 83.91 | 82.0804 | 12.0196 | 16.6 | 8.7953 | 8.7953 | 7.8047 | 11.2 | 6.3713 | 6.3713 | 4.8287 | 1.4 | 37.07 | 37.07 | -35.67 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 13 | 13.901 | 13.901 | -0.901 | 200.1 | 200.8998 | 200.8998 | -0.7998 | 11.9 | 10.0335 | 10.0335 | 1.8665 | 112 | 111 | 111 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 68.23 | 69 | 52.2 | 128.9 | 65.21 | 73 | 55.9 | 84 | 79.92 | 79.92 | 4.08 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.6191 | 10.6191 | 0.5809 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.5 | 18.0758 | 18.0758 | 1.4242 | 18.2 | 17.2983 | 17.2983 | 0.90165 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.78 | 6 | 6 | 4.78 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 09:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 656.5 | 650 | 650 | 6.5 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 13.8512 | 43.507 | 26.993 | 122.3 | 120.0001 | 120 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.6 | 181.5679 | 196.228 | -67.628 | 128.6 | 181.5679 | 196.228 | -67.628 | 128.2 | 181.5679 | 196.228 | -68.028 | 229 | 273.1698 | 295.2259 | -66.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 231.3394 | 192.5931 | -54.5931 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 163.1159 | 163.1159 | 6.5841 | 8.3 | 7.1817 | 7.1817 | 1.1183 | 5.5 | 3.8564 | 3.8564 | 1.6436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.9 | 50.136 | 15.544 | 60.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 60.4373 | 65.6635 | 25.6365 | 107.7 | 106.9913 | 121.6456 | -13.9456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.9 | 214.2328 | 185.7938 | 28.1062 | 56.2 | 54.2164 | 54.2164 | 1.9836 | 99.3 | 98.4463 | 66.6667 | 32.6333 | 38.7 | 38.0291 | 38.0291 | 0.67094 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 93.1 | 87.2647 | 87.2647 | 5.8353 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 107.7 | 109.8414 | 109.8415 | -2.1416 | 28 | 26.3521 | 21.6611 | 6.3388 | 42.4 | 35.8969 | 35.8969 | 6.5031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 15.4144 | 12.9269 | 2.1731 | 68 | 73.8275 | 73.2214 | -5.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 21.439 | 40.103 | -18.503 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 97.3126 | 108.223 | -22.423 |  |  |  | 0 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 199.6 | 186.2159 | 186.2159 | 13.3841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 67.7 | 103.0342 | 177.2055 | -109.5055 | 100.4 | 97.6639 | 108.13 | -7.73 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 72 | 74.4358 | 78.568 | -6.568 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 144.8 | 153.0601 | 153.0601 | -8.2601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 109.6 | 102.46 | 86.4089 | 23.1911 | 68.1 | 60.1693 | 60.1693 | 7.9307 | 12.2 | 14.6673 | 14.6673 | -2.4673 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 14.7 | 20.3376 | 20.3376 | -5.6376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 1.5745 | 3.504 | 1.996 | 159.8 | 166.398 | 166.398 | -6.598 | 80.2 | 86.29 | 86.29 | -6.09 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.8 | 11.8801 | 11.8801 | -0.0801 | 15 | 14.1676 | 14.1676 | 0.8324 | 30.8 | 27.4 | 23.0526 | 7.7474 | 83.3 | 78.16 | 68.7342 | 14.5658 | 14.7 | 9.0422 | 9.0422 | 5.6578 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 7.015 | 12.3122 | -5.8122 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.298 | 0.298 | 0.002 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 16.8 | 6.88 | 6.88 | 9.92 | 16.2 | 21.8473 | 21.8473 | -5.6473 | 30.2 | 28.1735 | 28.1735 | 2.0265 | 111.3 | 114.42 | 58.0178 | 53.2822 | 105.6 | 83.98 | 78.8222 | 26.7778 | 20.3 | 8.9129 | 8.9129 | 11.3871 | 14.9 | 5.7957 | 5.7957 | 9.1043 | 1.5 | 38.4 | 38.4 | -36.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 14.1 | 15.0571 | 15.0571 | -0.9571 | 207.7 | 204.4029 | 204.4029 | 3.2971 | 13.2 | 10.7268 | 10.7268 | 2.4732 | 106.3 | 114 | 114 | -7.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 69.44 | 71 | 51.3 | 157.4 | 55.89 | 75 | 82.4 | 84.1 | 82.08 | 82.08 | 2.02 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 11.6166 | 11.6166 | 1.1834 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 18.1 | 17.2983 | 17.2983 | 0.80165 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 6 | 6 | 4.8 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 10:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.5 | 650 | 650 | 3.5 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 76.7982 | 76.3084 | -4.8084 | 118.7 | 123.0712 | 120 | -1.3 |  |  |  | 0 | 80.4 |  |  | 80.4 | 118.7 | 143.7142 | 196.228 | -77.528 | 118.7 | 143.7142 | 196.228 | -77.528 | 118.6 | 143.7142 | 196.228 | -77.628 | 221.1 | 216.2186 | 295.2259 | -74.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 253.0457 | 196.1865 | -61.4865 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 163.1159 | 163.1159 | 6.5841 | 8 | 7.1817 | 7.1817 | 0.81829 | 5.3 | 3.8564 | 3.8564 | 1.4436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.7 | 50.136 | 15.9504 | 59.7496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 80.4424 | 70.9362 | 19.9638 | 25.3 | 26.943 | 179.3399 | -154.0399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 353.3 | 415.8507 | 188.6658 | 164.6342 | 55.7 | 54.2164 | 54.2164 | 1.4836 | 100.4 | 98.4456 | 63.7012 | 36.6988 | 38.7 | 38.0291 | 38.0291 | 0.67094 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.5 | 87.2647 | 87.2647 | 3.2353 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 179.9 | 185.298 | 185.298 | -5.398 | 107.6 | 93.0161 | 109.8415 | -2.2416 | 17.5 |  | 18 | -0.5 | 42.7 | 35.8969 | 35.8969 | 6.8031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 15.4144 | 12.9269 | 2.1731 | 81.8 | 86.8515 | 73.2214 | 8.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 7.6206 | 51.2815 | -29.7815 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 76.7412 | 108.223 | -22.223 |  |  |  | 0 | 167.5 | 186.2159 | 186.2159 | -18.7159 | 198 | 186.2159 | 186.2159 | 11.7841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 72.7 | 128.8527 | 193.9821 | -121.2821 | 102.4 | 92.4445 | 110.3338 | -7.9338 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 72 | 72.3739 | 78.568 | -6.568 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 147.4 | 153.5198 | 153.5198 | -6.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 1 | 1.006 | 1.006 | -0.006 | 114.6 | 103.15 | 88.7639 | 25.8361 | 66.9 | 61.0142 | 61.0142 | 5.8858 | 12.9 | 14.8822 | 14.8822 | -1.9822 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.6381 | -0.03814 | 155.8 | 164.4508 | 164.4508 | -8.6508 | 78.9 | 86.06 | 86.06 | -7.16 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.8 | 11.7208 | 11.7208 | 0.0792 | 15.1 | 14.0566 | 14.0566 | 1.0434 | 30.8 | 30.13 | 23.3205 | 7.4795 | 83.6 | 83.71 | 70.0258 | 13.5742 | 14.5 | 9.802 | 9.802 | 4.698 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 6.6 | 3.8342 | 14.8854 | -8.2854 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 16.9 | 18.47 | 6.7067 | 10.1933 | 25.5 | 21.92 | 23.3141 | 2.1859 | 30.5 | 27.8113 | 27.8113 | 2.6887 | 107.4 | 88.6 | 56.9723 | 50.4277 | 95.8 | 67.81 | 77.6733 | 18.1267 | 20.3 | 8.998 | 8.998 | 11.302 | 14.5 | 5.6992 | 5.6992 | 8.8008 | 1.4 | 38.53 | 38.53 | -37.13 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 13.4 | 15.3526 | 15.3526 | -1.9526 | 206.8 | 205.6891 | 205.6891 | 1.1109 | 13.1 | 12.7245 | 12.7245 | 0.3755 | 104.9 | 114 | 114 | -9.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.6 | 116.82 | 75 | 46.6 | 146.7 | 108.12 | 80 | 66.7 | 77.2 | 82.08 | 82.08 | -4.88 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.0238 | 13.0238 | 1.1762 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 17.9 | 17.2983 | 17.2983 | 0.60165 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.25 | 6 | 6 | 5.25 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 10:30 | 103.6 | 101.0643 | 101.0643 | 2.5358 | 656.5 | 650 | 650 | 6.5 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 76.7982 | 75.4229 | -4.6229 | 119.7 | 130.7986 | 120 | -0.3 |  |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 80.2 | 132.5 | 138.9803 | 196.228 | -63.728 | 132.4 | 138.9803 | 196.228 | -63.828 | 132.1 | 138.9803 | 196.228 | -64.128 | 218.5 | 209.0964 | 295.2259 | -76.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 345.9458 | 186.6735 | -45.0735 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 163.1159 | 163.1159 | 5.8841 | 8.1 | 7.1817 | 7.1817 | 0.91829 | 5.4 | 3.8564 | 3.8564 | 1.5436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.1 | 50.136 | 15.544 | 60.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 85.1261 | 72.3713 | 18.7287 | 62.4 |  | 198.0904 | -135.6904 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.9 | 377.5623 | 325.0777 | 38.8223 | 54.6 | 54.2164 | 54.2164 | 0.38357 | 121.3 | 120.2073 | 99.1081 | 22.1919 | 38.7 | 38.0291 | 38.0291 | 0.67094 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.9 | 87.2647 | 87.2647 | 2.6353 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 108.1 | 108.2653 | 88.833 | 19.267 | 16.5 |  | 18 | -1.5 | 42.7 | 35.8969 | 35.8969 | 6.8031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.4 | 15.4144 | 12.9269 | 2.4731 | 127.1 | 131.7244 | 73.2214 | 53.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 9.8632 | 50.2233 | -28.6233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 95.3856 | 82.5372 | 3.0628 |  |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 198.8 | 186.2159 | 186.2159 | 12.5841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 113.5 | 108.7438 | 160.6201 | -47.1202 | 114 | 105.5068 | 105.9262 | 8.0738 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 71.9 | 72.3739 | 78.568 | -6.668 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | -0.3 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 115.3 | 104.61 | 92.3059 | 22.9941 | 62.7 | 61.603 | 61.603 | 1.097 | 11.3 | 14.9684 | 14.9684 | -3.6684 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.5805 | 0.01948 | 144.9 | 163.2375 | 163.2375 | -18.3375 | 73.1 | 85.99 | 85.99 | -12.89 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.8 | 11.6673 | 11.6673 | 0.1327 | 15.2 | 13.9976 | 13.9976 | 1.2024 | 30.8 | 29.68 | 23.6305 | 7.1695 | 84.5 | 83.8 | 71.8939 | 12.6061 | 13.8 | 11.186 | 11.186 | 2.614 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 6.6 | 4.3504 | 14.6418 | -8.0418 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.349 | 0.349 | 0.051 | 11.2 | 10.1069 | 10.1069 | 1.0931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 17.7 | 17.12 | 6.6275 | 11.0725 | 38.7 | 28.9 | 27.6659 | 11.0341 | 28.4 | 27.6452 | 27.6452 | 0.7548 | 111.2 | 97.8 | 55.9808 | 55.2192 | 96.3 | 73.22 | 78.7936 | 17.5064 | 19.8 | 8.0852 | 8.0852 | 11.7148 | 14.9 | 5.9022 | 5.9022 | 8.9978 | 2.1 | 38.65 | 38.65 | -36.55 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12.3 | 15.3205 | 15.3205 | -3.0205 | 208 | 207.0964 | 207.0964 | 0.9036 | 13.1 | 13.1705 | 13.1705 | -0.0705 | 90.7 | 114 | 114 | -23.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 110.43 | 80 | 32.4 | 124 | 93.18 | 88 | 36 | 71.9 | 82.08 | 82.08 | -10.18 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 | 13.5415 | 13.5415 | 0.2585 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 19.4 | 18.0758 | 18.0758 | 1.3242 | 18.1 | 17.2983 | 17.2983 | 0.80165 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 6 | 6 | 5.7 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 11:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 645.5 | 650 | 650 | -4.5 | 213.7 | 210.435 | 210.435 | 3.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 76.7982 | 85.8129 | -16.9129 | 115.8 | 158.4562 | 120 | -4.2 |  |  |  | 0 | 80.5 |  |  | 80.5 | 122.8 | 141.0626 | 196.228 | -73.428 | 123.2 | 141.0626 | 196.228 | -73.028 | 123.2 | 141.0626 | 196.228 | -73.028 | 224.4 | 212.2294 | 295.2259 | -70.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 368.4797 | 196.1865 | -66.9865 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 163.1159 | 163.1159 | -1.9159 | 7 | 7.1817 | 7.1817 | -0.18171 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.2 | 50.136 | 75.5229 | -1.3229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 86.5812 | 84.0025 | 4.8975 | 24.9 | 47.6684 |  | 24.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 386.9 | 406.869 | 360 | 26.9 | 54.4 | 54.2164 | 54.2164 | 0.18357 | 118 | 51.8157 | 136.3882 | -18.3882 | 37.4 | 38.0291 | 38.0291 | -0.62906 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.9 | 87.2647 | 87.2647 | 2.6353 | 172.6 | 184.7432 | 184.7432 | -12.1432 | 173.6 | 184.7432 | 184.7432 | -11.1432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 105.4 | 105.229 | 109.8415 | -4.4416 | 15.1 |  | 46.8097 | -31.7097 | 41.4 | 35.8969 | 35.8969 | 5.5031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.7 | 15.4144 | 12.9269 | 1.7731 | 114 | 154.4051 | 112.2033 | 1.7967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 11.2621 |  | 20.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 91.6732 | 108.223 | -24.223 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 66 | 129.4861 | 224.6899 | -158.6899 | 102.4 | 104.3101 | 112.9358 | -10.5358 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 68.6 | 72.3739 | 78.568 | -9.968 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 147.1 | 153.5198 | 153.5198 | -6.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | -0.5 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 113.7 | 106.07 | 94.0252 | 19.6748 | 72.2 | 62.7858 | 62.7858 | 9.4142 | 11.3 | 15.1412 | 15.1412 | -3.8412 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 180.6 | 162.135 | 162.135 | 18.465 | 91.8 | 85.21 | 85.21 | 6.59 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.7 | 11.6286 | 11.6286 | 0.0714 | 15.2 | 14.0079 | 14.0079 | 1.1921 | 30.8 | 29.27 | 23.8967 | 6.9033 | 83.9 | 83.88 | 73.4674 | 10.4326 | 12.4 | 11.4249 | 11.4249 | 0.9751 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 6.6 | 4.6724 |  | 6.6 | 1.48 | 1.6 | 1.6 | -0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.358 | 0.358 | 0.042 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 22 | 15.89 | 6.6616 | 15.3384 | 40.3 | 35.37 | 29.295 | 11.005 | 28.2 | 27.7915 | 27.7915 | 0.4085 | 111.6 | 106.24 | 55.9216 | 55.6784 | 99.8 | 78.19 | 79.4165 | 20.3835 | 19.6 | 8.415 | 8.415 | 11.185 | 15 | 6.1307 | 6.1307 | 8.8693 | 1.3 | 40 | 40 | -38.7 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 13.3 | 15.4214 | 15.4214 | -2.1214 | 210.9 | 207.476 | 207.476 | 3.424 | 14.7 | 14.3042 | 14.3042 | 0.3958 | 110.2 | 113 | 113 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.3 | 104.6 | 86 | 19.3 | 121 | 79.5 | 96 | 25 | 82.5 | 81.36 | 81.36 | 1.14 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 14.4463 | 14.4463 | -1.3463 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 6 | 6 | 5.7 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 11:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 652 | 650 | 650 | 2 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 76.7982 | 91.3353 | -22.0353 | 158.4 | 166.3549 | 120 | 38.4 |  |  |  | 0 | 80.6 |  |  | 80.6 | 138.8 | 136.0315 | 194.8961 | -56.0961 | 139.1 | 136.0315 | 194.8961 | -55.7961 | 138.7 | 136.0315 | 194.8961 | -56.1961 | 222.8 | 204.6599 | 293.222 | -70.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 390.8342 | 161.3041 | -23.3041 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.1159 | 163.1159 | -0.81594 | 7.5 | 7.1817 | 7.1817 | 0.31829 | 5.3 | 3.8564 | 3.8564 | 1.4436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.1 | 50.136 | 15.544 | 59.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 87.9101 | 72.1259 | 17.8741 | 78.5 | 92.2904 | 190.5111 | -112.0111 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 388.6 | 387.5945 | 350.284 | 38.316 | 52.6 | 54.2164 | 54.2164 | -1.6164 | 129.4 | 62.4527 | 112.3575 | 17.0425 | 35.9 | 38.0291 | 38.0291 | -2.1291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.3 | 87.2647 | 87.2647 | 3.0353 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 173.7 | 184.7432 | 184.7432 | -11.0432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 106.5 | 109.8415 | 109.8415 | -3.3415 | 15.3 |  | 18 | -2.7 | 41.7 | 35.8969 | 35.8969 | 5.8031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.6 | 15.4144 | 12.9269 | 1.6731 | 98.9 | 167.9862 | 126.3772 | -27.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 21.2641 |  | 20.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 97.3128 | 108.223 | -23.823 |  |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 199.5 | 186.2159 | 186.2159 | 13.2841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 93.3 | 88.2751 | 205.2056 | -111.9056 | 115.9 | 103.3242 | 108.13 | 7.77 | 59.7 | 66.8097 | 66.8097 | -7.1097 | 68.8 | 72.3739 | 78.568 | -9.768 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 146.3 | 153.5198 | 153.5198 | -7.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 112.2 | 106.9 | 94.7727 | 17.4273 | 67.7 | 63.3895 | 63.3895 | 4.3105 | 12.3 | 15.0248 | 15.0248 | -2.7248 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 160.5 | 161.4258 | 161.4258 | -0.9258 | 82.4 | 84.44 | 84.44 | -2.04 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.6 | 11.6188 | 11.6188 | -0.0188 | 15.1 | 13.9513 | 13.9513 | 1.1487 | 30.8 | 28.97 | 23.8662 | 6.9338 | 82 | 83.94 | 74.8645 | 7.1355 | 13.7 | 12.0349 | 12.0349 | 1.6651 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 6.6 | 6.9748 |  | 6.6 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.366 | 0.366 | 0.034 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 23.4 | 15.02 | 8.1897 | 15.2103 | 34.7 | 40.3 | 35.232 | -0.532 | 30.6 | 28.0423 | 28.0423 | 2.5577 | 107.9 | 112.42 | 60.0252 | 47.8748 | 101.8 | 81.83 | 82.4331 | 19.3669 | 19.7 | 8.9359 | 8.9359 | 10.7641 | 14.8 | 6.6287 | 6.6287 | 8.1713 | 1.6 | 41.35 | 41.35 | -39.75 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.8 | 15.4073 | 15.4073 | -1.6073 | 184.7 | 207.9043 | 207.9043 | -23.2043 | 15.1 | 14.481 | 14.481 | 0.619 | 107.3 | 113 | 113 | -5.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.6 | 100.46 | 91 | 19.6 | 126.2 | 69.6 | 103 | 23.2 | 83.1 | 81.36 | 81.36 | 1.74 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14.8138 | 14.8138 | 0.4862 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 6 | 6 | 5.7 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 12:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 214.5 | 210.435 | 210.435 | 4.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.7982 | 91.3353 | -1.0353 | 162.9 | 161.2657 | 126.1584 | 36.7416 |  |  |  | 0 | 80.9 | 86.8203 |  | 80.9 | 124.3 | 139.6463 | 185.1436 | -60.8436 | 124.6 | 139.6463 | 185.1436 | -60.5436 | 124.3 | 139.6463 | 185.1436 | -60.8436 | 233.2 | 210.0985 | 278.5494 | -45.3494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 196.1865 | 122.0189 | 72.6811 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.1159 | 163.1159 | 0.48406 | 7.5 | 7.1817 | 7.1817 | 0.31829 | 5.4 | 3.8564 | 3.8564 | 1.5436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.8 | 50.136 | 15.544 | 59.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 90.9573 | 69.7018 | 19.7982 | 21.1 | 41.4508 | 188.5313 | -167.4313 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 386 | 385.8693 | 407.3527 | -21.3527 | 53 | 54.2164 | 54.2164 | -1.2164 | 123.9 | 128.4804 | 61.8357 | 62.0643 | 38 | 38.0291 | 38.0291 | -0.02906 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.7 | 87.2647 | 87.2647 | 0.43527 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.1 | 185.298 | 185.298 | -2.198 | 106.4 | 109.8415 | 109.8415 | -3.4415 | 16.3 | 31.5015 | 18 | -1.7 | 42 | 35.8969 | 35.8969 | 6.1031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 15.4144 | 12.9269 | 1.9731 | 82.4 | 171.9328 | 173.5475 | -91.1475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 45.5485 | 62.3684 | -41.6684 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 97.3128 | 108.223 | -23.423 |  |  |  | 0 | 166.5 | 186.2159 | 186.2159 | -19.7159 | 198.8 | 186.2159 | 186.2159 | 12.5841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 81.3 | 128.4756 | 191.6111 | -110.3111 | 111.5 | 112.9358 | 108.13 | 3.37 | 59.7 | 66.8097 | 66.8097 | -7.1097 | 65.6 | 72.3739 | 78.568 | -12.968 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 153.0601 | -12.0601 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 146.5 | 153.5198 | 153.5198 | -7.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 1.2 | 1.129 | 1.129 | 0.071 | 113.2 | 107.73 | 94.7596 | 18.4404 | 67.2 | 63.3346 | 63.3346 | 3.8654 | 11.3 | 15.0112 | 15.0112 | -3.7112 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 164.6 | 161.3762 | 161.3762 | 3.2238 | 83.1 | 84.12 | 84.12 | -1.02 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.7 | 11.6923 | 11.6923 | 0.0077 | 15.1 | 13.9801 | 13.9801 | 1.1199 | 30.8 | 29.02 | 23.9757 | 6.8243 | 80.4 | 83.95 | 75.3411 | 5.0589 | 14 | 12.2914 | 12.2914 | 1.7086 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 12.5648 | 17.4375 | -10.9375 | 1.48 | 1.6 | 1.6 | -0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.025 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 20.8 | 15.63 | 9.0779 | 11.7221 | 43.2 | 43.98 | 37.5336 | 5.6664 | 30.5 | 27.8544 | 27.8544 | 2.6456 | 108.6 | 112.75 | 62.1475 | 46.4525 | 103.4 | 82.27 | 83.0582 | 20.3418 | 19.9 | 9.4325 | 9.4325 | 10.4675 | 14.8 | 7.2386 | 7.2386 | 7.5614 | 1.7 | 40.41 | 40.41 | -38.71 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 14.4 | 15.2434 | 15.2434 | -0.8434 | 214.8 | 209.4532 | 209.4532 | 5.3468 | 17.1 | 14.6698 | 14.6698 | 2.4302 | 111.8 | 113 | 113 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.9 | 102.7 | 95 | 23.9 | 131.3 | 71.19 | 107 | 24.3 | 84.2 | 81.36 | 81.36 | 2.84 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14.9527 | 14.9527 | 0.7473 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.62 | 6 | 6 | 5.62 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 12:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.7982 | 80.2868 | 9.8132 | 160.4 | 136.5945 | 120 | 40.4 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 |  | 80.2 | 135.9 | 156.535 | 196.228 | -60.328 | 135.5 | 156.535 | 196.228 | -60.728 | 135.3 | 156.535 | 196.228 | -60.928 | 222.8 | 235.5076 | 295.2259 | -72.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.1 | 261.1323 | 327.8211 | -129.7211 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.1159 | 163.1159 | 1.7841 | 8.1 | 7.1817 | 7.1817 | 0.91829 | 4.5 | 3.8564 | 3.8564 | 0.64359 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.9 | 50.136 | 20.9037 | 53.9963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 73.0669 | 72.5489 | 18.3511 | 31 |  |  | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.5 | 376.3064 | 372.7461 | 12.7539 | 52.4 | 54.2164 | 54.2164 | -1.8164 | 98.6 | 98.4456 | 61.8357 | 36.7642 | 37.2 | 38.0291 | 38.0291 | -0.82906 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.8 | 87.2647 | 87.2647 | 0.53527 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 184.7 | 185.298 | 185.298 | -0.59796 | 106.8 | 108.68 | 109.8415 | -3.0415 | 18.7 | 18.4087 | 46.8097 | -28.1097 | 40.3 | 35.8969 | 35.8969 | 4.4031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 15.4144 | 12.9269 | 2.1731 | 86.2 | 139.5838 | 120.0537 | -33.8537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 7.6206 | 72.0986 | -50.8986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 95.8926 | 108.223 | -23.123 |  |  |  | 0 | 166.4 | 186.2159 | 186.2159 | -19.8159 | 198 | 186.2159 | 186.2159 | 11.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 57.4 | 64.0789 | 29.645 | 27.755 | 106.4 | 108.13 | 108.13 | -1.73 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 65.7 | 72.3739 | 78.568 | -12.868 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 153.0601 | 153.0601 | -12.9601 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 146.4 | 153.5198 | 153.5198 | -7.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 1.2 | 1.119 | 1.119 | 0.081 | 112.9 | 109.04 | 96.847 | 16.053 | 70.3 | 63.3969 | 63.3969 | 6.9031 | 10.5 | 15.2528 | 15.2528 | -4.7528 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 165.2 | 161.6682 | 161.6682 | 3.5318 | 84.6 | 84.12 | 84.12 | 0.48 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.6 | 11.7335 | 11.7335 | -0.1335 | 15.1 | 14.0189 | 14.0189 | 1.0811 | 30.8 | 29.12 | 24.2419 | 6.5581 | 81.2 | 83.97 | 75.8219 | 5.3781 | 14.3 | 12.4238 | 12.4238 | 1.8762 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.6 | 3.8342 | 19.6773 | -13.0773 | 1.48 | 1.6 | 1.6 | -0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.378 | 0.378 | 0.022 | 10.9 | 10.1069 | 10.1069 | 0.7931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 21.6 | 17 | 13.4487 | 8.1513 | 58.8 | 52.08 | 44.6333 | 14.1667 | 30.1 | 27.706 | 27.706 | 2.394 | 103.8 | 113.46 | 66.7215 | 37.0785 | 105.4 | 83.23 | 85.6665 | 19.7335 | 17.6 | 9.7715 | 9.7715 | 7.8285 | 11.7 | 8.182 | 8.182 | 3.518 | 0 | 39.47 | 39.47 | -39.47 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.8 | 15.1277 | 15.1277 | -1.3277 | 198.4 | 210.33 | 210.33 | -11.93 | 15.5 | 14.5228 | 14.5228 | 0.9772 | 118.2 | 113 | 113 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 107.61 | 99 | 26.8 | 131.6 | 74.7 | 111 | 20.6 | 89.2 | 81.36 | 81.36 | 7.84 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 14.6393 | 14.6393 | -1.1393 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.39 | 6 | 6 | 5.39 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 13:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 640.6 | 650 | 650 | -9.4 | 211.9 | 210.435 | 210.435 | 1.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 56.908 | 60.523 | -0.82305 | 166.1 | 120 | 120 | 46.1 |  |  |  | 0 | 82 | 86.8203 |  | 82 | 107.6 | 149.1105 | 196.228 | -88.628 | 107.2 | 149.1105 | 196.228 | -89.028 | 106.2 | 149.1105 | 196.228 | -90.028 | 202.4 | 224.3374 | 295.2259 | -92.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 283.8 | 202.1839 | 336.8071 | -53.0071 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.1159 | 163.1159 | 2.6841 | 7.5 | 7.1817 | 7.1817 | 0.31829 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.9 | 50.136 | 19.9939 | 54.9061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 64.2967 | 68.7156 | 19.4844 | 58.8 | 109.7305 | 109.7305 | -50.9305 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 333.3 | 357.3436 | 337.8238 | -4.5238 | 53.3 | 54.2164 | 54.2164 | -0.91643 | 114.3 | 120.2073 | 75.9326 | 38.3674 | 37.2 | 38.0291 | 38.0291 | -0.82906 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.7 | 87.2647 | 87.2647 | 1.4353 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 105.8 | 98.0609 | 108.3234 | -2.5234 | 19 | 24.8705 | 18 | 1 | 39 | 35.8969 | 35.8969 | 3.1031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 15.4144 | 12.9269 | 2.1731 | 104 | 64.4482 | 41.4508 | 62.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 7.6206 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 82.9092 | 106.3669 | -22.3669 |  |  |  | 0 | 167.5 | 186.2159 | 186.2159 | -18.7159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 35 | 54.3439 | 40.5492 | -5.5492 | 94.5 | 103.0109 | 108.13 | -13.63 | 58.6 | 66.8097 | 66.8097 | -8.2097 | 65.3 | 72.3739 | 78.568 | -13.268 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 153.0601 | 153.0601 | -45.1601 | 107.9 | 153.0601 | 153.0601 | -45.1601 | 127.4 | 153.5198 | 153.5198 | -26.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | -0.5 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 107.9 | 110.36 | 95.379 | 12.521 | 71.4 | 63.6078 | 63.6078 | 7.7922 | 11.7 | 15.0718 | 15.0718 | -3.3718 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.3759 | 4.6111 | 0.7889 | 173 | 162.9908 | 162.9908 | 10.0092 | 86.4 | 85.04 | 85.04 | 1.36 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.6 | 11.8699 | 11.8699 | -0.2699 | 15 | 14.2111 | 14.2111 | 0.7889 | 30.2 | 29.22 | 24.1745 | 6.0255 | 78.4 | 83.99 | 75.9811 | 2.4189 | 14.2 | 12.8563 | 12.8563 | 1.3437 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 3.8342 |  | 6.5 | 1.48 | 1.6 | 1.6 | -0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.385 | 0.385 | 0.015 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98999 | 22.6 | 18.36 | 13.7995 | 8.8005 | 72.8 | 60.19 | 47.9196 | 24.8804 | 29 | 27.7086 | 27.7086 | 1.2914 | 99.9 | 114.18 | 66.453 | 33.447 | 104.7 | 84.18 | 85.8627 | 18.8373 | 16.6 | 9.9339 | 9.9339 | 6.6661 | 13.7 | 8.5474 | 8.5474 | 5.1526 | 0 | 39.34 | 39.34 | -39.34 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 12.2 | 14.7716 | 14.7716 | -2.5716 | 216.9 | 211.5818 | 211.5818 | 5.3182 | 16.2 | 13.7658 | 13.7658 | 2.4342 | 121.3 | 113 | 113 | 8.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.7 | 112.53 | 102 | 21.7 | 143 | 78.2 | 114 | 29 | 89.9 | 81.36 | 81.36 | 8.54 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.9866 | 13.9866 | 0.8134 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.95 | 6 | 6 | 4.95 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 13:30 | 103.9 | 101.0643 | 101.0643 | 2.8357 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 30.5246 | 76.7982 | -16.3982 | 162.8 | 120 | 120 | 42.8 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.8203 |  | 79.9 | 125.5 | 138.8787 | 196.228 | -70.728 | 124.8 | 138.8787 | 196.228 | -71.428 | 125.1 | 138.8787 | 196.228 | -71.128 | 213.2 | 208.9436 | 295.2259 | -82.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 303.6 | 185.1196 | 185.4095 | 118.1905 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.1159 | 163.1159 | 1.4841 | 8.2 | 7.1817 | 7.1817 | 1.0183 | 0 | 3.8564 | 3.8564 | -3.8564 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.7 | 50.136 | 15.544 | 59.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 58.0978 | 62.2304 | 8.7696 | 85 | 203.5688 | 184.214 | -99.214 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 347.7 | 369.0027 | 190.0397 | 157.6603 | 51.5 | 54.2164 | 54.2164 | -2.7164 | 73.4 |  | 61.8357 | 11.5642 | 35.6 | 38.0291 | 38.0291 | -2.4291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 93.1 | 87.2647 | 87.2647 | 5.8353 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 107.6 | 105.4848 | 109.8415 | -2.2416 | 18.1 | 17.4616 | 18 | 0.1 | 40.5 | 35.8969 | 35.8969 | 4.6031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 15.4144 | 12.9269 | 2.1731 | 70.8 | 92.7951 | 23.8443 | 46.9557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 7.6206 |  | 21.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 91.9861 | 108.223 | -22.823 |  |  |  | 0 | 131.5 | 186.2159 | 186.2159 | -54.7159 | 154.5 | 186.2159 | 186.2159 | -31.7159 | 154.4 | 186.7751 | 186.7751 | -32.3751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 65.4 | 48.9708 | 201.299 | -135.899 | 105.3 | 106.0811 | 105.7922 | -0.49224 | 60.3 | 66.8097 | 66.8097 | -6.5097 | 69.8 | 72.3739 | 78.568 | -8.768 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 153.0601 | 153.0601 | -56.6601 | 96.2 | 153.0601 | 153.0601 | -56.8601 | 115.7 | 153.5198 | 153.5198 | -37.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 1.1 | 1.115 | 1.115 | -0.015 | 108.8 | 109.96 | 94.3712 | 14.4288 | 70.7 | 63.1761 | 63.1761 | 7.5239 | 12.1 | 14.1911 | 14.1911 | -2.0911 | 0.4 |  |  | 0.4 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 2.6593 | 5.67 | -0.97 | 175.4 | 165.7892 | 165.7892 | 9.6108 | 89.2 | 86.45 | 86.45 | 2.75 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.6 | 11.9608 | 11.9608 | -0.3608 | 14.9 | 14.3969 | 14.3969 | 0.5031 | 30.2 | 29.26 | 24.2616 | 5.9384 | 76.7 | 84.01 | 76.3459 | 0.3541 | 14.8 | 12.2776 | 12.2776 | 2.5224 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 6.5 | 3.8342 |  | 6.5 | 1.44 | 1.6 | 1.6 | -0.16 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.391 | 0.391 | 0.009 | 10.9 | 10.1069 | 10.1069 | 0.7931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 23.9 | 18.98 | 16.5978 | 7.3022 | 74.6 | 63.87 | 51.1178 | 23.4822 | 27.7 | 28.3773 | 28.3773 | -0.6773 | 107.1 | 114.5 | 68.4498 | 38.6502 | 105.1 | 89.07 | 86.5817 | 18.5183 | 20.5 | 10.6022 | 10.6022 | 9.8978 | 13.1 | 8.9342 | 8.9342 | 4.1658 | 2.9 | 39.2 | 39.2 | -36.3 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 12.6 | 13.5943 | 13.5943 | -0.9943 | 220.2 | 212.8442 | 212.8442 | 7.3558 | 15 | 13.3615 | 13.3615 | 1.6385 | 117.3 | 113 | 113 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 114.77 | 105 | 20.7 | 148.9 | 79.79 | 116 | 32.9 | 86 | 81.36 | 81.36 | 4.64 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.4121 | 13.4121 | 1.3879 | 8.3 | 6.6 | 6.6 | 1.7 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 14:00 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 654.7 | 650 | 650 | 4.7 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 63.1533 | 83.0578 | -53.4578 | 157 | 120 | 120 | 37 |  |  |  | 0 | 80.9 | 86.8203 |  | 80.9 | 130.3 | 139.4812 | 196.228 | -65.928 | 130.4 | 139.4812 | 196.228 | -65.828 | 129.3 | 139.4812 | 196.228 | -66.928 | 218 | 209.8501 | 295.2259 | -77.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300.5 | 264.7093 | 196.7696 | 103.7304 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.1159 | 163.1159 | 3.3841 | 8 | 7.1817 | 7.1817 | 0.81829 | 0 | 3.8564 | 3.8564 | -3.8564 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.7 | 50.136 | 15.544 | 59.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 63.6695 | 63.8765 | 6.6235 | 191.2 | 197.763 | 109.7305 | 81.4695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368 | 367.0016 | 208.8965 | 159.1035 | 50.1 | 54.2164 | 54.2164 | -4.1164 | 72.9 |  | 61.8357 | 11.0642 | 34 | 38.0291 | 38.0291 | -4.0291 | 18.7 | 19.0995 | 19.0995 | -0.39952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.2 | 87.2647 | 87.2647 | 2.9353 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 106.3 | 104.8116 | 109.8415 | -3.5415 | 15.6 | 13.1091 | 18 | -2.4 | 42 | 35.8969 | 35.8969 | 6.1031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.8 | 15.4144 | 12.9269 | 1.8731 | 77.2 | 79.0165 | 86.6301 | -9.4301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 7.6206 | 59.6338 | -38.5338 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 91.1629 | 108.223 | -23.323 |  |  |  | 0 | 128.9 | 186.2159 | 186.2159 | -57.3159 | 128.6 | 186.2159 | 186.2159 | -57.6159 | 140.3 | 186.7751 | 186.7751 | -46.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 83.1 | 60.8696 | 207.1844 | -124.0845 | 119.3 | 108.13 | 108.1553 | 11.1447 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 69.9 | 72.3739 | 78.568 | -8.668 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 153.0601 | 153.0601 | -57.3601 | 95.3 | 153.0601 | 153.0601 | -57.7601 | 118.2 | 153.5198 | 153.5198 | -35.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.5 | 3.1386 | 3.1386 | 5.3614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | -0.5 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 112.9 | 109.57 | 94.1343 | 18.7657 | 74.3 | 63.1163 | 63.1163 | 11.1837 | 12.6 | 14.2714 | 14.2714 | -1.6714 | 0.4 |  |  | 0.4 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 4.7822 | 5.67 | -2.57 | 157.9 | 168.1835 | 168.1835 | -10.2835 | 82.1 | 87.37 | 87.37 | -5.27 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.6 | 12.1073 | 12.1073 | -0.5073 | 14.8 | 14.5752 | 14.5752 | 0.2248 | 30.7 | 29.03 | 24.0252 | 6.6748 | 78.7 | 84.36 | 76.6477 | 2.0523 | 13.9 | 12.4004 | 12.4004 | 1.4996 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.6 | 3.8342 | 16.808 | -10.208 | 1.44 | 1.6 | 1.6 | -0.16 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.388 | 0.388 | -0.088 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 22.4 | 20.46 | 16.6051 | 5.7949 | 73.1 | 64.99 | 52.6281 | 20.4719 | 31.4 | 28.7861 | 28.7861 | 2.6139 | 102.6 | 113.26 | 66.7501 | 35.8499 | 106.2 | 89.55 | 86.2614 | 19.9386 | 15.6 | 10.0895 | 10.0895 | 5.5105 | 11.7 | 8.7984 | 8.7984 | 2.9016 | 1.6 | 38.94 | 38.94 | -37.34 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 7.5 | 7.5 | -3.7 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 14.4 | 13.8022 | 13.8022 | 0.5978 | 204.6 | 212.6403 | 212.6403 | -8.0403 | 13.8 | 11.795 | 11.795 | 2.005 | 109.6 | 113 | 113 | -3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 117.42 | 107 | 18.5 | 142.4 | 81.83 | 118 | 24.4 | 81.6 | 81.36 | 81.36 | 0.24 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.1459 | 12.1459 | 0.5541 | 8.9 | 6.6 | 6.6 | 2.3 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.96 | 6 | 6 | 4.96 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 14:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 76.7982 | 76.7982 | -46.6982 | 127.2 | 120 | 120 | 7.2 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 |  | 80.7 | 127.5 | 143.6784 | 159.9022 | -32.4022 | 127.8 | 143.6784 | 159.9022 | -32.1022 | 127.5 | 143.6784 | 159.9022 | -32.4022 | 237.5 | 216.1648 | 240.5736 | -3.0736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375.7 | 278.8147 | 243.264 | 132.436 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.1159 | 163.1159 | 3.2841 | 7.5 | 7.1817 | 7.1817 | 0.31829 | 5.1 | 3.8564 | 3.8564 | 1.2436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.3 | 50.136 | 30.5399 | 45.7601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 67.8655 |  | 70.4 | 200.7 | 179.2979 | 219.4156 | -18.7156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.4 | 371.8325 | 227.0918 | 144.3082 | 50.7 | 54.2164 | 54.2164 | -3.5164 | 73.4 |  | 75.9326 | -2.5326 | 37.3 | 38.0291 | 38.0291 | -0.72906 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 92.6 | 87.2647 | 87.2647 | 5.3353 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 108.1 | 107.7605 | 109.8415 | -1.7415 | 16.6 | 18.9879 | 18 | -1.4 | 42.3 | 35.8969 | 35.8969 | 6.4031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 15.4144 | 12.9269 | 1.9731 | 81.4 | 100.5028 | 167.7506 | -86.3506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 7.6206 | 61.5159 | -40.5159 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 94.7684 | 108.223 | -23.023 |  |  |  | 0 | 128.7 | 186.2159 | 186.2159 | -57.5159 | 128.6 | 186.2159 | 186.2159 | -57.6159 | 142.9 | 186.7751 | 186.7751 | -43.8751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 73.8 | 67.001 | 224.0351 | -150.2351 | 119.3 | 108.13 | 110.4424 | 8.8576 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 70 | 72.3739 | 78.568 | -8.568 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 153.0601 | 153.0601 | -56.3601 | 96.4 | 153.0601 | 153.0601 | -56.6601 | 116.3 | 153.5198 | 153.5198 | -37.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.5 | 3.1386 | 3.1386 | 5.3614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | -0.8 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 111.3 | 109.16 | 93.5589 | 17.7411 | 72.2 | 61.4949 | 61.4949 | 10.7051 | 11.6 | 13.6125 | 13.6125 | -2.0125 | 0.3 |  |  | 0.3 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 178.4 | 166.7568 | 166.7568 | 11.6432 | 90.5 | 85.95 | 85.95 | 4.55 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11.5 | 12.0642 | 12.0642 | -0.5642 | 14.5 | 14.5747 | 14.5747 | -0.0747 | 30.5 | 28.93 | 24.2451 | 6.2549 | 79.9 | 83.6 | 76.8825 | 3.0175 | 11.1 | 11.4577 | 11.4577 | -0.3577 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.6 | 3.8342 | 17.2412 | -10.6412 | 1.44 | 1.6 | 1.6 | -0.16 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.383 | 0.383 | -0.083 | 11.2 | 10.1069 | 10.1069 | 1.0931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 24.9 | 20.88 | 17.0944 | 7.8056 | 63.2 | 67.09 | 55.5602 | 7.6398 | 31.9 | 28.7973 | 28.7973 | 3.1027 | 101.5 | 114.05 | 68.7197 | 32.7803 | 106.2 | 89.83 | 86.7332 | 19.4668 | 18 | 10.353 | 10.353 | 7.647 | 14.9 | 9.1773 | 9.1773 | 5.7227 | 1.8 | 38.68 | 38.68 | -36.88 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 14.5 | 12.5946 | 12.5946 | 1.9054 | 226.3 | 209.052 | 209.052 | 17.248 | 12.1 | 11.0952 | 11.0952 | 1.0048 | 98.5 | 113 | 113 | -14.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 119.46 | 110 | 15.5 | 144.7 | 82.74 | 122 | 22.7 | 73.9 | 81.36 | 81.36 | -7.46 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 10.9934 | 10.9934 | 0.7066 | 9.3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.68 | 6 | 6 | 5.68 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 15:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 649 | 650 | 650 | -1 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 38.3465 | 76.7982 | -47.2982 | 116.7 | 120 | 120 | -3.3 |  |  |  | 0 | 80.5 | 56.7848 |  | 80.5 | 153.3 | 138.6798 | 180.637 | -27.337 | 153.3 | 138.6798 | 180.637 | -27.337 | 153.4 | 138.6798 | 180.637 | -27.237 | 250.9 | 208.6444 | 271.7692 | -20.8692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375.9 | 431.0229 | 196.1865 | 179.7135 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.1159 | 163.1159 | 0.98406 | 7.3 | 7.1817 | 7.1817 | 0.11829 | 5.1 | 3.8564 | 3.8564 | 1.2436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.1 | 70.0001 | 25.5056 | 49.5944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 66.4941 | 74.7746 | -5.3746 | 221.5 | 76.1782 | 219.4156 | 2.0844 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.9 | 452.7371 | 360 | 90.9 | 50 | 54.2164 | 54.2164 | -4.2164 | 72.9 | 67.3575 | 75.9326 | -3.0326 | 34.4 | 38.0291 | 38.0291 | -3.6291 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.1 | 87.2647 | 87.2647 | 1.8353 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 106.3 | 97.7473 | 109.0546 | -2.7546 | 44.4 | 45 | 18 | 26.4 | 41.3 | 37.7008 | 35.8969 | 5.4031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.6 | 15.4144 | 12.9269 | 1.6731 | 40.1 | 41.4508 | 86.8515 | -46.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 7.6206 |  | 20.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 82.5259 | 107.2609 | -22.4609 |  |  |  | 0 | 166.6 | 156.5927 | 186.2159 | -19.6159 | 168.8 | 156.5927 | 186.2159 | -17.4159 | 163.5 | 157.063 | 186.7751 | -23.2751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 90.9 | 67.001 | 227.2055 | -136.3055 | 116.5 | 105.7699 | 108.13 | 8.37 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 67.6 | 72.3739 | 78.568 | -10.968 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 153.0601 | 153.0601 | -56.8601 | 96.2 | 153.0601 | 153.0601 | -56.8601 | 116.3 | 153.5198 | 153.5198 | -37.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | -0.8 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 112.5 | 108.75 | 92.0929 | 20.4071 | 64.3 | 58.6319 | 58.6319 | 5.6681 | 11.8 | 13.6199 | 13.6199 | -1.8199 | 0.3 |  |  | 0.3 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 3.1682 | 5.67 | -2.87 | 126.1 | 160.7752 | 160.7752 | -34.6752 | 64.8 | 81.41 | 81.41 | -16.61 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 11 | 11.8463 | 11.8463 | -0.8463 | 14 | 14.3559 | 14.3559 | -0.3559 | 30.6 | 29.1 | 24.3913 | 6.2087 | 81 | 79.86 | 76.2596 | 4.7404 | 10.8 | 11.061 | 11.061 | -0.261 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.6 | 3.8342 |  | 6.6 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | -0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.373 | 0.373 | -0.073 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 24.3 | 21.3 | 17.3886 | 6.9114 | 59.8 | 76.47 | 57.3839 | 2.4161 | 18.5 | 27.1609 | 27.1609 | -8.6609 | 99.3 | 109.83 | 70.7879 | 28.5121 | 103.9 | 98.74 | 86.7779 | 17.1221 | 20.2 | 17.79 | 10.3453 | 9.8547 | 14.9 | 13.64 | 9.1434 | 5.7566 | 2.3 | 32.97 | 32.97 | -30.67 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 14.5 | 12.5885 | 12.5885 | 1.9115 | 188.3 | 201.8412 | 201.8412 | -13.5412 | 10.1 | 8.622 | 8.622 | 1.478 | 94.4 | 112 | 112 | -17.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 122.81 | 112 | 12.4 | 150.6 | 125.32 | 127 | 23.6 | 66.4 | 80.64 | 80.64 | -14.24 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.9676 | 8.9676 | 0.2324 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 7.1 | 10.8 | 10.8 | -3.7 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.81 | 6 | 6 | 4.81 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 15:30 | 104.9 | 101.0643 | 101.0643 | 3.8357 | 657.1 | 650 | 650 | 7.1 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 46.5432 | 71.8123 | 19.6877 | 126.4 | 130.8951 | 120 | 6.4 |  |  |  | 0 | 80.6 | 68.7022 |  | 80.6 | 126.2 | 135.5838 | 196.228 | -70.028 | 124.9 | 135.5838 | 196.228 | -71.328 | 125.8 | 135.5838 | 196.228 | -70.428 | 213.9 | 203.9865 | 295.2259 | -81.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 447.2 | 486.2392 | 196.1865 | 251.0135 | 5.1 | 5.4361 | 5.4361 | -0.33611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 163.1159 | 163.1159 | -1.6159 | 8.3 | 7.1817 | 7.1817 | 1.1183 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.4 | 70.0001 | 57.2853 | 19.1147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 70.3696 |  | 80.6 | 174.2 | 102.2658 | 219.4156 | -45.2156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.9 | 338.3005 | 360 | 86.9 | 49.2 | 54.2164 | 54.2164 | -5.0164 | 74 | 67.3575 | 66.6667 | 7.3333 | 34.8 | 38.0291 | 38.0291 | -3.2291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.8 | 87.2647 | 87.2647 | 1.5353 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 106.3 | 109.8415 | 97.7195 | 8.5805 | 35.8 | 38.4551 | 25.5351 | 10.2649 | 42.3 | 37.7008 | 35.8969 | 6.4031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.3 | 15.4144 | 12.9269 | 2.3731 | 70.2 | 30.5779 | 76.2319 | -6.0319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 7.6206 | 56.6226 | -35.0226 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 97.3128 | 93.4021 | -7.0021 |  |  |  | 0 | 165.3 | 170.7779 | 186.2159 | -20.9159 | 196.8 | 170.7779 | 186.2159 | 10.5841 | 178.8 | 171.2907 | 186.7751 | -7.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 77.8 | 80.1433 | 204.61 | -126.81 | 115.8 | 108.13 | 104.6736 | 11.1264 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 68.2 | 72.3739 | 78.568 | -10.368 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 153.0601 | 153.0601 | -57.3601 | 95.7 | 153.0601 | 153.0601 | -57.3601 | 116.5 | 153.5198 | 153.5198 | -37.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.5 | 3.1386 | 3.1386 | 5.3614 | 3.1 | 3.2927 | 3.2927 | -0.19268 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | -0.7 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 113.7 | 109.12 | 91.9877 | 21.7123 | 38.7 | 52.2799 | 52.2799 | -13.5799 | 13 | 12.5914 | 12.5914 | 0.4086 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 3.7015 | 5.3456 | -0.24561 | 118.9 | 148.3612 | 148.3612 | -29.4612 | 62.8 | 75.09 | 75.09 | -12.29 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | -0.12 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 10.1 | 11.2003 | 11.2003 | -1.1003 | 13.1 | 13.6623 | 13.6623 | -0.5623 | 30.8 | 29.07 | 24.5354 | 6.2646 | 79 | 81.12 | 75.8939 | 3.1061 | 6.6 | 9.4739 | 9.4739 | -2.8739 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.5 | 3.8342 | 16.1148 | -9.6148 | 1.56 | 1.6 | 1.6 | -0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.336 | 0.336 | -0.136 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 24.2 | 22.48 | 16.9604 | 7.2396 | 64 | 76.69 | 57.5613 | 6.4387 | 26.2 | 23.4778 | 23.4778 | 2.7222 | 111.9 | 111.53 | 72.1234 | 39.7766 | 105.6 | 95.81 | 88.1035 | 17.4965 | 19.9 | 18.71 | 9.0675 | 10.8325 | 15.2 | 12.81 | 9.5867 | 5.6133 | 1.5 | 27.25 | 27.25 | -25.75 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.2 | 11.3288 | 11.3288 | 1.8712 | 181.3 | 188.4139 | 188.4139 | -7.1139 | 6.8 | 7.5892 | 7.5892 | -0.7892 | 84.9 | 102 | 102 | -17.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 123.06 | 115 | 9.1 | 151 | 114.06 | 132 | 19 | 62.2 | 73.44 | 73.44 | -11.24 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.3689 | 7.3689 | 1.1311 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 6.2 | 10.8 | 10.8 | -4.6 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.58 | 6 | 6 | 5.58 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 16:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 648.2 | 650 | 650 | -1.8 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 14.7788 | 65.9306 | 7.4694 | 122.3 | 120 | 120 | 2.3 |  |  |  | 0 | 80.5 | 72.5579 |  | 80.5 | 156.5 | 135.5838 | 196.228 | -39.728 | 156.2 | 135.5838 | 196.228 | -40.028 | 156.3 | 135.5838 | 196.228 | -39.928 | 244.7 | 203.9865 | 295.2259 | -50.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.6 | 562.8077 | 299.9977 | 262.6023 | 4.8 | 5.4361 | 5.4361 | -0.63611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 163.1159 | 163.1159 | -5.8159 | 7.9 | 7.1817 | 7.1817 | 0.71829 | 5.4 | 3.8564 | 3.8564 | 1.5436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.6 | 70.0001 | 57.2853 | 28.3147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 82.6625 | 81.4982 | -2.2982 | 177.5 | 111.5852 | 219.4156 | -41.9156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426.5 | 386.5548 | 360 | 66.5 | 49.5 | 54.2164 | 54.2164 | -4.7164 | 73 | 67.3575 | 98.4456 | -25.4456 | 32.7 | 38.0291 | 38.0291 | -5.3291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.5 | 87.2647 | 87.2647 | 3.2353 | 172.4 | 184.7432 | 184.7432 | -12.3432 | 172.5 | 184.7432 | 184.7432 | -12.2432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 103.2 | 109.8415 | 97.4283 | 5.7717 | 32.6 | 46.8097 | 24.1066 | 8.4934 | 41.9 | 37.7008 | 35.8969 | 6.0031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.6 | 15.4144 | 12.9269 | 1.6731 | 108.3 | 103.4374 | 76.3771 | 31.9229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 7.6206 | 59.1669 | -39.0669 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 97.3128 | 93.046 | -8.946 |  |  |  | 0 | 166 | 186.2159 | 186.2159 | -20.2159 | 197 | 186.2159 | 186.2159 | 10.7841 | 178.2 | 186.7751 | 186.7751 | -8.5751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 99.3 | 96.2985 | 210.2296 | -110.9296 | 107.8 | 101.8286 | 106.7806 | 1.0194 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 63.6 | 72.3739 | 78.568 | -14.968 | 26.9 | 29.8068 | 29.8068 | -2.9068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 153.0601 | 153.0601 | -14.1601 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 146.3 | 153.5198 | 153.5198 | -7.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | -0.8 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 113.5 | 109.5 | 92.866 | 20.634 | 27.6 | 37.4265 | 37.4265 | -9.8265 | 11.7 | 12.446 | 12.446 | -0.746 | 0.2 |  |  | 0.2 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.6 | 1.6349 | 4.9629 | 0.63707 | 47.6 | 100.2538 | 100.2538 | -52.6538 | 26.2 | 46.06 | 46.06 | -19.86 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 6.3 | 8.9686 | 8.9686 | -2.6686 | 10 | 11.2183 | 11.2183 | -1.2183 | 30.8 | 29.01 | 25.0037 | 5.7963 | 84.2 | 82.23 | 76.8899 | 7.3101 | 3.1 | 6.7828 | 6.7828 | -3.6828 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.6 | 3.8342 | 16.7005 | -10.1005 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.079 | 10.5 | 10.1069 | 10.1069 | 0.3931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 26.4 | 23.65 | 16.8132 | 9.5868 | 59.1 | 76.85 | 57.2683 | 1.8317 | 9.9 | 15.7285 | 15.7285 | -5.8285 | 109 | 112.77 | 72.9685 | 36.0315 | 106.1 | 93.12 | 87.1102 | 18.9898 | 19.7 | 19.55 | 9.3879 | 10.3121 | 15.1 | 12.06 | 9.2899 | 5.8101 | 0 | 19.16 | 19.16 | -19.16 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.4 | 11.2628 | 11.2628 | 2.1372 | 69.4 | 144.6211 | 144.6211 | -75.2211 | 3 | 4.5582 | 4.5582 | -1.5582 | 34.8 | 81 | 81 | -46.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 123.24 | 119 | 5.5 | 157.1 | 103.72 | 137 | 20.1 | 28.9 | 58.32 | 58.32 | -29.42 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7302 | 4.7302 | -1.2302 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.1 | 17.2983 | 17.2983 | -0.19835 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.59 | 6 | 6 | 5.59 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 16:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 645.6 | 650 | 650 | -4.4 | 213.7 | 210.435 | 210.435 | 3.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 15.1854 | 65.9162 | 6.4838 | 118.3 | 120 | 120 | -1.7 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.1801 |  | 80.4 | 168.4 | 149.4769 | 196.228 | -27.828 | 168.8 | 149.4769 | 196.228 | -27.428 | 169.4 | 149.4769 | 196.228 | -26.828 | 269.4 | 224.8886 | 295.2259 | -25.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.1 | 562.8077 | 444.7166 | 106.3834 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 163.1159 | 163.1159 | -2.0159 | 7.1 | 7.1817 | 7.1817 | -0.08171 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 119.3 | 70.0001 | 57.2853 | 62.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 82.6625 | 92.0169 | -12.6168 | 215.2 | 204.1535 | 219.4156 | -4.2156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.8 | 414.7223 | 360 | 40.8 | 49.5 | 54.2164 | 54.2164 | -4.7164 | 108 | 67.3575 | 112.3575 | -4.3575 | 35.7 | 38.0291 | 38.0291 | -2.3291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.7 | 87.2647 | 87.2647 | 0.43527 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 106.3 | 109.8415 | 100.698 | 5.602 | 34.2 | 46.8097 | 31.0456 | 3.1544 | 41.5 | 37.7008 | 35.8969 | 5.6031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.4144 | 12.9269 | -12.9269 | 107 | 139.2187 | 91.1523 | 15.8477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 34.0011 | 72.0986 | -4.7986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 97.3128 | 97.0438 | -12.6438 |  |  |  | 0 | 166.8 | 186.2159 | 186.2159 | -19.4159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 3.6512 | 3.6512 | -1.1512 | 92.8 | 111.7146 | 246.8369 | -154.0369 | 104.9 | 94.8433 | 108.13 | -3.23 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 63.7 | 72.3739 | 78.568 | -14.868 | 27.3 | 29.8068 | 29.8068 | -2.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 153.0601 | 153.0601 | -12.9601 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 146 | 153.5198 | 153.5198 | -7.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | -0.8 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 114.5 | 109.68 | 94.2063 | 20.2937 | 10.7 | 18.8321 | 18.8321 | -8.1321 | 11.8 | 11.4885 | 11.4885 | 0.3115 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 1.6613 | 4.962 | 0.63801 | 31.9 | 41.7285 | 41.7285 | -9.8285 | 16.4 | 16.21 | 16.21 | 0.19 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 2.5 | 3.7784 | 3.7784 | -1.2784 | 3.2 | 4.834 | 4.834 | -1.634 | 30.8 | 28.96 | 24.6349 | 6.1651 | 86.6 | 83.01 | 76.6349 | 9.9651 | 1.3 | 2.1567 | 2.1567 | -0.8567 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.6 | 9.9067 | 19.6773 | -13.0773 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.201 | 0.201 | -0.101 | 10.4 | 10.1069 | 10.1069 | 0.2931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 27 | 22.23 | 14.969 | 12.031 | 62.7 | 75.91 | 56.1138 | 6.5862 | 2.7 | 7.3948 | 7.3948 | -4.6948 | 115.7 | 112.91 | 71.8727 | 43.8273 | 109.6 | 91.16 | 87.1391 | 22.4609 | 20 | 20.17 | 9.3143 | 10.6857 | 15.1 | 11.5 | 9.481 | 5.619 | 0.1 | 11.07 | 11.07 | -10.97 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.1 | 10.1058 | 10.1058 | 0.9942 | 42.5 | 69.3725 | 69.3725 | -26.8725 | 2 | 3.2605 | 3.2605 | -1.2605 | 11.8 | 52 | 52 | -40.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 123.32 | 121 | 3.7 | 160.3 | 96.16 | 140 | 20.3 | 9.6 | 37.44 | 37.44 | -27.84 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.718 | 2.718 | -1.018 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.1 | 17.2983 | 17.2983 | -0.19835 | 0 | 10.8 | 10.8 | -10.8 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.52 | 6 | 6 | 5.52 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 17:00 | 105.2 | 101.0643 | 101.0643 | 4.1357 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 10.3627 | 70.0037 | -33.5037 | 118.8 | 120 | 120 | -1.2 |  |  |  | 0 | 81.3 | 86.8203 |  | 81.3 | 179.2 | 169.5617 | 196.228 | -17.028 | 180.1 | 169.5617 | 196.228 | -16.128 | 179.5 | 169.5617 | 196.228 | -16.728 | 266.4 | 255.1064 | 295.2259 | -28.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.8 | 562.8077 | 562.8077 | 3.9923 | 4.9 | 5.4361 | 5.4361 | -0.53611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.1159 | 163.1159 | 0.18406 | 7.5 | 7.1817 | 7.1817 | 0.31829 | 5.4 | 3.8564 | 3.8564 | 1.5436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 89.7 | 70.0001 | 106.7714 | -17.0714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 91.6043 | 104.7753 | -20.8753 | 218.5 | 212.9528 | 219.4156 | -0.91561 | 54.7 |  |  | 54.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.3 | 425.7153 | 372.7461 | 46.5539 | 50 | 54.2164 | 54.2164 | -4.2164 | 118.5 | 120.2073 | 104.0262 | 14.4738 | 35.2 | 38.0291 | 38.0291 | -2.8291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.7 | 87.2647 | 87.2647 | 3.4353 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 106.7 | 109.8415 | 102.5461 | 4.1539 | 33.7 | 46.8097 | 43.7299 | -10.0299 | 39.9 | 37.7008 | 35.8969 | 4.0031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.4144 | 12.9269 | -12.9269 | 113.2 | 129.4724 | 57.6887 | 55.5113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 56.6969 | 72.0986 | -4.3986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 97.3128 | 99.3033 | -15.2033 |  |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 3.6512 | 3.6512 | -1.1512 | 152.1 | 141.733 | 268.5024 | -116.4024 | 105.9 | 108.13 | 108.13 | -2.23 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 63.5 | 72.3739 | 78.568 | -15.068 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.5 | 3.1386 | 3.1386 | 5.3614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | -0.8 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 114 | 109.87 | 94.0076 | 19.9924 | 4 | 5.3216 | 5.3216 | -1.3216 | 12.3 | 11.5159 | 11.5159 | 0.7841 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 1.3476 | 5.2279 | -1.4279 | 7 | 7.1532 | 7.1532 | -0.1532 | 3.6 | 1.37 | 1.37 | 2.23 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 | 0.3786 | 0.3786 | -0.3786 | 0 | 0.3949 | 0.3949 | -0.3949 | 30.8 | 28.93 | 24.6443 | 6.1557 | 86.3 | 83.07 | 77.7061 | 8.5939 | 0 | 0.2925 | 0.2925 | -0.2925 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 10.7 | 15.1311 | 19.6773 | -8.9773 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 10.3 | 10.1069 | 10.1069 | 0.1931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01001 | 25.7 | 20.82 | 14.3661 | 11.3339 | 59.9 | 73.86 | 56.0397 | 3.8603 | 0.6 | 2.2538 | 2.2538 | -1.6538 | 110 | 113.23 | 69.2893 | 40.7107 | 110.8 | 91.1 | 86.423 | 24.377 | 20.1 | 20.21 | 8.7547 | 11.3453 | 13.6 | 11.43 | 9.2438 | 4.3562 | 0 | 5.91 | 5.91 | -5.91 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 13.8 | 10.0581 | 10.0581 | 3.7419 | 10.4 | 8.8091 | 8.8091 | 1.5909 | 0.6 | 0.5625 | 0.5625 | 0.0375 | 5.8 | 17 | 17 | -11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 123.48 | 122 | 6.7 | 165.4 | 96.17 | 141 | 24.4 | 5.7 | 12.24 | 12.24 | -6.54 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.5722 | 0.5722 | -0.1722 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 5.3 | 10.8 | 10.8 | -5.5 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.58 | 6 | 6 | 5.58 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 17:30 | 104.7 | 101.0643 | 101.0643 | 3.6357 | 657.9 | 650 | 650 | 7.9 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 10.3627 | 76.7982 | -54.4982 | 119.8 | 120 | 120 | -0.2 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.2135 |  | 80.5 | 180.6 | 172.3022 | 196.228 | -15.628 | 178.6 | 172.3022 | 196.228 | -17.628 | 178.9 | 172.3022 | 196.228 | -17.328 | 263.2 | 259.2294 | 295.2259 | -32.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 570.3 | 562.8077 | 562.8077 | 7.4923 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 163.1159 | 163.1159 | 5.7841 | 8.1 | 7.1817 | 7.1817 | 0.91829 | 5.5 | 3.8564 | 3.8564 | 1.6436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 92 | 91.7024 | 141.6184 | -49.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 104.936 | 111.8145 | -27.2145 | 216.1 | 208.438 | 219.4156 | -3.3156 | 60.1 |  |  | 60.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.7 | 409.5787 | 382.9449 | 37.7551 | 50.1 | 54.2164 | 54.2164 | -4.1164 | 123.1 | 121.7188 | 150.4851 | -27.385 | 34.5 | 38.0291 | 38.0291 | -3.5291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.4 | 87.2647 | 87.2647 | 3.1353 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 107.4 | 109.8415 | 109.8415 | -2.4415 | 35.4 | 46.8097 | 46.8097 | -11.4097 | 40.3 | 37.7008 | 35.8969 | 4.4031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.4144 | 12.9269 | -12.9269 | 115 | 77.0452 | 81.8833 | 33.1167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 66.1705 | 72.0986 | 22.7014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 97.3128 | 108.223 | -22.723 |  |  |  | 0 | 167.3 | 186.2159 | 186.2159 | -18.9159 | 198.5 | 186.2159 | 186.2159 | 12.2841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  |  | 16.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 144.1 | 155.3837 | 107.394 | 36.706 | 110.9 | 108.13 | 112.9358 | -2.0358 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 66.1 | 72.3739 | 78.568 | -12.468 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 146.7 | 153.5198 | 153.5198 | -6.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | -0.8 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 118.2 | 110.24 | 94.0588 | 24.1412 | 0 | 0.7535 | 0.7535 | -0.7535 | 12.4 | 11.4324 | 11.4324 | 0.9676 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.3476 | 5.67 | -3.07 | 0.2 | 0.2522 | 0.2522 | -0.0522 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 | 0.0047 | 0.0047 | -0.0047 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 30.8 | 28.94 | 24.7009 | 6.0991 | 83.8 | 83.19 | 77.0283 | 6.7717 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 16.6 | 17.3118 | 19.6773 | -3.0773 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 10.3 | 10.1069 | 10.1069 | 0.1931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21001 | 24 | 18.4 | 11.4629 | 12.5371 | 67.7 | 71.81 | 54.6378 | 13.0622 | 0 | 0.1984 | 0.1984 | -0.1984 | 99.1 | 113.54 | 69.8076 | 29.2924 | 114.8 | 90.96 | 86.6456 | 28.1544 | 16.5 | 20.29 | 8.7157 | 7.7843 | 12.1 | 11.28 | 9.1986 | 2.9014 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 12.6 | 9.8798 | 9.8798 | 2.7202 | 0.1 | 0.3338 | 0.3338 | -0.2338 | 0 | 0.1712 | 0.1712 | -0.1712 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 123.64 | 123 | 2.7 | 153.3 | 96.18 | 141 | 12.3 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0873 | 0.0873 | -0.0873 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.62 | 6 | 6 | 5.62 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 18:00 | 104.9 | 101.0643 | 101.0643 | 3.8357 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 |  | 49.1202 | -27.0202 | 120.9 | 120 | 120 | 0.9 |  |  |  | 0 | 80.9 | 69.7786 |  | 80.9 | 157.9 | 185.6149 | 196.228 | -38.328 | 157.8 | 185.6149 | 196.228 | -38.428 | 157.6 | 185.6149 | 196.228 | -38.628 | 253.9 | 279.2584 | 295.2259 | -41.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.3 | 562.8077 | 562.8077 | 3.4923 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.1159 | 163.1159 | 0.18406 | 7.7 | 7.1817 | 7.1817 | 0.51829 | 5.4 | 3.8564 | 3.8564 | 1.5436 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 91.1 | 102.3516 | 135.0858 | -43.9858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 110.8768 | 111.8145 | -27.6145 | 196.5 | 213.9297 | 219.4156 | -22.9156 | 60.6 |  |  | 60.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392 | 374.9688 | 360 | 32 | 49.3 | 54.2164 | 54.2164 | -4.9164 | 138.4 | 143.1097 | 106.0465 | 32.3535 | 35 | 38.0291 | 38.0291 | -3.0291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 92.3 | 87.2647 | 87.2647 | 5.0353 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 106.8 | 109.8415 | 105.6906 | 1.1095 | 35.1 | 46.8097 | 39.5781 | -4.4781 | 40 | 37.7008 | 35.8969 | 4.1031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12 | 15.4144 | 12.9269 | -0.9269 | 76.3 | 20.7254 | 81.0628 | -4.7628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 76.4466 | 72.0986 | 22.1014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 97.3128 | 103.1479 | -17.8479 |  |  |  | 0 | 167.5 | 186.2159 | 186.2159 | -18.7159 | 199 | 186.2159 | 186.2159 | 12.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 128.5 | 180.3362 | 268.5024 | -140.0024 | 91.5 | 112.9358 | 103.3242 | -11.8242 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 66 | 72.3739 | 78.568 | -12.568 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 147.3 | 153.5198 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | -0.9 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 114.9 | 110.6 | 94.6998 | 20.2002 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 11.4599 | 11.4599 | -1.1599 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 |  | 3.8692 | -1.8692 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.94 | 24.6059 | 6.1941 | 83.2 | 83.31 | 76.5408 | 6.6592 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 10.2 | 10.1069 | 10.1069 | 0.0931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 22.8 | 15.99 | 10.7414 | 12.0586 | 69.3 | 67.51 | 53.9962 | 15.3038 | 0 |  |  | 0 | 92.8 | 113.68 | 69.4799 | 23.3201 | 115.1 | 90.83 | 87.4402 | 27.6598 | 15.2 | 20.37 | 8.9046 | 6.2954 | 10.2 | 11.13 | 9.0272 | 1.1728 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.2 | 9.7952 | 9.7952 | 1.4048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 123.71 | 122 | -0.2 | 141.3 | 96.19 | 138 | 3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 6 | 6 | 5.6 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 18:30 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 34.1136 | 77.5169 | -55.5168 | 121.4 | 120 | 120 | 1.4 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 |  | 80.7 | 169.4 | 167.6217 | 196.228 | -26.828 | 169.6 | 167.6217 | 196.228 | -26.628 | 169.5 | 167.6217 | 196.228 | -26.728 | 264.6 | 252.1876 | 295.2259 | -30.6259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.7 | 562.8077 | 562.8077 | -0.10773 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.1159 | 163.1159 | 2.0841 | 7.9 | 7.1817 | 7.1817 | 0.71829 | 5.4 | 3.8564 | 3.8564 | 1.5436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.5 | 105.8893 | 141.6184 | -51.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 111.4511 | 111.8145 | -27.5145 | 221 | 216.9583 | 219.4156 | 1.5844 | 59.7 | 56.9948 |  | 59.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427.6 | 444.019 | 360 | 67.6 | 49.9 | 54.2164 | 54.2164 | -4.3164 | 140.2 | 74.5525 | 137.5199 | 2.6801 | 35.6 | 38.0291 | 38.0291 | -2.4291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 91.1 | 87.2647 | 87.2647 | 3.8353 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 106.4 | 109.8415 | 109.8415 | -3.4415 | 34.8 | 46.8097 | 46.8097 | -12.0097 | 40 | 37.7008 | 35.8969 | 4.1031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 15.4144 | 12.9269 | 4.0731 | 116.6 | 161.6824 | 70.4348 | 46.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 71.974 | 72.0986 | 21.9014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 97.3128 | 108.223 | -22.923 |  |  |  | 0 | 167.3 | 186.2159 | 186.2159 | -18.9159 | 198.6 | 186.2159 | 186.2159 | 12.3841 | 179.1 | 186.7751 | 186.7751 | -7.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 153.4 | 149.5336 | 268.5024 | -115.1024 | 100.3 | 108.13 | 112.9358 | -12.6358 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 66 | 72.3739 | 78.568 | -12.568 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 146.6 | 153.5198 | 153.5198 | -6.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | -1 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 111.14 | 95.4353 | 18.0647 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.4056 | 11.4056 | -1.0056 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 2.8928 | 5.67 | -3.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.18 | 24.9503 | 5.8497 | 81.1 | 83.36 | 75.7019 | 5.3981 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 18.6477 | 19.6773 | 0.42273 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1069 | 10.1069 | 0.2931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 17.7 | 13.71 | 7.8063 | 9.8937 | 68.8 | 66.77 | 49.6687 | 19.1313 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 113.82 | 74.3544 | 12.9456 | 111.3 | 90.77 | 89.5056 | 21.7944 | 16.7 | 20.41 | 9.892 | 6.808 | 12.3 | 11.06 | 9.9633 | 2.3367 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.5 | 9.5905 | 9.5905 | 1.9095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 124.11 | 122 | -0.2 | 138.3 | 96.19 | 136 | 2.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.56 | 11 | 11 | 0.56 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 19:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 |  | 88.8447 | -48.7447 | 121.4 | 120 | 120 | 1.4 |  |  |  | 0 | 80.6 | 77.7216 |  | 80.6 | 158.8 | 163.9159 | 194.8023 | -36.0023 | 158.7 | 163.9159 | 194.8023 | -36.1023 | 158.8 | 163.9159 | 194.8023 | -36.0023 | 254.7 | 246.6122 | 293.081 | -38.381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.6 | 562.8077 | 551.2978 | 12.3022 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 163.1159 | 163.1159 | -1.0159 | 7.7 | 7.1817 | 7.1817 | 0.51829 | 5.4 | 3.8564 | 3.8564 | 1.5436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 93.4467 | 135.4328 | -14.8328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 101.938 | 111.8145 | -12.4145 | 217.2 | 210.2247 | 219.4156 | -2.2156 | 60.5 | 56.9948 |  | 60.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396.8 | 381.9192 | 372.7461 | 24.0539 | 50 | 54.2164 | 54.2164 | -4.2164 | 140.3 | 74.5525 | 112.3575 | 27.9425 | 35 | 38.0291 | 38.0291 | -3.0291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.7 | 87.2647 | 87.2647 | 2.4353 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 106.8 | 109.8415 | 109.8415 | -3.0415 | 35 | 46.8097 | 18 | 17 | 39.8 | 37.7008 | 35.8969 | 3.9031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 15.4144 | 12.9269 | 3.8731 | 59.7 | 32.0523 | 173.5475 | -113.8475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 70.6269 | 72.0986 | 21.7014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 97.3128 | 108.223 | -22.923 |  |  |  | 0 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 199.6 | 186.2159 | 186.2159 | 13.3841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 188.5 | 194.8592 | 214.5159 | -26.0159 | 109.8 | 114.1661 | 108.13 | 1.67 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 66 | 75.9518 | 78.568 | -12.568 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 143.9 | 153.0601 | 153.0601 | -9.1601 | 147 | 153.5198 | 153.5198 | -6.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | -1 | 0 |  |  | 0 | 116 | 115.2 | 95.232 | 20.768 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 11.42 | 11.4902 | 0.6098 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 20.3376 | 20.3376 | -5.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 |  | 5.67 | -2.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 30.67 | 24.9275 | 5.8725 | 80.4 | 85.07 | 75.389 | 5.011 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 18.3376 | 19.6773 | 0.32273 | 1.88 | 1.76 | 1.76 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.1069 | 10.1069 | 0.4931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 12.5 | 13.2 | 6.9045 | 5.5955 | 53.8 | 69.87 | 47.8192 | 5.9808 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 118.69 | 72.3197 | 5.4803 | 111.8 | 103.44 | 90.0216 | 21.7784 | 12.2 | 18.3 | 9.8931 | 2.3069 | 12.1 | 14.94 | 9.9756 | 2.1244 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 12.1 | 11.55 | 9.4717 | 2.6283 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 132.3 | 121 | 4.6 | 157.6 | 137.27 | 134 | 23.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 19:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 29.3085 | 91.3353 | -51.4353 | 120.8 | 132.6619 | 122.424 | -1.624 |  |  |  | 0 | 80.6 | 86.8203 |  | 80.6 | 155.6 | 145.6593 | 196.228 | -40.628 | 155.5 | 145.6593 | 196.228 | -40.728 | 155.4 | 145.6593 | 196.228 | -40.828 | 249 | 219.145 | 295.2259 | -46.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.5 | 562.8077 | 562.8077 | 0.69227 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.1159 | 163.1159 | 1.8841 | 7.7 | 7.1817 | 7.1817 | 0.51829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.4 | 83.919 | 141.6184 | -21.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 97.057 | 111.8145 | -12.0145 | 211.7 | 195.3103 | 219.4156 | -7.7156 | 59.8 |  |  | 59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.8 | 416.1911 | 372.7461 | 53.0539 | 49 | 54.2164 | 54.2164 | -5.2164 | 140 | 74.5525 | 136.3882 | 3.6117 | 34.9 | 38.0291 | 38.0291 | -3.1291 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.5 | 87.2647 | 87.2647 | 2.2353 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 106 | 109.8415 | 109.8415 | -3.8415 | 35 | 46.8097 | 34.0172 | 0.98283 | 39.7 | 37.7008 | 35.8969 | 3.8031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 15.4144 | 12.9269 | 3.8731 | 83.8 | 162.9128 | 173.5475 | -89.7475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 55.5594 | 79.1146 | 14.4854 | 24.5 | 32.2005 |  | 24.5 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 122.255 | 108.223 | -23.223 |  |  |  | 0 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 16 |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 164.4 | 168.0034 | 107.394 | 57.006 | 104.6 | 107.1137 | 108.13 | -3.53 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 65.8 | 72.7287 | 78.568 | -12.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 154.6661 | -13.4661 | 143.6 | 153.0601 | 154.6661 | -11.0661 | 147.1 | 153.5198 | 155.1306 | -8.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | -1 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 114.31 | 94.5766 | 17.6234 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 11.41 | 11.4698 | -0.8698 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 20.3376 | 20.3376 | -5.2376 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 3.5 | 2.5802 | 5.67 | -2.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 30.34 | 24.5291 | 6.1709 | 83.9 | 85.58 | 74.5187 | 9.3813 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 14.8692 | 19.6773 | 0.42273 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 10.3 | 12.59 | 5.6629 | 4.6371 | 37.7 | 45.86 | 44.0686 | -6.3686 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 118.52 | 71.7733 | 25.0267 | 108.7 | 101.96 | 90.2121 | 18.4879 | 15 | 18.44 | 9.9291 | 5.0709 | 10.4 | 14.43 | 10.2959 | 0.1041 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 12.9 | 11.35 | 9.4123 | 3.4877 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 126.75 | 120 | 6.5 | 159.8 | 135.09 | 130 | 29.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.2 | 17.2983 | 17.2983 | -0.09835 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.51 | 11 | 11 | 0.51 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 20:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 29.4319 | 79.2635 | -39.0635 | 121.4 | 137.2344 | 120 | 1.4 |  |  |  | 0 | 80.4 | 86.8203 |  | 80.4 | 168.5 | 159.1541 | 196.228 | -27.728 | 168.7 | 159.1541 | 196.228 | -27.528 | 168.5 | 159.1541 | 196.228 | -27.728 | 260.3 | 239.448 | 295.2259 | -34.9259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.5 | 562.8077 | 562.8077 | 0.69227 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.1159 | 163.1159 | 1.4841 | 7.8 | 7.1817 | 7.1817 | 0.61829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 84.0118 | 141.6184 | -20.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 96.7901 | 111.8145 | -11.6145 | 189.9 | 109.685 | 219.4156 | -29.5156 | 60.1 |  |  | 60.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.6 | 416.9534 | 372.7461 | 43.8539 | 49.6 | 54.2164 | 54.2164 | -4.6164 | 140.4 | 74.5525 | 136.3882 | 4.0118 | 34.9 | 38.0291 | 38.0291 | -3.1291 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.8 | 87.2647 | 87.2647 | 2.5353 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 106.5 | 109.8415 | 109.8415 | -3.3415 | 35.2 | 46.8097 | 46.8097 | -11.6097 | 40.1 | 37.7008 | 35.8969 | 4.2031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 15.4144 | 12.9269 | 4.2731 | 84.8 | 162.2478 | 159.3605 | -74.5606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 57.0209 | 72.0986 | 8.5014 | 24.9 | 32.2005 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 123.4434 | 108.223 | -22.923 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 168.8 | 170.9459 | 101.9434 | 66.8566 | 98.8 | 109.1466 | 106.3269 | -7.5269 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 70 | 73.8131 | 78.568 | -8.568 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144 | 153.0601 | 153.0601 | -9.0601 | 147.3 | 153.5198 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.5 | 3.1386 | 3.1386 | 5.3614 | 3.2 | 3.2927 | 3.2927 | -0.09268 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | -1 | 0 |  |  | 0 | 112.1 | 113.42 | 94.9561 | 17.1439 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 11.37 | 11.4284 | -1.2284 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 2.5882 | 5.67 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 30.01 | 24.3439 | 6.3561 | 82.5 | 86.08 | 73.5615 | 8.9385 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 15.2057 | 19.6773 | 0.42273 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 7.5 | 11.98 | 6.0119 | 1.4881 | 33.2 | 36.85 | 39.8059 | -6.6059 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 118.34 | 72.3176 | 23.5824 | 104.1 | 100.47 | 89.0185 | 15.0815 | 13.3 | 18.58 | 9.8667 | 3.4333 | 11.2 | 13.91 | 10.1023 | 1.0977 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 11.5 | 11.1 | 9.301 | 2.199 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.5 | 119.45 | 118 | 9.5 | 142.7 | 132.9 | 125 | 17.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.2 | 17.2983 | 17.2983 | -0.09835 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.86 | 11 | 11 | -0.14 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 20:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 16.7938 | 76.7982 | -37.5982 | 120.6 | 126.2574 | 120 | 0.6 |  |  |  | 0 | 80.4 | 85.7315 |  | 80.4 | 166.6 | 139.6438 | 196.228 | -29.628 | 166.6 | 139.6438 | 196.228 | -29.628 | 166.5 | 139.6438 | 196.228 | -29.728 | 258.2 | 210.0947 | 295.2259 | -37.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.2 | 562.8077 | 562.8077 | 0.39227 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 163.1159 | 163.1159 | -2.5159 | 7.9 | 7.1817 | 7.1817 | 0.71829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.2 | 89.9347 | 141.6184 | -21.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 95.9454 | 111.8145 | -11.6145 | 145.8 | 180.9003 | 139.4815 | 6.3185 | 59.2 |  |  | 59.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.9 | 414.5034 | 362.5855 | 51.3145 | 50 | 54.2164 | 54.2164 | -4.2164 | 112.5 | 116.1072 | 136.3882 | -23.8882 | 35.4 | 38.0291 | 38.0291 | -2.6291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.3 | 87.2647 | 87.2647 | 2.0353 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 106 | 109.8415 | 109.8415 | -3.8415 | 33.9 | 46.8097 | 46.8097 | -12.9097 | 39.7 | 37.7008 | 35.8969 | 3.8031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 15.4144 | 12.9269 | 3.8731 | 75 | 150.5054 | 126.9859 | -51.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 50.5994 | 72.0986 | 8.2014 | 25.5 | 32.2005 |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 116.9149 | 108.223 | -23.623 |  |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 |  | 16 | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 231 | 159.1006 | 112.8446 | 118.1554 | 91.5 | 107.0965 | 109.9331 | -18.4331 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 73.8 | 74.3634 | 78.568 | -4.768 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.5 | 3.1386 | 3.1386 | 5.3614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 111.85 | 95.1849 | 9.5151 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.23 | 11.2797 | 0.0203 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 1.766 | 5.67 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | -0.11 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 29.7 | 24.3652 | 4.0348 | 78.4 | 84.56 | 73.5843 | 4.8157 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 13.7275 | 19.6773 | 0.32273 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 6.7 | 11.34 | 6.1286 | 0.5714 | 29 | 33.69 | 33.1921 | -4.1921 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 118.17 | 73.5402 | 36.5598 | 113.5 | 99.23 | 90.0051 | 23.4949 | 16.7 | 18.72 | 8.962 | 7.738 | 13.5 | 13.44 | 9.1291 | 4.3709 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 11.9 | 10.83 | 9.1669 | 2.7331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.3 | 113.3 | 114 | 2.3 | 112.1 | 126.08 | 119 | -6.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 21:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 11.7274 | 75.8072 | -35.9072 | 118.8 | 124.0265 | 120 | -1.2 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.9191 |  | 80.7 | 152.2 | 141.1444 | 196.228 | -44.028 | 152.4 | 141.1444 | 196.228 | -43.828 | 151.8 | 141.1444 | 196.228 | -44.428 | 245.8 | 212.3523 | 295.2259 | -49.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563 | 562.8077 | 562.8077 | 0.19227 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.1159 | 163.1159 | 0.48406 | 7.8 | 7.1817 | 7.1817 | 0.61829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 120.5 | 104.6302 | 141.6184 | -21.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 94.6838 | 111.8145 | -11.7145 | 139.5 | 175.5525 | 139.4815 | 0.0185 | 59.6 |  |  | 59.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414 | 415.3614 | 360 | 54 | 49.7 | 54.2164 | 54.2164 | -4.5164 | 114.9 | 118.2945 | 117.0438 | -2.1438 | 32.6 | 38.0291 | 38.0291 | -5.4291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.6 | 87.2647 | 87.2647 | 2.3353 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 106.2 | 109.8415 | 107.6229 | -1.4229 | 34.7 | 46.8097 | 36.1353 | -1.4353 | 39.9 | 37.7008 | 35.8969 | 4.0031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 15.4144 | 12.9269 | 3.9731 | 74.7 | 148.1982 | 107.5142 | -32.8142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 50.2794 | 72.0986 | 8.3014 | 24.8 | 32.2005 |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 116.881 | 105.5104 | -20.3104 |  |  |  | 0 | 169.3 | 186.2159 | 186.2159 | -16.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 |  | 56 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 266 | 134.1797 | 105.5424 | 160.4576 | 90.5 | 109.1636 | 108.0162 | -17.5162 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 74 | 75.9311 | 78.568 | -4.568 | 27 | 29.8068 | 29.8068 | -2.8068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 104.3 | 110.27 | 95.3765 | 8.9235 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.97 | 11.0205 | 1.0795 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 20.3376 | 20.3376 | -4.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 1.4363 | 5.6055 | -2.1055 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 29.39 | 24.3681 | 2.3319 | 69.5 | 83.04 | 72.3098 | -2.8098 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 13.6538 | 19.6773 | 0.32273 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 5.9 | 10.69 | 6.2026 | -0.3026 | 35.4 | 30.53 | 31.3692 | 4.0308 | 0 |  |  | 0 | 115.6 | 117.99 | 73.687 | 41.913 | 116.8 | 97.99 | 89.437 | 27.363 | 18.1 | 18.86 | 8.973 | 9.127 | 14.3 | 12.97 | 9.1256 | 5.1744 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 12.4 | 10.49 | 8.9637 | 3.4363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.5 | 107.14 | 109 | -22.5 | 90.2 | 119.26 | 113 | -22.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 21:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 653.5 | 650 | 650 | 3.5 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 23.6469 | 76.7982 | -36.6982 | 119.6 | 131.9843 | 120 | -0.4 |  |  |  | 0 | 80.8 | 78.0193 |  | 80.8 | 172 | 155.4572 | 196.228 | -24.228 | 172.2 | 155.4572 | 196.228 | -24.028 | 171.8 | 155.4572 | 196.228 | -24.428 | 264.2 | 233.8861 | 295.2259 | -31.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564 | 562.8077 | 562.8077 | 1.1923 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.1159 | 163.1159 | 1.8841 | 7.6 | 7.1817 | 7.1817 | 0.41829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.8 | 101.9669 | 141.6184 | -20.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 92.1804 | 108.9071 | -8.5071 | 127.1 | 103.427 | 134.1169 | -7.0169 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439.4 | 416.8331 | 360 | 79.4 | 46.2 | 54.2164 | 54.2164 | -8.0164 | 140.6 | 74.5525 | 116.0905 | 24.5095 | 35 | 38.0291 | 38.0291 | -3.0291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.7 | 87.2647 | 87.2647 | 2.4353 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 106.2 | 109.8415 | 104.6691 | 1.5309 | 35 | 46.8097 | 46.8097 | -11.8097 | 40.1 | 37.7008 | 35.8969 | 4.2031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 15.4144 | 12.9269 | 3.8731 | 101.2 | 158.1238 | 107.4193 | -6.2193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 50.1273 | 72.0986 | -41.3986 | 25.1 | 32.2005 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 118.5394 | 101.8989 | -16.5989 |  |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  | 56 | -19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 231 | 165.0984 | 109.2456 | 121.7544 | 95.6 | 105.2249 | 108.2438 | -12.6438 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 74.1 | 78.2376 | 78.568 | -4.468 | 26.5 | 29.8068 | 29.8068 | -3.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 148 | 153.5198 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | -1 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 108.69 | 94.0417 | 11.7583 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 8.9 | 8.9463 | 2.7537 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 20.3376 | 20.3376 | -3.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 2.2119 | 5.67 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.91 | 7.5 | 7.5 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 28.93 | 24.2926 | 4.3074 | 68.7 | 82.17 | 71.466 | -2.766 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.7 | 13.6188 | 19.6773 | -2.9773 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 8.5 | 10.22 | 5.6512 | 2.8488 | 28.5 | 24.66 | 30.258 | -1.758 | 0 |  |  | 0 | 114.4 | 117.81 | 69.6814 | 44.7186 | 112.9 | 96.64 | 89.1164 | 23.7836 | 18.7 | 19 | 7.8675 | 10.8325 | 12.5 | 12.48 | 7.6591 | 4.8409 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 10.8 | 9.08 | 7.6885 | 3.1115 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.7 | 99.91 | 103 | -39.3 | 65 | 111.55 | 106 | -41 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 16.7 | 17.2983 | 17.2983 | -0.59835 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 7.91 | 13.5 | 13.5 | -5.59
01/06/2026 | 22:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 21.7237 | 74.2843 | -4.5843 | 117.2 | 134.8572 | 120 | -2.8 |  |  |  | 0 | 80.9 | 70.1532 |  | 80.9 | 158 | 142.5756 | 196.228 | -38.228 | 158.2 | 142.5756 | 196.228 | -38.028 | 158.2 | 142.5756 | 196.228 | -38.028 | 256.2 | 214.5056 | 295.2259 | -39.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.9 | 562.8077 | 562.8077 | -0.90773 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 163.1159 | 163.1159 | 1.5841 | 7.8 | 7.1817 | 7.1817 | 0.61829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 18.4 |  |  | 18.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.5 | 96.7983 | 140.5479 | -20.0479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 87.8944 | 104.1908 | -3.7908 | 118.1 | 186.2215 | 144.8461 | -26.7461 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 436.9 | 416.7295 | 325.0777 | 111.8223 | 49.6 | 54.2164 | 54.2164 | -4.6164 | 73.3 | 74.5525 | 119.9474 | -46.6474 | 35.4 | 38.0291 | 38.0291 | -2.6291 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.4 | 87.2647 | 87.2647 | 3.1353 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 107.4 | 109.8415 | 109.8415 | -2.4415 | 34.5 | 46.8097 | 18 | 16.5 | 38 | 37.7008 | 35.8969 | 2.1031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 15.4144 | 12.9269 | 3.9731 | 157.9 | 162.8187 | 55.1401 | 102.7599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 50.5711 | 72.0986 | -41.6986 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 116.3178 | 108.223 | -23.023 |  |  |  | 0 | 168.5 | 186.2159 | 186.2159 | -17.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 |  | 16 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 211 | 166.0119 | 213.9556 | -2.9556 | 88.1 | 106.2294 | 106.7763 | -18.6763 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 75 | 78.5679 | 78.568 | -3.568 | 26.4 | 29.8068 | 29.8068 | -3.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 145.2 | 153.0601 | 153.0601 | -7.8601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 107.11 | 93.6976 | 17.2024 | 0 |  |  | 0 | 10 | 8.9 | 8.9367 | 1.0633 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 20.3376 | 20.3376 | -2.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 2.0867 | 5.5064 | -2.1064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.87 | 7.5 | 7.5 | 0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 28.46 | 24.2194 | 5.5806 | 75.1 | 81.32 | 70.4849 | 4.6151 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 9 | 13.721 | 19.6773 | -10.6773 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.3 | 9.74 | 5.3098 | 2.9902 | 20.2 | 18.78 | 29.1996 | -8.9996 | 0 |  |  | 0 | 117.6 | 117.64 | 69.6591 | 47.9409 | 116.2 | 95.28 | 87.4475 | 28.7525 | 19.2 | 19.14 | 7.9438 | 11.2562 | 14.1 | 11.99 | 7.5752 | 6.5248 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 12.2 | 8.96 | 7.7075 | 4.4925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.4 | 92.66 | 97 | -30.6 | 54 | 103.84 | 98 | -44 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.1 | 17.2983 | 17.2983 | -0.19835 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 7.87 | 13.5 | 13.5 | -5.63
01/06/2026 | 22:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 26.928 | 60.8106 | 9.2894 | 116.5 | 127.5123 | 120 | -3.5 |  |  |  | 0 | 80.6 | 63.684 |  | 80.6 | 157 | 149.3197 | 196.228 | -39.228 | 157.7 | 149.3197 | 196.228 | -38.528 | 157.4 | 149.3197 | 196.228 | -38.828 | 253.9 | 224.6522 | 295.2259 | -41.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.6 | 562.8077 | 562.8077 | -1.2077 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.1159 | 163.1159 | 2.1841 | 7.4 | 7.1817 | 7.1817 | 0.21829 | 5.1 | 3.8564 | 3.8564 | 1.2436 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.5 | 95.0249 | 141.6184 | -57.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 87.0194 | 104.0724 | -4.6724 | 111.7 | 177.0878 | 139.4815 | -27.7815 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.1 | 416.6037 | 360 | 54.1 | 50 | 54.2164 | 54.2164 | -4.2164 | 73.2 | 74.5525 | 126.0721 | -52.8721 | 34.8 | 38.0291 | 38.0291 | -3.2291 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.7 | 87.2647 | 87.2647 | 2.4353 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 106.6 | 109.8415 | 106.8084 | -0.20836 | 35.5 | 46.8097 | 46.8097 | -11.3097 | 38.4 | 37.7008 | 35.8969 | 2.5031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 15.4144 | 12.9269 | 4.0731 | 157.5 | 158.2099 | 41.9324 | 115.5676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 52.4957 | 72.0986 | -42.1986 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 115.2013 | 104.5145 | -19.6146 |  |  |  | 0 | 168.2 | 186.2159 | 186.2159 | -18.0159 | 199.3 | 186.2159 | 186.2159 | 13.0841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 74.8 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 115.4 | 128.0483 | 213.9672 | -98.5671 | 101.8 | 111.5367 | 109.4837 | -7.6837 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 26.2 | 29.8068 | 29.8068 | -3.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | -1 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 107.19 | 92.5815 | 15.9185 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.92 | 8.9538 | -0.1538 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 20.3376 | 20.3376 | -3.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.7 | 1.752 | 3.9565 | 1.7435 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.63 | 7.5 | 7.5 | 1.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 28.62 | 23.5176 | -0.2176 | 62.5 | 81.48 | 69.3338 | -6.8338 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 9.2 | 14.164 | 19.6773 | -10.4773 | 1.88 | 1.76 | 1.76 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 8.6 | 10.12 | 4.7264 | 3.8736 | 18.3 | 14.6 | 21.9065 | -3.6065 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 117.45 | 53.0352 | 52.0648 | 115.4 | 93.38 | 77.7623 | 37.6377 | 18.7 | 19.28 | 3.4051 | 15.2949 | 14.8 | 11.23 | 4.4064 | 10.3936 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.7 | 8.94 | 7.833 | 0.867 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.6 | 88.01 | 89 | -11.4 | 75.9 | 99.14 | 90 | -14.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.2 | 17.2983 | 17.2983 | -0.09835 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 10.23 | 13.5 | 13.5 | -3.27
01/06/2026 | 23:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 654 | 650 | 650 | 4 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 26.928 | 30.4077 | -8.2077 | 120.4 | 120 | 120 | 0.4 |  |  |  | 0 | 42.5 | 43.145 |  | 42.5 | 128.8 | 150.8802 | 196.228 | -67.428 | 129.1 | 150.8802 | 196.228 | -67.128 | 128.1 | 150.8802 | 196.228 | -68.128 | 235.7 | 227 | 295.2259 | -59.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.4 | 562.8077 | 528.381 | 26.019 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.1159 | 163.1159 | 2.6841 | 8.2 | 7.1817 | 7.1817 | 1.0183 | 5.3 | 3.8564 | 3.8564 | 1.4436 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.1 | 92.3189 | 122.0922 | -37.9922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 83.9621 | 97.8401 | 3.3599 | 86 | 158.258 | 136.0531 | -50.0531 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.8 | 385.6274 | 372.7461 | 66.0539 | 49.9 | 54.2164 | 54.2164 | -4.3164 | 73.2 | 74.5525 | 70.64 | 2.56 | 37 | 38.0291 | 38.0291 | -1.0291 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 93.4 | 87.2647 | 87.2647 | 6.1353 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 108.1 | 109.8415 | 89.0873 | 19.0127 | 35.3 | 46.8097 | 31.4914 | 3.8086 | 39.2 | 37.7008 | 35.8969 | 3.3031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 15.4144 | 12.9269 | 4.1731 | 60.5 | 35.5476 | 31.1662 | 29.3338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 52.2659 | 67.5047 | -36.5047 | 49.4 |  |  | 49.4 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 97.3128 | 82.848 | 2.652 |  |  |  | 0 | 167 | 186.2159 | 186.2159 | -19.2159 | 197.7 | 186.2159 | 186.2159 | 11.4841 | 179.5 | 186.7751 | 186.7751 | -7.2751 | 73.7 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  |  | 16.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 101.5 | 126.9043 | 209.6857 | -108.1857 | 112.9 | 109.5289 | 108.13 | 4.77 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 26.7 | 29.8068 | 29.8068 | -3.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.4 | 3.1386 | 3.1386 | 5.2614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 91 | 107.27 | 90.927 | 0.073 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 8.93 | 8.9595 | 0.9405 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 20.3376 | 20.3376 | -3.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 1.752 | 1.9784 | 3.4216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.39 | 7.5 | 7.5 | -0.11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 28.76 | 23.0622 | 0.1378 | 61.5 | 81.64 | 68.2797 | -6.7797 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 9.2 | 14.1111 | 18.6198 | -9.4198 | 1.84 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 9 | 10.51 | 4.659 | 4.341 | 16.4 | 10.44 | 20.7542 | -4.3542 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 117.28 | 54.5602 | 56.3398 | 115.1 | 91.47 | 77.7085 | 37.3915 | 19.2 | 19.42 | 3.4244 | 15.7756 | 12.6 | 10.46 | 4.301 | 8.299 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.7 | 8.92 | 7.9497 | -0.2497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.6 | 83.37 | 81 | 25.6 | 96.2 | 94.44 | 82 | 14.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.2 | 17.2983 | 17.2983 | -0.09835 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 0.7
01/06/2026 | 23:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 25.302 | 16.4547 | -5.5547 | 119.2 | 120 | 120 | -0.8 |  |  |  | 0 | 30.5 | 31.0881 |  | 30.5 | 126.9 | 177.8837 | 196.228 | -69.328 | 126.8 | 177.8837 | 196.228 | -69.428 | 127.5 | 177.8837 | 196.228 | -68.728 | 223.1 | 267.6269 | 295.2259 | -72.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.1 | 562.8077 | 512.4795 | 39.6205 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.1159 | 163.1159 | 4.2841 | 7.8 | 7.1817 | 7.1817 | 0.61829 | 5.2 | 3.8564 | 3.8564 | 1.3436 | 14.1 |  |  | 14.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 86.3 | 121.9521 | 113.5552 | -27.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 87.7914 | 95.0558 | 5.2442 | 131.5 |  | 78.4384 | 53.0616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 439.2 | 290.1554 | 360 | 79.2 | 49.8 | 54.2164 | 54.2164 | -4.4164 | 64.7 | 138.8195 | 65.9271 | -1.2271 | 35.9 | 38.0291 | 38.0291 | -2.1291 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.6 | 87.2647 | 87.2647 | 2.3353 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 179.9 | 185.298 | 185.298 | -5.398 | 107 | 109.8415 | 90.9403 | 16.0597 | 24 | 24.8705 |  | 24 | 39.1 | 37.7008 | 35.8969 | 3.2031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 15.4144 | 12.9269 | 3.9731 | 43.6 | 20.7254 | 41.8937 | 1.7063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.6206 | 58.8289 | -50.529 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 97.3128 | 85.1136 | 0.18639 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 198.2 | 186.2159 | 186.2159 | 11.9841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 59.7 |  |  | 59.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 65.6 | 93.9955 | 195.2825 | -129.6825 | 100.4 | 103.3243 | 103.3242 | -2.9242 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 75.8 | 72.3739 | 78.568 | -2.768 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 144.9 | 153.0601 | 153.0601 | -8.1601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.5 | 3.1386 | 3.1386 | 5.3614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 94 | 106.41 | 91.8158 | 2.1842 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8.92 | 8.9508 | -1.5508 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 20.3376 | 20.3376 | -4.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 1.6462 | 1.0706 | 0.12942 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6.61 | 7.5 | 7.5 | -0.89 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 28.18 | 22.7893 | 2.7107 | 57 | 81.69 | 67.4178 | -10.4178 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.2 | 3.8342 | 16.6227 | -10.4227 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.1069 | 10.1069 | 1.2931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.1 | 10.47 | 5.0809 | 5.0191 | 15.2 | 8.07 | 18.0746 | -2.8746 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 117.1 | 49.1863 | 56.1137 | 116 | 88.64 | 75.501 | 40.499 | 15.7 | 19.56 | 2.9332 | 12.7668 | 10.8 | 9.49 | 4.0362 | 6.7638 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.3 | 8.82 | 7.9876 | -0.6876 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108 | 83.06 | 74 | 34 | 106.2 | 91.23 | 73 | 33.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 17.1 | 17.2983 | 17.2983 | -0.19835 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.13 | 11 | 11 | 0.13 | 15.56 | 13.5 | 13.5 | 2.06
02/06/2026 | 00:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19.8273 | 20.7254 | -20.7254 | 117.9 | 120 | 120 | -2.1 |  |  |  | 0 | 30.8 | 31.0881 |  | 30.8 | 127.2 | 157.3014 | 196.228 | -69.028 | 127.6 | 157.3014 | 196.228 | -68.628 | 127.5 | 157.3014 | 196.228 | -68.728 | 226.7 | 236.6607 | 295.2259 | -68.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558 | 562.8077 | 562.8077 | -4.8077 | 5 | 5.4361 | 5.4361 | -0.43611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.1159 | 163.1159 | 2.7841 | 7.5 | 7.1817 | 7.1817 | 0.31829 | 5.1 | 3.8564 | 3.8564 | 1.2436 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.6 | 117.4881 | 77.8649 | 6.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 84.8949 | 97.1518 | 2.8482 | 80.4 | 86.1406 |  | 80.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.6 | 192.7461 | 360 | -54.4 | 49.9 | 54.2164 | 54.2164 | -4.3164 | 72.9 | 74.5525 | 75.9326 | -3.0326 | 35.4 | 38.0291 | 38.0291 | -2.6291 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.7 | 87.2647 | 87.2647 | 0.43527 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 106.9 | 109.8415 | 99.898 | 7.002 | 24 |  |  | 24 | 38.9 | 37.7008 | 35.8969 | 3.0031 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 |  |  | 16.9 | 41.5 | 20.7254 | 20.7254 | 20.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7.6206 | 72.0986 | -64.0986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 97.3128 | 96.0656 | -10.9656 |  |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 197.7 | 186.2159 | 186.2159 | 11.4841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 | 39.9 |  |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 63.4 | 101.5546 | 45.3616 | 18.0384 | 88.2 | 108.1299 | 108.13 | -19.93 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 75.7 | 72.3739 | 78.568 | -2.868 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 147.6 | 153.5198 | 153.5198 | -5.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.5 | 3.1386 | 3.1386 | 5.3614 | 3.3 | 3.2927 | 3.2927 | 0.00732 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | -1 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 105.56 | 90.9782 | -5.6782 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8.93 | 8.9494 | -1.9494 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 20.3376 | 20.3376 | -4.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.29 | 1.3484 | -1.3484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 | -4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6.58 | 7.5 | 7.5 | -0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 27.61 | 22.6658 | 2.2342 | 62.9 | 81.75 | 66.6967 | -3.7967 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 3.3 | 3.8342 | 19.6773 | -16.3773 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.1069 | 10.1069 | 1.2931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9 | 10.69 | 10.69 | -1.69 | 10.7 | 10.44 | 5.0754 | 5.6246 | 11 | 5.71 | 17.5144 | -6.5144 | 0 |  |  | 0 | 98.7 | 116.93 | 46.6063 | 52.0937 | 113.8 | 85.81 | 71.5172 | 42.2828 | 16 | 19.7 | 2.9033 | 13.0967 | 8.5 | 8.52 | 3.8507 | 4.6493 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.1 | 8.74 | 8.0422 | -1.9422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.3 | 82.75 | 68 | 42.3 | 104.2 | 88.03 | 65 | 39.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  | 25 | -25 |  |  | 25 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02 | 15.89 | 13.5 | 13.5 | 2.39
EJEC (MWh) |  | 2506.35 | 2425.542 | 2425.542 |  | 15644.6 | 15600 | 15600 |  | 5183.1 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 927.1 | 551.6674 | 1136.1792 |  | 3007.65 | 3000.9852 | 2884.2912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1100.25 | 930.9851 | 0 |  | 3396 | 3579.564 | 4551.3781 |  | 3393.2 | 3579.564 | 4551.3781 |  | 3393.2 | 3579.564 | 4551.3781 |  | 5675.25 | 5385.4701 | 6847.5689 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9618.9 | 10459.265 | 8428.8598 |  | 111.9 | 119.5944 | 119.5944 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3956.85 | 3914.7826 | 3914.7826 |  | 186.1 | 172.361 | 172.361 |  | 119.2 | 92.5538 | 92.5538 |  | 38.65 | 0 | 0 |  | 161 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1812.95 | 1702.7662 | 1794.1508 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2072.35 | 2096.2339 | 2059.4466 |  | 2922.3 | 2759.6613 | 3033.2577 |  | 267.15 | 56.9948 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.4 | 153.36 | 153.36 |  | 7138.4 | 6706.3784 | 6870.2407 |  | 1265.85 | 1346.1082 | 1346.1082 |  | 1925 | 1655.7814 | 1861.8781 |  | 879.95 | 912.6974 | 912.6974 |  | 445 | 458.3885 | 458.3885 |  | 451.2 | 438.484 | 438.4841 |  | 2163.15 | 2094.3535 | 2094.3535 |  | 4228.15 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4238.9 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4349.25 | 4445.5171 | 4447.151 |  | 2556.75 | 2558.8087 | 2320.0522 |  | 430.2 | 506.5677 | 479.9421 |  | 975.65 | 878.6625 | 861.5258 |  | 86.3 | 0 | 0 |  | 300.7 | 238.9237 | 200.367 |  | 1944.85 | 2032.58 | 1882.836 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 765.3 | 575.274 | 835.7082 |  | 129.1 | 80.5012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1058.15 | 1078.3691 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2044.3 | 2315.0697 | 2210.8213 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3971.65 | 4446.6517 | 4469.1823 |  | 4668.5 | 4446.6517 | 4469.1823 |  | 4259.3 | 4460.0051 | 4482.6034 |  | 124.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 183.65 | 106 | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 87.6295 | 87.6295 |  | 2435.05 | 2453.3944 | 3048 |  | 2470.05 | 2437.5977 | 2503.504 |  | 1519.75 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1687.1 | 1759.7762 | 1849.4533 |  | 689.8 | 715.3622 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3271.65 | 3673.4429 | 3674.2459 |  | 3325.55 | 3673.4429 | 3674.2459 |  | 3445.4 | 3684.4742 | 3685.2797 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5013.45 | 4927.0513 | 4927.0514 |  | 2423.35 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 201.8 | 75.3263 | 75.3264 |  | 77.4 | 79.0243 | 79.0243 |  | 215.8 | 230.4 | 230.4 |  | 8.2 | 8.0555 | 8.0555 |  | 2565.8 | 2481.4373 | 2152.8365 |  | 571.45 | 535.4648 | 535.4648 |  | 256.8 | 298.1424 | 298.385 |  | 2.5 | 2.1 | 2.1 |  | 351.5 | 488.1032 | 488.1034 |  | 173.7 | 135 | 135.983 |  | 72.9 | 43.9727 | 81.4979 |  | 1387.65 | 1517.6319 | 1517.6319 |  | 699.6 | 817.26 | 817.26 |  | 26.45 | 29.09 | 29.09 |  | 58.25 | 54.8 | 54.8 |  | 64.3 | 60 | 60 |  | 490.35 | 357.8474 | 357.8472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.85 | 192 | 192 |  | 86.55 | 84 | 84 |  | 188.665 | 180 | 180 |  | 104.35 | 108.6429 | 108.6429 |  | 138 | 129.5889 | 129.5889 |  | 696.95 | 654.0657 | 560.6272 |  | 1826.45 | 1860.2932 | 1681.3315 |  | 94.15 | 90.5444 | 90.5444 |  | 63.1 | 60 | 60 |  | 202.55 | 176.7959 | 239.284 |  | 39.84 | 40.5 | 40.5 |  | 0.25 | 5.8 | 9.6 |  | 2.8 | 2.99 | 2.99 |  | 267.3 | 242.5656 | 242.5656 |  | 109.8 | 108 | 108 |  | 178.75 | 168 | 168 |  | 251.7 | 256.5598 | 256.5598 |  | 391.35 | 299.3349 | 213.8548 |  | 863.15 | 840.8507 | 749.8066 |  | 246.05 | 244.4392 | 244.4392 |  | 1927.5 | 2292.1823 | 1340.1348 |  | 2107.05 | 1959.1015 | 1854.0992 |  | 317.75 | 280.4635 | 172.455 |  | 233.2 | 196.3732 | 159.6837 |  | 12.2 | 330.045 | 330.045 |  | 201.9 | 216 | 216 |  | 69.35 | 72 | 72 |  | 156.9 | 180 | 180 |  | 170.1 | 192 | 192 |  | 188.4 | 192 | 192 |  | 191.8 | 192 | 192 |  | 277.9 | 283.7969 | 276.1689 |  | 1782.6 | 1859.6329 | 1859.6329 |  | 108.75 | 98.7527 | 98.7527 |  | 920.75 | 988.5 | 988.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2335.7 | 2112.935 | 2068.5 |  | 2700.4 | 1943.425 | 2247.5 |  | 692.4 | 711.72 | 711.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32.8 | 35.2 | 35.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 104.85 | 102.0263 | 102.0263 |  | 186.3 | 158.4 | 158.4 |  | 461.65 | 433.8192 | 433.8192 |  | 423.85 | 415.1604 | 415.1604 |  | 214.9 | 254.4 | 254.4 |  | 132.9 | 68 | 600 |  | 0 | 68 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 260.82 | 214 | 214 |  | 202 | 324 | 324

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 1 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6464800 y resultó S/. 1378159 (17.57% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 25 | 7842958.2228 | 7291337.0716 | 7.565%
MAR 26 | 7889515.4377 | 7425952.1381 | 6.242%
MIE 27 | 8609010.8942 | 8012046.5699 | 7.451%
JUE 28 | 8461829.6236 | 7700961.1921 | 9.88%
VIE 29 | 8454720.2439 | 8339357.3505 | 1.383%
SAB 30 | 7216370.4974 | 6659193.7393 | 8.367%
DOM 31 | 6028130.4689 | 6201567.5292 | -2.797%
LUN 1 | 6464799.588 | 6649119.6025 | -2.772%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 1 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 01:51:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 01/06/2026 02:02:46 | 01/06/2026 02:14:40 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/06/2026 02:14:40 | 01/06/2026 10:01:31 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 01/06/2026 10:01:31 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 08:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/06/2026 08:13:00 | 01/06/2026 15:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/06/2026 16:35:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 05:21:15 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/06/2026 06:31:14 | 01/06/2026 08:19:16 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/06/2026 09:22:04 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/06/2026 21:48:00 | 01/06/2026 23:37:00 | 01/06/2026 21:44:00 | 01/06/2026 23:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/06/2026 19:15:00 | 01/06/2026 23:13:00 | 01/06/2026 18:55:00 | 01/06/2026 23:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó según disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:12 h, S/C generar a 400 MW A las 14:48 h, S/C generar a máxima
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/06/2026 22:06:00 | 01/06/2026 23:26:00 | 01/06/2026 21:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/06/2026 23:26:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 04:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 02:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 02:00:00 | 01/06/2026 12:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 12:47:00 | 01/06/2026 16:20:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2026 16:20:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 01/06/2026 16:57:00 | 01/06/2026 21:04:00 | 01/06/2026 16:39:00 | 01/06/2026 20:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 01/06/2026 12:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2026 12:47:00 | 01/06/2026 15:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2026 15:38:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  | 01/06/2026 08:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/06/2026 09:41:00 | 01/06/2026 22:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/06/2026 22:49:00 | 02/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 1 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 01/06/2026 09:41:00 | 01/06/2026 22:49:00 |  | Operó la C.T. Aguaytía

## RRPF_RRSF
lunes, 1 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 157.4908 | 85.3029 | 1 | 145.3409 | 84.3564 | 1 | 172.7714 | 80.9715 | 1 | 135.5143 | 81.5357 | 1 | 190 | 91.975 | 1 | 190 | 88.075 | 1 | 162.9433 | 91.975 | 1 | 155.0751 | 85.738 | 1 | 104.3581 | 158.9899 | 1 | 104.3722 | 158.6849 | 1 | 157.9002 | 85.7402 | 1 | 107.6113 | 114.5579 | 1 | 136.6023 | 199.4039 | 1 | 168.222 | 116.1708 | 1 | 139.4111 | 116.4691 | 1 | 149.0357 | 183.273 | 1 | 129.9669 | 171.958 | 1 | 92.4784 | 203.433 | 1 | 64.3262 | 240.4374 | 1 | 182.4423 | 122.3612 | 1 | 181.6443 | 101.0372 | 1 | 219 | 110.4173 | 1 | 162.7566 | 87.7543 | 1 | 190 | 104.0374 | 1 | 139.2997 | 169.0544 | 1 | 124.8633 | 111.6513 | 1 | 116.0296 | 65.9478 | 1 | 128.5003 | 88.8292 | 1 | 157.8216 | 114.4904 | 1 | 190 | 99.6837 | 1 | 149.7054 | 80.2666 | 1 | 113.6631 | 67.0956 | 1 | 146.4589 | 117.9054 | 1 | 114.7097 | 152.254 | 1 | 90.3567 | 121.9592 | 1 | 43.2893 | 140.0005 | 1 | 127.4526 | 178.9721 | 1 | 137.6245 | 140.8195 | 1 | 167 | 104.3013 | 1 | 167 | 111.5409 | 1 | 132.7366 | 72.3874 | 1 | 158.6328 | 90.6818 | 1 | 158.1538 | 79.9018 | 1 | 139.8693 | 99.8288 | 1 | 149.5175 | 135.8985 | 1 | 146.4246 | 147.5805 | 1 | 77.8658 | 208 | 1 | 99.1836 | 175.2914
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 157.4908 | 85.3029 | 1 | 145.3409 | 84.3564 | 1 | 172.7714 | 80.9715 | 1 | 135.5143 | 81.5357 | 1 | 190 | 91.975 | 1 | 190 | 88.075 | 1 | 162.9433 | 91.975 | 1 | 155.0751 | 85.738 | 1 | 104.3581 | 158.9899 | 1 | 104.3722 | 158.6849 | 1 | 157.9002 | 85.7402 | 1 | 107.6113 | 114.5579 | 1 | 136.6023 | 199.4039 | 1 | 168.222 | 116.1708 | 1 | 139.4111 | 116.4691 | 1 | 149.0357 | 183.273 | 1 | 129.9669 | 171.958 | 1 | 92.4784 | 203.433 | 1 | 64.3262 | 240.4374 | 1 | 182.4423 | 122.3612 | 1 | 181.6443 | 101.0372 | 1 | 219 | 110.4173 | 1 | 162.7566 | 87.7543 | 1 | 190 | 104.0374 | 1 | 139.2997 | 169.0544 | 1 | 124.8633 | 111.6513 | 1 | 116.0296 | 65.9478 | 1 | 128.5003 | 88.8292 | 1 | 157.8216 | 114.4904 | 1 | 190 | 99.6837 | 1 | 149.7054 | 80.2666 | 1 | 113.6631 | 67.0956 | 1 | 146.4589 | 117.9054 | 1 | 114.7097 | 152.254 | 1 | 90.3567 | 121.9592 | 1 | 43.2893 | 140.0005 | 1 | 127.4526 | 178.9721 | 1 | 137.6245 | 140.8195 | 1 | 167 | 104.3013 | 1 | 167 | 111.5409 | 1 | 132.7366 | 72.3874 | 1 | 158.6328 | 90.6818 | 1 | 158.1538 | 79.9018 | 1 | 139.8693 | 99.8288 | 1 | 149.5175 | 135.8985 | 1 | 146.4246 | 147.5805 | 1 | 77.8658 | 208 | 1 | 99.1836 | 175.2914
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0348 | 6.9522 | 1 | 16.2396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.205 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3013 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3013 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3013 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3013 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.2286 | 36.038 | 1 | 24.9122 | 27.037 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 26.434 | 28.2408 | 1 | 44.5621 | 0 | 1 | 44.5573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.9686 | 0 | 1 | 40.7032 | 0 | 1 | 42.1765 | 7.7649 | 1 | 41.508 | 7.1773 | 1 | 32.5353 | 19.9449 | 1 | 54.474 | 0 | 1 | 69.5509 | 20.3612 | 1 | 89.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.7915 | 0 | 1 | 50.7765 | 36.1943 | 1 | 0 | 24.6395 | 1 | 32.1784 | 48.1356 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.2946 | 8.6117 | 1 | 44.4401 | 29.7423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.4757 | 0 | 1 | 66.8044 | 21.135 | 1 | 57.8003 | 0 | 1 | 6.8232 | 0 | 1 | 46.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8462 | 35.4435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5754 | 0 | 1 | 58.5254 | 0 | 1 | 44.3945 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.474 | 0 | 1 | 26.9437 | 20.3612 | 1 | 44.5259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.7915 | 0 | 1 | 25.2724 | 18.0509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.4757 | 0 | 1 | 40.7834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.5254 | 0 | 1 | 44.3945 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.2286 | 36.038 | 1 | 24.9122 | 27.037 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 26.434 | 28.2408 | 1 | 44.5621 | 0 | 1 | 44.5573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.7032 | 0 | 1 | 42.1765 | 7.7649 | 1 | 41.508 | 7.1773 | 1 | 32.5353 | 19.9449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.6072 | 0 | 1 | 44.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.5041 | 18.1434 | 1 | 0 | 24.6395 | 1 | 32.1784 | 17.4209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.2946 | 8.6117 | 1 | 16.9206 | 29.7423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.021 | 21.135 | 1 | 57.8003 | 0 | 1 | 6.8232 | 0 | 1 | 46.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8462 | 35.4435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 24.016 | 24.6533 | 1 | 36.105 | 30.172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5735 | 27.2348 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3645 | 60 | 1 | 0 | 33.7044 | 1 | 25.1041 | 6.001 | 1 | 25.0956 | 6.0043 | 1 | 23.616 | 12.7422 | 1 | 12.5916 | 0 | 1 | 33.1881 | 26.7829 | 1 | 0 | 35.2705 | 1 | 6.0271 | 36.186 | 1 | 28.7889 | 23.8673 | 1 | 34.559 | 0 | 1 | 34.2149 | 23.2536 | 1 | 39.681 | 0 | 1 | 28.0531 | 64.3428 | 1 | 20.227 | 64.9378 | 1 | 0 | 84.9541 | 1 | 27.2434 | 45.1855 | 1 | 0 | 63.9789 | 1 | 25.0662 | 18.5381 | 1 | 33.1074 | 12.2263 | 1 | 14.7269 | 21.5232 | 1 | 6 | 31.9767 | 1 | 0 | 39.3741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3372 | 1 | 23.359 | 30.3933 | 1 | 19.2503 | 17.8903 | 1 | 34.1635 | 30.1286 | 1 | 24.0748 | 45.0952 | 1 | 43.4673 | 0 | 1 | 46.3687 | 23.0279 | 1 | 6.2323 | 61.1805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.7023 | 1 | 25.8178 | 40.8383 | 1 | 0 | 64.6796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.6576 | 0 | 1 | 6 | 33.3036 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37.5687 | 0 | 1 | 38.0322 | 18.0001
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.9334 | 0 | 1 | 0 | 30.0479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3645 | 22.312 | 1 | 0 | 16.8597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.7889 | 0 | 1 | 34.559 | 0 | 1 | 17.1074 | 11.6268 | 1 | 39.681 | 0 | 1 | 14.0266 | 32.1714 | 1 | 10.1135 | 32.4689 | 1 | 0 | 42.562 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 32.1619 | 1 | 25.0662 | 8.9663 | 1 | 16.5537 | 6.1131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3372 | 1 | 0 | 30.3933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5745 | 0 | 1 | 6.2323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 13.303 | 1 | 9.0251 | 30.172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.1635 | 0 | 1 | 0 | 16.6766 | 1 | 21.7336 | 0 | 1 | 15.7942 | 23.0279 | 1 | 0 | 30.761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6256 | 1 | 12.9089 | 20.4192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.6576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5687 | 0 | 1 | 18.9136 | 6
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 24.016 | 11.3502 | 1 | 13.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6401 | 27.2348 | 1 | 0 | 29.9521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.688 | 1 | 0 | 16.8447 | 1 | 25.1041 | 6.001 | 1 | 25.0956 | 6.0043 | 1 | 23.616 | 12.7422 | 1 | 12.5916 | 0 | 1 | 12.3502 | 26.7829 | 1 | 0 | 35.2705 | 1 | 6.0271 | 36.186 | 1 | 0 | 23.8673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.1074 | 11.6268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0266 | 32.1714 | 1 | 10.1135 | 32.4689 | 1 | 0 | 42.3921 | 1 | 27.2434 | 0 | 1 | 0 | 31.817 | 1 | 0 | 9.5718 | 1 | 16.5537 | 6.1131 | 1 | 14.7269 | 21.5232 | 1 | 6 | 31.9767 | 1 | 0 | 39.3741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.359 | 0 | 1 | 19.2503 | 17.8903 | 1 | 0 | 30.1286 | 1 | 24.0748 | 11.7849 | 1 | 21.7337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.4195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.9089 | 20.4192 | 1 | 0 | 32.2771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33.3036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1186 | 6
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8.4932 | 19.1379 | 1 | 8.554 | 17.4698 | 1 | 0 | 15.2938 | 1 | 0 | 15.4956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6923 | 0 | 1 | 8.4908 | 20 | 1 | 8.4636 | 19.9999 | 1 | 8.4636 | 19.9998 | 1 | 8.4838 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9852 | 1 | 8.5064 | 19.5168 | 1 | 8.6015 | 15.4801 | 1 | 8.5855 | 15.8056 | 1 | 8.6401 | 14.7288 | 1 | 0 | 13.8303 | 1 | 8.721 | 0 | 1 | 9.2984 | 13.5626 | 1 | 8.5046 | 20 | 1 | 8.4052 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.4292 | 14.4075 | 1 | 8.5351 | 13.5463 | 1 | 8.4671 | 13.3526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.2438 | 1 | 8.5377 | 13.5008 | 1 | 0 | 13.8703 | 1 | 8.6511 | 13.6174 | 1 | 0 | 13.8106 | 1 | 8.1139 | 13.6781 | 1 | 9.3555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4456 | 13.4664 | 1 | 8.3672 | 13.8309 | 1 | 0 | 13.6017 | 1 | 8.4732 | 13.8963 | 1 | 8.1768 | 14.4387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.875 | 0 | 1 | 8.3897 | 14.7086
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 8.4932 | 19.1379 | 1 | 8.554 | 17.4698 | 1 | 0 | 15.2938 | 1 | 0 | 15.4956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6923 | 0 | 1 | 8.4908 | 20 | 1 | 8.4636 | 19.9999 | 1 | 8.4636 | 19.9998 | 1 | 8.4838 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9852 | 1 | 8.5064 | 19.5168 | 1 | 8.6015 | 15.4801 | 1 | 8.5855 | 15.8056 | 1 | 8.6401 | 14.7288 | 1 | 0 | 13.8303 | 1 | 8.721 | 0 | 1 | 9.2984 | 13.5626 | 1 | 8.5046 | 20 | 1 | 8.4052 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.4292 | 14.4075 | 1 | 8.5351 | 13.5463 | 1 | 8.4671 | 13.3526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.2438 | 1 | 8.5377 | 13.5008 | 1 | 0 | 13.8703 | 1 | 8.6511 | 13.6174 | 1 | 0 | 13.8106 | 1 | 8.1139 | 13.6781 | 1 | 9.3555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4456 | 13.4664 | 1 | 8.3672 | 13.8309 | 1 | 0 | 13.6017 | 1 | 8.4732 | 13.8963 | 1 | 8.1768 | 14.4387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.875 | 0 | 1 | 8.3897 | 14.7086
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 84.9059 | 1 | 0 | 82.0019 | 1 | 0 | 75.6967 | 1 | 0 | 62.697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.3168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.5181 | 1 | 0 | 73.4542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.0159 | 1 | 0 | 69.4793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.2734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 69.0602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.5761 | 1 | 0 | 43.8996 | 1 | 0 | 56.5546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.5407 | 1 | 0 | 36.1697 | 1 | 0 | 52.3341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.1344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.534 | 1 | 0 | 54.5648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.4195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 84.9059 | 1 | 0 | 82.0019 | 1 | 0 | 75.6967 | 1 | 0 | 62.697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.3168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.5181 | 1 | 0 | 73.4542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.0159 | 1 | 0 | 69.4793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.2734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 69.0602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.5761 | 1 | 0 | 43.8996 | 1 | 0 | 56.5546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.5407 | 1 | 0 | 36.1697 | 1 | 0 | 52.3341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.1344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.534 | 1 | 0 | 54.5648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.4195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5121 | 16.9998 | 1 | 7.5113 | 16.9998 | 1 | 0 | 16.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7236 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7028 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8.7641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1651 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5121 | 16.9998 | 1 | 7.5113 | 16.9998 | 1 | 0 | 16.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7236 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7028 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8.7641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1651 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0094 | 1 | 0 | 12.3112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.8285 | 6.0027 | 1 | 0 | 8.2963 | 1 | 0 | 7.2977 | 1 | 23.4683 | 8.8826 | 1 | 0 | 12.1861 | 1 | 0 | 14.9384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0826 | 1 | 55.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.8913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0984 | 1 | 24.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.3291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.5327 | 1 | 0 | 31.7567 | 1 | 0 | 25.3659 | 1 | 0 | 26.8078 | 1 | 0 | 24.519 | 1 | 0 | 27.7101 | 1 | 26.3057 | 30.3592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0094 | 1 | 0 | 12.3112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.8285 | 6.0027 | 1 | 0 | 8.2963 | 1 | 0 | 7.2977 | 1 | 23.4683 | 8.8826 | 1 | 0 | 12.1861 | 1 | 0 | 14.9384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0826 | 1 | 27.7499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.5713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9002 | 1 | 0 | 25.3659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7101 | 1 | 0 | 30.3592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.7499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.3291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.5327 | 1 | 0 | 15.8565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8078 | 1 | 0 | 24.519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.3057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254.0001 |  | 218.9999 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190.0001 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190.0001 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001
COMENTARIOS | [55 empty] | C.H. Malpaso no brindó RSF por operación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 1 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
01/06/2026 | 00:30
01/06/2026 | 01:00
01/06/2026 | 01:30
01/06/2026 | 02:00
01/06/2026 | 02:30
01/06/2026 | 03:00
01/06/2026 | 03:30
01/06/2026 | 04:00
01/06/2026 | 04:30
01/06/2026 | 05:00
01/06/2026 | 05:30
01/06/2026 | 06:00
01/06/2026 | 06:30
01/06/2026 | 07:00
01/06/2026 | 07:30
01/06/2026 | 08:00
01/06/2026 | 08:30
01/06/2026 | 09:00
01/06/2026 | 09:30
01/06/2026 | 10:00
01/06/2026 | 10:30
01/06/2026 | 11:00
01/06/2026 | 11:30
01/06/2026 | 12:00
01/06/2026 | 12:30
01/06/2026 | 13:00
01/06/2026 | 13:30
01/06/2026 | 14:00
01/06/2026 | 14:30
01/06/2026 | 15:00
01/06/2026 | 15:30
01/06/2026 | 16:00
01/06/2026 | 16:30
01/06/2026 | 17:00
01/06/2026 | 17:30
01/06/2026 | 18:00
01/06/2026 | 18:30
01/06/2026 | 19:00
01/06/2026 | 19:30
01/06/2026 | 20:00
01/06/2026 | 20:30
01/06/2026 | 21:00
01/06/2026 | 21:30
01/06/2026 | 22:00
01/06/2026 | 22:30
01/06/2026 | 23:00
01/06/2026 | 23:30
01/06/2026 | 00:00

## OBS
lunes, 1 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.H. Yarucaya, C.H. Huallin, C.T. Maple, C.T. Agrolmos, C.T. Casa Grande, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
lunes, 1 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe