## EVENTOS
martes, 2 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - EL CARMEN | LINEA DE TRANSMISION | L-6604 | 02/06/2026 04:02:16 | 02/06/2026 16:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6604 (INDEPENDENCIA - EL CARMEN) DE 60 kV |  | NO | 60
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 02/06/2026 15:16:00 | 02/06/2026 21:03:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | LA JOYA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 02/06/2026 08:44:00 | 03/06/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. LA JOYA |  | NO | 0
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
FALLA | PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO - IBERIA | LINEA DE TRANSMISION | L-1716 | 02/06/2026 10:10:00 | 02/06/2026 14:58:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1716 (PUERTO MALDONADO - IBERIA) DE 220 KV |  | NO | 138
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2233 | 02/06/2026 17:45:00 | 02/06/2026 18:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2233 (CHIMBOTE 1 - TRUJILLO NORTE) DE 220 KV | 4 | SI | 220
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 02/06/2026 11:33:00 | 02/06/2026 22:42:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
martes, 2 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
02/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 2 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 02/06/2026 07:27 | 02/06/2026 17:28 | Inspeccion anual y termografia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 02/06/2026 07:11 | 02/06/2026 15:48 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 02/06/2026 07:11 | 02/06/2026 15:48 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 02/06/2026 10:06 | 02/06/2026 17:30 | EVALUACION ELECTRICAS AL GENERADOR: PRUEBAS TANGENTE DELTA, RESISTENCIA OHMICA DE DEVANADOS Y MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 02/06/2026 01:02 | 02/06/2026 03:32 | Inspeccion y trabajos correctivos sistema excitacion UG2 | 113 | P | F/S | N | CORR. | 12602 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS - PAMPA PA?ALA | L-6155 | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 17:00 | PODA DE VEGETACIONA SOLICITUDDEL FUNDO BERRY HARVEST DENTRO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE EN LA L-6155 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24317 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 17:00 | Pruebas electricas interruptor de potencia | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Se culminaron las actividades de intervencion: MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELECTRICOS, y la unidad UG1 ingreso en servicio a las 20:48 horas del 01/06/2026. Se informo mediante correo la disponibilidad de la unidad y se envio el informe de exclusion al Pdiario, via correo electronico el dia martes 02/06/2026 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 02/06/2026 08:08 | 02/06/2026 19:01 | A3.2 mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 17:00 | PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION CON MANDO SINCRONIZADO DEL TRANSFORMADOR T171-233 DE LA SE JADE. ENERGIZACION DE CELDAS DE TRANSFORMADOR 33 kV. ENERGIZACION DE CELDAS DE SSAA DE 33kV. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 168 | F | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 02/06/2026 13:00 | 02/06/2026 18:00 | ACTUALIZACION SCADA SUBESTACION INTIPAMPA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | SSEE | 02/06/2026 10:30 | 02/06/2026 11:30 | UPGRADE SISTEMA DE ALIMENTACION AC-INSTALACION DE INVERSOR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SE MOQUEGUA, POSIBLES PERDIDAS E INTERMITENCIA DE SE?ALES SCADA AL COES. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1697 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 02/06/2026 12:38 | 02/06/2026 14:26 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 02/06/2026 08:13 | 02/06/2026 13:52 | Mantenimiento preventivo de interruptor de media tension de la unidad G09 en acometida de 10kV e indisponibilidad total de planta | 17.41 | P | F/S | N | PREV. | 16290 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 02/06/2026 14:03 | 02/06/2026 14:34 | Pruebas con carga a 1.8MW en paralelo al sistema post mantenimiento de interruptor de media tension de la unidad G09 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16290 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2026 17:22 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2111, Mantto y Pruebas electricas GCB, Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT, Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12726 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACION | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | TR1 | 02/06/2026 06:25 | 02/06/2026 14:59 | CORRECION DE FUGA DE ACEITE Y PRUEBAS ELECTRICAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1113 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 02/06/2026 04:00 | 02/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS, PRUEBAS ELECTRICAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 300 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 02/06/2026 08:26 | 02/06/2026 16:29 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR MTTO DE EQUIPAMIENTO CONEXION DIAMETRO 1: SBA-5971, INT-5971 Y TCA-5971 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 02/06/2026 04:04 | 02/06/2026 17:44 | Reparacion de rajaduras de 25 mm en las cazoletas 4 y 5 | 15 | F | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-TG7 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2026 12:30 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 997 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2026 18:12 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2026 18:11 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 17:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | ST A | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO DE AISLADORES, RELACIONADO A TRABAJOS EN L-2006 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 964 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 17:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 17:00 | IMPLEMENTACION DE PROTECCION DIFERENCIAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 02/06/2026 08:44 | 02/06/2026 17:35 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2232 | 02/06/2026 08:07 | 02/06/2026 16:47 | AMPLIFICAR CAPACIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN CANAL DE COMUNICACION ONDA PORTADORA / MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO L-2232/L-2233 ENTRE 2:00 PM A 3:00 PM MITIGADO ABRIENDO LOS SECCIONABLES EN EQUIPO OPLAT SIEMENS EN AMBOS EXTREMOS. (R0131829). Las actividades solicitadas son necesarias para la implementacion del nuevo de esquema de rechazo de cargas de la zona Norte solicitado por el COES ante contingencias L-5006 o L-5008 o L-5010. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 866 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2552 | 02/06/2026 09:19 | 02/06/2026 16:28 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A TABLEROS DE MANDO DEL INTERRUPTOR IN-2552 POR CORROSION DE GRADO G3. (R0128683) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11701 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694). Actividad realizada de las 07:24:00 a las 17:12:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: 4 JULIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 02/06/2026 14:10 | 02/06/2026 17:16 | CONFIGURACION DE BASE DE DATOS SICAM PAS. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. LOS IEDS DE LA RED ANTIGUA ESTAN DESINCRONIZADOS Y REPORTAN A UN SISTEMA GATEWAY ANTIGUO. (R0131840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2026 18:05 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA EN CELDA CL-2208. (R0121545). Actividada realizada de las 09:15:00 a las 18:05:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS Y CORTE CONTINUO. (R0121545). Actividad de las 09:15:00 a las 18:05:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2114 | 02/06/2026 11:36 | 02/06/2026 15:36 | REVISION DEL CIRCUITO DE APERTURA CON RIDI. (R0131974) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 479 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CELDA NO CUENTA CON SECCIONADOR DE BARRA A, SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | PARA LA LIBERACION DE LA BARRA B SE REQUIERE DESCONECTAR EL AT142-2161 DEBIDO A QUE NO TIENE SECCIONADADOR DE BARRA A . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BC-21 | 02/06/2026 11:20 | 03/06/2026 00:00 | Revision de carga de resorte.(R0132076). Actividad realizada de las 11:20:00 a las 11:53:00 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14208 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 02/06/2026 07:50 | 02/06/2026 16:12 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-3 A T-158, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR INDISPONIBLE DEBIDO A BAJO NIVEL DE ACEITE EN EL INTERRUPTOR IN-6100. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 16:55 | AMPLIFICAR CAPACIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN CANAL DE COMUNICACION ONDA PORTADORA / MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO L-2232/L-2233 ENTRE 2:00 PM A 3:00 PM MITIGADO ABRIENDO LOS SECCIONABLES EN EQUIPO OPLAT SIEMENS EN AMBOS EXTREMOS. (R0131821). Las actividades solicitadas son necesarias para la implementacion del nuevo de esquema de rechazo de cargas de la zona Norte solicitado por el COES ante contingencias L-5006 o L-5008 o L-5010 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 16:45 | CORRECTIVOS EN SISTEMA DE CONTROL, CALIDAD DE ESTAMPA DE TIEMPO Y UN SWTICH DECOMUNICACION, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120740) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | BARRA A 220 kV | 02/06/2026 07:59 | 02/06/2026 14:44 | CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS AGRIETADOS CON PRESENCIA DE TRACKING. (R0129468) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 670 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - PUSH BACK | L-1386/1 | 02/06/2026 08:28 | 02/06/2026 16:37 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. PUSHBACK | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1259 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK - MILL SITE | L-1386/2 | 02/06/2026 13:04 | 02/06/2026 14:17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. PUSHBACK | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1258 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | PBT1 | 02/06/2026 08:19 | 02/06/2026 16:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. PUSHBACK | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6403 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | PBT2 | 02/06/2026 13:03 | 02/06/2026 14:23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. PUSHBACK | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12612 | T
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | 0196 | 02/06/2026 08:25 | 02/06/2026 16:44 | Mantenimiento Preventivo de CL-6646 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9339 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | TR 50/6.9 | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 12:00 | CORRECTIVO DE LLENADO DE ACEITE TR2 MALPASO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8667 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 20.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y componentes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-5182 INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-R-38 | 02/06/2026 09:24 | 02/06/2026 16:19 | RGAR CORRECCION DE FUGA DE ACEITE EN R38 Y CORREGIR TEMPERATURA DE DEVANADO. (R0128144). Actividad condicionada a recomendaciones de la subdireccion de evaluacion del COES. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22639 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-R-38 | 02/06/2026 09:24 | 02/06/2026 16:19 | Deshabilitacion de proteccion mecanicas. (R0132056) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22639 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 2 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 2 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
02/06/2026 | 00:30 | 104.5 | 652.5 | 216.7 |  |  | 0 | 119.4 | 0 | 30.4 | 181.3 | 193 | 192.1 | 281.1 |  |  | 561.3 | 5 |  |  |  | 164.4 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 60.2 |  |  |  |  | 100 | 51.6 | 0 |  |  | 6.5 | 149 | 50 | 61.7 | 35.5 | 18.6 | 18.8 | 87 | 176.1 | 177.2 | 181.9 | 107.5 | 0 | 39.9 | 3.6 | 16.9 | 43.5 |  |  | 20.4 | 0 |  | 45 |  |  |  | 85.2 |  | 168.1 | 198.1 | 180.2 | 11.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 63.7 | 103 | 62.9 | 74.7 | 28.7 |  | 0 | 0 | 142.8 | 145.5 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 101.2 | 8.4 | 3.3 | 8.6 | 0 | 75.9 | 0 | 8.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15.8 | 0 | 0 | 20.4 | 56.6 | 0 | 2.4 | 3.6 | 1.8 |  | 0 | 11.4 | 4.9 | 6.9 | 9.3 | 11.3 | 11.1 | 0 | 100.1 | 115.3 | 14.8 | 9.9 | 0 | 8 | 2.9 | 7.7 | 6.8 | 7 | 7.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.3 | 115.9 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.4 | 9.5 | [5 empty] | 11.1 | 10.5 | 6806.1 | 22.939 | 0 | 10.7056 | 8.8 | 25.8424 | 18.9614 | 11.9 | 3.1 | 102.2484
02/06/2026 | 01:00 | 104.5 | 649.9 | 216.2 |  |  | 0 | 117.9 | 0 | 0 | 176.7 | 177 | 177.1 | 270.5 |  |  | 558.2 | 4.9 |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 59.7 |  |  |  |  | 99.5 | 42 | 0 |  |  | 6.5 | 219.4 | 50.9 | 44.3 | 36.9 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 174.5 | 175.3 | 181 | 106.8 | 0 | 39.7 | 3.6 | 16.7 | 46.8 |  |  | 20 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.5 |  | 168.1 | 198.4 | 179.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 23 | 97.2 | 61.4 | 74.5 | 29.6 |  | 0 | 0 | 142.6 | 145.5 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 8.3 | 3.3 | 8.7 | 0 | 65.7 | 0 | 10.3 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 20.2 |  | 8 | 3.6 | 15.9 | 0 | 0 | 21.5 | 56.3 | 0 | 2.4 | 6 | 1.8 |  | 0 | 11.4 | 4.9 | 6.9 | 9.2 | 12.1 | 7.7 | 0 | 103.7 | 115.1 | 13.2 | 9.4 | 0 | 8 | 2.9 | 4.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.2 | 104.6 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.1 | 17.5 | 9.2 | [5 empty] | 11 | 10.5 | 6699.9 | 22.935 | 0 | 10.7035 | 8.9 | 25.8321 | 18.9611 | 11.9 | 3.1 | 102.3317
02/06/2026 | 01:30 | 104.4 | 653.3 | 216.3 |  |  | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 144.6 | 144.6 | 144.8 | 246.4 |  |  | 566.5 | 5 |  |  |  | 168.5 | 8.2 | 5.3 | 0 | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 101.1 | 39 | 0 |  |  | 6.5 | 205 | 51.9 | 45.4 | 37.8 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 178.5 | 178 | 181.2 | 107.9 | 0 | 40.8 | 3.6 | 17.3 | 44.7 |  |  | 20.9 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 86 |  | 167.1 | 197.2 | 180.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 25.2 | 106.4 | 62.5 | 74.7 | 30.3 |  | 0 | 0 | 142.3 | 144.9 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 101.2 | 8.3 | 3.3 | 8.8 | 0 | 98.8 | 0 | 11.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 20.6 |  | 7.9 | 3.7 | 15.6 | 0 | 0 | 22.4 | 58.1 | 0 | 2.5 | 6.4 | 1.7 |  | 0 | 11.3 | 4.9 | 7.2 | 9.7 | 11.2 | 5.5 | 0 | 88.3 | 109.3 | 12.5 | 8 | 0 | 8 | 2.9 | 4.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.7 | 112.7 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.6 | 8.8 | [5 empty] | 10.8 | 11 | 6622.8 | 22.933 | 0 | 10.6876 | 8.8 | 25.7683 | 18.9608 | 11.7 | 3.1 | 101.9497
02/06/2026 | 02:00 | 104.5 | 649.8 | 216 |  |  | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 241 |  |  | 556.5 | 5 |  |  |  | 166 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 59.5 |  |  |  |  | 100.2 | 22.3 | 0 |  |  | 6.5 | 178.8 | 52.2 | 44.7 | 38 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 175.3 | 176.7 | 180.5 | 107.6 | 0 | 40.6 | 3.6 | 16.9 | 41.2 |  |  | 20.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 85 |  | 167.4 | 198.1 | 180.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 23.4 | 100.7 | 61.9 | 74.6 | 30 |  | 0 | 0 | 142.5 | 145.1 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 101.2 | 8.4 | 3.3 | 8.8 | 0 | 112.6 | 0 | 9.4 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 20.5 |  | 8 | 3.7 | 15.3 | 0 | 0 | 29.2 | 85.4 | 0 | 2.4 | 6.5 | 1.7 |  | 0 | 11.4 | 4.9 | 7 | 9.3 | 16.4 | 4.9 | 0 | 71 | 90.1 | 9.6 | 4.4 | 0 | 8 | 2.9 | 7.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.7 | 90.1 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.1 | 17.3 | 9.5 | [5 empty] | 10.5 | 10.5 | 6452.7 | 22.934 | 0 | 10.6854 | 8.9 | 25.6708 | 18.9607 | 11.9 | 3 | 102.0509
02/06/2026 | 02:30 | 104.5 | 644.5 | 213.4 |  |  | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 148.9 | 148.7 | 149.2 | 248.8 |  |  | 553.8 | 4.8 |  |  |  | 162 | 7.1 | 5 | 0 | 6.7 | 59.4 |  |  |  |  | 98.4 | 22.4 | 0 |  |  | 6.5 | 177.9 | 53 | 30.7 | 36.7 | 18.6 | 18.8 | 87.7 | 174.1 | 174.5 | 181.1 | 105.9 | 0 | 39.5 | 3.6 | 16.7 | 36.7 |  |  | 19.4 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 84.1 |  | 167.9 | 198.1 | 179.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 19.6 | 100.9 | 60.7 | 73.9 | 29.3 |  | 0 | 0 | 142.6 | 145 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 101 | 8.4 | 3.3 | 8.6 | 0 | 109.2 | 0 | 10.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 20 |  | 8 | 3.7 | 14.2 | 0 | 0 | 28.3 | 78.1 | 0 | 2.5 | 6.5 | 1.7 |  | 0 | 11.4 | 5.1 | 6.8 | 8.6 | 19.1 | 3.4 | 0 | 65.4 | 92.8 | 10.7 | 3.7 | 0 | 8 | 2.9 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.5 | 84.1 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.2 | 17.5 | 9.5 | [5 empty] | 10.5 | 10.8 | 6446.8 | 22.931 | 0 | 10.6818 | 8.9 | 25.7517 | 18.9608 | 11.9 | 3.1 | 102.2253
02/06/2026 | 03:00 | 104.5 | 660.9 | 217.6 |  |  | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 143.1 | 142.7 | 142.3 | 237.3 |  |  | 574.3 | 5 |  |  |  | 169.7 | 8.5 | 5.4 | 0 | 6.7 | 61.7 |  |  |  |  | 101.8 | 22.7 | 0 |  |  | 6.5 | 179.9 | 53 | 40.7 | 37.3 | 18.6 | 18.8 | 92.8 | 179.9 | 180.1 | 183.3 | 103.3 | 0 | 41.4 | 3.6 | 17.2 | 80.9 |  |  | 21.4 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 85.3 |  | 166.8 | 197.6 | 179.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 24.8 | 119 | 67.1 | 75.8 | 30.5 |  | 0 | 0 | 142.3 | 145.1 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 101.1 | 8.4 | 3.2 | 8.9 | 0 | 93 | 0 | 10.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 20.8 |  | 7.9 | 3.7 | 14 | 0 | 0 | 21.8 | 65.2 | 0 | 2.5 | 6.5 | 1.7 |  | 0 | 11.4 | 5.2 | 7.3 | 10 | 13.1 | 2.4 | 0 | 52.9 | 73.3 | 6.5 | 1.5 | 0 | 8 | 2.8 | 7.7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.6 | 82.2 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.2 | 17.6 | 8.9 | [5 empty] | 10 | 11.2 | 6502.4 | 22.935 | 0 | 10.6851 | 8.9 | 25.762 | 18.9607 | 11.8 | 3 | 102.0428
02/06/2026 | 03:30 | 104.4 | 654.5 | 216.6 |  |  | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 181.4 | 201.7 | 203.3 | 283.8 |  |  | 563.8 | 5 |  |  |  | 167.4 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 63 | 60.4 | 0 |  |  | 6.5 | 180.1 | 53.1 | 31.3 | 36.8 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 177.8 | 177.9 | 182.1 | 73.8 | 0 | 41.1 | 3.6 | 0 | 42.4 |  |  | 20.7 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 41 |  | 167.4 | 198.6 | 179.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 22.7 | 104.7 | 66.2 | 75.9 | 30.2 |  | 0 | 0 | 142.6 | 145.2 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101.1 | 8.5 | 3.3 | 8.7 | 0 | 85.2 | 0 | 10.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 20.8 |  | 8 | 3.7 | 14.2 | 0 | 0 | 19.3 | 46.1 | 0 | 2.7 | 6.5 | 1.7 |  | 0 | 11.8 | 5 | 7.1 | 10.4 | 12.6 | 1.7 | 0 | 32.6 | 47.4 | 4.4 | 2.6 | 0 | 8 | 2.8 | 7.7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.4 | 81.9 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.2 | 17.3 | 9.5 | [5 empty] | 10 | 11.1 | 6445.3 | 22.936 | 0 | 10.7322 | 8.9 | 25.7982 | 18.9611 | 11.9 | 3.1 | 102.3274
02/06/2026 | 04:00 | 104.4 | 654.3 | 216.9 |  |  | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 181.2 | 201.6 | 200.9 | 288.6 |  |  | 563.2 | 5 |  |  |  | 164.5 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 64.6 | 64.8 | 0 |  |  | 6.5 | 201.5 | 53.5 | 31 | 38.1 | 18.4 | 18.8 | 90.2 | 176.8 | 178.1 | 182 | 74.5 | 0 | 40.8 | 3.6 | 0 | 59.8 |  |  | 20.7 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 41 |  | 167.9 | 198.4 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 32.1 | 105.9 | 66.2 | 78.6 | 30 |  | 0 | 0 | 142.8 | 145.6 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 209 | 101 | 8.4 | 3.3 | 8.6 | 0 | 76 | 0 | 9.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 3.7 | 14.6 | 0 | 0 | 23.3 | 55.2 | 0 | 2.6 | 6.5 | 1.7 |  | 0 | 12.1 | 4.8 | 7.2 | 10.5 | 12.8 | 1.9 | 0 | 8 | 24.8 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 2.8 | 7.7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97 | 82.4 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.2 | 17.4 | 9 | [5 empty] | 10 | 11 | 6451.8 | 22.934 | 0 | 10.682 | 8.9 | 25.8292 | 18.9609 | 11.9 | 3.1 | 102.3061
02/06/2026 | 04:30 | 104.4 | 656 | 216.9 |  |  | 0 | 120.6 | 0 | 0 | 180.9 | 201.6 | 200.4 | 275.4 |  |  | 577.9 | 5 |  |  |  | 168.1 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.8 | 61.1 |  |  |  |  | 65.1 | 91.7 | 0 |  |  | 6.5 | 179.6 | 54 | 67.5 | 35.7 | 18.6 | 18.8 | 93.4 | 177.7 | 178.2 | 182.8 | 72.7 | 0 | 40.9 | 3.6 | 0 | 59.6 |  |  | 20.8 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 41.2 |  | 167.3 | 197.1 | 179.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 32 | 94.8 | 66.2 | 62.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 142.1 | 144.7 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101 | 8.4 | 3.2 | 8.8 | 0 | 82.6 | 0 | 9.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 20.5 |  | 4 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 22.5 | 54.1 | 0 | 2.7 | 6.5 | 1.7 |  | 0 | 12.1 | 4.8 | 7.1 | 10.6 | 13.6 | 1.5 | 0 | 35.3 | 74.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 7.8 | 2.8 | 7.7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.4 | 84.2 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.3 | 17.6 | 9 | [5 empty] | 10 | 11.2 | 6557.1 | 22.937 | 0 | 10.6799 | 8.8 | 25.7015 | 18.9611 | 11.9 | 3.1 | 102.0795
02/06/2026 | 05:00 | 104.3 | 657.9 | 217.2 |  |  | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 171.9 | 172 | 171.8 | 268.4 |  |  | 483.6 | 5.2 |  |  |  | 172.5 | 8.5 | 5.4 | 0 | 6.7 | 61.2 |  |  |  |  | 66.4 | 110.4 | 0 |  |  | 6.5 | 214 | 54 | 66.6 | 38.9 | 18.4 | 18.8 | 91.1 | 180.8 | 181.9 | 181.3 | 77.7 | 0 | 41.5 | 3.6 | 0 | 46.2 |  |  | 21.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 41.5 |  | 167.2 | 197.7 | 179.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 25 | 92.7 | 67.6 | 62.7 | 30.6 |  | 0 | 0 | 142.1 | 145.1 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 101.1 | 8.5 | 3.3 | 8.9 | 0 | 102.3 | 0 | 10.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.9 |  | 4 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 28.1 | 49.4 | 0 | 2.6 | 6.5 | 1.6 |  | 0 | 12.1 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 19.5 | 0.8 | 0 | 79.9 | 106.5 | 13.2 | 6.9 | 0 | 7.9 | 2.8 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81 | 76.5 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.1 | 17.3 | 9.2 | [5 empty] | 10 | 11.4 | 6545.5 | 22.929 | 0 | 10.679 | 8.8 | 25.8216 | 18.9609 | 11.8 | 3 | 101.9905
02/06/2026 | 05:30 | 104.4 | 648.7 | 215 |  |  | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 180.7 | 196.7 | 201.3 | 287.6 |  |  | 528 | 4.9 |  |  |  | 164.3 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 59.4 |  |  |  |  | 63.9 | 80 | 0 |  |  | 6.4 | 217.5 | 53.3 | 45.3 | 37.7 | 18.5 | 18.8 | 88.4 | 175.4 | 176.1 | 181.2 | 74.3 | 0 | 40.2 | 3.6 | 0 | 39.9 |  |  | 20 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 40.8 |  | 167.8 | 199.1 | 179.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 20.6 | 85.2 | 65.6 | 62.3 | 29.7 |  | 0 | 0 | 142.8 | 145.6 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 209 | 101 | 8.4 | 3.3 | 8.7 | 0 | 92.7 | 0 | 11.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 20.3 |  | 4 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 24 | 50.2 | 0 | 2.6 | 6.5 | 1.6 |  | 0 | 12.1 | 4.4 | 7.2 | 11 | 22.7 | 0.2 | 0 | 100.3 | 108 | 13.4 | 10.9 | 0 | 7.9 | 2.8 | 7.7 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82 | 81.7 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.4 | 9.5 | [5 empty] | 10 | 10.7 | 6575.2 | 22.932 | 0 | 10.6811 | 8.8 | 25.9068 | 18.9606 | 11.9 | 3 | 102.1805
02/06/2026 | 06:00 | 104.5 | 653.3 | 216.3 |  |  | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 181.1 | 200.3 | 202.4 | 287.9 |  |  | 537 | 5 |  |  |  | 163.2 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 64.1 | 100.8 | 0 |  |  | 6.4 | 218 | 54 | 70 | 36.9 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 175.4 | 176.7 | 181.9 | 74.3 | 0 | 40.3 | 3.6 | 0 | 107.2 |  |  | 20.4 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 40.8 |  | 167.7 | 198.1 | 179.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 50.7 | 93.7 | 65.9 | 63 | 29.8 |  | 0 | 0 | 143.2 | 145.8 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 209 | 101.1 | 8.4 | 3.3 | 8.6 | 0 | 81.5 | 0 | 12.4 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 4 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 24.9 | 64.8 | 0 | 2.6 | 6.5 | 1.6 |  | 0 | 12 | 4.4 | 7.3 | 10.9 | 20.2 | 0.2 | 0 | 98.8 | 105.7 | 15.1 | 9 | 0 | 7.9 | 2.8 | 7.7 | 6.6 | 8 | 8 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.3 | 109.1 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.6 | 9.6 | [5 empty] | 10 | 11.2 | 6802 | 22.933 | 0 | 10.6816 | 9 | 25.9406 | 18.96 | 11.8 | 3.1 | 102.4151
02/06/2026 | 06:30 | 104.9 | 654.5 | 216.5 |  |  | 48 | 121.1 | 0 | 0 | 180.2 | 199.6 | 201.7 | 287.8 |  |  | 538.1 | 5 |  |  |  | 164.8 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 100.3 | 105.5 | 0 |  |  | 6.5 | 194.6 | 54 | 68.7 | 38.4 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 176.8 | 177.6 | 181.9 | 106.2 | 0 | 40.6 | 3.6 | 0 | 93.8 |  |  | 48.5 | 0 |  | 45 |  |  |  | 81.6 |  | 167.3 | 197.1 | 179.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 62.7 | 92.7 | 66 | 63.1 | 30 |  | 0 | 0 | 143 | 145.5 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100.9 | 8.5 | 3.3 | 8.8 | 0 | 69.1 | 2.9 | 12.7 | 0 | 14.4 | 9.9 | 0 | 4.5 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.5 |  | 4 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 21.3 | 60.6 | 0.3 | 2.7 | 7.9 | 1.6 |  | 0 | 11.8 | 4.8 | 7.2 | 11 | 16.8 | 0 | 0.3 | 95.5 | 110.8 | 11.5 | 8.7 | 0 | 7.9 | 2.8 | 7.7 | 6.6 | 8 | 8 | 14.8 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.6 | 115.2 | 126.4 | 3.5 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.2 | 17.6 | 9.5 | [5 empty] | 10 | 12 | 7010.6 | 22.935 | 0 | 10.6826 | 8.9 | 25.9753 | 18.9599 | 11.9 | 3 | 102.3528
02/06/2026 | 07:00 | 104.5 | 662.4 | 217.4 |  |  | 41.3 | 128.8 | 0 | 0 | 156.7 | 155.4 | 155.7 | 247.1 |  |  | 529.1 | 5.2 |  |  |  | 172.2 | 8.7 | 5.5 | 0 | 6.7 | 62.2 |  |  |  |  | 66.3 | 53.7 | 0 |  |  | 6.5 | 143.4 | 54.2 | 67.4 | 39.6 | 18.6 | 18.8 | 94 | 179.8 | 180.7 | 182.3 | 107.8 | 0 | 41.6 | 3.6 | 0 | 59.9 |  |  | 49.2 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 82.7 |  | 167.2 | 196.2 | 178.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 49.5 | 91.3 | 67.8 | 63 | 30.6 |  | 0 | 0 | 142.9 | 145.6 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 209 | 101.2 | 8.4 | 3.3 | 9.1 | 0 | 76 | 21.8 | 12.1 | 0 | 14.6 | 9.9 | 3.7 | 40.7 | 21.2 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 20.9 |  | 4 | 3.7 | 14.9 | 0.9 | 0.5 | 22.3 | 61.1 | 0.8 | 2.6 | 10.8 | 1.6 |  | 0 | 11.7 | 4.8 | 7.5 | 11.5 | 16.1 | 0 | 7.6 | 89.3 | 99.9 | 8.1 | 7 | 0.64 | 7.9 | 2.8 | 7.5 | 6.7 | 7.8 | 8 | 15 | 69.1 | 2.9 | 37.9 | 0.6 | 120.4 | 137.5 | 30.5 | 0 | 1.1 |  |  | 2.9 | 10 | 19.2 | 17.6 | 9.2 | [5 empty] | 10.8 | 11.5 | 6919.94 | 22.931 | 0 | 10.3768 | 8.9 | 25.9652 | 18.9593 | 11.8 | 3.1 | 102.0323
02/06/2026 | 07:30 | 104.4 | 649.9 | 215.2 |  |  | 39.3 | 126.5 | 0 | 0 | 133.2 | 133.6 | 133.7 | 234.7 |  |  | 444.6 | 4.9 |  |  |  | 165.5 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.8 | 59.5 |  |  |  |  | 63.8 | 87.8 | 0 |  |  | 6.5 | 143.9 | 54.2 | 72.5 | 37.9 | 18.4 | 18.8 | 91.5 | 173.8 | 174.5 | 181.2 | 103.9 | 0 | 39.7 | 3.6 | 0 | 58.5 |  |  | 48.1 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 80.9 |  | 167.8 | 196.9 | 178.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 48.4 | 80.6 | 65.5 | 62.7 | 29.6 |  | 0 | 0 | 143.1 | 145.9 | 148 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101 | 8.4 | 3.3 | 8.9 | 0 | 89.3 | 44.3 | 12.3 | 0 | 13.9 | 10 | 3.4 | 76.4 | 42.1 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 20.3 |  | 8 | 3.7 | 14.9 | 6.2 | 6.2 | 27.7 | 76.7 | 1.4 | 2.6 | 12 | 1.6 |  | 0 | 11.9 | 4.8 | 7.1 | 9.8 | 15.4 | 0 | 17.5 | 86.2 | 88.9 | 12.4 | 11.7 | 11.56 | 7.9 | 2.8 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 16.7 | 148.3 | 5.4 | 80.9 | 0.6 | 117 | 135.6 | 63.8 | 0 | 1.1 |  |  | 5.4 | 10 | 19.3 | 17.6 | 9.3 | [5 empty] | 11.9 | 10.8 | 7022.06 | 22.928 | 0 | 10.5081 | 8.8 | 25.941 | 18.9594 | 11.8 | 3.1 | 102.0365
02/06/2026 | 08:00 | 104.8 | 652.1 | 216.1 |  |  | 40.2 | 128 | 0 | 0 | 122.5 | 122.7 | 122.8 | 231.1 |  |  | 442.5 | 5 |  |  |  | 166.5 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 60.1 |  |  |  |  | 52.8 | 21 | 0 |  |  | 6.5 | 285.7 | 54.2 | 73.3 | 38.5 | 18.4 | 18.8 | 89.8 | 178 | 179.5 | 181.1 | 106 | 0 | 39.4 | 3.6 | 1.9 | 61.5 |  |  | 12.8 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 66.7 |  | 167.6 | 197.4 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 41.7 | 84.5 | 66.1 | 63 | 30 |  | 0 | 0 | 143.5 | 145.8 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101 | 8.5 | 3.3 | 8.9 | 0.3 | 96.4 | 61.3 | 12.7 | 0.1 | 14 | 9.9 | 3.4 | 159.2 | 80.3 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 8 | 3.6 | 14.9 | 11 | 13 | 27.6 | 79.4 | 1.9 | 2.6 | 11.8 | 1.6 |  | 0 | 11.8 | 4.8 | 7.4 | 10 | 16.4 | 0 | 26.3 | 88.7 | 101.3 | 12.8 | 9.8 | 21.42 | 7.9 | 2.8 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 15.7 | 198.6 | 7.8 | 113 | 0.6 | 95.3 | 100.4 | 82 | 0 | 1.1 |  |  | 7.7 | 9.9 | 19.2 | 17.7 | 9.2 | [5 empty] | 12 | 11.2 | 7264.02 | 22.925 | 0 | 10.5256 | 8.9 | 25.8789 | 18.9588 | 11.8 | 3.1 | 102.0882
02/06/2026 | 08:30 | 104.4 | 654.9 | 216.3 |  |  | 40.4 | 117.6 | 66.6 | 0 | 163.3 | 163.6 | 163.6 | 250.3 |  |  | 402.9 | 5 |  |  |  | 169.3 | 8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 60.9 |  |  |  |  | 53.1 | 22.6 | 0 |  |  | 6.4 | 433 | 54.5 | 0 | 38.4 | 18.4 | 18.8 | 93.3 | 177.8 | 178.3 | 182 | 68 | 0 | 39.7 | 3.6 | 13.1 | 69.7 |  |  | 12.8 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 34.2 |  | 167.2 | 197.3 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 48.1 | 107.1 | 66.7 | 62.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 142.6 | 145 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101 | 8.4 | 3.3 | 8.8 | 0.6 | 89.1 | 63.8 | 12.5 | 0.2 | 14.2 | 10 | 3.5 | 165.1 | 83.7 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 20.9 |  | 8 | 3.6 | 14.9 | 12 | 15 | 24.9 | 78.1 | 2.4 | 2.6 | 5 | 1.6 |  | 0.1 | 11.8 | 4.6 | 7.4 | 10.2 | 18.4 | 0 | 29.3 | 98.8 | 98.8 | 17.2 | 13.5 | 37.6 | 7.9 | 2.8 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 16.3 | 205.7 | 9.8 | 114.8 | 0.6 | 77.2 | 75 | 84.5 | 0 | 1.1 |  |  | 9.7 | 10 | 19.3 | 17.5 | 9.2 | [5 empty] | 11.9 | 11.5 | 7490 | 22.93 | 0 | 10.6184 | 8.8 | 25.6664 | 18.9589 | 11.8 | 3.1 | 101.8737
02/06/2026 | 09:00 | 104.2 | 636 | 210.3 |  |  | 38.4 | 113.4 | 80.9 | 0 | 155.9 | 155.5 | 155.5 | 262.2 |  |  | 529 | 4.7 |  |  |  | 159.2 | 6.4 | 4.8 | 0 | 6.7 | 57.2 |  |  |  |  | 49.5 | 97.6 | 0 |  |  | 6.4 | 429.6 | 54.1 | 0 | 36.4 | 18.6 | 18.8 | 87.2 | 171.1 | 172 | 180.1 | 82.5 | 0 | 37.8 | 3.6 | 12.6 | 90.3 |  |  | 30.6 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 48.7 |  | 168 | 196.7 | 180.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 36 | 92.7 | 60.6 | 60.5 | 28.8 |  | 0 | 0 | 142.9 | 145.3 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 101.3 | 8.4 | 3.3 | 8.7 | 0.8 | 84.2 | 65.9 | 11.9 | 0.2 | 13.8 | 9.9 | 3.5 | 166.9 | 85 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 19.8 |  | 8 | 3.6 | 14.9 | 12.3 | 15.4 | 23.9 | 74.7 | 3.4 | 2.4 | 4.1 | 1.6 |  | 0.1 | 11.7 | 4.3 | 6.9 | 8.9 | 20.1 | 0.5 | 29.6 | 95.6 | 86.6 | 17.9 | 12.2 | 38.28 | 7.9 | 2.8 | 3.9 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 16 | 207.4 | 11.7 | 115.4 | 0.6 | 73.2 | 77 | 85.1 | 0 | 1.1 |  |  | 11.4 | 10 | 19.1 | 17.4 | 8.5 | [5 empty] | 11.9 | 10.8 | 7625.98 | 23.93 | 0 | 10.6256 | 8.9 | 25.436 | 18.9588 | 11.9 | 3.1 | 102.8504
02/06/2026 | 09:30 | 104.3 | 651.9 | 215.6 |  |  | 60.2 | 115.3 | 81 | 0 | 181.4 | 189.6 | 188.7 | 274.2 |  |  | 454.1 | 5 |  |  |  | 162 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 52.2 | 54.2 | 0 |  |  | 6.4 | 414.7 | 54.2 | 0 | 38.1 | 18.6 | 18.8 | 90.7 | 176.1 | 176.9 | 181.7 | 105.9 | 0 | 38.7 | 3.6 | 12.9 | 72.6 |  |  | 32.3 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 85.4 |  | 167.7 | 197.8 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 43.5 | 93.7 | 63.1 | 62 | 29.8 |  | 0 | 0 | 143.8 | 146.1 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 101.2 | 8.3 | 3.3 | 8.9 | 1 | 77.2 | 67.1 | 12.8 | 0.3 | 15.2 | 9.8 | 3.4 | 167.9 | 85.5 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 12.4 | 15.7 | 23.4 | 71.9 | 5.6 | 2.4 | 8.7 | 1.6 |  | 0.1 | 11.7 | 4.3 | 7.2 | 9.8 | 18.7 | 2.7 | 29.4 | 89.9 | 87.3 | 15.3 | 11.1 | 38.92 | 7.9 | 2.8 | 4.2 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 17.5 | 209 | 13.3 | 114.4 | 0.6 | 99 | 99.6 | 84.4 | 0 | 1.1 |  |  | 13 | 10 | 19.3 | 17.8 | 9.2 | [5 empty] | 12 | 9.9 | 7777.32 | 24.441 | 0 | 10.6479 | 8.8 | 25.2919 | 18.9597 | 11.9 | 3.1 | 103.1405
02/06/2026 | 10:00 | 104.9 | 655.2 | 216.1 |  |  | 90 | 121.4 | 81 | 0 | 149.8 | 150.3 | 150 | 242.6 |  |  | 452.1 | 5 |  |  |  | 163.2 | 8.3 | 5.2 | 0 | 6.8 | 60.7 |  |  |  |  | 52.4 | 141 | 0 |  |  | 6.4 | 438.1 | 52.4 | 0 | 38.5 | 18.6 | 18.8 | 91.8 | 176.5 | 177.5 | 182.1 | 107.9 | 0 | 41.1 | 3.6 | 12.9 | 82.2 |  |  | 32.6 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 85.8 |  | 167.9 | 199 | 179.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 49.6 | 103.6 | 63.3 | 61.1 | 29.5 |  | 0 | 0 | 144.2 | 146.3 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101.3 | 8.4 | 3.3 | 9 | 1.1 | 84.2 | 67.3 | 13 | 0.3 | 16.2 | 9.6 | 5.3 | 167.6 | 85.3 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 12.6 | 15.7 | 24.7 | 74.9 | 12.4 | 2.4 | 9.1 | 1.6 |  | 0.1 | 11.8 | 4.3 | 7.2 | 10 | 16.3 | 3 | 29.2 | 66.6 | 62.4 | 15.4 | 11.5 | 38.98 | 7.9 | 2.8 | 4.2 | 7 | 7.8 | 8.4 | 17.3 | 207.6 | 14.4 | 113.1 | 0.6 | 113 | 128.2 | 84.1 | 0 | 1.1 |  |  | 14.3 | 10 | 19.2 | 17.6 | 7.8 | [5 empty] | 12 | 8.8 | 7830.28 | 24.444 | 0 | 10.6513 | 8.9 | 24.9648 | 18.9603 | 11.9 | 3.1 | 102.9204
02/06/2026 | 10:30 | 104.1 | 652.3 | 215.5 |  |  | 91.6 | 119.5 | 80.8 | 0 | 157.3 | 157.5 | 157.1 | 255.6 |  |  | 341.9 | 5 |  |  |  | 166.9 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 90.6 | 124.1 | 0 |  |  | 6.4 | 417.4 | 53.9 | 0 | 38.6 | 18.6 | 18.8 | 88.9 | 180 | 179.8 | 181.5 | 105.8 | 15.7 | 41.3 | 3.6 | 13.4 | 87.7 |  |  | 33 | 24.6 |  | 43.6 |  |  |  | 86.6 |  | 167.2 | 197.5 | 179.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 54.1 | 110.9 | 63.4 | 60 | 29 |  | 0 | 0 | 143.6 | 146 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 100.9 | 8.4 | 3.3 | 9 | 1.2 | 93.8 | 67.8 | 12.4 | 0.3 | 15.4 | 9.6 | 5.5 | 168.3 | 85.6 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 12.7 | 15.9 | 25.6 | 79.6 | 15.1 | 2.4 | 9.3 | 1.6 |  | 0.1 | 11.6 | 4.3 | 7.3 | 9.9 | 13.5 | 5.2 | 28.9 | 90.5 | 86.7 | 12.4 | 15 | 38.91 | 7.8 | 2.8 | 4.1 | 7 | 7.8 | 8.4 | 16.7 | 208.3 | 15.6 | 111.9 | 0.6 | 121.4 | 140.9 | 83.8 | 0 | 1.1 |  |  | 15.3 | 10 | 19.2 | 17.6 | 4.1 | [5 empty] | 12 | 11.1 | 7895.11 | 24.452 | 0 | 10.6517 | 8.9 | 24.8526 | 18.9606 | 11.9 | 3 | 102.717
02/06/2026 | 11:00 | 104 | 651.9 | 215.3 |  |  | 90 | 114.5 | 81.1 | 0 | 129.2 | 128.9 | 129.1 | 223.3 |  |  | 349 | 5 |  |  |  | 163.5 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 90.3 | 193.6 | 0 |  |  | 6.5 | 452.7 | 54 | 55.1 | 37.6 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 176.2 | 177 | 181.8 | 106.4 | 14.8 | 40.9 | 3.6 | 12.9 | 121.5 |  |  | 32.4 | 24.9 |  | 43.2 |  |  |  | 85.5 |  | 166.6 | 197.3 | 180 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 62.2 | 110.4 | 62.9 | 60.3 | 27.6 |  | 0 | 0 | 142.7 | 144.8 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.8 | 8.5 | 3.3 | 8.9 | 1.2 | 92.6 | 68.3 | 12.3 | 0.4 | 14.8 | 9.6 | 5.5 | 169 | 86 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 12.5 | 15.8 | 25.5 | 76.6 | 15.2 | 2.4 | 9.3 | 1.6 |  | 0.2 | 11.6 | 4.4 | 7.3 | 9.8 | 11 | 9.3 | 28.9 | 89.3 | 91.4 | 17.9 | 14.7 | 38.71 | 7.8 | 2.8 | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 17.2 | 209.8 | 16.4 | 112.4 | 0.6 | 121.3 | 129.9 | 84.3 | 0 | 1.1 |  |  | 16 | 10 | 19.3 | 17.7 | 7 | [5 empty] | 11.9 | 8.2 | 7961.41 | 24.451 | 0 | 10.6516 | 8.8 | 24.6435 | 18.9611 | 11.8 | 3 | 102.3071
02/06/2026 | 11:30 | 104.5 | 652.3 | 215.6 |  |  | 90.3 | 114 | 80.1 | 0 | 133.2 | 133.2 | 134.9 | 219.8 |  |  | 350.4 | 5 |  |  |  | 166.6 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 89.8 | 180.4 | 0 |  |  | 6.5 | 453.8 | 54 | 55.6 | 33.6 | 18.5 | 18.8 | 91.2 | 175 | 176.2 | 182.3 | 106.8 | 12.5 | 40.5 | 3.6 | 12.7 | 128.3 |  |  | 32.2 | 25.4 |  | 42.8 |  |  |  | 85.5 |  | 167.9 | 199.4 | 179.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 83.4 | 109.4 | 62.9 | 60.6 | 26.9 |  | 0 | 0 | 142.8 | 145.2 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.8 | 8.4 | 3.3 | 8.8 | 1.3 | 99.9 | 69.1 | 12.7 | 0.4 | 14.6 | 9.7 | 5.5 | 169.8 | 86.5 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.7 | 12.3 | 15.6 | 27.2 | 79.2 | 15 | 2.6 | 9.3 | 1.6 |  | 0.2 | 11.6 | 4.5 | 7.3 | 10.1 | 10.3 | 14.3 | 29 | 92.3 | 96.9 | 17.4 | 13.4 | 38.86 | 7.8 | 2.8 | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 15.7 | 211.2 | 16.8 | 113.1 | 0.6 | 125.4 | 141.7 | 84.8 | 0 | 1.1 |  |  | 16.4 | 10 | 19.2 | 17.6 | 7.3 | [5 empty] | 12 | 10.7 | 8034.76 | 24.446 | 2.612 | 10.6497 | 8.8 | 24.4478 | 18.9615 | 11.8 | 3.1 | 104.817
02/06/2026 | 12:00 | 104.5 | 648 | 214.5 |  |  | 90.3 | 115.1 | 80.7 | 0 | 105.8 | 130.1 | 105.3 | 221.9 |  |  | 335.9 | 5 |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 5 | 0 | 6.7 | 59.6 |  |  |  |  | 89.8 | 184.3 | 0 |  |  | 6.5 | 453.5 | 51.9 | 104 | 38 | 18.5 | 18.8 | 89.8 | 175.1 | 176.3 | 180.7 | 106.6 | 12.8 | 40.5 | 3.6 | 12.8 | 101.5 |  |  | 32.2 | 25 |  | 42.6 |  |  |  | 85.5 |  | 168 | 199.7 | 180.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 52.8 | 92.1 | 62.9 | 60.8 | 27 |  | 0 | 0 | 142.2 | 144.5 | 148 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100.8 | 8.4 | 3.3 | 8.8 | 1.3 | 97.9 | 69.8 | 12.9 | 0.4 | 14.4 | 9.6 | 5.5 | 171 | 87 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 20.3 |  | 8.4 | 3.6 | 14.7 | 12.2 | 15.2 | 28.5 | 80 | 14.8 | 2.6 | 9.3 | 1.5 |  | 0.1 | 11.7 | 4.4 | 7.2 | 9.8 | 15.7 | 22.9 | 29.3 | 79.9 | 97.1 | 17.1 | 14.1 | 38.87 | 7.8 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 7.2 | 8 | 16.7 | 212.5 | 16.8 | 114.8 | 0.6 | 123.6 | 135.2 | 86.1 | 0 | 1.1 |  |  | 16.5 | 10 | 19.2 | 17.5 | 8.4 | [5 empty] | 11.9 | 9.9 | 7935.97 | 24.442 | 3.212 | 10.6479 | 8.9 | 24.3827 | 18.9619 | 11.8 | 3.1 | 105.4466
02/06/2026 | 12:30 | 104.6 | 642.7 | 212.2 |  |  | 88.7 | 115.1 | 81 | 0 | 109.3 | 126.4 | 109.7 | 217 |  |  | 337.9 | 4.7 |  |  |  | 160.5 | 7.1 | 5 | 0 | 6.7 | 58.8 |  |  |  |  | 88.4 | 151.5 | 0 |  |  | 6.5 | 417.6 | 51.9 | 122.6 | 35.6 | 18.5 | 18.8 | 90.9 | 172.7 | 173.9 | 180.7 | 106 | 11.3 | 40.1 | 3.6 | 16.7 | 87.5 |  |  | 31.2 | 25.2 |  | 43.5 |  |  |  | 83.8 |  | 168.5 | 200 | 180.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 40.1 | 85.4 | 61.5 | 60.3 | 26.9 |  | 0 | 0 | 142 | 144.1 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 209 | 101 | 8.5 | 3.2 | 8.6 | 1.3 | 95.1 | 69.6 | 12.4 | 0.4 | 14.2 | 9.6 | 5.6 | 171 | 87.1 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 20 |  | 8.4 | 3.6 | 14.7 | 12.2 | 15.1 | 28.6 | 75.8 | 14.8 | 2.6 | 9.3 | 1.5 |  | 0.2 | 11.2 | 4.4 | 7 | 9.3 | 20.7 | 27.3 | 29.6 | 97.7 | 95.3 | 16.4 | 13.3 | 39.23 | 7.7 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 15 | 212.8 | 16.4 | 116.3 | 0.6 | 119.3 | 122.2 | 87 | 0 | 1.1 |  |  | 16.2 | 9.9 | 19.2 | 17.6 | 10.8 | [5 empty] | 12.1 | 10.7 | 7831.53 | 24.446 | 3.203 | 10.6469 | 8.4 | 24.5109 | 18.9636 | 11.9 | 3.1 | 105.1705
02/06/2026 | 13:00 | 104.2 | 649.7 | 214.7 |  |  | 39.8 | 117.4 | 80.4 | 0 | 131.4 | 130.8 | 131.7 | 226 |  |  | 344.2 | 5 |  |  |  | 167.1 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 59.9 |  |  |  |  | 90 | 122.6 | 60 |  |  | 6.5 | 404.1 | 49.7 | 141.5 | 36.4 | 18.6 | 18.8 | 93.2 | 175.5 | 175.9 | 180.5 | 106.6 | 0 | 40.7 | 3.6 | 16.8 | 98.3 |  |  | 8.7 | 24.8 |  | 43.6 |  |  |  | 85.6 |  | 142.2 | 193.7 | 176.7 | 0 |  |  |  |  | 35.8 | 0 |  | 2.6 | 42.3 | 88.7 | 62.9 | 62.5 | 28 |  | 0 | 0 | 142.3 | 144.5 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 191.1 | 97.6 | 8.4 | 3.2 | 8.7 | 1.3 | 97 | 69.1 | 12.4 | 0.4 | 14.6 | 10 | 4.3 | 171 | 86.9 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.7 | 12.3 | 15.4 | 27.9 | 76.4 | 14.8 | 2.6 | 6.6 | 1.5 |  | 0.4 | 11 | 4.4 | 7.2 | 9.8 | 25.2 | 34.5 | 30 | 84.8 | 89.2 | 19.5 | 13.1 | 39.56 | 7.7 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 15.1 | 213.3 | 15.7 | 117.4 | 0.6 | 114.4 | 124.8 | 87.6 | 0 | 1.1 |  |  | 15.6 | 10 | 19 | 17.6 | 9.9 | [5 empty] | 12 | 8 | 7864.96 | 24.441 | 3.006 | 10.6466 | 8.4 | 24.2885 | 18.9644 | 11.9 | 3 | 104.6466
02/06/2026 | 13:30 | 104.6 | 650.6 | 215.1 |  |  | 23.1 | 115.3 | 80.8 | 0 | 170.3 | 170.8 | 170 | 258.8 |  |  | 350.2 | 5 |  |  |  | 165.4 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 90 | 138.7 | 59.9 |  |  | 6.5 | 420.4 | 50.7 | 141.1 | 35.3 | 18.6 | 18.8 | 88.3 | 176.4 | 176.8 | 180.8 | 107.3 | 0 | 41.4 | 3.6 | 16.9 | 70.8 |  |  | 8.8 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 85.4 |  | 128.4 | 128.4 | 142.6 | 0 |  |  |  |  | 36.1 | 0 |  | 2.6 | 44.9 | 99.8 | 63 | 63.2 | 27.6 |  | 0 | 0 | 142.4 | 144.3 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 136.6 | 78.5 | 8.4 | 3.2 | 8.7 | 1.2 | 99.3 | 68.9 | 12.3 | 0.4 | 13.7 | 10 | 2 | 172.2 | 87.7 | 1.1 | 2 | 3.8 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.7 | 12.4 | 15.5 | 27.1 | 77 | 14.9 | 2.6 | 3.5 | 1.5 |  | 0.4 | 11 | 4.4 | 7.2 | 9.8 | 26.8 | 43.2 | 30.3 | 91.5 | 93.2 | 14.8 | 12.8 | 39.89 | 7.7 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 15.8 | 215.4 | 14.5 | 118.3 | 0.6 | 122.7 | 121.5 | 88 | 0 | 1.1 |  |  | 14.6 | 9.9 | 19.2 | 17.5 | 10 | [5 empty] | 12 | 11.2 | 7831.59 | 24.448 | 3.014 | 10.6497 | 8.8 | 24.1538 | 18.9654 | 11.8 | 3.1 | 104.9309
02/06/2026 | 14:00 | 104.6 | 651.4 | 215.4 |  |  | 22.9 | 111.9 | 80.9 | 0 | 170.8 | 171.6 | 171.1 | 257.5 |  |  | 347.3 | 5 |  |  |  | 163 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.8 | 60 |  |  |  |  | 90 | 138.5 | 58.9 |  |  | 6.4 | 431.4 | 48.2 | 141.3 | 33.8 | 18.4 | 18.8 | 89.5 | 175.1 | 176 | 181 | 106.3 | 0 | 41.1 | 3.6 | 20.7 | 99 |  |  | 8.6 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 85.4 |  | 128.9 | 129 | 140.7 | 0 |  |  |  |  | 35.8 | 0 |  | 2.6 | 50.9 | 104 | 62.8 | 64.3 | 26 |  | 0 | 0 | 142.7 | 144.8 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 78.4 | 8.5 | 3.2 | 8.7 | 1.1 | 91 | 69 | 11.6 | 0.4 | 14.1 | 10 | 2.2 | 172.7 | 87.5 | 1.1 | 2 | 3.7 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.7 | 12.5 | 15.7 | 24.7 | 69.8 | 14.9 | 2.6 | 3.5 | 1.5 |  | 0.3 | 11 | 4.4 | 7.2 | 9.9 | 27.6 | 48.9 | 30.7 | 86.2 | 92.9 | 16.8 | 13.1 | 40.12 | 7.6 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 14.5 | 215.9 | 13.3 | 119.4 | 0.6 | 125 | 128 | 88.3 | 0 | 1.1 |  |  | 13.5 | 10 | 19.1 | 17.3 | 9.7 | [5 empty] | 11.9 | 10.8 | 7862.92 | 24.447 | 3.024 | 10.6489 | 8.8 | 23.7278 | 18.9661 | 11.8 | 3 | 104.4138
02/06/2026 | 14:30 | 104.7 | 654.9 | 216.5 |  |  | 23.1 | 112.5 | 80.4 | 0 | 181.9 | 191 | 191.1 | 268.2 |  |  | 348.6 | 5 |  |  |  | 165 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.7 | 63 |  |  |  |  | 90.6 | 191.3 | 59.4 |  |  | 6.5 | 453.9 | 49.1 | 141.6 | 34.5 | 18.5 | 18.8 | 90.6 | 176.7 | 177.6 | 181.6 | 107 | 0 | 41.6 | 3.6 | 16.9 | 159.3 |  |  | 9.2 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 85.7 |  | 128.6 | 128.7 | 140.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 2.6 | 48.1 | 116 | 63.1 | 63.3 | 27.2 |  | 0 | 0 | 142.4 | 144.5 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 78.3 | 8.4 | 3.2 | 8.6 | 1 | 86.7 | 69 | 12.4 | 0.3 | 14.2 | 10 | 2.2 | 172.4 | 87.7 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 14.7 | 12.5 | 15.7 | 25.2 | 67.6 | 14.7 | 2.9 | 3.5 | 1.5 |  | 0.3 | 11.1 | 4.4 | 7.3 | 10.2 | 27.4 | 50.3 | 31 | 89.4 | 91.3 | 16.4 | 13.8 | 40.35 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 16.7 | 216.2 | 11.9 | 119.6 | 0.6 | 106 | 112 | 88.2 | 0 | 1.1 |  |  | 12.1 | 9.9 | 19.1 | 17.1 | 10 | [5 empty] | 10.7 | 10.4 | 8014.95 | 24.45 | 3.025 | 10.6507 | 8.8 | 23.7568 | 18.9664 | 11.9 | 3 | 104.5489
02/06/2026 | 15:00 | 104.3 | 649.1 | 215 |  |  | 49.9 | 111.8 | 80.3 | 0 | 118.9 | 118.6 | 119.2 | 218.2 |  |  | 549.6 | 5 |  |  |  | 166.8 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 89.4 | 207.8 | 60.4 |  |  | 6.4 | 407.4 | 47.8 | 141.6 | 33.3 | 18.3 | 18.8 | 89.5 | 175.8 | 176.1 | 179.8 | 106.6 | 0 | 41.1 | 3.6 | 16.7 | 58.2 |  |  | 8.6 | 0 |  | 44 |  |  |  | 85.6 |  | 164.5 | 172.1 | 167.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 45 | 112.4 | 62.7 | 62.2 | 26.8 |  | 0 | 0 | 142.4 | 144.9 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 181.9 | 89 | 8.4 | 3.2 | 8.6 | 0.9 | 85.6 | 67.9 | 12.1 | 0.3 | 14 | 9.9 | 4 | 169.7 | 86.3 | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 20.2 |  | 8.3 | 3.6 | 14.7 | 12.5 | 15.7 | 23.4 | 64 | 13.9 | 2.7 | 3.4 | 1.5 |  | 0.3 | 11 | 4.4 | 7.2 | 9.8 | 27.3 | 57 | 30.8 | 89.3 | 92.8 | 15.3 | 13.2 | 40.26 | 7.6 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 16.3 | 212.3 | 10.2 | 118.5 | 0.6 | 107.6 | 112 | 87 | 0 | 1.1 |  |  | 10.3 | 10 | 18.9 | 17.2 | 9.2 | [5 empty] | 11.9 | 11.1 | 7977.36 | 24.442 | 3.032 | 10.6468 | 8.8 | 23.9729 | 18.9671 | 11.9 | 3.1 | 104.8607
02/06/2026 | 15:30 | 104.3 | 651.7 | 215.2 |  |  | 50.4 | 108.4 | 81.1 | 0 | 138.6 | 138.4 | 138.2 | 231.7 |  |  | 478.5 | 5 |  |  |  | 160.9 | 8.4 | 5.2 | 0 | 6.8 | 61.6 |  |  |  |  | 90.2 | 124.7 | 60.4 |  |  | 6.5 | 445.5 | 48.8 | 104.4 | 34.1 | 18.5 | 18.8 | 92.7 | 178.2 | 178.2 | 177.7 | 108 | 0 | 41.7 | 3.6 | 17 | 101.2 |  |  | 9.1 | 0 |  | 44 |  |  |  | 85.7 |  | 164.2 | 171.3 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 66 | 103 | 63 | 62.2 | 26.5 |  | 0 | 0 | 142.2 | 144.5 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 187.9 | 93.2 | 8.5 | 3.2 | 8.6 | 0.8 | 88.1 | 65.5 | 12.7 | 0.3 | 14.1 | 9.9 | 4.1 | 164.7 | 83.4 | 1.1 | 2 | 3.9 | 20.5 |  | 8.4 | 3.6 | 14.7 | 12.3 | 15.5 | 23.9 | 60.7 | 12 | 2.7 | 3.4 | 1.5 |  | 0.2 | 11.1 | 4.4 | 7.3 | 10.2 | 28 | 58.1 | 29.5 | 90.3 | 93.8 | 14.9 | 12.3 | 39.75 | 7.6 | 2.8 | 4.1 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 17.3 | 205.5 | 8.2 | 112.8 | 0.6 | 122.5 | 139.6 | 83.4 | 0 | 1.1 |  |  | 8.3 | 10 | 19 | 17.3 | 9.4 | [5 empty] | 11.9 | 11.3 | 7981.85 | 24.445 | 3.168 | 10.6476 | 8.8 | 24.1219 | 18.9674 | 11.9 | 3.1 | 105.1499
02/06/2026 | 16:00 | 104 | 650 | 214.8 |  |  | 50 | 115.6 | 80.7 | 0 | 182 | 202.3 | 202.4 | 282.9 |  |  | 545.2 | 4.9 |  |  |  | 163.4 | 6.6 | 5.1 | 0 | 6.7 | 49.2 |  |  |  |  | 89.4 | 66.1 | 61.1 |  |  | 6.5 | 453.8 | 47.1 | 73.8 | 34.1 | 18.5 | 18.8 | 87 | 175.9 | 176.2 | 180.8 | 105.1 | 15.6 | 40.1 | 3.6 | 16.8 | 88 |  |  | 8.6 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 85.4 |  | 168.6 | 200 | 176.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 66.3 | 103 | 62.7 | 62 | 26.1 |  | 0 | 0 | 142.3 | 144.9 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 193.4 | 94 | 8.5 | 3.2 | 8.5 | 0.6 | 76.5 | 45.6 | 11.9 | 0.1 | 13.9 | 9.9 | 4.1 | 132.7 | 68.8 | 1.1 | 2 | 3.8 | 20.2 |  | 8.4 | 3.6 | 14.6 | 11.8 | 15 | 22.1 | 56.3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 1.6 |  | 0.2 | 11.1 | 4.3 | 7.1 | 9.9 | 28.1 | 57.9 | 21 | 105.1 | 98.3 | 14.6 | 14.6 | 38.37 | 7.6 | 2.8 | 4.1 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 13.4 | 174.6 | 5.8 | 79 | 0.6 | 118.6 | 115.1 | 66.7 | 0 | 1.1 |  |  | 6 | 9.9 | 19.1 | 17.1 | 8.5 | [5 empty] | 11.9 | 11 | 8012.27 | 24.448 | 3.163 | 10.6549 | 8.8 | 24.4209 | 18.9675 | 11.8 | 3.1 | 105.3542
02/06/2026 | 16:30 | 104.8 | 651.2 | 215.3 |  |  | 30.1 | 115.6 | 80.6 | 0 | 182 | 200.6 | 202.4 | 283.1 |  |  | 551 | 4.9 |  |  |  | 162.6 | 7.1 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 50.1 |  |  |  |  | 89.4 | 114 | 62.5 |  |  | 6.5 | 452.9 | 48 | 50.5 | 33.7 | 18.6 | 18.8 | 86.6 | 175.6 | 175.9 | 180.8 | 107.2 | 27.3 | 39.8 | 3.6 | 16.9 | 87.6 |  |  | 34 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 85.3 |  | 168.2 | 200 | 180.3 | 15.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 125.7 | 100.5 | 62.4 | 62 | 25.8 |  | 0 | 0 | 142.4 | 145.2 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101 | 8.5 | 3.2 | 8.4 | 0.2 | 76.3 | 20.8 | 12.2 | 0 | 13.9 | 9.8 | 4.2 | 64.2 | 31.8 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.5 | 10.9 | 13.7 | 21 | 59.4 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 1.6 |  | 0.1 | 11.1 | 4.3 | 7.1 | 10 | 27.4 | 69 | 10.5 | 98.1 | 97.1 | 17.7 | 11 | 31.06 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | 7 | 8 | 8 | 12.2 | 92.6 | 3.3 | 37.9 | 0.6 | 125.2 | 132.7 | 33.2 | 0 | 1.1 |  |  | 3.6 | 10 | 19 | 17.1 | 9 | [5 empty] | 12 | 11.2 | 7893.56 | 24.451 | 2.847 | 10.6531 | 8.8 | 24.6355 | 18.9676 | 11.8 | 3 | 105.1541
02/06/2026 | 17:00 | 103.7 | 655.3 | 216.3 |  |  | 30 | 111.6 | 81 | 0 | 180.8 | 199.9 | 200 | 282.5 |  |  | 554.3 | 5 |  |  |  | 162.4 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 110.7 |  |  |  |  | 104.2 | 199.1 | 60.1 |  |  | 6.5 | 454.2 | 49.1 | 88.5 | 34.8 | 18.4 | 18.8 | 88.7 | 176.7 | 178.1 | 181.3 | 106.1 | 34.8 | 39 | 3.6 | 16.9 | 126.6 |  |  | 65.6 | 0 |  | 44 |  |  |  | 85.7 |  | 168.3 | 200 | 179.7 | 14.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 197.8 | 106.3 | 63.1 | 62.3 | 26.4 |  | 0 | 0 | 142.6 | 145.3 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101.2 | 8.4 | 3.2 | 8.3 | 0 | 72.6 | 3.9 | 12.9 | 0 | 13.5 | 10 | 2.7 | 6 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 14.5 | 6.5 | 8.6 | 19.4 | 59 | 0 | 2.6 | 8.9 | 1.6 |  | 0 | 11.1 | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 28.8 | 76.6 | 1.6 | 97.7 | 101.1 | 11.8 | 11.6 | 14.85 | 7.6 | 2.8 | 4.1 | 7 | 8 | 8 | 12.1 | 18.4 | 0.8 | 5.4 | 0.6 | 125.6 | 128.1 | 6.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 10 | 19.1 | 16.9 | 8.9 | [5 empty] | 12 | 11 | 7978.35 | 24.453 | 2.796 | 10.6568 | 8.8 | 24.7915 | 18.9676 | 11.8 | 3.1 | 105.3649
02/06/2026 | 17:30 | 104.1 | 656 | 216.6 |  |  | 30.4 | 114.6 | 81.1 | 0 | 181.2 | 199 | 199.6 | 284.4 |  |  | 551.8 | 5 |  |  |  | 165.1 | 8 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 110.4 |  |  |  |  | 105.3 | 221.7 | 59.3 |  |  | 6.5 | 447.9 | 48 | 131.3 | 35.9 | 18.6 | 18.8 | 88.9 | 178.8 | 180.1 | 180.9 | 107.9 | 35.3 | 39.7 | 3.6 | 17.2 | 60.1 |  |  | 78.3 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 86.2 |  | 168.2 | 199.4 | 180.2 | 15.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 221.2 | 102.1 | 63.7 | 62.4 | 27.1 |  | 0 | 0 | 143.2 | 145.7 | 155.9 | 102 |  |  |  |  | 211.7 | 101.5 | 8.5 | 3.2 | 8.4 | 0 | 64 | 0 | 12.6 | 0 | 13.7 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 20.9 |  | 4 | 3.6 | 14.5 | 1.3 | 1.9 | 19 | 55.6 | 0 | 2.6 | 10.2 | 1.7 |  | 0 | 11.1 | 4.4 | 7.4 | 10.3 | 30.1 | 64.6 | 0 | 98.5 | 97.7 | 15.9 | 12.5 | 0.85 | 7.6 | 2.8 | 4.1 | 6.7 | 8 | 8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 114.1 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.9 | 9.3 | [5 empty] | 11.7 | 12.4 | 8024.95 | 24.45 | 2.795 | 10.6329 | 8.8 | 24.9655 | 18.9677 | 11.9 | 3.1 | 105.6112
02/06/2026 | 18:00 | 104.5 | 650.6 | 215.8 |  |  | 30.2 | 114.5 | 80.5 | 0 | 180.9 | 199.8 | 203 | 288.6 |  |  | 552.4 | 5 |  |  |  | 165.2 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 6.8 | 109.9 |  |  |  |  | 104.3 | 215 | 59.2 |  |  | 6.5 | 390.5 | 48.6 | 150.2 | 36 | 18.6 | 18.8 | 89 | 176.3 | 176.8 | 180.3 | 107 | 35 | 38.9 | 3.6 | 17.1 | 41.6 |  |  | 77.1 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 85.7 |  | 168 | 198.8 | 179.4 | 14.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 217.2 | 96.5 | 63 | 74.1 | 27.2 |  | 0 | 0 | 142.2 | 145 | 167.9 | 103 |  |  |  |  | 212.8 | 101.9 | 8.4 | 3.2 | 8.3 | 0 | 61.2 | 0 | 12.6 | 0 | 13.5 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 19 | 58.4 | 0 | 2.4 | 17.1 | 1.7 |  | 0 | 11.1 | 4.4 | 7.2 | 10.2 | 29.5 | 53.3 | 0 | 81.5 | 93.3 | 7.6 | 10.6 | 0 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 8 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.3 | 120 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.9 | 16.8 | 9.2 | [5 empty] | 11.8 | 10.9 | 7926.7 | 24.447 | 2.792 | 10.5397 | 8.8 | 25.2748 | 18.9674 | 11.9 | 16.2 | 118.9209
02/06/2026 | 18:30 | 104.5 | 651.4 | 215.9 |  |  | 29.7 | 115.7 | 80.3 | 0 | 181.2 | 198.8 | 202 | 288.5 |  |  | 553.9 | 5 |  |  |  | 164.2 | 7.5 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 110 |  |  |  |  | 103.6 | 168.3 | 59.6 |  |  | 6.5 | 451.6 | 49 | 135.5 | 34.7 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 174.6 | 175.1 | 180.8 | 107.1 | 34.7 | 38.7 | 3.6 | 16.9 | 87.5 |  |  | 76.7 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 85.4 |  | 168.4 | 198.5 | 179.3 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 201 | 101.7 | 63.8 | 71 | 26.8 |  | 0 | 0 | 142.5 | 145.2 | 168.4 | 186.6 |  |  |  |  | 209.2 | 101.2 | 8.5 | 3.2 | 8.3 | 0 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 13.5 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 20.2 |  | 4 | 3.5 | 14.8 | 0 | 0 | 18 | 55.9 | 0 | 2.4 | 19 | 1.8 |  | 0 | 11 | 4.4 | 7.1 | 10.1 | 29.1 | 41.6 | 0 | 91.9 | 93.7 | 11.1 | 9.5 | 0 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.5 | 96.4 | 0 | 0.2 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.9 | 8.7 | [5 empty] | 11.5 | 11 | 7995.9 | 24.44 | 8.2498 | 10.3781 | 8.8 | 25.4564 | 18.9667 | 11.9 | 16.2 | 124.391
02/06/2026 | 19:00 | 104.4 | 652.5 | 215.7 |  |  | 60.2 | 116.6 | 80.6 | 0 | 181.1 | 200.2 | 201.1 | 288.8 |  |  | 553.6 | 5 |  |  |  | 163.2 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 120.7 |  |  |  |  | 104 | 181.5 | 60.8 |  |  | 6.5 | 453.7 | 49 | 136.7 | 34.9 | 18.6 | 18.8 | 87.7 | 176.1 | 176.4 | 181 | 107 | 35 | 38.7 | 3.6 | 17 | 92.3 |  |  | 62.8 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 85.6 |  | 168.7 | 199.3 | 179.4 | 15.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 184.2 | 104.5 | 64 | 69.1 | 27 |  | 0 | 0 | 142.9 | 145.5 | 169.3 | 185.2 |  |  |  |  | 208.5 | 101.2 | 8.4 | 3.2 | 8.3 | 0 | 58.6 | 0 | 11.5 | 0 | 13.6 | 9.8 | 4.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 8.1 | 3.4 | 14.9 | 0 | 0 | 17.4 | 49.1 | 0 | 2.4 | 16.9 | 1.8 |  | 0 | 10.8 | 4.4 | 7.1 | 10.1 | 25.8 | 37.1 | 0 | 78.5 | 91.2 | 10.1 | 10.3 | 0 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.7 | 89 | 0 | 2 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.8 | 8.9 | [5 empty] | 11.7 | 11.2 | 7994.4 | 23.399 | 11.6799 | 10.3494 | 8.8 | 25.6384 | 18.965 | 11.8 | 16 | 126.6318
02/06/2026 | 19:30 | 104.3 | 652.4 | 215.8 |  |  | 60.1 | 116.6 | 80.4 | 0 | 180.5 | 199.2 | 203.2 | 287.7 |  |  | 551.6 | 5 |  |  |  | 164.3 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 120.6 |  |  |  |  | 104 | 196.6 | 60 |  |  | 6.5 | 450.2 | 49 | 134.2 | 35.2 | 18.7 | 18.8 | 89.9 | 176.1 | 176.7 | 180.5 | 107 | 34.8 | 39 | 3.6 | 16.9 | 100.3 |  |  | 62.7 | 29.1 |  | 44.5 |  |  |  | 85.6 |  | 168.2 | 199.6 | 180.1 | 14.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 178.9 | 106 | 64 | 69 | 27.2 |  | 0 | 0 | 142.3 | 144.8 | 168.5 | 183.9 |  |  |  |  | 209.1 | 101.4 | 8.4 | 3.2 | 8.5 | 0 | 64 | 0 | 10.7 | 0 | 13.5 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.6 | 20.5 |  | 8.1 | 3.4 | 14.9 | 0 | 0 | 19.3 | 53.4 | 0 | 2.4 | 16 | 1.8 |  | 0 | 10.5 | 4.1 | 7.1 | 10.1 | 23.7 | 39.7 | 0 | 69.8 | 86 | 8.1 | 6.8 | 0 | 7.7 | 2.8 | 4.2 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.6 | 73.8 | 0 | 2 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.7 | 8.9 | [5 empty] | 12 | 11.5 | 7994.4 | 21.492 | 11.7273 | 11.2492 | 8.8 | 25.7386 | 18.9642 | 11.8 | 16.1 | 125.8713
02/06/2026 | 20:00 | 104.3 | 654.2 | 215.9 |  |  | 60.8 | 116.9 | 80.5 | 0 | 180.8 | 199.2 | 203.4 | 286.1 |  |  | 553 | 5 |  |  |  | 166.7 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 121.2 |  |  |  |  | 104.9 | 203.2 | 61.4 |  |  | 6.5 | 450.7 | 47.2 | 123 | 30.1 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 179.1 | 180 | 180.8 | 107.9 | 35.7 | 39.5 | 3.6 | 17.2 | 156.7 |  |  | 63.5 | 30.2 |  | 44.7 |  |  |  | 86.1 |  | 168.5 | 200 | 180 | 14.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 175.6 | 109.7 | 64.4 | 69 | 27.4 |  | 0 | 0 | 142.3 | 144.9 | 169.1 | 184.2 |  |  |  |  | 209.1 | 101 | 8.4 | 3.2 | 8.5 | 0 | 60.8 | 0 | 11.2 | 0 | 13.7 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.6 | 20.7 |  | 8.1 | 3.4 | 14.9 | 0 | 0 | 18.9 | 51.8 | 0 | 2.4 | 16 | 1.8 |  | 0 | 10.5 | 3.7 | 7.2 | 10.3 | 23.3 | 34.9 | 0 | 49.1 | 74.9 | 6.7 | 5.2 | 0 | 7.8 | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.8 | 51.9 | 0 | 2.4 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.8 | 9.5 | [5 empty] | 12.2 | 11.3 | 7975.7 | 21.491 | 11.7045 | 12.0064 | 10.4 | 25.8435 | 18.9643 | 11.9 | 16.1 | 128.4098
02/06/2026 | 20:30 | 104.4 | 651.9 | 216 |  |  | 60 | 112.9 | 80.3 | 0 | 180.5 | 199.8 | 203.1 | 286 |  |  | 551.6 | 5 |  |  |  | 164.4 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 6.6 | 120.3 |  |  |  |  | 104.3 | 214.2 | 58.8 |  |  | 6.5 | 451.5 | 44.4 | 129.8 | 34.5 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 176.2 | 177 | 180.8 | 107.7 | 34.9 | 39.2 | 3.6 | 16.9 | 130.5 |  |  | 62.7 | 30 |  | 44.3 |  |  |  | 85.5 |  | 168.2 | 199.4 | 179.6 | 14.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 174.4 | 109.4 | 64 | 69.1 | 27.2 |  | 0 | 0 | 142.2 | 144.7 | 168.3 | 184 |  |  |  |  | 209.4 | 101 | 8.5 | 3.2 | 8.3 | 0 | 59 | 0 | 11.3 | 0 | 13.6 | 9.8 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.6 | 20.6 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 17 | 47.7 | 0 | 2.4 | 16 | 1.8 |  | 0 | 10.5 | 3.7 | 7.1 | 10.3 | 20.7 | 32.8 | 0 | 54.6 | 85.7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.9 | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.4 | 70.6 | 0 | 2.4 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.8 | 9.2 | [5 empty] | 12.2 | 10.9 | 7971 | 21.491 | 7.7693 | 12.0074 | 10.8 | 25.9301 | 18.9639 | 11.8 | 16 | 124.7617
02/06/2026 | 21:00 | 104.2 | 654.2 | 216.1 |  |  | 60.2 | 112.5 | 80.8 | 0 | 180.8 | 198.8 | 203 | 286.8 |  |  | 552 | 5 |  |  |  | 166.2 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 120.8 |  |  |  |  | 104.5 | 150.4 | 59.6 |  |  | 6.5 | 446 | 49.3 | 37.4 | 34.5 | 18.6 | 18.8 | 90 | 177.2 | 178 | 181.1 | 107.6 | 42 | 39.2 | 3.6 | 17 | 147.2 |  |  | 63.1 | 30.4 |  | 44.5 |  |  |  | 85.8 |  | 168 | 199 | 179.9 | 15.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 146.1 | 105.2 | 64 | 69.1 | 27.2 |  | 49.3 | 49.7 | 142.4 | 145.3 | 168.3 | 184.6 |  |  |  |  | 209.8 | 101.3 | 8.5 | 3.2 | 8.4 | 0 | 63.8 | 0 | 11.6 | 0 | 13.5 | 9.8 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 20.6 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 19.2 | 43.1 | 0 | 2.4 | 16 | 1.8 |  | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.2 | 10.1 | 15.6 | 24.1 | 0 | 56.8 | 82.9 | 7.8 | 6.3 | 0 | 7.9 | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.2 | 82.3 | 0 | 2.4 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.8 | 16.4 | 8.4 | [5 empty] | 12.2 | 11.1 | 7919.5 | 21.492 | 7.744 | 12.0072 | 11 | 25.9737 | 18.9637 | 11.9 | 16.2 | 125.2806
02/06/2026 | 21:30 | 104.3 | 653.2 | 215.7 |  |  | 35 | 112.4 | 81.1 | 0 | 181 | 198.6 | 203.1 | 287.2 |  |  | 552.9 | 5 |  |  |  | 163 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 120.9 |  |  |  |  | 104.3 | 41.8 | 59.2 |  |  | 6.5 | 453.1 | 48 | 41.2 | 34.4 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 176.4 | 176.6 | 181.4 | 107.8 | 41.8 | 38.9 | 3.6 | 17.1 | 89.1 |  |  | 30.5 | 30 |  | 44.4 |  |  |  | 85.7 |  | 167.9 | 199.1 | 180.2 | 14.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 171.2 | 103.9 | 64 | 69.1 | 27.2 |  | 49.7 | 50.2 | 142.1 | 144.9 | 168.8 | 184.2 |  |  |  |  | 209.4 | 101 | 8.4 | 3.2 | 8.3 | 0 | 61.9 | 0 | 11.7 | 0 | 13.5 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.4 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 18.9 | 40.1 | 0 | 2.4 | 15.8 | 1.8 |  | 0 | 10.5 | 4.2 | 7.2 | 10.3 | 12.4 | 18.5 | 0 | 79.8 | 86.5 | 7 | 7.5 | 0 | 8 | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.5 | 116.6 | 0 | 2.4 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.8 | 16.2 | 9.1 | [5 empty] | 12.1 | 11.2 | 7788.5 | 21.493 | 7.733 | 12.0177 | 11 | 26.0155 | 18.9637 | 11.9 | 3.9 | 113.023
02/06/2026 | 22:00 | 104.4 | 649.5 | 214.9 |  |  | 34.6 | 111.5 | 80.6 | 0 | 180.9 | 199.7 | 203 | 287.5 |  |  | 554.5 | 5 |  |  |  | 165.2 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 120 |  |  |  |  | 103.8 | 77.2 | 59.2 |  |  | 6.5 | 450.4 | 48 | 50.3 | 34.6 | 18.6 | 18.8 | 87.4 | 174.8 | 175.5 | 180.8 | 106.4 | 41.4 | 38.6 | 3.6 | 16.7 | 48 |  |  | 30 | 30 |  | 44.6 |  |  |  | 85.2 |  | 168.5 | 199.7 | 180.1 | 14.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 141.2 | 105.2 | 63.6 | 72.1 | 27 |  | 49.7 | 50.2 | 142.8 | 145.3 | 168.5 | 184.6 |  |  |  |  | 209.1 | 101.2 | 8.4 | 3.2 | 8.2 | 0 | 62.5 | 0 | 10.8 | 0 | 13.5 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 20.1 | 40.7 | 0 | 2.4 | 8.8 | 1.8 |  | 0 | 10.1 | 4.3 | 7.1 | 10.2 | 10.3 | 11.5 | 0 | 76.2 | 87.5 | 9.6 | 7.3 | 0 | 8 | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.9 | 96.7 | 0 | 2.4 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 18.8 | 16.2 | 8 | [5 empty] | 11.9 | 11 | 7723.2 | 21.492 | 7.736 | 12.0164 | 11 | 26.035 | 18.9631 | 11.9 | 3.9 | 113.0425
02/06/2026 | 22:30 | 104.4 | 650.1 | 215.2 |  |  | 39.4 | 111.6 | 80.5 | 0 | 180.9 | 199.9 | 203 | 286.9 |  |  | 553.9 | 4.8 |  |  |  | 161.8 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 83.8 |  |  |  |  | 103 | 57.9 | 60.5 |  |  | 6.5 | 452.3 | 48.9 | 61.7 | 34.2 | 18.6 | 18.8 | 88.7 | 173.3 | 174.5 | 180.8 | 106.7 | 43.3 | 38.3 | 3.6 | 16.6 | 30 |  |  | 29.8 | 29.8 |  | 44.5 |  |  |  | 84.7 |  | 168.5 | 199.1 | 179.9 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 103.6 | 98.5 | 63.3 | 71.7 | 28.4 |  | 49.8 | 50.2 | 142.5 | 145.1 | 169.1 | 184.5 |  |  |  |  | 207.9 | 100.9 | 8.5 | 3.2 | 8.3 | 0 | 69.3 | 0 | 11.6 | 0 | 13.4 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 22.5 | 45.8 | 0 | 2.4 | 8.8 | 1.8 |  | 0 | 10.5 | 4.3 | 7.1 | 10.1 | 8.9 | 7.3 | 0 | 77.7 | 94 | 10.8 | 6.9 | 0 | 8.2 | 2.8 | 4.3 | 7 | 7.6 | 7.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.5 | 79.9 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.8 | 16.4 | 8.1 | [5 empty] | 12 | 9.7 | 7601.6 | 21.49 | 5.711 | 12.0252 | 11 | 26.0402 | 18.9624 | 11.9 | 3.9 | 111.0289
02/06/2026 | 23:00 | 104.5 | 649.4 | 215.3 |  |  | 39.4 | 112 | 81.9 | 0 | 181.1 | 185.5 | 184.8 | 278.7 |  |  | 550.4 | 4.9 |  |  |  | 160.8 | 7.6 | 5 | 22.5 | 6.7 | 84.9 |  |  |  |  | 103.6 | 50.4 | 0 |  |  | 6.5 | 417.9 | 49 | 44.3 | 35.3 | 18.6 | 18.8 | 86 | 173.5 | 174.9 | 180.4 | 104.9 | 14.4 | 38.3 | 3.6 | 16.7 | 27.7 |  |  | 29.8 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 84.7 |  | 168.5 | 199.5 | 180.6 | 14.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 93.3 | 93.3 | 63.5 | 71.9 | 29.9 |  | 49.7 | 50.3 | 142.9 | 145.5 | 168.5 | 185.3 |  |  |  |  | 209.3 | 101.2 | 8.5 | 3.2 | 8.3 | 0 | 75.2 | 0 | 9.3 | 0 | 13.4 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 21.8 | 53.8 | 0 | 2.4 | 8.9 | 1.7 |  | 0 | 10.8 | 4.3 | 7.2 | 10.2 | 8.9 | 11.3 | 0 | 79.4 | 98.5 | 10.3 | 5.5 | 0 | 8.3 | 2.8 | 4.3 | 7 | 7.6 | 7.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.8 | 61.7 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.8 | 16.4 | 8.9 | [5 empty] | 11.9 | 10.7 | 7350.2 | 21.488 | 5.139 | 12.0267 | 11 | 25.9985 | 18.9628 | 11.8 | 3.8 | 110.215
02/06/2026 | 23:30 | 104.3 | 647.1 | 214.6 |  |  | 19.4 | 106.6 | 80.8 | 0 | 157.7 | 157.2 | 157.4 | 245.3 |  |  | 550.7 | 4.8 |  |  |  | 161.3 | 7.3 | 5.1 | 22.4 | 6.7 | 85 |  |  |  |  | 62.4 | 31.6 | 0 |  |  | 6.5 | 411.4 | 48.8 | 72.2 | 33.2 | 18.6 | 18.8 | 87.8 | 171.7 | 172.2 | 180.6 | 107 | 0 | 38 | 3.6 | 16.5 | 29.5 |  |  | 29.2 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 83.7 |  | 168.7 | 199.5 | 179.6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 35 | 96.3 | 62.4 | 71.2 | 28.2 |  | 42.6 | 39.9 | 142.2 | 144.8 | 168.4 | 184.6 |  |  |  |  | 208.3 | 101 | 8.5 | 3.2 | 8.2 | 0 | 86.2 | 0 | 9.1 | 0 | 13.4 | 10 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 25.2 | 67.7 | 0 | 2.4 | 8.9 | 1.7 |  | 0 | 10.8 | 4.3 | 6.8 | 9.9 | 6.2 | 12.4 | 0 | 74.8 | 93.7 | 11 | 6.6 | 0 | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 7 | 7.8 | 7.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.5 | 66.9 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.9 | 16.8 | 8.9 | [5 empty] | 12.1 | 10.6 | 7091.2 | 21.488 | 2.819 | 10.888 | 11 | 26.0087 | 18.9625 | 11.8 | 3.9 | 106.8662
03/06/2026 | 00:00 | 104.2 | 652.5 | 215.3 |  |  | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 181.3 | 199.5 | 202.2 | 286.2 |  |  | 394.5 | 5 |  |  |  | 164.5 | 8.1 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 85.1 |  |  |  |  | 64 | 37.6 | 0 |  |  | 6.4 | 368.1 | 48.2 | 73 | 34.9 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 175.8 | 176 | 180.5 | 107.2 | 0 | 38.8 | 3.6 | 17 | 20.5 |  |  | 30.3 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 85.6 |  | 167.8 | 199 | 179.7 | 12.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 42.4 | 79.4 | 63.9 | 74.8 | 28.5 |  | 32 | 32 | 142.1 | 144.7 | 168.6 | 184.5 |  |  |  |  | 208.2 | 101 | 8.5 | 3.2 | 8.4 | 0 | 69.8 | 0 | 10 | 0 | 13.5 | 4.4 | 1.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 23.9 | 65 | 0 | 2.4 | 8.9 | 1.7 |  | 0 | 10.8 | 4.4 | 6.9 | 10 | 6.4 | 11.8 | 0 | 83.2 | 92.6 | 8.5 | 7.9 | 0 | 8.7 | 2.7 | 4.4 | 7 | 7.8 | 7.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68 | 70.4 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.9 | 16.7 | 9.1 | [5 empty] | 11.7 | 11 | 6934.8 | 21.484 | 0.429 | 9.5934 | 11 | 26.0367 | 18.9622 | 11.9 | 3.9 | 103.3052
EJEC |  | 2505.7 | 15644.3 | 5174.4 | 0 | 0 | 863.7 | 2798.95 | 1244.4 | 15.2 | 3922.85 | 4157.5 | 4160.45 | 6331 | 0 | 0 | 11888.65 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 3957 | 184.7 | 124.1 | 180.15 | 161.4 | 1797.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.3 | 2637.8 | 600.15 | 0 | 0 | 155.5 | 8508.8 | 1222.15 | 1771.75 | 863.95 | 445.25 | 451.2 | 2156.15 | 4228.5 | 4245.75 | 4347.35 | 2432.75 | 286.55 | 959.45 | 86.4 | 308 | 1856.95 | 0 | 0 | 781.15 | 179.7 | 0 | 1064.45 | 0 | 0 | 0 | 1857.3 | 0 | 3953.8 | 4630.95 | 4242.15 | 123.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | 0.8 | 0 | 64 | 1903.6 | 2402 | 1532.1 | 1599.95 | 680.75 | 0 | 161.4 | 161.25 | 3423.15 | 3483.75 | 3690.45 | 1210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869.8 | 2377.3 | 202.35 | 77.9 | 206.85 | 8.6 | 1953.65 | 609.35 | 277.6 | 2.6 | 340.85 | 174.9 | 67.3 | 1511.5 | 770.55 | 26.4 | 56.85 | 89.7 | 490.35 | 0 | 139.15 | 86.7 | 355.9 | 117.15 | 145.9 | 555.9 | 1503.2 | 95.5 | 60.55 | 208.95 | 39.7 | 0 | 1.7 | 270.7 | 107.3 | 172.05 | 241.55 | 445.75 | 511.45 | 265.15 | 1940.4 | 2187.25 | 290.9 | 224.45 | 353.52 | 188.75 | 67.4 | 126.25 | 165.3 | 182.65 | 188.2 | 330.55 | 1934.5 | 115.5 | 1045.4 | 14.4 | 2475.2 | 2479.55 | 786.25 | 13.3 | 26.4 | 0 | 0 | 114.95 | 239.3 | 458.15 | 413.1 | 214.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 259.35 | 178608.22 | 558.2855 | 65.0654 | 259.8808 | 221.05 | 608.2037 | 455.1066 | 284.5 | 121.75 | 2573.8421

## REACTIVA
martes, 2 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
02/06/2026 | 00:30 | -2.2 | -7.6 | 14.4 |  |  | 0 | -9.6 | 0 |  | -22.5 | -19.3 | -17.2 | 42.1 |  |  | 65.4 | 0.1 |  |  |  | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0 | -3.5 | 6.4 |  |  |  |  | 6.5 | -7.9 | 0 |  |  | -1.2 | -19.6 | 4.1 | 13.7 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 7.4 | 6 | -46.1 | 4.1 | 0 | -2.2 | 1 | 0.1 | -0.1 |  |  | -0.7 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | -12.9 |  | -23.9 | 0 | -45.3 | 5.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 16.5 | 12.2 | 2.4 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 8.6 | -28.4 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | -6 | -2.6 | 0.2 | 0.6 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.3 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | [5 empty] | 3.9 | 7.35 | 0.55 | 0 | 2.196 | 0.33295 | 0.27069 | 0 | 0.1 | 2.8996
02/06/2026 | 01:00 | -2.2 | -9.9 | 13.3 |  |  | 0 | -11.4 | 0 |  | -24.4 | -24.7 | -21.1 | 39.2 |  |  | 62 | 0 |  |  |  | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 5.8 |  |  |  |  | 6.3 | -8.4 | 0 |  |  | -1.3 | -10.5 | 3.9 | 14.7 | 2.9 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 4.7 | 3.1 | -48.8 | 2 | 0 | -2.7 | 1 | 0.1 | -0.4 |  |  | -1.1 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | -6.1 |  | -25.1 | 0 | -47.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 12 | 12.8 | -0.3 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 5.4 | -32.9 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | -7.3 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.9 | -2.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | [5 empty] | 3.7 | 7.69 | -52.21 | 0 | 1.993 | 0.32819 | 0.26808 | -0.1 | 0.2 | 2.6893
02/06/2026 | 01:30 | -1.8 | -10.8 | 13.4 |  |  | 0 | -0.6 | 0 |  | -29.7 | -26.5 | -26.7 | 31.3 |  |  | 61.6 | 0.2 |  |  |  | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.5 |  |  |  |  | 7.3 | -8.8 | 0 |  |  | -1.4 | -16.1 | 4 | 8.5 | 3.5 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | -8.1 | 11.3 | -45.9 | 2.1 | 0 | -2.3 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | -1.8 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | -6.3 |  | -27.1 | 0 | -47.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 12 | 13.2 | 0.3 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 4.1 | -35.3 | 0 |  |  |  |  | -6.5 | -9.3 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.6 | -4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.9 | [5 empty] | 3.6 | 7.4 | -89.2 | 0 | 2.592 | 0.32509 | 0.30419 | -0.2 | 0.2 | 3.2213
02/06/2026 | 02:00 | -2.7 | -23 | 11.5 |  |  | 0 | -3.2 | 0 |  | -33.3 | -30.6 | -29.9 | 28.4 |  |  | 57.5 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 0.4 | 0 | -3.2 | 4.8 |  |  |  |  | 5.1 | -9.8 | 0 |  |  | -1.4 | -18.4 | 3.9 | 8.6 | 3 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | -9.4 | 10 | -47 | 4.2 | 0 | -3.1 | 1 | 0.1 | -1.4 |  |  | -2.9 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | -6.1 |  | -28.1 | -1.1 | -49.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 12 | 12.3 | -0.2 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9 | 1.3 | -39.3 | 0 |  |  |  |  | -7.3 | -9.8 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.3 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | -0.9 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 2 | [5 empty] | 3.5 | 7.72 | -174.28 | 0 | 3.003 | 0.31565 | 0.31146 | -0.3 | 0.2 | 3.5301
02/06/2026 | 02:30 | -2.7 | -24 | 10.9 |  |  | 0 | -3.8 | 0 |  | -32 | -34.1 | -29 | 29.4 |  |  | 56.2 | -0.1 |  |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 0 | -3.2 | 5.1 |  |  |  |  | 5.5 | -10.3 | 0 |  |  | -1.5 | -19.8 | 3.7 | 9 | 3.2 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | -10 | 9.3 | -47.2 | 0.9 | 0 | -3.4 | 1 | 0.1 | -0.9 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -7.2 |  | -28.3 | -1.5 | -50.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 11.9 | 12.4 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | -0.9 | -41.3 | 0 |  |  |  |  | -9.3 | -11 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.3 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | -1.3 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | [5 empty] | 3.1 | 7.78 | -196.92 | 0 | 3.207 | 0.313 | 0.32407 | -0.5 | 0.3 | 3.6441
02/06/2026 | 03:00 | -1.7 | -11.7 | 13.7 |  |  | 0 | -6.4 | 0 |  | -31.1 | -30.9 | -27.9 | 29.7 |  |  | 64.1 | 0.1 |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.3 | 5.3 |  |  |  |  | 6.5 | -10.6 | 0 |  |  | -1.6 | -21 | 3.3 | 8.7 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | -9.4 | 10 | -47.2 | 0.9 | 0 | -3.2 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | -8.7 |  | -28 | -1 | -49.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 12.1 | 12.2 | -0.3 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.5 | -41.4 | 0 |  |  |  |  | -9.7 | -11.3 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.2 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | -1.2 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | [5 empty] | 2.9 | 7.34 | -167.66 | 0 | 3.057 | 0.31881 | 0.29811 | -0.4 | 0.2 | 3.4739
02/06/2026 | 03:30 | -4.3 | -17.7 | 13.2 |  |  | 0 | -13.9 | 0 |  | -26.6 | -19.9 | -20.5 | 38 |  |  | 61.6 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0 | -3.2 | 5.1 |  |  |  |  | 0.5 | -8.5 | 0 |  |  | -1.7 | -24.5 | 2.9 | 9.1 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | -9.2 | 10 | -46.9 | -3.8 | 0 | -3.3 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | -3.3 |  | -27.1 | 0 | -48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 12.1 | 11.2 | -0.8 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | -0.5 | -41.3 | 0 |  |  |  |  | -7.5 | -9.9 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.6 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.8 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | -1.8 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | [5 empty] | 3.5 | 7.24 | -155.46 | 0 | 3.027 | 0.31785 | 0.2915 | -0.4 | 0.2 | 3.4364
02/06/2026 | 04:00 | -4 | -11.8 | 13.3 |  |  | 0 | -4.6 | 0 |  | -23.5 | -24.1 | -18.9 | 42.1 |  |  | 64.6 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | -3.2 | 5.4 |  |  |  |  | 0 | -7.9 | 0 |  |  | -1.6 | -19.6 | 3.3 | 9 | 3.2 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | -7 | 12.4 | -44.6 | -6.8 | 0 | -2.9 | 1 | 0 | -2.8 |  |  | -2.9 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -1.2 |  | -25.3 | 0 | -46.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 12.1 | 12.5 | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 1.4 | -38.7 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | -9.6 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.3 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | -1.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2 | [5 empty] | 3.5 | 6.3 | -105.3 | 0 | 3.072 | 0.32411 | 0.2728 | -0.3 | 0.3 | 3.6689
02/06/2026 | 04:30 | -4 | 1.7 | 15.8 |  |  | 0 | -0.6 | 0 |  | -21.9 | -18 | -16.9 | 40.9 |  |  | 67.6 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.3 | 5.6 |  |  |  |  | 0.6 | -4.8 | 0 |  |  | -1.6 | -22.4 | 3.5 | 8 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | -6 | 13.4 | -43.6 | -7.1 | 0 | -3.2 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | -2.5 | 0 |  | 2 |  |  |  | -1.7 |  | -25.1 | 0 | -47.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 11.8 | 13 | -0.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 2.6 | -36.8 | 0 |  |  |  |  | -5.3 | -8.6 | -2.7 | 0.2 | 0.5 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.1 | -4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2 | [5 empty] | 3.5 | 7.61 | -50.49 | 0 | 3.419 | 0.32517 | 0.24284 | -0.3 | 0.2 | 3.887
02/06/2026 | 05:00 | -3.7 | -12 | 13.1 |  |  | 0 | -0.8 | 0 |  | -22.8 | -21.9 | -19 | 41.2 |  |  | 47.7 | 0.1 |  |  |  | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.2 | 6.1 |  |  |  |  | 0.6 | -1.8 | 0 |  |  | -1.6 | -19.3 | 3.3 | 7.7 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | -4.1 | 15.3 | -42.4 | -5.2 | 0 | -1.9 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | -1.8 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | -0.9 |  | -24 | 0 | -45.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 11.8 | 6.8 | -0.6 | 3 | -0.2 |  | 0 | 0 | 7.4 | 5.3 | -33.5 | 0 |  |  |  |  | -4.6 | -8.3 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | -2.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 8.5 | 0.08 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | -3.9 | -3.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2 | [5 empty] | 3.5 | 7.52 | -61.5 | 0 | 3.219 | 0.32221 | 0.31277 | -0.2 | 0.3 | 3.954
02/06/2026 | 05:30 | -3.7 | -13.2 | 13.1 |  |  | 0 | -8.4 | 0 |  | -21.6 | -16.7 | -15.6 | 44 |  |  | 58 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | -3.2 | 6.2 |  |  |  |  | 0.9 | -5.5 | 0 |  |  | -1.5 | -17.6 | 3.7 | 8.3 | 2.8 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | -3.8 | 15.5 | -41.6 | -4.4 | 0 | -2.2 | 1 | 0 | -1 |  |  | -0.7 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | -1.6 |  | -23.2 | 0 | -44.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 12.2 | 7.2 | -0.3 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 6.3 | -31.6 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | -7.6 | -2.5 | 0.2 | 0.6 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.03 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | -3.6 | -3.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.4 | 2 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 2.2 | [5 empty] | 3.5 | 7.32 | -43.25 | 0 | 2.851 | 0.31967 | 0.3225 | 0.2 | 0.2 | 3.8932
02/06/2026 | 06:00 | -6.1 | -7.3 | 13.8 |  |  | 0 | -4.8 | 0 |  | -17 | -17.7 | -11.2 | 48.7 |  |  | 62.7 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | -3.1 | 6.1 |  |  |  |  | -0.7 | -1.9 | 0 |  |  | -1.5 | -17.2 | 3.9 | 7.9 | 3.1 | -1.3 | 2.6 | 0.4 | -0.6 | 18.9 | -38.3 | -6.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  | -1.4 |  | -20.9 | 0 | -42.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 12.1 | 7.8 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 9.7 | -26.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | -5.6 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | -0.04 |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | -1.4 | -2.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.2 | 8.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | [5 empty] | 3.5 | 8.1 | 27.46 | 0 | 2.843 | 0.32021 | 0.31504 | 0.5 | 0.3 | 4.2782
02/06/2026 | 06:30 | -4 | -6.5 | 13.6 |  |  | -9.3 | -3.2 | 0 |  | -14.2 | -14.2 | -8.3 | 52.7 |  |  | 61.6 | 0 |  |  |  | -0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.1 | 6.8 |  |  |  |  | 4.7 | -0.2 | 0 |  |  | -1.4 | -20.5 | 3.7 | 8.1 | 3.2 | -1.8 | 2.6 | 1.2 | 11.8 | 20.1 | -37 | -0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | -3.3 |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 1.8 |  | -19.9 | 0 | -41.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 24.1 | 7.8 | 0.2 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 12.2 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | -4.7 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -4 | 0.1 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 12.2 | -0.13 |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | -2.1 | -2.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.8 | 1.6 | 2.2 | -0.2 | 11.2 | 4.9 | 1.8 | 0 | 0.4 |  |  | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | [5 empty] | 3.5 | 8.21 | 118.28 | 0 | 2.383 | 0.31894 | 0.27801 | 0.4 | 0.2 | 3.58
02/06/2026 | 07:00 | -7.5 | -18.6 | 11.6 |  |  | -9.2 | -6.9 | 0 |  | -22.6 | -21.3 | -18.9 | 41.2 |  |  | 50.3 | 0.1 |  |  |  | -1 | 0.2 | 0 | 0 | -3.1 | 5.1 |  |  |  |  | 0.5 | -7 | 0 |  |  | -1.4 | -17.4 | 3.6 | 7.9 | 3.1 | -2.1 | 2.6 | 1.2 | 8.4 | 16.8 | -40.7 | 0.2 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 0.2 |  | -23 | 0 | -45.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 24.2 | 7.3 | -0.5 | 3.1 | -0.2 |  | 0 | 0 | 13.1 | 10.7 | -25.8 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | -6.8 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | -3.8 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.33 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.4 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | -4.5 | -4.8 | 0.1 | 0.1 | 0.62 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.3 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 7.6 | 1.4 | 16 | 0 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | [5 empty] | 3.8 | 8.66 | 7.51 | 0 | 1.881 | 0.32373 | 0.3003 | 0.4 | 0.2 | 3.105
02/06/2026 | 07:30 | -7.5 | -25.1 | 10.5 |  |  | -7.6 | -2.7 | 0 |  | -20.8 | -18.4 | -16.4 | 41.9 |  |  | 32.1 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 1 | 0 | 0 | -3.1 | 4.3 |  |  |  |  | 1.9 | -2.9 | 0 |  |  | -1.3 | -25.2 | 3.7 | 7.4 | 2.9 | -1.9 | 2.6 | 0.7 | 11.6 | 20 | -37.2 | -0.3 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | -0.7 |  |  | 1.8 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 2.1 |  | -20.5 | 0 | -42.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 24 | 14.4 | -0.3 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 16.8 | -16.3 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | -4.3 | -2.3 | 0.3 | 0.6 |  | -3.1 | 2.7 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 3.7 | 1.39 |  | -0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.2 | -2.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | -7.7 | -7.8 | 0 | 0 | 0.58 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.3 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 4.9 | -1.2 | -1.2 | 0 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 | [5 empty] | 3.6 | 6.87 | 19.74 | 0 | 1.94 | 0.31796 | 0.21421 | 0.8 | 0.2 | 3.4722
02/06/2026 | 08:00 | -6.5 | -19.6 | 11.5 |  |  | -8.9 | -11 | 0 |  | -19.1 | -17.6 | -14 | 44.7 |  |  | 32 | 0 |  |  |  | -2.7 | 1.4 | 1.1 | 0 | -3.1 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | -6.1 | 0 |  |  | -1.1 | -22.9 | 4.3 | 7.5 | 3 | -1.9 | 2.6 | 1.9 | 10.7 | 19.1 | -38.5 | 2 | 0 | 2.6 | 1 | 0.3 | -2.2 |  |  | 2.5 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 6.3 |  | -20.3 | 0 | -41.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 24.1 | 14.5 | 5.6 | 6.1 | 4 |  | 0 | 0 | 22 | 19.2 | -13.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | -5.6 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -2.7 | 5.7 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 13.6 | 5.77 |  | -0.2 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | -2.6 | -0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.5 | -3.4 | -3.2 | 0 | 0 | 0.08 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 35.7 | -0.1 | -1.8 | -0.2 | -1.2 | -7.5 | -3.6 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | [5 empty] | 3.6 | 7.81 | 62.16 | 0 | 2.271 | 0.31641 | 0.29023 | 1 | 0.3 | 4.1776
02/06/2026 | 08:30 | -6 | -9.6 | 14 |  |  | -6.6 | -3.8 | 0 |  | -7.5 | -3 | -2.9 | 56.6 |  |  | 30.6 | 0.2 |  |  |  | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | -3.1 | 5.5 |  |  |  |  | 3.2 | -3.7 | 0 |  |  | -1 | 13.2 | 6.1 | 0 | 5.9 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | 17.3 | 25.7 | -31.9 | 0.6 | 0 | 4.3 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | 5.8 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 8.5 |  | -15.7 | 0 | -36.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 23.8 | 17.9 | 14.1 | 3 | 3.9 |  | 0 | 0 | 31.1 | 28.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 7 | -1.4 | -2.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6.14 |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2 | -0.4 | -0.1 | 0 | 0 | -1.65 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.4 | -0.3 | -1.9 | -0.2 | -2.9 | -7.1 | 6.5 | 0 | 0.4 |  |  | -0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | [5 empty] | 3.9 | 9.34 | 286.03 | 0 | 2.277 | 0.31815 | 0.29009 | 1.4 | 0.2 | 4.4852
02/06/2026 | 09:00 | -5.7 | -4.9 | 14.1 |  |  | -6.3 | 1.8 | 1.4 |  | -13.6 | -11.5 | -9 | 51.1 |  |  | 54.4 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | -3.1 | 8.2 |  |  |  |  | 4.7 | -3.4 | 0 |  |  | -1.1 | 14.1 | 7.1 | 0 | 6.1 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 13.5 | 21.8 | -35.1 | 2.6 | 0 | 4.2 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 4.3 | 0 |  | 2 |  |  |  | 9.4 |  | 0 | 0 | 44.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 24.5 | 18.8 | 14.9 | 3 | 4.1 |  | 0 | 0 | 28.3 | 25.8 | -2.7 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | -4.7 | -1.8 | 0.7 | 0.5 |  | -3.4 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 6.25 |  | -0.1 | 1.1 | 0.3 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2 | -2.7 | -3.9 | 0 | 0 | -1.83 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.3 | -0.6 | -2 | -0.2 | -3.2 | -6.7 | 11.4 | 0 | 0.4 |  |  | -0.5 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | [5 empty] | 3.4 | 9.05 | 370.17 | 0 | 2.017 | 0.67526 | 0.34463 | 1 | 0.2 | 4.2369
02/06/2026 | 09:30 | -5.3 | -2.9 | 14.3 |  |  | -5.2 | 1.3 | 2.3 |  | -7.9 | -8.2 | -2.8 | 58.1 |  |  | 37.9 | 0 |  |  |  | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0 | -3.1 | 9.2 |  |  |  |  | 7.2 | -5.8 | 0 |  |  | -0.9 | 27.3 | 7.7 | 0 | 6.2 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 11.8 | 20 | -37.1 | 6.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | -2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 13.8 |  | 0 | 0 | 44.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 24.3 | 18.8 | 15.3 | 3.1 | 4.1 |  | 0 | 0 | 24 | 21.5 | -9.5 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | -2.5 | -2.1 | 0.3 | 0.6 |  | -3.7 | 6.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 16.7 | 6.43 |  | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -1.8 | 1.1 | -0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | 0 | -1.94 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33 | -0.9 | -1.9 | -0.2 | 1 | -6 | 10.1 | 0 | 0.4 |  |  | -0.7 | 1 | 1.8 | 1.6 | 2 | [5 empty] | 3.5 | 8.53 | 391.52 | 0 | 2 | 1.3117 | 0.339 | 0.9 | 0.3 | 4.8507
02/06/2026 | 10:00 | -4.6 | -0.1 | 14.8 |  |  | -4.9 | 1.1 | 2.7 |  | -11 | -12.8 | -6.5 | 54.2 |  |  | 40 | -0.1 |  |  |  | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | -3.3 | 11.5 |  |  |  |  | 10.3 | 0.6 | 0 |  |  | -0.8 | 32.5 | 7.4 | 0 | 5.9 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 12.9 | 21.2 | -40.9 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | -1 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 16.8 |  | 0 | 0 | 44.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 26.4 | 28.7 | 9.2 | 10.4 | 7.2 |  | 0 | 0 | 25 | 22.3 | -8.4 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | -4.4 | -1.9 | 0.4 | 0.7 |  | -3.4 | 6.8 |  |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 17.2 | 6.34 |  | -0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -2.1 | 0.5 | -1.7 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -2.4 | -2.5 | 0 | 0 | -1.95 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | 4.1 | -3 | 14.2 | 0 | 0.4 |  |  | -1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.7 | [5 empty] | 3.8 | 6.89 | 421.08 | 0 | 1.736 | 1.3072 | 0.36465 | 0.5 | 0.9 | 4.8078
02/06/2026 | 10:30 | -3 | -10.7 | 12.9 |  |  | -2.9 | 0.6 | 3.6 |  | -13.1 | -10.2 | -8.4 | 62.6 |  |  | 18.5 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 12.9 | 1 | 0 |  |  | -0.8 | 26.6 | 7.5 | 0 | 5.9 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 10.5 | 18.8 | -43.6 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 0.4 | 5.7 |  | 2.9 |  |  |  | 13.4 |  | 0 | 0 | 42.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26.6 | 28.4 | 9.1 | 11.1 | 7.2 |  | 0 | 0 | 54.8 | 59.8 | -21.2 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | -5.6 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -2.9 | 7.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 19.6 | 6.38 |  | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -2.3 | -0.1 | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0 | -1.98 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32 | -1.4 | -1.7 | -0.2 | 5.9 | -1.3 | 11.7 | 0 | 0.4 |  |  | -1.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | [5 empty] | 3.9 | 7.12 | 442.72 | 0 | 1.583 | 1.4631 | 0.35242 | 0.1 | 1.2 | 4.6985
02/06/2026 | 11:00 | -3 | -9.9 | 13.1 |  |  | -1 | 7.3 | 6.8 |  | 14.9 | -13 | 1.5 | 57.9 |  |  | 18.2 | 0.1 |  |  |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | -3.2 | 13.3 |  |  |  |  | 13.5 | 16.3 | 0 |  |  | -1.4 | 44.1 | 7.9 | 10.4 | 6.3 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 10.1 | 18.4 | -43.5 | 8.7 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.8 |  |  | 0.4 | 6.1 |  | 3.3 |  |  |  | 10.3 |  | 0 | 0 | 41.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 29.2 | 9.4 | 10.3 | 7.1 |  | 0 | 0 | 54.2 | 59.3 | -20.9 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | -5.3 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -2.9 | 6.7 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 16.6 | 6.43 |  | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -2.1 | 0.5 | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | -1.93 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.1 | -1.5 | -1.7 | -0.2 | 5.8 | -3.1 | 10.2 | 0 | 0.4 |  |  | -1.3 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | [5 empty] | 3.9 | 9.1 | 531.2 | 0 | 1.709 | 2.2703 | 0.36219 | 0.2 | 0.9 | 5.4415
02/06/2026 | 11:30 | -2.6 | -6.3 | 13.6 |  |  | 0.4 | 8.9 | 6.3 |  | 16.4 | -15 | 3.4 | 58.7 |  |  | 20.9 | -0.1 |  |  |  | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0 | -3.3 | 14.8 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 0 |  |  | -1.4 | 42.5 | 7.9 | 10.5 | 6.4 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 12.4 | 20.8 | -41 | 8.3 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.3 | -1.4 |  |  | 1.4 | 1.9 |  | 3.9 |  |  |  | 12.9 |  | 0 | 0 | 43.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26.2 | 29.6 | 9.3 | 10.3 | 7.2 |  | 0 | 0 | 57 | 61.9 | -17 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | -4.3 | -2.2 | 0.5 | 0.5 |  | -2.5 | 6.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 17.8 | 6.49 |  | 0 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -2.1 | 0.8 | -2.4 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -1.96 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.8 | -1.7 | -1.8 | -0.2 | 7.7 | -0.9 | 19 | 0 | 0.4 |  |  | -1.4 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | [5 empty] | 3.8 | 8.65 | 573.18 | -0.164 | 1.755 | 2.2802 | 0.37516 | 0.7 | 1.1 | 6.0464
02/06/2026 | 12:00 | -2.9 | -18.5 | 11.8 |  |  | -4 | 1.8 | 5.2 |  | 10.5 | -18.9 | -2.4 | 55.3 |  |  | 16.9 | 0 |  |  |  | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | -3.2 | 13.1 |  |  |  |  | 13.3 | 14.3 | 0 |  |  | -1.5 | 43.7 | 6.5 | 18.9 | 6.3 | 0.7 | 2.6 | 0.5 | 10.7 | 19 | -42.9 | 8.7 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 1.1 | -4.5 |  | 1 |  |  |  | 11.3 |  | 0 | 0 | 40.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 26.6 | 29.5 | 9.3 | 10.3 | 7.2 |  | 0 | 0 | 54.3 | 59.2 | -21 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | -4.5 | -2.4 | 0.5 | 0.5 |  | -2.6 | 7.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 18.4 | 6.52 |  | 0 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -2.4 | 0.3 | -2.4 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -2.7 | -3.2 | 0 | 0 | -1.85 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.4 | -1.6 | -2 | -0.2 | 6.6 | -2.6 | 17.4 | 0 | 0.4 |  |  | -1.3 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | [5 empty] | 3.8 | 8.73 | 489.7 | -0.262 | 1.745 | 2.2843 | 0.39007 | -0.1 | 0.9 | 4.9574
02/06/2026 | 12:30 | -4.2 | -26 | 10.5 |  |  | -6.2 | -1.8 | 3.9 |  | 6.2 | -20.8 | -7.1 | 49 |  |  | 10.9 | 0.1 |  |  |  | -3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | -3.2 | 11.3 |  |  |  |  | 10.6 | 6.4 | 0 |  |  | -1.6 | 33.1 | 5.5 | 18.6 | 6.3 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 6.3 | 14.7 | -46.8 | 7 | -0.3 | -0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -0.4 | -6.2 |  | 0.7 |  |  |  | 4.2 |  | 0 | 0 | 38.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 26 | 29.1 | 9.2 | 10.3 | 7.2 |  | 0 | 0 | 49.1 | 54.1 | -27.6 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | -7.1 | -2.7 | 0.3 | 0.5 |  | -2.8 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | -1 | 17 | 6.63 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -2.7 | -0.4 | -2.4 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -3.2 | -4.1 | 0 | 0 | -1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.5 | -1.5 | -2.1 | -0.2 | 4.5 | -4.3 | 11.7 | 0 | 0.4 |  |  | -1.3 | 1 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | [5 empty] | 3.9 | 9.96 | 354.59 | -0.088 | 2.101 | 2.2805 | 0.38247 | -0.3 | 1 | 5.376
02/06/2026 | 13:00 | -5 | -28.7 | 9.8 |  |  | -7.9 | -3.6 | 2.3 |  | 3.6 | -26 | -10.1 | 46 |  |  | 7.8 | 0 |  |  |  | -3.9 | -0.1 | -0.4 | 0 | -3.3 | 10.4 |  |  |  |  | 8.3 | 2.1 | -2.1 |  |  | -1.4 | 18.3 | 4.3 | 17.4 | 5.9 | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 3.5 | -48.5 | 6.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 0 | -7.6 |  | -0.4 |  |  |  | 1.9 |  | 0 | 0 | 30.3 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0 |  | -0.4 | 26.1 | 28.5 | 9.4 | 10.2 | 7.1 |  | 0 | 0 | 48.9 | 53.9 | -28.3 | 0 |  |  |  |  | -14 | -13 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -2.7 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 16.1 | 6.67 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -3 | -1.3 | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | -2.3 | -3.3 | 0 | 0 | -1.93 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 35.2 | -1.3 | -2.2 | -0.2 | 2.3 | -5.4 | 7 | 0 | 0.4 |  |  | -1.1 | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | [5 empty] | 3.8 | 10.28 | 247.22 | -0.472 | 2.13 | 2.2782 | 0.38185 | 0 | 0.9 | 5.2181
02/06/2026 | 13:30 | -3.8 | -26.7 | 10.4 |  |  | -8 | -0.6 | 4.1 |  | 7.7 | -19 | -6.2 | 50.6 |  |  | 10 | 0.1 |  |  |  | -3.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | 8.8 | 3.4 | -3.3 |  |  | -1.3 | 26.3 | 5.1 | 17.9 | 6.3 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 1 | 3.1 | -49 | 8 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2.2 |  |  | 0.4 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 4.5 |  | 0 | 0 | 25.5 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 0 |  | -0.4 | 26 | 29.1 | 9.2 | 10.3 | 7.2 |  | 0 | 0 | 49.1 | 54.1 | -28.3 | 0 |  |  |  |  | -21.7 | -16 | -2.7 | 0.3 | 0.6 |  | -2.6 | 7.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 17 | 6.6 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -2.8 | -1 | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -3.3 | -4.1 | 0 | 0 | -1.94 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34 | -1.1 | -2.3 | -0.2 | 4.4 | -4.9 | 5.1 | 0 | 0.4 |  |  | -1 | 1 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | [5 empty] | 3.8 | 9.16 | 290.32 | -0.183 | 2.127 | 2.2972 | 0.35907 | -0.2 | 0.9 | 5.3003
02/06/2026 | 14:00 | -4 | -24.9 | 11.3 |  |  | -8 | 1.3 | 4.4 |  | 10.4 | -18.5 | -3.3 | 52.7 |  |  | 12.6 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | -3.3 | 11.7 |  |  |  |  | 9 | 3.8 | -1.8 |  |  | -1.2 | 32.4 | 5.3 | 17.2 | 5.8 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 4.8 | -47.2 | 9.6 | 0 | 1.5 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 1.4 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 6.8 |  | 0 | 0 | 27.8 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | -0.2 | 26.4 | 28.7 | 8.4 | 10.4 | 7.2 |  | 0 | 0 | 52.1 | 57 | -24.3 | 0 |  |  |  |  | -20.5 | -15.3 | -2.7 | 0.3 | 0.6 |  | -3.1 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 6.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -2.6 | -0.4 | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | -1.5 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -1.9 | -2.2 | 0 | 0 | -1.95 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.8 | -0.9 | -2.4 | -0.2 | 4.7 | -4.1 | 6.7 | 0 | 0.4 |  |  | -0.8 | 1 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | [5 empty] | 3.8 | 8.94 | 341.29 | 0.319 | 2.22 | 2.3103 | 0.33577 | -0.1 | 1 | 6.0851
02/06/2026 | 14:30 | -2.6 | -8.5 | 14 |  |  | -5.6 | 12.4 | 5.2 |  | 19.3 | -8.2 | 7 | 65.9 |  |  | 18.9 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | 10.4 | 15.3 | 5.7 |  |  | -1.1 | 45.4 | 6 | 17.2 | 5.8 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 10.1 | 12.2 | -40.1 | 10.3 | 0 | 4 | 1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 4.7 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 12.2 |  | 0 | 0 | 31.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  | -0.1 | 26 | 28.5 | 8.6 | 10.3 | 7.2 |  | 0 | 0 | 62.7 | 67.7 | -8.8 | 0 |  |  |  |  | -14.3 | -11.6 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -3.3 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 6.74 |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -2.3 | 0.6 | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | -1.98 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.3 | -0.7 | -2.4 | -0.2 | 1.4 | -4.5 | 12.1 | 0 | 0.4 |  |  | -0.6 | 1 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | [5 empty] | 3.4 | 9.56 | 555.92 | 0.225 | 2.578 | 2.3118 | 0.36213 | 0.1 | 0.9 | 6.4769
02/06/2026 | 15:00 | -2.6 | 3.8 | 16.4 |  |  | -6.2 | 9 | 5.3 |  | 12.8 | -17.2 | 0.1 | 56.5 |  |  | 57.2 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0 | -3.2 | 16 |  |  |  |  | 13.5 | 19.4 | 4.4 |  |  | -1.1 | 34.7 | 5.7 | 17.1 | 5.7 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 11.8 | 14 | -38.3 | 10.2 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | 5 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 9.4 |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 28.7 | 8.8 | 10.4 | 7.2 |  | 0 | 0 | 61.3 | 66.1 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | -9.1 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -3.3 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 6.48 |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -3.4 | 1.4 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -1.6 | -1.9 | 0 | 0 | -1.99 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.1 | -0.4 | -2.3 | -0.2 | 2.3 | -4.3 | 15.3 | 0 | 0.4 |  |  | -0.3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 2 | [5 empty] | 3.8 | 9.17 | 581.56 | 0.38 | 2.599 | 2.3105 | 0.36305 | 0.1 | 1 | 6.7526
02/06/2026 | 15:30 | -2.1 | -6.8 | 14.2 |  |  | -5.3 | 9.7 | 5.8 |  | 9 | -19.1 | -4.8 | 51.6 |  |  | 36.6 | 0.1 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.3 | 16.4 |  |  |  |  | 15.2 | 4.1 | 4.1 |  |  | -1 | 42.2 | 6 | 18.6 | 6.1 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 7.3 | 9.5 | -43.2 | 10.6 | 0 | 2.9 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 10.8 |  | 0 | 0 | 34.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 35.8 | 28.8 | 8.8 | 10.3 | 6.8 |  | 0 | 0 | 57.1 | 62.2 | -16.8 | 0 |  |  |  |  | -9.3 | -10.3 | -2.8 | 0.1 | 0.5 |  | -3.2 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 6.01 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -4.1 | 1.3 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -2.5 | -3.4 | 0 | 0 | -1.94 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.8 | -0.2 | -1.8 | -0.2 | 5.4 | -2 | 10.5 | 0 | 0.4 |  |  | -0.1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | [5 empty] | 3.8 | 8.96 | 503.53 | 0.519 | 2.921 | 2.32 | 0.34715 | 0 | 0.9 | 7.0072
02/06/2026 | 16:00 | -2.7 | 3 | 15.8 |  |  | -5.7 | 7.4 | 5.8 |  | 14.3 | -15.1 | 2.8 | 61.3 |  |  | 52.6 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0 | -3.2 | 16.9 |  |  |  |  | 7.1 | -2.7 | 2.8 |  |  | -1.1 | 42.8 | 5.4 | 9.7 | 6.1 | -0.9 | 2.6 | 1.4 | 5.5 | 7.7 | -44.4 | 9.7 | -0.3 | 2.8 | 1 | 0.3 | -1.4 |  |  | 4.7 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 11.6 |  | 0 | 0 | 34.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 36.2 | 29.1 | 8.9 | 12.8 | 6.8 |  | 0 | 0 | 59.8 | 64.8 | -12.8 | 0 |  |  |  |  | -11.8 | -12.1 | -2.7 | 0.2 | 0.6 |  | -3.8 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 4.19 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -3.8 | 1.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | 0 | -1.75 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28 | 0 | 0.6 | -0.2 | 5.7 | -3.7 | 11.2 | 0 | 0.4 |  |  | 0.1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2 | [5 empty] | 3.8 | 8.71 | 529.55 | 0.328 | 2.06 | 2.322 | 0.34693 | 0 | 1 | 6.057
02/06/2026 | 16:30 | -2.1 | 8.9 | 16.6 |  |  | -5.7 | 18.1 | 6 |  | 18 | -16.1 | 6.1 | 65.5 |  |  | 66.9 | -0.2 |  |  |  | 5.5 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | -3.3 | 19.8 |  |  |  |  | 6.9 | 1.9 | 1.6 |  |  | -1.1 | 46 | 5.8 | 11 | 6.5 | -1.3 | 2.6 | 1.1 | 15.6 | 17.9 | -34.4 | 12.2 | -2.9 | 3.3 | 1 | 0.2 | -3.5 |  |  | 8.3 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 39.6 | 8.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 36.4 | 30 | 9.4 | 10.2 | 6.7 |  | 0 | 0 | 66.6 | 71.6 | -2.5 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | -8.2 | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  | -3.7 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.86 |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0.5 | 1.1 | -2.9 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -3.3 | -4.6 | 0 | 0 | -0.87 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.8 | 0.1 | 2 | 0 | 12.4 | 3 | 17.6 | 0 | 0.4 |  |  | 0.2 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | [5 empty] | 3.8 | 9.12 | 677.01 | 0.365 | 2.273 | 2.3216 | 0.37286 | -0.1 | 1.1 | 6.3324
02/06/2026 | 17:00 | -0.4 | 20.5 | 18.8 |  |  | -7.2 | 5.6 | 4.5 |  | 18.2 | -10.9 | 6.7 | 65.9 |  |  | 72.9 | -0.1 |  |  |  | 8.4 | 2.2 | 0.8 | 2.9 | -3.2 | 20.2 |  |  |  |  | 9.2 | 17.3 | -1.5 |  |  | -1.1 | 44.2 | 6.1 | 9.8 | 5.9 | -1.2 | 2.6 | 0.6 | 13 | 15.3 | -37.3 | 9.4 | -2.3 | 2.8 | 1 | 0.2 | -4 |  |  | 5.1 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 11.1 |  | 0 | 0 | 40.3 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 58.6 | 28.9 | 9.2 | 10.2 | 6.9 |  | 0 | 0 | 61.6 | 66.6 | -10.6 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | -6.6 | -2.5 | 0.1 | 0.6 |  | -3.8 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.3 | -0.11 |  | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.3 | 0.4 | -1.6 | 7.5 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.3 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.34 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.7 | 0.2 | 2.2 | 0 | 15.8 | 6.4 | 3.1 | 0 | 0.4 |  |  | 0.3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 2 | [5 empty] | 3.8 | 7.86 | 693.09 | -0.144 | 1.825 | 2.3277 | 0.37206 | -0.8 | 1 | 4.5807
02/06/2026 | 17:30 | -3.6 | 24.4 | 20.2 |  |  | -8.3 | 3 | 2.6 |  | 15.8 | -10.7 | 4.2 | 63.4 |  |  | 79.3 | 0.1 |  |  |  | 11.9 | 0.8 | 1.1 | 3.1 | -3.2 | 23.8 |  |  |  |  | 15.5 | 22.7 | -5.5 |  |  | -1.4 | 40.2 | 5.2 | 17.4 | 5.7 | -1.2 | 2.6 | 1.7 | 13.4 | 15.6 | -37.2 | 10.4 | -2.7 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5.1 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | 8.1 |  | 0 | 0 | 39.9 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 57.8 | 28.2 | 8.5 | 10.4 | 6.9 |  | 0 | 0 | 59.5 | 64.4 | -13.7 | -13.4 |  |  |  |  | -2.3 | -7.1 | -2.7 | -0.1 | 0.6 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 |  | -0.5 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 9.5 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -0.9 | -1 | 0 | 0 | 0.59 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1 | 0 | -0.2 | 17.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2 | [5 empty] | 3.7 | 7.47 | 656.56 | -1.045 | 1.528 | 1.3171 | 0.34918 | -1.2 | 0.9 | 1.8493
02/06/2026 | 18:00 | 0.9 | 9 | 16.8 |  |  | -6.3 | 23.2 | 4.2 |  | 10.2 | -17.8 | -1.1 | 57.2 |  |  | 67.5 | 0 |  |  |  | 7.3 | 0.6 | 0.5 | 2.9 | -3.2 | 18.6 |  |  |  |  | 13.9 | 19.6 | -7.3 |  |  | -1.3 | 22.8 | 4.6 | 17.8 | 6.5 | -1 | 2.6 | 1 | 9.5 | 11.7 | -40.9 | 7.9 | -3.3 | 2.4 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 4 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | 2.7 |  | 0 | 0 | 37.4 | 6.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 59 | 29.5 | 9.5 | 10.6 | 6.8 |  | 0 | 0 | 55.3 | 60.3 | -19.6 | -23.6 |  |  |  |  | -3 | -7.6 | -2.7 | -0.1 | 0.6 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.03 |  | -0.3 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.5 | 7.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.7 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | [5 empty] | 3.8 | 8.75 | 525.98 | -0.796 | 1.714 | 0.34629 | 0.30765 | -1.4 | 0.7 | 0.87194
02/06/2026 | 18:30 | -0.2 | 8.2 | 17.2 |  |  | -5 | 8.6 | 5.8 |  | 7.6 | -20.1 | -4.4 | 54 |  |  | 68.6 | 0 |  |  |  | 7 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | -3.2 | 15.8 |  |  |  |  | 12.3 | 7.8 | -0.8 |  |  | -1 | 39.3 | 4.5 | 17.6 | 6 | -1.5 | 2.6 | 1.7 | 8.4 | 10.6 | -41.6 | 10.1 | -2.7 | 3.1 | 1 | 0.4 | 0.7 |  |  | 4 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 5.4 |  | 0 | 0 | 34.8 | 6.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 59.8 | 28.9 | 6.8 | 10.6 | 6.9 |  | 0 | 0 | 53.3 | 58.1 | -21.4 | -21.9 |  |  |  |  | -6.3 | -9.3 | -2.7 | -0.1 | 0.6 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -0.06 |  | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 7.5 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.8 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | [5 empty] | 3.7 | 8.91 | 495.15 | -1.4347 | 2.197 | 0.35784 | 0.28004 | -0.9 | 0.7 | 1.2002
02/06/2026 | 19:00 | -1.3 | 4.2 | 16.2 |  |  | -3.9 | 8 | 5 |  | 6.3 | -24.7 | -5.8 | 53.2 |  |  | 67.5 | -0.1 |  |  |  | 6.5 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | -3.4 | 14.9 |  |  |  |  | 9.7 | 8.9 | 1.2 |  |  | -1 | 38.6 | 4.1 | 17.6 | 6 | -1.2 | 2.6 | 0.4 | 6.9 | 9.1 | -43 | 10.3 | -4.5 | 2.6 | 1 | 0.4 | -0.1 |  |  | 2.2 | 0 |  | -3 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 0 | 33.1 | 5.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 60.6 | 28.9 | 6.8 | 10.6 | 6.8 |  | 0 | 0 | 51 | 55.8 | -25.1 | -28.2 |  |  |  |  | -9 | -10.8 | -2.7 | 0 | 0.6 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 10.1 | -0.04 |  | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 6.6 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.7 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2 | [5 empty] | 3.8 | 9.11 | 437.57 | -0.63536 | 1.91 | 0.36624 | 0.28568 | -0.6 | 0.8 | 2.1266
02/06/2026 | 19:30 | -2.1 | 2.8 | 16.3 |  |  | -4 | 5.5 | 5.2 |  | 5.1 | -20.5 | -6.6 | 51.5 |  |  | 64.9 | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 0.5 | 0.5 | 3 | -3.2 | 14.7 |  |  |  |  | 6.8 | 11.4 | -3.1 |  |  | -1 | 36.9 | 3.5 | 17.5 | 5.9 | -1.4 | 2.6 | 1.3 | 3.7 | 5.9 | -46.2 | 10.1 | -3.2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 |  |  | 1.1 | 3 |  | -5 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 32.7 | 5.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 59.3 | 28.7 | 6.9 | 10.5 | 6.8 |  | 0 | 0 | 47.3 | 52.2 | -29.5 | -27.6 |  |  |  |  | -10.9 | -12 | -2.7 | -0.1 | 0.6 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 9.4 | -0.1 |  | -0.3 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 6.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.3 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.3 | -0.6 | 0 | 1 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2 | [5 empty] | 3.8 | 7.23 | 388.23 | -1.5735 | 1.955 | 0.36883 | 0.3154 | -1 | 1.9 | 1.9657
02/06/2026 | 20:00 | -1.4 | 4.3 | 16.6 |  |  | -5.1 | 5 | 4.9 |  | 5.5 | -22.1 | -6.2 | 51.7 |  |  | 67 | 0 |  |  |  | 9.9 | 0.6 | 0.5 | 2.9 | -3.4 | 16.1 |  |  |  |  | 6.9 | 12.8 | -4.7 |  |  | -1.1 | 36.3 | 3.3 | 18.1 | 6 | -1.2 | 2.6 | 1.4 | 4.3 | 6.5 | -46 | 9.4 | -3.5 | 2.8 | 1 | 0.4 | 1.3 |  |  | 1.1 | 1.9 |  | -5.4 |  |  |  | 4.5 |  | 0 | 0 | 32.4 | 5.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 52.6 | 28.8 | 6.9 | 10.7 | 6.8 |  | 0 | 0 | 48.3 | 53.1 | -28.8 | -29.5 |  |  |  |  | -12.3 | -12.9 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 6.5 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | -1.9 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | 0.7 | 2.1 | [5 empty] | 4.1 | 8.18 | 374.48 | -2.544 | 1.925 | 0.33421 | 0.30994 | -1.1 | 1.1 | 0.02515
02/06/2026 | 20:30 | -2 | 4.6 | 16.9 |  |  | -4.4 | 14.4 | 4.3 |  | 4.3 | -19.1 | -7.7 | 49.8 |  |  | 65.9 | 0.1 |  |  |  | 7.5 | 0.9 | 1 | 2.9 | -3.3 | 15.4 |  |  |  |  | 5.2 | 15.9 | -2.2 |  |  | -1.1 | 39.2 | 2.9 | 17.4 | 5.7 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | 6.4 | -45.8 | 10.5 | -2.1 | 3.5 | 1 | 0.3 | 2.6 |  |  | 1.1 | 5.6 |  | -4.7 |  |  |  | 5.4 |  | 0 | 0 | 32.3 | 5.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 55.6 | 28.5 | 6.4 | 10.5 | 6.7 |  | 0 | 0 | 48 | 52.9 | -28.8 | -26.2 |  |  |  |  | -11.3 | -12.3 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 7.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -9.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | -1.4 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | [5 empty] | 3.7 | 8.75 | 402.55 | -0.72827 | 2.204 | 0.33011 | 0.28744 | -0.6 | 2 | 3.4933
02/06/2026 | 21:00 | -2.6 | -2.6 | 15.1 |  |  | -5.2 | 14.9 | 2.9 |  | -0.6 | -29.3 | -12.7 | 45 |  |  | 63.4 | 0 |  |  |  | 6.2 | 0.9 | 0.9 | 2.9 | -3.4 | 14.1 |  |  |  |  | 5.2 | 2 | -4.8 |  |  | -1.3 | 36.2 | 3.7 | 10.9 | 5.8 | -1.3 | 2.6 | 1.5 | -12 | -14.5 | -44.7 | 8.9 | -2.9 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.7 | 5.1 |  | -5.3 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 30.8 | 4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 52.6 | 28.9 | 6.7 | 10.7 | 6.8 |  | 4.6 | 4.1 | 46.2 | 51.1 | -31.2 | -36.1 |  |  |  |  | -11.2 | -12.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 6.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.9 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | -1.5 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | [5 empty] | 3.7 | 6.98 | 275.68 | -0.922 | 2.33 | 0.3225 | 0.36349 | -0.8 | 2 | 3.294
02/06/2026 | 21:30 | -3.1 | -7.8 | 14.1 |  |  | -7.7 | 11.7 | 3 |  | -1.9 | -29 | -14.4 | 42.7 |  |  | 60.3 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 1 | 0.9 | 2.9 | -3.4 | 11.7 |  |  |  |  | 3.9 | -6.3 | -7.4 |  |  | -1.3 | 38 | 3.7 | 10.6 | 6.1 | -0.3 | 2.6 | 1 | -13.9 | -16.5 | -46.5 | 7.6 | -2.7 | 2.7 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | -0.4 | 4 |  | -5.1 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 0 | 30.7 | 4.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 52.6 | 28.4 | 6.9 | 10.5 | 6.9 |  | 4 | 4.2 | 45.9 | 50.8 | -31.7 | -36.2 |  |  |  |  | -13.1 | -13.4 | -2.4 | 0.4 | 0.5 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 6.6 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.4 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2 | [5 empty] | 3.7 | 6.17 | 228.67 | 0.52 | 2.233 | 0.31342 | 0.32538 | -0.8 | 1 | 3.5918
02/06/2026 | 22:00 | -3.8 | -7.3 | 14.5 |  |  | -7.4 | 22.1 | 1.4 |  | -2.2 | -27.8 | -14.2 | 42.9 |  |  | 61.1 | 0.1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2.9 | -3.4 | 8.6 |  |  |  |  | 2.9 | -4.1 | -1.4 |  |  | -1.4 | 39.4 | 4.3 | 10.1 | 5.8 | -0.4 | 2.6 | 1.8 | -13.7 | -16.1 | -46.2 | 6.3 | -1.3 | 4.3 | 1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 1.8 | 10.9 |  | -2.5 |  |  |  | 5.6 |  | 0 | 0 | 30.3 | 4.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 52.3 | 28.5 | 6.3 | 10.7 | 6.9 |  | 4.4 | 4.5 | 53 | 57.8 | -21.7 | -32.2 |  |  |  |  | -12.8 | -13.2 | -2.4 | 0.5 | 0.6 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 6 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | -1 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | [5 empty] | 3.9 | 6.56 | 289.16 | -0.284 | 2.306 | 0.31033 | 0.34028 | -0.7 | 0.9 | 2.8726
02/06/2026 | 22:30 | -3.5 | 0.8 | 15.7 |  |  | -9.2 | 7.4 | 0.1 |  | 3.7 | -27.2 | -8.6 | 49.9 |  |  | 63.2 | -0.1 |  |  |  | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | -3.2 | 6.8 |  |  |  |  | 1.9 | -4.2 | -5.6 |  |  | -1.6 | 37.8 | 4.5 | 10.1 | 6 | -0.1 | 2.6 | 0.9 | -10.3 | -12.7 | -42.6 | 5.7 | -3.2 | 3.4 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | 2.2 | 10.1 |  | -1.4 |  |  |  | 6.2 |  | -0.1 | 0 | -1 | 12.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 41.9 | 29.3 | 6.7 | 10.5 | 6.8 |  | 4.6 | 5 | 53.3 | 58.1 | -20.9 | -34.8 |  |  |  |  | -8.9 | -10.8 | -2.4 | 0.4 | 0.5 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 5.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | -1.5 | 0 | 1.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | [5 empty] | 3.9 | 8.21 | 281.11 | -0.688 | 2.23 | 0.30241 | 0.36956 | -0.5 | 0.9 | 2.614
02/06/2026 | 23:00 | -4 | -8.1 | 13.3 |  |  | -9.5 | 12.6 | 3 |  | 0.8 | -29.9 | -14 | 44.6 |  |  | 59.3 | -0.1 |  |  |  | 4.1 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | -3.4 | 5.1 |  |  |  |  | 6.7 | -5 | 0 |  |  | -1.6 | 28.9 | 3.8 | 10.7 | 6.6 | -0.4 | 2.6 | 0.3 | -13 | -15.4 | -45.3 | 3.7 | -3.6 | 3.7 | 1 | 0.2 | -5 |  |  | 0.4 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  | -1.9 | 0 | -0.9 | 11.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 27 | 30.4 | 8.2 | 10.5 | 7.1 |  | 4.1 | 4.1 | 50.3 | 54.9 | -26.4 | -37.8 |  |  |  |  | -9 | -10.9 | -2.4 | 0.4 | 0.6 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 5.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | -3.3 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | [5 empty] | 3.9 | 6.28 | 187.68 | -0.453 | 2.119 | 0.32702 | 0.32607 | -0.7 | 0.9 | 2.5191
02/06/2026 | 23:30 | -6.8 | -10.1 | 13.5 |  |  | -3.6 | 18.5 | 3.9 |  | -7.1 | -36 | -21.6 | 32.9 |  |  | 57.4 | 0 |  |  |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | -3.4 | 3.9 |  |  |  |  | 1.2 | -7.4 | 0 |  |  | -1.2 | 21 | 3.5 | 9.7 | 6.1 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | -15.2 | -17.6 | -47.3 | 4.8 | 0 | 4.7 | 1 | 0.2 | 1.7 |  |  | 0.4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0.3 |  | -4.6 | -2.5 | -5.9 | 10.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 25.5 | 28.6 | 6.7 | 10.9 | 7.1 |  | 3.8 | 4.7 | 46.3 | 51 | -31.1 | -42 |  |  |  |  | -13.2 | -13.3 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | -2.8 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | [5 empty] | 3.9 | 7.74 | 102.14 | -0.582 | 2.034 | 0.34981 | 0.31198 | -0.6 | 1 | 2.5138
03/06/2026 | 00:00 | -6.9 | -24.7 | 11 |  |  | 0 | 3.1 | 0 |  | 0.7 | -31.5 | -12.2 | 45.9 |  |  | 26.3 | -0.1 |  |  |  | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | -3.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0.7 | -5.3 | 0 |  |  | -0.9 | 12.3 | 2.9 | 9.9 | 6.1 | 0 | 2.6 | 0.8 | -10.5 | -12.8 | -42.8 | 3.7 | 0 | 3.6 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | 0.7 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  | -35.8 | -9.5 | -13.2 | 15.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 15.6 | 29 | 3.3 | 10.4 | 3.8 |  | 4.5 | 5.7 | 10.7 | 14.6 | -17.7 | -40.4 |  |  |  |  | -8.6 | -10.6 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.2 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | -3.2 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | [5 empty] | 3.8 | 7.27 | -35.23 | 0.009 | 2.627 | 0.34178 | 0.32719 | -1 | 1.1 | 3.405
EJEC |  | -83.8 | -183.85 | 335.25 | 0 | 0 | -105.45 | 71.3 | 60.95 | 0 | -113.35 | -482.55 | -236.35 | 1169.85 | 0 | 0 | 1180.25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 24 | 20.05 | 23.35 | -77.95 | 248.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.45 | 35 | -15.85 | 0 | 0 | -30.6 | 382.15 | 113.3 | 266.9 | 120.8 | -6.05 | 62.4 | 30.2 | 61.35 | 219.9 | -1027.15 | 116.2 | -18.45 | 30 | 23.95 | 5.15 | -12.35 | 0 | 0 | 27.45 | 18 | 0 | -5.35 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | -223.95 | -7.8 | 91.05 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.2 | 0 | -8.7 | 722.55 | 536.25 | 141.05 | 170.55 | 107.5 | 0 | 15 | 16.15 | 855.1 | 896.65 | -561.4 | -214.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.45 | -212.05 | -60.4 | 5.7 | 13.55 | 0 | -81.6 | 57.9 | 0 | 0 | 0.45 | -0.65 | -3.5 | 211.45 | 54.605 | 0 | -0.9 | 23.8 | 4.05 | 0 | 1.95 | 15.05 | 0 | 6.05 | 13.1 | -45 | 94.5 | -11.5 | 0.65 | 16.05 | 4.65 | 0 | 0 | -45.7 | 4.3 | 21.25 | 13.7 | 19.2 | 75.3 | 17.9 | -104.6 | -115.4 | 1.6 | 1.2 | -14.565 | 28.45 | 3.25 | 26.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 343.65 | -4.9 | -11.3 | -4.6 | 129.85 | -25.65 | 106.9 | 6.55 | 9.6 | 0 | 0 | -3.7 | 14.25 | 31 | 24.35 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.65 | 193.83 | 6014.42 | -5.1669 | 54.961 | 22.909 | 7.7788 | -3.95 | 17.45 | 93.9818

## DEMANDA_AREAS
martes, 2 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6806.1 | 998.8563 | 4080.2839 | 1726.9598 | 240.0668
01:00 | 0 | 6699.9 | 983.3108 | 3995.6688 | 1720.9204 | 233.4663
01:30 | 0 | 6622.8 | 1004.7496 | 3912.1931 | 1705.8573 | 237.3768
02:00 | 0 | 6452.7 | 1000.8167 | 3762.5341 | 1689.3492 | 245.7334
02:30 | 0 | 6446.8 | 994.6115 | 3748.0036 | 1704.1849 | 243.6257
03:00 | 0 | 6502.4 | 982.8803 | 3826.2197 | 1693.3 | 237.2181
03:30 | 0 | 6445.3 | 955.2552 | 3807.5774 | 1682.4674 | 235.9411
04:00 | 0 | 6451.8 | 992.0935 | 3769.0758 | 1690.6307 | 238.2366
04:30 | 0 | 6557.1 | 994.5134 | 3859.4239 | 1703.1627 | 236.7853
05:00 | 0 | 6545.5 | 1004.8523 | 3837.441 | 1703.2067 | 228.9213
05:30 | 0 | 6575.2 | 993.5885 | 3870.6632 | 1710.9483 | 229.3025
06:00 | 0 | 6802 | 1030.3015 | 4070.9643 | 1700.7342 | 218.6277
06:30 | 0 | 7010.6 | 1083.7588 | 4181.6761 | 1745.1651 | 212.6958
07:00 | 0 | 6919.94 | 1066.8718 | 4126.9254 | 1726.1428 | 209.4729
07:30 | 0 | 7022.06 | 1084.4386 | 4196.6471 | 1740.9743 | 213.0557
08:00 | 0 | 7264.02 | 1104.44 | 4422.7044 | 1736.8756 | 216.6204
08:30 | 0 | 7490 | 1137.2061 | 4575.682 | 1777.1119 | 224.065
09:00 | 0 | 7625.98 | 1161.4036 | 4648.8018 | 1815.7746 | 235.6461
09:30 | 0 | 7777.32 | 1194.8913 | 4792.7521 | 1789.6766 | 235.4414
10:00 | 0 | 7830.28 | 1205.0285 | 4808.6618 | 1816.5897 | 235.3532
10:30 | 0 | 7895.11 | 1225.824 | 4860.8588 | 1808.4272 | 242.1177
11:00 | 0 | 7961.41 | 1252.1262 | 4886.4744 | 1822.8094 | 235.8962
11:30 | 0 | 8034.76 | 1267.7101 | 4922.9398 | 1844.1101 | 245.1924
12:00 | 0 | 7935.97 | 1269.1166 | 4842.8674 | 1823.986 | 241.3764
12:30 | 0 | 7831.53 | 1257.3689 | 4765.2878 | 1808.8733 | 236.9694
13:00 | 0 | 7864.96 | 1232.6551 | 4855.4803 | 1776.8246 | 234.3257
13:30 | 0 | 7831.59 | 1229.7821 | 4809.5931 | 1792.2148 | 247.3704
14:00 | 0 | 7862.92 | 1239.7859 | 4839.3849 | 1783.7492 | 239.4227
14:30 | 0 | 8014.95 | 1256.7327 | 4946.5931 | 1811.6242 | 246.6124
15:00 | 0 | 7977.36 | 1262.6198 | 4885.6643 | 1829.0759 | 246.9129
15:30 | 0 | 7981.85 | 1266.9139 | 4871.9313 | 1843.0048 | 249.8174
16:00 | 0 | 8012.27 | 1256.7326 | 4890.2244 | 1865.313 | 249.3801
16:30 | 0 | 7893.56 | 1260.8672 | 4733.9984 | 1898.6944 | 246.3062
17:00 | 0 | 7978.35 | 1217.5863 | 4857.4118 | 1903.3519 | 244.8783
17:30 | 0 | 8024.95 | 1208.2401 | 4868.6038 | 1948.1061 | 241.6569
18:00 | 0 | 7926.7 | 1224.5581 | 4759.6089 | 1942.533 | 229.2504
18:30 | 0 | 7995.9 | 1278.2069 | 4779.2475 | 1938.4456 | 225.9073
19:00 | 0 | 7994.4 | 1311.5378 | 4762.679 | 1920.1832 | 230.2794
19:30 | 0 | 7994.4 | 1305.755 | 4778.9764 | 1909.6686 | 230.0077
20:00 | 0 | 7975.7 | 1297.3604 | 4759.1599 | 1919.1797 | 238.4381
20:30 | 0 | 7971 | 1327.6415 | 4715.0245 | 1928.334 | 237.6987
21:00 | 0 | 7919.5 | 1303.3655 | 4712.5245 | 1903.61 | 251.7983
21:30 | 0 | 7788.5 | 1283.8647 | 4624.0893 | 1880.546 | 250.1022
22:00 | 0 | 7723.2 | 1238.3409 | 4614.2198 | 1870.6393 | 256.7688
22:30 | 0 | 7601.6 | 1173.6769 | 4577.9142 | 1850.0089 | 254.5168
23:00 | 0 | 7350.2 | 1110.4495 | 4427.3614 | 1812.3891 | 251.5346
23:30 | 0 | 7091.2 | 1105.2404 | 4198.7586 | 1787.201 | 246.6162
00:00 | 0 | 6934.8 | 1029.7748 | 4142.2913 | 1762.7339 | 250.9428
MÁXIMO | 0 | 8034.76 | 1327.6415 | 4946.5931 | 1948.1061 | 256.7688
MÍNIMO | 0 | 6445.3 | 955.2552 | 3748.0036 | 1682.4674 | 209.4729
PROMEDIO | 0 | 7442.0092 | 1159.7438 | 4478.8139 | 1803.4514 | 237.7031
ENERGÍA | 0 | 178608.22 | 27833.8511 | 107491.5342 | 43282.8347 | 5704.8742
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 2 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.2185 |  | 15.8804 | 13.051 |  |  |  |  | 20.8784 | 28.0821 | 14.5953 | 13.59 | 30.108 |  |  | 46.799 |  | 40.6709 |  | 0.6 |  | 152.9828 |  | 5.8857 | 8.1036 |  | 5.8 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.539 | 49.3607 | 119.3897 | 30.059 | 0.81 | 165.4 |  | 36.4 | 31.8365 |  | 190.5968 | 24.4666 | [5 empty] | 73.3147 |  | 22.1 |  |  |  | 16.9502 |  | 4.7708 |  |  |  |  | 111.6981 | 0.2183 | 4.6735 | 124.6393 | 19.3476 |  | 35.1496 | 3.8582 |  |  | 84.0123 | 18.5738 | 0.5475 | 0.52 | 30.3676 | 389.4194 |  | 153.1467 | 18.634 |  |  | 17.9545 | 4.6166 |  |  | 14.7233 | 287.87 |  | 25.232 |  | 32.876
01:00 | 4.5291 |  | 15.9164 | 12.426 |  |  |  |  | 20.197 | 28.0672 | 14.2466 | 13.84 | 29.976 |  |  | 46.836 |  | 49.8874 |  | 0.6 |  | 145.6067 |  | 6.2486 | 7.7824 |  | 6.17 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.3875 | 51.6067 | 121.0847 | 29.9155 | 0.7 | 165.03 |  | 35.636 | 34.5339 |  | 190.9682 | 25.0744 | [5 empty] | 73.6495 |  | 22.1 |  |  |  | 17.2613 |  | 4.8753 |  |  |  |  | 131.6929 | 0.2117 | 4.6651 | 124.3649 | 19.2897 |  | 34.9003 | 3.9635 |  |  | 84.3851 | 18.5882 | 0.482 | 0.541 | 29.7625 | 390.0464 |  | 153.1384 | 18.414 |  |  | 16.859 | 4.743 |  |  | 13.8825 | 290.93 |  | 25.531 |  | 33.307
01:30 | 4.4424 |  | 15.9734 | 12.596 |  |  |  |  | 20.6236 | 28.19 | 14.5104 | 13.77 | 29.756 |  |  | 47.824 |  | 46.3032 |  | 0.6 |  | 119.349 |  | 6.2555 | 7.3916 |  | 5.6 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.2953 | 52.1535 | 119.6509 | 29.4958 | 0.64 | 163.4 |  | 35.322 | 35.3623 |  | 190.5706 | 26.1229 | [5 empty] | 73.686 |  | 22.1 |  |  |  | 17.1394 |  | 4.9743 |  |  |  |  | 132.28 | 0.2051 | 4.5671 | 124.9232 | 19.0018 |  | 35.619 | 4.0073 |  |  | 85.1137 | 18.6021 | 0.4323 | 0.509 | 30.5484 | 379.7541 |  | 147.6428 | 18.634 |  |  | 18.2207 | 4.7115 |  |  | 14.6632 | 289.17 |  | 25.5 |  | 33.472
02:00 | 4.3067 |  | 17.6247 | 13.639 |  |  |  |  | 21.5351 | 28.3326 | 14.5495 | 13.26 | 30.982 |  |  | 47.074 |  | 45.971 |  | 0.6 |  | 128.6518 |  | 5.8261 | 7.4442 |  | 5.45 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.2387 | 51.9558 | 120.5998 | 30.0101 | 0.44 | 165.68 |  | 38.293 | 34.7323 |  | 190.709 | 29.511 | [5 empty] | 73.4945 |  | 22.1 |  |  |  | 17.2544 |  | 4.7082 |  |  |  |  | 137.174 | 0.2117 | 4.6044 | 127.1094 | 19.238 |  | 36.372 | 3.7307 |  |  | 85.0898 | 18.646 | 0.4174 | 0.517 | 30.925 | 380.3235 |  | 154.6207 | 18.267 |  |  | 17.4607 | 4.8679 |  |  | 14.9924 | 283.24 |  | 25.3 |  | 33.374
02:30 | 4.1724 |  | 18.3418 | 14.03 |  |  |  |  | 21.5143 | 27.987 | 14.6396 | 13.68 | 31.284 |  |  | 46.829 |  | 36.4591 |  | 0.6 |  | 164.649 |  | 6.0274 | 7.6806 |  | 5.56 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.2322 | 51.5466 | 121.6225 | 29.7132 | 0.41 | 165 |  | 38.401 | 35.1698 |  | 191.3403 | 30.5068 | [5 empty] | 72.8212 |  | 22.1 |  |  |  | 17.2272 |  | 4.7437 |  |  |  |  | 138.6685 | 0.2117 | 4.5121 | 125.5965 | 20.0497 |  | 34.0449 | 3.872 |  |  | 84.3877 | 18.6609 | 0.4063 | 0.536 | 30.4411 | 380.4677 |  | 157.2986 | 18.689 |  |  | 17.8371 | 4.7415 |  |  | 14.081 | 279.43 |  | 25.249 |  | 33.366
03:00 | 4.2873 |  | 18.1731 | 13.286 |  |  |  |  | 21.4588 | 28.1136 | 14.5313 | 13.5 | 31.242 |  |  | 46.571 |  | 37.9056 |  | 0.6 |  | 151.9286 |  | 6.265 | 7.9794 |  | 5.34 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.2059 | 51.9925 | 122.6104 | 29.4852 | 0.67 | 163.52 |  | 38.004 | 34.9979 |  | 191.8496 | 29.7618 | [5 empty] | 73.4633 |  | 22.1 |  |  |  | 17.1068 |  | 4.6923 |  |  |  |  | 136.2314 | 0.2051 | 4.4502 | 128.7405 | 19.7475 |  | 34.1523 | 3.9659 |  |  | 85.3235 | 18.674 | 0.3983 | 0.514 | 30.4217 | 380.8422 |  | 151.9626 | 18.59 |  |  | 17.6289 | 4.6612 |  |  | 13.9056 | 285.47 |  | 24.899 |  | 33.404
03:30 | 4.4105 |  | 21.2555 | 13.445 |  |  |  |  | 21.3014 | 28.1495 | 14.719 | 13.57 | 31.17 |  |  | 46.902 |  | 37.4468 |  | 0.6 |  | 150.0425 |  | 6.2721 | 7.486 |  | 4.83 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.1559 | 51.0769 | 121.6926 | 29.7241 | 0.48 | 162.01 |  | 38.467 | 34.0366 |  | 192.3497 | 30.3225 | [5 empty] | 72.8658 |  | 22.1 |  |  |  | 17.2021 |  | 4.7909 |  |  |  |  | 133.8343 | 0.2183 | 4.4804 | 127.1369 | 19.441 |  | 34.0731 | 4.0274 |  |  | 84.6629 | 18.6697 | 0.3878 | 0.516 | 31.4864 | 382.5054 |  | 154.6233 | 18.579 |  |  | 16.2118 | 4.517 |  |  | 14.3247 | 279.44 |  | 24.725 |  | 33.272
04:00 | 4.0244 |  | 21.4271 | 12.727 |  |  |  |  | 21.265 | 28.2677 | 14.4919 | 13.78 | 31.772 |  |  | 46.77 |  | 42.2473 |  | 0.6 |  | 128.9138 |  | 6.3367 | 7.5162 |  | 4.15 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.1461 | 51.5742 | 121.3335 | 29.5781 | 0.18 | 163.3 |  | 39.009 | 33.3425 |  | 191.8856 | 31.3596 | [5 empty] | 72.4171 |  | 22.1 |  |  |  | 17.1056 |  | 4.6867 |  |  |  |  | 135.0854 | 0.2117 | 4.4434 | 127.1489 | 19.3466 |  | 34.9136 | 3.8866 |  |  | 85.2968 | 18.6393 | 0.3839 | 0.53 | 31.9208 | 381.9882 |  | 157.0088 | 18.304 |  |  | 17.505 | 4.4503 |  |  | 14.1936 | 281.73 |  | 24.215 |  | 32.593
04:30 | 3.7999 |  | 21.0097 | 12.895 |  |  |  |  | 20.7855 | 28.1685 | 15.1027 | 13.69 | 31.82 |  |  | 47.124 |  | 43.5198 |  | 0.6 |  | 118.6397 |  | 5.7907 | 7.9628 |  | 4.28 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.1206 | 51.6123 | 121.4995 | 28.9468 | 1.65 | 163.37 |  | 38.792 | 33.2048 |  | 191.9911 | 33.9324 | [5 empty] | 73.1797 |  | 22.1 |  |  |  | 17.2365 |  | 4.844 |  |  |  |  | 140.053 | 0.2051 | 4.6187 | 126.6315 | 19.0838 |  | 34.6078 | 3.9037 |  |  | 86.3795 | 18.6442 | 0.3653 | 0.526 | 30.1831 | 377.0957 |  | 155.0556 | 18.474 |  |  | 17.4757 | 4.4987 |  |  | 14.5102 | 286.14 |  | 24.939 |  | 32.972
05:00 | 3.1114 |  | 20.3142 | 11.632 |  |  |  |  | 20.1088 | 28.2816 | 15.5149 | 14.19 | 32.302 |  |  | 46.783 |  | 48.5837 |  | 0.6 |  | 117.6082 |  | 6.5165 | 8.1782 |  | 4.28 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.144 | 52.1595 | 121.1471 | 29.4485 | 2.1 | 164 |  | 37.564 | 32.2364 |  | 191.7627 | 33.8535 | [5 empty] | 73.5853 |  | 22.1 |  |  |  | 17.0088 |  | 4.9663 |  |  |  |  | 142.3872 | 0.2117 | 4.4304 | 128.8877 | 16.09 |  | 34.1963 | 4.3754 |  |  | 85.8911 | 18.7308 | 0.3558 | 0.465 | 29.1648 | 373.4942 |  | 154.6549 | 18.445 |  |  | 16.3925 | 4.4616 |  |  | 13.632 | 291.84 |  | 22.546 |  | 33.145
05:30 | 3.7827 |  | 20.3794 | 11.913 |  |  |  |  | 20.3211 | 28.657 | 15.3779 | 14.16 | 32.16 |  |  | 46.989 |  | 15.6938 |  | 0.6 |  | 160.0467 |  | 6.7802 | 7.5505 |  | 4.32 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.1008 | 51.9244 | 121.2858 | 28.6808 | 1.93 | 164.79 |  | 36.089 | 32.9193 |  | 192.2191 | 32.579 | [5 empty] | 73.5189 |  | 22.1 |  |  |  | 17.2343 |  | 4.893 |  |  |  |  | 138.4591 | 0.2051 | 4.4331 | 126.4147 | 17.4488 |  | 33.9275 | 3.8589 |  |  | 85.5634 | 17.6536 | 0.3531 | 0.548 | 28.9634 | 348.5598 |  | 153.5622 | 18.312 |  |  | 15.9715 | 4.4896 |  |  | 12.7824 | 292.78 |  | 26.907 |  | 33.326
06:00 | 4.0253 |  | 16.9572 | 11.735 |  |  |  |  | 20.5003 | 29.2815 | 14.8199 | 14.18 | 31.288 |  |  | 45.86 |  | 14.187 |  | 0.6 |  | 147.9558 |  | 6.4824 | 6.923 |  | 4.88 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.3216 | 51.677 | 122.5045 | 27.382 | 1.54 | 165.53 |  | 35.324 | 32.7903 |  | 192.0046 | 31.0969 | [5 empty] | 58.8512 |  | 22.1 |  |  |  | 16.9909 |  | 4.7293 |  |  |  |  | 135.1608 | 0.2117 | 4.4118 | 129.1249 | 17.0199 |  | 32.9866 | 3.6509 |  |  | 85.7506 | 17.5344 | 0.3532 | 0.552 | 28.4597 | 364.5054 |  | 151.5409 | 18.345 |  |  | 15.4756 | 4.4579 |  |  | 12.5047 | 291.01 |  | 26.81 |  | 33.171
06:30 | 4.0909 |  | 16.8375 | 10.503 |  |  |  |  | 20.31 | 29.7417 | 14.3071 | 14.06 | 31.26 |  |  | 46.616 |  | 13.8106 |  | 0.6 |  | 141.3707 |  | 6.1772 | 6.9645 |  | 4.99 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.6322 | 50.9198 | 119.6193 | 23.5955 | 0.55 | 162.97 |  | 35.104 | 32.4513 |  | 192.8175 | 30.521 | [5 empty] | 50.0078 |  | 22.1 |  |  |  | 16.9847 |  | 4.6952 |  |  |  |  | 137.9776 | 0.2051 | 4.3044 | 125.1686 | 16.3431 |  | 29.3682 | 3.6076 |  |  | 85.0883 | 17.5339 | 0.3687 | 0.575 | 26.8435 | 383.1533 |  | 144.9137 | 17.939 |  |  | 14.9048 | 4.4177 |  |  | 11.7546 | 291.04 |  | 26.512 |  | 32.789
07:00 | 4.2688 |  | 20.4276 | 10.411 |  |  |  |  | 19.3318 | 29.9176 | 12.2832 | 14.08 | 30.748 |  |  | 46.024 |  | 13.3643 |  | 0.6 |  | 123.3153 |  | 6.2716 | 6.3696 |  | 4.84 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.6395 | 44.7818 | 118.5689 | 23.7645 | 0.91 | 160.64 |  | 31.996 | 32.6868 |  | 192.3951 | 29.7012 | [5 empty] | 49.8647 |  | 22.1 |  |  |  | 17.0272 |  | 4.6086 |  |  |  |  | 141.3463 | 0.1984 | 4.201 | 120.8181 | 14.8028 |  | 29.2382 | 3.8025 |  |  | 85.7551 | 17.3478 | 0.3705 | 0.564 | 26.3467 | 386.6876 |  | 142.6922 | 17.567 |  |  | 14.6262 | 4.3322 |  |  | 11.0652 | 282.18 |  | 26.148 |  | 32.615
07:30 | 4.1789 |  | 20.2384 | 10.791 |  |  |  |  | 20.2633 | 29.3718 | 11.799 | 14.03 | 30.972 |  |  | 46.167 |  | 13.3219 |  | 0.6 |  | 53.1045 |  | 6.1973 | 4.976 |  | 5.28 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.8671 | 48.2681 | 121.872 | 26.9238 | 0.73 | 161.62 |  | 32.637 | 32.9819 |  | 191.745 | 29.0719 | [5 empty] | 49.685 |  | 23 |  |  |  | 16.5419 |  | 4.4482 |  |  |  |  | 139.0977 | 0.1984 | 4.3057 | 126.2959 | 15.3046 |  | 30.4966 | 3.7307 |  |  | 84.8128 | 17.3115 | 0.4076 | 0.529 | 26.2656 | 387.9447 |  | 157.2875 | 17.227 |  |  | 15.4789 | 4.3197 |  |  | 10.9893 | 274.24 |  | 26.11 |  | 28.262
08:00 | 4.1964 |  | 20.752 | 12.2155 |  |  |  |  | 21.2269 | 29.239 | 11.7485 | 14.04 | 30.65 |  |  | 46.257 |  | 11.5094 |  | 0.6 |  | 139.9927 |  | 6.508 | 5.2725 |  | 5.18 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.1966 | 48.9739 | 123.2509 | 27.1779 | 0.73 | 156.32 |  | 34.61 | 33.175 |  | 191.1176 | 28.984 | [5 empty] | 50.1447 |  | 23 |  |  |  | 16.9041 |  | 4.6089 |  |  |  |  | 134.28 | 0.1786 | 4.3446 | 129.7253 | 15.4234 |  | 31.5835 | 3.7307 |  |  | 84.7004 | 17.3371 | 0.4313 | 0.551 | 26.6394 | 385.0582 |  | 156.8504 | 17.794 |  |  | 14.3088 | 4.3408 |  |  | 10.7104 | 264.98 |  | 26.243 |  | 23.852
08:30 | 3.8739 |  | 19.9781 | 12.914 |  |  |  |  | 21.0113 | 29.2691 | 11.5291 | 13.88 | 29.606 |  |  | 46.451 |  | 12.7839 |  | 0.6 |  | 51.2287 |  | 6.6198 | 5.7519 |  | 5.34 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 3.1647 | 49.0288 | 123.0259 | 27.7634 | 0.72 | 162.74 |  | 34.612 | 33.6787 |  | 192.0182 | 28.9043 | [5 empty] | 49.9753 |  | 23 |  |  |  | 17.0882 |  | 4.4938 |  |  |  |  | 134.7159 | 0.1522 | 4.325 | 129.2376 | 15.6419 |  | 30.7688 | 3.872 |  |  | 84.702 | 17.3189 | 0.5492 | 0.506 | 28.4225 | 387.312 |  | 147.2161 | 17.793 |  |  | 14.7946 | 4.2946 |  |  | 11.5906 | 277.79 |  | 26.457 |  | 12.753
09:00 | 4.0263 |  | 18.2587 | 12.858 |  |  |  |  | 20.973 | 28.657 | 10.4276 | 13.97 | 26.542 |  |  | 46.643 |  | 13.4679 |  | 0.6 |  | 155.0179 |  | 6.1453 | 5.1474 |  | 5.6 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.4738 | 49.8042 | 122.1533 | 28.2945 | 0.63 | 161.67 |  | 35.91 | 34.1328 |  | 192.4682 | 29.8946 | [5 empty] | 50.8876 |  | 23 |  |  |  | 17.097 |  | 4.5534 |  |  |  |  | 141.3525 | 0.1522 | 4.3704 | 128.6265 | 15.7422 |  | 31.6118 | 3.9659 |  |  | 84.4139 | 17.2724 | 0.6804 | 0.495 | 29.1984 | 388.3862 |  | 153.0948 | 18.066 |  |  | 14.8813 | 4.3215 |  |  | 11.7264 | 278.51 |  | 32.037 |  | 7.436
09:30 | 3.616 |  | 21.6597 | 13.097 |  |  |  |  | 20.9912 | 29.0382 | 10.4818 | 13.91 | 26.706 |  |  | 46.963 |  | 13.312 |  | 0.6 |  | 144.7294 |  | 6.1303 | 4.3344 |  | 5.45 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.8882 | 49.2349 | 124.0814 | 27.7769 | 0.44 | 163.55 |  | 35.923 | 33.7531 |  | 192.7213 | 30.3682 | [5 empty] | 50.7883 |  | 23 |  |  |  | 16.9851 |  | 4.6585 |  |  |  |  | 143.1411 | 0.1455 | 4.2817 | 126.2237 | 17.3582 |  | 31.6222 | 4.0274 |  |  | 84.5582 | 17.3791 | 0.8186 | 0.504 | 30.6802 | 387.5224 |  | 147.3054 | 17.62 |  |  | 15.6608 | 4.5049 |  |  | 12.046 | 272.84 |  | 31.632 |  | 7.863
10:00 | 3.9639 |  | 18.1492 | 13.336 |  |  |  |  | 20.4109 | 28.5701 | 10.1539 | 13.63 | 26.038 |  |  | 46.686 |  | 10.4559 |  | 0.6 |  | 136.1378 |  | 6.6642 | 4.4582 |  | 5.45 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.1741 | 47.4954 | 124.558 | 28.4456 | 0.24 | 162.54 |  | 37.159 | 34.2328 |  | 191.9328 | 30.6358 | [5 empty] | 50.9851 |  | 23 |  |  |  | 17.8051 |  | 4.6731 |  |  |  |  | 142.1161 | 0.1455 | 4.1659 | 127.663 | 17.0019 |  | 32.5295 | 3.8866 |  |  | 84.1308 | 17.2625 | 1.0256 | 0.512 | 31.5544 | 385.5634 |  | 151.8052 | 17.847 |  |  | 16.0525 | 5.0186 |  |  | 12.0376 | 272.07 |  | 31.553 |  | 8.249
10:30 | 3.2987 |  | 20.1254 | 12.413 |  |  |  |  | 20.0803 | 28.6818 | 11.0756 | 12.11 | 26.586 |  |  | 46.676 |  | 9.5818 |  | 0.6 |  | 109.4586 |  | 7.1155 | 4.7597 |  | 5.65 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.8796 | 49.1567 | 124.4484 | 27.9977 | 0.58 | 162.92 |  | 37.336 | 33.4031 |  | 192.8345 | 31.6342 | [5 empty] | 50.1261 |  | 23 |  |  |  | 17.133 |  | 4.5872 |  |  |  |  | 138.2133 | 0.1522 | 4.261 | 129.3412 | 17.8524 |  | 33.8079 | 3.7307 |  |  | 83.7767 | 17.2258 | 1.3103 | 0.459 | 30.9674 | 384.072 |  | 147.8218 | 18.287 |  |  | 16.1817 | 5.0769 |  |  | 12.4274 | 265.66 |  | 28.42 |  | 9.483
11:00 | 2.8781 |  | 21.7828 | 11.821 |  |  |  |  | 20.5707 | 29.2106 | 10.7415 | 12.33 | 26.894 |  |  | 45.353 |  | 10.2969 |  | 0.6 |  | 105.219 |  | 6.9529 | 5.3811 |  | 4.9 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.2684 | 49.9205 | 125.039 | 28.4698 | 1 | 161.16 |  | 38.84 | 33.0006 |  | 192.2477 | 30.444 | [5 empty] | 50.3562 |  | 23 |  |  |  | 17.0853 |  | 4.4992 |  |  |  |  | 137.6881 | 0.1588 | 4.2075 | 127.2777 | 18.8507 |  | 33.5298 | 3.872 |  |  | 83.6457 | 17.1816 | 1.4782 | 0.507 | 31.4812 | 387.9703 |  | 155.5934 | 18.056 |  |  | 16.2783 | 4.7412 |  |  | 13.0484 | 262.41 |  | 30.876 |  | 9.34
11:30 | 3.0358 |  | 21.6942 | 11.819 |  |  |  |  | 20.6313 | 29.7004 | 10.7868 | 14.14 | 27.404 |  |  | 45.226 |  | 13.0109 |  | 0.6 |  | 99.9502 |  | 6.3349 | 4.8443 |  | 4.69 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.6505 | 48.4911 | 123.1529 | 28.3654 | 0.9 | 161.67 |  | 38.425 | 33.2685 |  | 192.3104 | 31.0998 | [5 empty] | 50.0196 |  | 23 |  |  |  | 16.9973 |  | 4.5513 |  |  |  |  | 140.8418 | 0.172 | 4.3506 | 128.8479 | 18.4395 |  | 33.1766 | 3.9659 |  |  | 83.3828 | 17.1734 | 1.5648 | 0.56 | 32.0523 | 386.4273 |  | 154.7056 | 18.014 |  |  | 15.4246 | 4.8223 |  |  | 12.7488 | 268.74 |  | 30.976 |  | 9.189
12:00 | 3.1522 |  | 21.7614 | 11.787 |  |  |  |  | 20.0626 | 29.8697 | 11.2352 | 14.06 | 27.318 |  |  | 45.685 |  | 8.1526 |  | 0.6 |  | 139.1436 |  | 6.5999 | 4.8452 |  | 4.94 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.6541 | 47.6845 | 123.1543 | 28.3849 | 0.73 | 160.96 |  | 37.798 | 32.7221 |  | 192.0989 | 28.2561 | [5 empty] | 49.8384 |  | 23 |  |  |  | 17.1257 |  | 4.6566 |  |  |  |  | 145.6981 | 0.1852 | 4.2074 | 128.4549 | 18.5706 |  | 33.2533 | 3.9659 |  |  | 82.7836 | 17.1861 | 1.5989 | 0.525 | 30.4681 | 379.0862 |  | 145.1267 | 17.735 |  |  | 15.2748 | 4.6403 |  |  | 13.421 | 273.18 |  | 31.892 |  | 8.874
12:30 | 3.23 |  | 21.6269 | 11.444 |  |  |  |  | 20.1774 | 29.3007 | 13.051 | 13.58 | 27.774 |  |  | 45.871 |  | 9.715 |  | 0.6 |  | 161.1681 |  | 6.6094 | 6.2835 |  | 5.75 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.8167 | 48.1998 | 122.4329 | 28.9322 | 0.78 | 160.87 |  | 37.891 | 32.4252 |  | 191.8219 | 28.0279 | [5 empty] | 50.2739 |  | 23 |  |  |  | 17.1076 |  | 4.6715 |  |  |  |  | 144.331 | 0.1786 | 4.2393 | 125.7881 | 16.9826 |  | 32.6856 | 3.872 |  |  | 83.57 | 17.2583 | 1.6161 | 0.532 | 29.4116 | 373.6395 |  | 158.3539 | 17.654 |  |  | 14.6955 | 4.3505 |  |  | 12.7362 | 274.4 |  | 31.351 |  | 8.518
13:00 | 3.3339 |  | 24.0616 | 12.006 |  |  |  |  | 20.6653 | 29.0074 | 14.7601 | 14.14 | 27.294 |  |  | 45.841 |  | 9.4668 |  | 0.6 |  | 141.878 |  | 7.0431 | 6.1588 |  | 5.55 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.8152 | 47.7963 | 121.5537 | 27.9581 | 0.64 | 161.17 |  | 35.505 | 32.8243 |  | 191.9797 | 29.2025 | [5 empty] | 49.9393 |  | 23 |  |  |  | 17.1818 |  | 4.6852 |  |  |  |  | 141.2209 | 0.172 | 4.1743 | 128.1005 | 18.099 |  | 32.1417 | 4.0073 |  |  | 83.5302 | 17.2096 | 1.6373 | 0.512 | 29.3576 | 378.7301 |  | 155.943 | 17.775 |  |  | 15.7025 | 4.3724 |  |  | 12.6405 | 268.87 |  | 31.571 |  | 8.615
13:30 | 3.4299 |  | 26.9548 | 12.861 |  |  |  |  | 21.0841 | 29.5218 | 15.0865 | 14.22 | 27.556 |  |  | 45.548 |  | 10.0926 |  | 0.6 |  | 142.3454 |  | 7.0642 | 5.2828 |  | 5.66 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.7935 | 47.8678 | 123.5352 | 28.6439 | 0.45 | 160.29 |  | 36.733 | 32.6709 |  | 192.5832 | 28.9535 | [5 empty] | 49.8462 |  | 23 |  |  |  | 17.4637 |  | 4.7292 |  |  |  |  | 141.0571 | 0.1588 | 4.2108 | 128.6619 | 18.2577 |  | 32.9864 | 3.7307 |  |  | 83.4923 | 17.2138 | 1.6462 | 0.515 | 29.2408 | 385.0579 |  | 158.929 | 17.714 |  |  | 15.8799 | 4.4714 |  |  | 12.7798 | 254.4 |  | 32.167 |  | 9.056
14:00 | 3.6544 |  | 28.9351 | 13.288 |  |  |  |  | 20.9638 | 29.7093 | 15.7387 | 14.21 | 27.092 |  |  | 45.551 |  | 11.7761 |  | 0.6 |  | 135.8571 |  | 7.1011 | 5.9556 |  | 5.53 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.88 | 49.3361 | 123.7296 | 29.0711 | 0.73 | 160.56 |  | 38.234 | 33.9839 |  | 192.3073 | 28.2971 | [5 empty] | 49.7562 |  | 23 |  |  |  | 17.2502 |  | 4.766 |  |  |  |  | 143.4341 | 0.1588 | 4.0842 | 127.2584 | 18.9545 |  | 34.6708 | 3.872 |  |  | 84.1709 | 17.2136 | 1.6529 | 0.511 | 29.6366 | 380.5113 |  | 155.7506 | 18.091 |  |  | 16.2816 | 4.6822 |  |  | 13.5008 | 256.71 |  | 32.025 |  | 9.132
14:30 | 4.0436 |  | 29.2226 | 12.877 |  |  |  |  | 20.7513 | 30.3052 | 15.9215 | 13.98 | 27 |  |  | 45.106 |  | 12.7338 |  | 0.6 |  | 122.7006 |  | 7.0817 | 6.6629 |  | 5.64 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.9793 | 48.3946 | 122.649 | 29.1924 | 0.86 | 160.46 |  | 38.032 | 33.3207 |  | 191.9307 | 28.2324 | [5 empty] | 48.7099 |  | 23 |  |  |  | 17.2306 |  | 4.727 |  |  |  |  | 145.5578 | 0.1654 | 4.0149 | 127.7145 | 19.5323 |  | 34.9743 | 3.9659 |  |  | 84.4347 | 17.2052 | 1.6564 | 0.516 | 29.9022 | 379.5089 |  | 156.2598 | 17.787 |  |  | 16.6671 | 4.6811 |  |  | 14.6293 | 255.96 |  | 29.433 |  | 8.918
15:00 | 3.9234 |  | 29.0168 | 12.737 |  |  |  |  | 20.8848 | 29.3119 | 15.826 | 13.88 | 26.776 |  |  | 46.29 |  | 10.6133 |  | 0.6 |  | 102.4718 |  | 6.8502 | 7.4027 |  | 5.62 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.8646 | 47.9735 | 123.9538 | 28.5521 | 0.97 | 161.45 |  | 37.802 | 33.7985 |  | 191.8245 | 29.6454 | [5 empty] | 48.3263 |  | 23 |  |  |  | 17.2184 |  | 4.8048 |  |  |  |  | 147.0591 | 0.172 | 3.9742 | 130.3511 | 19.4782 |  | 35.6583 | 4.0274 |  |  | 83.8555 | 17.2311 | 1.6541 | 0.486 | 30.4574 | 367.5139 |  | 156.5682 | 17.694 |  |  | 16.667 | 4.6584 |  |  | 14.3793 | 262.67 |  | 29.918 |  | 9.172
15:30 | 3.9307 |  | 29.1231 | 13.506 |  |  |  |  | 20.5074 | 30.1332 | 15.9428 | 13.45 | 27.074 |  |  | 45.357 |  | 10.5385 |  | 0.6 |  | 133.039 |  | 6.5362 | 5.5799 |  | 6.6 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.9391 | 44.2989 | 123.1039 | 28.4076 | 0.6 | 161.81 |  | 38.582 | 33.6008 |  | 191.6011 | 29.3558 | [5 empty] | 48.2913 |  | 21.8 |  |  |  | 16.9784 |  | 4.8814 |  |  |  |  | 145.6259 | 0.1588 | 3.8463 | 130.2961 | 19.0554 |  | 34.7088 | 3.8866 |  |  | 84.9605 | 17.2729 | 1.63 | 0.504 | 30.6161 | 375.8547 |  | 164.378 | 17.826 |  |  | 17.3247 | 4.4411 |  |  | 15.0856 | 261.79 |  | 31.027 |  | 12.554
16:00 | 3.789 |  | 29.3643 | 12.409 |  |  |  |  | 20.2545 | 30.192 | 15.2679 | 13.9 | 26.596 |  |  | 45.525 |  | 10.4982 |  | 0.6 |  | 88.6584 |  | 6.1458 | 7.0411 |  | 9.07 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.9152 | 46.9888 | 125.7122 | 28.3694 | 0.23 | 161.84 |  | 39.055 | 32.7334 |  | 192.1919 | 29.6044 | [5 empty] | 48.5327 |  | 21.8 |  |  |  | 16.8563 |  | 4.7747 |  |  |  |  | 144.9399 | 0.1522 | 4.0283 | 130.9762 | 19.6524 |  | 34.583 | 3.9037 |  |  | 84.4363 | 17.267 | 1.6071 | 0.479 | 31.5577 | 386.2099 |  | 161.6382 | 17.751 |  |  | 17.4207 | 4.3272 |  |  | 14.9402 | 263.91 |  | 32.114 |  | 17.494
16:30 | 3.6164 |  | 27.3373 | 13.087 |  |  |  |  | 20.3157 | 30.6051 | 14.7526 | 14.09 | 27.2 |  |  | 45.117 |  | 38.9046 |  | 0.6 |  | 121.4725 |  | 6.6385 | 7.2911 |  | 10.09 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.8662 | 49.2415 | 125.3055 | 28.3451 | 0.37 | 162.2 |  | 38.772 | 32.4458 |  | 191.0891 | 28.8689 | [5 empty] | 49.7049 |  | 21.8 |  |  |  | 17.313 |  | 4.7928 |  |  |  |  | 147.1401 | 0.1654 | 3.913 | 128.9054 | 18.913 |  | 35.0096 | 4.3754 |  |  | 85.0503 | 17.1837 | 1.6291 | 0.534 | 31.6001 | 387.9796 |  | 156.1744 | 17.668 |  |  | 17.2753 | 4.3478 |  |  | 13.9215 | 267.33 |  | 29.99 |  | 22.313
17:00 | 3.4077 |  | 24.891 | 11.435 |  |  |  |  | 20.2949 | 30.2632 | 14.5678 | 14.08 | 27.658 |  |  | 45.156 |  | 33.4375 |  | 0.6 |  | 148.1203 |  | 6.5207 | 8.304 |  | 13.85 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.9329 | 48.4367 | 123.6818 | 28.0988 | 0.4 | 163.4 |  | 37.745 | 32.3734 |  | 192.0535 | 28.6084 | [5 empty] | 40.0905 |  | 21.8 |  |  |  | 17.4579 |  | 4.9153 |  |  |  |  | 146.7134 | 0.1522 | 3.8457 | 130.0572 | 17.5423 |  | 34.0258 | 3.8589 |  |  | 85.1345 | 17.2907 | 1.6158 | 0.486 | 31.7423 | 390.5726 |  | 159.7324 | 17.638 |  |  | 16.381 | 4.4457 |  |  | 14.3401 | 274.1 |  | 30.54 |  | 25.32
17:30 | 2.5038 |  | 14.8836 | 10.82 |  |  |  |  | 19.5392 | 28.4049 | 16.1981 | 13.98 | 30.056 |  |  | 44.901 |  | 31.9196 |  | 0.6 |  | 147.2289 |  | 6.8245 | 8.8825 |  | 15.31 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.9059 | 47.9745 | 124.1144 | 28.0734 | 0.41 | 163.76 |  | 35.951 | 32.0821 |  | 192.1827 | 26.801 | [5 empty] | 25.1774 |  | 21.8 |  |  |  | 17.0439 |  | 4.9516 |  |  |  |  | 147.9657 | 0.172 | 3.9085 | 129.8952 | 17.8787 |  | 33.7099 | 3.6509 |  |  | 85.7904 | 17.2986 | 1.6326 | 0.494 | 30.6986 | 393.4681 |  | 154.3934 | 17.798 |  |  | 15.5516 | 4.4054 |  |  | 13.4433 | 279.52 |  | 31.041 |  | 26.743
18:00 | 2.1499 |  | 12.0475 | 10.625 |  |  |  |  | 19.7397 | 28.5746 | 16.7379 | 13.99 | 31.53 |  |  | 45.009 |  | 38.6097 |  | 0.7 |  | 76.2456 |  | 7.1269 | 8.9747 |  | 16.7 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.8883 | 49.2221 | 121.9344 | 24.5184 | 0.46 | 165.43 |  | 34.673 | 29.5562 |  | 164.0165 | 26.4397 | [5 empty] | 25.3097 |  | 21.8 |  |  |  | 17.2483 |  | 4.79 |  |  |  |  | 148.93 | 0.172 | 3.7976 | 132.1631 | 17.0199 |  | 32.1437 | 3.6076 |  |  | 85.4814 | 1.6795 | 1.6906 | 0.563 | 28.9515 | 395.0683 |  | 151.4747 | 15.837 |  |  | 15.4523 | 4.4629 |  |  | 12.4668 | 280.37 |  | 26.825 |  | 23.314
18:30 | 2.4427 |  | 12.2045 | 10.397 |  |  |  |  | 21.3796 | 30.7257 | 15.9689 | 13.99 | 32.82 |  |  | 46.534 |  | 22.4775 |  | 0.7 |  | 40.7583 |  | 6.1431 | 8.5843 |  | 17.1 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.8799 | 49.5543 | 112.6336 | 24.1413 | 0.11 | 165.18 |  | 32.394 | 28.4307 |  | 58.4173 | 29.6928 | [5 empty] | 25.2342 |  | 21.8 |  |  |  | 17.4494 |  | 4.7513 |  |  |  |  | 148.3614 | 0.1654 | 3.6764 | 128.7966 | 16.8481 |  | 31.2193 | 3.8025 |  |  | 85.0057 | 1.6137 | 1.7111 | 0.573 | 28.4248 | 394.2109 |  | 149.0394 | 16.126 |  |  | 14.3567 | 4.4754 |  |  | 11.8372 | 280.99 |  | 21.901 |  | 13.875
19:00 | 2.6882 |  | 12.2669 | 10.484 |  |  |  |  | 20.8125 | 32.1795 | 15.3607 | 14.02 | 33.042 |  |  | 46.771 |  | 10.5205 |  | 0.7 |  | 43.9849 |  | 5.3783 | 8.1984 |  | 17.26 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.8222 | 46.5503 | 117.4761 | 25.0514 | 0.35 | 162.63 |  | 29.274 | 29.3989 |  | 58.9712 | 29.8056 | [5 empty] | 25.2659 |  | 21.8 |  |  |  | 17.5143 |  | 4.7734 |  |  |  |  | 144.6667 | 0.1654 | 3.6123 | 124.419 | 15.832 |  | 30.9338 | 3.7407 |  |  | 84.2733 | 1.6022 | 1.7054 | 0.594 | 27.7254 | 391.0596 |  | 155.8786 | 16.362 |  |  | 14.1236 | 4.4697 |  |  | 11.3491 | 275.8 |  | 21.185 |  | 13.36
19:30 | 3.0641 |  | 11.8034 | 11.119 |  |  |  |  | 20.8863 | 32.2524 | 14.8709 | 14.06 | 32.814 |  |  | 46.607 |  | 8.165 |  | 0.7 |  | 34.9626 |  | 5.3397 | 8.4588 |  | 17.3 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.8046 | 51.3949 | 123.286 | 28.2687 | 0.46 | 160.35 |  | 28.816 | 29.5366 |  | 59.0792 | 30.2862 | [5 empty] | 25.3187 |  | 21.8 |  |  |  | 17.2911 |  | 4.9023 |  |  |  |  | 146.0569 | 0.1918 | 3.5736 | 125.5502 | 16.1327 |  | 32.0416 | 3.74 |  |  | 85.0601 | 1.5996 | 1.7107 | 0.562 | 27.8379 | 385.3563 |  | 155.3313 | 16.333 |  |  | 13.6425 | 4.4479 |  |  | 11.7564 | 278.99 |  | 20.745 |  | 13.899
20:00 | 3.2986 |  | 11.9489 | 12.416 |  |  |  |  | 21.1198 | 32.1637 | 11.8319 | 14.2 | 33.346 |  |  | 46.548 |  | 15.5527 |  | 0.7 |  | 45.9011 |  | 5.6199 | 7.8367 |  | 18.05 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.8007 | 51.0999 | 125.549 | 28.5057 | 0.37 | 159.2 |  | 30.773 | 29.9466 |  | 59.1271 | 30.9725 | [5 empty] | 25.3999 |  | 21.8 |  |  |  | 17.6978 |  | 5.0209 |  |  |  |  | 144.2951 | 0.1984 | 3.678 | 126.6057 | 16.7654 |  | 32.7527 | 3.6949 |  |  | 84.1959 | 1.598 | 1.6868 | 0.571 | 28.0818 | 387.9264 |  | 156.6728 | 16.522 |  |  | 14.8929 | 4.4783 |  |  | 12.4671 | 272.93 |  | 20.294 |  | 18.967
20:30 | 3.5677 |  | 12.8786 | 12.883 |  |  |  |  | 21.3799 | 32.2672 | 11.8489 | 13.87 | 33.394 |  |  | 46.366 |  | 47.287 |  | 0.7 |  | 43.9907 |  | 5.6101 | 8.3308 |  | 18.46 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.7845 | 50.0988 | 122.843 | 28.7314 | 0.84 | 163.17 |  | 34.949 | 30.3623 |  | 71.8566 | 31.4544 | [5 empty] | 25.318 |  | 21.8 |  |  |  | 17.7398 |  | 4.8943 |  |  |  |  | 143.5679 | 0.2051 | 3.6088 | 125.4853 | 17.9271 |  | 34.3278 | 4.0014 |  |  | 84.3146 | 1.6144 | 1.666 | 0.576 | 28.2808 | 379.3975 |  | 165.5816 | 18.147 |  |  | 14.9866 | 4.5489 |  |  | 13.3656 | 280.02 |  | 20.827 |  | 23.292
21:00 | 3.8759 |  | 13.3949 | 13.617 |  |  |  |  | 21.119 | 32.0489 | 11.5379 | 13.8 | 34.162 |  |  | 46.643 |  | 45.0218 |  | 0.7 |  | 33.2895 |  | 5.9169 | 8.0682 |  | 18.34 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.6748 | 48.8957 | 121.764 | 28.8239 | 0.87 | 166.01 |  | 35.828 | 31.028 |  | 73.56 | 32.2486 | [5 empty] | 25.4322 |  | 21.8 |  |  |  | 17.6338 |  | 4.922 |  |  |  |  | 143.4902 | 0.2117 | 3.555 | 128.9871 | 18.3663 |  | 34.7896 | 4.0848 |  |  | 84.5999 | 4.4956 | 1.6269 | 0.577 | 29.2717 | 384.4967 |  | 162.373 | 18.496 |  |  | 14.9578 | 4.9113 |  |  | 13.3109 | 287.36 |  | 21.365 |  | 24.223
21:30 | 4.1011 |  | 14.1388 | 13.855 |  |  |  |  | 19.7464 | 31.0789 | 11.4899 | 13.54 | 34.126 |  |  | 46.631 |  | 40.0328 |  | 0.7 |  | 37.3041 |  | 6.5362 | 8.2907 |  | 17.97 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.5343 | 50.6371 | 122.6069 | 28.9654 | 0.94 | 165.55 |  | 35.592 | 31.3486 |  | 98.4028 | 33.4345 | [5 empty] | 43.1977 |  | 21.8 |  |  |  | 17.5541 |  | 4.7336 |  |  |  |  | 145.0607 | 0.2249 | 3.517 | 130.6737 | 18.7166 |  | 35.6868 | 4.1258 |  |  | 84.2579 | 5.1884 | 1.602 | 0.583 | 30.2199 | 385.1607 |  | 156.4339 | 18.394 |  |  | 16.0965 | 4.8463 |  |  | 13.1746 | 292.28 |  | 21.861 |  | 24.216
22:00 | 4.4783 |  | 17.2885 | 13.412 |  |  |  |  | 20.5356 | 29.9653 | 11.7139 | 13.7 | 33.076 |  |  | 46.672 |  | 43.2687 |  | 0.7 |  | 39.1456 |  | 7.3007 | 8.4812 |  | 18.16 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.4042 | 50.511 | 122.4907 | 29.1772 | 1.03 | 166.15 |  | 36.841 | 31.93 |  | 193.3119 | 34.3313 | [5 empty] | 52.0094 |  | 21.8 |  |  |  | 17.6367 |  | 4.8081 |  |  |  |  | 149.0247 | 0.2183 | 3.5339 | 130.0384 | 17.6405 |  | 36.2556 | 3.9547 |  |  | 84.192 | 5.212 | 1.4528 | 0.581 | 30.0129 | 386.0125 |  | 161.0421 | 18.489 |  |  | 16.4605 | 4.8278 |  |  | 13.4324 | 291.91 |  | 25.538 |  | 24.117
22:30 | 4.4001 |  | 23.6364 | 13.868 |  |  |  |  | 20.7881 | 28.8669 | 11.7913 | 13.59 | 33.308 |  |  | 46.472 |  | 33.0104 |  | 0.7 |  | 128.9007 |  | 7.2277 | 8.1224 |  | 18.42 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.6111 | 49.7127 | 120.6778 | 30.4425 | 1.15 | 165.61 |  | 36.891 | 31.6281 |  | 193.477 | 34.6892 | [5 empty] | 55.9423 |  | 21.8 |  |  |  | 17.6496 |  | 4.806 |  |  |  |  | 152.5087 | 0.2183 | 3.6125 | 130.9899 | 18.7512 |  | 37.0321 | 3.9615 |  |  | 84.6313 | 14.7623 | 1.027 | 0.566 | 29.8062 | 383.4165 |  | 162.0705 | 18.557 |  |  | 16.1102 | 4.8005 |  |  | 13.0741 | 291.13 |  | 26.348 |  | 24.145
23:00 | 4.1746 |  | 23.411 | 13.533 |  |  |  |  | 21.1922 | 28.6599 | 11.7292 | 13.49 | 32.496 |  |  | 46.158 |  | 43.5939 |  | 0.7 |  | 123.2196 |  | 7.1423 | 8.4051 |  | 18.18 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.7505 | 46.8535 | 122.5905 | 30.9808 | 1.26 | 164.89 |  | 37.995 | 32.7006 |  | 193.7023 | 34.3504 | [5 empty] | 56.574 |  | 21.8 |  |  |  | 17.6281 |  | 4.8989 |  |  |  |  | 152.7133 | 0.2117 | 3.4334 | 130.9666 | 19.0755 |  | 35.8295 | 3.9546 |  |  | 85.38 | 17.3954 | 0.8043 | 0.49 | 29.6277 | 388.7303 |  | 161.357 | 18.434 |  |  | 16.6346 | 4.8584 |  |  | 13.6016 | 291.81 |  | 25.772 |  | 24.387
23:30 | 4.4651 |  | 26.4438 | 13.775 |  |  |  |  | 20.8415 | 27.8086 | 12.179 | 14.32 | 32.27 |  |  | 46.563 |  | 45.9585 |  | 0.6 |  | 119.5765 |  | 6.7728 | 7.0349 |  | 18.38 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.216 | 48.9039 | 122.1786 | 29.6567 | 1.2 | 164.92 |  | 38.003 | 32.143 |  | 193.8704 | 34.8863 | [5 empty] | 58.5018 |  | 21.8 |  |  |  | 17.5053 |  | 4.8514 |  |  |  |  | 150.9461 | 0.2249 | 3.4893 | 131.7322 | 17.4915 |  | 36.7887 | 3.8564 |  |  | 84.5146 | 17.4846 | 0.6709 | 0.535 | 29.2319 | 387.0802 |  | 162.094 | 17.999 |  |  | 17.6063 | 4.8507 |  |  | 13.7823 | 292.29 |  | 26.545 |  | 24.327
00:00 | 4.2202 |  | 24.0189 | 12.701 |  |  |  |  | 20.3016 | 27.8941 | 15.1373 | 14.25 | 32.156 |  |  | 46.322 |  | 41.4051 |  | 0.6 |  | 122.459 |  | 6.6519 | 7.9596 |  | 16.91 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.9028 | 48.6628 | 121.3705 | 29.6223 | 0.83 | 165.72 |  | 37.93 | 32.5406 |  | 193.1113 | 34.7745 | [5 empty] | 62.6825 |  | 21.8 |  |  |  | 17.5216 |  | 4.9068 |  |  |  |  | 154.1976 | 0.2117 | 3.437 | 129.2346 | 18.6721 |  | 36.7579 | 3.8369 |  |  | 84.6467 | 17.4996 | 0.5948 | 0.527 | 28.7641 | 385.2904 |  | 157.9888 | 18.073 |  |  | 17.3735 | 4.8487 |  |  | 14.5206 | 292.94 |  | 26.185 |  | 24.229
MWh | 89.7399 | 0 | 482.9085 | 298.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.8166 | 706.0429 | 326.4895 | 331.89 | 722.6 | 0 | 0 | 1110.3335 | 0 | 613.2717 | 0 | 14.95 | 0 | 2709.8608 | 0 | 154.7929 | 168.347 | 0 | 221.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 92.5794 | 1185.5026 | 2932.2592 | 679.9644 | 18.01 | 3911.205 | 0 | 870.956 | 783.729 | 0 | 4163.7118 | 725.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.1803 | 0 | 534.9 | 0 | 0 | 0 | 413.8318 | 0 | 114.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404.0287 | 4.4985 | 98.1899 | 3071.0229 | 430.0103 | 0 | 808.8214 | 93.3854 | 0 | 0 | 2031.2928 | 355.2684 | 25.7069 | 12.714 | 712.011 | 9195.2192 | 0 | 3722.0635 | 429.3985 | 0 | 0 | 385.7006 | 110.0288 | 0 | 0 | 316.1483 | 6675.585 | 0 | 648.6385 | 0 | 511.5845
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 2 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1018.8 | 2330.6 | 2688 | 45 | 30.4 | 0 |  |  |  | 31.1 | 1.1 | 0 | 661.1 | 6806.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 208.95
01:00 | 1025.5 | 2321.6 | 2625.3 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  | 30.7 | 1.1 | 0 | 650.8 | 6699.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 39.7
01:30 | 1035.2 | 2337.8 | 2506.3 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | 30.6 | 1.1 | 0 | 666.6 | 6622.8 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 206.85
02:00 | 1032.2 | 2261.6 | 2453.1 | 44.7 | 0 | 0 |  |  |  | 30.5 | 1.1 | 0 | 629.5 | 6452.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2637.8
02:30 | 1015 | 2223.4 | 2516.5 | 45.4 | 0 | 0 |  |  |  | 30.8 | 1.1 | 0 | 614.6 | 6446.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1043.1 | 2361 | 2498.5 | 45.1 | 0 | 0 |  |  |  | 30.1 | 1.1 | 0 | 523.5 | 6502.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1771.75
03:30 | 1006 | 2211.3 | 2699.7 | 45.1 | 0 | 0 |  |  |  | 30.6 | 1.1 | 0 | 451.5 | 6445.3 |  | C.H. YANANGO | 863.95
04:00 | 1000.5 | 2268.6 | 2701.5 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 1.1 | 0 | 404.9 | 6451.8 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.4
04:30 | 1004.3 | 2301.8 | 2684.8 | 44.5 | 0 | 0 |  |  |  | 30.2 | 1.1 | 0 | 490.4 | 6557.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1797.4
05:00 | 1018.5 | 2246 | 2617.5 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 30.6 | 1.1 | 0 | 586.8 | 6545.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 270.7
05:30 | 994.9 | 2200.6 | 2691.4 | 45.3 | 0 | 0 |  |  |  | 30.2 | 1.1 | 0 | 611.7 | 6575.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 172.05
06:00 | 996.7 | 2370.2 | 2698.7 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | 30.8 | 1.1 | 0 | 659.3 | 6802 |  | C.H. RUNATULLO III | 241.55
06:30 | 1045 | 2505.8 | 2696.2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 31.5 | 1.1 | 22.6 | 663.4 | 7010.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 107.3
07:00 | 1071.2 | 2323.1 | 2546 | 44.8 | 0 | 0 |  |  |  | 31.5 | 1.1 | 237.44 | 664.8 | 6919.94 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3957
07:30 | 1050.8 | 2238.3 | 2455.4 | 45.1 | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 1.1 | 509.46 | 689.9 | 7022.06 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.7
08:00 | 1055.3 | 2259.7 | 2430.5 | 44.6 | 0 | 0 |  |  |  | 32.4 | 1.1 | 783.92 | 656.5 | 7264.02 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.1
08:30 | 1018.3 | 2304.7 | 2568.4 | 44.2 | 66.6 | 0 |  |  |  | 32.6 | 1.1 | 834.3 | 619.8 | 7490 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 60.55
09:00 | 990 | 2491.6 | 2544.1 | 44.4 | 80.9 | 0 |  |  |  | 31.2 | 1.1 | 848.88 | 593.8 | 7625.98 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15644.3
09:30 | 1035.9 | 2436.7 | 2662.7 | 44.4 | 81 | 0 |  |  |  | 31.1 | 1.1 | 858.02 | 626.4 | 7777.32 |  | C.H. RESTITUCION | 5174.4
10:00 | 1047.1 | 2609.5 | 2524.7 | 43.7 | 81 | 0 |  |  |  | 28.6 | 1.1 | 864.08 | 630.5 | 7830.28 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 89.7
10:30 | 1044.3 | 2529.6 | 2560.5 | 68.2 | 80.8 | 0 |  |  |  | 27.2 | 1.1 | 869.71 | 713.7 | 7895.11 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.35
11:00 | 1037.3 | 2727.9 | 2434.7 | 68.1 | 81.1 | 0 |  |  |  | 27.1 | 1.1 | 875.11 | 709 | 7961.41 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 8508.8
11:30 | 1038.1 | 2743.3 | 2447.2 | 68.2 | 80.1 | 0 |  |  |  | 30 | 1.1 | 880.36 | 746.4 | 8034.76 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.5
12:00 | 1040.5 | 2700.1 | 2387.5 | 67.6 | 80.7 | 0 |  |  |  | 30.2 | 1.1 | 886.67 | 741.6 | 7935.97 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 781.15
12:30 | 1027.6 | 2608.2 | 2383 | 68.7 | 81 | 0 |  |  |  | 33.6 | 1.1 | 889.23 | 739.1 | 7831.53 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 139.15
13:00 | 1037.4 | 2574.6 | 2388.1 | 68.4 | 80.4 | 60 |  |  |  | 29.9 | 1.1 | 890.76 | 734.3 | 7864.96 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 53.85
13:30 | 1024.8 | 2583.4 | 2352.3 | 43.5 | 80.8 | 59.9 |  |  |  | 33.2 | 1.1 | 894.59 | 758 | 7831.59 |  | C.H. YUNCAN |  | 1857.3
14:00 | 1019.4 | 2628.7 | 2352.5 | 43.6 | 80.9 | 58.9 |  |  |  | 32.4 | 1.1 | 895.32 | 750.1 | 7862.92 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 188.75
14:30 | 1028 | 2745 | 2416.3 | 43.9 | 80.4 | 61 |  |  |  | 31.1 | 1.1 | 892.95 | 715.2 | 8014.95 |  | C.H. EL CARMEN | 67.4
15:00 | 1028.3 | 2821.2 | 2317.1 | 44 | 80.3 | 60.4 |  |  |  | 32.2 | 1.1 | 876.86 | 715.9 | 7977.36 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 165.3
15:30 | 1030.9 | 2726.3 | 2401.1 | 44 | 81.1 | 60.4 |  |  |  | 32.6 | 1.1 | 842.15 | 762.2 | 7981.85 |  | C.H. ÁNGEL II | 182.65
16:00 | 1020.4 | 2701.6 | 2670.5 | 44.1 | 80.7 | 61.1 |  |  |  | 31.4 | 1.1 | 668.87 | 732.5 | 8012.27 |  | C.H. ÁNGEL III | 188.2
16:30 | 1017.6 | 2809.1 | 2732.9 | 44.3 | 80.6 | 62.5 |  |  |  | 32.2 | 1.1 | 353.96 | 759.3 | 7893.56 |  | C.H. LA JOYA | 126.25
17:00 | 1025 | 3169.7 | 2731.3 | 44 | 81 | 60.1 |  |  |  | 31.9 | 1.1 | 76.95 | 757.3 | 7978.35 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.7
17:30 | 1035.1 | 3197.5 | 2849.5 | 44.2 | 81.1 | 59.3 |  |  |  | 33.4 | 1.1 | 4.05 | 719.7 | 8024.95 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.25
18:00 | 1037.7 | 3127.9 | 2862.1 | 44.8 | 80.5 | 59.2 |  |  |  | 31.9 | 1.1 | 0 | 681.5 | 7926.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 355.9
18:30 | 1038.4 | 3160.8 | 2937.9 | 44.7 | 80.3 | 59.6 |  |  |  | 31.2 | 1.3 | 0 | 641.7 | 7995.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2505.7
19:00 | 1039 | 3196 | 2942.3 | 44.7 | 80.6 | 60.8 |  |  |  | 31.8 | 3.1 | 0 | 596.1 | 7994.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2156.15
19:30 | 1042.5 | 3206.8 | 2939.3 | 73.6 | 80.4 | 60 |  |  |  | 32.4 | 3.1 | 0 | 556.3 | 7994.4 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 64
20:00 | 1041.5 | 3266.1 | 2945.9 | 74.9 | 80.5 | 61.4 |  |  |  | 33 | 3.5 | 0 | 468.9 | 7975.7 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11888.65
20:30 | 1042.7 | 3241.7 | 2937.6 | 74.3 | 80.3 | 58.8 |  |  |  | 32.3 | 3.5 | 0 | 499.8 | 7971 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 119.3
21:00 | 1044.6 | 3080 | 3041.3 | 74.9 | 80.8 | 59.6 |  |  |  | 31.7 | 3.5 | 0 | 503.1 | 7919.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1222.15
21:30 | 1038.9 | 2888.4 | 3039.1 | 74.4 | 81.1 | 59.2 |  |  |  | 32.4 | 3.5 | 0 | 571.5 | 7788.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 56.85
22:00 | 1023.6 | 2856.4 | 3039.3 | 74.6 | 80.6 | 59.2 |  |  |  | 30.9 | 3.5 | 0 | 555.1 | 7723.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 67.3
22:30 | 1023.7 | 2757.6 | 3034.3 | 74.3 | 80.5 | 60.5 |  |  |  | 29.8 | 3.7 | 0 | 537.2 | 7601.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2798.95
23:00 | 1022 | 2650.2 | 2997.6 | 43.7 | 81.9 | 0 |  |  |  | 31.5 | 3.7 | 0 | 519.6 | 7350.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 863.7
23:30 | 1020 | 2513.3 | 2856.1 | 43.9 | 80.8 | 0 |  |  |  | 31.6 | 3.7 | 0 | 541.8 | 7091.2 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 174.9
00:00 | 1024.6 | 2306 | 2995.8 | 43.9 | 0 | 0 |  |  |  | 31.8 | 3.7 | 0 | 529 | 6934.8 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1599.95
TOTAL MWh | 24699.1 | 63060.65 | 63901.2 | 1244.15 | 1259.6 | 600.95 |  |  |  | 748.9 | 39.7 | 7878.12 | 15175.85 | 178608.22 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 13.8286 | 35.3067 | 35.7773 | 0.69658 | 0.70523 | 0.33646 |  |  |  | 0.4193 | 0.022227 | 4.4108 | 8.4967 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 680.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 1903.6
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2402
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1532.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2063.3
[16 empty] | PCH TUPURI | 26.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 458.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.3
[16 empty] | C.H. RUCUY | 413.1
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 959.45
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1856.95
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 308
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 286.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2432.75
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 202.35
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 77.9
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 340.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24699.1 | 63060.65

## GENERACION RER
martes, 2 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  |  | 11.1 | 3.6 | 1.8 |  | 9.5 | 10.5 | 8.6 |  |  | 11.4 |  | 6.9 | 9.3 | 4.9 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 11.1 | 11.3 | 75.9 |  |  | 24.7 | 215.4 |  |  |  | 8 | 2.9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.7 |  | 8.7 | 8.8 |  | 3.6 | 15.8 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 115.9 | 112.3 | 0.6 |  |  |  |  | 20.4 | 56.6 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.4 |  | 15.8 | 895.9
1:00 |  |  |  |  | 11 | 6 | 1.8 |  | 9.2 | 10.5 | 8.7 |  |  | 11.4 |  | 6.9 | 9.2 | 4.9 | 2.4 | 3.7 | 20.2 |  | 8 | 7.7 | 12.1 | 65.7 |  |  | 22.6 | 218.8 |  |  |  | 8 | 2.9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 4.2 |  | 10 | 10.3 |  | 3.6 | 15.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 104.6 | 121.2 | 0.6 |  |  |  |  | 21.5 | 56.3 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17.5 |  | 15.1 | 887.2
1:30 |  |  |  |  | 10.8 | 6.4 | 1.7 |  | 8.8 | 11 | 8.8 |  |  | 11.3 |  | 7.2 | 9.7 | 4.9 | 2.5 | 3.7 | 20.6 |  | 7.9 | 5.5 | 11.2 | 98.8 |  |  | 20.5 | 197.6 |  |  |  | 8 | 2.9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 4.2 |  | 11 | 11.1 |  | 3.7 | 15.6 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 112.7 | 117.7 | 0.6 |  |  |  |  | 22.4 | 58.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.6 |  | 15.3 | 904.8
2:00 |  |  |  |  | 10.5 | 6.5 | 1.7 |  | 9.5 | 10.5 | 8.8 |  |  | 11.4 |  | 7 | 9.3 | 4.9 | 2.4 | 3.8 | 20.5 |  | 8 | 4.9 | 16.4 | 112.6 |  |  | 14 | 161.1 |  |  |  | 8 | 2.9 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.6 |  | 11.7 | 9.4 |  | 3.7 | 15.3 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 90.1 | 94.7 | 0.6 |  |  |  |  | 29.2 | 85.4 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17.3 |  | 14.8 | 869.3
2:30 |  |  |  |  | 10.5 | 6.5 | 1.7 |  | 9.5 | 10.8 | 8.6 |  |  | 11.4 |  | 6.8 | 8.6 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 20 |  | 8 | 3.4 | 19.1 | 109.2 |  |  | 14.4 | 158.2 |  |  |  | 8 | 2.9 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |  | 12.6 | 10.7 |  | 3.7 | 14.2 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 84.1 | 96.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 78.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.5 |  | 14.7 | 853
3:00 |  |  |  |  | 10 | 6.5 | 1.7 |  | 8.9 | 11.2 | 8.9 |  |  | 11.4 |  | 7.3 | 10 | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 20.8 |  | 7.9 | 2.4 | 13.1 | 93 |  |  | 8 | 126.2 |  |  |  | 8 | 2.8 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.7 |  | 13.5 | 10.5 |  | 3.7 | 14 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 82.2 | 87.6 | 0.6 |  |  |  |  | 21.8 | 65.2 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.6 |  | 15 | 764.7
3:30 |  |  |  |  | 10 | 6.5 | 1.7 |  | 9.5 | 11.1 | 8.7 |  |  | 11.8 |  | 7.1 | 10.4 | 5 | 2.7 | 3.8 | 20.8 |  | 8 | 1.7 | 12.6 | 85.2 |  |  | 7 | 80 |  |  |  | 8 | 2.8 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.7 |  | 13.6 | 10.7 |  | 3.7 | 14.2 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 81.9 | 93.4 | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 46.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.3 |  | 14.6 | 693.2
4:00 |  |  |  |  | 10 | 6.5 | 1.7 |  | 9 | 11 | 8.6 |  |  | 12.1 |  | 7.2 | 10.5 | 4.8 | 2.6 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 1.9 | 12.8 | 76 |  |  | 0.6 | 32.8 |  |  |  | 8 | 2.8 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.7 |  | 13.3 | 9.6 |  | 3.7 | 14.6 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 82.4 | 97 | 0.6 |  |  |  |  | 23.3 | 55.2 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.4 |  | 14.3 | 642
4:30 |  |  |  |  | 10 | 6.5 | 1.7 |  | 9 | 11.2 | 8.8 |  |  | 12.1 |  | 7.1 | 10.6 | 4.8 | 2.7 | 3.7 | 20.5 |  | 4 | 1.5 | 13.6 | 82.6 |  |  | 2.9 | 110.2 |  |  |  | 7.8 | 2.8 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.7 |  | 10.6 | 9.8 |  | 3.7 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 84.2 | 98.4 | 0.6 |  |  |  |  | 22.5 | 54.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.3 | 9.9 | 17.6 |  | 14.5 | 728.4
5:00 |  |  |  |  | 10 | 6.5 | 1.6 |  | 9.2 | 11.4 | 8.9 |  |  | 12.1 |  | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 2.6 | 3.8 | 20.9 |  | 4 | 0.8 | 19.5 | 102.3 |  |  | 20.1 | 186.4 |  |  |  | 7.9 | 2.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.7 |  | 12.5 | 10.2 |  | 3.7 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 76.5 | 81 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 49.4 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17.3 |  | 14.8 | 826.3
5:30 |  |  |  |  | 10 | 6.5 | 1.6 |  | 9.5 | 10.7 | 8.7 |  |  | 12.1 |  | 7.2 | 11 | 4.4 | 2.6 | 3.8 | 20.3 |  | 4 | 0.2 | 22.7 | 92.7 |  |  | 24.3 | 208.3 |  |  |  | 7.9 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |  | 14 | 11.6 |  | 3.7 | 14.9 | [5 empty] | 2.7 | [5 empty] | 81.7 | 82 | 0.6 |  |  |  |  | 24 | 50.2 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.4 |  | 13.9 | 849.5
6:00 |  |  |  |  | 10 | 6.5 | 1.6 |  | 9.6 | 11.2 | 8.6 |  |  | 12 |  | 7.3 | 10.9 | 4.4 | 2.6 | 3.8 | 20.3 |  | 4 | 0.2 | 20.2 | 81.5 |  |  | 24.1 | 204.5 |  |  |  | 7.9 | 2.8 | 6.6 | 8 | 8 | 7.7 |  | 14.3 | 12.4 |  | 3.7 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 109.1 | 103.3 | 0.6 |  |  |  |  | 24.9 | 64.8 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.6 |  | 13.9 | 897.7
6:30 |  |  |  |  | 10 | 7.9 | 1.6 |  | 9.5 | 12 | 8.8 |  |  | 11.8 |  | 7.2 | 11 | 4.8 | 2.7 | 3.8 | 20.5 |  | 4 |  | 16.8 | 69.1 |  |  | 20.2 | 206.3 | 0.3 |  |  | 7.9 | 2.8 | 6.6 | 8 | 8 | 7.7 | 2.9 | 14.8 | 12.7 |  | 3.7 | 14.9 |  | 4.5 | 4.5 | 2.1 |  | 2.5 |  |  |  |  | 9.9 | 126.4 | 115.2 | 0.6 | 3.5 | 4.5 |  |  | 21.3 | 60.6 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.6 | 0.3 | 14.4 | 937.6
7:00 |  |  |  |  | 10.8 | 10.8 | 1.6 |  | 9.2 | 11.5 | 9.1 |  |  | 11.7 |  | 7.5 | 11.5 | 4.8 | 2.6 | 3.8 | 20.9 |  | 4 |  | 16.1 | 76 |  |  | 15.1 | 189.2 | 7.6 | 0.64 |  | 7.9 | 2.8 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7.5 | 21.8 | 15 | 12.1 |  | 3.7 | 14.9 |  | 69.1 | 40.7 | 21.2 |  | 2.2 | 2.9 |  | 0.9 | 3.7 | 9.9 | 137.5 | 120.4 | 0.6 | 30.5 | 37.9 |  | 0.5 | 22.3 | 61.1 |  |  | 1.1 |  | 2.9 | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.6 | 0.8 | 14.6 | 1161.34
7:30 |  |  |  |  | 11.9 | 12 | 1.6 |  | 9.3 | 10.8 | 8.9 |  |  | 11.9 |  | 7.1 | 9.8 | 4.8 | 2.6 | 3.8 | 20.3 |  | 8 |  | 15.4 | 89.3 |  |  | 24.1 | 175.1 | 17.5 | 11.56 |  | 7.9 | 2.8 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 44.3 | 16.7 | 12.3 |  | 3.7 | 14.9 |  | 148.3 | 76.4 | 42.1 |  | 2.3 | 5.4 |  | 6.2 | 3.4 | 10 | 135.6 | 117 | 0.6 | 63.8 | 80.9 |  | 6.2 | 27.7 | 76.7 |  |  | 1.1 |  | 5.4 | 1.1 | 19.3 | 10 | 17.6 | 1.4 | 13.9 | 1461.16
8:00 |  |  |  |  | 12 | 11.8 | 1.6 |  | 9.2 | 11.2 | 8.9 |  | 0.3 | 11.8 |  | 7.4 | 10 | 4.8 | 2.6 | 3.8 | 20.6 |  | 8 |  | 16.4 | 96.4 |  |  | 22.6 | 190 | 26.3 | 21.42 |  | 7.9 | 2.8 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 61.3 | 15.7 | 12.7 |  | 3.6 | 14.9 |  | 198.6 | 159.2 | 80.3 | 0.1 | 2.5 | 7.8 |  | 11 | 3.4 | 9.9 | 100.4 | 95.3 | 0.6 | 82 | 113 |  | 13 | 27.6 | 79.4 |  |  | 1.1 |  | 7.7 | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.7 | 1.9 | 14 | 1703.42
8:30 |  |  |  |  | 11.9 | 5 | 1.6 |  | 9.2 | 11.5 | 8.8 | 0.1 | 0.6 | 11.8 |  | 7.4 | 10.2 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 20.9 |  | 8 |  | 18.4 | 89.1 |  |  | 30.7 | 197.6 | 29.3 | 37.6 |  | 7.9 | 2.8 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 63.8 | 16.3 | 12.5 |  | 3.6 | 14.9 |  | 205.7 | 165.1 | 83.7 | 0.2 | 2.3 | 9.8 |  | 12 | 3.5 | 10 | 75 | 77.2 | 0.6 | 84.5 | 114.8 |  | 15 | 24.9 | 78.1 |  |  | 1.1 |  | 9.7 | 1.1 | 19.3 | 10 | 17.5 | 2.4 | 14.2 | 1710.9
9:00 |  |  |  |  | 11.9 | 4.1 | 1.6 |  | 8.5 | 10.8 | 8.7 | 0.1 | 0.8 | 11.7 |  | 6.9 | 8.9 | 4.3 | 2.4 | 3.9 | 19.8 |  | 8 | 0.5 | 20.1 | 84.2 |  |  | 30.1 | 182.2 | 29.6 | 38.28 |  | 7.9 | 2.8 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 3.9 | 65.9 | 16 | 11.9 |  | 3.6 | 14.9 |  | 207.4 | 166.9 | 85 | 0.2 | 2.2 | 11.7 |  | 12.3 | 3.5 | 9.9 | 77 | 73.2 | 0.6 | 85.1 | 115.4 |  | 15.4 | 23.9 | 74.7 |  |  | 1.1 |  | 11.4 | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.4 | 3.4 | 13.8 | 1689.08
9:30 |  |  |  |  | 12 | 8.7 | 1.6 |  | 9.2 | 9.9 | 8.9 | 0.1 | 1 | 11.7 |  | 7.2 | 9.8 | 4.3 | 2.4 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 2.7 | 18.7 | 77.2 |  |  | 26.4 | 177.2 | 29.4 | 38.92 |  | 7.9 | 2.8 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 4.2 | 67.1 | 17.5 | 12.8 |  | 3.6 | 14.9 |  | 209 | 167.9 | 85.5 | 0.3 | 2.2 | 13.3 |  | 12.4 | 3.4 | 9.8 | 99.6 | 99 | 0.6 | 84.4 | 114.4 |  | 15.7 | 23.4 | 71.9 |  |  | 1.1 |  | 13 | 1.1 | 19.3 | 10 | 17.8 | 5.6 | 15.2 | 1735.32
10:00 |  |  |  |  | 12 | 9.1 | 1.6 |  | 7.8 | 8.8 | 9 | 0.1 | 1.1 | 11.8 |  | 7.2 | 10 | 4.3 | 2.4 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 3 | 16.3 | 84.2 |  |  | 26.9 | 129 | 29.2 | 38.98 |  | 7.9 | 2.8 | 7 | 7.8 | 8.4 | 4.2 | 67.3 | 17.3 | 13 |  | 3.6 | 14.9 |  | 207.6 | 167.6 | 85.3 | 0.3 | 2.2 | 14.4 |  | 12.6 | 5.3 | 9.6 | 128.2 | 113 | 0.6 | 84.1 | 113.1 |  | 15.7 | 24.7 | 74.9 |  |  | 1.1 |  | 14.3 | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.6 | 12.4 | 16.2 | 1746.48
10:30 |  |  |  |  | 12 | 9.3 | 1.6 |  | 4.1 | 11.1 | 9 | 0.1 | 1.2 | 11.6 |  | 7.3 | 9.9 | 4.3 | 2.4 | 3.9 | 20.6 |  | 4 | 5.2 | 13.5 | 93.8 |  |  | 27.4 | 177.2 | 28.9 | 38.91 |  | 7.8 | 2.8 | 7 | 7.8 | 8.4 | 4.1 | 67.8 | 16.7 | 12.4 |  | 3.6 | 14.9 |  | 208.3 | 168.3 | 85.6 | 0.3 | 2.2 | 15.6 |  | 12.7 | 5.5 | 9.6 | 140.9 | 121.4 | 0.6 | 83.8 | 111.9 |  | 15.9 | 25.6 | 79.6 |  |  | 1.1 |  | 15.3 | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.6 | 15.1 | 15.4 | 1833.21
11:00 |  |  |  |  | 11.9 | 9.3 | 1.6 |  | 7 | 8.2 | 8.9 | 0.2 | 1.2 | 11.6 |  | 7.3 | 9.8 | 4.4 | 2.4 | 2.7 | 20.4 |  | 4 | 9.3 | 11 | 92.6 |  |  | 32.6 | 180.7 | 28.9 | 38.71 |  | 7.8 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 4.2 | 68.3 | 17.2 | 12.3 |  | 3.6 | 14.8 |  | 209.8 | 169 | 86 | 0.4 | 2.2 | 16.4 |  | 12.5 | 5.5 | 9.6 | 129.9 | 121.3 | 0.6 | 84.3 | 112.4 |  | 15.8 | 25.5 | 76.6 |  |  | 1.1 |  | 16 | 1.1 | 19.3 | 10 | 17.7 | 15.2 | 14.8 | 1831.71
11:30 |  |  |  |  | 12 | 9.3 | 1.6 |  | 7.3 | 10.7 | 8.8 | 0.2 | 1.3 | 11.6 |  | 7.3 | 10.1 | 4.5 | 2.6 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 14.3 | 10.3 | 99.9 |  |  | 30.8 | 189.2 | 29 | 38.86 |  | 7.8 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 4.2 | 69.1 | 15.7 | 12.7 |  | 3.6 | 14.7 |  | 211.2 | 169.8 | 86.5 | 0.4 | 2.1 | 16.8 |  | 12.3 | 5.5 | 9.7 | 141.7 | 125.4 | 0.6 | 84.8 | 113.1 |  | 15.6 | 27.2 | 79.2 |  |  | 1.1 |  | 16.4 | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.6 | 15 | 14.6 | 1878.36
12:00 |  |  |  |  | 11.9 | 9.3 | 1.5 |  | 8.4 | 9.9 | 8.8 | 0.1 | 1.3 | 11.7 |  | 7.2 | 9.8 | 4.4 | 2.6 | 3.9 | 20.3 |  | 8.4 | 22.9 | 15.7 | 97.9 |  |  | 31.2 | 177 | 29.3 | 38.87 |  | 7.8 | 2.8 | 6.8 | 7.2 | 8 | 4.1 | 69.8 | 16.7 | 12.9 |  | 3.6 | 14.7 |  | 212.5 | 171 | 87 | 0.4 | 2.2 | 16.8 |  | 12.2 | 5.5 | 9.6 | 135.2 | 123.6 | 0.6 | 86.1 | 114.8 |  | 15.2 | 28.5 | 80 |  |  | 1.1 |  | 16.5 | 1.1 | 19.2 | 10 | 17.5 | 14.8 | 14.4 | 1882.57
12:30 |  |  |  |  | 12.1 | 9.3 | 1.5 |  | 10.8 | 10.7 | 8.6 | 0.2 | 1.3 | 11.2 |  | 7 | 9.3 | 4.4 | 2.6 | 3.9 | 20 |  | 8.4 | 27.3 | 20.7 | 95.1 |  |  | 29.7 | 193 | 29.6 | 39.23 |  | 7.7 | 2.8 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 4.1 | 69.6 | 15 | 12.4 |  | 3.6 | 14.7 |  | 212.8 | 171 | 87.1 | 0.4 | 2.1 | 16.4 |  | 12.2 | 5.6 | 9.6 | 122.2 | 119.3 | 0.6 | 87 | 116.3 |  | 15.1 | 28.6 | 75.8 |  |  | 1.1 |  | 16.2 | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.6 | 14.8 | 14.2 | 1883.83
13:00 |  |  |  |  | 12 | 6.6 | 1.5 |  | 9.9 | 8 | 8.7 | 0.4 | 1.3 | 11 |  | 7.2 | 9.8 | 4.4 | 2.6 | 3.8 | 20.3 |  | 4 | 34.5 | 25.2 | 97 |  |  | 32.6 | 174 | 30 | 39.56 |  | 7.7 | 2.8 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 4.1 | 69.1 | 15.1 | 12.4 |  | 3.6 | 14.7 |  | 213.3 | 171 | 86.9 | 0.4 | 2.1 | 15.7 |  | 12.3 | 4.3 | 10 | 124.8 | 114.4 | 0.6 | 87.6 | 117.4 |  | 15.4 | 27.9 | 76.4 |  |  | 1.1 |  | 15.6 | 1.1 | 19 | 10 | 17.6 | 14.8 | 14.6 | 1870.36
13:30 |  |  |  |  | 12 | 3.5 | 1.5 |  | 10 | 11.2 | 8.7 | 0.4 | 1.2 | 11 |  | 7.2 | 9.8 | 4.4 | 2.6 | 3.8 | 20.4 |  | 4 | 43.2 | 26.8 | 99.3 |  |  | 27.6 | 184.7 | 30.3 | 39.89 |  | 7.7 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.1 | 68.9 | 15.8 | 12.3 |  | 3.6 | 14.7 |  | 215.4 | 172.2 | 87.7 | 0.4 | 2 | 14.5 |  | 12.4 | 2 | 10 | 121.5 | 122.7 | 0.6 | 88 | 118.3 |  | 15.5 | 27.1 | 77 |  |  | 1.1 |  | 14.6 | 1.1 | 19.2 | 9.9 | 17.5 | 14.9 | 13.7 | 1894.89
14:00 |  |  |  |  | 11.9 | 3.5 | 1.5 |  | 9.7 | 10.8 | 8.7 | 0.3 | 1.1 | 11 |  | 7.2 | 9.9 | 4.4 | 2.6 | 3.7 | 20.3 |  | 4 | 48.9 | 27.6 | 91 |  |  | 29.9 | 179.1 | 30.7 | 40.12 |  | 7.6 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.1 | 69 | 14.5 | 11.6 |  | 3.6 | 14.7 |  | 215.9 | 172.7 | 87.5 | 0.4 | 2 | 13.3 |  | 12.5 | 2.2 | 10 | 128 | 125 | 0.6 | 88.3 | 119.4 |  | 15.7 | 24.7 | 69.8 |  |  | 1.1 |  | 13.5 | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.3 | 14.9 | 14.1 | 1887.12
14:30 |  |  |  |  | 10.7 | 3.5 | 1.5 |  | 10 | 10.4 | 8.6 | 0.3 | 1 | 11.1 |  | 7.3 | 10.2 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 20.7 |  | 4 | 50.3 | 27.4 | 86.7 |  |  | 30.2 | 180.7 | 31 | 40.35 |  | 7.6 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.2 | 69 | 16.7 | 12.4 |  | 3.6 | 14.7 |  | 216.2 | 172.4 | 87.7 | 0.3 | 1.9 | 11.9 |  | 12.5 | 2.2 | 10 | 112 | 106 | 0.6 | 88.2 | 119.6 |  | 15.7 | 25.2 | 67.6 |  |  | 1.1 |  | 12.1 | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17.1 | 14.7 | 14.2 | 1849.55
15:00 |  |  |  |  | 11.9 | 3.4 | 1.5 |  | 9.2 | 11.1 | 8.6 | 0.3 | 0.9 | 11 |  | 7.2 | 9.8 | 4.4 | 2.7 | 3.9 | 20.2 |  | 8.3 | 57 | 27.3 | 85.6 |  |  | 28.5 | 182.1 | 30.8 | 40.26 |  | 7.6 | 2.8 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 67.9 | 16.3 | 12.1 |  | 3.6 | 14.7 |  | 212.3 | 169.7 | 86.3 | 0.3 | 1.9 | 10.2 |  | 12.5 | 4 | 9.9 | 112 | 107.6 | 0.6 | 87 | 118.5 |  | 15.7 | 23.4 | 64 |  |  | 1.1 |  | 10.3 | 1.1 | 18.9 | 10 | 17.2 | 13.9 | 14 | 1839.56
15:30 |  |  |  |  | 11.9 | 3.4 | 1.5 |  | 9.4 | 11.3 | 8.6 | 0.2 | 0.8 | 11.1 |  | 7.3 | 10.2 | 4.4 | 2.7 | 3.9 | 20.5 |  | 8.4 | 58.1 | 28 | 88.1 |  |  | 27.2 | 184.1 | 29.5 | 39.75 |  | 7.6 | 2.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 65.5 | 17.3 | 12.7 |  | 3.6 | 14.7 |  | 205.5 | 164.7 | 83.4 | 0.3 | 2 | 8.2 |  | 12.3 | 4.1 | 9.9 | 139.6 | 122.5 | 0.6 | 83.4 | 112.8 |  | 15.5 | 23.9 | 60.7 |  |  | 1.1 |  | 8.3 | 1.1 | 19 | 10 | 17.3 | 12 | 14.1 | 1853.35
16:00 |  |  |  |  | 11.9 | 3.5 | 1.6 |  | 8.5 | 11 | 8.5 | 0.2 | 0.6 | 11.1 |  | 7.1 | 9.9 | 4.3 | 2.6 | 3.8 | 20.2 |  | 8.4 | 57.9 | 28.1 | 76.5 |  |  | 29.2 | 203.4 | 21 | 38.37 |  | 7.6 | 2.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 45.6 | 13.4 | 11.9 |  | 3.6 | 14.6 |  | 174.6 | 132.7 | 68.8 | 0.1 | 2 | 5.8 |  | 11.8 | 4.1 | 9.9 | 115.1 | 118.6 | 0.6 | 66.7 | 79 |  | 15 | 22.1 | 56.3 |  |  | 1.1 |  | 6 | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17.1 | 2.6 | 13.9 | 1647.67
16:30 |  |  |  |  | 12 | 3.9 | 1.6 |  | 9 | 11.2 | 8.4 | 0.1 | 0.2 | 11.1 |  | 7.1 | 10 | 4.3 | 2.6 | 3.8 | 20.2 |  | 4 | 69 | 27.4 | 76.3 |  |  | 28.7 | 195.2 | 10.5 | 31.06 |  | 7.6 | 2.8 | 7 | 8 | 8 | 4.2 | 20.8 | 12.2 | 12.2 |  | 3.6 | 14.5 |  | 92.6 | 64.2 | 31.8 |  | 2.1 | 3.3 |  | 10.9 | 4.2 | 9.8 | 132.7 | 125.2 | 0.6 | 33.2 | 37.9 |  | 13.7 | 21 | 59.4 |  |  | 1.1 |  | 3.6 | 1.1 | 19 | 10 | 17.1 | 0.1 | 13.9 | 1357.06
17:00 |  |  |  |  | 12 | 8.9 | 1.6 |  | 8.9 | 11 | 8.3 |  |  | 11.1 |  | 7.3 | 10.2 | 4.3 | 2.6 | 3.7 | 20.7 |  | 4 | 76.6 | 28.8 | 72.6 |  |  | 23.4 | 198.8 | 1.6 | 14.85 |  | 7.6 | 2.8 | 7 | 8 | 8 | 4.1 | 3.9 | 12.1 | 12.9 |  | 3.6 | 14.5 |  | 18.4 | 6 | 3.6 |  | 2.6 | 0.8 |  | 6.5 | 2.7 | 10 | 128.1 | 125.6 | 0.6 | 6.2 | 5.4 |  | 8.6 | 19.4 | 59 |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 | 19.1 | 10 | 16.9 |  | 13.5 | 1082.05
17:30 |  |  |  |  | 11.7 | 10.2 | 1.7 |  | 9.3 | 12.4 | 8.4 |  |  | 11.1 |  | 7.4 | 10.3 | 4.4 | 2.6 | 3.6 | 20.9 |  | 4 | 64.6 | 30.1 | 64 |  |  | 28.4 | 196.2 |  | 0.85 |  | 7.6 | 2.8 | 6.7 | 8 | 8 | 4.1 |  | 12.4 | 12.6 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 2.6 |  |  | 1.3 | 2.7 | 10 | 114.1 | 122.7 | 0.6 |  |  |  | 1.9 | 19 | 55.6 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.9 |  | 13.7 | 974.75
18:00 |  |  |  |  | 11.8 | 17.1 | 1.7 |  | 9.2 | 10.9 | 8.3 |  |  | 11.1 |  | 7.2 | 10.2 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 53.3 | 29.5 | 61.2 |  |  | 18.2 | 174.8 |  |  |  | 7.6 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | 8 | 4.2 |  | 12.2 | 12.6 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.7 | 10 | 120 | 122.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19 | 58.4 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.9 | 10 | 16.8 |  | 13.5 | 936.4
18:30 |  |  |  |  | 11.5 | 19 | 1.8 |  | 8.7 | 11 | 8.3 |  |  | 11 |  | 7.1 | 10.1 | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 20.2 |  | 4 | 41.6 | 29.1 | 57.6 |  |  | 20.6 | 185.6 |  |  |  | 7.6 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | 8 | 4.2 |  | 15.5 | 12.9 |  | 3.5 | 14.8 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.7 | 10 | 96.4 | 108.5 | 0.6 |  |  |  |  | 18 | 55.9 | 0.2 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.9 |  | 13.5 | 898
19:00 |  |  |  |  | 11.7 | 16.9 | 1.8 |  | 8.9 | 11.2 | 8.3 |  |  | 10.8 |  | 7.1 | 10.1 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 8.1 | 37.1 | 25.8 | 58.6 |  |  | 20.4 | 169.7 |  |  |  | 7.6 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.2 |  | 12.8 | 11.5 |  | 3.4 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 4.7 | 9.8 | 89 | 104.7 | 0.6 |  |  |  |  | 17.4 | 49.1 | 2 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.8 |  | 13.6 | 858.1
19:30 |  |  |  |  | 12 | 16 | 1.8 |  | 8.9 | 11.5 | 8.5 |  |  | 10.5 |  | 7.1 | 10.1 | 4.1 | 2.4 | 3.6 | 20.5 |  | 8.1 | 39.7 | 23.7 | 64 |  |  | 14.9 | 155.8 |  |  |  | 7.7 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.2 |  | 11.4 | 10.7 |  | 3.4 | 14.9 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 73.8 | 89.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 53.4 | 2 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.7 |  | 13.5 | 818.2
20:00 |  |  |  |  | 12.2 | 16 | 1.8 |  | 9.5 | 11.3 | 8.5 |  |  | 10.5 |  | 7.2 | 10.3 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 20.7 |  | 8.1 | 34.9 | 23.3 | 60.8 |  |  | 11.9 | 124 |  |  |  | 7.8 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.3 |  | 11.4 | 11.2 |  | 3.4 | 14.9 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 4.8 | 9.8 | 51.9 | 68.8 | 0.6 |  |  |  |  | 18.9 | 51.8 | 2.4 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.8 |  | 13.7 | 732.2
20:30 |  |  |  |  | 12.2 | 16 | 1.8 |  | 9.2 | 10.9 | 8.3 |  |  | 10.5 |  | 7.1 | 10.3 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 20.6 |  | 8.1 | 32.8 | 20.7 | 59 |  |  | 15 | 140.3 |  |  |  | 7.9 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.3 |  | 11 | 11.3 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 4.9 | 9.8 | 70.6 | 74.4 | 0.6 |  |  |  |  | 17 | 47.7 | 2.4 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.8 |  | 13.6 | 762.3
21:00 |  |  |  |  | 12.2 | 16 | 1.8 |  | 8.4 | 11.1 | 8.4 |  |  | 10.5 |  | 7.2 | 10.1 | 3.9 | 2.4 | 3.7 | 20.6 |  | 8.1 | 24.1 | 15.6 | 63.8 |  |  | 14.1 | 139.7 |  |  |  | 7.9 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.3 |  | 12.4 | 11.6 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 4.9 | 9.8 | 82.3 | 77.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.2 | 43.1 | 2.4 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 10 | 16.4 |  | 13.5 | 764.4
21:30 |  |  |  |  | 12.1 | 15.8 | 1.8 |  | 9.1 | 11.2 | 8.3 |  |  | 10.5 |  | 7.2 | 10.3 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8.1 | 18.5 | 12.4 | 61.9 |  |  | 14.5 | 166.3 |  |  |  | 8 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.3 |  | 13.1 | 11.7 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 116.6 | 97.5 | 0.6 |  |  |  |  | 18.9 | 40.1 | 2.4 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 10 | 16.2 |  | 13.5 | 832
22:00 |  |  |  |  | 11.9 | 8.8 | 1.8 |  | 8 | 11 | 8.2 |  |  | 10.1 |  | 7.1 | 10.2 | 4.3 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 11.5 | 10.3 | 62.5 |  |  | 16.9 | 163.7 |  |  |  | 8 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.3 |  | 13 | 10.8 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 3.1 | 10 | 96.7 | 108.9 | 0.6 |  |  |  |  | 20.1 | 40.7 | 2.4 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.2 |  | 13.5 | 801.8
22:30 |  |  |  |  | 12 | 8.8 | 1.8 |  | 8.1 | 9.7 | 8.3 |  |  | 10.5 |  | 7.1 | 10.1 | 4.3 | 2.4 | 3.7 | 20.2 |  | 4 | 7.3 | 8.9 | 69.3 |  |  | 17.7 | 171.7 |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 7 | 7.6 | 7.9 | 4.3 |  | 12 | 11.6 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 79.9 | 90.5 | 0.6 |  |  |  |  | 22.5 | 45.8 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 10 | 16.4 |  | 13.4 | 784.3
23:00 |  |  |  |  | 11.9 | 8.9 | 1.7 |  | 8.9 | 10.7 | 8.3 |  |  | 10.8 |  | 7.2 | 10.2 | 4.3 | 2.4 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 11.3 | 8.9 | 75.2 |  |  | 15.8 | 177.9 |  |  |  | 8.3 | 2.8 | 7 | 7.6 | 7.9 | 4.3 |  | 11.1 | 9.3 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 61.7 | 72.8 | 0.6 |  |  |  |  | 21.8 | 53.8 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 10 | 16.4 |  | 13.4 | 769.2
23:30 |  |  |  |  | 12.1 | 8.9 | 1.7 |  | 8.9 | 10.6 | 8.2 |  |  | 10.8 |  | 6.8 | 9.9 | 4.3 | 2.4 | 3.7 | 20 |  | 4 | 12.4 | 6.2 | 86.2 |  |  | 17.6 | 168.5 |  |  |  | 8.4 | 2.8 | 7 | 7.8 | 7.9 | 4.3 |  | 11.5 | 9.1 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 3.4 | 10 | 66.9 | 70.5 | 0.6 |  |  |  |  | 25.2 | 67.7 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.9 | 10 | 16.8 |  | 13.4 | 791.1
0:00 |  |  |  |  | 11.7 | 8.9 | 1.7 |  | 9.1 | 11 | 8.4 |  |  | 10.8 |  | 6.9 | 10 | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 11.8 | 6.4 | 69.8 |  |  | 16.4 | 175.8 |  |  |  | 8.7 | 2.7 | 7 | 7.8 | 7.9 | 4.4 |  | 11.5 | 10 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 1.7 | 4.4 | 70.4 | 68 | 0.6 |  |  |  |  | 23.9 | 65 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.9 | 10 | 16.7 |  | 13.5 | 772.3
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 208.95 | 39.7 | 0 | 214.75 | 259.35 | 206.85 | 1.7 | 8.6 | 270.7 | 0 | 172.05 | 241.55 | 107.3 | 60.55 | 89.7 | 490.35 | 0 | 139.15 | 511.45 | 445.75 | 1953.65 | 0 | 0 | 515.35 | 4127.65 | 265.15 | 353.52 | 0 | 188.75 | 67.4 | 165.3 | 182.65 | 188.2 | 126.25 | 609.35 | 330.55 | 277.6 | 0 | 86.7 | 355.9 | 0 | 1934.5 | 1511.5 | 770.55 | 2.6 | 56.85 | 115.5 | 0 | 117.15 | 67.3 | 174.9 | 2479.55 | 2475.2 | 14.4 | 786.25 | 1045.4 | 0 | 145.9 | 555.9 | 1503.2 | 13.3 | 0 | 26.4 | 0 | 114.95 | 26.4 | 458.15 | 239.3 | 413.1 | 95.5 | 340.85 | 29021.82
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 788.6 | 2.7173 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5179.25 | 17.8461 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7878.12 | 27.1455 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 15175.85 | 52.2912 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
martes, 2 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
02/06/2026 | 00:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 01:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 01:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 02:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 02:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 03:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 03:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 04:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 04:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 05:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 05:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 06:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 06:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 07:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 07:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 08:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 08:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 09:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 09:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 10:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 10:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 11:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 11:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 12:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 12:30 |  | 0 |  |  |  | 5.248 | 5.248 | 9.0285 | 9.0285 | [27 empty] | 28.553
02/06/2026 | 13:00 |  | 0 |  |  |  | 1.62 | 1.62 | 9.3625 | 9.3625 | [27 empty] | 21.965
02/06/2026 | 13:30 |  | 0 |  |  |  | 6.4295 | 6.4295 | 10.3015 | 10.3015 | [27 empty] | 33.462
02/06/2026 | 14:00 |  | 0 |  |  |  | 15.712 | 15.712 | 12.7155 | 12.7155 | [27 empty] | 56.855
02/06/2026 | 14:30 |  | 0 |  |  |  | 11.557 | 11.557 | 10.6485 | 10.6485 | [27 empty] | 44.411
02/06/2026 | 15:00 |  | 0 |  |  |  | 4.127 | 4.127 | 9.2025 | 9.2025 | [27 empty] | 26.659
02/06/2026 | 15:30 |  | 0 |  |  |  | 3.5825 | 3.5825 | 8.1685 | 8.1685 | [27 empty] | 23.502
02/06/2026 | 16:00 |  | 0 |  |  |  | 6.6845 | 6.6845 | 14.3895 | 14.3895 | [27 empty] | 42.148
02/06/2026 | 16:30 |  | 0 |  |  |  | 14.1815 | 14.1815 | 16.401 | 16.401 | [27 empty] | 61.165
02/06/2026 | 17:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 17:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 18:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 18:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 19:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 19:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 20:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 20:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 21:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 21:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 22:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 22:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 23:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
02/06/2026 | 23:30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
03/06/2026 | 00:00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.571 | 34.571 | 50.109 | 50.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.36

## COGENERACIÓN
martes, 2 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  |  | 11.1 | 9.5 | 10.5 |  | 31.1
1:00 |  |  |  | 11 | 9.2 | 10.5 |  | 30.7
1:30 |  |  |  | 10.8 | 8.8 | 11 |  | 30.6
2:00 |  |  |  | 10.5 | 9.5 | 10.5 |  | 30.5
2:30 |  |  |  | 10.5 | 9.5 | 10.8 |  | 30.8
3:00 |  |  |  | 10 | 8.9 | 11.2 |  | 30.1
3:30 |  |  |  | 10 | 9.5 | 11.1 |  | 30.6
4:00 |  |  |  | 10 | 9 | 11 |  | 30
4:30 |  |  |  | 10 | 9 | 11.2 |  | 30.2
5:00 |  |  |  | 10 | 9.2 | 11.4 |  | 30.6
5:30 |  |  |  | 10 | 9.5 | 10.7 |  | 30.2
6:00 |  |  |  | 10 | 9.6 | 11.2 |  | 30.8
6:30 |  |  |  | 10 | 9.5 | 12 |  | 31.5
7:00 |  |  |  | 10.8 | 9.2 | 11.5 |  | 31.5
7:30 |  |  |  | 11.9 | 9.3 | 10.8 |  | 32
8:00 |  |  |  | 12 | 9.2 | 11.2 |  | 32.4
8:30 |  |  |  | 11.9 | 9.2 | 11.5 |  | 32.6
9:00 |  |  |  | 11.9 | 8.5 | 10.8 |  | 31.2
9:30 |  |  |  | 12 | 9.2 | 9.9 |  | 31.1
10:00 |  |  |  | 12 | 7.8 | 8.8 |  | 28.6
10:30 |  |  |  | 12 | 4.1 | 11.1 |  | 27.2
11:00 |  |  |  | 11.9 | 7 | 8.2 |  | 27.1
11:30 |  |  |  | 12 | 7.3 | 10.7 |  | 30
12:00 |  |  |  | 11.9 | 8.4 | 9.9 |  | 30.2
12:30 |  |  |  | 12.1 | 10.8 | 10.7 |  | 33.6
13:00 |  |  |  | 12 | 9.9 | 8 |  | 29.9
13:30 |  |  |  | 12 | 10 | 11.2 |  | 33.2
14:00 |  |  |  | 11.9 | 9.7 | 10.8 |  | 32.4
14:30 |  |  |  | 10.7 | 10 | 10.4 |  | 31.1
15:00 |  |  |  | 11.9 | 9.2 | 11.1 |  | 32.2
15:30 |  |  |  | 11.9 | 9.4 | 11.3 |  | 32.6
16:00 |  |  |  | 11.9 | 8.5 | 11 |  | 31.4
16:30 |  |  |  | 12 | 9 | 11.2 |  | 32.2
17:00 |  |  |  | 12 | 8.9 | 11 |  | 31.9
17:30 |  |  |  | 11.7 | 9.3 | 12.4 |  | 33.4
18:00 |  |  |  | 11.8 | 9.2 | 10.9 |  | 31.9
18:30 |  |  |  | 11.5 | 8.7 | 11 |  | 31.2
19:00 |  |  |  | 11.7 | 8.9 | 11.2 |  | 31.8
19:30 |  |  |  | 12 | 8.9 | 11.5 |  | 32.4
20:00 |  |  |  | 12.2 | 9.5 | 11.3 |  | 33
20:30 |  |  |  | 12.2 | 9.2 | 10.9 |  | 32.3
21:00 |  |  |  | 12.2 | 8.4 | 11.1 |  | 31.7
21:30 |  |  |  | 12.1 | 9.1 | 11.2 |  | 32.4
22:00 |  |  |  | 11.9 | 8 | 11 |  | 30.9
22:30 |  |  |  | 12 | 8.1 | 9.7 |  | 29.8
23:00 |  |  |  | 11.9 | 8.9 | 10.7 |  | 31.5
23:30 |  |  |  | 12.1 | 8.9 | 10.6 |  | 31.6
0:00 |  |  |  | 11.7 | 9.1 | 11 |  | 31.8
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 214.75 | 259.35 | 0 | 748.9

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - martes, 2 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 535.62
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 411.5
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 79.54
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  | 0.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 429.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 461.35
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 422.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 5560.1
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 902.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 3696.75
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 1743.9
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 4.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 16.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 322.4
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 3610.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 538
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 350.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 493.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 217.1
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 7913.85
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 370.8
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 243.3
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 218.8
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 123.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 31288.9
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 10357.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 154
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 980.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 15647.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 310.9
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 1546.45
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 281
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 2122.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 308.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 1374.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 837.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 4519.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 3867.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 4294.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 608.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 457.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 237.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 3901.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 365.72
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 511.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 7925.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 9299.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 8501.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 247.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 8456.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 8484.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 8696.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 390.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 136.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 335.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 371.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 380
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 283.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 132.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 1180.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 608.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 534.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 173.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 890.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 544.565
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 5012.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | 0.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 4319.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 129
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 3717.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 21507.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 2899.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 1470.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 7318.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 7550.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 7553.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 12006.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 231.2
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 5.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 2488
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 115.1
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 224.25
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 867.3
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 221.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 140.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 5806.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 1790.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 348.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 5179.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 4810.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 3287.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 28.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 1370.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 4338.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 4872.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 3051.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 1478.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1966.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 161.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 161.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 1210.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 6694.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 6809.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 7135.85
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 283.9
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 1252.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 3329.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 13.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 59.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 219.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 4135.65
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 52.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 919.8
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 425.6
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 836.95
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 172.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 1935.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 3801.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 608.7
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 716.75
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 4989.5
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 189.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 9883.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 4800.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 | 1244.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1115.45
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 404.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 155.3
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 692.35
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 350734.295
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 482.9308
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 120.6154
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 438.55
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 1210.8037
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 911.1066
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 439.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 192.9
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 1140.186
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 4936.3426
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 60537.5
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 52557.8
[7 empty] | ELECTROPERU | 41646.4
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 40217.97
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 25637.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 15958.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 14683.9
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 12224.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 8086.2
[7 empty] | EGEMSA | 7913.85
[7 empty] | CELEPSA | 5560.1
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 5440.65
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 5012.05
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 4519.45
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 4319.3
[7 empty] | SAN GABAN | 4188.5
[7 empty] | EGASA | 3932.75
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 3717.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 3329.65
[7 empty] | LA VIRGEN | 2488
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 2431.4
[7 empty] | TERMOSELVA | 2359.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 2211.7
[7 empty] | SINERSA | 2182.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 1599.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 1546.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1369.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1252.85
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1180.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 980.7
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 902.4
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 890.25
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 867.3
[7 empty] | EGESUR | 832.9
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 692.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 608.45
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 559.45
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 544.565
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 535.62
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 534.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 527.4
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 461.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 429.65
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 422.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 411.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 283.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 281
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 224.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 221.5
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 219.8
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 189.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 173.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 154
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 132.9
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 129
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 123.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 115.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 79.54
[7 empty] | PETRAMAS | 72.5
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 16.8
[7 empty] | KONDU SAC | 5.1
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 4.5
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.25

## G_AREAS
martes, 2 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 168.2 | 76.1 | 0 | 39.9 | 2611.9 | 2719.5 | 0 | 621.2 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 5952.6 | 569.3 | 6806.1 | 00:30 | 3349.4 | 2795.6 | 0 | 661.1 | 6806.1 | 00:30 | 202.6 | 32.2 | 0 | 661.1 | 895.9
01:00 | 170.5 | 75.6 | 0 | 40.1 | 2606.7 | 2626.4 | 0 | 610.7 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 286.2 | 5843.8 | 569.9 | 6699.9 | 01:00 | 3347.1 | 2702 | 0 | 650.8 | 6699.9 | 01:00 | 204.6 | 31.8 | 0 | 650.8 | 887.2
01:30 | 175.3 | 75.8 | 0 | 38.8 | 2622 | 2507.4 | 0 | 627.8 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 289.9 | 5757.2 | 575.7 | 6622.8 | 01:30 | 3373 | 2583.2 | 0 | 666.6 | 6622.8 | 01:30 | 206.5 | 31.7 | 0 | 666.6 | 904.8
02:00 | 170.9 | 75.2 | 0 | 42.4 | 2549.4 | 2454.2 | 0 | 587.1 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 288.5 | 5590.7 | 573.5 | 6452.7 | 02:00 | 3293.8 | 2529.4 | 0 | 629.5 | 6452.7 | 02:00 | 208.2 | 31.6 | 0 | 629.5 | 869.3
02:30 | 168 | 76.2 | 0 | 45.8 | 2505.8 | 2517.6 | 0 | 568.8 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 290 | 5592.2 | 564.6 | 6446.8 | 02:30 | 3238.4 | 2593.8 | 0 | 614.6 | 6446.8 | 02:30 | 206.5 | 31.9 | 0 | 614.6 | 853
03:00 | 176.6 | 75.2 | 0 | 39.5 | 2642.2 | 2499.6 | 0 | 484 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 291.3 | 5625.8 | 585.3 | 6502.4 | 03:00 | 3404.1 | 2574.8 | 0 | 523.5 | 6502.4 | 03:00 | 210 | 31.2 | 0 | 523.5 | 764.7
03:30 | 155.6 | 75.7 | 0 | 38.6 | 2522.1 | 2700.8 | 0 | 412.9 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 269.9 | 5635.8 | 539.6 | 6445.3 | 03:30 | 3217.3 | 2776.5 | 0 | 451.5 | 6445.3 | 03:30 | 210 | 31.7 | 0 | 451.5 | 693.2
04:00 | 150.8 | 75.2 | 0 | 37.6 | 2579.7 | 2702.6 | 0 | 367.3 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 263.6 | 5649.6 | 538.6 | 6451.8 | 04:00 | 3269.1 | 2777.8 | 0 | 404.9 | 6451.8 | 04:00 | 206 | 31.1 | 0 | 404.9 | 642
04:30 | 152.4 | 74.7 | 0 | 35.5 | 2607.2 | 2685.9 | 0 | 454.9 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 262.6 | 5748 | 546.5 | 6557.1 | 04:30 | 3306.1 | 2760.6 | 0 | 490.4 | 6557.1 | 04:30 | 206.7 | 31.3 | 0 | 490.4 | 728.4
05:00 | 155.4 | 75.6 | 0 | 43 | 2559 | 2618.6 | 0 | 543.8 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 274 | 5721.4 | 550.1 | 6545.5 | 05:00 | 3264.5 | 2694.2 | 0 | 586.8 | 6545.5 | 05:00 | 207.8 | 31.7 | 0 | 586.8 | 826.3
05:30 | 150 | 75.5 | 0 | 48.5 | 2511 | 2692.5 | 0 | 563.2 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 274 | 5766.7 | 534.5 | 6575.2 | 05:30 | 3195.5 | 2768 | 0 | 611.7 | 6575.2 | 05:30 | 206.5 | 31.3 | 0 | 611.7 | 849.5
06:00 | 150.5 | 76 | 0 | 47.1 | 2679.4 | 2699.8 | 0 | 612.2 | 537 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 5991.4 | 537 | 6802 | 06:00 | 3366.9 | 2775.8 | 0 | 659.3 | 6802 | 06:00 | 206.5 | 31.9 | 0 | 659.3 | 897.7
06:30 | 210.8 | 76.5 | 0 | 44.3 | 2764.7 | 2697.3 | 0 | 619.1 | 575.3 | 0 | 22.6 | 0 | 331.6 | 6081.1 | 597.9 | 7010.6 | 06:30 | 3550.8 | 2773.8 | 22.6 | 663.4 | 7010.6 | 06:30 | 219 | 32.6 | 22.6 | 663.4 | 937.6
07:00 | 215.8 | 76.3 | 0 | 43.2 | 2623.7 | 2547.1 | 0 | 621.6 | 554.8 | 0 | 237.44 | 0 | 335.3 | 5792.4 | 792.24 | 6919.94 | 07:00 | 3394.3 | 2623.4 | 237.44 | 664.8 | 6919.94 | 07:00 | 226.5 | 32.6 | 237.44 | 664.8 | 1161.34
07:30 | 215.1 | 77.1 | 0 | 44.4 | 2534.7 | 2456.5 | 0 | 645.5 | 539.3 | 0 | 509.46 | 0 | 336.6 | 5636.7 | 1048.76 | 7022.06 | 07:30 | 3289.1 | 2533.6 | 509.46 | 689.9 | 7022.06 | 07:30 | 228.7 | 33.1 | 509.46 | 689.9 | 1461.16
08:00 | 219.2 | 77 | 0.1 | 44.8 | 2566.8 | 2431.6 | 0.3 | 611.7 | 529 | 0 | 783.52 | 0 | 341.1 | 5610.4 | 1312.52 | 7264.02 | 08:00 | 3315 | 2508.6 | 783.92 | 656.5 | 7264.02 | 08:00 | 229.5 | 33.5 | 783.92 | 656.5 | 1703.42
08:30 | 220.2 | 76.8 | 0.2 | 47.2 | 2566.4 | 2636.1 | 0.7 | 572.6 | 536.4 | 0 | 833.4 | 0 | 344.4 | 5775.8 | 1369.8 | 7490 | 08:30 | 3323 | 2712.9 | 834.3 | 619.8 | 7490 | 08:30 | 223.1 | 33.7 | 834.3 | 619.8 | 1710.9
09:00 | 213 | 75.6 | 0.2 | 48.5 | 2761.7 | 2626.1 | 0.9 | 545.3 | 506.9 | 0 | 847.78 | 0 | 337.3 | 5934 | 1354.68 | 7625.98 | 09:00 | 3481.6 | 2701.7 | 848.88 | 593.8 | 7625.98 | 09:00 | 214.1 | 32.3 | 848.88 | 593.8 | 1689.08
09:30 | 233 | 75.5 | 0.3 | 51.7 | 2718.5 | 2744.8 | 1.1 | 574.7 | 521.1 | 0 | 856.62 | 0 | 360.5 | 6039.1 | 1377.72 | 7777.32 | 09:30 | 3472.6 | 2820.3 | 858.02 | 626.4 | 7777.32 | 09:30 | 218.7 | 32.2 | 858.02 | 626.4 | 1735.32
10:00 | 270.7 | 72.3 | 0.3 | 49.6 | 2860.5 | 2606.8 | 1.2 | 580.9 | 525.4 | 0 | 862.58 | 0 | 392.9 | 6049.4 | 1387.98 | 7830.28 | 10:00 | 3656.6 | 2679.1 | 864.08 | 630.5 | 7830.28 | 10:00 | 222.2 | 29.7 | 864.08 | 630.5 | 1746.48
10:30 | 271.1 | 95.4 | 0.3 | 47.8 | 2740.8 | 2642.4 | 1.3 | 665.9 | 562 | 0 | 868.11 | 0 | 414.6 | 6050.4 | 1430.11 | 7895.11 | 10:30 | 3573.9 | 2737.8 | 869.71 | 713.7 | 7895.11 | 10:30 | 221.5 | 28.3 | 869.71 | 713.7 | 1833.21
11:00 | 264 | 95.2 | 0.4 | 49.8 | 2941.9 | 2516.9 | 1.4 | 659.2 | 559.3 | 0 | 873.31 | 0 | 409.4 | 6119.4 | 1432.61 | 7961.41 | 11:00 | 3765.2 | 2612.1 | 875.11 | 709 | 7961.41 | 11:00 | 219.4 | 28.2 | 875.11 | 709 | 1831.71
11:30 | 263.7 | 98.2 | 0.4 | 53 | 2953.3 | 2528.4 | 1.5 | 693.4 | 564.4 | 0 | 878.46 | 0 | 415.3 | 6176.6 | 1442.86 | 8034.76 | 11:30 | 3781.4 | 2626.6 | 880.36 | 746.4 | 8034.76 | 11:30 | 220.5 | 31.1 | 880.36 | 746.4 | 1878.36
12:00 | 269 | 97.8 | 0.4 | 68.2 | 2912.9 | 2469.3 | 1.4 | 673.4 | 558.7 | 0 | 884.87 | 0 | 435.4 | 6057 | 1443.57 | 7935.97 | 12:00 | 3740.6 | 2567.1 | 886.67 | 741.6 | 7935.97 | 12:00 | 223 | 31.3 | 886.67 | 741.6 | 1882.57
12:30 | 271.1 | 102.3 | 0.4 | 75.4 | 2812.1 | 2465.1 | 1.5 | 663.7 | 552.6 | 0 | 887.33 | 0 | 449.2 | 5942.4 | 1439.93 | 7831.53 | 12:30 | 3635.8 | 2567.4 | 889.23 | 739.1 | 7831.53 | 12:30 | 220.8 | 34.7 | 889.23 | 739.1 | 1883.83
13:00 | 255.3 | 158.3 | 0.4 | 87.2 | 2791.7 | 2469.6 | 1.7 | 647.1 | 565 | 0 | 888.66 | 0 | 501.2 | 5910.1 | 1453.66 | 7864.96 | 13:00 | 3612 | 2627.9 | 890.76 | 734.3 | 7864.96 | 13:00 | 214.3 | 31 | 890.76 | 734.3 | 1870.36
13:30 | 234.5 | 136.6 | 0.4 | 98.1 | 2814.9 | 2434.2 | 1.6 | 659.9 | 558.8 | 0 | 892.59 | 0 | 469.6 | 5910.6 | 1451.39 | 7831.59 | 13:30 | 3608.2 | 2570.8 | 894.59 | 758 | 7831.59 | 13:30 | 208 | 34.3 | 894.59 | 758 | 1894.89
14:00 | 234.7 | 134.9 | 0.4 | 102.6 | 2856 | 2434.5 | 1.4 | 647.5 | 557.4 | 0 | 893.52 | 0 | 472.6 | 5939.4 | 1450.92 | 7862.92 | 14:00 | 3648.1 | 2569.4 | 895.32 | 750.1 | 7862.92 | 14:00 | 208.2 | 33.5 | 895.32 | 750.1 | 1887.12
14:30 | 195.7 | 134.4 | 0.3 | 106.8 | 3012.4 | 2497.8 | 1.3 | 608.4 | 564.9 | 1.6 | 891.35 | 0 | 437.2 | 6119.9 | 1457.85 | 8014.95 | 14:30 | 3773 | 2633.8 | 892.95 | 715.2 | 8014.95 | 14:30 | 209.2 | 32.2 | 892.95 | 715.2 | 1849.55
15:00 | 227.7 | 136.6 | 0.3 | 112.7 | 3060.4 | 2398.5 | 1.2 | 603.2 | 561.4 | 0 | 875.36 | 0 | 477.3 | 6063.3 | 1436.76 | 7977.36 | 15:00 | 3849.5 | 2535.1 | 876.86 | 715.9 | 7977.36 | 15:00 | 213.5 | 33.3 | 876.86 | 715.9 | 1839.56
15:30 | 225.3 | 137 | 0.3 | 116.1 | 2970.6 | 2483.3 | 1 | 646.1 | 561.3 | 0 | 840.85 | 0 | 478.7 | 6101 | 1402.15 | 7981.85 | 15:30 | 3757.2 | 2620.3 | 842.15 | 762.2 | 7981.85 | 15:30 | 215.3 | 33.7 | 842.15 | 762.2 | 1853.35
16:00 | 231.7 | 136.6 | 0.1 | 111.3 | 2947.7 | 2752.3 | 0.8 | 621.2 | 542.6 | 0 | 667.97 | 0 | 479.7 | 6322 | 1210.57 | 8012.27 | 16:00 | 3722 | 2888.9 | 668.87 | 732.5 | 8012.27 | 16:00 | 213.8 | 32.5 | 668.87 | 732.5 | 1647.67
16:30 | 207.7 | 139 | 0 | 120.8 | 3074.6 | 2814.6 | 0.3 | 638.5 | 544.4 | 0 | 353.66 | 0 | 467.5 | 6528 | 898.06 | 7893.56 | 16:30 | 3826.7 | 2953.6 | 353.96 | 759.3 | 7893.56 | 16:30 | 210.5 | 33.3 | 353.96 | 759.3 | 1357.06
17:00 | 202.2 | 136 | 0 | 130.4 | 3371.3 | 2813.4 | 0 | 626.9 | 621.2 | 0 | 76.95 | 0 | 468.6 | 6811.6 | 698.15 | 7978.35 | 17:00 | 4194.7 | 2949.4 | 76.95 | 757.3 | 7978.35 | 17:00 | 214.8 | 33 | 76.95 | 757.3 | 1082.05
17:30 | 206.2 | 136.9 | 0 | 119.7 | 3401.2 | 2931.7 | 0 | 600 | 625.2 | 0 | 4.05 | 0 | 462.8 | 6932.9 | 629.25 | 8024.95 | 17:30 | 4232.6 | 3068.6 | 4.05 | 719.7 | 8024.95 | 17:30 | 216.5 | 34.5 | 4.05 | 719.7 | 974.75
18:00 | 205.7 | 135.9 | 0 | 107.6 | 3335.8 | 2943.7 | 0 | 573.9 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 449.2 | 6853.4 | 624.1 | 7926.7 | 18:00 | 4165.6 | 3079.6 | 0 | 681.5 | 7926.7 | 18:00 | 221.9 | 33 | 0 | 681.5 | 936.4
18:30 | 206.3 | 135.5 | 0 | 99.1 | 3370 | 3019.5 | 0 | 542.6 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 440.9 | 6932.1 | 622.9 | 7995.9 | 18:30 | 4199.2 | 3155 | 0 | 641.7 | 7995.9 | 18:30 | 223.8 | 32.5 | 0 | 641.7 | 898
19:00 | 243.7 | 137.3 | 0 | 87.2 | 3360.7 | 3026 | 0 | 508.9 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 468.2 | 6895.6 | 630.6 | 7994.4 | 19:00 | 4235 | 3163.3 | 0 | 596.1 | 7994.4 | 19:00 | 227.1 | 34.9 | 0 | 596.1 | 858.1
19:30 | 243.7 | 166 | 0 | 85.5 | 3371.6 | 3022.8 | 0 | 470.8 | 634 | 0 | 0 | 0 | 495.2 | 6865.2 | 634 | 7994.4 | 19:30 | 4249.3 | 3188.8 | 0 | 556.3 | 7994.4 | 19:30 | 226.4 | 35.5 | 0 | 556.3 | 818.2
20:00 | 244.4 | 169.3 | 0 | 80.8 | 3425.7 | 3029.9 | 0 | 388.1 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 494.5 | 6843.7 | 637.5 | 7975.7 | 20:00 | 4307.6 | 3199.2 | 0 | 468.9 | 7975.7 | 20:00 | 226.8 | 36.5 | 0 | 468.9 | 732.2
20:30 | 239.2 | 165.4 | 0 | 75.8 | 3411.5 | 3021.4 | 0 | 424 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 6856.9 | 633.7 | 7971 | 20:30 | 4284.4 | 3186.8 | 0 | 499.8 | 7971 | 20:30 | 226.7 | 35.8 | 0 | 499.8 | 762.3
21:00 | 239.4 | 166.2 | 0 | 63.7 | 3248.5 | 3125.6 | 0 | 439.4 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 469.3 | 6813.5 | 636.7 | 7919.5 | 21:00 | 4124.6 | 3291.8 | 0 | 503.1 | 7919.5 | 21:00 | 226.1 | 35.2 | 0 | 503.1 | 764.4
21:30 | 213.1 | 166 | 0 | 55.7 | 3081.1 | 3123.7 | 0 | 515.8 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 434.8 | 6720.6 | 633.1 | 7788.5 | 21:30 | 3927.3 | 3289.7 | 0 | 571.5 | 7788.5 | 21:30 | 224.6 | 35.9 | 0 | 571.5 | 832
22:00 | 206.9 | 164.7 | 0 | 45.6 | 3041.9 | 3123.4 | 0 | 509.5 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 417.2 | 6674.8 | 631.2 | 7723.2 | 22:00 | 3880 | 3288.1 | 0 | 555.1 | 7723.2 | 22:00 | 212.3 | 34.4 | 0 | 555.1 | 801.8
22:30 | 212.2 | 164.6 | 0 | 39.8 | 2976.8 | 3118.5 | 0 | 497.4 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 416.6 | 6592.7 | 592.3 | 7601.6 | 22:30 | 3781.3 | 3283.1 | 0 | 537.2 | 7601.6 | 22:30 | 213.6 | 33.5 | 0 | 537.2 | 784.3
23:00 | 212.6 | 75.2 | 0 | 40.6 | 2869 | 3083.2 | 0 | 479 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 328.4 | 6431.2 | 590.6 | 7350.2 | 23:00 | 3672.2 | 3158.4 | 0 | 519.6 | 7350.2 | 23:00 | 214.4 | 35.2 | 0 | 519.6 | 769.2
23:30 | 186.9 | 75.5 | 0 | 39.2 | 2794.8 | 2940.6 | 0 | 502.6 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 6238 | 551.6 | 7091.2 | 23:30 | 3533.3 | 3016.1 | 0 | 541.8 | 7091.2 | 23:30 | 214 | 35.3 | 0 | 541.8 | 791.1
00:00 | 170 | 75.7 | 0 | 39.7 | 2601 | 2999.5 | 0 | 489.3 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 285.4 | 6089.8 | 559.6 | 6934.8 | 00:00 | 3330.6 | 3075.2 | 0 | 529 | 6934.8 | 00:00 | 207.8 | 35.5 | 0 | 529 | 772.3
TOTAL MWh | 5063 | 2593.2 | 2.6 | 1565.35 | 68971.8 | 65200.5 | 10.3 | 13610.5 | 13724.95 | 0.8 | 7865.22 | 0 | 9224.15 | 147793.1 | 21590.97 | 178608.22 | TOTAL MWh | 87759.75 | 67794.5 | 7878.12 | 15175.85 | 178608.22 | TOTAL MWh | 5179.25 | 788.6 | 7878.12 | 15175.85 | 29021.82

## HOP
martes, 2 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 10:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/06/2026 10:34:00 | 02/06/2026 14:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/06/2026 14:45:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 02/06/2026 16:10:00 | 03/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 16:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 02/06/2026 10:14:00 | 02/06/2026 13:04:00 | 02/06/2026 09:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de combustible
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 02/06/2026 19:25:00 | 02/06/2026 22:49:00 | 02/06/2026 19:04:00 | 02/06/2026 22:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de combustible
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 12:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 12:53:00 | 02/06/2026 15:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 12.53h, S/C generar a 400MW A las 14:34h, S/C generar a 500MW A las 15.51h, S/C generar a máxima
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 15:50:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:32:00 |  | 02/06/2026 00:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 02/06/2026 16:27:00 | 03/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 15:42:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | E/S para pruebas de PR-25 de la TV42.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 02/06/2026 14:03:00 | 02/06/2026 14:34:00 | 02/06/2026 13:53:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 01:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 01:22:00 | 02/06/2026 03:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 03:18:00 | 02/06/2026 07:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 07:30:00 | 02/06/2026 09:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 09:00:00 | 02/06/2026 10:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 10:30:00 | 02/06/2026 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 12:30:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 02/06/2026 12:35:00 | 02/06/2026 22:44:00 | 02/06/2026 12:20:00 | 02/06/2026 22:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 02/06/2026 20:48:00 | 02/06/2026 23:26:00 | 02/06/2026 20:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 02/06/2026 20:49:00 | 02/06/2026 23:26:00 | 02/06/2026 20:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 02/06/2026 23:26:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 02/06/2026 23:26:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/06/2026 17:17:00 | 03/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 17:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 17:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 02/06/2026 17:19:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 02/06/2026 18:11:00 | 03/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 18:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 12:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/06/2026 12:46:00 | 02/06/2026 15:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 12:46h, S/C generar a 219 MW debido a congestión en la línea L-2211 A las 14:36h, S/C generar a 280MW
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/06/2026 15:51:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:52:00 |  | 02/06/2026 00:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 02/06/2026 08:14:00 | 02/06/2026 20:48:00 | 02/06/2026 07:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 02/06/2026 20:48:00 | 02/06/2026 23:49:00 |  | 02/06/2026 23:29:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 2 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 02/06/2026 10:06 | 02/06/2026 17:30 | EVALUACIÓN ELÉCTRICAS AL GENERADOR: PRUEBAS TANGENTE DELTA, RESISTENCIA ÓHMICA DE DEVANADOS Y MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 02/06/2026 01:02 | 02/06/2026 03:32 | Inspección y trabajos correctivos sistema excitación UG2 | 113 | P | F/S | N | CORR. | 12602 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 02/06/2026 08:00 | 02/06/2026 17:00 | Pruebas eléctricas interruptor de potencia | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Se culminaron las actividades de intervención: MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELÉCTRICOS, y la unidad UG1 ingresó en servicio a las 20:48 horas del 01/06/2026. Se informó mediante correo la disponibilidad de la unidad y se envió el informe de exclusión al Pdiario, vía correo electrónico el día martes 02/06/2026 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 02/06/2026 08:08 | 02/06/2026 19:01 | A3.2 mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 168 | F | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 02/06/2026 08:13 | 02/06/2026 13:52 | Mantenimiento preventivo de interruptor de media tensión de la unidad G09 en acometida de 10kV e indisponibilidad total de planta | 17.41 | P | F/S | N | PREV. | 16290 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12726 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACIÓN | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 02/06/2026 04:04 | 02/06/2026 17:44 | Reparación de rajaduras de 25 mm en las cazoletas 4 y 5 | 15 | F | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2026 18:12 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2026 18:11 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 02/06/2026 00:00 | 03/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
02/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 2 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 2 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6908.3484 | [18 empty] | MIN | 2369.0429 | 354.3615 | 354.3615 | [7 empty] | 6806.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2369.0429 | 2350.9017 | 1268.7421
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6802.2317 | [18 empty] | MIN | 2379.7233 | 365.0419 | 365.0419 | [7 empty] | 6699.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2379.7233 | 2361.5821 | 1268.7421
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6724.7497 | [18 empty] | MIN | 2379.7233 | 365.0419 | 365.0419 | [7 empty] | 6622.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2379.7233 | 2361.5821 | 1268.7421
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6554.7509 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6452.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6549.0253 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6446.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6604.4428 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6502.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6547.6274 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6445.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6554.1061 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6451.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6659.1795 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6557.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6647.4905 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6545.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6677.3805 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6575.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6904.4151 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6802 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7112.9528 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 7010.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7021.9723 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 6919.94 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7124.0965 | [18 empty] | MIN | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 7022.06 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.9619 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7366.1082 | [18 empty] | MED | 2490.2203 | 475.5389 | 475.5389 | [7 empty] | 7264.02 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2490.2203 | 2472.0791 | 1268.7421
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7591.8737 | [18 empty] | MED | 2425.8426 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7490 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2425.8426 | 2407.7014 | 1286.1579
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7728.8304 | [18 empty] | MED | 2425.8426 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7625.98 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2425.8426 | 2407.7014 | 1286.1579
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7880.4605 | [18 empty] | MED | 2425.8426 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7777.32 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2425.8426 | 2407.7014 | 1286.1579
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7933.2004 | [18 empty] | MED | 2425.8426 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7830.28 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2425.8426 | 2407.7014 | 1286.1579
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7997.827 | [18 empty] | MED | 2425.8426 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7895.11 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2425.8426 | 2407.7014 | 1286.1579
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8063.7172 | [18 empty] | MED | 2423.4648 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7961.41 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2423.4648 | 2405.3235 | 1286.1579
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8139.577 | [18 empty] | MED | 2423.4648 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 8034.76 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2423.4648 | 2405.3235 | 1286.1579
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8041.4166 | [18 empty] | MED | 2423.4648 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7935.97 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2423.4648 | 2405.3235 | 1286.1579
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7936.7005 | [18 empty] | MED | 2423.4648 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7831.53 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2423.4648 | 2405.3235 | 1286.1579
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7969.6066 | [18 empty] | MED | 2247.5413 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7864.96 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2247.5413 | 2229.4001 | 1286.1579
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7936.521 | [18 empty] | MED | 2247.5413 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7831.59 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2247.5413 | 2229.4001 | 1286.1579
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7967.3338 | [18 empty] | MED | 2264.9572 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7862.92 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2264.9572 | 2246.8159 | 1268.7421
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8119.4989 | [18 empty] | MED | 2247.5413 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 8014.95 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2247.5413 | 2229.4001 | 1268.7421
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8082.2208 | [18 empty] | MED | 2247.5413 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7977.36 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2247.5413 | 2229.4001 | 1268.7421
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8086.9999 | [18 empty] | MED | 2264.9572 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 7981.85 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2264.9572 | 2246.8159 | 1268.7421
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8117.6242 | [18 empty] | MED | 2264.9572 | 428.577 | 428.577 | [7 empty] | 8012.27 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2264.9572 | 2246.8159 | 1268.7421
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7998.7141 | [18 empty] | MED | 2167.681 | 331.3008 | 331.3008 | [7 empty] | 7893.56 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2167.681 | 2149.5397 | 1268.7421
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8083.7149 | [18 empty] | MED | 2167.681 | 331.3008 | 331.3008 | [7 empty] | 7978.35 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2167.681 | 2149.5397 | 1268.7421
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8130.5612 | [18 empty] | MED | 1976.4848 | 140.1046 | 140.1046 | [7 empty] | 8024.95 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1976.4848 | 1958.3435 | 1268.7421
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8045.6209 | [18 empty] | MAX | 1976.4848 | 140.1046 | 140.1046 | [7 empty] | 7926.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1976.4848 | 1958.3435 | 1268.7421
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8120.291 | [18 empty] | MAX | 1976.4848 | 140.1046 | 140.1046 | [7 empty] | 7995.9 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1976.4848 | 1958.3435 | 1265.773
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8121.0318 | [18 empty] | MAX | 1976.4848 | 140.1046 | 140.1046 | [7 empty] | 7994.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1976.4848 | 1958.3435 | 1265.773
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8120.2712 | [18 empty] | MAX | 1976.4848 | 140.1046 | 140.1046 | [7 empty] | 7994.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1976.4848 | 1958.3435 | 1265.773
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8104.1098 | [18 empty] | MAX | 1976.4848 | 140.1046 | 140.1046 | [7 empty] | 7975.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1976.4848 | 1958.3435 | 1265.773
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8095.7617 | [18 empty] | MAX | 1976.4848 | 140.1046 | 140.1046 | [7 empty] | 7971 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1976.4848 | 1958.3435 | 1265.773
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8044.7806 | [18 empty] | MAX | 1872.6617 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 7919.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1872.6617 | 1854.5205 | 1265.773
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7901.523 | [18 empty] | MAX | 1872.6617 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 7788.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1872.6617 | 1854.5205 | 1265.773
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7836.2425 | [18 empty] | MAX | 1872.6617 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 7723.2 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1872.6617 | 1854.5205 | 1265.773
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7712.6289 | [18 empty] | MAX | 1872.6617 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 7601.6 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1872.6617 | 1854.5205 | 1265.773
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7460.415 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 7350.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7198.0662 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 7091.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7038.1052 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6934.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 352.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 368.9709 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 2462.9279 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.5996 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 304.777 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.5795 | 1053.7935 | 0 | 0 | 0 | 3250.3356 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 28.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.534 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7673247.97 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 2 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 18.9 | 24 | 15.7 | 47 | 12.44 | 11.99 | 14.132 | -- | -- | 1.161 | 73.46 | 61.46 | 129.71 | 78.52 | 89.625 | 5.68 | 12.09 | 5.831 | 0.36 | -- | -- | 67.73 | 181.11 | 37.72 | 33.589 | 12.17 | 0 | 7.642 | 6 | 9.9478 | 11.658 | 12 | 13.01 | 13.85 | 20.889 | -- | 19.8681 | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
00:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 18.9 | 24 | 15.7 | 47 | 12.44 | 11.99 | 14.132 | -- | -- | 1.161 | 73.46 | 61.46 | 129.71 | 78.52 | 89.625 | 5.68 | 12.09 | 5.831 | 0.36 | -- | -- | 67.73 | 181.11 | 37.72 | 33.589 | 12.17 | 0 | 7.642 | 6 | 9.9478 | 11.658 | 12 | 13.01 | 13.85 | 20.889 | -- | 19.8681 | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
01:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 8.7 | 24 | 15.7 | 47 | 12.48 | 11.98 | 9.979 | -- | -- | 1.161 | 72.66 | 61.46 | 131.85 | 74.69 | 89.696 | 5.69 | 12.09 | 4.3 | 0.35 | -- | -- | 67.73 | 179.11 | 37.59 | 33.609 | 9.34 | 0 | 7.642 | 7 | 10.1061 | 11.658 | 12 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
01:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 8.7 | 24 | 15.7 | 47 | 12.48 | 11.98 | 9.979 | -- | -- | 1.161 | 72.66 | 61.46 | 131.85 | 74.69 | 89.696 | 5.69 | 12.09 | 4.3 | 0.35 | -- | -- | 67.73 | 179.11 | 37.59 | 33.609 | 9.34 | 0 | 7.642 | 7 | 10.1061 | 11.658 | 12 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
02:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 7.9 | 24 | 15.7 | 47 | 12.41 | 11.99 | 9.95 | -- | -- | 1.161 | 65.74 | 63.76 | 132.92 | 68.66 | 89.688 | 5.65 | 12.09 | 5.231 | 0.35 | -- | -- | 66.82 | 178.2 | 37.71 | 35.055 | 7.94 | 0.1 | 7.642 | 7 | 10.018 | 11.658 | 12 | 13.05 | 13.9 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
02:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 7.9 | 24 | 15.7 | 47 | 12.41 | 11.99 | 9.95 | -- | -- | 1.161 | 65.74 | 63.76 | 132.92 | 68.66 | 89.688 | 5.65 | 12.09 | 5.231 | 0.35 | -- | -- | 66.82 | 178.2 | 37.71 | 35.055 | 7.94 | 0.1 | 7.642 | 7 | 10.018 | 11.658 | 12 | 13.05 | 13.9 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
03:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 4 | 24 | 15.7 | 47 | 12.44 | 11.81 | 10.318 | -- | -- | 1.161 | 55.12 | 68.48 | 134 | 64.47 | 89.217 | 5.72 | 12.09 | 5.424 | 0.34 | -- | -- | 72.21 | 183.59 | 39.25 | 33.92 | 8.8 | 0 | 7.642 | 7 | 8.3701 | 11.658 | 12 | 13.14 | 13.98 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
03:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 4 | 24 | 15.7 | 47 | 12.44 | 11.81 | 10.318 | -- | -- | 1.161 | 55.12 | 68.48 | 134 | 64.47 | 89.217 | 5.72 | 12.09 | 5.424 | 0.34 | -- | -- | 72.21 | 183.59 | 39.25 | 33.92 | 8.8 | 0 | 7.642 | 7 | 8.3701 | 11.658 | 12 | 13.14 | 13.98 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
04:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 10.5 | 24 | 15.7 | 47 | 12.48 | 11.83 | 10.139 | -- | -- | 1.161 | 38.81 | 66.89 | 129.71 | 70.48 | 89.357 | 5.71 | 12.09 | 5.304 | 0.36 | -- | -- | 68.73 | 180.11 | 37.92 | 35.246 | 8.82 | 0 | 7.642 | 7 | 6.7492 | 11.658 | 12 | 13.4 | 14.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.718 | 5.707
04:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 10.5 | 24 | 15.7 | 47 | 12.48 | 11.83 | 10.139 | -- | -- | 1.161 | 38.81 | 66.89 | 129.71 | 70.48 | 89.357 | 5.71 | 12.09 | 5.304 | 0.36 | -- | -- | 68.73 | 180.11 | 37.92 | 35.246 | 8.82 | 0 | 7.642 | 7 | 6.7492 | 11.658 | 12 | 13.4 | 14.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.718 | 5.707
05:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 17.9 | 24 | 15.7 | 47 | 12.42 | 11.92 | 10.236 | -- | -- | 1.161 | 27.57 | 66.89 | 123.43 | 85.69 | 89.332 | 5.69 | 12.09 | 5.4 | 0.38 | -- | -- | 71.28 | 182.66 | 39.42 | 33.966 | 12.63 | 0 | 7.642 | 7 | 6.5989 | 11.658 | 12 | 13.5 | 14.34 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
05:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 17.9 | 24 | 15.7 | 47 | 12.42 | 11.92 | 10.236 | -- | -- | 1.161 | 27.57 | 66.89 | 123.43 | 85.69 | 89.332 | 5.69 | 12.09 | 5.4 | 0.38 | -- | -- | 71.28 | 182.66 | 39.42 | 33.966 | 12.63 | 0 | 7.642 | 7 | 6.5989 | 11.658 | 12 | 13.5 | 14.34 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
06:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 16.4 | 24 | 16.7 | 47 | 12.46 | 11.95 | 10.114 | 1.07 | 57.39 | 1.161 | 22.61 | 67.68 | 117.33 | 90.2 | 89.414 | 5.74 | 12.66 | 5.509 | 0.41 | -- | -- | 70.75 | 182.13 | 37.91 | 36.65 | 12.58 | 0 | 7.642 | 7 | 7.4605 | 11.658 | 12 | 13.33 | 14.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
06:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 16.4 | 24 | 16.7 | 47 | 12.46 | 11.95 | 10.114 | 1.07 | 57.39 | 1.161 | 22.61 | 67.68 | 117.33 | 90.2 | 89.414 | 5.74 | 12.66 | 5.509 | 0.41 | -- | -- | 70.75 | 182.13 | 37.91 | 36.65 | 12.58 | 0 | 7.642 | 7 | 7.4605 | 11.658 | 12 | 13.33 | 14.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
07:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 14.7 | 24 | 17.9 | 47 | 12 | 11.96 | 10.398 | -- | -- | 1.161 | 19.99 | 67.68 | 113.36 | 90.75 | 85.964 | 5.72 | 12.66 | 4.474 | 0.41 | -- | -- | 72.61 | 183.999 | 40.868 | 36.443 | 10.691 | 0 | 7.642 | 11 | 7.4432 | 11.658 | 12 | 13.46 | 14.3 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
07:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 14.7 | 24 | 17.9 | 47 | 12 | 11.96 | 10.398 | -- | -- | 1.161 | 19.99 | 67.68 | 113.36 | 90.75 | 85.964 | 5.72 | 12.66 | 4.474 | 0.41 | -- | -- | 72.61 | 183.999 | 40.868 | 36.443 | 10.691 | 0 | 7.642 | 11 | 7.4432 | 11.658 | 12 | 13.46 | 14.3 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
08:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 10.7 | 24 | 17.9 | 47 | 11.97 | 11.89 | 10.04 | -- | -- | 1.161 | 18.93 | 67.68 | 110.44 | 90.45 | 84.998 | 5.78 | 12.09 | 3.521 | 0.41 | -- | -- | 64.26 | 175.645 | 40.337 | 32.278 | 6.004 | 5.8 | 7.642 | 11.2 | 7.5182 | 11.658 | 12 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
08:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 10.7 | 24 | 17.9 | 47 | 11.97 | 11.89 | 10.04 | -- | -- | 1.161 | 18.93 | 67.68 | 110.44 | 90.45 | 84.998 | 5.78 | 12.09 | 3.521 | 0.41 | -- | -- | 64.26 | 175.645 | 40.337 | 32.278 | 6.004 | 5.8 | 7.642 | 11.2 | 7.5182 | 11.658 | 12 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
09:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 9.8 | 24 | 17.9 | 47 | 11.94 | 11.89 | 9.571 | -- | -- | 1.161 | 18.24 | 66.89 | 108.52 | 89.94 | 84.115 | 5.72 | 12.09 | 5.971 | 0.43 | -- | -- | 62.69 | 174.072 | 42.123 | 34.537 | 5.623 | 4 | 7.642 | 7.1 | 6.4448 | 11.658 | 12 | 13.23 | 14.08 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
09:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 9.8 | 24 | 17.9 | 47 | 11.94 | 11.89 | 9.571 | -- | -- | 1.161 | 18.24 | 66.89 | 108.52 | 89.94 | 84.115 | 5.72 | 12.09 | 5.971 | 0.43 | -- | -- | 62.69 | 174.072 | 42.123 | 34.537 | 5.623 | 4 | 7.642 | 7.1 | 6.4448 | 11.658 | 12 | 13.23 | 14.08 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
10:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 15.8 | 24 | 17.9 | 47 | 11.98 | 12 | 10.132 | -- | -- | 1.161 | 17.9 | 62.99 | 107.56 | 89.32 | 80.984 | 5.61 | 12.09 | 5.41 | 0.42 | -- | -- | 65 | 176.386 | 42.64 | 32.58 | 5.664 | 3.7 | 7.642 | 9.6 | 5.9654 | 11.658 | 12 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
10:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 15.8 | 24 | 17.9 | 47 | 11.98 | 12 | 10.132 | -- | -- | 1.161 | 17.9 | 62.99 | 107.56 | 89.32 | 80.984 | 5.61 | 12.09 | 5.41 | 0.42 | -- | -- | 65 | 176.386 | 42.64 | 32.58 | 5.664 | 3.7 | 7.642 | 9.6 | 5.9654 | 11.658 | 12 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
11:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 27.6 | 24 | 17.2 | 47 | 12.02 | 11.99 | 10.079 | -- | -- | 1.161 | 17.9 | 61.46 | 105.67 | 88.67 | 79.89 | 5.53 | 12.09 | 4.81 | 0.42 | -- | -- | 65.14 | 176.526 | 40.429 | 32.765 | 5.516 | 3.7 | 7.642 | 9 | 6.7687 | 11.658 | 12 | 13.34 | 14.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
11:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 27.6 | 24 | 17.2 | 47 | 12.02 | 11.99 | 10.079 | -- | -- | 1.161 | 17.9 | 61.46 | 105.67 | 88.67 | 79.89 | 5.53 | 12.09 | 4.81 | 0.42 | -- | -- | 65.14 | 176.526 | 40.429 | 32.765 | 5.516 | 3.7 | 7.642 | 9 | 6.7687 | 11.658 | 12 | 13.34 | 14.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
12:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 33.4 | 24 | 17.2 | 47 | 11.97 | 11.94 | 9.957 | -- | -- | 1.161 | 17.57 | 61.46 | 104.73 | 86.83 | 80.047 | 5.45 | 11.53 | 5.74 | 0.48 | -- | -- | 57.81 | 169.193 | 40.449 | 33.388 | 7.969 | 2.6 | 7.642 | 9 | 6.7791 | 11.658 | 12 | 13.28 | 14.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
12:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 33.4 | 24 | 17.2 | 47 | 11.97 | 11.94 | 9.957 | -- | -- | 1.161 | 17.57 | 61.46 | 104.73 | 86.83 | 80.047 | 5.45 | 11.53 | 5.74 | 0.48 | -- | -- | 57.81 | 169.193 | 40.449 | 33.388 | 7.969 | 2.6 | 7.642 | 9 | 6.7791 | 11.658 | 12 | 13.28 | 14.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
13:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 24.6 | 24 | 16.7 | 47 | 12.28 | 11.86 | 10 | -- | -- | 1.161 | 17.57 | 61.46 | 103.8 | 85.9 | 82 | 5.41 | 11.53 | 5.67 | 0.47 | -- | -- | 59.21 | 170.592 | 39.932 | 31.846 | 6.322 | 2.2 | 7.642 | 8 | 6.4095 | 11.658 | 12 | 13.44 | 14.28 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
13:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 24.6 | 24 | 16.7 | 47 | 12.28 | 11.86 | 10 | -- | -- | 1.161 | 17.57 | 61.46 | 103.8 | 85.9 | 82 | 5.41 | 11.53 | 5.67 | 0.47 | -- | -- | 59.21 | 170.592 | 39.932 | 31.846 | 6.322 | 2.2 | 7.642 | 8 | 6.4095 | 11.658 | 12 | 13.44 | 14.28 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.806 | 5.707
14:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 24.6 | 24 | 16.2 | 47 | 12.23 | 12.01 | 10.032 | -- | -- | 1.161 | 17.57 | 61.46 | 104.73 | 68.57 | 83.45 | 5.33 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 57.28 | 168.667 | 38.103 | 31.807 | 5.105 | 2 | 7.642 | 5.5 | 6.1179 | 11.658 | 11.9 | 13.11 | 13.95 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
14:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 24.6 | 24 | 16.2 | 47 | 12.23 | 12.01 | 10.032 | -- | -- | 1.161 | 17.57 | 61.46 | 104.73 | 68.57 | 83.45 | 5.33 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 57.28 | 168.667 | 38.103 | 31.807 | 5.105 | 2 | 7.642 | 5.5 | 6.1179 | 11.658 | 11.9 | 13.11 | 13.95 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
15:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 35.5 | 24 | 16.2 | 46 | 12.28 | 11.94 | 10.157 | -- | -- | 1.161 | 32.17 | 61.46 | 110.44 | 64.21 | 85.6454 | 5.37 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 59.32 | 170.7 | 37.739 | 32.86 | 6.103 | 0 | 7.642 | 5.3 | 6.1752 | 11.658 | 11.9 | 13.4 | 14.25 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.404 | 5.707
15:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 35.5 | 24 | 16.2 | 46 | 12.28 | 11.94 | 10.157 | -- | -- | 1.161 | 32.17 | 61.46 | 110.44 | 64.21 | 85.6454 | 5.37 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 59.32 | 170.7 | 37.739 | 32.86 | 6.103 | 0 | 7.642 | 5.3 | 6.1752 | 11.658 | 11.9 | 13.4 | 14.25 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.404 | 5.707
16:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 18.8 | 24 | 16.2 | 46 | 12.92 | 0 | 8.225 | -- | -- | 1.161 | 37.21 | 61.46 | 119.34 | 71.9 | 83.164 | 5.38 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 60.87 | 172.401 | 36.956 | 31.794 | 9.464 | 0 | 7.642 | 5.3 | 6.7306 | 11.658 | 11.9 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.517 | 5.707
16:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 18.8 | 24 | 16.2 | 46 | 12.92 | 0 | 8.225 | -- | -- | 1.161 | 37.21 | 61.46 | 119.34 | 71.9 | 83.164 | 5.38 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 60.87 | 172.401 | 36.956 | 31.794 | 9.464 | 0 | 7.642 | 5.3 | 6.7306 | 11.658 | 11.9 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.517 | 5.707
17:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 25.4 | 24 | 15.7 | 46 | 12.93 | 11.74 | 18.495 | -- | -- | 1.161 | 28.9 | 61.46 | 130.78 | 81.48 | 85.167 | 5.47 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 67.96 | 180.306 | 35.784 | 32.553 | 7.402 | 0 | 7.642 | 9.8 | 6.9806 | 11.658 | 11.9 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.718 | 5.707
17:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 25.4 | 24 | 15.7 | 46 | 12.93 | 11.74 | 18.495 | -- | -- | 1.161 | 28.9 | 61.46 | 130.78 | 81.48 | 85.167 | 5.47 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 67.96 | 180.306 | 35.784 | 32.553 | 7.402 | 0 | 7.642 | 9.8 | 6.9806 | 11.658 | 11.9 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.718 | 5.707
18:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 39.5 | 24 | 15.7 | 46 | 13.07 | 11.81 | 18.371 | 1.07 | 55.92 | 1.161 | 23 | 61.46 | 136.18 | 85.62 | 83.1675 | 5.51 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 69.39 | 181.024 | 36.629 | 33.184 | 6.01 | 0 | 7.642 | 19.2 | 8.2091 | 11.658 | 11.9 | 13.32 | 14.16 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
18:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 39.5 | 24 | 15.7 | 46 | 13.07 | 11.81 | 18.371 | 1.07 | 55.92 | 1.161 | 23 | 61.46 | 136.18 | 85.62 | 83.1675 | 5.51 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 69.39 | 181.024 | 36.629 | 33.184 | 6.01 | 0 | 7.642 | 19.2 | 8.2091 | 11.658 | 11.9 | 13.32 | 14.16 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
19:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 31.1 | 24 | 15.7 | 46 | 14.99 | 11.63 | 20.169 | -- | -- | 1.161 | 19.99 | 61.46 | 137.27 | 59.75 | 82.8 | 5.54 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 68.55 | 180.19 | 37.13 | 33.28 | 8.97 | 0 | 7.642 | 14.5 | 7.8802 | 11.658 | 11.9 | 13.19 | 14.03 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
19:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 31.1 | 24 | 15.7 | 46 | 14.99 | 11.63 | 20.169 | -- | -- | 1.161 | 19.99 | 61.46 | 137.27 | 59.75 | 82.8 | 5.54 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 68.55 | 180.19 | 37.13 | 33.28 | 8.97 | 0 | 7.642 | 14.5 | 7.8802 | 11.658 | 11.9 | 13.19 | 14.03 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.604 | 5.707
20:00 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 34.9 | 24 | 14.7 | 46 | 15.05 | 11.79 | 20.25 | -- | -- | 1.161 | 60.64 | 61.46 | 138.37 | 64.91 | 81.9 | 5.53 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 70.83 | 182.47 | 37.17 | 32.015 | 8.69 | 0 | 7.642 | 14.5 | 8.181 | 11.658 | 11.9 | 13.49 | 14.34 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.56 | 5.707
20:30 | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 34.9 | 24 | 14.7 | 46 | 15.05 | 11.79 | 20.25 | -- | -- | 1.161 | 60.64 | 61.46 | 138.37 | 64.91 | 81.9 | 5.53 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 70.83 | 182.47 | 37.17 | 32.015 | 8.69 | 0 | 7.642 | 14.5 | 8.181 | 11.658 | 11.9 | 13.49 | 14.34 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.56 | 5.707
21:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 35.1 | 23 | 15.7 | 46 | 15.03 | 11.89 | 20.185 | -- | -- | 1.161 | 71.87 | 61.46 | 139.48 | 66.82 | 81.7 | 5.51 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 70.67 | 182.3 | 36.16 | 31.74 | 5.86 | 0 | 7.642 | 14.5 | 8.1768 | 11.658 | 11.9 | 13.38 | 14.23 | 20.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.404 | 5.707
21:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 35.1 | 23 | 15.7 | 46 | 15.03 | 11.89 | 20.185 | -- | -- | 1.161 | 71.87 | 61.46 | 139.48 | 66.82 | 81.7 | 5.51 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 70.67 | 182.3 | 36.16 | 31.74 | 5.86 | 0 | 7.642 | 14.5 | 8.1768 | 11.658 | 11.9 | 13.38 | 14.23 | 20.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.404 | 5.707
22:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 11.6 | 23 | 15.7 | 46 | 15.04 | 11.75 | 20.042 | -- | -- | 1.161 | 71.87 | 61.46 | 139.48 | 66.82 | 79.97 | 5.53 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 68.42 | 180.05 | 35.82 | 31.897 | 5.77 | 0 | 7.642 | 9.3 | 9.4391 | 11.658 | 11.9 | 13.33 | 14.17 | 20.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.361 | 5.707
22:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 11.6 | 23 | 15.7 | 46 | 15.04 | 11.75 | 20.042 | -- | -- | 1.161 | 71.87 | 61.46 | 139.48 | 66.82 | 79.97 | 5.53 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 68.42 | 180.05 | 35.82 | 31.897 | 5.77 | 0 | 7.642 | 9.3 | 9.4391 | 11.658 | 11.9 | 13.33 | 14.17 | 20.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.361 | 5.707
23:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 10 | 23 | 15.7 | 46 | 12.44 | 11.79 | 14.187 | -- | -- | 1.161 | 73.46 | 61.46 | 139.48 | 66.02 | 79.6 | 5.49 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 70.95 | 182.58 | 35.86 | 32.86 | 9.02 | 0 | 7.642 | 9.3 | 9.9103 | 11.658 | 11.9 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | 11.1792 | 33.425 | 12.856 | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.514 | 5.707
23:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 10 | 23 | 15.7 | 46 | 12.44 | 11.79 | 14.187 | -- | -- | 1.161 | 73.46 | 61.46 | 139.48 | 66.02 | 79.6 | 5.49 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 70.95 | 182.58 | 35.86 | 32.86 | 9.02 | 0 | 7.642 | 9.3 | 9.9103 | 11.658 | 11.9 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | 11.1792 | 33.425 | 12.856 | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.514 | 5.707
MAX | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 4 | 23 | 14.7 | 46 | 11.94 | 0 | 8.225 | 1.07 | 55.92 | 1.161 | 17.57 | 61.46 | 103.8 | 59.75 | 79.6 | 5.33 | 11.53 | 3.521 | 0.34 | 0 | 0 | 57.28 | 168.667 | 35.784 | 31.74 | 5.105 | 0 | 7.642 | 5.3 | 5.9654 | 11.658 | 11.9 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | 11.1792 | 19.8681 | 12.856 | 5.0821 | 0 | 13.489 | 6.185 | 16.361 | 5.707
MIN | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 39.5 | 24 | 17.9 | 47 | 15.05 | 12.01 | 20.25 | 1.07 | 57.39 | 1.161 | 73.46 | 68.48 | 139.48 | 90.75 | 89.696 | 5.78 | 12.66 | 5.971 | 0.48 | 0 | 0 | 72.61 | 183.999 | 42.64 | 36.65 | 12.63 | 5.8 | 7.642 | 19.2 | 10.1061 | 11.658 | 12 | 13.5 | 14.34 | 20.889 | 11.1792 | 33.425 | 12.856 | 6.0821 | 0 | 13.489 | 6.185 | 16.922 | 5.707
PROM | 1.1 | 21.875 | 22.775 | 2 | 20.3083 | 23.875 | 16.2958 | 46.625 | 12.8029 | 11.3896 | 12.7149 | 1.07 | 56.655 | 1.161 | 38.3646 | 63.3683 | 122.8575 | 77.1113 | 84.6205 | 5.5733 | 11.8575 | 5.179 | 0.42458 | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.5087 | 178.0838 | 38.402 | 33.3276 | 8.0193 | 1.0042 | 7.642 | 9.1708 | 7.6825 | 11.658 | 11.9583 | 13.2854 | 14.1279 | 20.889 | 11.1792 | 26.6466 | 12.856 | 5.9571 | #DIV/0! | 13.489 | 6.185 | 16.6801 | 5.707
INICIO | 1.1 | 22 | 22.9 | 2 | 18.9 | 24 | 15.7 | 47 | 12.44 | 11.99 | 14.132 | -- | -- | 1.161 | 73.46 | 61.46 | 129.71 | 78.52 | 89.625 | 5.68 | 12.09 | 5.831 | 0.36 | -- | -- | 67.73 | 181.11 | 37.72 | 33.589 | 12.17 | 0 | 7.642 | 6 | 9.9478 | 11.658 | 12 | 13.01 | 13.85 | 20.889 | -- | 19.8681 | -- | 6.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.762 | 5.707
FINAL | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 10 | 23 | 15.7 | 46 | 12.44 | 11.79 | 14.187 | -- | -- | 1.161 | 73.46 | 61.46 | 139.48 | 66.02 | 79.6 | 5.49 | 11.53 | 5.17 | 0.46 | -- | -- | 70.95 | 182.58 | 35.86 | 32.86 | 9.02 | 0 | 7.642 | 9.3 | 9.9103 | 11.658 | 11.9 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | 11.1792 | 33.425 | 12.856 | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.514 | 5.707
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 2 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.2319 | 0.39348 | 0.138 | 0.247 | 0.01847 | 3874.0979 | -- | -- | 0.46507 | 19.9595 | -- | 0.22934 | 0.40397 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.04 | 0.317 | -- | 260.393 | 0.135 | 0.03 | 56.09 | 0.083 | 0.53448 | 0.1162 | 6.87 | 0.277
00:30 | 2695 | 6.2319 | 0.39348 | 0.138 | 0.247 | 0.01847 | 3874.0979 | -- | -- | 0.46507 | 19.9595 | -- | 0.22934 | 0.40397 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.04 | 0.317 | -- | 260.393 | 0.135 | 0.03 | 56.09 | 0.083 | 0.53448 | 0.1162 | 6.87 | 0.277
01:00 | 2695 | 6.3297 | 0.45282 | 0.129 | 0.225 | 0.01887 | 3874.1415 | -- | -- | 0.48728 | 20.0668 | -- | 0.25975 | 0.38458 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.04 | 0.366 | -- | 260.394 | 0.134 | 0.03 | 56.09 | 0.073 | 0.47927 | 0.16705 | 6.87 | 0.286
01:30 | 2695 | 6.3297 | 0.45282 | 0.129 | 0.225 | 0.01887 | 3874.1415 | -- | -- | 0.48728 | 20.0668 | -- | 0.25975 | 0.38458 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.04 | 0.366 | -- | 260.394 | 0.134 | 0.03 | 56.09 | 0.073 | 0.47927 | 0.16705 | 6.87 | 0.286
02:00 | 2695 | 6.4156 | 0.59142 | 0.138 | 0.194 | 0.02001 | 3874.1869 | -- | -- | 0.50988 | 20.1789 | -- | 0.27584 | 0.35277 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.04 | 0.406 | -- | 260.395 | 0.125 | 0.03 | 56.09 | 0.064 | 0.42054 | 0.21884 | 6.64 | 0.293
02:30 | 2695 | 6.4156 | 0.59142 | 0.138 | 0.194 | 0.02001 | 3874.1869 | -- | -- | 0.50988 | 20.1789 | -- | 0.27584 | 0.35277 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.04 | 0.406 | -- | 260.395 | 0.125 | 0.03 | 56.09 | 0.064 | 0.42054 | 0.21884 | 6.64 | 0.293
03:00 | 2695 | 6.5155 | 0.6655 | 0.152 | 0.153 | 0.01656 | 3874.2396 | -- | -- | 0.50273 | 20.3092 | -- | 0.27038 | 0.32177 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.04 | 0.44 | -- | 260.397 | 0.116 | 0.031 | 56.09 | 0.054 | 0.35416 | 0.28174 | 6.43 | 0.3
03:30 | 2695 | 6.5155 | 0.6655 | 0.152 | 0.153 | 0.01656 | 3874.2396 | -- | -- | 0.50273 | 20.3092 | -- | 0.27038 | 0.32177 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.04 | 0.44 | -- | 260.397 | 0.116 | 0.031 | 56.09 | 0.054 | 0.35416 | 0.28174 | 6.43 | 0.3
04:00 | 2695 | 6.5999 | 0.758 | 0.165 | 0.138 | 0.01451 | 3874.286 | -- | -- | 0.44992 | 20.4239 | -- | 0.28676 | 0.30356 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.04 | 0.482 | -- | 260.398 | 0.106 | 0.031 | 56.09 | 0.064 | 0.3045 | 0.31805 | 6.19 | 0.307
04:30 | 2695 | 6.5999 | 0.758 | 0.165 | 0.138 | 0.01451 | 3874.286 | -- | -- | 0.44992 | 20.4239 | -- | 0.28676 | 0.30356 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.04 | 0.482 | -- | 260.398 | 0.106 | 0.031 | 56.09 | 0.064 | 0.3045 | 0.31805 | 6.19 | 0.307
05:00 | 2695 | 6.6803 | 0.8005 | 0.177 | 0.12 | 0.01605 | 3874.3384 | -- | -- | 0.39543 | 20.5538 | -- | 0.30399 | 0.29755 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.04 | 0.533 | -- | 260.399 | 0.097 | 0.031 | 56.09 | 0.078 | 0.28487 | 0.32981 | 6 | 0.314
05:30 | 2695 | 6.6803 | 0.8005 | 0.177 | 0.12 | 0.01605 | 3874.3384 | -- | -- | 0.39543 | 20.5538 | -- | 0.30399 | 0.29755 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.04 | 0.533 | -- | 260.399 | 0.097 | 0.031 | 56.09 | 0.078 | 0.28487 | 0.32981 | 6 | 0.314
06:00 | 2695 | 6.7311 | 0.8455 | 0.192 | 0.104 | 0.01945 | 3874.3853 | -- | -- | 0.34112 | 20.6703 | -- | 0.2981 | 0.27975 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.04 | 0.58 | 104 | 260.4 | 0.088 | 0.031 | 56.09 | 0.092 | 0.26456 | 0.34899 | 5.85 | 0.32
06:30 | 2695 | 6.7311 | 0.8455 | 0.192 | 0.104 | 0.01945 | 3874.3853 | -- | -- | 0.34112 | 20.6703 | -- | 0.2981 | 0.27975 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.04 | 0.58 | 104 | 260.4 | 0.088 | 0.031 | 56.09 | 0.092 | 0.26456 | 0.34899 | 5.85 | 0.32
07:00 | 2695 | 6.7841 | 0.883 | 0.194 | 0.095 | 0.02358 | 3874.4308 | -- | -- | 0.28745 | 20.7831 | -- | 0.30987 | 0.26811 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.04 | 0.585 | -- | 260.401 | 0.08 | 0.03 | 56.09 | 0.087 | 0.24157 | 0.37477 | 5.67 | 0.315
07:30 | 2695 | 6.7841 | 0.883 | 0.194 | 0.095 | 0.02358 | 3874.4308 | -- | -- | 0.28745 | 20.7831 | -- | 0.30987 | 0.26811 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.04 | 0.585 | -- | 260.401 | 0.08 | 0.03 | 56.09 | 0.087 | 0.24157 | 0.37477 | 5.67 | 0.315
08:00 | 2695 | 6.8998 | 0.91 | 0.208 | 0.079 | 0.02963 | 3874.4765 | -- | -- | 0.2642 | 20.8969 | 298.2898 | 0.31576 | 0.26811 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.028 | 0.574 | -- | 260.402 | 0.073 | 0.028 | 56.09 | 0.1 | 0.20865 | 0.41131 | 5.6 | 0.308
08:30 | 2695 | 6.8998 | 0.91 | 0.208 | 0.079 | 0.02963 | 3874.4765 | -- | -- | 0.2642 | 20.8969 | 298.2898 | 0.31576 | 0.26811 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.028 | 0.574 | -- | 260.402 | 0.073 | 0.028 | 56.09 | 0.1 | 0.20865 | 0.41131 | 5.6 | 0.308
09:00 | 2695 | 6.7567 | 1.0693 | 0.218 | 0.072 | 0.03025 | 3874.5246 | -- | -- | 0.27046 | 21.0169 | -- | 0.31576 | 0.26236 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.044 | 0.561 | -- | 260.394 | 0.067 | 0.024 | 56.09 | 0.121 | 0.1582 | 0.44758 | 5.6 | 0.318
09:30 | 2695 | 6.7567 | 1.0693 | 0.218 | 0.072 | 0.03025 | 3874.5246 | -- | -- | 0.27046 | 21.0169 | -- | 0.31576 | 0.26236 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.044 | 0.561 | -- | 260.394 | 0.067 | 0.024 | 56.09 | 0.121 | 0.1582 | 0.44758 | 5.6 | 0.318
10:00 | 2695 | 6.5599 | 1.243 | 0.231 | 0.067 | 0.03375 | 3874.5594 | -- | -- | 0.27702 | 21.1036 | -- | 0.30987 | 0.26236 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.056 | 0.524 | -- | 260.385 | 0.06 | 0.02 | 56.09 | 0.142 | 0.13707 | 0.46477 | 5.5 | 0.318
10:30 | 2695 | 6.5599 | 1.243 | 0.231 | 0.067 | 0.03375 | 3874.5594 | -- | -- | 0.27702 | 21.1036 | -- | 0.30987 | 0.26236 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.056 | 0.524 | -- | 260.385 | 0.06 | 0.02 | 56.09 | 0.142 | 0.13707 | 0.46477 | 5.5 | 0.318
11:00 | 2695 | 6.3342 | 1.393 | 0.237 | 0.061 | 0.03004 | 3874.5765 | -- | -- | 0.28368 | 21.1462 | -- | 0.2813 | 0.26236 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.067 | 0.472 | -- | 260.376 | 0.054 | 0.017 | 56.09 | 0.14 | 0.15092 | 0.42803 | 5.54 | 0.318
11:30 | 2695 | 6.3342 | 1.393 | 0.237 | 0.061 | 0.03004 | 3874.5765 | -- | -- | 0.28368 | 21.1462 | -- | 0.2813 | 0.26236 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.067 | 0.472 | -- | 260.376 | 0.054 | 0.017 | 56.09 | 0.14 | 0.15092 | 0.42803 | 5.54 | 0.318
12:00 | 2695 | 6.0886 | 1.318 | 0.24 | 0.061 | 0.02806 | 3874.5978 | -- | -- | 0.2967 | 21.1996 | -- | 0.25458 | 0.27391 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.077 | 0.425 | -- | 260.368 | 0.048 | 0.015 | 56.09 | 0.138 | 0.19719 | 0.38851 | 5.6 | 0.318
12:30 | 2695 | 6.0886 | 1.318 | 0.24 | 0.061 | 0.02806 | 3874.5978 | -- | -- | 0.2967 | 21.1996 | -- | 0.25458 | 0.27391 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.077 | 0.425 | -- | 260.368 | 0.048 | 0.015 | 56.09 | 0.138 | 0.19719 | 0.38851 | 5.6 | 0.318
13:00 | 2695 | 5.9355 | 1.276 | 0.246 | 0.055 | 0.03131 | 3874.6435 | -- | -- | 0.32125 | 21.3139 | -- | 0.24941 | 0.30356 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.085 | 0.374 | -- | 260.359 | 0.041 | 0.012 | 56.09 | 0.136 | 0.21328 | 0.37602 | 5.67 | 0.322
13:30 | 2695 | 5.9355 | 1.276 | 0.246 | 0.055 | 0.03131 | 3874.6435 | -- | -- | 0.32125 | 21.3139 | -- | 0.24941 | 0.30356 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.085 | 0.374 | -- | 260.359 | 0.041 | 0.012 | 56.09 | 0.136 | 0.21328 | 0.37602 | 5.67 | 0.322
14:00 | 2695 | 5.7775 | 1.1422 | 0.247 | 0.045 | 0.03126 | 3874.6831 | -- | -- | 0.36183 | 21.4131 | -- | 0.24941 | 0.32177 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.093 | 0.375 | -- | 260.35 | 0.034 | 0.01 | 56.09 | 0.134 | 0.22028 | 0.36119 | 5.72 | 0.334
14:30 | 2695 | 5.7775 | 1.1422 | 0.247 | 0.045 | 0.03126 | 3874.6831 | -- | -- | 0.36183 | 21.4131 | -- | 0.24941 | 0.32177 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.093 | 0.375 | -- | 260.35 | 0.034 | 0.01 | 56.09 | 0.134 | 0.22028 | 0.36119 | 5.72 | 0.334
15:00 | 2695 | 5.5976 | 0.9991 | 0.246 | 0.035 | 0.02575 | 3874.7313 | -- | -- | 0.38774 | 21.5339 | -- | 0.24941 | 0.31566 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.092 | 0.379 | -- | 260.342 | 0.028 | 0.007 | 56.09 | 0.131 | 0.26334 | 0.30417 | 5.69 | 0.347
15:30 | 2695 | 5.5976 | 0.9991 | 0.246 | 0.035 | 0.02575 | 3874.7313 | -- | -- | 0.38774 | 21.5339 | -- | 0.24941 | 0.31566 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.092 | 0.379 | -- | 260.342 | 0.028 | 0.007 | 56.09 | 0.131 | 0.26334 | 0.30417 | 5.69 | 0.347
16:00 | 2695 | 5.4252 | 0.9181 | 0.238 | 0.029 | 0.02448 | 3874.7377 | -- | -- | 0.41106 | 21.5499 | -- | 0.23421 | 0.31566 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.095 | 0.369 | -- | 260.333 | 0.019 | 0.005 | 56.09 | 0.129 | 0.26212 | 0.30531 | 5.54 | 0.359
16:30 | 2695 | 5.4252 | 0.9181 | 0.238 | 0.029 | 0.02448 | 3874.7377 | -- | -- | 0.41106 | 21.5499 | -- | 0.23421 | 0.31566 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.095 | 0.369 | -- | 260.333 | 0.019 | 0.005 | 56.09 | 0.129 | 0.26212 | 0.30531 | 5.54 | 0.359
17:00 | 2695 | 5.2337 | 0.9397 | 0.215 | 0.055 | 0.02244 | 3874.716 | 71.13 | 28.0187 | 0.43378 | 21.4956 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.095 | 0.356 | -- | 260.324 | 0.008 | 0.005 | 56.09 | 0.125 | 0.27442 | 0.29961 | 5.32 | 0.361
17:30 | 2695 | 5.2337 | 0.9397 | 0.215 | 0.055 | 0.02244 | 3874.716 | 71.13 | 28.0187 | 0.43378 | 21.4956 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.095 | 0.356 | -- | 260.324 | 0.008 | 0.005 | 56.09 | 0.125 | 0.27442 | 0.29961 | 5.32 | 0.361
18:00 | 2695 | 5.0714 | 0.813 | 0.191 | 0.117 | 0.02109 | 3874.7005 | -- | -- | 0.45613 | 21.4567 | 298.2898 | 0.20114 | 0.34027 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.096 | 0.359 | 104 | 260.315 | 0.022 | 0.005 | 56.09 | 0.113 | 0.35101 | 0.2235 | 5.11 | 0.335
18:30 | 2695 | 5.0714 | 0.813 | 0.191 | 0.117 | 0.02109 | 3874.7005 | -- | -- | 0.45613 | 21.4567 | 298.2898 | 0.20114 | 0.34027 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.096 | 0.359 | 104 | 260.315 | 0.022 | 0.005 | 56.09 | 0.113 | 0.35101 | 0.2235 | 5.11 | 0.335
19:00 | 2695 | 4.8791 | 0.6405 | 0.181 | 0.166 | 0.01926 | 3874.6777 | -- | -- | 0.481 | 21.3994 | -- | 0.18793 | 0.35277 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.096 | 0.36 | -- | 260.307 | 0.042 | 0.005 | 56.09 | 0.101 | 0.3894 | 0.1757 | 4.89 | 0.312
19:30 | 2695 | 4.8791 | 0.6405 | 0.181 | 0.166 | 0.01926 | 3874.6777 | -- | -- | 0.481 | 21.3994 | -- | 0.18793 | 0.35277 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.096 | 0.36 | -- | 260.307 | 0.042 | 0.005 | 56.09 | 0.101 | 0.3894 | 0.1757 | 4.89 | 0.312
20:00 | 2695 | 4.6882 | 0.48516 | 0.171 | 0.202 | 0.01689 | 3874.6636 | -- | -- | 0.50339 | 21.3643 | -- | 0.14926 | 0.35908 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.096 | 0.324 | -- | 260.298 | 0.063 | 0.01 | 56.09 | 0.089 | 0.44276 | 0.11808 | 4.69 | 0.294
20:30 | 2695 | 4.6882 | 0.48516 | 0.171 | 0.202 | 0.01689 | 3874.6636 | -- | -- | 0.50339 | 21.3643 | -- | 0.14926 | 0.35908 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.096 | 0.324 | -- | 260.298 | 0.063 | 0.01 | 56.09 | 0.089 | 0.44276 | 0.11808 | 4.69 | 0.294
21:00 | 2695 | 4.4988 | 0.36792 | 0.164 | 0.228 | 0.01336 | 3874.6374 | -- | -- | 0.52666 | 21.2986 | -- | 0.11104 | 0.37816 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.096 | 0.275 | -- | 260.289 | 0.085 | 0.016 | 56.09 | 0.076 | 0.50273 | 0.04787 | 4.48 | 0.275
21:30 | 2695 | 4.4988 | 0.36792 | 0.164 | 0.228 | 0.01336 | 3874.6374 | -- | -- | 0.52666 | 21.2986 | -- | 0.11104 | 0.37816 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.096 | 0.275 | -- | 260.289 | 0.085 | 0.016 | 56.09 | 0.076 | 0.50273 | 0.04787 | 4.48 | 0.275
22:00 | 2695 | 4.3125 | 0.51288 | 0.145 | 0.253 | 0.01173 | 3874.6036 | -- | -- | 0.55036 | 21.214 | -- | 0.12309 | 0.41048 | 2411 | 0.838 | -- | 0.096 | 0.264 | -- | 260.281 | 0.107 | 0.023 | 56.09 | 0.064 | 0.46188 | 0.0953 | 4.27 | 0.267
22:30 | 2695 | 4.3125 | 0.51288 | 0.145 | 0.253 | 0.01173 | 3874.6036 | -- | -- | 0.55036 | 21.214 | -- | 0.12309 | 0.41048 | 2411 | 0.838 | -- | 0.096 | 0.264 | -- | 260.281 | 0.107 | 0.023 | 56.09 | 0.064 | 0.46188 | 0.0953 | 4.27 | 0.267
23:00 | 2695 | 4.14 | 0.59373 | 0.135 | 0.258 | 0.01164 | 3874.5993 | -- | -- | 0.57403 | 21.2331 | -- | 0.16014 | 0.41048 | 2410.92 | 0.833 | -- | 0.096 | 0.271 | -- | 260.272 | 0.126 | 0.03 | 56.09 | 0.051 | 0.41889 | 0.13716 | 4.06 | 0.268
23:30 | 2695 | 4.14 | 0.59373 | 0.135 | 0.258 | 0.01164 | 3874.5993 | -- | -- | 0.57403 | 21.2331 | -- | 0.16014 | 0.41048 | 2410.92 | 0.833 | -- | 0.096 | 0.271 | -- | 260.272 | 0.126 | 0.03 | 56.09 | 0.051 | 0.41889 | 0.13716 | 4.06 | 0.268

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 2 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
02/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.62
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.33
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.838
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
02/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
02/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.838

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 2 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
02/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
02/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.81
02/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.252

## STOCK_COMB
martes, 2 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
02/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
02/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
02/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
02/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
02/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 202.08 | 300.501 | 98.421 | m3
02/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
02/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8949.92 | 8949.92 | 0 | m3
02/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
02/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
02/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
02/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21632.28 | 21632.28 | 0 | m3
02/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
02/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.398 | 0 | m3
02/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.05 | 1029.05 | 0 | m3
02/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1298.1 | 1033.891 | 0 | m3 | Consumo de unidad TG1 y variación de nivel por temperatura.
02/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
02/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
02/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7144.45 | 7217.5084 | 73.0584 | m3 | INGRESO DE COMBUSTIBLE DIESEL A PLANTA.
02/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55509.73 | 55509.73 | 0 | m3
02/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
02/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 2 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 02/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 1238.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 934.558
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 13.5395
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1789.43
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 10210.919
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 10325.2828
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 10268.7268
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 10255.0714
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 281353.616
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 87930.559
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1092633
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1224045
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 77411
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1134742.54
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1139518.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.182
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1094406.573
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1161206.024
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1163633.113
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 268.4745
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 55086.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 55035.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 349007
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1960747
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 4262.92
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 4304.58
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13163.54
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1295407
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 426466.02
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 12576.907

## PRESIÓN_GAS
martes, 2 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
02/06/2026 00:00 | 869.4 | 2971.18 | 85 | 85 | 4474.7 | 511.91 | 7704 | 23160 | 4361.8549 | 3986.0141 | 4361.9285 | 4360.4042 | 6638 | 6026.588
02/06/2026 01:00 | 874.4 | 2972.29 | 85.61 | 85.61 | 4481.6 | 509.95 | 7984 | 23206 | 4400.7518 | 4077.0915 | 4399.8691 | 4398.2376 | 6640 | 6093.762
02/06/2026 02:00 | 874.7 | 2972.37 | 87.04 | 87.04 | 4474.7 | 511.91 | 8233 | 22990 | 4451.8783 | 4173.45 | 4448.6835 | 4446.6995 | 6639 | 6311.029
02/06/2026 03:00 | 875.1 | 2972.15 | 88.51 | 88.51 | 4474.7 | 510.93 | 8451 | 23157 | 4486.9609 | 4235.9874 | 4484.5504 | 4482.5992 | 6639 | 6488.128
02/06/2026 04:00 | 875.2 | 2970.4 | 88.95 | 88.95 | 4474.7 | 511.91 | 8655 | 23290 | 4477.4513 | 4225.7366 | 4476.8596 | 4474.9385 | 6640 | 6626.034
02/06/2026 05:00 | 875.4 | 2970.78 | 88.93 | 88.93 | 4481.6 | 510.93 | 8731 | 23206 | 4428.3355 | 4111.75 | 4424.8897 | 4422.9747 | 6640 | 6761.881
02/06/2026 06:00 | 875.5 | 2971.68 | 88.11 | 88.11 | 4474.7 | 510.93 | 8708 | 23217 | 4329.6798 | 3936.6386 | 4328.2756 | 4326.3275 | 6640 | 6901.365
02/06/2026 07:00 | 875.4 | 2972.2 | 86.81 | 86.81 | 4474.7 | 510.93 | 8592 | 22709 | 4263.2839 | 3826.0993 | 4261.9579 | 4259.4654 | 6640 | 7040.189
02/06/2026 08:00 | 873.4 | 2970.61 | 86.16 | 86.16 | 4474.7 | 509.95 | 8482 | 22704 | 4274.3206 | 3841.4443 | 4272.6898 | 4271.3253 | 6640 | 7054.812
02/06/2026 09:00 | 871.1 | 2973.73 | 85.31 | 85.31 | 4474.7 | 511.91 | 8372 | 22770 | 4252.1465 | 3809.8796 | 4249.4483 | 4247.5608 | 6640 | 6923.228
02/06/2026 10:00 | 870.5 | 2974.34 | 84.26 | 84.26 | 4474.7 | 508.97 | 8261 | 22630 | 4210.6464 | 3729.5478 | 4208.8073 | 4207.4405 | 6641 | 6679.26
02/06/2026 11:00 | 867 | 2973.73 | 83.25 | 83.25 | 4474.7 | 511.91 | 8151 | 22759 | 4169.7975 | 3650.8968 | 4166.7224 | 4165.5281 | 6641 | 6567.121
02/06/2026 12:00 | 866.8 | 2974.31 | 82.29 | 82.29 | 4474.7 | 509.95 | 8088 | 22649 | 4145.2674 | 3603.017 | 4143.4337 | 4144.1627 | 6656 | 6462.423
02/06/2026 13:00 | 866.8 | 2971.94 | 81.79 | 81.79 | 4474.7 | 511.91 | 8029 | 22680 | 4177.6447 | 3652.0576 | 4175.9616 | 4176.1447 | 6660 | 6357.889
02/06/2026 14:00 | 866.6 | 2970.5 | 81.86 | 81.86 | 4474.7 | 513.87 | 7972 | 22666 | 4189.7499 | 3685.1554 | 4188.1195 | 4188.3308 | 6648 | 6255.281
02/06/2026 15:00 | 865.3 | 2975.5 | 81.69 | 81.69 | 4474.7 | 514.85 | 7946 | 22691 | 4213.6489 | 3736.9678 | 4211.9373 | 4211.8728 | 6638 | 6155.522
02/06/2026 16:00 | 864.2 | 2972.38 | 81.5 | 81.5 | 4474.7 | 514.85 | 7920 | 22600 | 4226.9966 | 3759.3711 | 4225.5344 | 4224.5105 | 6639 | 6063.287
02/06/2026 17:00 | 788 | 2970.84 | 80.58 | 80.58 | 4474.7 | 509.95 | 7847 | 22653 | 4233.1806 | 3774.3164 | 4231.7714 | 4230.4134 | 6637 | 5948.021
02/06/2026 18:00 | 789.4 | 2971.97 | 79.34 | 79.34 | 4477.3 | 510.93 | 7697 | 22673 | 4137.5335 | 3653.5739 | 4138.071 | 4136.0916 | 6639 | 5845.234
02/06/2026 19:00 | 789 | 2972.23 | 77.7 | 77.7 | 4475.5 | 512.89 | 7547 | 22635 | 4081.1893 | 3577.5825 | 4083.7299 | 4081.7462 | 6640 | 5744.237
02/06/2026 20:00 | 790.6 | 2970.76 | 76.25 | 76.25 | 4477.1 | 509.95 | 7322 | 22815 | 4074.0074 | 3553.7136 | 4076.398 | 4075.0492 | 6640 | 5640.149
02/06/2026 21:00 | 790.6 | 2971.42 | 74.94 | 74.94 | 4477.9 | 510.93 | 7133 | 22734 | 4010.5171 | 3512.7933 | 4007.3959 | 4008.8592 | 6639 | 5531.722
02/06/2026 22:00 | 790.6 | 2972.03 | 73.52 | 73.52 | 4477.7 | 509.95 | 7004 | 22836 | 3993.6359 | 3450.2857 | 3990.7062 | 3992.3152 | 6642 | 5441.678
02/06/2026 23:00 | 791 | 2977.66 | 72.72 | 72.72 | 4478.8 | 512.89 | 7048 | 22788 | 4050.1064 | 3536.0786 | 4047.0306 | 4048.6763 | 6643 | 5345.209

## TEMP_AMB
martes, 2 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
02/06/2026 00:00 | 17.7 | 26.01 | 26.01 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.2 | 35.69 | 22 | 22 | 26.11 | 21.2666 | 20.3 | 24.49
02/06/2026 01:00 | 16.3 | 26.66 | 26.66 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 35.78 | 21.9 | 21.8 | 26.02 | 21.1333 | 20.32 | 24.12
02/06/2026 02:00 | 16.5 | 26.32 | 26.32 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.2 | 35.66 | 21.6 | 21.6 | 25.93 | 21.0666 | 20.32 | 23.9
02/06/2026 03:00 | 16.3 | 25.62 | 25.62 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.2 | 35.52 | 21.1 | 21.2 | 25.82 | 21.1333 | 20.58 | 23.74
02/06/2026 04:00 | 17.13 | 25.87 | 25.87 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.3 | 35.2 | 20.8 | 21.3 | 25.69 | 21.1 | 20.63 | 23.48
02/06/2026 05:00 | 16.3 | 24.44 | 24.44 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 | 34.95 | 21 | 21 | 25.55 | 21.0666 | 20.62 | 23.08
02/06/2026 06:00 | 16.6 | 24.28 | 24.28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.2 | 34.94 | 20.2 | 20 | 25.44 | 20.7 | 21 | 23.61
02/06/2026 07:00 | 16.9 | 24.23 | 24.23 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.4 | 35.03 | 20.4 | 20.3 | 25.4 | 20.8666 | 21.05 | 24.92
02/06/2026 08:00 | 18.4 | 25.48 | 25.48 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 35.77 | 21.9 | 22.5 | 25.44 | 21.2333 | 20.94 | 29.48
02/06/2026 09:00 | 19.1 | 26.66 | 26.66 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 37.48 | 24.3 | 24.6 | 25.5 | 21.4666 | 21.05 | 33.22
02/06/2026 10:00 | 20.3 | 28.37 | 28.37 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 38.5 | 25.1 | 26.5 | 25.54 | 20.9666 | 22 | 31.63
02/06/2026 11:00 | 20.6 | 31.16 | 31.16 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.6 | 40.02 | 25 | 26.8 | 25.64 | 21.4909 | 21.22 | 31.59
02/06/2026 12:00 | 20.8 | 31.1 | 31.1 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.9 | 39.06 | 25.3 | 27.2 | 25.9899 | 22.3666 | 20.23 | 30.99
02/06/2026 13:00 | 21.4 | 28.23 | 28.23 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20 | 38.13 | 25.1 | 27.4 | 26.19 | 22.7333 | 19.91 | 29.98
02/06/2026 14:00 | 22.1 | 26.9 | 26.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 38.12 | 25 | 27.1 | 26.24 | 22.3 | 20.06 | 31.46
02/06/2026 15:00 | 22.1 | 27.32 | 27.32 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 37.87 | 25.1 | 26.2 | 26.22 | 22.3333 | 20.54 | 30.72
02/06/2026 16:00 | 21.8 | 26.98 | 26.98 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 37.56 | 24.4 | 25 | 26.03 | 21.8333 | 20.89 | 30.68
02/06/2026 17:00 | 22.2 | 26.6 | 26.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 37.28 | 23.6 | 23.4 | 25.66 | 21.3333 | 22.39 | 28.78
02/06/2026 18:00 | 21.7 | 26.03 | 26.03 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.4 | 36.71 | 22.3 | 22.7 | 21.1 | 21.4333 | 21.4 | 27.94
02/06/2026 19:00 | 19.1 | 25.46 | 25.46 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 36.01 | 21.8 | 22.5 | 21.01 | 21.3472 | 20.88 | 27.22
02/06/2026 20:00 | 18.1 | 25.25 | 25.25 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.5 | 35.52 | 21.4 | 22.4 | 21.54 | 21.8 | 20.65 | 26.77
02/06/2026 21:00 | 17.96 | 25.45 | 25.45 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.5 | 35.22 | 21.5 | 22.3 | 21.42 | 21.7333 | 21.14 | 25.78
02/06/2026 22:00 | 18.3 | 26.18 | 26.18 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.5 | 35.24 | 21.3 | 22.3 | 21.56 | 21.6333 | 21.13 | 25.57
02/06/2026 23:00 | 17.6 | 26.35 | 26.35 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.5 | 35.53 | 21.4 | 22.3 | 21.46 | 21.7 | 21.32 | 24.9

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 2 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
02/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00
02/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00
02/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00
02/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00
02/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00
02/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00
02/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00
02/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00
02/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 586.158 | 02/06/2026 06:00 | 03/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 2 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
02/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 5.12 | 6.95 | 8.8986 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | [13 empty] | 9.7671 | 9.5925 |  |  | 9.4435 | 9.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 4.42 | 7.34 | 8.3923 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | [13 empty] | 8.2638 | 10.0192 |  |  | 9.1054 | 9.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 4.27 | 7.01 | 11.1884 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | [13 empty] | 8.6525 | 9.0815 |  |  | 9.5658 | 9.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 4.02 | 8.18 | 10.7838 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | [13 empty] | 10.0397 | 9.3263 |  |  | 11.5038 | 11.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 3.8 | 8.16 | 10.9333 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | [13 empty] | 8.9485 | 8.2138 |  |  | 11.7267 | 11.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 3.49 | 7.18 | 10.5626 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | [13 empty] | 6.6964 | 8.6612 |  |  | 10.5535 | 10.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 3.65 | 7.69 | 9.2767 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | [13 empty] | 6.2293 | 8.2307 |  |  | 8.9773 | 8.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 3.57 | 6.98 | 9.124 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | [13 empty] | 7.8101 | 9.3964 |  |  | 9.3582 | 8.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 |  |  | 3.43 | 7.66 | 9.3306 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | [13 empty] | 7.7031 | 8.672 |  |  | 9.708 | 9.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 | 0 | 0 | 3.11 | 8.43 | 9.9306 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3384 | 8.1608 | 0 | 0 | 10.3646 | 8.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 0
02/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 | 0 | 0 | 3.36 | 8.93 | 9.9428 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3045 | 8.188 | 0 | 0 | 9.966 | 8.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 0
02/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 | 0 | 0 | 3.05 | 8.11 | 9.7711 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.3371 | 7.271 | 7.271 | 7.271 | 7.271 | 0 | 0 | 0 | 7.4463 | 8.4498 | 0 | 0 | 10.4453 | 9.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 0
02/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 | 3.87 | 6.157 | 2.68 | 7.86 | 8.696 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.04 | 0.04 | 60.8 |  |  | 127.8723 | 197.517 | 197.517 | 197.517 | 197.517 | 1.8985 | 66.07 | 0.176 | 8.5914 | 10.0334 | 33.5321 | 13.4788 | 9.7135 | 9.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 91.276
02/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 | 20.63 | 19.184 | 2.57 | 7.57 | 8.8881 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 14.54 | 14.54 | 273.85 |  |  | 398.173 | 480.475 | 480.475 | 480.475 | 480.475 | 14.7485 | 196.865 | 38.4595 | 8.5624 | 9.6568 | 221.9419 | 132.637 | 9.9006 | 9.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 235.102
02/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 | 60.9 | 34.893 | 2.98 | 7.72 | 9.9221 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 250.8 | 250.8 | 534.08 |  |  | 716.7644 | 718.288 | 718.288 | 718.288 | 718.288 | 61.2756 | 346.041 | 291.225 | 11.1459 | 10.1926 | 488.0091 | 389.3625 | 10.3613 | 10.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 381.851
02/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 20.0248 | 84.31 | 46.662 | 2.95 | 7.83 | 9.9288 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 477.36 | 477.36 | 779.39 |  |  | 852.6113 | 777.908 | 777.908 | 777.908 | 777.908 | 126.2988 | 479.078 | 635.3 | 8.3586 | 10.2883 | 746.691 | 690.22 | 10.0698 | 10.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 517.791
02/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 138.39 | 455.861 | 2.44 | 8.58 | 9.8672 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 709.92 | 709.92 | 831.31 |  |  | 877.0588 | 799.13 | 799.13 | 799.13 | 799.13 | 225.1233 | 592.902 | 770.45 | 9.245 | 9.1876 | 828.7442 | 803.9285 | 10.6826 | 10.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 636.716
02/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 215.77 | 567.001 | 3.33 | 8.16 | 9.7062 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 802 | 802 | 848.85 |  |  | 881.1769 | 807.717 | 807.717 | 807.717 | 807.717 | 378.6976 | 712.447 | 816.75 | 9.8529 | 7.3946 | 844.8202 | 811.4449 | 10.5496 | 10.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 745.486
02/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 270.57 | 678.899 | 3.69 | 8.18 | 9.2531 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 810.3 | 810.3 | 854.85 |  |  | 880.5093 | 808.536 | 808.536 | 808.536 | 808.536 | 552.2784 | 799.148 | 833.5 | 8.6509 | 7.6884 | 846.2104 | 810.3858 | 10.1474 | 10.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 837.364
02/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 250.84 | 762.872 | 3.89 | 7.55 | 9.4925 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 811.38 | 811.38 | 852.92 |  |  | 877.2951 | 806.791 | 806.791 | 806.791 | 806.791 | 620.0772 | 872.43 | 837.5 | 10.549 | 8.5116 | 842.8537 | 803.8879 | 10.235 | 10.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 914.613
02/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 294.06 | 828.889 | 4.22 | 7.11 | 10.1349 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 806.94 | 806.94 | 849.86 |  |  | 871.8596 | 803.057 | 803.057 | 803.057 | 803.057 | 677.3111 | 934.508 | 839.75 | 9.5612 | 9.9046 | 838.7638 | 796.9832 | 10.9827 | 11.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 971.955
02/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 341.42 | 873.212 | 4.97 | 6.65 | 10.1785 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 799.46 | 799.46 | 844.79 |  |  | 867.7597 | 799.338 | 799.338 | 799.338 | 799.338 | 754.1434 | 975.02 | 836 | 11.3261 | 11.7336 | 840.7013 | 795.0242 | 10.7597 | 11.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 1011.771
02/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 421.01 | 898.092 | 6.06 | 7.08 | 10.5874 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 795.21 | 795.21 | 840.79 |  |  | 864.3122 | 796.971 | 796.971 | 796.971 | 796.971 | 806.6808 | 990.018 | 832 | 11.0576 | 11.2664 | 837.8032 | 795.1283 | 10.7532 | 11.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 1033.765
02/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 289.29 | 923.125 | 6.64 | 8.04 | 10.5005 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 795.08 | 795.08 | 840.79 |  |  | 867.3234 | 801.729 | 801.729 | 801.729 | 801.729 | 835.7766 | 988.032 | 828.75 | 10.3384 | 11.0324 | 842.0745 | 800.9796 | 10.9434 | 11.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 1030.122
02/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 365.97 | 923.692 | 6.85 | 9.17 | 10.7852 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 799.71 | 799.71 | 843.86 |  |  | 875.1539 | 808.121 | 808.121 | 808.121 | 808.121 | 790.0054 | 964.628 | 827 | 10.78 | 10.9468 | 857.8623 | 805.809 | 10.8621 | 10.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 1011.203
02/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 950.74 | 900.825 | 7.69 | 9.17 | 10.5684 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 805.45 | 805.45 | 849.79 |  |  | 886.0542 | 815.274 | 815.274 | 815.274 | 815.274 | 747.9889 | 918.692 | 830.5 | 10.0362 | 9.684 | 864.0911 | 814.6738 | 10.7822 | 11.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 971.253
02/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 864.59 | 857.157 | 7.93 | 9.64 | 10.8058 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 812.54 | 812.54 | 859.43 |  |  | 893.9673 | 821.701 | 821.701 | 821.701 | 821.701 | 758.8998 | 865.099 | 837.25 | 8.0875 | 9.5143 | 868.5427 | 821.4325 | 10.6277 | 10.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 906.496
02/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 811.52 | 791.172 | 8.46 | 9.64 | 10.3696 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 824.04 | 824.04 | 864.43 |  |  | 898.5917 | 824.906 | 824.906 | 824.906 | 824.906 | 751.5038 | 806.412 | 842.5 | 9.9127 | 10.4605 | 866.4526 | 829.3797 | 10.2827 | 10.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 824.729
02/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 711.37 | 716.475 | 8.52 | 9.95 | 9.9746 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 828.89 | 828.89 | 860.21 |  |  | 894.0399 | 819.668 | 819.668 | 819.668 | 819.668 | 706.1462 | 731.317 | 846.75 | 9.8224 | 10.2682 | 854.2603 | 830.4259 | 9.8658 | 9.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 739.588
02/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 626.27 | 624.254 | 8.83 | 10.03 | 9.9029 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 827.28 | 827.28 | 846.14 |  |  | 875.7067 | 795.719 | 795.719 | 795.719 | 795.719 | 624.3989 | 634.614 | 845.25 | 9.2899 | 9.8638 | 842.4114 | 824.0599 | 9.7376 | 9.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 626.388
02/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 516.9 | 516.72 | 8.84 | 10.46 | 9.9497 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 812.72 | 812.72 | 804.14 |  |  | 813.8939 | 736.715 | 736.715 | 736.715 | 736.715 | 533.7776 | 527.762 | 831.25 | 10.6159 | 9.6266 | 818.9471 | 803.7695 | 9.7066 | 9.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 509.047
02/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 397.05 | 395.621 | 8.75 | 10.24 | 9.4586 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 764.69 | 764.69 | 608.57 |  |  | 587.5916 | 522.894 | 522.894 | 522.894 | 522.894 | 388.5282 | 395.182 | 790.9 | 9.4457 | 10.0386 | 636.5583 | 653.299 | 9.4117 | 9.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 375.898
02/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 273.74 | 120.346 | 9.81 | 9.88 | 9.1843 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 531.27 | 531.27 | 335.36 |  |  | 293.0963 | 239.261 | 239.261 | 239.261 | 239.261 | 133.6519 | 253.62 | 710.75 | 9.6439 | 9.9117 | 372.9245 | 394.1587 | 9.2502 | 9.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 235.009
02/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 140.73 | 32.338 | 10.1 | 10.59 | 9.0464 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 274.85 | 274.85 | 88.58 |  |  | 24.3299 | 19.811 | 19.811 | 19.811 | 19.811 | 87.5534 | 72.976 | 535.5 | 8.7497 | 9.9207 | 131.4049 | 142.9621 | 9.237 | 9.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 78.785
02/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 27.48 | 13.375 | 8.93 | 10.88 | 8.4968 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 56.71 | 56.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4974 | 0 | 178.925 | 8.9147 | 10.1807 | 3.7301 | 0.11277 | 8.803 | 9.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 0
02/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0.28 | 0 | 8.32 | 10.39 | 8.3447 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1094 | 0 | 3.6617 | 7.9112 | 10.353 | 0 | 0 | 8.8929 | 9.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 0
02/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 7.65 | 9.87 | 8.1133 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9764 | 0 | 0 | 8.1095 | 9.7532 | 0 | 0 | 8.7152 | 9.2448 | 41.6676 | 0 | 38.4624 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 0
02/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 7.6 | 9.12 | 8.1042 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9236 | 10.2346 | 0 | 0 | 8.8043 | 9.0226 | 314.1096 | 0 | 323.7252 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 0
02/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 7.73 | 8.92 | 8.1946 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6206 | 8.4837 | 0 | 0 | 8.8858 | 8.8999 | 320.52 | 0 | 323.7252 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0 | 0
02/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 7.56 | 8.73 | 8.134 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | [13 empty] | 4.7566 | 7.9482 |  |  | 8.7826 | 8.8387 | 375.0084 | 0 | 387.8292 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 7.21 | 8.49 | 8.105 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | [13 empty] | 8.9234 | 7.3453 |  |  | 8.5874 | 8.6624 | 381.4188 | 0 | 387.8292 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 6.64 | 7.38 | 8.174 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | [13 empty] | 7.8111 | 7.5637 |  |  | 8.6834 | 8.5282 | 384.624 | 0 | 387.8292 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 5.93 | 7.14 | 8.1614 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | [13 empty] | 8.8435 | 8.001 |  |  | 8.922 | 8.1468 | 384.624 | 0 | 387.8292 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 5.1 | 6.91 | 8.2545 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | [13 empty] | 8.0382 | 9.3192 |  |  | 8.8436 | 8.1009 | 384.624 | 0 | 387.8292 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 4.64 | 6.44 | 8.5017 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | [13 empty] | 7.6163 | 8.935 |  |  | 9.3877 | 8.3965 | 423.0864 | 0 | 419.8812 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 5.49 | 6.45 | 8.6531 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | [13 empty] | 7.5015 | 8.214 |  |  | 8.8907 | 8.5772 | 419.8812 | 0 | 419.8812 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
02/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 5.42 | 5.71 | 9.2925 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | [13 empty] | 7.9931 | 7.7694 |  |  | 9.8851 | 9.8049 | 416.676 | 0 | 419.8812 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0
03/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | 5.33 | 6.06 | 8.7889 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | [13 empty] | 6.4796 | 1.9138 |  |  | 9.7719 | 9.6984 | 416.676 | 0 | 419.8812 | 0 | 0 | 0 | 274.2405 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
martes, 2 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
02/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 76.19 | 67.5756 | 130.71 | 282.74 | 557.2156
02/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 75.86 | 67.5756 | 129.96 | 274.26 | 547.6557
02/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 76.15 | 67.5756 | 141.04 | 291.96 | 576.7256
02/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 67.5756 | 135.14 | 290.59 | 566.8756
02/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 67.5756 | 119.57 | 292.28 | 558.9257
02/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 75.81 | 67.5756 | 124.1 | 291.68 | 559.1657
02/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 67.5756 | 129.89 | 289.94 | 565.7056
02/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 78.35 | 67.5756 | 129.19 | 289.09 | 564.2056
02/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 78.14 | 67.5756 | 128.94 | 289.26 | 563.9157
02/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 78.35 | 67.5756 | 131.71 | 292.63 | 570.2657
02/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 78.74 | 67.5756 | 117.16 | 294.38 | 557.8556
02/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 67.5756 | 121.85 | 290.37 | 558.4556
02/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 79.58 | 67.5756 | 132.68 | 289.19 | 569.0257
02/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 86.08 | 67.5756 | 127.81 | 294.89 | 576.3556
02/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 67.5756 | 127.78 | 293.86 | 565.3157
02/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 67.5756 | 132.28 | 292.35 | 568.5657
02/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 76.37 | 58.7299 | 144.76 | 292.08 | 571.9399
02/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 76.28 | 58.7299 | 135.7 | 295.5 | 566.2099
02/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 75.03 | 58.7299 | 128.54 | 295.27 | 557.5699
02/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 75.46 | 58.7299 | 114.55 | 295.74 | 544.4799
02/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 75.01 | 58.7299 | 132 | 293.12 | 558.8599
02/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 74.96 | 58.7299 | 97.1 | 293.7 | 524.4899
02/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 75.93 | 58.7299 | 131.26 | 291.49 | 557.4099
02/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 75.42 | 58.7299 | 121.06 | 292.9 | 548.1099
02/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 78.49 | 58.7299 | 135.62 | 297.2 | 570.0399
02/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 77.42 | 58.7299 | 101.4 | 294.4 | 531.9499
02/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 77.84 | 58.7299 | 125.21 | 296.45 | 558.2299
02/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 58.7299 | 120.61 | 301.49 | 558.5299
02/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 74.18 | 58.7299 | 124.9 | 298.46 | 556.2699
02/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 82.39 | 58.7299 | 132.69 | 295.06 | 568.8699
02/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 75.15 | 58.7299 | 137.9 | 297.94 | 569.7199
02/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 75.29 | 58.7299 | 134.35 | 299.26 | 567.6299
02/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76.2157 | 122.86 | 295.57 | 570.6457
02/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 75.98 | 76.2157 | 120.78 | 292.56 | 565.5357
02/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 75.74 | 76.2157 | 140.93 | 294.15 | 587.0357
02/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 75.97 | 76.2157 | 123.94 | 293.36 | 569.4857
02/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 76.2157 | 132.24 | 294.89 | 575.6357
02/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 73.42 | 76.2157 | 135.26 | 294.74 | 579.6357
02/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 71.29 | 76.2157 | 141.61 | 297.16 | 586.2757
02/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 72.63 | 76.2157 | 138.05 | 294.02 | 580.9157
02/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 71.61 | 76.2157 | 133.35 | 291.12 | 572.2957
02/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 76.2157 | 135.79 | 292.91 | 576.4357
02/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 77.18 | 76.2157 | 124.47 | 294.98 | 572.8457
02/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 76.2157 | 122.26 | 291.48 | 566.0057
02/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 77.74 | 76.2157 | 122.66 | 289.95 | 566.5657
02/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 77.45 | 76.2157 | 135.39 | 276.24 | 565.2957
02/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 78.86 | 76.2157 | 114.62 | 280.86 | 550.5557
03/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 76.75 | 76.2157 | 118.39 | 279.59 | 550.9457
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 1834.57 | 1620.1706 | 3070.03 | 7011.555 | 13536.3256

## FLUJOS
martes, 2 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
02/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 17.1989 | -24.1258 | -34.1233 | 37.9561 |  | 41.6003 | -105.9333 | 51.7592 | 26.1972 | 25.6592 | -37.74 | -36.566 | 33 | 19.872 | -33 | 14.4031 | 58.5454 | 9.3654 | 9.3518 | 15.6775 | 7.295 | 0.5232 | 4.18 |  |  | -67.19 | -67.18 |  | 37.74 | 35.2 | 29.301 | 0.285 | -61.84 | -62.09 | -55.62 | 62.63 | 62.29 | 15.1635 | 0.4623 | 58.0207 | 60.1542 | 54.8074 | -49.8956 | -50.0084 | 6.3347 | 6.8126 | 78.7326 | 80.2886 | 11.7196 | 10.9902 | -526.0223 | -5.9171 |  |  | 56.2651 | 55.8067 | -3.3232 |  | -68.2318 | 1.9544 | 0 | 3.6833 | 583.9715 | 117.0995 | 117.4047 | -458.9413 | 554.0378 |  | -29.7378 | 31.2764 | 84.7663 | 29.01 | 29.93 | 58.41 | 81.17 | -29.6003 | -29.3324 | 96.5754 | 96.1873 | 34.7885 | -116.002 | -115.9889 | 0.5542 |  |  |  | 111.9 | 100.4 | -15.33 | 57.4587 | 56.0636 | 56.0014 | -31.312 | -30.9811 | 64.6964 | -79.5607 | 70.0865 | 13.6746 | 54.47 | 29.54 | 37.2729 | 35.6003 | -28.3092 |  |  |  | -134.2687 |  |  | -78.4 | -78.2 | 20.7065 | 38.2 | 47.24 | 52.06 | 38.09 | -6.39 | 58.838 | 134.9177 | -20.13 | -20.4 | 86 | 54.85 | 136.5273 | 134.2182 | 6.5553 | 5.4273 | 219.0867 | 172.5656 | 164.9888 | 168.6977 | 78.749 | 53.9444 | -28.47 | 470.2941 | 247.6341 |  | -27.426 | -25.6051 |  | -40.2271 | -36.7397 | 172.092 | -55.9095 | -56.1205 | -20.8278 | 0 | -24.01 | 110.6 | 7.1812 | -111.0612 | -38.6822 | -37.6973 | 9.3467 | -51.4241 | 28.5128 | 23.2776 | 24.7016 |  | 41.4401 | 41.019 | 40.8701 | 29.6398 | 29.8072 | 58.9446 | -4.7375 | -4.4855 | 26.2633 | 34.1781 | 20.3268 | -13.85 | 4.7126 | 0.8817 | -2.14 | 17.67 | 19.1859 |  | -7.703 | 4.475 |  | 33.82 | -34.4112 | -28.1581 | 15.06 | 73.9746 | 28.1 | -17.808 | -7.5791 | -8.1698 | 1.607 |  |  | -13.0668 | -27.3887 | 15.167 | 28.5546 | 59.0792 | 58.5134 | -130.6314 | -20.6934 | 37.6882 | -30.5473 | 10.9999 | 8.898 | 8.6184 | 12.5887 | 148.116 | 147.4029 | 282.5 | -281.4433 | -562.8309 | 562.7259 | 462.453 | -141.4525 | -138.7263 | -57.689 | -49.371 | 78.6653 | 77.96 |  |  | 30.4134 | 29.5015 | -72.7822 | -73.3433 | 80.88 | 80.54 | 39.9 | 40.3 | 20.5925 | 31.76 | -389.4217 | 110.3293 | 109.403 | 12.2 | -1.6 | -29.3 | -36 | 1.2508 |  | -456.55 | -215.6912 | 506.0755 | 404.5252 | 91.7506 | -394.6392 | 396.2029 | -174.7117 | -232.3004 | -392.4493 | 103.9496 | 101.7686 | 176.5573 | -485.0317 | 238.7451 | -252.4755 | 248.7394 | -9.8068 | 34.058 | 16.72 | 1.646 | 1.646 | -16.08 | -6.96 |  | 7.3838 | -34.3954 | -19.8932 | 20.2 | 51.312 | 50.608 | 8.4973 |  | 49.8117 | 49.5955 | 48.9795 |  | 2 | 35.8966 | 6.4 |  | -49.9298 | 78.2427 | 58.3497 | -49.0323 | -77.1394 | 48.2867 | 28.2568 | -7.7 | 8.2 | -97.8442 | 195.5908
02/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.7996 | -23.5032 | -34.6474 | 37.8998 |  | 40.081 | -105.9262 | 49.7165 | 25.0812 | 24.5889 | -33.3 | -36.581 | 33 | 19.872 | -33 | 14.4576 | 59.4104 | 8.9086 | 9.0728 | 15.1296 | 7.5245 | 0.4636 | 4.2264 |  |  | -66.86 | -66.64 |  | 35.52 | 35.2 | 28.134 | 0.279 | -61.6 | -61.69 | -51.5 | 62.13 | 62.81 | 14.8909 | 0.7041 | 55.0988 | 58.1451 | 54.6241 | -50.1648 | -50.2595 | 8.9981 | 8.7516 | 76.3313 | 77.7167 | 11.7099 | 10.4715 | -508.5965 | -5.901 |  |  | 57.1857 | 56.0527 | -3.2474 |  | -66.2307 | 1.5772 | 0 | 3.4026 | 564.0734 | 111.3925 | 110.0802 | -448.3293 | 524.7104 |  | -9.7314 | 11.5165 | 81.4132 | 27.9 | 28.31 | 54.88 | 79.32 | -36.0303 | -37.2359 | 100.5942 | 101.2619 | 35.6466 | -100.8359 | -101.3328 | -0.3609 |  | 20.9062 |  | 106 | 95.2 | -15.34 | 59.5026 | 58.7033 | 57.8104 | -29.3156 | -28.5613 | 59.9234 | -74.0061 | 64.6451 | 13.0882 | 51.03 | 27.86 | 35.6323 | 33.696 | -27.1347 |  |  |  | -127.9837 |  |  | -76 | -75.9 | 20.9537 | 36.5 | 42.36 | 49.8 | 36.5 | -5.53 | 59.1015 | 125.5221 | -22.11 | -22.37 | 86.97 | 53.08 | 127.6909 | 124.5818 | -1.9917 | -2.4091 | 207.886 | 161.1263 | 154.0895 | 157.3516 | 80.2356 | 56.3696 | -28.374 | 460.1823 | 253.1034 |  | -29.1215 | -26.863 |  | -37.4267 | -35.1003 | 164.412 | -60.4447 | -61.9338 | -24.4631 | 0 | -25.57 | 107.5 | 11.0411 | -118.2568 | -39.6176 | -38.6444 | 10.0641 | -56.4862 | 30.3638 | 23.4976 | 25.4197 |  | 42.562 | 42.2991 | 39.9732 | 35.1658 | 35.5007 | 28.4676 | 4.0851 | 2.9963 | 9.2955 | 15.85 | 15.5148 | -17.55 | 4.6687 | 0.8341 | -2.08 | 17.45 | 14.7204 |  | -7.88 | 4.588 |  | 33.82 | -15.7943 | -8.2607 | 14.21 | 77.6665 | 28.3 | -24.1361 | -2.9626 | -3.1248 | 1.5084 |  |  | -13.8736 | -33.4143 | 14.9258 | 34.935 | 61.9121 | 59.7994 | -145.8398 | -19.8035 | 35.088 | -49.3199 | 11.4929 | 8.3608 | 8.1227 | 12.6883 | 147.4751 | 146.2785 | 279.5 | -279.5993 | -562.0851 | 563.8823 | 462.7341 | -140.9475 | -138.3893 | -60.0184 | -52.5703 | 79.0307 | 79.4476 | -102.427 |  | 31.6109 | 31.0506 | -71.6431 | -71.6268 | 83.49 | 82.75 | 39.1 | 39.6 | 20.9194 | 32 | -383.9791 | 107.8161 | 107.5455 | 12.2 | -2.2 | -30.1 | -36.9 |  |  | -457.1921 | -222.9796 | 503.3448 | 404.0034 | 89.9146 | -391.8008 | 393.8612 | -175.55 | -229.7388 | -386.5041 | 103.3783 | 100.8024 | 176.6152 | -485.1795 | 239.8327 | -247.2781 | 248.3857 | -9.675 | 33.4646 | 16.16 | 1.722 | 1.723 | -16.08 | -6.88 |  | 6.9169 | -36.7666 | -19.9207 | 19.8 | 48.388 | 48.743 |  |  | 51.294 | 51.1085 | 51.4109 |  | 1.9 | 36.4816 | 6.06 |  | -52.7701 | 80.7189 | 61.9318 | -52.3161 | -80.5055 | 52.6416 | 27.8389 | -7.4 | 7.8 | -98.876 | 189.3471
02/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.23 | -23.0318 | -35.1882 | 37.0056 |  | 39.1999 | -100.3731 | 47.8253 | 24.2633 | 23.9172 | -28.86 | -35.173 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 13.9364 | 55.6512 | 8.7968 | 8.6581 | 14.4008 | 7.5507 | 0.6064 | 4.1482 |  |  | -64.32 | -64.64 |  | 31.08 | 35.2 | 27.964 | 0.281 | -62.55 | -62.87 | -45.6 | 63.15 | 63.63 | 14.3265 | 1.1761 | 54.2186 | 55.126 | 51.8994 | -52.3204 | -52.7407 | 32.843 | 35.2217 | 70.9109 | 72.0727 | 23.6901 | 29.3549 | -519.5685 | -7.7031 | -15.8 | -15.8 | 59.1456 | 58.3787 | -2.7867 |  | -68.4584 | 0.4748 |  | 3.0194 | 572.0082 | 107.8524 | 107.6998 | -440.8965 | 525.4629 |  | -10.9658 | 12.2867 | 78.0201 | 27 | 26.63 | 53.13 | 77.76 | -34.8247 | -34.4228 | 102.655 | 103.4733 | 34.5486 | -91.4976 | -89.5234 | -0.9075 | 0 |  |  | 99.4 | 89.6 | -14.57 | 60.5043 | 59.4245 | 58.9752 | -28.9725 | -28.4088 | 61.4604 | -74.9857 | 65.7086 | 13.1066 | 52.76 | 28.44 | 34.6948 | 32.8171 | -26.8767 |  |  |  | -106.8688 |  |  | -73.4 | -73.4 | 20.9042 | 34.8 | 38.58 | 47.54 | 34.98 | -4.35 | 59.117 | 105.0935 | -22.81 | -23.15 | 84.86 | 51.78 | 105.5636 | 105.3455 | -9.943 | -9.6909 | 187.2406 | 142.5452 | 137.4321 | 138.0949 | 71.1502 | 52.2031 | -28.301 | 458.7643 | 221.1123 |  | -28.5007 | -27.2369 |  | -38.1205 | -37.8983 | 170.556 | -65.3981 | -63.4622 | -15.4878 | 0 | -16.11 | 95.6 | 10.8681 | -118.6351 | -39.4926 | -38.5974 | 10.6754 | -54.8402 | 24.9382 | 23.68 | 25.2679 |  | 39.6456 | 40.5538 | 38.6233 | 33.6587 | 34.1611 | 36.1706 | 10.9485 | 11.6288 | 11.0734 | 16.6933 | 16.9064 | -17.95 | 4.7639 | 0.8328 | -2.11 | 18.02 | 16.2494 |  | -7.964 | 4.445 |  | 33.81 | -19.8933 | -11.2839 |  | 77.4546 | 28 | -23.6542 | -3.0242 | -3.2487 | 1.4233 |  |  | -13.6979 | -31.8666 | 15.4091 | 33.1942 | 57.5058 | 59.9048 | -143.0596 | -19.3635 | 34.5385 | -48.0312 | 11.5326 | 7.814 | 7.6164 | 12.6928 | 142.1087 | 142.4067 | 282 | -281.3927 | -560.6968 | 559.7546 | 440.8131 | -137.4684 | -135.03 | -62.7169 | -54.0746 | 76.8508 | 75.672 |  | -99.7517 | 31.1275 | 30.4134 | -69.131 | -69.9939 | 81.56 | 80.33 | 43 | 41.8 | 20.6331 | 31.6 | -383.9097 | 109.5072 | 109.2378 |  | -1.6 | -29.8 | -36.1 |  | 1.1209 | -434.0679 | -194.0328 | 495.3465 | 399.555 | 104.7692 | -390.4321 | 390.7105 | -178.8343 | -231.9778 | -378.8145 | 99.7189 | 97.214 | 181.4506 | -478.8444 | 237.5062 | -244.4332 | 245.3245 | -10.7572 | 34.009 | 16.88 | 1.779 | 1.782 | -16.64 | -6.4 |  | 6.331 | -37.0016 | -20.0092 | 22.4 | 50.833 | 50.71 |  |  | 50.4637 | 50.6417 | 49.6817 |  | 3.3 | 37.8224 | 5.85 |  | -54.6595 | 82.0569 | 62.2707 | -54.4526 | -80.297 | 54.2557 | 26.5055 | -7.7 | 8.9 | -120.2749 | 207.1013
02/06/2026 | 02:00 |  | 0 |  | -22.744 | -35.1036 | 36.1388 |  | 38.6343 | -95.9813 | 46.5836 | 23.6473 | 23.1715 | -26.64 | -34.881 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 14.2847 | 51.4434 | 9.7537 | 9.881 | 16.3701 | 7.2212 | 1.6811 | 7.3226 |  |  | -62.02 | -61.54 |  | 26.64 | 33 | 27.811 | 0.279 | -60.69 | -61.47 | -48.04 | 61.18 | 61.73 | 14.1033 | 1.1095 | 53.6403 | 55.3177 | 53.256 | -50.9979 | -51.1734 | 27.3208 | 27.8904 | 71.4541 | 73.4606 | 29.9922 | 27.5549 | -520.9854 | -7.1998 |  | -15.6 | 58.7237 | 57.6577 | -2.6589 |  | -71.0654 | 0.0009 |  | 3.123 | 573.4121 | 100.8026 | 100.4059 | -442.772 | 518.5987 |  | -10.1565 | 11.7506 | 75.8745 | 27.15 | 26.06 | 51.53 | 76.87 | -31.8776 | -31.2078 | 96.6344 | 97.1237 | 34.1889 | -77.5909 | -77.5126 | -1.8093 | 0 |  |  | 89.5 | 80.2 | -14.54 | 59.0586 | 57.6847 | 57.0988 | -31.7508 | -31.7475 | 65.1344 | -75.0776 | 70.7231 | 13.0642 | 64.6 | 33.26 | 34.2261 | 32.3776 | -26.7412 |  |  |  | -107.858 |  |  | -66 | -65.8 | 20.7449 | 33.6 | 38.22 | 46.06 | 33.52 | -4.42 | 55.7845 | 107.0186 | -21.95 | -22.23 | 81.9 | 50.92 | 108.4909 | 105.7273 | -5.7222 | -6.5818 | 186.8919 | 142.6967 | 136.6737 | 138.6216 | 50.5427 | 30.4741 | -29.405 | 451.5602 | 223.3739 |  | -28.8861 | -27.2498 |  | -16.4631 | -14.9839 | 49.2 | -53.2892 | -53.7918 | 3.9695 | 0 | -15.97 | 1 | 10.7068 | -75.9458 | -38.8011 | -37.8282 | 8.5385 | -27.9725 | 0 | 23.2226 | 25.619 |  | 40.8385 | 41.7066 | 39.4783 | 31.3143 | 31.3143 | 47.5576 | 8.1042 | 7.9572 | 20.2164 | 28.8932 | 21.5134 | -16.94 | 4.7639 | 0.7974 | -2.02 | 19.86 | 19.9343 |  | -8.058 | 4.519 |  | 34.88 | -29.4134 | -20.4638 | 14.37 | 78.4638 | 28 | -23.2345 | -3.1253 | -3.1805 | 1.3476 |  |  | -12.5919 | -30.7856 | 15.7337 | 32.0238 | 58.773 | 59.7306 | -141.975 | -18.927 | 33.9181 | -48.0195 | 12.104 | 7.7358 | 7.4582 | 13.6702 | 141.8618 | 142.609 | 277 | -276.6458 | -558.812 | 561.0779 | 436.4315 | -137.138 | -134.6539 | -61.5699 | -53.2209 | 79.5643 | 79.2264 |  |  | 31.0835 | 31.0396 | -65.9414 | -66.3497 | 79.05 | 78.4 | 40.6 | 39.9 | 20.5711 | 27.84 | -380.478 | 105.0752 | 104.1079 | 12.2 | -4.5 | -30.2 | -37.1 | 1.3849 |  | -428.6318 | -192.754 | 485.9851 | 392.2488 | 98.924 | -380.4312 | 382.2714 | -178.199 | -227.0943 | -377.971 | 93.7703 | 96.1856 | 178.3616 | -466.0863 | 232.161 | -239.1757 | 236.4734 | -9.6228 | 33.2973 | 16.24 | 1.804 | 1.805 | -16.4 | -5.68 |  | 6.3584 | -36.2997 | -20.4181 | 21.2 | 50.771 | 50.637 |  |  | 52.0836 | 50.3943 | 51.9484 |  | 5.4 | 37.3479 | 5.71 |  | -53.9396 | 82.0741 | 61.8787 | -53.2398 | -80.1435 | 52.7697 | 27.1989 | -10.2 | 9.6 | -121.2453 | 203.425
02/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.6335 | -23.0751 | -35.5113 | 35.7441 |  | 37.3094 | -95.8356 | 45.4703 | 23.0853 | 22.6984 | -26.64 | -34.346 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.0778 | 52.2562 | 10.0341 | 10.0747 | 16.6054 | 7.372 | 1.7353 | 6.9659 |  |  | -61.4 | -61.24 |  | 26.64 | 33 | 28.111 | 0.279 | -58.95 | -59.76 | -49.67 | 59.93 | 60.45 | 13.8676 | 1.0023 | 52.7564 | 55.0285 | 52.391 | -50.264 | -50.7564 | 28.475 | 23.5509 | 70.6629 | 72.6895 | 26.0781 | 30.0178 | -517.8811 | -6.9918 | -15.6 |  | 56.2482 | 56.7054 | -2.5402 |  | -69.1855 | -0.0126 |  | 2.9886 | 573.1069 | 94.5463 | 94.7599 | -438.5571 | 502.6662 |  | -7.8976 | 9.3285 | 73.8686 | 27.18 | 26.05 | 49.89 | 75.24 | -28.3947 | -29.4664 | 94.6808 | 94.2103 | 34.2504 | -76.1184 | -76.6488 | -1.5862 |  |  | 28.798 | 88 | 78.7 | -14.06 | 58.2564 | 56.7071 | 56.4159 | -36.671 | -35.8142 | 67.7297 | -70.9673 | 71.4348 | 12.6741 | 64.61 | 33.16 | 33.7573 | 31.9382 | -26.606 |  |  |  | -117.7232 |  |  | -61 | -60.9 | 20.4813 | 33.1 | 37.92 | 45.1 | 32.8 | -5.03 | 55.4125 | 117.5942 | -21.62 | -21.94 | 79.04 | 48.79 | 119.0182 | 115.6727 | 0 | -0.6545 | 193.3898 | 149.2707 | 142.8962 | 145.1358 | 58.2864 | 38.5641 | -28.595 | 452.8348 | 251.4473 |  | -28.6716 | -26.9862 |  | -11.5976 | -11.2083 | 55.344 | -51.0422 | -52.6795 | -4.3005 | 0 | -15.64 | 1 | 10.5695 | -66.5458 | -40.8594 | -39.7586 | 12.6535 | -34.6928 | 4.5583 | 22.943 | 26.1052 |  | 41.5957 | 42.0146 | 39.3407 | 28.4676 | 28.8025 | 46.3854 | 1.8148 | 1.7829 | 20.8855 | 27.4661 | 19.0011 | -16.84 | 4.6687 | 0.795 | -2.03 | 18.64 | 17.7037 |  | -8.127 | 4.456 |  | 33.28 | -28.0542 | -21.2921 | 14.05 | 78.4594 | 29.1 | -22.5421 | -2.7524 | -2.5964 | 1.3572 |  |  | -12.4927 | -30.1803 | 18.0162 | 31.4148 | 59.8257 | 60.9149 | -138.2988 | -18.7203 | 33.1369 | -47.2426 | 12.1605 | 7.6186 | 7.3527 | 13.8667 | 145.5043 | 145.1598 | 281.6 | -278.5536 | -559.0956 | 562.7487 | 458.9012 | -141.5634 | -138.0418 | -58.2498 | -50.97 | 81.6075 | 81.0205 | -97.1018 |  | 30.2596 | 30.1936 | -67.1778 | -67.666 | 81.2 | 80.2 | 42 | 42.2 | 20.8168 | 29.76 | -378.2547 | 104.0818 | 103.806 | 11.6 | -1.1 | -28.4 | -35 |  |  | -448.6974 | -219.9314 | 495.552 | 400.7411 | 89.3166 | -389.7465 | 385.9116 | -174.5869 | -228.1347 | -381.4549 | 101.3074 | 101.0315 | 175.4657 | -478.5248 | 230.7325 | -245.4599 | 247.4084 | -9.0158 | 34.271 | 17.52 | 1.806 | 1.822 | -17.52 | -5.92 |  | 5.745 | -35.4787 | -20.1862 | 21.8 | 54.435 | 52.37 |  |  | 52.2417 | 52.9319 | 52.2522 |  | 2 | 36.3493 | 5.67 |  | -50.9257 | 78.492 | 59.432 | -50.0137 | -77.3601 | 50.1325 | 27.2849 | -7.9 | 7.7 | -99.3528 | 173.349
02/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 17.0892 | -23.692 | -35.8434 | 35.6619 |  | 37.1729 | -96.875 | 44.8317 | 22.8553 | 22.1558 | -26.64 | -34.474 |  | 18.216 |  | 14.0261 | 52.8542 | 9.4962 | 9.5532 | 15.8746 | 7.2317 | 1.7645 | 7.0907 |  |  | -62.86 | -62.84 |  | 26.64 | 33 | 27.912 | 0.278 | -59.27 | -59.48 | -48.49 | 59.8 | 60.05 | 13.4184 | 1.6444 | 53.3034 | 54.194 | 52.992 | -53.8987 | -54.0675 | 22.6576 | 20.6224 | 71.4097 | 73.3141 | 19.0686 | 21.4856 | -497.8641 | -8.0045 |  |  | 61.1587 | 61.2268 | -2.3829 |  | -75.2953 |  |  | 2.9653 | 549.8213 | 83.8343 | 84.17 | -424.8533 | 481.8725 |  | -10.7711 | 12.3168 | 72.8507 | 25.99 | 25.04 | 49.92 | 74.44 | -25.9835 | -25.4477 | 100.4533 | 101.8027 | 36.4121 | -67.0869 | -66.5528 | -0.7741 |  |  | 29.171 | 86.4 | 77.8 | -13.95 | 61.4118 | 60.1224 | 59.7442 | -30.3822 | -30.247 | 50.1062 | -59.1065 | 53.2519 | 12.6678 | 60.05 | 31.05 | 32.8198 | 31.0593 | -25.8137 |  |  |  | -96.2801 |  |  | -63.3 | -63.7 | 21.2173 | 32.6 | 32.96 | 44.58 | 32.46 | -3.02 | 56.5905 | 95.6504 | -23.08 | -23.26 | 80.71 | 49.64 | 97.1091 | 95.9455 | -6.8168 | -7.5 | 176.6837 | 132.6377 | 126.316 | 128.4314 | 94.0158 | 74.3491 | -27.082 | 434.0882 | 272.3559 |  | -28.4237 | -27.0295 |  | -12.9633 | -11.5207 | 181.308 | -77.1576 | -78.6241 | -39.9099 | 15.51 | -15.63 | 118.2 | 10.4553 | -68.6383 | -39.9499 | -39.2359 | 10.921 | -70.1205 | 40.5368 | 23.1295 | 25.2904 |  | 40.0895 | 40.6108 | 39.4678 | 25.6208 | 25.2859 | 38.6824 | 10.4857 | 10.1388 | 12.3988 | 20.7104 | 15.9323 | -18.41 | 4.6687 | 0.7742 | -2.03 | 17.89 | 15.4548 |  |  | 4.515 |  | 31.96 | -21.1427 | -13.2079 | 13.95 | 74.6704 | 30 | -22.1443 | -2.9267 | -2.8823 | 1.3035 |  |  | -11.82 | -29.8986 | 15.3267 | 31.3446 | 57.9326 | 57.1429 | -134.6501 | -18.3489 | 33.7357 | -46.43 | 13.0458 | 7.228 | 6.9203 | 14.3285 | 143.228 | 144.3743 | 286.2 | -286.1193 | -568.3016 | 568.469 | 486.4065 | -136.5422 | -135.8305 | -63.6273 | -56.805 | 80.4116 | 78.2184 |  |  | 30.9737 | 31.0396 | -65.1906 | -65.2636 | 83.26 | 82.6 | 39 | 39.5 | 20.7976 | 29.12 | -371.4981 | 103.0565 | 102.7891 | 12.2 | -3.8 | -29.3 | -36.1 |  |  | -478.3321 | -238.5602 | 477.8052 | 390.8353 | 60.4203 | -376.6449 | 375.6887 | -172.1368 | -224.9637 | -370.234 | 96.7905 | 95.5993 | 173.3111 | -465.3933 | 230.0184 | -232.28 | 233.6852 | -10.5978 | 34.2081 | 16.88 | 1.86 | 1.863 | -16.96 | -7.2 |  | 6.7979 | -37.4411 | -20.4486 | 22.4 | 50.71 | 50.192 |  |  | 51.7139 | 50.6538 | 50.8416 |  | 5.3 | 37.8611 | 5.67 |  | -56.3252 | 83.4503 | 64.7917 | -55.1939 | -81.7061 | 55.17 | 26.6733 | -10.7 | 10.6 | -84.017 | 169.3657
02/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 17.2696 |  | -35.7237 | 36.1348 |  | 37.3086 | -95.0027 | 44.841 | 22.6713 | 22.0247 | -28.86 | -33.503 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.0821 | 50.7632 | 15.2866 | 15.0841 | 25.4429 | 7.2375 | 5.5712 | 6.9278 |  |  | -62.21 | -61.94 |  | 28.86 | 33 | 26.989 | 0.278 | -54.63 | -54.45 | -59.02 | 55.1 | 55.3 | 14.0001 | 1.2372 | 52.2676 | 54.743 | 59.6618 | -48.1394 | -48.1962 | 10.1717 | 10.6367 | 76.1391 | 77.4243 | 12.0977 | 11.6558 | -512.9396 | -7.943 |  | -15.6 | 55.3661 | 54.0372 | -2.4572 |  | -71.6797 |  |  | 3.0847 | 563.6462 | 86.1842 | 85.818 | -438.7704 | 479.6761 |  | -9.5507 | 11.4422 | 71.7729 | 26.76 | 25.9 | 49.41 | 74.49 | -16.4725 | -16.7404 | 85.9526 | 86.8037 | 39.7175 | -77.9457 | -78.006 | 0.104 |  |  | 28.577 | 86.7 | 78.8 | -13.8 | 56.4184 | 55.0525 | 54.786 | -40.4619 | -40.0757 | 66.9578 | -64.4011 | 70.5319 | 12.586 | 64.71 | 32.78 | 32.8198 | 31.0593 | -25.8682 |  |  |  | -133.5718 |  |  | -56.8 | -56.5 | 20.7065 | 32.2 | 36.12 | 44.12 | 32.12 | -4.47 | 59.4425 | 133.0476 | -22.99 | -23.31 | 80.3 | 47.28 | 134 | 133.0727 | 16.6806 | 14.5636 | 210.2377 | 163.3029 | 156.2844 | 159.8692 | 112.5157 | 90.8444 | -26.818 | 452.1103 | 311.0937 |  | -28.3181 | -26.4938 |  | 8.9827 | 6.599 | 161.34 | -72.5675 | -73.907 | -54.8081 | 0 | -21.67 | 97 | 10.2782 | -22.9222 | -40.2349 | -39.4563 | 9.8969 | -87.8568 | 57.2167 | 23.9086 | 25.0959 |  | 40.4519 | 40.2332 | 38.756 | 18.2527 | 18.4202 | 69.6618 | -13.8178 | -13.8147 | 40.8922 | 49.7623 | 19.5358 | -15.35 | 4.7639 | 0.751 | -2.06 | 18.15 | 18.6086 |  | -8.227 | 4.33 |  | 28.94 | -49.2005 | -40.5386 | 13.61 | 72.8737 | 28 | -21.5297 | -2.8787 | -3.0399 | 1.3177 |  |  | -11.6962 | -28.4601 | 15.9626 | 30.0084 | 60.4417 | 59.658 | -128.7395 | -18.0723 | 32.2881 | -45.2611 | 12.3681 | 7.1987 | 6.9097 | 13.8081 | 149.0009 | 148.4127 | 285 | -281.0219 | -568.3418 | 563.9595 | 506.689 | -141.5418 | -140.0449 | -60.6885 | -52.4303 | 78.341 | 79.1087 |  |  | 30.2705 | 29.4905 | -67.1524 | -67.8687 | 81.03 | 80.24 | 46.6 | 45.5 | 20.1204 | 29.84 | -376.0903 | 102.2563 | 101.966 | 12.2 | 9.7 | -29.3 | -36.1 |  |  | -498.9585 | -271.2071 | 491.1506 | 395.1096 | 48.2642 | -386.7544 | 388.8069 | -173.7119 | -231.0682 | -380.8232 | 101.5876 | 99.7557 | 176.1718 | -480.4575 | 235.7914 | -240.6473 | 244.5967 | -9.8343 | 34.3884 | 20 | 1.82 | 1.829 | -20 | -3.2 |  | 3.7522 | -39.0524 | -12.9778 | 19.5 | 49.141 | 48.562 |  |  | 51.116 | 51.0749 | 51.9723 |  | -7.7 | 19.2609 | 5.64 |  | -53.9583 | 81.1623 | 61.3291 | -52.6139 | -79.4685 | 51.5707 | 27.5441 | 1.5 | -0.9 | -58.3665 | 133.064
02/06/2026 | 04:00 |  | 0 |  | -23.9812 | -35.9284 |  |  | 36.7852 | -94.8953 | 44.1096 | 22.3633 | 21.9007 | -31.08 | -33.748 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.1997 | 50.7704 | 15.2123 | 15.4035 | 25.5516 | 7.2302 | 5.6246 | 6.6231 |  |  | -64.02 | -63.78 |  | 31.08 | 33 | 27.962 | 0.279 | -60.61 | -60.64 | -50.48 | 61.27 | 61.48 | 13.7201 | 1.0715 | 52.3588 | 53.7264 | 59.5933 | -54.577 | -54.1844 | 28.4686 | 28.137 | 74.4787 | 75.9147 | 29.6342 | 25.7586 | -531.4821 | -8.044 |  |  | 61.5375 | 59.5759 | -2.4638 |  | -77.1068 |  |  | 3.1055 | 585.4059 | 80.1721 | 79.8364 | -441.993 | 489.9251 |  | -14.0147 | 15.2543 |  | 26.49 | 25.79 | 49.35 | 73.64 | -16.7404 | -16.4725 | 87.4058 | 87.8758 | 41.506 | -78.2663 | -79.4635 | 0.2935 |  |  | 28.225 | 86.9 | 77.9 | -13.66 | 55.0526 | 54.347 | 53.954 | -42.2509 | -41.6417 | 63.6754 | -60.7444 | 68.0741 | 12.4516 | 63.7 | 32.31 | 32.8198 | 31.0593 | -25.7533 |  |  |  | -131.6541 |  |  |  |  | 21.1349 |  | 35.66 | 43.62 |  | -4.57 | 61.225 | 130.2349 | -22.61 | -23.06 | 79.41 | 47.5 | 131.1091 | 130.1091 | 16.0403 | 14.5909 | 206.9578 | 164.0448 | 156.8448 | 157.8922 | 112.3194 | 91.3714 | -27.005 | 452.8178 | 312.5595 |  | -28.0291 | -26.1191 |  | 24.5958 | 22.9319 | 145.98 | -73.7782 | -73.7747 | -57.3017 | 0 | -26.89 | 71.5 | 10.1324 | 6.5308 | -39.3271 | -38.3361 | 10.4994 | -93.2106 | 58.8961 | 22.8605 | 25.9876 |  | 39.8844 | 41.1289 | 39.5668 | 16.2433 | 16.0758 | 65.1405 | -12.9723 | -12.4566 | 35.7135 | 44.4378 | 18.1076 | -16.08 | 4.7639 | 0.7864 | -2.09 | 18.23 | 17.6975 |  | -8.643 | 4.299 |  | 29.16 | -44.5788 | -36.4918 | 13.95 | 75.8824 | 28.8 | -21.8394 | -3.1836 | -3.4237 | 1.3115 |  |  | -13.0512 | -29.1733 | 15.9035 | 30.5134 | 56.3458 | 58.9854 | -133.5011 | -18.3742 | 33.4048 | -46.4591 | 13.0308 | 7.1303 | 6.9203 | 14.393 | 149.6073 | 150.2143 | 282.5 | -281.2436 | -564.6692 | 561.3444 | 510.8383 | -142.8416 | -139.4077 | -60.0586 | -52.4323 | 81.1105 | 78.8758 |  |  | 32.6766 | 31.9185 | -68.177 | -67.4584 | 79.61 | 76.76 | 49.3 | 47.2 | 20.0584 | 29.6 | -387.9723 | 106.8059 | 106.5178 |  | 8 | -29.3 | -36.1 |  |  | -501.9216 | -273.9355 | 498.4563 | 400.5619 | 49.271 | -394.3109 | 389.3444 | -180.5202 | -233.2556 | -387.6436 | 99.1682 | 97.4159 | 182.1532 | -482.1378 | 239.1724 | -244.0733 | 244.054 | -10.1776 | 32.553 | 19.68 | 1.766 | 1.749 | -19.52 | -3.36 |  | 3.5172 | -39.2599 | -13.5943 | 21.3 | 53.395 | 53.88 |  |  | 49.9886 | 51.4077 | 50.1867 |  | -7.8 | 19.9414 | 5.74 |  | -50.8776 | 80.663 | 60.932 | -50.3607 | -79.1219 | 50.3524 | 27.8681 | 2.9 | -1.6 | -51.3227 | 129.8449
02/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 18.0941 | -24.6599 | -35.9199 | 36.2118 |  | 36.8359 | -94.5464 | 45.9001 | 22.9273 | 22.7407 | -33.3 | -34.194 |  |  | -30.8 | 13.9779 | 49.31 | 15.3586 | 15.3107 | 25.625 | 7.0063 | 5.0854 | 6.9605 |  |  | -64.43 | -64.62 |  | 33.3 | 33 | 28.271 | 0.283 | -59.86 | -59.9 | -52.71 | 60.19 | 60.52 | 13.9282 | 0.8582 | 52.9461 | 54.7215 | 61.7126 | -54.6984 | -54.9351 | 30.7302 | 26.1767 | 75.0114 | 76.4794 | 22.7941 | 20.1802 | -535.5199 | -8.4175 |  |  | 61.5514 | 59.8112 | -2.3374 |  | -79.9801 |  |  | 3.1424 | 593.2797 | 86.7946 | 87.0998 | -443.3443 | 500.2295 |  | -14.6432 | 16.0431 | 72.8208 | 26.98 | 26.15 | 50.36 | 75.19 | -20.2233 | -20.7592 | 81.1458 | 81.7406 | 32.6635 | -80.3418 | -79.7184 | 0.4411 |  |  | 29.494 | 86.7 | 78.3 | -13.85 | 56.3805 | 55.3036 | 54.1595 | -40.054 | -40.0664 | 66.2254 | -65.9572 | 71.1726 | 12.4945 | 66.93 | 33.36 | 32.8198 | 31.4987 | -26.0925 |  |  |  | -135.8972 |  |  | -59.1 | -58.9 | 19.3552 | 32.6 | 39.1 | 44.06 | 32.46 | -5.63 | 59.9695 | 135.3477 | -21.61 | -21.82 | 79.19 | 48.22 | 135.5818 | 134.1636 | 16.6101 | 15.1727 | 212.4085 | 168.0146 | 160.0715 | 162.0313 | 106.8956 | 89.8697 | -26.159 | 457.3403 | 301.729 |  | -25.6883 | -23.8745 |  | -1.2409 | 0.1705 | 193.596 | -74.9058 | -76.6602 | -59.8656 | 15 | -26.76 | 113.2 | 10.3776 | -46.2036 | -40.4635 | -39.8867 | 13.2164 | -91.5011 | 60.3178 | 22.9005 | 25.5957 |  | 41.3581 | 41.1242 | 40.1032 | 20.7646 | 20.5971 | 77.0299 | -14.3729 | -14.7362 | 43.8834 | 52.6066 | 19.8434 | -14.87 | 4.6687 | 0.7864 | -2.02 | 17.85 | 19.0651 |  | -8.771 | 4.488 |  | 28.75 | -53.2344 | -44.638 | 14.49 | 73.8806 | 28 | -21.8489 | -3.0318 | -3.4117 | 1.3045 |  |  | -13.4386 | -29.9132 | 15.5265 | 30.9887 | 62.3567 | 63.6626 | -133.122 | -18.1613 | 33.4393 | -45.9431 | 12.587 | 7.4331 | 7.1312 | 14.0621 | 148.2526 | 149.276 | 289.6 | -287.9428 | -570.6719 | 575.3193 | 510.5302 | -142.5412 | -140.4869 | -62.2162 | -54.1325 | 80.5491 | 78.6745 | -101.7699 | -103.1184 | 32.0943 | 31.9295 | -68.6907 | -68.3857 | 79.47 | 78.91 | 48.6 | 47.9 | 19.9559 | 30.08 | -387.4883 | 106.4367 | 105.5779 | 12.8 | 8 | -31.9 | -39.3 |  |  | -497.0179 | -268.6085 | 502.8405 | 402.6799 | 55.5386 | -393.8909 | 394.5221 | -182.5771 | -233.5739 | -386.704 | 100.0894 | 99.1908 | 186.7621 | -486.9306 | 239.7396 | -246.5794 | 247.2575 | -9.9661 | 33.2767 | 19.92 | 1.752 | 1.767 | -19.2 | -3.44 |  | 3.2242 | -39.3454 | -13.1243 | 21 | 51.198 | 50.98 |  |  | 51.7361 | 51.5532 | 51.2672 |  | -6.5 | 19.9382 | 5.8 |  | -52.3521 | 82.56 | 63.0626 | -51.7684 | -81.1456 | 53.2436 | 27.4123 | 1.6 | -1 | -59.6957 | 155.8297
02/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 18.2746 | -25.2337 | -35.8987 | 36.5877 |  | 37.0898 | -93.1326 | 45.9713 | 23.3573 | 23.0332 | -33.3 | -35.162 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 13.0475 | 48.512 | 15.4171 | 15.4092 | 25.9206 | 6.6756 | 5.3411 | 6.9925 |  |  | -66.31 | -66.22 |  | 33.3 | 33 | 28.797 | 0.289 | -61.46 | -61.9 | -52.14 | 61.88 | 62.69 | 13.7532 | 0.8643 | 52.8895 | 54.1667 | 61.4945 | -53.6085 | -53.8647 | 29.4284 | 32.3722 | 74.8446 | 76.6404 | 26.7816 | 24.6569 | -533.0191 | -8.3125 |  |  | 59.9155 | 59.4509 | -2.5636 |  | -74.3854 | 0.177 |  | 3.1635 | 591.5706 | 92.5016 | 93.173 | -455.1723 | 503.9485 |  | -10.8813 | 12.3559 | 75.0762 | 27.33 | 26.92 | 51.46 | 76 | -25.1797 | -26.3854 | 85.9673 | 85.8513 | 32.9727 | -83.3303 | -82.4234 | -0.2041 |  |  |  | 88.7 | 80.7 | -14.05 | 57.152 | 55.483 | 54.7443 | -39.5785 | -38.8606 | 68.2108 | -69.5038 | 72.88 | 12.8864 | 67.47 | 34.01 | 33.7573 | 31.9382 | -26.3131 |  |  |  | -136.4979 |  |  | -61.6 | -61.2 | 19.487 | 34 | 40.1 | 45.98 | 33.5 | -5.5 | 59.5975 | 136.8328 | -23.14 | -23.37 | 85.08 | 50.02 | 137.5091 | 134.3091 | 12.4874 | 11.7 | 213.7253 | 169.3738 | 162.5399 | 165.2424 | 86.5846 | 71.6703 | -26.896 | 465.0519 | 282.0017 |  | -27.4088 | -25.6314 |  | -24.9019 | -22.6296 | 153.66 | -59.084 | -60.2733 | -35.7042 | 0 | -26.37 | 90.1 | 10.8136 | -93.153 | -38.5098 | -37.3825 | 9.1819 | -67.9436 | 37.9178 | 23.6743 | 24.2379 |  | 41.1582 | 41.7523 | 40.1164 | 24.1137 | 25.2859 | 57.2701 | -10.3724 | -10.3453 | 33.8113 | 40.935 | 15.5074 | -17.28 | 4.7639 | 0.8206 | -2.08 | 17.14 | 15.058 |  | -8.679 | 1.235 |  | 27.57 | -40.6109 | -33.5038 | 14.02 | 72.7492 | 28.4 | -24.0266 | -3.0475 | -3.0471 | 1.3433 |  |  | -13.175 | -31.7427 | 14.0166 | 33.0053 | 60.4943 | 60.8196 | -138.6364 | -17.9412 | 34.7334 | -45.8142 | 12.2649 | 7.6186 | 7.3844 | 13.7032 | 147.7404 | 147.5527 | 242.2 | -240.2901 | -519.555 | 522.0364 | 466.3158 | -141.8372 | -138.733 | -62.9427 | -55.2976 | 80.0672 | 79.6034 |  |  | 31.9625 | 31.0835 | -71.8929 | -71.6846 | 76.38 | 74.41 | 47.1 | 47.1 | 19.9773 | 31.84 | -396.3045 | 108.5249 | 108.2319 | 13.2 | 7.4 | -31 | -38.3 |  |  | -459.6879 | -250.4062 | 502.1209 | 403.0177 | 80.2765 | -393.9925 | 398.782 | -185.3371 | -235.0318 | -387.5893 | 98.462 | 96.0695 | 190.6236 | -484.9472 | 240.8196 | -253.4616 | 248.8867 | -10.2298 | 33.9952 | 19.04 | 1.685 | 1.689 | -18.96 | -3.2 |  | 3.7522 | -39.4919 | -13.4173 | 19.8 | 49.811 | 49.284 |  |  | 52.7683 | 51.2419 | 52.3363 |  | -5.8 | 20.1779 | 6 |  | -55.6613 | 82.805 | 62.8266 | -55.316 | -81.6078 | 54.1611 | 27.5185 | 1.3 | -1 | -47.8817 | 152.1765
02/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 18.5628 |  | -35.8332 | 37.0152 |  | 39.9718 | -97.8932 | 47.7691 | 24.4493 | 23.7544 | -35.52 | -36.933 | 33 | 19.872 | -33 | 12.2464 | 51.0772 | 16.1751 | 16.3695 | 27.1302 | 6.7189 | 5.2904 | 7.1508 |  |  | -67.77 | -67.6 |  | 35.52 | 35.2 | 29.654 | 0.293 | -61.25 | -62.07 | -57.8 | 61.68 | 62.21 | 13.7294 | 0.2422 | 55.9695 | 57.8525 | 63.4397 | -50.3769 | -50.525 | 7.9253 | 6.3285 | 80.4993 | 82.5819 | 10.9624 | 10.3066 | -530.5666 | -7.0134 | -15.4 | -15.4 | 57.5844 | 56.5849 | -2.986 |  | -71.0806 | 1.1274 | 0 | 3.5469 | 585.1312 | 102.1759 | 102.2065 | -464.2389 | 522.9689 |  | -8.7575 | 10.2186 | 78.2197 | 28.31 | 28.16 | 53.19 | 78.51 | -30.0022 | -29.8682 | 86.2388 | 86.6037 | 31.0351 | -92.2845 | -91.0894 | 0.6277 |  |  |  | 92.3 | 84.1 | -14.63 | 56.8866 | 54.9969 | 54.912 | -36.1302 | -36.0522 | 69.499 | -76.0826 | 75.0528 | 13.1686 | 74.2 | 36.83 | 35.1636 | 33.696 | -27.5977 |  |  |  | -154.7794 |  |  | -66.4 | -66.1 | 19.509 | 36.8 | 46.14 | 50.22 | 36.75 | -6.92 | 58.1095 | 154.2588 | -23.69 | -23.92 | 88.31 | 50.98 | 155.0182 | 152.4182 | 14.2375 | 13.6182 | 229.6037 | 185.4187 | 177.4869 | 180.4013 | 63.1561 | 45.2816 | -28.207 | 473.6322 | 265.8153 |  | -27.8485 | -26.0689 |  | -21.3572 | -19.4337 | 58.416 | -41.3008 | -43.604 | -7.9913 | 0 | -24.31 | 1 | 10.6591 | -87.2782 | -39.1801 | -37.9416 | 10.1439 | -41.0429 | 9.0122 | 23.7596 | 24.076 |  | 41.0889 | 41.5778 | 39.8718 | 30.1421 | 30.1421 | 61.6239 | -11.8564 | -11.8609 | 35.6019 | 43.1491 | 17.8146 | -15.37 | 4.6687 | 0.8304 | -2.04 | 16.74 | 17.3344 |  | -8.507 | 4.412 |  | 29.64 | -43.9511 | -35.9557 | 13.73 | 74.8264 | 25.4 | -23.9889 | -3.6824 | -3.9086 | 1.4725 |  |  | -13.2915 | -33.2976 | 15.1588 | 34.7785 | 61.8822 | 62.2446 | -140.6165 | -18.9326 | 36.2256 | -48.884 | 12.2754 | 8.478 | 8.1754 | 14.2652 | 150.8265 | 149.0527 | 264 | -262.5343 | -548.2386 | 555.508 | 468.5841 | -144.8334 | -142.2136 | -57.1825 | -48.7847 | 78.1945 | 77.6844 |  |  | 33.5555 | 33.4676 | -77.4501 | -77.8607 | 69.18 | 68.75 | 51.7 | 52.1 | 19.7914 | 33.84 | -397.0628 | 108.792 | 109.0203 | 13.9 | 10.9 | -31 | -37.3 |  | 0.9275 | -464.904 | -237.265 | 510.284 | 416.3924 | 87.0305 | -400.722 | 404.8721 | -189.2595 | -235.7607 | -393.0932 | 98.8211 | 98.4141 | 192.9562 | -496.3081 | 241.9173 | -256.4155 | 255.0826 | -8.807 | 34.2129 | 19.36 | 1.468 | 1.472 | -18.96 | -3.44 |  | 2.7543 | -38.2345 | -12.8008 | 19.4 | 53.943 | 53.868 | 8.03 | 9.6736 | 49.8029 | 50.2858 | 50.937 |  | -10.6 | 18.4771 | 6.52 |  | -47.5013 | 79.1292 | 58.0695 | -47.6466 | -77.7545 | 47.7588 | 29.577 | 5.5 | -6 | -80.42 | 166.7785
02/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 19.2828 | -26.2872 | -34.6996 | 37.2473 |  | 42.564 | -104.0584 | 51.1579 | 25.9772 | 25.6458 | -39.96 | -37.074 | 33 | 19.044 | -33 | 12.6119 | 55.8944 | 16.0788 | 16.2287 | 27.0223 | 6.7638 | 5.0773 | 3.2843 |  |  | -71.9 | -72.07 |  | 39.96 | 37.4 | 31.491 | 0.299 | -66.58 | -66.9 | -57.94 | 67.02 | 67.52 | 13.4688 | 0.196 | 59.5745 | 61.5228 | 66.0441 | -62.077 | -62.4794 | 6.0728 | 6.072 | 86.0687 | 87.4317 | 10.633 | 10.1837 | -536.0651 | -30.3891 | -9.7 | -9.7 | 69.1903 | 68.4507 | -3.0477 |  | -79.314 | 2.3599 | 4.1629 | 4.1163 | 592.0284 | 95.7976 | 95.6755 | -452.7456 | 530.0865 |  | -23.8095 | 25.2642 | 80.2655 | 27.38 | 28.25 | 54.86 | 77.87 | -29.1985 | -29.3324 | 88.1054 | 88.7128 | 29.2868 | -92.0668 | -90.5922 | 4.2968 |  |  | 28.437 | 98.9 | 89.2 | -15.42 | 60.065 | 59.3797 | 58.6605 | -27.7416 | -27.3318 | 47.3898 | -62.3399 | 51.2143 | 13.3987 | 75.34 | 37.55 | 37.9761 | 35.8932 | -29.1395 |  |  |  | -142.4192 |  |  | -69.1 | -70.9 | 19.8056 | 40.9 | 49.66 | 55.68 | 40.76 | -7.03 | 57.4275 | 139.858 | -23.31 | -23.55 | 93.18 | 54.52 | 140.8182 | 138.9818 | 9.748 | 8.1364 | 226.3542 | 182.6015 | 174.665 | 177.0713 | 88.5504 | 70.4791 | -26.857 | 467.9698 | 262.2531 |  | -28.4401 | -26.365 |  | -35.2765 | -32.7232 | 162.876 | -59.2752 | -60.0004 | -32.8978 | 15.72 | -15.92 | 106.9 | 11.1801 | -114.305 | -39.2912 | -38.0978 | 9.1188 | -65.7467 | 37.1958 | 24.7991 | 24.593 |  | 41.5977 | 42.3024 | 40.1209 | 28.9699 | 28.635 | 55.428 | -6.1023 | -6.5976 | 30.2832 | 39.9264 | 13.5738 | -15.27 | 4.7639 | 0.8328 | -2.05 | 15.2 | 13.5386 | 9.1186 | -8.301 | 4.485 |  | 27.96 | -40.6017 | -31.9469 | 14.02 | 73.4163 | 23.4 | -24.225 | -4.2003 | -4.3745 | 1.5709 |  |  |  | -35.5267 | 13.4752 | 36.8224 | 57.8573 | 60.0739 | -140.5835 | -19.2167 | 37.3915 | -50.1332 | 12.1455 | 9.5132 | 9.0719 | 14.0069 | 147.2038 | 148.0435 | 268.2 | -266.9879 | -542.9919 | 548.1951 | 459.0745 | -141.1492 | -140.2215 | -55.5262 | -47.4348 | 77.0368 | 77.0466 |  |  | 31.1165 | 30.2046 | -80.4345 | -80.0958 | 69.12 | 67.7 | 50.8 | 51.3 | 20.0179 | 32.96 | -393.0699 | 107.7025 | 107.2969 | 15 | 10.5 | -29.3 | -36.2 | 1.1864 | 1.0391 | -454.3176 | -227.2858 | 510.8068 | 411.8524 | 93.2252 | -397.5139 | 400.274 | -186.8818 | -235.7286 | -392.9807 | 99.1773 | 102.1056 | 191.8204 | -489.3828 | 238.5214 | -255.3425 | 256.153 | -8.5956 | 34.0301 | 18.08 | 1.318 | 1.315 | -17.2 | -3.12 |  | 2.5803 | -36.0647 | -13.0663 | 18.9 | 53.615 | 53.696 |  | 9.6679 | 50.2384 | 49.7949 | 50.7815 |  | -11.6 | 18.3843 | 6.9 |  | -45.4563 | 78.8141 | 56.153 | -45.4093 | -77.404 | 45.762 | 31.7025 | 6 | -6.3 | -80.0594 | 180.4785
02/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 19.7129 | -27.0319 | -34.694 | 37.3259 |  | 45.0651 | -110.3307 | 56.6123 | 28.8091 | 28.1852 | -15.54 | -41.421 | 35.2 | 20.7 | -35.2 | 14.2977 | 60.83 | 17.0145 | 17.3252 | 28.8524 | 6.7134 | 4.9374 | 3.5393 |  |  | -69.65 | -69.73 |  | 15.54 | 39.6 | 32.923 | 0.303 | -66.2 | -66.43 | -52.23 | 66.62 | 67.34 | 13.8439 | 0.21 | 62.8549 | 64.7136 | 63.9355 | -61.5444 | -62.0969 | 7.5401 | 7.3768 | 85.5148 | 87.4798 | 10.4471 | 9.5774 | -535.4875 | -33.4754 | 0 | -5 | 69.0772 | 67.9823 | -3.2865 |  | -71.5611 | 3.2351 | 6.8194 | 4.5869 | 586.3519 | 99.4903 | 99.5819 | -452.5873 | 543.2997 |  | -28.9941 | 30.681 | 84.5368 | 27.42 | 28.66 | 57.71 | 79.32 | -38.9773 | -38.3075 | 96.8384 | 97.689 | 28.008 | -97.0018 | -97.1726 | 2.9922 |  |  | 27.934 | 103.2 | 93.7 | -15.8 | 61.916 | 61.6632 | 60.8611 | -22.6715 | -21.94 | 47.4862 | -70.2978 | 52.5745 | 14.1612 | 80.4 | 39.91 | 41.2573 | 38.9694 | -30.2132 |  |  |  | -139.493 |  |  | -78.7 | -78.5 | 20.4868 | 48.2 | 59 | 65.94 | 47.9 | -8.18 | 56.947 | 135.6927 | -23.11 | -23.28 | 97.41 | 58.25 | 139.5273 | 136.7636 | 0 | -2.1091 | 232.3553 | 186.8725 | 178.2275 | 182.127 | 83.9733 | 67.5692 | -26.403 | 469.923 | 242.0435 |  | -30.9024 | -29.0959 |  | -33.0181 | -31.0521 | 165.948 | -61.1132 | -62.6413 | -30.5712 | 0 | -16.95 | 108.2 | 12.7099 | -117.4223 | -38.2584 | -37.4915 | 7.5882 | -66.889 | 37.5475 | 24.5708 | 25.3515 |  | 39.8341 | 40.3234 | 39.5012 | 37.8451 | 37.8451 | 30.1421 | 2.7814 | 2.8773 | 13.8221 | 21.7321 | 10.6294 | -16.7 | 4.7565 | 0.9036 | -2.13 | 14.71 | 9.7906 |  | -8.219 | 4.316 |  | 29.79 | -22.1029 | -12.2886 | 13.49 | 72.8722 | 22.5 | -25.3721 | -4.1321 | -4.4126 | 1.7889 |  |  | -12.6844 | -39.0454 | 13.115 | 40.2958 | 60.9056 | 59.0798 | -145.2901 | -20.6026 | 38.4657 | -53.6745 | 11.7952 | 10.8817 | 10.422 | 13.5832 | 145.4912 | 145.22 | 270.7 | -269.8303 | -545.7218 | 551.3862 | 448.7427 | -138.5837 | -137.6423 | -57.5921 | -49.7834 | 74.7485 | 74.6934 |  |  | 31.6109 | 31.0835 | -79.2262 | -79.1217 | 78.98 | 77.67 | 40.2 | 40.5 | 19.6696 | 28.32 | -397.5457 | 110.3423 | 110.0701 | 15.6 | -1.6 | -29.3 | -36.2 | 1.3187 | 0.9326 | -445.1349 | -210.0527 | 504.3634 | 404.1204 | 102.2078 | -392.6377 | 392.0584 | -183.165 | -231.2704 | -387.6665 | 103.9042 | 105.1381 | 182.2505 | -483.3726 | 239.3275 | -251.5992 | 250.3754 | -8.9114 | 32.506 | 13.44 | 1.469 | 1.453 | -13.6 | -6.48 |  | 6.9444 | -35.1553 | -20.3021 | 19.8 | 50.378 | 50.06 | 7.8076 | 9.3901 | 48.8453 | 48.1227 | 50.3408 |  | 2.6 | 35.1575 | 7.64 |  | -48.5255 | 79.941 | 58.1282 | -47.501 | -78.6147 | 47.6984 | 29.8313 | -8 | 7.8 | -94.7439 | 204.0137
02/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 19.7016 | -27.1893 | -34.4026 | 36.554 |  | 44.0654 | -107.3891 | 55.5938 | 28.4531 | 27.7917 | -15.54 | -43.865 | 37.4 | 21.528 | -37.4 | 14.1519 | 58.8974 | 17.9638 | 18.2198 | 30.1529 | 6.3145 | 5.3961 | 7.594 |  |  | -68.77 | -68.68 |  | 15.54 | 41.8 | 32.33 | 0.297 | -61.01 | -60.67 | -57.73 | 61.69 | 61.82 | 13.6294 | 0.6444 | 60.8617 | 64.1229 | 65.0478 | -56.0308 | -56.4968 | 6.9601 | 6.5554 | 84.7538 | 86.0267 | 8.3606 | 6.7749 | -539.1642 | -34.0696 |  | -4.9 | 63.5764 | 62.2163 | -3.6828 |  | -67.8892 | 2.0273 | 7.3244 | 4.9183 | 594.3173 | 121.2195 | 121.189 | -464.5706 | 576.8414 |  | -22.5366 | 24.3557 | 82.4211 | 26.53 | 27.85 | 57.1 | 79.29 | -40.9867 | -40.8527 | 99.1927 | 99.4704 | 30.2898 | -97.9847 | -98.1071 | 2.9001 |  |  |  | 102.7 | 93.1 | -15.9 | 66.6212 | 65.3377 | 64.5481 | -17.3567 | -17.3443 | 57.8233 | -86.0948 | 63.2453 | 14.0452 | 76.51 | 37.72 | 41.2573 | 39.1159 | -28.6323 |  |  |  | -107.9036 |  |  | -81.9 | -81.5 | 21.0141 | 52.5 | 55.64 | 70.36 | 52.06 | -6.35 | 52.793 | 106.1735 | -23.22 | -23.38 | 97.2 | 59.25 | 110.6545 | 105.7818 | -13.3893 | -14.9091 | 211.5977 | 167.0738 | 158.0619 | 162.4853 | 64.6302 | 45.2875 | -24.252 | 477.9867 | 142.1666 |  | -33.3518 | -31.4497 |  | -37.5979 | -34.2021 | 145.98 | -67.5039 | -68.9409 | -14.7915 | 0 | -12.56 | 88.3 | 13.9646 | -131.1863 | -38.5333 | -38.2819 | 9.6803 | -41.6041 | 19.9868 | 25.0252 | 24.0262 |  | 38.9693 | 39.5594 | 37.8349 | 40.8593 | 40.5244 | 51.4091 | 16.5074 | 15.6978 | 27.2874 | 38.9526 | 10.6221 | -14.18 | 4.7614 | 0.9146 | -2.13 | 13.52 | 10.4939 |  | -7.927 | 4.308 |  | 28.44 | -38.375 | -26.6236 | 13.17 | 70.3427 | 22.8 | -25.2175 | -3.7766 | -3.964 | 1.681 |  |  | -10.4317 | -38.5107 | 12.8724 | 40.3319 | 58.3869 | 59.6062 | -140.3544 | -21.908 | 37.5576 | -54.9576 | 11.72 | 11.8387 | 11.4885 | 13.4094 | 124.4988 | 122.4865 | 269.9 | -267.1255 | -537.5449 | 541.1386 | 358.6877 | -120.3166 | -116.3941 | -60.1074 | -51.4883 | 70.8903 | 70.6421 | -89.2098 | -101.7984 | 21.767 | 21.7011 | -69.3359 | -70.2036 | 59.56 | 59.85 | 47.6 | 49 | 20.0392 | 4.88 | -384.601 | 93.0772 | 92.7708 | 15 | 14.4 | -20 | -24.5 |  |  | -355.9156 | -109.8894 | 404.1535 | 318.0397 | 102.8532 | -311.3231 | 313.4082 | -173.8323 | -169.2816 | -307.0839 | 125.582 | 125.0323 | 177.0945 | -390.1082 | 174.8533 | -223.47 | 218.7283 | -8.9389 | 32.102 | 18 | 1.272 | 1.262 | -17.76 | -2.24 |  | 2.0218 | -33.9559 | -12.6848 | 17 | 47.541 | 47.622 | 7.8206 | 9.3956 | 46.8339 | 47.485 | 46.3626 |  | -14.9 | 17.7984 | 7.1 |  | -49.6939 | 83.1888 | 60.9459 | -49.0383 | -82.4977 | 50.2772 | 31.557 | 9.3 | -8.8 | -169.4234 | 263.9276
02/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 19.1109 | -26.5504 | -34.6407 |  |  | 45.7434 | -109.5387 | 59.1684 | 30.4791 | 29.6488 | -13.32 | -58.377 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 13.7721 | 58.3246 | 18.3366 | 18.5032 | 30.5975 | 6.5893 | 4.7419 | 7.3468 |  |  | -72.1 | -72.38 |  | 13.32 | 57.2 | 32.307 | 0.296 | -64.2 | -64.43 | -56.87 | 65 | 65.24 | 14.6181 | 0.1657 | 63.7262 | 66.2152 | 66.5623 | -57.0373 | -57.0554 | 7.5929 | 7.8398 | 87.4194 | 88.9603 | 10.5076 | 10.0048 | -562.3159 | -33.3117 |  | -3.9 | 64.0591 | 62.5675 | -3.8596 |  | -68.912 | 3.8677 | 7.9915 | 5.3272 | 618.5795 | 140.1409 | 139.8968 | -494.6339 | 621.8102 |  | -22.3832 | 24.4396 | 88.9178 | 28.75 | 30.23 | 60.18 | 81.92 | -45.8091 | -45.6752 | 98.1233 | 98.8917 | 27.1313 | -102.6065 | -103.0153 | 4.7832 | 0 |  |  | 114.6 | 103.3 | -16.51 | 66.9799 | 65.6358 | 64.3667 | -10.4514 | -10.1519 | 61.1475 | -99.6095 | 69.8339 | 13.8335 | 65.29 | 34.68 | 44.0698 | 41.7526 | -29.5941 |  |  |  | -105.3613 |  |  | -92.4 | -91.7 | 21.4151 | 56.4 | 58.58 | 76.32 | 56.11 | -7.45 | 52.669 | 105.5585 | -22.88 | -23.18 | 106.09 | 61.5 | 106.5636 | 104.0909 | -16.8277 | -17.3273 | 218.1296 | 170.0621 | 164.6173 | 166.5807 | 31.2485 | 16.0902 | -24.325 | 506.8779 | 41.6681 |  | -34.1089 | -32.1344 |  | -41.013 | -38.2827 | 33.84 | -49.9163 | -51.0126 | 22.7683 | 0 | -5.84 | 1 | 10.0757 | -124.1052 | -37.2899 | -35.6821 | 6.9106 | -13.882 | -16.0118 | 24.3596 | 24.8822 |  | 40.0077 | 41.1303 | 39.35 | 45.883 | 44.8783 | 57.605 | 19.2292 | 19.2108 | 33.5799 | 46.0806 | 12.6802 | -13.44 | 4.7639 | 0.95 | -2.07 | 14.17 | 12.3217 |  | -7.824 | 4.415 |  | 28.28 | -46.3148 | -34.1835 | 13.57 | 68.9364 | 23.5 | -23.1789 | 0.6228 | 0 | 1.7367 |  |  | -10.7948 | -35.929 | 13.541 | 37.3409 | 60.2948 | 61.8479 | -143.7409 | -24.6046 | 25.571 | -51.2844 | 11.7287 | 12.5809 | 12.1425 | 13.6376 | 102.6601 | 102.9903 | 224.6 | -222.8013 | -468.0752 | 472.483 | 238.0684 | -99.5832 | -99.1583 | -57.6726 | -47.6826 | 81.2153 | 81.8604 | -64.0511 | -75.455 | 10.0005 | 9.9126 | -59.6763 | -59.0497 | 33.14 | 32.23 | 50 | 50.9 | 20.6545 | -20.48 | -372.1949 | 84.103 | 83.0128 | 14.5 | 22.2 | -8.9 | -10.8 |  | 0.9456 | -229.9424 | -7.6829 | 293.2264 | 223.0227 | 105.6234 | -214.026 | 209.8456 | -161.3453 | -92.6715 | -211.2106 | 150.0045 | 150.0358 | 170.7039 | -282.2622 | 94.7751 | -190.9366 | 191.8761 | -7.7249 | 26.315 | 21.28 | 1.489 | 1.479 | -20.64 | 0.16 |  | -1.3474 | -28.3589 | -12.4498 | 13 | 48.137 | 47.628 |  |  | 53.168 | 51.1443 | 50.8175 |  | -21.9 | 15.7384 | 7.12 |  | -46.5931 | 81.0787 | 57.8645 | -45.9935 | -79.1511 | 46.9923 | 31.3948 | 16.7 | -16.8 | -229.7957 | 316.5785
02/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 20.028 | -27.3702 | -34.5912 | 37.0026 |  | 46.6748 | -111.98 | 62.2621 | 31.411 | 30.7769 | -19.98 | -60.86 | 55 | 22.356 | -55 | 14.2847 | 58.6296 | 18.7255 | 19.2351 | 31.538 | 6.5932 | 5.4011 | 7.1237 |  |  | -76.98 | -76.58 |  | 19.98 | 59.4 | 31.779 | 0.296 | -69.21 | -69.91 | -52.34 | 70.81 | 70.47 | 15.1286 | 0.2109 | 66.9265 | 68.811 | 63.1221 | -59.2255 | -58.5777 | 6.148 | 6.0925 | 89.4139 | 90.9648 | 6.683 | 5.8292 | -565.8168 | -32.9056 |  | -4.2 | 66.0181 | 65.0332 | -4.051 |  | -60.5224 | 4.7945 | 7.5008 | 4.9821 | 626.3617 | 157.6891 | 157.567 | -504.7702 | 658.6087 |  | -18.8938 | 20.2646 | 93.4685 | 28.92 | 30.8 | 62.72 | 83.63 | -62.4198 | -63.0896 | 113.37 | 113.8267 | 20.2375 | -104.4194 | -102.7873 | 6.358 | 0 |  | 28.037 | 116.9 | 105.5 | -17.12 | 69.4959 | 68.3718 | 67.2439 | -3.0605 | -1.8908 | 52.7472 | -101.278 | 60.5483 | 13.336 | 70.88 | 37.2 | 46.4136 | 43.9499 | -30.5095 |  |  |  | -88.2867 |  |  | -97.6 | -97.2 | 21.937 | 59.6 | 60.2 | 80.72 | 59.06 | -7.35 | 56.079 | 88.79 | -22.97 | -23.33 | 102.62 | 64.25 | 88.6182 | 87.8 | -40.1474 | -39.3273 | 201.7941 | 154.2023 | 147.5866 | 149.0858 | 47.4246 | 33.3522 | -22.938 | 511.2846 | -35.94 |  | -34.5453 | -32.5067 |  | -65.3346 | -60.892 | 155.196 | -73.5521 | -74.0413 | 4.868 | 0 | -16.14 | 113.3 | 10.5908 | -170.5802 | -36.8691 | -35.2563 | 6.9896 | -29.0157 | 0 | 24.8567 | 22.777 |  | 39.0394 | 39.245 | 37.8185 | 64.1358 | 64.6381 | 16.7456 | 41.665 | 41.8906 | -2.0089 | 0 | 9.3623 | -18.79 | 4.7639 | 0.95 | -2.01 | 14.47 | 0 |  | -8.179 | 4.485 |  | 30.92 | -5.6988 | 3.0508 | 14.11 | 77.5674 | 23.2 | -26.37 | 1.0447 | 1.4742 | 1.77 |  |  | -11.5078 | -39.7884 | 13.9769 | 41.7293 | 60.7913 | 60.1441 | -161.401 | -27.3064 | 27.7867 | -57.8233 | 11.1307 | 12.6688 | 12.4272 | 12.6846 | 80.6264 | 82.3008 | 221.7 | -221.8346 | -456.6833 | 454.3132 | 170.0286 | -79.9811 | -79.0213 | -56.7788 | -48.997 | 79.1875 | 82.0777 | -23.6478 | -50.1356 | 3.9579 | 3.87 | -46.9929 | -46.7575 | 6 | 5.79 | 53 | 53.7 | 20.5092 | -39.04 | -358.7907 | 68.979 | 68.6118 | 15 | 29 | -2.9 | -3.4 | 1.2106 |  | -161.1958 | 67.6652 | 175.3875 | 116.2644 | 74.7681 | -113.1984 | 102.489 | -178.5847 | 0 | -100.7488 | 178.6137 | 173.8153 | 182.625 | -164.6044 | 20.7194 | -143.3491 | 147.2929 | -7.7249 | 19.761 | 24.8 | 1.527 | 1.523 | -23.84 | 3.68 |  | -4.1306 | -25.8412 | -11.104 | 12 | 53.796 | 53.894 |  |  | 52.9266 | 52.2957 | 53.4235 |  | -27.4 | 10.5135 | 7.29 |  | -48.9613 | 80.1273 | 57.9328 | -48.5577 | -77.5611 | 47.7831 | 30.6803 | 23.6 | -22.3 | -281.7903 | 370.5109
02/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 20.8466 | -28.7302 | -34.6055 | 38.7814 |  | 50.1802 | -117.7043 | 65.5134 | 33.145 | 32.2766 | -26.64 | -66.567 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 14.2767 | 63.107 | 15.5377 | 15.6277 | 25.8671 | 7.4155 | 1.7249 | 7.4991 |  |  | -83.16 | -82.73 |  | 26.64 | 63.8 | 28.974 | 0.279 | -83.54 | -83.09 | -39.99 | 84.37 | 84.37 | 16.0482 | -0.3948 | 71.0638 | 73.792 | 59.8027 | -64.9924 | -64.7209 | 6.3644 | 4.9598 | 89.9251 | 91.3385 | 7.3161 | 6.6814 | -560.2628 | -33.2887 |  | -4.1 | 71.5209 | 71.4573 | -4.4775 |  | -53.1749 | 6.4472 | 8.0766 | 5.501 | 618.9457 | 156.9261 | 155.858 | -517.3679 | 653.4589 |  | -22.486 | 24.0963 | 97.7697 | 29.34 | 32.16 | 66.94 | 87.15 | -67.7781 | -67.3762 | 125.9604 | 126.5465 | 14.1918 | -119.2649 | -117.8653 | 5.1133 |  |  |  | 125.6 | 113.3 | -18.15 | 68.4996 | 67.4642 | 67.0517 | -1.1413 | -0.2637 | 43.7526 | -97.2567 | 51.7181 | 14.2281 | 79.89 | 42.31 | 48.9917 | 46.8796 | -31.8065 |  |  |  | -111.3485 |  |  | -102.2 | -103.3 | 22.4533 | 64.2 | 66.26 | 86.18 | 63.12 | -8.98 | 60.7445 | 109.6287 | -22.69 | -22.89 | 108.02 | 68.31 | 112.9273 | 110 | -40.4769 | -39.5455 | 226.5721 | 174.9696 | 167.2919 | 171.5377 | 50.6435 | 37.0231 | -22.304 | 532.7329 | -18.0552 |  | -35.3615 | -33.3377 |  | -62.4405 | -58.054 | 144.444 | -67.4923 | -68.1951 | 2.857 | 0 | -6.7 | 106.8 | 11.174 | -165.7324 | -39.0706 | -37.2727 | 11.4464 | -33.3536 | 0 | 25.0682 | 21.6691 |  | 40.0806 | 39.7205 | 38.408 | 67.3174 | 67.9873 | -21.267 | 41.1845 | 41.5866 | -31.0658 | -23.9395 | 4.4111 | -24.21 | 4.7614 | 1.0904 | -1.94 | 14.66 | 0 |  | -7.981 | 4.443 |  | 28.34 | 26.7466 | 32.8912 | 12.47 | 78.5868 | 23.9 | -13.5923 | -6.2539 | -6.6065 | 1.9227 |  |  | -13.6749 | -27.7899 | 15.1842 | 29.0729 | 58.1256 | 60.569 | -158.4652 | -29.2531 | 29.4619 | -9.9768 | 10.9527 | 13.4208 | 13.0495 | 12.5767 | 80.7509 | 82.0074 | 203.2 | -204.3356 | -450.2956 | 451.0792 | 162.9586 | -78.5429 | -79.5641 | -59.0881 | -50.157 | 75.5459 | 75.4345 | -37.0963 | -38.2485 | 5.7816 | 5.5619 | -43.7737 | -43.1663 | 6.49 | 5.83 | 53.3 | 52.9 | 20.5092 | -42 | -362.8917 | 72.0581 | 73.5568 | 15.1 | 27.9 | -6.3 | -7.5 |  |  | -159.7233 | 54.3033 | 162.1902 | 107.0162 | 65.296 | -103.1884 | 94.8216 | -188.4413 | 0 | -96.0465 | 177.7467 | 178.3139 | 190.3735 | -153.1584 | 20.0761 | -137.4072 | 137.0936 | -8.1479 | 9.095 | 26.4 | 1.616 | 1.63 | -26.08 | 3.92 |  | -3.9536 | -26.8666 | -10.5455 | 12.3 | 50.373 | 50.898 |  |  | 49.4833 | 48.7229 | 49.6752 |  | -26.7 | 10.9035 | 7.63 |  | -49.2359 | 83.6362 | 60.1897 | -48.9245 | -81.4999 | 48.9318 | 32.0881 | 21.5 | -21.8 | -283.2035 | 332.278
02/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 21.3048 | -29.0775 | -33.4529 | 38.7092 |  | 53.4492 | -122.8382 | 67.918 | 34.217 | 33.6968 | -31.08 | -67.995 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 14.4107 | 66.9128 | 15.8023 | 15.9535 | 26.302 | 7.5072 | 1.7334 | 7.4393 |  |  | -85.68 | -85.54 |  | 31.08 | 66 | 30.457 | 0.284 | -88.82 | -89.43 | -34.57 | 90.13 | 90.44 | 17.5168 | -0.9957 | 72.8914 | 76.3101 | 61.7759 | -70.016 | -69.1281 | 5.8097 | 5.7187 | 92.5158 | 95.3861 | 9.7334 | 9.0023 | -572.7095 | -31.2282 |  | -4.2 | 77.0664 | 76.221 | -4.7151 |  | -57.5965 | 7.9066 | 8.9206 | 6.1155 | 633.0147 | 163.274 | 162.9078 | -517.5779 | 689.5156 |  | -16.4004 | 17.9046 | 103.2185 | 31.15 | 34.39 | 69.03 | 89.96 | -75.8155 | -75.4137 | 125.6202 | 126.4764 | 12.49 | -119.7056 | -120.0629 | 4.7854 |  |  | 28.744 | 0 | 210.4 | -19.27 | 64.1789 | 63.7371 | 62.2192 | -4.2352 | -3.7568 | 40.6109 | -93.484 | 48.8745 | 13.5853 | 83.16 | 43.43 | 51.1011 | 48.0515 | -33.0078 |  |  |  | -123.0645 |  |  | -121.9 | -122.4 | 22.5192 | 66.4 | 69.52 | 89 | 65.82 | -10.57 | 60.419 | 123.1895 | -22.98 | -23.39 | 107.52 | 69.12 | 124.4364 | 122.8 | -41.241 | -41.2091 | 237.7209 | 184.8898 | 178.4162 | 180.4631 | 28.3691 | 14.4156 | -23.03 | 529.6284 | -33.3403 |  | -36.6818 | -34.5802 |  | -45.6286 | -42.4395 | 46.128 | -56.1746 | -57.2058 | 25.0763 | 0 | -15.86 | 1 | 11.2693 | -135.5829 | -37.305 | -35.5173 | 7.3785 | -11.9443 | -18.4531 | 24.3684 | 22.8217 |  | 40.19 | 41.0787 | 39.7201 | 74.6855 | 75.6903 | -24.1137 | 44.2387 | 44.0788 | -36.971 | -31.4292 | 8.7398 | -23.16 | 4.7639 | 0.9964 | -1.99 | 16.35 | 0 | 7.0905 | -7.869 | 4.258 |  | 31.65 | 32.1646 | 35.3419 | 12.3 | 80.2365 | 24.9 | -10.878 | -7.3712 | -7.928 | 1.9466 |  |  | -16.6243 | -25.8903 | 16.8205 | 26.3802 | 60.2663 | 63.245 | -160.1731 | -30.8243 | 29.5477 | -1.6617 | 11.0856 | 14.3779 | 13.9777 | 12.5301 | 91.5968 | 91.0132 | 264.4 | -261.3723 | -526.3752 | 527.1776 | 199.3988 | -88.3248 | -87.451 | -50.3811 | -39.9672 | 78.8226 | 79.3396 |  |  | 7.3198 | 7.2319 | -47.3668 | -47.2427 | 4.98 | 5.51 | 56.7 | 56.2 | 20.7976 | -43.52 | -380.5834 | 74.7217 | 74.3498 | 15.6 | 33.6 | -5.4 | -6.5 | 1.133 |  | -197.5689 | 53.6031 | 185.8536 | 123.6125 | 63.0165 | -118.6572 | 114.7406 | -193.8071 | -23.7975 | -111.3148 | 184.4074 | 184.6632 | 195.2548 | -174.004 | 19.4006 | -149.6665 | 146.8457 | -6.1428 | 7.487 | 27.84 | 1.591 | 1.588 | -26.8 | 4.24 |  | -4.921 | -24.1688 | -9.4041 | 10 | 49.488 | 49.791 |  |  | 52.1027 | 50.3987 | 50.5156 |  | -31.7 | 8.1311 | 8.04 |  | -40.4021 | 75.8188 | 51.3672 | -39.9387 | -75.4041 | 39.9751 | 35.0936 | 26.3 | -26.8 | -321.239 | 369.3532
02/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 21.2728 | -29.0722 | -33.0666 | 39.9386 |  | 56.1689 | -129.6142 | 71.1836 | 35.9049 | 34.9855 | -24.42 | -72.415 | 66 | 25.668 | -66 | 14.029 | 71.9758 | 16.9372 | 17.3325 | 28.7064 | 7.5715 | 5.4782 | 7.2044 |  |  | -86 | -86.2 |  | 24.42 | 70.4 | 31.114 | 0.285 | -89.6 | -89.59 | -33.13 | 90.94 | 91.14 | 18.7875 | -1.0372 | 75.2724 | 77.7974 | 62.247 | -70.5476 | -70.1089 | 5.0711 | 5.021 | 93.736 | 95.757 | 9.4158 | 8.8698 | -584.9448 | -32.264 |  |  | 77.7773 | 76.4805 | -4.9808 |  | -54.3087 | 7.9895 | 9.2109 | 6.156 | 640.919 | 170.751 | 170.2932 | -531.9095 | 704.3873 |  | -20.0065 | 21.2053 | 105.1146 | 31.4 | 34.64 | 71.12 | 90.96 | -76.7532 | -76.0835 | 128.607 | 128.5755 | 15.7726 | -129.5126 | -128.89 | 10.5181 |  |  |  |  | 220 | -19.35 | 63.3504 | 62.671 | 61.7773 | -6.9879 | -6.3777 | 46.4182 | -97.3158 | 55.996 | 14.5011 | 79.83 | 41.85 | 52.5073 | 49.8093 | -33.3713 |  |  |  | -128.7202 |  |  | -123.6 | -123.2 | 23.0685 | 68.5 | 70.4 | 92.8 | 67.84 | -10.29 | 58.776 | 126.8197 | -22.12 | -22.44 | 105.38 | 72.68 | 130.9454 | 126.0545 | -39.7399 | -39.5273 | 243.0956 | 189.4821 | 182.5184 | 185.1885 | 61.2571 | 47.658 | -20.443 | 542.8198 | -38.4087 |  | -36.4677 | -34.2463 |  | -57.183 | -53.8712 | 175.164 | -73.1487 | -74.0958 | -11.4822 | 14.5 | -16.08 | 110.7 | 11.6113 | -158.7219 | -34.4319 | -33.8889 | 2.4677 | -45.7972 | 16.4641 | 24.98 | 22.139 |  | 39.7547 | 41.2362 | 39.0027 | 76.695 | 76.8624 | -40.8593 | 42.0328 | 42.7529 | -46.1027 | -44.6432 | 6.3667 | -23.84 | 4.8566 | 1.0452 | -2.02 | 15.47 |  |  | -7.872 | 4.359 | 12.1197 | 34.75 | 43.8191 | 47.6502 | 12.86 | 80.7868 | 25.6 | -12.4308 | -7.1979 | -7.8284 | 2.0306 |  |  | -17.0037 | -28.3621 | 16.4057 | 29.0621 | 62.5713 | 65.669 | -168.77 | -32.1012 | 30.1268 | -3.8251 | 10.6281 | 14.8271 | 14.4839 | 12.2357 | 83.7603 | 84.5315 | 226.3 | -227.0477 | -477.8874 | 478.2348 | 163.7732 | -81.8645 | -80.8572 | -52.6982 | -42.4098 | 73.2394 | 73.2263 |  |  | 5.7487 | 5.7047 | -46.3245 | -45.0223 | -1.13 | -1.49 | 58.8 | 58.1 | 20.6737 | -47.84 | -373.3393 | 68.9583 | 70.1807 | 15.6 | 34.8 | -5.4 | -6.3 |  | 0.8718 | -161.3187 | 68.9038 | 166.3474 | 104.7559 | 67.7498 | -104.6891 | 95.6796 | -188.2252 | 0 | -96.8325 | 179.9898 | 181.0352 | 194.0662 | -152.4024 | 14.4502 | -138.9621 | 140.7849 | -7.1975 | 7.9 | 28.48 | 1.53 | 1.528 | -27.36 | 5.12 |  | -5.388 | -24.3763 | -8.5832 | 9.7 | 51.628 | 50.034 |  |  | 48.5618 | 49.3745 | 48.8161 |  | -34.7 | 7.1629 | 8.13 |  | -41.9869 | 79.5011 | 53.8689 | -41.2323 | -76.9893 | 42.3203 | 35.4242 | 28.3 | -28.2 | -307.2573 | 362.1418
02/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 21.565 | -29.3737 | -32.1181 |  |  | 58.2554 | -134.6748 | 73.2452 | 37.2469 | 36.2085 | -11.1 | -74.135 | 68.2 | 25.668 | -66 | 14.0422 | 77.681 | 16.3532 | 16.4391 | 27.0456 | 7.3627 | 1.8052 | 7.0643 |  |  | -83.65 | -84.18 |  | 11.1 | 72.6 | 31.243 | 0.282 | -87.83 | -88.22 | -32.16 | 89.6 | 89.54 | 18.9389 | -1.244 | 75.3816 | 77.4669 | 60.0926 | -70.6914 | -70.7705 | 6.2014 | 6.6271 | 92.5691 | 94.9021 | 8.4759 | 6.9731 | -567.2166 | -34.2654 |  | -4.4 | 78.4089 | 76.9141 | -5.2202 |  | -51.3442 | 8.5657 | 8.4759 | 5.7898 | 623.4014 | 172.1549 | 173.0399 | -527.7373 | 700.9 |  | -22.8258 | 24.4934 | 106.2224 | 31.4 | 34.68 | 72.64 | 92.83 | -79.0305 | -77.9589 | 134.6661 | 134.4106 | 12.8543 | -126.9672 | -126.5973 | 9.9942 |  |  | 29.038 |  | 220.9 | -19.29 | 65.2649 | 64.7273 | 64.3529 | -1.0347 | -1.1967 | 39.0321 | -96.893 | 47.9447 | 13.6011 | 83.62 | 43.43 | 53.9136 | 50.9811 | -33.7624 |  |  |  | -120.2489 |  |  | -126.2 | -126.5 | 23.6179 | 69.2 | 70.14 | 93.82 | 68.62 | -10.06 | 61.256 | 119.4493 | -17.49 | -17.78 | 93.58 | 73.77 | 119.2364 | 117.8 | -47.2255 | -45.8182 | 233.4129 | 180.6847 | 173.8103 | 175.7092 | 63.3858 | 49.8913 | -21.097 | 540.4528 | -55.4846 |  | -36.2173 | -34.2518 |  | -46.8565 | -45.019 | 144.444 | -77.1946 | -78.415 | -11.1248 | 0 | -16.69 | 118.8 | 11.9364 | -143.3635 | -36.3334 | -36.0243 | 8.3345 | -45.8242 | 10.463 | 24.2146 | 21.2103 |  | 40.8454 | 41.2188 | 39.7908 | 78.8719 | 78.537 | -51.744 | 48.7525 | 49.0261 | -57.7305 | -53.8288 | 6.3667 | -25.53 | 4.7614 | 1.0367 | -1.96 | 16.18 |  |  | -7.777 | 4.379 |  | 35.45 | 55.6302 | 58.0383 | 12.57 | 82.1902 | 25.9 | -12.8276 | -7.5879 | -8.2311 | 2.0833 |  |  |  | -29.38 | 15.8883 | 30.1537 | 58.8987 | 61.2165 | -166.7183 | -33.4386 | 31.2354 | -7.9583 | 10.8883 | 15.1604 | 14.7265 | 12.5985 | 84.0351 | 83.043 | 224.2 | -224.5168 | -474.0038 | 473.1559 | 151.9758 | -81.8256 | -79.981 | -53.5373 | -43.4867 | 78.383 | 76.5471 |  |  | 5.7157 | 6.32 | -47.654 | -46.8644 | 0.2 | -0.23 | 58.6 | 58.1 | 20.8595 | -49.36 | -376.1079 | 69.9594 | 67.9516 | 13.9 | 35.4 | -5.4 | -6.5 | 1.2196 | 0.9912 | -150.2667 | 78.1512 | 167.9518 | 112.2831 | 83.1277 | -112.6456 | 104.6679 | -189.6328 | 0 | -100.2163 | 181.2441 | 182.3456 | 190.0984 | -166.5868 | 18.1628 | -144.8291 | 145.5254 | -8.7521 | 9.845 | 28.64 | 1.535 | 1.532 | -27.76 | 4.8 |  | -5.095 | -24.4343 | -7.8202 | 9.1 | 50.133 | 49.193 | 7.7087 | 9.4426 | 50.327 | 50.4438 | 50.3798 |  | -34.7 | 5.1223 | 8.05 |  | -42.4715 | 79.7012 | 54.2648 | -41.2856 | -78.5517 | 42.8311 | 35.2649 | 29.6 | -30 | -315.163 | 371.3078
02/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 22.1017 | -30.327 | -31.6651 | 40.6 |  | 60.9491 | -130.1659 | 74.8023 | 38.0408 | 37.1673 | -8.88 | -74.998 |  | 26.496 | -68.2 | 13.8965 | 73.7352 | 17.6267 | 17.7478 | 28.7236 | 7.2449 | 5.1662 | 7.1388 |  |  | -83.23 | -83.19 |  | 8.88 | 72.6 | 30.845 | 0.28 | -86.25 | -85.95 | -33.32 | 87.79 | 88.27 | 9.7583 | -1.5497 | 75.8224 | 78.2038 | 60.0656 | -70.5714 | -70.28 | 4.9981 | 3.9638 | 92.7942 | 94.5296 | 9.9887 | 9.3103 | -570.7726 | -34.3642 |  | -4.2 | 77.005 | 76.7277 | -5.1383 |  | -55.6338 | 8.7095 | 8.5629 | 5.7797 | 625.7819 | 180.1812 | 180.0897 | -545.0403 | 706.5922 |  | -24.7397 | 26.3331 | 109.4258 | 32.3 | 36.25 | 74.17 | 94.09 | -75.2797 | -75.1458 | 133.3737 | 135.1195 | 11.8933 | -134.6219 | -132.9128 | 8.4054 |  |  | 27.667 |  | 227.8 | -19.57 | 65.5137 | 64.7279 | 63.1587 | -0.4147 | 0.3212 | 38.6014 | -98.4029 | 48.003 | 14.3353 | 86.12 | 44.57 | 54.6167 | 51.5671 | -34.5925 |  |  |  | -126.0292 |  |  | -131.8 | -130.2 | 23.3377 | 71 | 72.48 | 95.76 | 70.89 | -10.71 | 59.892 | 127.2272 | -17.29 | -17.43 | 92.57 | 74.25 | 127.3636 | 125.0909 | -42.1422 | -41.1818 | 243.405 | 187.0642 | 182.3771 | 183.7521 | 54.5396 | 39.7177 | -21.545 | 557.8462 | -75.9219 |  | -36.0357 | -33.1225 |  | -60.2153 | -56.1467 | 115.248 | -65.4935 | -65.8144 | -0.4482 | 14.79 | -16.47 | 92 | 12.1766 | -170.9496 | -34.6377 | -33.8974 | 3.4916 | -35.8499 | 0 | 24.2561 | 21.4293 |  | 41.0708 | 41.1817 | 39.2753 | 75.0204 | 75.0204 | -46.8878 | 44.5023 | 44.6725 | -51.5851 | -44.7702 | -2.569 | -21.91 | 9.5662 | 1.0306 | -5.4 | 17.29 |  |  | -7.783 | 4.218 |  | 34.1 | 45.1936 | 51.8185 | 13.04 | 82.5422 | 27.6 | -13.3672 | -8.128 | -8.5991 | 2.1712 |  |  | -15.8168 | -30.571 | 15.6555 | 32.2555 | 60.2047 | 61.8158 | -169.0769 | -34.5945 | 32.423 | -10.3948 | 10.6024 | 15.4045 | 15.0429 | 12.144 | 73.1591 | 77.2823 | 172.7 | -171.3183 | -408.646 | 405.0806 | 95.6279 | -73.5845 | -74.0665 | -54.9809 | -45.672 | 76.1127 | 74.7601 | -22.8668 | -24.7204 | 2.3978 | 2.8922 | -45.3215 | -45.2049 | 2.84 | 2.28 | 49.7 | 50.3 | 21.0219 | -51.76 | -349.5873 | 65.1913 | 64.4935 | 12.3 | 25.7 | -1.1 | -1.3 |  |  | -91.9613 | 104.7487 | 152.531 | 91.9407 | 100.0173 | -93.9551 | 81.7373 | -175.6416 | 0 | -90.6609 | 182.3358 | 183.0928 | 176.4792 | -140.0053 | 5.7642 | -136.5329 | 135.3348 | -8.3841 | 9.45 | 25.44 | 1.524 | 1.519 | -25.36 | 2.16 |  | -1.9028 | -22.3835 | -15.9075 | 10.8 | 50.257 | 50.726 |  |  | 50.5487 | 51.8258 | 52.2743 |  | -22.6 | 23.3716 | 8.61 |  | -48.3688 | 79.5296 | 56.0996 | -47.1309 | -77.8854 | 44.8967 | 33.0076 | 17 | -18.3 | -306.8033 | 358.8737
02/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 22.0622 | -30.8514 | -30.3943 | 40.5191 |  | 62.3098 | -133.0108 | 77.6292 | 39.3548 | 38.226 | -13.32 | -75.952 | 68.2 | 26.496 |  | 14.1366 | 74.8148 | 18.1498 | 18.4093 | 30.5339 | 7.5269 | 4.7937 | 7.3678 |  |  | -86.15 | -86.26 |  | 13.32 | 74.8 | 31.528 | 0.288 | -92.46 | -92.72 | -28.68 | 93.68 | 93.97 |  | -1.5644 | 78.1288 | 80.3302 | 61.2156 | -75.9081 | -76.4227 | 5.8354 | 6.2535 | 96.0055 | 96.9562 | 12.9581 | 12.417 | -580.0154 | -34.25 |  | -4.3 | 83.3747 | 82.4757 | -5.0744 |  | -61.0993 | 9.346 | 8.8931 | 6.0841 | 635.3036 | 172.7652 | 171.7276 | -526.4639 | 721.9821 |  | -28.8822 | 30.8381 |  | 32.2 | 35.62 | 74.16 | 95.19 | -81.7096 | -81.5757 | 139.5936 | 139.9503 | 10.2256 | -133.9004 | -133.4839 | 9.0341 |  |  | 28.497 |  | 223.6 | -19.79 | 66.8044 | 66.3511 | 64.6319 | 2.6245 | 3.2601 | 30.5844 | -92.8582 | 38.9245 | 14.6552 | 86.45 | 44.78 | 56.0229 | 52.739 | -34.9094 |  |  |  | -118.3224 |  |  | -129.3 | -130.3 | 23.4805 | 71.8 | 72.28 | 96.76 |  | -10.28 | 62.6665 | 115.5891 | -17.18 | -17.63 | 96.8 | 75.32 | 117.7273 | 115.5273 | -50.0937 | -49.6091 | 235.9239 | 181.0545 | 175.1098 | 177.8865 | 52.9716 | 32.2039 | -21.894 | 542.0115 | -73.7615 |  | -36.0222 | -34.4532 |  | -62.0568 | -61.0397 | 149.052 | -65.6588 | -68.7574 | 7.7768 | 0 | -16.45 | 77.3 | 12.8605 | -169.5612 | -35.1947 | -34.6752 | 4.1357 | -31.1767 | 0 | 24.2733 | 22.7676 |  | 39.9869 | 40.4224 | 39.0728 | 81.3838 | 81.2163 | -62.4612 | 51.5942 | 51.5009 | -59.9152 | -54.1645 | -6.1872 | -24.45 | 9.471 | 1.0562 | -5.28 | 16.35 |  |  | -7.649 | 0.769 |  | 32.77 | 55.3853 | 60.0875 | 12.8 | 84.3597 | 27.8 | -14.023 | -8.2556 | -8.667 | 2.1961 |  |  | -16.2135 | -31.8285 | 16.8493 | 33.4463 | 58.1535 | 60.0444 | -173.3757 | -35.36 | 33.0371 | -13.2127 | 10.551 | 15.6291 | 15.2012 | 12.2901 | 78.2672 | 78.7665 | 176.4 | -175.9375 | -408.0263 | 407.8089 | 114.1265 | -76.7389 | -75.3847 | -53.3196 | -42.2905 | 80.1468 | 81.1574 |  |  | 3.09 | 3.0021 | -45.2363 | -45.3288 | 0.41 | 0.19 | 49.9 | 50.1 | 21.0219 | -53.76 | -354.5262 | 69.5413 | 69.1964 | 12.2 | 24.5 | -1.1 | -1.3 | 1.1009 | 0.9002 | -112.4487 | 102.0021 | 156.3814 | 103.4576 | 92.5264 | -98.2915 | 92.3349 | -183.1595 |  | -90.296 | 182.5516 | 181.1192 | 182.468 | -147.7798 | 6.4277 | -137.9106 | 136.3387 | -8.4115 | 8.587 | 25.52 | 1.446 | 1.438 | -24.96 | 1.92 |  | -2.2843 | -20.1556 | -15.8495 | 9.5 | 50.911 | 50.42 |  |  | 52.7657 | 51.7082 | 52.4971 |  | -23.9 | 22.4542 | 8.64 |  | -42.7948 | 79.0027 | 53.9203 | -42.7176 | -78.4162 | 42.9439 | 35.0936 | 18.8 | -17.7 | -288.5961 | 388.1643
02/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 22.3027 |  | -29.7952 | 40.9861 |  | 63.7164 | -132.9198 | 79.4608 | 40.2188 | 39.3707 | -13.32 | -75.653 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 14.1316 | 74.2432 | 18.4272 | 18.7998 | 30.9629 | 7.5775 | 5.1848 | 7.7446 |  |  | -86.7 | -86.45 |  | 13.32 | 74.8 | 31.684 | 0.284 | -93.82 | -94.5 | -28.78 | 96.04 | 96.35 |  | -1.8436 | 78.196 | 81.0955 | 60.3661 | -77.4277 | -76.5828 | 7.4214 | 7.3124 | 95.6876 | 97.6413 | 14.6023 | 14.1228 | -584.8796 | -33.7775 |  | -4.2 | 85.4198 | 83.2065 | -5.1197 |  | -64.0304 | 9.268 | 8.7024 | 5.8604 | 645.6189 | 174.2606 | 173.7418 | -527.2455 | 728.8779 |  | -39.403 | 40.4281 | 111.3518 | 32.25 | 36.16 | 74.92 |  | -80.9059 | -80.2361 | 137.9116 | 138.5287 | 9.3574 | -137.1965 | -135.3571 | 9.6649 |  |  | 28.069 |  | 225.2 | -19.85 | 67.1902 | 65.705 | 64.9741 | 2.9952 | 3.36 | 29.627 | -93.4175 | 38.19 | 14.8443 | 88.51 | 45.81 | 56.7261 | 53.3249 | -35.3976 |  |  |  | -116.7458 |  |  | -132.2 | -131.1 | 23.7442 | 73.4 | 72.56 | 99.12 | 72.41 | -10.77 | 62.4805 | 117.4467 | -17.24 | -17.4 | 95.31 | 77.12 | 117.4727 | 115.5091 | -49.6454 | -48.6727 | 235.8978 | 180.2421 | 176.2444 | 179.6796 | 45.2582 | 29.55 | -22.462 | 538.012 | -78.1711 |  | -36.9528 | -34.8084 |  | -66.6515 | -62.0815 | 152.124 | -66.0838 | -67.7689 | 5.5718 | 0 | -10.34 | 89.2 | 13.0751 | -183.5726 | -35.464 | -34.5754 | 3.7166 | -32.8122 | 0 | 25.4775 | 22.7858 |  | 39.8537 | 40.494 | 38.431 | 80.5465 | 80.379 | -56.6002 | 51.5988 | 52.24 | -55.8944 | -50.6982 | -0.2179 | -22.48 | 8.553 | 1.0929 | -4.69 | 17.12 |  |  | -7.486 | 4.446 |  | 36.95 | 53.3992 | 57.5788 | 12.95 | 85.6193 | 27.8 | -14.1893 | -7.9806 | -8.5399 | 2.2677 |  |  | -16.4039 | -32.264 | 17.2705 | 34.159 | 59.5626 | 61.5056 | -172.6036 | -35.9075 | 32.6718 | -13.8368 | 10.923 | 15.6096 | 15.159 | 12.5965 | 77.427 | 79.7412 | 176.8 | -178.0372 | -407.0421 | 410.9778 | 104.4747 | -75.4317 | -76.0556 | -54.8574 | -45.2968 | 79.2657 | 78.1457 | -11.6233 | -11.5145 | 4.683 | 3.859 | -47.1224 | -46.8925 | -0.39 | -0.17 | 51 | 51.4 | 21.0027 | -53.76 | -369.4767 | 70.1604 | 68.2045 | 11.6 | 24.5 | -3.7 | -4.4 | 1.1213 |  | -99.1156 | 107.9408 | 165.6219 | 104.7504 | 109.3511 | -101.0535 | 94.8628 | -184.7575 |  | -94.7281 | 182.3383 | 184.419 | 189.19 | -155.0347 | 11.5006 | -143.3805 | 142.496 | -8.4363 | 9.319 | 24.56 | 1.578 | 1.573 | -24.48 | 1.36 |  | -1.5793 | -21.358 | -15.5261 | 9.4 | 51.14 | 50.747 |  |  | 52.1537 | 52.4475 | 53.1059 |  | -23.2 | 22.4517 | 9.1 |  | -43.1347 | 80.7998 | 56.185 | -43.1431 | -78.8952 | 43.434 | 34.016 | 18.9 | -18.2 | -304.0077 | 391.8766
02/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 22.528 | -31.1634 | -29.6605 | 41.9433 |  | 64.2395 | -134.7901 | 79.9887 | 40.7048 | 39.4256 | -11.1 | -74.258 | 68.2 | 23.184 | -66 | 14.2039 | 78.4894 | 18.4632 | 18.7405 | 30.9294 | 7.4908 | 4.8166 | 7.1637 |  |  | -83.62 | -84.26 |  | 11.1 | 72.6 | 30.432 | 0.281 | -91.47 | -91.86 | -30.34 | 93.8 | 94.05 |  | -1.5364 | 78.362 | 81.3166 | 57.2549 | -73.6993 | -73.7209 | 4.5956 | 4.3682 | 94.7386 | 96.6619 | 10.8099 | 9.8563 | -575.5664 | -34.024 |  | -3.8 | 81.5287 | 80.5799 | -5.264 |  | -56.3723 | 8.0917 | 8.887 | 6.0321 | 635.3036 | 182.7143 | 181.524 | -523.0197 | 737.2542 |  | -24.4057 | 25.4401 | 109.8849 | 31.31 | 35.89 | 75.01 | 93.83 | -89.6131 | -89.0773 | 137.0711 | 137.6298 | 10.4552 | -131.0485 | -132.0887 | 9.0241 |  |  |  |  | 226.6 | -19.9 | 67.3727 | 66.6275 | 66.1627 | 5.1672 | 5.9878 | 33.7537 | -98.6774 | 41.8462 | 15.032 | 86.92 | 45.02 |  | 53.9108 | -35.3174 |  |  |  | -113.5606 |  |  | -134.4 | -133.3 | 22.9971 |  | 72.82 |  | 73.19 | -10.17 | 60.7755 | 113.409 | -17.25 | -17.48 | 93.59 | 77.04 | 114.0545 | 111.3455 | -56.6657 | -55.7636 | 231.6046 | 176.0251 | 172.6444 | 174.6408 | 21.8392 | 5.9775 | -23.152 | 538.9565 | -98.7733 |  | -37.6617 | -35.3085 |  | -55.1364 | -52.0626 | 44.592 | -54.0123 | -55.2825 | 32.7825 | 0 | -14.16 | 1 | 13.3064 | -161.2407 | -34.3292 | -33.6493 | 2.0675 | -2.0386 | -26.0707 | 25.1334 | 21.7047 |  | 39.5845 | 40.3199 | 38.58 | 89.4217 | 90.0915 | -56.9352 | 58.5786 | 58.4698 | -59.7252 | -54.1796 | -0.2692 | -23.35 | 8.7654 | 1.1478 | -4.7 | 18.22 |  |  | -7.126 | 4.245 |  | 35.8 | 54.743 | 60.0998 |  | 84.4475 | 27.3 | -13.9565 | -8.4385 | -8.8138 | 2.2732 |  |  |  | -31.7666 | 15.545 | 33.4019 | 59.5047 | 60.0451 | -172.4629 | -34.3433 | 32.0687 | -10.4013 | 10.7592 | 15.9416 | 15.3805 | 12.4922 | 76.9333 | 78.2788 | 169.3 | -170.1735 | -399.425 | 404.7691 | 102.553 | -72.7713 | -73.5658 | -53.5527 | -43.417 | 75.7244 | 74.7579 |  | -23.2211 | 5.6608 | 5.5509 | -44.1551 | -44.7752 | -1.23 | -1.81 | 52.4 | 51.9 | 21.0646 | -56.32 | -370.6176 | 73.5245 | 72.0552 |  | 22.9 | -4.5 | -5.4 |  | 1.0049 | -91.1752 | 126.2029 | 152.4815 | 99.3297 | 108.8262 | -96.0449 | 86.8144 | -188.5423 |  | -88.0042 | 182.0334 | 179.1001 | 190.3147 | -146.0747 | 9.4512 | -135.5707 | 132.3872 | -8.5681 | 8.744 | 24.96 | 1.517 | 1.51 | -24.08 | 2.48 |  | -3.1907 | -21.004 | -15.4986 | 11.2 | 51.95 | 51.03 |  |  | 50.4045 | 48.5265 | 49.6956 |  | -24 | 22.1767 | 9.08 |  | -43.1376 | 78.693 | 54.1225 | -42.0842 | -77.3598 | 42.5106 | 33.7542 | 17.3 | -18.9 | -298.8281 | 427.3938
02/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 22.2994 | -30.833 | -30.2538 | 40.7032 |  |  | -129.5794 | 79.7953 | 40.3988 | 39.3554 | -8.88 | -72.564 | 66 | 22.356 | -66 | 14.1386 | 75.39 | 16.7141 | 16.7268 | 27.4989 | 7.5096 | 4.7117 | 6.9148 |  |  | -81.8 | -81.41 |  | 8.88 | 70.4 | 32.132 | 0.289 | -87.49 | -88.64 | -33.6 | 89.38 | 89.94 |  | -1.238 | 75.8711 | 78.1943 | 54.074 | -69.6271 | -69.3655 | 5.4628 | 5.343 | 90.9691 | 92.953 | 11.8172 | 10.7967 | -563.4463 | -33.4281 |  | -3.9 | 78.3619 | 76.4429 | -5.1861 |  | -53.1064 | 8.3681 | 8.2723 | 5.5878 | 621.143 | 186.8343 | 186.468 | -524.2513 | 728.1987 |  | -18.1942 | 19.7509 | 108.7472 | 27.38 | 35.55 | 82.21 | 93.94 | -89.4792 | -88.4075 | 133.5197 | 134.0324 | 11.0507 | -131.2757 | -130.2217 | 8.5441 |  |  | 28.752 |  | 225.2 | -19.76 | 65.4934 | 64.9404 | 63.568 | 7.232 | 7.8119 | 37.9889 | -104.1693 | 45.64 | 14.5811 | 87.22 | 45.08 | 56.9604 | 54.0573 | -35.8737 |  |  |  | -116.5049 |  |  | -132.4 | -132.4 | 22.4643 | 74.2 | 71.54 | 100.24 | 73.16 | -10.13 | 57.381 | 114.9615 | -17.53 | -17.78 | 94.3 | 74.99 | 115.2545 | 114.2182 | -53.3012 | -52.3636 | 232.5381 | 178.4956 | 172.8144 | 176.3251 | 18.0015 | 4.033 | -21.563 | 531.8516 | -99.6478 |  | -36.1212 | -34.0317 |  | -57.2846 | -53.3687 | 46.128 | -52.9126 | -53.9556 | 34.1529 | 0 | -17.81 | 1 | 13.1326 | -166.6317 | -35.9411 | -35.3672 | 5.2262 | -0.5918 | -27.8817 | 25.1041 | 22.0805 |  | 41.0736 | 40.92 | 38.7148 | 88.7518 | 89.5891 | -48.8972 | 56.4572 | 56.2565 | -51.168 | -44.7465 | -1.1774 | -19.97 | 8.1526 | 1.0794 | -4.38 | 16.16 |  |  | -6.961 | 4.231 |  | 35.31 | 45.8884 | 52.9526 | 12.57 | 82.4677 | 25.9 | -12.6508 | -8.4044 | -8.7897 | 2.2731 |  |  |  | -29.6877 | 15.618 | 30.8309 | 60.0924 | 61.8812 | -164.3463 | -32.5322 | 31.5409 | -7.4043 | 11.2733 | 15.5022 | 15.2222 | 12.4167 | 75.1131 | 77.51 | 171 | -171.7919 | -400.9359 | 401.4449 | 93.8687 | -74.9851 | -72.1051 | -53.7921 | -44.5621 | 80.2463 | 80.869 |  | -10.6357 | 5.6059 | 5.529 | -41.7256 | -42.6968 | -4.71 | -4.52 | 50.2 | 51 | 20.9001 | -57.92 | -359.5449 | 71.3605 | 70.9815 | 11.1 | 22.8 | -3 | -3.4 | 1.2031 | 0.8878 | -91.1707 | 130.4398 | 149.2728 | 92.6247 | 103.1568 | -90.942 | 84.8432 | -181.8955 |  | -83.497 | 180.8754 | 180.1919 | 190.2923 | -138.3561 | 3.2337 | -129.7302 | 132.3438 | -8.3319 | 8.356 | 24.08 | 1.52 | 1.516 | -24.16 | 3.28 |  | -3.0442 | -20.6256 | -16.054 | 11.4 | 52.354 | 51.698 | 7.7016 | 9.4309 | 52.371 | 52.4735 | 52.7614 |  | -21.7 | 22.8125 | 8.73 |  | -41.2608 | 77.3566 | 54.7459 | -41.2553 | -75.65 | 43.4312 | 32.4785 | 17.2 | -16.8 | -299.7868 | 434.9913
02/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 22.0757 | -30.4845 | -30.5411 | 39.8274 |  | 63.1518 | -127.6603 | 76.3635 | 38.9548 | 38.0088 | -22.2 | -71.966 | 66 | 22.356 | -63.8 | 14.1707 | 77.949 | 16.0108 | 16.2837 | 26.9227 | 7.3231 | 4.9468 | 7.2419 |  |  | -85.87 | -86.17 |  | 22.2 | 70.4 | 31.918 | 0.29 | -75.8 | -76.11 | -29.59 | 76.76 | 77.29 |  | -0.9455 | 73.7771 | 76.7414 | 40.8156 | -64.7273 | -64.4982 | 5.3638 | 5.7371 | 84.186 | 85.0394 | 7.419 | 7.1585 | -520.7196 | -33.9879 |  |  | 71.8408 | 70.3008 | -5.0055 |  | -46.8132 | 7.4529 | 8.2787 | 5.5278 | 578.295 | 177.7397 | 177.7397 | -484.3471 | 698.0974 |  | -19.5338 | 20.9243 | 106.5816 | 25.87 | 34 | 80.49 | 92.07 | -87.0679 | -86.8 | 133.1178 | 133.7576 | 10.4316 | -122.1516 | -122.2797 | 1.9778 |  |  | 28.302 |  | 226 | -19.39 | 67.7063 | 67.3663 | 66.3674 | 6.8315 | 7.9274 | 25.8782 | -90.0766 | 31.7526 | 14.5861 | 84.38 | 44.44 | 56.2573 | 53.4714 | -34.3371 |  |  |  | -106.8842 |  |  | -129.3 | -130.7 | 22.0193 | 74.1 | 69.48 |  | 73.15 | -9.28 | 56.8385 | 105.496 | -17.78 | -18.07 | 93.94 | 73.18 | 106.0364 | 106.2 | -55.9822 | -54.0545 | 225.5985 | 172.8493 | 166.5615 | 167.8028 | 49.2286 | 35.6283 | -19.825 | 497.9301 | -96.5462 |  | -33.0984 | -31.2833 |  | -65.3669 | -60.9008 | 150.588 | -72.7283 | -73.3679 | 2.4411 | 0 | -18.46 | 127.5 | 13.0726 | -180.9789 | -38.1356 | -36.9093 | 9.0442 | -31.0821 | 0 | 25.1109 | 22.3959 |  | 40.1824 | 39.9642 | 38.5043 | 86.4075 | 86.9098 | -44.8783 | 58.1241 | 58.1052 | -56.3252 | -50.7329 | 7.3848 | -22.77 | 4.7639 | 1.022 | -1.95 | 16.29 |  |  | -7.01 | 4.308 |  | 36.7 | 50.9809 | 54.7265 | 11.98 | 81.5814 | 26.7 | -11.9061 | -8.2316 | -8.9301 | 2.2537 |  |  | -15.8844 | -28.4901 | 15.4558 | 29.8405 | 63.1633 | 63.2207 | -155.7129 | -33.2773 | 31.2708 | -8.0644 | 10.5095 | 15.1311 | 14.8109 | 12.1875 | 71.5374 | 70.6746 | 173.5 | -173.1508 | -394.071 | 399.5067 | 102.5571 | -69.6838 | -68.1577 | -58.4759 | -50.534 | 82.821 | 81.0845 |  |  | 3.079 | 3.013 | -41.0115 | -40.3913 | -1.35 | -1.38 | 46.6 | 47.6 | 20.7356 | -56.56 | -345.9932 | 64.3188 | 64.2477 | 11.1 | 18.3 | -2 | -2.3 |  | 0.9617 | -97.9417 | 125.5455 | 127.2966 | 79.5386 | 88.9925 | -74.3547 | 66.044 | -173.268 |  | -66.1987 | 179.2208 | 177.9671 | 177.0345 | -119.1244 | -5.8412 | -121.5732 | 123.0609 | -8.2248 | 8.865 | 23.6 | 1.616 | 1.61 | -21.92 | 0.72 |  | -1.2589 | -22.2644 | -17.1374 | 12.8 | 52.188 | 52.279 |  |  | 54.5529 | 52.2214 | 52.4186 |  | -18.1 | 25.2731 | 8.52 |  | -48.6767 | 82.1243 | 59.5071 | -47.8975 | -80.5747 | 49.4824 | 30.6913 | 13.2 | -13.5 | -288.6021 | 434.8831
02/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 21.8012 | -29.7013 | -30.9509 | 39.5066 |  |  | -141.026 | 74.5446 | 37.6869 | 36.7281 | -33.3 | -72.661 | 66 | 22.356 | -66 | 14.0516 | 87.8594 | 15.4069 | 15.6822 | 25.9543 | 7.3928 | 5.0578 | 7.1911 |  |  | -88.42 | -88.26 |  | 33.3 | 70.4 | 30.129 | 0.281 | -78.98 | -79.27 | -30.21 | 79.99 | 81.06 |  | -1.1248 | 71.9045 | 74.8189 | 41.6132 | -64.5575 | -64.7036 | 5.6171 | 4.8 | 85.1797 | 86.7446 | 8.8291 | 7.4785 | -543.071 | -34.5698 |  | -4 | 72.7859 | 71.8005 | -5.2441 |  | -45.3093 | 7.2252 | 8.1625 | 5.4693 | 596.3925 | 169.6829 | 170.2627 | -452.6011 | 717.8023 |  | -20.7881 | 22.6064 | 104.4061 | 26.42 | 34.72 | 79.68 | 92.09 | -84.6567 | -84.7907 | 138.2727 | 139.1209 | 11.6224 | -136.7659 | -137.1066 | 0.4172 | 0 |  | 27.991 |  | 230.1 | -19.37 | 62.6067 | 62.3161 | 61.0541 | -2.2556 | -2.2915 | 35.0438 | -88.5925 | 43.1121 | 14.2863 | 84.38 | 43.48 | 54.1479 | 51.7136 | -33.6302 |  |  |  | -129.2424 |  |  | -124.3 | -124.4 | 22.4368 | 72.4 | 70.24 | 98.06 | 71.62 | -9.94 | 58.714 | 127.5047 | -17.17 | -17.46 | 93.29 | 72.34 | 129.4182 | 126.4545 | -47.3017 | -47.1818 | 240.2631 | 186.6798 | 180.0058 | 182.5058 | 46.4709 | 34.6529 | -20.435 | 469.1159 | -108.7304 |  | -32.3213 | -30.0823 |  | -62.971 | -58.9441 | 153.66 | -66.9624 | -68.3344 | 1.8861 | 0 | -18.78 | 106.9 | 12.7006 | -174.4374 | -37.3359 | -36.9323 | 8.0027 | -31.3439 | 0 | 23.9371 | 23.3822 |  | 40.3486 | 40.6042 | 39.0043 | 84.2305 | 85.2353 | -38.8499 | 49.9312 | 49.8342 | -51.8086 | -48.7191 | 11.8087 | -20.58 | 4.7639 | 0.9952 | -1.97 | 17.2 | 10.6945 | 9.1141 | -6.928 | 4.295 |  | 40.31 | 49.1662 | 51.9669 | 12.28 | 85.2051 | 28.1 | -12.8695 | -8.2928 | -8.45 | 2.1958 |  |  | -15.6747 | -29.1127 | 15.1801 | 30.9534 | 59.3355 | 59.3281 | -160.9418 | -34.7548 | 31.9344 | -11.7003 | 10.634 | 14.7002 | 14.3152 | 12.189 | 75.313 | 75.7149 | 177.7 | -176.0959 | -409.8773 | 411.4424 | 107.8444 | -73.8154 | -70.9589 | -56.1517 | -46.3938 | 82.6269 | 82.4358 |  |  | 1.3541 | 0.5521 | -44.2719 | -44.0077 | -1.45 | -1.08 | 48.4 | 47.9 | 20.8168 | -51.92 | -342.3956 | 61.2641 | 60.8828 | 11.6 | 19.4 | -0.3 | -0.2 |  |  | -100.1958 | 136.3272 | 135.1474 | 78.7403 | 95.1048 | -79.3916 | 72.2262 | -171.342 |  | -70.4885 | 180.5112 | 182.5132 | 177.1132 | -125.562 | -7.9174 | -131.2243 | 127.8754 | -7.593 | 9 | 22.96 | 1.442 | 1.453 | -22.8 | 0.32 |  | -1.2589 | -21.825 | -17.9004 | 12.8 | 51.412 | 51.465 |  |  | 52.7565 | 51.7269 | 52.4984 |  | -19.1 | 26.8143 | 8.85 |  | -47.8042 | 78.3941 | 56.3705 | -47.2058 | -76.7911 | 45.8134 | 31.4005 | 14.9 | -14.6 | -296.7746 | 450.8214
02/06/2026 | 14:00 |  | 0 |  |  | -30.2408 | 39.4782 |  | 63.8022 | -142.4042 | 74.5369 |  |  | -33.3 | -74.672 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 14.1393 | 89.4002 | 14.8657 | 14.9956 | 24.5011 | 7.2725 | 5.1473 | 7.1422 |  |  | -89.75 | -89.86 |  | 33.3 | 72.6 | 30.975 | 0.286 | -81.17 | -81.46 | -28.48 | 82.76 | 82.72 |  | -1.2537 | 72.5526 | 75.8464 | 39.1415 | -67.6023 | -67.4171 | 6.0225 | 5.5869 | 85.468 | 86.7675 | 10.243 | 9.2935 | -542.1365 | -34.3911 |  | -4.1 | 75.4398 | 73.677 | -5.3779 |  | -49.8192 | 7.317 | 8.593 | 5.6926 | 596.3925 | 167.1803 | 167.1803 | -452.0815 | 710.183 |  | -23.9053 | 25.5667 | 105.9529 | 26.24 | 35.03 | 80.51 | 91.38 | -85.0586 | -84.6567 | 139.0985 | 140.2297 | 10.7147 | -136.0395 | -136.3565 | 1.7641 | 0 |  |  |  | 232.8 | -20.14 | 63.3115 | 62.3711 | 61.7718 | -1.1053 | -0.9269 | 28.0495 | -83.2111 | 34.5642 | 14.9244 | 87.58 | 45.05 | 54.8511 | 51.7136 | -33.9214 |  |  |  | -130.7365 |  |  | -126.4 | -127.1 | 22.8928 | 71.6 | 70.76 | 97.06 | 70.84 | -10.01 | 60.016 | 131.0199 | -17.07 | -17.25 | 93.96 | 73.07 | 130.3455 | 128.3273 | -47.3596 | -47.0182 | 239.243 | 185.8506 | 178.3128 | 181.8997 | 51.5548 | 41.0827 | -21.185 | 461.9091 | -106.3547 |  | -32.2658 | -28.2014 |  | -61.1745 | -57.6323 | 167.484 | -67.2732 | -68.6548 | -0.2704 | 13.17 | -18.36 | 105.8 | 12.6001 | -168.5471 | -37.7406 | -37.1704 | 8.7046 | -39.3463 | 9.4221 | 24.6449 | 22.6216 |  | 40.4551 | 41.197 | 39.2866 | 85.2353 | 85.4027 | -43.5386 | 50.169 | 50.5518 | -56.0679 | -52.025 | 9.2305 | -24.17 | 4.7639 | 1.0208 | -1.92 | 17.57 | 0 | 7.1965 | -7.007 | 4.379 |  | 38.47 | 53.1048 | 55.6516 | 12.52 | 84.9243 | 28 | -13.5747 | -8.4052 | -8.8677 | 2.2238 |  |  | -16.0937 | -30.3233 | 14.5441 | 31.3021 | 57.4619 | 58.9549 | -161.7444 | -34.8015 | 32.3956 | -12.2584 | 10.3186 | 14.4951 | 14.1464 | 11.9607 | 74.4874 | 75.9407 | 173.9 | -174.0521 | -405.398 | 409.8201 | 112.6917 | -72.9841 | -70.0725 | -56.0906 | -46.9386 | 77.9485 | 79.8896 | -22.1706 | -21.9136 | 0.9146 | 0.4422 | -46.6168 | -45.7493 | -1.75 | -1.19 | 45.8 | 47.4 | 21.1864 | -49.68 | -347.4233 | 62.7588 | 62.4099 | 11.6 | 21.6 | -0.3 | -0.2 | 1.0859 | 0.8822 | -104.6492 | 132.5929 | 124.2116 | 81.7136 | 91.5545 | -74.525 | 66.6023 | -171.224 |  | -69.5809 | 181.002 | 179.0703 | 172.8511 | -120.1917 | -8.8459 | -127.3772 | 123.7021 | -7.2497 | 9.949 | 23.52 | 1.455 | 1.461 | -22.8 | 0 |  | -0.4074 | -21.7975 | -17.1679 | 12.3 | 53.046 | 53.036 |  |  | 51.4105 | 53.8423 | 53.3122 |  | -20.3 | 26.5717 | 8.86 |  | -46.8739 | 79.2 | 56.8291 | -46.2149 | -77.2429 | 47.1138 | 31.0784 | 15.4 | -13.5 | -289.7245 | 447.3243
02/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 22.0512 | -30.111 | -30.3458 | 39.9516 |  | 65.3674 | -143.4038 | 76.6969 | 38.5628 | 37.5154 | -33.3 | -75.818 |  | 24.012 | -68.2 | 14.3028 | 89.5296 | 16.2419 | 16.3153 | 26.9549 | 7.2441 | 5.4304 | 6.9972 |  |  | -87.99 | -87.54 |  | 31.08 | 74.8 | 31.217 | 0.279 | -93.37 | -93.03 | -36.28 | 95.17 | 94.55 | 18.7465 | -1.2552 | 76.3 | 78.4297 | 42.0777 | -74.7139 | -74.3982 | 5.5043 | 5.2702 | 89.7454 | 91.3569 | 13.4454 | 13.3611 | -558.8206 | -35.0458 |  | -4.2 | 82.5154 | 81.2241 | -4.9751 |  | -62.1833 | 9.6281 | 9.3021 | 6.4082 | 619.1898 | 164.8914 | 164.9525 | -460.5816 | 726.3621 |  | -22.298 | 23.8896 | 110.3838 | 27.81 | 36.86 | 82.95 | 94.44 | -84.7907 | -84.7907 | 144.4787 | 146.0179 | 9.2529 | -141.8811 | -140.9146 | 6.2828 |  |  | 26.549 |  | 235.8 | -20.29 | 63.203 | 63.4578 | 60.9684 | 1.469 | 1.9098 | 15.0396 | -76.8682 | 23.177 | 15.1901 | 95.08 | 48.99 | 56.2573 | 53.4714 | -35.2661 |  |  |  | -146.1371 |  |  | -129.3 | -130.1 | 23.3707 |  | 73.36 |  | 70.8 | -11.26 | 62.372 | 146.9384 | -14.92 | -15.07 | 90.61 | 75.84 | 147.4 | 145 | -43.8787 | -43.7 | 254.9513 | 198.0985 | 192.6415 | 195.1344 | 63.3738 | 44.3314 | -21.208 | 472.9002 | -85.8447 |  | -32.6312 | -30.3112 |  | -59.2486 | -53.9238 | 165.948 | -68.4994 | -69.5521 | -6.6985 | 12.69 | -19.06 | 116.5 | 12.7994 | -166.8754 | -37.5081 | -36.5498 | 7.5045 | -43.0847 | 12.2293 | 23.2414 | 23.3752 |  | 39.6327 | 40.2166 | 38.7195 | 85.7376 | 85.5702 | -42.0315 | 46.0328 | 46.3822 | -56.882 | -53.1268 | 11.6036 | -23.55 | 4.7639 | 1.1038 | -1.94 | 18.07 | 10.6116 | 5.2792 | -6.892 | 4.437 |  | 40.2 | 55.1357 | 55.8389 |  | 87.384 | 29.1 | -14.5253 | -8.3097 | -8.7161 | 2.2336 |  |  | -16.12 | -31.8498 | 15.6466 | 33.2752 | 59.2073 | 58.6405 | -172.0498 | -35.6371 | 33.0759 | -14.0194 | 8.5378 | 15.0822 | 14.6105 | 10.2345 | 79.7837 | 78.9429 | 175.6 | -174.6552 | -413.5482 | 415.4515 | 133.5006 | -76.0486 | -76.4919 | -54.8125 | -45.0389 | 81.717 | 80.509 |  |  | 1.387 | 1.2882 | -48.1136 | -47.1426 | -4.2 | -4.13 | 50.1 | 50.4 | 20.7143 | -46.32 | -349.7587 | 63.4012 | 63.0388 | 11.6 | 22.7 | -0.3 | -0.3 |  |  | -128.6126 | 111.5718 | 134.7037 | 84.1804 | 78.1667 | -80.6293 | 72.8625 | -175.4404 |  | -72.3396 | 180.7333 | 180.3133 | 178.7445 | -128.8941 | -6.0642 | -128.3045 | 128.0127 | -8.1204 | 8.983 | 24.88 | 1.423 | 1.419 | -23.36 | 1.44 |  | -1.2863 | -21.825 | -16.6979 | 11.8 | 52.692 | 52.204 |  |  | 53.7584 | 52.4386 | 52.0306 |  | -22.6 | 26.0356 | 8.94 |  | -45.7423 | 79.1814 | 55.4001 | -45.157 | -78.3004 | 44.3051 | 33.4461 | 17.3 | -17.2 | -277.0917 | 438.438
02/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 22.3543 | -30.1783 | -31.0142 | 39.9481 |  | 64.6286 | -143.9037 | 76.7203 | 39.0088 | 38.2269 | -11.1 | -76.531 | 70.4 | 24.84 |  | 14.2529 | 91.2032 | 16.4735 | 17.0206 | 27.3983 | 7.2632 | 5.237 | 7.4485 |  |  | -79.93 | -79.27 |  | 11.1 | 74.8 | 31.109 | 0.28 | -84.52 | -85.51 | -37.23 | 86.15 | 86.92 | 19.9321 | -1.7556 | 75.5846 | 77.6523 | 37.9155 | -63.3383 | -62.6393 | 4.3634 | 4.4038 | 84.6123 | 85.7987 | 15.1687 | 14.6328 | -564.1122 | -34.4736 | -2.1 | -2.1 | 69.9604 | 69.5936 | -5.2257 |  | -47.0587 | 7.6688 | 8.9142 | 6.1392 | 618.9457 | 191.412 | 189.5504 | -489.5321 | 758.6567 |  | -20.3296 | 22.2585 | 109.0765 | 31.82 | 36.36 | 75.85 | 93.42 | -87.4698 | -87.3358 | 142.6026 | 142.8172 | 5.9089 | -136.4162 | -137.541 | 3.248 |  |  | 26.512 |  | 224.6 | -20.14 | 65.2942 | 64.565 | 63.6774 | -0.4218 | 0.4071 | 44.7103 | -104.6548 | 52.9289 | 15.4559 | 92.33 | 48.03 | 56.9604 | 54.0573 | -35.8992 |  |  |  | -119.285 |  |  | -131.7 | -130.1 | 23.3926 | 70.7 | 72.56 | 96.06 |  | -10.63 | 62.465 | 119.7568 | -15.07 | -15.21 | 90.2 | 77.01 | 119.8 | 117.2909 | -53.8833 | -53.9545 | 234.5737 | 177.4756 | 172.9743 | 174.1352 | 45.6999 | 31.6924 | -22.498 | 505.4207 | -94.6652 |  | -33.175 | -31.3669 |  | -62.0074 | -55.0305 | 136.764 | -73.1469 | -74.369 | 9.1694 | 0 | -9.17 | 110.4 | 12.3056 | -169.2594 | -37.848 | -36.2027 | 9.4324 | -23.425 | 0 | 23.8036 | 22.4601 |  | 40.6927 | 39.8332 | 39.252 | 87.2447 | 87.2447 | -22.9415 | 57.4709 | 57.2922 | -39.2786 | -33.4536 | 15.3756 | -20.93 | 4.7639 | 1.0208 | -1.97 | 18.27 | 14.1509 |  | -6.731 | 4.314 |  | 39.76 | 34.9273 | 38.9794 | 13.48 | 85.9603 | 29.9 | -14.8832 | -8.4519 | -8.8227 | 2.308 |  |  | -16.6409 | -32.0912 | 14.585 | 33.683 | 58.7383 | 61.1965 | -167.4564 | -35.9757 | 33.1755 | -14.6359 | 9.9156 | 15.4338 | 15.0851 | 11.4834 | 81.9866 | 82.1069 | 272.8 | -275.1613 | -522.9985 | 528.0937 | 173.5071 | -80.3163 | -79.0128 | -53.5605 | -43.3065 | 81.3824 | 77.7104 | -35.0078 |  | 3.9469 | 3.024 | -51.9686 | -53.0606 | -5 | -5.02 | 51.8 | 52.3 | 20.9001 | -43.12 | -361.9866 | 69.0946 | 68.7271 | 11.6 | 25.1 | -2 | -2.2 | 1.2282 | 1.012 | -166.5933 | 126.386 | 149.8114 | 95.8097 | 79.5378 | -94.4336 | 86.9059 | -182.2952 |  | -87.9219 | 179.0845 | 181.4836 | 184.4728 | -145.0649 | 2.1865 | -136.4674 | 137.0445 | -8.4115 | 9.34 | 24.56 | 1.453 | 1.452 | -24.64 | 0.72 |  | -1.3474 | -22.295 | -15.5566 | 10.6 | 51.993 | 52.045 |  |  | 52.3684 | 51.5099 | 52.5803 |  | -24.9 | 22.7379 | 9.26 |  | -44.1056 | 78.5858 | 54.2255 | -43.5216 | -77.9587 | 42.339 | 34.9925 | 19.2 | -19.4 | -343.7611 | 484.8604
02/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 22.5894 | -30.618 | -31.0549 | 39.9937 |  |  | -142.5054 | 76.4778 |  | 38.1964 | -11.1 | -76.925 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 13.3489 | 91.1172 | 16.7293 | 17.0229 | 28.288 | 7.541 | 5.4362 | 6.6278 |  |  | -79.89 | -79.37 |  | 11.1 | 74.8 | 31.233 | 0.277 | -86.49 | -87.61 | -35.69 | 87.88 | 89.17 | 19.7804 | -1.6353 | 74.2355 | 76.6053 | 37.2196 | -66.7766 | -67.098 | 4.9537 | 4.9526 | 83.7863 | 85.5466 | 15.4591 | 14.9826 | -555.0393 | -34.4547 | -2.2 | -2.2 | 73.8708 | 72.9412 | -4.8594 |  | -52.0009 | 8.5266 | 8.3258 | 5.8464 | 606.6772 | 181.3714 | 181.3409 | -490.4727 | 722.6257 |  | -30.992 | 32.2964 | 108.9368 | 30.65 | 35.55 | 75.05 | 92.19 | -85.3265 | -84.9246 | 137.5213 | 138.4566 | 7.6797 | -135.7927 | -134.1432 | 3.4071 |  |  |  |  | 229.2 | -20.29 | 66.6876 | 66.4815 | 64.9995 | 3.607 | 3.9906 | 28.575 | -93.2009 | 36.9728 | 15.3212 | 92.28 | 47.94 |  | 54.0573 | -35.4699 |  |  |  | -117.9211 |  |  | -131.5 | -132.2 | 23.074 | 69.9 | 71.4 | 94.94 | 70.08 | -10.7 | 60.202 | 118.7918 | -15.44 | -15.64 | 93.76 | 77.06 | 118.6364 | 117.4364 | -53.816 | -52.3636 | 231.7507 | 177.8639 | 172.2099 | 174.1592 | 39.2418 | 24.8058 | -22.08 | 505.429 | -75.5905 |  | -34.2748 | -32.0203 |  | -57.1768 | -53.4097 | 122.928 | -67.4716 | -68.5216 | 12.9109 | 0 | -18.19 | 74.8 | 12.5572 | -163.2906 | -37.4811 | -36.9997 | 9.3172 | -22.1058 | -6.3279 | 23.812 | 22.6209 |  | 40.1944 | 40.5245 | 38.9137 | 86.5749 | 85.7376 | -37.1753 | 55.3556 | 55.3691 | -53.8361 | -50.4403 | 14.0426 | -23.02 | 4.7639 | 1.0684 | -2.05 | 18.6 | 11.8435 | 7.1949 | -6.763 | 4.273 |  | 41.5 | 51.5571 | 53.496 | 12.86 | 88.8197 | 27.3 | -13.9356 | -8.7 | -9.2768 | 2.2576 |  |  | -16.8806 | -31.6097 | 16.4469 | 33.1449 | 59.018 | 60.3041 | -167.7137 | -36.0464 | 32.9953 | -16.2224 | 9.5173 | 15.5901 | 15.1379 | 10.9533 | 87.0142 | 86.995 | 238.5 | -238.2399 | -483.9222 | 488.5117 | 166.0037 | -84.4971 | -83.2839 | -52.4766 | -42.2726 | 83.7663 | 83.8643 |  | -35.6389 | 2.1012 | 2.0133 | -58.9371 | -59.3699 | -4.99 | -5.3 | 53.1 | 54.2 | 20.5711 | -36 | -366.0132 | 65.3077 | 64.9425 | 12.2 | 28.6 | -0.3 | 0.3 |  |  | -155.9912 | 109.7232 | 175.202 | 112.0595 | 91.4067 | -107.7589 | 106.5825 | -182.6651 |  | -105.8395 | 181.7509 | 181.5483 | 184.5052 | -167.2343 | 10.0906 | -149.9999 | 151.9341 | -8.6203 | 15.169 | 25.04 | 1.452 | 1.435 | -24.24 | 0 |  | -1.0239 | -21.944 | -15.1171 | 9.1 | 52.866 | 51.973 |  |  | 54.7594 | 52.5532 | 52.9756 |  | -26.2 | 21.7494 | 9.2 |  | -38.1711 | 78.3286 | 53.7455 | -37.4857 | -76.5784 | 41.245 | 35.4343 | 21.2 | -21.6 | -320.2932 | 442.0955
02/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 22.8579 | -31.291 | -30.7053 |  |  | 63.9809 |  | 77.2967 |  | 37.756 | -11.1 | -76.771 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 13.6065 | 91.7114 | 16.7328 | 16.986 | 28.0115 | 7.693 | 5.3103 | 7.2352 |  |  | -80.78 | -80.65 |  | 11.1 | 74.8 | 31.074 | 0.28 | -86.24 | -86.44 | -36.74 | 87.66 | 88.06 | 19.8426 | -1.9669 | 72.7875 | 75.7483 | 35.7827 | -65.5055 | -64.8286 | 4.6465 | 5.3372 | 83.1899 | 85.3479 | 13.1351 | 12.5005 | -548.8185 | -32.1856 | -2.7 | -2.7 | 72.0291 | 71.8583 | -4.7871 |  | -49.021 | 8.5315 | 7.7703 | 5.3607 | 601.2755 | 173.3756 | 174.6879 | -500.9844 | 697.6617 |  | -31.3116 | 32.4575 |  | 30.82 | 36.18 | 75.05 | 93.13 | -82.1115 | -81.9776 | 134.4448 | 135.6398 | 9.1576 | -141.7922 | -143.187 | 3.1163 |  |  | 26.791 |  | 230.1 | -20.24 | 62.8022 | 62.4577 | 61.2888 | -3.2573 | -2.6167 | 31.6058 | -86.8116 | 39.8255 | 15.356 | 92.2 | 48.18 | 56.2573 | 53.4714 | -35.9664 |  |  |  | -143.1343 |  |  | -127.8 | -126.9 | 23.0685 |  | 73.04 |  | 69.35 | -11.46 | 60.884 | 141.9281 | -15.64 | -15.69 | 92.86 | 75.27 | 142.5273 | 140.6545 | -40.7377 | -40.4 | 249.8416 | 195.849 | 189.1589 | 191.92 | 64.6308 | 52.2832 | -20.712 | 511.8577 | 18.3349 |  | -34.8491 | -32.4214 |  | -57.0764 | -52.0389 | 164.412 | -68.431 | -70.3105 | -12.7143 | 2.5 | -18.77 | 113.1 | 11.988 | -160.5117 | -38.2933 | -37.1651 | 9.1151 | -49.668 | 15.7167 | 24.2328 | 23.463 |  | 40.5036 | 41.1988 | 39.6239 | 80.7139 | 82.221 | -49.0647 | 43.6179 | 43.2605 | -56.3871 | -52.4919 | 3.078 | -19.36 | 9.471 | 1.033 | -5.32 | 18.13 | 0 |  | -6.634 | 4.391 |  | 39.55 | 54.3346 | 56.7666 | 12.47 | 87.6723 | 27.9 | -14.4208 | -8.4611 | -8.9604 | 2.2643 |  |  | -15.0669 | -31.5427 | 16.1026 | 33.6202 | 59.5238 | 62.2998 | -170.6973 | -35.8684 | 32.7687 | -14.5621 | 9.8288 | 15.5705 | 15.1484 | 11.6207 | 107.5826 | 108.6034 | 273.7 | -272.0051 | -536.1707 | 539.7303 | 263.0173 | -105.8385 | -103.032 | -49.2796 | -38.9751 | 83.1133 | 82.5636 | -45.1973 | -49.789 | 6.4628 | 6.4079 | -77.3008 | -77.6613 | 9.1 | 8.89 | 54.1 | 54.9 | 21.0433 | -14.16 | -378.5384 | 79.2525 | 76.5073 | 13.3 | 27.2 | -5.6 | -6.5 | 1.1565 | 0.941 | -257.8017 | 3.514 | 271.2037 | 195.117 | 83.832 | -187.6513 | 184.7008 | -196.0226 | -68.5746 | -184.7652 | 176.486 | 175.8288 | 200.7189 | -261.1073 | 68.4375 | -191.1663 | 195.3895 | -7.2772 | 19.419 | 22.08 | 1.394 | 1.385 | -21.52 | -1.68 |  | 1.7594 | -23.9643 | -15.3216 | 7.6 | 51.883 | 51.544 |  |  | 55.0438 | 53.1025 | 54.1243 |  | -26 | 21.8065 | 9.16 |  | -39.9389 | 76.0924 | 50.1668 | -39.5165 | -74.9106 | 39.0125 | 36.3176 | 20.5 | -20.3 | -269.3766 | 379.6145
02/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 22.8309 |  | -31.2995 | 38.364 |  | 62.3973 | -140.6299 | 75.2195 | 38.0548 | 37.069 | -15.54 | -76.78 |  | 24.012 | -68.2 | 13.7012 | 89.9672 | 16.4445 | 16.5307 | 27.2119 | 6.8421 | 5.1759 | 7.4465 |  |  | -82.15 | -82.17 |  | 17.76 | 74.8 | 30.743 | 0.285 | -89.88 | -90.16 | -34.76 | 91.43 | 91.7 | 19.8311 | -1.6795 | 73.7144 | 75.8212 | 39.5137 | -69.1744 | -68.781 | 22.1485 | 25.334 | 81.424 | 83.5974 | 32.2587 | 15.0468 | -550.1718 | -31.886 | -2.5 | -2.5 | 73.8057 | 75.7575 | -4.8088 |  | -50.5575 | 8.2616 | 8.4566 | 5.8394 | 614.49 | 154.3015 | 153.9964 | -493.29 | 672.8283 |  | -60.0462 | 62.0134 | 107.0107 | 31.15 | 36.8 | 75.11 | 93.25 | -77.0211 | -76.4853 | 129.4883 | 130.5866 | 11.4023 | -157.3168 | -156.4935 | 4.8523 |  |  | 28.103 |  | 235.5 | -20.43 | 57.5521 | 56.9026 | 56.1048 | -12.9264 | -12.4234 | 35.4167 | -80.1879 | 43.8693 | 15.3683 | 97.15 | 49.99 | 56.2573 | 53.4714 | -36.029 |  |  |  | -164.0402 |  |  | -123 | -122.7 | 23.096 | 69.2 | 73.66 | 93.98 | 68.63 | -11.93 | 59.0395 | 162.4892 | -15.54 | -15.7 | 93.72 | 72.96 | 161.9273 | 160.8545 | -29.7542 | -29.8636 | 265.7305 | 211.1633 | 204.9252 | 207.829 | 40.2552 | 24.2303 | -21.995 | 509.4733 | 127.5295 |  | -23.6652 | -21.32 |  | -27.1672 | -25.3709 | 33.84 | -41.9021 | -42.9129 | 12.6827 | 0 | -6.95 | 1 | 11.8205 | -102.6118 | -37.164 | -36.4459 | 8.1942 | -21.8847 | -7.8944 | 23.8457 | 22.8768 |  | 40.1442 | 40.7589 | 39.1215 | 76.1926 | 75.8577 | -61.7914 | 32.6319 | 32.03 | -55.9776 | -51.4369 | -8.3626 | -17.17 | 13.2918 | 1.1038 | -8.21 | 17.18 | -9.383 |  | -6.654 | 4.403 |  | 36.62 | 51.9152 | 56.7398 | 12.89 | 85.9708 | 28.3 | -14.7257 | -8.2447 | -8.5886 | 2.2642 |  |  | -14.8732 | -32.7208 | 16.78 | 33.722 | 60.9824 | 62.0815 | -172.2297 | -34.9771 | 32.8384 | -13.0849 | 10.0439 | 15.7561 | 15.2644 | 11.8334 | 139.4892 | 138.5314 | 276.6 | -277.2286 | -567.5831 | 570.9418 | 370.0456 | -132.8045 | -131.7976 | -45.8206 | -35.7574 | 81.6906 | 79.782 | -68.66 | -73.7276 | 17.5152 | 17.3394 | -93.7592 | -94.181 | 40.06 | 39.28 | 53.7 | 54.7 | 20.9194 | 14.72 | -403.7344 | 90.5999 | 90.2591 | 16.8 | 22.3 | -15.8 | -19.1 | 1.1724 |  | -365.0888 | -96.6649 | 424.817 | 324.6089 | 114.9455 | -318.3812 | 315.922 | -198.2606 | -163.3667 | -318.4318 | 149.9733 | 147.4467 | 202.0461 | -417.6005 | 163.1106 | -247.3341 | 248.8619 | -7.4887 | 24.073 | 19.6 | 1.348 | 1.345 | -19.68 | -4.8 |  | 4.1337 | -27.7455 | -14.8516 | 9.7 | 52.531 | 52.536 |  |  | 51.9516 | 53.4126 | 52.2384 |  | -21.8 | 21.6779 | 9.31 |  | -35.6739 | 74.598 | 47.5384 | -35.9525 | -73.4231 | 34.9843 | 38.2523 | 16.9 | -17 | -200.5785 | 307.5534
02/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 22.2921 | -30.4424 | -31.6401 | 33.9363 |  | 60.4293 | -132.2713 | 70.126 | 35.5129 | 35.1438 | -13.32 | -74.951 | 68.2 | 23.184 | -66 | 13.5233 | 85.7106 | 14.1004 | 14.4233 | 23.3693 | 4.3268 | 1.5563 | 7.2906 |  |  | -79.19 | -79.08 |  | 13.32 | 72.6 | 32.213 | 0.292 | -87.09 | -87.49 | -32.19 | 89.29 | 89.62 | 19.2521 | -1.4411 | 72.3544 | 74.2788 | 33.6161 | -68.5415 | -68.3492 | 12.2454 | 10.4771 | 79.655 | 81.9536 | 17.33 | 17.0041 | -510.1156 | -31.0853 | -2.7 | -2.7 | 75.3808 | 76.0105 | -4.8668 |  | -55.6774 | 8.5823 | 8.3101 | 5.8111 | 563.2495 | 125.1258 | 124.2408 | -446.7246 | 614.0151 |  | -94.3227 | 94.2574 | 104.8751 | 30.02 | 37.93 | 74.35 | 86.31 | -69.2516 | -67.6441 | 125.9453 | 128.0281 | 14.4215 | -151.2556 | -152.15 | 5.6337 |  | 12.4756 | 19.531 |  | 238.6 | -19.95 | 60.0248 | 59.5461 | 57.6035 | -16.0953 | -15.7853 | 20.1351 | -59.5572 | 26.161 | 15.3933 | 92.55 | 47.82 | 56.9604 | 54.0573 | -36.5223 |  |  |  | -150.5092 |  |  | -122.4 | -121.3 | 23.3487 |  | 71.56 |  |  | -10.95 | 59.582 | 148.6134 | -17.11 | -17.33 | 96.16 | 73.98 | 148.5636 | 146.8909 | -28.0499 | -28.0364 | 259.1311 | 205.8749 | 199.4029 | 201.5184 | 74.7091 | 60.8231 | -19.266 | 462.264 | 229.5406 |  | -21.3849 | -18.8459 |  | -30.4154 | -28.4998 | 152.124 | -56.7316 | -58.9388 | -25.5824 | 15.32 | -8.29 | 97.8 | 11.3054 | -104.3943 | -38.7429 | -37.7496 | 9.8626 | -57.9473 | 30.7875 | 23.8132 | 22.389 |  | 40.4076 | 40.9741 | 38.9751 | 68.1547 | 69.6618 | -81.2163 | 30.4321 | 30.2277 | -66.2393 | -59.4119 | -14.4637 | -17.41 | 15.4745 | 1.1392 | -9.91 | 17.12 | -15.4937 |  | -6.522 | 4.441 |  | 35.17 | 61.4082 | 67.055 | 12.58 | 84.6863 | 26 | -12.9411 | -8.1347 | -8.6692 | 2.2898 |  |  | -15.419 | -31.2886 | 16.9887 | 32.7143 | 61.1727 | 62.3354 | -165.5545 | -34.1094 | 31.3021 | -10.3649 | 9.9469 | 15.4729 | 14.9058 | 11.5132 | 157.1298 | 157.3133 | 280.4 | -276.359 | -571.0977 | 575.5425 | 467.4412 | -150.8706 | -146.7299 | -46.6252 | -35.4078 | 80.7229 | 81.258 | -92.3538 | -90.438 | 31.1055 | 30.9407 | -75.7664 | -76.3808 | 69.81 | 69.63 | 50.1 | 50.5 | 20.7762 | 34.4 | -411.446 | 104.646 | 104.3447 | 17.9 | 13.7 | -28.5 | -35 | 1.3171 | 1.0164 | -464.3693 | -205.2101 | 516.5544 | 416.9776 | 105.7696 | -407.7011 | 407.3416 | -197.4374 | -235.0477 | -399.8364 | 112.0762 | 115.8763 | 195.371 | -507.765 | 240.7045 | -268.5067 | 264.4434 | -8.1204 | 26.22 | 23.44 | 1.169 | 1.16 | -22.88 | 0 |  | 0.0015 | -27.9499 | -15.6146 | 15.4 | 52.436 | 52.366 | 7.7047 |  | 51.9805 | 51.9726 | 52.3571 |  | -12.9 | 28.7693 | 9.29 |  | -33.6328 | 75.3743 | 47.4874 | -32.6567 | -74.4811 | 34.9632 | 39.0192 | 7.5 | -7.5 | -102.4099 | 248.3495
02/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 22.5407 | -30.8398 | -32.04 | 33.1537 |  | 58.3393 | -124.5332 | 71.3939 | 36.0769 | 35.6524 | -13.32 | -70.833 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 13.445 | 78.9218 | 13.1373 | 13.0787 | 21.7967 | 2.3111 | 0.7804 | 7.4781 |  |  | -79.43 | -79.07 |  | 13.32 | 70.4 | 33.231 | 0.301 | -86.63 | -86.95 | -35.57 | 87.21 | 87.49 | 19.3952 | -1.5244 | 70.5147 | 72.4129 | 38.4504 | -63.1674 | -63.4266 | 10.5485 | 10.5818 | 79.3909 | 80.9056 | 17.0862 | 16.651 | -515.6661 | -31.548 | -2.8 | -2.8 | 70.4616 | 68.8802 | -5.1367 |  | -43.7944 | 7.0092 | 8.2854 | 5.5825 | 569.4142 | 120.7922 | 121.5857 | -431.7943 | 621.2402 |  | -106.9943 | 106.9182 | 104.5558 | 30.49 | 40.16 | 74.37 | 85.09 | -63.3575 | -64.0273 | 120.9995 | 121.6774 | 16.8843 | -169.2375 | -169.3266 | 2.4944 |  | 12.2793 | 12.196 |  | 248.2 | -19.12 | 53.0718 | 53.1542 | 51.8522 | -33.4081 | -32.7467 | 39.9213 | -62.3525 | 47.4273 | 15.2513 | 93.73 | 48.68 | 56.9604 | 54.0573 | -37.2005 |  |  |  | -131.4012 |  |  | -118.5 | -118.9 | 22.7609 | 68.7 | 72.68 | 92.92 |  | -11.08 | 57.6445 | 129.6824 | -13.93 | -14.11 | 95.96 | 74.1 | 131.7091 | 128.2909 | -23.2419 | -22.3273 | 251.6901 | 196.5375 | 191.4302 | 195.5989 | 82.891 | 70.5758 | -18.784 | 442.3223 | 287.6409 |  | -12.8815 | -11.2219 |  | -24.4425 | -22.1109 | 169.02 | -54.713 | -55.5242 | -30.6259 | 0 | -19.49 | 115.5 | 10.7921 | -95.0546 | -39.929 | -39.0581 | 10.4307 | -64.352 | 38.5252 | 24.1184 | 23.2046 |  | 41.4353 | 41.1761 | 39.6234 | 65.8103 | 64.4707 | -75.1879 | 24.2861 | 24.3815 | -62.2217 | -54.8724 | -17.3275 | -15.78 | 15.7821 | 1.3175 | -9.83 | 15.69 | -18.2902 |  | -6.156 | 4.412 |  | 34.83 | 56.6939 | 62.5666 | 12.8 | 83.5956 | 26.6 | -11.6651 | -7.266 | -7.7108 | 2.3542 |  |  | -15.7256 | -30.6952 | 16.8489 | 32.0412 | 61.153 | 61.1471 | -167.6958 | -32.9881 | 28.0259 | -6.0686 | 9.9761 | 15.8245 | 15.2961 | 12.1849 | 170.0599 | 167.9618 | 275.7 | -273.1603 | -576.6902 | 580.7405 | 524.8196 | -161.1823 | -159.8139 | -43.4043 | -31.734 | 79.0941 | 75.9589 | -92.3538 | -90.438 | 31.9734 | 32.7425 | -89.4101 | -89.5997 | 72.31 | 71.37 | 57.8 | 58.6 | 20.6331 | 45.12 | -424.0905 | 107.7093 | 107.3581 | 18.5 | 21.8 | -31 | -38.4 | 1.1331 | 0.8522 | -512.973 | -252.825 | 575.0942 | 452.9804 | 101.3919 | -446.6721 | 450.8339 | -200.4593 | -257.3706 | -443.7345 | 114.6617 | 113.5406 | 203.6068 | -554.1254 | 262.2279 | -294.4814 | 292.5912 | -7.3568 | 26.843 | 23.68 | 0.742 | 0.731 | -23.28 | 0 |  | -1.4939 | -28.7983 | -12.6543 | 13.6 | 56.323 | 55.176 | 7.8609 |  | 51.871 | 50.0242 | 50.2117 |  | -21.7 | 25.6786 | 10.93 |  | -29.4065 | 74.9791 | 44.2837 | -28.8222 | -72.9994 | 30.2529 | 42.0495 | 16.8 | -16.3 | -50.9181 | 231.7173
02/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 22.3101 | -30.4859 | -31.6406 | 32.8032 |  | 54.0816 | -115.474 | 67.2749 | 33.997 | 33.496 | -11.1 | -74.133 | 66 | 20.7 | -66 | 13.9281 | 69.5812 | 12.5468 | 12.599 | 20.891 | 2.2473 | 0.7851 | 7.2243 |  |  | -82.76 | -82.09 |  | 11.1 | 72.6 | 31.703 | 0.303 | -89.47 | -88.39 | -32.43 | 89.37 | 90.35 | 19.5828 | -2.3079 | 74.6773 | 77.6419 | 35.6241 | -60.3226 | -59.4788 | 21.4208 | 17.3916 | 100.3031 | 0 | 26.2365 | 25.1697 | -550.2967 | -28.6001 | -3.8 | -3.8 | 67.0615 | 66.5007 | -5.9565 |  | -45.3526 | 7.8128 | 8.7537 | 5.9138 | 601.7943 | 123.9356 | 123.1116 | -426.0432 | 652.0566 |  | -104.4972 | 106.9444 | 111.781 | 34.04 | 44.53 | 79.29 | 89.61 | -56.3918 | -56.9276 | 115.3289 | 115.8852 | 26.516 | -210.6825 | -208.9525 | -0.8942 |  | 12.4756 |  | 162.2 | 146.7 | -19.79 | 52.4464 | 50.9813 | 51.8225 | -33.7877 | -34.0524 | 52.5596 | -79.2135 | 60.2621 | 17.1963 | 98.41 | 50.28 | 59.0698 | 55.8151 | -38.4022 |  |  |  | -133.0923 |  |  | -102.7 | -103 | 24.1068 | 71.2 | 75.92 | 97.1 | 70.86 | -11.04 | 58.9 | 131.205 | -2.86 | -2.87 | 76.95 | 74.91 | 132.6 | 129.7636 | -15.5692 | -16.1182 | 252.522 | 198.5076 | 194.5897 | 197.6925 | 62.1719 | 45.2057 | -21.916 | 440.1047 | 283.0672 |  | -9.6208 | -6.9179 |  | 0.161 | 0.8645 | 43.056 | -37.9204 | -39.072 | -7.1912 | 0 | -14.58 | 1 | 12.1286 | -48.9117 | -39.8741 | -39.0347 | 10.507 | -42.8338 | 15.9989 | 25.5262 | 21.3365 |  | 42.0968 | 42.3079 | 40.5668 | 56.9351 | 56.2653 | -51.4091 | 18.3682 | 17.8373 | -42.3196 | -32.1365 | -20.228 | -14.86 | 15.4745 | 1.5958 | -9.42 | 13.48 | -19.8587 |  | -5.042 | 0.738 |  | 31.7 | 32.2869 | 40.9179 | 13.6 | 83.3769 | 24 | -11.026 | -8.6864 | -9.1614 | 2.7836 |  |  | -16.7687 | -34.2136 | 16.3754 | 35.2985 | 56.4926 | 57.4784 | -162.3892 | -34.107 | 28.5317 | -12.2871 | 9.7122 | 18.8714 | 18.2928 | 12.1639 | 169.3235 | 168.7456 | 277.8 | -277.1502 | -583.0712 | 581.2071 | 526.3346 | -159.9041 | -158.1895 | -44.7706 | -31.6102 | 78.9977 | 75.9215 | -101.9655 | -100.6675 | 32.7864 | 32.7425 | -92.0695 | -91.8318 | 71.98 | 71.73 | 56.8 | 57 | 21.3295 | 46.96 | -433.6751 | 112.1802 | 111.8199 | 17.9 | 24.4 | -31 | -38.4 |  |  | -518.1708 | -255.4976 | 576.9669 | 460.5237 | 104.3323 | -446.7416 | 452.0254 | -206.62 | -262.644 | -439.4117 | 115.2033 | 112.7849 | 206.7597 | -560.9277 | 271.8932 | -293.3751 | 294.9178 | -7.2772 | 18.826 | 23.04 | 0.352 | 0.341 | -22.08 | 1.6 |  | -1.9913 | -30.1167 | -11.5709 | 12.8 | 52.685 | 52.557 | 0 | 0 | 50.0087 | 50.622 | 49.5287 |  | -23.8 | 24.9732 | 11.86 |  | -30.8292 | 75.693 | 44.63 | -31.0241 | -74.0201 | 30.9071 | 42.8002 | 17.7 | -17.8 | -47.6301 | 239.041
02/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 23.5939 | -32.0262 | -30.2294 | 34.472 |  | 57.9163 | -125.6335 | 74.5569 | 37.7288 | 37.3914 | -19.98 | -79.908 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.8808 | 75.933 | 15.0143 | 15.178 | 26.0643 | 2.1573 | 0.7235 | 7.0218 |  |  | -88.43 | -88.04 |  | 19.98 | 79.2 | 34.973 | 0.32 | -96.25 | -96.59 | -36.56 | 98.31 | 98.48 | 22.8046 | -4.7877 | 77.3394 | 80.9097 | 49.7545 | -72.6226 | -72.4197 | 4.2483 | 4.2511 | 90.252 | 92.4412 | 20.9636 | 20.1738 | -578.6246 | -28.0747 | -4.1 | -4.1 | 79.0686 | 78.2119 | -6.2206 |  | -59.8436 | 8.8372 | 10.0304 | 6.8068 | 633.0147 | 112.7048 | 112.5827 | -421.9514 | 673.3497 |  | -97.1849 | 99.2227 |  | 34.5 | 44.98 |  | 90.56 | -57.1955 | -56.7936 | 118.3854 | 117.9443 | 24.7078 | -221.2448 | -220.64 | 2.5428 |  | 12.4756 | 11.989 | 168.2 | 150.9 | -19.31 | 50.7802 | 48.4261 | 49.65 | -39.0766 | -38.3929 | 45.5953 | -68.0299 | 55.0128 | 19.1231 | 96.25 | 49.68 | 59.0698 | 56.4011 | -39.5134 |  |  |  | -116.7804 |  |  | -103.5 | -102.1 | 23.497 | 71.2 | 78.66 |  | 70.85 | -11.11 | 57.6445 | 115.3065 | -2.54 | -2.48 | 79.77 | 76.89 | 115.6909 | 114.7818 | -16.9565 | -17.2636 | 240.618 | 191.8167 | 186.4467 | 188.5179 | 62.923 | 45.6014 | -21.855 | 437.1421 | 296.992 |  | -9.9496 | -7.1548 |  | -0.6695 | -1.0743 | 35.376 | -36.2754 | -37.4933 | -4.5836 | 0 | -15.53 | 1 | 12.3529 | -52.2052 | -41.267 | -40.1365 | 11.7871 | -43.2361 | 13.2423 | 25.2295 | 22.2649 |  | 40.52 | 41.804 | 40.0383 | 57.7724 | 57.9399 | -64.3032 | 19.8203 | 19.6261 | -52.1515 | -43.2644 | -19.7006 | -15.97 | 15.4696 | 1.7594 | -9.41 | 13.25 | -20.2628 |  | -4.444 | 0.735 |  | 33.27 | 44.4249 | 52.0744 | 14.23 | 85.5762 | 23.2 | -15.0956 | -9.8417 | -10.3598 | 3.1256 |  |  | -16.586 | -40.5233 | 14.4496 | 42.1383 | 58.036 | 59.1049 | -177.7435 | -35.4137 | 33.881 | -17.7196 | 9.9898 | 20.3278 | 19.8749 | 13.1368 | 169.2501 | 170.491 |  |  | -589.8934 | 591.6022 | 539.5602 | -161.2753 | -161.1786 | -43.9556 | -30.8969 | 77.5699 | 77.1945 |  |  | 32.4349 | 31.5779 | -89.7164 | -89.2209 | 74.73 | 74.34 | 56 | 55.5 | 21.2483 | 46.8 | -433.8456 | 109.1843 | 107.2679 | 18.5 | 23.4 | -31.9 | -39.5 | 1.341 |  | -532.4675 | -259.7431 | 567.2605 | 448.8403 | 90.1302 | -441.8875 | 440.053 | -201.2746 | -258.7873 | -438.8587 | 113.3657 | 111.566 | 202.0552 | -554.233 | 271.05 | -289.2345 | 289.7668 | -7.0932 | 13.087 | 23.28 | 0.143 | 0.132 | -22.56 | 0.56 |  | -1.6983 | -28.4779 | -11.8059 | 12.7 | 52.073 | 52.082 |  |  | 50.7186 | 50.9737 | 50.3114 |  | -23.8 | 25.0581 | 11.89 |  | -29.6965 | 75.7145 | 44.0907 | -29.1915 | -73.4596 | 30.6558 | 43.2966 | 17.2 | -17.5 | -45.9402 | 232.5081
02/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 23.8786 | -32.7555 | -29.927 | 36.5827 |  | 61.3759 | -135.4941 | 77.4214 | 39.4048 | 39.0792 | -8.88 | -81.382 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 14.5882 | 83.7318 | 16.0037 | 16.1458 | 27.0278 | 2.1223 | 0.7088 | 6.7215 |  |  | -85.31 | -85.23 |  | 8.88 | 79.2 | 35.117 | 0.327 | -96.14 | -96.26 | -34.52 | 97.56 | 98.5 | 23.5367 | -5.454 | 78.2122 | 81.299 | 49.6932 | -73.4069 | -73.1047 | 5.176 | 5.6533 | 90.0745 | 91.7363 | 22.0645 | 21.4274 | -583.6262 | -28.2519 | -4.1 | -4.1 | 80.7482 | 79.3935 | -6.2708 |  | -60.4707 | 8.5163 | 10.4238 | 6.918 | 639.271 | 116.1229 | 116.0924 | -426.8556 |  |  | -89.8443 | 91.387 | 109.6354 | 34.07 | 44.48 |  |  | -57.4634 | -57.9992 | 118.0199 | 118.7784 | 22.2087 | -220.8945 | -218.4208 | 1.7708 |  | 12.4756 |  | 167.3 | 151.5 | -19.03 | 51.0089 | 48.2564 | 49.609 | -39.6014 | -39.321 | 45.3306 | -66.3024 | 53.8873 | 19.6908 | 98.36 | 51.31 |  | 55.8151 | -39.1554 |  |  |  | -119.421 |  |  | -100.6 | -101.6 | 22.739 | 70.4 |  | 94.98 | 69.42 | -11.39 | 56.358 | 118.0692 | -2.7 | -2.66 | 86.37 | 75.86 | 120.3091 | 118.2909 | -17.2639 | -17.8455 | 240.8019 | 194.1514 | 186.4729 | 190.2111 | 64.8622 | 49.1926 | -21.216 | 436.4694 | 292.0692 |  | -9.0367 | -6.5073 |  | 3.5193 | 4.2814 | 35.376 | -37.6608 | -38.8972 | -7.7563 | 0 | -15.49 | 1 | 12.4073 | -43.8528 | -38.8383 | -38.0047 | 7.666 | -46.343 | 14.6176 | 25.7936 | 22.2906 |  | 41.3088 | 41.7021 | 40.0586 | 57.1026 | 56.6002 | -66.8151 | 19.0638 | 18.6106 | -52.4075 | -44.6076 | -17.2543 | -15.95 | 15.3817 | 1.7032 | -9.55 | 13.59 | -18.3989 |  | -3.933 | 0.545 |  | 34.67 | 45.9702 | 53.5333 | 14.5 | 86.4135 | 23.3 | -14.6115 | -10.0527 | -10.5648 | 3.1942 |  |  |  | -40.8923 | 14.4871 | 42.5498 | 57.3223 | 60.626 | -179.2537 | -35.3267 | 33.9258 | -17.331 | 9.9393 | 20.7868 | 20.339 | 12.9506 | 169.7079 | 170.5741 |  |  | -583.9885 |  | 542.5586 | -161.2135 | -160.1517 | -42.5815 | -30.4258 | 81.526 | 81.0533 |  | -105.3696 | 31.9075 | 31.1934 | -83.5371 | -84.1242 | 73.06 | 72.67 | 54.6 | 54.7 | 21.3295 | 46.08 | -426.8139 | 109.6968 | 109.3781 | 19 | 22.3 | -31 | -38.5 |  | 0.9509 | -529.6224 | -259.8557 | 559.2798 | 446.4689 | 84.5583 | -434.423 | 432.1854 | -198.5371 | -257.4385 | -427.6304 | 110.0832 | 110.2837 | 204.0977 | -540.5876 | 266.5456 | -285.5112 | 282.4908 | -7.1453 | 13.19 | 24.72 | 0.141 | 0.129 | -24.08 | 1.6 |  | -2.3117 | -27.3915 | -12.0989 | 12.1 | 51 | 50.508 |  |  | 53.1559 | 50.8975 | 50.2546 |  | -21.7 | 27.3174 | 11.6 |  | -30.1587 | 73.9887 | 43.0529 | -30.2571 | -72.6674 | 29.3938 | 43.0469 | 16.4 | -16.6 | -44.1269 | 233.2058
02/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 24.1197 | -33.549 | -30.1655 | 37.0523 |  |  | -121.9194 |  | 38.9768 | 38.6817 | -6.66 | -79.855 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 14.4182 | 73.6834 | 15.776 | 15.9293 | 26.3531 | 2.0426 | 0.7573 | 7.3147 |  |  | -83.61 | -83.95 |  | 4.44 | 79.2 | 36.044 | 0.326 | -91.94 | -91.86 | -34.74 | 93.57 | 93.24 | 24.6035 | -5.7942 | 77.8571 | 80.4758 | 47.9105 | -71.0358 | -70.7305 | 4.1587 | 4.1362 | 88.0517 | 89.8113 | 21.4641 | 20.8164 | -564.1887 | -28.734 | -4 | -4 | 78.1572 | 77.2808 | -6.2402 |  | -60.6232 | 8.8184 | 10.0581 | 6.9073 | 617.9386 | 114.658 | 114.5054 | -423.8854 | 658.6891 |  | -86.7055 | 87.8873 | 110.7531 | 34.09 | 44.51 |  |  | -55.8559 | -56.3918 | 117.654 | 119.2167 | 22.3062 | -218.4475 | -216.691 | 1.7222 | 0 | 12.6589 |  | 167.1 | 150.6 | -19.27 | 51.3526 | 50.0374 | 50.9449 | -36.2583 | -35.3857 | 39.6481 | -64.6226 | 48.6586 | 19.795 | 94.69 | 48.36 | 57.6636 | 54.6432 | -38.6588 |  |  |  | -118.9819 |  |  | -102.1 | -100.2 | 22.4973 | 68.9 |  | 94 | 68.66 | -11.04 | 56.8695 | 116.1166 | -2.53 | -3.16 | 83.42 | 76.61 | 116.8909 | 115.0727 | -16.5193 | -16.5273 | 244.0554 | 192.0577 | 186.4507 | 187.7986 | 74.2913 | 58.0758 | -20.883 | 435.3319 | 308.6588 |  | -8.8435 | -6.082 |  | 10.3373 | 10.7991 | 50.736 | -42.4375 | -43.2334 | -17.0147 | 16.07 | -14.72 |  | 12.3067 | -31.5873 | -40.7168 | -39.3543 | 9.0015 | -55.9792 | 25.7259 | 25.596 | 22.7873 |  | 39.9721 | 40.628 | 38.4526 | 56.9351 | 56.4328 | -66.3127 | 18.5717 | 18.5425 | -53.4246 | -45.6669 | -17.2543 | -16.21 | 15.4745 | 1.702 | -9.67 | 13.56 | -17.5754 |  | -3.731 | 0.539 |  | 34.49 | 46.2949 | 52.439 |  | 85.4955 | 24 | -14.5268 | -10.6661 | -10.9271 | 3.1913 |  |  | -17.1595 | -40.4235 | 14.2338 | 42.2235 | 60.6177 | 62.3317 | -177.2353 | -34.9451 | 34.4831 | -16.95 | 9.6391 |  |  | 12.3622 | 167.5503 | 168.734 |  |  |  |  | 551.0358 | -161.073 | -159.182 | -44.7564 | -32.2944 | 79.242 | 79.4762 |  |  | 31.9625 | 31.8965 | -82.9446 | -83.0422 | 74.76 | 74.34 | 52 | 52.1 | 21.0219 | 44.72 | -425.214 | 108.0617 | 107.7487 | 18.5 | 20.5 | -31 | -38.4 | 1.2332 |  | -542.1241 | -277.5772 | 554.5098 | 441.5173 | 69.1829 | -431.492 | 430.2505 | -198.5848 | -255.2844 | -423.7816 | 108.7091 | 109.2838 | 201.1583 | -531.632 | 266.1095 | -278.321 | 283.2134 | -7.4337 | 16.373 | 24.32 | 0.067 | 0.057 | -24 | 1.2 |  | -1.5213 | -27.892 | -13.3288 | 12.4 | 50.005 | 50.46 |  |  | 53.2336 | 51.3588 | 52.3881 |  | -18.7 | 29.4678 | 11.74 |  | -31.2327 | 75.9317 | 45.0022 | -30.6584 | -74.4297 | 31.5308 | 42.8257 | 14.3 | -14.1 | -31.9372 | 220.2116
02/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 23.4486 | -33.056 | -30.2926 | 36.6657 |  | 60.4262 | -119.2949 | 75.2759 | 38.1188 | 37.8576 | -4.44 | -77.336 | 66 | 21.528 | -66 | 14.8584 | 72.5154 | 15.0774 | 15.4465 | 25.6402 | 2.1196 | 0.6531 | 7.2782 |  |  | -82.75 | -82.73 |  | 4.44 | 74.8 | 36.255 | 0.331 | -92.38 | -92.21 | -30.57 | 93.4 | 93.58 | 25.5741 | -6.2626 | 78.042 | 80.9959 | 45.5645 | -74.7306 | -74.7631 | 7.4058 | 7.6004 | 86.8755 | 88.9181 | 22.4984 | 22.0406 | -543.5767 | -28.1971 | -4.3 | -4.3 | 82.245 | 81.2388 | -6.0775 |  | -67.9012 | 9.5844 | 10.1845 | 6.8858 | 598.2542 | 104.5564 | 105.3499 | -414.6295 | 626.5667 |  | -83.6749 | 85.6012 |  | 33.16 | 44.5 | 80.1 |  | -53.8466 | -53.4447 | 116.7065 | 116.613 | 23.1152 | -209.6673 | -209.6643 | 4.3703 | 0 | 12.4756 | 12.137 | 163.4 | 148 | -19.33 | 54.9244 | 52.3978 | 52.9609 | -30.7796 | -30.3033 | 22.5372 | -52.7746 | 29.8544 | 19.9048 | 94.4 | 48.31 | 56.9604 | 54.0573 | -38.6424 |  |  |  | -114.688 |  |  | -102 | -101.4 | 22.4698 | 66.7 | 77.4 | 90.9 | 66.48 | -10.84 | 57.474 | 115.119 | -2.57 | -2.54 | 88.07 | 76.62 | 114.9455 | 112.0364 | -15.4714 | -15.6455 | 241.5603 | 190.3625 | 182.575 | 186.8328 | 82.0047 | 66.8226 | -20.346 | 425.5063 | 340.3769 |  | -9.1933 | -6.5 |  | 21.9779 | 20.0418 | 50.736 | -45.6996 | -46.8855 | -25.4287 | 15.24 | -15.51 |  | 11.9885 | -7.6119 | -40.8897 | -40.1938 | 8.8973 | -63.7386 | 32.5618 | 25.4583 | 24.6787 |  | 39.0596 | 39.7089 | 38.3713 | 54.4233 | 53.2511 | -67.3174 | 17.3753 | 17.843 | -56.2001 | -49.3517 | -15.3719 | -15.44 | 15.7772 | 1.702 | -9.69 | 15.25 | -16.1176 |  | -3.787 | 0.652 |  | 36.41 | 51.1346 | 56.3517 |  | 87.864 | 25 | -12.8148 | -10.6555 | -11.4144 | 3.1109 |  |  |  | -38.555 | 14.7238 | 40.164 | 61.2186 | 62.1516 | -171.5579 | -34.2351 | 34.0432 | -16.1461 | 9.2207 | 20.5328 | 19.896 | 11.8577 | 170.6398 | 171.7564 |  |  | -590.5806 |  | 575.4985 | -163.282 | -160.7849 | -46.0741 | -33.5986 | 82.1074 | 79.7571 |  |  | 31.1055 | 30.8968 | -84.8739 | -84.3723 | 75.45 | 75.28 | 53.7 | 53.3 | 21.0838 | 44.56 | -424.6985 | 109.0852 | 109.154 | 18.4 | 20 | -29.4 | -36.4 | 1.3503 | 1.0578 | -568.1871 | -308.6308 | 556.7047 | 438.038 | 49.6322 | -428.8458 | 431.6513 | -195.3696 | -255.7843 | -424.4486 | 108.1625 | 106.6898 | 202.9402 | -533.1642 | 262.0347 | -277.6775 | 277.5264 | -7.9364 | 20.78 | 23.76 | -0.007 | -0.02 | -23.52 | 0.24 |  | -1.2863 | -29.3263 | -13.9727 | 13.8 | 53.918 | 54.295 |  |  | 51.9028 | 53.0022 | 51.0917 |  | -19.5 | 30.2039 | 11.49 |  | -33.7747 | 76.6349 | 45.8855 | -33.6716 | -74.6825 | 32.7428 | 42.0794 | 13.7 | -13.2 | -8.9262 | 189.2132
02/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 22.9155 | -32.2146 | -30.5723 |  |  | 59.0204 | -117.6099 | 74.4551 | 37.7029 | 37.3709 | -4.44 | -78.095 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.517 | 70.3884 | 15.1813 | 15.2208 | 25.2386 | 2.8678 | 0.7834 | 6.91 |  |  | -82.61 | -82.8 |  | 4.44 | 77 | 35.717 | 0.331 | -95.84 | -96.54 | -21.38 | 97.66 | 98.4 | 24.7075 | -5.7972 | 77.4863 | 79.7779 | 47.7933 | -77.3452 | -76.4614 | 27.8067 | 30.2971 | 83.1733 | 85.9711 | 35.1583 | 41.9649 | -578.0549 | -28.2559 | -4.3 | -4.3 | 84.2119 | 83.5653 | -5.8776 |  | -68.9961 | 8.9688 | 10.0513 | 6.811 | 630.8174 | 108.9816 | 108.5848 | -425.2893 | 654.2385 |  | -83.8826 | 86.048 |  | 33.49 | 44.51 |  |  | -53.7126 | -53.1768 | 116.9284 | 117.2603 | 23.841 | -214.2176 | -213.4448 | 1.832 |  |  | 11.995 | 164.8 | 149.6 | -19.19 | 52.2876 | 50.4042 | 51.213 | -34.6159 | -34.5683 | 34.109 | -60.3508 | 42.3372 | 19.582 | 90.01 | 46.36 | 55.5542 | 52.2995 | -38.1774 |  |  |  | -121.3953 |  |  | -101.4 | -102.2 | 22.717 | 64.4 | 77.22 | 87.98 | 64.45 | -11 | 63.5345 | 121.0269 | -2.58 | -2.47 | 86.01 | 74.71 | 121.1636 | 118.4727 | -11.5612 | -10.9636 | 240.3775 | 191.9844 | 184.589 | 187.7562 | 76.1349 | 59.4239 | -22.02 | 432.5362 | 327.2154 |  | -9.2187 | -6.6568 |  | 18.0239 | 18.3043 | 33.84 | -40.808 | -41.8353 | -18.5035 | 0 | -10.33 |  | 11.805 | -14.639 | -41.7682 | -40.7567 | 8.7633 | -57.4286 | 25.7762 | 25.8329 | 25.1598 |  | 40.6465 | 42.6132 | 40.2443 | 53.0836 | 53.2511 | -64.4707 | 13.1794 | 12.9199 | -53.09 | -45.5749 | -14.4637 | -17.12 | 15.4696 | 1.7252 | -9.74 | 16.3 | -13.9526 |  | -4.045 | 0.631 |  | 35.85 | 46.577 | 54.2812 |  | 87.8313 | 26.1 | -12.4003 | -10.1421 | -10.6308 | 3.0805 |  |  | -18.2765 | -36.7428 | 16.7693 | 38.7189 | 59.1547 | 60.9327 | -175.4693 | -33.165 | 32.2598 | -13.8184 | 8.9283 | 19.8285 | 19.1788 | 11.4886 | 172.778 | 169.5427 |  |  |  | 591.5339 | 566.1365 | -162.0708 | -162.0021 | -46.5211 | -34.995 | 84.0809 | 85.6782 | -103.9424 | -101.7776 | 32.6876 | 32.7425 | -84.8384 | -84.5156 | 72.06 | 71.59 | 53.3 | 52.4 | 20.8168 | 44.88 | -423.4151 | 110.9634 | 110.6479 | 17.9 | 17 | -30.2 | -37.4 |  |  | -556.6403 | -293.5697 | 562.3312 | 442.5215 | 60.6394 | -433.1213 | 431.1385 | -198.5509 | -258.0508 | -428.0431 | 108.8997 | 111.1814 | 205.7327 | -542.518 | 267.1855 | -280.5331 | 283.8589 | -8.016 | 24.071 | 23.36 | -0.045 | -0.06 | -23.36 | 0 |  | 0.1785 | -29.5888 | -14.3267 | 14.4 | 52.4 | 51.833 |  |  | 55.6869 | 53.0726 | 53.6263 |  | -17.5 | 30.428 | 11.07 |  | -34.5053 | 76.278 | 46.7256 | -33.3873 | -74.7935 | 33.3231 | 41.0899 | 11.5 | -11.2 | -19.6943 | 202.6138
02/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 22.9158 | -31.8419 | -31.189 | 37.7837 |  | 57.2263 | -117.3782 | 72.6645 | 36.8469 | 36.7064 | -2.22 | -73.884 | 66 | 19.872 | -63.8 | 14.6324 | 72.2594 | 14.6776 | 14.9943 | 24.7709 | 2.7069 | 1.5461 | 7.3766 |  |  | -81.19 | -80.87 |  | 2.22 | 72.6 | 35.992 | 0.332 | -93.37 | -94.69 | -21.13 | 95.73 | 96.02 | 24.8528 | -5.1968 | 75.2838 | 77.6015 | 46.6074 | -78.2191 | -77.4742 | 27.8627 | 34.1772 | 82.5122 | 84.3252 | 37.0426 | 41.1491 | -562.9122 | -27.6094 | -4.5 | -4.5 | 85.4951 | 83.3754 | -5.5977 |  | -70.2674 | 9.372 | 9.3563 | 6.3603 | 614.6731 | 100.7416 | 100.4974 | -423.1846 | 619.7103 |  | -69.9169 | 71.9056 | 109.6354 | 33.5 | 44.01 | 79.26 | 89.61 | -48.2204 | -48.4883 | 111.4204 | 112.3849 | 24.867 | -207.6858 | -207.0555 | 2.1881 |  | 12.6589 |  | 161 | 145.7 | -18.93 | 53.8059 | 51.5635 | 52.4506 | -34.7402 | -34.1472 | 28.2782 | -52.9449 | 36.4442 | 19.5582 | 92.87 | 47.62 | 54.1479 | 51.1276 | -37.6821 |  |  |  | -92.0555 |  |  | -97.9 | -97.7 | 22.662 | 62.2 | 75.38 | 85.24 | 61.88 | -10.28 | 64.077 | 89.4001 | -1.97 | -2.01 | 80.07 | 76.37 | 92.0182 | 90.0182 | -11.5379 | -11.8545 | 223.3589 | 173.5907 | 167.9622 | 171.0303 | 72.8454 | 56.1352 | -22.666 | 433.3049 | 317.5942 |  | -8.7452 | -6.3149 |  | 14.8429 | 13.9396 | 35.376 | -42.7761 | -43.759 | -14.7332 |  | -15.91 |  | 11.5592 | -18.8934 | -41.4181 | -40.6908 | 9.0664 | -53.5011 | 20.6826 | 25.9503 | 25.1253 |  | 41.1229 | 41.7297 | 40.5144 | 47.5576 | 48.2274 | -66.8151 | 13.505 | 13.6512 | -55.6427 | -48.2831 | -16.5585 | -15.73 | 17.5692 | 1.608 | -11.21 | 18.12 | -16.9668 |  | -4.228 | 0.741 |  | 36.55 | 50.3231 | 56.6143 | 14.73 | 88.3801 | 25.8 | -10.8839 | -9.7967 | -10.4821 | 2.9607 |  |  | -18.626 | -34.3472 | 15.8684 | 35.5733 | 60.3567 | 63.7491 | -170.8835 | -32.1391 | 31.3718 | -10.0241 | 8.6143 | 18.9007 | 18.4826 | 10.974 | 166.8273 | 166.7926 |  |  | -592.5562 | 592.5138 | 548.7989 | -160.1349 | -157.6226 | -47.7779 | -35.7286 | 81.9795 | 83.9653 |  |  | 33.6324 | 33.5994 | -81.7019 | -80.5489 | 74.09 | 73.79 | 51.9 | 52.2 | 21.1458 | 43.92 | -421.8889 | 113.2707 | 112.9587 | 17.3 | 14.3 | -32.7 | -40.7 | 1.2551 | 0.95 | -536.4634 | -290.1626 | 552.8031 | 433.6581 | 67.8655 | -425.5027 | 423.417 | -200.08 | -254.4315 | -420.9203 | 105.7382 | 107.2701 | 200.711 | -528.2322 | 260.1768 | -275.9315 | 273.8657 | -8.4637 | 24.173 | 24.32 | 0.178 | 0.169 | -23.6 | 0 |  | -0.2335 | -30.2357 | -14.7356 | 15 | 52.65 | 52.244 | 0 | 2.8249 | 54.9687 | 53.5498 | 53.6593 |  | -15 | 31.3675 | 10.95 |  | -35.638 | 77.8117 | 47.9953 | -35.7076 | -76.6989 | 35.499 | 40.3436 | 9 | -9.4 | -46.8089 | 166.5731
02/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 21.9433 | -31.0898 | -31.3482 | 36.9043 |  | 58.6864 | -122.4038 | 71.7997 | 36.3629 | 35.8469 | -15.54 | -70.848 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.6074 | 73.9036 | 13.8688 | 14.1885 | 23.0812 | 3.0082 | 1.7838 | 7.274 |  |  | -83.33 | -82.48 |  | 15.54 | 68.2 | 35.188 | 0.324 | -94.59 | -96.08 | -22.12 | 97.35 | 97.74 | 23.382 | -4.1734 | 72.2221 | 74.7946 | 50.7455 | -73.3046 | -73.0838 | 30.3245 | 32.2923 | 82.6951 | 85.0067 | 39.0638 | 39.9252 | -580.2063 | -27.4202 | -4.5 | -4.5 | 80.5439 | 79.2772 | -5.7059 |  | -60.6537 | 8.8151 | 8.7244 | 6.0982 | 630.3596 | 116.7943 | 118.015 | -435.3204 | 647.6392 |  | -82.6142 | 84.5235 | 108.9368 | 34.64 | 40.86 | 78.32 | 96.54 | -51.8372 | -51.4353 | 113.3624 | 113.6171 | 22.8756 | -218.0766 | -217.7811 | -0.0605 |  | 18.0393 | 29.228 | 158.7 | 142.7 | -18.62 | 49.0075 | 46.764 | 47.669 | -39.5809 | -38.6105 | 43.1438 | -64.7884 | 53.4134 | 18.482 | 93.72 | 47.45 | 52.0386 | 49.3698 | -36.7762 |  |  |  | -91.9029 |  |  | -94.1 | -93.1 | 22.1292 | 59.3 | 71.34 | 80.66 | 58.78 | -9.92 | 65.534 | 90.8677 | -2.41 | -2.52 | 79.03 | 75.27 | 92.0364 | 90.0909 | -14.5387 | -13.9909 | 217.2469 | 170.0029 | 162.4671 | 166.1635 | 64.8793 | 48.7447 | -23.643 | 447.1811 | 287.5994 |  | -9.5265 | -7.1229 |  | 3.5739 | 3.3053 | 38.448 | -41.4078 | -42.4694 | -6.7353 |  | -15.89 |  | 10.7811 | -38.0677 | -41.1281 | -39.9488 | 8.4972 | -45.7012 | 10.803 | 26.0781 | 25.6701 |  | 41.4709 | 41.4813 | 40.3914 | 52.0789 | 51.5765 | -65.8103 | 15.7012 | 15.9733 | -55.804 | -47.6795 | -17.0492 | -16.11 | 17.5692 | 1.5604 | -11.11 | 17.76 | -16.9593 |  | -4.68 | 0.729 |  | 36.09 | 50.5438 | 54.2684 | 14.51 | 87.1389 | 25.8 | -10.5091 | -8.5683 | -9.2369 | 2.807 |  |  | -18.3011 | -32.3038 | 15.9685 | 33.1775 | 58.3616 | 62.2139 | -172.3432 | -31.1794 | 28.9603 | -5.6805 | 8.5491 | 18.012 | 17.3646 | 10.6663 | 164.9876 | 164.9344 |  |  | -592.6967 |  | 516.1381 | -157.0482 | -153.8106 | -48.4776 | -36.8781 | 79.7764 | 81.5935 |  |  | 34.3795 | 33.7423 | -75.7451 | -75.7881 | 76.7 | 75.12 | 50.6 | 50.6 | 21.1672 | 42.64 | -422.0305 | 116.2776 | 115.9748 | 16.3 | 12.9 | -31.8 | -39.6 | 1.3878 | 1.0999 | -514.2908 | -254.6188 | 544.5206 | 435.0569 | 84.6333 | -418.7879 | 427.4572 | -196.5372 | -258.7049 | -415.3103 | 105.2137 | 104.5207 | 204.1541 | -521.2769 | 265.7782 | -270.4006 | 268.0565 | -8.9636 | 24.333 | 24.24 | 0.27 | 0.262 | -23.92 | -0.16 |  | 0.032 | -30.7607 | -15.761 | 16.1 | 51.673 | 51.229 | 0 |  | 51.4818 | 53.9153 | 53.0685 |  | -11.3 | 32.0407 | 10.18 |  | -35.5439 | 76.972 | 48.46 | -36.1387 | -75.3343 | 35.5617 | 38.5963 | 5.8 | -5.7 | -70.5437 | 190.7802
02/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 21.3858 | -30.0789 | -31.8207 | 35.6547 |  | 56.5624 | -118.0705 | 68.4601 | 34.8209 | 34.2841 | -17.76 | -65.091 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.6222 | 71.8446 | 14.1259 | 14.2507 | 23.6785 | 3.2726 | 4.9461 | 7.6122 |  |  | -81.93 | -82.29 |  | 17.76 | 63.8 | 33.27 | 0.319 | -93.53 | -93.05 | -21.87 | 95.19 | 95.74 | 22.2452 | -3.6323 | 72.3846 | 74.8195 | 50.54 | -68.4978 | -67.9455 | 28.4214 | 24.8669 | 80.3173 | 82.9182 | 39.6382 | 35.474 | -561.9176 | -24.8768 | -5.9 | -5.9 | 75.0012 | 74.0203 | -5.5587 |  | -51.8737 | 7.5298 | 8.1697 | 5.4883 | 611.0414 | 127.2316 | 127.079 | -439.982 | 634.9454 |  | -68.3437 | 71.3653 | 105.8132 | 34.27 | 38.75 | 75.11 | 95.51 | -55.9899 | -56.1238 | 119.4636 | 119.4255 | 25.4147 | -200.8914 | -200.3389 | -3.2628 |  | 20.7229 |  | 152.6 | 137.7 | -18.37 | 51.003 | 49.4254 | 50.3772 | -36.1903 | -35.1801 | 52.2714 | -74.1032 | 60.4459 | 18.3483 | 85.25 | 44.1 | 49.2261 | 47.0261 | -34.7829 |  |  |  | -102.1234 |  |  | -94.3 | -95.3 | 22.0688 | 55.5 | 69.5 | 75.4 | 54.66 | -9.87 | 67.0065 | 101.5783 | -2.99 | -2.99 | 79.12 | 73.32 | 102.4 | 100.0364 | -12.9195 | -13.4364 | 218.5661 | 169.9745 | 163.2633 | 165.3106 | 63.4538 | 48.8924 | -23.375 | 452.2333 | 278.7382 |  | -17.6524 | -15.2232 |  | -2.8024 | -2.1258 | 39.984 | -42.8857 | -43.9874 | -7.9252 |  | -15.82 |  | 10.0005 | -46.7577 | -39.8299 | -38.9701 | 7.4262 | -46.1328 | 11.2833 | 25.1836 | 24.6095 |  | 40.7629 | 42.1171 | 40.2846 | 54.9257 | 55.5955 | -65.4754 | 16.1152 | 15.9517 | -55.7533 | -50.3875 | -13.409 | -15.52 | 17.5692 | 1.431 | -11.05 | 18.72 | -14.0623 |  | -5.132 | 4.457 |  | 36.69 | 51.2303 | 56.7508 | 14.2 | 85.2489 | 27.5 | -9.3308 | -8.0793 | -8.5413 | 2.621 |  |  | -17.6348 | -28.8952 | 16.1402 | 29.6611 | 59.25 | 59.0479 | -171.436 | -28.7214 | 27.0959 | 1.1361 | 9.0213 | 16.2346 | 15.8551 | 10.7419 | 161.8405 | 160.2204 | 277.4 |  |  |  | 511.2169 | -154.1993 | -151.8294 | -50.3453 | -40.6107 | 80.9478 | 83.6356 |  |  | 35.3463 | 34.4344 | -69.6661 | -69.6363 | 79.21 | 78.36 | 48.4 | 47.9 | 21.0433 | 40.32 | -420.8617 | 112.9212 | 111.5526 | 15.6 | 9.1 | -33.6 | -41.8 |  |  | -499.067 | -246.942 | 532.8354 | 429.9141 | 85.1787 | -420.6152 | 421.2515 | -196.7525 | -254.5007 | -412.4058 | 103.9782 | 103.8245 | 198.7316 | -521.0048 | 262.9884 | -261.8026 | 261.3776 | -8.9389 | 24.329 | 24.8 | 0.564 | 0.561 | -24.24 | -0.08 |  | 0.0015 | -31.8166 | -15.877 | 18.3 | 54.619 | 54.068 | 0.7781 |  | 54.2236 | 51.9651 | 52.4938 |  | -8.5 | 33.0084 | 9.47 |  | -41.3369 | 76.942 | 51.1198 | -39.914 | -76.0449 | 39.4252 | 36.0567 | 2.7 | -2 | -78.478 | 203.5383
02/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 20.5401 | -28.9425 | -32.3963 | 34.4468 |  | 52.493 | -113.9719 | 65.0801 | 32.983 | 32.4398 | -11.1 | -61.518 | 55 | 18.216 | -55 | 14.3783 | 70.5918 | 12.858 | 13.1591 | 21.5174 | 5.304 | 5.1795 | 3.8002 |  |  | -77.96 | -77.41 |  | 11.1 | 59.4 | 32.963 | 0.311 | -88.32 | -87.59 | -28.41 | 88.7 | 89.02 | 22.4534 | -2.6482 | 71.2799 | 73.2867 | 45.8335 | -61.0067 | -60.9305 | 11.7287 | 12.0246 | 79.4278 | 81.4 | 17.537 | 16.5921 | -518.6297 | -23.4334 | -6.3 | -6.3 | 67.3145 | 66.6619 | -5.6652 |  | -40.8586 | 7.0681 | 6.9061 | 4.955 | 569.5057 | 119.6936 | 118.1676 | -425.3058 | 587.3776 |  | -48.7153 | 52.3193 | 102.6896 | 33.16 | 36.56 | 71.94 | 93.53 | -56.5257 | -57.8653 | 117.392 | 118.6345 | 26.8384 | -182.1797 | -181.7858 | -2.0156 |  |  |  | 143.6 | 130.2 | -17.79 | 52.1419 | 51.2652 | 52.029 | -35.6402 | -35.0977 | 49.1263 | -70.1861 | 58.2246 | 17.3008 | 81.28 | 42.06 | 47.1167 | 44.6823 | -34.0335 |  |  |  | -91.5527 |  |  | -89.2 | -89.5 | 22.1237 | 51 | 63.7 | 69.08 | 50.85 | -8.67 | 66.2935 | 91.4502 | -20.73 | -20.8 | 108.76 | 69.44 | 90.1273 | 89.6 | -17.5403 | -16.7364 | 210.5413 | 163.9056 | 157.4424 | 158.866 | 83.2693 | 69.3703 | -21.624 | 433.278 | 303.7328 |  | -16.3189 | -14.2071 |  | -14.3584 | -12.8221 | 138.3 | -56.1737 | -57.7013 | -30.0891 |  | -13.67 | 90.7 | 8.9171 | -66.3066 | -39.5427 | -38.4838 | 7.972 | -66.4305 | 31.0907 | 25.3339 | 24.5001 |  | 41.5865 | 42.0861 | 40.5959 | 55.9304 | 55.428 | -83.0583 | 19.1194 | 18.5944 | -65.3401 | -58.7194 | -19.2099 | -16.85 | 18.182 | 1.3028 | -11.5 | 17.89 | -20.0231 |  | -5.483 | 4.521 |  | 34.53 | 61.1208 | 68.1969 | 13.47 | 83.7019 | 27.3 | -7.9059 | -7.5761 | -7.9973 | 2.4216 |  |  | -17.6288 | -24.4562 | 15.6291 | 25.5052 | 59.9785 | 61.2067 | -163.3783 | -26.5929 | 25.3398 | 7.3444 | 9.1378 | 14.2802 | 13.8933 | 10.7656 | 163.6697 | 165.1892 | 278.3 | -275.8081 | -587.0806 | 586.4019 | 527.2973 | -157.3705 | -155.4877 | -48.5636 | -37.1471 | 84.0828 | 81.0125 | -99.0797 |  | 31.9515 | 31.1934 | -80.4356 | -80.6021 | 75.15 | 74.07 | 48.7 | 49.5 | 21.1672 | 38.16 | -418.7197 | 109.5237 | 109.2123 | 14.5 | 8 | -30.2 | -37.6 | 1.2968 | 1.0146 | -522.1353 | -266.2301 | 541.9675 | 435.9391 | 74.6326 | -424.8037 | 426.8528 | -195.4221 | -250.5058 | -419.3564 | 106.6515 | 106.663 | 198.468 | -525.4943 | 264.4977 | -273.6961 | 273.7221 | -9.0954 | 24.265 | 20.72 | 0.844 | 0.839 | -21.28 | -3.36 |  | 2.9618 | -30.6142 | -17.9583 | 16 | 52.462 | 52.261 | 7.5875 | 9.2193 | 54.8985 | 52.7063 | 53.7179 |  | -7.9 | 34.2702 | 8.8 |  | -36.1281 | 75.4407 | 49.2083 | -35.3543 | -74.4857 | 37.2608 | 37.1035 | 1.9 | -1.1 | -50.4417 | 184.8825
02/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 19.3438 | -26.8255 | -31.828 | 30.1431 |  | 49.0537 | -118.9293 | 60.8646 | 30.9571 | 30.6898 | -22.2 | -56.031 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 14.392 | 72.3374 | 11.6145 | 11.8397 | 19.3311 | 5.1404 | 5.0168 | 3.7179 |  |  | -79.08 | -79.13 |  | 22.2 | 55 | 31.198 | 0.307 | -86.84 | -86.96 | -32.38 | 88.27 | 88.5 |  | -1.6723 | 67.4327 | 69.1153 | 55.5885 | -62.5675 | -62.2825 | 8.7153 | 8.9085 | 83.3182 | 84.8637 | 14.0069 | 12.3711 | -538.3995 | -22.4357 | -7.2 | -7.2 | 68.9475 | 67.9453 | -5.0379 |  | -45.7162 | 5.8433 | 6.6238 | 4.4132 | 587.8168 | 107.7913 | 107.1505 | -423.3768 | 579.324 |  | -44.273 | 46.2017 | 94.2269 | 31.75 | 34.15 | 67.47 | 89.69 | -50.4976 | -49.8279 | 110.5213 | 109.5762 | 30.4381 | -170.1348 | -169.524 | -1.416 |  |  |  | 136.5 | 123.5 | -17.16 | 53.297 | 50.1439 | 50.8297 | -40.3897 | -39.9953 | 54.8683 | -66.2314 | 61.9358 | 16.2322 | 73.19 | 38.75 | 44.0698 | 41.7526 | -32.2811 |  |  |  | -83.973 |  |  | -81.9 | -81.6 | 21.8491 | 47.4 | 58.86 | 64.48 | 47.28 | -7.53 | 63.116 | 81.4021 | -20.66 | -21.02 | 100.79 | 65.93 | 82.9455 | 80.9636 | -13.3218 | -13.3455 | 199.7907 | 152.3365 | 146.0033 | 148.9665 | 83.4465 | 69.5401 | -21.134 | 435.5813 | 301.6091 |  | -15.6923 | -13.6371 |  | -19.2134 | -18.0437 | 139.836 | -58.0152 | -60.1122 | -31.5569 | 14.21 | -19.83 | 90.7 | 7.8446 | -70.6678 | -39.3132 | -37.349 | 7.4505 | -69.4324 | 32.7842 | 24.6591 | 24.5039 |  | 40.7834 | 40.6855 | 39.9015 | 49.3996 | 49.7345 | -52.0789 | 14.1933 | 14.8473 | -54.8705 | -52.5107 | 3.0854 | -22.94 | 9.073 | 1.1856 | -5.69 | 17.95 | 0 |  | -6.239 | 4.464 |  | 36.67 | 54.3929 | 57.2282 | 12.61 | 80.68 | 27.9 | -7.3027 | -6.7766 | -6.7404 | 2.2048 |  |  | -16.9804 | -21.0335 | 16.7252 | 22.2008 | 58.0828 | 58.9849 | -158.1155 | -24.6936 | 23.5329 | 12.4872 | 9.2617 | 12.4638 | 12.037 | 10.7558 | 161.189 | 160.813 | 275.3 | -273.4277 | -580.1481 | 582.0251 | 519.2966 | -153.0152 | -151.3794 | -50.3577 | -41.18 | 83.9805 | 82.6156 |  |  | 33.6104 | 33.1051 | -72.5833 | -72.7338 | 79.92 | 78.85 | 43.8 | 44 | 20.695 | 36 | -412.8225 | 112.4493 | 113.9073 | 13.3 | 2.8 | -31.9 | -39.6 |  |  | -513.6148 | -266.3403 | 526.7281 | 424.9811 | 68.5572 | -415.6382 | 411.9031 | -191.8637 | -246.5947 | -404.489 | 104.7924 | 102.5723 | 191.8193 | -512.9055 | 258.5381 | -261.2944 | 263.5916 | -9.8865 | 23.975 | 20.16 | 1.141 | 1.139 | -19.84 | -3.44 |  | 3.6637 | -31.6121 | -18.7488 | 17.9 | 52.946 | 51.835 | 7.9315 | 9.3083 | 54.197 | 55.365 | 52.9262 |  | -2 | 35.7531 | 8.05 |  | -41.0721 | 76.1684 | 51.7735 | -39.8479 | -74.1918 | 39.7636 | 34.0129 | -3.4 | 4.6 | -56.424 | 172.974
02/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 18.4662 | -25.7096 | -32.3261 | 29.1337 |  | 46.0567 | -115.4638 | 57.7677 | 28.8771 | 28.715 | -28.86 | -56.108 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 15.0652 | 68.003 | 11.286 | 11.5201 | 19.2615 | 2.9771 | 5.1581 | 7.126 |  |  | -79.76 | -79.72 |  | 28.86 | 55 | 29.847 | 0.3 | -91.59 | -90.71 | -27.18 | 91.77 | 93.66 | 22.0614 | -0.9364 | 64.3261 | 66.6445 | 56.0074 | -66.504 | -64.7938 | 33.0389 | 31.8625 | 80.0089 | 82.2939 | 30.8469 | 31.485 | -545.0426 | -20.2859 | -7.8 | -7.8 | 72.0427 | 72.69 | -4.478 |  | -50.8879 | 4.792 | 6.1076 | 4.2309 | 600.3294 | 103.3051 | 103.4577 | -417.4218 | 580.7168 |  | -16.0362 | 18.6224 | 89.826 | 30.33 | 31.65 | 63.35 | 86.95 | -51.9712 | -52.1051 | 111.4928 | 112.8598 | 30.2383 | -150.8333 | -149.6324 | -3.3072 |  |  |  | 130.5 | 117.5 | -17.07 | 53.9836 | 52.7268 | 52.4813 | -39.2783 | -39.0656 | 56.6321 | -66.0609 | 64.7053 | 14.8551 | 68.65 | 35.93 | 41.2573 | 39.1159 | -30.357 |  |  |  | -81.2247 |  |  | -79.5 | -79.2 | 21.8051 | 43.6 | 53.26 | 59.58 | 43.52 | -6.77 | 58.063 | 79.1045 | -20.34 | -20.52 | 94.96 | 62.2 | 81.6727 | 79.6364 | -15.7684 | -16.1091 | 187.1535 | 140.6888 | 137.1013 | 138.7761 | 53.7449 | 41.0423 | -21.451 | 430.7023 | 293.6152 |  | -15.6414 | -13.7172 |  | -11.3532 | -9.8925 | 66.096 | -47.2863 | -48.151 | -4.679 | 18.55 | -13.31 | 0.9 | 7.4987 | -54.247 | -40.3939 | -39.0039 | 9.4282 | -39.7854 | 4.3417 | 24.2512 | 25.2993 |  | 42.1022 | 42.5232 | 40.9136 | 51.4091 | 49.2322 | -40.8593 | 18.5764 | 18.1007 | -54.5064 | -52.9748 | 13.5811 | -26.59 | 4.7468 | 1.0599 | -2.05 | 18.03 | 12.5363 |  | -6.71 | 4.692 | 10.1726 | 37.13 | 54.6029 | 52.3677 | 12.47 | 78.7167 | 26.4 | -7.0239 | -6.1751 | -6.4676 | 1.9517 |  |  | -17.298 | -18.9058 | 15.818 | 19.6116 | 56.3412 | 57.4111 | -155.2568 | -23.1641 | 23.4228 | 16.6855 | 9.1134 | 10.95 | 10.5591 | 10.5606 | 161.5732 | 162.567 | 277.4 | -277.6871 | -591.0504 | 583.9454 | 521.9489 | -155.2951 | -153.0771 | -52.4369 | -42.6438 | 83.5623 | 82.3765 |  |  | 33.6654 | 33.7423 | -68.4796 | -68.5367 | 79.38 | 78.93 | 52.3 | 52.9 | 20.9194 | 33.68 | -417.2408 | 110.2675 | 109.7103 | 13 | 12.6 | -32.7 | -40.7 |  |  | -507.2103 | -257.2592 | 540.477 | 425.9484 | 78.3776 | -421.377 | 421.6969 | -193.6759 | -252.7675 | -411.0348 | 105.0458 | 107.1138 | 198.1109 | -516.194 | 259.0949 | -261.0331 | 268.227 | -9.5706 | 24.152 | 23.52 | 1.279 | 1.278 | -23.12 | 0.08 |  | -0.6729 | -35.0698 | -11.0155 | 17.5 | 51.48 | 51.32 |  | 9.5836 | 53.6091 | 53.3638 | 54.3742 |  | -13.8 | 16.8292 | 7.44 |  | -41.1471 | 76.2819 | 52.4054 | -40.7412 | -75.5059 | 41.357 | 33.1482 | 7.4 | -7.8 | -62.2731 | 193.9197
03/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 18.0178 | -25.0494 | -33.1068 | 28.0822 |  | 43.8319 | -108.6325 | 53.7271 | 27.2932 | 27.2469 | -37.74 | -38.709 | 33 | 19.872 | -33 | 14.6402 | 62.3216 | 10.5188 | 10.5404 | 17.4772 | 5.2506 | 1.713 | 6.9632 |  |  | -72.67 | -71.94 |  | 37.74 | 37.4 | 29.448 | 0.293 | -72.03 | -72.71 | -46.63 | 73.21 | 73.68 |  | -0.4321 | 60.5973 | 62.0825 | 55.8929 | -54.3532 | -54.5134 | 9.6398 | 9.7263 | 79.2942 | 80.9377 | 14.7322 | 13.6384 | -528.1682 | -14.3747 | -11.2 | -11.2 | 60.6605 | 59.1368 | -4.0057 |  | -55.4484 | 3.2218 | 3.9066 | 3.7848 | 580.5229 | 98.3001 | 97.9644 | -434.2658 | 534.8488 |  | -19.2823 | 20.8271 | 84.4669 | 29.07 | 30.71 | 60.09 | 83.37 | -36.5661 | -35.6284 | 92.2198 | 93.2239 | 38.5786 | -144.274 | -143.7486 | 2.1291 |  |  |  | 126.1 | 112.6 | -16.17 | 53.9356 | 51.5725 | 50.9993 | -47.9381 | -47.9201 | 64.595 | -62.787 | 72.1209 | 14.2525 | 64.23 | 34.06 | 38.9136 | 36.9186 | -28.9911 |  |  |  | -99.2964 |  |  | -74.8 | -74 | 21.5854 | 40.4 | 49.4 | 55.08 | 40.43 | -6.56 | 59.3805 | 99.1381 | -20.41 | -20.67 | 90.47 | 57.24 | 99.7636 | 98.6545 | 6.0177 | 5.2636 | 201.8624 | 157.1354 | 151.3271 | 153.064 | 83.6961 | 73.5667 | -19.663 | 448.6901 | 318.9188 |  | -15.1175 | -12.6395 |  | -19.856 | -19.7222 | 147.516 | -51.2099 | -52.1931 | -36.4909 | 0 | -19.84 | 93 | 6.8452 | -65.5883 | -38.5926 | -36.9804 | 8.0117 | -71.0082 | 31.1012 | 23.0762 | 24.2291 |  | 41.1419 | 41.1903 | 39.4237 | 34.9984 | 34.8309 | -3.684 | -4.5048 | -4.3753 | -25.2564 | -25.2636 | 18.3713 | -20.58 | 4.6687 | 0.95 | -2 | 18.11 | 16.8421 |  | -7.054 | 4.563 |  | 42.32 | 24.772 | 25.3319 | 13.4 | 90.7048 | 29.3 | -27.203 | -3.1549 | -3.0139 | 1.7553 |  |  | -15.6277 | -38.124 | 15.3215 | 39.9533 | 59.424 | 56.6068 | -169.7712 | -21.4958 | 37.891 | -53.0526 | 9.6238 | 9.5816 | 9.3672 | 10.9963 | 154.3716 | 153.7741 | 198.2 | -198.1832 | -483.9362 | 485.2226 | 486.6135 | -146.6837 | -144.5822 | -56.3684 | -47.7565 | 79.3423 | 78.8893 |  |  | 33.8741 | 34.4234 | -63.2082 | -63.5544 | 82.13 | 80.59 | 50.6 | 50.5 | 20.7762 | 32.24 | -417.774 | 111.8421 | 110.866 | 12.8 | 11.9 | -33.6 | -42.1 |  | 1.0258 | -483.1884 | -283.9169 | 525.4534 | 420.1049 | 70.4858 | -411.9804 | 409.6385 | -192.2764 | -247.6701 | -404.5351 | 100.9889 | 103.7883 | 195.049 | -507.3329 | 259.9577 | -254.9226 | 256.9485 | -10.3891 | 23.862 | 23.12 | 1.513 | 1.503 | -22.72 | 0 |  | -0.4685 | -36.7391 | -11.3085 | 20.5 | 51.693 | 51.814 |  |  | 53.2524 | 52.8468 | 53.7292 |  | -11.3 | 18.2421 | 6.86 |  | -46.0571 | 79.0714 | 57.1161 | -45.9325 | -78.0054 | 47.0947 | 29.9407 | 5.2 | -5.4 | 6.014 | 123.9614
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 24.1197 | -22.744 | -29.6605 | 41.9433 | 0 | 65.3674 | -93.1326 | 79.9887 | 40.7048 | 39.4256 | -2.22 | -33.503 | 70.4 | 26.496 | -30.8 | 15.0652 | 91.7114 | 18.7255 | 19.2351 | 31.538 | 7.693 | 5.6246 | 7.7446 | 0 | 0 | -61.4 | -61.24 | 0 | 39.96 | 79.2 | 36.255 | 0.332 | -54.63 | -54.45 | -21.13 | 98.31 | 98.5 | 25.5741 | 1.6444 | 78.362 | 81.3166 | 66.5623 | -48.1394 | -48.1962 | 33.0389 | 35.2217 | 100.3031 | 97.6413 | 39.6382 | 41.9649 | -497.8641 | -5.901 | 0 | -2.1 | 85.4951 | 83.5653 | -2.3374 | 0 | -40.8586 | 9.6281 | 10.4238 | 6.918 | 645.6189 | 191.412 | 189.5504 | -414.6295 | 758.6567 | 0 | -7.8976 | 106.9444 | 111.781 | 34.64 | 44.98 | 82.95 | 96.54 | -16.4725 | -16.4725 | 144.4787 | 146.0179 | 41.506 | -67.0869 | -66.5528 | 10.5181 | 0 | 20.9062 | 29.494 | 168.2 | 248.2 | -13.66 | 69.4959 | 68.3718 | 67.2439 | 7.232 | 7.9274 | 69.499 | -52.7746 | 75.0528 | 19.9048 | 98.41 | 51.31 | 59.0698 | 56.4011 | -25.7533 | 0 | 0 | 0 | -81.2247 | 0 | 0 | -56.8 | -56.5 | 24.1068 | 74.2 | 78.66 | 100.24 | 73.19 | -3.02 | 67.0065 | 162.4892 | -1.97 | -2.01 | 108.76 | 77.12 | 161.9273 | 160.8545 | 16.6806 | 15.1727 | 265.7305 | 211.1633 | 204.9252 | 207.829 | 112.5157 | 91.3714 | -18.784 | 557.8462 | 340.3769 | 0 | -8.7452 | -6.082 | 0 | 24.5958 | 22.9319 | 193.596 | -36.2754 | -37.4933 | 34.1529 | 18.55 | -5.84 | 127.5 | 13.9646 | 6.5308 | -34.3292 | -33.6493 | 13.2164 | -0.5918 | 60.3178 | 26.0781 | 26.1052 | 0 | 42.562 | 42.6132 | 40.9136 | 89.4217 | 90.0915 | 77.0299 | 58.5786 | 58.4698 | 43.8834 | 52.6066 | 21.5134 | -13.44 | 18.182 | 1.7594 | -1.92 | 19.86 | 19.9343 | 9.1186 | -3.731 | 4.692 | 12.1197 | 42.32 | 61.4082 | 68.1969 | 15.06 | 90.7048 | 30 | -7.0239 | 1.0447 | 1.4742 | 3.1942 | 0 | 0 | -10.4317 | -18.9058 | 18.0162 | 42.5498 | 63.1633 | 65.669 | -128.7395 | -17.9412 | 38.4657 | 16.6855 | 13.0458 | 20.7868 | 20.339 | 14.393 | 172.778 | 171.7564 | 289.6 | -170.1735 | -394.071 | 592.5138 | 575.4985 | -69.6838 | -68.1577 | -42.5815 | -30.4258 | 84.0828 | 85.6782 | -11.6233 | -10.6357 | 35.3463 | 34.4344 | -41.0115 | -40.3913 | 83.49 | 82.75 | 58.8 | 58.6 | 21.3295 | 46.96 | -342.3956 | 116.2776 | 115.9748 | 19 | 35.4 | -0.3 | 0.3 | 1.3878 | 1.1209 | -91.1707 | 136.3272 | 576.9669 | 460.5237 | 114.9455 | -74.3547 | 452.0254 | -161.3453 | 0 | -66.1987 | 184.4074 | 184.6632 | 206.7597 | -119.1244 | 271.8932 | -121.5732 | 294.9178 | -6.1428 | 34.3884 | 28.64 | 1.86 | 1.863 | -13.6 | 5.12 | 0 | 7.3838 | -20.1556 | -7.8202 | 22.4 | 56.323 | 55.176 | 8.4973 | 9.6736 | 55.6869 | 55.365 | 54.3742 | 0 | 5.4 | 37.8611 | 11.89 | 0 | -29.4065 | 83.6362 | 64.7917 | -28.8222 | -72.6674 | 55.17 | 43.2966 | 29.6 | 10.6 | 6.014 | 484.8604
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 16.23 | -33.549 | -35.9284 | 28.0822 | 0 | 36.7852 | -143.9037 | 44.1096 | 22.3633 | 21.9007 | -39.96 | -81.382 | 30.8 | 16.56 | -70.4 | 12.2464 | 48.512 | 8.7968 | 8.6581 | 14.4008 | 2.0426 | 0.4636 | 3.2843 | 0 | 0 | -89.75 | -89.86 | 0 | 2.22 | 33 | 26.989 | 0.277 | -96.25 | -96.59 | -59.02 | 55.1 | 55.3 | 9.7583 | -6.2626 | 52.2676 | 53.7264 | 33.6161 | -78.2191 | -77.4742 | 4.1587 | 3.9638 | 70.6629 | 0 | 6.683 | 5.8292 | -584.9448 | -35.0458 | -15.8 | -15.8 | 55.3661 | 54.0372 | -6.2708 | 0 | -79.9801 | -0.0126 | 0 | 2.9653 | 549.8213 | 80.1721 | 79.8364 | -545.0403 | 479.6761 | 0 | -106.9943 | 9.3285 | 71.7729 | 25.87 | 25.04 | 49.35 | 73.64 | -89.6131 | -89.0773 | 81.1458 | 81.7406 | 5.9089 | -221.2448 | -220.64 | -3.3072 | 0 | 12.2793 | 11.989 | 0 | 77.8 | -20.43 | 49.0075 | 46.764 | 47.669 | -47.9381 | -47.9201 | 15.0396 | -104.6548 | 23.177 | 12.4516 | 51.03 | 27.86 | 32.8198 | 31.0593 | -39.5134 | 0 | 0 | 0 | -164.0402 | 0 | 0 | -134.4 | -133.3 | 19.3552 | 32.2 | 32.96 | 43.62 | 32.12 | -11.93 | 52.669 | 79.1045 | -23.69 | -23.92 | 76.95 | 47.28 | 81.6727 | 79.6364 | -56.6657 | -55.7636 | 176.6837 | 132.6377 | 126.316 | 128.4314 | 18.0015 | 4.033 | -29.405 | 425.5063 | -108.7304 | 0 | -37.6617 | -35.3085 | 0 | -66.6515 | -62.0815 | 33.84 | -77.1946 | -78.6241 | -59.8656 | 0 | -26.89 | 0.9 | 6.8452 | -183.5726 | -41.7682 | -40.7567 | 2.0675 | -93.2106 | -27.8817 | 22.8605 | 21.2103 | 0 | 38.9693 | 39.245 | 37.8185 | 16.2433 | 16.0758 | -83.0583 | -14.3729 | -14.7362 | -66.2393 | -59.4119 | -20.228 | -26.59 | 4.6687 | 0.751 | -11.5 | 13.25 | -20.2628 | 5.2792 | -8.771 | 0.539 | 10.1726 | 27.57 | -53.2344 | -44.638 | 11.98 | 68.9364 | 22.5 | -27.203 | -10.6661 | -11.4144 | 1.3035 | 0 | 0 | -18.626 | -40.8923 | 12.8724 | 19.6116 | 56.3412 | 56.6068 | -179.2537 | -36.0464 | 23.4228 | -57.8233 | 8.5378 | 7.1303 | 6.9097 | 10.2345 | 71.5374 | 70.6746 | 169.3 | -287.9428 | -592.6967 | 399.5067 | 93.8687 | -163.282 | -162.0021 | -63.6273 | -56.805 | 70.8903 | 70.6421 | -103.9424 | -105.3696 | 0.9146 | 0.4422 | -93.7592 | -94.181 | -5 | -5.3 | 39 | 39.5 | 19.6696 | -57.92 | -433.8456 | 61.2641 | 60.8828 | 11.1 | -4.5 | -33.6 | -42.1 | 1.0859 | 0.8522 | -568.1871 | -308.6308 | 124.2116 | 78.7403 | 48.2642 | -446.7416 | 66.044 | -206.62 | -262.644 | -443.7345 | 93.7703 | 95.5993 | 170.7039 | -560.9277 | -8.8459 | -294.4814 | 123.0609 | -10.7572 | 7.487 | 13.44 | -0.045 | -0.06 | -27.76 | -7.2 | 0 | -5.388 | -39.4919 | -20.4486 | 7.6 | 47.541 | 47.622 | 0 | 0 | 46.8339 | 47.485 | 46.3626 | 0 | -34.7 | 5.1223 | 5.64 | 0 | -56.3252 | 73.9887 | 43.0529 | -55.316 | -82.4977 | 29.3938 | 26.5055 | -10.7 | -30 | -343.7611 | 123.9614
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 20.7677 | -28.4929 | -32.5924 | 36.9895 | 0 | 51.6863 | -118.5873 | 64.6347 | 32.5153 | 32.181 | -20.4887 | -60.8854 | 54.6419 | 21.4751 | -54.0222 | 14.1082 | 69.583 | 14.8047 | 14.9752 | 24.7751 | 5.9515 | 3.5102 | 6.6969 | 0 | 0 | -77.5744 | -77.4587 | 0 | 20.535 | 59.3542 | 31.2855 | 0.29419 | -79.6594 | -79.9235 | -38.946 | 80.8375 | 81.2315 | 17.9288 | -1.3184 | 68.1098 | 70.4347 | 52.3162 | -63.9658 | -63.805 | 12.9331 | 12.8265 | 84.0735 | 83.7344 | 17.873 | 17.1494 | -547.4047 | -25.2222 | -5.9792 | -5.7051 | 70.972 | 70.0705 | -4.4965 | 0 | -60.1811 | 6.265 | 7.6374 | 5.1107 | 602.3366 | 131.6301 | 131.4648 | -463.494 | 623.2946 | 0 | -37.4284 | 39.0693 | 96.085 | 29.9831 | 34.2471 | 67.1055 | 86.3105 | -56.6932 | -56.5732 | 115.315 | 115.928 | 22.5082 | -137.4323 | -136.9707 | 2.7414 | 0 | 14.513 | 25.414 | 118.9161 | 154.95 | -17.7677 | 59.5638 | 58.4127 | 57.9355 | -21.0291 | -20.5534 | 45.9094 | -77.8416 | 53.0252 | 15.1136 | 80.3675 | 41.5169 | 47.5021 | 45.6314 | -32.7277 | 0 | 0 | 0 | -119.7327 | 0 | 0 | -100.083 | -99.966 | 22.0678 | 56.5 | 61.41 | 74.8414 | 56.2026 | -8.696 | 59.4896 | 118.7774 | -16.6242 | -16.8335 | 90.9081 | 66.5335 | 119.8364 | 117.753 | -21.2493 | -21.343 | 225.5363 | 175.8224 | 169.4651 | 172.0373 | 64.8401 | 48.7481 | -23.2783 | 475.9107 | 147.2574 | 0 | -25.8812 | -23.7209 | 0 | -29.1516 | -27.1053 | 113.719 | -58.1839 | -59.3174 | -11.0759 | 4.1652 | -16.5177 | 73.0905 | 11.2609 | -103.3409 | -38.5796 | -37.5944 | 8.4953 | -46.2377 | 15.5829 | 24.414 | 23.7266 | 0 | 40.5953 | 41.0458 | 39.4285 | 56.513 | 56.5409 | -18.0539 | 23.4889 | 23.4589 | -26.8531 | -20.5033 | 3.5259 | -18.7996 | 8.4243 | 1.1068 | -4.6377 | 16.7425 | 2.4123 | 7.499 | -6.8791 | 3.6412 | 11.1462 | 34.2837 | 21.0935 | 26.9753 | 13.4033 | 81.2959 | 26.5771 | -16.3565 | -6.4776 | -6.8301 | 2.1013 | 0 | 0 | -15.0623 | -31.9084 | 15.5094 | 33.2733 | 59.5116 | 60.614 | -158.6055 | -28.3947 | 32.1168 | -22.809 | 10.6255 | 13.4616 | 13.0695 | 12.3927 | 127.7779 | 127.9765 | 243.7634 | -242.0565 | -517.8514 | 516.2396 | 363.0816 | -122.7708 | -121.0762 | -53.761 | -44.0596 | 79.7299 | 79.2557 | -67.2514 | -63.5978 | 21.2431 | 20.9709 | -65.9694 | -65.9578 | 47.7194 | 47.1552 | 49.8604 | 49.9917 | 20.7295 | 4.69 | -388.8691 | 93.4675 | 92.9969 | 14.3156 | 16.1604 | -19.8542 | -24.4292 | 1.2312 | 0.9721 | -356.3462 | -116.1605 | 387.3211 | 300.5829 | 84.2944 | -293.0885 | 290.8145 | -186.1937 | -192.9783 | -286.7486 | 133.7537 | 133.4789 | 189.1607 | -373.2322 | 159.105 | -216.2736 | 216.3323 | -8.5715 | 21.4273 | 22.2217 | 1.2495 | 1.2457 | -21.7883 | -0.82167 | 0 | 0.53571 | -29.5326 | -14.8357 | 14.9604 | 51.7211 | 51.425 | 5.6735 | 7.9943 | 51.9905 | 51.502 | 51.6495 | 0 | -15.4854 | 24.5376 | 8.3508 | 0 | -43.5015 | 78.7152 | 54.4517 | -42.9671 | -77.2856 | 43.2116 | 33.7935 | 10.125 | -9.9771 | -156.182 | 272.2259
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 2 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
02/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.2286 | -7.0033 | 3.3162 | 12.2981 |  | 10.7506 |  | 16.1268 | 7.1268 | 8.6626 | 0 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 3.4795 | -2.9498 | 2.7089 | 2.5954 | 4.873 | 3.3656 | -1.4727 | 1.3632 |  | -1.2726 | -0.156 | -0.135 | 3.927 | -22.2 | -8.8 | 0.736 | 0.334 | -12.41 | -12.41 |  | -9.75 | -9.72 | 3.4083 | 3.9891 | 15.6058 | 17.8594 | -19.4305 | -10.167 | -9.6887 | 3.8707 | 3.8453 | -18.6622 | -16.1258 | 9.4019 | 9.844 | 48.7548 | 15.4362 | -5.1 | -5.1 | -23.9681 | -23.7527 | -1.2526 |  | 1.6994 | 2.9582 | 0 | 0.7061 | -86.9777 | 38.2092 | 38.3618 | -34.7997 | -177.6674 |  |  |  | 13.193 | 9.04 | 6.51 | -11.44 | 5.06 | -17.9461 | -18.08 | 17.6932 | 15.8761 | -8.373 | -14.9588 | -14.8003 | 0.5542 |  | 4.032 | 8.401 | -16.5 | -15.6 | -2.76 | 13.6102 | 13.6823 | 12.4174 | 50.4383 | 50.518 | -27.8786 | -27.9867 | -27.4822 | 3.1522 | 30.22 | 11.09 | 5.4736 | 4.3976 | -7.2617 |  |  |  | 34.2034 |  |  |  |  | -1.2891 | 0.2 | 6.98 | 4.14 | -1.75 | -2.32 | 11.222 | -34.2719 | -5.42 | -5.52 | 13.95 | 1.51 | -33.1636 | -16.9636 | -37.5193 | -36.5455 |  | -26.6816 | -34.3134 | -34.4938 | -23.6646 | -30.073 | -13.569 | -49.306 | -32.0497 |  | -7.469 | -7.0023 |  | -1.0833 | -2.1042 | 4.112 | -20.334 | -19.6976 | 8.9476 | 6.72 | -12.37 | 1.2 | 4.6545 | 9.8083 | -9.3227 | -9.6023 | 10.4971 | 16.8068 | -23.1443 | 6.5373 | -0.2487 |  | 0 | 2.5294 | 0 | 5.861 | 5.1911 | -19.9273 | 17.4127 | 17.4429 | -9.5657 | 0 | 20.6314 | -14.59 | -0.7118 | 0.1467 | 0.18 | 2.17 | -20.8035 |  | 3.499 | 0.567 |  | 6.65 | -16.6253 | -8.3023 | -3.2 | 24.8239 |  | 21.8839 | -5.0593 | -5.2269 | 2.173 |  |  | -13.4356 | 70.2427 | 2.9291 | -23.146 | 5.5958 | 4.2273 | 133.6042 | -7.5814 | -8.9881 | -8.4176 | 1.9802 | 5.172 | 5.2614 | 1.3406 | -8.1167 | -7.2342 | -1.68 | 6.3304 | 48.3055 | 26.886 | 71.0579 | -5.8149 | 43.4538 | 0 | -11.6771 | 0 | 0 |  |  | -12.0673 | -11.8311 | -7.6896 | -7.2478 | 4.58 | 5.03 | -29.5 | -29.3 | -0.0687 | -9.36 | 63.6817 | 20.8743 | 20.7892 |  | -44.3 | -5.8 | -6.4 | -17.9009 | -17.8024 | -110.3777 | 1.854 | -247.8468 | -12.2999 | -23.9439 | 112.0507 | 54.0506 | 107.9201 | 123.8166 | 50.9339 | 21.6421 | 22.11 | 3.2634 | 197.2089 | -223.6618 | 123.6532 | -111.3481 | -1.4051 | 8.599 | -4.4 | -2.109 | -2.115 | -0.48 | 0.64 | -0.4181 | -6.7948 | 7.4723 | -3.2517 | -0.6 | 7.148 | 7.047 |  |  | 4.1071 | 3.9919 | 3.4356 |  | 29 | 4.6205 | -0.05 |  | -3.4576 | -17.202 | -16.9483 | 0 | 12.533 | -11.0811 | -2.5796 | -22.4 | 4.5 | 58.059 | -122.5238
02/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.0718 | -6.7064 | 3.9997 | 12.4142 |  | 10.1157 |  | 16.9907 | 7.4208 | 8.6892 |  | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.5515 | -2.3414 | 2.6774 | 2.4299 | 4.7331 | 3.5194 | -1.4782 | 1.3917 |  | -1.0549 | -0.164 | -0.153 | 3.227 | -22.2 | -8.8 | -0.023 | 0.316 | -12.09 | -12 |  | -10.32 | -10.38 | 3.8314 | 3.7738 | 14.2904 | 16.3244 | -18.7772 | -9.8426 | -9.5554 | 4.8384 | 4.9291 | -19.5207 | -16.8809 | 11.1031 | 11.7985 | 45.2129 | 15.8494 | -5.2 | -5.2 | -24.4881 | -24.5769 | -1.311 |  | -0.3337 | 2.6189 | 0 | 0.0596 | -95.0041 | 38.5143 | 38.8195 | -27.5947 | -187.5705 |  |  |  | 12.1751 | 8.99 | 6.24 | -12.49 | 4.86 | -17.6781 | -17.6781 | 17.6253 | 16.1507 | -8.7818 | -14.7338 | -15.4948 | -0.3609 |  | 4.2153 | 8.585 | -18 | -17.2 | -3.02 | 12.3541 | 12.3187 | 10.6764 | 52.5419 | 52.6997 | -28.3348 | -29.3468 | -27.5826 | 3.1233 | 30.19 | 11.08 | 5.0049 | 4.007 | -6.9483 |  |  |  | 34.9426 |  |  |  | -20.1 | -1.5942 | -0.1 | 7.12 | 3.76 | -2 | -2.61 | 11.718 | -34.367 | -8.14 | -8.15 | 18.81 | 0.79 | -34.1091 | -16.7091 | -37.507 | -36.3 |  | -28.2082 | -35.5664 | -35.6897 | -22.76 | -29.9003 | -13.804 | -55.194 | -29.2962 |  | -7.655 | -7.1964 |  | -1.602 | -1.6074 | 3.6 | -19.4294 | -18.98 | 8.2037 | 6.71 | -14.12 | 0 | 4.7524 | 8.479 | -9.9472 | -10.0964 | 10.5473 | 13.2236 | -24.5789 | 6.6497 | 0.6834 |  | 0 | 2.5293 | 0 | 5.1911 | 5.0237 | -18.0853 | 17.6169 | 17.3896 | -5.76 |  | 20.9097 | -13.25 | -0.7118 | 0.1394 | 0.16 | 1.33 | -20.5408 |  | 3.493 | 0.605 | 3.9858 | 6.74 | -20.5818 | -11.9961 | -3 | 24.178 |  | 24.515 | -5.8766 | -6.4806 | 2.1356 |  |  | -13.5568 | 71.3748 | 3.1763 | -24.0676 | 6.2127 | 4.707 | 146.7007 | -8.4939 | -9.3489 | -4.052 | 2.2924 | 5.1573 | 5.1665 | 1.6196 | -8.1289 | -7.4349 | -2.51 | 7.1124 | 50.524 | 22.4977 | 73.4113 | -5.5688 | 43.7155 | 0 | -10.1863 | 0 | 0 |  |  | -12.2211 | -11.5015 | -6.8374 | -6.6152 | 4.32 | 4.96 | -29.5 | -29.4 | 0.054 | -8.96 | 66.5799 | 20.1243 | 20.6849 | -19.8 | -44 | -3.7 | -4.2 | -17.7174 |  | -112.2194 | 0.2739 | -248.6522 | -14.0294 | -24.5657 | 108.4834 | 55.5062 | 110.484 | 121.4271 | 46.1556 | 22.1211 | 22.528 | -3.0284 | 194.7891 | -220.4132 | 121.1134 | -103.9614 | -1.0071 | 8.602 | -4.48 | -2.063 | -2.059 | -0.64 | 1.28 | -1.1057 | -7.3808 | 8.0308 | -3.3982 | -1.6 | 6.265 | 6.722 |  |  | 3.8139 | 3.5268 | 2.6213 |  | 28.1 | 4.8958 | -0.02 |  | -4.049 | -17.4457 | -17.1601 | 0 | 13.5966 | -12.0478 | -2.3954 | -21.9 | 3.8 | 61.0221 | -124.3239
02/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 1.9557 | -6.5844 | 5.0513 | 11.9128 |  | 9.8461 |  | 16.7979 | 7.0928 | 8.1219 |  |  | 2.2 |  |  | 3.2692 | -2.9449 | 2.6341 | 2.4129 | 4.6463 | 3.5471 | -1.3582 | 1.3223 |  | -0.8814 | -0.115 | -0.094 | 3.951 | -22.2 | -8.8 | 0.342 | 0.329 | -12.47 | -12.31 |  | -9.26 | -9.72 | 3.3995 | 3.5953 | 13.781 | 15.7201 | -19.8532 | -11.4578 | -11.4893 | 22.9264 | 26.1945 | -22.3201 | -21.6184 | 28.762 | 25.0712 | 37.8842 | 15.2027 | -5.1 | -5.1 | -22.5414 | -23.0767 | -1.2095 |  | -0.7738 | 2.5826 |  | 0.2039 | -83.8343 | 37.3852 | 37.2021 | -33.6686 | -185.4618 |  |  |  | 11.1571 | 8.93 | 5.82 | -12.81 | 5.29 | -16.4725 | -16.4725 | 15.9618 | 13.8848 | -8.4372 | -18.8544 | -18.422 | -0.9075 | 0 | 4.2153 | 8.817 | -17.5 | -17 | -2.79 | 10.6883 | 11.4159 | 9.5619 | 51.3035 | 50.9906 | -27.1508 | -29.0867 | -25.5269 | 3.2439 | 30.74 | 11.29 | 5.1611 | 4.1046 | -7.1168 |  |  |  | 29.4385 |  |  | -19.9 |  | -1.6211 | -0.3 | 7.3 | 3.36 | -2.17 | -2.74 | 12.7255 | -29.9917 | -8.27 | -8.32 | 18.31 | -0.53 | -30.4909 | -15.0364 | -35.4018 | -34.1636 |  | -28.0688 | -34.903 | -34.4134 | -20.9297 | -25.0859 | -13.679 | -52.9329 | -32.3582 |  | -8.1161 | -7.8111 |  | -1.3633 | -1.8648 | 2.064 | -18.754 | -17.0308 | 5.6461 | 6.15 | -10.38 | -0.7 | 4.8606 | 9.5879 | -9.8646 | -9.971 | 9.7377 | 11.3065 | -22.0585 | 6.7835 | 0.5696 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.3539 | -16.9131 | 14.9602 | 14.9763 | -5.7152 |  | 19.5132 | -13.92 | -0.7137 | 0.165 | 0.21 | 2.1 | -19.3397 |  | 3.54 | 0.607 |  | 7.04 | -20.0645 | -12.1146 | -3.09 | 24.7499 |  | 24.3948 | -5.8413 | -6.3167 | 2.0039 |  |  | -12.7263 | 70.8335 | 3.2659 | -24.319 | 5.2816 | 5.0583 | 143.9753 | -8.5559 | -9.5402 | -3.8113 | 3.541 | 5.1207 | 5.1111 | 2.5781 | -9.4626 | -8.3227 | -5.03 | 7.655 | 51.2652 | 23.8841 | 71.9293 | -8.443 | 41.5503 |  | -9.9931 | 0 | 0 |  |  | -12.9847 | -12.5617 | -6.9519 | -6.3561 | 3.63 | 4.16 | -26.7 | -27.3 | 0.0009 | -8.88 | 64.0364 | 21.0002 | 20.8932 | -19.5 | -43.1 | -2.8 | -3.4 | -17.7972 |  | -115.7427 | -5.6225 | -248.7038 | -14.6277 | -26.0988 | 108.8596 | 54.6482 | 110.5625 | 122.354 | 43.8253 | 23.5261 | 21.8016 | -1.5799 | 193.7866 | -219.8119 | 121.7021 | -105.4098 | -0.9607 | 8.44 | -4.08 | -2.063 | -2.069 | -0.64 | 1.92 | -1.3164 | -8.0858 | 8.0308 | -3.3982 | -0.9 | 8.451 | 7.125 |  |  | 3.7681 | 3.578 | 3.5419 |  | 27.9 | 5.8133 | -0.04 |  | -3.9788 | -18.0446 | -17.9501 | 0 | 13.9786 | -12.318 | -2.2792 | -21 | 3.1 | 60.0754 | -127.6524
02/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.013 | -6.6441 | 4.5019 | 11.4365 |  | 9.7916 |  | 16.3534 | 7.1938 | 8.5379 |  | -26.4 | 0 | 2.484 | -19.8 | 3.3824 | -2.5533 | 2.8075 | 2.6386 | 4.9403 | 3.3532 | -1.1572 | 1.9883 |  | -0.6214 | -0.167 | -0.163 | 4.119 |  | -11 | 0.006 | 0.33 | -12.83 | -12.75 |  | -9.64 | -9.6 | 3.2707 | 3.7714 | 13.5995 | 15.6735 | -18.9942 | -10.8491 | -10.5307 | 14.0249 | 15.3229 | -21.157 | -19.4963 | 21.2109 | 25.2661 | 39.2197 | 15.8038 | -4.9 | -4.9 | -22.2651 | -22.6408 | -1.0762 |  | -1.0229 | 2.5506 |  | 0.0571 | -86.2148 | 34.3028 | 34.1502 | -29.4904 | -190.7176 |  |  |  | 10.1891 | 8.82 | 5.48 | -13.59 | 4.56 | -16.4725 | -16.2046 | 16.1139 | 14.6027 | -8.8859 | -15.3838 | -15.1748 | -1.8093 |  | 4.4116 | 8.914 | -23.3 | -22.2 | -2.74 | 9.021 | 8.7313 | 7.9422 | 51.7187 | 52.1908 | -27.4425 | -29.0915 | -25.8611 | 3.2581 | 38.49 | 14.08 | 4.8486 | 3.8116 | -6.8123 |  |  |  | 26.1549 |  |  | -17.6 | -17.7 | -1.6724 | -0.9 | 7.56 | 3 | -2.56 | -2.96 | 12.3845 | -26.789 | -8.29 | -8.22 | 17.8 | -0.19 | -28.1455 | -13.9636 | -33.8472 | -33.8727 |  | -27.548 | -33.956 | -34.1399 | -25.4448 | -31.6096 | -14.029 | -55.5015 | -34.0104 |  | -7.9249 | -7.5092 |  | -1.9985 | -2.6476 | -1.028 | -17.7956 | -17.4879 | 7.6828 | 0 | -8.86 | 0 | 4.9449 | 9.4132 | -9.3627 | -9.5825 | 9.0207 | 12.5957 | -25.2372 | 6.6478 | 0.8176 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.5166 | -18.5877 | 13.7894 | 14.011 | -8.0158 |  | 19.4205 | -14.12 | -0.71 | 0.1659 | 0.23 | 2.5 | -19.1796 |  | 3.578 | 0.564 |  | 7.94 | -18.1418 | -10.1771 | -3.05 | 25.2823 |  | 24.3175 | -5.6664 | -6.1656 | 1.9795 |  |  | -13.3324 | 71.2155 | 2.9952 | -24.3472 | 6.1225 | 5.5047 | 142.4209 | -8.7275 | -9.3637 | -3.9075 | 2.91 | 5.0108 | 5.0874 | 3.1667 | -9.8185 | -8.5512 | -5.03 | 8.1773 | 51.4838 | 22.4716 | 70.7745 | -9.0473 | 42.3205 |  | -9.8274 | 0 | 0 |  |  | -14.1877 | -13.5779 | -6.2594 | -6.4727 | 3.48 | 4.17 | -28.1 | -28.7 | -0.087 | -9.6 | 67.925 | 18.8546 | 18.5382 | -19.5 | -43.4 | -2 | -2.5 | -17.8454 | -18.0047 | -115.4026 | -4.6836 | -249.6054 | -13.6285 | -27.4958 | 107.13 | 58.1863 | 114.3942 | 121.8893 | 42.3726 | 20.3599 | 19.8503 | -2.7781 | 189.3194 | -222.5949 | 116.1504 | -102.2575 | 0.0012 | 8.255 | -4.72 |  |  | -0.24 | 1.44 | -1.4497 | -7.7348 | 7.8233 | -3.3371 | -1.1 | 7.758 | 7.609 |  |  | 4.1338 | 3.1176 | 4.401 |  | 28.2 | 4.3912 | -0.02 |  | -3.553 | -18.2451 | -18.2433 | 0 | 13.6771 | -12.348 | -2.0739 | -21 | 3.1 | 60.4473 | -127.3079
02/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.1619 | -6.8396 | 5.4079 | 11.2311 |  | 9.3432 |  | 17.0397 | 7.3248 | 8.7048 | 0 | -26.4 | 0 |  | -17.6 | 3.2862 | -2.561 | 2.8857 | 2.6854 | 5.2721 | 3.4302 | -1.1253 | 1.9422 |  | -0.7759 | -0.213 | -0.214 | 3.873 |  | -11 | 0.179 | 0.328 | -13.09 | -13.07 |  | -9.71 | -9.74 | 3.4377 | 3.8737 | 13.3401 | 15.3902 | -18.8977 | -12.0996 | -10.7537 | 21.9311 | 22.4979 | -21.0579 | -19.3966 | 19.7864 | 18.4855 | 37.1302 | 15.9475 | -5 | -5 | -22.9936 | -21.5644 | -1.2556 |  | -1.3669 | 2.8385 |  | -0.4713 | -87.8933 | 32.5632 | 32.8684 | -23.0608 | -189.1019 |  |  |  | 9.1612 | 8.42 | 5.2 | -14.5 | 3.5 | -16.7404 | -16.8744 | 16.3815 | 14.4904 | -8.6447 | -14.1454 | -14.4429 | -1.5862 |  | 4.608 | 8.507 | -24.5 | -23.1 | -2.63 | 7.6764 | 7.7568 | 6.7004 | 52.5373 | 53.2264 | -27.0514 | -28.876 | -27.0804 | 3.3791 | 37.33 | 13.73 | 4.5361 | 3.6163 | -6.6719 |  |  |  | 29.4721 |  |  | -17.6 | -17.7 | -1.5149 | -1 | 6.5 | 2.68 | -2.71 | -2.61 | 10.943 | -30.0217 | -8.16 | -8.22 | 17 | -1.13 | -30.4364 | -15.0727 | -35.5203 | -35.0818 |  | -29.6615 | -36.3163 | -36.5587 | -26.8744 | -32.9988 | -13.587 | -63.2597 | -31.0896 |  | -7.9416 | -7.4364 |  | -2.5131 | -2.3807 | -6.148 | -17.7487 | -17.3746 | 10.0298 | 7.01 | -8.63 | 0.4 | 4.9183 | 8.8632 | -9.9749 | -10.0308 | 8.9205 | 15.1315 | -28.1246 | 6.4981 | 0.8005 |  | 0 | 0 |  | 3.1817 | 3.3491 | -17.9178 | 15.3414 | 15.3501 | -7.144 |  | 19.5132 | -14.29 | -0.7118 | 0.165 | 0.15 | 2.33 | -19.0056 |  | 3.552 | 0.56 |  | 6.83 | -18.578 | -10.5769 | -3.2 | 24.6194 |  | 24.2302 | -5.4101 | -5.8066 | 1.9333 |  |  | -13.0023 | 69.7928 | 4.0134 | -24.2686 | 6.0847 | 6.8718 | 139.3479 | -8.9165 | -9.9036 | -3.276 | 2.5874 | 5.0035 | 5.0636 | 2.1945 | -8.0193 | -6.8845 | -6.71 | 8.1728 | 54.0375 | 21.1118 | 71.3301 | -8.0316 | 43.206 |  | -11.2581 | 0 | 0 |  |  | -14.2701 | -13.6603 | -6.8488 | -6.6682 | 4.02 | 4.58 | -27.9 | -28.1 | 0.0192 | -8.48 | 69.3072 | 17.3826 | 17.3077 | -19.5 | -43.1 | -2 | -2.5 | -18.0731 |  | -114.6053 | -1.4073 | -248.6473 | -12.7511 | -26.425 | 105.9879 | 59.9061 | 115.4555 | 123.5962 | 44.5952 | 23.0036 | 21.4363 | -4.4163 | 192.1101 | -224.9151 | 117.3096 | -100.8934 | 0.1648 | 8.517 | -4.96 | -2.025 | -2.03 | -0.48 | 1.28 | -1.4222 | -7.3808 | 7.5608 | -3.6027 | -0.6 | 8.401 | 7.842 |  |  | 4.6438 | 4.7397 | 3.6263 |  | 27.3 | 5.0759 | -0.04 |  | -3.4336 | -17.4696 | -17.3785 | 0 | 12.8559 | -11.4491 | -2.1627 | -20.7 | 3 | 63.339 | -127.5716
02/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.6207 | -7.3937 | 4.744 | 11.3594 |  | 9.1366 |  | 16.5914 | 6.9518 | 8.8306 | 0 | -26.4 |  |  | -17.6 | 3.293 | -2.4273 | 2.8255 | 2.6348 | 5.1449 | 3.404 | -1.0987 | 1.9436 |  | -0.8172 | -0.244 | -0.193 | 3.756 | -22.2 |  | 0.09 | 0.328 | -13.21 | -13.26 |  | -9.39 | -9.76 | 3.2355 | 3.9296 | 13.9589 | 16.0042 | -18.409 | -9.7615 | -9.508 | 13.8202 | 11.5359 | -21.088 | -18.9516 | 15.0528 | 16.5128 | 37.1242 | 15.9068 | -4.8 | -4.8 | -22.9242 | -23.0315 | -1.3404 |  | -0.4086 |  |  | -0.5103 | -94.4548 | 33.9366 | 33.9976 | -25.5739 | -191.5028 |  |  |  | 9.0614 | 8.72 | 5.64 | -13.69 | 4.09 | -18.214 | -17.9461 | 15.8394 | 13.8104 | -9.2438 | -15.9623 | -15.2864 | -0.7741 |  | 4.608 | 8.872 | -24.6 | -23.6 | -2.62 | 7.5359 | 7.9752 | 6.3912 | 52.3155 | 53.214 | -26.1265 | -30.4279 | -25.5345 | 3.4774 | 38.26 | 14.1 | 4.2236 | 3.2257 | -6.2728 |  |  |  | 26.6723 |  |  |  | -15.3 | -1.7932 | -1 | 7.56 | 2.74 | -2.69 | -3.03 | 12.307 | -27.5641 | -8.45 | -8.46 | 18.18 | -1.25 | -28.8727 | -14.6727 | -35.6283 | -34.0818 |  | -29.6067 | -36.2451 | -36.0362 | -19.7951 | -26.5426 | -13.781 | -61.9436 | -30.2698 |  | -7.0138 | -7.0151 |  | -9.7021 | -9.1941 | 11.28 | -15.4933 | -15.1649 | 8.0939 | 0 | -10.53 | -0.6 | 4.7166 | -6.2051 | -9.3571 | -9.4168 | 7.9931 | 11.0082 | -24.1706 | 6.7567 | 1.1459 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.5213 | -17.9178 | 15.2277 | 15.1452 | -7.3679 |  | 19.9283 | -14.2 | -0.7997 | 0.165 | 0.2 | 2.11 | -19.6001 |  | 3.593 | 0.63 |  | 6.14 | -19.0092 | -11.1096 | -3.33 | 23.1886 |  | 23.9271 | -5.1949 | -5.8678 | 1.8368 |  |  | -12.0843 | 70.0623 | 3.3103 |  | 4.9647 | 5.8825 | 135.5386 | -9.2695 | -9.6751 | -3.2771 | 3.6213 | 5.1061 | 5.1348 | 3.3578 | -8.5388 | -7.6471 | -5.03 | 8.3571 | 56.698 | 19.724 | 71.7696 | -8.8506 | 42.0762 |  | -8.7325 | 0 | 0 |  | 28.2366 | -14.2646 | -13.7153 | -7.0014 | -7.2689 | 4.95 | 5.49 | -28.3 | -28.3 | -0.0339 | -8.56 | 67.3707 | 18.1614 | 18.6205 | -19.5 | -42.2 | -1.5 | -2.1 |  |  | -103.6183 | 3.4983 | -250.5615 | -14.0726 | -21.465 | 107.1915 | 57.7761 | 114.8285 | 122.0258 | 41.9825 | 22.0921 | 20.145 | -4.6179 | 190.7016 | -222.2819 | 116.1545 | -100.8199 | -0.0232 | 8.322 | -4.16 | -2.052 | -2.059 | -0.96 | 1.36 | -1.353 | -7.6463 | 8.2353 | -3.0747 | -1.3 | 7.68 | 8.109 |  |  | 4.1057 | 3.0116 | 3.4908 |  | 26.9 | 5.2445 | 0.06 |  | -4.5239 | -18.1277 | -18.1907 | 0 | 14.1634 | -13.1016 | -2.4248 | -20.4 | 2.2 | 64.8994 | -131.8773
02/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.8356 | -7.5659 | 4.3557 | 11.3705 |  | 9.2449 |  | 16.7974 | 7.1718 | 8.5553 |  | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.1856 | -2.3162 | 3.175 | 3.0842 | 5.7954 | 3.5121 | -0.3834 | 1.8227 |  | -0.9082 | -0.384 | -0.351 | 3.546 | -22.2 | -11 | -0.226 | 0.326 | -14.41 | -14.42 |  | -9.65 | -9.68 | 3.5902 | 3.7979 | 14.4503 | 16.6736 | -17.1329 | -10.6885 | -10.4091 | 4.1386 | 4.7423 | -18.409 | -16.0713 | 11.8752 | 11.8806 | 42.8725 | 16.8114 | -4.8 | -4.8 | -24.1704 | -24.069 | -1.3756 |  | 0.7139 |  |  | -0.4212 | -94.882 | 33.2346 | 33.3872 | -20.4032 | -194.2178 |  |  |  | 8.0036 | 8.43 | 5.34 | -14.18 | 3.97 | -19.8215 | -20.2233 | 18.1273 | 16.8462 | -10.0784 | -12.5383 | -12.3683 | 0.104 |  | 4.608 | 9.221 | -24.9 | -23.6 | -2.66 | 8.4239 | 8.6485 | 7.3673 | 54.0073 | 54.6101 | -28.4128 | -29.6186 | -27.1854 | 3.3247 | 37.28 | 13.6 | 4.0674 | 3.1281 | -6.2509 |  |  |  | 34.6857 |  |  | -15.3 |  | -1.7395 | -1.2 | 5.44 | 2.36 | -2.89 | -2.48 | 11.718 | -35.562 | -8.43 | -8.57 | 18.02 | -0.89 | -34.0182 | -16.7909 | -39.9961 | -38.8091 |  | -32.0588 | -39.2704 | -38.8853 | -18.116 | -30.1232 | -14.067 | -65.5433 | -27.3694 |  | -7.7019 | -7.2221 |  | -12.211 | -13.2308 | 7.696 | -15.8787 | -16.2943 | 17.2558 | 6.61 | -10.27 | 3.6 | 4.5827 | -8.2808 | -9.6379 | -9.8209 | 8.4351 | 20.844 | -32.6017 | 6.7227 | 1.0928 |  | 0 | 0 |  | 6.6983 | 6.6983 | -25.1184 | 19.7007 | 19.741 | -14.1405 |  | 20.3922 | -15.03 | -0.7997 | 0.165 | 0.31 | 2.2 | -20.4972 |  | 3.993 | 0.466 |  | 7.15 | -10.7724 | -2.8225 |  | 23.2101 |  | 23.5446 | -4.7369 | -5.2026 | 1.8318 |  |  | -12.3512 | 68.5209 | 3.1194 | -24.3399 | 5.6508 | 5.0926 | 128.8272 | -9.6477 | -9.8149 | -3.079 | 3.0425 | 5.1427 | 5.1348 | 2.4688 | -7.3715 | -6.0015 | -4.61 | 6.364 | 51.7741 | 23.5276 | 74.5853 | -5.8074 | 43.9781 |  | -10.0255 | 0 | 0 | 27.7923 |  | -14.6931 | -14.0833 | -6.7833 | -6.9346 | 4.27 | 4.64 | -30 | -30.2 | -0.2628 | -8.56 | 78.5759 | 17.1213 | 17.0474 | -19.5 | -46.1 | -1.6 | -2.1 |  |  | -100.0172 | 9.7033 | -250.1045 | -14.4807 | -19.8037 | 109.5209 | 55.4059 | 116.2917 | 126.441 | 45.476 | 22.359 | 21.0476 | -5.9212 | 196.9102 | -225.9237 | 115.5465 | -101.1891 | -0.2332 | 8.433 | -5.28 | -2.056 | -2.062 | 0.64 | -0.08 | -0.7732 | -6.1509 | 10.0511 | -7.5578 | -0.5 | 7.974 | 7.782 |  |  | 3.7695 | 3.559 | 3.7584 |  | 30.9 | 5.0699 | 0.01 |  | -3.658 | -16.947 | -17.2749 | -1.0025 | 13 | -12.1261 | -1.3969 | -24.1 | 6.1 | 62.9418 | -128.7429
02/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.8582 | -7.6501 | 4.9832 | 11.3154 |  | 9.2345 |  | 15.4876 | 6.7118 | 7.9907 |  | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 3.3688 | -3.148 | 3.1175 | 3.1091 | 5.785 | 3.5347 | -0.3132 | 1.8273 |  | -0.9648 | -0.195 | -0.196 | 3.949 | -22.2 |  | 0.181 | 0.333 | -13.32 | -13.33 |  | -9.21 | -9.23 | 3.2605 | 4.1001 | 14.3735 | 16.2968 | -18.7408 | -10.4414 | -10.1013 | 14.7334 | 17.1929 | -20.7532 | -18.3335 | 17.6488 | 15.2539 | 38.051 | 15.5685 | -4.8 | -4.9 | -22.788 | -22.1878 | -1.3518 |  | 0.3044 |  |  | -0.3896 | -78.3715 | 31.8308 | 31.9834 | -24.4765 | -187.3349 |  |  |  | 8.2631 | 8.29 | 5.47 | -13.89 | 3.27 | -19.6875 | -19.6875 | 17.8742 | 16.4843 | -10.1522 | -11.5422 | -11.5155 | 0.2935 | 0 | 4.4116 | 8.515 | -24.3 | -23.1 | -2.86 | 9.1623 | 9.1521 | 7.8679 | 51.8564 | 52.5417 | -25.6855 | -29.3544 | -24.8491 | 3.2159 | 36.61 | 13.37 | 4.2236 | 3.3234 | -6.2489 |  |  |  | 34.3502 |  |  | -17.6 |  | -1.9348 | -1.2 | 6.66 | 2.48 | -2.78 | -2.75 | 11.904 | -34.737 | -8.27 | -8.26 | 17.63 | -0.86 | -34.0909 | -17.1727 | -38.0626 | -37.6636 |  | -31.4483 | -38.5568 | -39.0231 | -23.938 | -26.8763 | -13.861 | -60.9101 | -27.2577 |  | -6.9938 | -6.8371 |  | -15.0484 | -14.1559 | 6.672 | -15.5753 | -15.0548 | 17.1268 | 6.76 | -15.38 | -0.5 | 4.7068 | -14.1699 | -9.1329 | -9.363 | 8.4073 | 20.0039 | -35.8379 | 6.6855 | 1.0536 |  | 0 | 0 |  | 6.0284 | 5.861 | -24.1137 | 18.8932 | 19.2121 | -12.7006 |  | 20.397 | -14.23 | -0.7118 | 0.1376 | 0.24 | 2.07 | -20.1324 |  | 4.2 | 0.811 |  | 7.51 | -12.2878 | -3.9684 |  | 23.783 |  | 23.5395 | -5.0714 | -5.6267 | 1.7766 |  |  | -12.8445 | 68.4559 | 3.3253 | -24.3401 | 5.311 | 5.8654 | 132.6388 | -9.3881 | -9.6106 | -3.0836 | 3.3207 | 5.1866 | 5.206 | 2.8613 | -6.6338 | -5.4659 | -4.19 | 7.2597 | 52.6002 | 21.3081 | 73.1965 | -6.3506 | 44.8694 |  | -10.9123 | 0 | 0 |  |  | -13.4681 | -13.2319 | -6.8117 | -6.3578 | 3.39 | 3.58 | -28.8 | -29.8 | -0.4038 | -8.4 | 73.9918 | 18.5877 | 18.5119 | -19.1 | -45.7 | -1.6 | -2.1 |  |  | -98.6051 | 10.1249 | -249.7103 | -15.6448 | -20.2863 | 107.8084 | 50.8681 | 114.4527 | 124.4862 | 49.3327 | 20.6636 | 21.0599 | -6.0465 | 195.0359 | -223.0027 | 120.8735 | -105.4711 | -0.3967 | 7.991 | -5.44 | -2.06 | -2.075 | 0.16 | 0.16 | -1.399 | -6.2669 | 9.9351 | -7.2068 | 0 | 7.603 | 7.708 |  |  | 3.4273 | 3.1517 | 4.1609 |  | 30.5 | 4.8021 | 0.04 |  | -3.947 | -17.9689 | -17.0691 | -1.0368 | 13.598 | -11.36 | -2.7779 | -23.6 | 6.4 | 61.8157 | -127.3071
02/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 3.3651 | -8.3345 | 4.0674 | 11.4667 |  | 9.4344 |  | 15.1033 | 6.6958 | 7.9394 |  | -26.4 |  | 2.484 | -19.8 | 3.22 | -3.4631 | 3.2252 | 3.0467 | 6.0275 | 3.1432 | -0.4704 | 1.9194 |  | -1.0213 | -0.164 | -0.158 | 3.783 | -19.98 |  | 0.325 | 0.336 | -13.41 | -13.49 |  | -9.09 | -9.3 | 3.146 | 3.7801 | 14.1497 | 15.7105 | -19.1074 | -11.2523 | -10.553 | 20.7726 | 19.3259 | -21.7644 | -19.2017 | 12.9194 | 14.0305 | 41.46 | 15.4635 | -4.6 | -4.8 | -21.1176 | -21.8879 | -1.3182 |  | 0.9414 |  |  | -0.3932 | -75.9605 | 30.4269 | 30.5185 | -30.3184 | -183.5506 |  |  |  | 9.291 | 8.6 | 5.7 | -13.57 | 4.1 | -19.1517 | -18.8838 | 18.7334 | 17.5827 | -9.5098 | -11.4487 | -11.5262 | 0.4411 |  | 4.608 | 8.807 | -23.8 | -22.7 | -2.49 | 10.1231 | 10.044 | 9.1183 | 50.0386 | 51.0662 | -25.5907 | -28.3201 | -25.2293 | 3.259 | 36.15 | 12.95 | 4.5361 | 3.5187 | -6.6725 |  |  |  | 36.1017 |  |  |  |  | -1.2891 | -1.1 | 6.14 | 2.44 | -2.76 | -2.18 | 11.9505 | -38.3022 | -7.94 | -7.97 | 17.58 | -0.51 | -35.4545 | -17.4636 | -39.0474 | -37.8727 |  | -29.1999 | -38.1915 | -38.7236 | -20.0202 | -25.7316 | -13.222 | -56.5599 | -25.5412 |  | -6.489 | -6.0094 |  | -15.0286 | -14.8792 | 1.552 | -18.7303 | -18.0691 | 12.2782 | -4.6 | -13.63 | 10.9 | 4.4896 | -16.102 | -9.5045 | -9.8758 | 9.6993 | 14.2386 | -27.1722 | 6.5344 | 0.8467 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.0237 | -25.6208 | 19.675 | 19.6784 | -14.3744 |  | 20.6802 | -14.5 | -0.7118 | 0.1376 | 0.14 | 1.82 | -20.7042 |  | 4.309 | 0.971 |  | 7.78 | -10.3332 | -1.9029 | -3.2 | 23.745 |  | 23.8047 | -5.1921 | -5.6172 | 1.8006 |  |  | -13.6347 | 69.4078 | 2.5872 |  | 6.7782 | 5.9846 | 134.2012 | -9.3424 | -9.4134 | -3.2876 | 3.1939 | 5.2745 | 5.2772 | 2.6788 | -7.0967 | -5.4842 | -2.51 | 6.5071 | 52.6916 | 26.5784 | 73.5127 | -5.427 | 45.5056 | 0 | -10.8071 | 0 | 0 |  |  | -12.4903 | -11.9409 | -6.7352 | -6.6456 | 2.92 | 3.69 | -28.5 | -29.3 | -0.3854 | -7.92 | 66.7282 | 19.1359 | 19.1749 | -19.1 | -45.7 | -3.7 | -3.9 | -17.8278 | -17.7535 | -96.7765 | 8.7993 | -249.7554 | -15.9117 | -19.2387 | 112.6996 | 51.2792 | 110.8082 | 123.8494 | 48.0592 | 21.959 | 20.9378 | 1.3803 | 196.6146 | -223.5347 | 124.8424 | -108.0711 | -1.2634 | 8.251 | -5.68 | -2.093 | -2.099 | 0.64 | 0.56 | -1.8258 | -6.5599 | 10.2556 | -6.9413 | -0.2 | 7.251 | 6.644 |  |  | 4.3043 | 3.8144 | 3.7901 |  | 32.1 | 5.2447 | 0.07 |  | -4.663 | -17.5438 | -17.18 | -1.4728 | 13.3729 | -11.6414 | -2.7592 | -24.8 | 7 | 58.8209 | -129.9765
02/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 3.6499 | -8.5395 | 3.339 | 11.625 |  | 9.0684 |  | 13.3479 | 5.3268 | 6.545 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.8903 | -10.8816 | 3.1445 | 3.0775 | 5.8082 | 2.8855 | -0.4782 | 1.8256 |  | -1.0823 | -0.147 | -0.143 | 4.316 | -17.76 | -8.8 | 0.086 | 0.346 | -13.1 | -13.08 |  | -9.12 | -9.09 | 2.0916 | 3.7067 | 12.6608 | 14.5411 | -19.6803 | -11.8555 | -11.094 | 19.6778 | 20.5518 | -20.8962 | -19.0135 | 13.2709 | 19.9515 | 30.0458 | 14.6984 | -4.9 |  | -20.4149 | -20.5611 | -1.3075 |  | 0.3877 | 2.9963 |  | -0.2624 | -67.1712 | 31.9224 | 31.9834 | -27.6607 | -183.7722 |  |  |  | 9.3309 | 8.76 | 6.05 | -13.04 | 4.34 | -20.0894 | -20.0894 | 16.8866 | 15.6848 | -9.5709 | -11.2025 | -11.4101 | -0.2041 |  | 4.2153 |  | -21.6 | -20.8 | -2.66 | 10.7538 | 10.993 | 9.6169 | 50.2144 | 49.9175 | -25.9463 | -28.4818 | -24.374 | 3.1409 | 36.65 | 13.3 | 4.5361 | 3.5187 | -6.5725 |  |  |  | 33.9912 |  |  |  | -17.6 | -1.3672 | -1 | 6.34 | 3.1 | -2.39 | -2.49 | 11.9505 | -34.832 | -8.39 | -8.52 | 18.88 | 0 | -33.5091 | -16.5182 | -39.2626 | -38.2636 |  | -28.0507 | -36.2152 | -36.7045 | -22.5153 | -29.0145 | -12.572 | -51.8168 | -29.4454 |  | -6.7479 | -6.6366 |  | -5.7517 | -6.3816 | 12.816 | -21.5722 | -21.4398 | 9.1066 | 0 | -13.06 | -2.5 | 4.8618 | 1.5055 | -9.4175 | -9.4529 | 10.4222 | 12.4673 | -25.9661 | 6.6437 | -0.7451 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -25.2859 | 19.5384 | 19.7753 | -12.9619 |  | 20.9097 | -13.56 | -0.7118 | 0.165 | 0.2 | 1.04 | -20.7298 |  | 4.281 | 1.847 |  | 7.07 | -12.0159 | -3.5572 | -3.5 | 22.0656 |  | 23.5169 | -5.3834 | -5.8446 | 1.8392 |  |  | -13.4679 | 69.2711 | 1.8946 | -23.8217 | 6.3949 | 5.9799 | 138.8535 | -9.2279 | -9.0448 | -2.9278 | 2.9385 | 5.4503 | 5.4117 | 2.5256 | -8.3636 | -5.9092 | -2.1 | 0 | 35.5799 | 27.6672 | 78.1429 | -7.3945 | 43.9996 | 0 | -9.6345 | 0 | 0 |  |  | -12.0838 | -11.6498 | -7.231 | -6.9736 | 2.61 | 2.9 | -29.3 | -29.4 | -0.4038 | -7.04 | 66.8892 | 20.5062 | 21.0907 | -18.7 | -46.9 | -3.7 | -4.2 |  |  | -114.044 | 6.1462 | -248.6788 | -11.9791 | -23.0134 | 112.2285 | 52.6073 | 106.2938 | 122.024 | 48.7453 | 20.8751 | 20.6592 | 4.7899 | 198.4164 | -221.173 | 124.102 | -108.4612 | -1.4978 | 8.35 | -6.24 | -2.058 | -2.062 | 1.04 | 0.96 | -3.0414 | -6.9718 | 10.1976 | -6.9413 | -0.4 | 8.098 | 7.898 |  |  | 3.6627 | 3.0062 | 3.027 |  | 31.9 | 4.5318 | 0.09 |  | -4.3504 | -17.5917 | -17.1937 | 0 | 13.5121 | -12.6345 | -2.3663 | -24.6 | 6.7 | 49.457 | -123.6427
02/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 3.6474 | -8.5054 | 2.8834 | 11.8879 |  | 9.9745 |  | 12.9797 | 5.2458 | 6.6043 | -2.22 |  | 2.2 |  | -19.8 | 2.3111 | -10.4086 | 3.5126 | 3.3756 | 6.3062 | 3.0332 | -0.515 | 1.7404 |  | -1.0918 | -0.18 | -0.158 | 3.981 | -17.76 | -8.8 | 0.366 | 0.34 | -12.9 | -12.92 |  | -9.34 | -9.36 | 1.5907 | 3.7431 | 14.8356 | 16.8128 | -18.3056 | -11.1278 | -10.5827 | 3.4007 | 3.7545 | -16.8584 | -14.6126 | 7.3982 | 7.7307 | 38.765 | 14.7912 | -4.7 | -4.7 | -22.6546 | -22.5132 | -1.4759 |  | 1.0218 | 2.6533 |  | -0.1386 | -75.869 | 33.1126 | 33.021 | -32.3584 | -180.1181 |  |  |  | 10.4286 | 8.59 | 6.07 | -12.88 | 3.91 | -20.6252 | -20.4912 | 18.3466 | 17.0205 | -9.6392 | -10.3447 | -10.6602 | 0.6277 |  | 4.2153 | 8.517 | -21.2 | -20.3 | -2.7 | 12.2161 | 12.3862 | 11.2084 | 50.3124 | 50.1538 | -26.8413 | -27.5907 | -26.1233 | 3.1889 | 36.3 | 13.21 | 4.8486 | 3.9093 | -6.8856 |  |  |  | 36.7354 |  |  |  |  | -1.0522 | 0.2 | 6.92 | 4.2 | -1.59 | -2.35 | 10.2765 | -36.3721 | -8.66 | -8.71 | 20.23 | 0.79 | -33.9273 | -17.1455 | -40.5254 | -39.3909 |  | -25.3059 | -34.5999 | -34.3817 | -26.5487 | -32.0282 | -12.306 | -51.5034 | -29.7878 |  | -7.3854 | -6.9775 |  | -1.0057 | -1.7527 | 4.112 | -22.6265 | -22.3156 | 10.3414 | 0 | -8.99 | 0 | 5.1126 | 9.3237 | -9.3462 | -9.6334 | 10.4376 | 14.2246 | -26.7402 | 6.7714 | -0.6128 |  | 0 | 0 |  | 7.703 | 8.0379 | -26.1232 | 20.9777 | 21.0902 | -13.8419 |  | 20.6754 | -14.01 | -0.7118 | 0.1604 | 0.17 | 1.65 | -20.96 |  | 4.22 | 1.034 | 3.8193 | 7.1 | -11.1575 | -3.1292 | -3.37 | 22.4998 |  | 23.4178 | -5.5498 | -5.9784 | 1.8753 |  |  | -13.4166 | 69.951 | 2.308 | -23.2898 | 6.5696 | 6.7312 | 140.5948 | -8.8799 | -8.685 | -3.3453 | 3.1379 | 5.4283 | 5.5304 | 2.9897 | -6.9097 | -5.5948 | -1.68 | 3.7313 | 42.9042 | 30.6 | 76.024 | -5.0964 | 46.0684 | 0 | -11.8654 | 0 | 0 |  |  | -11.2213 | -10.7764 | -8.0018 | -7.865 | 2.07 | 2.91 | -28.8 | -29 | -0.5264 | -6.64 | 70.1137 | 20.6205 | 20.0051 | -18.2 | -46.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -112.3586 | 3.4241 | -249.6088 | -14.3683 | -24.8774 | 112.3627 | 50.8279 | 106.7915 | 124.4122 | 52.0529 | 19.6719 | 19.1117 | 1.5075 | 199.6055 | -222.7717 | 126.1178 | -110.1444 | -1.5222 | 8.475 | -6.56 | -2.033 | -2.041 | 1.44 | 0.56 | -3.0188 | -6.7948 | 9.4072 | -7.1458 | 0.9 | 8.639 | 7.86 | 1.6971 | 1.9243 | 4.033 | 4.2526 | 3.3221 |  | 32 | 4.7903 | 0.11 |  | -3.3194 | -17.3667 | -17.0743 | 0 | 12.7744 | -11.0496 | -2.558 | -25.2 | 7.1 | 54.9048 | -122.8759
02/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 4.0462 | -8.9153 | 2.1163 | 11.723 |  | 10.7248 |  | 12.2096 | 4.9109 | 6.3186 |  |  | 2.2 | 1.656 |  | 2.5633 | -10.9799 | 3.5982 | 3.4955 | 6.6864 | 3.1212 | -0.4908 | 1.153 |  | -1.1647 | -0.038 | -0.022 | 4.309 |  |  | 0.953 | 0.355 | -12.63 | -12.61 |  | -8.33 | -8.3 | 0.8746 | 3.9686 | 17.0829 | 18.7802 | -19.7639 | -9.9622 | -9.5852 | 3.2005 | 3.206 | -16.5874 | -13.8303 | 6.1272 | 6.4991 | 37.2387 | 2.3999 | -2.3 | -2.3 | -20.2707 | -20.1684 | -1.5913 |  | 4.4233 | 2.2226 | -0.3197 | -0.0481 | -68.2699 | 32.3191 | 32.1665 | -39.8213 | -172.6913 |  |  |  | 11.4465 | 8.75 | 6.16 | -12.27 | 4.19 | -22.0987 | -21.8308 | 19.3401 | 17.7992 | -10.1141 | -9.1091 | -9.5826 | 4.2968 |  | 4.2153 | 9.262 | -19.3 | -18.5 | -2.9 | 13.9435 | 14.0534 | 12.5238 | 48.5085 | 49.37 | -26.4251 | -26.5939 | -26.0022 | 3.0892 | 37.2 | 13.53 | 5.7861 | 4.7882 | -7.5702 |  |  |  | 34.4552 |  |  | -19.9 | -19.9 | -1.1829 | 1.6 | 8.04 | 5.52 | -0.54 | -2.7 | 9.8115 | -34.2819 | -8.8 | -8.84 | 21.38 | 1.8 | -33.0182 | -16.5364 | -41.6587 | -40.8091 |  | -23.4664 | -32.033 | -32.0248 | -24.0897 | -28.1593 | -12.403 | -44.3787 | -34.1908 |  | -7.4031 | -7.0967 |  | -3.2719 | -2.3749 | 5.136 | -21.7384 | -21.5514 | 10.6051 | 0 | -3.25 | -0.5 | 5.2033 | 4.6475 | -9.7513 | -9.9663 | 9.997 | 13.6521 | -25.9611 | 7.0802 | 0.2405 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -28.1327 | 22.2048 | 22.3319 | -14.9549 |  | 22.2965 | -13.98 | -0.7137 | 0.165 | 0.17 | 0.86 | -22.2407 |  | 4.177 | 1.11 |  | 5.71 | -10.0118 | -2.5119 | -3.64 | 20.9499 |  | 23.373 | -5.5674 | -6.0455 | 1.9905 |  |  | -13.7951 | 69.2821 | 0.8353 | -22.4992 | 6.1828 | 5.654 | 139.5807 | -8.7881 | -8.442 | -3.4038 | 2.7226 | 5.6774 | 5.6965 | 2.3084 | -8.973 | -6.6278 | -1.26 | 4.0667 | 41.7462 | 28.5431 | 72.8541 | -5.319 | 46.236 | 0 | -11.7317 | -10.6183 | 0 |  |  | -14.1932 | -13.3033 | -8.427 | -8.0649 | 2.68 | 3.11 | -33.1 | -32.8 | -0.2811 | -7.36 | 81.8054 | 20.3488 | 20.1848 | -17.4 | -47.4 | -2 | -2.5 |  | -17.9371 | -109.708 | 5.0823 | -252.7955 | -15.6219 | -23.777 | 113.6437 | 47.8612 | 115.343 | 126.5385 | 53.34 | 18.2167 | 16.4957 | -5.5366 | 202.3736 | -225.5302 | 124.3817 | -109.9224 | -0.6775 | 8.517 | -8.24 | -2.031 | -2.046 | 3.36 | -0.24 | -3.5956 | -6.0349 | 10.1396 | -6.2974 | -1 | 1.215 | 2.125 |  |  | 4.2808 | 4.042 | 2.6311 |  | 32.9 | 4.2376 | 0.17 |  | -3.231 | -17.7262 | -17.8922 | 0 | 13.1936 | -11.5377 | -2.6587 | -25.7 | 7.5 | 49.1257 | -118.2579
02/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 4.3164 | -9.1802 | 6.0131 | 11.7353 |  | 11.4452 |  | 11.8537 | 4.6419 | 6.0433 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.4985 | -14.1315 | 4.3245 | 4.2434 | 7.7604 | 3.1162 | -0.562 | 1.2645 |  | -1.1608 | -0.148 | -0.124 | 4.465 | -8.88 | -11 | 0.532 | 0.364 | -12.56 | -12.63 |  | -8.25 | -8.5 | 0.7429 | 4.0375 | 18.8765 | 21.0805 | -18.8147 | -10.5649 | -10.1719 | 3.7993 | 2.9348 | -15.7856 | -12.9453 | 6.4564 | 6.9839 | 34.8539 | 1.8863 | 0 | -0.9 | -19.4979 | -19.4845 | -1.5153 |  | 3.3411 | 2.733 | 0.9347 | 0.6821 | -67.9342 | 33.5093 | 33.8755 | -46.0047 | -164.3011 |  |  |  | 11.4166 | 8.52 | 6.06 | -11.66 | 4.12 | -21.4289 | -21.4289 | 18.5845 | 17.5239 | -9.4473 | -10.2635 | -10.6878 | 2.9922 |  | 4.032 | 7.276 | -16.8 | -16.6 | -2.93 | 15.1007 | 15.2346 | 14.1713 | 46.8703 | 47.0708 | -26.582 | -25.1955 | -25.549 | 3.303 | 37.83 | 13.85 | 7.0361 | 5.9601 | -7.9595 |  |  |  | 36.2412 |  |  | -20 | -19.9 | -0.9741 | 4.3 | 10.58 | 8.46 | 1.5 | -3.02 | 10.2145 | -36.8821 | -8.58 | -8.54 | 21.88 | 3.81 | -35.3455 | -17.7909 | -42.4457 | -41.4182 |  | -19.3044 | -28.4715 | -28.343 | -24.1795 | -30.1471 | -11.93 | -35.6977 | -36.0576 |  | -9.0744 | -8.6907 |  | -3.0638 | -3.511 | -0.516 | -21.2472 | -20.8087 | 11.5515 | 0 | -4.46 | -1.5 | 5.595 | 2.4752 | -8.9092 | -9.1995 | 9.0154 | 13.9588 | -24.2636 | 7.1068 | 0.6893 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.2101 | -27.9652 | 22.7621 | 22.8863 | -13.0074 |  | 22.6285 | -14.12 | -0.7997 | 0.1742 | 0.24 | 0.43 | -22.596 |  | 4.104 | 0.935 |  | 4.17 | -13.1691 | -5.1873 | -4.1 | 20.0438 |  | 23.8626 | -5.5204 | -6.0253 | 2.128 |  |  | -12.9903 | 71.2154 | 0.9432 | -21.9848 | 6.5799 | 6.6751 | 146.1034 | -8.3802 | -9.3709 | -3.1942 | 2.6539 | 5.8898 | 6.0366 | 2.1349 | -10.6268 | -7.8647 | -2.1 | 3.6016 | 42.7118 | 28.9833 | 68.5119 | -5.945 | 44.7812 | 0 | -10.1753 | -10.7375 | -11.4824 |  |  | -12.1277 | -11.8201 | -7.9267 | -8.3277 | 5.72 | 6.18 | -32.4 | -32.7 | -0.3854 | -9.68 | 69.0327 | 21.7368 | 21.3447 | -17 | -44.8 | -3.7 | -4.2 |  | -17.744 | -108.087 | 3.323 | -248.8287 | -12.3122 | -22.1155 | 110.516 | 54.0854 | 113.6533 | 122.3254 | 46.9648 | 18.724 | 17.6485 | -3.3565 | 199.9591 | -220.222 | 123.1836 | -109.8135 | -1.0999 | 8.291 | -7.52 | -1.951 | -1.956 | 2.48 | 1.04 | -3.6237 | -7.4388 | 8.1773 | -2.2843 | -2.7 | -0.337 | 1.116 |  |  | 3.0987 | 2.5779 | 2.8823 |  | 29.6 | 3.4639 | 0.52 |  | -2.4155 | -17.824 | -18.3812 | 0 | 13.4237 | -12.7918 | -1.4633 | -22.4 | 4.6 | 46.7143 | -115.8036
02/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 4.4534 | -9.3763 | 5.9704 | 10.9641 |  | 11.6618 |  | 11.9995 | 4.6779 | 6.1596 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.3384 | -14.429 | 4.6525 | 4.5026 | 8.24 | 2.9186 | -0.5698 | 2.0632 |  | -1.0273 | -0.288 | -0.262 | 4.648 | -8.88 | -8.8 | 0.904 | 0.362 | -14 | -13.94 |  | -8.36 | -8.39 | 0.8835 | 4.0021 | 18.5434 | 20.5334 | -17.8415 | -13.0112 | -11.7742 | 3.5363 | 3.6375 | -15.8111 | -13.2221 | 7.1853 | 7.3309 | 36.7612 | 0.1768 |  | -0.8 | -19.0299 | -18.8656 | -1.6326 |  | 3.4047 | 3.209 | 1.3111 | 1.0029 | -66.0115 | 35.7372 | 35.8287 | -49.1345 | -165.389 |  |  |  | 9.3808 | 8.22 | 5.53 | -12.61 | 3.27 | -19.9554 | -19.6875 | 17.6582 | 15.8198 | -8.9833 | -15.3492 | -15.3599 | 2.9001 |  | 4.2153 | 7.604 | -16.6 | -16.1 | -2.91 | 13.8849 | 13.4197 | 12.0771 | 47.6719 | 48.1008 | -28.6123 | -23.3679 | -28.2803 | 3.4885 | 39.47 | 14.2 | 6.8799 | 5.7648 | -7.2264 |  |  |  | 32.4731 |  |  |  |  | -0.8643 | 5.9 | 11.88 | 10.14 | 2.61 | -3.56 | 9.3775 | -34.1819 | -8.53 | -8.57 | 22.12 | 3.18 | -31.1455 | -15.6636 | -40.0212 | -38.7727 | 9.6323 | -19.3212 | -27.2839 | -26.026 | -28.118 | -26.8058 | -9.252 | -35.1372 | -54.041 |  | -10.3613 | -10.2233 |  | -2.4159 | -3.3597 | -2.052 | -19.2126 | -19.0436 | 7.4472 | 0 | 0 | -0.9 | 6.4452 | 1.5415 | -8.4961 | -8.6887 | 8.765 | 11.1281 | -19.7335 | 7.3517 | -0.2694 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.5355 | -27.2954 | 20.5424 | 20.3766 | -14.0814 |  | 20.3922 | -15.44 | -0.7997 | 0.1476 | 0.29 | 2.52 | -19.9459 |  | 3.958 | 0.822 |  | 4.7 | -10.2399 | -2.8813 | -4.27 | 20.1614 |  | 23.4009 | -5.5943 | -6.1586 | 2.0106 |  |  | -11.4921 | 70.1795 | 0.9998 | -21.6362 | 5.7038 | 4.639 | 139.9763 | -8.1874 | -8.6131 | -3.0967 | 2.3695 | 6.1534 | 6.266 | 1.7708 | -17.2008 | -16.5296 | -5.87 | 7.9072 | 48.3042 | 18.087 | 52.9256 | -14.0624 | 37.7829 |  | -6.7659 | 0 | -12.2781 | 20.7984 | 20.95 | -18.0934 | -18.022 | -10.0814 | -9.8858 | 11.12 | 11.32 | -34.7 | -34.3 | -0.1932 | -7.36 | 70.857 | 22.1012 | 22.0344 | -17 | -45.7 | 1.7 | 1.3 | -18.2914 | -18.1831 | -118.6395 | 5.212 | -253.1624 | -19.4604 | -27.5417 | 95.3602 | 72.7115 | 135.7337 | 116.7873 | 26.5169 | 16.6683 | 17.369 | -24.4307 | 172.5369 | -223.5376 | 97.5291 | -87.5802 | 0.7507 | 8.613 | -8.96 | -2.009 | -2.014 | 3.84 | -0.72 | -3.8075 | -5.4765 | 10.0816 | -5.449 | -2.1 | -1.086 | -1.053 |  |  | 3.209 | 3.7587 | 3.8115 |  | 30.8 | 3.789 | 0.56 |  | 0 | -19.2913 | -20.6902 | 3.1727 | 15.3391 | -15.2427 | 0 | -23.5 | 5.5 | 44.2254 | -106.7019
02/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 3.9605 | -8.8867 | 4.9418 | 11.9283 |  | 13.4216 |  | 11.3798 | 4.4109 | 5.7726 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 3.3421 | -14.8622 | 5.2031 | 5.167 | 8.9737 | 3.0156 | -0.6084 | 1.9382 |  | -0.9987 | -0.153 | -0.131 | 4.734 | -6.66 | -8.8 | 0.975 | 0.364 | -12.99 | -12.96 |  | -8.45 | -8.46 | 1.4312 | 3.7968 | 20.2894 | 22.5018 | -18.4522 | -12.5677 | -12.2098 | 3.6409 | 3.6311 | -14.8726 | -11.7899 | 4.9961 | 5.5306 | 41.9351 | -1.2292 |  | -0.6 | -18.5337 | -18.7653 | -1.6211 |  | 5.3265 | 3.7999 | 2.487 | 1.8017 | -55.4521 | 38.3312 | 38.0871 | -61.1704 | -143.359 |  |  |  | 14.5901 | 9.14 | 6.91 | -10.22 | 5.06 | -18.4819 | -18.08 | 19.5518 | 18.2353 | -9.9776 | -16.0593 | -16.3586 | 4.7832 | 0 | 4.032 | 7.176 | -8.1 | -8.3 | -3.17 | 17.5409 | 17.5771 | 15.9164 | 43.6808 | 43.7996 | -28.3457 | -22.9182 | -26.6783 | 3.3694 | 35.17 | 13.23 | 8.1299 | 7.0343 | -7.9349 |  |  |  | 29.2358 |  |  | -25.3 | -24.7 | -0.3125 | 7.7 | 12.82 | 12.2 | 4.13 | -3.86 | 9.331 | -30.3867 | -8.45 | -8.5 | 26.05 | 4.6 | -30.4364 | -15.2364 | -38.1174 | -36.6273 | 15.9023 | -11.5851 | -20.415 | -20.11 | -26.5281 | -30.2648 | -8.515 | -18.8051 | -70.275 |  | -11.4992 | -11.0567 |  | 1.2535 | 0.4857 | -14.34 | -21.0115 | -20.9859 | 7.8637 | 0 | 0 | -0.1 | 6.3841 | 8.3805 | -8.4822 | -8.5062 | 9.0545 | 11.0014 | -19.4209 | 7.1983 | -0.4999 |  | 4.6848 | 5.3831 | 3.82 | 6.6983 | 6.3633 | -29.4723 | 19.0242 | 18.9253 | -17.4709 |  | 20.5826 | -16.11 | -0.6075 | 0.1467 | 0.21 | 3.06 | -20.5689 |  | 3.971 | 1.075 |  | 4.68 | -7.2717 | 0.549 | -4.46 | 20.3937 |  | 22.3446 | -6.1437 | -6.5443 | 2.1263 |  |  | -11.8985 | 71.9576 | 0.7703 | -21.1049 | 6.7732 | 6.1295 | 143.2413 | -7.0548 | -6.2365 | -4.7774 | 2.4566 | 6.234 | 6.3609 | 1.9314 | -20.6291 | -20.3958 | -5.87 | 3.1925 | 37.1173 | 14.7881 | 48.1464 | -20.3005 | 31.5276 |  | -7.8746 | 0 | -9.6576 |  |  | -18.5164 | -18.2802 | -13.4651 | -13.278 | 14.38 | 14.44 | -34.7 | -34.2 | 0.2115 | -5.04 | 82.5272 | 23.8612 | 23.6543 | -17 | -44.8 | 1.3 | 0.8 |  |  | -134.0443 | 13.7627 | -256.0565 | -22.2505 | -31.0937 | 77.192 | 89.1458 | 138.0126 | 100.1571 | 5.3443 | 14.3185 | 12.5031 | -28.9271 | 147.9434 | -218.1909 | 79.1702 | -70.9367 | 0.1892 | 7.634 | -9.76 | -2.015 | -2.021 | 4.96 | -0.64 | -4.2039 | -4.863 | 7.8843 | -5.1835 | -1.3 | -0.936 | -0.744 |  |  | 4.8907 | 3.4987 | 3.3759 |  | 30.5 | 3.926 | 0.63 |  | 0 | -18.5506 | -20.9761 | 3.5 | 14.9613 | -14.911 | 0 | -23.2 | 5.5 | 27.4039 | -90.7833
02/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 4.9005 | -9.94 | 4.5831 | 12.5606 |  | 14.8342 |  | 14.4659 | 5.8648 | 7.3918 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.5414 | -12.3316 | 5.8075 | 5.9209 | 10.1691 | 3.2132 | -0.4518 | 1.8845 |  | -0.9272 | 0.046 | 0.066 | 4.668 | -8.88 | -6.6 | 0.675 | 0.361 | -10.3 | -10.3 |  | -9.49 | -9.66 | 1.9516 | 3.6563 | 23.1811 | 25.2498 | -15.5313 | -6.6946 | -6.3982 | 3.3495 | 3.3865 | -11.6333 | -8.6589 | 11.8144 | 12.299 | 87.6062 | -0.6504 |  | -0.7 | -24.8596 | -24.8797 | -1.7713 |  | 6.6281 | 4.4605 | 2.4076 | 1.6453 | -105.0447 | 47.6089 | 47.6394 | -60.8636 | -167.4717 |  |  |  | 18.7516 | 10.1 | 7.48 | -7.82 | 8.46 | -15.9367 | -15.8027 | 18.9217 | 17.2074 | -6.1978 | -19.0667 | -18.4829 | 6.358 |  | 3.8356 | 8.551 | -6.1 | -6.6 | -3.53 | 19.0814 | 19.6484 | 17.5185 | 48.2706 | 48.2741 | -30.5303 | -27.6772 | -27.6883 | 3.3402 | 36.58 | 14.13 | 9.0674 | 7.9132 | -8.4758 |  |  |  | 25.8073 |  |  | -27.9 | -29.4 | 0.4425 | 9.6 | 13.1 | 14.06 | 5.56 | -3.71 | 12.6635 | -27.6066 | -8.66 | -8.72 | 25.09 | 5.95 | -28.3273 | -14.3091 | -36.2163 | -35.4455 | 20.1949 | -10.3369 | -18.3046 | -17.8012 | -20.2938 | -22.7185 | -7.705 | -19.307 | -68.9464 |  | -12.1306 | -11.6108 |  | 1.6033 | 0.9665 | -10.244 | -19.7028 | -19.5932 | 1.897 | 6.39 | -3.88 | 1.5 | 6.4833 | 4.324 | -7.5177 | -7.4587 | 7.9156 | 6.0743 | -13.6078 | 7.5904 | -1.7168 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.1911 | -19.2575 | 19.2169 | 18.9686 | -8.4389 |  | 17.8335 | -15.36 | -0.6075 | 0.1916 | 0.18 | 3.76 | -17.8495 |  | 4.142 | 1.176 | 3.9746 | 5.4 | -16.1085 | -9.8085 | -4.16 | 20.552 |  | 23.5732 | -6.7161 | -7.2155 | 2.1738 |  |  | -12.0503 | 75.4897 | 1.0854 | -20.5361 | 6.7824 | 7.0271 | 162.4807 | -5.2425 | -6.2561 | -6.5369 | 2.1192 | 6.1681 | 6.3214 | 1.5243 | -23.9881 | -22.7079 | -6.71 | 3.3237 | 38.0206 | 11.5094 | 47.1133 | -26.0494 | 26.9601 |  | -6.3251 | 0 | -12.7384 | 8.5077 | 8.462 | -18.5274 | -18.3516 | -16.4308 | -16.2552 | 18.17 | 18.3 | -32.3 | -32.1 | 0.0357 | -0.48 | 84.7594 | 16.9637 | 16.937 | -16.1 | -44.3 | 1.3 | 0.8 |  | -18.3966 | -139.3364 | 12.6818 | -251.7049 | -19.546 | -31.9556 | 66.83 | 105.9932 | 137.4675 | 91.149 | -10.2885 | 9.9658 | 11.9972 | -27.3565 | 127.4839 | -208.1958 | 65.7872 | -63.0744 | -1.781 | 6.082 | -9.84 | -2.046 | -2.031 | 5.12 | -2.24 | -4.1552 | -4.0696 | 6.5629 | -5.7115 | -0.9 | 1.378 | 2.094 |  |  | 3.9353 | 3.7444 | 3.0507 |  | 29.8 | 4.5671 | 0.6 |  | 0 | -19.3791 | -22.1764 | 5.4204 | 14.8665 | -16.8638 | 0 | -22 | 4.5 | 33.6967 | -89.2182
02/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 5.3492 | -10.5752 | 2.1418 | 14.8272 |  | 16.2017 |  | 14.2985 | 5.8928 | 7.2644 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.6054 | -12.7184 | 5.8779 | 5.9699 | 10.3761 | 3.6561 | -1.1051 | 2.0089 |  | -1.1022 | 0.444 | 0.472 | 2.39 | -8.88 | -2.2 | -0.562 | 0.301 | -6.55 | -6.59 |  | -8.8 | -8.94 | 2.6426 | 3.4793 | 25.9384 | 28.1554 | -16.2686 | -4.6293 | -4.1859 | 3.5046 | 2.6417 | -11.2085 | -8.0759 | 10.1871 | 11.1457 | 87.1671 | -2.035 |  | -0.6 | -24.5623 | -24.8261 | -1.6615 |  | 5.4772 | 5.7911 | 2.8918 | 2.1615 | -102.6642 | 53.0412 | 52.9496 | -73.1222 | -152.0607 |  |  |  | 23.931 | 10.79 | 8.78 | -4.67 | 10.55 | -16.7404 | -17.1423 | 20.0395 | 18.7539 | -7.0787 | -14.4604 | -13.7253 | 5.1133 |  | 3.456 | 8.109 | -2 | -3.7 | -4.04 | 25.6249 | 25.7836 | 24.029 | 46.0636 | 46.4651 | -30.1444 | -29.9923 | -25.5921 | 3.6911 | 39.52 | 15.87 | 10.3174 | 9.1827 | -9.6112 |  |  |  | 28.2917 |  |  | -33.1 | -31.7 | 1.4056 | 11.8 | 13.02 | 16.32 | 7.27 | -3.11 | 14.9575 | -28.4466 | -8.47 | -8.51 | 27.58 | 9.7 | -28.9091 | -13.8818 | -37.4255 | -36.7818 | 30.2949 | -1.2019 | -11.0575 | -10.4641 | -23.2604 | -24.0425 | -6.275 | -4.0886 | -72.7466 |  | -11.6898 | -11.77 |  | 0.1104 | -0.9559 | -2.564 | -21.7335 | -21.7573 | 3.4403 | 0 | 0 | -0.4 | 6.7096 | 1.6215 | -7.8564 | -7.904 | 8.4916 | 3.9522 | -12.233 | 7.6302 | -2.2864 |  | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.3633 | -15.406 | 20.6675 | 20.1616 | -4.2628 | 0 | 18.9029 | -13.86 | -0.5013 | 0.176 | 0.16 | 2.45 | -18.9214 |  | 4.235 | 1.103 |  | 5.58 | -20.6696 | -13.2554 | -2.89 | 19.8627 |  | 22.674 | -5.8837 | -6.478 | 2.4527 |  |  | -12.7183 | 78.2891 | 2.5388 | -22.135 | 5.4794 | 5.0832 | 162.2862 | -5.9162 | -7.4156 | -10.0395 | 1.736 | 6.7321 | 6.8277 | 1.1451 | -25.053 | -23.4602 | -3.35 | 0 | 27.8659 | 21.9042 | 45.8141 | -25.9889 | 26.6892 |  | -5.6081 | -11.1791 | -12.0911 |  |  | -17.3133 | -17.0112 | -19.1948 | -18.7256 | 18.35 | 18.62 | -32 | -32.4 | 0.0357 | 2.72 | 69.6828 | 20.7835 | 20.7165 | -16.1 | -43.5 | -0.7 | -0.9 |  | -18.1439 | -134.4368 | 19.292 | -254.6224 | -22.2342 | -31.9267 | 67.8588 | 103.0299 | 135.147 | 88.4801 | -7.346 | 14.3786 | 14.8315 | -23.2073 | 130.1267 | -208.2841 | 69.783 | -67.6098 | -4.2176 | 2.492 | -8.48 | -2.052 | -2.064 | 4.16 | -2.08 | -3.26 | -3.5447 | 7.5608 | -6.4439 | -1.8 | 1.873 | 1.322 | 1.4735 | 1.6465 | 4.0956 | 3.2512 | 3.9411 |  | 29.8 | 4.619 | 0.71 |  | 0 | -19.2471 | -21.7851 | 5.1201 | 15.1098 | -17.4381 | 0 | -22.5 | 4.8 | 23.2445 | -80.8691
02/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 5.3861 | -10.5531 | 3.9974 | 12.1509 |  | 10.2442 |  | 15.5028 | 6.3508 | 7.7911 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.7367 | -15.3653 | 6.3007 | 6.2055 | 11.2646 | 3.6247 | -1.1119 | 2.0476 |  | -1.0806 | 0.638 | 0.65 | 3.004 | -8.88 | 2.2 | 0.626 | 0.319 | -4.64 | -4.52 |  | -8.69 | -8.75 | 4.3525 | 3.4799 | 21.7587 | 26.2754 | -11.7136 | -3.3734 | -2.9859 | 2.5656 | 2.8746 | -18.453 | -15.5012 | 9.4051 | 9.7098 | 89.821 | -2.5219 |  |  | -23.7221 | -23.8414 | -1.7791 |  | 4.7192 | 5.8678 | 4.0802 | 2.7322 | -94.3937 | 91.0977 | 91.6776 | -121.2194 | -103.0942 |  |  |  | 29.9087 | 11.53 | 9.56 | -2.9 | 12.6 | -13.7934 | -13.9273 | 18.5588 | 16.8806 | -6.6965 | -7.9249 | -8.1998 | 4.7854 |  | 3.6393 | 9.148 | 0 | -17.1 | -4.57 | 30.0554 | 30.0997 | 27.8722 | 62.3867 | 62.4742 | -26.0744 | -52.4561 | -21.6563 | 3.6103 | 40.07 | 15.94 | 11.2549 | 10.257 | -10.2738 |  |  |  | 25.9661 |  |  | -42.5 | -41.3 | 1.5936 | 12.9 | 12.94 | 17.74 | 8.17 | -3.23 | 15.7015 | -26.509 | -8.46 | -8.52 | 27.47 | 10.83 | -25.6909 | -13.0636 | -35.4268 | -33.8273 | 37.379 | 4.2353 | -5.8173 | -5.2961 | -22.6196 | -24.3103 | -6.492 | 45.8612 | -66.8559 |  | -13.3739 | -12.9974 |  | 0.113 | -0.393 | -9.22 | -21.6933 | -21.2674 | 3.5725 | 0 | -2.87 | -0.3 | 7.0029 | 1.9784 | -8.4066 | -8.4753 | 8.7386 | 4.9153 | -15.6048 | 7.3457 | -1.5554 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 5.0237 | -12.8941 | 17.7059 | 17.7681 | -1.4493 | 10.675 | 17.2769 | -13.76 | -0.3951 | 0.1907 | 0.05 | 2.99 | -17.5932 | 5.9018 | 4.019 | 1.026 |  | 5.66 | -22.4208 | -14.1719 | -2.86 | 20.5009 |  | 22.4594 | -5.655 | -6.2453 | 2.5478 |  |  | -12.4391 | 81.5058 | 2.8632 | -22.2624 | 5.8327 | 6.5663 | 162.9439 | -5.6698 | -7.687 | -10.1299 | 1.9056 | 6.9665 | 7.065 | 1.2132 | -23.0505 | -21.5482 | -4.19 | 4.722 | 46.0448 | 22.7367 | 35.4497 | -23.5211 | 29.4408 |  | -8.5972 | -10.991 | 0 | 5.2298 | 4.441 | -16.0389 | -15.8027 | -20.9319 | -21.0072 | 18 | 18.22 | -32.1 | -31.9 | 0.2115 | 5.76 | 64.8384 | 21.9902 | 21.9174 | -15.3 | -43.5 | -1.1 | -1.3 | -18.0963 |  | -122.509 | 9.9234 | -255.1364 | -24.2219 | -31.4826 | 71.4966 | 99.6418 | 130.7386 | 90.162 | -5.8942 | 17.0669 | 14.1827 | -19.3895 | 131.2564 | -208.0206 | 68.9744 | -65.6039 | -2.7185 | 2.614 | -8.88 | -2.055 | -2.073 | 4.24 | -3.52 | -2.0383 | -2.2538 | 6.8559 | -6.7369 | -1.8 | 1.524 | 1.221 |  |  | 5.881 | 3.6065 | 4.0137 |  | 30 | 4.1665 | 0.82 |  | 0 | -18.1266 | -20.5639 | 3.7958 | 12.7356 | -15.2868 | 1.713 | -22.6 | 5.4 | 33.5001 | -83.0087
02/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 5.3327 | -10.7109 | 6.2234 | 13.3581 |  | 11.9983 |  | 17.5504 | 7.4008 | 8.6675 | -13.32 | -33 | 11 | 6.624 |  | 3.3436 | -16.4368 | 7.2481 | 7.1932 | 12.3793 | 3.7094 | -0.4528 | 2.0311 |  | -0.7103 | 0.586 | 0.614 | 2.563 | -6.66 |  | 0.86 | 0.311 | -5.73 | -5.62 | -10 | -7.51 | -7.6 | 6.1797 | 3.3796 | 22.9659 | 27.302 | -10.4137 | -8.9136 | -8.8212 | 2.5943 | 2.6481 | -17.4491 | -14.7607 | 11.8267 | 12.5654 | 95.4642 | 0.6387 |  | -0.5 | -19.1053 | -19.2263 | -2.5288 |  | 10.8448 | 8.3663 | 4.5365 | 3.0068 | -95.0651 | 115.7262 | 116.2755 | -94.044 | -46.1866 |  |  |  | 33.671 | 11.25 | 9.02 | -2.09 | 14.02 | -13.5255 | -12.9896 | 16.4776 | 14.703 | -7.8601 | -1.5008 | -0.9801 | 10.5181 |  | 4.4116 | 8.966 |  | -22.5 | -4.84 | 32.8335 | 33.0753 | 31.2674 | 78.3949 | 78.8889 | -32.0155 | -65.8109 | -25.5498 | 4.0917 | 38.75 | 15.41 | 12.0361 | 11.0382 | -10.77 |  |  |  | 34.1813 |  |  | -49.6 | -49.5 | 1.3129 | 14.1 | 14.42 | 19.04 | 9.19 | -3.35 | 13.888 | -33.7869 | -8.65 | -8.71 | 27.23 | 13.56 | -32.4909 | -16.4364 | -36.3716 | -35.0545 | 38.4089 | 3.0751 | -7.249 | -6.96 | -17.9738 | -18.824 | -6.179 | 17.4613 | -66.6005 |  | -13.7819 | -12.9871 |  | -3.5152 | -3.4033 | 5.136 | -21.9664 | -21.6522 | 0.4606 | -6.31 | -3.95 | 0.1 | 4.6047 | -7.6443 | -8.074 | -8.4323 | 7.1463 | 1.1239 | -13.286 | 7.536 | -0.9855 |  | 0 | 2.4205 | 0 | 4.0189 | 3.8515 | -10.3823 | 19.1823 | 18.8161 | 1.3191 | 15.2338 | 20.6754 | -11.83 | -0.5013 | 0.1916 | 0.26 | 0.17 | -20.646 |  | 3.594 | 1.1 |  | 5.35 | -25.8201 | -16.2381 | -2.7 | 21.196 |  | 22.9333 | -6.6501 | -7.3348 | 2.6673 |  |  | -12.1835 | 83.7523 | 3.7444 | -21.6869 | 5.6342 | 7.3913 | 169.9061 | -4.947 | -5.9977 | -11.5848 | 1.364 | 7.6193 | 7.6899 | 0.7045 | -25.4002 | -23.9603 | -4.61 | 0 | 37.8375 | 15.4795 | 44.3055 | -23.8171 | 27.4627 |  | -6.5296 | -12.2689 | -12.949 |  |  | -16.753 | -16.1543 | -22.6395 | -22.4252 | 16.9 | 17.04 | -31 | -30.9 | 0.2115 | 6.88 | 65.6775 | 22.1782 | 22.2146 | -15.3 | -43.1 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8936 | -134.0163 | 10.0144 | -251.6009 | -20.5964 | -32.2316 | 65.5289 | 105.2713 | 129.9883 | 87.4226 | -11.3127 | 16.0949 | 11.3029 | -21.9331 | 125.5857 | -206.3817 | 68.4117 | -62.604 | -1.6638 | 2.969 | -8.4 | -2.055 | -2.06 | 4.24 | -3.84 | -1.8273 | -2.2538 | 7.0909 | -6.7369 | -2.4 | 0.486 | 0.495 |  |  | 3.3104 | 3.6193 | 3.1873 |  | 28.3 | 3.8298 | 0.99 |  | 0 | -18.2236 | -22.2754 | 4.0128 | 14.1152 | -17.604 | 2.544 | -21.7 | 4.4 | 33.082 | -87.9491
02/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 5.4948 | -10.7792 | 5.5339 | 13.3785 |  | 13.4646 |  | 18.1476 | 7.5538 | 8.924 | -15.54 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.2579 | -16.7582 | 7.0838 | 6.97 | 12.1145 | 3.6995 | -1.0898 | 1.9196 |  | -0.662 | 0.496 | 0.529 | 2.137 | -4.44 | 2.2 | 0.943 | 0.3 | -5.79 | -5.74 |  | -8.23 | -8.28 | 6.1497 | 3.3328 | 23.0869 | 27.3615 | -10.0735 | -8.6523 | -8.5709 | 3.5526 | 3.6916 | -17.6049 | -14.9863 | 13.3955 | 13.8772 | 91.5238 | 1.2244 |  | -0.8 | -19.1865 | -19.2551 | -2.3764 |  | 10.1273 | 8.1893 | 3.3325 | 2.3483 | -101.7487 | 116.9164 | 117.0384 | -93.8808 | -47.7281 |  |  |  |  | 11.28 | 9.14 | -1.69 | 14.37 | -10.9803 | -10.3105 | 19.0384 | 17.0911 | -5.0722 | -3.056 | -2.5067 | 9.9942 | 0 | 4.4116 | 9.195 |  | -22.7 | -4.84 | 32.8428 | 32.7593 | 31.0509 | 78.2921 | 78.7763 | -31.6933 | -65.805 | -24.9103 | 3.711 | 39.76 | 15.96 | 12.6611 | 11.6241 | -10.9523 |  |  |  | 30.3807 |  |  |  |  | 2.1857 | 14.9 | 15.62 | 19.76 | 9.66 | -3.73 | 15.562 | -30.8593 | -4.58 | -4.67 | 18.28 | 13.98 | -31.2727 | -15.3818 | -34.4137 | -33.1545 | 38.6159 | 2.6984 | -6.903 | -6.5057 | -17.3212 | -20.1746 | -6.592 | 16.4183 | -65.054 |  | -13.5735 | -13.0584 |  | -4.7447 | -5.5912 | -9.22 | -19.8723 | -19.7285 | 1.4323 | 5.08 | -4.25 | -0.5 | 4.5728 | -7.8671 | -8.4299 | -8.8385 | 8.3052 | 4.3658 | -18.5166 | 7.4191 | -0.698 |  | 2.73 | 0 | 0 | 1.6746 | 1.6746 | -6.8657 | 17.2963 | 17.7652 | 4.0326 | 18.1763 | 19.6988 | -11.99 | -0.4994 | 0.1916 | 0.3 | 0.64 | -19.9497 |  | 3.677 | 1.106 |  | 5.39 | -27.4959 | -18.181 | -2.57 | 21.437 |  | 23.8398 | -6.5788 | -7.258 | 2.7653 |  |  | -11.8945 | 84.3648 | 3.7479 | -21.7839 | 5.5904 | 5.8799 | 172.3072 | -4.6597 | -7.3719 | -11.4294 | 1.2957 | 7.6998 | 7.9588 | 0.8206 | -24.1558 | -22.8664 | -4.19 | 0 | 36.212 | 17.0978 | 43.462 | -24.6556 | 27.874 |  | -6.9981 | 0 | 0 |  |  | -15.561 | -15.1435 | -24.7811 | -24.4563 | 16.87 | 17.11 | -30.6 | -30.7 | 0.4587 | 9.28 | 57.3807 | 24.5317 | 23.9458 | -14.8 | -42.6 | -1.6 | -1.7 |  | -17.8865 | -135.819 | 11.1623 | -252.967 | -21.2725 | -30.3415 | 68.3621 | 101.7824 | 131.157 | 86.8738 | -11.4291 | 12.778 | 11.9739 | -18.979 | 128.8596 | -205.8661 | 67.0992 | -64.188 | -2.8113 | 3.835 | -8.32 | -2.178 | -2.165 | 4.48 | -4 | -1.7819 | -2.1378 | 7.0634 | -6.3859 | -2.5 | 0.727 | 1.502 |  |  | 4.3868 | 4.25 | 3.5609 |  | 28.5 | 2.7574 | 1.04 |  | 0 | -18.4512 | -21.7215 | 4.3083 | 14.2079 | -16.2177 | 1.4962 | -21.3 | 4.6 | 31.7027 | -88.2979
02/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 5.8547 | -11.1463 | 3.7121 | 13.4655 |  | 28.3739 |  | 17.5013 | 7.1018 | 8.6939 | -15.54 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.2341 | -13.7669 | 7.5606 | 7.5389 | 12.9856 | 3.701 | -0.4844 | 2.0022 |  | -0.7544 | 0.421 | 0.445 | 2.833 | -4.44 | 6.6 | 0.987 | 0.315 | -6.57 | -6.55 |  | -7.79 | -7.99 | 5.3037 | 3.0547 | 24.0198 | 28.4888 | -9.1019 | -9.9599 | -9.7036 | 1.7871 | 1.9611 | -16.1453 | -13.3861 | 12.0231 | 12.5496 | 90.3781 | 1.9057 |  | -0.7 | -18.9006 | -18.5364 | -2.3696 |  | 8.9393 | 7.3099 | 3.1578 | 2.2227 | -96.53 | 109.6225 | 108.4933 | -83.3345 | -47.174 |  |  |  | 35.3675 | 12.64 | 10.66 | -0.11 | 15.97 | -10.0426 | -10.1765 | 18.4106 | 16.4628 | -4.2922 | 4.5462 | 5.7211 | 8.4054 |  | 4.608 | 8.513 |  | -13.1 | -5.02 | 41.1234 | 40.6848 | 38.4466 | 67.7067 | 68.6606 | -30.7754 | -56.5113 | -25.2811 | 3.9582 | 40.86 | 16.28 | 13.1299 | 12.0148 | -11.4473 |  |  |  | 33.9575 |  |  | -49.3 |  | 2.1832 | 16 | 15.88 | 20.68 | 10.41 | -3.83 | 14.942 | -35.3045 | -4.27 | -4.37 | 18.04 | 14.93 | -34.7455 | -17.2273 | -35.2454 | -34.2545 | 39.6195 | 2.3819 | -7.2985 | -6.9233 | -17.2645 | -20.2199 | -6.442 | 7.5756 | -62.9275 |  | -13.8033 | -13.9511 |  | -0.6121 | -1.3013 | 5.648 | -23.8262 | -23.3069 | -1.2377 | 0 | -2.67 | 6.8 | 4.7499 | -3.6181 | -8.4121 | -8.6582 | 7.5391 | -0.1737 | -15.9342 | 7.4998 | -0.628 |  | 2.5789 | 2.8224 | 0 | 1.1722 | 0.6698 | -4.8562 | 18.2803 | 18.252 | 3.0671 | 16.3791 | 17.7017 | -12.61 | -0.6056 | 0.1907 | 0 | 1.63 | -17.8766 |  | 3.422 | 1.048 | 2.7519 | 6.62 | -27.4116 | -17.9947 | -2.72 | 22.7261 |  | 23.7789 | -7.2804 | -7.8973 | 2.8496 |  |  | -11.7178 | 85.6273 | 3.4796 | -20.9321 | 6.3749 | 6.2063 | 169.3282 | -4.1181 | -6.1732 | -11.4591 | 1.0797 | 7.8829 | 8.0063 | 0.4421 | -25.1897 | -23.7801 | -4.19 | 0 | 22.1752 | 15.5236 | 55.2326 | -26.2703 | 25.5633 |  | -5.9163 | -10.5087 | -11.7339 |  |  | -16.3905 | -15.8466 | -26.6511 | -25.8376 | 23.43 | 23.44 | -29.7 | -29.4 | 0.4935 | 10.24 | 64.105 | 21.0691 | 21.0006 | -13.5 | -40.5 | -0.3 | -0.8 |  | -18.0998 | -149.0593 | 9.8387 | -248.1368 | -18.9311 | -33.4271 | 65.5482 | 107.3058 | 133.7598 | 87.1124 | -12.1607 | 24.1894 | 23.8293 | -18.4868 | 124.0025 | -203.1947 | 63.6552 | -61.0289 | -1.0535 | 4.009 | -7.84 | -2.154 | -2.15 | 3.52 | -3.12 | -1.7413 | -3.1907 | 4.7776 | -3.2517 | -3.1 | 2.218 | 2.922 |  |  | 3.5038 | 4.8298 | 4.3239 |  | 25.4 | 1.797 | 1.18 |  | 0 | -18.6381 | -22.2564 | 5.0365 | 14.0064 | -17.5885 | 2.3362 | -19 | 0.8 | 30.252 | -86.6796
02/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 5.9405 | -11.4438 | 3.5514 | 13.4731 |  | 28.7899 |  | 16.6359 | 6.9378 | 8.3034 | -15.54 | -35.2 | 13.2 | 7.452 |  | 3.3821 | -14.5019 | 8.143 | 8.0078 | 13.9417 | 3.7252 | -0.5364 | 1.9526 |  | -0.6044 | 0.642 | 0.686 | 3.549 | -4.44 | 6.6 | 1.822 | 0.335 | -4.48 | -4.44 |  | -7.36 | -7.48 |  | 3.1135 | 23.9984 | 28.5588 | -8.9489 | -7.5307 | -7.1879 | 3.5057 | 3.5147 | -16.6509 | -13.6383 | 12.1057 | 12.683 | 86.0781 | 1.0475 |  | -0.8 | -18.2097 | -18.293 | -2.2409 |  | 9.3392 | 6.7698 | 3.404 | 2.2399 | -85.6654 | 107.9745 | 108.066 | -87.3981 | -41.5196 |  |  |  | 35.4274 | 12.86 | 10.61 | -0.76 | 16.2 | -8.703 | -9.1049 | 16.923 | 14.4714 | -5.2463 | 3.7331 | 3.9546 | 9.0341 |  | 4.7913 | 8.712 |  | -13.4 | -5.19 | 40.2185 | 39.693 | 37.9884 | 65.4175 | 66.4104 | -26.5644 | -57.5431 | -21.0867 | 4.2536 | 41.51 | 16.83 | 13.5986 | 12.5031 | -11.7962 |  |  |  | 28.9957 |  |  | -49.3 |  | 2.2357 | 16.5 | 16.4 | 21.28 | 10.92 | -3.9 | 16.0735 | -29.0942 | -4.38 | -4.48 | 19.5 | 14.43 | -28.2545 | -14.4636 | -32.352 | -31.1364 | 43.4432 | 7.408 | -2.855 | -2.5411 | -17.0744 | -22.197 | -6.657 | 8.7265 | -64.3189 |  | -14.2778 | -13.2164 |  | 2.788 | 1.6594 | -7.172 | -20.1399 | -20.0982 | 2.6511 | 6.29 | -3.76 | -6.2 | 5.1392 | 2.3585 | -8.6659 | -8.9957 | 7.7749 | -1.085 | -12.8822 | 7.4124 | 0.1032 |  | 0 | 2.732 | 0 | 0.5024 | 0 | -1.1722 | 15.5585 | 16.1793 | 8.5629 | 22.869 | 18.0191 | -12.47 | -0.71 | 0.2053 | 0.27 | 1.11 | -18.4244 |  | 3.434 | 1.625 |  | 3.56 | -31.8982 | -22.0518 | -3.13 | 23.4027 |  | 28.6303 | -9.4956 | -10.2825 | 3.0557 |  |  | -11.9698 | 88.402 | 4.0562 | -23.6619 | 5.102 | 4.7943 | 174.6733 | -3.3729 | -6.2592 | -13.2412 | 1.3262 | 8.1393 | 8.3395 | 0.5995 | -23.6051 | -23.2703 | -4.19 | 0 | 26.7958 | 13.1632 | 51.7766 | -26.6229 | 25.8023 |  | -7.6717 | 0 | 0 | 0.5726 |  | -17.7693 | -17.0936 | -26.3582 | -26.3287 | 31.99 | 32.02 | -30.3 | -30.1 | 0.3342 | 10.24 | 64.5319 | 21.8359 | 21.7696 | -13.1 | -40.1 | 0.5 | 0 |  |  | -148.9731 | 11.7212 | -246.9224 | -21.2563 | -33.2745 | 65.9539 | 106.3494 | 130.0946 | 89.9697 | -13.42 | 32.6494 | 32.5535 | -18.947 | 124.3789 | -207.8672 | 58.9567 | -57.1683 | -0.7727 | 4.239 | -7.76 | -2.136 | -2.138 | 3.12 | -3.28 | -1.4423 | -2.6658 | 4.8051 | -3.1632 | -3.6 | 0.513 | 0.024 |  |  | 4.3977 | 4.6729 | 4.0674 |  | 25.4 | 1.8548 | 1.17 |  | 0 | -18.0515 | -21.6812 | 3.0136 | 13.6763 | -16.0082 | 1.6868 | -19.1 | 0.6 | 28.3265 | -82.336
02/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 6.0448 | -11.4441 | 2.4358 | 14.1536 |  | 29.9764 |  | 16.693 | 6.7048 | 8.0703 | -15.54 | -35.2 | 11 | 7.452 | -22 | 3.4923 | -13.8061 | 8.4963 | 8.4974 | 14.4535 | 3.6932 | -0.4634 | 2.0772 |  | -0.745 | 0.727 | 0.765 | 3.78 | -4.44 | 4.4 | 1.863 | 0.342 | -4.12 | -4.09 |  | -7.05 | -7.09 |  | 3.3939 | 24.7648 | 28.8451 | -8.7627 | -7.0237 | -6.8124 | 2.9384 | 3.6022 | -16.3633 | -13.5744 | 11.4956 | 11.6983 | 87.0861 | 0.7514 |  | -0.7 | -17.7495 | -17.8224 | -2.2687 |  | 10.3591 | 6.5879 | 2.9946 | 2.1445 | -81.0571 | 107.4862 | 107.6693 | -90.8016 | -36.9467 |  |  |  | 35.5272 | 12.66 | 10.82 | -0.26 | 15.96 | -9.1049 | -8.9709 | 16.952 | 14.8957 | -5.5837 | 4.444 | 4.3113 | 9.6649 |  | 4.608 | 8.08 |  | -13.3 | -4.96 | 41.2265 | 40.76 | 38.6869 | 63.8126 | 63.844 | -26.3407 | -57.0101 | -20.5365 | 4.3001 | 42.11 | 16.89 | 13.9111 | 12.6984 | -11.8578 |  |  |  | 27.1231 |  |  |  |  | 2.3041 | 17.1 | 17.16 | 22.12 | 11.14 | -4.17 | 16.275 | -27.184 | -3.92 | -4.01 | 18.17 | 15.03 | -27.1091 | -13.2727 | -32.2784 | -30.6727 | 44.7195 | 8.5111 | -1.1434 | -1.7085 | -19.4538 | -21.3885 | -6.256 | 14.4363 | -62.1922 |  | -14.4644 | -13.8222 |  | 2.7141 | 1.3528 | 5.136 | -22.7812 | -21.4782 | -2.1299 | 0 | -3.21 | -1 | 5.2547 | 0.1924 | -9.3038 | -9.4318 | 8.1747 | -0.0865 | 0 | 7.6728 | -0.2496 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 0.5024 | -2.6793 | 15.2411 | 15.2082 | 8.4143 | 22.0195 | 19.0005 | -14.81 | -0.4976 | 0.2007 | 0.11 | 1.54 | -19.1941 |  | 3.501 | 0.246 |  | 10.1 | -31.9641 | -21.6057 | -3.03 | 21.1498 |  | 28.5052 | -9.1033 | -9.8678 | 3.0956 |  |  | -12.6764 | 88.0785 | 4.6847 | -23.2797 | 6.4689 | 6.4397 | 177.7401 | -3.2459 | -6.8349 | -13.1029 | 1.5225 | 8.1466 | 8.3791 | 0.9212 | -25.0693 | -23.4846 | -2.93 | 0 | 22.8913 | 14.864 | 53.9762 | -26.6438 | 25.8309 |  | -6.3802 | -10.5846 | -11.3157 |  | -0.286 | -16.4015 | -15.7258 | -27.043 | -26.7794 | 31.16 | 31.36 | -29.7 | -29.6 | 0.3708 | 11.6 | 51.3073 | 29.0552 | 28.6253 | -13.6 | -40.1 | -0.7 | -1.3 |  |  | -148.2328 | 9.8909 | -249.8448 | -21.8524 | -34.6449 | 65.1172 | 103.0524 | 125.6758 | 87.2627 | -10.9725 | 34.1307 | 34.2958 | -14.4656 | 124.141 | -205.6518 | 63.5181 | -60.0934 | 0.0012 | 4.318 | -7.6 | -2.152 | -2.15 | 3.44 | -2.88 | -1.7291 | -2.7512 | 4.9241 | -3.3371 | -3.6 | 1.743 | 2.182 |  |  | 4.3111 | 3.7691 | 3.9405 |  | 25.1 | 1.5699 | 1.45 |  |  | -18.0832 | -21.5227 | 3.5246 | 14.2231 | -16.741 | 2.1527 | -18.9 | 1 | 29.0589 | -78.4542
02/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 6.333 | -11.4642 | 5.2662 | 14.3165 |  | 16.2293 |  | 27.639 | 12.0226 | 11.6978 | -17.76 | -35.2 | 11 | 7.452 | -22 | 3.3097 | -4.1097 | 8.3814 | 8.2301 | 14.1372 | 3.9239 | -0.5499 | 2.0216 |  | -0.7104 | 0.66 | 0.691 | 3.896 | -4.44 |  | 0.891 | 0.325 | -4.6 | -4.57 |  | -7.79 | -7.85 |  | 3.431 | 24.007 | 28.6957 | -6.6437 | -7.8046 | -7.4008 | 1.7595 | 1.7794 | -23.586 | -20.8186 | 12.9017 | 13.4237 | 90.6277 | 1.3096 |  | -0.3 | -19.156 | -19.3971 | -2.3759 |  | 8.8373 | 6.4917 | 3.3011 | 2.2852 | -93.8444 | 107.3641 | 107.2725 | -87.45 | -42.8021 |  |  |  | 34.5193 | 12.34 | 10.5 | -0.56 | 15.2 | -6.5597 | -6.2918 | 16.6455 | 14.927 | -4.3427 | 1.9266 | 2.0491 | 9.0241 |  | 4.608 | 8.187 |  | -12.1 | -4.9 | 39.6899 | 39.9184 | 37.4268 | 65.3892 | 66.2987 | -29.468 | -54.2972 | -24.2011 | 4.4188 | 40.89 | 16.55 | 14.0674 | 12.8937 | -12.2794 |  |  |  | 26.4162 |  |  |  |  | 1.8402 | 17.5 | 16.86 | 22.44 | 11.51 | -4.24 | 16.3215 | -26.904 | -3.88 | -3.98 | 17.71 | 15.1 | -27.1818 | -13.7364 | -30.3408 | -29.1636 | 45.315 | 8.7701 | -0.9285 | -0.5073 | -18.8316 | -21.4667 | -6.015 | 9.002 | -61.4692 |  | -14.888 | -14.1866 |  | 4.0814 | 3.1843 | -8.708 | -21.6475 | -21.682 | -1.5396 | 0 | -3.96 | 0.1 | 5.2271 | 4.5522 | -7.7625 | -7.9513 | 6.1214 | 1.1955 | -8.8646 | 7.8687 | -0.3082 |  | 2.5878 | 0 | 0 | -0.6698 | -1.1722 | -1.842 | 14.2988 | 13.8129 | 8.7197 | 23.1008 | 19.6988 | -14.79 | -0.6038 | 0.1659 | 0.25 | 1.73 | -20.0243 |  | 3.234 | 0.853 |  | 9.45 | -32.4 | -22.5031 | -2.37 | 20.145 |  | 28.2459 | -8.652 | -9.4655 | 3.1811 |  |  | -11.8509 | 87.8735 | 3.8422 | -23.5217 | 4.7381 | 5.1645 | 175.2991 | -3.922 | -7.694 | -12.9268 | 1.3498 | 8.1759 | 8.3395 | 0.696 | -24.6202 | -23.8992 | -4.61 | 0 | 24.4839 | 13.3215 | 55.5577 | -27.2929 | 25.2065 |  | -5.9052 | -11.4792 | -11.6622 |  |  | -16.341 | -15.7423 | -26.1508 | -25.5604 | 30.99 | 30.85 | -29 | -29.2 | 0.3708 | 10.16 | 51.7757 | 29.9618 | 29.879 | -14 | -41 | -0.3 | -0.4 |  | -17.9029 | -149.8896 | 10.9963 | -249.5395 | -19.8113 | -32.8202 | 64.8861 | 107.7934 | 128.7482 | 86.3422 | -12.464 | 34.5331 | 33.0752 | -13.0803 | 121.4313 | -203.3764 | 62.2587 | -58.3446 | -0.4211 | 3.662 | -8.32 | -2.122 | -2.128 | 3.68 | -2.96 | -1.9667 | -3.1327 | 5.0706 | -3.6606 | -2.9 | 2.697 | 2.892 |  |  | 4.6362 | 2.766 | 4.5184 |  | 25.5 | 0.8256 | 1.35 |  | 0 | -18.2139 | -22.1825 | 4.0145 | 13.9357 | -17.1532 | 2.8624 | -18.6 | 1.1 | 29.3945 | -79.0919
02/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 6.2509 | -11.3252 | 6.3324 | 13.4203 |  | 15.6347 |  | 28.9437 | 12.6496 | 12.2514 | -15.54 | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 3.2991 | -3.2182 | 7.5613 | 7.4666 | 13.0256 | 3.6627 | -0.5936 | 1.9701 |  | -1.0717 | 0.438 | 0.463 | 4.085 | -4.44 | 4.4 | 1.447 | 0.344 | -6.38 | -6.34 |  | -7.73 | -7.82 |  | 3.6625 | 20.8397 | 25.2882 | -6.4131 | -8.9002 | -8.722 | 2.5869 | 2.6357 | -24.7237 | -22.5547 | 15.0045 | 15.8527 | 91.625 | 2.2111 |  | -0.4 | -20.064 | -20.2406 | -2.3969 |  | 8.1872 | 6.3283 | 2.2947 | 1.7148 | -103.9155 | 107.1505 | 107.4251 | -76.6524 | -54.3228 |  |  |  | 32.723 | 9.02 | 9.84 | 6.6 | 14.7 | -6.4258 | -6.0239 | 17.5933 | 15.5141 | -3.1704 | 0.968 | 0.6425 | 8.5441 |  | 4.9876 | 7.822 |  | -12 | -4.81 | 36.0367 | 35.4626 | 33.6114 | 68.6279 | 69.3203 | -31.5252 | -54.6473 | -26.8269 | 4.2578 | 40.39 | 16.41 | 13.5986 | 12.4054 | -11.6784 |  |  |  | 28.6873 |  |  |  | -47.4 | 1.5765 | 17.2 | 15.16 | 22.38 | 11.5 | -3.4 | 14.6165 | -29.0042 | -4.1 | -4.21 | 17.75 | 13.21 | -28.7455 | -14.6727 | -31.5889 | -29.8182 | 40.2691 | 5.3461 | -4.361 | -3.7857 | -20.2088 | -20.8456 | -4.557 | 0.2624 | -59.8966 |  | -14.3262 | -13.7857 |  | 5.5625 | 4.7646 | -6.66 | -22.3707 | -22.0265 | -2.576 | 0 | -4.92 | 0 | 5.1688 | 7.7097 | -7.6618 | -7.8735 | 6.4952 | 0 | -9.738 | 7.9416 | -0.3312 |  | 2.5311 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.6746 | -6.0284 | 14.2545 | 15.0937 | 5.452 | 19.7758 | 22.1158 | -15.09 | -1.2026 | 0.2346 | 0.86 | 0.71 | -22.0665 |  | 3.087 | 0.8 |  | 8.79 | -30.6885 | -20.4541 | -2.65 | 20.0114 |  | 26.7832 | -8.6696 | -9.5834 | 3.0445 |  |  | -11.7654 | 83.0203 | 3.4648 | -23.024 | 4.9504 | 5.3563 | 168.7425 | -4.5472 | -5.7514 | -13.6921 | 1.3323 | 7.9781 | 8.1655 | 0.6432 | -24.0585 | -24.4265 | -6.29 | 0 | 28.9574 | 11.4125 | 55.9389 | -27.95 | 25.1361 |  | -8.6541 | 0 | 0 |  |  | -16.407 | -15.8686 | -22.8907 | -22.8585 | 31.03 | 31.54 | -30.5 | -30.8 | 0.195 | 8.56 | 59.366 | 29.3355 | 29.3105 | -14.4 | -41.8 | 0 | -0.4 |  | -18.1177 | -152.536 | 7.6845 | -246.5746 | -17.3823 | -33.4057 | 61.6638 | 109.1268 | 129.8156 | 85.1901 | -16.2443 | 28.9826 | 30.1468 | -16.0649 | 119.3515 |  | 60.1917 | -58.1315 | 0.0012 | 3.451 | -9.44 | -2.094 | -2.1 | 4.4 | -2.72 | -2.6168 | -3.3371 | 3.5477 | -3.2517 | -1.3 | 2.238 | 2.105 |  |  | 4.1402 | 4.0951 | 4.1254 |  | 27.5 | 1.6079 | 1.38 |  | 0 | -19.1117 | -21.4418 | 3.7835 | 14.5234 | -15.0919 | 0 | -20.2 | 2.2 | 33.89 | -84.3316
02/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.9489 | -11.1101 | 7.1011 | 13.1036 |  | 14.1445 |  | 30.2534 | 13.5636 | 13.0286 | -8.88 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.1637 | -1.3981 | 6.9482 | 6.7519 | 11.8886 | 3.4342 | -0.5937 | 1.9594 |  | -1.1083 | 0.418 | 0.43 | 3.811 | -11.1 | 2.2 | 1.352 | 0.343 | -8.22 | -8.22 |  | -9.79 | -9.84 |  | 3.4584 | 24.7753 | 27.2616 | -10.1357 | -5.0424 | -4.8891 | 2.7434 | 2.9635 | -21.67 | -19.3221 | 14.5178 | 15.2671 | 80.953 | -1.1185 |  | 1.2 | -25.2162 | -25.1927 | -1.1668 |  | 1.9506 | 4.0859 | 2.894 | 1.9588 | -125.0038 | 84.8109 | 84.8414 | -64.2479 | -110.7442 |  |  |  | 28.4417 | 9 | 9.77 | 5.13 | 13.03 | -5.756 | -5.3541 | 16.7832 | 15.3893 | -2.5042 | -13.8375 | -12.8488 | 1.9778 |  | 4.7913 | 7.648 |  | -4.3 | -4.46 | 30.238 | 29.8582 | 28.4603 | 55.3046 | 56.2396 | -25.1454 | -44.7967 | -22.5605 | 4.2672 | 39.14 | 15.78 | 13.5986 | 12.5031 | -11.2935 |  |  |  | 29.0897 |  |  | -41.6 | -41.3 | 1.5363 | 17.6 | 14.4 | 22.6 | 11.59 | -3.16 | 13.578 | -29.5392 | -4.25 | -4.33 | 17.42 | 11.05 | -29.5636 | -14.7636 | -31.3114 | -29.6909 | 35.9735 | 2.6897 | -6.5915 | -6.1283 | -19.549 | -19.9195 | -4.828 | -18.3873 | -51.7028 |  | -13.0339 | -12.3387 |  | 5.3385 | 4.423 | -3.588 | -18.8409 | -18.4524 | -3.0789 | 6.71 | -6.22 | 0 | 5.134 | 5.5749 | -8.3013 | -8.5757 | 7.1758 | 1.6762 | -11.0867 | 8.0769 | -0.0183 |  | 0 | 0 | 0 | -2.0095 | -2.6793 | -4.6888 | 13.9067 | 13.9426 | 7.0849 | 21.998 | 21.4224 | -14 | -0.7979 | 0.1916 | 0.46 | 0.83 | -21.4559 |  | 3.01 | 0.984 | 4.4823 | 8.94 | -31.7842 | -21.4788 | -2.59 | 19.83 |  | 23.2046 | -7.1328 | -7.8822 | 2.9195 |  |  | -11.5061 | 79.7276 | 3.3113 | -21.2488 | 7.7087 | 7.4135 | 157.7211 | -4.6569 | -5.6455 | -12.101 | 1.1517 | 7.6778 | 7.9035 | 0.5209 | -25.6726 | -24.608 | -9.22 | 4.5665 | 37.7576 | 0 | 59.6228 | -29.6119 | 22.9043 |  | -6.9883 | 0 | -11.1377 |  |  | -16.9014 | -16.5718 | -22.8166 | -22.7134 | 32.06 | 32.16 | -32 | -31.5 | 0.1584 | 7.84 | 59.5666 | 26.198 | 26.1282 | -14.4 | -41.8 | 0 | -0.4 | -18.3923 | -18.3238 | -155.9248 | -0.9747 | -244.2326 | -12.4271 | -34.8769 | 56.6882 | 114.6311 | 133.0817 | 83.4393 | -21.2667 | 32.2403 | 30.3836 | -17.73 | 111.4352 | -200.9895 | 54.3879 | -53.2066 | 0.9851 | 3.547 | -9.04 | -2.127 | -2.137 | 4.48 | -2.4 | -2.5573 | -3.4836 | 3.8682 | -2.8122 | -1.8 | 2.041 | 1.563 |  |  | 4.8582 | 3.7527 | 4.3641 |  | 27.5 | 1.9636 | 1.21 |  | 0 | -19.4844 | -21.5432 | 4.4655 | 15.954 | -16.7107 | 0 | -20.1 | 2 | 45.1911 | -102.6309
02/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.8521 | -11.0202 | 8.252 | 12.7047 |  | 14.1348 |  | 29.2421 | 13.0416 | 12.8324 | -6.66 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.1871 | -2.375 | 6.3387 | 6.2808 | 10.9443 | 3.4196 | -0.5777 | 1.9574 |  | -1.0619 | 0.575 | 0.593 | 2.482 | -13.32 | 4.4 | 0.59 | 0.305 | -7.09 | -7.14 |  | -9.75 | -9.76 |  | 3.4626 | 24.2073 | 26.454 | -11.1425 | -5.3622 | -5.2421 | 2.9084 | 2.7536 | -22.2912 | -19.5887 | 13.8393 | 14.6544 | 84.4727 | -1.2291 |  | 2 | -25.1559 | -25.1355 | -1.2268 |  | 0.9512 | 4.753 | 2.8093 | 1.9278 | -117.7709 | 83.8343 | 83.7733 | -71.9532 | -109.2789 |  |  |  | 27.4138 | 8.81 | 9.38 | 4.5 | 12.75 | -5.2201 | -5.2201 | 16.4448 | 14.2325 | -2.5836 | -9.7704 | -10.0424 | 0.4172 | 0 | 4.7913 | 8.334 |  | -6.3 | -4.62 | 30.6595 | 30.6783 | 29.357 | 57.1695 | 57.637 | -26.4937 | -44.8205 | -23.1881 | 4.0957 | 37.91 | 14.83 | 12.1924 | 11.0382 | -10.3293 |  |  |  | 33.463 |  |  | -39.3 | -38.9 | 1.5619 | 16.5 | 13.46 | 21.58 | 10.98 | -2.95 | 13.6865 | -34.5895 | -3.91 | -3.96 | 16.52 | 10.71 | -33.5636 | -16.9182 | -31.723 | -30.3545 | 35.7609 | 1.4907 | -8.6472 | -8.379 | -21.1161 | -22.4819 | -5.116 | -14.8813 | -48.507 |  | -12.9675 | -12.1596 |  | 5.0968 | 4.2622 | -8.708 | -19.9558 | -19.6831 | -1.3348 | 6.69 | -5.76 | -1.8 | 5.0056 | 6.3776 | -9.498 | -9.8257 | 9.4278 | 2.5605 | -12.6355 | 7.6988 | 0.1759 |  | 2.61 | 0 | 0 | -2.6793 | -3.1817 | -2.3444 | 14.2766 | 14.1751 | 8.2581 | 22.9123 | 20.397 | -14.32 | -0.7979 | 0.2181 | 0.46 | 1.87 | -20.7823 | 5.6245 | 2.92 | 1.011 | 2.5668 | 9.82 | -33.5491 | -23.1982 | -2.38 | 21.8141 |  | 23.8505 | -7.6957 | -8.4002 | 2.8686 |  |  | -12.1122 | 81.5623 | 3.3258 | -21.6284 | 4.8642 | 5.3598 | 165.8004 | -4.0519 | -5.2232 | -12.1057 | 1.645 | 7.3034 | 7.4763 | 0.9802 | -23.8788 | -23.3984 | -9.22 | 3.8792 | 39.0624 | 0 | 61.0863 | -28.4056 | 24.6101 |  | -7.9687 | 0 | 0 |  |  | -18.0989 | -17.8627 | -23.5862 | -23.6115 | 33.06 | 32.95 | -30.4 | -30.8 | 0.054 | 8.48 | 66.6953 | 22.596 | 22.2533 | -14.4 | -41.8 | 0.9 | 0.4 | -18.1974 | -18.1184 | -154.4464 | -2.0111 | -243.7923 | -13.8056 | -35.696 | 58.6703 | 113.5399 | 133.5998 | 84.7537 | -20.2596 | 32.6771 | 31.0686 | -19.375 | 113.2178 | -203.2613 | 54.8527 | -53.4115 | 0.0012 | 4.2 | -8.4 | -2.131 | -2.141 | 3.92 | -3.12 | -2.228 | -3.3677 | 3.3127 | -2.6047 | -1.7 | 1.672 | 2.562 |  |  | 4.7892 | 3.6182 | 3.1298 |  | 26.1 | 2.8683 | 1.22 |  | 0 | -18.4052 | -20.8531 | 3.899 | 14.0768 | -15.5046 | 0 | -18.7 | 1.2 | 48.2118 | -102.1524
02/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.8392 | -10.9698 | 7.4872 | 12.6206 |  | 14.4919 |  | 28.892 | 12.8366 | 12.3751 | -6.66 | -35.2 | 13.2 | 5.796 |  | 3.1896 | -2.4808 | 6.4768 | 6.2792 | 11.1906 | 3.4817 | -0.5945 | 2.0393 |  | -1.0762 | 0.606 | 0.632 | 3.586 | -13.32 | 6.6 | 1.51 | 0.337 | -6.22 | -6.08 |  | -9.88 | -9.94 |  | 3.4352 | 24.793 | 27.3128 | -11.5505 | -3.604 | -3.4631 | 2.7455 | 2.7838 | -22.3278 | -19.993 | 13.4202 | 14.1399 | 83.4309 | -1.7702 |  | 1.9 | -25.1736 | -25.1611 | -1.4345 |  | 1.747 | 4.3195 | 2.9838 | 2.1474 | -116.7027 | 85.6349 | 85.7265 | -75.4755 | -106.621 |  |  |  | 28.4218 | 9.24 | 10.04 | 5.61 | 13.17 | -5.622 | -5.4881 | 16.2239 | 13.5568 | -3.1469 | -8.5748 | -9.2597 | 1.7641 |  | 4.7913 | 8.228 |  | -4.7 | -4.89 | 31.4111 | 31.4857 | 29.7426 | 55.704 | 56.1381 | -24.3958 | -46.3737 | -21.5291 | 4.2633 | 39.32 | 15.67 | 12.3486 | 11.2335 | -10.6908 |  |  |  | 32.3356 |  |  | -41.7 | -41.2 | 1.5485 | 16.2 | 13.24 | 21.12 | 10.59 | -2.92 | 14.9265 | -32.8569 | -3.7 | -3.77 | 15.96 | 11.14 | -32.0364 | -15.6727 | -31.1729 | -29.9909 | 36.8401 | 2.1527 | -7.4244 | -6.8751 | -20.1945 | -18.5007 | -5.277 | -9.23 | -50.4542 |  | -12.4452 | -11.8429 |  | 1.6285 | -0.1366 | 3.6 | -20.8416 | -20.4592 | -3.1214 | 0 | -5.35 | 1.3 | 4.5093 | 0.6797 | -10.0606 | -10.1746 | 9.5275 | 3.4393 | -8.9399 | 7.516 | 0.6855 |  | 0 | 0 | 0 | -2.3444 | -2.8468 | -0.8373 | 14.1912 | 13.6128 | 9.0313 | 23.7181 | 19.4205 | -14.59 | -0.7979 | 0.1934 | 0.49 | 2.25 | -20.2148 |  | 2.962 | 1.06 |  | 10.22 | -33.2548 | -23.9443 | -2.27 | 21.9454 |  | 24.132 | -8.092 | -8.8071 | 2.8799 |  |  | -11.9158 | 82.0781 | 2.6677 | -21.525 | 5.1041 | 4.742 | 164.5002 | -3.8674 | -4.3854 | -12.3177 | 1.9601 | 7.2594 | 7.4526 | 0.8778 | -25.009 | -23.5813 | -7.96 | 0 | 37.7389 | 0 | 58.3205 | -27.6177 | 25.0276 |  | -7.5322 | -11.9775 | -11.5053 |  |  | -18.1044 | -17.5715 | -23.3015 | -23.6291 | 32.93 | 33.2 | -32 | -31.5 | 0.3708 | 7.44 | 65.7033 | 24.7435 | 25.3399 | -14.3 | -41 | 0.9 | 0.4 |  |  | -151.6665 | -0.9467 | -243.3677 | -14.1073 | -33.5547 | 57.9527 | 114.5835 | 132.3219 | 84.2402 | -20.3132 | 33.813 | 32.4093 | -21.3176 | 112.1614 | -203.1369 | 55.7623 | -52.1042 | 0.1892 | 4.44 | -8.32 | -2.134 | -2.151 | 3.76 | -2.72 | -1.7984 | -3.1327 | 3.5477 | -2.6352 | -1.9 | 1.13 | 1.445 |  |  | 2.7388 | 4.402 | 3.7143 |  | 26 | 2.8991 | 1.38 |  |  | -18.6823 | -20.9532 | 4.9186 | 14.704 | -15.6745 | 0 | -18.7 | 1.5 | 43.9305 | -100.6845
02/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 6.0384 | -11.2403 | 6.5 | 12.735 |  | 15.3612 |  | 28.4404 | 12.6016 | 12.2536 | -6.66 | -35.2 | 11 | 6.624 | -22 | 3.3973 | -3.5749 | 7.211 | 7.1053 | 12.3969 | 3.5543 | -0.3685 | 1.8788 |  | -1.071 | 0.896 | 0.911 | 3.68 | -11.1 | 4.4 | 1.72 | 0.331 | -2.58 | -2.46 |  | -8.67 | -8.78 | 6.2344 | 3.3838 | 27.6825 | 30.0527 | -13.2654 | 0.6682 | 0.809 | 3.0153 | 3.2911 | -21.9741 | -19.7032 | 10.4739 | 10.9302 | 85.4418 | -3.9507 |  | 2 | -24.9878 | -25.1282 | -1.4037 |  | 6.8507 | 5.5739 | 4.6485 | 3.2556 | -100.2228 | 89.7244 | 89.7854 | -93.9913 | -86.0172 |  |  |  | 34.629 | 10.72 | 12.04 | 8.31 | 15.45 | -9.2388 | -9.5068 | 16.8524 | 14.9834 | -5.3967 | -6.6989 | -6.4049 | 6.2828 |  | 4.2153 | 7.404 |  | -1 | -5.01 | 35.5158 | 35.0469 | 33.3463 | 48.3348 | 48.6109 | -17.2868 | -49.7579 | -11.8945 | 4.521 | 44.72 | 18.05 | 13.5986 | 12.5031 | -11.9229 |  |  |  | 29.2951 |  |  | -44 | -43.5 | 2.0135 | 15.9 | 14.98 | 21.1 | 10.44 | -3.51 | 15.531 | -29.5117 | -2.76 | -2.83 | 14.82 | 14.14 | -28.2909 | -12.9727 | -33.8814 | -32.4818 | 43.8346 | 7.5068 | -3.3206 | -4.4331 | -14.4473 | -17.6169 | -5.657 | 10.7995 | -57.0868 |  | -12.4433 | -11.5806 |  | -2.0913 | 0.1902 | 17.936 | -23.5426 | -21.8967 | -0.3641 | 0 | -6.34 | 7.9 | 4.6034 | -4.6943 | -10.1194 | -10.3136 | 9.9127 | 5.2412 | -9.4794 | 7.206 | 0.5903 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | -3.3491 | 17.2822 | 15.8572 | 9.1365 | 24.3908 | 23.0045 | -14.14 | -0.7979 | 0.165 | 0.5 | -0.46 | -23.3824 |  | 2.996 | 1.133 |  | 9.05 | -33.9009 | -23.1 | -2.22 | 21.0338 |  | 25.52 | -7.995 | -8.7238 | 3.0346 |  |  | -11.7038 | 85.7761 | 2.727 | -22.0416 | 6.2527 | 5.8439 | 174.9617 | -3.5261 | -6.3981 | -11.3255 | 1.6255 | 7.6412 | 7.8165 | 0.9803 | -24.3153 | -21.6002 | -5.45 | 0 | 33.2404 | 10.374 | 53.1395 | -26.6307 | 25.3241 |  | -7.3405 | 0 | -11.5933 |  |  | -17.2529 | -17.0771 | -23.9829 | -24.3357 | 31.72 | 31.78 | -29.5 | -29.3 | 0.0357 | 7.6 | 62.5692 | 24.8945 | 24.8674 | -14.4 | -40.5 | 0.5 | 0.2 |  |  | -145.6301 | 4.409 | -248.2794 | -16.7446 | -34.0553 | 62.8578 | 108.5839 | 132.885 | 87.4561 | -15.5642 | 31.6065 | 30.4257 | -19.4754 | 118.3906 | -205.4084 | 58.3807 | -56.6374 | -0.0232 | 4.226 | -7.28 | -2.148 | -2.159 | 3.2 | -2.88 | -0.9253 | -2.8977 | 3.6057 | -2.8702 | -2.4 | 1.478 | 1.88 |  |  | 4.9588 | 3.9699 | 3.9776 |  | 24.8 | 2.5882 | 1.3 |  |  | -18.2645 | -21.1356 | 3.3505 | 13.5818 | -14.9807 | 0 | -17.9 | 0.3 | 31.8451 | -92.6014
02/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 6.1968 | -11.3428 | 6.7377 | 13.0166 |  | 15.1854 |  | 29.4172 | 12.9246 | 12.4603 | -11.1 |  | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.427 | -3.2986 | 7.5826 | 7.3634 | 12.6737 | 3.3986 | -0.5243 | 2.0181 |  | -0.9565 | 0.472 | 0.481 | 3.958 | -8.88 | 6.6 | 1.594 | 0.332 | -5.27 | -5.21 |  | -9.37 | -9.54 | 7.1876 | 3.0986 | 27.7444 | 30.4061 | -12.2191 | -5.3554 | -4.9714 | 2.6858 | 2.7125 | -20.9509 | -18.7877 | 10.896 | 11.5487 | 93.35 | -2.4763 | 0.7 | 0.7 | -24.653 | -24.4262 | -1.4698 |  | 2.9353 | 6.408 | 4.6787 | 3.2544 | -105.8382 | 84.5973 | 84.3531 | -92.2812 | -99.3395 |  |  |  | 33.5812 | 12.78 | 11.02 | -0.49 | 14.39 | -7.8993 | -7.6314 | 16.2894 | 14.0379 | -5.1207 | -6.8709 | -6.5924 | 3.248 |  | 4.4116 | 6.86 |  | -2.8 | -5.01 | 37.248 | 36.8961 | 35.1721 | 49.0366 | 49.5033 | -25.8261 | -40.9391 | -21.6307 | 4.5422 | 44.16 | 18.14 | 13.9111 | 12.796 | -12.1942 |  |  |  | 23.0164 |  |  |  |  | 2.3822 | 15.6 | 16.28 | 20.5 | 10.19 | -3.98 | 15.7635 | -24.3214 | -2.97 | -3.02 | 14.68 | 13.97 | -24.0545 | -12.3727 | -30.0538 | -28.8818 | 44.2799 | 7.7301 | -2.5265 | -1.4453 | -17.4943 | -16.2579 | -5.814 | 10.852 | -53.8882 |  | -13.7695 | -12.6569 |  | 2.2311 | 1.2314 | -4.1 | -18.4149 | -18.1416 | -2.1469 | 0 | 0 | 0.9 | 4.2317 | -1.1223 | -9.5069 | -9.6085 | 9.5689 | 1.6319 | 0 | 7.3392 | -0.5229 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0 | -10.2148 | 13.8591 | 14.1171 | 3.4715 | 17.6271 | 23.6149 | -14.58 | -0.7979 | 0.2053 | 0.45 | -0.18 | -23.156 |  | 3.071 | 0.966 |  | 10.23 | -29.0918 | -19.124 | -2.19 | 22.3917 |  | 25.2176 | -7.9684 | -8.8314 | 3.1246 |  |  | -12.4424 | 86.6339 | 2.5722 | -21.5673 | 6.1284 | 5.422 | 169.9831 | -3.6933 | -6.335 | -11.442 | 2.4621 | 7.8243 | 7.943 | 1.8202 | -24.7086 | -23.112 | -5.45 | 8.4041 | 52.8144 | 11.5285 | 40.6494 | -24.8027 | 26.8552 |  | -7.3046 | 0 | 0 |  |  | -16.764 | -15.9675 | -22.0018 | -22.4658 | 27.76 | 28.04 | -29.1 | -29.4 | 0.195 | 6.08 | 58.4139 | 27.6923 | 27.8438 | -14.4 | -41 | 0 | -0.4 |  |  | -129.8997 | 3.7507 | -251.4266 | -20.3005 | -31.0171 | 63.7193 | 106.7578 | 130.4675 | 89.8833 | -10.2489 | 31.323 | 28.6898 | -19.7476 | 123.8605 |  | 61.8851 | -59.9648 | -0.9363 | 3.376 | -6.88 | -2.141 | -2.147 | 2.24 | -2.96 | -0.5794 | -3.2792 | 4.4266 | -3.7491 | -2.3 | 2.769 | 2.2 |  |  | 3.4413 | 1.9523 | 3.0685 |  | 25.8 | 1.8127 | 1.39 |  |  | -18.0802 | -21.8212 | 3.1654 | 13.8326 | -16.0383 | 1.2914 | -18.9 | 1.3 | 50.1688 | -97.4427
02/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 6.322 | -11.5937 | 7.1045 | 12.9847 |  | 14.9235 |  | 29.7285 | 12.9986 | 12.5123 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 6.624 |  | 2.4479 | -2.9135 | 7.8605 | 7.71 | 13.4723 | 3.6648 | -0.4649 | 1.8771 |  | -1.0661 | 0.534 | 0.559 | 3.774 | -11.1 | 6.6 | 1.751 | 0.33 | -4.64 | -4.54 |  | -9.26 | -9.38 | 6.8706 | 3.0711 | 27.3971 | 29.8347 | -11.1698 | -3.2506 | -3.0503 | 2.7951 | 2.8347 | -21.1807 | -18.7176 | 11.5066 | 12.1533 | 86.2352 | -2.1762 | 0.6 | 0.6 | -24.8754 | -24.9056 | -1.4016 |  | 3.7864 | 5.7261 | 4.3701 | 2.9716 | -108.89 | 87.3439 | 87.4965 | -82.3013 | -94.3711 |  |  |  | 33.4714 | 12.5 | 10.96 | -0.55 | 14.17 | -6.9616 | -6.8276 | 15.9161 | 14.0785 | -4.9826 | -12.4399 | -12.2836 | 3.4071 |  | 4.608 | 7.051 |  | -2.2 | -4.8 | 35.2042 | 34.9885 | 32.6156 | 49.4005 | 50.3142 | -22.6282 | -45.15 | -18.171 | 4.6658 | 44.73 | 18.46 | 14.2236 | 12.8937 | -12.1636 |  |  |  | 24.2512 |  |  | -44 |  | 2.2357 | 14.9 | 15.76 | 19.92 | 9.67 | -4.14 | 15.3605 | -24.4039 | -3.02 | -3.08 | 15.86 | 14.45 | -24.1818 | -12.2636 | -29.8835 | -28.5545 | 43.2776 | 7.1092 | -2.3865 | -2.1019 | -19.7167 | -20.7628 | -5.89 | 0.2735 | -54.3529 |  | -13.3239 | -12.8106 |  | 3.1764 | 1.6515 | -9.22 | -18.4283 | -18.1347 | -0.9115 | 6.43 | -4.57 | 0.3 | 4.7948 | 4.3471 | -9.7934 | -9.989 | 9.3269 | 1.6333 | -11.5156 | 7.5951 | 0.7389 |  | 0 | 0 |  | -0.8373 | -1.6746 | -3.1817 | 13.229 | 13.0482 | 9.1649 | 24.9717 | 23.0045 | -12.95 | -0.7979 | 0.2273 | 0.48 | -0.62 | -23.0109 |  | 3.025 | 1.077 |  | 10.55 | -34.1246 | -23.5795 | -2.07 | 23.4067 |  | 25.7407 | -8.1832 | -8.8794 | 3.0822 |  |  | -12.5809 | 21.2661 | 3.7466 | -21.9778 | 5.2916 | 5.884 | 171.0238 | -3.4786 | -6.3311 | -11.5341 | 2.1016 | 7.9196 | 8.0538 | 1.3848 | -23.2476 | -21.8785 | -7.54 | 5.9184 | 49.4461 | 5.7898 | 48.9533 | -24.3262 | 26.9481 |  | -8.0506 | 0 | 0 |  | 2.8204 | -16.5003 | -16.2916 | -22.5135 | -22.3441 | 20.01 | 20.32 | -28.5 | -28.4 | 0.1584 | 4.24 | 62.5282 | 27.1939 | 27.4763 | -14.1 | -39.3 | -0.3 | -0.8 |  |  | -138.9166 | 1.5125 | -248.4607 | -17.5347 | -33.5171 | 62.9352 | 107.8827 | 131.071 | 88.8205 | -13.079 | 28.0825 | 25.5506 | -19.0604 | 124.4315 |  | 63.5523 | -61.3407 | -0.7019 | 4.353 | -6.48 | -2.163 | -2.169 | 1.92 | -2.4 | -1.0065 | -3.5142 | 3.9567 | -3.3371 | -1.9 | 3.892 | 2.396 |  |  | 4.5832 | 2.7683 | 3.2011 |  | 25.1 | 1.6282 | 1.33 |  |  | -17.9582 | -20.9562 | 1.6819 | 12.8997 | -15.3183 | 0 | -18.4 | 0.8 | 50.3361 | -96.3325
02/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 6.5389 | -11.8715 | 7.8016 | 12.8239 |  | 14.3798 |  | 29.058 | 12.8786 | 12.5349 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 7.452 |  | 2.8799 | -2.4536 | 7.6773 | 7.6689 | 13.0386 | 3.7137 | -0.4535 | 1.9841 |  | -1.1248 | 0.519 | 0.535 | 4.45 | -11.1 | 6.6 | 1.712 | 0.339 | -4.89 | -4.73 |  | -9.3 | -9.42 | 6.9668 | 3.0867 | 26.5398 | 28.8282 | -12.1912 | -3.2575 | -3.0849 | 2.9976 | 3.0665 | -18.1624 | -15.6246 | 12.6436 | 13.3158 | 83.3577 | -2.3596 | 0.5 | 0.5 | -25.3913 | -25.5957 | -1.2564 |  | 3.4077 | 5.7982 | 3.6802 | 2.6067 | -113.071 | 70.7114 | 70.6503 | -66.5382 | -123.9427 |  |  |  | 32.2539 | 12.3 | 10.89 | -1.07 | 13.9 | -8.1672 | -7.6314 | 17.1707 | 15.2609 | -3.7668 | -15.3675 | -15.3423 | 3.1163 | 0 | 4.4116 | 7.189 |  | 0.1 | -4.73 | 33.672 | 33.6599 | 31.7405 | 42.9098 | 43.004 | -24.7972 | -34.6626 | -20.702 | 4.6009 | 42.92 | 17.88 | 13.9111 | 12.6984 | -12.3191 |  |  |  | 29.8463 |  |  | -38.8 | -41 | 2.2113 | 14.8 | 14.56 | 19.64 | 9.58 | -3.64 | 13.981 | -30.2717 | -3.01 | -3.04 | 15.55 | 14.67 | -29.1818 | -14.1 | -32.8795 | -31.5091 | 42.7329 | 4.9213 | -5.1666 | -4.992 | -18.3912 | -15.734 | -5.359 | -13.6466 | -53.0362 |  | -12.6671 | -11.9284 |  | 0.3302 | -2.0029 | -1.54 | -20.4735 | -20.4406 | -1.5151 | 0 | -7.67 | -1.2 | 4.1595 | 0.0908 | -9.0934 | -9.1666 | 7.8526 | 3.1319 | -12.2929 | 7.589 | -0.0054 |  | 0 | 0 |  | -0.3349 | -0.5024 | -2.1769 | 15.4021 | 14.6877 | 10.1471 | 25.0515 | 21.7935 | -13.92 | -1.3088 | 0.1476 | 0.49 | -0.44 | -21.36 |  | 3.085 | 1.113 |  | 9.95 | -34.6485 | -24.5287 | -1.93 | 22.1837 |  | 25.799 | -7.8767 | -8.626 | 3.106 |  |  | -11.4013 | 87.3656 | 3.3633 | -22.0368 | 5.8753 | 5.9473 | 171.1117 | -3.5844 | -6.5937 | -11.5536 | 2.5693 | 7.9049 | 8.0775 | 2.0071 | -19.7709 | -18.3645 | -7.54 | 9.5735 | 61.6262 | 7.1135 | 44.1935 | -18.0106 | 33.529 |  | -10.0936 | 0 | 0 | 9.338 |  | -16.8244 | -17.0167 | -20.2013 | -19.8653 | 18.82 | 18.83 | -29.2 | -28.9 | 0.2115 | 2 | 60.8101 | 28.3458 | 27.9535 | -14.8 | -40.5 | 0 | -0.4 |  |  | -128.1537 | -0.4558 | -250.9507 | -18.1912 | -31.8299 | 71.5713 | 98.4265 | 130.6137 | 97.1435 | -3.9055 | 27.1206 | 25.2377 | -20.045 | 137.464 | -211.4642 | 76.5975 | -68.1241 | -1.615 | 4.72 | -6.88 | -2.117 | -2.123 | 2.08 | -1.36 | -1.1719 | -4.2771 | 5.3056 | -4.0421 | -2.8 | 2.403 | 2.776 |  |  | 8.6465 | 3.8649 | 3.2471 |  | 25.7 | 3.8108 | 1.2 |  | 0 | -17.7015 | -19.7342 | 1.8917 | 13.0835 | -13.9693 | 0 | -19.2 | 1.7 | 54.7076 | -114.2466
02/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 6.6841 | -11.9629 | 8.0497 | 11.6363 |  | 13.5623 |  | 29.9303 | 12.5886 | 12.5211 | -8.88 |  | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.6882 | -6.3743 | 7.2959 | 7.3135 | 12.5536 | 3.2676 | -0.5141 | 2.0649 |  | -0.9375 | 0.74 | 0.783 | 2.994 | -11.1 | 4.4 | 0.986 | 0.317 | -3.47 | -3.62 |  | -9.23 | -8.97 | 7.2764 | 3.4349 | 26.6677 | 28.6179 | -16.0943 | -2.5433 | -2.4704 | 15.6927 | 14.4899 | -22.6187 | -19.0141 | 16.3167 | 12.2775 | 94.157 | -3.111 | 0.5 | 0.6 | -25.5033 | -25.4085 | -1.1856 |  | 5.5603 | 5.6211 | 3.9565 | 2.6458 | -105.0142 | 61.2811 | 62.1967 | -102.9978 | -143.7833 |  |  |  | 30.8468 | 12.04 | 10.42 | -0.95 | 14.09 | -10.9803 | -10.5784 | 19.8205 | 18.1586 | -4.996 | -9.41 | -9.4775 | 4.8523 |  | 4.2153 | 7.189 |  | 0.1 | -4.8 | 36.0147 | 35.9602 | 34.715 | 38.2492 | 37.7357 | -23.8788 | -30.2389 | -20.357 | 4.3857 | 43.95 | 18 | 13.2861 | 12.3077 | -11.9052 |  |  |  | 27.9775 |  |  | -38.4 | -39.1 | 2.1979 | 14 | 13.46 | 18.8 | 8.94 | -3.37 | 12.834 | -26.8115 | -2.6 | -2.64 | 14.51 | 13.49 | -23.8727 | -12.1364 | -34.9379 | -32.9455 | 43.3675 | 7.8203 | -3.6301 | -2.7104 | -27.5352 | -29.4604 | -5.882 | 21.6594 | -46.1996 |  | -12.3456 | -11.5275 |  | 1.7864 | 1.3171 | -13.828 | -20.1438 | -20.0511 | 6.6591 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4817 | 6.055 | -9.6143 | -9.8437 | 9.68 | 10.0884 | -19.4301 | 7.0405 | -0.3728 |  | 0 | 3.1604 | 0 | 2.8468 | 2.1769 | -1.1722 | 15.5811 | 15.5756 | 9.0481 | 23.8867 | 21.4176 | -15.08 | -1.6072 | 0.2007 | 0.92 | -0.76 | -20.1495 |  | 3.084 | 1.139 |  | 10.38 | -33.462 | -23.2918 | -2.14 | 22.0228 |  | 25.8989 | -7.8053 | -8.6981 | 3.1499 |  |  | -11.151 | 86.1289 | 3.641 | -22.0834 | 7.3069 | 6.5786 | 177.897 | -3.5896 | -6.9123 | -11.4797 | 2.4079 | 8.0001 | 8.2209 | 1.7952 | -12.1517 | -10.0468 | -2.51 | 2.8076 | 52.9068 | 24.6716 | 50.139 | -7.3084 | 43.2754 | 0 | -11.7307 | 0 | 0 |  | 16.712 | -15.55 | -15.3028 | -18.0082 | -18.2356 | 13.46 | 13.66 | -28.9 | -29 | 0.1584 | 0.8 | 61.6315 | 26.1009 | 26.2211 | -15.3 | -41.8 | -0.8 | -1.3 |  | -17.8989 | -114.3068 | -3.2434 | -255.1757 | -19.5766 | -28.1044 | 95.5134 | 67.9164 | 124.4652 | 114.4515 | 31.1304 | 31.5529 | 29.0913 | -15.0329 | 174.4921 | -223.0931 | 104.7982 | -91.4707 | -2.8357 | 5.533 | -6.48 | -2.131 | -2.136 | 1.6 | -1.2 | -1.2298 | -4.7166 | 7.0024 | -4.1886 | -3 | 2.61 | 1.317 |  |  | 4.9371 | 4.7269 | 2.8934 |  | 26.4 | 3.8385 | 1.21 |  | 0 | -15.6232 | -18.8099 | 0 | 11.2889 | -12.5469 | 0 | -19.7 | 2.2 | 44.2284 | -106.0991
02/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 6.2773 | -11.4093 | 9.5575 | 8.1984 |  | 12.0969 |  | 32.7954 | 14.8495 | 17.8915 | -11.1 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.7302 | -6.9638 | 5.9361 | 5.6526 | 10.385 | 2.27 | -1.1548 | 2.0474 |  | -0.9373 | 0.568 | 0.592 | 4.175 | -11.1 | 2.2 | 1.896 | 0.354 | -4.28 | -4.16 |  | -9.42 | -9.54 | 7.1594 | 3.6663 | 25.2792 | 27.4686 | -14.6633 | -0.3229 | -0.352 | 5.0871 | 5.0575 | -20.6897 | -18.2359 | 14.7618 | 15.3915 | 87.3594 | -2.6663 | 0.5 | 0.5 | -27.0811 | -27.083 | -2.126 |  | 5.8079 | 5.086 | 3.441 | 2.4482 | -131.6263 | 61.5253 | 61.7389 | -89.8585 | -166.7326 |  |  |  | 30.0185 | 12.05 | 10.95 | -2.17 | 10.3 | -10.7124 | -10.8463 | 19.5336 | 17.4243 | -5.0272 | -10.9559 | -11.1745 | 5.6337 |  | 1.728 | 3.491 |  | 0.1 | -4.63 | 34.3671 | 33.3875 | 31.9431 | 37.7681 | 38.2658 | -22.1992 | -31.0511 | -17.5557 | 4.3408 | 42.26 | 17.29 | 13.7549 | 12.5031 | -12.2929 |  |  |  | 31.5092 |  |  | -38.1 | -37.6 | 1.8805 | 14 | 12.72 | 18.36 | 8.7 | -2.94 | 11.5475 | -30.8868 | -3.12 | -3.21 | 15.22 | 13.11 | -28.7818 | -14.7182 | -36.0784 | -34.7182 | 38.1037 | 3.468 | -7.3556 | -7.2972 | -25.2521 | -28.0879 | -5.385 | 4.4514 | -25.0026 |  | -10.0624 | -9.4027 |  | -2.4783 | -2.6406 | 1.04 | -20.1203 | -19.6031 | 7.2492 | -4.22 | 0 | 0 | 4.0503 | -0.9342 | -10.1706 | -10.295 | 10.2124 | 12.9745 | -21.1647 | 6.81 | 0.031 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.3396 | 0.6698 | 16.717 | 17.3912 | 10.6092 | 24.329 | 18.9029 | -15.98 | -2.4825 | 0.1998 | 1.47 | -1.09 | -18.8265 |  | 3.056 | 1.135 |  | 9.41 | -33.2599 | -23.2047 | -2.33 | 20.742 |  | 24.6697 | -7.7747 | -8.3896 | 3.1811 |  |  | -11.1317 | 83.3397 | 3.6109 | -21.6094 | 6.8601 | 5.6679 | 169.7426 | -4.0663 | -6.2074 | -11.772 | 2.4856 | 8.066 | 8.2051 | 1.7418 | -5.2766 | -3.8736 | 2.1 | 0 | 44.1345 | 34.4249 | 68.6668 | -1.1725 | 49.7308 | -11.1844 | -12.4556 | 0 | 0 | 26.3779 |  | -10.2765 | -9.8425 | -18.9874 | -18.4624 | 7.89 | 8.59 | -28.8 | -28.8 | 0.2298 | -1.92 | 69.8128 | 18.6843 | 18.6161 | -15.7 | -41.4 | -4.6 | -5.1 | -17.5666 | -17.7003 | -103.4755 | -8.3755 | -243.1917 | -11.5959 | -22.6113 | 114.0348 | 52.117 | 104.4483 | 123.7722 | 49.6334 | 32.4689 | 32.6731 | 2.6087 | 200.3987 | -221.7797 | 127.8217 | -112.3094 | -2.0618 | 5.762 | -6.88 | -2.122 | -2.114 | 1.84 | 0 | -2.3672 | -5.5344 | 6.9169 | -3.4836 | -2.2 | 2.409 | 3.055 |  |  | 4.1528 | 3.1311 | 3.2532 |  | 27 | 3.7631 | 1.05 |  | -5.3455 | -15.0865 | -17.1343 | -3.4834 | 10.3087 | -10.5933 |  | -20.1 | 3 | 52.0326 | -124.7275
02/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 6.2752 | -11.4897 | 10.5326 | 7.7702 |  | 10.8447 |  | 32.8868 | 14.9555 | 18.0411 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 2.8457 | -6.9921 | 4.8443 | 4.6885 | 8.4354 | 1.2199 | -1.265 | 2.0085 |  | -0.9215 | 0.504 | 0.525 | 4.915 | -11.1 | 2.2 | 1.781 | 0.38 | -4.93 | -4.84 |  | -9.42 | -9.41 | 6.851 | 3.8872 | 23.4387 | 25.6134 | -14.4599 | -3.3315 | -3.1149 | 5.0955 | 5.1773 | -20.8544 | -18.2078 | 15.5347 | 15.947 | 92.9336 | -1.6041 | 0.4 | 0.5 | -26.6215 | -26.6852 | -1.8832 |  | 2.6344 | 5.5413 | 3.618 | 2.533 | -135.4716 | 57.0696 | 57.4663 | -84.6086 | -172.1449 |  |  |  | 26.865 | 10.73 | 10.5 | -3.37 | 7.5 | -11.918 | -11.784 | 21.4969 | 19.3619 | -4.363 | -6.0775 | -6.1553 | 2.4944 |  | 1.728 | -2.788 |  | -4.1 | -4.14 | 34.1889 | 34.1101 | 32.9117 | 41.1172 | 41.3376 | -28.598 | -26.6473 | -24.5189 | 4.0006 | 40.65 | 16.66 | 12.9736 | 12.0148 | -12.2131 |  |  |  | 26.7766 |  |  | -38.9 | -37.6 | 1.5619 | 13.6 | 12.88 | 18.16 | 8.34 | -3 | 10.447 | -26.749 | -1.89 | -1.94 | 14.2 | 12.01 | -25.8909 | -13.1273 | -36.8803 | -35.2727 | 35.3614 | 1.7473 | -9.0237 | -8.587 | -27.9145 | -29.2375 | -5.471 | -0.6122 | -10.7405 |  | -6.7775 | -6.1393 |  | 0.0791 | -1.3589 | -4.612 | -18.8807 | -18.5446 | 10.8983 | 6.43 | -6.9 | 2.2 | 3.7745 | 4.4462 | -10.7854 | -10.827 | 11.4398 | 16.0218 | -20.8543 | 6.474 | 0.1845 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | -1.5071 | 18.1729 | 17.9597 | 9.8298 | 24.1195 | 21.8814 | -15.04 | -2.8066 | 0.2218 | 2.02 | -1.41 | -21.933 |  | 3.082 | 1.243 |  | 8.95 | -33.9182 | -23.6612 | -2.41 | 19.7389 |  | 25.5832 | -7.0266 | -7.0954 | 3.1322 |  |  | -11.5487 | 81.2759 | 3.802 | -22.4055 | 7.6785 | 6.9867 | 173.1388 | -4.9758 | -9.7794 | -11.637 | 2.8529 | 7.7364 | 8.0221 | 2.3995 | 0 | 1.3317 | 4.19 | -2.372 | 37.7225 | 40.6213 | 83.2639 | 3.2185 | 49.9987 | -13.0942 | -13.4366 | 0 | 0 | 26.3779 | 30.2599 | -6.6235 | -6.3873 | -18.059 | -18.3037 | 7.01 | 7.69 | -26.4 | -26.3 | 0.0357 | -2.8 | 67.4065 | 24.5541 | 24.4649 | -15.3 | -41.4 | -8.8 | -9.3 | -17.5856 | -17.3983 | -99.8166 | -8.9706 | -237.6713 | -6.0775 | -18.3808 | 121.9171 | 40.7077 | 89.5922 | 126.3002 | 64.4164 | 34.4035 | 33.7395 | 16.3129 | 213.2435 | -217.4737 | 143.9613 | -121.9902 | 0.1184 | 5.646 | -6.56 | -2.151 | -2.155 | 2.48 | 0.24 | -2.6568 | -5.9464 | 7.4418 | -3.8651 | -1.9 | 3.797 | 3.302 |  |  | 3.9811 | 2.9874 | 3.3281 |  | 27.1 | 3.2405 | 1.07 |  | -7.26 | -14.2424 | -15.8237 | -5.3856 | 9.0055 | -9.5543 | 0 | -20.6 | 3.6 | 58.7627 | -133.1894
02/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 5.9259 | -10.8924 | 12.4338 | 6.5575 |  | 10.1124 |  | 30.1149 | 13.3156 | 16.6868 | -8.88 | -35.2 | 11 | 2.484 | -24.2 | 2.8525 | -8.0485 | 4.252 | 3.972 | 7.1949 | 0.9852 | -1.2881 | 1.883 |  | -1.0061 | 0.586 | 0.577 | 5.125 | -13.32 | 4.4 | 0.452 | 0.373 | -5.45 | -5.79 | -10 | -6.74 | -7.73 | 5.699 | 3.8827 | 23.5979 | 26.2905 | -17.945 | -8.9906 | -7.761 | 8.2911 | 9.7508 | -22.8906 | 0 | 12.7773 | 13.8141 | 85.5931 | -1.3276 | 0.2 | 0.2 | -22.5697 | -23.5033 | -1.7791 |  | 1.684 | 5.2702 | 3.5283 | 2.379 | -112.2165 | 54.6892 | 55.1469 | -79.6495 | -159.1367 |  |  |  | 27.813 | 11.25 | 11.21 | -3.4 | 7.23 | -10.5784 | -10.1765 | 20.1053 | 18.5777 | -6.0291 | -17.573 | -17.898 | -0.8942 |  | 1.5316 | -2.739 | 4 | 1.6 | -4.07 | 29.02 | 29.4122 | 27.6489 | 38.8808 | 38.2752 | -27.3133 | -26.5149 | -23.3842 | 4.0339 | 41.75 | 16.79 | 13.1299 | 12.0148 | -12.3264 |  |  |  | 29.6677 |  |  | -33.7 | -33.7 | 0.3864 | 14.7 | 14.28 | 19.02 | 9.17 | -3.16 | 10.4315 | -29.5142 | -0.97 | -1 | 12.87 | 11.46 | -29.0727 | -14.3545 | -37.2771 | -36.5455 | 29.8544 | -0.053 | -10.997 | -10.8743 | -33.0306 | -36.3222 | -6.232 | -6.9761 | -24.1465 |  | -5.6164 | -4.8556 |  | 0.0787 | -0.4098 | -9.732 | -17.4724 | -17.2889 | 13.2403 | 0 | -2.82 | 0 | 3.8814 | 7.3201 | -9.9631 | -10.2681 | 10.4609 | 18.9577 | -25.4827 | 6.8543 | -0.793 |  | 2.9445 | 3.0916 | 0 | -0.1675 | -0.3349 | -3.684 | 18.0652 | 17.8358 | 5.5928 | 19.1569 | 18.6685 | -16.5 | -3.1069 | 0.2364 | 2 | 0.17 | -18.7789 |  | 3.187 | 0.869 | 3.0275 | 10.07 | -31.4674 | -21.4274 | -2.88 | 21.0113 |  | 24.1424 | -7.6578 | -8.3873 | 3.5638 |  |  | -12.2227 | 74.9337 | 2.9499 | -20.4329 | 4.6874 | 4.7417 | 166.8811 | -4.2514 | -5.88 | -12.2297 | 2.3098 | 8.5861 | 8.8616 | 1.8166 | -1.651 | 0 | 0.42 | 0 | 50.2376 | 31.6711 | 67.1685 | 3.7224 |  | -11.4564 | -12.2948 | 0 | 0 | 35.5767 |  | -11.9629 | -11.5509 | -18.9261 | -18.9673 | 8.62 | 9.21 | -27.4 | -28 | 0.2646 | -1.12 | 54.9208 | 25.4027 | 25.2972 | -16.5 | -40.1 | -3.3 | -3.9 | -17.6952 | -17.5834 | -85.0746 | 4.1038 | -278.6652 | -9.6424 | -25.1443 | 123.5816 | 42.0402 | 134.9302 | 75.4607 | 63.0552 | 31.769 | 29.8992 | -25.8693 | 250.9994 | -175.7066 | 87.1246 | -69.3121 | 0.1184 | 1.486 | -7.2 | -2.227 | -2.233 | 2.48 | 0.08 | -2.8817 | -6.2974 | 8.4977 | -4.1581 | -3 | 2.081 | 2.523 | 0 | 0 | 3.0323 | 4.0795 | 2.9689 |  | 25.2 | 3.4627 | 1.14 |  | -6.4248 | -14.3575 | -18.1514 | -4.5876 | 9.6294 | -11.7274 | 0 | -18.8 | 1.5 | 51.8755 | -132.0781
02/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 6.5339 | -11.701 | 10.3004 | 6.8675 |  | 11.6365 |  | 29.763 | 13.4446 | 16.4095 | -8.88 | -33 | 11 | 3.312 | -22 | 3.8393 | -7.8459 | 5.7777 | 5.6113 | 10.029 | 0.7903 | -1.3134 | 1.8752 |  | -1.0325 | 0.807 | 0.827 | 6.116 | -11.1 | 4.4 | 1.97 | 0.408 | -3.1 | -3.02 |  | -7.25 | -7.38 | 6.3127 | 3.9357 | 23.2427 | 25.0734 | -16.134 | -1.6129 | -1.2761 | 1.7745 | 1.7332 | -20.6641 | -17.8098 | 11.1636 | 11.7489 | 94.6475 | -2.0818 | 0.2 | 0.2 | -25.4762 | -25.3852 | -1.8673 |  | 2.7513 | 4.873 | 3.537 | 2.3771 | -103.0305 | 52.858 | 52.8275 | -76.5312 | -152.17 |  |  |  | 24.7593 | 10.52 | 10.65 | -5.06 | 5.22 | -10.1765 | -9.9086 | 19.5528 | 17.9071 | -5.4025 | -14.7079 | -15.149 | 2.5428 |  | 1.728 | -2.728 | 2 | 0.4 | -3.84 | 29.2411 | 28.7827 | 27.175 | 38.5282 | 38.6167 | -24.8521 | -26.2239 | -21.7994 | 4.2924 | 38.44 | 15.36 | 12.5049 | 11.4288 | -11.6676 |  |  |  | 25.8035 |  |  | -34.4 | -34.5 | 0.3229 | 13.4 | 14 | 17.76 | 7.99 | -2.96 | 9.021 | -26.644 | -0.8 | -0.82 | 12.7 | 10.03 | -26.4545 | -13.1818 | -36.3408 | -35.1 | 27.3409 | -2.1492 | -12.202 | -11.9521 | -32.5491 | -35.041 | -5.973 | -8.6028 | -24.4404 |  | -4.9944 | -4.3004 |  | 1.2675 | 1.2224 | -14.34 | -17.2174 | -16.9415 | 13.8164 | 0 | -3.15 | 0 | 3.5678 | 10.8027 | -10.8603 | -10.9127 | 10.8483 | 17.9421 | -27.6205 | 6.7659 | 0.5401 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -0.6698 | 2.0095 | 17.4048 | 16.917 | 11.5724 | 25.5393 | 19.689 | -15.96 | -2.8066 | 0.2895 | 2.04 | -0.62 | -19.7326 |  | 2.948 | 0.83 |  | 8.59 | -36.3796 | -26.2515 | -2.63 | 19.6707 |  | 25.4338 | -8.4576 | -9.1611 | 3.782 |  |  | -11.2721 | 71.8182 | 1.9315 | -19.4607 | 5.2346 | 5.8839 | 181.2023 | -3.587 | -5.6912 | -11.502 | 2.1057 | 8.901 | 9.1227 | 1.6809 | -1.3414 | 0 | 0.84 | 0 | 52.2609 | 30.2985 | 67.2696 | 4.0913 |  | -12.0822 | -13.1711 | 0 | 0 |  |  | -13.2483 | -13.1934 | -17.3056 | -16.9345 | 9.15 | 9.46 | -29.1 | -29.2 | 0.195 | -2.8 | 60.7451 | 26.9825 | 27.0966 | -17 | -40.5 | -2 | -2.5 | -17.9356 | -17.8169 | -82.9155 | 4.0988 | -281.3237 | -12.4102 | -25.0748 | 122.5184 | 39.6264 | 141.4693 | 78.3998 | 64.0558 | 30.9416 | 31.6171 | -33.7286 | 253.6876 | -177.5564 | 85.4784 | -67.0595 | 0.0012 | -1.606 | -7.28 | -2.242 | -2.248 | 2.8 | 0 | -3.1736 | -5.8 | 8.3818 | -4.1886 | -2.7 | 1.461 | 0.873 |  |  | 3.6437 | 3.4051 | 3.8392 |  | 26.2 | 3.6716 | 1.06 |  | -5.8189 | -14.4654 | -16.894 | -4.5878 | 10.1625 | -10.7082 | 0 | -19 | 1.9 | 54.0885 | -129.5239
02/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 6.5817 | -11.8772 | 9.1175 | 7.6722 |  | 12.9204 |  | 29.8332 | 13.4346 | 16.4441 | -11.1 | -35.2 |  | 3.312 |  | 3.4157 | -7.3753 | 6.3784 | 6.1164 | 10.8117 | 0.7544 | -1.3129 | 2.0274 |  | -1.0442 | 0.759 | 0.786 | 5.096 | -8.88 | 4.4 | 1.413 | 0.395 | -3.23 | -3.23 |  | -7.21 | -7.32 | 6.485 | 3.669 | 22.2323 | 24.5182 | -15.2606 | -1.4317 | -1.0928 | 2.462 | 2.443 | -20.6821 | -17.6676 | 11.6095 | 12.6611 | 92.168 | -2.012 | 0.3 | 0.3 | -24.8915 | -24.8508 | -1.7775 |  | 1.2486 | 4.5741 | 3.4322 | 2.3522 | -98.9715 | 51.3626 | 51.9425 | -73.3189 | -155.5298 |  |  |  | 21.6656 | 9.96 | 9.89 | -6.75 | 3.66 | -9.3728 | -8.9709 | 18.6418 | 16.8385 | -4.0951 | -14.6336 | -14.9383 | 1.7708 |  | 1.728 | -2.687 | 0.9 | 0 | -3.48 | 27.2248 | 26.9515 | 25.1761 | 38.805 | 39.3534 | -23.6788 | -26.4693 | -20.3164 | 4.3956 | 37.1 | 14.45 | 12.0361 | 11.0382 | -11.3203 |  |  |  | 27.8021 |  |  | -34.4 | -34.4 | 0.1508 | 12.4 | 12.62 | 16.8 | 7.37 | -2.64 | 7.595 | -28.3441 | -0.8 | -0.82 | 14.33 | 8.99 | -27.9091 | -14.0455 | -36.5784 | -36.0455 | 23.7786 | -3.9137 | -14.3845 | -13.6638 | -33.3669 | -35.4081 | -5.668 | -12.2622 | -26.0281 |  | -4.0566 | -4.3312 |  | 0.3874 | -0.7116 | -15.364 | -16.6677 | -16.3991 | 14.6984 | 0 | -3.12 | 0 | 3.4665 | 9.3104 | -9.8091 | -9.9916 | 9.3864 | 19.2407 | -29.2997 | 6.9934 | -0.1535 |  | 0 | 0 |  | -1.5071 | -2.3444 | 3.5166 | 16.9417 | 17.2791 | 12.2642 | 26.0195 | 19.4156 | -16.96 | -3.1069 | 0.2886 | 1.99 | -0.33 | -19.1171 | 3.674 | 2.845 | 0.071 |  | 8.23 | -36.9966 | -27.0963 | -2.56 | 19.1037 |  | 25.3506 | -8.2526 | -8.8512 | 3.8378 |  |  |  | 49.523 | 1.6018 | -18.9695 | 4.4461 | 5.1538 | 181.4946 | -3.7 | -5.9849 | -11.8466 | 2.9475 | 9.0622 | 9.2967 | 2.2026 | 0 | 0 | -2.51 | 4.7371 | 55.5277 | 27.1013 | 64.1822 | 3.7355 |  | -13.4167 | -14.1036 | 0 | 0 |  | 33.9216 | -15.539 | -15.2589 | -17.3882 | -17.0817 | 8.89 | 9.27 | -30.1 | -30.4 | 0.4587 | -3.36 | 65.2778 | 18.453 | 18.5498 | -16.9 | -41 | 0 | -0.4 |  |  | -81.7381 | 6.3725 | -281.0834 | -11.5807 | -24.0426 | 122.8195 | 42.9977 | 143.8077 | 80.0575 | 60.1836 | 30.2761 | 30.0371 | -31.8608 | 247.6706 | -176.4355 | 80.5081 | -63.7428 | -0.5383 | -1.452 | -7.84 | -2.262 | -2.273 | 3.2 | -0.56 | -3.1381 | -5.2415 | 8.0888 | -3.8956 | -3.1 | 1.609 | 1.349 |  |  | 4.5644 | 4.275 | 3.1623 |  | 25.6 | 4.8323 | 0.87 |  | -6.1551 | -14.6018 | -16.1185 | -4.9832 | 9.7536 | -9.7122 |  | -18.5 | 1.3 | 54.4392 | -131.3188
02/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 6.8084 | -12.2035 | 10.8427 | 7.5893 |  | 12.6823 |  | 30.045 | 13.6066 | 16.6846 | -11.1 | -33 |  | 3.312 |  | 3.4543 | -7.0458 | 5.8917 | 5.7557 | 10.2946 | 0.6996 | -1.4216 | 1.9654 |  | -1.0683 | 0.586 | 0.6 | 5.8 | -8.88 |  | 2.094 | 0.406 | -4.28 | -4.2 |  | -8 | -7.95 | 7.2101 | 3.6181 | 22.3571 | 24.3188 | -14.2531 | -1.9295 | -1.6378 | 2.4967 | 2.4513 | -20.2452 | -17.6167 | 12.9536 | 13.4324 | 90.901 | -1.2897 | 0.3 | 0.3 | -25.5781 | -25.6602 | -1.711 |  | 1.8941 | 4.3681 | 3.1965 | 2.2194 | -111.3315 | 52.7054 | 52.6749 | -66.011 | -166.9204 |  |  |  | 21.6456 | 9.6 | 9.57 | -7.14 | 3.06 | -8.703 | -8.703 | 18.3251 | 16.5675 | -3.7874 | -15.4147 | -15.7363 | 1.7222 | 0 | -1.728 | -2.606 | -0.1 | -1.5 | -3.53 | 26.1052 | 26.1546 | 24.3471 | 41.0953 | 41.1698 | -23.9491 | -27.4842 | -21.3444 | 4.0765 | 34.7 | 13.58 | 11.4111 | 10.3546 | -11.0786 |  |  |  | 30.4 |  |  | -32.2 | -32.1 | 0.0836 | 12 | 12.02 | 16.34 | 6.84 | -2.27 | 7.9515 | -31.1593 | -0.7 | -0.73 | 13.16 | 8.9 | -31.2 | -15.6364 | -36.972 | -35.6364 | 22.0047 | -6.0268 | -16.3781 | -16.5744 | -31.8655 | -33.3491 | -5.569 | -19.5275 | -21.5596 |  | -3.9656 | -3.0915 |  | -2.8495 | -3.6098 | -1.54 | -17.3757 | -16.8569 | 13.892 | -13.77 | -2.77 | 0 | 3.2336 | 3.5726 | -10.5231 | -10.7521 | 9.6728 | 18.7734 | -28.0166 | 6.8897 | 0.2408 |  | 0 | 0 | 0 | -2.3444 | -2.5118 | 3.8515 | 16.9671 | 16.8759 | 12.9436 | 26.7914 | 19.2251 | -16.92 | -2.8066 | 0.2886 | 2.03 | -0.03 | -19.0218 |  | 2.667 | 0.066 |  | 8.6 | -37.5763 | -27.3144 | -2.59 | 19.8316 |  |  | -8.2233 | -8.8844 | 3.7921 |  |  | -11.4113 | 71.1195 | 2.3862 | -19.254 | 8.0606 | 6.7925 | 181.3606 | -3.9661 | -5.8423 | -11.6362 | 2.3488 | 8.8424 | 9.0831 | 1.7905 | 0 | 0 | -1.68 | 4.1416 | 55.7588 | 24.6485 | 68.018 | 2.5963 |  | -12.437 | -13.7301 | 0 | 0 |  |  | -15.962 | -15.3632 | -17.0176 | -16.9332 | 8.85 | 9.2 | -31.4 | -31.7 | 0.1419 | -4.56 | 67.9893 | 17.6655 | 17.7964 | -17 | -40.9 | 0 | -0.5 |  | -18.0177 | -79.152 | 6.8385 | -284.3951 | -12.4676 | -25.8211 | 121.9232 | 41.3292 | 147.9725 | 78.6859 | 56.9037 | 29.6069 | 27.523 | -36.7605 | 247.7301 | -178.0303 | 78.1407 | -60.353 | -0.3748 | 0.291 | -7.36 | -2.238 | -2.249 | 2.88 | -0.56 | -2.9194 | -5.0675 | 8.0888 | -3.8651 | -3 | 0.84 | 1.277 |  |  | 3.9465 | 4.2115 | 4.086 |  | 26.3 | 5.1793 | 0.87 |  | -6.3143 | -14.4223 | -16.4331 | -4.6482 | 10.1071 | -10.0108 | 0 | -19.5 | 1.7 | 59.7201 | -135.8117
02/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 6.1214 | -11.2567 | 11.3372 | 7.4584 |  | 11.7688 |  | 30.2255 | 13.5956 | 16.7424 | -13.32 |  | 8.8 | 3.312 |  | 3.8151 | -7.2197 | 5.3711 | 5.2813 | 9.6066 | 0.8308 | -1.4271 | 1.9728 |  | -1.2082 | 0.58 | 0.599 | 6.178 |  | 2.2 | 1.432 | 0.419 | -4.12 | -4.03 |  | -8.21 | -8.22 | 8.3699 | 3.4788 | 22.0065 | 24.1381 | -14.3486 | 0.3994 | 0.7633 | 4.4418 | 4.2704 | -20.9502 | -18.4585 | 14.0767 | 14.6511 | 85.6868 | -1.7999 | 0.2 | 0.2 | -26.4106 | -26.3218 | -1.7943 |  | 4.6936 | 3.7425 | 3.1319 | 2.1152 | -114.658 | 55.0249 | 54.9943 | -64.107 | -168.0404 |  |  |  |  | 9.88 | 10 | -6.65 | 3.41 | -9.2388 | -8.5691 | 18.9731 | 16.8497 | -3.5247 | -17.3184 | -16.8986 | 4.3703 |  | -1.728 | -2.605 | -0.5 | -2.4 | -3.53 | 24.957 | 24.8768 | 23.4014 | 39.9357 | 40.2491 | -19.8082 | -30.8968 | -16.5435 | 4.2741 | 34.55 | 13.27 | 11.0986 | 10.0616 | -10.8295 |  |  |  | 28.818 |  |  | -32.3 | -32 | 0.1019 | 10.8 | 11.44 | 15 | 6.03 | -2.21 | 8.0755 | -30.5167 | -1.44 | -1.44 | 15.54 | 8.33 | -29.6909 | -15.1364 | -36.8864 | -35.9909 | 20.8958 | -7.1959 | -17.184 | -16.9811 | -31.9407 | -33.7828 | -5.514 | -22.7545 | -16.9548 |  | -4.3148 | -3.7145 |  | -6.2188 | -5.9527 | -3.588 | -16.3706 | -16.0728 | 15.0172 | -13.21 | -2.32 | 0 | 2.6045 | -1.0676 | -11.2428 | -11.4916 | 10.1066 | 18.7057 | -29.8156 | 6.9215 | 0.9095 |  |  | 0 |  | -1.842 | -2.6793 | 4.6888 | 17.6381 | 17.9264 | 13.751 | 27.8024 | 18.6685 | -17.35 | -2.8066 | 0.2886 | 2.22 | 0.63 | -18.5765 |  | 2.738 | 0.246 |  | 8.69 | -37.8117 | -28.1126 | -2.33 | 20.3884 |  | 24.9665 | -7.9861 | -8.5869 | 3.6609 |  |  | -12.2567 | 70.3741 | 2.1623 | -19.6892 | 5.6134 | 5.8548 | 173.7078 | -4.2183 | -6.1462 | -11.7644 | 2.0861 | 8.6666 | 8.9645 | 1.5534 | 0 | 2.5775 | -1.26 | 3.8716 | 57.2314 | 26.7141 | 71.41 | 2.5783 |  | -12.1779 | -12.9211 | 0 | 0 |  |  | -16.753 | -16.2147 | -16.93 | -16.9839 | 8.62 | 9.21 | -29.6 | -30.4 | 0.0705 | -4.48 | 68.3329 | 17.2947 | 17.2032 | -17.4 | -40.5 | 0.9 | 0.4 | -18.1643 |  | -76.0435 | 8.8385 | -283.1505 | -14.9086 | -25.9408 | 122.1531 | 43.4004 | 150.1884 | 82.1546 | 60.8253 | 31.4173 | 29.5399 | -38.2293 | 248.7748 | -181.7593 | 76.9492 | -62.6612 | -0.3503 | 2.555 | -7.28 | -2.245 | -2.248 | 2.8 | 0 | -3.0035 | -5.449 | 9.0257 | -4.0421 | -3.8 | 1.526 | 1.505 |  |  | 4.1491 | 4.3929 | 3.0342 |  | 25.8 | 5.3473 | 0.91 |  | -6.8497 | -13.2179 | -17.2037 | -5.1017 | 8.9181 | -11.2685 | 1.3702 | -19.2 | 1.3 | 61.8596 | -136.4819
02/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 5.5971 | -10.7499 | 10.5261 | 7.4536 |  | 19.9781 |  | 29.0688 | 13.1536 | 16.2329 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.7578 | -5.6521 | 5.1723 | 5.0395 | 9.0568 | 1.3236 | -1.32 | 1.9152 |  | -1.0036 | 0.719 | 0.719 | 5.425 | -8.88 | 2.2 | 1.066 | 0.404 | -3.07 | -3.02 |  | -7.51 | -7.68 | 7.9357 | 3.7418 | 21.3386 | 23.4885 | -16.4252 | -0.5051 | -0.5296 | 19.545 | 16.5201 | -23.8811 | -21.7991 | 16.7214 | 22.8448 | 86.0107 | -2.4264 | 0.2 | 0.2 | -23.2901 | -23.5375 | -1.5494 |  | 2.3143 | 3.8287 | 3.0269 | 2.0224 | -94.8515 | 51.912 | 52.0646 | -69.3984 | -162.5078 |  |  |  | 20.6377 | 9.68 | 9.76 | -6.93 | 2.98 | -9.3728 | -8.837 | 18.5253 | 16.7647 | -3.3231 | -13.1383 | -13.3642 | 1.832 |  |  | -2.649 | -1.4 | -2.5 | -3.66 | 26.5347 | 26.4667 | 24.994 | 39.6872 | 40.0407 | -20.9844 | -29.1877 | -18.0645 | 4.1565 | 33.08 | 12.86 | 10.6299 | 9.5734 | -10.4334 |  |  |  | 28.5723 |  |  | -33.3 | -32.3 | 0.1752 | 9.6 | 11.4 | 13.8 | 5.25 | -2.25 | 9.641 | -29.3267 | -1.57 | -1.6 | 15.01 | 8.09 | -28.3273 | -14.2818 | -35.5738 | -34.4909 | 19.2392 | -7.3576 | -17.2129 | -17.2608 | -35.0506 | -36.5615 | -6.127 | -15.8551 | -20.1646 |  | -4.4004 | -3.6548 |  | -2.3273 | -3.1075 | -15.876 | -15.4236 | -15.0352 | 16.5472 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | 6.6683 | -11.9632 | -12.1553 | 10.9489 | 20.8477 | -31.8162 | 6.7467 | 1.0144 |  | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -3.0142 | 5.3586 | 15.6416 | 15.48 | 13.2296 | 27.2797 | 19.6939 | -17 | -2.4202 | 0.2557 | 1.73 | 0.7 | -19.6627 | 1.5326 | 2.975 | 0.201 | 3.3158 | 9.7 | -38.1249 | -27.9073 | -1.78 | 21.4083 |  | 25.664 | -7.6039 | -8.3147 | 3.6617 |  |  | -12.2607 | 70.0837 | 3.0157 | -20.8919 | 5.0185 | 5.959 | 179.2274 | -4.468 | -7.4838 | -10.9816 | 1.9419 | 8.3956 | 8.648 | 1.1934 | 1.1206 | 1.8648 | -0.84 | 3.7204 | 53.9103 | 27.5382 | 68.7153 | 2.8946 |  | -12.5715 | -15.1219 | 0 | 0 |  |  | -15.1051 | -14.9403 | -16.6835 | -16.8081 | 7.51 | 8.15 | -29.5 | -30 | 0.195 | -4.48 | 60.9986 | 19.8875 | 19.4907 | -17.4 | -41.4 | 0 | -0.4 |  |  | -77.2136 | 7.2443 | -282.9662 | -13.6396 | -24.2066 | 122.5205 | 41.2527 | 142.4106 | 79.9454 | 60.6886 | 30.4944 | 30.3 | -36.5511 | 247.898 | -177.5831 | 80.3008 | -64.1639 | -1.1243 | 3.597 | -6.56 | -2.215 | -2.218 | 2.32 | -0.56 | -2.7361 | -5.388 | 8.4092 | -4.3626 | -3.2 | 1.889 | 1.901 |  |  | 5.4492 | 5.0309 | 3.5145 |  | 27.3 | 4.8108 | 0.68 |  | -6.8907 | -14.2928 | -15.7435 | -5.03 | 10.0012 | -9.4548 | 0 | -20.4 | 2.7 | 59.0953 | -136.483
02/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 5.5949 | -10.6077 | 11.1317 | 8.2507 |  | 18.4671 |  | 29.2329 | 13.2396 | 16.2965 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.7913 | -5.6301 | 4.7313 | 4.5087 | 8.206 | 1.2314 | -1.1846 | 2.0059 |  | -0.7823 | 0.634 | 0.692 | 5.745 | -8.88 | 2.2 | 0.977 | 0.408 | -3.74 | -3.77 |  | -7.43 | -7.63 | 8.4084 | 3.774 | 21.4039 | 22.9229 | -15.7046 | -1.3553 | -1.0009 | 16.8883 | 20.0733 | -23.3113 | -21.3081 | 19.1004 | 22.0842 | 79.45 | -1.5315 | 0 | 0 | -24.3496 | -23.5523 | -1.6237 |  | 3.9228 | 3.7774 | 1.7489 | 1.3705 | -97.8423 | 51.2406 | 51.2711 | -55.8555 | -163.4845 |  |  |  | 19.4501 | 9.76 | 9.68 | -7.5 | 2.66 | -8.4351 | -8.703 | 19.4644 | 17.7016 | -2.9882 | -15.8906 | -16.2 | 2.1881 |  | -1.728 | -2.578 | -2.7 | -3.8 | -3.45 | 24.8906 | 23.7672 | 22.6875 | 39.0888 | 40.0049 | -19.7134 | -29.7648 | -16.7034 | 4.5494 | 33.74 | 12.81 | 10.3174 | 9.2804 | -10.3056 |  |  |  | 20.8843 |  |  | -28.8 | -28.6 | 0.2289 | 8.8 | 11.54 | 12.98 | 4.53 | -2.37 | 10.6175 | -22.4638 | -1.38 | -1.47 | 12.33 | 7.59 | -23.7818 | -11.9455 | -33.424 | -32.7 | 18.624 | -8.8288 | -17.7802 | -17.5869 | -33.9854 | -34.5215 | -6.13 | -32.0569 | -21.1788 |  | -4.3709 | -4.0319 |  | -2.1616 | -2.4204 | -16.388 | -14.9203 | -14.7485 | 14.4579 |  | -2.75 | 0 | 2.476 | 7.2877 | -11.5236 | -11.68 | 11.0767 | 18.4516 | -31.2279 | 6.8022 | 1.0986 |  | 0 | 2.512 | 0 | -3.0142 | -3.5166 | 8.2054 | 13.6482 | 13.4123 | 14.2003 | 27.5921 | 15.5972 | -18.26 | -3.3193 | 0.2374 | 2.1 | 2.29 | -15.3549 |  | 2.986 | 0.29 |  | 10.21 | -38.1701 | -28.2322 | -2.14 | 21.4474 |  | 25.4484 | -6.8554 | -7.5204 | 3.5061 |  |  | -12.5782 | 70.9658 | 2.6513 | -21.6832 | 5.2813 | 6.3153 | 171.8839 | -4.9267 | -8.4188 | -10.7921 | 1.4931 | 8.0514 | 8.2446 | 0.8086 | 0 | 0 | -2.51 | 5.3606 | 58.304 | 25.1592 | 67.9738 | 1.5714 |  | -12.2733 | -14.0227 | 0 | 0 |  |  | -15.171 | -14.77 | -15.5453 | -15.3223 | 8.56 | 8.91 | -29.9 | -29.8 | 0.2829 | -4.24 | 62.4114 | 20.8018 | 20.7027 | -17.8 | -41.8 | -0.3 | -0.8 | -17.9541 | -18.0616 | -83.9941 | 8.1387 | -282.3801 | -11.495 | -25.7226 | 121.4497 | 46.6198 | 145.0022 | 77.7018 | 60.7016 | 29.4304 | 28.0535 | -38.261 | 247.6902 | -176.0503 | 74.779 | -60.9926 | -0.8435 | 3.721 | -6.64 | -2.221 | -2.227 | 2.16 | 0 | -2.1439 | -4.8325 | 7.9698 | -4.5396 | -3.5 | 2.073 | 2.341 | 0 | 0 | 3.8495 | 4.5314 | 3.0945 |  | 26.7 | 5.1804 | 0.57 |  | -6.7405 | -14.4035 | -15.8781 | -4.6182 | 10.7303 | -10.0595 | 0 | -19.8 | 2.2 | 64.5795 | -133.1726
02/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 5.0832 | -10.0171 | 11.3043 | 7.8978 |  | 17.6919 |  | 29.4811 | 13.4506 | 16.4691 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.7494 | -5.6865 | 4.3373 | 4.1685 | 7.4694 | 1.4458 | -1.1049 | 2.0363 |  | -0.7186 | 0.724 | 0.767 | 5.421 | -11.1 | -2.2 | 1.164 | 0.391 | -3.13 | -3.07 |  | -7.97 | -8 | 8.0022 | 3.7652 | 19.3662 | 21.4136 | -15.89 | -2.233 | -2.0514 | 15.0736 | 15.025 | -23.7965 | -21.4534 | 23.9863 | 24.3727 | 89.0954 | -1.0765 | 0 | 0 | -23.4527 | -24.2664 | -1.5193 |  | 0.1036 | 4.1911 | 1.861 | 1.3162 | -98.1475 | 50.7523 | 51.5152 | -56.7731 | -170.6444 |  |  |  | 20.4481 | 9.43 | 8.01 | -7.47 | 6.97 | -8.1672 | -8.3012 | 18.9148 | 17.7308 | -1.4794 | -13.0257 | -12.3432 | -0.0605 |  | 2.304 | 8.237 | -5.7 | -6.4 | -3.33 | 25.7437 | 25.3634 | 23.9694 | 44.3039 | 44.3487 | -23.9365 | -30.9691 | -20.9288 | 3.8684 | 33.9 | 12.71 | 9.2236 | 8.2062 | -9.7182 |  |  |  | 19.3789 |  |  | -31.3 | -30.9 | 0.4828 | 7.1 | 9.64 | 11.32 | 3.3 | -2.04 | 11.997 | -20.6137 | -1.51 | -1.44 | 12.7 | 6.96 | -21.5455 | -10.9182 | -32.7098 | -31.8091 | 19.4727 | -9.235 | -17.7392 | -17.5009 | -32.5422 | -33.8807 | -6.755 | -30.342 | -26.7134 |  | -4.7385 | -4.2283 |  | -0.7399 | -1.4507 | -13.316 | -15.8876 | -15.5581 | 12.8075 |  | -3.2 | 0 | 2.2392 | 11.0947 | -11.9709 | -12.0564 | 11.2549 | 16.3651 | -30.6011 | 6.9114 | 1.1745 |  | 0 | 2.7463 | 0 | -3.3491 | -3.5166 | 9.3776 | 12.5889 | 12.705 | 15.5574 | 28.5983 | 15.5972 | -17.87 | -3.0245 | 0.2383 | 2.31 | 2.34 | -16.0462 |  | 2.926 | 0.32 |  | 10.89 | -39.0093 | -29.4818 | -1.91 | 22.0524 |  | 24.8461 | -7.3123 | -7.9632 | 3.3494 |  |  | -12.3778 | 74.3233 | 3.1318 | -22.3439 | 5.8832 | 7.0395 | 175.197 | -5.1712 | -6.859 | -11.3742 | 1.562 | 7.4792 | 7.7294 | 0.893 | -3.1129 | 0 | -3.35 | 6.0706 | 61.9383 | 21.1048 | 68.0737 | 0 | 49.5892 | -11.66 | -13.3499 | 0 | 0 |  |  | -15.3523 | -14.9238 | -14.5835 | -14.4383 | 9.04 | 9.38 | -30.3 | -30.5 | 0.1071 | -4.72 | 59.9497 | 22.1881 | 22.0896 | -18.7 | -42.7 | 0.3 | -0.2 |  | -18.0525 | -90.9214 | 4.5836 | -281.135 | -11.8453 | -26.8003 | 115.2928 | 46.9372 | 148.0158 | 75.5869 | 54.6575 | 27.656 | 30.8926 | -39.094 | 240.8842 | -174.6839 | 74.8107 | -60.6487 | -1.5222 | 3.733 | -6.16 | -2.202 | -2.208 | 1.76 | -0.64 | -1.8604 | -5.0675 | 7.5883 | -4.1886 | -3 | 1.879 | 2.626 |  |  | 4.5858 | 4.0479 | 4.3984 |  | 28.1 | 5.5718 | 0.47 |  | -5.5891 | -15.3885 | -16.6646 | -3.379 | 10.6387 | -10.4468 | 0 | -21 | 3.4 | 61.1982 | -131.6688
02/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 4.6103 | -9.8002 | 8.0639 | 7.207 |  | 16.3927 |  | 27.7367 | 12.4246 | 15.4534 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.7122 | -6.2908 | 4.1481 | 3.8111 | 7.0693 | 1.6381 | -0.5448 | 2.0582 |  | -0.7716 | 0.73 | 0.77 | 4.863 | -13.32 | -4.4 | 0.268 | 0.379 | -3.42 | -3.47 |  | -8.14 | -8.25 | 7.2045 | 4.1071 | 20.3903 | 22.4642 | -21.6758 | -8.3144 | -8.1042 | 18.4865 | 16.098 | -25.9969 | -24.1586 | 15.8092 | 13.0746 | 37.7143 | -1.624 | -0.5 | -0.5 | -18.3778 | -19.0054 | -1.2189 |  | -3.0744 | 3.8348 | 1.7679 | 1.2943 | -52.5529 | 9.1556 | 47.029 | -66.0209 | -173.3204 |  |  |  | 17.0351 | 9.47 | 7.38 | -8.41 | 7.27 | -9.5068 | -9.2388 | 20.7821 | 18.9011 | -0.7923 | -17.2632 | -17.5407 | -3.2628 | 0 | 4.032 | 9.033 | -3.3 | -4.3 | -3.1 | 24.9922 | 24.6991 | 23.3486 | 29.9645 | 30.7495 | -25.3718 | -13.6204 | -22.9954 | 4.0455 | 31 | 11.81 | 7.9736 | 7.0343 | -8.6433 |  |  |  | 15.2635 |  |  | -25.2 | -24.7 | 0.2435 | 5.2 | 9.2 | 9.16 | 1.81 | -2.12 | 13.1595 | -16.9985 | -1.72 | -1.78 | 12.49 | 5.99 | -18.1273 | -8.7727 | -31.7432 | -30.4636 | 18.7606 | -9.4452 | -18.206 | -17.8928 | -32.1273 | -32.3426 | -6.465 | -19.122 | -31.1141 |  | -6.648 | -6.3076 |  | -1.8377 | -2.3324 | -11.78 | -16.1758 | -15.9533 | 10.9874 |  | -3 | 0 | 1.8656 | 9.9615 | -11.4182 | -11.4863 | 10.1434 | 14.8708 | -29.8458 | 6.7549 | 0.9324 |  | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -2.6793 | 9.2101 | 11.4432 | 11.7556 | 14.7201 | 27.9907 | 15.4116 | -17.5 | -2.5081 | 0.2273 | 1.97 | 3.09 | -15.377 |  | 2.976 | 1.732 |  | 10.44 | -38.1158 | -29.0454 |  | 21.118 |  | 24.7252 | -6.6219 | -7.3181 | 3.1792 |  |  | -12.0596 | 73.0863 | 2.7788 | -23.1245 | 4.8365 | 5.0712 | 172.7581 | -5.9263 | -7.8538 | -10.6954 | 1.6968 | 6.9298 | 7.1045 | 0.9831 | -4.3089 | -1.7153 | -4.19 | 6.3013 | 58.7367 | 22.101 | 62.9784 | 0 | 49.8544 | -10.881 | -12.8057 | 0 | 0 | 32.6043 |  | -15.9126 | -15.3523 | -13.2909 | -13.507 | 9.83 | 10.21 | -31.6 | -31.8 | 0.0888 | -5.92 | 59.9675 | 21.4029 | 21.119 | -19 | -42.7 | 0.1 | -0.4 |  | -18.0949 | -88.5726 | 5.9614 | -285.5684 | -12.8392 | -27.1708 | 117.6796 | 50.5525 | 150.5811 | 73.1902 | 54.8643 | 30.3186 | 28.889 | -41.5025 | 242.9724 | -175.5715 | 73.6792 | -59.2171 | -0.9119 | 3.747 | -5.92 | -2.189 | -2.201 | 1.52 | -0.64 | -1.8072 | -5.0095 | 8.0003 | -3.9231 | -2.8 | 1.297 | 2.779 |  |  | 3.6083 | 2.9693 | 4.4517 |  | 28.1 | 6.172 | 0.33 |  | -4.6283 | -16.3162 | -17.0347 | -2.53 | 11.6841 | -9.9174 | -1.6662 | -21.6 | 3.4 | 56.3934 | -129.4761
02/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 4.1023 | -9.1429 | 6.6437 | 6.7509 |  | 14.2942 |  | 28.42 | 12.5146 | 15.8757 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.5645 | -0.6148 | 3.5798 | 3.3982 | 6.3294 | 2.4577 | -0.4764 | 1.3059 |  | -0.6243 | 0.527 | 0.552 | 5.241 | -11.1 | -6.6 | 0.784 | 0.378 | -4.62 | -4.53 |  | -9.22 | -9.27 | 7.5751 | 4.1489 | 20.6416 | 22.5569 | -19.5629 | -8.3546 | -8.101 | 5.2192 | 5.1516 | -23.8491 | -21.4421 | 9.3287 | 9.8894 | 34.1087 | -0.4005 | -0.7 | -0.7 | -21.8229 | -21.4673 | -1.2896 |  | -1.3818 | 3.7219 | 1.5679 | 1.1071 | -78.0358 | 12.1464 | 12.2684 | -39.1477 | -205.9363 |  |  |  | 15.7577 | 9.43 | 6.74 | -9.41 | 7.22 | -9.2388 | -8.9709 | 21.1504 | 19.4468 | -0.4348 | -18.1295 | -18.193 | -2.0156 |  | 4.032 | 9.727 | -2 | -2.7 | -2.98 | 22.1686 | 21.9841 | 20.2299 | 25.9704 | 26.2335 | -27.8787 | -6.0077 | -25.8715 | 3.9172 | 29.6 | 10.9 | 7.5049 | 6.4484 | -8.589 |  |  |  | 18.9091 |  |  | -18.1 | -17.8 | 0.2155 | 3.4 | 7.34 | 7.52 | 0.64 | -1.72 | 12.5085 | -20.5587 | -7.23 | -7.26 | 21.48 | 4.58 | -20.8364 | -10.9273 | -32.6043 | -31.5727 | 15.3686 | -11.8072 | -20.108 | -19.4769 | -29.0989 | -28.9718 | -5.948 | -48.3408 | -26.882 |  | -6.0584 | -5.6934 |  | -4.5393 | -4.759 | -3.076 | -16.0825 | -15.9127 | 10.8078 |  | -3.37 | 0.5 | 1.6273 | 5.221 | -12.0434 | -11.9703 | 10.7418 | 14.3196 | -29.0559 | 6.7444 | 2.2685 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.5118 | 10.5497 | 12.7359 | 12.8357 | 15.6667 | 29.1147 | 15.0796 | -17.95 | -3.1069 | 0.2172 | 2.48 | 2.01 | -15.6328 |  | 2.899 | 0.712 |  | 10.17 | -37.7317 | -29.2617 | -2.04 | 20.9613 |  | 24.4844 | -5.9708 | -6.6711 | 2.8775 |  |  |  | 71.2207 | 2.9592 | -23.9458 | 5.5924 | 5.5825 | 165.4539 | -6.5526 | -8.4319 | -11.296 | 1.7678 | 6.3805 | 6.5666 | 1.0201 | -2.1926 | 0 | -2.1 | 5.2977 | 59.0693 | 22.4714 | 64.6517 | 0 | 49.6675 | -11.8804 | -12.846 | 0 | 0 |  | 31.9117 | -15.539 | -15.0831 | -11.1124 | -11.1494 | 9.61 | 9.76 | -30.5 | -30.6 | 0.3525 | -6.64 | 63.629 | 20.3171 | 20.2241 | -19.1 | -43.1 | -0.3 | -0.8 | -18.1704 |  | -85.5384 | 11.5998 | -282.4091 | -13.7834 | -25.1722 | 119.5514 | 47.1969 | 147.9201 | 75.0425 | 57.588 | 28.7507 | 28.5971 | -40.1511 | 246.2048 | -178.037 | 73.6159 | -60.847 | -0.7947 | 3.727 | -5.6 | -2.071 | -2.076 | 0.88 | -0.08 | -2.0251 | -6.0044 | 7.8233 | -3.8071 | -2.6 | 2.662 | 1.842 | 2.2444 | 2.5597 | 4.3867 | 3.2812 | 3.8965 |  | 28 | 6.6249 | 0.26 |  | -6.25 | -15.0069 | -16.5907 | -4.4851 | 10.1919 | -10.1209 | 0 | -20.9 | 3.2 | 58.2136 | -134.4988
02/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 3.4192 | -8.2161 | 4.1088 | 3.9442 |  | 12.4462 |  | 26.8713 | 12.3676 | 15.4296 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.6068 | -0.6329 | 2.9131 | 2.6522 | 4.9714 | 2.1486 | -0.57 | 1.2838 |  | -0.738 | 0.532 | 0.546 | 4.38 | -13.32 | -6.6 | 0.031 | 0.366 | -5.41 | -5.37 |  | -8.83 | -8.83 |  | 4.0974 | 19.3727 | 21.3014 | -21.2826 | -7.8808 | -7.6574 | 4.7859 | 4.7493 | -24.455 | -22.1075 | 8.5429 | 9.0361 | 33.7615 | 0.3944 | -1.2 | -1.2 | -21.2056 | -21.4062 | -1.291 |  | -1.0007 | 3.9453 | 1.3419 | 1.0298 | -69.4601 | 9.9795 | 9.949 | -36.3116 | -206.8942 |  |  |  | 13.7518 | 9.31 | 6.3 | -10.53 | 7.04 | -10.8463 | -11.2482 | 22.6707 | 21.4089 | 0.1422 | -16.9453 | -17.575 | -1.416 |  |  |  | -3.9 | -5.6 | -2.78 | 21.1309 | 20.3307 | 18.9939 | 26.1434 | 26.0898 | -25.8052 | -6.5577 | -23.5462 | 3.696 | 27.53 | 10.26 | 6.7236 | 5.6671 | -8.1258 |  |  |  | 14.7798 |  |  | -15.6 | -17.9 | 0.2313 | 2.2 | 6.96 | 6.36 | -0.25 | -1.75 | 11.5475 | -15.8409 | -7.36 | -7.33 | 19.95 | 3.13 | -18.0909 | -9.7364 | -32.1674 | -30.9273 | 10.9069 | -14.7719 | -22.2508 | -22.3004 | -27.3937 | -26.5839 | -5.977 | -50.7398 | -29.061 |  | -5.6689 | -5.4885 |  | -6.2569 | -5.9892 | 2.064 | -18.855 | -17.2831 | 5.0302 | 0 | -6.94 | -0.6 | 1.4291 | 2.3023 | -10.727 | -10.5629 | 9.3555 | 12.9026 | -28.2453 | 6.8514 | 0.7123 |  | 2.5819 | 2.6641 | 0 | -0.6698 | -0.8373 | 3.684 | 12.2869 | 12.2407 | 13.084 | 26.987 | 18.4878 | -15.66 | -1.415 | 0.2364 | 0.62 | 2.09 | -19.7763 |  | 3.061 | 0.459 |  | 11 | -37.4665 | -27.0786 | -2.04 | 22.2088 |  | 18.7736 | -2.887 | -3.518 | 2.5998 |  |  | -12.2667 | 67.6253 | 3.6732 | -20.9346 | 5.577 | 4.9876 | 160.2869 | -7.3807 | -9.349 | -9.2449 | 1.9103 | 5.9923 | 6.092 | 1.2963 | -4.2773 | 0 | -4.19 | 5.9813 | 64.6312 | 19.8321 | 66.1277 | 0 | 49.5962 | -11.2075 | -12.9704 | 0 | 0 |  |  | -15.962 | -15.3742 | -10.5075 | -10.5238 | 10.8 | 10.98 | -31.1 | -31.5 | -0.0522 | -7.68 | 61.3006 | 21.9523 | 22.7228 | -19.5 | -42.7 | 0.5 | -0.1 |  |  | -88.61 | 8.4092 | -286.5084 | -13.0965 | -27.0878 | 113.3562 | 50.4891 | 154.6323 | 74.3213 | 52.8246 | 28.5193 | 31.743 | -45.2239 | 241.5493 | -174.1252 | 69.4307 | -54.4678 | -0.3259 | 3.489 | -5.44 | -2.09 | -2.093 | 0.72 | 0 | -1.6222 | -6.0044 | 8.3238 | -2.5193 | -3.2 | 0.454 | 2.577 | 1.831 | 1.8546 | 4.4618 | 4.6693 | 4.1198 |  | 27.4 | 4.1829 | 0.18 |  | -4.9665 | -15.3472 | -16.8064 | -2.7062 | 11.7136 | -10.4935 | -1.5264 | -20.5 | 2.1 | 60.5041 | -134.6216
02/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 3.0312 | -7.7914 | 2.5283 | 3.5473 |  | 11.258 |  | 25.0826 | 11.2647 | 14.3478 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.1726 | -5.0476 | 2.7797 | 2.5314 | 4.8726 | 1.4679 | -0.6031 | 1.984 |  | -0.655 | 0.583 | 0.669 | 4.731 | -15.54 | -8.8 | -0.206 | 0.362 | -4.86 | -4.98 |  | -7.53 | -7.84 | 7.4362 | 3.8377 | 18.2835 | 20.2411 | -22.5821 | -9.713 | -10.0865 | 26.1298 | 19.4422 | -25.7727 | -23.1291 | 17.0355 | 21.1677 | 25.4596 | -0.0615 | -1.3 | -1.3 | -18.5483 | -19.0823 | -1.21 |  | -4.1869 | 3.6005 | 0.8291 | 1.0313 | -48.5549 | 5.5849 | 5.9206 | -36.3645 | -206.2209 |  |  |  | 10.5584 | 9.13 | 6.1 | -11.44 | 6.3 | -9.3728 | -9.2388 | 22.5564 | 20.2166 | 1.6686 | -20.8515 | -20.3848 | -3.3072 |  | 4.4116 | 8.966 | -4.5 | -5.1 | -2.92 | 18.1343 | 17.8219 | 16.8469 | 24.1986 | 24.3741 | -26.2625 | -4.3116 | -23.8609 | 3.4336 | 26.62 | 9.79 | 5.7861 | 4.8859 | -7.6274 |  |  |  | 12.1882 |  |  |  | -15.5 | 0.4633 | 1 | 5.52 | 4.96 | -1.21 | -1.47 | 10.633 | -13.4658 | -6.85 | -6.94 | 17.87 | 1.21 | -14.5818 | -7.8091 | -30.2962 | -29.7273 | 9.5822 | -16.3742 | -23.194 | -23.8665 | -28.1874 | -27.5206 | -5.592 | -49.687 | -27.7652 |  | -6.4258 | -6.0876 |  | -4.0805 | -3.9426 | 11.28 | -18.1935 | -18.2318 | 4.6285 | -11.32 | 0 | 0 | 1.5317 | 6.2192 | -10.738 | -10.7671 | 9.8562 | 9.2124 | -23.7817 | 6.5973 | 0.8345 |  | 0 | 2.9175 | 0 | -1.3397 | -1.842 | 3.3491 | 10.3119 | 10.3573 | 12.6754 | 26.6357 | 20.397 | -15.19 | -0.7118 | 0.1843 | 0.15 | 2.36 | -20.927 |  | 3.152 | 0.728 |  | 9.88 | -36.9616 | -27.9551 | -1.73 | 21.5604 |  | 17.7504 | -2.8201 | -2.9374 | 2.405 |  |  | -11.6276 | 65.752 | 3.321 | -20.785 | 4.7258 | 3.666 | 158.1868 | -7.9864 | -8.6348 | -8.5106 | 1.9962 | 5.7067 | 5.736 | 1.2439 | -2.6007 | 0 | -5.03 | 7.14 | 62.025 | 17.9405 | 66.4373 | 0 | 49.6911 | -11.0692 | -12.1782 | 0 | 0 |  |  | -17.5825 | -16.6212 | -9.2009 | -9.1416 | 10.67 | 10.99 | -32.6 | -31.9 | 0.054 | -8.24 | 62.1414 | 21.4637 | 21.4712 | -19.5 | -46.1 | 1.3 | 0.7 |  |  | -91.1252 | 5.8412 | -286.0179 | -12.7193 | -28.6206 | 119.8064 | 50.4257 | 154.1001 | 75.5208 | 52.0933 | 29.9257 | 28.9081 | -41.8575 | 242.8018 | -175.864 | 73.1509 | -57.6322 | -0.492 | 3.662 | -6.48 | -2.109 | -2.113 | 1.84 | -1.2 | -1.8286 | -4.744 | 10.0511 | -7.2343 | -2.3 | 2.431 | 3.446 | 1.6073 |  | 4.0829 | 3.8156 | 3.0312 |  | 31.7 | 5.1106 | 0.09 |  | -4.9654 | -15.8434 | -17.1191 | -3.0003 | 10.7948 | -10.5607 | 0 | -25 | 6.5 | 62.0989 | -135.5504
03/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.8049 | -7.4429 | 4.2009 | 3.5556 |  | 10.8675 |  | 27.5503 | 12.1516 | 15.2595 | -2.22 | -28.6 | 4.4 |  | -22 | 3.9369 | -4.0592 | 2.5129 | 2.2603 | 4.4537 | 2.3405 | -1.1343 | 2.0131 |  | -0.6727 | 0.154 | 0.169 | 5.005 | -17.76 | -6.6 | 0.381 | 0.359 | -8.55 | -8.56 |  | -10.47 | -10.47 |  | 3.9988 | 17.0783 | 19.247 | -21.2756 | -10.2619 | -10.0582 | 4.8735 | 5.086 | -24.0691 | -21.951 | 8.0544 | 8.6293 | 34.9511 | 1.3861 | -1.5 | -1.4 | -21.7379 | -21.52 | -1.3251 |  | 2.4163 | 4.0804 | 0.4429 | 0.8408 | -72.4509 | 15.0761 | 15.1982 | -26.2639 | -202.7368 |  |  |  | 10.9077 | 8.24 | 5.58 | -12.19 | 4.5 | -14.999 | -15.133 | 26.717 | 25.547 | -2.3225 | -28.3765 | -28.1668 | 2.1291 |  | 4.032 | 8.851 | -9.7 | -9.8 | -2.76 | 9.9782 | 10.4588 | 9.0558 | 39.0426 | 38.7676 | -29.554 | -14.4449 | -27.2525 | 3.3355 | 27.28 | 10.02 | 5.3174 | 4.3976 | -7.2416 |  |  |  | 13.7687 |  |  | -18.3 |  | 0.1385 | 0.3 | 6.3 | 4.12 | -1.79 | -2.01 | 10.571 | -16.751 | -7.19 | -7.14 | 17.61 | 0.6 | -15.9273 | -8.4909 | -34.7532 | -33.9364 | 9.7038 | -18.1207 | -25.8251 | -26.2 | -30.8634 | -29.9468 | -6.186 | -60.0118 | -33.3755 |  | -6.1977 | -6.2899 |  | -4.2043 | -2.2251 | -4.612 | -18.2492 | -18.1618 | 11.2765 | 6.89 | -5.26 | -0.2 | 1.5915 | 7.4461 | -9.8402 | -9.906 | 10.7437 | 15.8542 | -34.0186 | 6.8728 | -0.3213 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 2.0095 | -3.8515 | 14.6473 | 14.6154 | 7.7388 | 21.8704 | 20.9049 | -15.23 | -0.7118 | 0.1897 | 0.16 | 3.01 | -20.6938 |  | 3.617 | 0.645 |  | 11.02 | -34.5679 | -24.7066 | -2.24 | 24.5565 |  | 23.0818 | -4.984 | -5.3562 | 2.2068 |  |  | -11.2412 | 70.2549 | 3.2222 | -21.5524 | 6.7873 | 5.0804 | 172.6912 | -7.812 | -9.8038 | -2.1925 | 0.9849 | 5.4137 | 5.5383 | 0.565 | -4.8151 | -3.2626 | -3.35 | 0 | 39.4396 | 16.8554 | 69.1094 | -3.2368 | 46.1867 | 0 | -10.9376 | 0 | 0 |  |  | -17.6484 | -17.0607 | -8.5935 | -8.3427 | 10.64 | 10.73 | -33 | -32.2 | -0.087 | -10.32 | 64.2749 | 22.2124 | 22.1221 | -19.5 | -45.7 | 0.9 | 0.3 |  |  | -103.3015 | 20.0989 | -288.0635 | -14.478 | -28.7421 | 113.9127 | 49.9742 | 157.0776 | 75.1782 | 51.6687 | 29.2988 | 26.3382 | -46.815 | 238.3407 | -176.0057 | 70.0518 | -55.3493 | -0.0232 | 3.6 | -6.48 | -2.13 | -2.141 | 1.68 | -0.56 | -2.137 | -5.3025 | 10.5211 | -6.4439 | -2.2 | 2.007 | 0.975 |  |  | 4.2708 | 3.5604 | 4.5258 |  | 30.5 | 4.8803 | 0.01 |  | -4.1109 | -16.9793 | -17.2021 | -1.9971 | 12.3756 | -11.5523 | -1.5994 | -23.5 | 5.6 | 43.2885 | -121.1214
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.8084 | -6.5844 | 12.4338 | 14.8272 | 0 | 29.9764 | 0 | 32.8868 | 14.9555 | 18.0411 | 0 | -24.2 | 13.2 | 7.452 | -15.4 | 4.1726 | -0.6148 | 8.4963 | 8.4974 | 14.4535 | 3.9239 | -0.3132 | 2.0772 | 0 | -0.6044 | 0.896 | 0.911 | 6.178 | -4.44 | 6.6 | 2.094 | 0.419 | -2.58 | -2.46 | -10 | -6.74 | -7.09 | 8.4084 | 4.1489 | 27.7444 | 30.4061 | -6.4131 | 0.6682 | 0.809 | 26.1298 | 26.1945 | -11.2085 | 0 | 28.762 | 25.2661 | 95.4642 | 16.8114 | 0.7 | 2 | -17.7495 | -17.8224 | -1.0762 | 0 | 10.8448 | 8.3663 | 4.6787 | 3.2556 | -48.5549 | 116.9164 | 117.0384 | -20.4032 | -36.9467 | 0 | 0 | 0 | 35.5272 | 12.86 | 12.04 | 8.31 | 16.2 | -5.2201 | -5.2201 | 26.717 | 25.547 | 1.6686 | 4.5462 | 5.7211 | 10.5181 | 0 | 4.9876 | 9.727 | 4 | 1.6 | -2.49 | 41.2265 | 40.76 | 38.6869 | 78.3949 | 78.8889 | -17.2868 | -4.3116 | -11.8945 | 4.6658 | 44.73 | 18.46 | 14.2236 | 12.8937 | -6.2489 | 0 | 0 | 0 | 36.7354 | 0 | 0 | -15.3 | -15.3 | 2.3822 | 17.6 | 17.16 | 22.6 | 11.59 | -1.47 | 16.3215 | -13.4658 | -0.7 | -0.73 | 27.58 | 15.1 | -14.5818 | -7.8091 | -29.8835 | -28.5545 | 45.315 | 8.7701 | -0.9285 | -0.5073 | -14.4473 | -15.734 | -4.557 | 45.8612 | -10.7405 | 0 | -3.9656 | -3.0915 | 0 | 5.5625 | 4.7646 | 17.936 | -14.9203 | -14.7485 | 17.2558 | 7.01 | 0 | 10.9 | 7.0029 | 11.0947 | -7.5177 | -7.4587 | 11.4398 | 20.8477 | 0 | 8.0769 | 2.2685 | 0 | 4.6848 | 5.3831 | 3.82 | 9.7125 | 9.2101 | 10.5497 | 22.7621 | 22.8863 | 15.6667 | 29.1147 | 23.6149 | -11.83 | -0.3951 | 0.2895 | 2.48 | 3.76 | -15.3549 | 5.9018 | 4.309 | 1.847 | 4.4823 | 11.02 | -7.2717 | 0.549 | -1.73 | 25.2823 | 0 | 28.6303 | -2.8201 | -2.9374 | 3.8378 | 0 | 0 | -11.1317 | 88.402 | 4.6847 | -18.9695 | 8.0606 | 7.4135 | 181.4946 | -3.2459 | -4.3854 | -2.1925 | 3.6213 | 9.0622 | 9.2967 | 3.3578 | 1.1206 | 2.5775 | 4.19 | 9.5735 | 64.6312 | 40.6213 | 83.2639 | 4.0913 | 49.9987 | 0 | -5.6081 | 0 | 0 | 35.5767 | 33.9216 | -6.6235 | -6.3873 | -6.2594 | -6.3561 | 33.06 | 33.2 | -26.4 | -26.3 | 0.4935 | 11.6 | 84.7594 | 29.9618 | 29.879 | -13.1 | -39.3 | 1.7 | 1.3 | -17.5666 | -17.3983 | -76.0435 | 20.0989 | -237.6713 | -6.0775 | -18.3808 | 123.5816 | 114.6311 | 157.0776 | 126.5385 | 64.4164 | 34.5331 | 34.2958 | 16.3129 | 253.6876 | -174.1252 | 143.9613 | -52.1042 | 0.9851 | 8.613 | -4.08 | -1.951 | -1.956 | 5.12 | 1.92 | -0.4181 | -2.1378 | 10.5211 | -2.2843 | 0.9 | 8.639 | 8.109 | 2.2444 | 2.5597 | 8.6465 | 5.0309 | 4.5258 | 0 | 32.9 | 6.6249 | 1.45 | 0 | 0 | -13.2179 | -15.7435 | 5.4204 | 15.954 | -9.4548 | 2.8624 | -17.9 | 7.5 | 64.8994 | -78.4542
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.9557 | -12.2035 | 2.1163 | 3.5473 | 0 | 9.0684 | 0 | 11.3798 | 4.4109 | 5.7726 | -17.76 | -35.2 | 0 | 1.656 | -24.2 | 2.3111 | -16.7582 | 2.5129 | 2.2603 | 4.4537 | 0.6996 | -1.4782 | 1.153 | 0 | -1.2726 | -0.384 | -0.351 | 2.137 | -22.2 | -11 | -0.562 | 0.3 | -14.41 | -14.42 | -10 | -10.47 | -10.47 | 0.7429 | 3.0547 | 12.6608 | 14.5411 | -22.5821 | -13.0112 | -12.2098 | 1.7595 | 1.7332 | -25.9969 | -24.1586 | 4.9961 | 5.5306 | 25.4596 | -3.9507 | -5.2 | -5.2 | -27.0811 | -27.083 | -2.5288 | 0 | -4.1869 | 2.2226 | -0.3197 | -0.5103 | -135.4716 | 5.5849 | 5.9206 | -121.2194 | -206.8942 | 0 | 0 | 0 | 8.0036 | 8.22 | 5.2 | -14.5 | 2.66 | -22.0987 | -21.8308 | 15.8394 | 13.5568 | -10.1522 | -28.3765 | -28.1668 | -3.3072 | 0 | -1.728 | -2.788 | -24.9 | -23.6 | -5.19 | 7.5359 | 7.7568 | 6.3912 | 24.1986 | 24.3741 | -32.0155 | -65.8109 | -28.2803 | 3.0892 | 26.62 | 9.79 | 4.0674 | 3.1281 | -12.3264 | 0 | 0 | 0 | 12.1882 | 0 | 0 | -49.6 | -49.5 | -1.9348 | -1.2 | 5.44 | 2.36 | -2.89 | -4.24 | 7.595 | -38.3022 | -8.8 | -8.84 | 12.33 | -1.25 | -35.4545 | -17.7909 | -42.4457 | -41.4182 | 9.5822 | -32.0588 | -39.2704 | -39.0231 | -35.0506 | -36.5615 | -14.067 | -65.5433 | -72.7466 | 0 | -14.888 | -14.1866 | 0 | -15.0484 | -14.8792 | -16.388 | -23.8262 | -23.3069 | -3.1214 | -13.77 | -15.38 | -6.2 | 1.4291 | -16.102 | -12.0434 | -12.1553 | 6.1214 | -1.085 | -35.8379 | 6.474 | -2.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3491 | -3.5166 | -29.4723 | 10.3119 | 10.3573 | -17.4709 | 0 | 15.0796 | -18.26 | -3.3193 | 0.1376 | 0 | -1.41 | -23.3824 | 1.5326 | 2.667 | 0.066 | 2.5668 | 3.56 | -39.0093 | -29.4818 | -4.46 | 19.1037 | 0 | 17.7504 | -9.4956 | -10.2825 | 1.7766 | 0 | 0 | -13.7951 | 21.2661 | 0.7703 | -24.3472 | 4.4461 | 3.666 | 128.8272 | -9.6477 | -9.9036 | -13.6921 | 0.9849 | 5.0035 | 5.0636 | 0.4421 | -25.6726 | -24.608 | -9.22 | -2.372 | 22.1752 | 0 | 35.4497 | -29.6119 | 22.9043 | -13.4167 | -15.1219 | -12.2689 | -12.949 | 0.5726 | -0.286 | -18.5274 | -18.3516 | -27.043 | -26.7794 | 2.07 | 2.9 | -34.7 | -34.3 | -0.5264 | -10.32 | 51.3073 | 16.9637 | 16.937 | -19.8 | -47.4 | -8.8 | -9.3 | -18.3923 | -18.3966 | -155.9248 | -8.9706 | -288.0635 | -24.2219 | -35.696 | 56.6882 | 39.6264 | 89.5922 | 73.1902 | -21.2667 | 9.9658 | 11.3029 | -46.815 | 111.4352 | -225.9237 | 54.3879 | -121.9902 | -4.2176 | -1.606 | -9.84 | -2.262 | -2.273 | -0.96 | -4 | -4.2039 | -8.0858 | 3.3127 | -7.5578 | -3.8 | -1.086 | -1.053 | 0 | 0 | 2.7388 | 1.9523 | 2.6213 | 0 | 24.8 | 0.8256 | -0.05 | 0 | -7.26 | -19.4844 | -22.2754 | -5.3856 | 8.9181 | -17.604 | -2.7779 | -25.7 | 0.3 | 23.2445 | -136.483
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.8179 | -9.8587 | 6.2736 | 10.6691 | 0 | 13.7205 | 0 | 22.5522 | 9.8456 | 11.4024 | -9.5298 | -30.3286 | 6.8095 | 4.4673 | -20.2632 | 3.3293 | -6.9455 | 5.1869 | 5.0504 | 9.0247 | 2.8135 | -0.81527 | 1.8663 | 0 | -0.93329 | 0.33531 | 0.35829 | 4.1758 | -12.0082 | -1.3951 | 0.86867 | 0.34917 | -7.5656 | -7.5412 | -10 | -8.6856 | -8.7883 | 4.9733 | 3.6644 | 20.7132 | 23.2072 | -15.5272 | -6.9316 | -6.6087 | 7.556 | 7.4992 | -20.2634 | -17.3654 | 13.0922 | 13.771 | 67.2068 | 2.9642 | -1.775 | -1.1435 | -22.6155 | -22.6613 | -1.6024 | 0 | 3.0861 | 4.6374 | 2.6489 | 1.4913 | -92.8322 | 56.6322 | 57.5331 | -61.3398 | -144.6371 | 0 | 0 | 0 | 21.028 | 10.0108 | 8.3631 | -6.1465 | 8.2894 | -12.6492 | -12.5264 | 18.4831 | 16.7429 | -5.6174 | -11.5741 | -11.5474 | 2.7414 | 0 | 3.6154 | 6.3171 | -10.8387 | -10.2583 | -3.7304 | 24.1543 | 24.0503 | 22.4861 | 48.7295 | 49.0821 | -26.2899 | -33.4354 | -23.3622 | 3.8418 | 37.2371 | 14.4219 | 9.5915 | 8.5317 | -9.5579 | 0 | 0 | 0 | 28.1824 | 0 | 0 | -31.6371 | -30.5091 | 0.40068 | 8.6188 | 11.3 | 12.9858 | 4.6967 | -2.9356 | 12.2967 | -28.8621 | -5.2687 | -5.3154 | 17.8629 | 7.3425 | -28.4136 | -14.2388 | -35.2573 | -34.1318 | 29.9674 | -8.9015 | -17.954 | -17.7735 | -24.4049 | -26.955 | -8.0534 | -21.8155 | -40.7167 | 0 | -9.237 | -8.7618 | 0 | -1.7727 | -2.2381 | -2.5458 | -19.1961 | -18.8279 | 6.8269 | 0.85091 | -5.1856 | 0.38542 | 4.3322 | 2.9132 | -9.6284 | -9.7884 | 9.2994 | 10.5566 | -21.0814 | 7.082 | 0.14276 | 0 | 0.49466 | 0.73976 | 0.10053 | 1.9851 | 1.7025 | -8.3833 | 16.5064 | 16.4784 | 2.1477 | 21.8973 | 19.8227 | -14.8931 | -1.2895 | 0.19653 | 0.73083 | 1.3046 | -19.8408 | 4.1832 | 3.4184 | 0.84827 | 3.4905 | 8.0854 | -26.844 | -17.6861 | -2.7531 | 21.773 | 0 | 24.2506 | -6.6599 | -7.2571 | 2.712 | 0 | 0 | -12.2688 | 74.2584 | 2.8861 | -22.1126 | 5.8745 | 5.7685 | 160.7818 | -5.9483 | -7.5767 | -8.8003 | 2.1711 | 6.922 | 7.0624 | 1.5873 | -12.4436 | -11.0212 | -3.7456 | 3.7892 | 45.9281 | 20.034 | 62.0198 | -11.3955 | 37.3128 | -7.2779 | -10.071 | -2.0905 | -2.9197 | 19.3176 | 17.7429 | -15.1879 | -14.7561 | -15.6389 | -15.527 | 13.6779 | 14.0071 | -30.175 | -30.2458 | 0.076063 | -1.5767 | 65.4151 | 22.1906 | 22.151 | -16.7957 | -42.7833 | -1.0938 | -1.5583 | -17.9536 | -17.9555 | -114.9061 | 5.4067 | -258.5413 | -15.5377 | -27.7175 | 95.5564 | 71.5042 | 129.2557 | 97.575 | 27.6004 | 25.7222 | 24.8854 | -18.7578 | 182.2964 | -203.9649 | 87.5101 | -76.6903 | -0.80166 | 4.9857 | -6.975 | -2.1163 | -2.1219 | 2.2933 | -0.93 | -2.1398 | -5.0266 | 7.327 | -4.4689 | -2.0333 | 3.0402 | 3.1054 | 1.2648 | 1.3309 | 4.2284 | 3.7432 | 3.6022 | 0 | 27.9646 | 3.9777 | 0.67875 | 0 | -3.1835 | -17.105 | -18.8295 | 0.1675 | 12.7253 | -13.0949 | -0.37467 | -21.05 | 3.3312 | 49.0868 | -113.6979
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 2 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
02/06/2026 | 00:30 | -61.84 | -62.09 | -49.8956 | -50.0084 | -526.0223 | -749.8563 | 148.116 | 147.4029 | 506.0755 | 404.5252 | 1206.1196
02/06/2026 | 01:00 | -61.6 | -61.69 | -50.1648 | -50.2595 | -508.5965 | -732.3108 | 147.4751 | 146.2785 | 503.3448 | 404.0034 | 1201.1018
02/06/2026 | 01:30 | -62.55 | -62.87 | -52.3204 | -52.7407 | -519.5685 | -750.0496 | 142.1087 | 142.4067 | 495.3465 | 399.555 | 1179.4169
02/06/2026 | 02:00 | -60.69 | -61.47 | -50.9979 | -51.1734 | -520.9854 | -745.3167 | 141.8618 | 142.609 | 485.9851 | 392.2488 | 1162.7047
02/06/2026 | 02:30 | -58.95 | -59.76 | -50.264 | -50.7564 | -517.8811 | -737.6115 | 145.5043 | 145.1598 | 495.552 | 400.7411 | 1186.9572
02/06/2026 | 03:00 | -59.27 | -59.48 | -53.8987 | -54.0675 | -497.8641 | -724.5803 | 143.228 | 144.3743 | 477.8052 | 390.8353 | 1156.2428
02/06/2026 | 03:30 | -54.63 | -54.45 | -48.1394 | -48.1962 | -512.9396 | -718.3552 | 149.0009 | 148.4127 | 491.1506 | 395.1096 | 1183.6738
02/06/2026 | 04:00 | -60.61 | -60.64 | -54.577 | -54.1844 | -531.4821 | -761.4935 | 149.6073 | 150.2143 | 498.4563 | 400.5619 | 1198.8398
02/06/2026 | 04:30 | -59.86 | -59.9 | -54.6984 | -54.9351 | -535.5199 | -764.9134 | 148.2526 | 149.276 | 502.8405 | 402.6799 | 1203.049
02/06/2026 | 05:00 | -61.46 | -61.9 | -53.6085 | -53.8647 | -533.0191 | -763.8523 | 147.7404 | 147.5527 | 502.1209 | 403.0177 | 1200.4317
02/06/2026 | 05:30 | -61.25 | -62.07 | -50.3769 | -50.525 | -530.5666 | -754.7885 | 150.8265 | 149.0527 | 510.284 | 416.3924 | 1226.5556
02/06/2026 | 06:00 | -66.58 | -66.9 | -62.077 | -62.4794 | -536.0651 | -794.1015 | 147.2038 | 148.0435 | 510.8068 | 411.8524 | 1217.9065
02/06/2026 | 06:30 | -66.2 | -66.43 | -61.5444 | -62.0969 | -535.4875 | -791.7588 | 145.4912 | 145.22 | 504.3634 | 404.1204 | 1199.195
02/06/2026 | 07:00 | -61.01 | -60.67 | -56.0308 | -56.4968 | -539.1642 | -773.3718 | 124.4988 | 122.4865 | 404.1535 | 318.0397 | 969.1785
02/06/2026 | 07:30 | -64.2 | -64.43 | -57.0373 | -57.0554 | -562.3159 | -805.0386 | 102.6601 | 102.9903 | 293.2264 | 223.0227 | 721.8995
02/06/2026 | 08:00 | -69.21 | -69.91 | -59.2255 | -58.5777 | -565.8168 | -822.74 | 80.6264 | 82.3008 | 175.3875 | 116.2644 | 454.5791
02/06/2026 | 08:30 | -83.54 | -83.09 | -64.9924 | -64.7209 | -560.2628 | -856.6061 | 80.7509 | 82.0074 | 162.1902 | 107.0162 | 431.9647
02/06/2026 | 09:00 | -88.82 | -89.43 | -70.016 | -69.1281 | -572.7095 | -890.1036 | 91.5968 | 91.0132 | 185.8536 | 123.6125 | 492.0761
02/06/2026 | 09:30 | -89.6 | -89.59 | -70.5476 | -70.1089 | -584.9448 | -904.7913 | 83.7603 | 84.5315 | 166.3474 | 104.7559 | 439.3951
02/06/2026 | 10:00 | -87.83 | -88.22 | -70.6914 | -70.7705 | -567.2166 | -884.7285 | 84.0351 | 83.043 | 167.9518 | 112.2831 | 447.313
02/06/2026 | 10:30 | -86.25 | -85.95 | -70.5714 | -70.28 | -570.7726 | -883.824 | 73.1591 | 77.2823 | 152.531 | 91.9407 | 394.9131
02/06/2026 | 11:00 | -92.46 | -92.72 | -75.9081 | -76.4227 | -580.0154 | -917.5262 | 78.2672 | 78.7665 | 156.3814 | 103.4576 | 416.8727
02/06/2026 | 11:30 | -93.82 | -94.5 | -77.4277 | -76.5828 | -584.8796 | -927.2101 | 77.427 | 79.7412 | 165.6219 | 104.7504 | 427.5405
02/06/2026 | 12:00 | -91.47 | -91.86 | -73.6993 | -73.7209 | -575.5664 | -906.3166 | 76.9333 | 78.2788 | 152.4815 | 99.3297 | 407.0233
02/06/2026 | 12:30 | -87.49 | -88.64 | -69.6271 | -69.3655 | -563.4463 | -878.5689 | 75.1131 | 77.51 | 149.2728 | 92.6247 | 394.5206
02/06/2026 | 13:00 | -75.8 | -76.11 | -64.7273 | -64.4982 | -520.7196 | -801.8551 | 71.5374 | 70.6746 | 127.2966 | 79.5386 | 349.0472
02/06/2026 | 13:30 | -78.98 | -79.27 | -64.5575 | -64.7036 | -543.071 | -830.5821 | 75.313 | 75.7149 | 135.1474 | 78.7403 | 364.9156
02/06/2026 | 14:00 | -81.17 | -81.46 | -67.6023 | -67.4171 | -542.1365 | -839.7859 | 74.4874 | 75.9407 | 124.2116 | 81.7136 | 356.3533
02/06/2026 | 14:30 | -93.37 | -93.03 | -74.7139 | -74.3982 | -558.8206 | -894.3327 | 79.7837 | 78.9429 | 134.7037 | 84.1804 | 377.6107
02/06/2026 | 15:00 | -84.52 | -85.51 | -63.3383 | -62.6393 | -564.1122 | -860.1198 | 81.9866 | 82.1069 | 149.8114 | 95.8097 | 409.7146
02/06/2026 | 15:30 | -86.49 | -87.61 | -66.7766 | -67.098 | -555.0393 | -863.0139 | 87.0142 | 86.995 | 175.202 | 112.0595 | 461.2707
02/06/2026 | 16:00 | -86.24 | -86.44 | -65.5055 | -64.8286 | -548.8185 | -851.8326 | 107.5826 | 108.6034 | 271.2037 | 195.117 | 682.5067
02/06/2026 | 16:30 | -89.88 | -90.16 | -69.1744 | -68.781 | -550.1718 | -868.1672 | 139.4892 | 138.5314 | 424.817 | 324.6089 | 1027.4465
02/06/2026 | 17:00 | -87.09 | -87.49 | -68.5415 | -68.3492 | -510.1156 | -821.5863 | 157.1298 | 157.3133 | 516.5544 | 416.9776 | 1247.9751
02/06/2026 | 17:30 | -86.63 | -86.95 | -63.1674 | -63.4266 | -515.6661 | -815.8401 | 170.0599 | 167.9618 | 575.0942 | 452.9804 | 1366.0963
02/06/2026 | 18:00 | -89.47 | -88.39 | -60.3226 | -59.4788 | -550.2967 | -847.9581 | 169.3235 | 168.7456 | 576.9669 | 460.5237 | 1375.5597
02/06/2026 | 18:30 | -96.25 | -96.59 | -72.6226 | -72.4197 | -578.6246 | -916.5069 | 169.2501 | 170.491 | 567.2605 | 448.8403 | 1355.8419
02/06/2026 | 19:00 | -96.14 | -96.26 | -73.4069 | -73.1047 | -583.6262 | -922.5378 | 169.7079 | 170.5741 | 559.2798 | 446.4689 | 1346.0307
02/06/2026 | 19:30 | -91.94 | -91.86 | -71.0358 | -70.7305 | -564.1887 | -889.755 | 167.5503 | 168.734 | 554.5098 | 441.5173 | 1332.3114
02/06/2026 | 20:00 | -92.38 | -92.21 | -74.7306 | -74.7631 | -543.5767 | -877.6604 | 170.6398 | 171.7564 | 556.7047 | 438.038 | 1337.1389
02/06/2026 | 20:30 | -95.84 | -96.54 | -77.3452 | -76.4614 | -578.0549 | -924.2415 | 172.778 | 169.5427 | 562.3312 | 442.5215 | 1347.1734
02/06/2026 | 21:00 | -93.37 | -94.69 | -78.2191 | -77.4742 | -562.9122 | -906.6655 | 166.8273 | 166.7926 | 552.8031 | 433.6581 | 1320.0811
02/06/2026 | 21:30 | -94.59 | -96.08 | -73.3046 | -73.0838 | -580.2063 | -917.2647 | 164.9876 | 164.9344 | 544.5206 | 435.0569 | 1309.4995
02/06/2026 | 22:00 | -93.53 | -93.05 | -68.4978 | -67.9455 | -561.9176 | -884.9409 | 161.8405 | 160.2204 | 532.8354 | 429.9141 | 1284.8104
02/06/2026 | 22:30 | -88.32 | -87.59 | -61.0067 | -60.9305 | -518.6297 | -816.4769 | 163.6697 | 165.1892 | 541.9675 | 435.9391 | 1306.7655
02/06/2026 | 23:00 | -86.84 | -86.96 | -62.5675 | -62.2825 | -538.3995 | -837.0495 | 161.189 | 160.813 | 526.7281 | 424.9811 | 1273.7112
02/06/2026 | 23:30 | -91.59 | -90.71 | -66.504 | -64.7938 | -545.0426 | -858.6404 | 161.5732 | 162.567 | 540.477 | 425.9484 | 1290.5656
03/06/2026 | 00:00 | -72.03 | -72.71 | -54.3532 | -54.5134 | -528.1682 | -781.7748 | 154.3716 | 153.7741 | 525.4534 | 420.1049 | 1253.704
MÁXIMO |  | -54.63 | -54.45 | -48.1394 | -48.1962 | -497.8641 |  | 172.778 | 171.7564 | 576.9669 | 460.5237
MÍNIMO |  | -96.25 | -96.59 | -78.2191 | -77.4742 | -584.9448 |  | 71.5374 | 70.6746 | 124.2116 | 78.7403
PROMEDIO |  | -79.6594 | -79.9235 | -63.9658 | -63.805 | -547.4047 |  | 127.7779 | 127.9765 | 387.3211 | 300.5829
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 2 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
02/06/2026 | 00:30 | 507.3105 | 507.3193 | 499.141 | 509.2398 | 510.1849 | 509.7667 |  | 502.374 | 497.8322 | 482.016 | 504.2981 | 490.0931 | 223.761 | 225.5268 | 228.2547 | 222.5288 | 219.904 | 220.4994 | 222 |  | 223.2 | 141.1921 | 139.393 | 139.0048 | 137.8153 | 135.7782 |  | 141.1805 | 128.4121 | 142.1265
02/06/2026 | 01:00 | 507.9925 | 508.9999 | 505.1281 | 511.0792 | 511.5686 | 510.7282 |  | 503.5094 | 498.8175 | 482.2018 | 505.0735 | 490.7415 | 224.1016 | 226.2862 | 228.8265 | 223.1538 | 220.2805 | 220.3331 | 222.6 |  | 223.6 |  | 139.7724 | 139.1167 | 137.7099 | 135.9024 |  | 141.2975 | 128.4959 | 142.1469
02/06/2026 | 01:30 | 507.6777 | 507.897 | 505.8109 | 510.4342 | 511.2939 | 510.6087 |  | 502.6832 | 498.438 | 481.2556 | 505.3839 | 490.1843 | 224.3569 | 225.6612 | 228.4458 | 223.2728 | 220.7973 | 220.8563 | 222.6 |  | 223.6 | 140.3896 | 139.5605 | 139.2435 | 137.7616 | 135.8886 |  | 141.2097 | 128.2051 | 141.7385
02/06/2026 | 02:00 | 506.8909 | 507.5294 | 500.559 | 511.9256 | 512.2428 | 511.845 |  | 503.6318 | 499.5162 | 483.4766 | 505.591 | 491.4888 | 224.9172 | 226.0438 | 228.8597 | 223.8582 | 221.2182 | 221.2471 | 223.3 |  | 224.1 | 141.5009 | 140.2808 | 139.4915 | 137.9792 | 135.9576 |  | 141.7513 | 128.2044 | 142.2899
02/06/2026 | 02:30 | 507.8875 | 508.9474 | 506.8088 | 512.1448 | 512.6573 | 511.9264 |  | 503.9039 | 499.7602 | 483.6488 | 506.022 | 491.6565 | 224.5837 | 226.3151 | 229.3298 | 224.2236 | 221.4544 | 220.8496 | 223.3 |  | 224.2 | 141.6096 | 140.4234 | 139.3012 | 137.9783 | 135.9714 |  | 141.9123 | 128.6884 | 142.535
02/06/2026 | 03:00 | 508.1498 | 509.7352 | 505.7584 | 512.4498 | 513.1697 | 511.9651 |  | 502.8735 | 499.7693 | 483.0672 | 505.701 | 491.8103 | 224.5424 | 226.7775 | 229.631 | 224.3583 | 221.4175 | 221.0481 | 223.3 |  | 223.9 | 140.785 | 140.4556 | 139.3583 | 137.7262 | 135.861 |  | 141.722 | 128.9613 | 142.1265
02/06/2026 | 03:30 | 508.7269 | 509.6827 | 505.7584 | 512.3083 | 512.67 | 511.8152 |  | 503.4651 | 499.1375 | 482.7894 | 506.675 | 491.3675 | 224.3875 | 226.741 | 229.0999 | 224.3252 | 221.0631 | 220.8864 | 223.3 |  | 224.4 | 141.5875 | 140.9475 | 139.3464 | 138.2143 | 135.7506 |  | 142.088 | 129.6218 | 143.311
02/06/2026 | 04:00 | 507.1532 | 506.6366 | 505.2332 | 511.3751 | 512.2753 | 511.1541 |  | 502.5093 | 499.1213 | 482.4693 | 505.1748 | 491.1107 | 224.1223 | 225.5318 | 228.9043 | 223.8551 | 220.7161 | 220.4015 | 223.3 |  | 223.6 | 141.4865 | 140.2157 | 139.3009 | 138.3689 | 135.8334 |  | 141.6196 | 129.1634 | 142.9434
02/06/2026 | 04:30 | 506.681 | 506.164 | 503.9202 | 510.307 | 510.534 | 509.8323 |  | 501.3542 | 498.5377 | 481.6699 | 505.7142 | 490.3144 | 223.5709 | 225.1413 | 228.2848 | 223.8782 | 220.0812 | 220.6456 | 222.6 |  | 223 |  | 139.6835 | 139.1274 | 137.8242 | 135.8334 |  | 141.1658 | 128.9334 | 142.6371
02/06/2026 | 05:00 | 500.4911 | 503.5381 | 502.2396 | 509.7072 | 510.1429 | 510.3443 |  | 502.5438 | 498.4604 | 482.0865 | 505.2405 | 490.46 | 222.7602 | 224.047 | 227.3849 | 223.3743 | 220.0074 | 220.6865 | 222.6 |  | 222.9 |  | 139.3957 | 139.0956 | 137.9545 | 135.723 |  | 141.2243 | 129.6276 | 142.923
02/06/2026 | 05:30 | 499.8617 | 503.328 |  | 509.4729 | 509.9832 | 510.0205 |  | 501.6776 | 498.0627 | 481.394 | 505.051 | 490.3771 | 222.7466 | 224.0309 | 226.9349 | 222.8419 | 219.749 | 221.0168 | 222.6 |  | 222.6 |  | 139.5882 | 138.7912 | 138.0127 | 135.9024 |  | 141.1073 | 129.644 | 142.923
02/06/2026 | 06:00 | 499.2846 | 501.0172 |  | 508.3525 | 509.0406 | 508.3364 |  | 501.5981 | 499.1017 | 482.2479 | 505.0479 | 491.6139 | 221.9848 | 222.7715 | 226.222 | 222.2859 | 218.8261 | 220.9461 | 223.3 |  | 223.4 | 142.2951 | 140.1393 | 139.0662 | 139.1296 | 136.068 |  | 141.5903 | 130.2003 | 143.3314
02/06/2026 | 06:30 | 498.7076 | 499.5468 | 496.6726 | 507.3109 | 508.4494 | 508.6789 |  | 501.6938 | 498.3771 | 482.3606 | 505.0568 | 490.7197 | 224.0692 | 222.0188 | 225.2937 | 221.9769 | 218.2724 | 220.9481 | 222.6 |  | 222.6 | 140.683 | 139.5149 | 139.0228 | 138.6451 | 136.0128 |  | 141.3415 | 130.1111 | 142.535
02/06/2026 | 07:00 | 498.6551 | 500.0719 |  | 508.6175 | 509.6071 | 509.7866 |  | 504.2741 | 501.5195 | 486.1852 | 509.5489 | 495.1977 | 224.1277 | 222.2499 | 225.1797 | 222.404 | 219.0181 | 221.6397 | 225.2 |  | 225 | 142.4228 | 141.1468 | 139.4781 | 139.5474 | 135.6678 |  | 142.6003 | 130.333 | 143.7195
02/06/2026 | 07:30 | 497.5535 | 497.236 | 498.2481 | 505.7528 | 507.1969 | 507.658 | 518.6542 | 504.9624 | 505.6814 | 489.3352 | 511.6788 | 497.4944 | 223.8259 | 220.8837 | 224.1678 | 221.0689 | 217.8959 | 221.8977 | 225.8 |  | 225.7 |  | 141.649 | 139.5411 | 140.0918 | 135.723 |  | 143.1858 | 129.8334 | 144.0462
02/06/2026 | 08:00 | 499.8617 | 505.2187 | 509.0146 | 506.6961 | 507.7014 | 509.1257 | 518.9136 | 505.8201 | 506.0788 | 490.6411 | 512.2005 | 498.9579 | 222.9858 | 223.6502 | 225.0057 | 220.4801 | 217.7039 | 222.2776 | 225.8 |  | 225.5 |  | 140.6268 | 139.5286 | 139.2174 | 135.6264 |  | 141.6049 | 128.9268 | 143.7195
02/06/2026 | 08:30 | 498.2879 | 502.3302 | 503.9202 | 503.3731 | 505.0256 | 505.8153 | 518.7149 | 504.8161 | 505.6744 | 489.8215 | 0 | 497.5499 | 221.9989 | 222.0548 | 223.7089 | 218.8609 | 215.5186 | 222.106 | 225.2 |  | 224.8 | 141.6119 | 139.7311 | 139.1288 | 139.2334 | 135.102 |  | 140.6535 | 127.7479 | 142.9638
02/06/2026 | 09:00 | 497.9207 | 498.5489 |  | 501.8737 | 504.1872 | 507.8745 | 518.7892 | 502.4894 | 505.3455 | 489.8198 |  | 497.4831 | 222.5376 | 223.8473 | 223.4641 | 0 | 215.9026 | 221.9523 | 224.6 |  | 224.4 |  | 139.4431 | 138.6524 | 138.9274 | 134.9916 |  | 140.551 | 127.1528 | 142.9434
02/06/2026 | 09:30 | 501.2255 | 500.4395 | 498.9309 | 502.7269 | 505.9517 | 508.264 | 518.7396 | 504.1005 | 506.3663 | 489.5211 |  | 497.8232 | 223.3314 | 224.3061 | 223.8185 |  | 215.467 | 221.7481 | 225.2 |  | 224.5 |  | 139.4439 | 138.5312 | 138.7109 | 134.4396 |  | 140.6974 | 126.6841 | 142.923
02/06/2026 | 10:00 | 501.1731 | 500.4921 | 504.6029 | 502.7008 | 506.1638 | 508.4091 | 518.1417 | 503.7643 | 506.4558 | 489.9682 |  | 497.2221 | 222.9229 | 224.3372 | 223.4988 |  | 215.4374 | 222.1002 | 224.5 |  | 224.3 | 140.7139 | 139.3532 | 138.1744 | 138.5996 | 134.6052 |  | 140.2583 | 126.4817 | 142.535
02/06/2026 | 10:30 | 500.8583 | 500.282 |  | 503.6249 | 506.2793 | 508.9896 | 518.7972 | 505.2445 | 505.4581 | 489.6481 |  | 497.4499 | 221.5274 | 224.1075 | 222.8128 |  | 215.622 | 221.7751 | 225.2 |  | 224.2 | 140.7551 | 140.0151 | 138.0509 | 137.7448 | 135.1158 |  | 140.4339 | 126.3377 | 141.7385
02/06/2026 | 11:00 | 499.8617 | 498.3389 |  | 503.0528 | 506.3356 | 508.5217 | 518.9165 | 505.1985 | 506.1884 | 489.9981 |  | 498.03 | 221.494 | 223.2253 | 222.3537 |  | 216.3307 | 221.2739 | 224.7 |  | 224.2 |  | 139.9167 | 137.9086 | 137.978 | 134.619 |  | 140.6242 | 126.8788 | 141.7385
02/06/2026 | 11:30 | 499.5469 | 497.131 | 499.4561 | 501.9981 | 505.9423 | 508.1479 | 518.7668 | 504.8064 | 505.2138 | 488.9185 |  | 497.5821 | 220.1247 | 222.4322 | 221.7582 |  | 216.316 | 221.2379 | 224.5 |  | 223.9 | 139.8894 | 141.0909 | 137.7249 | 137.7056 | 134.412 |  | 141.9709 | 127.2439 | 141.3504
02/06/2026 | 12:00 | 503.6385 | 498.5489 |  | 503.4689 | 506.7708 | 508.9527 | 518.6242 | 505.7882 | 505.3707 | 488.8949 |  | 497.3911 | 221.5641 | 226.5611 | 223.795 |  | 216.6482 | 221.2787 | 224.5 |  | 223.9 |  | 140.8258 | 137.9228 | 137.7372 | 134.412 |  | 141.8245 | 127.6732 | 141.6568
02/06/2026 | 12:30 | 504.7401 | 502.4877 | 504.6555 | 505.2212 | 508.0271 | 510.304 | 518.9799 | 506.6218 | 506.4962 | 489.9196 |  | 498.1061 | 222.0054 | 228.4521 | 224.6979 |  | 217.608 | 221.5586 | 225.2 |  | 224.5 | 140.6828 | 141.205 | 138.4658 | 138.322 | 135.654 |  | 142.3515 | 128.6749 | 142.1265
02/06/2026 | 13:00 | 506.6286 | 509.6301 | 510.5376 | 510.7788 | 513.0184 | 513.6761 | 518.8534 | 508.3697 | 507.2206 | 491.1884 |  | 498.6064 | 222.5319 | 227.8069 | 225.9579 |  | 218.5973 | 221.8397 | 225.2 |  | 224.9 | 141.4849 | 141.797 | 138.4806 | 138.6552 | 136.0266 |  | 142.6735 | 128.9472 | 142.535
02/06/2026 | 13:30 | 506.4187 | 508.2646 | 513.5312 | 510.6539 | 512.5984 | 514.0496 |  | 508.3902 | 507.0086 | 490.655 |  | 498.875 | 223.5242 | 227.5582 | 226.2142 | 0 | 218.1986 | 221.5555 | 225.2 |  | 225 | 140.6896 | 142.4874 | 138.2616 | 138.536 | 135.9852 |  | 143.0541 | 128.1056 | 142.5145
02/06/2026 | 14:00 | 505.7368 | 507.5819 |  | 509.8001 | 511.8538 | 513.1978 |  | 508.3132 | 506.5483 | 491.2958 |  | 498.3071 | 223.1893 | 227.3416 | 226.1632 |  | 218.1322 | 221.5676 |  |  | 225.2 | 140.7108 | 141.6966 | 138.2829 | 138.405 | 135.9714 |  | 142.8199 | 127.8118 | 142.535
02/06/2026 | 14:30 | 504.6877 | 502.7503 | 508.4894 | 506.4269 | 508.8057 | 510.9023 | 518.9575 | 506.446 | 506.1661 | 489.8847 |  | 498.0772 | 222.7496 | 224.9311 | 225.1773 |  | 216.1536 | 221.4619 | 225.2 |  | 224.7 | 140.6397 | 141.5095 | 138.1509 | 138.059 | 135.2814 |  | 142.4539 | 127.2604 | 141.7385
02/06/2026 | 15:00 | 505.1598 | 504.1158 |  | 505.7867 | 508.2449 | 510.6878 | 518.6274 | 503.9916 | 505.8658 | 489.5019 |  | 498.0114 | 222.6326 | 225.4127 | 225.4208 |  | 216.3603 | 221.8748 | 225.1 |  | 224.6 | 140.7276 | 141.3312 | 138.0819 | 137.7281 | 135.0468 |  | 142.249 | 127.4088 | 141.7385
02/06/2026 | 15:30 | 505.4745 | 504.9561 |  | 507.5246 | 509.8949 | 511.7035 | 518.5109 | 505.7668 | 506.5407 | 489.422 |  | 497.8811 | 222.6682 | 225.7066 | 225.3342 | 0 | 217.1945 | 221.3891 | 225.2 |  | 224.5 | 139.9734 | 141.4077 | 138.3161 | 137.6357 | 135.102 |  | 142.3515 | 126.7823 | 141.6568
02/06/2026 | 16:00 | 505.9991 | 507.6344 |  | 509.3156 | 511.3173 | 511.8736 | 518.1795 | 505.0522 | 504.987 | 488.5768 |  | 497.0986 | 222.6052 | 225.3355 | 225.5741 |  | 216.9731 | 221.2947 | 224.6 |  | 224.2 |  | 140.9567 | 138.1678 | 137.9256 | 134.9226 |  | 142.1026 | 127.1871 | 141.6976
02/06/2026 | 16:30 | 507.0482 | 507.2668 | 509.4347 | 504.3498 | 507.249 | 508.5753 | 512.9977 | 501.6855 | 500.9947 | 484.3228 | 506.7799 | 493.4734 | 222.6447 | 223.6786 | 225.6148 |  | 216.5006 | 220.7065 | 223.3 |  | 222.9 | 139.973 | 140.3875 | 137.6685 | 137.501 | 134.481 |  | 141.4293 | 127.1692 | 141.7385
02/06/2026 | 17:00 | 507.4155 | 509.8927 | 510.0124 | 507.2208 | 508.2483 | 509.239 |  | 500.0025 | 496.848 | 480.4584 | 503.815 | 488.1084 | 223.858 | 226.3773 | 225.8258 |  | 216.8402 | 220.1677 | 221.4 |  | 220.8 | 138.3997 | 139.1514 | 137.3494 | 136.9281 | 134.1222 |  | 140.6096 | 127.6588 | 140.1455
02/06/2026 | 17:30 | 508.3072 | 511.1006 |  | 507.3495 | 507.8843 | 509.8785 | 507.3224 | 498.5023 | 494.2586 | 476.3857 | 500.444 | 486.0834 | 224.5338 | 227.1997 | 226.3576 |  | 217.1945 | 219.1555 | 219.4 |  | 219.3 | 137.5822 | 139.9547 | 136.8265 | 136.1835 | 133.4736 |  | 141.2097 | 128.0586 | 139.349
02/06/2026 | 18:00 | 508.3072 | 507.1618 | 508.9095 | 508.5701 | 509.8807 | 510.3495 |  | 500.5628 | 498.5124 | 485.3812 | 505.773 | 492.0184 | 225.4517 | 225.4087 | 226.2569 | 221.1364 | 217.9476 | 220.406 | 222 |  | 221.8 | 138.3192 | 141.3212 | 137.3591 | 136.9696 | 134.55 |  | 142.6003 | 128.4861 | 140.1455
02/06/2026 | 18:30 | 507.4679 | 507.897 | 507.7016 | 508.3506 | 509.9655 | 511.2345 |  | 500.8364 | 498.7857 | 486.7569 | 506.3016 | 491.8435 | 224.3234 | 225.8017 | 225.8981 | 221.6076 | 218.6416 | 220.6587 | 222.6 |  | 222.6 | 139.1665 | 141.8101 | 137.6418 | 137.59 | 134.7708 |  | 142.8638 | 128.5088 | 140.5131
02/06/2026 | 19:00 | 507.363 | 507.687 |  | 509.4184 | 510.7703 | 512.3162 | 512.4935 | 501.8318 | 500.7193 | 487.4993 | 506.9678 | 493.5233 | 223.8197 | 225.7205 | 225.7174 | 222.326 | 218.9664 | 220.9845 | 223.3 |  | 223.2 |  | 140.6735 | 137.8798 | 137.8793 | 134.8812 |  | 141.7806 | 128.5181 | 140.5744
02/06/2026 | 19:30 | 508.045 | 509.9977 | 509.7498 | 510.7599 | 512.2161 | 512.6195 |  | 502.2315 | 500.9203 | 487.7144 | 506.6437 | 493.6406 | 224.6787 | 226.6362 | 226.1855 | 222.6135 | 219.2691 | 221.0263 | 223.3 |  | 223.5 | 139.983 | 140.7185 | 138.0353 | 138.2929 | 135.0744 |  | 142.0294 | 128.6693 | 141.33
02/06/2026 | 20:00 | 508.4121 | 510.2603 |  | 511.1763 | 512.1594 |  |  | 502.0809 | 500.3358 | 487.7185 | 506.8374 | 493.6943 | 225.3163 | 226.84 | 226.3435 | 222.5942 | 219.5792 | 220.9103 | 223.8 |  | 223.6 |  | 141.0018 | 138.0215 | 137.5941 | 134.3844 |  | 141.9123 | 128.5624 | 141.33
02/06/2026 | 20:30 | 507.2057 | 507.4769 | 509.6448 | 510.5076 | 511.5941 | 512.2582 |  | 501.7568 | 499.768 | 487.0018 | 507.317 | 492.2229 | 225.0901 | 225.9312 | 226.0332 | 222.4383 | 219.6604 | 220.7268 | 223.3 |  | 223.5 |  | 140.8233 | 137.9062 | 137.743 | 134.688 |  | 141.7659 | 127.8003 | 141.3504
02/06/2026 | 21:00 | 509.1989 | 509.8402 | 508.752 | 511.367 | 512.402 | 512.3735 |  | 502.6541 | 500.8511 | 487.7787 | 507.1526 | 493.4994 | 225.362 | 226.5516 | 226.3238 | 222.9957 | 220.2805 | 221.0079 | 223.3 |  | 224 |  | 140.5957 | 138.175 | 137.6638 | 135.24 |  | 141.7367 | 128.0379 | 141.718
02/06/2026 | 21:30 | 508.517 | 510.4704 | 513.8988 | 511.4497 | 513.1115 | 513.4601 |  | 502.9165 | 501.043 | 488.1643 | 507.5886 | 493.4975 | 225.554 | 227.0708 | 226.7837 | 222.6754 | 220.7457 | 221.082 | 223.8 |  | 223.9 | 140.8422 | 140.0603 | 138.4746 | 138.4585 | 135.6816 |  | 141.6928 | 127.6703 | 142.1265
02/06/2026 | 22:00 | 505.7892 | 500.177 | 495.5697 | 511.2842 | 511.5721 | 512.2511 |  | 502.7032 | 500.8999 | 488.8566 | 508.4977 | 494.1726 | 224.2192 | 223.5443 | 226.412 | 221.6516 | 220.6571 | 221.1755 | 223.9 |  | 224.4 |  | 140.5676 | 138.5838 | 138.2685 | 135.9024 |  | 142.0148 | 127.6909 | 142.535
02/06/2026 | 22:30 | 506.8909 | 505.0611 | 501.8195 | 512.0858 | 512.6189 | 511.6046 |  | 502.5367 | 500.9066 | 489.0142 | 507.786 | 494.0884 | 223.5945 | 225.1871 | 226.5518 | 221.7793 | 220.2658 | 221.0398 | 223.8 |  | 224.7 | 140.8483 | 140.6425 | 138.8879 | 138.2296 | 134.8536 |  | 142.1173 | 128.0251 | 142.1265
02/06/2026 | 23:00 | 506.9958 | 505.3762 | 501.2418 | 513.0098 | 514.0817 | 513.9146 |  | 503.5064 | 501.2617 | 490.2853 | 507.799 | 494.796 | 223.6751 | 225.2265 | 226.9102 | 222.2034 | 220.4577 | 221.1624 | 223.9 |  | 225.3 | 140.8709 | 140.5016 | 139.1061 | 138.4642 | 135.2538 |  | 142.0002 | 128.2306 | 142.5145
02/06/2026 | 23:30 | 501.5403 | 501.4374 | 500.7166 | 513.165 | 513.8997 | 513.3692 |  | 503.5461 | 500.5755 | 489.5254 | 508.1969 | 495.1668 | 223.4345 | 223.7754 | 226.5191 | 222.9184 | 221.7128 | 221.143 | 224.5 |  | 225 | 142.5812 | 140.7178 | 139.1611 | 138.8683 | 135.4332 |  | 142.2197 | 128.5385 | 143.7195
03/06/2026 | 00:00 | 502.2747 | 504.1683 | 500.5065 | 512.2885 | 513.6516 | 511.7108 |  | 504.7728 | 502.9567 | 490.6589 | 509.3118 | 495.8535 | 224.0187 | 225.5077 | 227.0887 | 221.6365 | 220.9745 | 221.6048 | 224.5 |  | 225.4 |  | 140.8091 | 139.5989 | 139.2876 | 135.7368 |  | 142.4393 | 128.3422 | 143.7195
MÁXIMO |  | 509.1989 | 511.1006 | 513.8988 | 513.165 | 514.0817 | 514.0496 | 518.9799 | 508.3902 | 507.2206 | 491.2958 | 512.2005 | 498.9579 | 225.554 | 228.4521 | 229.631 | 224.3583 | 221.7128 | 222.2776 | 225.8 | 0 | 225.7 | 142.5812 | 142.4874 | 139.5989 | 140.0918 | 136.068 | 0 | 143.1858 | 130.333 | 144.0462
MÍNIMO |  | 497.5535 | 497.131 | 495.5697 | 501.8737 | 504.1872 | 505.8153 | 507.3224 | 498.5023 | 494.2586 | 476.3857 | 0 | 486.0834 | 220.1247 | 220.8837 | 221.7582 | 0 | 215.4374 | 219.1555 | 219.4 | 0 | 219.3 | 137.5822 | 139.1514 | 136.8265 | 136.1835 | 133.4736 | 0 | 140.2583 | 126.3377 | 139.349
PROMEDIO |  | 504.6046 | 505.0348 | 504.8934 | 508.497 | 510.0092 | 510.6408 | 517.4726 | 503.545 | 501.9741 | 486.6959 | 491.2324 | 494.2659 | 223.4964 | 225.1573 | 226.0499 | 202.2825 | 218.6366 | 221.149 | 223.7957 | 0 | 223.8958 | 140.658 | 140.5154 | 138.5582 | 138.1625 | 135.2857 | 0 | 141.7519 | 128.2439 | 142.1746
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 2 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
martes, 2 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 2 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.228
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.229
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.228
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.228
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.228
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.228
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.229
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.228
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:53:12 | 59.824 | 12:44:33 | 60.229

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 2 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 2 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
02/06/2026 | 00:30 | 6806.1 | 6820.6371 | 0.2136%
02/06/2026 | 01:00 | 6699.9 | 6737.5794 | 0.5624%
02/06/2026 | 01:30 | 6622.8 | 6637.6989 | 0.225%
02/06/2026 | 02:00 | 6452.7 | 6554.7052 | 1.581%
02/06/2026 | 02:30 | 6446.8 | 6487.9515 | 0.6383%
02/06/2026 | 03:00 | 6502.4 | 6479.6407 | -0.35%
02/06/2026 | 03:30 | 6445.3 | 6454.1673 | 0.1376%
02/06/2026 | 04:00 | 6451.8 | 6454.9509 | 0.04884%
02/06/2026 | 04:30 | 6557.1 | 6487.2569 | -1.065%
02/06/2026 | 05:00 | 6545.5 | 6570.4677 | 0.3814%
02/06/2026 | 05:30 | 6575.2 | 6717.2928 | 2.161%
02/06/2026 | 06:00 | 6802 | 6837.6194 | 0.5237%
02/06/2026 | 06:30 | 7010.6 | 6937.3222 | -1.045%
02/06/2026 | 07:00 | 6919.94 | 6948.6135 | 0.4144%
02/06/2026 | 07:30 | 7022.06 | 7084.3193 | 0.8866%
02/06/2026 | 08:00 | 7264.02 | 7171.4112 | -1.275%
02/06/2026 | 08:30 | 7490 | 7389.271 | -1.345%
02/06/2026 | 09:00 | 7625.98 | 7530.3712 | -1.254%
02/06/2026 | 09:30 | 7777.32 | 7667.8763 | -1.407%
02/06/2026 | 10:00 | 7830.28 | 7756.6492 | -0.9403%
02/06/2026 | 10:30 | 7895.11 | 7862.7086 | -0.4104%
02/06/2026 | 11:00 | 7961.41 | 7929.2356 | -0.4041%
02/06/2026 | 11:30 | 8034.76 | 7968.105 | -0.8296%
02/06/2026 | 12:00 | 7935.97 | 7970.7735 | 0.4386%
02/06/2026 | 12:30 | 7831.53 | 7937.6624 | 1.355%
02/06/2026 | 13:00 | 7864.96 | 7838.8633 | -0.3318%
02/06/2026 | 13:30 | 7831.59 | 7800.5279 | -0.3966%
02/06/2026 | 14:00 | 7862.92 | 7848.9673 | -0.1774%
02/06/2026 | 14:30 | 8014.95 | 7993.0471 | -0.2733%
02/06/2026 | 15:00 | 7977.36 | 8000.6231 | 0.2916%
02/06/2026 | 15:30 | 7981.85 | 7999.7916 | 0.2248%
02/06/2026 | 16:00 | 8012.27 | 7986.2986 | -0.3241%
02/06/2026 | 16:30 | 7893.56 | 7996.0705 | 1.299%
02/06/2026 | 17:00 | 7978.35 | 8033.298 | 0.6887%
02/06/2026 | 17:30 | 8024.95 | 7969.9677 | -0.6851%
02/06/2026 | 18:00 | 7926.7 | 7979.3674 | 0.6644%
02/06/2026 | 18:30 | 7995.9 | 7946.615 | -0.6164%
02/06/2026 | 19:00 | 7994.4 | 7949.903 | -0.5566%
02/06/2026 | 19:30 | 7994.4 | 7909.5708 | -1.061%
02/06/2026 | 20:00 | 7975.7 | 7897.9701 | -0.9746%
02/06/2026 | 20:30 | 7971 | 7845.5514 | -1.574%
02/06/2026 | 21:00 | 7919.5 | 7778.4967 | -1.78%
02/06/2026 | 21:30 | 7788.5 | 7763.6506 | -0.3191%
02/06/2026 | 22:00 | 7723.2 | 7697.2954 | -0.3354%
02/06/2026 | 22:30 | 7601.6 | 7543.2468 | -0.7676%
02/06/2026 | 23:00 | 7350.2 | 7325.3722 | -0.3378%
02/06/2026 | 23:30 | 7091.2 | 7138.3353 | 0.6647%
03/06/2026 | 00:00 | 6934.8 | 7038.5779 | 1.496%

## DESVIACIÓN
martes, 2 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
02/06/2026 | 00:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 120 | 120 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 39.313 | 39.313 | -8.913 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 193 | 196.228 | 196.228 | -3.228 | 192.1 | 196.228 | 196.228 | -4.128 | 281.1 | 295.2259 | 295.2259 | -14.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.3 | 562.8077 | 562.8077 | -1.5077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.1159 | 163.1159 | 1.2841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 74.7703 | 74.7703 | -14.5703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 88.4834 | 88.4834 | 11.5166 | 51.6 | 160.4573 | 160.4573 | -108.8573 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 |  |  | 149 | 50 | 50.2612 | 50.2612 | -0.26116 | 61.7 | 136.3882 | 136.3882 | -74.6882 | 35.5 | 35.4924 | 35.4924 | 0.00759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87 | 87.2647 | 87.2647 | -0.26473 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 107.5 | 109.8415 | 109.8415 | -2.3415 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 35.8771 | 35.8771 | 4.0229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 12.9269 | 12.9269 | 3.9731 | 43.5 | 20.7254 | 20.7254 | 22.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 39.4749 | 39.4749 | -19.0749 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 99.6243 | 99.6243 | -14.4243 |  |  |  | 0 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 11.9 |  |  | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 63.7 | 118.1494 | 118.1494 | -54.4494 | 103 | 102.7906 | 102.7906 | 0.20937 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 74.7 | 76.4595 | 76.4595 | -1.7595 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 145.5 | 153.0601 | 153.0601 | -7.5601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 90.1421 | 90.1421 | -14.2421 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 13.0287 | 13.0287 | -4.2287 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 20.3376 | 20.3376 | -4.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.8 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 21.5504 | 21.5504 | -1.1504 | 56.6 | 66.3512 | 66.3512 | -9.7512 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.6 | 11.9347 | 11.9347 | -8.3347 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.1069 | 10.1069 | 1.2931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.3 | 10.69 | 10.69 | -1.39 | 11.3 | 8.7348 | 8.7348 | 2.5652 | 11.1 | 20.2398 | 20.2398 | -9.1398 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 42.8915 | 42.8915 | 57.2085 | 115.3 | 69.2745 | 69.2745 | 46.0255 | 14.8 | 4.3336 | 4.3336 | 10.4664 | 9.9 | 4.2542 | 4.2542 | 5.6458 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.7 | 13.8526 | 13.8526 | -5.1526 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.3 | 62 | 62 | 50.3 | 115.9 | 62 | 62 | 53.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | -3
02/06/2026 | 01:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.9 | 120 | 120 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 176.7 | 196.228 | 196.228 | -19.528 | 177 | 196.228 | 196.228 | -19.228 | 177.1 | 196.228 | 196.228 | -19.128 | 270.5 | 295.2259 | 295.2259 | -24.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.2 | 562.8077 | 562.1641 | -3.9641 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.1159 | 163.1159 | 2.7841 | 7.5 | 7.171 | 7.171 | 0.32901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.7 | 70.2125 | 66.4554 | -6.7554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 94.6732 | 85.621 | 13.879 | 42 | 150.074 | 130.4105 | -88.4105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.4 | 219.3237 | 210.7303 | 8.6698 | 50.9 | 50.2612 | 50.2612 | 0.63884 | 44.3 | 112.3575 | 112.3575 | -68.0575 | 36.9 | 35.4924 | 35.4924 | 1.4076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 91.1 | 87.2647 | 87.2647 | 3.8353 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 106.8 | 54.8387 | 73.9899 | 32.8101 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 35.8771 | 35.8771 | 3.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 |  |  | 16.7 | 46.8 | 51.5762 | 20.7254 | 26.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 34.3368 | 11.3699 | 8.6301 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 |  | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 30.064 | 55.7906 | 28.7095 |  |  |  | 0 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 198.4 | 186.2159 | 186.2159 | 12.1841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 23 | 84.4362 | 52.269 | -29.269 | 97.2 | 102.7906 | 96.7198 | 0.48015 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 74.5 | 76.4595 | 74.0622 | 0.43781 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145.5 | 153.0601 | 153.0601 | -7.5601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 5.4896 | 5.4896 | 2.8104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 87.8603 | 87.8603 | -22.1603 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.979 | 12.979 | -2.679 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 20.3376 | 20.3376 | -5.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.9 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 21.0683 | 21.0683 | 0.4317 | 56.3 | 64.5005 | 64.5005 | -8.2005 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 6 | 10.4 | 5.4652 | 0.53477 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.1069 | 10.1069 | 1.2931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.2 | 10.69 | 10.69 | -1.49 | 12.1 | 8.6523 | 8.6523 | 3.4477 | 7.7 | 20.0256 | 20.0256 | -12.3256 | 0 |  |  | 0 | 103.7 | 40.1761 | 40.1761 | 63.5239 | 115.1 | 68.303 | 68.303 | 46.797 | 13.2 | 4.329 | 4.329 | 8.871 | 9.4 | 3.966 | 3.966 | 5.434 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 10 | 13.764 | 13.764 | -3.764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 57 | 57 | 64.2 | 104.6 | 58 | 58 | 46.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | -3
02/06/2026 | 01:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.1 | 120 | 120 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.6 | 196.228 | 196.228 | -51.628 | 144.6 | 196.228 | 196.228 | -51.628 | 144.8 | 196.228 | 196.228 | -51.428 | 246.4 | 295.2259 | 295.2259 | -48.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.5 | 562.8077 | 562.8077 | 3.6923 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.1159 | 163.1159 | 5.3841 | 8.2 | 7.171 | 7.171 | 1.029 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 70.3273 | 69.473 | -9.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 94.7983 | 86.2477 | 14.8523 | 39 | 109.7305 | 50.7722 | -11.7722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205 | 219.3237 | 219.068 | -14.068 | 51.9 | 50.2612 | 50.2612 | 1.6388 | 45.4 | 112.3575 | 112.3575 | -66.9575 | 37.8 | 35.4924 | 35.4924 | 2.3076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 91.1 | 87.2647 | 87.2647 | 3.8353 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 107.9 | 53.6499 | 78.1846 | 29.7154 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 35.8771 | 35.8771 | 4.9229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 |  |  | 17.3 | 44.7 | 42.2373 | 20.7254 | 23.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 34.3368 | 13.0563 | 7.8438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 28.6106 | 60.9192 | 25.0808 |  |  |  | 0 | 167.1 | 186.2159 | 186.2159 | -19.1159 | 197.2 | 186.2159 | 186.2159 | 10.9841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 25.2 | 77.2528 | 75.5963 | -50.3963 | 106.4 | 101.0886 | 98.7163 | 7.6837 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 74.7 | 75.7874 | 74.8506 | -0.15056 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 144.9 | 153.0601 | 153.0601 | -8.1601 | 146.8 | 153.5198 | 153.5198 | -6.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 5.4896 | 5.4896 | 2.8104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 98.8 | 85.3035 | 85.3035 | 13.4965 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 12.9512 | 12.9512 | -1.8512 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 20.3376 | 20.3376 | -5.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.6 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 20.4139 | 20.4139 | 1.9861 | 58.1 | 62.7754 | 62.7754 | -4.6754 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 6.4 | 10.4 | 5.8534 | 0.54659 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.1069 | 10.1069 | 1.1931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98999 | 11.2 | 7.4099 | 7.4099 | 3.7901 | 5.5 | 20.1554 | 20.1554 | -14.6554 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 29.3662 | 29.3662 | 58.9338 | 109.3 | 57.4041 | 57.4041 | 51.8959 | 12.5 | 3.0868 | 3.0868 | 9.4132 | 8 | 3.469 | 3.469 | 4.531 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 11 | 13.9989 | 13.9989 | -2.9989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.7 | 52 | 52 | 65.7 | 112.7 | 53 | 53 | 59.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
02/06/2026 | 02:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.1 | 120 | 120 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.5 | 196.228 | 196.228 | -66.728 | 129.5 | 196.228 | 196.228 | -66.728 | 129.5 | 196.228 | 196.228 | -66.728 | 241 | 295.2259 | 295.2259 | -54.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.5 | 562.8077 | 562.8077 | -6.3077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.1159 | 163.1159 | 2.8841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.5 | 64.1027 | 72.7852 | -13.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 93.4943 | 86.5956 | 13.6044 | 22.3 | 82.6982 | 50.7722 | -28.4722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 178.8 | 217.4912 |  | 178.8 | 52.2 | 50.2612 | 50.2612 | 1.9388 | 44.7 | 112.3575 | 136.3882 | -91.6882 | 38 | 35.4924 | 35.4924 | 2.5076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.4 | 87.2647 | 87.2647 | 3.1353 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 107.6 | 51.2232 | 109.8415 | -2.2416 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 35.8771 | 35.8771 | 4.7229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 |  |  | 16.9 | 41.2 | 41.4508 | 20.7254 | 20.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 29.9691 | 30.31 | -10.01 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 |  | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 25.6436 | 99.6243 | -14.6243 |  |  |  | 0 | 167.4 | 186.2159 | 186.2159 | -18.8159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 23.4 | 62.9365 | 88.8889 | -65.4889 | 100.7 | 95.3212 | 112.9358 | -12.2358 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 74.6 | 73.5099 | 78.568 | -3.968 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 112.6 | 81.9923 | 81.9923 | 30.6077 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 12.9235 | 12.9235 | -3.5235 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 20.1524 | 20.1524 | 9.0476 | 85.4 | 60.8893 | 60.8893 | 24.5107 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 6.5 | 9.3946 | 9.8251 | -3.3251 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.1069 | 10.1069 | 1.2931 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.3 | 10.69 | 10.69 | -1.39 | 16.4 | 7.3062 | 7.3062 | 9.0938 | 4.9 | 19.0918 | 19.0918 | -14.1918 | 0 |  |  | 0 | 71 | 30.0214 | 30.0214 | 40.9786 | 90.1 | 57.8347 | 57.8347 | 32.2653 | 9.6 | 3.0868 | 3.0868 | 6.5132 | 4.4 | 3.4085 | 3.4085 | 0.9915 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 11.7 | 14.2339 | 14.2339 | -2.5339 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.7 | 48 | 48 | 46.7 | 90.1 | 48 | 48 | 42.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | -3
02/06/2026 | 02:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 644.5 | 650 | 650 | -5.5 | 213.4 | 210.435 | 210.435 | 2.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.4 | 120 | 120 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148.9 | 194.8961 | 196.228 | -47.328 | 148.7 | 194.8961 | 196.228 | -47.528 | 149.2 | 194.8961 | 196.228 | -47.028 | 248.8 | 293.222 | 295.2259 | -46.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.8 | 562.8077 | 551.3756 | 2.4244 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 163.1159 | 163.1159 | -1.1159 | 7.1 | 7.171 | 7.171 | -0.07099 | 5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.1493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.4 | 69.4812 | 63.8592 | -4.4592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.4 | 94.6785 | 85.3021 | 13.0978 | 22.4 | 106.8682 | 48.2686 | -25.8686 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.9 | 180 | 189.3415 | -11.4415 | 53 | 50.2612 | 50.2612 | 2.7388 | 30.7 | 98.4456 | 74.5525 | -43.8525 | 36.7 | 35.4924 | 35.4924 | 1.2076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.7 | 87.2647 | 87.2647 | 0.43527 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 105.9 | 59.8518 | 74.9054 | 30.9946 | 0 |  | 18 | -18 | 39.5 | 35.8771 | 35.8771 | 3.6229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 |  |  | 16.7 | 36.7 | 41.4508 | 41.4508 | -4.7508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 4.6632 | 4.6632 | 14.7368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 |  | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 36.1932 | 56.9099 | 27.1901 |  |  |  | 0 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 19.6 | 67.3742 | 47.6684 | -28.0684 | 100.9 | 103.3242 | 97.0296 | 3.8704 | 60.7 | 66.8097 | 66.8097 | -6.1097 | 73.9 | 78.568 | 75.9984 | -2.0984 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5198 | -5.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 79.5538 | 79.5538 | 29.6462 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12.9457 | 12.9457 | -2.2457 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 20.3376 | 20.3376 | -5.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.2 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 20.2983 | 20.2983 | 8.0017 | 78.1 | 59.3073 | 59.3073 | 18.7927 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 6.5 |  | 3.9214 | 2.5786 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.1069 | 10.1069 | 1.2931 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.6 | 10.69 | 10.69 | -2.09 | 19.1 | 6.4532 | 6.4532 | 12.6468 | 3.4 | 17.1414 | 17.1414 | -13.7414 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 16.9441 | 16.9441 | 48.4559 | 92.8 | 45.9753 | 45.9753 | 46.8247 | 10.7 | 1.5595 | 1.5595 | 9.1405 | 3.7 | 2.4019 | 2.4019 | 1.2981 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 12.6 | 14.528 | 14.528 | -1.928 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.5 | 45 | 45 | 51.5 | 84.1 | 45 | 45 | 39.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | -2.7
02/06/2026 | 03:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 660.9 | 650 | 650 | 10.9 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.2 | 120 | 120 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.1 | 164.4155 | 196.228 | -53.128 | 142.7 | 164.4155 | 196.228 | -53.528 | 142.3 | 164.4155 | 196.228 | -53.928 | 237.3 | 247.3638 | 295.2259 | -57.9259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 574.3 | 562.8077 | 562.8077 | 11.4923 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 163.1159 | 163.1159 | 6.5841 | 8.5 | 7.171 | 7.171 | 1.329 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.7 | 79.3205 | 71.9296 | -10.2296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 95.6933 | 86.011 | 15.789 | 22.7 | 109.7305 | 94.4176 | -71.7176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.9 | 180 | 180 | -0.1 | 53 | 50.2612 | 50.2612 | 2.7388 | 40.7 | 110.1049 |  | 40.7 | 37.3 | 35.4924 | 35.4924 | 1.8076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 92.8 | 87.2647 | 87.2647 | 5.5353 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 183.3 | 185.298 | 185.298 | -1.998 | 103.3 | 64.1157 | 81.5293 | 21.7707 | 0 |  | 18 | -18 | 41.4 | 35.8771 | 35.8771 | 5.5229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 |  |  | 17.2 | 80.9 | 48.4055 | 20.7254 | 60.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 42.7615 | 4.6632 | 16.7368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 41.4064 | 65.0086 | 20.2914 |  |  |  | 0 | 166.8 | 186.2159 | 186.2159 | -19.4159 | 197.6 | 186.2159 | 186.2159 | 11.3841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 24.8 | 98.7119 | 54.6059 | -29.8059 | 119 | 111.4285 | 108.5517 | 10.4483 | 67.1 | 66.8097 | 66.8097 | 0.29034 | 75.8 | 77.9728 | 78.568 | -2.768 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 93 | 83.4465 | 83.4465 | 9.5535 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 12.9679 | 12.9679 | -2.4679 | 0 |  |  | 0 | 15 | 20.3376 | 20.3376 | -5.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 19.8369 | 19.8369 | 1.9631 | 65.2 | 57.7641 | 57.7641 | 7.4359 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 6.5 | 12.3393 | 3.9214 | 2.5786 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.1069 | 10.1069 | 1.2931 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 13.1 | 6.528 | 6.528 | 6.572 | 2.4 | 16.3441 | 16.3441 | -13.9441 | 0 |  |  | 0 | 52.9 | 16.3492 | 16.3492 | 36.5508 | 73.3 | 44.4565 | 44.4565 | 28.8435 | 6.5 | 1.5327 | 1.5327 | 4.9673 | 1.5 | 2.257 | 2.257 | -0.757 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 13.5 | 14.822 | 14.822 | -1.322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.6 | 42 | 42 | 45.6 | 82.2 | 43 | 43 | 39.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
02/06/2026 | 03:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.7 | 120 | 120 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 283.8 | 295.2259 | 295.2259 | -11.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.8 | 562.8077 | 562.8077 | 0.99227 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.1159 | 163.1159 | 4.2841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 71.7224 | 68.94 | -8.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 94.0438 | 85.1596 | -22.1596 | 60.4 | 60.6042 | 45.6227 | 14.7774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 180.1 | 213.8031 | 211.1641 | -31.0641 | 53.1 | 50.2612 | 50.2612 | 2.8388 | 31.3 | 98.4456 | 66.6667 | -35.3667 | 36.8 | 35.4924 | 35.4924 | 1.3076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.3 | 87.2647 | 87.2647 | 3.0353 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 73.8 | 48.4795 | 72.1539 | 1.6462 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 35.8771 | 35.8771 | 5.2229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 41.4508 | 20.7254 | 21.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 20.2502 | 4.6632 | 16.0368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 22.289 | 53.5457 | -12.5457 |  |  |  | 0 | 167.4 | 186.2159 | 186.2159 | -18.8159 | 198.6 | 186.2159 | 186.2159 | 12.3841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 22.7 | 54.5059 | 47.6684 | -24.9684 | 104.7 | 102.7906 | 102.7906 | 1.9094 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 75.9 | 77.5027 | 76.7099 | -0.80988 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145.2 | 153.0601 | 153.0601 | -7.8601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5198 | -5.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 85.8 | 85.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12.9902 | 12.9902 | -2.2902 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 20.3376 | 20.3376 | -5.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.2 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 19.2395 | 19.2395 | 0.0605 | 46.1 | 56.5053 | 56.5053 | -10.4053 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 6.5 | 7.1574 | 3.9214 | 2.5786 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 10.1069 | 10.1069 | 1.6931 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 12.6 | 6.2446 | 6.2446 | 6.3554 | 1.7 | 14.9575 | 14.9575 | -13.2575 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 9.2948 | 9.2948 | 23.3052 | 47.4 | 37.4195 | 37.4195 | 9.9805 | 4.4 | 0.7745 | 0.7745 | 3.6255 | 2.6 | 1.8453 | 1.8453 | 0.7547 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 13.6 | 15.0004 | 15.0004 | -1.4004 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.4 | 41 | 41 | 52.4 | 81.9 | 43 | 43 | 38.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | -2.4
02/06/2026 | 04:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 654.3 | 650 | 650 | 4.3 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.2 | 120 | 120 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 194.8961 | 196.228 | -15.028 | 201.6 | 194.8961 | 196.228 | 5.372 | 200.9 | 194.8961 | 196.228 | 4.672 | 288.6 | 293.222 | 295.2259 | -6.6259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.2 | 562.8077 | 547.7258 | 15.4742 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.1159 | 163.1159 | 1.3841 | 8.1 | 7.171 | 7.171 | 0.92901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.7 | 72.1753 | 68.1374 | -7.4374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 93.9057 | 84.805 | -20.205 | 64.8 | 63.3255 | 31.0941 | 33.7059 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.5 | 213.2561 | 209.6129 | -8.1129 | 53.5 | 50.2612 | 50.2612 | 3.2388 | 31 | 98.4456 | 112.3575 | -81.3575 | 38.1 | 35.4924 | 35.4924 | 2.6076 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.2 | 87.2647 | 87.2647 | 2.9353 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 74.5 | 48.3022 | 71.0953 | 3.4047 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 35.8771 | 35.8771 | 4.9229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 41.4508 | 20.7254 | 39.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 19.2231 | 4.6632 | 16.0368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 22.0722 | 52.2515 | -11.2515 |  |  |  | 0 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 198.4 | 186.2159 | 186.2159 | 12.1841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 32.1 | 53.0776 | 31.3112 | 0.78883 | 105.9 | 102.7906 | 102.7906 | 3.1094 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 78.6 | 77.3141 | 76.4595 | 2.1405 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 145.6 | 153.0601 | 153.0601 | -7.4601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 76 | 89.0994 | 89.0994 | -13.0994 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 13.0126 | 13.0126 | -3.4126 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 18.9091 | 18.9091 | 4.3909 | 55.2 | 55.7233 | 55.7233 | -0.5233 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 6.5 | 6.921 | 3.9214 | 2.5786 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1069 | 10.1069 | 1.9931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 12.8 | 6.0733 | 6.0733 | 6.7267 | 1.9 | 14.3888 | 14.3888 | -12.4888 | 0 |  |  | 0 | 8 | 11.0696 | 11.0696 | -3.0696 | 24.8 | 38.3799 | 38.3799 | -13.5799 | 0.6 | 0.7839 | 0.7839 | -0.1839 | 0 | 1.8249 | 1.8249 | -1.8249 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 13.3 | 15.1788 | 15.1788 | -1.8788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97 | 42 | 42 | 55 | 82.4 | 44 | 44 | 38.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
02/06/2026 | 04:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 656 | 650 | 650 | 6 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.6 | 120 | 120 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 201.6 | 196.228 | 196.228 | 5.372 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 275.4 | 295.2259 | 295.2259 | -19.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 577.9 | 562.8077 | 562.8077 | 15.0923 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 163.1159 | 163.1159 | 4.9841 | 8.1 | 7.171 | 7.171 | 0.92901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61.1 | 76.2509 | 81.3036 | -20.2036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 95.0062 | 87.4782 | -22.3782 | 91.7 | 90.2593 | 50.7722 | 40.9278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.6 | 216.0652 |  | 179.6 | 54 | 50.2612 | 50.2612 | 3.7388 | 67.5 | 65.3125 | 136.3882 | -68.8882 | 35.7 | 35.4924 | 35.4924 | 0.20759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 93.4 | 87.2647 | 87.2647 | 6.1353 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 72.7 | 50.5359 | 109.8415 | -37.1416 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 35.8771 | 35.8771 | 5.0229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 41.4508 | 20.7254 | 38.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 32.4186 | 31.1153 | -10.3153 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 |  | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 24.8033 | 99.6243 | -58.4243 |  |  |  | 0 | 167.3 | 186.2159 | 186.2159 | -18.9159 | 197.1 | 186.2159 | 186.2159 | 10.8841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 32 | 67.8423 | 90.3671 | -58.3672 | 94.8 | 96.7491 | 95.4676 | -0.66756 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 62.1 | 65.5435 | 65.5435 | -3.4435 | 30.2 | 27.1751 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 147.3 | 153.5198 | 153.5198 | -6.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 90.2431 | 90.2431 | -7.6431 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 13.128 | 13.128 | -3.328 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 14.5 | 20.3376 | 20.3376 | -5.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 19.087 | 19.087 | 3.413 | 54.1 | 55.6437 | 55.6437 | -1.5437 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 6.5 | 9.9584 | 10.0104 | -3.5104 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1069 | 10.1069 | 1.9931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 13.6 | 7.4767 | 7.4767 | 6.1233 | 1.5 | 9.3872 | 9.3872 | -7.8872 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 13.5363 | 13.5363 | 21.7637 | 74.9 | 40.9416 | 40.9416 | 33.9584 | 1.8 | 1.0469 | 1.0469 | 0.7531 | 1.1 | 2.1954 | 2.1954 | -1.0954 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.6 | 15.4295 | 15.4295 | -4.8295 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.4 | 43 | 43 | 55.4 | 84.2 | 47 | 47 | 37.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
02/06/2026 | 05:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 657.9 | 650 | 650 | 7.9 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.9 | 120 | 120 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 171.9 | 196.228 | 196.228 | -24.328 | 172 | 196.228 | 196.228 | -24.228 | 171.8 | 196.228 | 196.228 | -24.428 | 268.4 | 295.2259 | 295.2259 | -26.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 483.6 | 562.8077 | 562.8077 | -79.2077 | 5.2 | 4.4104 | 4.4104 | 0.78957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 163.1159 | 163.1159 | 9.3841 | 8.5 | 7.171 | 7.171 | 1.329 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.2 | 81.8207 | 89.0488 | -27.8488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 96.1299 | 88.9769 | -22.5769 | 110.4 | 109.7305 | 50.7722 | 59.6278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 214 | 219.3113 |  | 214 | 54 | 50.2612 | 50.2612 | 3.7388 | 66.6 | 65.3125 | 136.3882 | -69.7883 | 38.9 | 35.4924 | 35.4924 | 3.4076 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 91.1 | 87.2647 | 87.2647 | 3.8353 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 77.7 | 52.8618 | 109.8415 | -32.1416 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 35.8771 | 35.8771 | 5.6229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 41.4508 | 20.7254 | 25.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 42.7335 | 46.2757 | -24.5757 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 |  | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 27.647 | 99.6243 | -58.1243 |  |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 | 186.2159 | -19.0159 | 197.7 | 186.2159 | 186.2159 | 11.4841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 25 | 84.8322 | 120.4468 | -95.4468 | 92.7 | 105.5605 | 110.1137 | -17.4137 | 67.6 | 66.8097 | 66.8097 | 0.79034 | 62.7 | 65.5435 | 65.5435 | -2.8435 | 30.6 | 27.1751 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 92.0048 | 92.0048 | 10.2952 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13.2435 | 13.2435 | -3.0435 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 19.0099 | 19.0099 | 9.0901 | 49.4 | 54.984 | 54.984 | -5.584 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 6.5 | 12.3328 | 13.5002 | -7.0002 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1069 | 10.1069 | 1.9931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.5 | 7.8268 | 7.8268 | 11.6732 | 0.8 | 9.3032 | 9.3032 | -8.5032 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 15.1748 | 15.1748 | 64.7252 | 106.5 | 41.8906 | 41.8906 | 64.6094 | 13.2 | 1.2036 | 1.2036 | 11.9964 | 6.9 | 2.3248 | 2.3248 | 4.5752 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 12.5 | 15.6802 | 15.6802 | -3.1802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81 | 45 | 45 | 36 | 76.5 | 51 | 51 | 25.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11.4 | 13.5 | 13.5 | -2.1
02/06/2026 | 05:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.7 | 120 | 120 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 196.228 | 196.228 | -15.528 | 196.7 | 196.228 | 196.228 | 0.47198 | 201.3 | 196.228 | 196.228 | 5.072 | 287.6 | 295.2259 | 295.2259 | -7.6259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 528 | 562.8077 | 562.8077 | -34.8077 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.1159 | 163.1159 | 1.1841 | 7.5 | 7.171 | 7.171 | 0.32901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.4 | 85.6522 | 84.1175 | -24.7175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 97.5208 | 88.8523 | -24.9523 | 80 | 157.7208 | 160.4573 | -80.4573 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 217.5 | 218.35 | 219.3064 | -1.8063 | 53.3 | 50.2612 | 50.2612 | 3.0388 | 45.3 | 113.3572 | 115.4051 | -70.1051 | 37.7 | 35.4924 | 35.4924 | 2.2076 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.4 | 87.2647 | 87.2647 | 1.1353 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 74.3 | 52.2199 | 77.8607 | -3.5607 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 35.8771 | 35.8771 | 4.3229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 41.4521 | 20.7254 | 19.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 42.2705 | 21.7447 | -1.7447 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 |  | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 26.8622 | 60.5232 | -19.7232 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 199.1 | 186.2159 | 186.2159 | 12.8841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 20.6 | 84.3963 | 77.915 | -57.315 | 85.2 | 103.1537 | 87.6387 | -2.4387 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 62.3 | 65.5435 | 65.5435 | -3.2435 | 29.7 | 27.1751 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 145.6 | 153.0601 | 153.0601 | -7.4601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 92.7 | 91.3393 | 91.3393 | 1.3607 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 13.3399 | 13.3399 | -1.7399 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 18.8824 | 18.8824 | 5.1176 | 50.2 | 53.8682 | 53.8682 | -3.6682 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 6.5 | 12.2263 | 7.8534 | -1.3534 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1069 | 10.1069 | 1.9931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 22.7 | 9.2613 | 9.2613 | 13.4387 | 0.2 | 10.42 | 6.4226 | -6.2226 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 18.8446 | 18.8446 | 81.4554 | 108 | 46.5312 | 46.5312 | 61.4688 | 13.4 | 1.6626 | 1.6626 | 11.7374 | 10.9 | 2.6775 | 2.6775 | 8.2225 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 14 | 15.9158 | 15.9158 | -1.9158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82 | 47 | 47 | 35 | 81.7 | 53 | 53 | 28.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 10.7 | 13.5 | 13.5 | -2.8
02/06/2026 | 06:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.3 | 120 | 120 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 200.3 | 196.228 | 196.228 | 4.072 | 202.4 | 196.228 | 196.228 | 6.172 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 537 | 562.8077 | 562.8077 | -25.8077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 163.1159 | 163.1159 | 0.08406 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 84.564 | 86.4233 | -25.9233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 97.5546 | 89.4733 | -25.3733 | 100.8 | 197.8934 | 160.4573 | -59.6573 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 218 | 178.6263 | 225.3798 | -7.3798 | 54 | 50.2612 | 50.2612 | 3.7388 | 70 | 66.6667 | 134.5899 | -64.5899 | 36.9 | 35.4924 | 35.4924 | 1.4076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.1 | 87.2647 | 87.2647 | 2.8353 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 74.3 | 97.5539 | 82.2399 | -7.9399 | 0 | 18 |  | 0 | 40.3 | 35.8771 | 35.8771 | 4.4229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 44.7919 | 20.7254 | 86.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 48.4088 | 38.2441 | -17.8441 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 82.2894 | 65.8774 | -25.0774 |  |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 50.7 | 95.4934 | 107.8348 | -57.1348 | 93.7 | 101.9156 | 102.26 | -8.56 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 63 | 65.5435 | 65.5435 | -2.5435 | 29.8 | 27.1751 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.2 | 153.0601 | 153.0601 | -9.8601 | 145.8 | 153.0601 | 153.0601 | -7.2601 | 148.3 | 153.5198 | 153.5198 | -5.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 87.5822 | 87.5822 | -6.0822 | 0 | 0.1355 | 0.1355 | -0.1355 | 12.4 | 13.4363 | 13.4363 | -1.0363 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.203 | 6.203 | -6.203 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.1334 | 0.1334 | -0.1334 | 0 | 0.0725 | 0.0725 | -0.0725 | 24.9 | 18.8816 | 18.8816 | 6.0184 | 64.8 | 53.6592 | 53.6592 | 11.1408 | 0 | 0.0293 | 0.0293 | -0.0293 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 6.5 | 13.6392 | 11.6514 | -5.1514 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1069 | 10.1069 | 1.8931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21001 | 20.2 | 14.18 | 9.1808 | 11.0192 | 0.2 | 14.04 | 5.9269 | -5.7269 | 0 | 0.2163 | 0.2163 | -0.2163 | 98.8 | 22.0848 | 22.0848 | 76.7152 | 105.7 | 48.5517 | 48.5517 | 57.1483 | 15.1 | 2.0919 | 2.0919 | 13.0081 | 9 | 2.8218 | 2.8218 | 6.1782 | 0 | 0.49 | 0.49 | -0.49 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 14.3 | 16.1514 | 16.1514 | -1.8514 | 0 | 0.6016 | 0.6016 | -0.6016 | 0 | 0.0198 | 0.0198 | -0.0198 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.3 | 47 | 47 | 56.3 | 109.1 | 55 | 55 | 54.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0351 | 0.0351 | -0.0351 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
02/06/2026 | 06:30 | 104.9 | 101.0643 | 101.0643 | 3.8357 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 |  |  | 48 | 121.1 | 120 | 120 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 538.1 | 562.8077 | 562.8077 | -24.7077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.1159 | 163.1159 | 1.6841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 69.6996 | 74.7703 | -14.1703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 92.4935 | 85.3557 | 14.9443 | 105.5 | 212.1005 | 157.0129 | -51.5129 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 194.6 | 180.629 | 200.5458 | -5.9458 | 54 | 50.2612 | 50.2612 | 3.7388 | 68.7 | 66.6667 | 136.3882 | -67.6882 | 38.4 | 35.4924 | 35.4924 | 2.9076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.9 | 87.2647 | 87.2647 | 2.6353 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 106.2 | 97.5539 | 91.852 | 14.348 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 35.8771 | 35.8771 | 4.7229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 93.8 | 57.5869 | 20.7254 | 73.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 48.3266 | 51.0734 | -2.5734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 |  | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 82.2894 | 77.6296 | 3.9704 |  |  |  | 0 | 167.3 | 186.2159 | 186.2159 | -18.9159 | 197.1 | 186.2159 | 186.2159 | 10.8841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 62.7 | 102.8482 | 90.7382 | -28.0382 | 92.7 | 105.252 | 113.5802 | -20.8802 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 63.1 | 65.5435 | 65.5435 | -2.4435 | 30 | 27.1751 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143 | 153.0601 | 153.0601 | -10.0601 | 145.5 | 153.0601 | 153.0601 | -7.5601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 69.1 | 83.2255 | 83.2255 | -14.1255 | 2.9 | 3.882 | 3.882 | -0.982 | 12.7 | 13.5006 | 13.5006 | -0.8006 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14.4 | 20.3376 | 20.3376 | -5.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 47.006 | 47.006 | -42.506 | 2.1 | 39.2 | 39.2 | -37.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 | 2.6788 | 2.6788 | -2.6788 | 0 | 2.4735 | 2.4735 | -2.4735 | 21.3 | 19.1935 | 19.1935 | 2.1065 | 60.6 | 53.2225 | 53.2225 | 7.3775 | 0.3 | 0.8449 | 0.8449 | -0.5449 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 7.9 | 13.6203 | 14.6046 | -6.7046 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 10.1069 | 10.1069 | 1.6931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 16.8 | 14.38 | 10.3813 | 6.4187 | 0 | 13.96 | 5.8905 | -5.8905 | 0.3 | 1.7157 | 1.7157 | -1.4157 | 95.5 | 25.7515 | 25.7515 | 69.7485 | 110.8 | 52.1488 | 52.1488 | 58.6512 | 11.5 | 2.482 | 2.482 | 9.018 | 8.7 | 3.1373 | 3.1373 | 5.5627 | 0 | 0.98 | 0.98 | -0.98 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 14.8 | 16.2821 | 16.2821 | -1.4821 | 4.5 | 14.4625 | 14.4625 | -9.9625 | 0 | 0.3708 | 0.3708 | -0.3708 | 4.5 | 2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.2 | 48 | 48 | 67.2 | 126.4 | 56 | 56 | 70.4 | 3.5 | 1.44 | 1.44 | 2.06 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5364 | 0.5364 | -0.5364 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 12 | 13.5 | 13.5 | -1.5
02/06/2026 | 07:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 662.4 | 650 | 650 | 12.4 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 |  |  | 41.3 | 128.8 | 120 | 120 | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.7 | 196.228 | 196.228 | -39.528 | 155.4 | 196.228 | 196.228 | -40.828 | 155.7 | 196.228 | 196.228 | -40.528 | 247.1 | 295.2259 | 295.2259 | -48.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 529.1 | 562.8077 | 531.4544 | -2.3544 | 5.2 | 4.4104 | 4.4104 | 0.78957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 163.1159 | 163.1159 | 9.0841 | 8.7 | 7.171 | 7.171 | 1.529 | 5.5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.6493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 62.2 | 50.136 | 74.7703 | -12.5703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 80.8767 | 74.4156 | -8.1156 | 53.7 | 162.1923 | 130.4105 | -76.7105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 |  | 198.9603 | -55.5603 | 54.2 | 50.2612 | 50.2612 | 3.9388 | 67.4 | 66.6667 | 75.9326 | -8.5326 | 39.6 | 35.4924 | 35.4924 | 4.1076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 94 | 87.2647 | 87.2647 | 6.7353 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 107.8 | 109.8415 | 89.2314 | 18.5686 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 35.8771 | 35.8771 | 5.7229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 59.9 | 67.7827 | 20.7254 | 39.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 | 34.4461 | 34.3336 | 14.8664 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 97.3128 | 74.4255 | 8.2745 |  |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 | 186.2159 | -19.0159 | 196.2 | 186.2159 | 186.2159 | 9.9841 | 178.4 | 186.7751 | 186.7751 | -8.3751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 49.5 | 89.1192 | 40.7483 | 8.7517 | 91.3 | 104.1128 | 107.6835 | -16.3835 | 67.8 | 66.8097 | 66.8097 | 0.99034 | 63 | 65.5435 | 65.5435 | -2.5435 | 30.6 | 27.1751 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.9 | 153.0601 | 153.0601 | -10.1601 | 145.6 | 153.0601 | 153.0601 | -7.4601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 76 | 82.5553 | 82.5553 | -6.5553 | 21.8 | 17.1479 | 17.1479 | 4.6521 | 12.1 | 13.5649 | 13.5649 | -1.4649 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14.6 | 20.3376 | 20.3376 | -5.7376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.7 |  |  | 3.7 | 40.7 | 100.7698 | 100.7698 | -60.0698 | 21.2 | 72.33 | 72.33 | -51.13 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0.9 | 7.5847 | 7.5847 | -6.6847 | 0.5 | 8.2681 | 8.2681 | -7.7681 | 22.3 | 18.9271 | 18.9271 | 3.3729 | 61.1 | 52.3228 | 52.3228 | 8.7772 | 0.8 | 2.9216 | 2.9216 | -2.1216 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 10.8 | 10.4252 | 10.7513 | 0.04875 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 11.7 | 10.1069 | 10.1069 | 1.5931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 16.1 | 14.17 | 10.1735 | 5.9265 | 0 | 10.34 | 6.3435 | -6.3435 | 7.6 | 8.6878 | 8.6878 | -1.0878 | 89.3 | 20.5997 | 20.5997 | 68.7003 | 99.9 | 51.4015 | 51.4015 | 48.4985 | 8.1 | 2.0497 | 2.0497 | 6.0503 | 7 | 2.9799 | 2.9799 | 4.0201 | 0.64 | 10.03 | 10.03 | -9.39 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 15 | 16.4129 | 16.4129 | -1.4129 | 69.1 | 71.0458 | 71.0458 | -1.9458 | 2.9 | 1.9865 | 1.9865 | 0.9135 | 37.9 | 26 | 26 | 11.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.4 | 49 | 49 | 71.4 | 137.5 | 57 | 57 | 80.5 | 30.5 | 18.72 | 18.72 | 11.78 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.395 | 2.395 | 0.505 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | -2
02/06/2026 | 07:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 |  |  | 39.3 | 126.5 | 120 | 120 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.2 | 160.4227 | 196.228 | -63.028 | 133.6 | 160.4227 | 196.228 | -62.628 | 133.7 | 160.4227 | 196.228 | -62.528 | 234.7 | 241.3566 | 295.2259 | -60.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 444.6 | 562.8077 | 375.1451 | 69.4549 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.1159 | 163.1159 | 2.3841 | 7.6 | 7.171 | 7.171 | 0.42901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.5 | 50.136 | 74.7703 | -15.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 73.5634 | 62.0338 | 1.7662 | 87.8 | 106.7048 | 130.4105 | -42.6105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 227.0918 | 290.1554 | -146.2554 | 54.2 | 50.2612 | 50.2612 | 3.9388 | 72.5 |  | 61.8357 | 10.6642 | 37.9 | 35.4924 | 35.4924 | 2.4076 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 91.5 | 87.2647 | 87.2647 | 4.2353 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 103.9 | 77.0456 | 101.6336 | 2.2664 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 35.8771 | 35.8771 | 3.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 58.5 | 20.7254 | 20.7254 | 37.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 4.6632 | 23.2685 | 24.8315 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 57.2151 | 89.5889 | -8.6889 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 196.9 | 186.2159 | 186.2159 | 10.6841 | 178.9 | 186.7751 | 186.7751 | -7.8751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 48.4 | 67.6994 | 25.2159 | 23.1841 | 80.6 | 103.8048 | 94.7633 | -14.1633 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 62.7 | 65.5435 | 65.5435 | -2.8435 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.1 | 153.0601 | 153.0601 | -9.9601 | 145.9 | 153.0601 | 153.0601 | -7.1601 | 148 | 153.5198 | 153.5198 | -5.5198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 89.3 | 81.0311 | 81.0311 | 8.2689 | 44.3 | 34.4558 | 34.4558 | 9.8442 | 12.3 | 13.7138 | 13.7138 | -1.4138 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 |  |  | 3.4 | 76.4 | 145.5058 | 145.5058 | -69.1058 | 42.1 | 90.01 | 90.01 | -47.91 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 10.4581 | 10.4581 | -4.2581 | 6.2 | 12.5426 | 12.5426 | -6.3426 | 27.7 | 18.719 | 18.719 | 8.981 | 76.7 | 52.5039 | 52.5039 | 24.1961 | 1.4 | 6.1425 | 6.1425 | -4.7425 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 12 |  | 8.2042 | 3.7958 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 11.9 | 10.1069 | 10.1069 | 1.7931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 15.4 |  | 10.7034 | 4.6966 | 0 |  | 5.9488 | -5.9488 | 17.5 | 17.3773 | 17.3773 | 0.1227 | 86.2 | 111.495 | 16.3305 | 69.8695 | 88.9 | 86.653 | 47.7786 | 41.1214 | 12.4 | 1.5705 | 1.5705 | 10.8295 | 11.7 | 2.7674 | 2.7674 | 8.9326 | 11.56 | 19.08 | 19.08 | -7.52 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 16.7 | 15.9877 | 15.9877 | 0.7123 | 148.3 | 145.1235 | 145.1235 | 3.1765 | 5.4 | 3.272 | 3.272 | 2.128 | 80.9 | 59 | 59 | 21.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117 | 80 | 50 | 67 | 135.6 | 57 | 57 | 78.6 | 63.8 | 42.48 | 42.48 | 21.32 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.3614 | 4.3614 | 1.0386 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | -2.7
02/06/2026 | 08:00 | 104.8 | 101.0643 | 101.0643 | 3.7357 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 |  |  | 40.2 | 128 | 120 | 120 | 8 | 0 | 82.3886 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.5 | 172.938 | 196.228 | -73.728 | 122.7 | 172.938 | 196.228 | -73.528 | 122.8 | 172.938 | 196.228 | -73.428 | 231.1 | 260.186 | 295.2259 | -64.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 442.5 | 498.1218 | 257.9791 | 184.5209 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.1159 | 163.1159 | 3.3841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 50.136 | 24.6291 | 35.4709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 57.2544 | 52.3252 | 0.47478 | 21 | 20.7254 | 94.7655 | -73.7655 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 285.7 | 227.0918 | 388.6326 | -102.9326 | 54.2 | 50.2612 | 50.2612 | 3.9388 | 73.3 |  | 49.1263 | 24.1737 | 38.5 | 35.4924 | 35.4924 | 3.0076 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.8 | 87.2647 | 87.2647 | 2.5353 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 106 | 68.4283 | 109.8415 | -3.8415 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 35.8771 | 35.8771 | 3.5229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.9 |  |  | 1.9 | 61.5 | 20.7254 | 20.7254 | 40.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 4.6632 | 18.9923 | -6.1923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 46.6793 | 99.6243 | -32.9243 |  |  |  | 0 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 197.4 | 186.2159 | 186.2159 | 11.1841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 41.7 | 41.4508 | 60.8696 | -19.1696 | 84.5 | 87.6387 | 92.4445 | -7.9445 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 63 | 65.5435 | 65.5435 | -2.5435 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 145.8 | 153.0601 | 153.0601 | -7.2601 | 148.7 | 153.5198 | 153.5198 | -4.8198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 96.4 | 79.6548 | 79.6548 | 16.7452 | 61.3 | 51.3222 | 51.3222 | 9.9778 | 12.7 | 13.8627 | 13.8627 | -1.1627 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 |  |  | 3.4 | 159.2 | 164.2038 | 164.2038 | -5.0038 | 80.3 | 89.73 | 89.73 | -9.43 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 11 | 11.5142 | 11.5142 | -0.5142 | 13 | 13.7777 | 13.7777 | -0.7777 | 27.6 | 18.8457 | 18.8457 | 8.7543 | 79.4 | 52.8034 | 52.8034 | 26.5966 | 1.9 | 7.9579 | 7.9579 | -6.0579 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 11.8 |  | 7.2199 | 4.5801 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 11.8 | 10.1069 | 10.1069 | 1.6931 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 16.4 |  | 11.4193 | 4.9807 | 0 |  | 5.9114 | -5.9114 | 26.3 | 24.5556 | 24.5556 | 1.7444 | 88.7 | 111.605 | 17.4782 | 71.2218 | 101.3 | 87.264 | 47.9765 | 53.3235 | 12.8 | 1.6212 | 1.6212 | 11.1788 | 9.8 | 2.7399 | 2.7399 | 7.0601 | 21.42 | 27.62 | 27.62 | -6.2 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 15.7 | 15.5625 | 15.5625 | 0.1375 | 198.6 | 191.8205 | 191.8205 | 6.7795 | 7.8 | 6.3245 | 6.3245 | 1.4755 | 113 | 94 | 94 | 19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.3 | 80 | 50 | 45.3 | 100.4 | 56 | 56 | 44.4 | 82 | 67.68 | 67.68 | 14.32 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.112 | 7.112 | 0.588 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
02/06/2026 | 08:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 10.3627 | 10.3627 | 30.0373 | 117.6 | 120 | 120 | -2.4 | 66.6 | 86.4857 | 86.4857 | -19.8857 | 0 |  |  | 0 | 163.3 | 164.4134 | 196.228 | -32.928 | 163.6 | 164.4134 | 196.228 | -32.628 | 163.6 | 164.4134 | 196.228 | -32.628 | 250.3 | 247.3607 | 295.2259 | -44.9259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 402.9 | 508.008 | 259.0368 | 143.8632 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 163.1159 | 163.1159 | 6.1841 | 8 | 7.171 | 7.171 | 0.82901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.9 | 50.136 | 15.544 | 45.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 53.5516 | 49.0666 | 4.0334 | 22.6 | 20.7254 | 130.4105 | -107.8105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 433 | 350.6727 | 385.0827 | 47.9173 | 54.5 | 50.2612 | 50.2612 | 4.2388 | 0 |  | 52.6624 | -52.6624 | 38.4 | 35.4924 | 35.4924 | 2.9076 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 93.3 | 87.2647 | 87.2647 | 6.0353 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 68 | 80.1566 | 109.8415 | -41.8415 | 0 | 4.1451 |  | 0 | 39.7 | 35.8771 | 35.8771 | 3.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 | 12.9269 | 12.9269 | 0.1731 | 69.7 | 20.7254 | 37.0203 | 32.6797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 13.5327 | 28.9827 | -16.1827 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 61.0187 | 99.6243 | -65.4243 |  |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 | 186.2159 | -19.0159 | 197.3 | 186.2159 | 186.2159 | 11.0841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 48.1 | 41.4508 | 54.0418 | -5.9418 | 107.1 | 92.4445 | 94.7141 | 12.3859 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 62.1 | 65.5435 | 65.5435 | -3.4435 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 147.6 | 153.5198 | 153.5198 | -5.9198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.6 | 0.532 | 0.532 | 0.068 | 89.1 | 78.0375 | 78.0375 | 11.0625 | 63.8 | 56.1186 | 56.1186 | 7.6814 | 12.5 | 14.0282 | 14.0282 | -1.5282 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.5 | 1.3476 | 1.3476 | 2.1524 | 165.1 | 169.0465 | 169.0465 | -3.9465 | 83.7 | 88.57 | 88.57 | -4.87 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 12 | 11.5454 | 11.5454 | 0.4546 | 15 | 13.9264 | 13.9264 | 1.0736 | 24.9 | 18.73 | 18.73 | 6.17 | 78.1 | 51.7474 | 51.7474 | 26.3526 | 2.4 | 10.0378 | 10.0378 | -7.6378 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 5 | 4.5018 | 9.5195 | -4.5195 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 11.8 | 10.1069 | 10.1069 | 1.6931 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 18.4 | 1 | 12.7849 | 5.6151 | 0 | 2 | 6.1803 | -6.1803 | 29.3 | 28.0153 | 28.0153 | 1.2847 | 98.8 | 110.709 | 18.3726 | 80.4274 | 98.8 | 87.553 | 48.1208 | 50.6792 | 17.2 | 1.6969 | 1.6969 | 15.5031 | 13.5 | 2.7446 | 2.7446 | 10.7554 | 37.6 | 36.16 | 36.16 | 1.44 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 16.3 | 15.1343 | 15.1343 | 1.1657 | 205.7 | 196.8516 | 196.8516 | 8.8484 | 9.8 | 7.371 | 7.371 | 2.429 | 114.8 | 114 | 114 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.2 | 80 | 50 | 27.2 | 75 | 55 | 55 | 20 | 84.5 | 82.08 | 82.08 | 2.42 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 8.4989 | 8.4989 | 1.2011 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | -2
02/06/2026 | 09:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 636 | 650 | 650 | -14 | 210.3 | 210.435 | 210.435 | -0.13502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 10.3627 | 10.3627 | 28.0373 | 113.4 | 120 | 120 | -6.6 | 80.9 | 86.4857 | 86.4857 | -5.5857 | 0 |  |  | 0 | 155.9 | 145.1423 | 196.228 | -40.328 | 155.5 | 145.1423 | 196.228 | -40.728 | 155.5 | 145.1423 | 196.228 | -40.728 | 262.2 | 218.3673 | 295.2259 | -33.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 529 | 498.1277 | 285.829 | 243.171 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 163.1159 | 163.1159 | -3.9159 | 6.4 | 7.171 | 7.171 | -0.77099 | 4.8 | 3.8507 | 3.8507 | 0.94934 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 57.2 | 50.136 | 15.544 | 41.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 54.6568 | 51.2788 | -1.7788 | 97.6 | 64.9323 | 22.7529 | 74.8471 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 429.6 | 393.635 | 411.3956 | 18.2044 | 54.1 | 50.2612 | 50.2612 | 3.8388 | 0 |  | 61.8357 | -61.8357 | 36.4 | 35.4924 | 35.4924 | 0.90759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.2 | 87.2647 | 87.2647 | -0.06473 | 171.1 | 184.7432 | 184.7432 | -13.6432 | 172 | 184.7432 | 184.7432 | -12.7432 | 180.1 | 185.298 | 185.298 | -5.198 | 82.5 | 109.4753 | 109.8415 | -27.3416 | 0 | 9.6428 | 32.1498 | -32.1498 | 37.8 | 35.8771 | 35.8771 | 1.9229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.6 | 12.9269 | 12.9269 | -0.3269 | 90.3 | 59.9293 | 107.4214 | -17.1214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 25.7338 | 39.9464 | -9.3464 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 96.865 | 99.6243 | -50.9243 |  |  |  | 0 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 196.7 | 186.2159 | 186.2159 | 10.4841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 36 | 47.6684 | 98.8986 | -62.8986 | 92.7 | 97.2503 | 99.6295 | -6.9295 | 60.6 | 66.8097 | 66.8097 | -6.2097 | 60.5 | 65.5435 | 65.5435 | -5.0435 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.9 | 153.0601 | 153.0601 | -10.1601 | 145.3 | 153.0601 | 153.0601 | -7.7601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5198 | -5.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 84.2 | 77.8704 | 77.8704 | 6.3296 | 65.9 | 58.7963 | 58.7963 | 7.1037 | 11.9 | 14.1937 | 14.1937 | -2.2937 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 1.3476 | 1.3476 | 2.1524 | 166.9 | 169.2065 | 169.2065 | -2.3065 | 85 | 87.55 | 87.55 | -2.55 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 19.8 | 14.9103 | 14.9103 | 4.8897 |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 12.3 | 11.7079 | 11.7079 | 0.5921 | 15.4 | 14.1302 | 14.1302 | 1.2698 | 23.9 | 19.1039 | 19.1039 | 4.7961 | 74.7 | 51.728 | 51.728 | 22.972 | 3.4 | 11.4238 | 11.4238 | -8.0238 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 4.1 | 7.3103 | 12.0433 | -7.9433 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.22 | 0.22 | -0.12 | 11.7 | 10.1069 | 10.1069 | 1.5931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.9 | 10.69 | 10.69 | -1.79 | 20.1 | 2 | 12.8042 | 7.2958 | 0.5 | 3 | 5.9111 | -5.4111 | 29.6 | 28.3814 | 28.3814 | 1.2186 | 95.6 | 109.814 | 18.5305 | 77.0695 | 86.6 | 87.843 | 45.7943 | 40.8057 | 17.9 | 1.5933 | 1.5933 | 16.3067 | 12.2 | 2.7044 | 2.7044 | 9.4956 | 38.28 | 37.28 | 37.28 | 1 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | -3.6 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 16 | 14.7061 | 14.7061 | 1.2939 | 207.4 | 198.9662 | 198.9662 | 8.4338 | 11.7 | 10.283 | 10.283 | 1.417 | 115.4 | 119 | 119 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.2 | 81 | 51 | 22.2 | 77 | 54 | 54 | 23 | 85.1 | 85.68 | 85.68 | -0.58 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 10.7073 | 10.7073 | 0.6927 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.4 | 17.2983 | 17.2983 | 0.10165 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | -2.7
02/06/2026 | 09:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 24.1794 | 22.4596 | 37.7404 | 115.3 | 120 | 131.2828 | -15.9828 | 81 | 86.4857 | 86.4857 | -5.4857 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 161.2052 | 196.228 | -14.828 | 189.6 | 161.2052 | 196.228 | -6.628 | 188.7 | 161.2052 | 196.228 | -7.528 | 274.2 | 242.5339 | 295.2259 | -21.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 454.1 | 516.5551 | 196.1865 | 257.9135 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 163.1159 | 163.1159 | -1.1159 | 7.5 | 7.171 | 7.171 | 0.32901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 50.136 | 22.861 | 37.639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 59.6768 | 57.036 | -4.836 | 54.2 | 34.1367 | 143.7091 | -89.5091 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 414.7 | 401.6643 | 424.9968 | -10.2968 | 54.2 | 50.2612 | 50.2612 | 3.9388 | 0 |  | 61.8357 | -61.8357 | 38.1 | 35.4924 | 35.4924 | 2.6076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.7 | 87.2647 | 87.2647 | 3.4353 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 105.9 | 109.8415 | 109.8415 | -3.9415 | 0 | 16.0224 | 20.9914 | -20.9914 | 38.7 | 35.8771 | 35.8771 | 2.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 12.9269 | 12.9269 | -0.0269 | 72.6 | 80.0771 | 104.2764 | -31.6764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 30.7417 | 54.0077 | -21.7077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 97.3128 | 99.6243 | -14.2243 |  |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 197.8 | 186.2159 | 186.2159 | 11.5841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 43.5 | 52.1701 | 112.4834 | -68.9834 | 93.7 | 96.9967 | 110.1437 | -16.4437 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 62 | 65.5435 | 65.5435 | -3.5435 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 146.1 | 153.0601 | 153.0601 | -6.9601 | 148.5 | 153.5198 | 153.5198 | -5.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 5.4896 | 5.4896 | 2.8104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 77.2 | 78.0368 | 78.0368 | -0.8368 | 67.1 | 60.1426 | 60.1426 | 6.9574 | 12.8 | 14.36 | 14.36 | -1.56 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 2.2465 | 2.1346 | 1.2654 | 167.9 | 168.0448 | 168.0448 | -0.1448 | 85.5 | 86.29 | 86.29 | -0.79 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 12.4 | 11.8591 | 11.8591 | 0.5409 | 15.7 | 14.3445 | 14.3445 | 1.3555 | 23.4 | 18.889 | 18.889 | 4.511 | 71.9 | 51.9834 | 51.9834 | 19.9166 | 5.6 | 12.3792 | 12.3792 | -6.7792 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.7 | 8.4631 | 15.28 | -6.58 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | -0.16 | 11.7 | 10.1069 | 10.1069 | 1.5931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 18.7 | 5 | 13.042 | 5.658 | 2.7 | 5.9794 | 5.9794 | -3.2794 | 29.4 | 28.457 | 28.457 | 0.943 | 89.9 | 109.621 | 30.1316 | 59.7684 | 87.3 | 88.281 | 50.2446 | 37.0554 | 15.3 | 2.8493 | 2.8493 | 12.4507 | 11.1 | 3.1639 | 3.1639 | 7.9361 | 38.92 | 38.4 | 38.4 | 0.52 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 17.5 | 14.8074 | 14.8074 | 2.6926 | 209 | 200.7683 | 200.7683 | 8.2317 | 13.3 | 11.0642 | 11.0642 | 2.2358 | 114.4 | 120 | 120 | -5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99 | 82 | 52 | 47 | 99.6 | 56 | 56 | 43.6 | 84.4 | 86.4 | 86.4 | -2 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 11.7572 | 11.7572 | 1.2428 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.8 | 17.2983 | 17.2983 | 0.50165 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9.9 | 13.5 | 13.5 | -3.6
02/06/2026 | 10:00 | 104.9 | 101.0643 | 101.0643 | 3.8357 | 655.2 | 650 | 650 | 5.2 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 49.1896 | 41.0929 | 48.9071 | 121.4 | 123.2256 | 144.1552 | -22.7552 | 81 | 86.4857 | 86.4857 | -5.4857 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 154.7546 | 196.228 | -46.428 | 150.3 | 154.7546 | 196.228 | -45.928 | 150 | 154.7546 | 196.228 | -46.228 | 242.6 | 232.829 | 295.2259 | -52.6259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 452.1 | 513.595 | 269.0646 | 183.0354 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 163.1159 | 163.1159 | 0.08406 | 8.3 | 7.171 | 7.171 | 1.129 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.7 | 50.136 | 15.544 | 45.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 63.0468 | 58.7556 | -6.3556 | 141 | 76.4315 | 164.7879 | -23.7879 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 438.1 | 406.6798 | 411.9821 | 26.1179 | 52.4 | 50.2612 | 50.2612 | 2.1388 | 0 |  | 57.1679 | -57.1679 | 38.5 | 35.4924 | 35.4924 | 3.0076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 91.8 | 87.2647 | 87.2647 | 4.5353 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 107.9 | 109.8415 | 109.8415 | -1.9416 | 0 | 18.8011 | 25.7279 | -25.7279 | 41.1 | 35.8771 | 35.8771 | 5.2229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 12.9269 | 12.9269 | -0.0269 | 82.2 | 99.6424 | 124.0059 | -41.8059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 31.9511 | 38.7852 | -6.1852 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 97.3128 | 99.6243 | -13.8243 |  |  |  | 0 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 199 | 186.2159 | 186.2159 | 12.7841 | 179.2 | 186.7751 | 186.7751 | -7.5751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 49.6 | 54.6543 | 89.8551 | -40.2551 | 103.6 | 98.1236 | 96.4632 | 7.1368 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 61.1 | 65.5435 | 65.5435 | -4.4435 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 146.3 | 153.0601 | 153.0601 | -6.7601 | 148.9 | 153.5198 | 153.5198 | -4.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 84.2 | 78.5645 | 78.5645 | 5.6355 | 67.3 | 62.5845 | 62.5845 | 4.7155 | 13 | 14.5263 | 14.5263 | -1.5263 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 16.2 | 20.3376 | 20.3376 | -4.1376 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.3 | 3.8737 | 3.3469 | 1.9531 | 167.6 | 167.1242 | 167.1242 | 0.4758 | 85.3 | 86.06 | 86.06 | -0.76 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 12.6 | 11.8361 | 11.8361 | 0.7639 | 15.7 | 14.3474 | 14.3474 | 1.3526 | 24.7 | 19.0499 | 19.0499 | 5.6501 | 74.9 | 53.0665 | 53.0665 | 21.8335 | 12.4 | 12.4147 | 12.4147 | -0.0147 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 9.1 | 8.7415 | 11.776 | -2.676 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 11.8 | 10.1069 | 10.1069 | 1.6931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 16.3 | 7 | 12.2287 | 4.0713 | 3 | 6.471 | 6.471 | -3.471 | 29.2 | 28.304 | 28.304 | 0.896 | 66.6 | 109.427 | 31.9362 | 34.6638 | 62.4 | 88.719 | 50.2227 | 12.1773 | 15.4 | 3.3107 | 3.3107 | 12.0893 | 11.5 | 3.1356 | 3.1356 | 8.3644 | 38.98 | 38.41 | 38.41 | 0.57 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 17.3 | 14.9087 | 14.9087 | 2.3913 | 207.6 | 202.7997 | 202.7997 | 4.8003 | 14.4 | 13.1135 | 13.1135 | 1.2865 | 113.1 | 120 | 120 | -6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113 | 83 | 53 | 60 | 128.2 | 60 | 60 | 68.2 | 84.1 | 86.4 | 86.4 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 13.3794 | 13.3794 | 0.9206 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8.8 | 13.5 | 13.5 | -4.7
02/06/2026 | 10:30 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 63.2557 | 30.4077 | 61.1923 | 119.5 | 133.8433 | 186.9802 | -67.4802 | 80.8 | 86.4857 | 86.4857 | -5.6857 | 0 |  |  | 0 | 157.3 | 170.0936 | 196.228 | -38.928 | 157.5 | 170.0936 | 196.228 | -38.728 | 157.1 | 170.0936 | 196.228 | -39.128 | 255.6 | 255.9066 | 295.2259 | -39.6259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 341.9 | 496.2035 | 297.5981 | 44.3019 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.1159 | 163.1159 | 3.7841 | 7.5 | 7.171 | 7.171 | 0.32901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 50.136 | 15.544 | 44.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 63.8905 | 60.1893 | 30.4107 | 124.1 | 22.313 | 130.4105 | -6.3105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 417.4 | 409.5699 | 434.0451 | -16.6451 | 53.9 | 50.2612 | 50.2612 | 3.6388 | 0 | 52.3839 | 61.8357 | -61.8357 | 38.6 | 35.4924 | 35.4924 | 3.1076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.9 | 87.2647 | 87.2647 | 1.6353 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 105.8 | 109.8415 | 109.8415 | -4.0415 | 15.7 | 19.8754 | 18 | -2.3 | 41.3 | 35.8771 | 35.8771 | 5.4229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.4 | 12.9269 | 12.9269 | 0.4731 | 87.7 | 112.53 | 125.62 | -37.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 33.4746 | 52.8016 | -19.8016 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 97.3128 | 99.6243 | -13.0243 |  |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 | 186.2159 | -19.0159 | 197.5 | 186.2159 | 186.2159 | 11.2841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 54.1 | 57.6051 | 89.8551 | -35.7551 | 110.9 | 98.3261 | 108.13 | 2.77 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 60 | 65.5435 | 65.5435 | -5.5435 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.6 | 153.0601 | 154.4881 | -10.8881 | 146 | 153.0601 | 154.4881 | -8.4881 | 148.6 | 153.5198 | 154.952 | -6.352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1.2 | 1.095 | 1.095 | 0.105 | 93.8 | 79.5552 | 79.5552 | 14.2448 | 67.8 | 63.4706 | 63.4706 | 4.3294 | 12.4 | 14.5596 | 14.5596 | -2.1596 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 15.4 | 20.3376 | 20.3376 | -4.9376 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.5 | 4.7889 | 2.6517 | 2.8483 | 168.3 | 166.3462 | 166.3462 | 1.9538 | 85.6 | 85.99 | 85.99 | -0.39 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 12.7 | 11.7734 | 11.7734 | 0.9266 | 15.9 | 14.2499 | 14.2499 | 1.6501 | 25.6 | 19.0338 | 19.0338 | 6.5662 | 79.6 | 54.3397 | 54.3397 | 25.2603 | 15.1 | 12.6046 | 12.6046 | 2.4954 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 9.3 | 9.0922 | 15.0024 | -5.7024 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.33 | 0.33 | -0.23 | 11.6 | 10.1069 | 10.1069 | 1.4931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 13.5 | 8 | 11.8209 | 1.6791 | 5.2 | 10.3581 | 10.3581 | -5.1581 | 28.9 | 28.1724 | 28.1724 | 0.7276 | 90.5 | 109.257 | 36.6903 | 53.8097 | 86.7 | 89.028 | 57.7436 | 28.9564 | 12.4 | 3.7877 | 3.7877 | 8.6123 | 15 | 3.7117 | 3.7117 | 11.2883 | 38.91 | 38.42 | 38.42 | 0.49 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 16.7 | 14.8956 | 14.8956 | 1.8044 | 208.3 | 203.2348 | 203.2348 | 5.0652 | 15.6 | 13.5785 | 13.5785 | 2.0215 | 111.9 | 118 | 118 | -6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.4 | 76 | 56 | 65.4 | 140.9 | 65 | 65 | 75.9 | 83.8 | 84.96 | 84.96 | -1.16 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.9888 | 13.9888 | 1.3112 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 4.1 | 10.8 | 10.8 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | -2.4
02/06/2026 | 11:00 | 104 | 101.0643 | 101.0643 | 2.9358 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 81.7611 | 66.1775 | 23.8225 | 114.5 | 136.6681 | 162.5537 | -48.0537 | 81.1 | 86.4857 | 86.4857 | -5.3857 | 0 |  |  | 0 | 129.2 | 135.5838 | 196.228 | -67.028 | 128.9 | 135.5838 | 196.228 | -67.328 | 129.1 | 135.5838 | 196.228 | -67.128 | 223.3 | 203.9865 | 295.2259 | -71.9259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349 | 493.8125 | 304.2671 | 44.7329 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.1159 | 163.1159 | 0.38406 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 50.136 | 15.7366 | 44.5633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 81.7654 | 60.2886 | 30.0114 | 193.6 | 150.9173 | 134.3101 | 59.2899 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.7 | 454.4444 | 432.5823 | 20.1177 | 54 | 50.2612 | 50.2612 | 3.7388 | 55.1 | 55.3598 | 61.8357 | -6.7358 | 37.6 | 35.4924 | 35.4924 | 2.1076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.1 | 87.2647 | 87.2647 | 2.8353 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 106.4 | 109.8415 | 109.8415 | -3.4415 | 14.8 | 4.1451 | 18 | -3.2 | 40.9 | 35.8771 | 35.8771 | 5.0229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 12.9269 | 12.9269 | -0.0269 | 121.5 | 121.5951 | 121.7203 | -0.22034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 18.1264 | 53.0596 | -20.6596 | 24.9 | 32.2005 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 97.3128 | 99.6243 | -14.1243 |  |  |  | 0 | 166.6 | 183.0907 | 186.2159 | -19.6159 | 197.3 | 183.0907 | 186.2159 | 11.0841 | 180 | 183.6405 | 186.7751 | -6.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 62.2 | 80.829 | 121.606 | -59.406 | 110.4 | 103.2899 | 112.6949 | -2.2948 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 60.3 | 65.5435 | 65.5435 | -5.2435 | 27.6 | 29.8068 | 29.8068 | -2.2068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 156.1549 | -13.4549 | 144.8 | 153.0601 | 156.1549 | -11.3549 | 148.4 | 153.5198 | 156.6238 | -8.2238 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 92.6 | 80.0969 | 80.0969 | 12.5031 | 68.3 | 64.4307 | 64.4307 | 3.8693 | 12.3 | 14.593 | 14.593 | -2.293 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.5 | 5.67 | 4.979 | 0.52101 | 169 | 165.2705 | 165.2705 | 3.7295 | 86 | 85.21 | 85.21 | 0.79 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 12.5 | 11.6852 | 11.6852 | 0.8148 | 15.8 | 14.199 | 14.199 | 1.601 | 25.5 | 26.9 | 18.7394 | 6.7606 | 76.6 | 74 | 55.2134 | 21.3866 | 15.2 | 12.5273 | 12.5273 | 2.6727 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 9.3 | 5.5592 | 15.0618 | -5.7618 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | -0.15 | 11.6 | 10.1069 | 10.1069 | 1.4931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 11 | 12.6 | 11.7021 | -0.7021 | 9.3 | 11.4849 | 11.4849 | -2.1849 | 28.9 | 28.1692 | 28.1692 | 0.7308 | 89.3 | 109.086 | 33.6743 | 55.6257 | 91.4 | 89.337 | 58.1753 | 33.2247 | 17.9 | 3.7038 | 3.7038 | 14.1962 | 14.7 | 3.9304 | 3.9304 | 10.7696 | 38.71 | 39.15 | 39.15 | -0.44 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 17.2 | 14.8825 | 14.8825 | 2.3175 | 209.8 | 202.9895 | 202.9895 | 6.8105 | 16.4 | 14.2912 | 14.2912 | 2.1088 | 112.4 | 117 | 117 | -4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 79 | 59 | 62.3 | 129.9 | 69 | 69 | 60.9 | 84.3 | 84.24 | 84.24 | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14.7017 | 14.7017 | 1.2983 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.3 | 18.0758 | 18.0758 | 1.2242 | 17.7 | 17.2983 | 17.2983 | 0.40165 | 7 | 10.8 | 10.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 8.2 | 13.5 | 13.5 | -5.3
02/06/2026 | 11:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 89.7426 | 74.3302 | 15.9698 | 114 | 142.591 | 168.6967 | -54.6967 | 80.1 | 86.4857 | 86.4857 | -6.3857 | 0 |  |  | 0 | 133.2 | 135.5838 | 196.228 | -63.028 | 133.2 | 135.5838 | 196.228 | -63.028 | 134.9 | 135.5838 | 196.228 | -61.328 | 219.8 | 203.9865 | 295.2259 | -75.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 350.4 | 494.963 | 290.5321 | 59.8679 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.1159 | 163.1159 | 3.4841 | 7.6 | 7.171 | 7.171 | 0.42901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 50.136 | 15.544 | 45.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 82.7899 | 60.7492 | 29.0508 | 180.4 | 157.2733 | 151.1695 | 29.2305 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 454.4444 | 431.1436 | 22.6564 | 54 | 50.2612 | 50.2612 | 3.7388 | 55.6 | 55.936 | 61.8357 | -6.2358 | 33.6 | 35.4924 | 35.4924 | -1.8924 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 91.2 | 87.2647 | 87.2647 | 3.9353 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 106.8 | 109.8415 | 109.8415 | -3.0415 | 12.5 | 4.1451 | 18.5775 | -6.0775 | 40.5 | 35.8771 | 35.8771 | 4.6229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 12.9269 | 12.9269 | -0.2269 | 128.3 | 128.9759 | 132.3027 | -4.0027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 18.9558 | 51.6002 | -19.4002 | 25.4 | 32.2005 |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 97.3128 | 99.6243 | -14.1243 |  |  |  | 0 | 167.9 | 183.1874 | 186.2159 | -18.3159 | 199.4 | 183.1874 | 186.2159 | 13.1841 | 179.8 | 183.7375 | 186.7751 | -6.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 83.4 | 80.7007 | 118.8697 | -35.4697 | 109.4 | 104.3197 | 110.7927 | -1.3927 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 60.6 | 65.5435 | 65.5435 | -4.9435 | 26.9 | 29.8068 | 29.8068 | -2.9068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 153.0601 | 153.7468 | -10.9468 | 145.2 | 153.0601 | 153.7468 | -8.5468 | 148.1 | 153.5198 | 154.2085 | -6.1085 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 199.8 | 199.8 | 8.8 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 0.6 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 99.9 | 80.9354 | 80.9354 | 18.9646 | 69.1 | 64.99 | 64.99 | 4.11 | 12.7 | 14.6043 | 14.6043 | -1.9043 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.6 | 20.3376 | 20.3376 | -5.7376 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 5.5 | 5.67 | 5.5094 | -0.00943 | 169.8 | 164.275 | 164.275 | 5.525 | 86.5 | 84.44 | 84.44 | 2.06 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.3 | 11.6587 | 11.6587 | 0.6413 | 15.6 | 14.1624 | 14.1624 | 1.4376 | 27.2 | 27.1 | 18.5498 | 8.6502 | 79.2 | 74.3 | 55.914 | 23.286 | 15 | 12.8244 | 12.8244 | 2.1756 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 9.3 | 5.7501 | 14.7259 | -5.4259 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | -0.17 | 11.6 | 10.1069 | 10.1069 | 1.4931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 10.3 | 14.5 | 12.5368 | -2.2368 | 14.3 | 21.2078 | 21.2078 | -6.9078 | 29 | 28.3216 | 28.3216 | 0.6784 | 92.3 | 109.596 | 39.6853 | 52.6147 | 96.9 | 89.688 | 62.2515 | 34.6485 | 17.4 | 4.114 | 4.114 | 13.286 | 13.4 | 4.3369 | 4.3369 | 9.0631 | 38.86 | 39.89 | 39.89 | -1.03 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 15.7 | 14.5519 | 14.5519 | 1.1481 | 211.2 | 203.6788 | 203.6788 | 7.5212 | 16.8 | 14.4698 | 14.4698 | 2.3302 | 113.1 | 116 | 116 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 74 | 64 | 61.4 | 141.7 | 75 | 75 | 66.7 | 84.8 | 83.52 | 83.52 | 1.28 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.0169 | 15.0169 | 1.3831 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10.7 | 13.5 | 13.5 | -2.8
02/06/2026 | 12:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 648 | 650 | 650 | -2 | 214.5 | 210.435 | 210.435 | 4.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.1434 | 76.6212 | 13.6788 | 115.1 | 141.1169 | 168.1448 | -53.0448 | 80.7 | 86.4857 | 86.4857 | -5.7857 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 135.5838 | 196.228 | -90.428 | 130.1 | 135.5838 | 196.228 | -66.128 | 105.3 | 135.5838 | 196.228 | -90.928 | 221.9 | 203.9865 | 295.2259 | -73.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 335.9 | 496.2264 | 293.1867 | 42.7133 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.1159 | 163.1159 | 1.6841 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.1493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.6 | 50.136 | 15.544 | 44.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 82.282 | 60.0823 | 29.7177 | 184.3 | 155.9446 | 153.5603 | 30.7397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.5 | 454.4444 | 430.4914 | 23.0086 | 51.9 | 50.2612 | 50.2612 | 1.6388 | 104 | 54.6196 | 61.8357 | 42.1643 | 38 | 35.4924 | 35.4924 | 2.5076 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.8 | 87.2647 | 87.2647 | 2.5353 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 106.6 | 109.8415 | 109.8415 | -3.2416 | 12.8 | 4.1451 | 18 | -5.2 | 40.5 | 35.8771 | 35.8771 | 4.6229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.8 | 12.9269 | 12.9269 | -0.1269 | 101.5 | 127.1482 | 130.4895 | -28.9895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 18.5905 | 52.6273 | -20.4273 | 25 | 32.2005 |  | 25 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 97.3128 | 99.6243 | -14.1243 |  |  |  | 0 | 168 | 183.2028 | 186.2159 | -18.2159 | 199.7 | 183.2028 | 186.2159 | 13.4841 | 180.1 | 183.753 | 186.7751 | -6.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 52.8 | 79.683 | 89.8551 | -37.0551 | 92.1 | 103.8048 | 108.13 | -16.03 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 60.8 | 65.5435 | 65.5435 | -4.7435 | 27 | 29.8068 | 29.8068 | -2.8068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.5733 | -16.3733 | 144.5 | 153.0601 | 158.5733 | -14.0733 | 148 | 153.5198 | 159.0495 | -11.0495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 199.8 | 199.8 | 9.2 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 0.6 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 1.3 | 1.129 | 1.129 | 0.171 | 97.9 | 81.8299 | 81.8299 | 16.0701 | 69.8 | 65.1484 | 65.1484 | 4.6516 | 12.9 | 14.6157 | 14.6157 | -1.7157 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.4 | 20.3376 | 20.3376 | -5.9376 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.5 | 5.67 | 5.6585 | -0.15848 | 171 | 163.936 | 163.936 | 7.064 | 87 | 84.12 | 84.12 | 2.88 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.2 | 11.7104 | 11.7104 | 0.4896 | 15.2 | 14.1386 | 14.1386 | 1.0614 | 28.5 | 27.3 | 18.6119 | 9.8881 | 80 | 74.6 | 57.1466 | 22.8534 | 14.8 | 12.9377 | 12.9377 | 1.8623 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 9.3 | 5.666 | 14.9623 | -5.6623 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.38 | 0.38 | -0.28 | 11.7 | 10.1069 | 10.1069 | 1.5931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 15.7 | 16.4 | 13.0212 | 2.6788 | 22.9 | 23.6476 | 23.6476 | -0.7476 | 29.3 | 28.2329 | 28.2329 | 1.0671 | 79.9 | 110.106 | 37.5385 | 42.3615 | 97.1 | 90.039 | 62.5819 | 34.5181 | 17.1 | 4.0802 | 4.0802 | 13.0198 | 14.1 | 4.4804 | 4.4804 | 9.6196 | 38.87 | 39.34 | 39.34 | -0.47 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16.7 | 14.2213 | 14.2213 | 2.4787 | 212.5 | 204.9353 | 204.9353 | 7.5647 | 16.8 | 13.2552 | 13.2552 | 3.5448 | 114.8 | 117 | 117 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 70 | 70 | 53.6 | 135.2 | 81 | 81 | 54.2 | 86.1 | 84.24 | 84.24 | 1.86 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14.5002 | 14.5002 | 1.9998 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 9.9 | 13.5 | 13.5 | -3.6
02/06/2026 | 12:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 642.7 | 650 | 650 | -7.3 | 212.2 | 210.435 | 210.435 | 1.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.3353 | 62.9781 | 25.7219 | 115.1 | 148.8979 | 151.5979 | -36.4979 | 81 | 82.5854 | 86.4857 | -5.4857 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 135.5838 | 196.228 | -86.928 | 126.4 | 135.5838 | 196.228 | -69.828 | 109.7 | 135.5838 | 196.228 | -86.528 | 217 | 203.9865 | 295.2259 | -78.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 337.9 | 481.7021 | 251.8649 | 86.0351 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 163.1159 | 163.1159 | -2.6159 | 7.1 | 7.171 | 7.171 | -0.07099 | 5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.1493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.8 | 50.136 | 15.544 | 43.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 79.5153 | 56.6202 | 31.7798 | 151.5 | 123.4267 | 161.547 | -10.047 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.6 | 454.4444 | 421.4755 | -3.8755 | 51.9 | 50.2612 | 50.2612 | 1.6388 | 122.6 | 49.6907 | 57.123 | 65.477 | 35.6 | 35.4924 | 35.4924 | 0.10759 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.9 | 87.2647 | 87.2647 | 3.6353 | 172.7 | 184.7432 | 184.7432 | -12.0432 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 106 | 109.8415 | 109.8415 | -3.8415 | 11.3 | 4.1451 | 20.0132 | -8.7132 | 40.1 | 35.8771 | 35.8771 | 4.2229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 12.9269 | 12.9269 | 3.7731 | 87.5 | 133.3801 | 129.7967 | -42.2967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 13.9287 | 42.155 | -10.955 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 97.3128 | 99.6243 | -15.8243 |  | 10 | 10 | -10 | 168.5 | 184.815 | 184.815 | -16.315 | 200 | 184.815 | 184.815 | 15.185 | 180.8 | 185.37 | 185.37 | -4.57 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 40.1 | 71.4992 | 100.3719 | -60.2719 | 85.4 | 103.8048 | 99.1205 | -13.7205 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 60.3 | 65.5435 | 65.5435 | -5.2435 | 26.9 | 29.8068 | 29.8068 | -2.9068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 199.8 | 199.8 | 9.2 | 101 | 100.2 | 100.2 | 0.8 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 95.1 | 83.3442 | 83.3442 | 11.7558 | 69.6 | 65.1528 | 65.1528 | 4.4472 | 12.4 | 14.7238 | 14.7238 | -2.3238 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.6 | 5.67 | 4.7708 | 0.82917 | 171 | 164.2292 | 164.2292 | 6.7708 | 87.1 | 84.12 | 84.12 | 2.98 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.2 | 11.7549 | 11.7549 | 0.4451 | 15.1 | 14.1285 | 14.1285 | 0.9715 | 28.6 | 27.4 | 19.0745 | 9.5255 | 75.8 | 76.2 | 58.4622 | 17.3378 | 14.8 | 12.8431 | 12.8431 | 1.9569 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 9.3 | 4.5929 | 12.5517 | -3.2517 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.38 | 0.38 | -0.18 | 11.2 | 10.1069 | 10.1069 | 1.0931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.3 | 10.69 | 10.69 | -1.39 | 20.7 | 17.6 | 15.5444 | 5.1556 | 27.3 | 34.4852 | 34.4852 | -7.1852 | 29.6 | 28.0678 | 28.0678 | 1.5322 | 97.7 | 110.043 | 50.6553 | 47.0447 | 95.3 | 90.54 | 72.3413 | 22.9587 | 16.4 | 5.8396 | 5.8396 | 10.5604 | 13.3 | 5.5334 | 5.5334 | 7.7666 | 39.23 | 38.8 | 38.8 | 0.43 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 15 | 14.3415 | 14.3415 | 0.6585 | 212.8 | 205.8742 | 205.8742 | 6.9258 | 16.4 | 13.1042 | 13.1042 | 3.2958 | 116.3 | 118 | 118 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.3 | 74 | 74 | 45.3 | 122.2 | 86 | 86 | 36.2 | 87 | 84.96 | 84.96 | 2.04 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14.2104 | 14.2104 | 1.9896 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 6 | 6 | 6.1 | 10.7 | 13.5 | 13.5 | -2.8
02/06/2026 | 13:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 30.4077 | 35.1235 | 4.6765 | 117.4 | 120 | 120 | -2.6 | 80.4 | 86.4857 | 86.4857 | -6.0857 | 0 |  |  | 0 | 131.4 | 196.228 | 196.228 | -64.828 | 130.8 | 196.228 | 196.228 | -65.428 | 131.7 | 196.228 | 196.228 | -64.528 | 226 | 295.2259 | 295.2259 | -69.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 344.2 | 398.1071 | 206.4581 | 137.7419 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.1159 | 163.1159 | 3.9841 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.9 | 50.136 | 15.544 | 44.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 80.0558 | 51.5159 | 38.4841 | 122.6 | 128.0402 | 180.948 | -58.348 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.1 | 430.4956 | 409.2648 | -5.1648 | 49.7 | 50.2612 | 50.2612 | -0.56116 | 141.5 | 98.4456 | 45.6261 | 95.8739 | 36.4 | 35.4924 | 35.4924 | 0.90759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 93.2 | 87.2647 | 87.2647 | 5.9353 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 106.6 | 109.8415 | 109.8415 | -3.2416 | 0 |  | 26.3244 | -26.3244 | 40.7 | 35.8771 | 35.8771 | 4.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 12.9269 | 12.9269 | 3.8731 | 98.3 | 99.5425 | 123.8052 | -25.5052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 |  | 32.5104 | -23.8104 | 24.8 | 32.2005 |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 97.3128 | 99.6243 | -14.0243 |  |  | 10 | -10 | 142.2 | 115.624 | 184.815 | -42.615 | 193.7 | 115.624 | 184.815 | 8.885 | 176.7 | 115.9712 | 185.37 | -8.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 56 | 56 | -20.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 42.3 | 41.4508 | 81.988 | -39.688 | 88.7 | 97.0851 | 92.4445 | -3.7445 | 62.9 | 66.3636 | 66.8097 | -3.9097 | 62.5 | 65.5435 | 65.5435 | -3.0435 | 28 | 26.9937 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.1 | 145.6228 | 199.8 | -8.7 | 97.6 | 73.0301 | 100.2 | -2.6 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 1.3 | 1.115 | 1.115 | 0.185 | 97 | 101.4 | 84.3626 | 12.6374 | 69.1 | 65.0182 | 65.0182 | 4.0818 | 12.4 | 14.8319 | 14.8319 | -2.4319 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.6 | 20.3376 | 20.3376 | -5.7376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.3 | 2.6517 | 2.9585 | 1.3415 | 171 | 165.6198 | 165.6198 | 5.3802 | 86.9 | 85.04 | 85.04 | 1.86 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.3 | 11.8691 | 11.8691 | 0.4309 | 15.4 | 14.2566 | 14.2566 | 1.1434 | 27.9 | 27.5 | 19.196 | 8.704 | 76.4 | 77.7 | 58.8742 | 17.5258 | 14.8 | 13.0303 | 13.0303 | 1.7697 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 6.6 |  | 10.3316 | -3.7316 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.04 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 25.2 | 18.8 | 16.3406 | 8.8594 | 34.5 | 36.9955 | 36.9955 | -2.4955 | 30 | 28.105 | 28.105 | 1.895 | 84.8 | 91.999 | 50.0176 | 34.7824 | 89.2 | 106.895 | 72.9455 | 16.2545 | 19.5 | 3.1774 | 5.8647 | 13.6353 | 13.1 | 5.6834 | 5.6889 | 7.4111 | 39.56 | 38.81 | 38.81 | 0.75 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 15.1 | 14.4616 | 14.4616 | 0.6384 | 213.3 | 207.7824 | 207.7824 | 5.5176 | 15.7 | 9.3058 | 9.3058 | 6.3942 | 117.4 | 119 | 119 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 124.6 | 78 | 36.4 | 124.8 | 120 | 90 | 34.8 | 87.6 | 85.68 | 85.68 | 1.92 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 12.4064 | 12.4064 | 3.1936 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 17.6 | 17.2983 | 17.2983 | 0.30165 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13.5 | 13.5 | -5.5
02/06/2026 | 13:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 10.9052 | 31.0881 | -7.9881 | 115.3 | 120 | 120 | -4.7 | 80.8 | 86.4857 | 86.4857 | -5.6857 | 0 |  |  | 0 | 170.3 | 196.228 | 196.228 | -25.928 | 170.8 | 196.228 | 196.228 | -25.428 | 170 | 196.228 | 196.228 | -26.228 | 258.8 | 295.2259 | 295.2259 | -36.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 350.2 | 392.6512 | 188.0104 | 162.1896 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.1159 | 163.1159 | 2.2841 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 50.136 | 15.544 | 44.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 75.9763 | 46.7261 | 43.2739 | 138.7 | 90.202 | 171.9281 | -33.2281 | 59.9 | 56.9948 |  | 59.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.4 | 421.145 | 408.2084 | 12.1916 | 50.7 | 50.2612 | 50.2612 | 0.43884 | 141.1 | 98.4456 | 41.8496 | 99.2504 | 35.3 | 35.4924 | 35.4924 | -0.19241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.3 | 87.2647 | 87.2647 | 1.0353 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 107.3 | 109.8415 | 109.8415 | -2.5415 | 0 |  | 27.9912 | -27.9912 | 41.4 | 35.8771 | 35.8771 | 5.5229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 12.9269 | 12.9269 | 3.9731 | 70.8 | 66.4506 | 112.112 | -41.312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 |  | 29.2624 | -20.4624 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 97.3128 | 99.6243 | -14.2243 |  |  | 10 | -10 | 128.4 | 132.8155 | 184.815 | -56.415 | 128.4 | 132.8155 | 184.815 | -56.415 | 142.6 | 133.2143 | 185.37 | -42.77 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 56 | 56 | -19.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 44.9 | 41.4508 | 76.1077 | -31.2077 | 99.8 | 93.3375 | 87.6387 | 12.1613 | 63 | 66.3636 | 66.8097 | -3.8097 | 63.2 | 65.5435 | 65.5435 | -2.3435 | 27.6 | 26.9937 | 29.8068 | -2.2068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 147.2 | 153.5198 | 153.5198 | -6.3198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 145.6228 | 199.8 | -63.2 | 78.5 | 73.0301 | 100.2 | -21.7 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 99.3 | 100.8 | 85.1524 | 14.1476 | 68.9 | 64.3208 | 64.3208 | 4.5792 | 12.3 | 14.5119 | 14.5119 | -2.2119 | 0.4 |  |  | 0.4 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.3828 | 2.696 | -0.69599 | 172.2 | 167.6088 | 167.6088 | 4.5912 | 87.7 | 86.45 | 86.45 | 1.25 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.4 | 11.9279 | 11.9279 | 0.4721 | 15.5 | 14.3552 | 14.3552 | 1.1448 | 27.1 | 27.1 | 18.9521 | 8.1479 | 77 | 77.2 | 59.4299 | 17.5701 | 14.9 | 12.7979 | 12.7979 | 2.1021 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.5 |  | 9.5839 | -6.0839 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 26.8 | 20.7 | 17.7295 | 9.0705 | 43.2 | 40.004 | 40.004 | 3.196 | 30.3 | 28.5266 | 28.5266 | 1.7734 | 91.5 | 87.1446 | 54.7824 | 36.7176 | 93.2 | 107.095 | 75.1227 | 18.0773 | 14.8 | 3.7728 | 7.0119 | 7.7881 | 12.8 | 6.956 | 6.9614 | 5.8386 | 39.89 | 38.82 | 38.82 | 1.07 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 15.8 | 14.1388 | 14.1388 | 1.6612 | 215.4 | 208.7808 | 208.7808 | 6.6192 | 14.5 | 8.848 | 8.848 | 5.652 | 118.3 | 120 | 120 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 121.3 | 82 | 40.7 | 121.5 | 117.4 | 95 | 26.5 | 88 | 86.4 | 86.4 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 11.7408 | 11.7408 | 2.8592 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.2 | 18.0758 | 18.0758 | 1.1242 | 17.5 | 17.2983 | 17.2983 | 0.20165 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
02/06/2026 | 14:00 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 29.0156 | 36.2687 | -13.3688 | 111.9 | 120 | 138.1732 | -26.2732 | 80.9 | 86.4857 | 86.4857 | -5.5857 | 0 |  |  | 0 | 170.8 | 196.228 | 196.228 | -25.428 | 171.6 | 196.228 | 196.228 | -24.628 | 171.1 | 196.228 | 196.228 | -25.128 | 257.5 | 295.2259 | 295.2259 | -37.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 347.3 | 406.8141 | 200.8798 | 146.4202 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.1159 | 163.1159 | -0.11594 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60 | 50.136 | 15.544 | 44.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 77.7707 | 48.2566 | 41.7434 | 138.5 | 100.1275 | 157.0879 | -18.5879 | 58.9 | 56.9948 |  | 58.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 431.4 | 431.8997 | 420.0396 | 11.3604 | 48.2 | 50.2612 | 50.2612 | -2.0612 | 141.3 | 98.4456 | 45.4151 | 95.8849 | 33.8 | 35.4924 | 35.4924 | -1.6924 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.5 | 87.2647 | 87.2647 | 2.2353 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 106.3 | 109.8415 | 109.8415 | -3.5415 | 0 |  | 26.1511 | -26.1511 | 41.1 | 35.8771 | 35.8771 | 5.2229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 20.7 | 12.9269 | 12.9269 | 7.7731 | 99 | 84.8841 | 128.1179 | -29.1179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 |  | 32.8523 | -24.2523 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 97.3128 | 99.6243 | -14.2243 |  |  | 10 | -10 | 128.9 | 134.4878 | 184.815 | -55.915 | 129 | 134.4878 | 184.815 | -55.815 | 140.7 | 134.8916 | 185.37 | -44.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 16 | 16 | 19.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 50.9 | 41.4508 | 83.3182 | -32.4182 | 104 | 97.2298 | 92.4445 | 11.5555 | 62.8 | 66.3636 | 66.8097 | -4.0097 | 64.3 | 65.5435 | 65.5435 | -1.2435 | 26 | 26.9937 | 29.8068 | -3.8068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 144.8 | 153.0601 | 153.0601 | -8.2601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 145.6228 | 199.8 | -63.1 | 78.4 | 73.0301 | 100.2 | -21.8 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 91 | 100.2 | 84.8631 | 6.1369 | 69 | 63.6864 | 63.6864 | 5.3136 | 11.6 | 14.1919 | 14.1919 | -2.5919 | 0.4 |  |  | 0.4 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.2 | 2.5612 | 3.0331 | -0.83306 | 172.7 | 168.938 | 168.938 | 3.762 | 87.5 | 87.37 | 87.37 | 0.13 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.5 | 12.0145 | 12.0145 | 0.4855 | 15.7 | 14.4821 | 14.4821 | 1.2179 | 24.7 | 26.8 | 19.0126 | 5.6874 | 69.8 | 76.6 | 60.025 | 9.775 | 14.9 | 12.9578 | 12.9578 | 1.9422 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.5 |  | 10.4103 | -6.9103 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | -0.02 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 27.6 | 22.7 | 18.4231 | 9.1769 | 48.9 | 42.8631 | 42.8631 | 6.0369 | 30.7 | 28.7046 | 28.7046 | 1.9954 | 86.2 | 90.5182 | 56.0424 | 30.1576 | 92.9 | 107.295 | 75.5286 | 17.3714 | 16.8 | 3.9232 | 7.1389 | 9.6611 | 13.1 | 6.9922 | 6.9976 | 6.1024 | 40.12 | 38.8 | 38.8 | 1.32 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 14.5 | 13.8159 | 13.8159 | 0.6841 | 215.9 | 209.2484 | 209.2484 | 6.6516 | 13.3 | 10.5398 | 10.5398 | 2.7602 | 119.4 | 120 | 120 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 118 | 87 | 38 | 128 | 114.8 | 100 | 28 | 88.3 | 86.4 | 86.4 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 11.7269 | 11.7269 | 1.7731 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | -2.7
02/06/2026 | 14:30 | 104.7 | 101.0643 | 101.0643 | 3.6357 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 60.9324 | 68.6241 | -45.5241 | 112.5 | 133.7564 | 175.0046 | -62.5046 | 80.4 | 86.4857 | 86.4857 | -6.0857 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 179.4908 | 196.228 | -14.328 | 191 | 179.4908 | 196.228 | -5.228 | 191.1 | 179.4908 | 196.228 | -5.128 | 268.2 | 270.0448 | 295.2259 | -27.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 348.6 | 466.7901 | 266.5952 | 82.0048 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.1159 | 163.1159 | 1.8841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 63 | 50.136 | 15.544 | 47.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 81.4982 | 54.4254 | 36.1746 | 191.3 | 162.9049 | 219.4156 | -28.1156 | 59.4 | 56.9948 |  | 59.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.9 | 454.4444 | 407.3527 | 46.5473 | 49.1 | 50.2612 | 50.2612 | -1.1612 | 141.6 | 40.688 |  | 141.6 | 34.5 | 35.4924 | 35.4924 | -0.99241 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.6 | 87.2647 | 87.2647 | 3.3353 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 107 | 109.8415 | 109.8415 | -2.8415 | 0 |  | 18 | -18 | 41.6 | 35.8771 | 35.8771 | 5.7229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 12.9269 | 12.9269 | 3.9731 | 159.3 | 53.0366 | 50.7923 | 108.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 |  | 51.2904 | -42.0904 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 97.3128 | 99.6243 | -13.9243 |  |  | 20 | -20 | 128.6 | 172.4711 | 184.815 | -56.215 | 128.7 | 172.4711 | 184.815 | -56.115 | 140.6 | 172.989 | 185.37 | -44.77 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 48.1 | 41.4508 | 109.886 | -61.786 | 116 | 112.9358 | 108.8915 | 7.1085 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 63.3 | 65.5435 | 65.5435 | -2.2435 | 27.2 | 27.1751 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 157.5408 | -15.1408 | 144.5 | 153.0601 | 157.5408 | -13.0408 | 148.4 | 153.5198 | 158.0139 | -9.6139 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 145.6228 | 199.8 | -63.1 | 78.3 | 73.0301 | 100.2 | -21.9 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 86.7 | 100 | 83.8851 | 2.8149 | 69 | 61.8776 | 61.8776 | 7.1224 | 12.4 | 13.7779 | 13.7779 | -1.3779 | 0.3 |  |  | 0.3 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.2 | 4.6377 | 5.1382 | -2.9382 | 172.4 | 167.3385 | 167.3385 | 5.0615 | 87.7 | 85.95 | 85.95 | 1.75 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.5 | 11.9737 | 11.9737 | 0.5263 | 15.7 | 14.4291 | 14.4291 | 1.2709 | 25.2 | 26.7 | 19.048 | 6.152 | 67.6 | 76.6 | 60.2851 | 7.3149 | 14.7 | 12.1642 | 12.1642 | 2.5358 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.5 |  | 14.6545 | -11.1545 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 27.4 | 23.9 | 18.6513 | 8.7487 | 50.3 | 46.2958 | 46.2958 | 4.0042 | 31 | 28.6976 | 28.6976 | 2.3024 | 89.4 | 97.4212 | 58.123 | 31.277 | 91.3 | 107.4949 | 76.4061 | 14.8939 | 16.4 | 4.4132 | 7.5297 | 8.8703 | 13.8 | 7.6516 | 7.6571 | 6.1429 | 40.35 | 38.77 | 38.77 | 1.58 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 16.7 | 13.9326 | 13.9326 | 2.7674 | 216.2 | 208.3619 | 208.3619 | 7.8381 | 11.9 | 9.7788 | 9.7788 | 2.1212 | 119.6 | 120 | 120 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106 | 117.8 | 93 | 13 | 112 | 111.3 | 105 | 7 | 88.2 | 86.4 | 86.4 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 10.5385 | 10.5385 | 1.5615 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.1 | 17.2983 | 17.2983 | -0.19835 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 6 | 6 | 4.7 | 10.4 | 13.5 | 13.5 | -3.1
02/06/2026 | 15:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 54.4776 | 56.9082 | -7.0082 | 111.8 | 120 | 163.0534 | -51.2534 | 80.3 | 86.4857 | 86.4857 | -6.1857 | 0 |  |  | 0 | 118.9 | 154.0481 | 196.228 | -77.328 | 118.6 | 154.0481 | 196.228 | -77.628 | 119.2 | 154.0481 | 196.228 | -77.028 | 218.2 | 231.766 | 295.2259 | -77.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.6 | 477.7459 | 271.6567 | 277.9434 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.1159 | 163.1159 | 3.6841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 50.136 | 15.544 | 45.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 81.4982 | 60.5936 | 28.8065 | 207.8 | 219.4156 | 219.4156 | -11.6156 | 60.4 | 56.9948 |  | 60.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 407.4 | 445.5247 | 360 | 47.4 | 47.8 | 50.2612 | 50.2612 | -2.4612 | 141.6 | 39.6255 |  | 141.6 | 33.3 | 35.4924 | 35.4924 | -2.1924 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.5 | 87.2647 | 87.2647 | 2.2353 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 106.6 | 109.8415 | 109.8415 | -3.2416 | 0 |  | 18 | -18 | 41.1 | 35.8771 | 35.8771 | 5.2229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 12.9269 | 12.9269 | 3.7731 | 58.2 | 109.2723 | 151.8979 | -93.6979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 |  | 45.1133 | -36.5133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 97.3128 | 99.6243 | -14.0243 |  |  | 50 | -50 | 164.5 | 186.2159 | 184.815 | -20.315 | 172.1 | 186.2159 | 184.815 | -12.715 | 167.3 | 186.7751 | 185.37 | -18.07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 45 | 62.1762 | 82.402 | -37.402 | 112.4 | 108.13 | 111.1164 | 1.2836 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 62.2 | 65.5435 | 65.5435 | -3.3435 | 26.8 | 27.1751 | 29.8068 | -3.0068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 144.9 | 153.0601 | 153.0601 | -8.1601 | 148.4 | 153.5198 | 153.5198 | -5.1198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 145.6228 | 199.8 | -17.9 | 89 | 73.0301 | 100.2 | -11.2 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 85.6 | 99.9 | 83.0721 | 2.5279 | 67.9 | 58.8206 | 58.8206 | 9.0794 | 12.1 | 13.3638 | 13.3638 | -1.2638 | 0.3 |  |  | 0.3 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 4.2178 | 4.3759 | -0.37591 | 169.7 | 161.601 | 161.601 | 8.099 | 86.3 | 81.41 | 81.41 | 4.89 | 1.1 | 1.19 | 1.19 | -0.09 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.5 | 11.753 | 11.753 | 0.747 | 15.7 | 14.2274 | 14.2274 | 1.4726 | 23.4 | 26.6 | 18.9983 | 4.4017 | 64 | 76.5 | 59.8812 | 4.1188 | 13.9 | 11.8445 | 11.8445 | 2.0555 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3.4 |  | 13.2326 | -9.8326 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 27.3 | 25.1 | 19.0672 | 8.2328 | 57 | 47.0765 | 47.0765 | 9.9235 | 30.8 | 27.108 | 27.108 | 3.692 | 89.3 | 101.0239 | 56.3711 | 32.9289 | 92.8 | 107.6948 | 77.1868 | 15.6132 | 15.3 | 4.5474 | 7.3735 | 7.9265 | 13.2 | 7.8829 | 7.8885 | 5.3115 | 40.26 | 33.42 | 33.42 | 6.84 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 16.3 | 14.0493 | 14.0493 | 2.2507 | 212.3 | 203.8207 | 203.8207 | 8.4793 | 10.2 | 8.5512 | 8.5512 | 1.6488 | 118.5 | 120 | 120 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.6 | 117.5 | 99 | 8.6 | 112 | 107.7 | 112 | 0 | 87 | 86.4 | 86.4 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9.0315 | 9.0315 | 1.2685 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 18.9 | 18.0758 | 18.0758 | 0.8242 | 17.2 | 17.2983 | 17.2983 | -0.09835 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | -2.4
02/06/2026 | 15:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 55.0746 | 54.9585 | -4.5585 | 108.4 | 120 | 155.4 | -47 | 81.1 | 86.4857 | 86.4857 | -5.3857 | 0 |  |  | 0 | 138.6 | 196.228 | 196.228 | -57.628 | 138.4 | 196.228 | 196.228 | -57.828 | 138.2 | 196.228 | 196.228 | -58.028 | 231.7 | 295.2259 | 295.2259 | -63.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 478.5 | 493.7345 | 249.8816 | 228.6184 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 163.1159 | 163.1159 | -2.2159 | 8.4 | 7.171 | 7.171 | 1.229 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61.6 | 50.136 | 31.7965 | 29.8035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 81.4982 | 62.863 | 27.337 | 124.7 | 66.3854 | 153.586 | -28.886 | 60.4 | 56.9948 |  | 60.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.5 | 445.2605 | 427.8648 | 17.6352 | 48.8 | 50.2612 | 50.2612 | -1.4612 | 104.4 | 42.9117 | 57.696 | 46.704 | 34.1 | 35.4924 | 35.4924 | -1.3924 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 92.7 | 87.2647 | 87.2647 | 5.4353 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 177.7 | 185.298 | 185.298 | -7.598 | 108 | 109.8415 | 109.8415 | -1.8416 | 0 |  | 30.9066 | -30.9066 | 41.7 | 35.8771 | 35.8771 | 5.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 12.9269 | 12.9269 | 4.0731 | 101.2 | 107.7769 | 136.5262 | -35.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 |  | 42.4032 | -33.3032 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 97.3128 | 99.6243 | -13.9243 |  |  | 70 | -70 | 164.2 | 186.2159 | 184.815 | -20.615 | 171.3 | 186.2159 | 184.815 | -13.515 | 169.5 | 186.7751 | 185.37 | -15.87 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 66 | 62.1762 | 80.1932 | -14.1932 | 103 | 103.3242 | 101.654 | 1.346 | 63 | 66.3636 | 66.8097 | -3.8097 | 62.2 | 65.5435 | 65.5435 | -3.3435 | 26.5 | 26.9937 | 29.8068 | -3.3068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 147.3 | 153.5198 | 153.5198 | -6.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 145.6228 | 199.8 | -11.9 | 93.2 | 73.0301 | 100.2 | -7 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 88.1 | 100.1 | 83.19 | 4.91 | 65.5 | 52.6149 | 52.6149 | 12.8851 | 12.7 | 12.5076 | 12.5076 | 0.1924 | 0.3 |  |  | 0.3 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 4.2566 | 4.2491 | -0.14906 | 164.7 | 149.5505 | 149.5505 | 15.1495 | 83.4 | 75.09 | 75.09 | 8.31 | 1.1 | 1.17 | 1.17 | -0.07 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 12.3 | 11.1711 | 11.1711 | 1.1289 | 15.5 | 13.6022 | 13.6022 | 1.8978 | 23.9 | 26.6 | 18.7918 | 5.1082 | 60.7 | 76.5 | 59.4024 | 1.2976 | 12 | 10.111 | 10.111 | 1.889 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3.4 |  | 12.6088 | -9.2088 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 28 | 26.3 | 18.9524 | 9.0476 | 58.1 | 48.6535 | 48.6535 | 9.4465 | 29.5 | 23.5711 | 23.5711 | 5.9289 | 90.3 | 108.7353 | 56.4989 | 33.8011 | 93.8 | 107.9914 | 77.4332 | 16.3668 | 14.9 | 6.6163 | 7.3986 | 7.5014 | 12.3 | 7.8059 | 7.8148 | 4.4852 | 39.75 | 28.07 | 28.07 | 11.68 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 17.3 | 13.8377 | 13.8377 | 3.4623 | 205.5 | 193.0041 | 193.0041 | 12.4959 | 8.2 | 7.5242 | 7.5242 | 0.6758 | 112.8 | 113 | 113 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 115.1 | 103 | 19.5 | 139.6 | 104.8 | 118 | 21.6 | 83.4 | 81.36 | 81.36 | 2.04 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.4127 | 7.4127 | 0.8873 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 17.3 | 17.2983 | 17.2983 | 0.00165 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
02/06/2026 | 16:00 | 104 | 101.0643 | 101.0643 | 2.9358 | 650 | 650 | 650 | 0 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 30.4567 | 45.7963 | 4.2037 | 115.6 | 120 | 146.9746 | -31.3746 | 80.7 | 86.4857 | 86.4857 | -5.7857 | 0 |  |  | 0 | 182 | 196.228 | 196.228 | -14.228 | 202.3 | 196.228 | 196.228 | 6.072 | 202.4 | 196.228 | 196.228 | 6.172 | 282.9 | 295.2259 | 295.2259 | -12.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 545.2 | 562.8077 | 292.3933 | 252.8067 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 163.1159 | 163.1159 | 0.28406 | 6.6 | 7.171 | 7.171 | -0.57099 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.2 | 50.136 | 78.0308 | -28.8308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 81.4982 | 68.1527 | 21.2473 | 66.1 | 42.2689 | 215.2447 | -149.1447 | 61.1 | 56.9948 |  | 61.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 454.4444 | 423.616 | 30.184 | 47.1 | 50.2612 | 50.2612 | -3.1612 | 73.8 | 75.9326 | 61.4211 | 12.3789 | 34.1 | 35.4924 | 35.4924 | -1.3924 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87 | 87.2647 | 87.2647 | -0.26473 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 105.1 | 109.8415 | 109.8415 | -4.7416 | 15.6 |  | 36.3612 | -20.7612 | 40.1 | 35.8771 | 35.8771 | 4.2229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 12.9269 | 12.9269 | 3.8731 | 88 | 136.502 | 141.4571 | -53.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 |  | 42.1449 | -33.5449 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 97.3128 | 99.6243 | -14.2243 |  |  | 140.97 | -140.97 | 168.6 | 186.2159 | 140.97 | 27.63 | 200 | 186.2159 | 140.97 | 59.03 | 176.7 | 186.7751 | 212.09 | -35.39 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 66.3 | 69.7157 | 98.1348 | -31.8348 | 103 | 108.13 | 97.1446 | 5.8554 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 62 | 65.5435 | 65.5435 | -3.5435 | 26.1 | 27.1751 | 29.8068 | -3.7068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 144.9 | 153.0601 | 153.0601 | -8.1601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5198 | -5.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.4 | 199.8 | 199.8 | -6.4 | 94 | 100.2 | 100.2 | -6.2 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 76.5 | 100.3 | 83.6325 | -7.1325 | 45.6 | 37.8519 | 37.8519 | 7.7481 | 11.9 | 11.6514 | 11.6514 | 0.2486 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 2.6549 | 3.653 | 0.44705 | 132.7 | 102.1048 | 102.1048 | 30.5952 | 68.8 | 46.06 | 46.06 | 22.74 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 11.8 | 9.3882 | 9.3882 | 2.4118 | 15 | 11.7226 | 11.7226 | 3.2774 | 22.1 | 26.7 | 18.4967 | 3.6033 | 56.3 | 76.5 | 58.6059 | -2.3059 | 2.6 | 7.2862 | 7.2862 | -4.6862 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.5 |  | 12.5493 | -9.0493 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 28.1 | 27.4 | 19.1849 | 8.9151 | 57.9 | 49.2369 | 49.2369 | 8.6631 | 21 | 16.0345 | 16.0345 | 4.9655 | 105.1 | 109.897 | 56.7469 | 48.3531 | 98.3 | 108.3 | 77.441 | 20.859 | 14.6 | 7.3986 | 7.3986 | 7.2014 | 14.6 | 7.9327 | 7.9327 | 6.6673 | 38.37 | 20.61 | 20.61 | 17.76 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 13.4 | 13.626 | 13.626 | -0.226 | 174.6 | 154.9208 | 154.9208 | 19.6792 | 5.8 | 4.726 | 4.726 | 1.074 | 79 | 92 | 92 | -13 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 112.8 | 107 | 11.6 | 115.1 | 102 | 123 | -7.9 | 66.7 | 66.24 | 66.24 | 0.46 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 4.9034 | 4.9034 | 1.0966 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 17.1 | 17.2983 | 17.2983 | -0.19835 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 6 | 6 | 5.9 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
02/06/2026 | 16:30 | 104.8 | 101.0643 | 101.0643 | 3.7357 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 14.058 | 43.947 | -13.847 | 115.6 | 120 | 147.8863 | -32.2863 | 80.6 | 86.4857 | 86.4857 | -5.8857 | 0 |  |  | 0 | 182 | 196.228 | 196.228 | -14.228 | 200.6 | 196.228 | 196.228 | 4.372 | 202.4 | 196.228 | 196.228 | 6.172 | 283.1 | 295.2259 | 295.2259 | -12.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551 | 562.8077 | 444.5958 | 106.4042 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 163.1159 | 163.1159 | -0.51594 | 7.1 | 7.171 | 7.171 | -0.07099 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.6 |  | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.1 | 50.136 | 94.4594 | -44.3594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 81.4982 | 84.7846 | 4.6154 | 114 | 134.1971 | 208.2459 | -94.2459 | 62.5 | 56.9948 |  | 62.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.9 | 454.4444 | 430.5738 | 22.3262 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 50.5 | 115.132 | 75.9326 | -25.4325 | 33.7 | 35.4924 | 35.4924 | -1.7924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 86.6 | 87.2647 | 87.2647 | -0.66473 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 107.2 | 109.8415 | 109.8415 | -2.6416 | 27.3 | 18 | 46.8097 | -19.5097 | 39.8 | 35.8771 | 35.8771 | 3.9229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 12.9269 | 12.9269 | 3.9731 | 87.6 | 173.5475 | 131.1304 | -43.5304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 79.4586 | 65.2494 | -31.2494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 97.3128 | 99.6243 | -14.3243 |  |  | 154.29 | -154.29 | 168.2 | 186.2159 | 154.29 | 13.91 | 200 | 186.2159 | 154.29 | 45.71 | 180.3 | 186.7751 | 232.13 | -51.83 | 15.2 | 12 |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 125.7 | 107.394 | 80.1932 | 45.5068 | 100.5 | 92.4445 | 92.4445 | 8.0555 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 62 | 65.5435 | 65.5435 | -3.5435 | 25.8 | 29.8068 | 29.8068 | -4.0068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 159.1081 | -16.7081 | 145.2 | 153.0601 | 159.1081 | -13.9081 | 148.7 | 153.5198 | 159.5859 | -10.8859 | 0 | 122.0034 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 199.8 | 199.8 | 9.1 | 101 | 100.2 | 100.2 | 0.8 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 76.3 | 99.3 | 83.3421 | -7.0421 | 20.8 | 19.0897 | 19.0897 | 1.7103 | 12.2 | 11.6076 | 11.6076 | 0.5924 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.2 | 1.588 | 3.5326 | 0.66738 | 64.2 | 43.791 | 43.791 | 20.409 | 31.8 | 16.21 | 16.21 | 15.59 | 1.1 | 1.17 | 1.17 | -0.07 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 10.9 | 4.4101 | 4.4101 | 6.4899 | 13.7 | 5.8289 | 5.8289 | 7.8711 | 21 | 26.5 | 18.3241 | 2.6759 | 59.4 | 76.1 | 57.9146 | 1.4854 | 0.1 | 2.5875 | 2.5875 | -2.4875 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.9 | 19.6773 | 17.8678 | -13.9678 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 27.4 | 26.2 | 17.7565 | 9.6435 | 69 | 45.9069 | 45.9069 | 23.0931 | 10.5 | 8.217 | 8.217 | 2.283 | 98.1 | 109.308 | 57.2313 | 40.8687 | 97.1 | 107.7 | 77.4238 | 19.6762 | 17.7 | 7.7827 | 7.7827 | 9.9173 | 11 | 8.3489 | 8.3489 | 2.6511 | 31.06 | 13.14 | 13.14 | 17.92 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.2 | 13.2228 | 13.2228 | -1.0228 | 92.6 | 80.0669 | 80.0669 | 12.5331 | 3.3 | 3.4392 | 3.4392 | -0.1392 | 37.9 | 60 | 60 | -22.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.2 | 113.9 | 110 | 15.2 | 132.7 | 96.7 | 125 | 7.7 | 33.2 | 43.2 | 43.2 | -10 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 2.8646 | 2.8646 | 0.7354 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 17.1 | 17.2983 | 17.2983 | -0.19835 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
02/06/2026 | 17:00 | 103.7 | 101.0643 | 101.0643 | 2.6357 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 22.6651 | 38.3207 | -8.3207 | 111.6 | 123.2574 | 143.7309 | -32.1309 | 81 | 86.4857 | 86.4857 | -5.4857 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 199.9 | 196.228 | 196.228 | 3.672 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 282.5 | 295.2259 | 295.2259 | -12.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.3 | 562.8077 | 562.8077 | -8.5077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 163.1159 | 163.1159 | -0.71594 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.7 | 94.4594 | 94.4594 | 16.2406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 111.8145 | 104.7952 | -0.59519 | 199.1 | 219.4156 | 219.4156 | -20.3156 | 60.1 | 56.9948 |  | 60.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.2 | 454.4444 | 442.7117 | 11.4883 | 49.1 | 50.2612 | 50.2612 | -1.1612 | 88.5 | 136.3882 | 136.3882 | -47.8882 | 34.8 | 35.4924 | 35.4924 | -0.69241 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.7 | 87.2647 | 87.2647 | 1.4353 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 106.1 | 109.8415 | 109.8415 | -3.7416 | 34.8 | 46.8097 | 26.0832 | 8.7168 | 39 | 35.8771 | 35.8771 | 3.1229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 12.9269 | 12.9269 | 3.9731 | 126.6 | 54.5894 | 113.3174 | 13.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 79.4586 | 54.0562 | 11.5439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 132.0683 | 99.6243 | -13.9243 |  |  | 160.95 | -160.95 | 168.3 | 186.2159 | 160.95 | 7.35 | 200 | 186.2159 | 160.95 | 39.05 | 179.7 | 186.7751 | 242.15 | -62.45 | 14.9 | 12 |  | 14.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 197.8 | 196.7688 | 155.4539 | 42.3461 | 106.3 | 97.2503 | 97.2503 | 9.0497 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 62.3 | 65.5435 | 65.5435 | -3.2435 | 26.4 | 29.8068 | 29.8068 | -3.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 148.6 | 159.5859 | 159.5859 | -10.9859 | 0 | 184.7306 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 199.8 | 199.8 | 9.1 | 101.2 | 100.2 | 100.2 | 1 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 72.6 | 98.4 | 82.7246 | -10.1246 | 3.9 | 5.6276 | 5.6276 | -1.7276 | 12.9 | 11.5639 | 11.5639 | 1.3361 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 2.148 | 3.1666 | -0.46656 | 6 | 8.1442 | 8.1442 | -2.1442 | 3.6 | 1.37 | 1.37 | 2.23 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 0.4993 | 0.4993 | 6.0007 | 8.6 | 0.5751 | 0.5751 | 8.0249 | 19.4 | 26.3 | 18.3113 | 1.0887 | 59 | 75.6 | 57.5077 | 1.4923 | 0 | 0.3714 | 0.3714 | -0.3714 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 8.9 | 19.6773 | 15.2912 | -6.3912 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 28.8 | 24.9 | 17.9324 | 10.8676 | 76.6 | 43.7325 | 43.7325 | 32.8675 | 1.6 | 2.6669 | 2.6669 | -1.0669 | 97.7 | 108.718 | 55.6641 | 42.0359 | 101.1 | 107.1 | 77.1875 | 23.9125 | 11.8 | 7.7827 | 7.7827 | 4.0173 | 11.6 | 8.3729 | 8.3729 | 3.2271 | 14.85 | 6.95 | 6.95 | 7.9 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.1 | 12.8195 | 12.8195 | -0.7195 | 18.4 | 9.3141 | 9.3141 | 9.0859 | 0.8 | 0.613 | 0.613 | 0.187 | 5.4 | 21 | 21 | -15.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 115.1 | 113 | 12.6 | 128.1 | 91.4 | 125 | 3.1 | 6.2 | 15.12 | 15.12 | -8.92 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.6448 | 0.6448 | 0.4552 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19.1 | 18.0758 | 18.0758 | 1.0242 | 16.9 | 17.2983 | 17.2983 | -0.39835 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
02/06/2026 | 17:30 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 656 | 650 | 650 | 6 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 |  | 30.4029 | -0.0029 | 114.6 | 120 | 136.6095 | -22.0095 | 81.1 | 78.2625 | 86.4857 | -5.3857 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 284.4 | 295.2259 | 295.2259 | -10.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.8 | 562.8077 | 562.8077 | -11.0077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.1159 | 163.1159 | 1.9841 | 8 | 7.171 | 7.171 | 0.82901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.4 | 141.6184 | 141.6184 | -31.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 111.8145 | 111.349 | -6.049 | 221.7 | 219.4156 | 167.5744 | 54.1256 | 59.3 | 56.9948 |  | 59.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.9 | 446.6763 | 428.4045 | 19.4955 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 131.3 | 150.4851 | 119.8429 | 11.4571 | 35.9 | 35.4924 | 35.4924 | 0.40759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.9 | 87.2647 | 87.2647 | 1.6353 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 107.9 | 109.8415 | 109.8415 | -1.9416 | 35.3 | 46.8097 | 46.8097 | -11.5097 | 39.7 | 35.8771 | 35.8771 | 3.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 12.9269 | 12.9269 | 4.2731 | 60.1 | 41.4508 | 109.9661 | -49.8661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 79.4586 | 31.3334 | 46.9666 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 97.3128 | 99.6243 | -13.4243 |  |  | 179.376 | -179.376 | 168.2 | 186.2159 | 179.376 | -11.176 | 199.4 | 186.2159 | 179.376 | 20.024 | 180.2 | 186.7751 | 269.872 | -89.672 | 15.2 | 12 |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 221.2 | 205.1873 | 139.1162 | 82.0838 | 102.1 | 87.6387 | 92.4445 | 9.6555 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 62.4 | 65.5435 | 65.5435 | -3.1435 | 27.1 | 29.8068 | 29.8068 | -2.7068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 155.9 | 159.5859 | 159.5859 | -3.6859 | 102 | 184.7306 |  | 102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 205.2938 | 205.2938 | 6.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 64 | 97.5 | 83.4683 | -19.4683 | 0 | 0.8071 | 0.8071 | -0.8071 | 12.6 | 11.533 | 11.533 | 1.067 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 |  | 2.6514 | 0.04859 | 0 | 0.3342 | 0.3342 | -0.3342 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 1.3 | 0.0138 | 0.0138 | 1.2862 | 1.9 | 0.0166 | 0.0166 | 1.8834 | 19 | 26 | 18.1259 | 0.8741 | 55.6 | 75.1 | 57.6079 | -2.0079 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | -0.0025 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 10.2 | 19.6773 | 10.0606 | 0.13936 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 30.1 | 25 | 17.0645 | 13.0355 | 64.6 | 39.9753 | 39.9753 | 24.6247 | 0 | 0.2023 | 0.2023 | -0.2023 | 98.5 | 110.815 | 55.392 | 43.108 | 97.7 | 106.4 | 77.1141 | 20.5859 | 15.9 | 7.7994 | 7.7994 | 8.1006 | 12.5 | 8.3148 | 8.3148 | 4.1852 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.1 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.4 | 12.5656 | 12.5656 | -0.1656 | 0 | 0.3843 | 0.3843 | -0.3843 | 0 | 0.1888 | 0.1888 | -0.1888 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 111.3 | 113 | 9.7 | 114.1 | 86.7 | 120 | -5.9 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0957 | 0.0957 | -0.0957 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 16.9 | 17.2983 | 17.2983 | -0.39835 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 6 | 6 | 5.7 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | -1.1
02/06/2026 | 18:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  | 10.3627 | 19.8373 | 114.5 | 120 | 120 | -5.5 | 80.5 | 86.4857 | 86.4857 | -5.9857 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 203 | 196.228 | 196.228 | 6.772 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.4 | 562.8077 | 562.8077 | -10.4077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.1159 | 163.1159 | 2.0841 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 109.9 | 141.6184 | 141.6184 | -31.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 111.8145 | 111.8145 | -7.5145 | 215 | 219.4156 | 219.4156 | -4.4156 | 59.2 | 56.9948 |  | 59.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.5 | 399.612 | 432.9163 | -42.4163 | 48.6 | 50.2612 | 50.2612 | -1.6612 | 150.2 | 150.4851 | 136.3882 | 13.8117 | 36 | 35.4924 | 35.4924 | 0.50759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89 | 87.2647 | 87.2647 | 1.7353 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 107 | 109.8415 | 109.8415 | -2.8415 | 35 | 46.8097 | 24.8705 | 10.1295 | 38.9 | 35.8771 | 35.8771 | 3.0229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 12.9269 | 12.9269 | 4.1731 | 41.6 | 41.4508 | 62.5692 | -20.9691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 79.4586 | 63.5069 | 13.5931 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 36.8436 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 97.3128 | 99.6243 | -13.9243 |  |  | 179.7689 | -179.7689 | 168 | 186.2159 | 179.7689 | -11.7689 | 198.8 | 186.2159 | 179.7689 | 19.0311 | 179.4 | 186.7751 | 270.4631 | -91.0631 | 14.8 | 12 |  | 14.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 217.2 | 253.5609 | 147.1942 | 70.0058 | 96.5 | 97.2503 | 101.6273 | -5.1273 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 74.1 | 65.5435 | 65.5435 | 8.5565 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 167.9 | 159.5859 | 159.5859 | 8.3141 | 103 | 184.7306 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 205.2938 | 205.2938 | 7.5062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 61.2 | 96.6 | 85.0519 | -23.8519 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.502 | 11.502 | 1.098 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 |  | 1.3476 | 1.3524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 25.7 | 18.154 | 0.846 | 58.4 | 74.5 | 57.6666 | 0.7334 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 17.1 | 19.6773 | 17.4667 | -0.36668 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1069 | 10.1069 | 0.9931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 29.5 | 25.2 | 16.7783 | 12.7217 | 53.3 | 38.4361 | 38.4361 | 14.8639 | 0 | 0.0937 | 0.0937 | -0.0937 | 81.5 | 112.912 | 54.9398 | 26.5602 | 93.3 | 104.2 | 76.8981 | 16.4019 | 7.6 | 7.7994 | 7.7994 | -0.1994 | 10.6 | 8.2051 | 8.2051 | 2.3949 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.2 | 12.3116 | 12.3116 | -0.1116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 109.1 | 112 | 10.3 | 120 | 82.1 | 111 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 18.9 | 18.0758 | 18.0758 | 0.8242 | 16.8 | 17.2983 | 17.2983 | -0.49835 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 6 | 6 | 5.8 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | -2.6
02/06/2026 | 18:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 30.4029 | 26.5526 | 3.1475 | 115.7 | 129.2688 | 127.9667 | -12.2667 | 80.3 | 82.3 | 86.4857 | -6.1857 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.9 | 562.8077 | 561.6827 | -7.7827 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 163.1159 | 163.1159 | 1.0841 | 7.5 | 7.171 | 7.171 | 0.32901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110 | 98.0323 | 141.6184 | -31.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 111.3767 | 111.8145 | -8.2145 | 168.3 | 154.7462 | 166.1754 | 2.1246 | 59.6 |  |  | 59.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.6 | 452.3295 | 432.9462 | 18.6538 | 49 | 50.2612 | 50.2612 | -1.2612 | 135.5 | 125.4764 | 113.6777 | 21.8223 | 34.7 | 35.4924 | 35.4924 | -0.79241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.7 | 87.2647 | 87.2647 | 2.4353 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 107.1 | 99.7848 | 109.8415 | -2.7416 | 34.7 | 46.8097 | 28.0582 | 6.6418 | 38.7 | 35.8789 | 35.8771 | 2.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 12.9269 | 12.9269 | 3.9731 | 87.5 | 122.7943 | 126.7852 | -39.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 55.2612 | 23.6779 | 53.0221 | 0 |  | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.017 | 99.6243 | -14.2243 |  |  | 179.5625 | -179.5625 | 168.4 | 186.2159 | 179.5625 | -11.1625 | 198.5 | 186.2159 | 179.5625 | 18.9375 | 179.3 | 186.7751 | 270.1526 | -90.8526 | 15 | 12 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 201 | 120.3095 | 112.1606 | 88.8394 | 101.7 | 108.13 | 108.13 | -6.43 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 26.8 | 29.8068 | 29.8068 | -3.0068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 186.6 | 142.7789 |  | 186.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 57.6 | 95.4 | 86.4783 | -28.8783 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 11.7295 | 11.7295 | 1.1705 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 2.6514 | 2.4009 | 0.2991 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | 18 | 25.3 | 18.2348 | -0.2348 | 55.9 | 72.7 | 57.4669 | -1.5669 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 19 | 14.1073 | 8.2984 | 10.7016 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1069 | 10.1069 | 0.8931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 29.1 | 23.6 | 15.8878 | 13.2122 | 41.6 | 35.2036 | 35.2036 | 6.3964 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 113.045 | 53.781 | 38.119 | 93.7 | 101.9 | 76.5035 | 17.1965 | 11.1 | 7.4078 | 7.4078 | 3.6922 | 9.5 | 7.5673 | 7.5673 | 1.9327 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 15.5 | 11.4696 | 11.4696 | 4.0304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.5 | 105 | 108 | 0.5 | 96.4 | 79.8 | 101 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 16.9 | 17.2983 | 17.2983 | -0.39835 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
02/06/2026 | 19:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 70.8622 | 52.721 | 7.479 | 116.6 | 144.1678 | 145.2595 | -28.6595 | 80.6 | 83.8997 | 86.4857 | -5.8857 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 200.2 | 196.228 | 196.228 | 3.972 | 201.1 | 196.228 | 196.228 | 4.872 | 288.8 | 295.2259 | 295.2259 | -6.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.6 | 562.8077 | 549.6586 | 3.9414 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 163.1159 | 163.1159 | 0.08406 | 7.5 | 7.171 | 7.171 | 0.32901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.7 | 95.9755 | 141.6184 | -20.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 109.6825 | 111.8145 | -7.8145 | 181.5 | 146.4562 | 154.585 | 26.915 | 60.8 |  |  | 60.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.7 | 453.9249 | 434.141 | 19.559 | 49 | 50.2612 | 50.2612 | -1.2612 | 136.7 | 123.9839 | 112.3575 | 24.3425 | 34.9 | 35.4924 | 35.4924 | -0.59241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.7 | 87.2647 | 87.2647 | 0.43527 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 107 | 99.7848 | 109.8415 | -2.8415 | 35 | 46.8097 | 28.6925 | 6.3075 | 38.7 | 35.8789 | 35.8771 | 2.8229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 12.9269 | 12.9269 | 4.0731 | 92.3 | 131.0843 | 137.7413 | -45.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 51.3349 | 20.1375 | 42.6625 | 0 |  | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.017 | 99.6243 | -14.0243 |  |  | 179.5625 | -179.5625 | 168.7 | 186.2159 | 179.5625 | -10.8625 | 199.3 | 186.2159 | 179.5625 | 19.7375 | 179.4 | 186.7751 | 270.1526 | -90.7526 | 15.1 | 12 |  | 15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 184.2 | 120.2065 | 104.186 | 80.014 | 104.5 | 108.091 | 108.13 | -3.63 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 27 | 29.8068 | 29.8068 | -2.8068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 185.2 | 120.5431 |  | 185.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 94.2 | 86.7309 | -28.1309 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.957 | 11.957 | -0.457 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.7 | 5.2838 | 4.1035 | 0.59651 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0019 | 0.0019 | -0.0019 | 17.4 | 24.9 | 18.4135 | -1.0135 | 49.1 | 70.9 | 57.6675 | -8.5675 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 16.9 | 13.2035 | 7.4835 | 9.4165 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 25.8 | 22 | 15.301 | 10.499 | 37.1 | 34.5897 | 34.5897 | 2.5103 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 113.179 | 53.6284 | 24.8716 | 91.2 | 99.7 | 76.525 | 14.675 | 10.1 | 7.4084 | 7.4084 | 2.6916 | 10.3 | 7.4838 | 7.4838 | 2.8162 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.8 | 10.6276 | 10.6276 | 2.1724 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.7 | 101 | 102 | 2.7 | 89 | 77.5 | 91 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 16.8 | 17.2983 | 17.2983 | -0.49835 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
02/06/2026 | 19:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 72.6032 | 52.4892 | 7.6108 | 116.6 | 147.332 | 146.5781 | -29.9781 | 80.4 | 82.2504 | 86.4857 | -6.0857 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 287.7 | 295.2259 | 295.2259 | -7.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.6 | 562.8077 | 552.7464 | -1.1464 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.1159 | 163.1159 | 1.1841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 95.1077 | 141.6184 | -21.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 105.1705 | 109.3231 | -5.3231 | 196.6 | 164.0823 | 152.882 | 43.718 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.2 | 450.855 | 432.8161 | 17.3839 | 49 | 50.2612 | 50.2612 | -1.2612 | 134.2 | 120.2073 | 108.1404 | 26.0596 | 35.2 | 35.4924 | 35.4924 | -0.29241 | 18.7 | 19.0995 | 19.0995 | -0.39952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.9 | 87.2647 | 87.2647 | 2.6353 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 107 | 99.7848 | 109.8415 | -2.8415 | 34.8 | 46.8097 | 38.8893 | -4.0893 | 39 | 35.8789 | 35.8771 | 3.1229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 12.9269 | 12.9269 | 3.9731 | 100.3 | 135.6804 | 136.2527 | -35.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 48.5461 | 18.844 | 43.856 | 29.1 |  | 32.2005 | -3.1005 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.017 | 99.6243 | -14.0243 |  |  | 179.1363 | -179.1363 | 168.2 | 186.2159 | 179.1363 | -10.9363 | 199.6 | 186.2159 | 179.1363 | 20.4637 | 180.1 | 186.7751 | 269.5114 | -89.4114 | 14.9 | 12 |  | 14.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 178.9 | 106.0949 | 100.479 | 78.421 | 106 | 106.7992 | 103.3242 | 2.6758 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 183.9 | 103.627 |  | 183.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 64 | 94.1 | 85.5105 | -21.5105 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12.2887 | 12.2887 | -1.5887 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.3971 | 4.0884 | 0.8116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 25.1 | 18.672 | 0.628 | 53.4 | 70.8 | 57.5331 | -4.1331 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 16 | 12.5615 | 7.1857 | 8.8143 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1069 | 10.1069 | 0.3931 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 23.7 | 20.5 | 14.5681 | 9.1319 | 39.7 | 29.7346 | 29.7346 | 9.9654 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 113.313 | 49.0289 | 20.7711 | 86 | 97.6 | 75.1857 | 10.8143 | 8.1 | 6.3177 | 6.3177 | 1.7823 | 6.8 | 6.3212 | 6.3212 | 0.4788 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.4 | 10.7347 | 10.7347 | 0.6653 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.6 | 91.1 | 95 | -5.4 | 73.8 | 81.4 | 81 | -7.2 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 16.7 | 17.2983 | 17.2983 | -0.59835 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | -2
02/06/2026 | 20:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 54.0134 | 57.0148 | 3.7852 | 116.9 | 132.058 | 149.771 | -32.871 | 80.5 | 80.726 | 86.4857 | -5.9857 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 203.4 | 196.228 | 196.228 | 7.172 | 286.1 | 295.2259 | 295.2259 | -9.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553 | 562.8077 | 562.8077 | -9.8077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.1159 | 163.1159 | 3.5841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.2 | 96.8102 | 141.6184 | -20.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 104.1124 | 110.1558 | -5.2558 | 203.2 | 159.5838 | 136.6281 | 66.5719 | 61.4 |  |  | 61.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.7 | 451.0584 | 439.9906 | 10.7094 | 47.2 | 50.2612 | 50.2612 | -3.0612 | 123 | 118.2047 | 135.1135 | -12.1135 | 30.1 | 35.4924 | 35.4924 | -5.3924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.2 | 87.2647 | 87.2647 | 1.9353 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 107.9 | 99.7848 | 109.8415 | -1.9416 | 35.7 | 46.8097 | 46.8097 | -11.1097 | 39.5 | 35.8789 | 35.8771 | 3.6229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 12.9269 | 12.9269 | 4.2731 | 156.7 | 124.4974 | 112.9697 | 43.7303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 51.2037 | 39.8806 | 23.6194 | 30.2 | 32.1987 | 32.2005 | -2.0005 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.017 | 99.6243 | -13.5243 |  |  | 179.1363 | -179.1363 | 168.5 | 186.2159 | 179.1363 | -10.6363 | 200 | 186.2159 | 179.1363 | 20.8637 | 180 | 186.7751 | 269.5114 | -89.5114 | 14.9 | 12 |  | 14.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 175.6 | 110.0117 | 53.0635 | 122.5365 | 109.7 | 109.4998 | 112.9358 | -3.2358 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 | 27.4 | 29.8068 | 29.8068 | -2.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 184.2 | 104.2812 |  | 184.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 94 | 83.449 | -22.649 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.6205 | 12.6205 | -1.4205 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.8 | 4.1876 | 4.3829 | 0.41715 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 25.2 | 18.7708 | 0.1292 | 51.8 | 70.6 | 57.4969 | -5.6969 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 16 | 13.1733 | 12.0281 | 3.9719 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1069 | 10.1069 | 0.3931 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 23.3 | 19.1 | 13.9315 | 9.3685 | 34.9 | 29.1112 | 29.1112 | 5.7888 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 113.446 | 48.6919 | 0.4081 | 74.9 | 95.6 | 75.1362 | -0.2362 | 6.7 | 6.32 | 6.32 | 0.38 | 5.2 | 6.2918 | 6.2918 | -1.0918 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.4 | 10.8417 | 10.8417 | 0.5583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.8 | 81.2 | 86 | -17.2 | 51.9 | 85.4 | 72 | -20.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 16.8 | 17.2983 | 17.2983 | -0.49835 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
02/06/2026 | 20:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 55.8982 | 30.5246 | 29.4754 | 112.9 | 134.1089 | 174.838 | -61.938 | 80.3 | 77.6209 | 86.4857 | -6.1857 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 203.1 | 196.228 | 196.228 | 6.872 | 286 | 295.2259 | 295.2259 | -9.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.6 | 562.8077 | 562.8077 | -11.2077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.1159 | 163.1159 | 1.2841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 120.3 | 94.1724 | 141.6184 | -21.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 103.2381 | 108.877 | -4.577 | 214.2 | 155.526 | 130.4105 | 83.7895 | 58.8 |  |  | 58.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.5 | 451.8141 | 438.2718 | 13.2281 | 44.4 | 50.2612 | 50.2612 | -5.8612 | 129.8 | 112.3576 | 118.3394 | 11.4606 | 34.5 | 35.4924 | 35.4924 | -0.99241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.4 | 87.2647 | 87.2647 | 2.1353 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 107.7 | 99.7848 | 109.8415 | -2.1416 | 34.9 | 46.8097 | 46.8097 | -11.9097 | 39.2 | 35.8789 | 35.8771 | 3.3229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 12.9269 | 12.9269 | 3.9731 | 130.5 | 135.8318 | 144.787 | -14.287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 45.1497 | 51.4068 | 11.2932 | 30 | 32.2005 |  | 30 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.017 | 99.6243 | -14.1243 |  |  | 178.9164 | -178.9164 | 168.2 | 186.2159 | 178.9164 | -10.7165 | 199.4 | 186.2159 | 178.9164 | 20.4836 | 179.6 | 186.7751 | 269.1806 | -89.5806 | 14.9 | 12 |  | 14.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 174.4 | 103.8718 | 38.0919 | 136.3081 | 109.4 | 106.6102 | 108.13 | 1.27 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 184 | 103.6269 |  | 184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 59 | 94.3 | 82.6558 | -23.6558 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12.814 | 12.814 | -1.514 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.9 | 4.3102 | 2.6593 | 2.2407 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 25.3 | 19.1382 | -2.1382 | 47.7 | 69.8 | 58.3826 | -10.6826 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 16 | 11.7797 | 14.6813 | 1.3187 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1069 | 10.1069 | 0.3931 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 20.7 | 17.2 | 13.1335 | 7.5665 | 32.8 | 23.9383 | 23.9383 | 8.8617 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 113.58 | 42.6415 | 11.9585 | 85.7 | 93.7 | 71.0094 | 14.6906 | 7.9 | 5.3842 | 5.3842 | 2.5158 | 7.1 | 5.7356 | 5.7356 | 1.3644 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11 | 11.5172 | 11.5172 | -0.5172 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.4 | 76.5 | 78 | -3.6 | 70.6 | 85.9 | 64 | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 19 | 18.0758 | 18.0758 | 0.9242 | 16.8 | 17.2983 | 17.2983 | -0.49835 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | -2.6
02/06/2026 | 21:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 32.0673 | 30.5246 | 29.6754 | 112.5 | 120 | 128.5627 | -16.0628 | 80.8 | 70.9579 | 86.4857 | -5.6857 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 203 | 196.228 | 196.228 | 6.772 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552 | 562.8077 | 553.4388 | -1.4388 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.1159 | 163.1159 | 3.0841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.8 | 106.5764 | 141.6184 | -20.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 101.7723 | 107.7398 | -3.2398 | 150.4 | 133.6959 | 136.6281 | 13.7719 | 59.6 |  |  | 59.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446 | 445.8754 | 426.2999 | 19.7001 | 49.3 | 50.2612 | 50.2612 | -0.96116 | 37.4 | 107.7806 | 104.6314 | -67.2314 | 34.5 | 35.4924 | 35.4924 | -0.99241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90 | 87.2647 | 87.2647 | 2.7353 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 107.6 | 99.7848 | 109.8415 | -2.2416 | 42 | 46.8097 | 45 | -3 | 39.2 | 35.8789 | 35.8771 | 3.3229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 12.9269 | 12.9269 | 4.0731 | 147.2 | 122.2036 | 128.1346 | 19.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 42.0598 | 37.8402 | 25.2598 | 30.4 | 30.9636 |  | 30.4 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 85.017 | 99.6243 | -13.8243 |  |  | 178.9164 | -178.9164 | 168 | 186.2159 | 178.9164 | -10.9164 | 199 | 186.2159 | 178.9164 | 20.0835 | 179.9 | 186.7751 | 269.1806 | -89.2806 | 15.5 | 12 |  | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 146.1 | 93.674 | 56.989 | 89.111 | 105.2 | 104.844 | 108.13 | -2.93 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 49.3 |  |  | 49.3 | 49.7 |  |  | 49.7 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 184.6 | 103.6269 |  | 184.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 63.8 | 94.6 | 83.0017 | -19.2017 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 13.0075 | 13.0075 | -1.4075 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.9 | 2.7597 | 2.6593 | 2.2407 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 25.4 | 19.4328 | -0.2328 | 43.1 | 69.1 | 58.1461 | -15.0461 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 16 | 11.0684 | 11.5585 | 4.4416 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1069 | 10.1069 | 0.3931 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 15.6 | 15.2 | 12.1181 | 3.4819 | 24.1 | 23.3617 | 23.3617 | 0.7383 | 0 |  |  | 0 | 56.8 | 113.714 | 42.5625 | 14.2375 | 82.9 | 91.8 | 70.8817 | 12.0183 | 7.8 | 5.3842 | 5.3842 | 2.4158 | 6.3 | 5.7144 | 5.7144 | 0.5856 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.4 | 12.1928 | 12.1928 | 0.2072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.2 | 71.7 | 70 | 7.2 | 82.3 | 86.4 | 58 | 24.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 18.8 | 18.0758 | 18.0758 | 0.7242 | 16.4 | 17.2983 | 17.2983 | -0.89835 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | -2.4
02/06/2026 | 21:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 30.4029 | 30.5246 | 4.4754 | 112.4 | 135.1781 | 147.34 | -34.94 | 81.1 | 67.3413 | 86.4857 | -5.3857 | 0 |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 198.6 | 196.228 | 196.228 | 2.372 | 203.1 | 196.228 | 196.228 | 6.872 | 287.2 | 295.2259 | 295.2259 | -8.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.9 | 562.8077 | 519.1931 | 33.7069 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.1159 | 163.1159 | -0.11594 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.9 | 102.1694 | 141.6184 | -20.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 99.3626 | 104.4794 | -0.17945 | 41.8 | 145.6832 | 117.0812 | -75.2812 | 59.2 |  |  | 59.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 454.4401 | 423.6279 | 29.4721 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 41.2 | 111.9372 | 120.2073 | -79.0072 | 34.4 | 35.4924 | 35.4924 | -1.0924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 89.7 | 87.2647 | 87.2647 | 2.4353 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 107.8 | 99.7848 | 109.8415 | -2.0415 | 41.8 | 46.8097 | 44.5536 | -2.7536 | 38.9 | 35.8789 | 35.8771 | 3.0229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 12.9269 | 12.9269 | 4.1731 | 89.1 | 143.1239 | 148.9116 | -59.8116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 45.966 | 21.4229 | 9.0771 | 30 | 32.2005 |  | 30 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.017 | 99.6243 | -13.9243 |  |  | 178.9164 | -178.9164 | 167.9 | 186.2159 | 178.9164 | -11.0165 | 199.1 | 186.2159 | 178.9164 | 20.1836 | 180.2 | 186.7751 | 269.1806 | -88.9806 | 14.8 | 12 |  | 14.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 171.2 | 127.6295 | 91.3371 | 79.8629 | 103.9 | 108.13 | 108.13 | -4.23 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 49.7 |  |  | 49.7 | 50.2 |  |  | 50.2 | 142.1 | 159.1081 | 155.8321 | -13.7321 | 144.9 | 159.1081 | 155.8321 | -10.9321 | 168.8 | 159.5859 | 156.3001 | 12.4999 | 184.2 |  |  | 184.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 61.9 | 95.2 | 83.2258 | -21.3258 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 13.1408 | 13.1408 | -1.4408 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 2.6514 | 2.6593 | 0.84067 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 25.7 | 19.9593 | -1.0593 | 40.1 | 71.2 | 59.7245 | -19.6245 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 15.8 | 11.9676 | 7.7793 | 8.0207 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1069 | 10.1069 | 0.3931 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 12.4 | 14.2 | 10.913 | 1.487 | 18.5 | 17.6393 | 17.6393 | 0.8607 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 113.847 | 40.9336 | 38.8664 | 86.5 | 90 | 70.6572 | 15.8428 | 7 | 5.0194 | 5.0194 | 1.9806 | 7.5 | 5.1961 | 5.1961 | 2.3039 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 13.1 | 13.2757 | 13.2757 | -0.1757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.5 | 75.5 | 65 | 32.5 | 116.6 | 85.5 | 55 | 61.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 18.8 | 18.0758 | 18.0758 | 0.7242 | 16.2 | 17.2983 | 17.2983 | -1.0983 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
02/06/2026 | 22:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 25.371 | 24.1783 | 10.4217 | 111.5 | 120 | 127.7616 | -16.2616 | 80.6 | 61.0114 | 86.4857 | -5.8857 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.7 | 196.228 | 196.228 | 3.472 | 203 | 196.228 | 196.228 | 6.772 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.5 | 562.8077 | 552.9518 | 1.5482 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.1159 | 163.1159 | 2.0841 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120 | 95.8703 | 141.6184 | -21.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 96.4236 | 100.921 | 2.879 | 77.2 | 166.232 | 139.5648 | -62.3648 | 59.2 |  |  | 59.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.4 | 451.1649 | 419.2165 | 31.1835 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 50.3 | 120.9359 | 98.4456 | -48.1456 | 34.6 | 35.4924 | 35.4924 | -0.89241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.4 | 87.2647 | 87.2647 | 0.13527 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 106.4 | 99.7848 | 109.8415 | -3.4415 | 41.4 | 46.8097 | 43.4532 | -2.0532 | 38.6 | 35.8789 | 35.8771 | 2.7229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 12.9269 | 12.9269 | 3.7731 | 48 | 117.8492 | 128.8081 | -80.8081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 51.3551 | 23.1743 | 6.8257 | 30 | 25.9067 |  | 30 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.017 | 99.6243 | -14.4243 |  |  | 179.5625 | -179.5625 | 168.5 | 186.2159 | 179.5625 | -11.0625 | 199.7 | 186.2159 | 179.5625 | 20.1375 | 180.1 | 186.7751 | 270.1526 | -90.0526 | 14.9 | 12 |  | 14.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 141.2 | 125.5147 | 94.3107 | 46.8893 | 105.2 | 108.13 | 108.13 | -2.93 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 72.1 | 78.568 | 78.568 | -6.468 | 27 | 29.8068 | 29.8068 | -2.8068 |  |  |  | 0 | 49.7 |  |  | 49.7 | 50.2 |  |  | 50.2 | 142.8 | 159.1081 | 153.0601 | -10.2601 | 145.3 | 159.1081 | 153.0601 | -7.7601 | 168.5 | 159.5859 | 153.5198 | 14.9802 | 184.6 |  |  | 184.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 5.4896 | 5.4896 | 2.9104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 95.8 | 82.4057 | -19.9057 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 13.274 | 13.274 | -2.474 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 2.324 | 2.2464 | 0.85357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 25.9 | 19.8026 | 0.2974 | 40.7 | 73.4 | 60.2696 | -19.5696 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.8 | 13.2081 | 8.1825 | 0.61751 | 1.8 | 1.88 | 1.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1069 | 10.1069 | -0.0069 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.3 | 13.2 | 10.3645 | -0.0645 | 11.5 | 17.7564 | 17.7564 | -6.2564 | 0 |  |  | 0 | 76.2 | 113.981 | 40.7195 | 35.4805 | 87.5 | 88.2 | 70.5153 | 16.9847 | 9.6 | 5.0234 | 5.0234 | 4.5766 | 7.3 | 5.1966 | 5.1966 | 2.1034 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 13 | 14.3586 | 14.3586 | -1.3586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.9 | 79.3 | 61 | 47.9 | 96.7 | 84.6 | 54 | 42.7 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 18.8 | 18.0758 | 18.0758 | 0.7242 | 16.2 | 17.2983 | 17.2983 | -1.0983 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
02/06/2026 | 22:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 29.704 |  | 39.4 | 111.6 | 125.9119 | 120 | -8.4 | 80.5 | 56.5133 | 86.4857 | -5.9857 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.9 | 196.228 | 196.228 | 3.672 | 203 | 196.228 | 196.228 | 6.772 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.9 | 562.8077 | 540.7176 | 13.1824 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 163.1159 | 163.1159 | -1.3159 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.8 | 95.124 | 141.6184 | -57.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 93.1985 | 96.7136 | 6.2864 | 57.9 | 168.3643 | 124.383 | -66.483 | 60.5 |  |  | 60.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.3 | 454.4444 | 414.5351 | 37.7649 | 48.9 | 50.2612 | 50.2612 | -1.3612 | 61.7 | 135.8327 | 98.4456 | -36.7456 | 34.2 | 35.4924 | 35.4924 | -1.2924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 88.7 | 87.2647 | 87.2647 | 1.4353 | 173.3 | 184.7432 | 184.7432 | -11.4432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 106.7 | 99.7848 | 109.8415 | -3.1416 | 43.3 | 45 | 41.3922 | 1.9078 | 38.3 | 35.8789 | 35.8771 | 2.4229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.6 | 12.9269 | 12.9269 | 3.6731 | 30 | 56.7797 | 114.1255 | -84.1255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 63.8954 | 18.8027 | 10.9973 | 29.8 |  |  | 29.8 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.017 | 99.6243 | -14.9243 |  |  | 179.5625 | -179.5625 | 168.5 | 186.2159 | 179.5625 | -11.0625 | 199.1 | 186.2159 | 179.5625 | 19.5375 | 179.9 | 186.7751 | 270.1526 | -90.2526 | 15 | 12 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 103.6 | 60.8696 | 86.8883 | 16.7117 | 98.5 | 112.9358 | 108.13 | -9.63 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 71.7 | 78.568 | 78.568 | -6.868 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 49.8 |  |  | 49.8 | 50.2 |  |  | 50.2 | 142.5 | 159.1081 | 153.0601 | -10.5601 | 145.1 | 159.1081 | 153.0601 | -7.9601 | 169.1 | 159.5859 | 153.5198 | 15.5802 | 184.5 |  |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 69.3 | 96.1 | 81.2231 | -11.9231 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 13.2561 | 13.2561 | -1.6561 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 | 1.9326 |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 26 | 19.2897 | 3.2103 | 45.8 | 73.2 | 58.9174 | -13.1174 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.8 | 16.0948 | 7.1762 | 1.6238 | 1.8 | 1.88 | 1.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1069 | 10.1069 | 0.3931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 8.9 | 12.7 | 9.1346 | -0.2346 | 7.3 | 16.1118 | 16.1118 | -8.8118 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 114.115 | 31.1333 | 46.5667 | 94 | 86.7 | 63.4503 | 30.5497 | 10.8 | 2.2537 | 2.2537 | 8.5463 | 6.9 | 3.5232 | 3.5232 | 3.3768 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12 | 14.3794 | 14.3794 | -2.3794 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.5 | 75.3 | 59 | 31.5 | 79.9 | 81.3 | 54 | 25.9 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 18.8 | 18.0758 | 18.0758 | 0.7242 | 16.4 | 17.2983 | 17.2983 | -0.89835 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 9.7 | 13.5 | 13.5 | -3.8
02/06/2026 | 23:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 |  |  | 39.4 | 112 | 120 | 120 | -8 | 81.9 | 34.3572 | 63.9452 | 17.9548 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 192.03 | 196.228 | -15.128 | 185.5 | 192.03 | 196.228 | -10.728 | 184.8 | 192.03 | 196.228 | -11.428 | 278.7 | 288.91 | 295.2259 | -16.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.4 | 562.8077 | 559.3767 | -8.9767 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 163.1159 | 163.1159 | -2.3159 | 7.6 | 7.171 | 7.171 | 0.42901 | 5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.1493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.9 | 95.124 | 141.6184 | -56.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 88.1264 | 94.4732 | 9.1268 | 50.4 | 161.3984 | 132.2629 | -81.8629 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.9 | 428.6563 | 325.0777 | 92.8223 | 49 | 50.2612 | 50.2612 | -1.2612 | 44.3 | 112.3575 | 112.3575 | -68.0575 | 35.3 | 35.4924 | 35.4924 | -0.19241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 86 | 87.2647 | 87.2647 | -1.2647 | 173.5 | 184.7432 | 184.7432 | -11.2432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 104.9 | 99.7848 | 109.567 | -4.667 | 14.4 |  | 4.1451 | 10.2549 | 38.3 | 35.8789 | 35.8771 | 2.4229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 12.9269 | 12.9269 | 3.7731 | 27.7 | 28.0218 | 20.7254 | 6.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 35.2494 | 45.9086 | -16.1086 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.017 | 99.2886 | -14.5886 |  |  | 180.1729 | -180.1729 | 168.5 | 186.2159 | 180.1729 | -11.6729 | 199.5 | 186.2159 | 180.1729 | 19.3271 | 180.6 | 186.7751 | 271.0709 | -90.4709 | 14.9 | 12 |  | 14.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 93.3 | 104.4866 | 43.5204 | 49.7796 | 93.3 | 107.9582 | 108.13 | -14.83 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 71.9 | 78.568 | 78.568 | -6.668 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 49.7 |  |  | 49.7 | 50.3 |  |  | 50.3 | 142.9 | 159.1081 | 153.0601 | -10.1601 | 145.5 | 159.1081 | 153.0601 | -7.5601 | 168.5 | 159.5859 | 153.5198 | 14.9802 | 185.3 |  |  | 185.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 96.4 | 80.0161 | -4.8161 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 13.2382 | 13.2382 | -3.9382 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 26.1 | 18.7388 | 3.0612 | 53.8 | 72.9 | 57.2505 | -3.4505 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.9 | 9.5007 | 13.4157 | -4.5157 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.9 | 12.2 | 9.1143 | -0.2143 | 11.3 | 15.8949 | 15.8949 | -4.5949 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 114.248 | 31.4755 | 47.9245 | 98.5 | 85.1 | 63.3346 | 35.1654 | 10.3 | 2.2572 | 2.2572 | 8.0428 | 5.5 | 3.4355 | 3.4355 | 2.0645 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.1 | 14.4002 | 14.4002 | -3.3002 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.8 | 71.2 | 58 | 14.8 | 61.7 | 78 | 53 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 18.8 | 18.0758 | 18.0758 | 0.7242 | 16.4 | 17.2983 | 17.2983 | -0.89835 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 10.7 | 13.5 | 13.5 | -2.8
02/06/2026 | 23:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 647.1 | 650 | 650 | -2.9 | 214.6 | 210.435 | 210.435 | 4.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 |  |  | 19.4 | 106.6 | 120 | 120 | -13.4 | 80.8 |  |  | 80.8 | 0 |  |  | 0 | 157.7 | 192.03 | 196.228 | -38.528 | 157.2 | 192.03 | 196.228 | -39.028 | 157.4 | 192.03 | 196.228 | -38.828 | 245.3 | 288.91 | 295.2259 | -49.9259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.7 | 562.8077 | 557.2064 | -6.5064 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 163.1159 | 163.1159 | -1.8159 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85 | 95.124 | 141.6184 | -56.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 85.3486 | 91.5818 | -29.1818 | 31.6 | 110.7006 | 114.9062 | -83.3062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.4 | 437.1167 | 290.1554 | 121.2446 | 48.8 | 50.2612 | 50.2612 | -1.4612 | 72.2 |  | 102.9047 | -30.7047 | 33.2 | 35.4924 | 35.4924 | -2.2924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 87.8 | 87.2647 | 87.2647 | 0.53527 | 171.7 | 184.7432 | 184.7432 | -13.0432 | 172.2 | 184.7432 | 184.7432 | -12.5432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 107 | 99.7848 | 108.3379 | -1.3379 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 38 | 35.8789 | 35.8771 | 2.1229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.5 | 12.9269 | 12.9269 | 3.5731 | 29.5 | 31.4997 | 20.7254 | 8.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 31.0489 | 37.8513 | -8.6513 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 85.017 | 97.7858 | -14.0858 |  |  | 180.5614 | -180.5614 | 168.7 | 186.2159 | 180.5614 | -11.8614 | 199.5 | 186.2159 | 180.5614 | 18.9386 | 179.6 | 186.7751 | 271.6555 | -92.0555 | 12 | 30 |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 35 | 95.6702 | 30.5785 | 4.4215 | 96.3 | 107.8212 | 103.3242 | -7.0242 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 71.2 | 78.568 | 78.568 | -7.368 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 42.6 |  |  | 42.6 | 39.9 |  |  | 39.9 | 142.2 | 159.1081 | 153.0601 | -10.8601 | 144.8 | 159.1081 | 153.0601 | -8.2601 | 168.4 | 159.5859 | 153.5198 | 14.8802 | 184.6 |  |  | 184.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 96.2 | 79.7189 | 6.4811 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 13.1858 | 13.1858 | -4.0858 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 10 |  |  | 10 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 25.9 | 18.3111 | 6.8889 | 67.7 | 73.2 | 55.0812 | 12.6188 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.9 | 8.5338 | 11.561 | -2.661 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78999 | 6.2 | 11.3 | 8.1915 | -1.9915 | 12.4 | 13.1441 | 13.1441 | -0.7441 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 114.382 | 21.7441 | 53.0559 | 93.7 | 83.5 | 54.377 | 39.323 | 11 | 1.3724 | 1.3724 | 9.6276 | 6.6 | 3.0083 | 3.0083 | 3.5917 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.5 | 14.3645 | 14.3645 | -2.8645 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.5 | 68.2 | 57 | 13.5 | 66.9 | 73.2 | 53 | 13.9 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 18.9 | 18.0758 | 18.0758 | 0.8242 | 16.8 | 17.2983 | 17.2983 | -0.49835 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 10.6 | 13.5 | 13.5 | -2.9
03/06/2026 | 00:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.6 | 120 | 120 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 202.2 | 196.228 | 196.228 | 5.972 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 394.5 | 528.8196 | 562.8077 | -168.3077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.1159 | 163.1159 | 1.3841 | 8.1 | 7.171 | 7.171 | 0.92901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.1 | 95.124 | 77.8789 | 7.2211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 51.598 | 94.5527 | -30.5527 | 37.6 | 94.9268 | 141.7398 | -104.1398 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 368.1 | 407.0918 | 227.3527 | 140.7473 | 48.2 | 50.2612 | 50.2612 | -2.0612 | 73 |  | 132.2687 | -59.2687 | 34.9 | 35.4924 | 35.4924 | -0.59241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.2702 | 18.2702 | 0.52983 | 90.1 | 87.2647 | 87.2647 | 2.8353 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 107.2 | 99.7848 | 91.2528 | 15.9472 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 38.8 | 35.8789 | 35.8771 | 2.9229 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 |  |  | 17 | 20.5 | 20.7254 | 20.7254 | -0.22539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 10.6326 | 44.2002 | -13.9002 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.017 | 76.897 | 8.703 |  |  | 181.1165 | -181.1165 | 167.8 | 186.2159 | 181.1165 | -13.3165 | 199 | 186.2159 | 181.1165 | 17.8835 | 179.7 | 186.7751 | 272.4906 | -92.7906 | 12.2 | 30 |  | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 42.4 | 162.9555 | 31.2779 | 11.1221 | 79.4 | 103.8048 | 108.13 | -28.73 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 168.6 | 153.5198 | 153.5198 | 15.0802 | 184.5 |  |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.5 | 5.4896 | 5.4896 | 3.0104 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 96.1 | 79.3045 | -9.5045 | 0 |  |  | 0 | 10 | 13.1334 | 13.1334 | -3.1334 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 25.8 | 17.8856 | 6.0144 | 65 | 73.4 | 53.2962 | 11.7038 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.9 | 3.8342 | 13.0225 | -4.1225 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 6.4 | 10.3 | 8.6637 | -2.2637 | 11.8 | 11.4583 | 11.4583 | 0.3417 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 114.516 | 22.2864 | 60.9136 | 92.6 | 81.5 | 53.9073 | 38.6927 | 8.5 | 1.4598 | 1.4598 | 7.0402 | 7.9 | 2.9151 | 2.9151 | 4.9849 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.5 | 14.3288 | 14.3288 | -2.8288 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68 | 65.2 | 57 | 11 | 70.4 | 68.4 | 54 | 16.4 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 18.9 | 18.0758 | 18.0758 | 0.8242 | 16.7 | 17.2983 | 17.2983 | -0.59835 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
EJEC (MWh) |  | 2505.7 | 2425.542 | 2425.542 |  | 15644.3 | 15600 | 15600 |  | 5174.4 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 863.7 | 610.3252 | 575.5616 |  | 2798.95 | 2995.691 | 3234.1607 |  | 1244.4 | 1248.4785 | 1286.015 |  | 15.2 | 19.6565 | 35.2006 |  | 3922.85 | 4414.9761 | 4709.4725 |  | 4157.5 | 4414.9761 | 4709.4725 |  | 4160.45 | 4414.9761 | 4709.4725 |  | 6331 | 6642.3514 | 7085.4226 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11888.65 | 12804.5084 | 10672.8883 |  | 119.3 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3957 | 3914.7826 | 3914.7826 |  | 184.7 | 172.1038 | 172.1038 |  | 124.1 | 92.4158 | 92.4158 |  | 180.15 | 178.2468 | 534.7404 |  | 161.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1797.4 | 1757.8626 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2063.3 | 2093.7462 | 1939.4631 |  | 2637.8 | 3035.0503 | 3259.5277 |  | 600.15 | 284.9741 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.5 | 153.36 | 153.36 |  | 8508.8 | 8433.7627 | 7910.738 |  | 1222.15 | 1206.2678 | 1206.2678 |  | 1771.75 | 1913.4666 | 2106.2697 |  | 863.95 | 851.8178 | 851.8178 |  | 445.25 | 458.3885 | 458.3885 |  | 451.2 | 438.4841 | 438.4841 |  | 2156.15 | 2094.3535 | 2094.3535 |  | 4228.5 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4245.75 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4347.35 | 4447.151 | 4447.151 |  | 2432.75 | 2230.2704 | 2469.2232 |  | 286.55 | 340.4867 | 455.9305 |  | 959.45 | 861.0605 | 861.0497 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 308 | 206.8304 | 206.8304 |  | 1856.95 | 1843.656 | 1933.6842 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 781.15 | 768.7592 | 832.3736 |  | 179.7 | 141.136 | 64.401 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1064.45 | 811.03 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1857.3 | 1857.7371 | 2186.8331 |  | 0 | 5 | 1575.2388 |  | 3953.8 | 4369.1657 | 4366.6825 |  | 4630.95 | 4369.1657 | 4366.6825 |  | 4242.15 | 4382.2864 | 5124.6452 |  | 123.05 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 53.85 | 144 | 144 |  | 0.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 87.6295 | 87.6295 |  | 1903.6 | 2135.2316 | 1991.5 |  | 2402 | 2458.1916 | 2466.975 |  | 1532.1 | 1602.5398 | 1603.4318 |  | 1599.95 | 1695.8036 | 1694.8548 |  | 680.75 | 697.8938 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.4 | 0 | 0 |  | 161.25 | 0 | 0 |  | 3423.15 | 3715.7785 | 3712.6703 |  | 3483.75 | 3715.7785 | 3712.6703 |  | 3690.45 | 3726.937 | 3723.8194 |  | 1210.6 | 677.3397 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4869.8 | 4731.557 | 4894.0886 |  | 2377.3 | 2372.8828 | 2454.3927 |  | 202.35 | 131.7502 | 131.7502 |  | 77.9 | 77.1883 | 77.1883 |  | 206.85 | 216 | 216 |  | 8.6 | 8.0555 | 8.0555 |  | 1953.65 | 2163.0024 | 2002.7849 |  | 609.35 | 548.7464 | 548.7464 |  | 277.6 | 318.2407 | 318.2407 |  | 2.6 | 2.1 | 2.1 |  | 340.85 | 488.1034 | 488.1034 |  | 174.9 | 135 | 135 |  | 67.3 | 46.9403 | 46.874 |  | 1511.5 | 1548.0991 | 1548.0991 |  | 770.55 | 817.26 | 817.26 |  | 26.4 | 28.41 | 28.41 |  | 56.85 | 46.7 | 46.7 |  | 89.7 | 60 | 60 |  | 490.35 | 357.8472 | 357.8472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 139.15 | 144 | 144 |  | 86.7 | 84 | 84 |  | 355.9 | 180 | 180 |  | 117.15 | 111.4605 | 111.4605 |  | 145.9 | 134.1301 | 134.1301 |  | 555.9 | 557.8108 | 457.4286 |  | 1503.2 | 1587.4445 | 1370.4291 |  | 95.5 | 105.5211 | 105.5211 |  | 60.55 | 62.4 | 62.4 |  | 208.95 | 209.0841 | 259.9562 |  | 39.7 | 41.9 | 41.9 |  | 0 | 5.6 | 5.6 |  | 1.7 | 2.57 | 2.57 |  | 270.7 | 242.5656 | 242.5656 |  | 107.3 | 108 | 108 |  | 172.05 | 168 | 168 |  | 241.55 | 256.5598 | 256.5598 |  | 445.75 | 333.2486 | 294.2564 |  | 511.45 | 537.7744 | 535.162 |  | 265.15 | 249.3008 | 249.3008 |  | 1940.4 | 2008.3609 | 866.782 |  | 2187.25 | 1974.462 | 1482.9573 |  | 290.9 | 92.406 | 100.3395 |  | 224.45 | 112.6737 | 112.6919 |  | 353.52 | 331.28 | 331.28 |  | 188.75 | 216 | 216 |  | 67.4 | 72 | 72 |  | 126.25 | 180 | 180 |  | 165.3 | 192 | 192 |  | 182.65 | 192 | 192 |  | 188.2 | 192 | 192 |  | 330.55 | 338.2611 | 338.2611 |  | 1934.5 | 1859.4183 | 1859.4183 |  | 115.5 | 93.0095 | 93.0095 |  | 1045.4 | 1063 | 1063 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2475.2 | 1882.35 | 1645 |  | 2479.55 | 1765.65 | 1721.5 |  | 786.25 | 765.36 | 765.36 |  | 13.3 | 0 | 0 |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 114.95 | 101.283 | 101.283 |  | 239.3 | 139.2 | 139.2 |  | 458.15 | 433.8192 | 433.8192 |  | 413.1 | 415.1604 | 415.1604 |  | 214.75 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 274.8 | 214 | 214 |  | 259.35 | 324 | 324

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 2 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7673248 y resultó S/. 216267 (2.74% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 26 | 7889515.4377 | 7425952.1381 | 6.242%
MIE 27 | 8609010.8942 | 8012046.5699 | 7.451%
JUE 28 | 8461829.6236 | 7700961.1921 | 9.88%
VIE 29 | 8454720.2439 | 8339357.3505 | 1.383%
SAB 30 | 7216370.4974 | 6659193.7393 | 8.367%
DOM 31 | 6028130.4689 | 6201567.5292 | -2.797%
LUN 1 | 6464799.588 | 6649119.6025 | -2.772%
MAR 2 | 7673247.9662 | 7207021.3527 | 6.469%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 2 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 10:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/06/2026 10:34:00 | 02/06/2026 14:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/06/2026 14:45:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 02/06/2026 16:10:00 | 03/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 16:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 02/06/2026 10:14:00 | 02/06/2026 13:04:00 | 02/06/2026 09:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de combustible
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 02/06/2026 19:25:00 | 02/06/2026 22:49:00 | 02/06/2026 19:04:00 | 02/06/2026 22:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de combustible
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 12:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 12:53:00 | 02/06/2026 15:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 12.53h, S/C generar a 400MW A las 14:34h, S/C generar a 500MW A las 15.51h, S/C generar a máxima
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 15:50:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:32:00 |  | 02/06/2026 00:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 02/06/2026 16:27:00 | 03/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 15:42:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | E/S para pruebas de PR-25 de la TV42.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 02/06/2026 14:03:00 | 02/06/2026 14:34:00 | 02/06/2026 13:53:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 01:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 01:22:00 | 02/06/2026 03:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 03:18:00 | 02/06/2026 07:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 07:30:00 | 02/06/2026 09:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 09:00:00 | 02/06/2026 10:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 10:30:00 | 02/06/2026 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2026 12:30:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 02/06/2026 12:35:00 | 02/06/2026 22:44:00 | 02/06/2026 12:20:00 | 02/06/2026 22:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 02/06/2026 20:48:00 | 02/06/2026 23:26:00 | 02/06/2026 20:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 02/06/2026 20:49:00 | 02/06/2026 23:26:00 | 02/06/2026 20:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 02/06/2026 23:26:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 02/06/2026 23:26:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/06/2026 17:17:00 | 03/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 17:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 17:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 02/06/2026 17:19:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 02/06/2026 18:11:00 | 03/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 18:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 02/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 12:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/06/2026 12:46:00 | 02/06/2026 15:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 12:46h, S/C generar a 219 MW debido a congestión en la línea L-2211 A las 14:36h, S/C generar a 280MW
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/06/2026 15:51:00 | 03/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/06/2026 00:00:00 | 02/06/2026 00:52:00 |  | 02/06/2026 00:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 02/06/2026 08:14:00 | 02/06/2026 20:48:00 | 02/06/2026 07:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 02/06/2026 20:48:00 | 02/06/2026 23:49:00 |  | 02/06/2026 23:29:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 2 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 02/06/2026 08:14:00 | 02/06/2026 20:48:00 |  | Por despacho economico
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 02/06/2026 12:45:00 | 02/06/2026 15:50:00 |  | Por despacho economico

## RRPF_RRSF
martes, 2 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 188.6433 | 1 | 0 | 193.2529 | 1 | 0 | 177.067 | 1 | 0 | 214 | 1 | 6 | 214 | 1 | 143.3 | 214 | 1 | 0 | 184.2697 | 1 | 6 | 193.8596 | 1 | 0 | 200.7901 | 1 | 0 | 190.3288 | 1 | 0 | 200.567 | 1 | 0 | 192.1905 | 1 | 0 | 240.3937 | 1 | 0 | 248 | 1 | 134.1044 | 178.8894 | 1 | 81.4586 | 254 | 1 | 91.0247 | 215.6009 | 1 | 143.8804 | 128.625 | 1 | 0 | 176.0746 | 1 | 111.7882 | 167.172 | 1 | 0 | 239.5556 | 1 | 150.3133 | 84.6402 | 1 | 164.4781 | 59.3921 | 1 | 130.2222 | 72.4688 | 1 | 127.896 | 82.969 | 1 | 0 | 151.1011 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 188.6333 | 1 | 75.3929 | 109.7819 | 1 | 190 | 148.7657 | 1 | 0 | 183.0511 | 1 | 0 | 127.9845 | 1 | 0 | 133.0151 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 71.9891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.459 | 1 | 0 | 184.2167 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 188.6433 | 1 | 0 | 193.2529 | 1 | 0 | 177.067 | 1 | 0 | 214 | 1 | 6 | 214 | 1 | 143.3 | 214 | 1 | 0 | 184.2697 | 1 | 6 | 193.8596 | 1 | 0 | 200.7901 | 1 | 0 | 190.3288 | 1 | 0 | 200.567 | 1 | 0 | 192.1905 | 1 | 0 | 240.3937 | 1 | 0 | 248 | 1 | 134.1044 | 178.8894 | 1 | 81.4586 | 254 | 1 | 91.0247 | 215.6009 | 1 | 143.8804 | 128.625 | 1 | 0 | 176.0746 | 1 | 111.7882 | 167.172 | 1 | 0 | 239.5556 | 1 | 150.3133 | 84.6402 | 1 | 164.4781 | 59.3921 | 1 | 130.2222 | 72.4688 | 1 | 127.896 | 82.969 | 1 | 0 | 151.1011 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 188.6333 | 1 | 75.3929 | 109.7819 | 1 | 190 | 148.7657 | 1 | 0 | 183.0511 | 1 | 0 | 127.9845 | 1 | 0 | 133.0151 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 71.9891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.459 | 1 | 0 | 184.2167 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 53.7514 | 7.311 | 1 | 122.9808 | 0 | 1 | 122.6725 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 125.2006 | 0 | 1 | 122.4021 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 125.4623 | 0 | 1 | 114.9857 | 0 | 1 | 108.3639 | 0 | 1 | 99.3449 | 0 | 1 | 50.3087 | 0 | 1 | 47.9889 | 0 | 1 | 44.7152 | 0 | 1 | 0 | 37.6657 | 1 | 61.0186 | 30.041 | 1 | 47.6228 | 39.3026 | 1 | 55.0461 | 0 | 1 | 34.2212 | 50.3582 | 1 | 0 | 35.745 | 1 | 20.7438 | 28.6279 | 1 | 13.1162 | 41.7259 | 1 | 63.6169 | 0 | 1 | 84.4457 | 0 | 1 | 72.1698 | 0 | 1 | 114.6071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.1716 | 9.5294 | 1 | 33.4508 | 22.3371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 123.1349 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 47.6383 | 14.8348 | 1 | 39.0581 | 22.8347 | 1 | 34.3011 | 26.5031 | 1 | 40.6452 | 66.809 | 1 | 30.8483 | 30.4892 | 1 | 40.0923 | 71.3662 | 1 | 26.2581 | 34.3028 | 1 | 47.5261 | 40.8538 | 1 | 110.733 | 0 | 1 | 55.8544 | 0 | 1 | 48.0495 | 0 | 1 | 63.5492 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.7514 | 7.311 | 1 | 61.2407 | 0 | 1 | 61.0868 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.3504 | 0 | 1 | 60.9517 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 62.4812 | 0 | 1 | 57.2461 | 0 | 1 | 53.9432 | 0 | 1 | 49.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.7152 | 0 | 1 | 0 | 37.6657 | 1 | 61.0186 | 0 | 1 | 12.7484 | 39.3026 | 1 | 55.0461 | 0 | 1 | 26.9112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.7438 | 28.6279 | 1 | 13.1162 | 41.7259 | 1 | 31.7018 | 0 | 1 | 42.0245 | 0 | 1 | 35.9346 | 0 | 1 | 57.059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.1716 | 9.5294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.2571 | 0 | 1 | 61.3179 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.2638 | 33.2423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9913 | 35.5057 | 1 | 26.2581 | 34.3028 | 1 | 33.5134 | 0 | 1 | 55.1263 | 0 | 1 | 55.8544 | 0 | 1 | 48.0495 | 0 | 1 | 63.5492 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7401 | 0 | 1 | 61.5857 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.8503 | 0 | 1 | 61.4504 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.9811 | 0 | 1 | 57.7396 | 0 | 1 | 54.4207 | 0 | 1 | 49.8929 | 0 | 1 | 50.3087 | 0 | 1 | 47.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.041 | 1 | 34.8744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.3099 | 50.3582 | 1 | 0 | 35.745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.9152 | 0 | 1 | 42.4212 | 0 | 1 | 36.2352 | 0 | 1 | 57.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.4508 | 22.3371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.7429 | 0 | 1 | 61.817 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 47.6383 | 14.8348 | 1 | 39.0581 | 22.8347 | 1 | 34.3011 | 26.5031 | 1 | 20.3814 | 33.5667 | 1 | 30.8483 | 30.4892 | 1 | 20.101 | 35.8605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 25.3567 | 1 | 42.2706 | 0 | 1 | 41.6718 | 0 | 1 | 40.8048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.4589 | 0 | 1 | 40.7908 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.0812 | 0 | 1 | 38.3491 | 8.3462 | 1 | 43.5789 | 0 | 1 | 45 | 6 | 1 | 26.0267 | 0 | 1 | 27.5219 | 0 | 1 | 26.4033 | 0 | 1 | 33.5315 | 6 | 1 | 42.0886 | 0 | 1 | 25.5289 | 0 | 1 | 41.3073 | 0 | 1 | 25.793 | 18 | 1 | 25.5219 | 23.5829 | 1 | 21.8364 | 29.3805 | 1 | 0 | 24.5116 | 1 | 42.3421 | 0 | 1 | 32.482 | 0 | 1 | 38.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.7723 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 17.0653 | 1 | 55 | 0 | 1 | 51.2684 | 61.7064 | 1 | 0 | 97.1418 | 1 | 55 | 56.0986 | 1 | 55 | 55.9992 | 1 | 55 | 40.0616 | 1 | 55 | 29.2173 | 1 | 55 | 40.2363 | 1 | 51.4721 | 26.5429 | 1 | 55 | 63.1625 | 1 | 55 | 47.1972 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 30.1246 | 33.3217 | 1 | 47.4455 | 0 | 1 | 55 | 77.2521
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 25.3567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.793 | 6 | 1 | 25.5219 | 0 | 1 | 21.8364 | 12.6842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.526 | 0 | 1 | 27.254 | 0 | 1 | 34.4231 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 23.3898 | 1 | 0 | 32.3895 | 1 | 27.9 | 13.5806 | 1 | 18.7688 | 20.9756 | 1 | 21.7447 | 15.7441 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 23.2587 | 0 | 1 | 26.0688 | 8.6759 | 1 | 0 | 39.2171 | 1 | 0 | 30.8562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3217 | 1 | 23.9365 | 0 | 1 | 20.4942 | 18.0749
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.1607 | 0 | 1 | 0 | 32.0721 | 1 | 27.1 | 13.4605 | 1 | 0 | 35.0236 | 1 | 33.2553 | 0 | 1 | 0 | 29.2173 | 1 | 15.7514 | 19.9094 | 1 | 25.4033 | 8.6572 | 1 | 16.2467 | 23.9453 | 1 | 20.1564 | 16.341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.0963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5769 | 17.0653 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5192 | 1 | 0 | 32.6802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.2706 | 0 | 1 | 41.6718 | 0 | 1 | 40.8048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.4589 | 0 | 1 | 40.7908 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.0812 | 0 | 1 | 38.3491 | 8.3462 | 1 | 43.5789 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 26.0267 | 0 | 1 | 27.5219 | 0 | 1 | 26.4033 | 0 | 1 | 16.4353 | 6 | 1 | 42.0886 | 0 | 1 | 25.5289 | 0 | 1 | 41.3073 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 23.5829 | 1 | 0 | 16.6962 | 1 | 0 | 24.5116 | 1 | 21.1711 | 0 | 1 | 32.482 | 0 | 1 | 19.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6231 | 0 | 1 | 27.746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 21.1077 | 14.7974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.0575 | 1 | 36.2312 | 0 | 1 | 0 | 24.3175 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 15.9898 | 20.3269 | 1 | 0 | 9.2099 | 1 | 38.7533 | 0 | 1 | 34.8436 | 0 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 30.1246 | 0 | 1 | 23.509 | 0 | 1 | 34.5058 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.7864 | 13.4361 | 1 | 9.6187 | 13.3709 | 1 | 9.5047 | 0 | 1 | 10.7016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.084 | 0 | 1 | 9.4107 | 0 | 1 | 11 | 13.2099 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.203 | 13.433 | 1 | 9.0021 | 13.4633 | 1 | 9.8788 | 13.6063 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.5602 | 13.9648 | 1 | 8.718 | 0 | 1 | 8.4666 | 20 | 1 | 8.475 | 19.6674 | 1 | 9.6626 | 13.6078 | 1 | 8.5614 | 15.1215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1002 | 1 | 0 | 13.6717 | 1 | 8.5167 | 13.8054 | 1 | 8.491 | 16.0949 | 1 | 9.4081 | 13.2398 | 1 | 8.8238 | 0 | 1 | 8.8331 | 13.3667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5139 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.5967 | 0 | 1 | 11 | 14.0697 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 18.3604 | 1 | 11 | 14.3782 | 1 | 11 | 20 | 1 | 9.2137 | 15.6264 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 14.9522 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.7255 | 13.3384 | 1 | 8.7552 | 0 | 1 | 11 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.7864 | 13.4361 | 1 | 9.6187 | 13.3709 | 1 | 9.5047 | 0 | 1 | 10.7016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.084 | 0 | 1 | 9.4107 | 0 | 1 | 11 | 13.2099 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.203 | 13.433 | 1 | 9.0021 | 13.4633 | 1 | 9.8788 | 13.6063 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.5602 | 13.9648 | 1 | 8.718 | 0 | 1 | 8.4666 | 20 | 1 | 8.475 | 19.6674 | 1 | 9.6626 | 13.6078 | 1 | 8.5614 | 15.1215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1002 | 1 | 0 | 13.6717 | 1 | 8.5167 | 13.8054 | 1 | 8.491 | 16.0949 | 1 | 9.4081 | 13.2398 | 1 | 8.8238 | 0 | 1 | 8.8331 | 13.3667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5139 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.5967 | 0 | 1 | 11 | 14.0697 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 18.3604 | 1 | 11 | 14.3782 | 1 | 11 | 20 | 1 | 9.2137 | 15.6264 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 14.9522 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.7255 | 13.3384 | 1 | 8.7552 | 0 | 1 | 11 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 68.3057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 57.6551 | 0 | 1 | 0 | 61.1458 | 1 | 53.3125 | 0 | 1 | 48.3903 | 0 | 1 | 33.1131 | 42.4908 | 1 | 75.4936 | 11.182 | 1 | 25.4988 | 0 | 1 | 86.5662 | 0 | 1 | 0 | 82.9014 | 1 | 0 | 40.1578 | 1 | 0 | 50.5511 | 1 | 40.4968 | 0 | 1 | 74.6328 | 11.2704 | 1 | 64.2484 | 0 | 1 | 70.5776 | 0 | 1 | 0 | 41.2822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.5423 | 9.4195 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 86.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.2176 | 1 | 0 | 69.6698 | 1 | 65.3617 | 23.484 | 1 | 73.9419 | 15.4841 | 1 | 55.6989 | 31.6988 | 1 | 60.3548 | 24.0981 | 1 | 59.1517 | 29.274 | 1 | 66.2219 | 18.7989 | 1 | 74.7419 | 0 | 1 | 53.4739 | 30.0354 | 1 | 51.267 | 36.6255 | 1 | 58.1865 | 23.3204 | 1 | 72.8902 | 0 | 1 | 13.7508 | 71.6043
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 68.3057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 57.6551 | 0 | 1 | 0 | 61.1458 | 1 | 53.3125 | 0 | 1 | 48.3903 | 0 | 1 | 33.1131 | 42.4908 | 1 | 75.4936 | 11.182 | 1 | 25.4988 | 0 | 1 | 86.5662 | 0 | 1 | 0 | 82.9014 | 1 | 0 | 40.1578 | 1 | 0 | 50.5511 | 1 | 40.4968 | 0 | 1 | 74.6328 | 11.2704 | 1 | 64.2484 | 0 | 1 | 70.5776 | 0 | 1 | 0 | 41.2822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.5423 | 9.4195 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 86.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.2176 | 1 | 0 | 69.6698 | 1 | 65.3617 | 23.484 | 1 | 73.9419 | 15.4841 | 1 | 55.6989 | 31.6988 | 1 | 60.3548 | 24.0981 | 1 | 59.1517 | 29.274 | 1 | 66.2219 | 18.7989 | 1 | 74.7419 | 0 | 1 | 53.4739 | 30.0354 | 1 | 51.267 | 36.6255 | 1 | 58.1865 | 23.3204 | 1 | 72.8902 | 0 | 1 | 13.7508 | 71.6043
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.8859 | 0 | 1 | 9.7286 | 0 | 1 | 9.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4016 | 0 | 1 | 7.4016 | 0 | 1 | 10.2536 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6809 | 7.1663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.0847 | 1 | 11 | 9.6445 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.8859 | 0 | 1 | 9.7286 | 0 | 1 | 9.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4016 | 0 | 1 | 7.4016 | 0 | 1 | 10.2536 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.0847 | 1 | 11 | 9.6445 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 23.562 | 1 | 7.4556 | 0 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 11.2564 | 0 | 1 | 11.3964 | 20.1404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.1784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3991 | 1 | 0 | 19.5511 | 1 | 30.7367 | 23.0946 | 1 | 0 | 32.4039 | 1 | 22.2764 | 14.4444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.4504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6987 | 1 | 0 | 26.3887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.9359 | 1 | 0 | 53.2343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.6784 | 1 | 0 | 51.9196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28.0868 | 1 | 52.4016 | 21.1188 | 1 | 0 | 76.4979 | 1 | 0 | 78.0375 | 1 | 0 | 73.3761 | 1 | 0 | 61.4974 | 1 | 0 | 76.0006 | 1 | 0 | 63.6656 | 1 | 0 | 78.5347 | 1 | 0 | 62.9613 | 1 | 0 | 78.5389 | 1 | 24.3704 | 29.5605 | 1 | 12.8596 | 29.7833 | 1 | 46.7 | 39.1436
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3991 | 1 | 0 | 9.7773 | 1 | 0 | 16.1648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2764 | 14.4444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.4504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.3887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.538 | 1 | 0 | 26.7116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.912 | 1 | 0 | 26.0335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0868 | 1 | 13.6507 | 21.1188 | 1 | 0 | 38.3745 | 1 | 0 | 39.1446 | 1 | 0 | 36.8092 | 1 | 0 | 30.8596 | 1 | 0 | 38.1258 | 1 | 0 | 31.9503 | 1 | 0 | 39.3932 | 1 | 0 | 31.5946 | 1 | 0 | 39.3953 | 1 | 0 | 29.5605 | 1 | 0 | 29.7833 | 1 | 46.7 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 23.562 | 1 | 7.4556 | 0 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 11.2564 | 0 | 1 | 11.3964 | 20.1404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.1784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.7738 | 1 | 30.7367 | 6.9298 | 1 | 0 | 32.4039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.3979 | 1 | 0 | 26.5227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.7664 | 1 | 0 | 25.8861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 38.7509 | 0 | 1 | 0 | 38.1234 | 1 | 0 | 38.8929 | 1 | 0 | 36.5669 | 1 | 0 | 30.6378 | 1 | 0 | 37.8747 | 1 | 0 | 31.7153 | 1 | 0 | 39.1415 | 1 | 0 | 31.3667 | 1 | 0 | 39.1436 | 1 | 24.3704 | 0 | 1 | 12.8596 | 0 | 1 | 0 | 39.1436
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 213.9999 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 189.9999 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [37 empty] | Malpaso FS por despacho. | [95 empty] | G2 de la CH Cheves no dió RSF |  |  | G2 de la CH Cheves no dió RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 2 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
02/06/2026 | 00:30
02/06/2026 | 01:00
02/06/2026 | 01:30
02/06/2026 | 02:00
02/06/2026 | 02:30
02/06/2026 | 03:00
02/06/2026 | 03:30
02/06/2026 | 04:00
02/06/2026 | 04:30
02/06/2026 | 05:00
02/06/2026 | 05:30
02/06/2026 | 06:00
02/06/2026 | 06:30
02/06/2026 | 07:00
02/06/2026 | 07:30
02/06/2026 | 08:00
02/06/2026 | 08:30
02/06/2026 | 09:00
02/06/2026 | 09:30
02/06/2026 | 10:00
02/06/2026 | 10:30
02/06/2026 | 11:00
02/06/2026 | 11:30
02/06/2026 | 12:00
02/06/2026 | 12:30
02/06/2026 | 13:00
02/06/2026 | 13:30
02/06/2026 | 14:00
02/06/2026 | 14:30
02/06/2026 | 15:00
02/06/2026 | 15:30
02/06/2026 | 16:00
02/06/2026 | 16:30
02/06/2026 | 17:00
02/06/2026 | 17:30
02/06/2026 | 18:00
02/06/2026 | 18:30
02/06/2026 | 19:00
02/06/2026 | 19:30
02/06/2026 | 20:00
02/06/2026 | 20:30
02/06/2026 | 21:00
02/06/2026 | 21:30
02/06/2026 | 22:00
02/06/2026 | 22:30
02/06/2026 | 23:00
02/06/2026 | 23:30
02/06/2026 | 00:00

## OBS
martes, 2 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.H. Pias, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca, C.S. Intipampa expansión.

## CONCLUSIONES
martes, 2 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe