## EVENTOS
miércoles, 3 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 03/06/2026 14:33:00 | 03/06/2026 22:44:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G3 | 03/06/2026 07:10:00 | 04/06/2026 11:30:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.T. INDEPENDENCIA |  | NO | 0
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 03/06/2026 17:59:00 | 03/06/2026 21:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 03/06/2026 17:23:00 | 03/06/2026 22:43:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO | 0.59 | SI
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BANCO DE CONDENSADOR PARALELO | B-17 | 03/06/2026 14:19:30 | 04/06/2026 15:17:00 | DESCONEXIÓN DEL CONDENSADOR BC-17 DE LA S.E. SANTA ROSA |  | NO | 60

## RESTRIC_OPE
miércoles, 3 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 3 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 11:13 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MARCONA | CL-2292 | 03/06/2026 07:23 | 03/06/2026 08:12 | A solicitud de INLAND ENERGY, apertura de links de disparo para prueba de sus equipos 87B y 50B (L-2300). Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13820 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MARCONA | CL-2293 | 03/06/2026 07:23 | 03/06/2026 08:12 | A solicitud de INLAND ENERGY, apertura de links de disparo para prueba de sus equipos 87B y 50B (L-2300). Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13821 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MARCONA | CL-2292 | 03/06/2026 18:50 | 03/06/2026 19:40 | A solicitud de INLAND ENERGY, cierre de links de disparo para prueba de sus equipos 87B y 50B (L-2300). Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13820 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MARCONA | CL-2293 | 03/06/2026 18:50 | 03/06/2026 19:40 | A solicitud de INLAND ENERGY, cierre de links de disparo para prueba de sus equipos 87B y 50B (L-2300). Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13821 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 03/06/2026 18:57 | 03/06/2026 19:52 | Cambio de ajuste en la zona 2 en rele de proteccion a solicitud de Inland Energy | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 03/06/2026 18:57 | 03/06/2026 19:52 | Cambio de ajuste en la zona 2 en rele de proteccion a solicitud de Inland Energy. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 03/06/2026 06:34 | 03/06/2026 17:38 | Inspeccion anual con dron y termografia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 03/06/2026 07:13 | 03/06/2026 16:12 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 03/06/2026 07:13 | 03/06/2026 16:12 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 03/06/2026 08:46 | 04/06/2026 00:00 | REEMPLAZO DE RELE DE PROTECCION DE LINEA. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2001 | 03/06/2026 09:00 | 03/06/2026 12:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CON DRON. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18613 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 03/06/2026 08:00 | 04/06/2026 00:00 | REHABILITACION DEL BANCO DE CONDENSADORES E INTERRUPTOR IN205 Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE COMPENSACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-GLORIA | L-6437 | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 15:36 | A SOLICITUD DE ILLAPU PARA MANTENIMIENTO DE LA CL-6437 EN EL EXTREMO DE S.E. GLORIA | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22517 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS - PAMPA PA?ALA | L-6155 | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 17:00 | PODA DE VEGETACIONA SOLICITUDDEL FUNDO BERRY HARVEST DENTRO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE EN LA L-6155 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24317 | T
EGASA | CHILINA | INT-SLZ_1 | 03/06/2026 07:00 | 03/06/2026 16:00 | Ejecutar la actividad Pruebas electricas interruptor de potencia, SLZ 1, Chilina. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10208 | T
EGASA | CHILINA D | TG | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 17:00 | Pruebas electricas interruptor de potencia | 12.47 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 03/06/2026 07:10 | 03/06/2026 08:56 | Desconecta por falla | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 03/06/2026 08:56 | 03/06/2026 11:30 | Prueba de operacion. A las 11:30 horas se declara fin de la prueba y disponible para el despacho COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 03/06/2026 08:02 | 03/06/2026 09:15 | Reinicio, sincronizacion, conmutacion y pruebas de operatividad de controladores. Se identifico la perdida de control en la unidad G6 desde el sistema SCADA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 03/06/2026 21:48 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | SS.EE. | 03/06/2026 06:05 | 03/06/2026 18:00 | Mantenimiento preventivo de equipos de patio de SE ERSUR | 135 | P | F/S | N | PREV. | 23166 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA | L90_PL1 | 03/06/2026 06:05 | 03/06/2026 12:05 | Actualizacion de ajustes de rele diferencial de barra, barra A | 135 | P | F/S | N | PREV. | 26304 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA | L90_PL2 | 03/06/2026 12:05 | 03/06/2026 18:00 | Actualizacion de ajustes de rele diferencial de barra, barra B | 135 | P | F/S | N | PREV. | 26305 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | L-2300 | 03/06/2026 06:05 | 03/06/2026 18:00 | Mantenimiento preventivo de linea de transmision L2300 | 135 | P | F/S | N | PREV. | 23165 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/06/2026 06:05 | 03/06/2026 18:00 | Central indisponible con mantenimiento preventivo de SE ERSUR y linea de transmision L2300 | 135 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 17:00 | ENERGIZACION DE CELDAS DE TRANSFORMADOR 33 kV. ENERGIZACION DE CELDAS DE SSAA DE 33kV. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 17:00 | PRUEBA Y AJUSTES DE MANDO SINCRONIZADO DE INTERRUPTORES 245KV SEIS (06) CIERRES Y SEIS (06) APERTURAS DEL TRANSFORMADOR 220KV/33KV (T170-233) EN LA SUBESTACION JADE. Estaban programados 06 cierres y 06 aperturas, pero al final fueron 02 aperturas y 01 cierre. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 16:32 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 03/06/2026 13:37 | 03/06/2026 18:33 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 19:55 | BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 03/06/2026 19:55 | 04/06/2026 00:00 | Pruebas en CS TG1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12726 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACION | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 03/06/2026 07:00 | 03/06/2026 17:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO CON TENSION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-2 220KV | 03/06/2026 07:00 | 03/06/2026 17:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO CON TENSION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1031 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 03/06/2026 07:00 | 03/06/2026 17:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO CON TENSION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 300 | T
LUZ DEL SUR | SAN JUAN - BALNEARIOS | L-2013 | 03/06/2026 07:00 | 03/06/2026 17:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO CON TENSION DE CELDA DE SET BALNEARIOS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 773 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 03/06/2026 08:22 | 03/06/2026 16:56 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR MTTO DE EQUIPAMIENTO CONEXION DIAMETRO 1: SBA-5971, INT-5971 Y TCA-5971 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T1-RUBI | 03/06/2026 10:07 | 03/06/2026 14:00 | Ensayos de Comisionamiento Master PPC | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18071 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T2-RUBI | 03/06/2026 10:07 | 03/06/2026 14:00 | Ensayos de Comisionamiento Master PPC | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18072 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PANAMERICANA SOLAR SAC. | DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 03/06/2026 18:00 | 04/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar L-1390 por mantenimiento reprogramado de linea. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13507 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | ILO 3 | CL-1390 | 03/06/2026 18:00 | 04/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra bahia en SE ILO 3 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17033 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 03/06/2026 18:00 | 04/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra SE Panamericana | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17032 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/06/2026 08:34 | 03/06/2026 16:16 | M-10 servicio 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/06/2026 09:02 | 03/06/2026 10:34 | TH-01 Inspeccion de estructura de escaleras | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/06/2026 10:50 | 03/06/2026 12:09 | TH-07 Inspeccion de estructura de escaleras | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/06/2026 12:48 | 03/06/2026 15:26 | Th10 MONITOREO DE SE?ALES ELECTRICAS CON MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 10:06 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AISLADORES POLIMERICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AISLADORES POLIMERICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | SCV_CH | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A BUSHING DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA FASE T | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8058 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR-1 60 MVA | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 06:00 | CORTE PREVIO PARA CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA 60 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19935 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 03/06/2026 10:30 | 03/06/2026 18:41 | CORRECTIVOS DE LAS SE?ALES DE CONTROL CON PERDIDA DE SUPERVISION (R0130621) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-B | 03/06/2026 11:31 | 03/06/2026 12:21 | Reparacion de conductor a tierra. (R0132124) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 922 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-A | 03/06/2026 14:06 | 03/06/2026 16:02 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2222. (R0129212) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 921 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | CL-2222 | 03/06/2026 14:06 | 03/06/2026 16:02 | CALIBRACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0129212) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 321 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | SS.EE. | 03/06/2026 10:30 | 03/06/2026 14:00 | HABILITAR SERVIDOR GATEWAY DE SAS SEL 3355, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118849) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | SVC-2 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION VARIABLE RANGO [- 11.3; +3] MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2232 | 03/06/2026 08:07 | 03/06/2026 12:35 | AMPLIFICAR CAPACIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN CANAL DE COMUNICACION ONDA PORTADORA / MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO L-2232/L-2233 ENTRE 2:00 PM A 3:00 PM MITIGADO ABRIENDO LOS SECCIONABLES EN EQUIPO OPLAT SIEMENS EN AMBOS EXTREMOS. (R0131829). Las actividades solicitadas son necesarias para la implementacion del nuevo de esquema de rechazo de cargas de la zona Norte solicitado por el COES ante contingencias L-5006 o L-5008 o L-5010 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 866 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1105 | 03/06/2026 08:57 | 03/06/2026 12:23 | CORRECCION DE POSICION INDETERMINADA Y CORROSION DE GRADO G3 EN COMPONENTES DEL SECCIONADOR SE-4047. (R0129116) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 870 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: 4 JULIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 220 | 03/06/2026 08:40 | 03/06/2026 12:35 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2209. (R0125594) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 425 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2209 | 03/06/2026 08:40 | 03/06/2026 16:40 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125594) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 925 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 220 | 03/06/2026 13:45 | 03/06/2026 16:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2209. (R0125594) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12735 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-R-2. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA EN CELDA CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | T58-1621 | 03/06/2026 08:30 | 03/06/2026 14:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA BARRA 60KV. (R0123945) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL-6311 | 03/06/2026 08:37 | 03/06/2026 13:57 | MP 6A LUBRICACION DE SECCIONADORES Y PRUEBAS ELECTRICAS. (R0123946) | 4.5 | P | F/S | S | PREV. | 17010 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | BARRA-60kV | 03/06/2026 08:38 | 03/06/2026 13:56 | MP 6A LUBRICACION DE SECCIONADORES Y PRUEBAS ELECTRICAS. REQUIERE TRANSFORMADORES T51-161, T52-61 Y T58-1621 FUERA DE SERVICIO. (R0123945) | 4.5 | P | F/S | S | PREV. | 11634 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | T51-161 | 03/06/2026 08:38 | 03/06/2026 13:56 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA BARRA 60KV. (R0123945) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6456 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | BARRA-60kV | 03/06/2026 08:52 | 03/06/2026 13:29 | INSTALACION DE SE?ALETICA EN PORTICOS. (R0111914) | 4.5 | P | F/S | S | CORR. | 11634 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | T52-61 | 03/06/2026 09:06 | 03/06/2026 13:45 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA BARRA 60KV. (R0123945) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1418 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 08:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 03/06/2026 10:50 | 03/06/2026 13:00 | CELDAS CL-2292, CL-2293, CL-2298, CL-2299, CL-2315, CL-T6 Y CL-T62 CONECTADAS EN LA BARRA A Y LA CL-2300 FUERA DE SERVICIO POR PRUEBAS DEBIDO A LOS TRABAJOS DE HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV. (R0128515) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 03/06/2026 10:50 | 03/06/2026 13:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE INLAND, PRUEBA DEL DIFERENCIAL DE BARRAS 87B+50BF, L-2300 ACTUALIZACION DE AJUSTES DE LA ZONA 2 DE LINEAS ADYACENTES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 03/06/2026 13:50 | 03/06/2026 17:54 | CELDAS CL-2292, CL-2293, CL-2298, CL-2299, CL-2315, CL-T6 Y CL-T62 CONECTADAS EN LA BARRA B Y LA CL-2300 FUERA DE SERVICIO POR PRUEBAS DEBIDO A LOS TRABAJOS DE HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV. (R0128515) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 03/06/2026 17:54 | 04/06/2026 00:00 | CIERRE DE LOS LINKS DE DISPAROS LUEGO DE LAS PRUEBAS Y HABILITACION DEL 87B (R0128515) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 03/06/2026 17:54 | 04/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE INLAND, PRUEBA DEL DIFERENCIAL DE BARRAS 87B+50BF, L-2300 ACTUALIZACION DE AJUSTES DE LA ZONA 2 DE LINEAS ADYACENTES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 03/06/2026 17:54 | 04/06/2026 00:00 | CIERRE DE LOS LINKS DE DISPAROS LUEGO DE LAS PRUEBAS Y HABILITACION DEL 87B (R0128515) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 03/06/2026 18:23 | 03/06/2026 18:25 | LA CELDA DE LA CL-2300 CONECTADO EN BARRA A Y LAS DEMAS CELDAS CONECTADAS EN BARRA B PARA VERIFICAR LA ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV. EN COORDINACION CON INLAND, ATLANTICA, PARQUE EOLICO, ACCIONA Y SHOUGANG. (R0128515) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 03/06/2026 18:24 | 03/06/2026 18:46 | CELDA DE LA L-2300 EN SERVICIO EN LA BARRA B Y TODAS LAS DEMAS CELDAS EN LA BARRA A POR PUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV. (R0128515) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2122 | 03/06/2026 17:07 | 03/06/2026 17:47 | Conexion circuito disparo. (R0132144) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1046 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CELDA NO CUENTA CON SECCIONADOR DE BARRA A, SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | PARA LA LIBERACION DE LA BARRA B SE REQUIERE DESCONECTAR EL AT142-2161 DEBIDO A QUE NO TIENE SECCIONADADOR DE BARRA A . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 03/06/2026 08:07 | 03/06/2026 16:01 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-3 A T-158, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-16 | 03/06/2026 09:19 | 03/06/2026 11:51 | BANCO BC-16 EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INSPECCION TERMOGRAFICA EN CABLES 60KV DE CELDA DE DERIVACION. (R0131863) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11911 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-17 | 03/06/2026 09:19 | 03/06/2026 11:51 | BANCO BC-17 EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INSPECCION TERMOGRAFICA EN CABLES 60KV DE CELDA DE DERIVACION. (R0131863) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11912 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-Derivacio 60 | 03/06/2026 09:19 | 03/06/2026 11:51 | INSPECCION TERMOGRAFICA EN CABLES 60KV. REQUIERE CONEXION DE LOS BANCOS EN SIMULTANEO DURANTE 2 HORAS. (R0131863) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12963 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 03/06/2026 08:50 | 03/06/2026 13:06 | AMPLIFICAR CAPACIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN CANAL DE COMUNICACION ONDA PORTADORA / MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO L-2232/L-2233 ENTRE 2:00 PM A 3:00 PM MITIGADO ABRIENDO LOS SECCIONABLES EN EQUIPO OPLAT SIEMENS EN AMBOS EXTREMOS. (R0131821). Las actividades solicitadas son necesarias para la implementacion del nuevo de esquema de rechazo de cargas de la zona Norte solicitado por el COES ante contingencias L-5006 o L-5008 o L-5010. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 03/06/2026 08:51 | 03/06/2026 16:27 | CORRECTIVOS EN SISTEMA DE CONTROL, CALIDAD DE ESTAMPA DE TIEMPO Y UN SWTICH DECOMUNICACION, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120740) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_138 kV | 03/06/2026 15:59 | 04/06/2026 00:00 | SE REQUIERE SACAR FUERA DE SERVICIO LA BARRA A DE 138KV A SOLCIITUD DE PANAMERICANA SOLAR POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE SU BAHIA EN SE ILO3. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14229 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK - MILL SITE | L-1386/2 | 03/06/2026 07:51 | 03/06/2026 14:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. PUSHBACK | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1258 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | PBT2 | 03/06/2026 07:51 | 03/06/2026 14:12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. PUSHBACK | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12612 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 16 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y componentes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 08:00 | INTERRUPTOR IN-5182 INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 03/06/2026 08:00 | 04/06/2026 00:00 | RGAR INSPECCION Y RECARGA SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. CON CORTE CONTINUO. INTERRUPTOR ACTUALMENTE INDISPONIBLE. (R0131798) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-R-38 | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 16:10 | RGAR CORRECCION DE FUGA DE ACEITE EN R38 Y CORREGIR TEMPERATURA DE DEVANADO. (R0128144). Actividad condicionada a recomendaciones de la subdireccion de evaluacion del COES. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22639 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5062 | 03/06/2026 07:40 | 03/06/2026 21:51 | CORREGIR FUGA DE GAS FUGA DE GAS SF6 EN IN-5062. (R0131871) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14339 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 3 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 3 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/06/2026 | 00:30 | 104.4 | 655.4 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 116.7 |  | 0 | 156.8 | 156.2 | 156.3 | 261.4 | 0 |  | 395.9 | 5 |  |  |  | 167.8 | 8.4 | 5.3 | 22.6 | 6.7 | 85.4 |  |  |  |  | 66 | 21.1 | 0 | 0 |  | 6.4 | 375.8 | 49.4 | 45.3 | 36.5 | 18.6 | 18.8 | 94 | 179.8 | 179.8 | 180.2 | 108.8 | 0 | 39.8 | 3.6 | 17.4 | 22.9 |  |  | 31.2 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 87.4 | 0 | 167.9 | 197.6 | 179.4 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 23.9 | 97.8 | 65.1 | 74.9 | 29.1 |  | 33.5 | 33.5 | 142.1 | 144.7 | 168.3 | 184.2 | 0 |  |  |  | 208.2 | 100.9 | 8.4 | 3.2 | 8.5 | 0 | 71.8 | 0 | 8.3 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20.9 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 24.2 | 54.4 | 0 | 2.4 | 8.8 | 1.7 |  | 0 | 10.6 | 4.4 | 7.1 | 10.1 | 8.1 | 11 | 0 | 72.3 | 83.6 | 7.4 | 7.8 | 0 | 8.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 7.8 | 7.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.3 | 72.9 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.8 | 16.7 | 9.4 | 0 |  | 0 |  |  | 11.7 | 11.4 | 6771.4 | 21.485 | 0 | 9.5 | 10.4 | 25.9818 | 18.9621 | 11.8 | 3.8 | 101.9289
03/06/2026 | 01:00 | 104.3 | 650.9 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 115.4 |  | 0 | 180.5 | 196.7 | 196.3 | 283.1 | 0 |  | 392.2 | 5 |  |  |  | 164 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 49.7 |  |  |  |  | 64.5 | 32.5 | 0 | 0 |  | 6.4 | 228.6 | 50 | 61.7 | 36.6 | 18.6 | 18.8 | 88 | 176.7 | 177.1 | 180.8 | 107.6 | 0 | 39.1 | 3.6 | 17 | 21 |  |  | 30.3 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 86.2 | 0 | 167.7 | 199.6 | 179.9 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 21.4 | 96.7 | 63.9 | 75.3 | 28.7 |  | 32.1 | 32.3 | 141.8 | 144.3 | 168.4 | 184.3 | 0 |  |  |  | 208.9 | 100.9 | 8.5 | 3.2 | 8.4 | 0 | 70 | 0 | 8.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 20.7 | 49.7 | 0 | 2.3 | 8.9 | 1.6 |  | 0 | 10.9 | 4.4 | 6.8 | 9.5 | 9 | 7.7 | 0 | 64.9 | 81.1 | 7.2 | 6.8 | 0 | 8.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 7.8 | 7.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.5 | 82.4 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.8 | 9.2 | 0 |  | 0 |  |  | 12.2 | 4.2 | 6682.2 | 21.484 | 0 | 9.5 | 10.4 | 25.9229 | 18.9614 | 11.8 | 3.9 | 101.9683
03/06/2026 | 01:30 | 104.5 | 651.8 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 113.3 |  | 0 | 181.4 | 200.5 | 202.5 | 283.1 | 0 |  | 397.4 | 5 |  |  |  | 161.1 | 7.2 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 63.7 | 31.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 229.2 | 50 | 63.9 | 36.1 | 18.4 | 18.8 | 90.2 | 174.8 | 175.9 | 181.5 | 106.9 | 0 | 38.7 | 3.6 | 16.8 | 31.7 |  |  | 30.1 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 86.1 | 0 | 168.5 | 199.6 | 180.2 | 12.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 30.1 | 96.2 | 63.9 | 69.9 | 28.4 |  | 31.7 | 31.7 | 142.8 | 145.4 | 168.9 | 184.8 | 0 |  |  |  | 208.7 | 101.1 | 8.4 | 3.2 | 8.4 | 0 | 63.9 | 0 | 9.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 19.7 | 46.4 | 0 | 2.4 | 8.9 | 1.6 |  | 0 | 10.8 | 4.5 | 6.9 | 9.6 | 9.6 | 4.1 | 0 | 71 | 74.1 | 6.4 | 7 | 0 | 8.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 7.8 | 7.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.2 | 81.7 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.9 | 16.7 | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  | 12.1 | 8.7 | 6695.9 | 21.483 | 0 | 9.5 | 10.2 | 25.8193 | 18.9603 | 11.8 | 3.9 | 101.6626
03/06/2026 | 02:00 | 104.4 | 653 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 113.2 |  | 0 | 176.6 | 176.9 | 176.8 | 266 | 0 |  | 497.1 | 5 |  |  |  | 166.5 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 64.9 | 21.3 | 0 | 0 |  | 6.4 | 143.7 | 50.6 | 58.6 | 36.9 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 177.3 | 177.7 | 180.7 | 108.1 | 0 | 39.4 | 3.6 | 17.1 | 21.6 |  |  | 30.6 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 86.3 | 0 | 167.4 | 198.9 | 180 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 22.4 | 93.8 | 64.1 | 64.9 | 29.7 |  | 32.4 | 32.4 | 142.2 | 144.8 | 168.3 | 184.4 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.2 | 8.4 | 3.2 | 8.6 | 0 | 67 | 0 | 10.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 20.7 |  | 8 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 19.4 | 44.1 | 0 | 2.4 | 8.9 | 1.6 |  | 0 | 10.8 | 4.6 | 6.8 | 9.8 | 11.1 | 5.1 | 0 | 55 | 71 | 6.1 | 6.7 | 0 | 8.8 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.8 | 84.2 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 18.9 | 16.7 | 8.9 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 10 | 6618.5 | 21.485 | 0 | 9.5 | 10.2 | 25.962 | 18.9584 | 12 | 3.9 | 102.0054
03/06/2026 | 02:30 | 104.5 | 650.1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 111.5 |  | 0 | 165.3 | 164.9 | 164.4 | 248.2 | 0 |  | 498.1 | 5 |  |  |  | 164.1 | 7.2 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 49.6 |  |  |  |  | 63.7 | 111.5 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 51 | 42.2 | 36.8 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 175.3 | 175.1 | 180.9 | 107.2 | 0 | 39 | 3.6 | 16.9 | 19.8 |  |  | 30 | 0 |  | 44 |  |  |  | 86.1 | 0 | 167.8 | 198.9 | 180.3 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 21.3 | 93.5 | 63.6 | 63.1 | 29.3 |  | 49.5 | 50.2 | 141.9 | 144.8 | 168.1 | 184.4 | 0 |  |  |  | 208 | 101 | 8.3 | 3.2 | 8.5 | 0 | 84.9 | 0 | 11.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 21.9 | 50.8 | 0 | 2.5 | 8.8 | 1.6 |  | 0 | 10.9 | 4.6 | 6.9 | 9.6 | 10.2 | 9.2 | 0 | 55.1 | 67.2 | 4.8 | 6 | 0 | 8.7 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.5 | 86.1 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.9 | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  | 12.2 | 10.4 | 6530.2 | 21.487 | 0 | 9.5 | 10.2 | 26.0604 | 18.9576 | 11.7 | 3.8 | 101.705
03/06/2026 | 03:00 | 104.4 | 653.3 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 112.8 |  | 0 | 181.2 | 201.1 | 205.1 | 283 | 0 |  | 476.8 | 5 |  |  |  | 161.1 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 64.4 | 80.8 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 51.8 | 45.2 | 37.2 | 18.6 | 18.8 | 87.9 | 176.4 | 177.3 | 181.7 | 81.3 | 0 | 38.9 | 3.6 | 5.4 | 54.3 |  |  | 14.8 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 50.7 | 0 | 168.7 | 200 | 179.1 | 12.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 44.4 | 100.8 | 64 | 63.2 | 29.5 |  | 49.5 | 50.5 | 142.6 | 145.3 | 169.8 | 185.6 | 0 |  |  |  | 209.4 | 101 | 8.4 | 3.2 | 8.5 | 0 | 76.1 | 0 | 3.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.4 |  | 8 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 21.1 | 52.5 | 0 | 2.4 | 6.5 | 1.6 |  | 0 | 10.8 | 4.6 | 7 | 9.5 | 9.7 | 5.2 | 0 | 53.5 | 73.8 | 5.9 | 5.9 | 0 | 8.3 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.3 | 58.9 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10.1 | 19 | 16.9 | 9.4 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 11.9 | 6531.5 | 21.489 | 0 | 9.5 | 9.7 | 26.0375 | 18.9562 | 11.8 | 3.9 | 101.3827
03/06/2026 | 03:30 | 104.3 | 651.6 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 114.1 |  | 0 | 180.6 | 199.7 | 201.5 | 281.9 | 0 |  | 552.7 | 5 |  |  |  | 165.6 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 64.5 | 58.2 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 52 | 50.6 | 38.2 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 177.5 | 178.2 | 181 | 83.4 | 0 | 39.2 | 3.6 | 0 | 51.9 |  |  | 14.9 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 51 | 0 | 167.5 | 199 | 180.3 | 11.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 44.2 | 98.2 | 64.1 | 65.2 | 30.3 |  | 49.4 | 50.4 | 141.6 | 144.3 | 168.2 | 183.9 | 0 |  |  |  | 209.6 | 101 | 8.3 | 3.2 | 8.5 | 0 | 82.7 | 0 | 6.1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 21.8 | 46.2 | 0 | 2.4 | 4.7 | 1.6 |  | 0 | 10.8 | 4.6 | 7 | 9.8 | 9.7 | 1.3 | 0 | 44.3 | 83.8 | 3.6 | 3.2 | 0 | 8.4 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.7 | 36.6 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.8 | 8.7 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 11.2 | 6531.8 | 21.484 | 0 | 10.1 | 9 | 26.0703 | 18.9547 | 11.7 | 4 | 101.3089
03/06/2026 | 04:00 | 104.2 | 655.5 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 117.9 |  | 0 | 180.4 | 198.2 | 198.8 | 286 | 0 |  | 550.3 | 5 |  |  |  | 168.7 | 8.2 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 67.6 | 67.3 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 52 | 46.6 | 38.6 | 18.6 | 18.8 | 90 | 179.4 | 180 | 181 | 83.6 | 0 | 39.8 | 3.6 | 0 | 28.1 |  |  | 15.6 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 51.3 | 0 | 167.6 | 198.3 | 179.4 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 27.5 | 97.1 | 64.9 | 65.2 | 30.6 |  | 49.4 | 50.2 | 141.9 | 144.5 | 168.2 | 185.2 | 0 |  |  |  | 209.3 | 101 | 8.1 | 3.2 | 8.5 | 0 | 57.2 | 0 | 5.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.8 |  | 8 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 18.8 | 43.6 | 0 | 2.4 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.8 | 4.6 | 7 | 9.4 | 8.9 | 0.4 | 0 | 48.9 | 89.7 | 5.7 | 3.9 | 0 | 8.4 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.5 | 28.8 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.9 | 9.6 | 0 |  | 0 |  |  | 12.1 | 11.3 | 6477.3 | 21.484 | 0 | 9.5 | 9 | 26.0494 | 18.9531 | 12 | 3.9 | 100.8865
03/06/2026 | 04:30 | 104.5 | 655.9 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 115 |  | 14.5 | 180.3 | 198.6 | 198.6 | 271 | 0 |  | 565.1 | 5 |  |  |  | 166.4 | 8.3 | 5.4 | 22.6 | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 67.1 | 91 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 52.8 | 46.4 | 37.8 | 18.6 | 18.8 | 90.4 | 176.7 | 177.4 | 182.1 | 100.3 | 0 | 39.6 | 3.6 | 0 | 29.9 |  |  | 15.1 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 85.1 | 0 | 168 | 198.5 | 179.6 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 30.4 | 95.5 | 64.4 | 65.2 | 30.4 |  | 49.2 | 50.2 | 142.5 | 144.9 | 168.1 | 184.9 | 0 |  |  |  | 209.8 | 101.3 | 8.2 | 3.2 | 8.5 | 0 | 52.8 | 0 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.8 |  | 8 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 16.1 | 37.9 | 0 | 2.5 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.8 | 4.6 | 6.8 | 9.4 | 9.2 | 0 | 0 | 63.2 | 79.5 | 5.1 | 5.6 | 0 | 8.2 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.5 | 28.1 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19.1 | 17 | 9.1 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 11.1 | 6558.1 | 21.481 | 0 | 9.5 | 9 | 26.0065 | 18.9516 | 11.8 | 3.8 | 100.5391
03/06/2026 | 05:00 | 104.4 | 656 | 216.3 | 0 | 0 | 15 | 118.1 |  | 80.8 | 181.7 | 204 | 199.7 | 272.7 | 0 |  | 558.9 | 5 |  |  |  | 164.5 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 6.8 | 50.6 |  |  |  |  | 66.7 | 82.8 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 53 | 45.6 | 37.5 | 18.6 | 18.8 | 91.4 | 176.9 | 177.7 | 182.1 | 108 | 0 | 39.3 | 3.6 | 0 | 26.8 |  |  | 15.1 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 85.5 | 0 | 168.2 | 198.1 | 180.4 | 13.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 26.4 | 94.7 | 64 | 65.2 | 30.3 |  | 49.4 | 50.1 | 142.5 | 145 | 168.8 | 184.3 | 0 |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 8.1 | 3.2 | 8.6 | 0 | 37.7 | 0 | 9.9 | 0 | 13.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.7 |  | 8 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 2.4 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.7 | 4.6 | 6.8 | 9.2 | 11 | 1.8 | 0 | 40.4 | 58.5 | 3.2 | 2.9 | 0 | 8.2 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 22.8 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 19.1 | 16.8 | 9.1 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 10.9 | 6572.1 | 21.48 | 0 | 9.5 | 9 | 26.0004 | 18.9505 | 11.8 | 0 | 96.7309
03/06/2026 | 05:30 | 104.4 | 649.5 | 215.5 | 0 | 0 | 15 | 117 |  | 80.7 | 174 | 173.4 | 173.4 | 276.6 | 0 |  | 549.9 | 4.9 |  |  |  | 164.5 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 90.9 |  |  |  |  | 103.5 | 104.3 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 53 | 64.2 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 86.3 | 175 | 175.7 | 180.7 | 105.7 | 0 | 38.5 | 3.6 | 0 | 19.6 |  |  | 31.3 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 85.2 | 0 | 168.9 | 199.7 | 180.1 | 13.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 44.5 | 98 | 63.7 | 65.1 | 29.9 |  | 49.1 | 50 | 142.7 | 145.4 | 169.2 | 185.5 | 0 |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 8.2 | 3.2 | 8.6 | 0 | 40.9 | 0 | 10.1 | 0 | 13.1 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 11.2 | 21.9 | 0 | 2.4 | 5.7 | 1.6 |  | 0 | 10.7 | 4.6 | 6.7 | 9.1 | 13.1 | 5.2 | 0 | 29.3 | 43 | 4 | 1.4 | 0 | 8.2 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37 | 36.4 | 0 | 2.6 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.9 | 9.2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 10.5 | 6622.8 | 21.479 | 0 | 9.5 | 9 | 26.1168 | 18.9492 | 11.7 | 3.8 | 100.5451
03/06/2026 | 06:00 | 104.4 | 651.4 | 215.4 | 0 | 0 | 15 | 117.5 |  | 80.7 | 181.2 | 201.7 | 201.8 | 284.7 | 0 |  | 554.2 | 5 |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 90.4 |  |  |  |  | 104.2 | 104.1 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 53 | 104.7 | 37.5 | 18.6 | 18.8 | 89.8 | 176.4 | 176.6 | 181.2 | 106.1 | 0 | 38.7 | 3.6 | 0 | 20.1 |  |  | 31.6 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 86 | 0 | 168.5 | 198.2 | 180 | 13.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 89.3 | 98.6 | 63.9 | 65.2 | 30.1 |  | 49.1 | 50 | 142.5 | 145.2 | 168.5 | 184.8 | 0 |  |  |  | 210 | 101.5 | 8.2 | 3.2 | 8.6 | 0 | 64.9 | 0 | 10.4 | 0 | 13.1 | 9.9 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 18.1 | 33.4 | 0 | 2.4 | 8.8 | 1.6 |  | 0 | 10.7 | 4.6 | 6.7 | 9.2 | 13.4 | 7.4 | 0 | 28.5 | 43.3 | 3.4 | 1.1 | 0 | 8.1 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.6 | 67.7 | 0 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | 10.1 | 19 | 17.1 | 9 | 0 |  | 0 |  |  | 10.1 | 10.6 | 6899.2 | 21.48 | 0 | 9.5 | 8.8 | 26.1544 | 18.9488 | 11.8 | 3.8 | 100.4832
03/06/2026 | 06:30 | 104.5 | 649.5 | 215.3 | 0 | 0 | 16.2 | 117.8 |  | 80.9 | 181.8 | 201.3 | 201.7 | 284.8 | 0 |  | 548.2 | 4.9 |  |  |  | 161.7 | 7.3 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 90 |  |  |  |  | 103.6 | 166.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 145.4 | 53 | 111.7 | 37.9 | 18.4 | 18.8 | 85.5 | 174.7 | 175.4 | 180.4 | 105 | 17.7 | 38.4 | 3.6 | 0 | 21.5 |  |  | 48 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 85.7 | 0 | 168.3 | 198.7 | 180.4 | 13.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 104 | 100.3 | 63.7 | 64.9 | 29.3 |  | 49 | 49.9 | 142.7 | 145.3 | 169.4 | 185.1 | 0 |  |  |  | 209.9 | 101.6 | 8.1 | 3.2 | 8.6 | 0 | 0 | 2.6 | 10.8 | 0 | 13.3 | 10.1 | 1.6 | 4 | 2 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 17.6 | 38.5 | 0.6 | 2.4 | 9.3 | 1.6 |  | 0 | 10.7 | 4.6 | 6.6 | 9 | 13.6 | 5 | 0.4 | 30.7 | 44.5 | 3.6 | 2.1 | 0 | 8.1 | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 12.7 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0.6 | 90.3 | 82.1 | 3.6 | 2.8 | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 19 | 16.9 | 9.1 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 9 | 7149.9 | 21.489 | 0 | 9.5 | 8.8 | 26.1617 | 18.9481 | 11.9 | 3.8 | 100.5988
03/06/2026 | 07:00 | 104.5 | 652.4 | 215.8 | 0 | 0 | 60.4 | 127.1 |  | 80.7 | 136.8 | 136 | 136.1 | 242.3 | 0 |  | 536.7 | 5 |  |  |  | 169.4 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 39.6 |  |  |  |  | 80.7 | 148.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 144.3 | 52.1 | 113.2 | 38.5 | 18.4 | 18.8 | 90.9 | 177.5 | 178.4 | 180.6 | 108.1 | 46.9 | 41.1 | 3.6 | 0 | 21.1 |  |  | 30.2 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 86.6 | 0 | 168.6 | 199.8 | 180.2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 112.9 | 100 | 64.3 | 65.2 | 29.7 |  | 49 | 49.8 | 142.5 | 145.2 | 169 | 185.3 | 0 |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 8.1 | 3.2 | 8.6 | 0 | 0 | 22.8 | 10.5 | 0 | 13.4 | 10 | 4.1 | 40.4 | 20.7 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0.9 | 0.6 | 19.9 | 43.8 | 7.9 | 2.4 | 9.6 | 1.5 |  | 0 | 10.7 | 4.6 | 6.8 | 9.3 | 13.2 | 0.5 | 7.4 | 20 | 31 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 8.3 | 3.4 | 4.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 11.7 | 67.2 | 2.9 | 37.2 | 0.6 | 79.5 | 66.8 | 31.1 | 2.8 | 1.1 |  |  | 2.9 | 10 | 19.1 | 17.1 | 9 | 0 |  | 0 |  |  | 12.1 | 11.2 | 7128.1 | 21.485 | 0 | 9.5 | 9 | 26.1695 | 16.3556 | 11.7 | 5.3 | 99.51
03/06/2026 | 07:30 | 104.5 | 650 | 215.5 | 0 | 0 | 59.8 | 120.8 |  | 80.2 | 160.3 | 161.7 | 160.7 | 254.7 | 0 |  | 394.2 | 5 |  |  |  | 164 | 7.6 | 5.3 | 16.9 | 6.8 | 39.6 |  |  |  |  | 80.1 | 98.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 143.5 | 52.9 | 112.2 | 37 | 18.6 | 18.8 | 90.2 | 176 | 176.2 | 180.6 | 107.6 | 18.5 | 40.4 | 3.6 | 0 | 20.2 |  |  | 29.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 86.3 | 0 | 168.7 | 200 | 180.9 | 30.2 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 65.1 | 93.8 | 63.8 | 65.2 | 29 |  | 49.1 | 49.8 | 142.4 | 145.1 | 168.4 | 185.2 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 8.2 | 3.2 | 8.6 | 0 | 0 | 46.6 | 12.5 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5 | 76.5 | 41.3 | 1.1 | 2 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 6 | 6 | 27.4 | 71.8 | 14.8 | 2.4 | 8.8 | 1.5 |  | 0 | 10.8 | 4.6 | 6.7 | 9 | 12.3 | 0 | 17.3 | 27.1 | 36.6 | 3.9 | 2.5 | 0.7 | 8.6 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 14.4 | 148 | 5.5 | 80 | 0.6 | 57.5 | 52.5 | 65.8 | 2.8 | 1.1 |  |  | 5.3 | 10 | 19 | 17.1 | 9 | 0 |  | 0 |  |  | 11.6 | 9.8 | 7197 | 21.486 | 0 | 9.5 | 9 | 26.0416 | 9.5012 | 11.8 | 5.3 | 92.6289
03/06/2026 | 08:00 | 104.1 | 624.4 | 215.3 | 0 | 0 | 92 | 124.9 |  | 80.2 | 156.6 | 157 | 156.9 | 243.4 | 0 |  | 174.1 | 5.1 |  |  |  | 168.5 | 7.5 | 5.5 | 16.9 | 6.7 | 40.8 |  |  |  |  | 64.8 | 70.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 337.9 | 52.8 | 74.7 | 36.4 | 18.6 | 18.8 | 92.5 | 180.5 | 180.6 | 181.9 | 87.5 | 48.2 | 40.3 | 3.6 | 0 | 41 |  |  | 11.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 53.2 | 0 | 168.4 | 200 | 180 | 29.8 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 90.4 | 98.8 | 64.6 | 65.8 | 28.6 |  | 33.7 | 33.6 | 142.9 | 145.2 | 168.6 | 185.2 | 0 |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 8.1 | 3.2 | 8.8 | 0.3 | 0 | 63.3 | 11.4 | 0 | 13.3 | 9.9 | 5 | 159 | 80.7 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 10.7 | 12.6 | 19.6 | 57.6 | 15.8 | 2.4 | 5.7 | 1.5 |  | 0 | 10.8 | 4.6 | 6.8 | 9.5 | 14.5 | 0 | 26.3 | 22.9 | 33.6 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 8.7 | 3 | 4.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 13.7 | 199.9 | 7.8 | 112.7 | 0.6 | 32.5 | 32.4 | 81.8 | 2.8 | 1.1 |  |  | 7.5 | 10 | 19.1 | 17.3 | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  | 12.2 | 10.1 | 7264.7 | 21.485 | 0 | 9.5 | 9 | 25.9842 | 9.5006 | 11.9 | 5.3 | 92.6698
03/06/2026 | 08:30 | 104.5 | 606.5 | 204.5 | 0 | 0 | 90 | 123 |  | 80.7 | 182.1 | 203.4 | 202.9 | 273 | 0 |  | 171.4 | 5 |  |  |  | 167.1 | 7.8 | 5.3 | 16.8 | 6.8 | 40.4 |  |  |  |  | 64.6 | 153.1 | 0 | 0 |  | 6.4 | 411.8 | 52.1 | 56.5 | 37 | 18.5 | 18.8 | 92.1 | 177.4 | 177.1 | 182.2 | 83.9 | 21.4 | 40.8 | 3.6 | 0 | 80.6 |  |  | 11.5 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 52.3 | 0 | 168.6 | 198.6 | 179.9 | 40.1 | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 45.4 | 96.7 | 61.2 | 67.1 | 28.2 |  | 32.6 | 32.6 | 142.8 | 145.4 | 169.3 | 184.8 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 8.2 | 3.2 | 8.7 | 0.8 | 0 | 65.5 | 10.8 | 0.1 | 13.2 | 9.9 | 5.5 | 162.6 | 82.5 | 1.1 | 2 | 3.5 | 20.6 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 11.6 | 14.5 | 17.9 | 49.1 | 16.1 | 2.6 | 3.9 | 1.5 |  | 0 | 10.8 | 4.6 | 6.7 | 9.6 | 14.9 | 0 | 29.9 | 52.7 | 66.3 | 5.6 | 4.8 | 1.3 | 8.7 | 3 | 4.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 10.5 | 204 | 9.8 | 114.6 | 0.6 | 18.2 | 16.2 | 84.2 | 2.8 | 1.1 |  |  | 9.5 | 9.9 | 19 | 16.7 | 9.2 | 0 |  | 0 |  |  | 11.9 | 11.3 | 7527.1 | 21.485 | 0 | 9.5 | 9 | 25.8306 | 9.5008 | 11.9 | 5.3 | 92.5163
03/06/2026 | 09:00 | 104.8 | 608 | 213.1 | 0 | 0 | 91.1 | 120.9 |  | 80.8 | 181.1 | 183.9 | 183.8 | 270.9 | 0 |  | 249.8 | 5 |  |  |  | 169.2 | 8.2 | 5.3 | 18.6 | 6.8 | 40.7 |  |  |  |  | 71.3 | 90.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 403.8 | 52.1 | 54.2 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 90.2 | 178.6 | 179.4 | 180.8 | 85.6 | 36 | 41.1 | 3.6 | 0 | 110.1 |  |  | 31.2 | 24.4 |  | 44.5 |  |  |  | 52.8 | 0 | 167.7 | 196.5 | 179.6 | 39.8 | 21.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 48.4 | 100.1 | 62.8 | 67.1 | 28.5 |  | 33.1 | 33.3 | 142.1 | 144.7 | 168.6 | 184.3 | 0 |  |  |  | 209.8 | 101.4 | 8.1 | 3.3 | 8.8 | 0.9 | 0 | 65.7 | 10.4 | 0.1 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 166.8 | 84.9 | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 20.7 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 11.8 | 14.9 | 11 | 32.4 | 16.1 | 2.5 | 6.3 | 1.5 |  | 0.1 | 10.8 | 4.5 | 6.7 | 9.8 | 9.8 | 0 | 29.9 | 47.9 | 55.3 | 5.9 | 5.6 | 1.4 | 8.6 | 2.9 | 4.5 | 7 | 7.6 | 7.6 | 12.1 | 207.6 | 11.4 | 114.8 | 0.6 | 6.4 | 6.5 | 84.7 | 2.9 | 1.1 |  |  | 11.1 | 9.9 | 19 | 16.9 | 8.1 | 0 |  | 0 |  |  | 11.8 | 11.3 | 7573 | 21.488 | 0.6 | 9.5 | 9 | 25.5311 | 9.5007 | 11.8 | 5.3 | 92.7198
03/06/2026 | 09:30 | 104.6 | 646.9 | 217.1 | 0 | 0 | 89.1 | 115 |  | 80.1 | 181.5 | 197.4 | 197.2 | 281.8 | 0 |  | 301.2 | 4.8 |  |  |  | 160.8 | 7.1 | 5 | 22.5 | 6.7 | 39.1 |  |  |  |  | 83 | 137.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 406 | 51 | 59.3 | 36.1 | 18.6 | 18.8 | 87.5 | 174.1 | 174.5 | 180.5 | 107.1 | 17 | 39.7 | 3.6 | 0 | 104.4 |  |  | 29.7 | 25.2 |  | 44.3 |  |  |  | 84 | 0 | 169.7 | 200 | 180.4 | 73.6 | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 70.4 | 94.2 | 61.1 | 66.6 | 27.6 |  | 31 | 31 | 142.8 | 145.5 | 168.9 | 185.3 | 0 |  |  |  | 209.8 | 101.4 | 8.1 | 3.2 | 8.4 | 1 | 0 | 65.5 | 11.9 | 0.2 | 13 | 9.9 | 5.5 | 167.6 | 85.3 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 20.1 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 11.9 | 15 | 6.5 | 23.3 | 15.9 | 2.6 | 8.5 | 1.5 |  | 0.1 | 10.5 | 3.9 | 6.3 | 9.3 | 7.5 | 0 | 29.5 | 32.1 | 37.5 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 8.3 | 2.9 | 4.5 | 7 | 7.8 | 7.8 | 12.9 | 209 | 12.8 | 114.4 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 84.9 | 2.8 | 1.1 |  |  | 13 | 9.9 | 19 | 17 | 7.9 | 0 |  | 0 |  |  | 12.2 | 10.6 | 7770.6 | 21.49 | 3.1 | 9.5 | 9 | 25.4579 | 9.5013 | 11.8 | 5.3 | 95.1492
03/06/2026 | 10:00 | 104.6 | 652.2 | 217.6 | 0 | 0 | 90.8 | 116.1 |  | 79.9 | 181.7 | 199.9 | 200.1 | 279.8 | 0 |  | 317.8 | 5 |  |  |  | 165.1 | 7.3 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 40.7 |  |  |  |  | 84.2 | 178.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 403.3 | 49.8 | 58.6 | 37.3 | 18.6 | 18.8 | 88.8 | 177.5 | 177.7 | 181.1 | 102.5 | 19.1 | 40.3 | 3.6 | 16 | 104 |  |  | 30.7 | 25 |  | 43.9 |  |  |  | 84.2 | 0 | 168.6 | 200 | 178.3 | 69.6 | 32.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 46.1 | 97 | 62.2 | 67 | 26.7 |  | 46.8 | 46 | 141.8 | 144.3 | 168.5 | 184.6 | 0 |  |  |  | 210.3 | 101.7 | 8.3 | 3.2 | 8.5 | 0.7 | 0 | 66 | 12 | 0.2 | 13.1 | 9.9 | 5.5 | 167.3 | 85.1 | 1.1 | 2 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 11.8 | 14.9 | 6.1 | 12.7 | 15.6 | 2.6 | 8.7 | 1.5 |  | 0.1 | 10.5 | 3.9 | 6.4 | 9.4 | 4.9 | 0.3 | 29.1 | 40.9 | 45.6 | 5.1 | 5.4 | 1.2 | 8.2 | 2.9 | 4.5 | 7 | 7.8 | 8 | 13.7 | 207.9 | 13.9 | 113.6 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 84.8 | 2.9 | 1.1 |  |  | 14.3 | 9.9 | 19 | 17 | 7.9 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 9.8 | 7879.3 | 21.492 | 3.8 | 9.5 | 9 | 25.4307 | 9.5015 | 11.9 | 5.3 | 95.9243
03/06/2026 | 10:30 | 104.6 | 652.6 | 217.4 | 4.5 | 3.8 | 90 | 118.6 |  | 80.3 | 157.3 | 156.9 | 157.5 | 253.5 | 0 |  | 312.7 | 5 |  |  |  | 165 | 8.1 | 5.2 | 22.6 | 6.8 | 40.3 |  |  |  |  | 90.5 | 142.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 406.8 | 51.6 | 58 | 36.4 | 18.6 | 18.8 | 89.1 | 176.4 | 177.3 | 180.4 | 106.7 | 18.1 | 39.2 | 3.6 | 16.4 | 160.8 |  |  | 30.7 | 25.4 |  | 44.1 |  |  |  | 83.6 | 0 | 169.1 | 200 | 181.2 | 69.1 | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 62.6 | 96.9 | 62 | 67.1 | 27.2 |  | 49.6 | 50.3 | 142.2 | 145.1 | 169.1 | 185.5 | 0 |  |  |  | 210.3 | 101.8 | 8.1 | 3.2 | 8.7 | 0.5 | 0 | 67 | 11.5 | 0.2 | 13.1 | 9.9 | 5.5 | 166.9 | 85 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 20.6 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 11.8 | 14.8 | 7.1 | 17 | 15.5 | 2.5 | 8.8 | 1.5 |  | 0.1 | 10.4 | 3.9 | 6.4 | 9.6 | 2.3 | 4.1 | 28.9 | 32.7 | 32.6 | 6.7 | 6.2 | 1.6 | 8.2 | 2.9 | 4.5 | 7 | 7.8 | 8 | 14.4 | 207.9 | 15.2 | 113.2 | 0.6 | 0.1 | 8 | 84.7 | 4.3 | 1.1 |  |  | 15.2 | 9.8 | 18.9 | 16.9 | 8.1 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 11.1 | 7806.7 | 21.489 | 3.9 | 9.5 | 8.8 | 25.2136 | 9.5019 | 11.9 | 5.2 | 95.5046
03/06/2026 | 11:00 | 104.4 | 651.6 | 217.4 | 7.4 | 7.1 | 90.5 | 114 |  | 80.6 | 169.4 | 169.6 | 169.7 | 267.6 | 0 |  | 315.8 | 5 |  |  |  | 165.2 | 8 | 5.3 | 22.5 | 6.8 | 74.1 |  |  |  |  | 90.4 | 159.7 | 60.8 | 0 |  | 6.5 | 436.2 | 51.4 | 59.3 | 37.8 | 18.6 | 18.8 | 90 | 176.4 | 176.5 | 180.7 | 105.3 | 18.1 | 38 | 3.6 | 16 | 101.3 |  |  | 30.6 | 24.9 |  | 44.1 |  |  |  | 83.6 | 0 | 169.4 | 200 | 181 | 69.6 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 55.6 | 96.9 | 62 | 65.3 | 27.5 |  | 49.5 | 50.3 | 142.4 | 145.2 | 168.9 | 185.4 | 0 |  |  |  | 210.6 | 102 | 8.1 | 3.2 | 8.7 | 1.3 | 0 | 66.9 | 11.2 | 0.2 | 13.1 | 10 | 5.5 | 166.9 | 84.9 | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 14.9 | 11.8 | 14.8 | 5.1 | 14.6 | 15.4 | 2.5 | 8.8 | 1.5 |  | 0.1 | 10.3 | 3.9 | 6.4 | 9.5 | 0.5 | 4.7 | 28.5 | 23.8 | 26.9 | 5.9 | 4.1 | 1.3 | 8.1 | 2.9 | 4.5 | 7 | 7.8 | 8 | 17.1 | 208 | 15.9 | 100.8 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 84.5 | 4.5 | 1.1 |  |  | 15.8 | 9.9 | 19 | 17 | 8.4 | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 7.9 | 7904.9 | 21.492 | 3.9 | 9.5 | 8.8 | 24.9365 | 9.5021 | 11.9 | 5.3 | 95.3306
03/06/2026 | 11:30 | 104.2 | 659.9 | 218.6 | 7.2 | 7.3 | 20.7 | 115.2 |  | 81 | 182.1 | 203.1 | 205.8 | 277.8 | 0 |  | 331 | 5.1 |  |  |  | 165.4 | 8.3 | 5.5 | 22.5 | 6.8 | 75.7 |  |  |  |  | 91.9 | 206.8 | 120.9 | 0 |  | 6.5 | 376.5 | 51 | 63 | 36.7 | 18.7 | 18.8 | 89.1 | 179.4 | 180 | 182.5 | 107.8 | 20.9 | 38.8 | 3.6 | 16.4 | 143.5 |  |  | 31.4 | 24.1 |  | 44.2 |  |  |  | 85.2 | 0 | 169.3 | 200 | 181.5 | 70.3 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 78.6 | 104 | 63.2 | 65.6 | 27.9 |  | 49.7 | 50.4 | 142.5 | 144.9 | 169.2 | 185.7 | 0 |  |  |  | 210.3 | 102 | 8.2 | 3.3 | 8.8 | 1.3 | 0 | 66.6 | 12.1 | 0.4 | 13.5 | 9.9 | 3 | 167.7 | 85.1 | 1.1 | 2 | 3.7 | 20.9 |  | 4.1 | 3.5 | 14.9 | 12 | 14.9 | 7.7 | 15.7 | 15.3 | 2.4 | 8.8 | 1.5 |  | 0.1 | 10.3 | 4 | 6.6 | 10.1 | 0.1 | 4.4 | 28.5 | 19.9 | 24.4 | 4 | 3.4 | 1.3 | 8.1 | 2.8 | 7.2 | 7 | 7.8 | 8 | 17.2 | 209 | 16.3 | 84 | 0.6 | 0.1 | 10.6 | 84.2 | 4.5 | 1.1 |  |  | 16.3 | 9.8 | 19 | 17 | 8.7 | 0 |  | 2 |  |  | 11.8 | 4.9 | 8075.8 | 21.494 | 3.9 | 9.5 | 8.8 | 24.8369 | 9.4965 | 11.8 | 5.3 | 95.1274
03/06/2026 | 12:00 | 104.6 | 646.7 | 217.1 | 7.3 | 7.1 | 20 | 118 |  | 80.9 | 152.3 | 151.9 | 152.3 | 258 | 0 |  | 438.3 | 5 |  |  |  | 166.5 | 7.3 | 5.4 | 22.4 | 6.7 | 73.5 |  |  |  |  | 89.9 | 191.1 | 168.2 | 0 |  | 6.4 | 378.6 | 50.9 | 44.8 | 36 | 18.6 | 18.8 | 88.3 | 175.2 | 175.6 | 179.4 | 105.7 | 44.6 | 37.8 | 3.6 | 15.8 | 79.4 |  |  | 30.3 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 83.6 | 0 | 169.8 | 199.7 | 180.8 | 68.4 | 32.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 47.3 | 94.8 | 61.9 | 65.3 | 27.3 |  | 49.7 | 50.2 | 143 | 145.2 | 168.6 | 185.6 | 0 |  |  |  | 210.2 | 101.8 | 8.2 | 3.2 | 8.7 | 1.3 | 0 | 67.6 | 12.5 | 0.4 | 13.1 | 9.9 | 1.8 | 168.8 | 85.6 | 1.1 | 2 | 3.7 | 20.3 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 12 | 15.1 | 6.6 | 20.6 | 15.4 | 2.3 | 8.8 | 1.5 |  | 0.1 | 10.3 | 4 | 6.3 | 9 | 0.6 | 7 | 28.5 | 37.4 | 40.4 | 6.4 | 6.2 | 1.5 | 8 | 2.8 | 7.2 | 7 | 7.8 | 8 | 17.3 | 210.4 | 16.4 | 113.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 84.6 | 4.5 | 1.1 |  |  | 16.4 | 9.8 | 19 | 16.9 | 9 | 0 |  | 5.1 |  |  | 11.4 | 4 | 7965.2 | 21.49 | 3.9 | 9.5 | 8.8 | 25.0077 | 9.497 | 11.8 | 5.3 | 95.2947
03/06/2026 | 12:30 | 104.3 | 654.9 | 218.7 | 7.3 | 7.3 | 20.2 | 121.3 |  | 80.6 | 181.9 | 202.8 | 203.2 | 274.2 | 0 |  | 254.4 | 5 |  |  |  | 162.3 | 7.8 | 5.6 | 22.6 | 6.7 | 75.1 |  |  |  |  | 90.6 | 176.1 | 170.5 | 0 |  | 6.5 | 400.4 | 50.7 | 4.8 | 36.5 | 18.7 | 18.8 | 85.5 | 177 | 177.3 | 182 | 105.8 | 16.6 | 38.4 | 3.6 | 16.1 | 67.6 |  |  | 30.7 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 83.8 | 0 | 168.2 | 199.6 | 180.5 | 69.9 | 32.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 67.3 | 99.4 | 62.2 | 64.9 | 27.5 |  | 49.2 | 49.9 | 142.5 | 144.9 | 168.2 | 185 | 0 |  |  |  | 209.9 | 101.5 | 8.2 | 3.2 | 8.6 | 1.3 | 0 | 68.7 | 12.6 | 0.4 | 13.1 | 9.9 | 1.9 | 170.2 | 86.6 | 1.1 | 2 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 14.8 | 12 | 15.3 | 7.5 | 19.3 | 15.4 | 2.1 | 8.8 | 1.5 |  | 0.1 | 10.1 | 4.1 | 6.5 | 9.2 | 1.8 | 6.8 | 29 | 33 | 38.5 | 6.7 | 3.3 | 1.5 | 7.9 | 2.8 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8 | 17.4 | 211.8 | 16.6 | 114.5 | 0.6 | 0 | 0 | 85.5 | 4.5 | 1.1 |  |  | 16.1 | 9.7 | 19.1 | 17 | 9.3 | 0 |  | 14.1 |  |  | 12 | 3.3 | 7902.9 | 21.49 | 3.9 | 9.5 | 8.8 | 25.1344 | 9.4973 | 11.8 | 5.2 | 95.3217
03/06/2026 | 13:00 | 104.1 | 652.2 | 217.8 | 7.4 | 7.3 | 20.4 | 115.4 |  | 80.9 | 178.4 | 178.3 | 178.2 | 262.8 | 0 |  | 246.8 | 5 |  |  |  | 168.4 | 7.7 | 5.5 | 22.6 | 6.8 | 74.5 |  |  |  |  | 90.5 | 156.5 | 170.1 | 0 |  | 6.5 | 440 | 48.9 | 0 | 34.8 | 18.5 | 18.8 | 92.8 | 176.8 | 177.5 | 180.9 | 105.4 | 18.3 | 38.5 | 3.6 | 26.2 | 43.3 |  |  | 30.7 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 83.8 | 0 | 167.7 | 198.7 | 180 | 69.3 | 33 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 50.5 | 95.1 | 62 | 64.8 | 27.1 |  | 49.2 | 49.9 | 142.1 | 144.9 | 168.2 | 185.2 | 0 |  |  |  | 209.5 | 101.2 | 8.3 | 3.2 | 8.6 | 1.3 | 0 | 69.8 | 13 | 0.4 | 13.1 | 9.9 | 1.9 | 171.3 | 87.1 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 14.3 | 12.3 | 15.3 | 7.4 | 21.6 | 15.4 | 2.2 | 8.8 | 1.5 |  | 0.1 | 10.2 | 4.1 | 6.5 | 9.4 | 6.7 | 10.8 | 29.2 | 37.2 | 35.8 | 8.4 | 4.9 | 1.5 | 8 | 2.8 | 6.6 | 7 | 7.8 | 8 | 17.7 | 214.3 | 16.1 | 116.2 | 0.6 | 0 | 0 | 86.5 | 4.5 | 1.1 |  |  | 15.5 | 9.8 | 19 | 16.9 | 9.2 | 0 |  | 16.9 |  |  | 12 | 3.2 | 7833.7 | 21.488 | 3.9 | 9.5 | 8.8 | 25.195 | 9.4978 | 11.8 | 5.2 | 95.3808
03/06/2026 | 13:30 | 104.6 | 655.9 | 218.9 | 7.2 | 7.2 | 11.3 | 116 |  | 81.9 | 180.5 | 199.5 | 203.1 | 281.3 | 0 |  | 232.3 | 5 |  |  |  | 166.8 | 8.1 | 5.5 | 22.5 | 6.8 | 75.1 |  |  |  |  | 90.8 | 143.9 | 172.3 | 0 |  | 6.5 | 294.6 | 50 | 0 | 35.9 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 178 | 178.7 | 181.9 | 106.5 | 19 | 40.4 | 3.6 | 26.3 | 111.9 |  |  | 31 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 84.1 | 0 | 167.8 | 197.9 | 180.8 | 70.1 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 46.3 | 90.9 | 62.5 | 65 | 27.2 |  | 49.5 | 50 | 142.3 | 145.3 | 169.6 | 186.1 | 0 |  |  |  | 209.4 | 100.8 | 8.2 | 3.3 | 8.6 | 1.2 | 0 | 69.8 | 11.9 | 0.4 | 13.2 | 9.9 | 1.5 | 172 | 87.5 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 20.7 |  | 4 | 3.5 | 14.2 | 12.4 | 15.4 | 11.1 | 39.6 | 15.3 | 2.2 | 8.8 | 1.4 |  | 0.1 | 10.2 | 3.9 | 6.7 | 9.5 | 7.2 | 15.3 | 29.7 | 22.4 | 30.2 | 5.3 | 4.1 | 1.5 | 8.1 | 2.8 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 8 | 17.5 | 215.3 | 15.1 | 117.2 | 0.6 | 0 | 0 | 87.1 | 4.5 | 1.1 |  |  | 14.7 | 9.8 | 18.9 | 16.6 | 9.3 | 0 |  | 17.5 |  |  | 11.9 | 3.4 | 7805.5 | 21.489 | 3.9 | 9.5 | 8.8 | 25.2426 | 9.4982 | 11.8 | 5.3 | 95.5298
03/06/2026 | 14:00 | 104.6 | 653.1 | 217.7 | 7.3 | 7.3 | 11.2 | 114.3 |  | 79.1 | 179.8 | 198.9 | 202.8 | 282.2 | 0 |  | 226.6 | 5 |  |  |  | 165.5 | 7.9 | 5.4 | 22.7 | 6.7 | 74.2 |  |  |  |  | 91.3 | 131 | 161.8 | 0 |  | 6.5 | 308.3 | 48.8 | 0 | 36 | 18.6 | 18.8 | 89.1 | 177.7 | 178.4 | 181.2 | 107.3 | 19.3 | 40.6 | 3.6 | 26.4 | 60.4 |  |  | 30.9 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 84 | 0 | 167.8 | 198.2 | 180.9 | 70.5 | 33.4 |  |  |  | 36.8 |  |  | 2.8 | 44.1 | 85.3 | 66.5 | 65 | 27.7 |  | 49.4 | 49.9 | 142.1 | 144.5 | 168.6 | 185.3 | 0 |  |  |  | 209 | 100.9 | 8.2 | 3.1 | 8.6 | 1.1 | 0 | 69.9 | 13 | 0.1 | 13.3 | 9.9 | 1.1 | 172.6 | 87.7 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 20.7 |  | 4 | 3.4 | 14.2 | 12.4 | 15.7 | 10.4 | 36.3 | 15.2 | 2.2 | 8.8 | 1.4 |  | 0.1 | 10.2 | 3.9 | 6.6 | 9.3 | 6.4 | 21.2 | 30.1 | 29.1 | 31.3 | 6.2 | 3.4 | 1.6 | 8.1 | 2.8 | 7 | 6.9 | 7.6 | 8 | 15.3 | 216 | 13.7 | 117.8 | 0.6 | 0 | 0 | 87.1 | 4.5 | 1.1 |  |  | 13.6 | 9.9 | 18.8 | 16.5 | 9 | 0 |  | 17.9 |  |  | 11.9 | 3.3 | 7762.7 | 21.489 | 3.9 | 9.5 | 8.8 | 25.2534 | 9.7091 | 11.8 | 5.3 | 95.7516
03/06/2026 | 14:30 | 104.6 | 651.5 | 217.7 | 7.1 | 7 | 11.1 | 111.3 |  | 80.2 | 179.7 | 199.6 | 203.3 | 281.7 | 0 |  | 405.1 | 4.9 |  |  |  | 163.5 | 7.8 | 5.3 | 21.9 | 6.7 | 74.2 |  |  |  |  | 89.6 | 167.8 | 95.5 | 0 |  | 6.5 | 356 | 49.1 | 0 | 33.2 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 174.2 | 175.4 | 181.3 | 104 | 20.5 | 39.3 | 3.6 | 25.3 | 169.2 |  |  | 30.2 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 83.4 | 0 | 167.9 | 198.7 | 181 | 68.6 | 32.7 |  |  |  | 35.7 |  |  | 2.8 | 47.4 | 99.7 | 65.6 | 64.8 | 27 |  | 48.8 | 49.9 | 141.6 | 144.2 | 168.8 | 184 | 0 |  |  |  | 208.9 | 100.9 | 8.3 | 3.2 | 8.5 | 1 | 0 | 68.8 | 12.3 | 0.1 | 13 | 10 | 1.3 | 170.5 | 86.7 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 20.3 |  | 8.1 | 3.4 | 14.4 | 12.4 | 15.8 | 7.2 | 27.5 | 14.9 | 2.2 | 8.8 | 1.4 |  | 0.1 | 10.2 | 3.9 | 6.4 | 9.2 | 7 | 25.8 | 30.1 | 32 | 33.1 | 4.6 | 3.9 | 1.6 | 7.9 | 2.8 | 7 | 6.9 | 7.6 | 8 | 15.1 | 214.3 | 12.1 | 117.5 | 0.6 | 0 | 0 | 86.7 | 4.5 | 1.1 |  |  | 12 | 9.8 | 18.8 | 16.5 | 9.4 | 0 |  | 17.5 |  |  | 11.2 | 4 | 8043.9 | 21.492 | 0.7 | 9.5 | 9 | 25.0283 | 16.3382 | 11.7 | 5.3 | 99.0585
03/06/2026 | 15:00 | 104.1 | 654 | 218 | 7.3 | 7.2 | 11.5 | 115.1 |  | 79.9 | 180.3 | 199 | 202.9 | 281.8 | 0 |  | 383.4 | 5 |  |  |  | 163.9 | 8.3 | 5.4 | 22.5 | 6.7 | 74.9 |  |  |  |  | 90.7 | 131.4 | 151.9 | 0 |  | 6.5 | 403 | 48 | 44.7 | 34.3 | 18.6 | 18.8 | 93.4 | 178.1 | 178.7 | 181.2 | 106.6 | 19.1 | 40.5 | 3.6 | 15.1 | 106.8 |  |  | 30.8 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 84.1 | 0 | 167.2 | 198.2 | 180 | 70.1 | 33.1 |  |  |  | 36.6 |  |  | 2.8 | 43.8 | 96.4 | 66.4 | 64.9 | 28.8 |  | 48.8 | 49.4 | 140.9 | 143.4 | 167.8 | 183.4 | 0 |  |  |  | 208.7 | 100.8 | 8.2 | 3.1 | 8.6 | 0.9 | 0 | 67.4 | 11.7 | 0.1 | 13.2 | 9.9 | 1.1 | 167.2 | 84.7 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 20.6 |  | 8.1 | 3.4 | 14.5 | 12.4 | 15.8 | 5.4 | 22.7 | 14.2 | 2.4 | 8.7 | 1.5 |  | 0.1 | 10.2 | 3.8 | 6.6 | 9.4 | 5.7 | 15.8 | 29.5 | 31 | 36.2 | 4.7 | 3 | 1.5 | 8.1 | 2.8 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 8 | 16 | 209.8 | 10.2 | 116.9 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 85.8 | 4.5 | 1.1 |  |  | 10.3 | 9.8 | 18.7 | 16.4 | 9.5 | 0 |  | 12.5 |  |  | 12 | 3.7 | 8044.2 | 21.491 | 0 | 9.5 | 9 | 25.0063 | 18.9484 | 11.7 | 5.3 | 100.9458
03/06/2026 | 15:30 | 105 | 652.1 | 217.6 | 7.4 | 7.3 | 11.1 | 118.4 |  | 80.7 | 179.4 | 199.4 | 203.2 | 281.2 | 0 |  | 377.6 | 5 |  |  |  | 165.7 | 7.9 | 5.4 | 22.6 | 6.8 | 74.3 |  |  |  |  | 90 | 126.6 | 150.5 | 0 |  | 6.5 | 430.8 | 48 | 65.1 | 33.8 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 176.3 | 176.7 | 181.3 | 106.3 | 18.5 | 40.1 | 3.6 | 15.1 | 122.5 |  |  | 11.2 | 0 |  | 44 |  |  |  | 83.6 | 0 | 167.1 | 197.4 | 179.7 | 68.9 | 32.4 |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.7 | 40.6 | 99 | 65.7 | 64.9 | 28.6 |  | 48.5 | 49.1 | 141.3 | 143.5 | 167.8 | 183 | 0 |  |  |  | 208.5 | 100.6 | 8.2 | 3.1 | 8.4 | 0.8 | 0 | 62.9 | 11.8 | 0.1 | 13.2 | 9.9 | 1.2 | 162.8 | 82.4 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 20.5 |  | 8.1 | 3.4 | 14.5 | 12.2 | 15.5 | 4.2 | 19 | 12.5 | 2.5 | 8.8 | 1.5 |  | 0 | 10.5 | 3.7 | 6.6 | 9 | 5 | 15.3 | 28.2 | 22.5 | 28 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 8.3 | 2.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 15.6 | 202.8 | 8 | 111.4 | 0.6 | 4.8 | 3.6 | 82.1 | 4.5 | 1.1 |  |  | 8.3 | 9.8 | 18.7 | 16.1 | 9.3 | 0 |  | 15 |  |  | 12.2 | 4.1 | 8010.6 | 21.49 | 0 | 9.5 | 9 | 25.0152 | 18.95 | 11.7 | 5.2 | 100.8551
03/06/2026 | 16:00 | 104.7 | 656.6 | 218.5 | 7.5 | 7.4 | 11.1 | 118.8 |  | 80.1 | 179.6 | 199.2 | 203.8 | 283.1 | 0 |  | 448.5 | 5 |  |  |  | 165.9 | 8.2 | 5.4 | 22.5 | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 90.9 | 55.1 | 129.9 | 0 |  | 6.5 | 447.7 | 48 | 101.6 | 35.1 | 18.6 | 18.8 | 92.7 | 177.5 | 178.2 | 181.8 | 105.9 | 21.2 | 40.2 | 3.6 | 14.9 | 171.4 |  |  | 11.9 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 84.1 | 0 | 168 | 199.4 | 179 | 70.3 | 34.8 |  |  |  | 36.4 |  |  | 2.7 | 92.7 | 102.7 | 66.4 | 63 | 29.5 |  | 48.4 | 49.2 | 141.8 | 144.2 | 169.4 | 183.1 | 0 |  |  |  | 208.7 | 100.5 | 8.3 | 3.1 | 8.5 | 0.6 | 0 | 43.2 | 10.6 | 0 | 13.1 | 9.9 | 1.2 | 129.3 | 66.7 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 20.7 |  | 8.1 | 3.4 | 14.5 | 11.8 | 14.9 | 5.1 | 23.9 | 8 | 2.5 | 4.7 | 1.5 |  | 0 | 10.7 | 3.7 | 6.8 | 9.1 | 4 | 13.5 | 19.9 | 20.2 | 21.3 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 8.4 | 2.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 16.3 | 170.3 | 5.7 | 76.5 | 0.6 | 6.4 | 8.7 | 65.2 | 4.5 | 1.1 |  |  | 6.1 | 9.9 | 18.7 | 16.1 | 9.2 | 0 |  | 19 |  |  | 12 | 3.7 | 7990.1 | 21.489 | 0 | 9.5 | 9 | 24.9759 | 18.9515 | 11.8 | 5.2 | 100.9164
03/06/2026 | 16:30 | 104.5 | 654.3 | 218 | 7.6 | 7.7 | 10.9 | 116.3 |  | 80 | 179.8 | 198.8 | 203.1 | 284.2 | 0 |  | 554.5 | 5 |  |  |  | 164.7 | 7.8 | 5.4 | 22.5 | 6.6 | 100.8 |  |  |  |  | 90.2 | 117.9 | 130.5 | 0 |  | 6.5 | 453.9 | 48 | 144.1 | 34.3 | 18.6 | 18.8 | 89.8 | 176.5 | 177.4 | 181.8 | 107.5 | 44 | 40.2 | 3.6 | 15 | 152.8 |  |  | 34.6 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 83.7 | 0 | 167.8 | 198.9 | 179.7 | 69.9 | 34 |  |  |  | 36.3 |  |  | 2.7 | 163.1 | 117.8 | 66 | 63 | 29.4 |  | 48.3 | 48.9 | 141.3 | 143.5 | 168.4 | 182 | 0 |  |  |  | 208.8 | 100.7 | 8.2 | 3.1 | 8.5 | 0.2 | 0 | 20.3 | 9.5 | 0 | 13.1 | 10 | 1.2 | 64.5 | 33.8 | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 20.6 |  | 4 | 3.4 | 14.6 | 10.7 | 13.6 | 6.4 | 24.6 | 2 | 2.5 | 4 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 3.6 | 7.1 | 8.7 | 5 | 14.2 | 9.5 | 17.8 | 18.7 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 8.6 | 2.9 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 11.1 | 90.7 | 3.1 | 35.2 | 0.6 | 2 | 2.1 | 31.3 | 4.5 | 1.1 |  |  | 3.5 | 9.9 | 18.8 | 16.1 | 8.7 | 0 |  | 19 |  |  | 12.2 | 8 | 8023.3 | 21.524 | 0 | 9.5 | 9 | 25.0652 | 18.9525 | 11.7 | 5.2 | 100.9418
03/06/2026 | 17:00 | 104.4 | 654 | 217.9 | 7.4 | 7.5 | 11 | 115 |  | 80 | 180.9 | 199.5 | 205.1 | 285.7 | 0 |  | 554.4 | 5 |  |  |  | 164.5 | 7.8 | 5.5 | 22.4 | 6.7 | 111.1 |  |  |  |  | 100.5 | 211.9 | 76.5 | 0 |  | 6.5 | 452.8 | 48 | 135.8 | 32.8 | 18.6 | 18.8 | 90.2 | 175.6 | 176.1 | 181.6 | 105.7 | 44.2 | 38.8 | 3.6 | 14.8 | 164.1 |  |  | 94.3 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 83.7 | 24.1 | 167.5 | 199.2 | 180.8 | 69.5 | 33.7 |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.7 | 233.7 | 117.2 | 66 | 62.8 | 29.1 |  | 48.7 | 49.2 | 141.3 | 143.6 | 168 | 182.2 | 0 |  |  |  | 209.2 | 100.9 | 8.3 | 3.1 | 8.5 | 0 | 0 | 3.8 | 10.8 | 0 | 13.1 | 9.9 | 1.2 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 15.1 | 6.4 | 8.5 | 6.1 | 21.1 | 0 | 2.5 | 11.4 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 3.6 | 7.1 | 8.9 | 5.1 | 23.9 | 1.3 | 12.1 | 19.2 | 1.3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 18.2 | 0.8 | 4.9 | 0.6 | 0 | 2.8 | 5.7 | 4.5 | 1.1 |  |  | 1 | 9.8 | 18.8 | 16.4 | 9 | 0 |  | 13.2 |  |  | 12.2 | 5.2 | 7972.2 | 21.581 | 2.8 | 9.5 | 9 | 25.093 | 18.9531 | 11.8 | 5.2 | 103.9271
03/06/2026 | 17:30 | 104.9 | 656.2 | 217.9 | 3.9 | 3.8 | 62.2 | 117.7 |  | 80.6 | 181.3 | 199.9 | 204.3 | 287.5 | 0 |  | 552.9 | 5.1 |  |  |  | 166.6 | 8 | 5.6 | 22.6 | 6.7 | 105.7 |  |  |  |  | 101.5 | 214.2 | 65.1 | 0 |  | 6.5 | 455.4 | 48 | 144.2 | 35 | 18.7 | 18.8 | 89.5 | 180.6 | 180.6 | 181.1 | 106.5 | 35 | 38.8 | 3.6 | 15.4 | 143.4 |  |  | 60.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 86.1 | 91 | 167.8 | 199.9 | 179.9 | 70.7 | 34 |  |  |  | 37.3 |  |  | 2.7 | 234.3 | 117.2 | 67.4 | 63.9 | 29.2 |  | 49.2 | 49.6 | 142.2 | 144.7 | 168.1 | 184 | 0 |  |  |  | 209.3 | 100.9 | 8.2 | 3.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 13.6 | 10 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 21 |  | 4 | 3.4 | 15.1 | 1.3 | 1.8 | 4.4 | 16.2 | 0 | 2.5 | 18.1 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 3.6 | 7 | 9.1 | 6.2 | 23.6 | 0 | 13.2 | 19.3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 9.1 | 3.1 | 4.2 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 23.9 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.1 | 9.1 | 0 |  | 17.7 |  |  | 12.3 | 9.5 | 8038.5 | 21.58 | 2.8 | 9.8 | 9 | 25.2391 | 18.954 | 11.8 | 5.3 | 104.4731
03/06/2026 | 18:00 | 104.3 | 651.8 | 217.3 | 3.7 | 3.5 | 60.2 | 112.2 |  | 80.4 | 180.9 | 199.5 | 204.5 | 286.9 | 0 |  | 549.4 | 5 |  |  |  | 165.7 | 7.9 | 5.4 | 22.6 | 6.8 | 104 |  |  |  |  | 100.1 | 202 | 59.1 | 0 |  | 6.5 | 453.1 | 48.9 | 136.1 | 34.4 | 18.6 | 18.8 | 92.1 | 176.6 | 176.7 | 180.8 | 107.8 | 17.9 | 38 | 3.6 | 14.9 | 90.1 |  |  | 58.9 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 83.7 | 167.7 | 168.2 | 200 | 180.8 | 69.4 | 34 |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.7 | 186.3 | 103.9 | 65.9 | 65.9 | 28.5 |  | 49.3 | 49.6 | 142.3 | 144.5 | 168.4 | 184.3 | 0 |  |  |  | 209.4 | 100.9 | 8.2 | 3.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 15.1 | 0 | 0 | 3.8 | 10.6 | 0 | 2.5 | 15.1 | 1.7 |  | 0 | 10.6 | 3.5 | 7 | 8.9 | 5.5 | 17.7 | 0 | 13.7 | 17.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 9 | 3.1 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.5 | 40.3 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 9.4 | 0 |  | 18.9 |  |  | 12.3 | 10.6 | 7938.4 | 21.576 | 6 | 10.3 | 9 | 25.4761 | 18.9585 | 11.7 | 16.2 | 119.2106
03/06/2026 | 18:30 | 104.3 | 652.4 | 217.2 | 5.2 | 3.5 | 60.6 | 112.7 |  | 79.8 | 180.8 | 199.3 | 204.3 | 284 | 0 |  | 548.6 | 5 |  |  |  | 165.8 | 7.7 | 5.4 | 22.6 | 6.6 | 115.9 |  |  |  |  | 100.2 | 102.8 | 58.6 | 0 |  | 6.5 | 454 | 47.3 | 139.2 | 34.4 | 18.6 | 18.8 | 88.1 | 184.1 | 184.2 | 187.6 | 106.4 | 24.6 | 38.2 | 3.6 | 15 | 114.9 |  |  | 39.8 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 84.1 | 168.5 | 168.1 | 200 | 180.4 | 70.5 | 33.7 |  |  |  | 16.2 |  |  | 2.7 | 154.2 | 105.4 | 66.2 | 65.9 | 28.4 |  | 49.2 | 49.7 | 141.6 | 144.2 | 168.6 | 183.8 | 176.2 |  |  |  | 209.5 | 101 | 8.2 | 3.1 | 8.5 | 0 | 3.9 | 0 | 9.6 | 0 | 13.2 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 2.4 | 8.3 | 0 | 2.5 | 11.9 | 1.7 |  | 0 | 10.4 | 3.5 | 7 | 8.9 | 3.3 | 11.5 | 0 | 9 | 14.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 9.1 | 3 | 8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.3 | 48.1 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 8.9 | 0 |  | 19 |  |  | 12.3 | 10.3 | 8018.9 | 21.566 | 7 | 10.2 | 9 | 25.6953 | 18.9605 | 11.7 | 16.1 | 120.2218
03/06/2026 | 19:00 | 104.3 | 652.7 | 217.4 | 7.4 | 7.5 | 59.9 | 111.3 |  | 79.9 | 181 | 200 | 204.2 | 287.1 | 0 |  | 552.1 | 5 |  |  |  | 164.5 | 7.5 | 5.3 | 22.6 | 6.7 | 130.7 |  |  |  |  | 99.9 | 163.8 | 0 | 20.8 |  | 6.5 | 454.3 | 48.5 | 132.2 | 33.8 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 184.8 | 184.4 | 187.8 | 105.9 | 34.3 | 37.7 | 3.6 | 14.8 | 95.4 |  |  | 39.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 83.5 | 170.3 | 168.9 | 200 | 179.8 | 68.9 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 120.3 | 105.6 | 65.9 | 69.8 | 28.4 |  | 49.4 | 49.8 | 142.7 | 145.3 | 169.1 | 184.4 | 172.9 |  |  |  | 209.7 | 101.1 | 8.2 | 3.2 | 8.5 | 0 | 11.4 | 0 | 8.5 | 0 | 13.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.3 |  | 8.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 3.5 | 7.3 | 0 | 2.3 | 10.2 | 1.7 |  | 0 | 10.2 | 3.5 | 7 | 8.8 | 1.8 | 4.6 | 0 | 10.2 | 18 | 1 | 0.2 | 0 | 9.2 | 2.9 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.2 | 44.2 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 18.8 | 16.2 | 8.9 | 0 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 10.3 | 8000.3 | 21.564 | 8 | 10.2 | 9.4 | 25.7325 | 18.9599 | 11.7 | 16.4 | 121.9565
03/06/2026 | 19:30 | 104.3 | 653.3 | 217.5 | 7.7 | 7.7 | 60.2 | 109.4 |  | 80 | 181.1 | 200.2 | 204.9 | 283.5 | 0 |  | 551.4 | 5 |  |  |  | 163.9 | 7.7 | 5.4 | 22.6 | 6.8 | 130.9 |  |  |  |  | 100.4 | 161.7 | 0 | 132.8 |  | 6.5 | 429.8 | 49 | 131.4 | 34.2 | 18.6 | 18.8 | 88.5 | 183.7 | 183.3 | 187.7 | 106.4 | 31.5 | 38.1 | 3.6 | 14.9 | 128.1 |  |  | 39.8 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 83.8 | 170.3 | 168.7 | 200 | 180.8 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 110.8 | 103.2 | 63.3 | 75.1 | 28.8 |  | 49.4 | 49.9 | 142.2 | 144.9 | 169.1 | 184.5 | 121.2 |  |  |  | 209.3 | 101 | 8.2 | 3.1 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 6.6 | 0 | 13.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 20.6 |  | 8.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 2.6 | 5.6 | 0 | 2.3 | 10.2 | 1.7 |  | 0 | 10 | 3.8 | 7 | 8.9 | 1.1 | 1.6 | 0 | 8.6 | 17.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 9.4 | 2.8 | 8.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.1 | 24.8 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.1 | 9.2 | 0 |  | 18.9 |  |  | 12 | 11.1 | 8001.2 | 21.084 | 8 | 11.2 | 10.6 | 25.764 | 18.9595 | 11.7 | 16.2 | 123.5075
03/06/2026 | 20:00 | 104.3 | 653.1 | 217.5 | 7.5 | 7.5 | 60 | 110.3 |  | 80.2 | 180.9 | 199.7 | 205 | 284 | 16.9 |  | 550.3 | 5 |  |  |  | 161.5 | 7.6 | 5.3 | 22.6 | 6.8 | 131 |  |  |  |  | 99.9 | 164.5 | 0 | 128.7 |  | 6.5 | 429.2 | 48 | 123.6 | 33.5 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 184.2 | 183.6 | 187.5 | 105.9 | 31.6 | 37.7 | 3.6 | 14.7 | 112.8 |  |  | 39.4 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 83.7 | 170.7 | 168.9 | 200 | 180.5 | 69.1 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 103.7 | 96.5 | 62.8 | 75.3 | 28.6 |  | 49.4 | 49.9 | 142.2 | 145.1 | 168.7 | 184.5 | 118.9 |  |  |  | 209.5 | 101 | 8.2 | 3.1 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 4.3 | 0 | 13.1 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 2.3 | 10.2 | 1.7 |  | 0 | 9.8 | 4.1 | 7 | 8.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 9.2 | 18.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 9.8 | 2.9 | 8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.1 | 15.5 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.7 | 15.9 | 9.3 | 4.5 |  | 19 |  |  | 11.6 | 11 | 7949.6 | 20.589 | 8 | 11.9 | 13.2 | 25.776 | 18.9585 | 11.9 | 16.1 | 126.4234
03/06/2026 | 20:30 | 104.3 | 653 | 217.3 | 7.6 | 7.6 | 60.2 | 111.4 |  | 80.7 | 180.6 | 200 | 203.8 | 284.2 | 35 |  | 550.3 | 5 |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 5.4 | 22.6 | 6.8 | 130.8 |  |  |  |  | 100.4 | 149.9 | 0 | 131.5 |  | 6.5 | 413.4 | 48 | 137.3 | 33.9 | 18.6 | 19.4 | 89.3 | 178.2 | 178.9 | 181.2 | 107.1 | 24.6 | 38.4 | 3.6 | 15.1 | 95.9 |  |  | 38 | 0 |  | 47.7 |  |  |  | 83.8 | 170.4 | 168.1 | 200 | 180.2 | 69.8 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 164.6 | 97.1 | 64.2 | 77.1 | 28.8 |  | 49.5 | 49.9 | 142.1 | 144.7 | 168.7 | 184.5 | 96.8 |  |  |  | 209.5 | 101 | 8.3 | 3.1 | 8.5 | 0 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0 | 13.2 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20.6 |  | 8.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 0 | 2.3 | 10.2 | 1.8 |  | 0 | 9.7 | 4.1 | 7 | 10.1 | 1.9 | 4.4 | 0 | 11.7 | 20 | 1.2 | 1 | 0 | 10.2 | 2.9 | 8.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 | 9.9 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 8.8 | 8 |  | 19 |  |  | 12.1 | 10 | 7969.3 | 20.525 | 8 | 12.1 | 13.2 | 25.7943 | 18.9579 | 11.8 | 16.2 | 126.5772
03/06/2026 | 21:00 | 104.4 | 654 | 217.7 | 7.7 | 7.6 | 60 | 112.2 |  | 80.3 | 181.2 | 199.4 | 204.1 | 286.9 | 35.3 |  | 549.6 | 5 |  |  |  | 163.3 | 7.7 | 5.4 | 22.6 | 6.8 | 130.7 |  |  |  |  | 100.5 | 125.5 | 0 | 130.4 |  | 6.5 | 425 | 47.5 | 137.7 | 34.1 | 18.6 | 19.4 | 88.7 | 176.1 | 176.5 | 180.9 | 106.6 | 21.1 | 38.2 | 3.6 | 14.9 | 79.2 |  |  | 38 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 83.8 | 170.7 | 168.6 | 200 | 180 | 69.7 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 124.9 | 99.5 | 64.4 | 77.7 | 28.8 |  | 49.4 | 49.8 | 142.5 | 144.8 | 169.4 | 184.3 | 95.1 |  |  |  | 209.5 | 101.2 | 8.2 | 3.2 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0 | 7.6 | 0 | 13.1 | 9.8 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.5 |  | 8 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0 | 2.3 | 9.8 | 1.7 |  | 0 | 9.8 | 4.1 | 7 | 10 | 2.5 | 5.9 | 0 | 12.8 | 20.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 10.4 | 3 | 8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 7.4 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.1 | 9 | 17.1 |  | 19.1 |  |  | 11.9 | 11 | 7903 | 20.526 | 8 | 12.1 | 13 | 25.8293 | 18.9584 | 11.7 | 16 | 126.1136
03/06/2026 | 21:30 | 104.3 | 650.58 | 216.62 | 7.6 | 7.6 | 30 | 110.3 |  | 7.5 | 181 | 200 | 204.2 | 286.5 | 35.3 |  | 548 | 5 |  |  |  | 166 | 7.4 | 5.3 | 22.6 | 6.8 | 130.3 |  |  |  |  | 99.8 | 68.9 | 0 | 85.6 |  | 6.5 | 401.6 | 47.5 | 126.4 | 34.5 | 18.6 | 19.4 | 90 | 176.4 | 177 | 180.5 | 107.4 | 18.6 | 38 | 3.6 | 15 | 147.2 |  |  | 37.4 | 31.9 |  | 47.2 |  |  |  | 83.6 | 170.2 | 167.9 | 200 | 181.1 | 69.3 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 78.8 | 94.7 | 64 | 77.5 | 28 |  | 49.3 | 49.9 | 141.7 | 144.5 | 168.8 | 184 | 166.2 |  |  |  | 209.3 | 101 | 8.2 | 3.1 | 8.4 | 0 | 5.8 | 0 | 9.7 | 0 | 13.1 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.3 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 2.3 | 9.7 | 1.7 |  | 0 | 10 | 4.3 | 6.9 | 11.1 | 1.7 | 8.8 | 0 | 16.2 | 26.7 | 1.4 | 0.8 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 2.2 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.9 | 9 | 22.6 |  | 19 |  |  | 11.9 | 10.8 | 7778.7 | 20.525 | 8 | 12.1 | 13 | 25.8641 | 18.9574 | 11.7 | 16 | 126.1465
03/06/2026 | 22:00 | 104.3 | 652.18 | 217.22 | 7.6 | 7.6 | 30 | 109.3 |  | 0 | 180.9 | 199.8 | 204.4 | 286.8 | 109.9 |  | 549 | 5 |  |  |  | 164.5 | 8.1 | 5.4 | 22.6 | 6.8 | 63.9 |  |  |  |  | 100.6 | 58.5 | 0 | 86.4 |  | 6.5 | 384 | 48.7 | 123.8 | 34.2 | 18.6 | 19.4 | 91 | 177.6 | 178.3 | 180.9 | 107.4 | 29.7 | 38.5 | 3.6 | 15.2 | 73.3 |  |  | 38.2 | 30.2 |  | 47.3 |  |  |  | 83.8 | 170.5 | 168.1 | 200 | 181.4 | 70 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 71.4 | 81.4 | 64.3 | 74.6 | 26.3 |  | 49.3 | 49.9 | 142 | 144.8 | 168.8 | 184.6 | 96.4 |  |  |  | 209.1 | 101.2 | 8.2 | 3.1 | 8.4 | 0 | 3.3 | 0 | 9.3 | 0 | 13.2 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.7 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.3 | 9.8 | 1.7 |  | 0 | 10.2 | 4.5 | 7.1 | 11.2 | 0.6 | 13.6 | 0 | 15.2 | 27.8 | 0.8 | 0 | 0 | 10.5 | 3.4 | 8.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 9.3 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.1 | 9.4 | 27.2 |  | 19 |  |  | 10.4 | 11.3 | 7617.3 | 20.525 | 8 | 12.1 | 13 | 25.8443 | 18.956 | 11.8 | 16 | 126.2253
03/06/2026 | 22:30 | 104.4 | 651.85 | 217.2 | 7.4 | 7.5 | 35.1 | 109.5 |  | 0 | 180.7 | 200.3 | 205.1 | 287.7 | 110.6 |  | 545.5 | 5 |  |  |  | 163.8 | 7.9 | 5.4 | 22.6 | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 100.2 | 90.7 | 0 | 0 |  | 6.5 | 400.4 | 48 | 135.2 | 34 | 18.6 | 19.4 | 89.8 | 175.1 | 176.1 | 181.4 | 106.5 | 30.4 | 37.6 | 3.6 | 15.1 | 78.1 |  |  | 37.6 | 29.7 |  | 47.1 |  |  |  | 83.6 | 170.9 | 168.4 | 200 | 180.6 | 72.8 | 35 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 98.3 | 97.9 | 64.1 | 74.7 | 26 |  | 49.4 | 49.9 | 142 | 144.8 | 169.1 | 184.4 | 94.8 |  |  |  | 209.7 | 101 | 8.2 | 3.1 | 8.4 | 0 | 1.7 | 0 | 10.5 | 0 | 13.1 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.8 | 1.7 |  | 0 | 10.3 | 4.6 | 6.8 | 10.5 | 0 | 16.9 | 0 | 11.5 | 21.5 | 0.8 | 0 | 0 | 10.5 | 3.7 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 3.9 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.7 | 16.2 | 9 | 27 |  | 19 |  |  | 11.3 | 10.9 | 7611.05 | 20.527 | 6.4 | 12.1 | 12 | 25.6777 | 18.956 | 11.7 | 16 | 123.3607
03/06/2026 | 23:00 | 104.4 | 651.49 | 217.19 | 0 | 0 | 39.7 | 108.3 |  | 0 | 180.6 | 200.4 | 204.3 | 288.2 | 110.4 |  | 548.7 | 5 |  |  |  | 165.7 | 7.8 | 5.4 | 22.6 | 6.7 | 58.4 |  |  |  |  | 99.9 | 98.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 407.5 | 47.4 | 70 | 33.9 | 18.6 | 19.4 | 88.6 | 175.5 | 175.9 | 180.8 | 106.7 | 17.5 | 38 | 3.6 | 14.9 | 23.6 |  |  | 37.2 | 30 |  | 47.3 |  |  |  | 83.4 | 170.8 | 168.3 | 199.9 | 181 | 73.2 | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 146 | 96.1 | 64.1 | 72.5 | 29.1 |  | 49.6 | 50 | 142.3 | 144.9 | 169.3 | 184.6 | 0 |  |  |  | 210 | 101.3 | 8.2 | 3.2 | 8.4 | 0 | 1.4 | 0 | 10.1 | 0 | 13.1 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.8 | 1.7 |  | 0 | 10.3 | 4.5 | 6.7 | 10.3 | 0 | 22.3 | 0 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.8 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.7 | 16 | 8.6 | 26.7 |  | 19.2 |  |  | 10.4 | 10.4 | 7423.98 | 20.527 | 5.8 | 12.1 | 12 | 25.5751 | 18.9558 | 11.8 | 16 | 122.7579
03/06/2026 | 23:30 | 104.5 | 654.51 | 217.44 | 0 | 0 | 45.2 | 109.1 |  | 0 | 180.8 | 199.5 | 204.1 | 288.5 | 109.7 |  | 434.1 | 5 |  |  |  | 164.5 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 6.8 | 60.7 |  |  |  |  | 100.3 | 48.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 424.7 | 48 | 57.6 | 33.2 | 18.6 | 19.3 | 88 | 176.5 | 176.8 | 181 | 106.7 | 17.8 | 37.9 | 3.6 | 15 | 20.7 |  |  | 37.8 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 83.8 | 170.9 | 168.5 | 200 | 180.4 | 73 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 109.8 | 90.3 | 64.3 | 72.5 | 30 |  | 49.4 | 50 | 142.4 | 145 | 167.9 | 184.8 | 0 |  |  |  | 210 | 101.3 | 8.2 | 3.2 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 0 | 13.1 | 9.9 | 3.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.7 | 1.7 |  | 0 | 10.3 | 4.5 | 6.9 | 10.6 | 0 | 25.4 | 0 | 9.6 | 15.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 10.5 | 3.8 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.8 | 18.7 | 16.2 | 9.1 | 27.1 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 10.7 | 7203.45 | 20.52 | 1.1 | 10.8 | 11 | 25.6662 | 18.9554 | 11.7 | 16.1 | 115.8416
04/06/2026 | 00:00 | 104.5 | 638.27 | 214.57 | 0 | 0 | 43.5 | 106.1 |  | 0 | 181.7 | 201.1 | 203.5 | 288.9 | 109.1 |  | 423.5 | 4.4 |  |  |  | 161 | 7.1 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 58.3 |  |  |  |  | 98 | 40.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 349.6 | 48.7 | 53.8 | 32.8 | 18.6 | 19.3 | 90 | 171.5 | 171.8 | 180.4 | 104.7 | 16.6 | 37 | 3.6 | 14.5 | 18.6 |  |  | 35 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 81.3 | 171.3 | 169.1 | 199 | 180 | 67.1 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 56.4 | 74.5 | 58.9 | 71.2 | 29.2 |  | 49.4 | 50.1 | 142.4 | 145.2 | 169.1 | 185.1 | 0 |  |  |  | 210.2 | 101.4 | 8.2 | 3.1 | 8.4 | 0 | 3.7 | 0 | 11 | 0 | 12.8 | 9.9 | 3.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.3 | 9.6 | 1.7 |  | 0 | 10.5 | 4.6 | 6.6 | 8.3 | 0 | 19.5 | 0 | 10.8 | 23.3 | 0.3 | 0 | 0 | 10.5 | 3.8 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | 9.9 | 18.7 | 16 | 9.4 | 26.9 |  | 19 |  |  | 10.2 | 10.6 | 6974.64 | 20.523 | 1.1 | 9.6 | 11 | 25.777 | 18.9552 | 11.7 | 16.1 | 114.7552
EJEC |  | 2506.5 | 15599.54 | 5196.97 | 86.6 | 84.95 | 846.1 | 2762.8 | 0 | 1337.9 | 4238.4 | 4584.05 | 4634.65 | 6647.1 | 336.1 | 0 | 10608.4 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 3959.25 | 186.45 | 127.75 | 530.65 | 161.65 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.3 | 2829.1 | 971.1 | 358.1 | 0 | 155.25 | 7420.45 | 1200.15 | 1842.55 | 857.6 | 446.15 | 453.5 | 2155 | 4257.25 | 4267.85 | 4359.8 | 2486.4 | 459.2 | 937.5 | 86.4 | 287.9 | 1863.45 | 0 | 0 | 774.65 | 135.4 | 0 | 1070.05 | 0 | 0 | 0 | 1929.15 | 1164.15 | 4038.75 | 4782.35 | 4326.1 | 1215.7 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 171.75 | 0 | 0 | 66.5 | 1920.95 | 2350.6 | 1535.75 | 1625.7 | 686.9 | 0 | 1113.55 | 1126.05 | 3412.5 | 3474.55 | 4048.6 | 4429.7 | 569.25 | 0 | 0 | 0 | 5028.2 | 2428.55 | 197.3 | 76.2 | 205 | 8.25 | 418.35 | 605.35 | 238.7 | 1.7 | 317.15 | 193.35 | 64.85 | 1500.6 | 764.95 | 26.4 | 54.6 | 87.55 | 492.15 | 0 | 134.55 | 84.75 | 356.45 | 114.3 | 142.85 | 235.35 | 613.25 | 138.65 | 57.3 | 208.5 | 38.05 | 0 | 0.65 | 251.2 | 100.65 | 162.55 | 227.25 | 148.1 | 211.8 | 260.35 | 713.65 | 945.8 | 87.6 | 71.05 | 13.15 | 211.6 | 71.6 | 140.15 | 164.6 | 183.6 | 188.3 | 273.6 | 1923.15 | 114.65 | 1015.55 | 14.45 | 600.2 | 614.25 | 780.95 | 89.9 | 26.4 | 0 | 0 | 114.2 | 237.35 | 453.35 | 398.15 | 216.45 | 93.55 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 282.7 | 211.8 | 179275.36 | 511.423 | 64.2 | 240.1 | 234.75 | 614.752 | 386.2353 | 282.9 | 185.8 | 2520.1603

## REACTIVA
miércoles, 3 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/06/2026 | 00:30 | -6.8 | -24.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | -36.7 | -38.6 | -11.9 | 22.4 | 0 |  | 25.4 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 3 | -3.4 | 2.2 |  |  |  |  | 0.6 | -9.2 | 0 | 0 |  | -0.8 | 14.7 | 3.7 | 10.3 | 5.9 | -0.5 | 2.6 | 1.2 | -11.8 | -14.3 | -44.8 | 5.9 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | -0.6 |  | -35.1 | -8.6 | -13.1 | 16.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8.3 | 28.5 | 2.6 | 13 | 3.7 |  | 4.5 | 5.7 | 8.5 | 12.5 | -21.4 | -36 | 0 |  |  |  | -8.9 | -10.8 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.4 | -8.7 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | -4 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 | 7.29 | -116.51 | 0 | 2.5 | 0.34503 | 0.32116 | -0.8 | 1.1 | 3.4662
03/06/2026 | 01:00 | -7.2 | -24.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  | 0 | -32.3 | -30.2 | -5.2 | 27.2 | 0 |  | 24.8 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | -3.3 | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 | -8.7 | 0 | 0 |  | -1.2 | -6.8 | 2.5 | 10 | 6 | -0.6 | 2.6 | 0.9 | -13.1 | -15.5 | -45.7 | 5 | 0 | 5.4 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | -7.4 |  | -34.9 | -8.1 | -12.8 | 16.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8 | 29.2 | 2.9 | 10.4 | 3.8 |  | 5.2 | 6.9 | 10.5 | 14.4 | -18.2 | -27.7 | 0 |  |  |  | -12 | -12.6 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.8 | -10.4 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | -3.4 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | 4.76 | -111.54 | 0 | 2.2 | 0.33783 | 0.30647 | -0.8 | 1 | 3.0443
03/06/2026 | 01:30 | -6.5 | -23.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | -30.5 | -32.3 | -2.5 | 29.7 | 0 |  | 26.6 | -0.1 |  |  |  | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | -3.3 | 2.1 |  |  |  |  | 0.2 | -14.7 | 0 | 0 |  | -1.2 | -7.1 | 2.2 | 9.9 | 6 | -0.5 | 2.6 | 1.6 | -13.6 | -16.1 | -46.1 | 2.9 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | -7.1 |  | -33.4 | -6.8 | -21.9 | 16.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8.3 | 29.2 | 2.7 | 10.7 | 3.8 |  | 5.2 | 6.7 | 9.4 | 13.1 | -20.4 | -32.4 | 0 |  |  |  | -12.5 | -12.9 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -9 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | -4 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | 8.25 | -126.35 | 0 | 2.5 | 0.33352 | 0.28316 | -0.8 | 1 | 3.3167
03/06/2026 | 02:00 | -7.5 | -16.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | -34.2 | -32.9 | -8.8 | 23 | 0 |  | 42 | 0.1 |  |  |  | 1 | -0.1 | -0.3 | 2.9 | -3.2 | 2.8 |  |  |  |  | 0.3 | -15.7 | 0 | 0 |  | -0.7 | -19.1 | 2.7 | 10 | 5.9 | -0.1 | 2.6 | 0.8 | -15.3 | -17.8 | -48.1 | 4.7 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 1.8 |  |  | -0.4 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | -9.2 |  | -35.4 | -8.6 | -22.3 | 16.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 7.9 | 28.7 | 2.5 | 10.6 | 3.7 |  | 4.8 | 6.1 | 7.3 | 11.2 | -23.5 | -31.1 | 0 |  |  |  | -13.6 | -13.6 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -4.3 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.4 | 7.68 | -148.52 | 0 | 2.6 | 0.32779 | 0.28112 | -1 | 1 | 3.2089
03/06/2026 | 02:30 | -7.3 | -17 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | -5.2 |  | 0 | -34.7 | -32 | -8.8 | 20.9 | 0 |  | 38.3 | 0.2 |  |  |  | -3.1 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | -3.3 | 2.4 |  |  |  |  | -0.1 | -8.2 | 0 | 0 |  | -0.7 | 0 | 3.5 | 10.6 | 6 | -0.5 | 2.6 | 1.7 | -17.9 | -20.4 | -50.3 | 6 | 0 | 4.2 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -0.7 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | -2.3 |  | -36.2 | -9.4 | -21.9 | 15.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 7.9 | 29 | 2.4 | 12.7 | 3.7 |  | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 9.3 | -26.2 | -31.6 | 0 |  |  |  | -14.1 | -13.8 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -9.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -4.3 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 | 6.5 | -157 | 0 | 2.4 | 0.32148 | 0.22226 | -1.2 | 1 | 2.7437
03/06/2026 | 03:00 | -6.5 | -12.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | -29.8 | -33.2 | -1.3 | 31.4 | 0 |  | 45.1 | -0.1 |  |  |  | -1 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | -3.3 | 4.9 |  |  |  |  | -0.5 | -11.7 | 0 | 0 |  | -0.7 | 0 | 3.7 | 10.7 | 6.1 | -0.2 | 2.6 | 0.8 | -11.4 | -13.7 | -43.8 | -1.5 | 0 | 5.2 | 1 | 0.3 | -1.8 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.5 |  | -32.3 | -5.5 | -21.7 | 17.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 8.4 | 28.9 | 3 | 10.6 | 3.9 |  | 5.2 | 6.9 | 9.4 | 13.2 | -20.1 | -33 | 0 |  |  |  | -11.5 | -12.3 | -2.3 | 0.3 | 0.5 |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | -8.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -2 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 7.46 | -55.94 | 0 | 2.4 | 0.32502 | 0.18337 | -1.3 | 1 | 2.6084
03/06/2026 | 03:30 | -6.4 | -1.4 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 |  | 0 | -29.6 | -29.2 | -1.9 | 30 | 0 |  | 60.9 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | -3.2 | 5 |  |  |  |  | -0.2 | -14.1 | 0 | 0 |  | -0.7 | 0 | 3.7 | 11.1 | 6.8 | -0.3 | 2.6 | 2 | -11.6 | -13.9 | -44.2 | 0.3 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 1.9 |  |  | 0.4 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | -0.9 |  | -32.9 | -5.7 | -21.5 | 17.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 7.4 | 29.9 | 3.3 | 10.5 | 3.9 |  | 4.9 | 6.4 | 8.8 | 12.7 | -21.1 | -19.5 | 0 |  |  |  | -11 | -12.1 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 6.7 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 0 | -5.8 | -6.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -2.2 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 8.07 | -3.63 | 0 | 2.5 | 0.3276 | 0.1791 | -0.8 | 1 | 3.2067
03/06/2026 | 04:00 | -6.7 | -3.4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  | 0 | -29.6 | -29 | -2.7 | 30.6 | 0 |  | 63.1 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 2 | 1.5 | 3.1 | -3.2 | 5 |  |  |  |  | -0.2 | -11.5 | 0 | 0 |  | -0.7 | 0 | 3.7 | 10.6 | 6 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | -10.1 | -12.5 | -43 | 0.1 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | 0.4 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | -0.5 |  | -32.4 | -5.5 | -20.5 | 17.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8.1 | 28.7 | 3 | 10.5 | 3.7 |  | 5.2 | 6.8 | 9.9 | 13.8 | -18.7 | -28.4 | 0 |  |  |  | -10.2 | -11.6 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -6.1 | -7.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | -1.9 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 6.89 | -3.21 | 0 | 2.5 | 0.32934 | 0.20712 | -1.1 | 1.1 | 3.0365
03/06/2026 | 04:30 | -6.3 | -1.4 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | -31.3 | -23.8 | -3.3 | 27 | 0 |  | 65.1 | 0.2 |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.1 | -3.2 | 5.2 |  |  |  |  | -0.1 | -9.5 | 0 | 0 |  | -0.6 | 0 | 3.9 | 10.1 | 5.8 | -0.7 | 2.6 | 2.2 | -10.9 | -13.2 | -43.6 | 4.4 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 3.4 |  |  | 0.4 | 0 |  | 3.5 |  |  |  | 2.3 |  | -32.4 | -5.2 | -19.5 | 17.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8 | 28.5 | 2.6 | 10.7 | 3.7 |  | 5 | 6.7 | 9.6 | 13.4 | -19.9 | -23.5 | 0 |  |  |  | -9 | -10.9 | -2.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | -6.5 | -6.6 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -1.7 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 8.03 | 14.03 | 0 | 2.5 | 0.32384 | 0.26591 | -0.9 | 0.9 | 3.0897
03/06/2026 | 05:00 | -6.2 | -3.7 | 14.9 | 0 | 0 | -8.6 | -5.4 |  | 6.4 | -30 | -28.8 | -1.4 | 29.9 | 0 |  | 66.8 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | -3.2 | 5.8 |  |  |  |  | -0.2 | -10.4 | 0 | 0 |  | -1.1 | 0 | 3.3 | 10.5 | 6 | -0.2 | 2.6 | 1.2 | -11.6 | -14.1 | -44.2 | 3.2 | 0 | 4.7 | 1 | 0 | -2.2 |  |  | 0.4 | 0 |  | 3.3 |  |  |  | -2.7 |  | -32.7 | -5.8 | -18.9 | 17.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 8 | 29.2 | 3.2 | 10.6 | 4 |  | 5 | 6.6 | 8.5 | 12.4 | -21.4 | -29.9 | 0 |  |  |  | -10.3 | -11.7 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.12 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 8.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | -6.6 | -7.7 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.6 | -1.9 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 7.9 | -11.92 | 0 | 2.2 | 0.32384 | 0.2555 | -0.6 | 0 | 2.1793
03/06/2026 | 05:30 | -4.2 | -18.4 | 12 | 0 | 0 | -8.4 | -5.7 |  | 7 | -31.3 | -37.1 | -5.6 | 28.9 | 0 |  | 61.9 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | -3.2 | 7 |  |  |  |  | 5.1 | -7.8 | 0 | 0 |  | -1.1 | 0 | 3.1 | 18 | 6 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | -10.6 | -13.2 | -43.2 | 1.6 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0.4 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | 0.5 |  | -32.1 | -5.5 | -19.6 | 17.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 7 | 28.8 | 3.1 | 10.7 | 4 |  | 5.4 | 7.1 | 11.4 | 15.1 | -17.6 | -31.6 | 0 |  |  |  | -8.1 | -10.4 | -2.5 | 0.1 | 0.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | -0.05 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 9.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -8.9 | -10.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2 | -2.6 | 0 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 8.49 | -20.06 | 0 | 1.8 | 0.32298 | 0.24614 | -0.6 | 1 | 2.7691
03/06/2026 | 06:00 | -4.1 | -5.7 | 14.2 | 0 | 0 | -7.1 | 0.9 |  | 6.7 | -26.3 | -26.8 | 1.4 | 33.6 | 0 |  | 65.7 | 0 |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | -3.1 | 7.1 |  |  |  |  | 5.7 | -7.7 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.8 | 16.9 | 6.2 | -1.2 | 2.6 | 1.4 | -7.3 | -9.8 | -39.9 | 2.6 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.8 | 0 |  | 5 |  |  |  | -0.4 |  | -30 | -2.9 | -17.3 | 18.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 10.5 | 29.2 | 3 | 10.6 | 4 |  | 5.9 | 7.8 | 15.6 | 19.5 | -11.2 | -24.5 | 0 |  |  |  | -5.9 | -9.1 | -2.7 | 0 | 0.5 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -0.02 |  | 0.3 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 7.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.4 | -8.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 17.3 | 0.4 | 0 | -0.2 | 1.4 | -1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.4 | 8.72 | 109.5 | 0 | 1.8 | 0.32293 | 0.19136 | -0.3 | 1 | 3.0143
03/06/2026 | 06:30 | -4.9 | -5.5 | 14.3 | 0 | 0 | -8.8 | 7.6 |  | 5 | -21.7 | -24.5 | 6.3 | 40 | 0 |  | 64 | -0.1 |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | -3 | 7.9 |  |  |  |  | 6 | 4.1 | 0 | 0 |  | -0.9 | -6.9 | 3.1 | 16.6 | 6.2 | -1.3 | 2.6 | 1.2 | -7.1 | 5.7 | -39.6 | 0.7 | -1.9 | 1.9 | 1 | 0 | -3.5 |  |  | 2.9 | 0 |  | 4.8 |  |  |  | -6.7 |  | -28.6 | -1.6 | -16.2 | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 29.3 | 29 | 3.1 | 10.5 | 4 |  | 6.2 | 8.4 | 17 | 20.9 | -9 | -22.9 | 0 |  |  |  | -3.7 | -7.8 | -2.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 14.6 | 0.01 |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -3.7 | -4.7 |  |  | 0.11079 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.3 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.4 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.9 | 5.08 | 196.2008 | 0 | 1.8 | 0.32559 | 0.2033 | -0.1 | 1 | 3.2289
03/06/2026 | 07:00 | -6.6 | -18.2 | 12.8 | 0 | 0 | -9.6 | -6.4 |  | 3.4 | -32.8 | -30.1 | -6.1 | 25.9 | 0 |  | 50.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | -0.5 | -0.9 | 2.8 | -3.1 | 6 |  |  |  |  | 3.2 | -1.8 | 0 | 0 |  | -1.3 | -25.7 | 2.3 | 16 | 5.2 | -1.1 | 2.6 | 1 | -12.4 | -8.1 | -45.3 | -0.1 | -0.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | -6.6 |  | -33 | -6.1 | -20.8 | 17.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 28.1 | 27.9 | 2 | 10.7 | 4 |  | 5.3 | 7 | 11.6 | 15.4 | -16.5 | -23.9 | 0 |  |  |  | -9.8 | -11.4 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 7.8 | 0.38 |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | 5.1 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | -6.4 | -7.7 |  |  | 0.10208 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.2 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -1.4 | -5.1 | 16.4 | 1.4 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  | 3.8 | 7.89 | -18.2279 | 0 | 1.7 | 0.32642 | 0.15376 | -1.1 | 1 | 2.0802
03/06/2026 | 07:30 | -7.3 | -32.6 | 10.2 | 0 | 0 | -8.5 | -10.9 |  | 4 | -27.6 | -24.9 | -0.2 | 31.8 | 0 |  | 16.1 | 0.2 |  |  |  | -2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | -3 | 4.5 |  |  |  |  | 3.8 | -7.4 | 0 | 0 |  | -1.2 | -26.2 | 1.5 | 16.3 | 5.8 | -1.1 | 2.6 | 1.6 | -11.5 | -7.2 | -44 | 2.5 | -0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -5.5 |  | -31.8 | -4.6 | -18.8 | 18.3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 19.6 | 28.4 | 2.5 | 10.5 | 4 |  | 6.2 | 8.4 | 16.8 | 20.7 | -8.9 | -16.3 | 0 |  |  |  | -9.7 | -11.3 | -2.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 3.1 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 5.4 | 1.42 |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | -3.8 | 1.9 | -2.4 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | -10.5 | -11.7 |  |  | 0.1024 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31.3 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -7 | -6.6 | 2.6 | 1.4 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.6 | 7.65 | -53.0276 | 0 | 1.9 | 0.3323 | 0.17606 | -0.8 | 1.1 | 2.7084
03/06/2026 | 08:00 | -10.4 | -37.2 | 6.6 | 0 | 0 | -3.8 | 5.2 |  | 5 | -25.7 | -26.7 | 1.3 | 33.4 | 0 |  | -13.6 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | -3.2 | 4.6 |  |  |  |  | 0.5 | -9.7 | 0 | 0 |  | -1.1 | -13.6 | 2.3 | 10.1 | 6.9 | -1.3 | 2.6 | 1.6 | -16.2 | -12 | -39.3 | -2.4 | -1 | 2.1 | 1 | 0 | -1.2 |  |  | 2.5 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | -0.9 |  | -33.4 | -6.3 | -21.9 | 17.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 19.1 | 29.4 | 3.5 | 10.5 | 4.1 |  | 6.5 | 8.8 | 17.9 | 22.3 | -8 | -17.2 | 0 |  |  |  | -16.3 | -15.2 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 5.5 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 14.2 | 5.66 |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1 | -4.4 | -2.1 | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.5 | -10.3 | -11.7 |  |  | 0.05017 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 34.4 | -0.1 | -1.8 | -0.2 | -12.1 | -4 | -3.8 | 1.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 8.61 | -73.6798 | 0 | 2.7 | 0.3423 | 0.20869 | -0.6 | 1 | 3.651
03/06/2026 | 08:30 | -9.5 | -30.8 | 7.5 | 0 | 0 | -2.1 | 15.8 |  | 8.4 | -12.8 | -8.8 | 16.1 | 48.1 | 0 |  | -7 | 0.1 |  |  |  | -5.5 | 2.2 | 1.2 | 2 | -3.3 | 4.9 |  |  |  |  | 0.5 | 5.6 | 0 | 0 |  | -0.7 | 17.7 | 3.3 | 9.7 | 5.5 | -1.2 | 2.6 | 1.3 | -9.7 | -5.5 | -32.9 | 2.9 | 1.8 | 4.5 | 1 | 0 | 2.9 |  |  | 5.8 | -0.7 |  | 3.5 |  |  |  | 4.9 |  | -27.6 | -0.5 | -15.6 | 20.4 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.8 | 28 | 9.2 | 13.2 | 4 |  | 8.1 | 11.2 | 27.7 | 31.7 | 6.5 | -1.1 | 0 |  |  |  | -10 | -11.5 | -2.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 6.1 | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.8 | 15.2 | 5.95 |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.3 | -3.9 | -4.3 | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2 | -8.5 | -8.8 |  |  | 0.05443 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35 | -0.3 | -1.9 | -0.2 | -13.1 | -0.8 | -0.7 | 1.4 | 0.4 |  |  | -0.2 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.3 | 8.33 | 207.3344 | 0 | 2.2 | 0.33073 | 0.13703 | 0.1 | 1 | 3.7678
03/06/2026 | 09:00 | -9.1 | -25.6 | 9.1 | 0 | 0 | -1 | 16.5 |  | 0 | -14.7 | -14 | 12.6 | 45.8 | 0 |  | 2.3 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | -3.3 | 5.7 |  |  |  |  | 1.9 | -3.7 | 0 | 0 |  | -1.1 | 18.3 | 4.3 | 8.1 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 11 | 11.7 | -42.6 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 3.6 | 5 |  | 1.8 |  |  |  | 5.8 |  | -26.4 | 0 | -13.1 | 21.3 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.8 | 28.4 | 9.3 | 13.1 | 4 |  | 8.1 | 11.2 | 24.2 | 28.4 | 2.2 | -2.4 | 0 |  |  |  | -5.2 | -8.6 | -2.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 6.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 17.1 | 6.22 |  | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -3.1 | -2.6 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2 | -7.5 | -8.2 |  |  | 0.06228 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 33.7 | -0.5 | -1.9 | -0.2 | -11.8 | 0 | 4.4 | 1.4 | 0.4 |  |  | -0.5 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  | 3.3 | 7.92 | 236.5023 | 0 | 2.1 | 0.3083 | 0.19967 | 0.2 | 1.1 | 3.908
03/06/2026 | 09:30 | -8.6 | -6.6 | 14 | 0 | 0 | -7.2 | 2.9 |  | 0 | -8.5 | -7.1 | 21.5 | 55.2 | 0 |  | 13.4 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 2.9 | -3.2 | 7.5 |  |  |  |  | 4.7 | 5 | 0 | 0 |  | -1 | 24.1 | 4.5 | 8 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 14.6 | 15.2 | -38.8 | 6.9 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | 5.4 | -1.4 |  | -1 |  |  |  | 13.6 |  | -22 | 0 | -8.8 | 25 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 19.4 | 29.1 | 10 | 13.2 | 4.1 |  | 8.8 | 12.2 | 28 | 32 | 7.4 | 2.9 | 0 |  |  |  | 0.5 | -5.3 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 6.2 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 17.8 | 6.33 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -2.2 | -0.3 | -2.7 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | -3.8 | -3.9 |  |  | 0.06149 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 32.9 | -0.7 | -1.9 | -0.2 | -10.5 | -1.9 | 7.9 | 1.4 | 0.4 |  |  | -0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  | 3.6 | 7.63 | 376.1215 | 0.3 | 2.2 | 0.28908 | 0.16184 | -0.3 | 1 | 3.6509
03/06/2026 | 10:00 | -8 | 1.5 | 14.9 | 0 | 0 | -4.4 | 15.2 |  | 0.5 | -2.6 | -3.8 | 27.6 | 61.9 | 0 |  | 15.4 | 0 |  |  |  | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | -3.2 | 8.8 |  |  |  |  | 7.6 | 13.4 | 0 | 0 |  | -0.8 | 23.5 | 4.9 | 8.6 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 1 | 19.3 | 19.9 | -34.2 | 5.1 | 3 | 3.2 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | 6.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 16.7 |  | -19.5 | 0 | -8.4 | 25.9 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.7 | 29.5 | 10.6 | 13.7 | 4 |  | 9.4 | 13.3 | 30.8 | 35 | 12.5 | 7.3 | 0 |  |  |  | 3.3 | -3.6 | -2.2 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 6.1 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 18.7 | 6.22 |  | -0.3 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -2 | 1 | -2.6 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | -2.9 | -3.1 |  |  | 0.08847 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 31.1 | -1 | -1.8 | -0.2 | -9.5 | -1.3 | 11 | 1.4 | 0.4 |  |  | -1 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0 |  | 0 |  |  | 3.6 | 7.58 | 497.9885 | 0.1 | 2 | 0.29236 | 0.20962 | -0.1 | 1.1 | 3.602
03/06/2026 | 10:30 | -7.8 | -7.6 | 13.5 | 1.2 | 1.2 | -3.3 | 17.1 |  | 0.1 | -10.3 | -9.8 | 17.7 | 51.3 | 0 |  | 14.3 | 0.1 |  |  |  | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | -3.2 | 9.7 |  |  |  |  | 8.5 | 7.7 | 0 | 0 |  | -0.8 | 26.4 | 4.7 | 11.1 | 2 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 18.5 | 19.3 | -35.1 | 7.8 | 2.3 | 4.2 | 1 | 0.2 | 0.9 |  |  | 6.8 | -0.5 |  | -0.1 |  |  |  | 15.6 |  | -21 | 0 | -8.3 | 25.3 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 35.7 | 32.8 | 9.7 | 13.8 | 4 |  | 8.9 | 12.7 | 31.3 | 35.4 | 13 | 7.1 | 0 |  |  |  | 3.8 | -3.3 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 6.4 | 0.1 |  | 0 | 0 | -1 | 17.2 | 6.31 |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -2.2 | 0.4 | -2.6 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -5.3 | -5.9 |  |  | 0.03332 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 32.8 | -1.2 | -1.8 | -0.2 | -10.6 | -0.1 | 9.9 | 2.1 | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.8 | 3 | 2.7 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 7.55 | 472.1933 | -0.2 | 2.4 | 0.28886 | 0.18733 | 0.1 | 1.2 | 3.9762
03/06/2026 | 11:00 | -6.5 | -7.9 | 13.9 | 1.2 | 1.2 | -5.4 | 16.5 |  | 0 | -9.6 | -7.1 | 18.6 | 52.8 | 0 |  | 13.2 | 0.1 |  |  |  | 2.6 | 0.5 | -0.4 | 2.8 | -3.3 | 11.4 |  |  |  |  | 9.3 | 9.7 | 6.2 | 0 |  | -0.8 | 37.2 | 5 | 10.9 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 18.3 | 18.8 | -45 | 9.4 | 3.3 | 2.4 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 6.5 | -1.4 |  | -0.5 |  |  |  | 16.9 |  | -21 | 0 | -7.3 | 25.3 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 35.7 | 32.7 | 9.4 | 13.8 | 4 |  | 8.5 | 11.9 | 28.2 | 32.4 | 8.4 | 5 | 0 |  |  |  | 3.7 | -3.4 | -2.5 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 6.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1 | 18.4 | 6.21 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -2.1 | 0.3 | -2.6 | 0 | 0.8 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | -5.3 | -6.1 |  |  | 0.07881 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 32.2 | -1.4 | -0.8 | -0.2 | -10.8 | -0.2 | 13.4 | 1.8 | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  | 3.7 | 7.85 | 478.2388 | -0.2 | 2.4 | 0.27927 | 0.21285 | 0.2 | 1 | 3.8921
03/06/2026 | 11:30 | -6.1 | 7.6 | 16.5 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 30.3 |  | 0 | 0.5 | 3.3 | 31.6 | 65.2 | 0 |  | 20.9 | 0.1 |  |  |  | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | -3.3 | 12.7 |  |  |  |  | 9.5 | 20.4 | 10.3 | 0 |  | -0.9 | 13.6 | 4.6 | 10.9 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 22.8 | 23.5 | -40.9 | 8.6 | 1.7 | 2.2 | 1 | 0.3 | 2.6 |  |  | 7.6 | -0.5 |  | 0 |  |  |  | 14.7 |  | -16.7 | 0 | -4 | 27.3 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 36.6 | 31.5 | 9.4 | 13.8 | 4 |  | 9.2 | 13.2 | 32.1 | 36.4 | 13 | 10.4 | 0 |  |  |  | 5 | -2.6 | -2.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 5.9 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | 0 | 19.9 | 6.23 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -2.2 | 0.6 | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 3.7 | 1.8 | -2.6 | -3.6 |  |  | 0.07025 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 31.4 | -1.5 | 0.3 | -0.2 | -9.5 | -0.5 | 11.6 | 1.8 | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.8 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 0 |  | 2 |  |  | 3.6 | 7.48 | 617.4802 | 0.2 | 2.2 | 0.2817 | 1.3553 | 0.5 | 1.1 | 5.637
03/06/2026 | 12:00 | -6.6 | 2.7 | 15.6 | 1.4 | 1.4 | -1.8 | 3.5 |  | 0 | -10.4 | -8.7 | 16.7 | 51.4 | 0 |  | 30.2 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 2.9 | -3.2 | 11.1 |  |  |  |  | 8.5 | 16.3 | 4 | 0 |  | -0.9 | 21.2 | 5.4 | 11.5 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 13.5 | 14.2 | -49.4 | 8.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | 5.4 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 5.9 |  | -22.9 | 0 | -9.9 | 24.3 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 36 | 32.7 | 9.9 | 13.8 | 4.1 |  | 8.1 | 11.3 | 24.2 | 28.2 | 1.8 | 0.7 | 0 |  |  |  | 4.6 | -2.9 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 7 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 6.49 |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -2.1 | 0 | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 3.7 | 1.8 | -4.8 | -5.7 |  |  | 0.02932 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 30.4 | -1.4 | -1.8 | -0.2 | 0 | -2.3 | 13.4 | 1.8 | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.8 | 3 | 2.7 | 2.2 | 0 |  | 1.9 |  |  | 3.5 | 3.41 | 435.3293 | -0.3 | 1.6 | 0.71175 | 1.3862 | 0.4 | 1.5 | 5.298
03/06/2026 | 12:30 | -8.4 | -7.4 | 13.3 | 1.1 | 1 | -2 | 10.5 |  | 0 | -6.6 | -4.8 | 23.3 | 55.8 | 0 |  | 2.2 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0.5 | 0 | 2.9 | -3.2 | 9.5 |  |  |  |  | 6.2 | 11.4 | 2.5 | 0 |  | -0.9 | 14.7 | 3.8 | -0.5 | 2.4 | -1.2 | 2.6 | 0.3 | 12 | 12.7 | -45.8 | 6.1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 3.6 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 6.8 |  | -23.5 | 0 | -10.7 | 24.2 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 35.5 | 33.3 | 10.1 | 13.7 | 4.1 |  | 8.1 | 11.3 | 22.1 | 26.3 | -0.2 | -2.5 | 0 |  |  |  | -1.8 | -6.7 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 6.7 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 6.58 |  | -0.3 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -2.8 | -1.5 | -2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -5.3 | -6.1 |  |  | 0.05307 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 33.2 | -1.5 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | 5.6 | 1.8 | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 |  | 1.9 |  |  | 3.7 | 3.92 | 348.9531 | 0 | 1.7 | 2.3043 | 1.3863 | 0.5 | 1.5 | 7.3906
03/06/2026 | 13:00 | -9.2 | -18.4 | 11.9 | 1.1 | 1 | -2.9 | 6.2 |  | 0 | -12.9 | -12 | 14.8 | 47.2 | 0 |  | -1.3 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | -3.3 | 8.4 |  |  |  |  | 5.2 | 7.5 | -3.9 | 0 |  | -0.9 | 34.9 | 4 | 0 | 2.3 | -1.2 | 2.6 | 1.2 | 9 | 9.7 | -44.3 | 5.4 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 6.9 |  | -25.8 | 0 | -13.6 | 23 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 35.6 | 33.2 | 10.1 | 13.6 | 4 |  | 7.4 | 10.3 | 18.1 | 22.1 | -7.5 | -6.9 | 0 |  |  |  | -3.9 | -7.9 | -2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 6.6 | 0.3 |  | 0.1 | 0 | 0 | 18.3 | 6.66 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -2.9 | -2 | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -7.2 | -8.4 |  |  | 0.04128 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 32.5 | -1.3 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 6.3 | 1.8 | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3 |  |  | 3.7 | 4.1 | 263.1013 | -0.3 | 1.7 | 2.2994 | 1.3844 | 0.2 | 1.7 | 6.9838
03/06/2026 | 13:30 | -6.8 | -26.3 | 10.5 | 1 | 1.2 | -3.8 | 2 |  | 0 | -12.1 | -12.3 | 17.5 | 51 | 0 |  | -0.1 | 0 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0.6 | 3 | -3.3 | 9.4 |  |  |  |  | 5.5 | 5.2 | -6.5 | 0 |  | -1.2 | -8 | 3.2 | 0 | 1.9 | -1.3 | 2.6 | 0.8 | 8.9 | 9.6 | -44.5 | 5.5 | -0.3 | -0.1 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 1.8 | 0 |  | -1 |  |  |  | -0.2 |  | -25.6 | 0 | -12.7 | 22.9 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 36.4 | 32.9 | 9.8 | 13.7 | 4.1 |  | 7.2 | 10 | 17.1 | 21.1 | -8.6 | -11.8 | 0 |  |  |  | -6.9 | -9.7 | -2.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 7.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 6.53 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -3.2 | -3.4 | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 2 | -7.2 | -8.5 |  |  | 0.0363 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 32.3 | -1.2 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0.4 |  |  | -1 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0 |  | 0.8 |  |  | 3.3 | 3.91 | 183.0763 | -0.3 | 1.8 | 2.3064 | 1.3852 | 0.1 | 1.7 | 6.9916
03/06/2026 | 14:00 | -5.3 | -25.8 | 10.6 | 1 | 1.2 | -3.3 | 0.5 |  | 0 | -14.7 | -10.7 | 15.1 | 47.8 | 0 |  | -1.1 | 0.1 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 2.8 | -3.2 | 10.2 |  |  |  |  | 7.4 | 4.3 | -7.5 | 0 |  | -1.1 | 3 | 3.5 | 0 | 2 | -1.2 | 2.6 | 0.8 | 8.1 | 8.8 | -45.4 | 7.1 | 2.1 | -0.4 | 1 | 0.2 | 2.4 |  |  | 1.8 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 0.5 |  | -26.5 | 0 | -12.4 | 22.7 | 1 |  |  |  | -0.4 |  |  | -0.4 | 35.9 | 32.9 | 9.5 | 13.6 | 4.1 |  | 7.1 | 9.9 | 17 | 21 | -9.1 | -7.5 | 0 |  |  |  | -6.9 | -9.6 | -2.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 7.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 20.6 | 6.71 |  | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2.9 | -2.4 | -2.5 | -0.2 | 0.8 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 2 | -8.7 | -9.8 |  |  | 0.02807 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 30.3 | -0.9 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 13.7 | 1.8 | 0.4 |  |  | -0.8 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 |  | 2.4 |  |  | 3.3 | 3.6 | 207.7381 | -0.1 | 2.2 | 2.3107 | 1.3895 | -0.1 | 1.6 | 7.3002
03/06/2026 | 14:30 | -5 | 2.6 | 15.4 | 1.4 | 1.2 | -2 | 10.2 |  | 0.1 | -5.2 | -6.2 | 25 | 59.2 | 0 |  | 32.3 | -0.1 |  |  |  | 5 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | -3.2 | 11.8 |  |  |  |  | 7.9 | 12.1 | -0.2 | 0 |  | -0.9 | 12.2 | 4.6 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 1.5 | 18.1 | 18.6 | -35.2 | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 6.5 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 8.2 |  | -20.6 | 0 | -6.7 | 25.5 | 2.2 |  |  |  | 1.3 |  |  | -0.4 | 35.9 | 33 | 10.2 | 13.6 | 4.1 |  | 9.2 | 13 | 29.7 | 33.7 | 11.2 | 5.4 | 0 |  |  |  | 1.6 | -4.7 | -2.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 6.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 6.49 |  | -0.2 | 1 | 0.4 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -2 | 0 | -2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -4.9 | -5.6 |  |  | 0.03316 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 29.1 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 18.7 | 1.8 | 0.4 |  |  | -0.6 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 0 |  | 2 |  |  | 3.1 | 3.28 | 507.7032 | 0.1 | 2.4 | 2.312 | 1.4259 | 0.2 | 1.6 | 8.0379
03/06/2026 | 15:00 | -4.4 | 55.7 | 28 | 1.4 | 1.2 | -1.5 | 16 |  | 0.8 | -7.4 | -5.6 | 22.4 | 56.3 | 0 |  | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | -3.2 | 12 |  |  |  |  | 10.7 | 7 | 1.5 | 0 |  | -0.7 | 20.6 | 5.2 | 10.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 17.2 | 17.8 | -46.1 | 8.4 | -0.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 6.8 |  | -21.5 | 0 | -7.9 | 25.2 | 2.1 |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.4 | 36.2 | 33.3 | 12.5 | 13.9 | 10.3 |  | 8.7 | 12.3 | 27.7 | 31.9 | 7.4 | 4.5 | 0 |  |  |  | 3.6 | -3.4 | -2.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 6.3 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | 0 | 20.9 | 6.2 |  | -0.3 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -1.8 | 0.5 | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.4 | -6.9 |  |  | 0.03502 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 28.8 | -0.4 | -2.1 | -0.2 | -10.1 | -2.7 | 18 | 1.8 | 0.4 |  |  | -0.3 | 0.8 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 0 |  | 3.7 |  |  | 3.5 | 3.63 | 533.065 | 0 | 2.6 | 2.3159 | 1.4466 | 0.2 | 1.7 | 8.2624
03/06/2026 | 15:30 | -4.3 | 51.6 | 27.9 | 1.6 | 1.4 | -2.1 | 2.7 |  | 0.7 | -12.5 | -7.5 | 18 | 50.4 | 0 |  | -1.5 | 0.2 |  |  |  | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3 | -3.3 | 14 |  |  |  |  | 11.4 | 4.9 | -1.5 | 0 |  | -0.7 | 30 | 5.1 | 12.9 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 1.5 | 12.4 | 12.9 | -46 | 10.6 | 1.4 | 3.5 | 1 | 0.2 | 2.6 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 5.4 |  | -24.5 | 0 | -11 | 23.6 | 1.4 |  |  |  | 3.7 |  |  | -0.3 | 35.9 | 38.7 | 11.5 | 16.2 | 10.2 |  | 7.7 | 10.6 | 23.4 | 27.4 | 0.8 | -2.1 | 0 |  |  |  | -0.1 | -5.6 | -2.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 5.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 19.6 | 5.9 |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -2.1 | -0.5 | -1.7 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -7.2 | -8.2 |  |  | 0.02835 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 29.2 | -0.2 | -1.6 | -0.2 | -11.5 | -1.8 | 11.7 | 1.8 | 0.4 |  |  | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0 |  | 4 |  |  | 3.6 | 3.7 | 456.3284 | 0 | 2.4 | 2.3204 | 1.4142 | 0.1 | 1.5 | 7.7345
03/06/2026 | 16:00 | -4.4 | 60.3 | 29.1 | 1.4 | 1.4 | -1.9 | 16.7 |  | 1.8 | -10.8 | -14.1 | 19.5 | 53.7 | 0 |  | 20.4 | -0.1 |  |  |  | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 3.1 | -3.2 | 13.3 |  |  |  |  | 9.5 | -4.1 | 2.3 | 0 |  | -1.4 | 39.2 | 5.4 | 11.5 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 17.2 | 17.7 | -41.4 | 10.6 | -1 | 4.4 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 4.7 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 10.2 |  | -21.6 | 0 | -9.9 | 24.8 | 2 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 50.7 | 39 | 12 | 16.2 | 10.2 |  | 8.4 | 11.8 | 27.6 | 31.6 | 7 | -3.2 | 0 |  |  |  | 0.6 | -5.2 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 2.8 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 3.94 |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -2 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -7.6 | -8.1 |  |  | 0.02011 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28 | 0 | 0.6 | -0.2 | -9.1 | -0.7 | 14.7 | 1.8 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 | 0 |  | 4 |  |  | 3.5 | 4.59 | 554.4501 | 0 | 2.4 | 2.3214 | 1.4355 | 0.1 | 1.7 | 7.9569
03/06/2026 | 16:30 | -3 | 100.5 | 36.4 | 1.7 | 1.4 | -1.5 | 20 |  | 1.4 | -4.4 | -3.3 | 26.1 | 60.4 | 0 |  | 57.9 | 0 |  |  |  | 10.1 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | -3.2 | 18.8 |  |  |  |  | 11.7 | 3.3 | -0.4 | 0 |  | -1.1 | 44.6 | 5.8 | 18.3 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 27.5 | 28.1 | -31.2 | 10.3 | -0.1 | 5.2 | 1 | 0.2 | 2.2 |  |  | 6.5 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 11.5 |  | -16 | 0 | -3.2 | 27.8 | 3.2 |  |  |  | 4.4 |  |  | -0.2 | 49.4 | 38.9 | 11.9 | 16.3 | 10.1 |  | 9 | 12.8 | 32.1 | 36.2 | 14.2 | 7.3 | 0 |  |  |  | 8.7 | -0.4 | -2.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 16 | 0.99 |  | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 1.1 | -0.8 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -2.9 | -3.6 |  |  | 0.09292 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | -2.4 | -0.1 | 16.5 | 1.8 | 0.4 |  |  | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0 |  | 2.9 |  |  | 3.6 | 4.39 | 816.1729 | 0 | 2 | 2.3225 | 1.4411 | -0.3 | 1.6 | 7.0636
03/06/2026 | 17:00 | -0.5 | 114 | 38.4 | 1.3 | 1.4 | -1.7 | 6.2 |  | 0.2 | -4.7 | -2.9 | 26.1 | 60.1 | 0 |  | 67.4 | 0.1 |  |  |  | 13 | 1.4 | 0.3 | 3 | -3.2 | 22.2 |  |  |  |  | 14.5 | 21.9 | -5.6 | 0 |  | -1.3 | 43.5 | 5.7 | 19 | 6.2 | 0.4 | 2.6 | 1 | 27.8 | 28.3 | -30.9 | 7.9 | -1.6 | 4.6 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | 8 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 10 |  | -17.2 | 0 | -2.1 | 27.4 | 3 |  |  |  | 3.4 |  |  | -0.5 | 64.7 | 39.4 | 12.4 | 16.3 | 10 |  | 8.6 | 12.3 | 28.3 | 32.6 | 8.6 | 4.3 | 0 |  |  |  | 13.6 | 2.4 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.4 | 1 | 8.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.7 | -2.3 |  |  | 0.11062 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.8 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 2.9 | 1.8 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 0 |  | 3.6 |  |  | 3.6 | 6.93 | 844.1406 | -0.1 | 1.5 | 2.3257 | 1.4395 | -0.8 | 1.6 | 5.9653
03/06/2026 | 17:30 | 2.2 | 115 | 38.9 | 1.4 | 0.9 | -5 | 11.1 |  | 0 | -7.7 | -3.5 | 23.9 | 60.7 | 0 |  | 74 | 0.1 |  |  |  | 17.5 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | -3.2 | 25 |  |  |  |  | 19.1 | 21.8 | -9.7 | 0 |  | -1.4 | 40.6 | 5.4 | 25.4 | 6.2 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 28.7 | 29.2 | -30.5 | 9.5 | -1.6 | 4.4 | 1 | 0.2 | 2.2 |  |  | 6.1 | 0 |  | -2 |  |  |  | 8.6 |  | -16.4 | 0 | -2.8 | 27.6 | 3.1 |  |  |  | 2.7 |  |  | -0.5 | 64.8 | 31.1 | 12 | 16.5 | 10 |  | 8.3 | 11.9 | 26.6 | 31.3 | 4.9 | 3.5 | 0 |  |  |  | 13.5 | 2.5 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 12.2 | -0.01 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 11.7 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -2.5 | -3.3 |  |  | -0.23728 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | -0.2 | 6.7 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.4 |  |  | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 |  | 3.2 |  |  | 3.7 | 7 | 833.1527 | 0 | 1.5 | 2.3334 | 1.4332 | -0.9 | 1.5 | 5.8666
03/06/2026 | 18:00 | -1.8 | 82.9 | 33.2 | 0.7 | 0.6 | -6.7 | -3.7 |  | 0.1 | -13.2 | -11.6 | 16.5 | 50.2 | 0 |  | 56.2 | 0 |  |  |  | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | -3.3 | 18.1 |  |  |  |  | 10.2 | 17.2 | -16.4 | 0 |  | -1.3 | 38.2 | 5.3 | 25.7 | 6 | -1.1 | 2.6 | 1.2 | 23.4 | 24 | -44.8 | 9.4 | -0.4 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 0 |  |  | 4 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 4.5 |  | -18.6 | 0 | -4.4 | 26.5 | 2.7 |  |  |  | 0.7 |  |  | -0.6 | 64.9 | 31.1 | 11.8 | 16.2 | 10 |  | 7.3 | 10.1 | 22.4 | 26.4 | -1.1 | -7.7 | 0 |  |  |  | 11 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 12.3 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.2 | -7.9 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0 |  | 1.6 |  |  | 3.7 | 6.95 | 575.65 | -0.8 | 1.6 | 2.3508 | 0.78204 | -1.1 | 1.6 | 4.4328
03/06/2026 | 18:30 | -3.3 | 63.4 | 29.5 | 0.9 | 1.2 | -3.9 | 1.6 |  | 1.5 | -18.2 | -19.5 | 10.6 | 43.7 | 0 |  | 44.5 | 0 |  |  |  | -5.7 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | -3.2 | 12.7 |  |  |  |  | 8.7 | -4.3 | -0.9 | 0 |  | -1.1 | 37.1 | 3.9 | 25.9 | 6.3 | -1.1 | 2.6 | 1.4 | 21.1 | 21.5 | -42.2 | 7.9 | -2 | 4.2 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 2.9 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 5 |  | -21 | 0 | -8 | 25.2 | 2.2 |  |  |  | 2 |  |  | -0.6 | 61.6 | 31.1 | 11.8 | 18.9 | 9.8 |  | 6.7 | 9.4 | 20.9 | 25 | -2.6 | -15 | 3.3 |  |  |  | 6 | -2 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 8.2 | 0.04 |  | 0 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.5 | -10.8 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.8 | -3.2 | 0 | 1.8 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0 |  | 2.7 |  |  | 3.7 | 8.64 | 456.48 | 0.3 | 1.7 | 2.3543 | 0.27414 | -1.1 | 1.5 | 5.0285
03/06/2026 | 19:00 | -4.5 | 60.1 | 29.1 | 1.5 | 1.4 | -2.2 | 8.9 |  | 2.1 | -17.2 | -18.5 | 12.1 | 46.4 | 0 |  | 49.8 | 0 |  |  |  | -5.4 | 1.4 | 1 | 2.9 | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 5.7 | 6.5 | 0 | -2.6 |  | -1 | 41.2 | 4.4 | 19.4 | 3.8 | -1.3 | 2.6 | 1.3 | 23.6 | 24 | -39.9 | 8.7 | -3.1 | 5.2 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 4.4 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 6.1 |  | -19.3 | 0 | -7.1 | 25.8 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 63.5 | 30.6 | 7.1 | 16.2 | 5.8 |  | 6.9 | 9.5 | 22.6 | 26.5 | -0.5 | -14.3 | -3.1 |  |  |  | 8.6 | -0.5 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.2 | 0.03 |  | 0 | 0.9 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -10.5 | -11.7 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -3 | -4.1 | 0 | 1.9 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0 |  | 2.2 |  |  | 3.4 | 8.65 | 470.88 | -0.4 | 1.9 | 2.3625 | 0.2966 | -0.6 | 1 | 4.5591
03/06/2026 | 19:30 | -3.9 | 63.2 | 29.3 | 1.4 | 1.5 | -4.2 | -1 |  | 0.7 | -18.5 | -19.5 | 10.8 | 44.2 | 0 |  | 48.3 | 0 |  |  |  | -5 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | -3.3 | 12.6 |  |  |  |  | 4.3 | 3.6 | 0 | -11.8 |  | -1.2 | 25.4 | 3.3 | 19.8 | 4 | -1.4 | 2.6 | 1.2 | 19.4 | 19.9 | -43.9 | 7.4 | -3.4 | 4.1 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | 2.2 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 3.4 |  | -21.3 | 0 | -9.1 | 25 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 64.5 | 31 | 7 | 9.3 | 5.9 |  | 6.6 | 9.1 | 18 | 21.9 | -7.2 | -17.2 | -2.6 |  |  |  | 3.1 | -3.7 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 7.1 | -0.24 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -10 | -11.3 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -3.1 | -3 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0 |  | 1 |  |  | 3.6 | 8.59 | 368.15 | -0.6 | 1.9 | 2.3622 | 0.27515 | -0.7 | 1 | 4.2374
03/06/2026 | 20:00 | -4.5 | 60 | 28.8 | 1.4 | 1.3 | -4.3 | -0.1 |  | 0.2 | -19.7 | -21.3 | 9.4 | 42.6 | 4.7 |  | 46.8 | 0 |  |  |  | -3.5 | 1.1 | 0.5 | 2.9 | -3.3 | 13.5 |  |  |  |  | 3.3 | 3.9 | 0 | -11.6 |  | -1.2 | 28.1 | 3.7 | 20.2 | 4.1 | -1.3 | 2.6 | 1.2 | 17.1 | 17.6 | -46.1 | 6.5 | -2.9 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 1.4 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 3.4 |  | -22.6 | 0 | -9.8 | 24.4 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 62.7 | 31.1 | 7.2 | 8.9 | 5.8 |  | 6.2 | 8.5 | 16.1 | 19.9 | -10.7 | -20.8 | -2.5 |  |  |  | 2.3 | -4.2 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 0 | -8.8 | -11.4 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | -1.7 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0.2 |  | 0.6 |  |  | 3.2 | 8.62 | 329.72 | -0.8 | 1.7 | 0.96257 | 0.29482 | -0.8 | 0.8 | 2.1574
03/06/2026 | 20:30 | -4.5 | 65.4 | 30 | 1.3 | 1.4 | -4.7 | 7.8 |  | 0 | -20.3 | -18.5 | 8.6 | 41.8 | 5.2 |  | 48.3 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | -3.5 | 13.4 |  |  |  |  | 3.1 | 1.6 | 0 | -12.7 |  | -1.3 | 24.3 | 3.5 | 19.5 | 4 | -1.4 | 2.7 | 0.9 | 17.5 | 18 | -45.9 | 7.7 | -1 | -0.3 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 3 |  | -22.4 | 0 | -10.2 | 24.6 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 63 | 31 | 7.1 | 8.2 | 5.8 |  | 6.2 | 8.4 | 16.7 | 20.5 | -9.3 | -17.8 | 3.6 |  |  |  | 2.6 | -4 | -2.6 | 0.4 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.4 | -10.8 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | -1 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.2 |  | 3 |  |  | 3.2 | 8.96 | 360.06 | -1 | 2.3 | 0.35955 | 0.29631 | -1.1 | 0.9 | 1.7559
03/06/2026 | 21:00 | -4.2 | 64.2 | 29.7 | 1.3 | 1.4 | -5.6 | 10 |  | 0 | -21.4 | -22.9 | 7.3 | 41.2 | 4.3 |  | 50.1 | -0.1 |  |  |  | -4.3 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | -3.5 | 14.8 |  |  |  |  | 2.8 | -0.6 | 0 | -13.9 |  | -1.4 | 27.7 | 3.3 | 19.6 | 4 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 16 | 16.5 | -37.6 | 6.6 | -1.4 | -0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.7 | 0.9 |  | -4.2 |  |  |  | 4.1 |  | -22.9 | 0 | -10.5 | 24.3 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 64 | 31 | 6.9 | 9.9 | 5.7 |  | 6 | 8 | 14.4 | 18.2 | -12.2 | -23.2 | 3.6 |  |  |  | 0.5 | -5.2 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.5 | -10.8 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | -0.8 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.3 |  | 3.2 |  |  | 3.2 | 7.92 | 343.72 | -1.2 | 2.3 | 0.35055 | 0.21057 | -1.1 | 1 | 1.5611
03/06/2026 | 21:30 | -4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | -7.3 | -0.8 |  | 0 | -23.4 | -21.3 | 5.3 | 37.6 | 2.8 |  | 40.3 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | -3.5 | 13.2 |  |  |  |  | 2.3 | -8.7 | 0 | -16.7 |  | -1.1 | 23.6 | 3.3 | 20.2 | 4.1 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 13.3 | 14 | -40.2 | 6.5 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.3 |  |  | 0.4 | 6.8 |  | -3 |  |  |  | 2.9 |  | -24.7 | 0 | -10.4 | 23.5 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 49.6 | 31.1 | 6.9 | 8.1 | 5.7 |  | 6.2 | 8.5 | 16.4 | 20.4 | -9.5 | -17.7 | 6.7 |  |  |  | -1.6 | -6.5 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.5 | -13.1 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2 | 1 |  | 2.9 |  |  | 3.7 | 9.24 | 197.14 | -1.6 | 2.2 | 0.30999 | 0.21932 | -1.1 | 1.3 | 1.3293
03/06/2026 | 22:00 | -4.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | -8.9 | -6.7 |  | 0 | -21.2 | -19.8 | 7.4 | 40.5 | 7.7 |  | 72.5 | 0.1 |  |  |  | 11 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | -3.2 | 11.4 |  |  |  |  | 1.1 | -7.9 | 0 | -17.2 |  | -0.9 | 20.9 | 4.2 | 19.8 | 4 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 16.8 | 17.5 | -36.9 | 6.3 | -0.9 | 1.5 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | 9.7 | 9.2 |  | -2.6 |  |  |  | 5.1 |  | -22.1 | 0 | -8.4 | 24.9 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 50.1 | 30.7 | 6.8 | 8.2 | 5.7 |  | 6.6 | 8.9 | 18.5 | 22.5 | -6.3 | -15.2 | 4.8 |  |  |  | 1.4 | -4.7 | -2.3 | 0.4 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 3.7 | 0 | -7.3 | -9.7 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -0.4 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.2 |  | 5.9 |  |  | 3.4 | 8.43 | 298.03 | -1.5 | 2 | 0.2886 | 0.19991 | -0.9 | 0.9 | 0.98851
03/06/2026 | 22:30 | -4.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | -7.9 | 6.5 |  | 0 | -16.1 | -17 | 13.2 | 47.1 | 10.7 |  | 74.9 | 0 |  |  |  | 8.3 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | -3.4 | 9.6 |  |  |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | -1.2 | 25.1 | 4.3 | 20 | 4.3 | 0.7 | 2.7 | 0.8 | 21.2 | 21.7 | -32.5 | 5.2 | -2.3 | 3.2 | 1 | 0.2 | -1.7 |  |  | 11.2 | 8.6 |  | -2.8 |  |  |  | 8.3 |  | -19.3 | 0 | -7.1 | 26.4 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 49.3 | 31.5 | 7.2 | 8.2 | 5.7 |  | 7.1 | 10 | 22 | 26 | -1.4 | -12 | -1.8 |  |  |  | 4.1 | -3.2 | -2.3 | 0.3 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 6.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0 | -3.4 | -5.8 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.4 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 2 | 0.4 |  | 4.8 |  |  | 3.5 | 8.78 | 404.18 | -1.3 | 1.9 | 0.28386 | 0.17716 | -1 | 0.9 | 0.96102
03/06/2026 | 23:00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 11.8 |  | 0 | -19.7 | -15.6 | 9.3 | 42.9 | 9.8 |  | 78 | 0.1 |  |  |  | 6.7 | 2 | 0.9 | 2.9 | -3.4 | 9.8 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4 | 29.6 | 3.9 | 9.6 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 19.9 | 20.6 | -33.7 | 7 | -0.8 | 4.3 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 10.1 | 9.7 |  | -2.9 |  |  |  | 5.9 |  | -20.4 | 0 | -8.1 | 25.8 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 50.2 | 30.5 | 6.6 | 8.1 | 5.8 |  | 6.7 | 9.1 | 18.3 | 22.2 | -6.7 | -12.1 | 0 |  |  |  | 6.8 | -1.5 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 7.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 3.7 | 0 | -2.1 | -5.9 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.5 |  | 5.1 |  |  | 3.4 | 8.49 | 388.49 | -0.7 | 2.1 | 0.28737 | 0.16635 | -1.1 | 1 | 1.7537
03/06/2026 | 23:30 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8 | 1 |  | 0 | -23.9 | -22.7 | 5 | 38.4 | 7 |  | 52.1 | 0 |  |  |  | 7.5 | 2 | 1 | 2.7 | -3.5 | 9.6 |  |  |  |  | 7 | -5.6 | 0 | 0 |  | -1.2 | 31 | 3.7 | 10.1 | 4 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 16.1 | 16.7 | -37.5 | 6 | -0.8 | 3.7 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 7.9 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 3.6 |  | -22.2 | 0 | -9.1 | 24.8 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 49.6 | 31.3 | 6.8 | 8.2 | 5.8 |  | 6.1 | 8.2 | 13.9 | 17.7 | -13.8 | -20.4 | 0 |  |  |  | 2.7 | -4 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0 | -4.9 | -6.4 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.3 |  | 3.4 |  |  | 3.5 | 8.2 | 258.2 | -0.2 | 2.3 | 0.3108 | 0.21568 | -1 | 1 | 2.6265
04/06/2026 | 00:00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4 | -2.8 |  | 0 | -28.1 | -29.7 | 0 | 32.2 | 4.6 |  | 44 | 0 |  |  |  | 4.9 | 2.2 | 1.1 | 3 | -3.4 | 8.4 |  |  |  |  | 5.5 | -6.6 | 0 | 0 |  | -1.3 | 25.3 | 3.9 | 10.2 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | -41.2 | 4.3 | -2.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 6.1 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -3 |  | -24.6 | 0 | -12.7 | 23.1 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 50.5 | 30.9 | 6.5 | 8.2 | 5.8 |  | 5.5 | 7.1 | 9.4 | 13.2 | -20.1 | -29 | 0 |  |  |  | 0.4 | -5.3 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 3.7 | 0 | -7.7 | -10.2 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | 2 |  |  | 3.5 | 7.78 | 134.28 | -0.2 | 3.5 | 0.32436 | 0.16668 | -1.3 | 0.9 | 3.391
EJEC |  | -133.9 | 284.3 | 388.5 | 15.95 | 15.85 | -97.05 | 153.25 | 0 | 28.05 | -456.2 | -438.45 | 229.45 | 1024.4 | 28.4 | 0 | 882 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 26.75 | 17.95 | 68.15 | -78.2 | 229.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 11.9 | -12.9 | -43.25 | 0 | -24.6 | 372.05 | 93.55 | 306.85 | 101.8 | -7.1 | 62.65 | 28.85 | 170 | 179.4 | -993.85 | 132.25 | -3.35 | 70.6 | 24.1 | 4.25 | 2.3 | 0 | 0 | 86 | 18.1 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | -612.15 | -48.35 | -296 | 536.6 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -12.05 | 819.55 | 747.9 | 172.3 | 291.2 | 129.35 | 0 | 163.95 | 225.05 | 451.7 | 547.5 | -145 | -315.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | -45.5 | -160.4 | -60.75 | 6.4 | 12.65 | 0 | -57.4 | 56.15 | 1.15 | 0 | 0.3 | -0.6 | -4.65 | 227.6 | 53.53 | 0 | -0.45 | 23.15 | 4.05 | 0 | 1.65 | 14.8 | 0 | 6.05 | 12.75 | -38.25 | 90.8 | -20.55 | 0.6 | 15.95 | 4.5 | 0 | 0 | -53.15 | 2.55 | 18.1 | 11 | 17 | 72.35 | 17.25 | -163.05 | -189.9 | 0 | 0 | 0.54271 | 31.65 | 3.6 | 28.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | 330.8 | -4.45 | -9 | -4.75 | -78.75 | -36.3 | 100 | 39.7 | 9.6 | 0 | 0 | -3.65 | 10.2 | 39.9 | 33.3 | 47.9 | 1.85 | 0 | 36.05 | 0 | 0 | 84.65 | 167.66 | 6437.0827 | -5.4 | 51.35 | 23.2146 | 13.3453 | -12.65 | 27.85 | 97.7099

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 3 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6771.4 | 1017.9347 | 4000.2684 | 1753.1969 | 245.2945
01:00 | 0 | 6682.2 | 1038.6523 | 3872.6518 | 1770.8959 | 247.4433
01:30 | 0 | 6695.9 | 1018.4951 | 3923.339 | 1754.0659 | 253.3041
02:00 | 0 | 6618.5 | 1012.3085 | 3850.016 | 1756.1755 | 253.8294
02:30 | 0 | 6530.2 | 961.4195 | 3845.5837 | 1723.1968 | 252.2502
03:00 | 0 | 6531.5 | 997.3616 | 3798.3699 | 1735.7685 | 251.9187
03:30 | 0 | 6531.8 | 986.5275 | 3829.4824 | 1715.7901 | 246.1613
04:00 | 0 | 6477.3 | 991.852 | 3770.9072 | 1714.5408 | 245.1253
04:30 | 0 | 6558.1 | 999.8465 | 3838.5618 | 1719.6917 | 246.5676
05:00 | 0 | 6572.1 | 972.0099 | 3861.3288 | 1738.7613 | 241.3279
05:30 | 0 | 6622.8 | 994.9659 | 3856.9933 | 1770.8408 | 239.155
06:00 | 0 | 6899.2 | 1037.1655 | 4066.4144 | 1795.6201 | 231.8336
06:30 | 0 | 7149.9 | 1131.0508 | 4208.9757 | 1809.8735 | 226.2424
07:00 | 0 | 7128.1 | 1136.4301 | 4208.8359 | 1782.834 | 226.5984
07:30 | 0 | 7197 | 1104.3365 | 4308.4009 | 1784.2626 | 226.1198
08:00 | 0 | 7264.7 | 1164.5957 | 4355.2466 | 1744.8577 | 231.0233
08:30 | 0 | 7527.1 | 1198.2194 | 4609.8603 | 1719.0203 | 238.8573
09:00 | 0 | 7573 | 1227.1265 | 4590.5671 | 1755.3064 | 239.1348
09:30 | 0 | 7770.6 | 1210.1243 | 4787.9411 | 1772.5346 | 244.4371
10:00 | 0 | 7879.3 | 1254.9148 | 4840.212 | 1784.1732 | 249.0572
10:30 | 0 | 7806.7 | 1281.6814 | 4793.1208 | 1731.8978 | 249.4222
11:00 | 0 | 7904.9 | 1304.8584 | 4823.885 | 1776.1566 | 251.6119
11:30 | 0 | 8075.8 | 1318.6982 | 4962.4417 | 1794.6601 | 248.0983
12:00 | 0 | 7965.2 | 1275.7799 | 4909.9984 | 1779.4217 | 246.6278
12:30 | 0 | 7902.9 | 1308.1458 | 4867.8035 | 1726.9507 | 247.236
13:00 | 0 | 7833.7 | 1286.9273 | 4816.1489 | 1730.6238 | 236.3791
13:30 | 0 | 7805.5 | 1288.9678 | 4755.8638 | 1760.6684 | 247.5284
14:00 | 0 | 7762.7 | 1264.6467 | 4703.8559 | 1794.1974 | 255.2308
14:30 | 0 | 8043.9 | 1305.6758 | 4925.8738 | 1812.3504 | 253.1915
15:00 | 0 | 8044.2 | 1296.9047 | 4924.5327 | 1822.7626 | 255.8995
15:30 | 0 | 8010.6 | 1271.1534 | 4914.5012 | 1824.9454 | 253.6091
16:00 | 0 | 7990.1 | 1294.7246 | 4866.5296 | 1828.8458 | 255.8671
16:30 | 0 | 8023.3 | 1281.7417 | 4873.0021 | 1868.5562 | 252.4868
17:00 | 0 | 7972.2 | 1221.8288 | 4844.2665 | 1906.1047 | 248.1322
17:30 | 0 | 8038.5 | 1245.1467 | 4823.7455 | 1969.6078 | 243.9272
18:00 | 0 | 7938.4 | 1201.9974 | 4786.9007 | 1949.5019 | 234.9412
18:30 | 0 | 8018.9 | 1266.5934 | 4783.8145 | 1968.4921 | 232.8577
19:00 | 0 | 8000.3 | 1307.1315 | 4754.8338 | 1938.3347 | 225.87
19:30 | 0 | 8001.2 | 1304.8736 | 4759.8536 | 1936.4728 | 234.4442
20:00 | 0 | 7949.6 | 1282.4025 | 4732.8945 | 1934.303 | 242.213
20:30 | 0 | 7969.3 | 1311.4462 | 4713.5772 | 1944.2766 | 245.9067
21:00 | 0 | 7903 | 1301.9615 | 4655.8164 | 1945.2221 | 248.7591
21:30 | 0 | 7778.7 | 1235.9113 | 4601.4474 | 1941.3413 | 247.5408
22:00 | 0 | 7617.3 | 1190.9444 | 4542.4047 | 1883.9509 | 250.5915
22:30 | 0 | 7611.05 | 1146.5295 | 4610.8463 | 1853.6742 | 254.6318
23:00 | 0 | 7423.98 | 1147.0498 | 4438.0547 | 1838.8755 | 253.5642
23:30 | 0 | 7203.45 | 1081.5007 | 4287.617 | 1834.3323 | 248.873
00:00 | 0 | 6974.64 | 1054.3188 | 4096.5924 | 1823.7288 | 252.3272
MÁXIMO | 0 | 8075.8 | 1318.6982 | 4962.4417 | 1969.6078 | 255.8995
MÍNIMO | 0 | 6477.3 | 961.4195 | 3770.9072 | 1714.5408 | 225.87
PROMEDIO | 0 | 7469.8067 | 1177.81 | 4479.0454 | 1812.9513 | 244.8635
ENERGÍA | 0 | 179275.36 | 28267.4395 | 107497.0894 | 43510.8311 | 5876.7248
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 3 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.0578 |  | 23.1479 | 13.31 |  |  |  |  | 19.8391 | 27.8728 | 15.0178 | 14.2 | 32.202 |  |  | 46.155 |  | 45.0231 |  | 0.6 |  | 131.1571 |  | 7.2611 | 7.7949 |  | 6.51 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.639 | 47.6781 | 121.0805 | 29.2414 | 0.81 | 166.24 |  | 37.69 | 32.07 |  | 193.2675 | 34.5463 |  |  |  | 0.9 |  | 68.5914 | [5 empty] | 17.6523 |  | 4.9187 | 0 |  | 39.862 |  | 154.0847 | 0.21 | 3.1325 | 129.5312 | 19.3081 |  | 36.6544 | 3.8582 |  |  | 84.7063 | 17.4791 | 0.5464 | 0.56 | 28.4476 | 386.5638 |  | 156.315 | 18.789 |  |  | 17.6543 | 4.8531 |  |  | 15.1142 | 293.1 |  | 26.427 |  | 24.18
01:00 | 4.3566 |  | 26.4347 | 13.378 |  |  |  |  | 19.4397 | 27.2829 | 14.5242 | 14.67 | 31.038 |  |  | 46.294 |  | 50.268 |  | 0.6 |  | 148.8812 |  | 7.564 | 7.486 |  | 6.33 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.4077 | 48.6802 | 120.9275 | 28.6462 | 0.7 | 166.49 |  | 37.678 | 34.75 |  | 193.3792 | 34.566 |  |  |  | 0.9 |  | 70.0354 | [5 empty] | 17.6655 |  | 4.9172 | 0 |  | 39.64 |  | 152.9988 | 0.2036 | 3.2993 | 128.8433 | 18.5104 |  | 36.2166 | 3.9635 |  |  | 84.3905 | 18.5504 | 0.4883 | 0.53 | 28.3424 | 416.5085 |  | 155.4937 | 18.591 |  |  | 17.6063 | 4.933 |  |  | 14.9149 | 291.38 |  | 26.584 |  | 24.473
01:30 | 4.2731 |  | 26.4064 | 12.805 |  |  |  |  | 21.4482 | 27.7109 | 14.997 | 14.36 | 30.604 |  |  | 46.348 |  | 52.5363 |  | 0.6 |  | 140.5755 |  | 7.8202 | 7.11 |  | 5.82 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.3123 | 47.8764 | 121.1061 | 29.3841 | 0.64 | 166.96 |  | 39.114 | 35.26 |  | 193.2232 | 33.2123 |  |  |  | 1 |  | 70.6482 | [5 empty] | 17.6625 |  | 4.7331 | 0 |  | 41.02 |  | 149.0044 | 0.1973 | 3.436 | 131.3018 | 18.377 |  | 37.0388 | 4.0073 |  |  | 84.3657 | 18.5645 | 0.4394 | 0.52 | 30.4884 | 418.0028 |  | 154.2108 | 18.573 |  |  | 17.8586 | 4.9254 |  |  | 14.207 | 291.82 |  | 28.187 |  | 25.875
02:00 | 4.1426 |  | 26.6966 | 12.862 |  |  |  |  | 20.9364 | 27.3917 | 14.7843 | 14.45 | 30.246 |  |  | 46.191 |  | 49.5724 |  | 0.6 |  | 162.2204 |  | 7.8296 | 7.1606 |  | 5.6 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.3085 | 49.0162 | 121.2956 | 29.6132 | 0.44 | 166.81 |  | 38.768 | 35.44 |  | 193.3996 | 34.9769 |  |  |  | 0.6 |  | 70.2347 | [5 empty] | 17.5437 |  | 4.5839 | 0 |  | 41.072 |  | 150.2042 | 0.2036 | 3.7517 | 129.9395 | 18.9941 |  | 36.2689 | 3.7307 |  |  | 82.2554 | 18.5998 | 0.4236 | 0.52 | 30.995 | 424.9746 |  | 162.3583 | 18.41 |  |  | 16.9422 | 4.8048 |  |  | 14.9365 | 277.89 |  | 32.834 |  | 33.19
02:30 | 4.0135 |  | 29.1974 | 13.599 |  |  |  |  | 20.9241 | 27.6173 | 14.7333 | 14.34 | 30.24 |  |  | 46.389 |  | 52.2939 |  | 0.6 |  | 145.1422 |  | 7.9782 | 7.388 |  | 5.69 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.2811 | 48.7712 | 119.8391 | 29.0347 | 0.41 | 166.29 |  | 38.854 | 34.94 |  | 193.4418 | 34.101 |  |  |  | 0.6 |  | 70.2413 | [5 empty] | 17.7378 |  | 4.7566 | 0 |  | 41.015 |  | 150.5355 | 0.2036 | 3.849 | 130.3375 | 18.7684 |  | 34.3413 | 3.872 |  |  | 82.7846 | 18.6166 | 0.4185 | 0.55 | 30.251 | 421.1664 |  | 131.9435 | 18.806 |  |  | 18.065 | 4.7141 |  |  | 14.519 | 276 |  | 32.708 |  | 33.599
03:00 | 4.124 |  | 29.1293 | 12.768 |  |  |  |  | 20.7564 | 27.7517 | 14.8492 | 14.43 | 29.904 |  |  | 45.736 |  | 52.0435 |  | 0.6 |  | 154.2368 |  | 7.7346 | 7.6754 |  | 5.8 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.2334 | 47.3973 | 122.7103 | 29.0319 | 0.67 | 168.77 |  | 39.198 | 35.22 |  | 193.329 | 34.3037 |  |  |  | 0.6 |  | 70.4802 | [5 empty] | 17.6486 |  | 4.8219 | 0 |  | 41.281 |  | 150.7886 | 0.1973 | 3.5655 | 125.2124 | 18.8986 |  | 34.1085 | 3.9659 |  |  | 84.955 | 18.6253 | 0.4031 | 0.51 | 30.5517 | 424.3033 |  | 139.8435 | 18.721 |  |  | 16.6211 | 4.4024 |  |  | 14.7086 | 289.23 |  | 31.997 |  | 33.5
03:30 | 4.2425 |  | 29.0003 | 13.389 |  |  |  |  | 20.9079 | 27.7882 | 15.0101 | 14.43 | 30.44 |  |  | 45.663 |  | 42.7178 |  | 0.6 |  | 139.8785 |  | 7.1333 | 7.2008 |  | 5.02 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.2185 | 46.5005 | 124.5295 | 29.1208 | 0.48 | 167.03 |  | 38.721 | 34.38 |  | 193.4016 | 34.1757 |  |  |  | 0.5 |  | 70.7649 | [5 empty] | 17.4352 |  | 4.84 | 0 |  | 43.09 |  | 144.4258 | 0.21 | 3.5067 | 124.9829 | 19.2593 |  | 34.4769 | 4.0274 |  |  | 84.6207 | 18.6689 | 0.3989 | 0.55 | 31.5064 | 422.9614 |  | 121.0751 | 18.524 |  |  | 16.9858 | 4.3811 |  |  | 13.2875 | 283.72 |  | 31.831 |  | 33.42
04:00 | 3.8711 |  | 28.8611 | 13.346 |  |  |  |  | 20.5986 | 27.4975 | 15.1485 | 13.63 | 30.648 |  |  | 46.158 |  | 39.9887 |  | 0.6 |  | 132.7129 |  | 7.6591 | 7.2299 |  | 4.58 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.2204 | 47.6693 | 123.9338 | 28.8473 | 0.18 | 165.99 |  | 39.697 | 33.06 |  | 192.7367 | 35.2075 |  |  |  | 0.5 |  | 70.778 | [5 empty] | 17.5233 |  | 4.8862 | 0 |  | 43.301 |  | 142.3898 | 0.2036 | 3.5705 | 124.2638 | 19.3262 |  | 34.8775 | 3.8866 |  |  | 84.7413 | 18.7004 | 0.3896 | 0.52 | 31.5108 | 418.3001 |  | 122.1594 | 18.575 |  |  | 16.7424 | 4.3944 |  |  | 14.7953 | 288 |  | 30.691 |  | 33.441
04:30 | 3.6551 |  | 28.97 | 12.779 |  |  |  |  | 20.2338 | 27.7723 | 15.414 | 14.68 | 30.7 |  |  | 46.122 |  | 43.288 |  | 0.6 |  | 109.1532 |  | 7.9328 | 7.6594 |  | 4.29 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.181 | 51.5107 | 123.3586 | 29.4371 | 1.65 | 166.75 |  | 39.244 | 33.33 |  | 193.3677 | 35.2754 |  |  |  | 0.58 |  | 70.6387 | [5 empty] | 17.3847 |  | 5.074 | 0 |  | 43.335 |  | 142.4037 | 0.1973 | 3.5824 | 124.2163 | 18.9693 |  | 34.8023 | 3.9037 |  |  | 84.1569 | 18.6921 | 0.3751 | 0.56 | 29.9831 | 423.393 |  | 120.7315 | 18.277 |  |  | 16.273 | 4.3965 |  |  | 14.8479 | 288.11 |  | 31.579 |  | 32.384
05:00 | 2.9929 |  | 25.0139 | 11.799 |  |  |  |  | 20.2512 | 28.3427 | 15.5233 | 14.51 | 30.948 |  |  | 46.112 |  | 40.4694 |  | 0.6 |  | 116.1593 |  | 7.5561 | 7.8667 |  | 4.77 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.1665 | 51.1009 | 122.5571 | 29.2792 | 2.1 | 165.31 |  | 37.989 | 31.43 |  | 193.2576 | 33.5576 |  |  |  | 0.5 |  | 69.7889 | [5 empty] | 17.3752 |  | 4.9931 | 0 |  | 43.622 |  | 143.738 | 0.2036 | 3.6153 | 125.2954 | 18.6671 |  | 34.7942 | 4.3754 |  |  | 82.4295 | 18.667 | 0.3652 | 0.53 | 28.6148 | 423.0686 |  | 129.1929 | 18.593 |  |  | 16.7159 | 4.4495 |  |  | 14.2652 | 289.77 |  | 31.472 |  | 32.417
05:30 | 3.6386 |  | 24.0846 | 11.092 |  |  |  |  | 20.3452 | 28.9702 | 15.4141 | 14.44 | 30.642 |  |  | 46.328 |  | 45.2225 |  | 0.6 |  | 114.572 |  | 7.4811 | 7.2628 |  | 5.26 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.1734 | 50.8364 | 122.1565 | 28.9279 | 1.93 | 166.5 |  | 36.047 | 32.7 |  | 193.3352 | 32.4542 |  |  |  | 0.6 |  | 68.4014 | [5 empty] | 17.3672 |  | 4.8133 | 0 |  | 43.852 |  | 149.7076 | 0.1973 | 3.6259 | 124.6578 | 17.8367 |  | 33.3651 | 3.8589 |  |  | 82.8783 | 18.6762 | 0.3707 | 0.57 | 29.0434 | 423.8732 |  | 127.1911 | 18.617 |  |  | 16.5733 | 4.4027 |  |  | 12.5833 | 292.26 |  | 32.323 |  | 31.119
06:00 | 3.872 |  | 26.4987 | 10.706 |  |  |  |  | 20.5777 | 29.4217 | 15.2478 | 13.93 | 31.036 |  |  | 46.512 |  | 50.0121 |  | 0.6 |  | 139.6548 |  | 7.1321 | 6.6593 |  | 5.75 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.3245 | 52.7163 | 122.3371 | 24.8431 | 1.54 | 166.95 |  | 34.797 | 32.35 |  | 193.2164 | 31.5046 |  |  |  | 0.8 |  | 69.6916 | [5 empty] | 17.7086 |  | 4.6788 | 0 |  | 39.815 |  | 152.3302 | 0.2036 | 3.4641 | 122.479 | 17.8141 |  | 32.9263 | 3.6509 |  |  | 82.9307 | 18.6269 | 0.3671 | 0.47 | 28.4797 | 423.2413 |  | 147.2051 | 18.19 |  |  | 16.6466 | 4.3498 |  |  | 12.6952 | 287.79 |  | 32.36 |  | 32.029
06:30 | 3.935 |  | 27.8747 | 9.994 |  |  |  |  | 19.6324 | 29.7843 | 14.6098 | 13.93 | 30.144 |  |  | 45.72 |  | 46.3856 |  | 0.6 |  | 150.2136 |  | 6.857 | 6.6992 |  | 5.67 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.6306 | 51.7425 | 120.456 | 24.1653 | 0.55 | 163.11 |  | 34.043 | 32.46 |  | 193.2835 | 30.7708 |  |  |  | 0.8 |  | 70.8587 | [5 empty] | 17.5984 |  | 4.6558 | 0 |  | 38.363 |  | 153.5498 | 0.1973 | 3.3596 | 121.2671 | 17.1145 |  | 29.5237 | 3.6076 |  |  | 83.8008 | 18.6511 | 0.3765 | 0.55 | 26.9135 | 423.1294 |  | 154.4601 | 18.06 |  |  | 15.9971 | 4.3075 |  |  | 11.7674 | 289.62 |  | 32.223 |  | 31.862
07:00 | 4.1062 |  | 27.332 | 10.111 |  |  |  |  | 20.8418 | 29.8445 | 12.0077 | 14.13 | 29.616 |  |  | 41.258 |  | 44.4169 |  | 0.6 |  | 143.2668 |  | 6.6907 | 6.1269 |  | 5.15 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.606 | 46.6497 | 118.3917 | 24.4193 | 0.91 | 161.07 |  | 30.415 | 32.06 |  | 193.0557 | 30.1483 |  |  |  | 0.7 |  | 70.32 | [5 empty] | 17.7033 |  | 4.5525 | 0 |  | 38.997 |  | 152.3256 | 0.1909 | 3.2712 | 118.2453 | 15.6381 |  | 29.0299 | 3.8025 |  |  | 84.7633 | 18.8778 | 0.3738 | 0.55 | 26.5867 | 422.2553 |  | 151.4919 | 17.735 |  |  | 15.9399 | 4.2654 |  |  | 11.2902 | 277.88 |  | 31.614 |  | 32.483
07:30 | 4.0197 |  | 27.3324 | 11.429 |  |  |  |  | 20.8895 | 29.6861 | 11.6607 | 14.04 | 29.75 |  |  | 41.337 |  | 19.404 |  | 0.6 |  | 136.6185 |  | 6.4982 | 4.7865 |  | 5.56 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.7824 | 50.1208 | 118.6777 | 28.3233 | 0.73 | 159.74 |  | 30.499 | 32.51 |  | 192.6497 | 29.6025 |  |  |  | 0.8 |  | 70.2924 | [5 empty] | 17.4922 |  | 4.5598 | 0 |  | 38.521 |  | 150.7955 | 0.1909 | 3.5033 | 120.9828 | 15.8422 |  | 30.6931 | 3.7307 |  |  | 69.9707 | 18.9271 | 0.4486 | 0.51 | 26.6456 | 426.9355 |  | 156.8738 | 17.608 |  |  | 15.6639 | 4.2605 |  |  | 11.2346 | 269.28 |  | 31.452 |  | 28.097
08:00 | 4.0365 |  | 25.5654 | 11.928 |  |  |  |  | 20.8003 | 28.9911 | 11.9916 | 14.26 | 30.104 |  |  | 41.197 |  | 47.4459 |  | 0.6 |  | 110.5441 |  | 6.3752 | 5.0716 |  | 5.63 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.885 | 50.9788 | 120.7838 | 29.0273 | 0.73 | 156.46 |  | 33.523 | 32.6 |  | 192.8603 | 29.5486 |  |  |  | 0.8 |  | 70.4218 | [5 empty] | 17.4274 |  | 4.543 | 0 |  | 38.545 |  | 152.2648 | 0.1718 | 3.5334 | 122.4465 | 14.3728 |  | 31.377 | 3.7307 |  |  | 57.2498 | 18.9574 | 0.4643 | 0.52 | 27.0794 | 427.5076 |  | 159.1197 | 17.62 |  |  | 14.0449 | 4.2585 |  |  | 11.3373 | 264.83 |  | 30.259 |  | 23.547
08:30 | 3.7264 |  | 27.954 | 11.988 |  |  |  |  | 20.962 | 28.5754 | 12.6371 | 14.52 | 29.684 |  |  | 40.785 |  | 39.8873 |  | 0.5 |  | 115.178 |  | 6.7812 | 5.5328 |  | 5.83 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.7232 | 50.1769 | 123.1723 | 27.9048 | 0.72 | 160.87 |  | 33.149 | 33.18 |  | 192.1967 | 30.6747 |  |  |  | 0.8 |  | 70.1518 | [5 empty] | 18.1841 |  | 4.8424 | 0 |  | 33.985 |  | 152.8671 | 0.1464 | 2.3223 | 123.4529 | 15.3887 |  | 31.8528 | 3.872 |  |  | 52.5051 | 18.9488 | 0.5441 | 0.51 | 28.2625 | 428.8737 |  | 129.8321 | 17.851 |  |  | 14.8655 | 4.2277 |  |  | 12.2092 | 269.01 |  | 30.429 |  | 13.721
09:00 | 3.8729 |  | 28.2626 | 12.519 |  |  |  |  | 21.1365 | 29.0033 | 11.341 | 14.53 | 30.038 |  |  | 40.615 |  | 37.63 |  | 0.5 |  | 94.6848 |  | 6.8464 | 4.9514 |  | 6.2 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.2167 | 51.7902 | 122.7113 | 27.7399 | 0.63 | 161.97 |  | 34.047 | 33.33 |  | 192.0657 | 31.4 |  |  |  | 0.8 |  | 69.011 | [5 empty] | 18.4345 |  | 4.8495 | 0 |  | 33.56 |  | 152.7325 | 0.1464 | 0 | 120.1236 | 16.8066 |  | 32.4268 | 3.9659 |  |  | 51.164 | 18.9193 | 0.6165 | 0.49 | 29.3084 | 429.5482 |  | 144.2231 | 17.988 |  |  | 15.3801 | 4.1486 |  |  | 12.946 | 276.56 |  | 30.625 |  | 8.174
09:30 | 3.4782 |  | 28.3405 | 12.43 |  |  |  |  | 20.8035 | 29.2249 | 11.0011 | 14.48 | 29.752 |  |  | 40.503 |  | 31.4115 |  | 0.5 |  | 129.2605 |  | 6.8431 | 4.1692 |  | 6.02 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.9708 | 51.8731 | 124.3413 | 29.1758 | 0.44 | 162.93 |  | 35.322 | 34.4 |  | 189.6056 | 33.2157 |  |  |  | 0.8 |  | 67.2096 | [5 empty] | 18.4047 |  | 4.8156 | 0 |  | 33.762 |  | 152.6266 | 0.14 | 0 | 121.2165 | 17.5896 |  | 32.0412 | 4.0274 |  |  | 44.2882 | 18.8514 | 0.7748 | 0.46 | 30.4402 | 425.6034 |  | 160.4689 | 18.156 |  |  | 15.5466 | 4.4041 |  |  | 12.6499 | 276.44 |  | 31.073 |  | 5.691
10:00 | 3.8129 |  | 24.4036 | 13.089 |  |  |  |  | 20.6943 | 29.2141 | 10.6319 | 14.54 | 29.868 |  |  | 40.681 |  | 47.6032 |  | 0.5 |  | 99.9256 |  | 6.6946 | 4.2884 |  | 5.41 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.2792 | 51.1401 | 123.4827 | 29.6651 | 0.24 | 162.59 |  | 35.741 | 34.18 |  | 189.7086 | 33.7562 |  |  |  | 0.8 |  | 66.9214 | [5 empty] | 18.3882 |  | 4.7884 | 0 |  | 34.173 |  | 154.2652 | 0.14 | 0 | 120.9123 | 17.9287 |  | 31.2366 | 3.8866 |  |  | 43.0613 | 18.9379 | 1.0067 | 0.48 | 30.9244 | 421.7229 |  | 158.0529 | 17.924 |  |  | 16.2177 | 4.5096 |  |  | 12.7739 | 276.83 |  | 31.007 |  | 5.056
10:30 | 3.173 |  | 25.0556 | 13.463 |  |  |  |  | 20.6701 | 29.4145 | 11.7302 | 14.38 | 30.584 |  |  | 40.842 |  | 50.9203 |  | 0.5 |  | 110.3222 |  | 6.8894 | 4.5784 |  | 5.47 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.8183 | 52.4804 | 122.0443 | 29.026 | 0.58 | 161.87 |  | 37.955 | 34.51 |  | 189.4768 | 33.9388 |  |  |  | 0.8 |  | 67.0669 | [5 empty] | 18.294 |  | 4.8678 | 0 |  | 34.476 |  | 151.8495 | 0.1464 | 0 | 122.9117 | 18.3495 |  | 31.6331 | 3.7307 |  |  | 41.4466 | 18.918 | 1.311 | 0.49 | 31.3374 | 408.4159 |  | 159.1461 | 17.096 |  |  | 16.1167 | 4.4897 |  |  | 13.1953 | 276.92 |  | 29.477 |  | 5.764
11:00 | 2.7684 |  | 29.6847 | 12.986 |  |  |  |  | 19.5711 | 29.8538 | 11.3486 | 14.43 | 29.776 |  |  | 40.85 |  | 42.4572 |  | 0.5 |  | 81.2442 |  | 6.9061 | 5.1761 |  | 5.26 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.1686 | 50.826 | 121.8613 | 29.019 | 1 | 162.26 |  | 38.395 | 33.89 |  | 189.6358 | 33.539 |  |  |  | 0.8 |  | 67.6344 | [5 empty] | 18.2897 |  | 4.8527 | 0 |  | 34.35 |  | 151.2319 | 0.1527 | 0 | 122.0029 | 19.2284 |  | 31.3119 | 3.872 |  |  | 43.5183 | 18.9458 | 1.5946 | 0.43 | 30.9012 | 390.5114 |  | 157.456 | 17.401 |  |  | 16.0033 | 4.4172 |  |  | 13.6448 | 273.09 |  | 30.625 |  | 6.347
11:30 | 2.9201 |  | 25.6152 | 12.629 |  |  |  |  | 19.5341 | 30.0745 | 11.5688 | 14.16 | 30.286 |  |  | 41.112 |  | 28.6142 |  | 0.5 |  | 99.6634 |  | 6.8634 | 4.6598 |  | 5.49 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.4949 | 49.8298 | 122.3186 | 28.3622 | 0.9 | 162.2 |  | 38.607 | 33.3 |  | 189.3634 | 34.2095 |  |  |  | 0.8 |  | 67.327 | [5 empty] | 18.5339 |  | 4.846 | 0 |  | 34.355 |  | 153.4993 | 0.1654 | 0 | 124.4492 | 19.0229 |  | 31.4299 | 3.9659 |  |  | 47.5223 | 18.9639 | 1.6296 | 0.51 | 29.5723 | 410.4915 |  | 160.3372 | 17.363 |  |  | 16.3645 | 4.7301 |  |  | 14.3464 | 275.5 |  | 31.493 |  | 6.636
12:00 | 3.0322 |  | 30.056 | 12.039 |  |  |  |  | 19.4078 | 29.6388 | 12.3766 | 13.95 | 30.116 |  |  | 40.944 |  | 40.7503 |  | 0.5 |  | 134.4036 |  | 6.7662 | 4.6606 |  | 5.82 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.618 | 50.0555 | 120.2494 | 28.1561 | 0.73 | 163.85 |  | 38.432 | 33.5 |  | 189.0714 | 33.4011 |  |  |  | 0.6 |  | 64.3142 | [5 empty] | 18.6132 |  | 4.7435 | 0 |  | 35.378 |  | 152.1007 | 0.1782 | 0 | 121.7314 | 19.002 |  | 31.1803 | 3.9659 |  |  | 48.2299 | 19.0124 | 1.646 | 0.5 | 29.4481 | 405.6594 |  | 154.7372 | 17.506 |  |  | 17.2541 | 4.7881 |  |  | 13.7502 | 273.77 |  | 31.032 |  | 6.436
12:30 | 3.107 |  | 26.6576 | 10.27 |  |  |  |  | 19.861 | 28.6361 | 14.1917 | 13.54 | 29.88 |  |  | 40.914 |  | 43.4182 |  | 0.5 |  | 101.8095 |  | 7.1726 | 6.0441 |  | 6.09 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.7469 | 49.82 | 119.6101 | 28.5886 | 0.78 | 165.63 |  | 36.957 | 31.39 |  | 189.7584 | 31.3005 |  |  |  | 0.5 |  | 63.8372 | [5 empty] | 18.5109 |  | 4.7651 | 0 |  | 37.607 |  | 150.8958 | 0.1718 | 0 | 119.614 | 18.1677 |  | 30.9764 | 3.872 |  |  | 47.4247 | 18.9966 | 1.6375 | 0.49 | 28.4516 | 405.2145 |  | 150.8217 | 17.112 |  |  | 17.4391 | 4.4234 |  |  | 12.8139 | 271.65 |  | 30.348 |  | 6.527
13:00 | 3.2069 |  | 31.1537 | 11.781 |  |  |  |  | 20.6761 | 27.9679 | 14.7958 | 13.88 | 30.396 |  |  | 40.871 |  | 48.3096 |  | 0.5 |  | 122.5484 |  | 7.1996 | 5.9242 |  | 6.19 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.8024 | 50.4882 | 119.9022 | 28.8839 | 0.64 | 166.15 |  | 36.815 | 33.7 |  | 190.3087 | 31.3468 |  |  |  | 0.5 |  | 63.911 | [5 empty] | 18.4187 |  | 4.8718 | 0 |  | 37.796 |  | 148.4706 | 0.1654 | 0 | 118.8486 | 17.6786 |  | 31.0252 | 4.0073 |  |  | 47.4441 | 19.0087 | 1.6531 | 0.49 | 28.2077 | 402.6281 |  | 157.7132 | 16.923 |  |  | 16.5093 | 4.6163 |  |  | 13.2986 | 277.44 |  | 30.523 |  | 6.626
13:30 | 3.2993 |  | 26.4914 | 12.111 |  |  |  |  | 20.4924 | 28.232 | 15.2136 | 14.17 | 30.612 |  |  | 40.849 |  | 40.8211 |  | 0.5 |  | 116.0837 |  | 7.1196 | 5.0816 |  | 5.79 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.8404 | 46.889 | 118.4272 | 28.5805 | 0.45 | 165.6 |  | 36.618 | 34.18 |  | 191.4407 | 31.4131 |  |  |  | 0.5 |  | 68.9129 | [5 empty] | 18.6916 |  | 4.9394 | 0 |  | 36.858 |  | 147.8241 | 0.1527 | 0 | 118.8315 | 18.2111 |  | 32.0408 | 3.7307 |  |  | 79.32 | 18.9882 | 1.6831 | 0.48 | 28.6009 | 401.7934 |  | 158.3137 | 17.104 |  |  | 16.9341 | 4.7177 |  |  | 12.9963 | 263.49 |  | 31.145 |  | 6.5
14:00 | 3.5152 |  | 30.226 | 12.281 |  |  |  |  | 21.0556 | 28.837 | 15.8741 | 13.9 | 30.18 |  |  | 40.706 |  | 35.5301 |  | 0.5 |  | 154.8772 |  | 6.8373 | 5.7287 |  | 6.05 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 6.0157 | 46.9272 | 118.5581 | 28.7137 | 0.73 | 164.06 |  | 37.062 | 34.16 |  | 192.2703 | 29.7945 |  |  |  | 0.4 |  | 69.2582 | [5 empty] | 19.1107 |  | 4.9142 | 0 |  | 33.881 |  | 149.0798 | 0.1527 | 0 | 119.9093 | 19.1537 |  | 34.0236 | 3.872 |  |  | 82.3465 | 18.9827 | 1.6995 | 0.54 | 29.1166 | 409.0964 |  | 155.0576 | 17.175 |  |  | 17.3368 | 4.9391 |  |  | 13.3525 | 276.18 |  | 31.284 |  | 6.773
14:30 | 3.8895 |  | 30.6118 | 12.88 |  |  |  |  | 20.6818 | 29.6558 | 15.8001 | 13.91 | 29.922 |  |  | 40.35 |  | 40.5323 |  | 0.5 |  | 151.2645 |  | 6.2266 | 6.409 |  | 6.14 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 6.0938 | 47.0935 | 120.1218 | 28.7961 | 0.86 | 165.26 |  | 37.297 | 34.28 |  | 191.9081 | 29.0308 |  |  |  | 0.4 |  | 67.9985 | [5 empty] | 19.0654 |  | 5.0355 | 0 |  | 33.497 |  | 147.4314 | 0.1591 | 2.6223 | 121.1058 | 19.082 |  | 33.4936 | 3.9659 |  |  | 82.4366 | 18.9879 | 1.6874 | 0.51 | 29.3322 | 402.1834 |  | 163.2414 | 17.232 |  |  | 17.9985 | 4.9448 |  |  | 14.3843 | 279.65 |  | 30.699 |  | 6.914
15:00 | 3.774 |  | 30.5172 | 12.951 |  |  |  |  | 20.6482 | 29.9755 | 16.129 | 13.89 | 30.594 |  |  | 40.16 |  | 39.1713 |  | 0.5 |  | 147.0398 |  | 5.8265 | 7.1207 |  | 5.76 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 6.0652 | 45.8452 | 122.2234 | 28.4783 | 0.97 | 164.72 |  | 38.141 | 34.1 |  | 192.4045 | 30.1306 |  |  |  | 0.4 |  | 68.0422 | [5 empty] | 18.6757 |  | 4.948 | 0 |  | 33.458 |  | 147.5507 | 0.1654 | 2.747 | 119.8621 | 18.4315 |  | 34.2302 | 4.0274 |  |  | 81.6455 | 18.9884 | 1.7018 | 0.49 | 31.1874 | 405.4945 |  | 154.4963 | 17.264 |  |  | 17.8921 | 5.0507 |  |  | 15.3057 | 278.38 |  | 30.389 |  | 8.353
15:30 | 3.781 |  | 30.0466 | 12.748 |  |  |  |  | 19.7877 | 29.7025 | 15.7713 | 14.34 | 31.448 |  |  | 40.434 |  | 46.5988 |  | 0.5 |  | 134.6724 |  | 5.971 | 5.3674 |  | 5 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 6.1289 | 44.3934 | 121.0296 | 28.5244 | 0.6 | 163.04 |  | 37.882 | 32.41 |  | 191.6499 | 29.4744 |  |  |  | 0.4 |  | 48.5974 | [5 empty] | 18.9792 |  | 4.8821 | 0 |  | 33.44 |  | 144.6435 | 0.1527 | 2.8541 | 118.39 | 18.4067 |  | 35.1675 | 3.8866 |  |  | 82.9081 | 18.9901 | 1.6945 | 0.53 | 29.9461 | 407.2672 |  | 160.9872 | 17.537 |  |  | 17.619 | 4.9878 |  |  | 15.3142 | 278.04 |  | 30.281 |  | 18.671
16:00 | 3.6446 |  | 30.5879 | 12.574 |  |  |  |  | 19.5096 | 29.082 | 15.694 | 13.97 | 31.552 |  |  | 40.339 |  | 45.2886 |  | 0.5 |  | 103.819 |  | 6.4741 | 6.7729 |  | 4.42 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 6.0752 | 47.5728 | 120.8359 | 29.4535 | 0.23 | 164.99 |  | 38.642 | 33.37 |  | 191.4217 | 29.9964 |  |  |  | 0.4 |  | 47.5389 | [5 empty] | 19.0344 |  | 4.9043 | 0 |  | 32.456 |  | 144.6196 | 0.1464 | 2.9079 | 118.5874 | 17.9383 |  | 34.564 | 3.9037 |  |  | 82.922 | 18.9858 | 1.6912 | 0.49 | 31.7277 | 406.2208 |  | 160.3302 | 17.3 |  |  | 15.7474 | 4.0129 |  |  | 14.7751 | 272.39 |  | 30.564 |  | 24.276
16:30 | 3.4787 |  | 29.9428 | 12.115 |  |  |  |  | 20.1345 | 29.671 | 15.1821 | 14.46 | 31.456 |  |  | 40.428 |  | 47.5646 |  | 0.5 |  | 108.7896 |  | 6.6003 | 7.0134 |  | 4.16 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 6.1076 | 50.2137 | 121.7954 | 29.931 | 0.37 | 162.46 |  | 37.997 | 32.26 |  | 191.6794 | 29.1716 |  |  |  | 0.4 |  | 46.0341 | [5 empty] | 19.1138 |  | 5.015 | 0 |  | 32.084 |  | 144.9093 | 0.1591 | 2.8913 | 119.3866 | 18.0829 |  | 34.14 | 4.3754 |  |  | 82.0729 | 18.9941 | 1.6673 | 0.5 | 31.0901 | 416.3666 |  | 159.3619 | 17.4 |  |  | 16.5917 | 4.1726 |  |  | 15.0815 | 278.34 |  | 31.184 |  | 23.532
17:00 | 3.2779 |  | 26.5385 | 11.353 |  |  |  |  | 20.3727 | 29.7959 | 14.3423 | 14.64 | 31.416 |  |  | 40.179 |  | 38.2992 |  | 0.5 |  | 111.4659 |  | 6.6447 | 7.9877 |  | 4.24 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 6.0131 | 50.4399 | 123.256 | 30.035 | 0.4 | 163.84 |  | 37.592 | 33.08 |  | 192.3376 | 28.3832 |  |  |  | 0.4 |  | 25.1525 | [5 empty] | 19.2133 |  | 4.9001 | 0 |  | 33.503 |  | 148.0462 | 0.1464 | 2.7843 | 119.5441 | 17.5761 |  | 33.9944 | 3.8589 |  |  | 81.8478 | 18.9998 | 1.6661 | 0.51 | 30.2323 | 415.7649 |  | 157.7621 | 17.362 |  |  | 16.3631 | 4.6749 |  |  | 14.8123 | 276.71 |  | 31.129 |  | 26.168
17:30 | 2.4084 |  | 14.4644 | 10.208 |  |  |  |  | 20.4897 | 30.014 | 15.4149 | 14.53 | 31.598 |  |  | 40.346 |  | 51.3886 |  | 0.5 |  | 119.7258 |  | 6.5684 | 8.5441 |  | 4.37 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.9784 | 51.9062 | 120.9985 | 29.5042 | 0.41 | 164.42 |  | 35.814 | 33.47 |  | 192.4827 | 27.9297 |  |  |  | 0.4 |  | 22.8392 | [5 empty] | 19.1149 |  | 4.8206 | 0 |  | 32.357 |  | 150.6 | 0.1654 | 2.7879 | 122.3027 | 16.6701 |  | 33.0953 | 3.6509 |  |  | 81.1981 | 18.9121 | 1.679 | 0.44 | 29.6185 | 416.6359 |  | 157.9517 | 17.391 |  |  | 16.2308 | 4.6467 |  |  | 13.897 | 276.06 |  | 31.615 |  | 27.696
18:00 | 2.068 |  | 13.7034 | 10.153 |  |  |  |  | 20.3678 | 29.7582 | 16.521 | 14.61 | 31.642 |  |  | 40.206 |  | 23.9866 |  | 0.5 |  | 90.0563 |  | 6.6266 | 8.6328 |  | 4.87 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.9637 | 52.3445 | 120.8734 | 24.9638 | 0.46 | 163.35 |  | 34.534 | 29.52 |  | 160.8894 | 26.6357 |  |  |  | 0.5 |  | 22.6539 | [5 empty] | 19.1582 |  | 4.8718 | 0 |  | 11.543 |  | 150.2467 | 0.1654 | 2.815 | 121.7144 | 16.8952 |  | 33.1841 | 3.6076 |  |  | 79.4766 | 2.813 | 1.7207 | 0.6 | 28.3315 | 419.8321 |  | 156.0021 | 17.579 |  |  | 16.0735 | 4.6395 |  |  | 12.7798 | 278.41 |  | 29.377 |  | 27.496
18:30 | 2.3497 |  | 10.9501 | 9.411 |  |  |  |  | 20.5083 | 31.2732 | 16.4868 | 14.56 | 32.042 |  |  | 40.791 |  | 8.4701 |  | 0.5 |  | 34.28 |  | 6.1171 | 8.2572 |  | 5.1 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.974 | 51.7919 | 115.7085 | 24.5896 | 0.11 | 165.87 |  | 31.205 | 30.51 |  | 60.7353 | 26.1646 |  |  |  | 0.7 |  | 25.2579 | [5 empty] | 19.0962 |  | 4.7579 | 0 |  | 4.674 |  | 151.5971 | 0.1591 | 2.8267 | 119.6746 | 16.818 |  | 30.2384 | 3.8025 |  |  | 80.6634 | 2.6728 | 1.8514 | 0.55 | 28.3448 | 415.5328 |  | 154.0734 | 15.565 |  |  | 15.4714 | 4.652 |  |  | 11.7561 | 278.81 |  | 24.943 |  | 15.699
19:00 | 2.5858 |  | 9.2712 | 8.932 |  |  |  |  | 21.0247 | 32.3543 | 15.7178 | 14.31 | 32.27 |  |  | 41.45 |  | 7.6303 |  | 0.5 |  | 37.279 |  | 4.7945 | 7.8861 |  | 5.08 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.971 | 46.4946 | 116.0152 | 26.4641 | 0.35 | 162.24 |  | 28.937 | 30.74 |  | 59.2842 | 26.3373 |  |  |  | 0.7 |  | 25.2764 | [5 empty] | 19.3897 |  | 4.9058 | 0 |  | 4.813 |  | 152.2464 | 0.1591 | 2.6093 | 114.406 | 14.9392 |  | 29.5004 | 3.7407 |  |  | 80.9866 | 2.6775 | 1.8185 | 0.55 | 27.8954 | 419.3762 |  | 157.4886 | 15.224 |  |  | 14.5806 | 4.6021 |  |  | 11.3139 | 270.72 |  | 24.447 |  | 13.59
19:30 | 2.9473 |  | 12.9149 | 10.528 |  |  |  |  | 21.3633 | 33.0062 | 14.8048 | 14.15 | 32.822 |  |  | 41.535 |  | 8.3013 |  | 0.5 |  | 30.1935 |  | 4.6135 | 8.1365 |  | 5.52 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.9595 | 49.5725 | 120.3436 | 29.9357 | 0.46 | 168.37 |  | 28.893 | 31.16 |  | 58.7863 | 26.6225 |  |  |  | 0.7 |  | 25.5353 | [5 empty] | 19.0787 |  | 4.9105 | 0 |  | 4.569 |  | 152.4119 | 0.1845 | 2.7368 | 119.7073 | 15.5707 |  | 31.4196 | 3.74 |  |  | 81.7809 | 2.6877 | 1.7839 | 0.56 | 28.3279 | 416.9121 |  | 156.9198 | 15.39 |  |  | 13.5945 | 4.5922 |  |  | 11.7483 | 270.68 |  | 24.256 |  | 13.531
20:00 | 3.1729 |  | 13.1986 | 11.774 |  |  |  |  | 21.1805 | 32.3579 | 11.8848 | 14.16 | 32.666 |  |  | 41.262 |  | 12.4186 |  | 0.5 |  | 26.6782 |  | 4.4438 | 7.5381 |  | 5.7 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.8959 | 51.1681 | 120.9235 | 29.6158 | 0.37 | 165.25 |  | 30.56 | 31.01 |  | 58.8861 | 26.9433 |  |  |  | 0.8 |  | 25.5457 | [5 empty] | 19.4178 |  | 4.9529 | 0 |  | 4.519 |  | 151.8632 | 0.1909 | 2.7741 | 120.3476 | 16.0999 |  | 33.3309 | 3.6949 |  |  | 81.5179 | 2.7277 | 1.7649 | 0.55 | 29.6318 | 417.5222 |  | 157.4477 | 15.869 |  |  | 14.0776 | 4.5985 |  |  | 12.4067 | 267.76 |  | 24.258 |  | 16.145
20:30 | 3.4318 |  | 12.8962 | 12.316 |  |  |  |  | 21.4693 | 32.4562 | 11.9946 | 14.52 | 32.458 |  |  | 41.316 |  | 50.8637 |  | 0.5 |  | 28.1196 |  | 4.6374 | 8.0134 |  | 6.14 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.8582 | 50.8477 | 123.4477 | 30.3747 | 0.84 | 166.58 |  | 34.976 | 30.55 |  | 66.9263 | 27.2127 |  |  |  | 0.8 |  | 25.5124 | [5 empty] | 19.3309 |  | 4.987 | 0 |  | 4.495 |  | 153.6286 | 0.1973 | 2.6371 | 118.9722 | 17.1221 |  | 34.1806 | 4.0014 |  |  | 82.1968 | 2.7306 | 1.7872 | 0.52 | 27.8008 | 415.4882 |  | 163.8227 | 18.056 |  |  | 14.7402 | 4.7391 |  |  | 13.717 | 275.24 |  | 24.604 |  | 18.817
21:00 | 3.7283 |  | 13.0628 | 12.775 |  |  |  |  | 21.8061 | 32.1734 | 11.5134 | 14.41 | 32.512 |  |  | 41.555 |  | 45.3205 |  | 0.5 |  | 29.6773 |  | 4.8193 | 7.7608 |  | 6.27 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.7826 | 50.7159 | 124.7299 | 29.4871 | 0.87 | 166.95 |  | 35.753 | 30.52 |  | 69.5306 | 27.0804 |  |  |  | 1 |  | 28.6672 | [5 empty] | 19.3182 |  | 4.7184 | 0 |  | 4.475 |  | 152.6368 | 0.2036 | 2.7266 | 119.1287 | 18.1201 |  | 34.6754 | 4.0848 |  |  | 82.6923 | 5.5598 | 1.7094 | 0.53 | 27.9617 | 421.3945 |  | 160.5903 | 18.597 |  |  | 15.5675 | 4.9601 |  |  | 13.2453 | 285.55 |  | 24.957 |  | 22.444
21:30 | 3.9448 |  | 15.9307 | 13.293 |  |  |  |  | 21.6984 | 31.5087 | 11.6818 | 14.6 | 33.824 |  |  | 41.213 |  | 33.4275 |  | 0.5 |  | 31.1283 |  | 5.1779 | 7.9749 |  | 6.1 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.7029 | 50.2496 | 122.1094 | 30.2889 | 0.94 | 166.83 |  | 36.103 | 31.92 |  | 98.4101 | 28.5599 |  |  |  | 1.3 |  | 36.9958 | [5 empty] | 19.2851 |  | 4.6162 | 0 |  | 4.311 |  | 154.3723 | 0.2163 | 2.5882 | 121.2528 | 18.2334 |  | 35.516 | 4.1258 |  |  | 83.1274 | 6.7232 | 1.6604 | 0.55 | 28.3198 | 422.5292 |  | 155.4489 | 18.661 |  |  | 15.8051 | 4.9719 |  |  | 13.0663 | 286.15 |  | 24.624 |  | 28.01
22:00 | 4.3077 |  | 15.2436 | 13.455 |  |  |  |  | 21.6485 | 30.8452 | 11.7003 | 14.6 | 33.958 |  |  | 40.554 |  | 21.3465 |  | 0.6 |  | 35.2546 |  | 6.7655 | 8.1581 |  | 5.91 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.4452 | 48.8453 | 123.1256 | 30.5805 | 1.03 | 165.65 |  | 36.425 | 31.16 |  | 112.5978 | 29.3697 |  |  |  | 1.4 |  | 63.0638 | [5 empty] | 19.24 |  | 4.7287 | 0 |  | 4.139 |  | 153.8164 | 0.21 | 2.5543 | 122.2178 | 18.0005 |  | 36.8682 | 3.9547 |  |  | 82.7536 | 11.03 | 1.4805 | 0.58 | 29.1229 | 420.505 |  | 149.4569 | 18.71 |  |  | 15.9535 | 5.0446 |  |  | 13.5318 | 288.01 |  | 24.977 |  | 29.654
22:30 | 4.2325 |  | 14.1567 | 13.333 |  |  |  |  | 21.795 | 29.9702 | 11.8211 | 14.22 | 34.434 |  |  | 40.521 |  | 18.8647 |  | 0.6 |  | 119.2382 |  | 6.6827 | 7.813 |  | 5.72 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.6198 | 50.6022 | 121.8381 | 30.4143 | 1.15 | 164.43 |  | 38.034 | 30.94 |  | 193.55 | 28.3996 |  |  |  | 1.3 |  | 68.239 | [5 empty] | 19.116 |  | 4.7717 | 0 |  | 24.279 |  | 154.7867 | 0.21 | 2.6053 | 119.2595 | 18.8188 |  | 36.6883 | 3.9615 |  |  | 82.8518 | 18.6692 | 1.0442 | 0.59 | 29.6962 | 425.5577 |  | 146.2474 | 18.474 |  |  | 16.8431 | 5.126 |  |  | 13.7591 | 283.94 |  | 29.141 |  | 30.776
23:00 | 4.0156 |  | 25.2158 | 13.086 |  |  |  |  | 21.347 | 29.2186 | 11.7775 | 14.49 | 34.206 |  |  | 40.69 |  | 35.9615 |  | 0.6 |  | 94.0226 |  | 6.472 | 8.0849 |  | 5.93 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.7275 | 51.8629 | 121.2607 | 29.6091 | 1.26 | 163.5 |  | 38.559 | 31.51 |  | 193.6392 | 28.7134 |  |  |  | 1.3 |  | 68.8454 | [5 empty] | 19.0175 |  | 4.837 | 0 |  | 31.742 |  | 148.388 | 0.2036 | 2.6198 | 120.6088 | 19.3288 |  | 35.5545 | 3.9546 |  |  | 82.6168 | 18.6688 | 0.8021 | 0.56 | 29.4977 | 427.373 |  | 142.4452 | 18.592 |  |  | 16.6761 | 5.1515 |  |  | 14.7535 | 287.87 |  | 28.633 |  | 37.106
23:30 | 4.295 |  | 27.2384 | 12.998 |  |  |  |  | 21.7276 | 28.7071 | 12.57 | 14.45 | 33.562 |  |  | 40.599 |  | 32.3402 |  | 0.6 |  | 97.4004 |  | 6.3749 | 6.7669 |  | 5.47 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.1316 | 52.2108 | 118.4129 | 30.0441 | 1.2 | 164.74 |  | 38.243 | 31.63 |  | 195.2208 | 29.1379 |  |  |  | 1.8 |  | 70.2444 | [5 empty] | 19.0171 |  | 4.9256 | 0 |  | 32.711 |  | 153.6626 | 0.2163 | 2.7361 | 122.1535 | 19.3109 |  | 35.3349 | 3.8564 |  |  | 83.8474 | 18.767 | 0.6649 | 0.53 | 30.4019 | 424.3486 |  | 151.7369 | 18.501 |  |  | 17.6301 | 5.2188 |  |  | 14.9543 | 290.75 |  | 28.867 |  | 38.427
00:00 | 4.0594 |  | 27.0453 | 13.378 |  |  |  |  | 20.98 | 28.2924 | 15.1095 | 14.32 | 33.594 |  |  | 39.859 |  | 54.6368 |  | 0.5 |  | 155.6805 |  | 6.8216 | 7.6564 |  | 5.48 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.8194 | 51.8452 | 121.2685 | 29.5421 | 0.83 | 161.98 |  | 38.227 | 31.4 |  | 194.644 | 28.4967 |  |  |  | 2.2 |  | 72.682 | [5 empty] | 19.0659 |  | 5.0855 | 0 |  | 33.403 |  | 154.3509 | 0.2036 | 2.7248 | 124.8467 | 19.8758 |  | 36.5619 | 3.8369 |  |  | 84.7816 | 18.7691 | 0.5823 | 0.56 | 29.6941 | 428.459 |  | 151.7533 | 18.492 |  |  | 17.2643 | 5.1944 |  |  | 15.5529 | 292.38 |  | 31.41 |  | 38.421
MWh | 86.3213 | 0 | 584.4915 | 291.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9137 | 706.1082 | 332.7805 | 343.025 | 748.705 | 0 | 0 | 1013.4895 | 0 | 935.4265 | 0 | 13 | 0 | 2610.3867 | 0 | 159.5406 | 161.9338 | 0 | 132.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 93.1894 | 1193.7787 | 2910.5685 | 687.8951 | 18.01 | 3947.46 | 0 | 869.5955 | 786.91 | 0 | 4121.5454 | 739.8659 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 1406.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.7641 | 0 | 115.9996 | 0 | 0 | 737.99 | 0 | 3610.3991 | 4.327 | 56.4688 | 2930.7375 | 429.7728 | 0 | 801.7056 | 93.3854 | 0 | 0 | 1786.7973 | 386.3543 | 26.4517 | 12.545 | 704.086 | 10005.2539 | 0 | 3626.6946 | 426.242 | 0 | 0 | 392.5091 | 111.2457 | 0 | 0 | 325.3182 | 6716.7 | 0 | 711.9785 | 0 | 517.7965
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 3 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1033.5 | 2284.6 | 2865.4 | 43.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 32.5 | 3.7 | 0 | 507.8 | 6771.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 208.5
01:00 | 1018.7 | 2110.7 | 2985.8 | 43.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25.6 | 3.7 | 0 | 494.1 | 6682.2 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 38.05
01:30 | 1015.4 | 2129.2 | 2998 | 43.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30.1 | 3.7 | 0 | 475.8 | 6695.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 205
02:00 | 1030.8 | 2106.5 | 2928.1 | 43.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30.9 | 3.7 | 0 | 474.6 | 6618.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2829.1
02:30 | 1023.7 | 2025.3 | 2903.5 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31.9 | 3.7 | 0 | 498.1 | 6530.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 453.5
03:00 | 991.9 | 1986.5 | 3042.1 | 43.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33.3 | 3.7 | 0 | 430.4 | 6531.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1842.55
03:30 | 1001.2 | 2036.6 | 3030 | 43.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31.9 | 3.7 | 0 | 385 | 6531.8 |  | C.H. YANANGO | 857.6
04:00 | 1007.2 | 2010.2 | 3033.3 | 43.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33 | 3.7 | 0 | 346 | 6477.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.65
04:30 | 1020.6 | 2083.4 | 3016.2 | 43.6 | 14.5 | 0 |  | 0 |  | 32.2 | 3.7 | 0 | 343.9 | 6558.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1780
05:00 | 1035.2 | 2078.2 | 3028.6 | 43.7 | 80.8 | 0 |  | 0 |  | 32 | 3.7 | 0 | 269.9 | 6572.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 251.2
05:30 | 1023.5 | 2207.9 | 2966.6 | 43.6 | 80.7 | 0 |  | 0 |  | 31.7 | 3.7 | 0 | 265.1 | 6622.8 |  | C.H. RUNATULLO II | 162.55
06:00 | 1029 | 2302.2 | 3037.8 | 43.8 | 80.7 | 0 |  | 0 |  | 29.7 | 3.9 | 0 | 372.1 | 6899.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 227.25
06:30 | 1021.4 | 2560.8 | 3036.3 | 43.5 | 80.9 | 0 |  | 0 |  | 30.1 | 3.9 | 21.5 | 351.5 | 7149.9 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 100.65
07:00 | 1046.8 | 2535.4 | 2840.9 | 44.5 | 80.7 | 0 |  | 0 |  | 32.3 | 3.9 | 242.4 | 301.2 | 7128.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3959.25
07:30 | 1036 | 2247.7 | 2921.6 | 44.9 | 80.2 | 0 |  | 0 |  | 30.4 | 3.9 | 513.8 | 318.5 | 7197 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.45
08:00 | 1020.2 | 2182.9 | 2876.2 | 44.9 | 80.2 | 0 |  | 0 |  | 31.6 | 3.9 | 779.7 | 245.1 | 7264.7 |  | C.H. ARICOTA II |  | 127.75
08:30 | 999.1 | 2262 | 3030.5 | 44.5 | 80.7 | 0 |  | 0 |  | 32.4 | 3.9 | 807 | 267 | 7527.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.3
09:00 | 1016.1 | 2346.8 | 2999.7 | 68.9 | 80.8 | 0 |  | 0 |  | 31.2 | 4 | 822.2 | 203.3 | 7573 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15599.54
09:30 | 1024 | 2510.8 | 3083.7 | 69.5 | 80.1 | 0 |  | 0 |  | 30.7 | 3.9 | 827.4 | 140.5 | 7770.6 |  | C.H. RESTITUCION | 5196.97
10:00 | 1032.7 | 2573.6 | 3113.5 | 68.9 | 79.9 | 0 |  | 0 |  | 29.7 | 4 | 826.5 | 150.5 | 7879.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 87.55
10:30 | 1035.2 | 2617.6 | 2988 | 69.5 | 80.3 | 8.3 |  | 0 |  | 31.2 | 5.4 | 828.5 | 142.7 | 7806.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 492.15
11:00 | 1035.3 | 2628.1 | 3040 | 69 | 80.6 | 75.3 |  | 0 |  | 28.3 | 5.6 | 817.1 | 125.6 | 7904.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 7420.45
11:30 | 1037.7 | 2655.3 | 3142.5 | 68.3 | 81 | 135.4 |  | 0 |  | 27.4 | 5.6 | 803 | 119.6 | 8075.8 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.25
12:00 | 1026.2 | 2630.2 | 2972.8 | 44.3 | 80.9 | 182.6 |  | 0 |  | 29.5 | 5.6 | 837.4 | 155.7 | 7965.2 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 774.65
12:30 | 1021.8 | 2412.6 | 3123 | 43.6 | 80.6 | 185.1 |  | 0 |  | 38.7 | 5.6 | 845 | 146.9 | 7902.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 134.55
13:00 | 1032.1 | 2375.2 | 3054.4 | 43.6 | 80.9 | 184.8 |  | 0 |  | 41.3 | 5.6 | 852.3 | 163.5 | 7833.7 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 171.75
13:30 | 1033.9 | 2262.6 | 3129 | 44.4 | 81.9 | 186.7 |  | 0 |  | 42.1 | 5.6 | 854.7 | 164.6 | 7805.5 |  | C.H. YUNCAN |  | 1929.15
14:00 | 1034.3 | 2228.9 | 3124.2 | 44.8 | 79.1 | 176.4 |  | 0 |  | 42.1 | 5.6 | 854.7 | 172.6 | 7762.7 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 211.6
14:30 | 1027 | 2609.6 | 3113.1 | 43.6 | 80.2 | 109.6 |  | 0 |  | 42.1 | 5.6 | 844.6 | 168.5 | 8043.9 |  | C.H. EL CARMEN | 71.6
15:00 | 1039.9 | 2572.1 | 3116.3 | 43.9 | 79.9 | 166.4 |  | 0 |  | 37.7 | 5.6 | 826.8 | 155.6 | 8044.2 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 164.6
15:30 | 1035.8 | 2603.9 | 3107.9 | 44 | 80.7 | 165.2 |  | 0 |  | 40.6 | 5.6 | 791.5 | 135.4 | 8010.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 183.6
16:00 | 1038.5 | 2755.6 | 3122.5 | 44.2 | 80.1 | 144.8 |  | 0 |  | 43.9 | 5.6 | 619.8 | 135.1 | 7990.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 188.3
16:30 | 1030.1 | 3118.9 | 3116.3 | 44.2 | 80 | 145.8 |  | 0 |  | 47.9 | 5.6 | 319.1 | 115.4 | 8023.3 |  | C.H. LA JOYA | 140.15
17:00 | 1030.8 | 3362.9 | 3144.8 | 44.1 | 80 | 91.4 |  | 0 |  | 39.6 | 5.6 | 60.5 | 112.5 | 7972.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.75
17:30 | 1048.6 | 3369.4 | 3229.2 | 44.7 | 80.6 | 72.8 |  | 0 |  | 48.6 | 5.6 | 3.1 | 135.9 | 8038.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.15
18:00 | 1042.9 | 3193.1 | 3297.3 | 44.6 | 80.4 | 66.3 |  | 0 |  | 51.2 | 5.6 | 0 | 157 | 7938.4 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 356.45
18:30 | 1038 | 3071.2 | 3315.7 | 44.6 | 79.8 | 243.5 |  | 0 |  | 50.5 | 5.6 | 0 | 170 | 8018.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2506.5
19:00 | 1037.9 | 3085.5 | 3325.2 | 44.7 | 79.9 | 208.6 |  | 0 |  | 49.5 | 5.6 | 0 | 163.4 | 8000.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2155
19:30 | 1036.4 | 3082.1 | 3320.4 | 44.7 | 80 | 269.4 |  | 0 |  | 51.2 | 5.6 | 0 | 111.4 | 8001.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 66.5
20:00 | 1033.3 | 3044.8 | 3338 | 44.5 | 80.2 | 262.6 |  | 4.5 |  | 50.9 | 5.6 | 0 | 85.2 | 7949.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 10608.4
20:30 | 1042.8 | 3068.3 | 3336.7 | 47.7 | 80.7 | 243.5 |  | 8 |  | 49.9 | 5.6 | 0 | 86.1 | 7969.3 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 119.6
21:00 | 1040 | 2999.3 | 3337.2 | 47.6 | 80.3 | 240.8 |  | 17.1 |  | 51 | 5.6 | 0 | 84.1 | 7903 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1200.15
21:30 | 1038.32 | 2883.18 | 3334.1 | 79.1 | 7.5 | 267 |  | 22.6 |  | 50.7 | 5.6 | 0 | 90.6 | 7778.7 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 54.6
22:00 | 1038.12 | 2705.38 | 3415 | 77.5 | 0 | 198 |  | 27.2 |  | 50.1 | 5.6 | 0 | 100.4 | 7617.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 64.85
22:30 | 1032.4 | 2810.15 | 3417.6 | 76.8 | 0 | 109.7 |  | 27 |  | 50.2 | 5.6 | 0 | 81.6 | 7611.05 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2762.8
23:00 | 1037.29 | 2738.99 | 3419.1 | 77.3 | 0 | 0 |  | 26.7 |  | 48.6 | 5.6 | 0 | 70.4 | 7423.98 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 846.1
23:30 | 1036.44 | 2547.91 | 3418.4 | 47.1 | 0 | 0 |  | 27.1 |  | 48.9 | 5.6 | 0 | 72 | 7203.45 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 193.35
00:00 | 1018.67 | 2344.77 | 3404.1 | 44.2 | 0 | 0 |  | 26.9 |  | 49.2 | 5.6 | 0 | 81.2 | 6974.64 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1625.7
TOTAL MWh | 24703.37 | 61179.44 | 74970.3 | 1205.45 | 1337.9 | 2070 | 0 | 93.55 | 0 | 928.05 | 116.3 | 7499.3 | 5171.7 | 179275.36 |  | C.H. HER 1 | 14.45
% | 13.7796 | 34.126 | 41.8185 | 0.6724 | 0.74628 | 1.1546 | 0 | 0.052182 | 0 | 0.51767 | 0.064872 | 4.1831 | 2.8848 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 686.9
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 1920.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2350.6
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1535.75
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2086.3
[16 empty] | PCH TUPURI | 26.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 453.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 237.35
[16 empty] | C.H. RUCUY | 398.15
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 937.5
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1863.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 287.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 459.2
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2486.4
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 197.3
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 76.2
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 317.15
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24703.37 | 61179.44

## GENERACION RER
miércoles, 3 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  |  | 11.7 | 8.8 | 1.7 |  | 9.4 | 11.4 | 8.5 |  |  | 10.6 |  | 7.1 | 10.1 | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 20.9 |  | 4 | 11 | 8.1 | 71.8 |  |  | 15.2 | 155.9 |  |  |  | 8.8 | 2.8 | 7 | 7.8 | 7.9 | 4.4 |  | 9.7 | 8.3 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 72.9 | 76.3 | 0.6 |  |  |  |  | 24.2 | 54.4 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 10 | 16.7 |  | 13.8 | 746.7
1:00 |  |  |  |  | 12.2 | 8.9 | 1.6 |  | 9.2 | 4.2 | 8.4 |  |  | 10.9 |  | 6.8 | 9.5 | 4.4 | 2.3 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 7.7 | 9 | 70 |  |  | 14 | 146 |  |  |  | 8.8 | 2.8 | 7 | 7.8 | 7.9 | 4.4 |  | 11.5 | 8.6 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 82.4 | 74.5 | 0.6 |  |  |  |  | 20.7 | 49.7 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.8 |  | 13.5 | 725.3
1:30 |  |  |  |  | 12.1 | 8.9 | 1.6 |  | 9.3 | 8.7 | 8.4 |  |  | 10.8 |  | 6.9 | 9.6 | 4.5 | 2.4 | 3.7 | 20.2 |  | 4 | 4.1 | 9.6 | 63.9 |  |  | 13.4 | 145.1 |  |  |  | 8.8 | 2.8 | 7 | 7.8 | 7.9 | 4.4 |  | 12 | 9.7 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 | [5 empty] | 81.7 | 70.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.7 | 46.4 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.9 | 10 | 16.7 |  | 13.5 | 711
2:00 |  |  |  |  | 12 | 8.9 | 1.6 |  | 8.9 | 10 | 8.6 |  |  | 10.8 |  | 6.8 | 9.8 | 4.6 | 2.4 | 3.7 | 20.7 |  | 8 | 5.1 | 11.1 | 67 |  |  | 12.8 | 126 |  |  |  | 8.8 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 4.4 |  | 12 | 10.1 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 84.2 | 82.8 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 44.1 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.9 | 10 | 16.7 |  | 13.5 | 715.4
2:30 |  |  |  |  | 12.2 | 8.8 | 1.6 |  | 9.3 | 10.4 | 8.5 |  |  | 10.9 |  | 6.9 | 9.6 | 4.6 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 9.2 | 10.2 | 84.9 |  |  | 10.8 | 122.3 |  |  |  | 8.7 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.4 |  | 11 | 11.4 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 86.1 | 79.5 | 0.6 |  |  |  |  | 21.9 | 50.8 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.9 |  | 13.3 | 739.1
3:00 |  |  |  |  | 12 | 6.5 | 1.6 |  | 9.4 | 11.9 | 8.5 |  |  | 10.8 |  | 7 | 9.5 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8 | 5.2 | 9.7 | 76.1 |  |  | 11.8 | 127.3 |  |  |  | 8.3 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.4 |  | 4.8 | 3.7 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 58.9 | 59.3 | 0.6 |  |  |  |  | 21.1 | 52.5 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10.1 | 16.9 |  | 13.3 | 670.1
3:30 |  |  |  |  | 12 | 4.7 | 1.6 |  | 8.7 | 11.2 | 8.5 |  |  | 10.8 |  | 7 | 9.8 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 1.3 | 9.7 | 82.7 |  |  | 6.8 | 128.1 |  |  |  | 8.4 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.4 |  | 8 | 6.1 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 36.6 | 37.7 | 0.6 |  |  |  |  | 21.8 | 46.2 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.8 |  | 13.4 | 621.7
4:00 |  |  |  |  | 12.1 | 5.1 | 1.6 |  | 9.6 | 11.3 | 8.5 |  |  | 10.8 |  | 7 | 9.4 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 20.8 |  | 8 | 0.4 | 8.9 | 57.2 |  |  | 9.6 | 138.6 |  |  |  | 8.4 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.4 |  | 5 | 5.6 |  | 3.7 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 28.8 | 29.5 | 0.6 |  |  |  |  | 18.8 | 43.6 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.9 |  | 13.5 | 584.6
4:30 |  |  |  |  | 12 | 5.1 | 1.6 |  | 9.1 | 11.1 | 8.5 |  |  | 10.8 |  | 6.8 | 9.4 | 4.6 | 2.5 | 3.6 | 20.8 |  | 8 |  | 9.2 | 52.8 |  |  | 10.7 | 142.7 |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.4 |  | 7.9 | 8 |  | 3.7 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 28.1 | 30.5 | 0.6 |  |  |  |  | 16.1 | 37.9 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 10 | 17 |  | 13.4 | 581.5
5:00 |  |  |  |  | 12 | 5.1 | 1.6 |  | 9.1 | 10.9 | 8.6 |  |  | 10.7 |  | 6.8 | 9.2 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 20.7 |  | 8 | 1.8 | 11 | 37.7 |  |  | 6.1 | 98.9 |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 4.4 |  | 10.1 | 9.9 |  | 3.7 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 9.9 | 22.8 | 25.6 | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 33 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 16.8 |  | 13.1 | 516.2
5:30 |  |  |  |  | 12 | 5.7 | 1.6 |  | 9.2 | 10.5 | 8.6 |  |  | 10.7 |  | 6.7 | 9.1 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 5.2 | 13.1 | 40.9 |  |  | 5.4 | 72.3 |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.4 |  | 11.6 | 10.1 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 36.4 | 37 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 21.9 | 2.6 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.9 |  | 13.1 | 508.8
6:00 |  |  |  |  | 10.1 | 8.8 | 1.6 |  | 9 | 10.6 | 8.6 |  |  | 10.7 |  | 6.7 | 9.2 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 7.4 | 13.4 | 64.9 |  |  | 4.5 | 71.8 |  |  |  | 8.1 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.4 |  | 11.9 | 10.4 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1.4 | 9.9 | 67.7 | 68.6 | 0.6 |  |  |  |  | 18.1 | 33.4 | 2.8 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10.1 | 17.1 |  | 13.1 | 616.4
6:30 |  |  |  |  | 12 | 9.3 | 1.6 |  | 9.1 | 9 | 8.6 |  |  | 10.7 |  | 6.6 | 9 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 5 | 13.6 |  |  |  | 5.7 | 75.2 | 0.4 |  |  | 8.1 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.4 | 2.6 | 12.7 | 10.8 |  | 3.6 | 14.9 |  | 3.9 | 4 | 2 |  | 2.1 |  |  |  | 1.6 | 10.1 | 82.1 | 90.3 | 0.6 | 3.6 | 4.4 |  |  | 17.6 | 38.5 | 2.8 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 10 | 16.9 | 0.6 | 13.3 | 618.7
7:00 |  |  |  |  | 12.1 | 9.6 | 1.5 |  | 9 | 11.2 | 8.6 |  |  | 10.7 |  | 6.8 | 9.3 | 4.6 | 2.4 | 3.5 | 20.7 |  | 4 | 0.5 | 13.2 |  |  |  | 4.3 | 51 | 7.4 | 0.4 |  | 8.3 | 3.4 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.5 | 22.8 | 11.7 | 10.5 |  | 3.6 | 14.9 |  | 67.2 | 40.4 | 20.7 |  | 2.1 | 2.9 |  | 0.9 | 4.1 | 10 | 66.8 | 79.5 | 0.6 | 31.1 | 37.2 |  | 0.6 | 19.9 | 43.8 | 2.8 |  | 1.1 |  | 2.9 | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.1 | 7.9 | 13.4 | 795.7
7:30 |  |  |  |  | 11.6 | 8.8 | 1.5 |  | 9 | 9.8 | 8.6 |  |  | 10.8 |  | 6.7 | 9 | 4.6 | 2.4 | 3.5 | 20.5 |  | 4 |  | 12.3 |  |  |  | 6.4 | 63.7 | 17.3 | 0.7 |  | 8.6 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.5 | 46.6 | 14.4 | 12.5 |  | 3.6 | 14.9 |  | 148 | 76.5 | 41.3 |  | 2 | 5.5 |  | 6 | 5 | 9.9 | 52.5 | 57.5 | 0.6 | 65.8 | 80 |  | 6 | 27.4 | 71.8 | 2.8 |  | 1.1 |  | 5.3 | 1.1 | 19 | 10 | 17.1 | 14.8 | 13.1 | 1081.6
8:00 |  |  |  |  | 12.2 | 5.7 | 1.5 |  | 9.3 | 10.1 | 8.8 |  | 0.3 | 10.8 |  | 6.8 | 9.5 | 4.6 | 2.4 | 3.5 | 20.3 |  | 4 |  | 14.5 |  |  |  | 6.9 | 56.5 | 26.3 | 1.3 |  | 8.7 | 3 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.5 | 63.3 | 13.7 | 11.4 |  | 3.6 | 14.9 |  | 199.9 | 159 | 80.7 |  | 2.2 | 7.8 |  | 10.7 | 5 | 9.9 | 32.4 | 32.5 | 0.6 | 81.8 | 112.7 |  | 12.6 | 19.6 | 57.6 | 2.8 |  | 1.1 |  | 7.5 | 1.1 | 19.1 | 10 | 17.3 | 15.8 | 13.3 | 1273.4
8:30 |  |  |  |  | 11.9 | 3.9 | 1.5 |  | 9.2 | 11.3 | 8.7 |  | 0.8 | 10.8 |  | 6.7 | 9.6 | 4.6 | 2.6 | 3.5 | 20.6 |  | 4 |  | 14.9 |  |  |  | 10.4 | 119 | 29.9 | 1.3 |  | 8.7 | 3 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.5 | 65.5 | 10.5 | 10.8 |  | 3.5 | 14.9 |  | 204 | 162.6 | 82.5 | 0.1 | 2 | 9.8 |  | 11.6 | 5.5 | 9.9 | 16.2 | 18.2 | 0.6 | 84.2 | 114.6 |  | 14.5 | 17.9 | 49.1 | 2.8 |  | 1.1 |  | 9.5 | 1.1 | 19 | 9.9 | 16.7 | 16.1 | 13.2 | 1321.3
9:00 |  |  |  |  | 11.8 | 6.3 | 1.5 |  | 8.1 | 11.3 | 8.8 | 0.1 | 0.9 | 10.8 |  | 6.7 | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 20.7 |  | 4 |  | 9.8 |  |  |  | 11.5 | 103.2 | 29.9 | 1.4 |  | 8.6 | 2.9 | 7 | 7.6 | 7.6 | 4.5 | 65.7 | 12.1 | 10.4 |  | 3.5 | 14.9 |  | 207.6 | 166.8 | 84.9 | 0.1 | 2.2 | 11.4 |  | 11.8 | 5.4 | 9.9 | 6.5 | 6.4 | 0.6 | 84.7 | 114.8 |  | 14.9 | 11 | 32.4 | 2.9 |  | 1.1 |  | 11.1 | 1.1 | 19 | 9.9 | 16.9 | 16.1 | 13.3 | 1274.9
9:30 |  |  |  |  | 12.2 | 8.5 | 1.5 |  | 7.9 | 10.6 | 8.4 | 0.1 | 1 | 10.5 |  | 6.3 | 9.3 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 20.1 |  | 4 |  | 7.5 |  |  |  | 5.7 | 69.6 | 29.5 | 1.3 |  | 8.3 | 2.9 | 7 | 7.8 | 7.8 | 4.5 | 65.5 | 12.9 | 11.9 |  | 3.6 | 14.9 |  | 209 | 167.6 | 85.3 | 0.2 | 2.1 | 12.8 |  | 11.9 | 5.5 | 9.9 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 84.9 | 114.4 |  | 15 | 6.5 | 23.3 | 2.8 |  | 1.1 |  | 13 | 1.1 | 19 | 9.9 | 17 | 15.9 | 13 | 1216.4
10:00 |  |  |  |  | 12 | 8.7 | 1.5 |  | 7.9 | 9.8 | 8.5 | 0.1 | 0.7 | 10.5 |  | 6.4 | 9.4 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 0.3 | 4.9 |  |  |  | 10.5 | 86.5 | 29.1 | 1.2 |  | 8.2 | 2.9 | 7 | 7.8 | 8 | 4.5 | 66 | 13.7 | 12 |  | 3.6 | 14.9 |  | 207.9 | 167.3 | 85.1 | 0.2 | 2 | 13.9 |  | 11.8 | 5.5 | 9.9 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 84.8 | 113.6 |  | 14.9 | 6.1 | 12.7 | 2.9 |  | 1.1 |  | 14.3 | 1.1 | 19 | 9.9 | 17 | 15.6 | 13.1 | 1229.4
10:30 |  |  |  |  | 12 | 8.8 | 1.5 |  | 8.1 | 11.1 | 8.7 | 0.1 | 0.5 | 10.4 |  | 6.4 | 9.6 | 3.9 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 8.1 | 4.1 | 2.3 |  |  |  | 12.9 | 65.3 | 28.9 | 1.6 |  | 8.2 | 2.9 | 7 | 7.8 | 8 | 4.5 | 67 | 14.4 | 11.5 |  | 3.6 | 14.9 |  | 207.9 | 166.9 | 85 | 0.2 | 1.9 | 15.2 |  | 11.8 | 5.5 | 9.9 | 8 | 0.1 | 0.6 | 84.7 | 113.2 |  | 14.8 | 7.1 | 17 | 4.3 |  | 1.1 |  | 15.2 | 1.1 | 18.9 | 9.8 | 16.9 | 15.5 | 13.1 | 1226.7
11:00 |  |  |  |  | 12 | 8.8 | 1.5 |  | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 0.1 | 1.3 | 10.3 |  | 6.4 | 9.5 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 20.5 |  | 8 | 4.7 | 0.5 |  |  |  | 10 | 50.7 | 28.5 | 1.3 |  | 8.1 | 2.9 | 7 | 7.8 | 8 | 4.5 | 66.9 | 17.1 | 11.2 |  | 3.6 | 14.9 |  | 208 | 166.9 | 84.9 | 0.2 | 1.9 | 15.9 |  | 11.8 | 5.5 | 10 | 10.5 | 1.2 | 0.6 | 84.5 | 100.8 |  | 14.8 | 5.1 | 14.6 | 4.5 |  | 1.1 |  | 15.8 | 1.1 | 19 | 9.9 | 17 | 15.4 | 13.1 | 1195.3
11:30 |  | 2 |  |  | 11.8 | 8.8 | 1.5 |  | 8.7 | 4.9 | 8.8 | 0.1 | 1.3 | 10.3 |  | 6.6 | 10.1 | 4 | 2.4 | 3.7 | 20.9 |  | 4.1 | 4.4 | 0.1 |  |  |  | 7.4 | 44.3 | 28.5 | 1.3 |  | 8.1 | 2.8 | 7 | 7.8 | 8 | 7.2 | 66.6 | 17.2 | 12.1 |  | 3.5 | 14.9 |  | 209 | 167.7 | 85.1 | 0.4 | 2 | 16.3 |  | 12 | 3 | 9.9 | 10.6 | 0.1 | 0.6 | 84.2 | 84 |  | 14.9 | 7.7 | 15.7 | 4.5 |  | 1.1 |  | 16.3 | 1.1 | 19 | 9.8 | 17 | 15.3 | 13.5 | 1172
12:00 |  | 5.1 |  |  | 11.4 | 8.8 | 1.5 |  | 9 | 4 | 8.7 | 0.1 | 1.3 | 10.3 |  | 6.3 | 9 | 4 | 2.3 | 3.7 | 20.3 |  | 4 | 7 | 0.6 |  |  |  | 12.6 | 77.8 | 28.5 | 1.5 |  | 8 | 2.8 | 7 | 7.8 | 8 | 7.2 | 67.6 | 17.3 | 12.5 |  | 3.5 | 14.9 |  | 210.4 | 168.8 | 85.6 | 0.4 | 2 | 16.4 |  | 12 | 1.8 | 9.9 | 0.7 |  | 0.6 | 84.6 | 113.3 |  | 15.1 | 6.6 | 20.6 | 4.5 |  | 1.1 |  | 16.4 | 1.1 | 19 | 9.8 | 16.9 | 15.4 | 13.1 | 1240.5
12:30 |  | 14.1 |  |  | 12 | 8.8 | 1.5 |  | 9.3 | 3.3 | 8.6 | 0.1 | 1.3 | 10.1 |  | 6.5 | 9.2 | 4.1 | 2.1 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 6.8 | 1.8 |  |  |  | 10 | 71.5 | 29 | 1.5 |  | 7.9 | 2.8 | 7 | 7.8 | 8 | 6.2 | 68.7 | 17.4 | 12.6 |  | 3.5 | 14.8 |  | 211.8 | 170.2 | 86.6 | 0.4 | 2 | 16.6 |  | 12 | 1.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.5 | 114.5 |  | 15.3 | 7.5 | 19.3 | 4.5 |  | 1.1 |  | 16.1 | 1.1 | 19.1 | 9.7 | 17 | 15.4 | 13.1 | 1247.6
13:00 |  | 16.9 |  |  | 12 | 8.8 | 1.5 |  | 9.2 | 3.2 | 8.6 | 0.1 | 1.3 | 10.2 |  | 6.5 | 9.4 | 4.1 | 2.2 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 10.8 | 6.7 |  |  |  | 13.3 | 73 | 29.2 | 1.5 |  | 8 | 2.8 | 7 | 7.8 | 8 | 6.6 | 69.8 | 17.7 | 13 |  | 3.5 | 14.3 |  | 214.3 | 171.3 | 87.1 | 0.4 | 2.1 | 16.1 |  | 12.3 | 1.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.5 | 116.2 |  | 15.3 | 7.4 | 21.6 | 4.5 |  | 1.1 |  | 15.5 | 1.1 | 19 | 9.8 | 16.9 | 15.4 | 13.1 | 1274.5
13:30 |  | 17.5 |  |  | 11.9 | 8.8 | 1.4 |  | 9.3 | 3.4 | 8.6 | 0.1 | 1.2 | 10.2 |  | 6.7 | 9.5 | 3.9 | 2.2 | 3.6 | 20.7 |  | 4 | 15.3 | 7.2 |  |  |  | 9.4 | 52.6 | 29.7 | 1.5 |  | 8.1 | 2.8 | 6.9 | 7.6 | 8 | 7.2 | 69.8 | 17.5 | 11.9 |  | 3.5 | 14.2 |  | 215.3 | 172 | 87.5 | 0.4 | 2.1 | 15.1 |  | 12.4 | 1.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 87.1 | 117.2 |  | 15.4 | 11.1 | 39.6 | 4.5 |  | 1.1 |  | 14.7 | 1.1 | 18.9 | 9.8 | 16.6 | 15.3 | 13.2 | 1278.6
14:00 |  | 17.9 |  |  | 11.9 | 8.8 | 1.4 |  | 9 | 3.3 | 8.6 | 0.1 | 1.1 | 10.2 |  | 6.6 | 9.3 | 3.9 | 2.2 | 3.6 | 20.7 |  | 4 | 21.2 | 6.4 |  |  |  | 9.6 | 60.4 | 30.1 | 1.6 |  | 8.1 | 2.8 | 6.9 | 7.6 | 8 | 7 | 69.9 | 15.3 | 13 |  | 3.4 | 14.2 |  | 216 | 172.6 | 87.7 | 0.1 | 2.1 | 13.7 |  | 12.4 | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 87.1 | 117.8 |  | 15.7 | 10.4 | 36.3 | 4.5 |  | 1.1 |  | 13.6 | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.5 | 15.2 | 13.3 | 1285.6
14:30 |  | 17.5 |  |  | 11.2 | 8.8 | 1.4 |  | 9.4 | 4 | 8.5 | 0.1 | 1 | 10.2 |  | 6.4 | 9.2 | 3.9 | 2.2 | 3.6 | 20.3 |  | 8.1 | 25.8 | 7 |  |  |  | 8.5 | 65.1 | 30.1 | 1.6 |  | 7.9 | 2.8 | 6.9 | 7.6 | 8 | 7 | 68.8 | 15.1 | 12.3 |  | 3.4 | 14.4 |  | 214.3 | 170.5 | 86.7 | 0.1 | 2.2 | 12.1 |  | 12.4 | 1.3 | 10 |  |  | 0.6 | 86.7 | 117.5 |  | 15.8 | 7.2 | 27.5 | 4.5 |  | 1.1 |  | 12 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.5 | 14.9 | 13 | 1274.7
15:00 |  | 12.5 |  |  | 12 | 8.7 | 1.5 |  | 9.5 | 3.7 | 8.6 | 0.1 | 0.9 | 10.2 |  | 6.6 | 9.4 | 3.8 | 2.4 | 3.6 | 20.6 |  | 8.1 | 15.8 | 5.7 |  |  |  | 7.7 | 67.2 | 29.5 | 1.5 |  | 8.1 | 2.8 | 6.9 | 7.6 | 8 | 6.9 | 67.4 | 16 | 11.7 |  | 3.4 | 14.5 |  | 209.8 | 167.2 | 84.7 | 0.1 | 2.2 | 10.2 |  | 12.4 | 1.1 | 9.9 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 85.8 | 116.9 |  | 15.8 | 5.4 | 22.7 | 4.5 |  | 1.1 |  | 10.3 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.4 | 14.2 | 13.2 | 1240.4
15:30 |  | 15 |  |  | 12.2 | 8.8 | 1.5 |  | 9.3 | 4.1 | 8.4 |  | 0.8 | 10.5 |  | 6.6 | 9 | 3.7 | 2.5 | 3.6 | 20.5 |  | 8.1 | 15.3 | 5 |  |  |  | 5.6 | 50.5 | 28.2 | 1.5 |  | 8.3 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 62.9 | 15.6 | 11.8 |  | 3.4 | 14.5 |  | 202.8 | 162.8 | 82.4 | 0.1 | 2.4 | 8 |  | 12.2 | 1.2 | 9.9 | 3.6 | 4.8 | 0.6 | 82.1 | 111.4 |  | 15.5 | 4.2 | 19 | 4.5 |  | 1.1 |  | 8.3 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.1 | 12.5 | 13.2 | 1187.3
16:00 |  | 19 |  |  | 12 | 4.7 | 1.5 |  | 9.2 | 3.7 | 8.5 |  | 0.6 | 10.7 |  | 6.8 | 9.1 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 20.7 |  | 8.1 | 13.5 | 4 |  |  |  | 5.1 | 41.5 | 19.9 | 1.6 |  | 8.4 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 43.2 | 16.3 | 10.6 |  | 3.4 | 14.5 |  | 170.3 | 129.3 | 66.7 |  | 2.5 | 5.7 |  | 11.8 | 1.2 | 9.9 | 8.7 | 6.4 | 0.6 | 65.2 | 76.5 |  | 14.9 | 5.1 | 23.9 | 4.5 |  | 1.1 |  | 6.1 | 1.1 | 18.7 | 9.9 | 16.1 | 8 | 13.1 | 1015.4
16:30 |  | 19 |  |  | 12.2 | 4 | 1.6 |  | 8.7 | 8 | 8.5 |  | 0.2 | 10.6 |  | 7.1 | 8.7 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 20.6 |  | 4 | 14.2 | 5 |  |  |  | 4 | 36.5 | 9.5 | 0.7 |  | 8.6 | 2.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 20.3 | 11.1 | 9.5 |  | 3.4 | 14.6 |  | 90.7 | 64.5 | 33.8 |  | 2.2 | 3.1 |  | 10.7 | 1.2 | 10 | 2.1 | 2 | 0.6 | 31.3 | 35.2 |  | 13.6 | 6.4 | 24.6 | 4.5 |  | 1.1 |  | 3.5 | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.1 | 2 | 13.1 | 695.1
17:00 |  | 13.2 |  |  | 12.2 | 11.4 | 1.6 |  | 9 | 5.2 | 8.5 |  |  | 10.6 |  | 7.1 | 8.9 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 20.5 |  | 4 | 23.9 | 5.1 |  |  |  | 2.3 | 31.3 | 1.3 |  |  | 9 | 3 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.1 | 3.8 | 9.1 | 10.8 |  | 3.5 | 15.1 |  | 18.2 | 6.3 | 3.6 |  | 2.3 | 0.8 |  | 6.4 | 1.2 | 9.9 | 2.8 |  | 0.6 | 5.7 | 4.9 |  | 8.5 | 6.1 | 21.1 | 4.5 |  | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.4 |  | 13.1 | 430.7
17:30 |  | 17.7 |  |  | 12.3 | 18.1 | 1.6 |  | 9.1 | 9.5 | 8.7 |  |  | 10.6 |  | 7 | 9.1 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 21 |  | 4 | 23.6 | 6.2 |  |  |  | 2 | 32.5 |  |  |  | 9.1 | 3.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.2 |  | 11.2 | 9.1 |  | 3.4 | 15.1 | [5 empty] | 2.3 |  |  | 1.3 | 4.9 | 10 | 23.9 | 6.8 | 0.6 |  |  |  | 1.8 | 4.4 | 16.2 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.1 |  | 13.6 | 417.4
18:00 |  | 18.9 |  |  | 12.3 | 15.1 | 1.7 |  | 9.4 | 10.6 | 8.5 |  |  | 10.6 |  | 7 | 8.9 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 17.7 | 5.5 |  |  |  | 1.8 | 30.9 |  |  |  | 9 | 3.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.1 |  | 6.8 | 9.1 |  | 3.5 | 15.1 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 5 | 9.9 | 40.3 | 30.5 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 10.6 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 |  | 13.1 | 433.7
18:30 |  | 19 |  |  | 12.3 | 11.9 | 1.7 |  | 8.9 | 10.3 | 8.5 |  |  | 10.4 |  | 7 | 8.9 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 11.5 | 3.3 | 3.9 |  |  | 1.8 | 23.5 |  |  |  | 9.1 | 3 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8 |  | 8.3 | 9.6 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5 | 9.9 | 48.1 | 49.3 | 0.6 |  |  |  |  | 2.4 | 8.3 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 |  | 13.2 | 446.3
19:00 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 10.2 | 1.7 |  | 8.9 | 10.3 | 8.5 |  |  | 10.2 |  | 7 | 8.8 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 20.3 |  | 8.1 | 4.6 | 1.8 | 11.4 |  |  | 1.2 | 28.2 |  |  |  | 9.2 | 2.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |  | 6.5 | 8.5 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 44.2 | 46.2 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 7.3 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.2 |  | 13.1 | 440.3
19:30 |  | 18.9 |  |  | 12 | 10.2 | 1.7 |  | 9.2 | 11.1 | 8.5 |  |  | 10 |  | 7 | 8.9 | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 20.6 |  | 8.1 | 1.6 | 1.1 | 10 |  |  | 0.7 | 26.3 |  |  |  | 9.4 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |  | 4 | 6.6 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 24.8 | 28.1 | 0.6 |  |  |  |  | 2.6 | 5.6 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.1 |  | 13.1 | 390.6
20:00 |  | 19 |  |  | 11.6 | 10.2 | 1.7 |  | 9.3 | 11 | 8.5 |  |  | 9.8 |  | 7 | 8.8 | 4.1 | 2.3 | 3.6 | 20.4 |  | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 9 |  |  | 0.8 | 28.1 |  |  |  | 9.8 | 2.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8 |  | 4.1 | 4.3 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 15.5 | 17.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 3.5 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 15.9 |  | 13.1 | 363.9
20:30 |  | 19 |  |  | 12.1 | 10.2 | 1.8 |  | 8.8 | 10 | 8.5 |  |  | 9.7 |  | 7 | 10.1 | 4.1 | 2.3 | 3.6 | 20.6 |  | 8.1 | 4.4 | 1.9 | 7.2 |  |  | 2.2 | 31.7 |  |  |  | 10.2 | 2.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |  | 4.5 | 6.1 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 3.6 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 |  | 13.2 | 366.6
21:00 |  | 19.1 |  |  | 11.9 | 9.8 | 1.7 |  | 9 | 11 | 8.5 |  |  | 9.8 |  | 7 | 10 | 4.1 | 2.3 | 3.7 | 20.5 |  | 8 | 5.9 | 2.5 | 8.4 |  |  | 1.2 | 33.1 |  |  |  | 10.4 | 3 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8 |  | 6.5 | 7.6 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 5 | 9.8 | 7.4 | 8 | 0.6 |  |  |  |  | 0.9 | 2.6 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.1 |  | 13.1 | 364.9
21:30 |  | 19 |  |  | 11.9 | 9.7 | 1.7 |  | 9 | 10.8 | 8.4 |  |  | 10 |  | 6.9 | 11.1 | 4.3 | 2.3 | 3.7 | 20.3 |  | 4 | 8.8 | 1.7 | 5.8 |  |  | 2.2 | 42.9 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |  | 11.1 | 9.7 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 3.6 | 9.9 | 2.2 | 4 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.9 |  | 13.1 | 366.8
22:00 |  | 19 |  |  | 10.4 | 9.8 | 1.7 |  | 9.4 | 11.3 | 8.4 |  |  | 10.2 |  | 7.1 | 11.2 | 4.5 | 2.3 | 3.7 | 20.7 |  | 4 | 13.6 | 0.6 | 3.3 |  |  | 0.8 | 43 |  |  |  | 10.5 | 3.4 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |  | 9.2 | 9.3 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 2.6 | 9.9 | 9.3 | 11 | 0.6 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.1 |  | 13.2 | 376.9
22:30 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9.8 | 1.7 |  | 9 | 10.9 | 8.4 |  |  | 10.3 |  | 6.8 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 16.9 |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 33 |  |  |  | 10.5 | 3.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 |  | 8.6 | 10.5 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 3.9 | 6.2 | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.2 |  | 13.1 | 356.8
23:00 |  | 19.2 |  |  | 10.4 | 9.8 | 1.7 |  | 8.6 | 10.4 | 8.4 |  |  | 10.3 |  | 6.7 | 10.3 | 4.5 | 2.3 | 3.7 | 20.5 |  | 4 | 22.3 |  | 1.4 |  |  |  | 18.8 |  |  |  | 10.5 | 3.8 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7.4 |  | 9.7 | 10.1 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 3.8 | 4.3 | 0.7 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16 |  | 13.1 | 344.6
23:30 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 9.7 | 1.7 |  | 9.1 | 10.7 | 8.3 |  |  | 10.3 |  | 6.9 | 10.6 | 4.5 | 2.3 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 25.4 |  | 1 |  |  | 0.6 | 25.4 |  |  |  | 10.5 | 3.8 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7.4 |  | 10.4 | 9.2 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.2 |  | 13.1 | 346.9
0:00 |  | 19 |  |  | 10.2 | 9.6 | 1.7 |  | 9.4 | 10.6 | 8.4 |  |  | 10.5 |  | 6.6 | 8.3 | 4.6 | 2.3 | 3.7 | 20 |  | 4 | 19.5 |  | 3.7 |  |  | 0.3 | 34.1 |  |  |  | 10.5 | 3.8 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7.4 |  | 12 | 11 |  | 3.4 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.8 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.9 | 16 |  | 12.8 | 353.3
EJEC MWh | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 282.7 | 208.5 | 38.05 | 0 | 216.45 | 211.8 | 205 | 0.65 | 8.25 | 251.2 | 0 | 162.55 | 227.25 | 100.65 | 57.3 | 87.55 | 492.15 | 0 | 134.55 | 211.8 | 148.1 | 418.35 | 0 | 0 | 158.65 | 1659.45 | 260.35 | 13.15 | 0 | 211.6 | 71.6 | 164.6 | 183.6 | 188.3 | 140.15 | 605.35 | 273.6 | 238.7 | 0 | 84.75 | 356.45 | 0 | 1923.15 | 1500.6 | 764.95 | 1.7 | 54.6 | 114.65 | 0 | 114.3 | 64.85 | 193.35 | 614.25 | 600.2 | 14.45 | 780.95 | 1015.55 | 0 | 142.85 | 235.35 | 613.25 | 89.9 | 0 | 26.4 | 0 | 114.2 | 26.4 | 453.35 | 237.35 | 398.15 | 138.65 | 317.15 | 18840.8
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1044.35 | 5.543 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5125.45 | 27.204 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 5171.7 | 27.4495 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7499.3 | 39.8035 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 3 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
03/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
03/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 3 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  |  | 11.7 | 9.4 | 11.4 |  | 32.5
1:00 |  |  |  | 12.2 | 9.2 | 4.2 |  | 25.6
1:30 |  |  |  | 12.1 | 9.3 | 8.7 |  | 30.1
2:00 |  |  |  | 12 | 8.9 | 10 |  | 30.9
2:30 |  |  |  | 12.2 | 9.3 | 10.4 |  | 31.9
3:00 |  |  |  | 12 | 9.4 | 11.9 |  | 33.3
3:30 |  |  |  | 12 | 8.7 | 11.2 |  | 31.9
4:00 |  |  |  | 12.1 | 9.6 | 11.3 |  | 33
4:30 |  |  |  | 12 | 9.1 | 11.1 |  | 32.2
5:00 |  |  |  | 12 | 9.1 | 10.9 |  | 32
5:30 |  |  |  | 12 | 9.2 | 10.5 |  | 31.7
6:00 |  |  |  | 10.1 | 9 | 10.6 |  | 29.7
6:30 |  |  |  | 12 | 9.1 | 9 |  | 30.1
7:00 |  |  |  | 12.1 | 9 | 11.2 |  | 32.3
7:30 |  |  |  | 11.6 | 9 | 9.8 |  | 30.4
8:00 |  |  |  | 12.2 | 9.3 | 10.1 |  | 31.6
8:30 |  |  |  | 11.9 | 9.2 | 11.3 |  | 32.4
9:00 |  |  |  | 11.8 | 8.1 | 11.3 |  | 31.2
9:30 |  |  |  | 12.2 | 7.9 | 10.6 |  | 30.7
10:00 |  |  |  | 12 | 7.9 | 9.8 |  | 29.7
10:30 |  |  |  | 12 | 8.1 | 11.1 |  | 31.2
11:00 |  |  |  | 12 | 8.4 | 7.9 |  | 28.3
11:30 | 2 |  |  | 11.8 | 8.7 | 4.9 |  | 27.4
12:00 | 5.1 |  |  | 11.4 | 9 | 4 |  | 29.5
12:30 | 14.1 |  |  | 12 | 9.3 | 3.3 |  | 38.7
13:00 | 16.9 |  |  | 12 | 9.2 | 3.2 |  | 41.3
13:30 | 17.5 |  |  | 11.9 | 9.3 | 3.4 |  | 42.1
14:00 | 17.9 |  |  | 11.9 | 9 | 3.3 |  | 42.1
14:30 | 17.5 |  |  | 11.2 | 9.4 | 4 |  | 42.1
15:00 | 12.5 |  |  | 12 | 9.5 | 3.7 |  | 37.7
15:30 | 15 |  |  | 12.2 | 9.3 | 4.1 |  | 40.6
16:00 | 19 |  |  | 12 | 9.2 | 3.7 |  | 43.9
16:30 | 19 |  |  | 12.2 | 8.7 | 8 |  | 47.9
17:00 | 13.2 |  |  | 12.2 | 9 | 5.2 |  | 39.6
17:30 | 17.7 |  |  | 12.3 | 9.1 | 9.5 |  | 48.6
18:00 | 18.9 |  |  | 12.3 | 9.4 | 10.6 |  | 51.2
18:30 | 19 |  |  | 12.3 | 8.9 | 10.3 |  | 50.5
19:00 | 18.8 |  |  | 11.5 | 8.9 | 10.3 |  | 49.5
19:30 | 18.9 |  |  | 12 | 9.2 | 11.1 |  | 51.2
20:00 | 19 |  |  | 11.6 | 9.3 | 11 | 4.5 | 55.4
20:30 | 19 |  |  | 12.1 | 8.8 | 10 | 8 | 57.9
21:00 | 19.1 |  |  | 11.9 | 9 | 11 | 17.1 | 68.1
21:30 | 19 |  |  | 11.9 | 9 | 10.8 | 22.6 | 73.3
22:00 | 19 |  |  | 10.4 | 9.4 | 11.3 | 27.2 | 77.3
22:30 | 19 |  |  | 11.3 | 9 | 10.9 | 27 | 77.2
23:00 | 19.2 |  |  | 10.4 | 8.6 | 10.4 | 26.7 | 75.3
23:30 | 18.9 |  |  | 10.2 | 9.1 | 10.7 | 27.1 | 76
0:00 | 19 |  |  | 10.2 | 9.4 | 10.6 | 26.9 | 76.1
EJEC MWh | 217.1 | 0 | 0 | 282.7 | 216.45 | 211.8 | 93.55 | 1021.6

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - miércoles, 3 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 217.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 818.32
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 620
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 117.59
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  | 0.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 646.1
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 673.15
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 627.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 8389.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 1355.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 5539.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 2601.5
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 5.15
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 25.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 484.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 5390.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 789.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 513.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 720.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 317.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 11873.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 557.25
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 371.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 749.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 180.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 46888.44
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 15554.47
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 86.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 84.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 241.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 1472.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 23067.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 466.15
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 2321.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 415.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 3192.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 444.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 1586.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 985.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 4937.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 4581.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 5240.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 696.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 528.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 409.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 5830.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 378.87
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 771.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 1164.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 11964.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 14081.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 12827.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1462.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 525.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 12713.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 12752.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 13056.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 602.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 208.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 500
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 554.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 568.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 423.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 226.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 1786.15
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 882.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 773.1
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 258
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 1336.4
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 901.015
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 7518.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 |  | 0.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 6474.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 195.5
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 5640.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 32115.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 4399.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 2235.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 11557.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 12134.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 12188.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 18653.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 336.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 350.8
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 6.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 3688.15
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 169.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 338.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 1838.4
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 335.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 205.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 8569.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 2636.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 541.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 5794.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 5411.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 4912.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 43.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 2057.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 6259.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 7222.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 4587.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 2259.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 2981.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 1274.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 1287.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 5640.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 10107.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 10283.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 11184.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 426.75
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 1488.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 3942.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 103.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 85.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 358.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 334
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 6221.95
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 79.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 1373.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 662.95
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 1235.1
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 259.1
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 2872.6
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 5665.25
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 896.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 1175.95
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 7475.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 328.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 14911.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 7229.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 1244.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 | 2453.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 601.45
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 231.5
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 1009.5
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 530009.655
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 723.0308
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 184.8154
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 673.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 1825.5558
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 1297.3419
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 722.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 378.7
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 1651.609
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 7456.5028
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 93971.35
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 81308.05
[7 empty] | ELECTROPERU | 62614.46
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 60463.22
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 38522.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 23533.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 22140.65
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 18345.4
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 11953.3
[7 empty] | EGEMSA | 11873.1
[7 empty] | CELEPSA | 8389.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 8140.8
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 7518.55
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6474.3
[7 empty] | SAN GABAN | 6301.2
[7 empty] | EGASA | 5874.4
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 5640.25
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 4937.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 3942.9
[7 empty] | TERMOSELVA | 3697.75
[7 empty] | LA VIRGEN | 3688.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3636.85
[7 empty] | SINERSA | 3271.2
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 2571.6
[7 empty] | EGEJUNIN | 2340.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 2321.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2046.25
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1838.4
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1786.15
[7 empty] | EGESUR | 1677.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1488.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1472.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1355.9
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1336.4
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1009.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 901.015
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 882.05
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 832.95
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 818.32
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 810.6
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 773.1
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 673.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 646.1
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 627.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 620
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 426.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 415.55
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 358.1
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 338.9
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 335.8
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 334
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 328.3
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 258
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 241.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 226.45
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 217.1
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 195.5
[7 empty] | PETRAMAS | 188.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 180.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 169.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 117.59
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 25.05
[7 empty] | KONDU SAC | 6.8
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 5.15
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.25

## G_AREAS
miércoles, 3 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 165.5 | 76.4 | 0 | 37.1 | 2582.8 | 2869.1 | 0 | 470.7 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 279 | 5922.6 | 569.8 | 6771.4 | 00:30 | 3318.1 | 2945.5 | 0 | 507.8 | 6771.4 | 00:30 | 202.7 | 36.2 | 0 | 507.8 | 746.7
01:00 | 163.6 | 69.2 | 0 | 36.8 | 2443.8 | 2989.5 | 0 | 457.3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 5890.6 | 522 | 6682.2 | 01:00 | 3129.4 | 3058.7 | 0 | 494.1 | 6682.2 | 01:00 | 201.9 | 29.3 | 0 | 494.1 | 725.3
01:30 | 161.4 | 73.8 | 0 | 35.4 | 2462.5 | 3001.7 | 0 | 440.4 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 5904.6 | 520.7 | 6695.9 | 01:30 | 3144.6 | 3075.5 | 0 | 475.8 | 6695.9 | 01:30 | 201.4 | 33.8 | 0 | 475.8 | 711
02:00 | 165.9 | 74.8 | 0 | 38.3 | 2443.7 | 2931.8 | 0 | 436.3 | 527.7 | 0 | 0 | 0 | 279 | 5811.8 | 527.7 | 6618.5 | 02:00 | 3137.3 | 3006.6 | 0 | 474.6 | 6618.5 | 02:00 | 206.2 | 34.6 | 0 | 474.6 | 715.4
02:30 | 163.9 | 75.9 | 0 | 41.8 | 2362.8 | 2907.2 | 0 | 456.3 | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 5726.3 | 522.3 | 6530.2 | 02:30 | 3049 | 2983.1 | 0 | 498.1 | 6530.2 | 02:30 | 205.4 | 35.6 | 0 | 498.1 | 739.1
03:00 | 153.8 | 76.9 | 0 | 23.4 | 2305.3 | 3045.8 | 0 | 407 | 519.3 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 5758.1 | 519.3 | 6531.5 | 03:00 | 2978.4 | 3122.7 | 0 | 430.4 | 6531.5 | 03:00 | 202.7 | 37 | 0 | 430.4 | 670.1
03:30 | 149.6 | 75.3 | 0 | 25.1 | 2362.2 | 3033.7 | 0 | 359.9 | 526 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5755.8 | 526 | 6531.8 | 03:30 | 3037.8 | 3109 | 0 | 385 | 6531.8 | 03:30 | 201.1 | 35.6 | 0 | 385 | 621.7
04:00 | 153.4 | 76.9 | 0 | 19.9 | 2331.4 | 3037 | 0 | 326.1 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 5694.5 | 532.6 | 6477.3 | 04:00 | 3017.4 | 3113.9 | 0 | 346 | 6477.3 | 04:00 | 201.9 | 36.7 | 0 | 346 | 584.6
04:30 | 150.5 | 75.8 | 0 | 25.1 | 2422.6 | 3034.4 | 0 | 318.8 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 5775.8 | 530.9 | 6558.1 | 04:30 | 3104 | 3110.2 | 0 | 343.9 | 6558.1 | 04:30 | 201.7 | 35.9 | 0 | 343.9 | 581.5
05:00 | 178.5 | 75.7 | 0 | 32.8 | 2405.7 | 3113.1 | 0 | 237.1 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 287 | 5755.9 | 529.2 | 6572.1 | 05:00 | 3113.4 | 3188.8 | 0 | 269.9 | 6572.1 | 05:00 | 210.6 | 35.7 | 0 | 269.9 | 516.2
05:30 | 175.6 | 75.3 | 0 | 40 | 2455.9 | 3051 | 0 | 225.1 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 290.9 | 5732 | 599.9 | 6622.8 | 05:30 | 3231.4 | 3126.3 | 0 | 265.1 | 6622.8 | 05:30 | 208.3 | 35.4 | 0 | 265.1 | 508.8
06:00 | 175.5 | 73.5 | 0 | 43.1 | 2553.1 | 3122.4 | 0 | 329 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 292.1 | 6004.5 | 602.6 | 6899.2 | 06:00 | 3331.2 | 3195.9 | 0 | 372.1 | 6899.2 | 06:00 | 210.7 | 33.6 | 0 | 372.1 | 616.4
06:30 | 177.3 | 73.6 | 0 | 42.1 | 2809.4 | 3121.1 | 0 | 309.4 | 595.5 | 0 | 21.5 | 0 | 293 | 6239.9 | 617 | 7149.9 | 06:30 | 3582.2 | 3194.7 | 21.5 | 351.5 | 7149.9 | 06:30 | 211.7 | 34 | 21.5 | 351.5 | 618.7
07:00 | 233.1 | 76.8 | 0 | 35.9 | 2813 | 2925.5 | 0 | 265.3 | 536.1 | 0 | 242.4 | 0 | 345.8 | 6003.8 | 778.5 | 7128.1 | 07:00 | 3582.2 | 3002.3 | 242.4 | 301.2 | 7128.1 | 07:00 | 215.9 | 36.2 | 242.4 | 301.2 | 795.7
07:30 | 227 | 75.3 | 0 | 39.2 | 2527.4 | 3005.7 | 0 | 279.3 | 529.3 | 0 | 513.8 | 0 | 341.5 | 5812.4 | 1043.1 | 7197 | 07:30 | 3283.7 | 3081 | 513.8 | 318.5 | 7197 | 07:30 | 215 | 34.3 | 513.8 | 318.5 | 1081.6
08:00 | 263.5 | 76.5 | 0 | 39.6 | 2418 | 2960.3 | 0.3 | 205.5 | 521.6 | 0 | 779.4 | 0 | 379.6 | 5584.1 | 1301 | 7264.7 | 08:00 | 3203.1 | 3036.8 | 779.7 | 245.1 | 7264.7 | 08:00 | 213.1 | 35.5 | 779.7 | 245.1 | 1273.4
08:30 | 259.9 | 76.9 | 0.1 | 36.2 | 2481.4 | 3115.1 | 0.8 | 230.8 | 519.8 | 0 | 806.1 | 0 | 373.1 | 5828.1 | 1325.9 | 7527.1 | 08:30 | 3261.1 | 3192 | 807 | 267 | 7527.1 | 08:30 | 211 | 36.3 | 807 | 267 | 1321.3
09:00 | 258.8 | 100.1 | 0.1 | 32.3 | 2576.2 | 3084.5 | 1 | 171 | 527.9 | 0 | 821.1 | 0 | 391.3 | 5832.7 | 1349 | 7573 | 09:00 | 3362.9 | 3184.6 | 822.2 | 203.3 | 7573 | 09:00 | 214.2 | 35.2 | 822.2 | 203.3 | 1274.9
09:30 | 250 | 100.2 | 0.2 | 32.3 | 2759.2 | 3167.7 | 1.1 | 108.2 | 525.6 | 0 | 826.1 | 0 | 382.7 | 6036.2 | 1351.7 | 7770.6 | 09:30 | 3534.8 | 3267.9 | 827.4 | 140.5 | 7770.6 | 09:30 | 213.9 | 34.6 | 827.4 | 140.5 | 1216.4
10:00 | 273 | 98.6 | 0.2 | 30.9 | 2798.7 | 3197.4 | 0.8 | 119.6 | 534.6 | 0 | 825.5 | 0 | 402.7 | 6116.5 | 1360.1 | 7879.3 | 10:00 | 3606.3 | 3296 | 826.5 | 150.5 | 7879.3 | 10:00 | 218.7 | 33.7 | 826.5 | 150.5 | 1229.4
10:30 | 275.2 | 109 | 0.2 | 32.3 | 2836 | 3073.7 | 0.6 | 110.4 | 541.6 | 0 | 827.7 | 0 | 416.7 | 6020.7 | 1369.3 | 7806.7 | 10:30 | 3652.8 | 3182.7 | 828.5 | 142.7 | 7806.7 | 10:30 | 218.9 | 36.6 | 828.5 | 142.7 | 1226.7
11:00 | 270.8 | 172.6 | 0.2 | 33.5 | 2816.4 | 3126.2 | 1.4 | 92.1 | 576.2 | 0 | 815.5 | 0 | 477.1 | 6036.1 | 1391.7 | 7904.9 | 11:00 | 3663.4 | 3298.8 | 817.1 | 125.6 | 7904.9 | 11:00 | 218.7 | 33.9 | 817.1 | 125.6 | 1195.3
11:30 | 196.2 | 229.1 | 0.4 | 33.8 | 2915.2 | 3231.1 | 1.4 | 85.8 | 581.6 | 0 | 801.2 | 0 | 459.5 | 6233.5 | 1382.8 | 8075.8 | 11:30 | 3693 | 3460.2 | 803 | 119.6 | 8075.8 | 11:30 | 216.4 | 33 | 803 | 119.6 | 1172
12:00 | 196.3 | 251.3 | 0.4 | 37.4 | 2883.2 | 3064.4 | 1.4 | 118.3 | 576.9 | 0 | 835.6 | 0 | 485.4 | 6067.3 | 1412.5 | 7965.2 | 12:00 | 3656.4 | 3315.7 | 837.4 | 155.7 | 7965.2 | 12:00 | 212.3 | 35.1 | 837.4 | 155.7 | 1240.5
12:30 | 200.1 | 253.3 | 0.4 | 38.6 | 2662.7 | 3223.3 | 1.4 | 108.3 | 571.6 | 0 | 843.2 | 0 | 492.4 | 5995.7 | 1414.8 | 7902.9 | 12:30 | 3434.4 | 3476.6 | 845 | 146.9 | 7902.9 | 12:30 | 211.4 | 44.3 | 845 | 146.9 | 1247.6
13:00 | 204.6 | 252.8 | 0.4 | 48.2 | 2618.3 | 3157.8 | 1.4 | 115.3 | 584.4 | 0 | 850.5 | 0 | 506 | 5892.8 | 1434.9 | 7833.7 | 13:00 | 3407.3 | 3410.6 | 852.3 | 163.5 | 7833.7 | 13:00 | 211.8 | 46.9 | 852.3 | 163.5 | 1274.5
13:30 | 195.5 | 255.7 | 0.4 | 51.9 | 2518.4 | 3234 | 1.3 | 112.7 | 582.6 | 0 | 853 | 0 | 503.5 | 5866.4 | 1435.6 | 7805.5 | 13:30 | 3296.5 | 3489.7 | 854.7 | 164.6 | 7805.5 | 13:30 | 211.6 | 47.7 | 854.7 | 164.6 | 1278.6
14:00 | 230.3 | 245.4 | 0.1 | 55.9 | 2454 | 3226.8 | 1.2 | 116.7 | 578.9 | 0 | 853.4 | 0 | 531.7 | 5798.7 | 1432.3 | 7762.7 | 14:00 | 3263.2 | 3472.2 | 854.7 | 172.6 | 7762.7 | 14:00 | 210.6 | 47.7 | 854.7 | 172.6 | 1285.6
14:30 | 229.2 | 177.8 | 0.1 | 60.2 | 2832.1 | 3216.4 | 1.1 | 108.3 | 575.3 | 0 | 843.4 | 0 | 467.3 | 6157.9 | 1418.7 | 8043.9 | 14:30 | 3636.6 | 3394.2 | 844.6 | 168.5 | 8043.9 | 14:30 | 213.9 | 47.7 | 844.6 | 168.5 | 1274.7
15:00 | 223.9 | 235.5 | 0.1 | 49.2 | 2806.6 | 3214.3 | 1 | 106.4 | 581.5 | 0 | 825.7 | 0 | 508.7 | 6128.3 | 1407.2 | 8044.2 | 15:00 | 3612 | 3449.8 | 826.8 | 155.6 | 8044.2 | 15:00 | 214.7 | 43.3 | 826.8 | 155.6 | 1240.4
15:30 | 226.1 | 234.8 | 0.1 | 47.7 | 2834.3 | 3209.2 | 0.8 | 87.7 | 579.3 | 0 | 790.6 | 0 | 508.7 | 6132 | 1369.9 | 8010.6 | 15:30 | 3639.7 | 3444 | 791.5 | 135.4 | 8010.6 | 15:30 | 214.2 | 46.2 | 791.5 | 135.4 | 1187.3
16:00 | 226.7 | 213.9 | 0 | 44.4 | 2998.5 | 3227.2 | 0.6 | 90.7 | 568.9 | 0 | 619.2 | 0 | 485 | 6317 | 1188.1 | 7990.1 | 16:00 | 3794.1 | 3441.1 | 619.8 | 135.1 | 7990.1 | 16:00 | 211 | 49.5 | 619.8 | 135.1 | 1015.4
16:30 | 220 | 218.9 | 0 | 39.8 | 3324.8 | 3220.9 | 0.2 | 75.6 | 604.2 | 0 | 318.9 | 0 | 478.7 | 6621.5 | 923.1 | 8023.3 | 16:30 | 4149 | 3439.8 | 319.1 | 115.4 | 8023.3 | 16:30 | 207.1 | 53.5 | 319.1 | 115.4 | 695.1
17:00 | 218 | 161.9 | 0 | 48.9 | 3554 | 3243.6 | 0 | 63.6 | 621.7 | 0 | 60.5 | 0 | 428.8 | 6861.2 | 682.2 | 7972.2 | 17:00 | 4393.7 | 3405.5 | 60.5 | 112.5 | 7972.2 | 17:00 | 212.5 | 45.2 | 60.5 | 112.5 | 430.7
17:30 | 277.9 | 148.4 | 0 | 50.1 | 3520.5 | 3333.1 | 0 | 85.8 | 619.6 | 0 | 3.1 | 0 | 476.4 | 6939.4 | 622.7 | 8038.5 | 17:30 | 4418 | 3481.5 | 3.1 | 135.9 | 8038.5 | 17:30 | 224.2 | 54.2 | 3.1 | 135.9 | 417.4
18:00 | 268.5 | 143.2 | 0 | 39.1 | 3350.2 | 3402.2 | 0 | 117.9 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 6870.3 | 617.3 | 7938.4 | 18:00 | 4236 | 3545.4 | 0 | 157 | 7938.4 | 18:00 | 219.9 | 56.8 | 0 | 157 | 433.7
18:30 | 249.6 | 143.4 | 0 | 32.7 | 3230.7 | 3420.1 | 0 | 137.3 | 628.9 | 176.2 | 0 | 0 | 425.7 | 6788.1 | 805.1 | 8018.9 | 18:30 | 4109.2 | 3739.7 | 0 | 170 | 8018.9 | 18:30 | 220.2 | 56.1 | 0 | 170 | 446.3
19:00 | 235.2 | 111.1 | 0 | 21.4 | 3245.4 | 3429.5 | 0 | 142 | 642.8 | 172.9 | 0 | 0 | 367.7 | 6816.9 | 815.7 | 8000.3 | 19:00 | 4123.4 | 3713.5 | 0 | 163.4 | 8000.3 | 19:00 | 221.8 | 55.1 | 0 | 163.4 | 440.3
19:30 | 233.9 | 225.2 | 0 | 13.3 | 3241.7 | 3424.9 | 0 | 98.1 | 642.9 | 121.2 | 0 | 0 | 472.4 | 6764.7 | 764.1 | 8001.2 | 19:30 | 4118.5 | 3771.3 | 0 | 111.4 | 8001.2 | 19:30 | 222.4 | 56.8 | 0 | 111.4 | 390.6
20:00 | 234.6 | 224.6 | 0 | 9.7 | 3201.9 | 3442.8 | 0 | 75.5 | 641.6 | 118.9 | 0 | 0 | 468.9 | 6720.2 | 760.5 | 7949.6 | 20:00 | 4078.1 | 3786.3 | 0 | 85.2 | 7949.6 | 20:00 | 222.2 | 56.5 | 0 | 85.2 | 363.9
20:30 | 236.5 | 233.3 | 0 | 16.9 | 3230.1 | 3442 | 0 | 69.2 | 644.5 | 96.8 | 0 | 0 | 486.7 | 6741.3 | 741.3 | 7969.3 | 20:30 | 4111.1 | 3772.1 | 0 | 86.1 | 7969.3 | 20:30 | 225 | 55.5 | 0 | 86.1 | 366.6
21:00 | 236.7 | 242.3 | 0 | 22.5 | 3160.2 | 3442.2 | 0 | 61.6 | 642.4 | 95.1 | 0 | 0 | 501.5 | 6664 | 737.5 | 7903 | 21:00 | 4039.3 | 3779.6 | 0 | 84.1 | 7903 | 21:00 | 224.2 | 56.6 | 0 | 84.1 | 364.9
21:30 | 199.8 | 234.2 | 0 | 31.3 | 3076.8 | 3366.2 | 0 | 59.3 | 644.9 | 166.2 | 0 | 0 | 465.3 | 6502.3 | 811.1 | 7778.7 | 21:30 | 3921.5 | 3766.6 | 0 | 90.6 | 7778.7 | 21:30 | 219.9 | 56.3 | 0 | 90.6 | 366.8
22:00 | 198.1 | 237.4 | 0 | 32.7 | 2965.8 | 3439.6 | 0 | 67.7 | 579.6 | 96.4 | 0 | 0 | 468.2 | 6473.1 | 676 | 7617.3 | 22:00 | 3743.5 | 3773.4 | 0 | 100.4 | 7617.3 | 22:00 | 220.8 | 55.7 | 0 | 100.4 | 376.9
22:30 | 203.6 | 149.9 | 0 | 36 | 3066.05 | 3442.2 | 0 | 45.6 | 572.9 | 94.8 | 0 | 0 | 389.5 | 6553.85 | 667.7 | 7611.05 | 22:30 | 3842.55 | 3686.9 | 0 | 81.6 | 7611.05 | 22:30 | 219.4 | 55.8 | 0 | 81.6 | 356.8
23:00 | 207.4 | 133.4 | 0 | 42.1 | 2997.48 | 3443.9 | 0 | 28.3 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 382.9 | 6469.68 | 571.4 | 7423.98 | 23:00 | 3776.28 | 3577.3 | 0 | 70.4 | 7423.98 | 23:00 | 220 | 54.2 | 0 | 70.4 | 344.6
23:30 | 214 | 104.2 | 0 | 45 | 2797.75 | 3442.9 | 0 | 27 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 363.2 | 6267.65 | 572.6 | 7203.45 | 23:30 | 3584.35 | 3547.1 | 0 | 72 | 7203.45 | 23:30 | 220.4 | 54.5 | 0 | 72 | 346.9
00:00 | 209.2 | 101.3 | 0 | 42.5 | 2589.04 | 3428.7 | 0 | 38.7 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 353 | 6056.44 | 565.2 | 6974.64 | 00:00 | 3363.44 | 3530 | 0 | 81.2 | 6974.64 | 00:00 | 217.3 | 54.8 | 0 | 81.2 | 353.3
TOTAL MWh | 5108.85 | 3510.7 | 1.7 | 872.2 | 67021.61 | 76641.6 | 8.9 | 4299.5 | 13752.35 | 569.25 | 7488.7 | 0 | 9493.45 | 147971.61 | 21810.3 | 179275.36 | TOTAL MWh | 85882.81 | 80721.55 | 7499.3 | 5171.7 | 179275.36 | TOTAL MWh | 5125.45 | 1044.35 | 7499.3 | 5171.7 | 18840.8

## HOP
miércoles, 3 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/06/2026 11:13:00 | 04/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 11:10:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 03/06/2026 08:56:00 | 03/06/2026 11:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/06/2026 10:05:00 | 03/06/2026 17:00:00 | 03/06/2026 09:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | xLT L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/06/2026 10:09:00 | 03/06/2026 17:00:00 | 03/06/2026 09:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | xLT L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/06/2026 17:00:00 | 03/06/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/06/2026 17:00:00 | 03/06/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/06/2026 18:24:00 | 03/06/2026 22:38:00 |  | 03/06/2026 22:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/06/2026 18:24:00 | 03/06/2026 22:37:00 |  | 03/06/2026 22:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/06/2026 08:43:00 | 03/06/2026 11:43:00 | 03/06/2026 08:24:00 | 03/06/2026 11:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/06/2026 21:05:00 | 03/06/2026 23:15:00 | 03/06/2026 20:46:00 | 03/06/2026 23:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 03/06/2026 16:52:00 | 04/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 16:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 07:14:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Por proceso de arranque de la TV42 para pruebas de acuerdo con el PR-25.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/06/2026 07:14:00 | 03/06/2026 11:33:00 |  |  | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 09:33 h, alcanzó su máxima generación
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/06/2026 11:33:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 03/06/2026 19:56:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/06/2026 19:55:00 | 04/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 19:23:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/06/2026 10:40:00 | 03/06/2026 16:59:00 | 03/06/2026 10:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 11:04 h, S/C generar a 120 MW por disponibilidad de combustible A las 14:04 h, S/C generar a 140 MW A las 15:31 h, S/C generar a 130 MW A las 16:32 h, S/C generar a 100 MW A las 16:39 h, S/C generar a 80 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/06/2026 16:59:00 | 03/06/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/06/2026 18:24:00 | 03/06/2026 18:33:00 |  | 03/06/2026 18:29:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 01:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 01:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/06/2026 01:58:00 | 03/06/2026 07:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/06/2026 01:58:00 | 03/06/2026 07:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/06/2026 07:47:00 | 03/06/2026 09:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/06/2026 07:47:00 | 03/06/2026 09:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/06/2026 09:56:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/06/2026 09:56:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 10:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 03/06/2026 18:59:00 | 03/06/2026 22:28:00 | 03/06/2026 18:40:00 | 03/06/2026 22:24:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Por limite transmisión de la L-5006 22:13 h a min
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/06/2026 18:02:00 | 03/06/2026 20:04:00 | 03/06/2026 17:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/06/2026 20:04:00 | 03/06/2026 21:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/06/2026 21:24:00 | 03/06/2026 21:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/06/2026 21:52:00 | 03/06/2026 22:45:00 |  | 03/06/2026 22:38:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/06/2026 04:28:00 | 03/06/2026 21:30:00 | 03/06/2026 04:07:00 | 03/06/2026 21:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible

## INDISP
miércoles, 3 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 11:13 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 03/06/2026 08:46 | 04/06/2026 00:00 | REEMPLAZO DE RELÉ DE PROTECCIÓN DE LÍNEA. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 03/06/2026 08:00 | 03/06/2026 17:00 | Pruebas electricas interruptor de potencia | 12.47 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 03/06/2026 07:10 | 03/06/2026 08:56 | Desconecta por falla | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 03/06/2026 08:02 | 03/06/2026 09:15 | Reinicio, sincronización, conmutación y pruebas de operatividad de controladores. Se identifico la pérdida de control en la unidad G6 desde el sistema SCADA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/06/2026 06:05 | 03/06/2026 18:00 | Central indisponible con mantenimiento preventivo de SE ERSUR y línea de transmisión L2300 | 135 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 16:32 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 19:55 | BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12726 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACIÓN | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/06/2026 08:34 | 03/06/2026 16:16 | M-10 servicio 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/06/2026 09:02 | 03/06/2026 10:34 | TH-01 Inspeccion de estructura de escaleras | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/06/2026 10:50 | 03/06/2026 12:09 | TH-07 Inspeccion de estructura de escaleras | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/06/2026 12:48 | 03/06/2026 15:26 | Th10 MONITOREO DE SEÑALES ELECTRICAS CON MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 03/06/2026 00:00 | 03/06/2026 10:06 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 03/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
03/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 3 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 3 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6873.3289 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6771.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6784.1683 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6682.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6797.5626 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6695.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6720.5054 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6618.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6631.905 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6530.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6632.8827 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6531.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6633.1089 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6531.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6578.1865 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6477.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6658.6391 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6558.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6668.8309 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6572.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6723.3451 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6622.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6999.6832 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 6899.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7250.4988 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 7149.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [32 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7227.61 | [18 empty] | MIN | 2050.963 | 36.2815 | 36.2815 | [7 empty] | 7128.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2050.963 | 2032.8217 | 1265.773
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7289.6289 | [18 empty] | MIN | 2014.6814 | [9 empty] | 7197 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2014.6814 | 1996.5402 | 1271.5542
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7357.3698 | [18 empty] | MED | 2014.6814 | [9 empty] | 7264.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2014.6814 | 1996.5402 | 1271.5542
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7619.6163 | [18 empty] | MED | 2003.2683 | [9 empty] | 7527.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2003.2683 | 1985.1271 | 1282.9674
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7665.7198 | [18 empty] | MED | 2003.2683 | [9 empty] | 7573 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2003.2683 | 1985.1271 | 1277.1861
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7865.7492 | [18 empty] | MED | 2003.2683 | [9 empty] | 7770.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2003.2683 | 1985.1271 | 1277.1861
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7975.2243 | [18 empty] | MED | 2003.2683 | [9 empty] | 7879.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2003.2683 | 1985.1271 | 1277.1861
10:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7902.2046 | [18 empty] | MED | 1985.9258 | [9 empty] | 7806.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1985.9258 | 1967.7845 | 1275.7022
11:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8000.2306 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 7904.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1275.7022
11:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8170.9274 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 8075.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
12:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8060.4946 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 7965.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
12:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7998.2217 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 7902.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
13:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7929.0808 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 7833.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
13:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7901.0298 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 7805.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
14:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7858.4516 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 7762.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
14:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8142.9585 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 8043.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
15:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8145.1457 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 8044.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
15:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8111.4551 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 8010.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
16:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8091.0164 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 7990.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
16:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8124.2418 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 8023.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 1259.5518
17:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8076.1271 | [18 empty] | MED | 1810.0023 | [9 empty] | 7972.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1810.0023 | 1791.8611 | 998.993
17:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8142.9731 | [18 empty] | MED | 1821.4155 | [9 empty] | 8038.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1821.4155 | 1803.2742 | 987.5799
18:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8057.6106 | [18 empty] | MAX | 1821.4155 | [9 empty] | 7938.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1821.4155 | 1803.2742 | 987.5799
18:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8139.1218 | [18 empty] | MAX | 1640.862 | [9 empty] | 8018.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1640.862 | 1622.7207 | 987.5799
19:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8122.2565 | [18 empty] | MAX | 1603.0702 | [9 empty] | 8000.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1603.0702 | 1584.9289 | 987.5799
19:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8124.7075 | [18 empty] | MAX | 1603.0702 | [9 empty] | 8001.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1603.0702 | 1584.9289 | 987.5799
20:00 | [14 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8076.0234 | [18 empty] | MAX | 1663.2539 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 7949.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 1663.2539 | 1645.1127 | 667.3803
20:30 | [14 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8095.8772 | [18 empty] | MAX | 1663.2539 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 7969.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 1663.2539 | 1645.1127 | 667.3803
21:00 | [14 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8029.1136 | [18 empty] | MAX | 1663.2539 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 7903 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 1663.2539 | 1645.1127 | 667.3803
21:30 | [14 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7904.8465 | [18 empty] | MAX | 1663.2539 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 7778.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 1663.2539 | 1645.1127 | 667.3803
22:00 | [14 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7743.5253 | [18 empty] | MAX | 1663.2539 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 7617.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 1663.2539 | 1645.1127 | 667.3803
22:30 | [14 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7734.4107 | [18 empty] | MAX | 1663.2539 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 7611.05 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 1663.2539 | 1645.1127 | 667.3803
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7546.7379 | [18 empty] | MIN | 1680.5965 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 7423.98 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 1680.5965 | 1662.4552 | 667.3803
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7319.2916 | [18 empty] | MIN | 1894.3117 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 7203.45 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 1894.3117 | 1876.1705 | 667.3803
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [33 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7089.3952 | [18 empty] | MIN | 2074.8652 | 109.0323 | 109.0323 | [7 empty] | 6974.64 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2074.8652 | 2056.724 | 667.3803
MWh | 0 | 0 | 0 | 101.4975 | 97.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.6452 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1969 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 2814.7747 | 4167.4474 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9706 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.2394 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 952.5461 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 10719361.77 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 3 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 6 | 23 | 15.7 | 46 | 12.27 | 11.68 | 14.224 | -- | -- | 1.9 | 83.43 | 61.46 | 137.27 | 63.81 | 79.9 | 5.5 | 12.09 | 5.831 | 0.36 | -- | -- | 70.25 | 181.887 | 36.86 | 32.837 | 9.76 | 0 | 6.87 | 9.2 | 9.0573 | 11.479 | 11.9 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | 33.0172 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
00:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 6 | 23 | 15.7 | 46 | 12.27 | 11.68 | 14.224 | -- | -- | 1.9 | 83.43 | 61.46 | 137.27 | 63.81 | 79.9 | 5.5 | 12.09 | 5.831 | 0.36 | -- | -- | 70.25 | 181.887 | 36.86 | 32.837 | 9.76 | 0 | 6.87 | 9.2 | 9.0573 | 11.479 | 11.9 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | 33.0172 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
01:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 4.6 | 23 | 15.7 | 46 | 12.24 | 11.66 | 8.309 | -- | -- | 1.9 | 82.57 | 61.46 | 134 | 60.54 | 81.1 | 5.47 | 11.53 | 4.737 | 0.3 | -- | -- | 56.29 | 167.918 | 36.8 | 32.218 | 10.54 | 0 | 6.87 | 9.2 | 7.044 | 11.479 | 11.9 | 13.28 | 14.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.204 | 5.907
01:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 4.6 | 23 | 15.7 | 46 | 12.24 | 11.66 | 8.309 | -- | -- | 1.9 | 82.57 | 61.46 | 134 | 60.54 | 81.1 | 5.47 | 11.53 | 4.737 | 0.3 | -- | -- | 56.29 | 167.918 | 36.8 | 32.218 | 10.54 | 0 | 6.87 | 9.2 | 7.044 | 11.479 | 11.9 | 13.28 | 14.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.204 | 5.907
02:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 4.7 | 23 | 15.7 | 46 | 12.25 | 11.71 | 8.379 | -- | -- | 1.9 | 53.14 | 61.46 | 129.71 | 57.05 | 81.9 | 5.5 | 11.53 | 6.068 | 0.3 | -- | -- | 65.75 | 177.378 | 36.47 | 32.101 | 8.75 | 0 | 6.87 | 9.3 | 7.0093 | 11.479 | 11.9 | 13.18 | 14.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
02:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 4.7 | 23 | 15.7 | 46 | 12.25 | 11.71 | 8.379 | -- | -- | 1.9 | 53.14 | 61.46 | 129.71 | 57.05 | 81.9 | 5.5 | 11.53 | 6.068 | 0.3 | -- | -- | 65.75 | 177.378 | 36.47 | 32.101 | 8.75 | 0 | 6.87 | 9.3 | 7.0093 | 11.479 | 11.9 | 13.18 | 14.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
03:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15.4 | 23 | 15.7 | 46 | 12.28 | 11.72 | 8.463 | -- | -- | 1.9 | 34.63 | 61.46 | 125.5 | 59.76 | 81.8 | 5.49 | 11.53 | 4.502 | 0.3 | -- | -- | 72.13 | 183.763 | 35.91 | 33.53 | 7.91 | 0 | 6.87 | 7.5 | 6.9704 | 11.479 | 11.9 | 13.3 | 14.14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.048 | 5.907
03:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15.4 | 23 | 15.7 | 46 | 12.28 | 11.72 | 8.463 | -- | -- | 1.9 | 34.63 | 61.46 | 125.5 | 59.76 | 81.8 | 5.49 | 11.53 | 4.502 | 0.3 | -- | -- | 72.13 | 183.763 | 35.91 | 33.53 | 7.91 | 0 | 6.87 | 7.5 | 6.9704 | 11.479 | 11.9 | 13.3 | 14.14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.048 | 5.907
04:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 9.5 | 23 | 15.7 | 46 | 12.25 | 11.75 | 8.461 | -- | -- | 1.9 | 26.27 | 61.46 | 121.38 | 66.26 | 82.2 | 5.48 | 11.53 | 7.001 | 0.31 | -- | -- | 78.46 | 190.09 | 37.07 | 33.622 | 8.29 | 0 | 6.87 | 7.3 | 6.9813 | 11.479 | 11.9 | 13.81 | 14.66 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.961 | 5.907
04:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 9.5 | 23 | 15.7 | 46 | 12.25 | 11.75 | 8.461 | -- | -- | 1.9 | 26.27 | 61.46 | 121.38 | 66.26 | 82.2 | 5.48 | 11.53 | 7.001 | 0.31 | -- | -- | 78.46 | 190.09 | 37.07 | 33.622 | 8.29 | 0 | 6.87 | 7.3 | 6.9813 | 11.479 | 11.9 | 13.81 | 14.66 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.961 | 5.907
05:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15.6 | 23 | 15.7 | 46 | 12.29 | 11.77 | 8.461 | -- | -- | 1.9 | 21.84 | 61.46 | 117.33 | 78.52 | 81.9 | 5.5 | 12.09 | 5.4 | 0.32 | -- | -- | 85.22 | 196.85 | 37.69 | 33.442 | 8.76 | 0 | 6.87 | 7 | 7.0518 | 11.479 | 11.9 | 13.42 | 14.26 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.117 | 5.907
05:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15.6 | 23 | 15.7 | 46 | 12.29 | 11.77 | 8.461 | -- | -- | 1.9 | 21.84 | 61.46 | 117.33 | 78.52 | 81.9 | 5.5 | 12.09 | 5.4 | 0.32 | -- | -- | 85.22 | 196.85 | 37.69 | 33.442 | 8.76 | 0 | 6.87 | 7 | 7.0518 | 11.479 | 11.9 | 13.42 | 14.26 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.117 | 5.907
06:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 18.5 | 23 | 16.7 | 46 | 12.36 | 11.83 | 15.12 | 1.07 | 55.91 | 1.9 | 19.63 | 64.54 | 113.36 | 85.79 | 82.3 | 5.51 | 12.09 | 3.526 | 0.31 | -- | -- | 86.19 | 197.82 | 37.41 | 36.171 | 9.41 | 0 | 6.87 | 9.5 | 7.0446 | 11.479 | 11.9 | 13.51 | 14.35 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.16 | 5.907
06:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 18.5 | 23 | 16.7 | 46 | 12.36 | 11.83 | 15.12 | 1.07 | 55.91 | 1.9 | 19.63 | 64.54 | 113.36 | 85.79 | 82.3 | 5.51 | 12.09 | 3.526 | 0.31 | -- | -- | 86.19 | 197.82 | 37.41 | 36.171 | 9.41 | 0 | 6.87 | 9.5 | 7.0446 | 11.479 | 11.9 | 13.51 | 14.35 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.16 | 5.907
07:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.3 | 23 | 17.9 | 46 | 12.29 | 11.63 | 6.612 | -- | -- | 1.9 | 18.58 | 68.48 | 110.44 | 87.83 | 80 | 5.49 | 11.53 | 4.295 | 0.31 | -- | -- | 90.31 | 201.945 | 39.749 | 35.525 | 10.303 | 0 | 6.87 | 9.3 | 7.2026 | 11.479 | 11.8 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.16 | 5.907
07:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.3 | 23 | 17.9 | 46 | 12.29 | 11.63 | 6.612 | -- | -- | 1.9 | 18.58 | 68.48 | 110.44 | 87.83 | 80 | 5.49 | 11.53 | 4.295 | 0.31 | -- | -- | 90.31 | 201.945 | 39.749 | 35.525 | 10.303 | 0 | 6.87 | 9.3 | 7.2026 | 11.479 | 11.8 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.16 | 5.907
08:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15.4 | 23 | 17.9 | 46 | 12.26 | 11.6 | 6.816 | -- | -- | 1.9 | 17.9 | 76.66 | 108.52 | 88.53 | 78 | 5.56 | 11.53 | 6.658 | 0.3 | -- | -- | 60.1 | 171.733 | 39.578 | 34.382 | 9.117 | 0.8 | 6.87 | 6.6 | 7.2266 | 11.479 | 11.8 | 13.46 | 14.3 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.004 | 5.907
08:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 15.4 | 23 | 17.9 | 46 | 12.26 | 11.6 | 6.816 | -- | -- | 1.9 | 17.9 | 76.66 | 108.52 | 88.53 | 78 | 5.56 | 11.53 | 6.658 | 0.3 | -- | -- | 60.1 | 171.733 | 39.578 | 34.382 | 9.117 | 0.8 | 6.87 | 6.6 | 7.2266 | 11.479 | 11.8 | 13.46 | 14.3 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.004 | 5.907
09:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.6 | 23 | 17.2 | 46 | 12.29 | 11.67 | 6.793 | -- | -- | 1.9 | 17.57 | 73.34 | 106.61 | 87.68 | 78 | 5.53 | 11.53 | 5.637 | 0.31 | -- | -- | 32.73 | 144.358 | 39.225 | 33.058 | 5.79 | 2.4 | 6.87 | 9.2 | 7.0761 | 11.479 | 11.8 | 13.81 | 14.66 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.117 | 5.907
09:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 21.6 | 23 | 17.2 | 46 | 12.29 | 11.67 | 6.793 | -- | -- | 1.9 | 17.57 | 73.34 | 106.61 | 87.68 | 78 | 5.53 | 11.53 | 5.637 | 0.31 | -- | -- | 32.73 | 144.358 | 39.225 | 33.058 | 5.79 | 2.4 | 6.87 | 9.2 | 7.0761 | 11.479 | 11.8 | 13.81 | 14.66 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.117 | 5.907
10:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 25.7 | 23 | 17.2 | 46 | 12.23 | 11.75 | 6.805 | -- | -- | 1.9 | 59.93 | 62.22 | 104.73 | 86.49 | 78 | 5.39 | 11.53 | 3.77 | 0.32 | -- | -- | 44.76 | 156.39 | 39.596 | 32.47 | 3.986 | 2 | 6.87 | 9.2 | 7.0178 | 11.479 | 11.8 | 13.27 | 14.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
10:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 25.7 | 23 | 17.2 | 46 | 12.23 | 11.75 | 6.805 | -- | -- | 1.9 | 59.93 | 62.22 | 104.73 | 86.49 | 78 | 5.39 | 11.53 | 3.77 | 0.32 | -- | -- | 44.76 | 156.39 | 39.596 | 32.47 | 3.986 | 2 | 6.87 | 9.2 | 7.0178 | 11.479 | 11.8 | 13.27 | 14.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
11:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.2 | 23 | 16.7 | 46 | 12.27 | 11.78 | 12.385 | -- | -- | 1.9 | 69.53 | 61.46 | 103.8 | 85.9 | 74.64 | 5.38 | 11.53 | 5.2 | 0.42 | -- | -- | 49.07 | 160.705 | 38.601 | 33.608 | 4.578 | 2 | 6.87 | 9.2 | 7.0929 | 11.479 | 11.8 | 13.26 | 14.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
11:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 27.2 | 23 | 16.7 | 46 | 12.27 | 11.78 | 12.385 | -- | -- | 1.9 | 69.53 | 61.46 | 103.8 | 85.9 | 74.64 | 5.38 | 11.53 | 5.2 | 0.42 | -- | -- | 49.07 | 160.705 | 38.601 | 33.608 | 4.578 | 2 | 6.87 | 9.2 | 7.0929 | 11.479 | 11.8 | 13.26 | 14.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
12:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 35.2 | 23 | 16.7 | 46 | 12 | 11.75 | 12.282 | -- | -- | 1.9 | 62.07 | 61.46 | 101.94 | 84.04 | 72.164 | 5.5 | 11.53 | 4.36 | 0.41 | -- | -- | 55.51 | 167.147 | 39.594 | 32.798 | 4.812 | 1.5 | 6.87 | 8.3 | 7.1026 | 11.479 | 11.7 | 13.12 | 13.97 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
12:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 35.2 | 23 | 16.7 | 46 | 12 | 11.75 | 12.282 | -- | -- | 1.9 | 62.07 | 61.46 | 101.94 | 84.04 | 72.164 | 5.5 | 11.53 | 4.36 | 0.41 | -- | -- | 55.51 | 167.147 | 39.594 | 32.798 | 4.812 | 1.5 | 6.87 | 8.3 | 7.1026 | 11.479 | 11.7 | 13.12 | 13.97 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
13:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 29.8 | 23 | 16.2 | 46 | 12.01 | 11.68 | 12.441 | -- | -- | 1.9 | 50.56 | 61.46 | 101.02 | 83.45 | 68.757 | 5.57 | 10.99 | 6.12 | 0.4 | -- | -- | 45.1 | 156.73 | 38.268 | 32.535 | 6.413 | 1.8 | 6.87 | 8.5 | 7.1018 | 11.479 | 11.7 | 13.27 | 14.11 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
13:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 29.8 | 23 | 16.2 | 46 | 12.01 | 11.68 | 12.441 | -- | -- | 1.9 | 50.56 | 61.46 | 101.02 | 83.45 | 68.757 | 5.57 | 10.99 | 6.12 | 0.4 | -- | -- | 45.1 | 156.73 | 38.268 | 32.535 | 6.413 | 1.8 | 6.87 | 8.5 | 7.1018 | 11.479 | 11.7 | 13.27 | 14.11 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
14:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 24.5 | 23 | 15.7 | 45 | 11.98 | 11.74 | 12.399 | -- | -- | 1.9 | 55.8 | 61.46 | 101.02 | 83.45 | 62.321 | 5.68 | 11.53 | 5.58 | 0.4 | -- | -- | 34.78 | 146.413 | 38.567 | 32.742 | 9.048 | 0.3 | 6.87 | 8.5 | 7.1161 | 11.479 | 11.7 | 13.39 | 14.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.204 | 5.907
14:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 24.5 | 23 | 15.7 | 45 | 11.98 | 11.74 | 12.399 | -- | -- | 1.9 | 55.8 | 61.46 | 101.02 | 83.45 | 62.321 | 5.68 | 11.53 | 5.58 | 0.4 | -- | -- | 34.78 | 146.413 | 38.567 | 32.742 | 9.048 | 0.3 | 6.87 | 8.5 | 7.1161 | 11.479 | 11.7 | 13.39 | 14.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.204 | 5.907
15:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 25.6 | 23 | 15.7 | 45 | 12.07 | 11.66 | 12.529 | -- | -- | 1.9 | 60.64 | 61.46 | 100.11 | 82.54 | 62.452 | 5.78 | 11.53 | 5.21 | 0.4 | -- | -- | 55.25 | 166.885 | 37.16 | 33.806 | 6.475 | 0.3 | 6.87 | 8.5 | 7.0911 | 11.479 | 11.7 | 13.34 | 14.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.16 | 5.907
15:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 25.6 | 23 | 15.7 | 45 | 12.07 | 11.66 | 12.529 | -- | -- | 1.9 | 60.64 | 61.46 | 100.11 | 82.54 | 62.452 | 5.78 | 11.53 | 5.21 | 0.4 | -- | -- | 55.25 | 166.885 | 37.16 | 33.806 | 6.475 | 0.3 | 6.87 | 8.5 | 7.0911 | 11.479 | 11.7 | 13.34 | 14.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.16 | 5.907
16:00 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 16.6 | 23 | 15.7 | 45 | 12.76 | 11.77 | 10.151 | -- | -- | 1.9 | 49.3 | 61.46 | 100.01 | 67.84 | 61.507 | 5.89 | 12.09 | 4.66 | 0.39 | -- | -- | 56.75 | 168.382 | 38.037 | 32.737 | 5.603 | 0 | 6.87 | 5.1 | 7.0759 | 11.479 | 11.7 | 13.19 | 14.03 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.16 | 5.907
16:30 | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 16.6 | 23 | 15.7 | 45 | 12.76 | 11.77 | 10.151 | -- | -- | 1.9 | 49.3 | 61.46 | 100.01 | 67.84 | 61.507 | 5.89 | 12.09 | 4.66 | 0.39 | -- | -- | 56.75 | 168.382 | 38.037 | 32.737 | 5.603 | 0 | 6.87 | 5.1 | 7.0759 | 11.479 | 11.7 | 13.19 | 14.03 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.16 | 5.907
17:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.6 | 22 | 15.7 | 45 | 12.84 | 11.79 | 18.567 | -- | -- | 1.9 | 52.48 | 61.46 | 101.94 | 64.73 | 68.486 | 6.1 | 11.53 | 5.66 | 0.38 | -- | -- | 76.04 | 187.673 | 36.849 | 31.91 | 6.028 | 0 | 6.87 | 16.4 | 7.613 | 11.479 | 11.7 | 13.46 | 14.3 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
17:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.6 | 22 | 15.7 | 45 | 12.84 | 11.79 | 18.567 | -- | -- | 1.9 | 52.48 | 61.46 | 101.94 | 64.73 | 68.486 | 6.1 | 11.53 | 5.66 | 0.38 | -- | -- | 76.04 | 187.673 | 36.849 | 31.91 | 6.028 | 0 | 6.87 | 16.4 | 7.613 | 11.479 | 11.7 | 13.46 | 14.3 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
18:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 37.9 | 22 | 15.7 | 45 | 13.53 | 11.61 | 17.373 | 1.07 | 55.6 | 1.9 | 50.6 | 61.46 | 104.73 | 75.83 | 71.157 | 5.99 | 11.53 | 5.47 | 0.38 | -- | -- | 74.88 | 186.508 | 35.669 | 31.667 | 7.497 | 0 | 6.87 | 14.2 | 8.8523 | 11.479 | 11.7 | 13.26 | 14.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
18:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 37.9 | 22 | 15.7 | 45 | 13.53 | 11.61 | 17.373 | 1.07 | 55.6 | 1.9 | 50.6 | 61.46 | 104.73 | 75.83 | 71.157 | 5.99 | 11.53 | 5.47 | 0.38 | -- | -- | 74.88 | 186.508 | 35.669 | 31.667 | 7.497 | 0 | 6.87 | 14.2 | 8.8523 | 11.479 | 11.7 | 13.26 | 14.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
19:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24.7 | 22 | 15.7 | 45 | 13.54 | 11.78 | 21.836 | -- | -- | 1.9 | 62.8 | 61.46 | 105.67 | 82.67 | 69.743 | 6.08 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 72.12 | 183.75 | 35.62 | 31.379 | 8.93 | 0 | 6.87 | 10.8 | 8.8287 | 11.479 | 11.7 | 13.07 | 13.91 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.204 | 5.907
19:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24.7 | 22 | 15.7 | 45 | 13.54 | 11.78 | 21.836 | -- | -- | 1.9 | 62.8 | 61.46 | 105.67 | 82.67 | 69.743 | 6.08 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 72.12 | 183.75 | 35.62 | 31.379 | 8.93 | 0 | 6.87 | 10.8 | 8.8287 | 11.479 | 11.7 | 13.07 | 13.91 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.204 | 5.907
20:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 28.9 | 22 | 15.7 | 45 | 14.08 | 11.76 | 21.881 | -- | -- | 1.9 | 81.71 | 61.46 | 112.38 | 92.39 | 69.835 | 6.11 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 78.42 | 190.05 | 35.52 | 31.936 | 7.661 | 0 | 6.87 | 11 | 9.056 | 11.479 | 11.7 | 13.12 | 13.97 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.004 | 5.907
20:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 28.9 | 22 | 15.7 | 45 | 14.08 | 11.76 | 21.881 | -- | -- | 1.9 | 81.71 | 61.46 | 112.38 | 92.39 | 69.835 | 6.11 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 78.42 | 190.05 | 35.52 | 31.936 | 7.661 | 0 | 6.87 | 11 | 9.056 | 11.479 | 11.7 | 13.12 | 13.97 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.004 | 5.907
21:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 23.4 | 22 | 15.7 | 45 | 14.94 | 11.75 | 21.849 | -- | -- | 1.9 | 75.07 | 61.46 | 126.55 | 65.91 | 65.041 | 6.11 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 80.76 | 192.39 | 35.79 | 35.358 | 5.675 | 0 | 6.87 | 10.5 | 8.641 | 11.479 | 11.7 | 13.02 | 13.87 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.961 | 5.907
21:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 23.4 | 22 | 15.7 | 45 | 14.94 | 11.75 | 21.849 | -- | -- | 1.9 | 75.07 | 61.46 | 126.55 | 65.91 | 65.041 | 6.11 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 80.76 | 192.39 | 35.79 | 35.358 | 5.675 | 0 | 6.87 | 10.5 | 8.641 | 11.479 | 11.7 | 13.02 | 13.87 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.961 | 5.907
22:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.5 | 22 | 15.7 | 45 | 15.04 | 11.84 | 10.677 | -- | -- | 1.9 | 77.52 | 61.46 | 135.09 | 63.22 | 66.519 | 6.1 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 78.52 | 190.15 | 35.124 | 34.149 | 5.626 | 0 | 6.87 | 10.5 | 9.8075 | 11.479 | 11.7 | 13.03 | 13.88 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.961 | 5.907
22:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.5 | 22 | 15.7 | 45 | 15.04 | 11.84 | 10.677 | -- | -- | 1.9 | 77.52 | 61.46 | 135.09 | 63.22 | 66.519 | 6.1 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 78.52 | 190.15 | 35.124 | 34.149 | 5.626 | 0 | 6.87 | 10.5 | 9.8075 | 11.479 | 11.7 | 13.03 | 13.88 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.961 | 5.907
23:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.2 | 22 | 15.7 | 45 | 12.23 | 11.85 | 9.755 | -- | -- | 1.9 | 64.99 | 61.46 | 137.29 | 65.42 | 65.991 | 6.12 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 82.48 | 194.11 | 35.1 | 34.149 | 9.15 | 0 | 6.87 | 10.5 | 9.8648 | 11.479 | 11.7 | 12.95 | 13.79 | 20.889 | 10.4035 | 32.3075 | 11.964 | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.117 | 5.907
23:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.2 | 22 | 15.7 | 45 | 12.23 | 11.85 | 9.755 | -- | -- | 1.9 | 64.99 | 61.46 | 137.29 | 65.42 | 65.991 | 6.12 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 82.48 | 194.11 | 35.1 | 34.149 | 9.15 | 0 | 6.87 | 10.5 | 9.8648 | 11.479 | 11.7 | 12.95 | 13.79 | 20.889 | 10.4035 | 32.3075 | 11.964 | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.117 | 5.907
MAX | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 4.6 | 22 | 15.7 | 45 | 11.98 | 11.6 | 6.612 | 1.07 | 55.6 | 1.9 | 17.57 | 61.46 | 100.01 | 57.05 | 61.507 | 5.38 | 10.99 | 3.526 | 0.3 | 0 | 0 | 32.73 | 144.358 | 35.1 | 31.379 | 3.986 | 0 | 6.87 | 5.1 | 6.9704 | 11.479 | 11.7 | 12.95 | 13.79 | 20.889 | 10.4035 | 32.3075 | 11.964 | 4.0821 | 0 | 13.489 | 6.185 | 15.961 | 5.907
MIN | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 37.9 | 23 | 17.9 | 46 | 15.04 | 11.85 | 21.881 | 1.07 | 55.91 | 1.9 | 83.43 | 76.66 | 137.29 | 92.39 | 82.3 | 6.12 | 12.09 | 7.001 | 0.42 | 0 | 0 | 90.31 | 201.945 | 39.749 | 36.171 | 10.54 | 2.4 | 6.87 | 16.4 | 9.8648 | 11.479 | 11.9 | 13.81 | 14.66 | 20.889 | 10.4035 | 33.0172 | 11.964 | 4.0821 | 0 | 13.489 | 6.185 | 16.362 | 5.907
PROM | 1.1 | 20.7083 | 21.6083 | 2 | 20.5583 | 22.7083 | 16.1542 | 45.5833 | 12.6792 | 11.7304 | 12.1903 | 1.07 | 55.755 | 1.9 | 52.0233 | 63.0408 | 114.1833 | 75.8187 | 73.488 | 5.7013 | 11.7175 | 5.0806 | 0.355 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65.9112 | 177.5427 | 37.344 | 33.2554 | 7.5047 | 0.4625 | 6.87 | 9.3875 | 7.7052 | 11.479 | 11.7792 | 13.3017 | 14.145 | 20.889 | 10.4035 | 32.6623 | 11.964 | 4.0821 | #DIV/0! | 13.489 | 6.185 | 16.1776 | 5.907
INICIO | 1.1 | 21 | 21.9 | 2 | 6 | 23 | 15.7 | 46 | 12.27 | 11.68 | 14.224 | -- | -- | 1.9 | 83.43 | 61.46 | 137.27 | 63.81 | 79.9 | 5.5 | 12.09 | 5.831 | 0.36 | -- | -- | 70.25 | 181.887 | 36.86 | 32.837 | 9.76 | 0 | 6.87 | 9.2 | 9.0573 | 11.479 | 11.9 | 13.36 | 14.2 | 20.889 | -- | 33.0172 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.318 | 5.907
FINAL | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.2 | 22 | 15.7 | 45 | 12.23 | 11.85 | 9.755 | -- | -- | 1.9 | 64.99 | 61.46 | 137.29 | 65.42 | 65.991 | 6.12 | 12.09 | 4.45 | 0.38 | -- | -- | 82.48 | 194.11 | 35.1 | 34.149 | 9.15 | 0 | 6.87 | 10.5 | 9.8648 | 11.479 | 11.7 | 12.95 | 13.79 | 20.889 | 10.4035 | 32.3075 | 11.964 | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 16.117 | 5.907
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 3 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 4.0131 | 0.63069 | 0.144 | 0.235 | 0.01461 | 3874.6618 | -- | -- | 0.59673 | 21.3597 | -- | 0.20114 | 0.38458 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.096 | 0.296 | -- | 260.263 | 0.007 | 0.032 | 56.09 | 0.063 | 0.36847 | 0.19218 | 3.93 | 0.269
00:30 | 2695 | 4.0131 | 0.63069 | 0.144 | 0.235 | 0.01461 | 3874.6618 | -- | -- | 0.59673 | 21.3597 | -- | 0.20114 | 0.38458 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.096 | 0.296 | -- | 260.263 | 0.007 | 0.032 | 56.09 | 0.063 | 0.36847 | 0.19218 | 3.93 | 0.269
01:00 | 2695 | 3.9208 | 0.703 | 0.158 | 0.217 | 0.01514 | 3874.7023 | -- | -- | 0.62044 | 21.4612 | -- | 0.23421 | 0.3465 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.096 | 0.36 | -- | 260.264 | 0.138 | 0.032 | 56.09 | 0.076 | 0.30907 | 0.25399 | 3.9 | 0.269
01:30 | 2695 | 3.9208 | 0.703 | 0.158 | 0.217 | 0.01514 | 3874.7023 | -- | -- | 0.62044 | 21.4612 | -- | 0.23421 | 0.3465 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.096 | 0.36 | -- | 260.264 | 0.138 | 0.032 | 56.09 | 0.076 | 0.30907 | 0.25399 | 3.9 | 0.269
02:00 | 2695 | 4.0077 | 0.7655 | 0.174 | 0.196 | 0.01643 | 3874.7526 | -- | -- | 0.64438 | 21.5874 | -- | 0.27584 | 0.30356 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.096 | 0.4 | -- | 260.266 | 0.129 | 0.032 | 56.09 | 0.09 | 0.25481 | 0.31223 | 3.84 | 0.27
02:30 | 2695 | 4.0077 | 0.7655 | 0.174 | 0.196 | 0.01643 | 3874.7526 | -- | -- | 0.64438 | 21.5874 | -- | 0.27584 | 0.30356 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.096 | 0.4 | -- | 260.266 | 0.129 | 0.032 | 56.09 | 0.09 | 0.25481 | 0.31223 | 3.84 | 0.27
03:00 | 2695 | 4.3038 | 0.8455 | 0.186 | 0.173 | 0.01681 | 3874.7941 | -- | -- | 0.63164 | 21.6915 | -- | 0.29222 | 0.25666 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.096 | 0.433 | -- | 260.267 | 0.115 | 0.032 | 56.09 | 0.104 | 0.2368 | 0.33219 | 3.78 | 0.275
03:30 | 2695 | 4.3038 | 0.8455 | 0.186 | 0.173 | 0.01681 | 3874.7941 | -- | -- | 0.63164 | 21.6915 | -- | 0.29222 | 0.25666 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.096 | 0.433 | -- | 260.267 | 0.115 | 0.032 | 56.09 | 0.104 | 0.2368 | 0.33219 | 3.78 | 0.275
04:00 | 2695 | 4.5968 | 0.9127 | 0.189 | 0.155 | 0.01789 | 3874.8438 | -- | -- | 0.58024 | 21.8165 | -- | 0.32806 | 0.2132 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.096 | 0.467 | -- | 260.268 | 0.099 | 0.032 | 56.09 | 0.117 | 0.20291 | 0.37105 | 3.65 | 0.285
04:30 | 2695 | 4.5968 | 0.9127 | 0.189 | 0.155 | 0.01789 | 3874.8438 | -- | -- | 0.58024 | 21.8165 | -- | 0.32806 | 0.2132 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.096 | 0.467 | -- | 260.268 | 0.099 | 0.032 | 56.09 | 0.117 | 0.20291 | 0.37105 | 3.65 | 0.285
05:00 | 2695 | 4.8899 | 0.9937 | 0.198 | 0.136 | 0.01949 | 3874.8834 | -- | -- | 0.52822 | 21.9163 | -- | 0.36049 | 0.18831 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.097 | 0.495 | -- | 260.269 | 0.085 | 0.033 | 56.09 | 0.131 | 0.18811 | 0.38977 | 3.5 | 0.294
05:30 | 2695 | 4.8899 | 0.9937 | 0.198 | 0.136 | 0.01949 | 3874.8834 | -- | -- | 0.52822 | 21.9163 | -- | 0.36049 | 0.18831 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.097 | 0.495 | -- | 260.269 | 0.085 | 0.033 | 56.09 | 0.131 | 0.18811 | 0.38977 | 3.5 | 0.294
06:00 | 2695 | 5.1829 | 1.0018 | 0.201 | 0.126 | 0.01856 | 3874.895 | -- | -- | 0.47565 | 21.9455 | -- | 0.39462 | 0.16124 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.097 | 0.52 | 103.94 | 260.27 | 0.078 | 0.033 | 56.09 | 0.125 | 0.18474 | 0.3948 | 3.34 | 0.297
06:30 | 2695 | 5.1829 | 1.0018 | 0.201 | 0.126 | 0.01856 | 3874.895 | -- | -- | 0.47565 | 21.9455 | -- | 0.39462 | 0.16124 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.097 | 0.52 | 103.94 | 260.27 | 0.078 | 0.033 | 56.09 | 0.125 | 0.18474 | 0.3948 | 3.34 | 0.297
07:00 | 2695 | 5.419 | 0.9046 | 0.197 | 0.135 | 0.01734 | 3874.8764 | -- | -- | 0.42251 | 21.8986 | -- | 0.42999 | 0.13038 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.097 | 0.532 | -- | 260.271 | 0.085 | 0.032 | 56.09 | 0.119 | 0.21212 | 0.37477 | 3.21 | 0.293
07:30 | 2695 | 5.419 | 0.9046 | 0.197 | 0.135 | 0.01734 | 3874.8764 | -- | -- | 0.42251 | 21.8986 | -- | 0.42999 | 0.13038 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.097 | 0.532 | -- | 260.271 | 0.085 | 0.032 | 56.09 | 0.119 | 0.21212 | 0.37477 | 3.21 | 0.293
08:00 | 2695 | 5.5386 | 0.818 | 0.191 | 0.138 | 0.01877 | 3874.8581 | -- | -- | 0.36812 | 21.8526 | 299.4547 | 0.44452 | 0.10792 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.101 | 0.505 | -- | 260.273 | 0.066 | 0.031 | 56.09 | 0.125 | 0.20061 | 0.38977 | 3.25 | 0.299
08:30 | 2695 | 5.5386 | 0.818 | 0.191 | 0.138 | 0.01877 | 3874.8581 | -- | -- | 0.36812 | 21.8526 | 299.4547 | 0.44452 | 0.10792 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.101 | 0.505 | -- | 260.273 | 0.066 | 0.031 | 56.09 | 0.125 | 0.20061 | 0.38977 | 3.25 | 0.299
09:00 | 2695 | 5.4053 | 0.868 | 0.189 | 0.132 | 0.01905 | 3874.8465 | -- | -- | 0.31781 | 21.8234 | -- | 0.42273 | 0.0834 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.11 | 0.448 | -- | 260.268 | 0.047 | 0.028 | 56.09 | 0.137 | 0.2052 | 0.38726 | 3.47 | 0.305
09:30 | 2695 | 5.4053 | 0.868 | 0.189 | 0.132 | 0.01905 | 3874.8465 | -- | -- | 0.31781 | 21.8234 | -- | 0.42273 | 0.0834 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.11 | 0.448 | -- | 260.268 | 0.047 | 0.028 | 56.09 | 0.137 | 0.2052 | 0.38726 | 3.47 | 0.305
10:00 | 2695 | 5.2673 | 0.9127 | 0.195 | 0.126 | 0.01948 | 3874.8532 | -- | -- | 0.32195 | 21.8403 | -- | 0.3876 | 0.0785 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.117 | 0.378 | -- | 260.263 | 0.029 | 0.026 | 56.09 | 0.14 | 0.22262 | 0.37105 | 3.57 | 0.306
10:30 | 2695 | 5.2673 | 0.9127 | 0.195 | 0.126 | 0.01948 | 3874.8532 | -- | -- | 0.32195 | 21.8403 | -- | 0.3876 | 0.0785 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.117 | 0.378 | -- | 260.263 | 0.029 | 0.026 | 56.09 | 0.14 | 0.22262 | 0.37105 | 3.57 | 0.306
11:00 | 2695 | 5.033 | 0.964 | 0.205 | 0.117 | 0.02022 | 3874.8621 | -- | -- | 0.34094 | 21.8626 | -- | 0.3473 | 0.105 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.124 | 0.293 | -- | 260.259 | 0.012 | 0.023 | 56.09 | 0.138 | 0.24756 | 0.33695 | 3.64 | 0.306
11:30 | 2695 | 5.033 | 0.964 | 0.205 | 0.117 | 0.02022 | 3874.8621 | -- | -- | 0.34094 | 21.8626 | -- | 0.3473 | 0.105 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.124 | 0.293 | -- | 260.259 | 0.012 | 0.023 | 56.09 | 0.138 | 0.24756 | 0.33695 | 3.64 | 0.306
12:00 | 2695 | 4.7644 | 1.0207 | 0.208 | 0.111 | 0.02006 | 3874.852 | -- | -- | 0.36291 | 21.8372 | -- | 0.33447 | 0.14129 | 2410.97 | 0.835 | -- | 0.131 | 0.283 | -- | 260.254 | 0.014 | 0.02 | 56.09 | 0.135 | 0.29994 | 0.27845 | 3.66 | 0.307
12:30 | 2695 | 4.7644 | 1.0207 | 0.208 | 0.111 | 0.02006 | 3874.852 | -- | -- | 0.36291 | 21.8372 | -- | 0.33447 | 0.14129 | 2410.97 | 0.835 | -- | 0.131 | 0.283 | -- | 260.254 | 0.014 | 0.02 | 56.09 | 0.135 | 0.29994 | 0.27845 | 3.66 | 0.307
13:00 | 2695 | 4.5151 | 1.1314 | 0.212 | 0.098 | 0.02135 | 3874.8553 | -- | -- | 0.42021 | 21.8457 | -- | 0.3473 | 0.16991 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.137 | 0.301 | -- | 260.249 | 0.016 | 0.016 | 56.09 | 0.132 | 0.34 | 0.24187 | 3.76 | 0.308
13:30 | 2695 | 4.5151 | 1.1314 | 0.212 | 0.098 | 0.02135 | 3874.8553 | -- | -- | 0.42021 | 21.8457 | -- | 0.3473 | 0.16991 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.137 | 0.301 | -- | 260.249 | 0.016 | 0.016 | 56.09 | 0.132 | 0.34 | 0.24187 | 3.76 | 0.308
14:00 | 2695 | 4.3457 | 1.273 | 0.225 | 0.083 | 0.0255 | 3874.8611 | -- | -- | 0.4862 | 21.8603 | -- | 0.31576 | 0.17438 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.136 | 0.343 | -- | 260.245 | 0.019 | 0.013 | 56.09 | 0.129 | 0.35416 | 0.22634 | 3.9 | 0.31
14:30 | 2695 | 4.3457 | 1.273 | 0.225 | 0.083 | 0.0255 | 3874.8611 | -- | -- | 0.4862 | 21.8603 | -- | 0.31576 | 0.17438 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.136 | 0.343 | -- | 260.245 | 0.019 | 0.013 | 56.09 | 0.129 | 0.35416 | 0.22634 | 3.9 | 0.31
15:00 | 2695 | 4.1472 | 1.396 | 0.234 | 0.07 | 0.02789 | 3874.8611 | -- | -- | 0.51559 | 21.8603 | -- | 0.2981 | 0.17893 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.137 | 0.369 | -- | 260.24 | 0.021 | 0.011 | 56.09 | 0.126 | 0.37167 | 0.20082 | 3.9 | 0.311
15:30 | 2695 | 4.1472 | 1.396 | 0.234 | 0.07 | 0.02789 | 3874.8611 | -- | -- | 0.51559 | 21.8603 | -- | 0.2981 | 0.17893 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.137 | 0.369 | -- | 260.24 | 0.021 | 0.011 | 56.09 | 0.126 | 0.37167 | 0.20082 | 3.9 | 0.311
16:00 | 2695 | 3.8613 | 1.429 | 0.231 | 0.058 | 0.02791 | 3874.8556 | -- | -- | 0.52759 | 21.8464 | -- | 0.25975 | 0.20299 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.136 | 0.385 | -- | 260.235 | 0.022 | 0.008 | 56.09 | 0.123 | 0.36527 | 0.21608 | 3.89 | 0.319
16:30 | 2695 | 3.8613 | 1.429 | 0.231 | 0.058 | 0.02791 | 3874.8556 | -- | -- | 0.52759 | 21.8464 | -- | 0.25975 | 0.20299 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.136 | 0.385 | -- | 260.235 | 0.022 | 0.008 | 56.09 | 0.123 | 0.36527 | 0.21608 | 3.89 | 0.319
17:00 | 2695 | 3.5691 | 1.303 | 0.218 | 0.079 | 0.02152 | 3874.838 | 71.176 | 28.0187 | 0.5394 | 21.8019 | -- | 0.20568 | 0.22903 | 2410.68 | 0.802 | -- | 0.135 | 0.401 | -- | 260.231 | 0.028 | 0.008 | 56.09 | 0.119 | 0.39102 | 0.18383 | 3.71 | 0.31
17:30 | 2695 | 3.5691 | 1.303 | 0.218 | 0.079 | 0.02152 | 3874.838 | 71.176 | 28.0187 | 0.5394 | 21.8019 | -- | 0.20568 | 0.22903 | 2410.68 | 0.802 | -- | 0.135 | 0.401 | -- | 260.231 | 0.028 | 0.008 | 56.09 | 0.119 | 0.39102 | 0.18383 | 3.71 | 0.31
18:00 | 2695 | 3.2888 | 1.1152 | 0.195 | 0.143 | 0.0153 | 3874.8206 | -- | -- | 0.55174 | 21.7582 | 301.7893 | 0.16762 | 0.27975 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.136 | 0.385 | 103.94 | 260.226 | 0.047 | 0.008 | 56.09 | 0.108 | 0.46959 | 0.11188 | 3.52 | 0.291
18:30 | 2695 | 3.2888 | 1.1152 | 0.195 | 0.143 | 0.0153 | 3874.8206 | -- | -- | 0.55174 | 21.7582 | 301.7893 | 0.16762 | 0.27975 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.136 | 0.385 | 103.94 | 260.226 | 0.047 | 0.008 | 56.09 | 0.108 | 0.46959 | 0.11188 | 3.52 | 0.291
19:00 | 2695 | 3.0083 | 0.9829 | 0.18 | 0.17 | 0.01144 | 3874.7947 | -- | -- | 0.56406 | 21.6931 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.136 | 0.363 | -- | 260.221 | 0.066 | 0.009 | 56.09 | 0.098 | 0.49292 | 0.09244 | 3.32 | 0.287
19:30 | 2695 | 3.0083 | 0.9829 | 0.18 | 0.17 | 0.01144 | 3874.7947 | -- | -- | 0.56406 | 21.6931 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.136 | 0.363 | -- | 260.221 | 0.066 | 0.009 | 56.09 | 0.098 | 0.49292 | 0.09244 | 3.32 | 0.287
20:00 | 2695 | 2.7538 | 0.833 | 0.178 | 0.17 | 0.0103 | 3874.7892 | -- | -- | 0.57639 | 21.6793 | -- | 0.13569 | 0.3465 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.136 | 0.322 | -- | 260.217 | 0.099 | 0.012 | 56.09 | 0.088 | 0.53247 | 0.04967 | 3.15 | 0.285
20:30 | 2695 | 2.7538 | 0.833 | 0.178 | 0.17 | 0.0103 | 3874.7892 | -- | -- | 0.57639 | 21.6793 | -- | 0.13569 | 0.3465 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.136 | 0.322 | -- | 260.217 | 0.099 | 0.012 | 56.09 | 0.088 | 0.53247 | 0.04967 | 3.15 | 0.285
21:00 | 2695 | 2.5106 | 0.703 | 0.158 | 0.195 | 0.01196 | 3874.7889 | -- | -- | 0.58915 | 21.6785 | -- | 0.11401 | 0.36541 | 2410 | 0.788 | -- | 0.136 | 0.272 | -- | 260.212 | 0.132 | 0.015 | 56.09 | 0.077 | 0.54652 | 0.03594 | 2.98 | 0.283
21:30 | 2695 | 2.5106 | 0.703 | 0.158 | 0.195 | 0.01196 | 3874.7889 | -- | -- | 0.58915 | 21.6785 | -- | 0.11401 | 0.36541 | 2410 | 0.788 | -- | 0.136 | 0.272 | -- | 260.212 | 0.132 | 0.015 | 56.09 | 0.077 | 0.54652 | 0.03594 | 2.98 | 0.283
22:00 | 2695 | 2.2854 | 0.55215 | 0.161 | 0.188 | 0.01468 | 3874.7843 | -- | -- | 0.60186 | 21.667 | -- | 0.11104 | 0.37816 | 2410 | 0.788 | -- | 0.136 | 0.267 | -- | 260.208 | 0.156 | 0.02 | 56.09 | 0.067 | 0.52051 | 0.07427 | 2.8 | 0.282
22:30 | 2695 | 2.2854 | 0.55215 | 0.161 | 0.188 | 0.01468 | 3874.7843 | -- | -- | 0.60186 | 21.667 | -- | 0.11104 | 0.37816 | 2410 | 0.788 | -- | 0.136 | 0.267 | -- | 260.208 | 0.156 | 0.02 | 56.09 | 0.067 | 0.52051 | 0.07427 | 2.8 | 0.282
23:00 | 2695 | 2.054 | 0.50133 | 0.158 | 0.179 | 0.01592 | 3874.7907 | -- | -- | 0.61436 | 21.6877 | -- | 0.13909 | 0.39102 | 2410 | 0.788 | -- | 0.136 | 0.282 | -- | 260.203 | 0.153 | 0.028 | 56.09 | 0.056 | 0.50469 | 0.08848 | 2.64 | 0.281
23:30 | 2695 | 2.054 | 0.50133 | 0.158 | 0.179 | 0.01592 | 3874.7907 | -- | -- | 0.61436 | 21.6877 | -- | 0.13909 | 0.39102 | 2410 | 0.788 | -- | 0.136 | 0.282 | -- | 260.203 | 0.153 | 0.028 | 56.09 | 0.056 | 0.50469 | 0.08848 | 2.64 | 0.281

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 3 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.49
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.19
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.961
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
03/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
03/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.838

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 3 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
03/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.009

## STOCK_COMB
miércoles, 3 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 609.243 | 0 | m3 | Segun inventario de stock MAYO
03/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock MAYO
03/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 300.5 | 258.861 | 0 | m3
03/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
03/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8949.92 | 8949.92 | 0 | m3
03/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
03/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21632.28 | 21632.28 | 0 | m3
03/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
03/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.4 | 790.4 | 0 | m3
03/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.05 | 1029.05 | 0 | m3
03/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1033.89 | 740.034 | 0 | m3 | Consumo de la unidad TG1 y variación de nivel por temperatura.
03/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
03/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
03/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7217.51 | 7162.2708 | 71.9228 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN GENERACION DE LA UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES. SE REALIZO DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
03/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55509.73 | 55332.003 | 0 | m3 | Despacho de unidad TG1
03/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
03/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 3 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 562
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 1233.22
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1090.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1588.2
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31756.4077
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32145.9379
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 29622.7425
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31970.2118
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 20.839
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 20.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 282889.36
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 73573.64
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 328147
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1124960
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1241556
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 394640
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1140067.03
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1143982.09
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 98903.33
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1162407.578
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1253740.866
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1267156.497
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 127836.3277
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 294.4749
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 386642.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 390983.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1257990
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2037804
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22048.58
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 13314.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22179.84
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13156
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 127.162
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 177.727
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1328386
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 461359.761

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 3 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/06/2026 00:00 | 791.5 | 2988.59 | 72.79 | 72.79 | 4474.6 | 510.93 | 7704 | 23160 | 4162.0395 | 3709.8281 | 4161.28 | 4161.3777 | 6639 | 5296.742
03/06/2026 01:00 | 792.1 | 2987.19 | 73.59 | 73.59 | 4480.2 | 511.91 | 7984 | 23206 | 4217.2489 | 3835.3656 | 4216.2025 | 4216.4196 | 6640 | 5622.597
03/06/2026 02:00 | 792.7 | 2989.74 | 74.47 | 74.47 | 4479.9 | 511.91 | 8233 | 22990 | 4275.5401 | 3945.4895 | 4274.3572 | 4274.3015 | 6640 | 5782.276
03/06/2026 03:00 | 792.7 | 2988.59 | 75.49 | 75.49 | 4475.6 | 511.91 | 8451 | 23157 | 4287.87 | 3977.9499 | 4284.196 | 4285.7185 | 6639 | 5916.447
03/06/2026 04:00 | 792.7 | 2989.5 | 75.95 | 75.95 | 4476.3 | 509.95 | 8655 | 23290 | 4279.906 | 3964.8166 | 4275.9399 | 4277.3761 | 6639 | 6053.123
03/06/2026 05:00 | 792 | 2989.5 | 75.74 | 75.74 | 4478.1 | 512.89 | 8731 | 23206 | 4230.2711 | 3868.1945 | 4226.4488 | 4228.2489 | 6639 | 6059.78
03/06/2026 06:00 | 792.8 | 2990.42 | 74.79 | 74.79 | 4475.6 | 511.91 | 8708 | 23217 | 4137.8364 | 3696.6785 | 4134.3692 | 4136.3231 | 6636 | 5844.856
03/06/2026 07:00 | 792.7 | 2987.19 | 73.02 | 73.02 | 4475.6 | 509.95 | 8592 | 22709 | 4047.4575 | 3529.7393 | 4044.3393 | 4046.3874 | 6604 | 5702.201
03/06/2026 08:00 | 817.1 | 2988.34 | 71.37 | 71.37 | 4475.6 | 512.89 | 8482 | 22704 | 4098.933 | 3594.1204 | 4098.0903 | 4098.878 | 6600 | 5581.836
03/06/2026 09:00 | 800.1 | 2985.11 | 69.71 | 69.71 | 4475.6 | 513.87 | 8372 | 22770 | 4064.2635 | 3530.4138 | 4063.3739 | 4064.5465 | 6425 | 5457.366
03/06/2026 10:00 | 790 | 2986.95 | 67.83 | 67.83 | 4475.6 | 511.91 | 8261 | 22630 | 4020.0168 | 3467.2336 | 4018.542 | 4020.7138 | 6240 | 5329.529
03/06/2026 11:00 | 802.3 | 2987.43 | 65.49 | 65.49 | 4475.6 | 511.91 | 8151 | 22759 | 3964.9639 | 3334.2422 | 3962.8738 | 3964.3581 | 6062 | 5200.123
03/06/2026 12:00 | 789.4 | 2989.26 | 63.78 | 63.78 | 4475.6 | 509.95 | 8088 | 22649 | 3996.0235 | 3370.8782 | 3992.8459 | 3995.7908 | 5943 | 5065.865
03/06/2026 13:00 | 789 | 2986.27 | 62.6 | 62.6 | 4475.6 | 512.89 | 8029 | 22680 | 4004.0298 | 3390.694 | 4000.867 | 4003.1291 | 5814 | 4923.208
03/06/2026 14:00 | 790.6 | 2986.27 | 61.32 | 61.32 | 4475.6 | 511.91 | 7972 | 22666 | 4037.2505 | 3462.2779 | 4033.7474 | 4037.3046 | 5750 | 4797.732
03/06/2026 15:00 | 788.8 | 2987.19 | 60.71 | 60.71 | 4475.6 | 514.85 | 7946 | 22691 | 4078.5831 | 3541.6683 | 4075.1277 | 4078.8383 | 5756 | 4674.879
03/06/2026 16:00 | 789 | 2986.03 | 60.8 | 60.8 | 4475.6 | 513.87 | 7920 | 22600 | 4111.3853 | 3590.1882 | 4107.722 | 4112.1231 | 5761 | 4539.73
03/06/2026 17:00 | 789.6 | 2986.27 | 60.8 | 60.8 | 4475.6 | 512.89 | 7847 | 22653 | 4128.033 | 3633.6452 | 4124.5952 | 4128.4564 | 5695 | 4404.99
03/06/2026 18:00 | 790.1 | 2986.03 | 59.85 | 59.85 | 4473.7 | 512.89 | 7697 | 22673 | 4117.1344 | 3606.8336 | 4113.9732 | 4116.4363 | 5597 | 4262.601
03/06/2026 19:00 | 790.4 | 2987.19 | 58.94 | 58.94 | 4475.3 | 514.85 | 7547 | 22635 | 4122.5238 | 3609.8846 | 4119.2844 | 4121.5099 | 5529 | 4108.509
03/06/2026 20:00 | 790.7 | 2987.19 | 58.25 | 58.25 | 4476.1 | 513.87 | 7322 | 22815 | 4116.5245 | 3608.1134 | 4113.6981 | 4115.3656 | 5414 | 3969.028
03/06/2026 21:00 | 790.6 | 2980.24 | 57.15 | 57.15 | 4478.8 | 510.93 | 7133 | 22734 | 4091.5855 | 3551.8348 | 4088.4975 | 4090.4079 | 5340 | 3810.878
03/06/2026 22:00 | 791 | 2982.32 | 56.46 | 56.46 | 4476.3 | 514.85 | 7004 | 22836 | 4127.3277 | 3614.9333 | 4124.34 | 4126.1486 | 5327 | 3775.342
03/06/2026 23:00 | 790.8 | 2982.56 | 56.35 | 56.35 | 4480.1 | 512.89 | 7048 | 22788 | 4192.9737 | 3721.3024 | 4189.8429 | 4191.8731 | 5436 | 4228.972

## TEMP_AMB
miércoles, 3 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/06/2026 00:00 | 17 | 26.84 | 26.84 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.6 | 35.22 | 22 | 22 | 21.56 | 21.7333 | 21.14 | 24.66
03/06/2026 01:00 | 15.6 | 27.06 | 27.06 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.6 | 34.81 | 21.9 | 21.8 | 21.48 | 21.7333 | 20.74 | 24.44
03/06/2026 02:00 | 15.8 | 27.2 | 27.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.2 | 34.91 | 21.6 | 21.6 | 21.43 | 21.4667 | 20.85 | 24.56
03/06/2026 03:00 | 14.2 | 27.22 | 27.22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.2 | 34.57 | 21.1 | 21.2 | 20.95 | 21.3667 | 20.7 | 24.7
03/06/2026 04:00 | 14.6 | 27.37 | 27.37 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21 | 34.28 | 20.8 | 21.3 | 20.69 | 21.6 | 20.12 | 24.84
03/06/2026 05:00 | 14.3 | 27.08 | 27.08 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 34.03 | 21 | 21 | 21.34 | 21.1667 | 20.07 | 24.47
03/06/2026 06:00 | 15 | 26.89 | 26.89 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21 | 34.03 | 20.2 | 20 | 21.79 | 21.2667 | 20 | 24.35
03/06/2026 07:00 | 15.8 | 26.69 | 26.69 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 33.72 | 20.4 | 20.3 | 21.31 | 21.2333 | 20.24 | 24.65
03/06/2026 08:00 | 17 | 27.03 | 27.03 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.1 | 34.63 | 21.9 | 22.5 | 21.63 | 21.5 | 20.7 | 26.56
03/06/2026 09:00 | 17 | 25.95 | 25.95 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.9 | 36.46 | 24.3 | 24.6 | 21.94 | 21.8333 | 20.45 | 26.99
03/06/2026 10:00 | 18 | 27.24 | 27.24 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.7 | 37.93 | 25.1 | 26.5 | 21.4899 | 21.6332 | 19.93 | 26.51
03/06/2026 11:00 | 18 | 28.89 | 28.89 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 | 37.94 | 25 | 26.8 | 21.21 | 21.3333 | 20.25 | 27.54
03/06/2026 12:00 | 19 | 29.16 | 29.16 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 38.02 | 25.3 | 27.2 | 21.2399 | 21.8667 | 21.12 | 29.33
03/06/2026 13:00 | 20 | 29.87 | 29.87 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 38.43 | 25.1 | 27.4 | 21.11 | 21.5667 | 21.47 | 26.8
03/06/2026 14:00 | 22 | 30.33 | 30.33 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 38.58 | 25 | 27.1 | 21.34 | 22.1667 | 21.49 | 25.72
03/06/2026 15:00 | 22 | 30.73 | 30.73 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.5 | 38.81 | 25.1 | 26.2 | 22.25 | 22.8667 | 21.51 | 25.24
03/06/2026 16:00 | 23 | 30.9 | 30.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.2 | 38.28 | 24.4 | 25 | 23.11 | 22.8333 | 20.95 | 24.48
03/06/2026 17:00 | 21 | 31.04 | 31.04 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 37.52 | 23.6 | 23.4 | 23.19 | 22.4 | 21.03 | 24.91
03/06/2026 18:00 | 21 | 30.79 | 30.79 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 36.54 | 22.3 | 22.7 | 22.12 | 22.0667 | 20.8 | 24.73
03/06/2026 19:00 | 22 | 30.48 | 30.48 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 36.16 | 21.8 | 22.5 | 22.21 | 22.1 | 20.84 | 24.34
03/06/2026 20:00 | 21 | 30.04 | 30.04 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.6 | 35.81 | 21.4 | 22.4 | 22.0799 | 21.9667 | 21.08 | 24.2
03/06/2026 21:00 | 19 | 28.01 | 28.01 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.6 | 35.65 | 21.5 | 22.3 | 22.01 | 22.0333 | 21.32 | 24.07
03/06/2026 22:00 | 19 | 25.65 | 25.65 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.5 | 35.1 | 21.3 | 22.3 | 21.89 | 22.0333 | 20.93 | 24.41
03/06/2026 23:00 | 19 | 25.45 | 25.45 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 34.74 | 21.4 | 22.3 | 21.93 | 22.0667 | 20.66 | 24.41

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 3 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00
03/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00
03/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00
03/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00
03/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00
03/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00
03/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3925 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00
03/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00
03/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 453.07 | 03/06/2026 06:00 | 04/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 3 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
03/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 5.22 | 6.46 | 8.6248 | [17 empty] | 7.2515 | 7.5767 |  |  | 9.8165 | 9.1437 | 419.3937 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 4.31 | 6.46 | 8.5086 | [17 empty] | 8.9866 | 7.6838 |  |  | 9.1818 | 8.6743 | 416.1922 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 4.04 | 6.89 | 8.2594 | [17 empty] | 7.3151 | 7.9306 |  |  | 9.0461 | 8.5251 | 416.1922 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 4.49 | 6.98 | 8.3953 | [17 empty] | 7.8144 | 7.2877 |  |  | 9.0027 | 8.4689 | 419.3937 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 4.96 | 6.81 | 9.1595 | [17 empty] | 7.789 | 8.2744 |  |  | 9.0259 | 8.595 | 416.1922 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 3.92 | 6.92 | 8.7964 | [17 empty] | 6.0725 | 7.9125 |  |  | 9.0972 | 8.8137 | 419.3937 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 3.4 | 6.69 | 9.2319 | [17 empty] | 6.024 | 7.1951 |  |  | 9.2977 | 8.5586 | 416.1922 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 2.94 | 6.55 | 8.5866 | [17 empty] | 5.9999 | 5.9985 |  |  | 9.0565 | 8.5934 | 419.3937 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 3.31 | 6.45 | 7.6783 | [17 empty] | 4.6397 | 6.1544 |  |  | 8.5695 | 8.148 | 416.1922 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 3.81 | 7.19 | 7.2972 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4501 | 5.9873 | 0 | 0 | 8.5692 | 7.8221 | 419.3937 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 0
03/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 4.47 | 7.25 | 7.2522 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6457 | 5.6496 | 0 | 0 | 7.4409 | 6.7208 | 416.1922 | 0 | 419.3937 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 0
03/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 4.66 | 7.55 | 7.7311 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.6023 | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 6.1459 | 6.554 | 0 | 0 | 8.1548 | 7.0267 | 435.4011 | 0 | 432.1996 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 0
03/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 1.98 | 5.672 | 3.75 | 7.41 | 8.3826 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 60.3 |  |  | 122.1496 | 197.148 | 197.148 | 197.148 | 197.148 | 0.64981 | 57.585 | 0.2757 | 7.1622 | 6.9708 | 30.9204 | 13.1869 | 8.7229 | 8.0523 | 432.1996 | 0 | 432.1996 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 82.536
03/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 20.01 | 16.738 | 2.96 | 7.55 | 8.1981 |  |  |  |  | 16.72 | 16.72 | 274.14 |  |  | 393.8734 | 484.411 | 484.411 | 484.411 | 484.411 | 5.0459 | 197.228 | 37.9435 | 5.9367 | 8.2799 | 218.2027 | 131.4955 | 8.7764 | 7.9204 | 451.4085 | 0 | 448.207 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 224.73
03/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 41.78 | 29.954 | 2.07 | 7.06 | 0 |  |  |  |  | 240.95 | 240.95 | 538.21 |  |  | 713.3373 | 721.846 | 721.846 | 721.846 | 721.846 | 27.7917 | 345.12 | 282.775 | 6.1944 | 8.5414 | 476.8927 | 381.7186 | 10.2982 | 9.8272 | 448.207 | 0 | 448.207 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 369.833
03/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 69.02 | 39.181 | 1.53 | 8.05 | 0 |  |  |  |  | 470.56 | 470.56 | 781.86 |  |  | 851.7885 | 777.591 | 777.591 | 777.591 | 777.591 | 77.7623 | 473.799 | 622.275 | 6.6144 | 7.6418 | 739.8657 | 681.206 | 9.4424 | 9.3681 | 451.4085 | 0 | 448.207 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 498.837
03/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 90.64 | 505.566 | 2.37 | 7.31 | 2.8151 |  |  |  |  | 702 | 702 | 830.64 |  |  | 883.6849 | 799.362 | 799.362 | 799.362 | 799.362 | 126.1456 | 588.743 | 763.975 | 5.2389 | 5.7703 | 817.06 | 796.809 | 8.7495 | 8.6977 | 448.207 | 0 | 448.207 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 620.716
03/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 123.22 | 598.296 | 2.54 | 6.67 | 4.6164 |  |  |  |  | 800.46 | 800.46 | 844.36 |  |  | 886.8681 | 809.022 | 809.022 | 809.022 | 809.022 | 201.1419 | 696.188 | 803.175 | 3.4137 | 4.6474 | 839.258 | 806.2692 | 8.4943 | 8.3616 | 448.207 | 0 | 480.2218 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 733.68
03/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 155.29 | 542.562 | 2.92 | 5.98 | 5.8613 |  |  |  |  | 808.97 | 808.97 | 848.14 |  |  | 882.7823 | 807.54 | 807.54 | 807.54 | 807.54 | 288.3664 | 787.105 | 829 | 2.5126 | 3.9815 | 841.3244 | 805.2535 | 6.8269 | 6.8273 | 448.207 | 0 | 448.207 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 830.144
03/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 160.92 | 349.63 | 3.39 | 5.18 | 5.7018 |  |  |  |  | 808.68 | 808.68 | 851.64 |  |  | 877.1694 | 802.588 | 802.588 | 802.588 | 802.588 | 389.3587 | 864.521 | 837.5 | 3.5707 | 3.3049 | 837.2429 | 802.2634 | 6.368 | 6.1407 | 448.207 | 0 | 467.4159 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 910.125
03/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 186.23 | 357.817 | 3.87 | 4.1 | 5.4073 |  |  |  |  | 802.43 | 802.43 | 848.21 |  |  | 871.3926 | 798.422 | 798.422 | 798.422 | 798.422 | 357.1479 | 930.01 | 838.25 | 4.4534 | 3.5501 | 834.2856 | 795.2173 | 6.3271 | 5.8884 | 445.0055 | 432.1996 | 464.2144 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 966.184
03/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 203.42 | 915.858 | 4.1 | 3.26 | 5.3317 |  |  |  |  | 792.31 | 792.31 | 831.36 |  |  | 869.5728 | 794.854 | 794.854 | 794.854 | 794.854 | 467.0561 | 967.826 | 834.5 | 4.1158 | 3.5205 | 829.305 | 790.6469 | 6.0928 | 5.7214 | 480.2218 | 464.2144 | 480.2218 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 1006.54
03/06/2026 | 11:30 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 263.41 | 926.087 | 4.03 | 2.77 | 5.5293 |  |  |  |  | 782.9 | 782.9 | 841.29 |  |  | 870.9417 | 795.462 | 795.462 | 795.462 | 795.462 | 836.4667 | 983.189 | 829 | 4.7834 | 4.216 | 832.465 | 788.0032 | 6.2331 | 5.7681 | 483.4233 | 464.2144 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 1025.422
03/06/2026 | 12:00 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 255.75 | 963.546 | 4.35 | 4.09 | 5.6292 |  |  |  |  | 790.24 | 790.24 | 844.07 |  |  | 875.828 | 802.787 | 802.787 | 802.787 | 802.787 | 835.111 | 997.646 | 822 | 3.8379 | 3.5381 | 833.0208 | 793.7852 | 6.2166 | 6.149 | 483.4233 | 464.2144 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 1027.646
03/06/2026 | 12:30 | 22 | 0 | 0 | 23.1 | 196.1 | 982.085 | 4.21 | 4.48 | 6.6143 |  |  |  |  | 789.14 | 789.14 | 846.86 |  |  | 883.2333 | 802.011 | 802.011 | 802.011 | 802.011 | 846.0479 | 969.563 | 818.25 | 1.6659 | 2.4023 | 838.3156 | 795.5621 | 6.4547 | 6.231 | 483.4233 | 464.2144 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 1009.279
03/06/2026 | 13:00 | 22 | 0 | 0 | 23.1 | 201.75 | 911.253 | 4.92 | 6.08 | 7.3819 |  |  |  |  | 798.48 | 798.48 | 852.14 |  |  | 886.3663 | 811.417 | 811.417 | 811.417 | 811.417 | 838.8062 | 927.634 | 822.75 | 1.8906 | 2.4579 | 839.5169 | 805.4555 | 6.5415 | 6.2312 | 483.4233 | 464.2144 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 965.99
03/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 23.1 | 170.18 | 851.115 | 5.42 | 6.16 | 8.3508 |  |  |  |  | 805.04 | 805.04 | 850.79 |  |  | 891.269 | 816.068 | 816.068 | 816.068 | 816.068 | 828.5547 | 867.945 | 829 | 2.024 | 0.98533 | 846.257 | 811.2921 | 7.5121 | 7.5154 | 480.2218 | 464.2144 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 905.463
03/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 23.1 | 125.38 | 791.909 | 6.21 | 5.86 | 7.3912 |  |  |  |  | 817.69 | 817.69 | 850.64 |  |  | 890.0516 | 816.418 | 816.418 | 816.418 | 816.418 | 670.5765 | 803.22 | 833.25 | 2.3267 | 2.3497 | 842.3021 | 814.9529 | 7.2965 | 7.4872 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 825.652
03/06/2026 | 14:30 | 21 | 0 | 0 | 23.1 | 119.47 | 711.972 | 6.87 | 5.75 | 6.4914 |  |  |  |  | 819.82 | 819.82 | 844.64 |  |  | 882.7672 | 808.828 | 808.828 | 808.828 | 808.828 | 256.2096 | 728.805 | 837 | 1.8643 | 3.24 | 839.7052 | 814.5118 | 6.9674 | 7.2573 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 728.925
03/06/2026 | 15:00 | 21 | 0 | 0 | 23.1 | 109.21 | 625.677 | 5.5 | 5.59 | 6.4283 |  |  |  |  | 813.46 | 813.46 | 830.79 |  |  | 863.6759 | 783.34 | 783.34 | 783.34 | 783.34 | 202.9268 | 628.177 | 837.5 | 2.8223 | 3.3233 | 828.9971 | 810.4841 | 6.664 | 6.9923 | 483.4233 | 483.4233 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 622.294
03/06/2026 | 15:30 | 20 | 0 | 0 | 23.1 | 98.9 | 529.681 | 5.69 | 5.26 | 6.2218 |  |  |  |  | 794.22 | 794.22 | 786.93 |  |  | 809.3677 | 726.119 | 726.119 | 726.119 | 726.119 | 132.4708 | 517.663 | 821.5 | 3.0839 | 3.7751 | 806.9559 | 794.0582 | 5.5051 | 6.2687 | 483.4233 | 483.4233 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 504.297
03/06/2026 | 16:00 | 20 | 0 | 0 | 23.1 | 73.87 | 418.92 | 5.57 | 5.12 | 6.2575 |  |  |  |  | 747.82 | 747.82 | 595.57 |  |  | 580.0911 | 505.144 | 505.144 | 505.144 | 505.144 | 108.0719 | 389.896 | 781.95 | 3.7666 | 3.6546 | 622.6512 | 638.7338 | 5.8241 | 6.5069 | 483.4233 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 373.426
03/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 21.9 | 46.68 | 308.655 | 5.71 | 5.62 | 6.2479 |  |  |  |  | 512.55 | 512.55 | 327.5 |  |  | 285.3663 | 227.493 | 227.493 | 227.493 | 227.493 | 66.6946 | 235.666 | 700.65 | 4.6116 | 4.2534 | 353.9037 | 374.6461 | 6.1626 | 6.8791 | 483.4233 | 483.4233 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 225.49
03/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 21.9 | 27.31 | 26.861 | 6.86 | 5.64 | 6.1212 |  |  |  |  | 248.98 | 248.98 | 84.08 |  |  | 26.8128 | 16.255 | 16.255 | 16.255 | 16.255 | 33.9824 | 69.598 | 525.45 | 2.8468 | 3.5988 | 115.8322 | 121.4517 | 6.0596 | 6.7458 | 483.4233 | 483.4233 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 67.65
03/06/2026 | 17:30 | 22 | 0 | 0 | 21.9 | 5.41 | 12.817 | 6.53 | 5.53 | 5.4712 |  |  |  |  | 45.21 | 45.21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4319 | 0.103 | 165.865 | 6.3363 | 3.6845 | 3.4207 | 0.76104 | 5.7819 | 6.0967 | 483.4233 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 0
03/06/2026 | 18:00 | 22 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 5.74 | 5.44 | 2.7247 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3664 | 0 | 3.0522 | 5.4501 | 1.1558 | 0 | 0 | 5.6585 | 5.8305 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 0
03/06/2026 | 18:30 | 25 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 5.23 | 4.51 | 5.2115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17875 | 0 | 0 | 5.3467 | 4.4004 | 0 | 0 | 4.8123 | 5.0307 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 0
03/06/2026 | 19:00 | 25 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 3.93 | 3.9 | 4.0505 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 2.6592 | 0 | 0 | 5.1248 | 4.9059 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 0
03/06/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 3.59 | 3.8 | 4.9545 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0931 | 6.2952 | 0 | 0 | 4.9899 | 4.6186 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 | 0
03/06/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 3.4 | 3.65 | 4.9223 | [17 empty] | 4.735 | 5.6337 |  |  | 4.6916 | 4.4311 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 4.52 | 4.41 | 4.2913 | [17 empty] | 4.2478 | 5.3688 |  |  | 4.1614 | 4.0257 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 4.34 | 4.47 | 4.5157 | [17 empty] | 3.3264 | 4.3872 |  |  | 4.0339 | 3.9037 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 5.08 | 3.99 | 4.1241 | [17 empty] | 2.0796 | 4.0941 |  |  | 3.6292 | 3.5473 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 5.63 | 3.09 | 3.9886 | [17 empty] | 1.6616 | 4.0094 |  |  | 3.2921 | 3.1868 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 22:30 | 25 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 6.06 | 2.39 | 3.5739 | [17 empty] | 0.79098 | 4.6327 |  |  | 2.4048 | 2.3097 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 23:00 | 25 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 6.19 | 2.26 | 3.6059 | [17 empty] | 0.91792 | 3.6505 |  |  | 2.6549 | 2.5418 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
03/06/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 6.8 | 2.28 | 3.454 | [17 empty] | 1.6308 | 3.8857 |  |  | 2.2517 | 2.1147 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
04/06/2026 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 21.9 |  |  | 5.8 | 2.13 | 3.7609 | [17 empty] | 1.8204 | 2.6672 |  |  | 2.733 | 2.4708 | 480.2218 | 480.2218 | 483.4233 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 3 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
03/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 126.59 | 72.95 | 246.52 | 277.83 | 723.89
03/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 131.48 | 72.95 | 90.45 | 271.04 | 565.92
03/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 128.05 | 72.95 | 172.48 | 273.42 | 646.9
03/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 127.81 | 72.95 | 198 | 284.26 | 683.02
03/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 129.71 | 72.95 | 219.16 | 290.43 | 712.25
03/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 128.35 | 72.95 | 250.55 | 272.06 | 723.91
03/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 128.75 | 72.95 | 211.36 | 283.4 | 696.46
03/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 129.98 | 72.95 | 213.24 | 293.96 | 710.13
03/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 128.63 | 72.95 | 224.72 | 293.6 | 719.9
03/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 129.16 | 72.95 | 220.67 | 301.08 | 723.86
03/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 141.09 | 72.95 | 210.96 | 297.38 | 722.38
03/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 119.44 | 72.95 | 211.76 | 299.26 | 703.41
03/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 72.95 | 194.09 | 296.66 | 697.4
03/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 134.52 | 72.95 | 243.1 | 295.1 | 745.67
03/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 127.32 | 72.95 | 211.95 | 293.4 | 705.62
03/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 133.94 | 72.95 | 219.33 | 292.48 | 718.7
03/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 127.14 | 67.37 | 221.26 | 294.57 | 710.34
03/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 125.81 | 67.37 | 222.04 | 291.44 | 706.66
03/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 131.82 | 67.37 | 220.55 | 290.85 | 710.59
03/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 130.17 | 67.37 | 204.69 | 291.06 | 693.29
03/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 130.91 | 67.37 | 236.87 | 269.23 | 704.38
03/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 130.73 | 67.37 | 168.31 | 276.64 | 643.05
03/06/2026 | 11:30 | 28 | 0 | 0 | 133.08 | 67.37 | 129.9 | 278.87 | 637.22
03/06/2026 | 12:00 | 28 | 0 | 0 | 128.92 | 67.37 | 107.18 | 274.47 | 605.94
03/06/2026 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 127.26 | 67.37 | 82.47 | 274.27 | 582.37
03/06/2026 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 127.59 | 67.37 | 80.47 | 275.15 | 581.58
03/06/2026 | 13:30 | 32 | 0 | 0 | 126.08 | 67.37 | 105.77 | 275.81 | 607.03
03/06/2026 | 14:00 | 32 | 0 | 0 | 125.47 | 67.37 | 103.56 | 265.75 | 594.15
03/06/2026 | 14:30 | 27 | 0 | 0 | 123.07 | 67.37 | 95.65 | 259.75 | 572.84
03/06/2026 | 15:00 | 27 | 0 | 0 | 131.42 | 67.37 | 87.76 | 251.2 | 564.75
03/06/2026 | 15:30 | 28 | 0 | 0 | 130.67 | 67.37 | 107.68 | 251.23 | 584.95
03/06/2026 | 16:00 | 28 | 0 | 0 | 127.88 | 67.37 | 97.65 | 255.08 | 575.98
03/06/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 0 | 130.96 | 73.71 | 207.14 | 257.09 | 697.9
03/06/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 130.46 | 73.71 | 136.01 | 257.14 | 626.32
03/06/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 130.63 | 73.71 | 187.66 | 264.58 | 685.58
03/06/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 131.02 | 73.71 | 207.74 | 260.38 | 701.85
03/06/2026 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 133.33 | 73.71 | 220.09 | 258.64 | 715.77
03/06/2026 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 124.51 | 73.71 | 218.39 | 254.66 | 701.27
03/06/2026 | 19:30 | 29 | 0 | 0 | 132.97 | 73.71 | 209.88 | 252.8 | 698.36
03/06/2026 | 20:00 | 29 | 0 | 0 | 128.35 | 73.71 | 207.8 | 238.51 | 677.37
03/06/2026 | 20:30 | 30 | 0 | 0 | 132.81 | 73.71 | 190.22 | 212.36 | 639.1
03/06/2026 | 21:00 | 30 | 0 | 0 | 130.26 | 73.71 | 210 | 216.86 | 660.83
03/06/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 129.76 | 73.71 | 221.63 | 228.77 | 683.87
03/06/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 113.51 | 73.71 | 230.02 | 273.69 | 720.93
03/06/2026 | 22:30 | 31 | 0 | 0 | 126.93 | 73.71 | 221.83 | 246.3 | 699.77
03/06/2026 | 23:00 | 31 | 0 | 0 | 116.74 | 73.71 | 211.06 | 246.61 | 679.12
03/06/2026 | 23:30 | 29 | 0 | 0 | 126.84 | 73.71 | 210.43 | 273.94 | 713.92
04/06/2026 | 00:00 | 29 | 0 | 0 | 126.97 | 73.71 | 208.66 | 275.64 | 713.98
EJEC MWh |  | 383 | 0 | 0 | 3091.295 | 1712.24 | 4454.355 | 6504.35 | 16145.24

## FLUJOS
miércoles, 3 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 17.3997 | -24.3511 | -33.8974 | 35.0236 |  | 42.0835 | -108.7077 | 51.5986 | 26.2812 | 25.9996 | -39.96 | -37.424 | 33 | 19.872 | -33 | 14.5426 | 62.4802 | 9.9792 | 9.9979 | 16.6296 | 5.3369 | 2.0321 | 7.0169 |  |  | -72.92 | -72.55 |  | 42.18 | 35.2 | 29.064 | 0.287 | -71.92 | -73.03 | -48.13 | 73.61 | 73.9 | 9.7583 | 0.0498 | 59.1143 | 60.9078 | 55.7769 | -53.7407 | -54.0432 | 8.9092 | 7.1119 | 78.891 | 80.6198 | 10.2156 | 9.8035 | -521.4008 | -11.1963 | -13.5 | -13.5 | 60.2223 | 59.0811 | -3.6913 |  | -55.5403 | 2.2057 | 0 | 3.4358 | 567.3084 | 86.642 | 86.3979 | -425.5464 | 506.1827 |  | -10.187 | 11.8055 | 79.7566 | 28.22 | 28.89 | 56.33 | 79.94 | -33.619 | -33.887 | 98.8202 | 99.2478 | 38.2337 | -126.6334 | -125.555 | 1.5336 |  |  |  | 119.6 | 107 | -15.76 | 54.5827 | 52.9496 | 52.7889 | -47.6678 | -48.1476 | 62.8726 | -57.0715 | 68.0505 | 13.5996 | 58.58 | 31.13 | 37.0386 | 35.1608 | -28.009 |  |  |  | -75.8444 |  |  | -67.3 | -67 | 21.5634 | 38 | 43.94 | 51.5 | 37.98 | -4.97 | 57.6135 | 74.3867 | -19.45 | -19.76 | 84.08 | 56.37 | 75.5455 | 74.2545 | -2.6417 | -2.1818 | 180.1034 | 134.32 | 127.8864 | 130.7755 | 80.3242 | 68.27 | -19.056 | 439.2644 | 320.815 |  | -16.2252 | -14.5087 |  | -14.3287 | -12.9562 | 129.072 | -55.707 | -57.7429 | -32.7057 | 0 | -20.12 | 101.5 | 6.6308 | -59.0211 | -36.4623 | -35.0444 | 6.9323 | -68.2416 | 32.8441 | 23.2921 | 22.9867 |  | 40.8443 | 41.9641 | 39.4334 | 32.8214 | 32.9889 | -14.4012 | 4.7785 | 4.5974 | -33.4117 | -32.6437 | 16.6281 | -23.14 | 4.6687 | 0.9036 | -2.08 | 18.58 | 15.7202 |  | -7.228 | 4.603 |  | 40.58 | 33.3266 | 33.7406 |  | 87.2492 | 28.1 | -27.0761 | -2.7401 | -2.7722 | 1.6111 |  |  | -14.3706 | -37.6859 | 14.0382 | 38.8628 | 58.2711 | 59.9696 | -166.4317 | -20.6 | 38.1071 | -50.1327 | 9.3479 | 8.8394 | 8.5129 | 10.8043 | 152.549 | 150.2758 | 197 | -197.4801 | -488.6895 | 489.0871 | 491.0514 | -145.0188 | -142.5738 | -60.9054 | -52.0781 | 79.1902 | 81.0422 |  |  | 35.3463 | 35.3024 | -59.9105 | -59.9948 | 86.44 | 84.78 | 47.4 | 47.9 | 21.0027 | 31.12 | -404.9179 | 108.9535 | 110.0618 | 12.2 | 9.3 | -33.6 | -42.1 |  | 1.1501 | -481.6237 | -285.1524 | 520.8271 | 414.1539 | 68.6596 | -404.6834 | 407.3864 | -184.4455 | -250.1037 | -397.647 | 101.4392 | 103.911 | 190.5774 | -498.1573 | 259.4912 | -247.9674 | 253.9951 | -10.889 | 24.173 | 22.88 | 1.601 | 1.603 | -22 | 0 |  | 0.206 | -38.262 | -12.2759 | 21.9 | 53.732 | 53.711 |  |  | 51.8427 | 53.6973 | 52.6117 |  | -6.8 | 19.5376 | 6.62 |  | -50.8798 | 81.8673 | 61.7104 | -49.0558 | -80.5789 | 52.1909 | 28.2475 | 1.4 | -1.4 | 1.4267 | 111.9446
03/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.9666 | -23.9196 | -34.1656 | 35.8203 |  | 40.3324 | -107.7485 | 49.5451 | 24.9572 | 24.9069 | -35.52 | -36.625 | 33 | 19.044 | -30.8 | 14.0896 | 59.5758 | 10.6206 | 10.502 | 17.6589 | 5.2975 | 4.792 | 6.8134 |  |  | -66.98 | -66.53 |  | 35.52 | 35.2 | 28.511 | 0.286 | -68.86 | -69.4 | -44.34 | 69.5 | 69.96 |  | 0.1992 | 56.7493 | 59.2463 | 56.9565 | -55.5362 | -55.3775 | 31.4927 | 32.6748 | 75.3784 | 76.9641 | 32.729 | 33.1623 | -555.0786 | -10.0419 | -13.7 | -13.7 | 61.3396 | 60.6725 | -3.1655 |  | -68.1289 | 1.2967 | 0 | 3.5379 | 610.6447 | 85.3602 | 85.1466 | -443.2053 | 522.2432 |  | -9.0252 | 10.6018 | 76.613 | 28.52 | 28.74 | 54.54 | 78.24 | -17.5442 | -17.9461 | 84.6795 | 85.3929 | 42.6215 | -128.501 | -127.9566 | 4.3101 |  | 21.1025 | 28.315 | 117.3 | 105.6 | -15.07 | 50.3561 | 48.8009 | 49.1439 | -57.5995 | -56.8102 | 75.9698 | -60.5292 | 81.8567 | 13.5854 | 56.73 | 30.17 | 36.1011 | 34.2819 | -27.7561 |  |  |  | -99.1904 |  |  | -62.6 | -62.1 | 21.113 | 36.2 | 42.5 | 49.3 | 36.07 | -5.44 | 61.225 | 98.9806 | -20.18 | -20.41 | 83.05 | 52.92 | 100.2545 | 98.0727 | 21.9326 | 21.2636 | 200.4444 | 157.0371 | 149.9186 | 152.8745 | 71.2181 | 59.9508 | -20.226 | 452.568 | 344.0156 |  | -17.208 | -15.5484 |  | 9.8879 | 9.6384 | 44.592 | -39.8498 | -41.2656 | -24.8619 | 0 | -17.14 | 1 | 10.7958 | -27.6622 | -38.5149 | -36.7153 | 7.8483 | -56.7651 | 22.0975 | 23.8668 | 23.5494 |  | 41.7331 | 42.1372 | 40.6394 | 17.0805 | 17.248 | 40.6919 | -19.3402 | -19.4122 | 14.3391 | 17.9806 | 24.3626 | -16.09 | 4.6687 | 0.8585 | -2.04 | 18.95 | 23.0447 | 9.12 | -7.413 | 4.5 | 12.0914 | 38.42 | -18.3944 | -15.2773 | 14.25 | 80.4202 | 27.9 | -25.6054 | -2.4841 | -2.5989 | 1.4914 |  |  | -13.2998 | -34.6766 | 14.2092 | 36.0595 | 57.232 | 58.4166 | -151.7734 | -19.7923 | 36.3707 | -48.1975 | 9.3469 | 8.2632 | 7.9961 | 10.8872 | 159.238 | 157.908 | 198.2 | -198.4477 | -489.6493 | 488.1735 | 507.4555 | -150.8469 | -148.9818 | -57.3773 | -49.4152 | 79.3856 | 79.8866 | -100.3641 | -104.7655 | 33.3577 | 32.8084 | -72.7575 | -72.906 | 88.06 | 86.82 | 48.8 | 49.5 | 20.8595 | 29.52 | -413.2437 | 108.5469 | 108.2386 | 12.2 | 9.7 | -31 | -39 |  |  | -495.4836 | -306.665 | 545.4213 | 431.4177 | 70.7411 | -424.9425 | 423.2239 | -188.3881 | -256.0906 | -418.7524 | 111.2699 | 109.4774 | 188.7239 | -530.3148 | 268.7898 | -268.2011 | 270.44 | -10.5978 | 24.242 | 19.44 | 1.74 | 1.736 | -19.36 | -3.76 |  | 3.8407 | -37.969 | -13.0083 | 19.6 | 52.002 | 51.772 | 8.5027 | 9.9625 | 51.8052 | 52.8958 | 52.2165 |  | -8.8 | 19.3394 | 6.22 |  | -48.1855 | 78.4412 | 58.7639 | -47.5081 | -76.6744 | 47.8027 | 28.7406 | 3.1 | -2.7 | 18.465 | 98.0146
03/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.731 | -23.3461 | -34.6863 | 35.4093 |  | 39.727 | -103.243 | 47.4404 | 24.1753 | 23.9484 | -31.08 | -36.049 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 14.0945 | 57.8672 | 9.5412 | 9.487 | 15.8981 | 5.2988 | 5.0576 | 4.0399 |  |  | -64.53 | -64.78 |  | 31.08 | 35.2 | 27.887 | 0.285 | -65.9 | -66.47 | -45.42 | 66.84 | 67.67 |  | 0.3986 | 57.0319 | 58.3936 | 54.1243 | -55.0795 | -54.4768 | 31.4187 | 31.3632 | 73.3707 | 75.1141 | 31.6451 | 32.9858 | -541.1688 | -8.8494 | -13.9 | -13.9 | 61.0893 | 59.8473 | -2.9269 |  | -70.4787 | 1.5748 | 0 | 3.5219 | 591.6622 | 77.2423 | 77.3644 | -429.9887 | 497.7224 |  | -13.7568 | 15.6589 | 74.5872 | 27.72 | 27.48 | 52.39 | 77.48 | -14.1953 | -14.5971 | 80.2689 | 81.7485 | 40.1786 | -120.7924 | -119.151 | 3.9419 | 0 |  | 28.891 | 113 | 101.6 | -14.53 | 50.9478 | 49.9219 | 50.0601 | -58.3776 | -57.0297 | 70.4412 | -53.4797 | 77.0418 | 13.1591 | 55.03 | 29.44 | 34.6948 | 32.9636 | -26.8647 |  |  |  | -92.3348 |  |  | -60.2 | -59.8 | 20.4703 | 35 | 39.72 | 47.78 | 34.61 | -5.17 | 63.395 | 90.6301 | -20.73 | -20.98 | 79.93 | 51.45 | 92.6 | 90.3636 | 21.904 | 21.2545 | 193.5012 | 150.1484 | 143.3351 | 145.8894 | 97.7136 | 85.7569 | -19.297 | 441.4808 | 367.8226 |  | -16.7506 | -15.2416 |  | 0.4297 | 1.0714 | 156.732 | -55.9497 | -56.8755 | -50.765 | 0 | -17.78 | 105 | 10.3567 | -43.7392 | -39.1547 | -37.3451 | 9.4263 | -80.3045 | 49.8184 | 23.4688 | 24.9026 |  | 41.7566 | 41.5378 | 40.3594 | 13.0616 | 13.3965 | 42.8688 | -20.6511 | -20.6517 | 11.8643 | 15.1066 | 25.5637 | -14.1 | 4.715 | 0.8219 | -2.01 | 18.58 | 24.4669 |  | -7.56 | 4.535 |  | 40.57 | -15.8108 | -12.2829 | 14.08 | 82.5077 | 27.3 | -24.4395 | -2.6646 | -2.8351 | 1.4197 |  |  | -13.0781 | -33.0365 | 15.5278 | 34.1373 | 58.6634 | 59.1365 | -148.5926 | -19.5979 | 35.7969 | -48.6405 | 9.8236 | 7.6968 | 7.4476 | 11.2094 | 155.4429 | 157.0624 | 199.9 | -200.7439 | -481.0499 | 486.25 | 517.4349 | -149.2994 | -147.1593 | -57.1887 | -49.4544 | 79.0586 | 78.1902 |  |  | 32.8634 | 31.9185 | -73.9257 | -73.0741 | 86.96 | 86.18 | 47.1 | 49 | 20.6117 | 30 | -411.388 | 109.7381 | 108.8154 | 12.2 | 8.5 | -31.1 | -39 |  | 1.074 | -507.3449 | -322.9735 | 540.0559 | 436.258 | 56.9257 | -424.352 | 424.2605 | -188.2362 | -253.2256 | -415.9433 | 112.1436 | 110.4308 | 192.7467 | -520.9639 | 260.64 | -267.232 | 268.0207 | -9.7546 | 28.588 | 19.2 | 1.756 | 1.752 | -19.12 | -3.44 |  | 3.7217 | -39.4919 | -13.0663 | 20.8 | 52.334 | 53.81 | 8.2804 | 9.968 | 50.6553 | 51.3944 | 49.7517 |  | -8.9 | 19.266 | 6.06 |  | -47.7122 | 78.1025 | 57.6778 | -46.9101 | -77.0018 | 49.2522 | 27.9553 | 3.3 | -1.9 | 36.7957 | 80.4117
03/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 16.5565 | -23.0795 | -33.9056 |  |  | 38.6381 | -100.9919 | 46.3981 | 23.6193 | 23.2257 | -26.64 | -36.601 | 33 |  | -33 | 14.3002 | 56.5278 | 10.1939 | 10.174 | 17.2677 | 5.4022 | 5.1617 | 6.9757 |  |  | -60.22 | -60.05 |  | 26.64 | 35.2 | 26.808 | 0.277 | -59.4 | -59.45 | -49.73 | 60.01 | 59.87 |  | 0.5788 | 54.7851 | 55.9128 | 53.1326 | -51.7177 | -51.226 | 34.4151 | 33.2941 | 71.1666 | 72.2542 | 31.6168 | 31.7852 | -546.7148 | -10.5637 | -13.6 | -13.5 | 57.752 | 56.267 | -2.562 |  | -71.8373 | 0.6966 |  | 3.1453 | 595.7211 | 81.4539 | 82.1253 | -424.66 | 511.9529 |  | -9.5942 | 11.2529 | 72.242 | 27.82 | 26.64 | 51.26 | 76.64 | -10.8463 | -11.1142 | 74.6617 | 75.9639 | 38.6742 | -112.1751 | -112.464 | 4.8772 | 0 |  | 28.738 | 109.3 | 98.8 | -13.89 | 53.0865 | 51.0242 | 50.8325 | -56.344 | -56.2106 | 76.6759 | -59.9338 | 81.7514 | 12.4583 | 52.88 | 28.27 | 33.7573 | 32.0847 | -25.9005 |  |  |  | -80.3925 |  |  |  | -59.9 | 19.8166 | 33.4 | 37.36 | 45.8 | 33.53 | -4.44 | 61.349 | 78.4295 | -20.63 | -20.82 | 78.01 | 50.19 | 80.0364 | 77.5455 | 22.6569 | 21.7091 | 184.7328 | 141.43 | 133.8303 | 136.4174 | 89.2405 | 79.7663 | -19.29 | 437.5958 | 344.5166 |  | -16.4556 | -14.8641 |  | 2.3933 | 2.6637 | 142.908 | -60.0218 | -60.9179 | -44.721 | 0 | -16.97 | 91.5 | 10.3267 | -38.3592 | -38.3886 | -36.5962 | 8.7837 | -76.5972 | 40.2581 | 22.735 | 24.1181 |  | 41.3742 | 41.5467 | 40.5289 | 10.0474 | 10.0474 | 70.4991 | -19.4669 | -19.38 | 35.4182 | 42.6626 | 28.9183 | -10.83 | 4.7639 | 0.8206 | -2.05 | 18.33 | 28.2378 |  | -7.563 | 4.576 |  | 38.3 | -43.386 | -35.1074 | 14.51 | 76.2544 | 29.5 | -23.0476 | -1.8601 | -2.3936 | 1.3986 |  |  | -12.3256 | -31.1967 | 15.5484 | 31.9433 | 60.4455 | 61.6913 | -137.2553 | -18.9811 | 33.0264 | -45.3557 | 9.2003 | 7.2768 | 7.0996 | 10.6276 | 154.4342 | 155.7911 | 250.6 | -248.9384 | -528.9227 | 536.0049 | 526.7828 | -149.2646 | -147.2433 | -60.083 | -52.7809 | 84.6095 | 84.1659 | -108.8151 |  | 29.6553 | 28.6445 | -74.1821 | -74.8325 | 88.52 | 87.74 | 48.6 | 48.5 | 20.8168 | 30 | -396.6873 | 102.8177 | 102.8969 | 11.7 | 9 | -27.6 | -34.9 |  |  | -516.5616 | -302.8462 | 534.8186 | 432.7592 | 60.1106 | -422.1197 | 421.3962 | -176.582 | -246.7988 | -409.8741 | 113.9151 | 112.7719 | 183.2734 | -522.0935 | 256.2673 | -270.3728 | 270.4246 | -9.9139 | 34.2079 | 18.08 | 1.776 | 1.775 | -18.16 | -4.8 |  | 4.6311 | -39.8733 | -13.2708 | 20.6 | 52.327 | 53.557 |  |  | 51.1811 | 54.1195 | 51.1657 |  | -7.7 | 20.1356 | 5.89 |  | -52.1567 | 80.1451 | 61.4253 | -52.0627 | -79.1977 | 52.261 | 26.9364 | 2.4 | -3.3 | -8.7334 | 111.7194
03/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.7242 |  | -35.0157 | 35.178 |  | 37.432 | -101.008 | 45.4621 | 22.8233 | 23.0692 | -22.2 | -37.941 | 33 | 18.216 | -33 | 14.1941 | 55.289 | 10.9292 | 10.8822 | 18.4247 | 7.8892 | 5.0842 | 7.7728 |  |  | -55.92 | -55.77 |  | 22.2 | 37.4 | 27.071 | 0.277 | -47.09 | -47.21 | -63.86 | 47.66 | 47.59 |  | 0.6149 | 53.7267 | 55.453 | 54.8106 | -43.9425 | -43.9743 | 8.9037 | 7.8787 | 74.1863 | 75.3042 | 18.2127 | 17.667 | -535.0027 | -10.0104 | -13.6 |  | 49.2841 | 49.1189 | -2.4175 |  | -75.5659 | 0.2902 |  | 3.2083 | 588.946 | 82.1863 | 82.2779 | -435.0446 | 501.7871 |  | -8.8785 | 10.6956 | 71.4237 | 28.12 | 26.3 | 50.2 | 75.86 | 4.1569 | 3.755 | 60.4213 | 61.085 | 39.9944 | -111.7391 | -110.8073 | 6.9153 |  |  |  | 107.5 | 97.7 | -14.07 | 51.9018 | 49.7163 | 49.439 | -59.0805 | -58.7607 | 81.8905 | -61.8913 | 86.6753 | 12.8068 | 53.38 | 28.24 | 32.3511 | 30.7663 | -25.3291 |  |  |  | -76.4667 |  |  | -58.1 | -57.6 | 19.0091 | 32.9 | 37.04 | 44.8 | 32.84 | -4.77 | 58.9465 | 73.9092 | -18.59 | -18.85 | 72.35 | 49.72 | 75.1455 | 74.1273 | 37.9369 | 35.9091 | 186.564 | 144.0519 | 137.8626 | 140.0944 | 97.7544 | 86.0718 | -18.346 | 448.8841 | 334.7389 |  | -16.5605 | -14.5746 |  | -2.9788 | -2.7764 | 173.628 | -63.7155 | -64.7108 | -56.2812 | 13.36 | -16.43 | 108.5 | 10.128 | -45.9568 | -39.3704 | -37.7101 | 8.8239 | -88.5028 | 53.0553 | 23.55 | 25.9796 |  | 41.1072 | 41.633 | 40.4936 | -4.1864 | -5.3586 | 121.4058 | -34.8588 | -34.5435 | 73.6213 | 81.4506 | 33.1957 | -4.53 | 4.7614 | 0.7742 | -2.07 | 17.81 | 33.6085 |  | -7.674 | 4.558 |  | 36.37 | -83.3621 | -73.5468 | 14.85 | 69.4836 | 28.4 | -18.7465 | -2.6764 | -2.7539 | 1.3879 |  |  | -11.9102 | -26.6936 | 17.6452 | 27.8991 | 58.0321 | 58.8853 | -111.73 | -18.2388 | 29.9438 | -45.6185 | 10.0098 | 7.1792 | 6.8675 | 11.3836 | 148.0442 | 147.9163 | 249.3 | -249.7957 | -525.6089 | 531.0602 | 503.0697 | -140.8862 | -139.4487 | -60.0595 | -52.9533 | 70.3753 | 67.6973 |  |  | 31.9515 | 31.3472 | -73.7474 | -73.9187 | 91.19 | 90.39 | 46.9 | 47.9 | 20.8595 | 30.24 | -398.7642 | 105.8764 | 105.5772 | 12.1 | 9 | -29.3 | -36.8 | 1.4 | 1.1733 | -500.9519 | -297.5577 | 533.2417 | 421.6302 | 65.7796 | -413.87 | 414.8011 | -178.2415 | -249.0338 | -408.9574 | 109.6237 | 111.1661 | 180.2176 | -511.6045 | 257.1846 | -261.8743 | 262.3081 | -9.5981 | 34.0774 | 18.8 | 1.783 | 1.782 | -17.92 | -4.4 |  | 4.6586 | -40.2853 | -13.1823 | 19.1 | 51.678 | 52.401 | 8.5051 | 10.1691 | 44.0793 | 44.8849 | 44.2358 |  | -7.4 | 19.8015 | 5.73 |  | -50.2445 | 78.2312 | 61.1289 | -49.861 | -76.9069 | 52.1393 | 24.1974 | 2.6 | -2.3 | -19.8824 | 95.9345
03/06/2026 | 03:00 |  | 0 |  |  | -34.947 | 34.2074 |  | 37.0563 | -97.6994 | 45.2691 | 22.9553 | 22.7212 | -31.08 | -37.646 | 33 | 18.216 | -33 | 14.518 | 52.627 | 13.1424 | 13.6165 | 21.2497 | 7.6537 | 4.9889 | 6.9901 |  |  | -57.6 | -57.57 |  | 28.86 | 35.2 | 27.098 | 0.274 | -50.84 | -51.5 | -58.27 | 51.13 | 51.59 |  | 0.5964 | 52.2329 | 53.5043 | 61.0959 | -50.9981 | -50.8341 | 29.8459 | 30.5173 | 74.2277 | 75.7003 | 34.8037 | 35.0346 | -574.2894 | -10.4754 | -13.4 | -13.5 | 57.5006 | 56.238 | -2.0672 |  | -90.6124 | -0.0053 | 1.9226 | 3.6913 | 625.3546 | 73.6106 | 73.2749 | -445.4978 | 509.5959 |  | -20.1296 | 21.7208 | 67.5316 | 27.07 | 26.08 | 48.98 | 74.37 | 14.6055 | 15.2753 | 52.9253 | 53.4838 | 39.0977 | -114.4283 | -114.56 | 8.4262 |  |  | 29.156 | 108.6 | 97.6 | -13.83 | 48.8786 | 46.675 | 47.4281 | -67.4088 | -67.0975 | 80.9178 | -51.7528 | 87.639 | 12.5174 | 53.7 | 28.34 | 32.3511 | 30.7663 | -25.2722 |  |  |  | -87.4438 |  |  | -53.3 | -52.9 | 18.3279 | 32.5 | 37.94 | 44.32 | 32.17 | -5.33 | 60.078 | 86.9174 | -21.41 | -21.67 | 77.21 | 46.68 | 87.5636 | 85.9273 | 51.1346 | 49.1818 | 199.6077 | 158.3642 | 151.4015 | 153.2065 | 100.8554 | 90.3652 | -18.698 | 457.4114 | 359.316 |  | -17.0924 | -14.7703 |  | 4.2168 | 4.1516 | 147.516 | -55.0499 | -56.1719 | -56.0085 | 0 | -19.15 | 98.3 | 10.1002 | -34.7149 | -39.2843 | -37.4468 | 7.5461 | -85.4739 | 50.8544 | 23.0789 | 25.4162 |  | 41.2602 | 41.3285 | 39.9929 | -17.4155 | -15.5734 | 147.529 | -48.9682 | -48.7032 | 99.6758 | 108.0912 | 36.6674 | -2.95 | 4.6687 | 0.751 | -2.02 | 18.34 | 36.6107 |  | -7.701 | 4.468 |  | 32.92 | -108.2023 | -97.0163 |  | 67.6215 | 28.8 | -19.2453 | -2.7114 | -3.1195 | 1.3524 |  |  | -11.5284 | -27.0663 | 16.9278 | 27.6902 | 60.7373 | 61.71 | -109.8713 | -18.1549 | 30.8822 | -45.1012 | 10.2324 | 7.0522 | 6.8359 | 11.7624 | 150.7621 | 151.9355 | 238.5 | -237.3542 | -509.9237 | 513.0162 | 518.4791 | -146.2879 | -143.7256 | -57.0983 | -50.2205 | 72.104 | 72.686 |  | -110.6638 | 32.4129 | 31.7647 | -73.8036 | -74.5353 | 90.77 | 90.37 | 45.6 | 46.5 | 20.3874 | 32.32 | -397.2168 | 103.0952 | 104.7236 | 11.6 | 7 | -30.2 | -38 |  |  | -509.2001 | -318.7346 | 531.6595 | 426.7917 | 52.4879 | -420.4481 | 419.8157 | -180.4834 | -244.8421 | -412.1048 | 113.067 | 112.3496 | 182.7859 | -514.3502 | 255.1143 | -263.4412 | 261.8846 | -9.9661 | 33.8542 | 18.8 | 1.87 | 1.877 | -18.16 | -5.68 |  | 5.6565 | -39.0249 | -13.3013 | 18.3 | 51.024 | 50.989 |  |  | 46.184 | 46.4329 | 46.6811 |  | -6.5 | 20.2637 | 5.6 |  | -48.2942 | 78.4033 | 58.9156 | -47.8892 | -76.778 | 48.9792 | 26.8503 | 1.3 | -0.1 | 7.3853 | 70.9982
03/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 16.9874 | -23.5042 | -34.905 | 34.5649 |  | 37.298 | -100.0727 | 45.9019 | 23.1433 | 22.8174 | -28.86 | -37.549 | 33 | 18.216 |  | 14.6873 | 51.2316 | 15.3615 | 15.4457 | 25.7167 | 7.7136 | 5.5551 | 7.1643 |  |  | -58.2 | -58.4 |  | 28.86 | 35.2 | 27.228 | 0.276 | -51.14 | -50.55 | -59.73 | 51.58 | 51.14 |  | 0.6744 | 52.1544 | 54.5538 | 62.6998 | -52.0734 | -51.076 | 22.1418 | 26.5439 | 75.5528 | 76.5179 | 30.6026 | 32.3556 | -566.8881 | -9.8805 | -13.8 | -13.7 | 56.9559 | 56.092 | -1.9558 |  | -90.8777 | 0.167 | 0 | 3.6172 | 628.2844 | 74.4346 | 74.0989 | -434.7192 | 517.5846 |  | -20.2851 | 21.9611 | 67.6913 | 27.3 | 26.27 | 48.95 | 73.51 | 11.2566 | 11.9264 | 56.0605 | 56.4823 | 40.6298 | -113.9902 | -114.6853 | 7.6331 |  |  |  | 108.9 | 97.8 | -13.6 | 48.6876 | 47.1039 | 47.4926 | -66.1284 | -65.6254 | 79.6956 | -53.4208 | 86.551 | 12.7277 | 52.6 | 28.1 |  |  | -25.5182 |  |  |  | -81.3486 |  |  |  |  | 18.8498 | 32.1 | 36.56 | 43.86 | 31.84 | -4.85 | 62.31 | 79.8695 | -21.71 | -21.65 | 77.25 | 47.53 | 82.1636 | 80.1455 | 46.5101 | 45.3818 | 194.0323 | 151.9562 | 144.9788 | 147.6502 | 105.7404 | 95.3651 | -18.446 | 444.6015 | 364.0283 |  | -16.1257 | -13.9672 |  | 3.366 | 3.8037 | 164.412 | -64.4785 | -65.3015 | -61.7462 | 14.43 | -20.31 | 110.3 | 9.9124 | -33.4091 | -39.5906 | -37.5182 | 9.1589 | -93.7556 | 58.5949 | 22.6793 | 24.9454 |  | 42.1267 | 41.7156 | 39.9073 | -11.8894 | -11.8894 | 147.529 | -44.3022 | -44.3026 | 95.6658 | 105.0348 | 35.1806 | -3.19 | 4.6687 | 0.762 | -2.01 | 17.45 | 35.0642 |  | -7.925 | 4.578 |  | 31.68 | -107.3539 | -97.1698 | 15.2 | 66.0018 | 27.8 | -19.3879 | -2.9862 | -3.0844 | 1.3336 |  |  | -11.8539 | -26.9597 | 15.4186 | 28.1011 | 59.9751 | 61.2962 | -110.5029 | -17.1571 | 31.2532 | -43.4618 | 9.5616 | 7.062 | 6.7093 | 10.5925 | 150.6692 | 151.4965 | 274.5 | -275.968 | -557.3337 | 561.8312 | 549.772 | -144.1233 | -142.5738 | -59.1802 | -51.4784 | 63.7765 | 60.8878 | -116.1132 |  | 33.6434 | 32.7974 | -73.5028 | -73.8119 | 93.42 | 93.6 | 47.2 | 47.5 | 20.49 | 32.96 | -393.0132 | 106.6443 | 106.3463 | 12.2 | 6.3 | -32.8 | -41.3 |  | 1.1398 | -539.2265 | -326.7222 | 516.6791 | 417.9725 | 28.0867 | -403.7492 | 404.0346 | -173.1544 | -240.8072 | -402.1548 | 111.0881 | 109.3692 | 176.8856 | -500.9382 | 246.4864 | -252.0168 | 252.446 | -10.4413 | 33.3829 | 18.24 | 1.852 | 1.853 | -18.08 | -5.04 |  | 4.7776 | -40.5173 | -13.0083 | 19.9 | 51.323 | 49.87 |  |  | 41.9311 | 41.9066 | 43.352 |  | -6.9 | 20.0261 | 5.59 |  | -50.1906 | 79.4147 | 59.8803 | -49.4654 | -78.2821 | 50.6266 | 28.1389 | 1.1 | -0.6 | -7.8664 | 89.8652
03/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 17.2135 | -23.7622 | -35.1756 |  |  | 36.9018 | -99.0703 | 45.0989 | 22.8953 | 21.9743 | -31.08 | -36.515 |  | 18.216 | -33 | 14.7438 | 50.721 | 15.1297 | 15.3682 | 25.652 | 7.6841 | 5.1273 | 6.8305 |  |  | -58.7 | -58.6 |  | 31.08 | 35.2 | 27.666 | 0.278 | -50.89 | -51.24 | -61.55 | 51.22 | 51.69 |  | 0.5751 | 51.1422 | 53.5469 | 63.5447 | -49.2562 | -49.538 | 27.1948 | 31.2589 | 74.4187 | 75.3488 | 35.9425 | 32.0512 | -575.9278 | -10.0206 | -13.9 | -13.8 | 55.7254 | 54.2294 | -2.0669 |  | -85.7626 | -0.8821 | 4.067 | 3.9146 | 628.8642 | 77.1202 | 78.0968 | -438.7186 | 522.0836 |  | -11.5675 | 12.7555 | 68.819 | 27.72 | 26.28 |  | 75.08 | 10.1849 | 9.6491 | 57.5325 | 58.0897 | 41.6978 | -117.5384 | -116.1333 | 6.6034 |  |  |  | 108.1 | 97.3 | -13.48 | 47.837 | 46.4208 | 46.9199 | -68.8324 | -68.2599 | 88.493 | -57.8767 | 94.6172 | 12.6671 | 51.93 | 27.67 | 32.3511 | 30.7663 | -25.3433 |  |  |  | -88.3033 |  |  |  |  | 18.8223 |  | 37 |  |  | -4.84 | 62.372 | 87.305 | -21.76 | -21.87 | 77.25 | 46.94 | 89.6909 | 87.6364 | 47.5071 | 45.2182 | 196.9723 | 155.4064 | 147.5234 | 151.0947 | 93.7839 | 85.5098 | -19.014 | 450.0963 | 364.5566 |  | -16.321 | -14.9872 |  | 9.4572 | 7.8083 | 127.536 | -56.1647 | -57.2425 | -49.4951 | 15.23 | -19.71 | 66 | 10.0516 | -26.9496 | -38.6939 | -37.0962 | 8.2706 | -79.5185 | 44.1241 | 23.0742 | 24.5132 |  | 40.355 | 41.6727 | 39.7632 | -9.7125 | -9.3776 | 142.3379 | -44.1792 | -44.4155 | 98.1593 | 108.9072 | 34.2943 | -3.41 | 4.549 | 0.7633 | -1.97 | 17.8 | 33.7309 |  |  | 3.36 |  | 31.61 | -109.2207 | -98.9066 |  | 65.9739 | 27.9 | -19.49 | -2.5443 | -2.7978 | 1.3188 |  |  | -12.3792 | -27.5527 | 16.5164 | 28.5529 | 60.4503 | 63.5278 | -114.9803 | -18.0378 | 30.0247 | -44.822 | 10.1351 | 7.3061 | 7.0047 | 11.5681 | 151.6939 | 150.6314 | 278.3 | -276.3219 | -564.455 | 566.835 | 557.9571 | -144.559 | -142.1292 | -60.3136 | -52.1104 | 63.7084 | 62.1455 |  | -119.774 | 32.9403 | 32.7645 | -74.2458 | -73.3003 | 93.52 | 93.72 | 43.8 | 44.5 | 20.4686 | 32.72 | -392.1332 | 109.7197 | 109.6307 |  | 6.3 | -31.9 | -40.2 |  |  | -547.9496 | -333.7977 | 511.4516 | 414.2097 | 20.4017 | -404.3142 | 406.2803 | -174.9994 | -242.3074 | -400.9172 | 106.2511 | 106.9458 | 181.8454 | -494.3354 | 249.6841 | -248.6463 | 249.8544 | -10.7297 | 32.661 | 17.52 | 1.856 | 1.847 | -17.36 | -5.36 |  | 5.6565 | -41.1032 | -13.6797 | 20.3 | 49.547 | 48.678 |  |  | 40.5234 | 40.9382 | 39.7228 |  | -2.9 | 21.1691 | 5.65 |  | -51.6809 | 81.051 | 60.4533 | -50.345 | -79.9633 | 51.1089 | 28.4146 | -2.1 | 2.1 | -9.6192 | 91.948
03/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 17.4179 | -24.0168 | -34.6043 | 34.5192 |  | 37.9817 | -102.0644 | 45.7285 | 23.4333 | 22.5381 | -31.08 | -35.686 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.5706 | 52.5896 | 15.3449 | 15.4087 | 25.5218 | 7.1342 | 4.898 | 6.9885 |  |  | -61.32 | -60.54 |  | 31.08 | 33 | 28.258 | 0.285 | -54.67 | -54.92 | -56.7 | 55.65 | 55.12 |  | 0.8021 | 52.2617 | 53.7689 | 63.7403 | -51.6798 | -50.2728 | 30.6016 | 30.2935 | 75.2683 | 77.7013 | 34.2314 | 32.9051 | -569.9039 | -10.0345 | -13.8 | -14 | 57.8482 | 57.2059 | -2.0285 |  | -84.7865 | -0.0902 | 0 | 3.8215 | 632.3433 | 78.3105 | 77.6085 | -435.2231 | 522.193 |  | -13.2446 | 14.5683 | 69.9966 | 28.25 | 27.2 | 49.98 | 75.05 | 3.755 | 3.755 | 62.3915 | 62.6412 | 40.1162 | -120.6257 | -121.9844 | 6.7595 |  |  |  | 109.6 | 99.9 | -13.76 | 47.6927 | 45.9954 | 45.8057 | -67.8194 | -68.0904 | 85.3899 | -57.78 | 91.1645 | 12.7432 | 52.8 | 27.9 | 32.3511 | 30.7663 | -25.6366 |  |  |  | -91.1516 |  |  |  |  | 19.2068 | 32.5 | 37.7 | 44.34 | 32.51 | -5.14 | 63.519 | 92.9128 | -21.8 | -22.09 | 78.87 | 48.01 | 93.3455 | 91.2909 | 41.9653 | 40.5636 | 198.1292 | 157.5342 | 147.7809 | 152.8066 | 101.1411 | 89.8003 | -18.922 | 442.9313 | 378.4201 |  | -17.5332 | -14.6008 |  | 9.1591 | 12.9727 | 164.412 | -58.4529 | -60.5303 | -49.4217 | 0 | -17.59 | 64.1 | 10.3427 | -22.3849 | -38.7071 | -36.7263 | 7.7951 | -77.2397 | 52.2328 | 22.7407 | 24.8649 |  | 41.2083 | 42.3339 | 39.992 | -3.5166 | -4.6888 | 123.2478 | -40.3335 | -40.2193 | 80.4779 | 88.687 | 32.1263 | -5.37 | 4.6687 | 0.7742 | -2 | 18.01 | 33.0644 |  | -7.597 | 3.497 |  | 33.48 | -86.9212 | -79.2198 |  | 65.8678 | 27.5 | -18.6198 | -4.5722 | -4.8875 | 1.3455 |  |  | -11.4026 | -26.3441 | 15.0759 | 27.2065 | 61.7636 | 61.1173 | -117.5773 | -17.7087 | 33.2153 | -34.5164 | 9.5056 | 7.4917 | 7.2789 | 10.8609 | 152.1405 | 154.1366 | 283.3 | -280.628 | -577.4397 | 581.9586 | 573.7289 | -148.1 | -145.4657 | -59.0322 | -51.8672 | 61.7855 | 61.2061 |  |  | 33.6544 | 33.4676 | -74.7955 | -74.995 | 93.03 | 92.21 | 45 | 45 | 20.3041 | 34.08 | -392.4384 | 107.4234 | 107.1401 | 12.8 | 5.1 | -31.9 | -40.3 |  |  | -564.8122 | -336.8782 | 513.4684 | 417.8311 | 14.0439 | -403.3961 | 407.1692 | -175.9528 | -243.0888 | -400.7901 | 105.4406 | 106.0362 | 176.273 | -494.4359 | 249.1623 | -248.4813 | 248.0329 | -10.5978 | 32.303 | 17.44 | 1.794 | 1.782 | -17.28 | -5.2 |  | 5.8915 | -41.0758 | -13.2128 | 20.3 | 48.503 | 48.498 |  |  | 39.987 | 41.315 | 39.9471 |  | -5 | 20.7224 | 5.73 |  | -49.1283 | 80.4937 | 60.9137 | -48.239 | -78.1872 | 50.185 | 27.9254 | -0.3 | 0.6 | -7.6036 | 96.553
03/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 17.9225 | -24.8231 | -34.8967 | 36.1784 |  | 38.9809 | -105.3804 | 46.9454 | 23.7013 | 22.9264 | -19.98 | -32.54 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 14.5393 | 57.2024 | 14.6369 | 14.7506 | 24.3841 | 7.163 | 1.6289 | 6.7583 |  |  | -60.12 | -59.97 |  | 19.98 | 30.8 | 28.123 | 0.289 | -53.92 | -53.97 | -57.51 | 54.44 | 54.77 |  | 0.4346 | 53.429 | 54.8089 | 58.5458 | -46.9131 | -46.8837 | 8.6547 | 8.2228 | 75.7047 | 77.0394 | 11.7528 | 10.8218 | -514.1231 | -9.6705 | -14 | -13.9 | 53.8864 | 52.9737 | -2.8596 |  | -68.2565 | 1.0303 | 3.9535 | 3.8567 | 572.8628 | 73.3054 | 73.2444 | -417.8206 | 483.0284 |  | -11.3913 | 12.924 | 72.1921 | 28.19 | 27.76 | 50.99 | 74.99 | -2.2731 | -2.9429 | 66.7483 | 68.1535 | 39.1309 | -116.6532 | -114.9968 | 5.4725 |  | 20.7229 | 27.309 | 111.1 | 100.3 | -13.83 | 48.5833 | 47.4285 | 47.794 | -62.3224 | -61.7001 | 70.3086 | -48.8736 | 77.5341 | 12.7191 | 53.68 | 28.38 | 33.2886 | 31.6452 | -25.91 |  |  |  | -85.778 |  |  | -55.6 | -55.3 | 19.1519 | 33.7 | 39.42 | 45.82 | 33.53 | -5.21 | 61.4265 | 86.2549 | -21.91 | -22.05 | 80.72 | 48.9 | 87.2182 | 87.5818 | 35.7636 | 33.8364 | 192.6277 | 152.4491 | 144.9839 | 146.9872 | 114.1778 | 103.8579 | -17.252 | 427.7144 | 407.033 |  | -16.9258 | -15.1275 |  | 22.4547 | 20.8866 | 149.052 | -64.1693 | -67.5986 | -61.5244 | 0 | -17.79 | 98.7 | 10.6667 | 3.0692 | -39.1878 | -37.5963 | 8.2672 | -101.8725 | 69.218 | 23.2757 | 24.6544 |  | 40.6634 | 40.6051 | 39.4516 | 2.0095 | 2.1769 | 92.4359 | -32.3577 | -32.8965 | 55.9069 | 62.767 | 26.3767 | -9.9 | 4.549 | 0.7742 | -1.96 | 16.43 | 25.6125 |  | -7.507 | 4.271 |  | 30.28 | -62.5573 | -57.0657 | 13.76 | 57.2603 | 26.8 | -4.9461 | -13.5499 | -14.7165 | 1.366 |  |  | -13.6014 | -13.1635 | 15.5915 | 14.0891 | 60.1511 | 59.6543 | -96.9718 | -17.8484 | 39.1069 | 12.9231 | 10.2323 | 8.1753 | 7.7957 | 11.327 | 158.3167 | 159.0009 | 279.9 | -279.0412 | -583.9395 | 584.3754 | 602.1494 | -152.3884 | -150.3815 | -58.403 | -50.6562 | 65.5044 | 65.7728 |  |  | 33.6544 | 33.3687 | -78.2158 | -76.3699 | 91.98 | 91.81 | 45.6 | 46.4 | 20.5519 | 35.6 | -399.012 | 107.7498 | 107.4554 | 12.8 | 6.7 | -31.9 | -39.9 |  |  | -592.3474 | -369.568 | 513.2175 | 422.7379 | -8.1415 | -407.3272 | 409.2217 | -176.8966 | -243.7342 | -401.6573 | 108.9016 | 108.9127 | 183.2948 | -505.1341 | 247.0824 | -248.6359 | 252.4409 | -10.5209 | 32.143 | 16.8 | 1.693 | 1.69 | -16.48 | -5.68 |  | 5.1865 | -40.3708 | -13.1243 | 19.4 | 50.289 | 50.079 |  |  | 40.7519 | 41.9194 | 39.4303 |  | -6.6 | 19.6243 | 5.81 |  | -48.1883 | 79.8287 | 58.4493 | -46.4612 | -78.649 | 48.7666 | 28.5166 | 0.5 | 0 | 26.2769 | 71.1099
03/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 18.5649 | -25.5916 | -34.0162 | 36.5637 |  | 40.7809 | -106.3963 | 49.8299 | 25.1032 | 24.0706 | -19.98 | -34.885 | 30.8 | 19.872 | -30.8 | 14.6772 | 57.6258 | 14.4544 | 14.5407 | 24.3492 | 7.0111 | 1.4093 | 4.2203 |  |  | -61.79 | -61.67 |  | 19.98 | 33 | 29.966 | 0.294 | -55.8 | -56.25 | -56.86 | 56.45 | 56.66 |  | 0.1368 | 55.0278 | 56.9981 | 59.1174 | -46.9933 | -47.0758 | 8.7834 | 9.3275 | 76.7924 | 78.4633 | 12.9908 | 12.6854 | -530.9468 | -8.9604 | -13.9 | -13.9 | 54.2896 | 53.0544 | -2.9914 |  | -68.8094 | 0.8037 | 4.1531 | 4.0654 | 589.6785 | 81.6675 | 81.4844 | -421.7109 | 511.2708 |  | -20.1022 | 21.6798 | 73.6491 | 27.64 | 27.92 | 53.7 | 76.53 | -5.3541 | -5.756 | 71.0837 | 71.8156 | 37.7619 | -124.5941 | -124.8175 | 6.4881 |  | 21.1025 |  | 115.4 | 104.4 | -14.59 | 50.4869 | 49.316 | 49.1083 | -58.5302 | -58.1339 | 76.3934 | -59.4792 | 82.7489 | 13.5827 | 57.63 | 29.99 | 35.6323 | 33.403 | -27.5825 |  |  |  | -82.408 |  |  | -60.8 | -60.6 | 19.5749 | 36.4 | 43.04 | 49.4 | 36.09 | -5.7 | 60.2485 | 81.8322 | -21.86 | -22.31 | 85.98 | 51.78 | 82.9091 | 81.4182 | 30.5966 | 29.2273 | 197.0501 | 152.8956 | 147.3853 | 149.3559 | 83.5267 | 71.2123 | -18.991 | 431.5311 | 370.1288 |  | -17.6263 | -15.8158 |  | 40.9384 | 38.5651 | 35.376 | -52.9591 | -54.2067 | -36.1207 | 0 | -6.9 | 1 | 11.1817 | 31.312 | -39.1578 | -37.1948 | 9.4982 | -69.4866 | 36.3176 | 23.6573 | 25.7525 |  | 41.8448 | 42.4062 | 41.0237 | 5.1911 | 3.8515 | 96.4548 | -28.8491 | -28.5804 | 61.1313 | 69.0413 | 25.637 | -7.95 | 4.5563 | 0.8414 | -1.95 | 15.68 | 26.2293 |  | -7.353 | 4.583 |  | 30.42 | -69.2308 | -58.4127 |  | 58.7045 | 25.6 | -5.6134 | -13.8097 | -15.1201 | 1.4113 |  |  | -12.6002 | -15.4024 | 15.4086 | 15.6065 | 62.3573 | 62.1915 | -98.4773 | -18.3178 | 39.9282 | 10.9799 | 9.023 | 9.0347 | 8.6395 | 10.6838 | 154.6145 | 154.4638 | 277.4 | -275.3855 | -573.6299 | 579.2579 | 569.5349 | -147.7225 | -144.1535 | -56.6457 | -48.1532 | 65.9285 | 63.6709 | -123.8997 |  | 37.1481 | 36.1593 | -62.3301 | -62.7097 | 99.78 | 98.86 | 37.8 | 38.9 | 20.2635 | 35.76 | -392.1506 | 108.7394 | 108.4626 | 13.9 | -4.7 | -34.6 | -43.7 |  |  | -558.1562 | -328.3513 | 500.6885 | 409.3044 | 5.7211 | -398.4572 | 396.4174 | -174.4982 | -242.9151 | -393.243 | 105.2679 | 105.0692 | 178.1642 | -485.8218 | 245.1025 | -236.3486 | 234.6652 | -9.0707 | 31.774 | 17.44 | 1.501 | 1.506 | -17.44 | -3.6 |  | 4.3961 | -35.8297 | -19.3652 | 22.5 | 50.106 | 49.254 |  |  | 40.7092 | 42.9887 | 40.5953 |  | 6.7 | 37.2255 | 6.42 |  | -48.1374 | 77.7002 | 57.3022 | -48.1955 | -76.8004 | 48.1274 | 28.6078 | -12.3 | 11.6 | -2.4204 | 104.8108
03/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 19.2929 | -26.3867 | -34.2261 | 37.0002 |  | 42.8245 | -110.0965 | 52.3318 | 26.7092 | 25.6996 | -26.64 | -35.083 | 28.6 | 19.872 | -28.6 | 14.5036 | 58.2624 | 17.1816 | 17.304 | 29.0655 | 6.9105 | 4.9898 | 7.4512 |  |  | -65.3 | -65.37 |  | 26.64 | 34.1 | 31.52 | 0.302 | -59.92 | -60.04 | -57.4 | 60.57 | 60.89 |  | 0.0739 | 58.1383 | 60.3065 | 63.9331 | -50.319 | -50.8652 | 11.9719 | 10.9214 | 81.0006 | 82.4402 | 16.3714 | 15.764 | -558.0213 | -7.7922 | -14.6 | -14.6 | 57.2491 | 56.5378 | -3.0386 |  | -73.6164 | 1.775 | 4.0241 | 3.886 | 617.5724 | 91.0367 | 91.0062 | -425.6219 | 557.9213 |  | -42.7957 | 44.789 | 78.8285 | 29.4 | 29.77 | 56.12 | 79.87 | -4.8183 | -4.2824 | 70.7651 | 71.5008 | 37.4215 | -141.0777 | -140.492 | 6.505 |  |  | 28.663 | 122.6 | 110.9 | -15.17 | 48.8126 | 47.1658 | 47.5863 | -60.229 | -59.6508 | 80.076 | -63.7255 | 87.3112 | 13.6717 | 59.26 | 31.13 | 37.0386 | 35.1608 | -28.1173 |  |  |  | -82.572 |  |  | -64.1 | -66.1 | 19.5035 | 41.5 | 48.72 | 55.96 | 41.01 | -6.46 | 62.341 | 82.4472 | -19.17 | -19.33 | 83.87 | 53.37 | 82.6364 | 81.5273 | 31.5194 | 30.1545 | 202.2681 | 158.8655 | 153.2224 | 154.5671 | 111.149 | 100.0849 | -17.665 | 439.113 | 347.3298 |  | -14.699 | -12.9111 |  | 22.0568 | 20.1224 | 162.876 | -68.1836 | -69.3878 | -64.3857 | 0 | -13.46 | 118.6 | 11.9765 | -8.4091 | -38.0476 | -36.9748 | 8.4551 | -96.5223 | 65.529 | 22.955 | 25.1008 |  | 41.4824 | 41.8179 | 40.6812 | 3.5166 | 3.5166 | 101.1436 | -28.3854 | -28.5855 | 64.6754 | 74.3097 | 24.4138 | -6.77 | 4.549 | 0.9268 | -1.96 | 14.95 | 24.1646 |  | -7.053 | 4.49 |  | 29.52 | -75.0919 | -62.8234 | 13.98 | 58.0418 | 24.8 | -7.0507 | -14.0768 | -15.0635 | 1.5323 |  |  | -12.067 | -18.8214 | 14.5128 | 19.442 | 61.1105 | 64.2906 | -105.3144 | -19.4324 | 41.0937 | 7.8845 | 8.6114 | 10.1981 | 9.7258 | 10.8277 | 152.837 | 154.2578 | 278.7 | -277.4137 | -555.8066 | 562.4548 | 550.1252 | -147.6818 | -145.8543 | -55.4327 | -47.1908 | 76.6039 | 79.0093 | -110.0196 | -108.5846 | 34.5333 | 34.3465 | -65.8493 | -66.031 | 94.43 | 93.51 | 39.3 | 37.9 | 20.4494 | 36.48 | -398.1971 | 108.3191 | 108.0425 | 15 | -5 | -34.4 | -44 | 1.2323 |  | -537.47 | -308.1875 | 517.6407 | 412.8426 | 36.3738 | -410.8931 | 405.9706 | -179.3761 | -243.0137 | -401.3716 | 107.0575 | 104.124 | 181.2955 | -498.1124 | 250.0905 | -251.0014 | 246.4366 | -8.6203 | 32.236 | 16.4 | 1.27 | 1.265 | -16.32 | -3.52 |  | 3.5172 | -33.1929 | -19.8932 | 20.2 | 48.195 | 48.341 |  |  | 48.9012 | 51.675 | 47.628 |  | 6.4 | 36.9234 | 6.99 |  | -45.6681 | 78.3555 | 56.2991 | -45.4515 | -77.2237 | 46.4692 | 30.5211 | -11.2 | 11 | -10.4995 | 139.9952
03/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 19.7524 | -26.9236 | -32.8419 | 37.5406 |  | 45.5562 | -116.1112 | 57.2073 | 29.0611 | 28.4485 | -35.52 | -36.275 | 30.8 | 21.528 | -30.8 | 14.3135 | 61.719 | 18.3312 | 18.6878 | 31.2432 | 6.9615 | 4.8091 | 7.4356 |  |  | -73.69 | -74.09 |  | 35.52 | 35.2 | 33.111 | 0.306 | -75.98 | -75.74 | -40.21 | 76.65 | 76.84 |  | -0.3202 | 60.9417 | 62.1677 | 69.0362 | -59.8255 | -60.3308 | 31.1637 | 35.3395 | 82.2036 | 84.977 | 26.6293 | 30.8102 | -601.3745 | -7.413 | -14.6 | -14.6 | 67.3082 | 66.755 | -3.2262 |  | -69.512 | 1.9314 | 6.62 | 4.3749 | 657.7958 | 85.2687 | 85.5739 | -421.7274 | 590.6052 |  | -49.4278 | 50.8303 | 78.9882 | 28.32 | 29.46 | 57.95 | 79.03 | -22.0987 | -22.3666 | 86.6315 | 87.6555 | 33.3471 | -154.3322 | -152.0258 | 6.7644 |  |  | 28.954 | 131.5 | 119.6 | -15.62 | 48.5427 | 46.6324 | 47.7651 | -59.6844 | -59.7384 | 77.5473 | -60.6876 | 84.4083 | 14.7729 | 65.74 | 33.51 | 40.7886 | 38.6765 | -29.6737 |  |  |  | -89.5296 |  |  | -69.9 | -68.4 | 20.4703 | 48.9 | 58.86 | 65.98 | 48.72 | -7.89 | 62.9145 | 88.0225 | -19.18 | -19.49 | 88.99 | 58.2 | 89.4 | 88.1273 | 16.1348 | 16.0636 | 208.887 | 166.5154 | 159.6663 | 161.7242 | 112.9223 | 101.9736 | -17.397 | 433.5278 | 345.842 |  | -20.3192 | -17.8868 |  | 28.8115 | 27.3347 | 141.372 | -68.8084 | -70.0914 | -64.9787 | 0 | -15.68 | 91.7 | 13.7938 | -3.5855 | -37.6821 | -35.3085 | 5.6429 | -98.8052 | 66.4614 | 24.2661 | 25.3161 |  | 40.6166 | 41.1829 | 39.747 | 21.7693 | 21.267 | 38.0126 | -15.3283 | -15.0184 | 22.9004 | 34.2314 | 3.9203 | -8.53 | 10.1765 | 0.845 | -5.93 | 13.85 | 0 |  | -7.085 | 4.474 |  | 28.83 | -35.2125 | -22.5365 | 13.78 | 65.1685 | 23 | -11.874 | -14.4149 | -15.7438 | 1.7767 |  |  | -12.0054 | -25.6678 | 13.5679 | 26.4764 | 57.3841 | 58.9447 | -131.9774 | -20.7145 | 46.2785 | 5.7056 | 8.7961 | 11.9169 | 11.4674 | 10.6712 | 156.3461 | 158.1072 | 274.5 | -273.6358 | -559.7269 | 566.8105 | 557.7046 | -150.4664 | -148.8827 | -54.2741 | -44.4322 | 79.36 | 77.8001 |  |  | 33.6324 | 32.7755 | -67.9873 | -68.8264 | 91.12 | 89.27 | 38.9 | 38.9 | 20.1418 | 32.48 | -398.3061 | 112.311 | 112.0389 | 16.7 | -2.8 | -32.7 | -40.7 |  | 1.0384 | -547.594 | -309.0114 | 508.582 | 411.8289 | 27.341 | -405.3084 | 405.0117 | -179.2526 | -240.5555 | -399.476 | 108.1966 | 107.722 | 181.3356 | -494.0484 | 246.7288 | -248.7744 | 249.3282 | -8.5956 | 32.13 | 16 | 1.272 | 1.268 | -15.6 | -4.08 |  | 3.8682 | -32.7535 | -19.5392 | 19.2 | 46.213 | 46.662 |  |  | 51.4448 | 51.1972 | 51.6268 |  | 5.1 | 35.9052 | 7.26 |  | -44.2702 | 76.1304 | 54.2304 | -44.0688 | -75.0272 | 43.693 | 30.3921 | -10.5 | 9.5 | -4.728 | 156.5396
03/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 20.1328 | -27.5054 | -34.1046 | 36.2164 |  | 47.5111 | -115.9682 | 58.5302 | 29.3811 | 28.8367 | -8.88 | -57.431 | 50.6 | 21.528 | -50.6 | 13.9733 | 62.9098 | 18.1938 | 18.2356 | 30.4327 | 6.6475 | 5.1347 | 7.2631 |  |  | -72 | -72.04 |  | 8.88 | 55 | 32.946 | 0.302 | -73.61 | -74.64 | -42.91 | 75.23 | 75.95 |  | -0.4139 | 61.43 | 62.7336 | 65.6495 | -58.7801 | -58.9549 | 29.3556 | 25.5502 | 82.9945 | 82.9583 | 29.0328 | 27.598 | -579.6451 | -11.1356 | -14.1 | -14 | 65.9406 | 63.1591 | -3.683 |  | -62.0387 | 2.3624 | 6.9585 | 4.8035 | 633.3199 | 94.4548 | 94.2106 | -416.1311 | 593.0144 |  | -54.3381 | 56.5891 | 76.4434 | 27.44 | 28.44 | 57.37 | 78.99 | -31.4757 | -31.7436 | 94.0598 | 94.6469 | 30.1877 | -142.2532 | -141.0271 | 5.1907 |  | 20.7229 | 28.463 | 129.9 | 117.7 | -15.7 | 53.1516 | 51.3111 | 50.6754 | -53.0337 | -52.9757 | 72.7685 | -61.9869 | 79.0152 | 13.6357 | 66.37 | 34.09 | 42.1948 | 39.9948 | -29.0028 |  |  |  | -51.202 |  |  | -71.4 | -71.3 | 20.5692 | 52 | 56.02 | 70.28 | 51.84 | -6.16 | 56.3115 | 49.0615 | -19.33 | -19.69 | 90.93 | 58.32 | 52.0182 | 49.1636 | -5.5347 | -6.1091 | 180.418 | 138.7121 | 131.8672 | 134.0137 | 101.6965 | 90.7643 | -16.106 | 428.116 | 284.6004 |  | -21.5883 | -19.3165 |  | 18.0869 | 16.5475 | 156.732 | -78.0516 | -79.3561 | -54.9704 | 0 | -16.65 | 109 | 9.8867 | -9.3522 | -36.9251 | -35.7584 | 5.0283 | -86.7414 | 56.5924 | 24.739 | 25.0611 |  | 39.0735 | 39.4907 | 38.5346 | 31.1469 | 31.3143 | 5.3586 | 7.9667 | 7.8047 | 12.2235 | 28.9844 | -20.2499 | -3.79 | 19.0732 | 0.9866 | -12.24 | 13.58 | -20.7618 |  | -6.898 | 4.342 |  | 22.93 | -28.616 | -12.1235 | 12.99 | 57.9928 | 24.3 | -5.1149 | -7.4967 | -8.0097 | 1.6688 |  |  | -12.9813 | -18.42 | 14.5692 | 18.7745 | 58.6668 | 59.6244 | -127.0366 | -21.6372 | 26.1136 | 18.5216 | 8.4749 | 12.9813 | 12.6065 | 10.1527 | 141.1657 | 142.9188 | 271.6 | -270.678 | -551.0891 | 558.3698 | 504.0683 | -136.4055 | -133.5724 | -55.3094 | -46.9694 | 77.6372 | 76.7816 |  |  | 20.13 | 20.0201 | -81.2733 | -80.9678 | 67.14 | 65.85 | 45.5 | 45.5 | 20.0584 | 7.36 | -389.6461 | 91.8611 | 91.5521 | 15.6 | 12.1 | -19.1 | -24.2 |  |  | -497.623 | -244.1648 | 427.8444 | 334.2009 | 10.423 | -328.0075 | 325.7771 | -172.7988 | -177.8161 | -322.4014 | 134.6813 | 135.0018 | 176.3316 | -411.9547 | 179.6993 | -230.627 | 233.445 | -8.1479 | 31.802 | 14.72 | 1.248 | 1.258 | -14.56 | -5.52 |  | 5.4795 | -33.135 | -15.6146 | 13.9 | 45.703 |  |  |  | 50.1617 | 49.9768 | 50.4694 |  | -11 | 23.9225 | 7.23 |  | -46.5517 | 80.1156 | 56.722 | -45.6455 | -77.9171 | 45.8102 | 32.5651 | 5.7 | -5.4 | -49.6141 | 197.5725
03/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 20.3548 | -27.8857 | -34.4731 | 36.2414 |  | 47.3442 | -117.3867 | 59.9782 | 30.4051 | 29.6704 | -8.88 | -59.323 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 13.7139 | 63.5972 | 19.0246 | 19.0455 | 31.8179 | 6.732 | 4.9492 | 7.0792 |  |  | -72.44 | -72.2 |  | 8.88 | 57.2 | 32.083 | 0.297 | -70.31 | -70.69 | -46.69 | 72.23 | 72.42 |  | -0.6681 | 64.0485 | 65.4987 | 67.5134 | -54.7643 | -54.2664 | 9.5264 | 9.9806 | 85.3221 | 87.5701 | 10.3959 | 9.1565 | -570.0058 | -9.4661 | -14.3 | -14.4 | 60.9543 | 59.5789 | -4.0511 |  | -59.6764 | 3.7543 | 7.6241 | 5.0235 | 628.5895 | 115.7567 | 115.7262 | -457.3401 | 612.1716 |  | -31.2487 | 33.2053 | 82.9301 | 28.56 | 30.52 | 60.5 | 81.51 | -32.9493 | -33.4851 | 92.551 | 93.1397 | 28.1525 | -141.0671 | -140.4376 | 7.595 | 0 |  |  | 130 | 118 | -16.27 | 55.2778 | 53.6158 | 54.2404 | -42.3968 | -41.8925 | 69.9103 | -74.2558 | 77.9622 | 13.0947 | 73.08 | 37.21 | 44.5386 | 42.1921 | -29.6642 |  |  |  | -63.8604 |  |  | -80.5 | -80 | 21.2119 | 56.5 | 61.16 | 76.64 | 55.74 | -8 | 59.7525 | 62.4498 | -19.14 | -19.26 | 87.43 | 61.07 | 64.6545 | 62.4727 | -2.1524 | -3.3545 | 197.3183 | 153.7531 | 146.7118 | 149.9817 | 89.0096 | 82.5969 | -17.062 | 468.9041 | 201.2221 |  | -25.9343 | -24.3267 |  | 5.1252 | 4.8754 | 135.228 | -71.316 | -72.6095 | -48.3261 | 0 | -6.68 | 101.1 | 10.4165 | -32.9154 | -37.9095 | -36.989 | 5.9117 | -74.4687 | 52.8404 | 23.9807 | 25.5265 |  | 40.2495 | 39.9477 | 38.9307 | 32.1516 | 32.1516 | 30.9794 | 4.9768 | 5.6179 | 15.5194 | 27.694 | 0.7123 | -9.66 | 10.4573 | 0.9976 | -6.09 | 13.27 | 0 |  | -6.874 | 4.587 |  | 27.19 | -27.6003 | -13.9105 | 12.99 | 60.7973 | 24 | -6.1014 | -7.5601 | -8.178 | 1.7471 |  |  | -13.4283 | -19.018 | 13.9357 | 19.5798 | 57.8377 | 59.6156 | -124.5352 | -23.9261 | 27.4037 | 12.1813 | 9.1601 | 13.0888 | 12.6698 | 11.0582 | 116.8898 | 116.8498 | 197.4 | -197.5876 | -451.0304 | 454.7642 | 371.6212 | -113.4484 | -112.392 | -54.7904 | -46.0141 | 77.9875 | 78.1763 | -69.2169 | -86.1082 | 9.8796 | 9.0996 | -66.7038 | -67.4805 | 45.26 | 45.42 | 42.1 | 42.5 | 20.6737 | -19.28 | -375.251 | 80.8297 | 79.9292 | 10.5 | 15.4 | -8.8 | -11.1 | 1.1757 | 0.9333 | -366.0009 | -158.4328 | 308.7063 | 233.5929 | 4.5359 | -222.4873 | 217.6491 | -157.1729 | -96.839 | -220.3783 | 157.2219 | 157.8396 | 160.6037 | -294.9439 | 101.3082 | -193.6044 | 193.5128 | -9.1751 | 25.217 | 16 | 1.361 | 1.345 | -16 | -3.44 |  | 3.4867 | -27.2175 | -15.4986 | 9.5 | 48.451 | 47.951 |  |  | 51.9396 | 51.2949 | 52.0803 |  | -14.9 | 23.2734 | 7.21 |  | -45.1304 | 78.9692 | 56.5042 | -44.5793 | -77.4162 | 45.7674 | 31.8254 | 9.2 | -9.4 | -81.4752 | 219.0524
03/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 21.2007 | -29.011 | -34.3734 | 35.8678 |  | 48.63 | -117.1094 | 62.6213 | 31.793 | 31.0344 | 0 | -62.389 | 57.2 | 22.356 | -55 | 14.1323 | 63.48 | 19.0509 | 19.2931 | 31.9507 | 6.5439 | 5.2133 | 7.0128 |  |  | -74.18 | -74.22 |  | 0 | 61.6 | 31.6 | 0.295 | -78.55 | -78.55 | -32.67 | 79.35 | 79.21 |  | -0.4217 | 66.5834 | 68.5285 | 58.9652 | -60.9146 | -60.6045 | 32.6679 | 33.0833 | 80.7853 | 81.8863 | 26.1465 | 25.2411 | -567.9766 | -8.0151 | -15.4 | -15.4 | 66.8776 | 66.3286 | -4.1702 |  | -57.1004 | 4.2568 | 7.1815 | 4.7924 | 616.9925 | 121.25 | 121.311 | -484.2953 | 612.6457 |  | -43.4028 | 43.7227 | 88.2891 | 28.95 | 31.08 | 62.42 | 83.26 | -45.4073 | -44.2017 | 101.6654 | 103.0155 | 22.0066 | -143.7311 | -143.5016 | 3.4433 | 0 |  |  | 132.7 | 119.4 | -16.36 | 58.0849 | 56.3938 | 56.2023 | -36.8328 | -36.9871 | 56.8322 | -69.0056 | 65.5945 | 12.8654 | 77.48 | 39.9 | 45.9448 | 43.9499 | -30.0611 |  |  |  | -66.1035 |  |  | -82.5 | -84.4 | 21.5689 | 59.2 | 63.4 | 80.24 | 58.87 | -8.69 | 62.7905 | 63.4124 | -17.14 | -17.29 | 83.72 | 64.09 | 66.9818 | 65.1091 | -15.6248 | -14.9182 | 197.8418 | 149.6927 | 143.1056 | 145.7012 | 86.7435 | 73.9682 | -17.823 | 495.1686 | 144.1005 |  | -26.4569 | -25.8804 |  | 0 | 7.364 | 44.592 | -65.4087 | -66.7683 | -41.5081 | 0 | -14.83 | 73.9 | 10.6013 | -34.1818 | -37.3541 | -32.6166 | 7.7772 | -79.0521 | 27.2901 | 23.9273 | 23.6983 |  | 38.1563 | 38.227 | 36.9907 | 46.0505 | 46.0505 | -41.0268 | 17.2829 | 17.5917 | -28.2802 | -15.9261 | -24.7617 | -11.59 | 18.8852 | 0.9256 | -12.06 | 14.09 | -24.8299 | 6.7186 | -7.096 | 4.536 |  | 24.35 | 12.434 | 25.5425 | 11.95 | 69.2062 | 22.7 | -9.0989 | -6.7335 | -7.2959 | 1.7789 |  |  |  | -22.4454 | 15.0733 | 22.7712 | 60.6913 | 61.2955 | -145.4235 | -26.1751 | 28.2223 | 9.0364 | 8.6694 | 12.747 | 12.5011 | 10.1245 | 90.7156 | 90.5669 | 89.7 | -89.3739 | -327.3835 | 327.713 | 247.0435 | -87.4623 | -88.2215 | -57.1557 | -52.429 | 84.2257 | 83.8015 | -47.5035 | -64.9402 | 4.7819 | 4.694 | -52.6006 | -51.6394 | 21.78 | 20.95 | 38.2 | 38.2 | 20.5925 | -40.48 | -354.1489 | 70.7252 | 69.7811 | 9.9 | 17.9 | -4.6 | -5.6 |  |  | -240.7883 | -109.5162 | 174.4446 | 117.0725 | -19.2852 | -112.0228 | 107.4165 | -166.5314 | -20.0701 | -106.0923 | 186.3146 | 183.1964 | 169.0332 | -162.0816 | 22.4645 | -142.0441 | 144.162 | -9.7546 | 20.962 | 17.76 | 1.6 | 1.6 | -17.76 | -2.16 |  | 2.8733 | -24.1993 | -13.3288 | 4.9 | 47.762 | 47.163 |  |  | 55.1382 | 55.0254 | 52.0207 |  | -15.9 | 16.563 | 7.2 |  | -51.5761 | 81.5685 | 59.1928 | -50.6071 | -80.1589 | 50.644 | 29.3146 | 10.1 | -11.2 | -70.6232 | 194.5741
03/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 21.7512 | -29.3098 | -34.076 | 37.8688 |  | 51.6408 | -124.8687 | 66.7873 | 33.937 | 33.3781 | -8.88 | -67.124 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 14.2293 | 69.1046 | 19.6928 | 20.0126 | 33.0556 | 6.7177 | 5.4292 | 6.8042 |  |  | -79.53 | -79.67 |  | 8.88 | 66 | 31.255 | 0.296 | -84.11 | -84.78 | -34.81 | 85.96 | 86.57 |  | -1.1651 | 69.5762 | 71.1819 | 63.2836 | -66.7054 | -67.0783 | 24.6606 | 23.5729 | 86.8942 | 89.0416 | 29.2401 | 27.6085 | -588.4457 | -7.6584 | -15.6 | -15.6 | 73.4942 | 72.5198 | -4.3042 |  | -63.527 | 6.0938 | 8.4194 | 5.7234 | 636.4023 | 129.5205 | 130.4361 | -518.8245 | 629.9811 |  | -21.0918 | 22.683 | 96.4823 | 30.74 | 34.09 | 67.78 | 87.9 | -47.1487 | -45.6752 | 103.2002 | 104.1973 | 22.4109 | -152.9648 | -151.4475 | 5.1468 |  |  |  | 136.2 | 122.8 | -17.06 | 59.407 | 57.6403 | 57.3914 | -29.1655 | -28.3947 | 46.7066 | -70.9474 | 55.8283 | 13.6837 | 85.39 | 43.56 | 49.6948 | 46.8796 | -32.6211 |  | 0 | 0 | -102.2194 |  |  | -89.5 | -91.1 | 22.4149 | 63.4 | 69.82 | 85.9 | 62.65 | -10.65 | 69.6415 | 102.8133 | -17.14 | -17.31 | 93.71 | 67.51 | 103.3455 | 101.3273 | -4.1739 | -5.5636 | 232.2753 | 183.0385 | 175.8251 | 179.5742 | 97.0506 | 83.1959 | -19.676 | 528.0397 | 133.9561 |  | -29.2913 | -25.495 |  |  | -18.5358 | 130.608 | -58.1136 | -59.8167 | -42.1668 | 0 | -15.66 | 86.6 | 11.1358 | -64.1215 | -36.0865 | -35.3201 | 7.2096 | -81.1577 | 47.6624 | 23.8905 | 22.9357 |  | 41.6375 | 42.0275 | 39.293 | 46.2179 | 45.5481 | -32.9889 | 8.1191 | 8.5022 | -37.3226 | -30.336 | -4.3854 | -16.78 | 11.3777 | 1.033 | -6.21 | 14.9 | 0 |  | -6.833 | 4.587 |  | 31.71 | 30.6761 | 35.3741 | 11.83 | 76.9971 | 25.4 | -11.3976 | -7.1683 | -7.9403 | 1.9139 |  |  | -15.7539 | -25.3547 | 15.2417 | 25.9644 | 59.867 | 63.345 | -157.0653 | -28.523 | 30.6335 | 3.8086 | 8.6902 | 13.7626 | 13.3659 | 10.1435 | 82.6299 | 82.5173 | 88.4 | -88.655 | -314.1263 | 316.2845 | 227.7323 | -79.9532 | -78.2261 | -57.1638 | -48.3077 | 66.4951 | 67.5121 |  | -45.534 | 6.4958 | 6.4079 | -48.7073 | -49.1916 | 21.59 | 21.39 | 38.8 | 38.1 | 20.6331 | -45.2 | -358.5949 | 69.7503 | 68.1315 | 9.9 | 16.1 | -4.7 | -5.6 |  |  | -226.5024 | -100.7071 | 153.6691 | 106.1072 | -22.2382 | -94.0373 | 89.7842 | -169.5886 | 0 | -90.1153 | 180.2533 | 182.4716 | 168.2312 | -144.8257 | 15.0851 | -129.3357 | 128.9439 | -9.0158 | 9.431 | 19.28 | 1.638 | 1.635 | -18.64 | -3.04 |  | 2.2568 | -23.0854 | -14.0612 | 4.8 | 50.196 | 51.093 |  |  | 43.3612 | 44.0635 | 42.1594 |  | -15.2 | 17.0649 | 7.69 |  | -48.1217 | 80.9929 | 58.4729 | -47.0195 | -78.6965 | 47.6579 | 31.4858 | 9.7 | -9.1 | -82.8121 | 194.6036
03/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 21.9328 | -30.1172 | -33.6522 | 37.587 |  | 53.6113 | -118.0169 | 69.3779 | 34.7989 | 34.3697 | -11.1 | -66.772 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 14.0243 | 62.3514 | 20.287 | 20.4003 | 33.9601 | 6.7995 | 5.2901 | 6.8828 |  |  | -82.4 | -82.38 |  | 8.88 | 66 | 31.331 | 0.29 | -85.75 | -87.75 | -34.18 | 88.68 | 88.84 | 9.7583 | -1.021 | 72.4834 | 74.3273 | 62.7723 | -72.9529 | -73.0127 | 30.9811 | 33.0631 | 86.5031 | 86.4262 | 38.7073 | 29.8511 | -582.3609 | -8.288 | -15.6 | -15.6 | 79.0205 | 77.1066 | -4.2946 |  | -68.5726 | 7.0341 | 8.399 | 5.7312 | 641.4989 | 130.8938 | 130.8938 | -511.3735 | 641.9264 |  | -22.2703 | 24.156 | 98.4682 | 29.87 | 33.78 | 69.33 | 87.61 | 0.0042 | -74.342 | 97.9231 | 98.1254 | 25.0559 | -147.5352 | -146.3802 | 13.0958 |  |  | 27.138 | 137.8 | 124.3 | -17.54 | 64.467 | 62.3724 | 62.4101 | -20.6716 | -21.4848 | 40.6928 | -74.8283 | 50.4429 | 13.8021 | 88.84 | 45.77 | 51.1011 | 48.6374 | -33.344 |  |  |  | -100.3618 |  |  | -98.8 | -98.5 | 22.717 | 65.5 | 70.4 | 88.7 | 64.87 | -10.79 | 68.634 | 99.3982 | -16.43 | -16.87 | 90.3 | 69.34 | 100.1636 | 98.1273 | -18.9162 | -20.2182 | 227.3793 | 176.6334 | 170.4321 | 173.1017 | 72.2781 | 57.7952 | -21.724 | 523.8978 | 137.6121 |  | -26.6196 | -24.3816 |  |  | 9.2872 | 43.056 | -53.0258 | -53.9401 | -18.6696 | 0 | -17.01 | 1 | 11.5445 | -38.3271 | -38.7297 | -34.9158 | 10.4271 | -56.0803 | 24.7609 | 23.8738 | 25.3816 |  | 40.4559 | 41.5129 | 39.3848 | 0 | 75.1879 | -36.8404 | 20.9552 | 21.2064 | -34.1606 | -22.5436 | -14.4637 | -14.56 | 15.8724 | 0.9976 | -9.53 | 15.81 | -14.7195 |  | -6.749 | 4.419 |  | 29.05 | 24.4043 | 31.4129 | 12.7 | 77.0266 | 25.3 | -11.9945 | -7.5033 | -7.5027 | 1.9639 |  |  | -16.2282 | -27.3199 | 16.0026 | 27.7781 | 60.9756 | 59.7157 | -162.2024 | -29.8169 | 31.643 | -0.0692 | 8.4712 | 13.8505 | 13.5136 | 10.4482 | 90.0347 | 89.852 | 126.1 | -126.6948 | -374.7723 | 380.8079 | 262.8899 | -87.7952 | -86.7377 | -56.2861 | -47.5947 | 74.8766 | 75.9345 |  |  | 7.0011 | 7.2648 | -48.7582 | -48.1251 | 21.18 | 19.89 | 35.2 | 35.7 | 20.5519 | -47.52 | -356.4268 | 74.0005 | 73.4959 | 10.5 | 13 | -7.1 | -8.7 |  |  | -262.0229 | -96.4506 | 145.248 | 100.9175 | -43.2073 | -93.3192 | 88.3396 | -166.9242 | 0 | -89.8648 | 185.017 | 184.097 | 175.0779 | -141.9087 | 13.3068 | -124.7753 | 123.0768 | -9.2273 | 7.07 | 18.56 | 1.596 | 1.59 | -18.48 | -3.28 |  | 3.1662 | -21.883 | -14.6777 | 3.8 | 45.816 | 45.65 |  |  | 49.9026 | 48.4863 | 46.7517 |  | -11.5 | 19.2347 | 7.79 |  | -48.6265 | 80.6686 | 57.625 | -47.804 | -78.8682 | 46.7966 | 32.8226 | 6.6 | -7.3 | -110.3275 | 228.8829
03/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 21.9058 | -30.4287 | -33.0161 | 38.432 |  | 56.425 | -123.3575 | 71.4554 | 36.0929 | 35.4153 | -11.1 | -69.612 | 63.8 | 23.184 | -63.8 |  | 70.1946 | 19.397 | 19.494 | 32.2388 | 6.8501 | 5.1723 | 3.698 |  |  | -84 | -84.12 |  | 11.1 | 68.2 | 31.629 | 0.293 | -87.07 | -86.92 | -37.35 | 88.42 | 88.2 |  | -1.9868 | 73.421 | 76.2004 | 63.8401 | -70.2357 | -69.8839 | 8.7208 | 9.4405 | 91.5847 | 93.1047 | 16.041 | 16.1825 | -581.5147 | -6.5291 | -15.8 | -15.8 | 77.5989 | 76.7344 | -4.7597 |  | -66.3279 | 7.482 | 9.3017 | 6.1916 | 633.2894 | 133.61 | 133.3048 | -513.3712 | 651.3329 |  | -33.3473 | 34.844 | 102.7994 | 31.22 | 35.78 | 71.58 | 90.48 |  | -78.4947 | 96.1722 | 97.6351 | 23.8655 | -155.3566 | -153.7562 | 16.4445 |  | 20.7229 | 24.69 | 138.4 | 125.6 | -18.18 | 62.6479 | 61.1133 | 60.8496 | -18.8677 | -18.6459 | 40.98 | -78.28 | 49.2108 | 13.7809 | 89.19 | 46.55 | 52.5073 | 50.3952 | -34.0594 |  |  |  | -103.8953 |  |  | -97.1 | -97.1 | 22.9532 | 67.8 | 73.26 | 91.48 | 66.95 | -11.09 | 67.952 | 102.3058 | -17.01 | -17.27 | 87.59 | 71.01 | 104.1455 | 102.2182 | -21.415 | -21.4727 | 230.9105 | 179.8179 | 173.9735 | 176.3601 | 104.6404 | 93.4226 | -20.22 | 520.3257 | 154.1501 |  | -24.9676 | -22.6948 |  |  | 16.3376 | 153.66 | -73.3727 | -75.4857 | -51.3926 | 15.3 | -12.16 | 88.3 | 11.8087 | -33.7337 | -38.7765 | -38.3799 | 7.6812 | -89.5246 | 53.0629 | 24.4829 | 26.2846 |  | 40.3345 | 41.1366 | 39.4286 |  | 77.6997 | -43.2037 | 23.7247 | 23.085 | -46.3063 | -40.5718 | 1.5473 | -17.93 | 9.9886 | 1.044 | -5.62 | 16.28 | 0 |  | -6.477 | 4.437 |  | 36.21 | 40.5342 | 47.1868 |  | 81.0412 | 25.6 | -12.4496 | -8.1378 | -8.7126 | 2.0076 |  |  | -16.0165 | -27.8552 | 16.7859 | 29.1614 | 60.0173 | 59.6504 | -165.4486 | -30.3796 | 32.5455 | -2.1073 | 8.6212 | 15.1018 | 14.5789 | 10.2585 | 98.7868 | 98.3358 | 151.3 | -152.7787 | -411.6796 | 417.4099 | 302.9481 | -95.803 | -93.6587 | -50.7275 | -40.236 | 80.8745 | 80.8738 |  |  | 8.0558 | 7.3747 | -49.6972 | -49.6769 | 16.9 | 16.99 | 35.5 | 34.9 | 20.8168 | -48.64 | -358.8632 | 73.4637 | 73.1413 | 11.1 | 13.1 | -4.5 | -5.6 |  | 1.0241 | -298.2305 | -116.9028 | 153.4154 | 97.8841 | -65.3379 | -96.3336 | 92.2654 | -170.8291 | 0 | -91.117 | 183.8417 | 182.4054 | 177.4552 | -140.2559 | 14.2713 | -127.8173 | 126.5939 | -8.0682 | 4.602 | 17.44 | 1.579 | 1.575 | -18.4 | -3.44 |  | 3.6057 | -18.9258 | -16.463 | 2 | 51.041 | 50.118 |  |  | 50.9513 | 51.7273 | 52.935 |  | -12.3 | 23.27 | 8.07 |  | -41.928 | 76.8373 | 51.6322 | -40.7318 | -75.2088 | 39.5677 | 34.6845 | 6 | -6.1 | -105.1081 | 227.1039
03/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 22.2202 | -30.8319 | -32.241 | 38.4133 |  | 58.0768 | -129.6198 | 74.1005 | 37.7248 | 36.8749 | -8.88 | -72.12 | 66 | 23.184 | -66 | 13.9027 | 74.8658 | 15.2099 | 15.5366 | 25.6523 | 6.5947 | 4.9482 | 3.5582 |  |  | -82.54 | -82.33 |  | 8.88 | 70.4 | 30.314 | 0.288 | -88.21 | -88.41 | -31.17 | 90.13 | 90.7 |  | -1.8106 | 73.1564 | 76.185 | 58.6752 | -72.2542 | -72.9635 | 22.7867 | 27.3945 | 88.2816 | 89.7332 | 30.9192 | 36.7417 | -600.7771 | -5.6418 | -16.4 | -16.5 | 81.3173 | 79.8486 | -4.7709 |  | -70.4287 | 7.2119 | 9.0045 | 6.128 | 655.7816 | 139.9273 | 139.7747 | -525.2446 | 672.5481 |  | -20.8822 | 21.8964 | 102.8093 | 30.23 | 35.23 | 72.93 | 90.52 | 0.0042 | -80.2361 | 97.2785 | 99.2476 | 24.0767 | -160.5022 | -160.9433 | 15.0596 |  |  | 25.377 | 141.4 | 128.4 | -18.46 | 62.9812 | 60.8733 | 61.3574 | -18.2859 | -17.6575 | 46.2929 | -83.2356 | 52.7828 | 14.0436 | 93.64 | 47.98 | 53.2104 | 50.9811 | -33.4157 |  |  |  | -109.3124 |  |  | -100.7 | -99.4 | 23.2278 | 68.6 | 73.76 | 92.48 | 68.43 | -11.52 | 69.4865 | 107.7111 | -17.32 | -17.55 | 98.2 | 73.06 | 110.0727 | 107.5818 | -17.1086 | -18.0091 | 239.8901 | 189.8505 | 182.792 | 185.062 | 106.0616 | 93.2555 | -20.912 | 537.546 | 149.7135 |  | -25.2126 | -22.3279 |  |  | 6.7967 | 133.692 | -71.577 | -72.9171 | -48.7611 | 14.29 | -16.88 | 86.4 | 11.8844 | -42.6968 | -39.6282 | -38.5932 | 9.2559 | -87.4802 | 52.1665 | 24.1501 | 26.1088 |  | 41.0485 | 41.4365 | 40.1716 |  | 81.2163 | -29.4723 | 20.1694 | 19.9716 | -40.6007 | -33.4157 | 3.2245 | -18.99 | 10.1765 | 1.0208 | -5.77 | 17.64 |  |  | -6.383 | 4.395 |  | 36.05 | 34.0022 | 39.3096 | 13.03 | 82.4165 | 27.1 | -13.0969 | -7.8537 | -8.7873 | 2.0744 |  |  |  | -29.0767 | 16.7761 | 30.1338 | 62.5195 | 62.4627 | -167.7251 | -30.5271 | 32.6358 | -2.8606 | 8.5759 | 15.2873 | 14.948 | 10.2706 | 99.5767 | 99.8383 | 160.5 | -162.1978 | -428.6853 | 427.8149 | 302.899 | -95.9552 | -92.7104 | -52.4806 | -43.9497 | 82.6987 | 81.8173 |  | -48.895 | 8.1987 | 7.4955 | -48.1024 | -48.1415 | 18.57 | 18.31 | 34.5 | 36.3 | 20.7356 | -51.76 | -361.5453 | 74.2308 | 73.9069 | 11.6 | 13.6 | -7.1 | -7.9 |  |  | -299.1256 | -112.9246 | 153.5508 | 100.6515 | -61.5897 | -97.8507 | 94.053 | -176.5171 | 0 | -91.34 | 183.973 | 182.4676 | 179.1556 | -144.0676 | 15.949 | -125.0068 | 126.3906 | -8.2797 | 6.278 | 18.32 | 1.463 | 1.461 | -18.24 | -3.84 |  | 3.5477 | -19.8932 | -14.7662 | 2.9 | 49.497 | 49.757 | 8.4939 |  | 53.2495 | 52.2946 | 53.4624 |  | -12.7 | 21.3279 | 8.5 |  | -44.1897 | 78.5738 | 55.1104 | -44.3462 | -77.0687 | 43.1411 | 33.6951 | 7.5 | -7.2 | -120.3002 | 242.1881
03/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 18.0752 | -26.1996 | -31.6423 | 39.1986 |  | 60.1789 | -131.3351 | 72.9751 | 36.7469 | 36.2431 | -8.88 | -74.408 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 14.5585 | 74.8296 | 15.9285 | 16.0409 | 26.1828 | 7.1773 | 5.8526 | 3.2711 |  |  | -85.08 | -85.63 |  | 8.88 | 72.6 | 30.72 | 0.292 | -91.49 | -91.82 | -31.39 | 93.02 | 93.33 |  | -2.0945 | 75.757 | 78.8089 | 58.249 | -78.992 | -78.1852 | 31.3235 | 30.7426 | 89.3322 | 92.4535 | 36.7808 | 34.1875 | -597.0942 | -5.2782 | -16.2 | -16.2 | 85.7516 | 84.7731 | -4.6364 |  | -79.0359 | 9.747 | 9.589 | 6.5298 | 654.2251 | 136.7229 | 136.2651 | -511.4297 | 673.5195 |  | -29.3297 | 31.0653 | 115.2738 | 42.78 | 0 | 81.81 | 60.81 | 0.0042 | -84.2548 | 100.1677 | 100.8391 | 22.1164 | -154.4907 | -155.1577 | 18.3016 |  |  | 25.825 | 143.4 | 130.4 | -18.61 | 69.5201 | 67.9409 | 67.2288 | -15.6934 | -15.6706 | 30.0584 | -76.6357 | 38.3699 | 13.6393 | 96.19 | 49.2 | 53.9136 | 51.5671 | -34.0963 |  |  |  | -86.5078 |  |  | -104.7 | -102.7 | 23.3047 | 70 | 72.44 | 95.42 | 69.87 | -10.73 | 69.843 | 84.9973 | -17.17 | -17.4 | 95.99 | 75.08 | 85.8 | 84.3818 | -30.1146 | -28.9182 | 223.4287 | 171.7085 | 166.2915 | 168.1835 | 75.572 | 60.6849 | -22.883 | 521.2359 | 113.7874 |  | -24.821 | -22.5979 |  |  | 26.6752 | 46.128 | -62.7337 | -63.8035 | -17.3085 | 0 | -15.31 | 1 | 12.576 | -25.6696 | -37.8188 | -36.718 | 6.27 | -57.1758 | 22.9937 | 24.7847 | 24.9989 |  | 40.4105 | 41.4078 | 39.4171 |  | 83.8956 | -38.6824 | 32.7554 | 31.2408 | -44.3168 | -36.5952 | 2.1772 | -19.05 | 10.2718 | 1.0794 | -5.89 | 17.06 |  |  | -6.291 | 4.54 |  | 36.18 | 37.2601 | 44.5438 |  | 82.3761 | 27.4 | -12.1959 | -8.7548 | -9.2176 | 2.1259 |  |  | -15.6417 | -28.9583 | 17.3996 | 29.9111 | 60.7898 | 60.848 | -167.2209 | -29.1241 | 32.8623 | -1.0878 | 8.1144 | 15.5705 | 15.2433 | 9.633 | 92.2121 | 93.4399 | 158.4 | -158.5866 | -424.7743 | 428.2498 | 277.1248 | -89.4816 | -88.2025 | -53.5786 | -43.7063 | 78.2545 | 79.7296 | -42.353 |  | 9.0336 | 8.2206 | -48.6639 | -48.1892 | 7.97 | 8.16 | 33.9 | 34 | 21.0219 | -54.08 | -350.0259 | 70.9975 | 71.9785 |  | 12 | -6.3 | -7.7 |  | 0.9155 | -268.9194 | -76.5557 | 120.4726 | 78.2872 | -56.4379 | -74.5971 | 70.1737 | -175.0206 | 0 | -71.1421 | 170.5053 | 168.5606 | 181.0078 | -113.7716 | 4.2781 | -110.7197 | 109.1892 | -8.9636 | 5.587 | 18.8 | 1.562 | 1.56 | -18.72 | -4.48 |  | 4.3656 | -18.9837 | -16.405 | 2.2 | 49.182 | 48.199 |  |  | 53.0867 | 51.6584 | 53.8721 |  | -9.4 | 24.7988 | 8.53 |  | -44.8316 | 78.5302 | 54.3609 | -44.5153 | -76.8899 | 43.5431 | 33.7709 | 5 | -4.2 | -148.4241 | 269.5596
03/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 15.1235 | -22.2087 | -31.815 | 34.1006 |  | 61.4794 | -127.3588 | 77.9492 | 39.4628 | 38.4873 | 2.22 | -75.825 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 14.3769 | 77.9468 | 16.2662 | 16.1954 | 26.979 | 7.5328 | 5.5011 | 3.7972 |  |  | -78.86 | -79.11 |  | -2.22 | 72.6 | 30.686 | 0.293 | -89.59 | -89.06 | -28.05 | 90.97 | 91.41 |  | -2.1426 | 74.5388 | 78.0808 | 58.7508 | -71.7698 | -70.5976 | 27.02 | 33.4725 | 84.946 | 86.0568 | 34.6697 | 36.5595 | -579.341 | -5.0074 | -15.8 | -15.9 | 77.537 | 76.3438 | -5.3507 |  | -64.7248 | 9.5738 | 9.4122 | 6.3538 | 638.7217 | 146.5804 | 146.3057 | -519.4872 | 678.1343 |  | -26.0176 | 27.4986 | 117.639 | 44.49 |  | 83.38 | 61.32 |  | -88.4075 | 100.7519 | 101.0774 | 21.3383 | -164.8046 | -162.8452 | 13.4906 |  |  | 25.827 | 144.3 | 131.1 | -18.83 | 66.9157 | 65.6875 | 65.1951 | -19.81 | -19.2612 | 43.1988 | -88.6194 | 54.0787 | 14.6604 | 96.98 | 49.69 | 55.3198 | 52.739 | -34.5579 |  |  |  | -99.644 |  |  | -102.9 | -102.3 | 23.0576 | 71.8 | 74.82 | 96.38 | 70.58 | -11.44 | 70.0755 | 98.1206 | -17.31 | -17.64 | 92.07 | 75.22 | 99.5636 | 96.6364 | -28.7896 | -27.7818 | 233.8418 | 182.1461 | 175.2598 | 178.7178 | 79.8367 | 64.8941 | -22.609 | 531.2382 | 121.1747 |  | -25.2698 | -22.7692 |  |  | 37.4681 | 44.592 | -62.3398 | -63.4225 | -21.6175 | 0 | -12.79 | 1 | 12.5732 | -15.401 | -36.3507 | -35.4685 | 8.4423 | -61.9435 | 28.6283 | 18.8397 | 25.0811 |  | 40.1463 | 40.627 | 38.7924 |  | 90.0915 | -41.8641 | 30.575 | 30.6243 | -49.935 | -44.0191 | 3.8471 | -18.6 | 10.2718 | 1.0562 | -5.89 | 17.88 |  |  | -6.151 | 4.695 |  | 37.08 | 45.5191 | 50.2343 | 12.87 | 82.7547 | 28.7 | -12.5183 | -8.7038 | -9.1745 | 2.2284 |  |  | -16.0331 | -30.2207 | 15.7394 | 31.4699 | 59.2225 | 61.9094 | -171.5494 | -29.7259 | 32.8343 | -2.9031 | 8.4236 | 16.0198 | 15.5808 | 10.0583 | 94.5747 | 95.0601 | 160.9 | -158.4552 | -432.7679 | 430.3194 | 287.2145 | -91.7564 | -90.086 | -54.0657 | -44.1232 | 80.7549 | 80.9774 |  |  | 10.8354 | 10.7695 | -33.8704 | -33.3963 | 18.01 | 18.11 | 34.9 | 35.1 | 21.0027 | -55.44 | -351.332 | 72.6951 | 72.3689 | 12.2 | 10.3 | -9.7 | -12 |  |  | -282.6681 | -85.6021 | 132.1774 | 88.9369 | -56.6563 | -86.6434 | 80.4407 | -178.2801 | 0 | -78.1542 | 174.366 | 174.1722 | 181.0763 | -124.46 | 15.5153 | -109.4083 | 107.4368 | -8.2797 | 6.574 | 22.64 | 1.515 | 1.502 | -21.84 | -0.96 |  | 0.441 | -18.8067 | -15.4986 | 4.6 | 47.919 | 47.638 |  |  | 53.2141 | 52.4871 | 52.8502 |  | -10.4 | 24.1484 | 8.91 |  | -44.0457 | 79.2942 | 54.4704 | -43.1592 | -77.4482 | 43.2927 | 34.1907 | 4.1 | -4.4 | -144.8828 | 266.5031
03/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 15.0746 | -22.2833 | -31.1632 | 34.2482 |  | 63.0752 | -129.8319 | 80.6574 | 40.8408 | 39.9549 | -22.2 | -77.345 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 14.4738 | 80.2976 | 17.3711 | 17.9404 | 29.1303 | 7.3863 | 5.5901 | 6.6033 |  |  | -86.06 | -85.85 |  | 22.2 | 74.8 | 31.72 | 0.294 | -91.89 | -92.53 | -35.27 | 93.62 | 93.57 |  | -2.1549 | 78.0147 | 81.3337 | 48.6875 | -75.1104 | -75.3274 | 24.2496 | 32.4989 | 86.4164 | 88.4273 | 32.9352 | 33.7993 | -599.1404 | -7.1485 | -15 | -15.1 | 81.5946 | 80.913 | -5.0412 |  | -77.3517 | 10.0122 | 9.6306 | 6.6718 | 645.3747 | 141.026 | 140.7208 | -525.7921 | 684.7087 |  | -37.1714 | 38.7438 |  | 44.95 |  | 83.45 | 61.44 |  | -74.7439 | 98.4217 | 99.1548 | 21.7587 | -170.4561 | -169.3644 | 17.313 |  |  | 26.288 | 147.8 | 135.9 | -18.94 | 67.1335 | 64.7802 | 65.4193 | -20.4129 | -20.7094 | 36.1966 | -80.7566 | 46.204 | 14.3721 | 100.03 | 50.48 | 55.7886 | 53.1784 | -35.1052 |  |  |  | -104.1118 |  |  | -104.7 | -105.3 | 23.2993 |  | 75.7 | 97.38 | 72.02 | -11.93 | 72.292 | 104.5059 | -17.33 | -17.55 | 97.11 | 75.34 | 105.2909 | 103.4545 | -17.3466 | -17.5636 | 242.4815 | 191.7841 | 185.0819 | 188.1207 | 110.7586 | 100.9431 | -18.4 | 538.2985 | 147.8531 |  | -25.9138 | -23.1589 |  |  | 22.7069 | 153.66 | -78.2517 | -78.7392 | -61.6361 | 10.54 | -17.48 | 101.5 | 12.6981 | -28.7563 | -33.5504 | -32.5695 | 3.1907 | -100.2105 | 61.7295 | 20.3343 | 24.8239 |  | 39.9064 | 40.2203 | 39.2288 |  | 74.3506 | -22.9415 | 19.8147 | 18.9063 | -33.0494 | -26.0693 | 2.1039 | -15.09 | 11.1653 | 1.1038 | -6.31 | 16.67 |  |  | -6.091 | 4.45 |  | 36.27 | 25.7477 | 31.1086 | 13.17 | 79.7573 | 27.7 | -13.2077 | -9.0294 | -9.956 | 2.2129 |  |  | -16.562 | -30.536 | 14.9845 | 31.4329 | 61.0275 | 62.3831 | -166.1791 | -29.7387 | 33.9082 | -3.942 | 8.4699 | 16.0002 | 15.623 | 10.0509 | 96.5773 | 96.8353 | 166.4 | -165.6011 | -429.61 | 428.2183 | 304.1223 | -93.8218 | -90.3898 | -53.5946 | -42.6681 | 82.9229 | 82.5199 |  | -42.2965 | 12.2747 | 11.4946 | -34.7963 | -34.6905 | 18.62 | 18.37 | 35.5 | 35.2 | 20.7356 | -55.28 | -347.2229 | 76.5778 | 76.2605 | 12.2 | 10.4 | -10.5 | -12.9 |  |  | -297.4196 | -110.9055 | 143.9817 | 99.381 | -62.5251 | -94.8149 | 88.1244 | -184.9361 | -24.5836 | -89.2184 | 178.8752 | 177.4137 | 189.2845 | -138.4301 | 23.2827 | -109.9427 | 110.3651 | -8.7274 | 6.635 | 22 | 1.572 | 1.569 | -21.84 | -0.96 |  | 0.557 | -18.2513 | -16.2005 | 5.3 | 50.143 | 50.534 | 8.4863 |  | 51.5434 | 53.941 | 51.5499 |  | -8.4 | 24.3922 | 9.21 |  | -43.7298 | 78.583 | 54.1683 | -42.4884 | -77.4739 | 42.4405 | 34.8759 | 4.3 | -4.2 | -122.1249 | 244.4045
03/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 15.3343 | -22.1851 | -31.4463 | 34.9772 |  | 65.4856 | -146.1295 | 81.5493 | 41.2547 | 40.3605 | -19.98 | -76.465 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 14.7295 | 97.1034 | 17.7183 | 18.0173 | 29.6218 | 7.6717 | 5.7886 | 8.1021 |  |  | -82.73 | -82.09 |  | 17.76 | 74.8 | 23.616 | 0.255 | -84.95 | -85.56 | -40.56 | 86.38 | 87.54 |  | -1.9787 | 78.551 | 81.0822 | 41.7441 | -65.2006 | -65.1317 | 7.0495 | 7.0499 | 86.7204 | 89.007 | 17.5969 | 17.491 | -564.3376 | -11.742 | -11.8 | -11.9 | 72.1388 | 70.757 | -5.6861 |  | -57.0945 | 8.9727 | 8.9767 | 6.1323 | 617.8165 | 154.21 | 153.2334 | -507.821 | 685.7029 |  | -21.6469 | 23.6208 | 116.3815 | 43.51 |  | 84.37 | 60.07 |  | -90.6848 | 100.9669 | 101.9819 | 21.1766 | -160.9286 | -160.2614 | 13.7278 |  |  | 22.117 | 146 | 132.5 | -18.89 | 68.0465 | 66.852 | 66.5282 | -16.608 | -15.9081 | 44.3646 | -93.1567 | 54.2543 | 14.2321 | 96.51 | 49.2 | 55.7886 | 53.1784 | -34.7359 |  |  |  | -86.3587 |  |  | -107.7 | -106.9 | 22.3215 | 72.6 | 74.5 | 98.54 |  | -11.11 | 66.65 | 85.9999 | -17.88 | -18.12 | 94.41 | 74.95 | 87.7636 | 85.4182 | -33.7213 | -33.2727 | 225.6365 | 173.3562 | 167.2741 | 169.6846 | 90.4202 | 79.7138 | -18.288 | 524.9202 | 99.705 |  | -24.5952 | -22.0397 |  |  | -4.9655 | 170.556 | -81.0147 | -82.0688 | -42.1574 | 10.65 | -13.47 | 99 | 12.5284 | -54.7343 | -32.5884 | -31.6261 | 0.6857 | -79.8525 | 42.9679 | 19.9363 | 25.6172 |  | 40.8412 | 42.5603 | 40.405 |  | 91.2637 | -45.3807 | 36.1254 | 35.7358 | -41.1749 | -28.415 | -17.7377 | -11.25 | 18.4872 | 1.033 | -11.45 | 16.58 | -18.2061 |  | -6.054 | 4.493 |  | 31.89 | 29.1887 | 40.6216 | 13.71 | 78.2625 | 28.1 | -12.195 | -9.2684 | -9.9696 | 2.2553 |  |  | -15.2147 | -29.5802 | 14.3899 | 30.487 | 55.2731 | 58.4743 | -163.3493 | -29.0346 | 33.3026 | -2.539 | 8.8465 | 16.0686 | 15.6547 | 10.441 | 92.1496 | 94.4473 | 220.4 | -220.1017 | -494.0002 | 495.702 | 297.9752 | -90.0522 | -89.6428 | -52.3946 | -42.5702 | 79.2635 | 79.1834 |  |  | 12.2637 | 11.5056 | -32.7686 | -32.9858 | 16.41 | 16.12 | 36.3 | 35.4 | 21.1864 | -58.8 | -350.8052 | 74.1328 | 73.81 | 12.2 | 10.3 | -10.5 | -12 |  | 1.0243 | -292.8659 | -70.4414 | 126.2716 | 81.3229 | -60.1487 | -75.3627 | 70.9419 | -169.2292 | 0 | -70.4801 | 176.7936 | 175.5751 | 178.6216 | -116.7466 | 11.7946 | -104.1324 | 102.1873 | -7.8293 | 6.102 | 21.28 | 1.452 | 1.46 | -21.52 | -0.16 |  | 0.0015 | -18.1933 | -15.6451 | 5.9 | 48.661 | 46.711 |  |  | 51.136 | 51.4316 | 50.7594 |  | -9.9 | 23.9035 | 9.26 |  | -44.4405 | 78.9092 | 53.7826 | -43.5824 | -77.1328 | 41.8012 | 34.6132 | 5.7 | -4.8 | -188.53 | 295.6157
03/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 15.002 | -21.8562 | -31.2257 | 37.3682 |  | 65.1801 | -146.7285 | 79.6917 | 40.6528 | 39.6813 | -15.54 | -74.058 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 14.7638 | 98.4174 | 16.069 | 16.5813 | 27.063 | 7.4465 | 5.7853 | 3.7274 |  |  | -80.36 | -80.41 |  | 15.54 | 72.6 | 22.489 | 0.26 | -86.25 | -86.54 | -33.79 | 87.93 | 88.26 |  | -1.6118 | 78.2303 | 81.5257 | 37.4328 | -68.6757 | -68.1434 | 34.0001 | 23.2603 | 81.1068 | 83.5832 | 34.5604 | 41.4714 | -578.7367 | -18.3982 | -9.2 | -8.9 | 75.1239 | 72.8545 | -5.5536 |  | -58.0812 | 8.3923 | 8.2928 | 5.694 | 624.5306 | 146.6414 | 145.3901 | -530.3354 | 668.1215 |  | -31.3725 | 33.0363 | 112.5095 | 42.83 |  | 82.64 | 59.47 |  | -74.7439 | 97.0832 | 96.5416 | 24.3722 | -170.4802 | -168.1773 | 10.3812 |  | 20.7229 |  | 148.1 | 134.4 | -18.7 | 65.0059 | 63.724 | 64.2764 | -23.0616 | -23.1932 | 49.752 | -87.6354 | 59.3641 | 14.2777 | 94.73 | 48.56 | 55.0854 | 52.5925 | -33.8892 |  |  |  | -104.8162 |  |  | -100.6 | -102.7 | 22.0523 | 73.5 | 73.78 |  | 72.75 | -10.94 | 66.3245 | 102.9959 | -19.22 | -19.61 | 98.6 | 71.63 | 104.3455 | 103.4909 | -16.7934 | -15.9636 | 241.4668 | 191.3945 | 184.0325 | 187.1456 | 111.1216 | 98.9065 | -16.665 | 548.6679 | 123.9959 |  | -25.376 | -23.1251 |  |  | 0.2031 | 176.7 | -76.3641 | -77.6018 | -58.9642 | 14.03 | -17.29 | 125.9 | 12.529 | -51.152 | -31.6692 | -31.0147 | 0.6926 | -95.2611 | 63.05 | 19.7427 | 24.5504 |  | 41.1238 | 41.7075 | 40.1444 |  | 74.5181 | -39.6871 | 17.9861 | 18.3618 | -42.9854 | -38.1031 | 2.5946 | -16.77 | 9.7786 | 1.0452 | -5.38 | 15.45 | 0 | 6.7186 | -5.869 | 4.362 | 12.0914 | 36.92 | 39.2165 | 43.3061 | 12.88 | 80.8801 | 27.8 | -11.6261 | -9.2602 | -10.0914 | 2.2409 |  |  | -16.5327 | -28.5092 | 14.295 | 29.3587 | 59.3812 | 60.3756 | -162.6311 | -27.8057 | 32.8101 | 0.2896 | 9.1722 | 15.6682 | 15.2117 | 10.8042 | 85.6601 | 85.4856 | 129.1 | -129.2443 | -388.1864 | 386.5985 | 245.2724 | -83.2985 | -82.0246 | -51.4946 | -42.638 | 78.2437 | 76.8579 |  |  | 8.1767 | 8.0888 | -29.7824 | -29.6864 | 16.7 | 16.75 | 32.4 | 32.6 | 21.0433 | -61.52 | -333.4469 | 69.6298 | 69.3105 | 11.6 | 7.9 | -8 | -9.9 |  | 0.8995 | -240.1785 | -91.0412 | 108.6333 | 63.929 | -61.9904 | -60.0418 | 52.8897 | -169.7723 |  | -52.7927 | 174.8925 | 174.1337 | 173.533 | -94.0349 | -0.1875 | -101.2493 | 97.1234 | -8.6999 | 6.505 | 20.64 | 1.521 | 1.516 | -20.08 | -0.56 |  | 0.4105 | -16.4355 | -17.4304 | 6.1 | 47.786 | 47.448 | 8.4868 |  | 50.4016 | 50.2188 | 49.0334 |  | -6.7 | 24.2081 | 8.9 |  | -44.3926 | 77.3022 | 52.5166 | -43.3096 | -74.9928 | 41.9035 | 33.1878 | 0.7 | -2 | -136.9219 | 219.348
03/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 14.5295 | -20.9737 | -30.867 | 37.9504 |  | 64.4014 | -141.1753 | 75.937 | 38.8608 | 37.8713 | -8.88 | -72.457 | 66 | 22.356 | -66 | 14.9319 | 97.3152 | 13.9524 | 14.2842 | 23.5166 | 7.5056 | 6.0164 | 8.1571 |  |  | -77.16 | -77.89 |  | 11.1 | 70.4 | 27.737 | 0.275 | -88.02 | -88.54 | -24.77 | 89.01 | 89.75 | 9.7583 | -1.0584 | 76.7415 | 79.5575 | 32.1179 | -63.9015 | -63.6685 | 25.9554 | 32.8729 | 79.2231 | 78.7991 | 32.2742 | 32.8838 | -547.1973 | -20.2662 | -7.9 | -7.8 | 71.387 | 70.0332 | -5.5244 |  | -46.3306 | 7.4153 | 8.472 | 5.6392 | 601.7028 | 146.8855 | 145.909 | -523.6795 | 646.5344 |  | -23.3379 | 25.125 | 109.2262 | 41.42 |  | 80.17 | 58.82 | 0.0042 | -82.7813 | 99.2861 | 99.7556 | 23.48 | -160.8466 | -160.7062 | 10.0587 |  |  | 23.161 | 147.1 | 133.4 | -18.62 | 66.9967 | 65.3761 | 65.5889 | -21.8899 | -21.2497 | 49.0719 | -88.7464 | 56.8391 | 14.1217 | 94.92 | 48.16 |  | 52.0065 | -33.1942 |  |  |  | -97.3835 |  |  | -101.5 | -101.6 | 21.8381 | 73.2 | 72.8 |  | 71.99 | -10.71 | 65.596 | 94.1753 | -18.81 | -19.03 | 96.01 | 71.39 | 96.3273 | 93 | -26.5105 | -26.8091 | 227.6831 | 179.5289 | 171.9414 | 174.1039 | 98.8918 | 82.0338 | -17.228 | 535.8975 | 110.5832 |  | -24.3662 | -21.4729 |  |  | -0.8047 | 161.34 | -74.9812 | -76.4277 | -47.935 | 0 | -15.83 | 119.3 | 12.0089 | -49.6888 | -34.5071 | -34.0988 | 4.0525 | -84.8614 | 50.9433 | 23.105 | 24.4617 |  | 40.7649 | 41.4802 | 39.9413 |  | 85.0678 | -57.4375 | 29.3977 | 29.0174 | -57.4057 | -54.255 | -3.1989 | -19.65 | 10.2718 | 1.0013 | -5.93 | 15.63 |  | 6.7186 | -5.993 | 4.385 | 12.0914 | 35.01 | 55.7456 | 58.4934 | 12.15 | 79.8824 | 26.7 | -12.5584 | -8.6149 | -9.1803 | 2.1917 |  |  |  | -28.9392 | 13.4815 | 30.3144 | 60.248 | 57.6081 | -166.3332 | -28.4919 | 32.4893 | -0.413 | 8.8974 | 15.2385 | 14.8109 | 10.5745 | 82.851 | 82.9436 | 124.9 | -125.6183 | -386.1087 | 389.1506 | 239.548 | -80.6292 | -79.5664 | -58.394 | -50.3921 | 79.9624 | 79.4321 |  |  | 9.8796 | 9.7917 | -27.7848 | -27.2388 | 17.8 | 18.05 | 29 | 30 | 20.9621 | -62.16 | -336.6974 | 73.6263 | 72.2761 | 11.6 | 5.1 | -8 | -9.9 | 1.0717 |  | -236.9116 | -72.8672 | 93.423 | 59.5287 | -59.9022 | -55.9573 | 47.641 | -167.8564 |  | -51.5699 | 173.4545 | 170.8267 | 169.9317 | -83.9583 | -4.7804 | -88.001 | 85.5992 | -8.6752 | 6.311 | 19.68 | 1.475 | 1.46 | -19.84 | -1.76 |  | 1.7594 | -19.5392 | -17.1954 | 7.4 | 46.559 | 46.541 | 8.4822 |  | 53.3202 | 51.6623 | 52.8748 |  | -3.1 | 26.4578 | 8.68 |  | -49.9115 | 81.8153 | 60.6547 | -49.3879 | -80.6925 | 49.7062 | 30.5593 | -1.5 | 1 | -142.4058 | 226.4899
03/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 14.5865 | -21.1848 | -31.3398 | 38.6554 |  | 63.7907 | -142.1416 | 74.8157 | 38.0528 | 37.0443 | -8.88 | -72.168 | 66 | 23.184 | -66 | 14.8366 | 96.1828 | 13.8859 | 13.8689 | 22.761 | 7.0482 | 5.5687 | 7.3597 |  |  | -73.75 | -73.46 |  | 6.66 | 70.4 | 28.167 | 0.273 | -81.06 | -81.89 | -33.79 | 82.9 | 82.6 |  | -0.778 | 74.2557 | 76.6513 | 30.291 | -67.2495 | -67.5644 | 33.9339 | 29.4494 | 78.2954 | 78.694 | 38.1712 | 35.9768 | -558.1039 | -21.7 | -8.2 | -8.3 | 73.1325 | 71.0008 | -5.2492 |  | -67.023 | 8.2059 | 8.2909 | 5.6239 | 603.778 | 140.7208 | 139.8663 | -537.5037 | 639.0249 |  | -21.0876 | 22.5934 | 109.1264 | 41.23 |  | 79.31 | 60.71 |  | -62.9557 | 87.5753 | 87.9703 | 25.8976 | -154.7652 | -155.1951 | 14.0552 | 0 |  | 27.375 | 145.4 | 130.5 | -18.78 | 69.4273 | 67.1004 | 67.4555 | -17.2025 | -16.9444 | 38.9647 | -81.8606 | 46.9639 | 14.0763 | 91.76 | 46.3 | 54.8511 | 52.0065 | -34.1749 |  |  |  | -100.2608 |  |  | -99.4 | -99.6 | 21.904 | 71.6 | 72.38 | 97.44 | 71.21 | -10.63 | 68.0915 | 99.5107 | -17.03 | -17.43 | 93.34 | 70.49 | 100.8364 | 100.1273 | -7.9948 | -8.3 | 238.6595 | 189.7778 | 183.6958 | 185.0218 | 99.5458 | 89.3497 | -17.418 | 544.9924 | 126.245 |  | -25.1215 | -23.0621 |  |  | 14.3197 | 116.784 | -69.0308 | -70.1744 | -48.2468 | 0 | -15.68 | 87.2 | 11.7805 | -34.8165 | -34.1357 | -33.3312 | 2.4562 | -84.3125 | 48.7435 | 23.1231 | 24.3455 |  | 41.3129 | 40.7896 | 39.9091 |  | 63.131 | -8.0379 | 9.7681 | 9.979 | -19.1167 | -11.1639 | 5.3266 | -13.97 | 10.6722 | 0.9854 | -6.13 | 17.25 |  | 6.7186 | -6.027 | 4.487 | 12.0914 | 34.74 | 9.9967 | 18.2949 | 12.96 | 76.1738 | 28.5 | -10.5309 | -9.1239 | -9.9018 | 2.16 |  |  | -14.7254 | -26.5403 | 14.8133 | 27.512 | 59.6865 | 59.7819 | -145.398 | -30.0343 | 31.3091 | -3.4567 | 8.8492 | 14.4755 | 14.3152 | 10.3418 | 84.4616 | 85.2017 | 116.9 | -116.8485 | -366.2741 | 367.0815 | 234.9809 | -82.649 | -81.3969 | -56.7363 | -47.8992 | 81.7026 | 81.6509 | -37.6022 | -36.0183 | 6.4628 | 6.2321 | -30.785 | -30.33 | 13.74 | 13.07 | 40.5 | 41.1 | 20.8788 | -60.24 | -341.6796 | 66.9643 | 66.9926 | 11.6 | 11.4 | -5.4 | -5.6 |  |  | -226.2792 | -83.1983 | 111.431 | 68.8255 | -53.0211 | -66.0168 | 56.4788 | -168.5197 | 0 | -56.0793 | 178.3866 | 178.3441 | 173.4104 | -104.9432 | -4.1811 | -103.2367 | 102.7531 | -8.7521 | 6.887 | 23.28 | 1.509 | 1.489 | -22.96 | 1.28 |  | -1.5518 | -20.9186 | -18.1933 | 13.2 | 47.803 | 47.226 | 8.4686 |  | 53.2768 | 52.8038 | 52.6742 |  | -11.1 | 28.993 | 8.59 |  | -48.4045 | 80.8369 | 57.9941 | -47.0906 | -78.9226 | 46.6366 | 31.6724 | 5.9 | -6.5 | -129.2562 | 198.2615
03/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 14.3866 | -21.0916 | -31.4618 | 38.9781 |  | 64.2891 | -142.0291 | 74.0586 | 37.5749 | 36.9556 | -13.32 | -73.326 | 68.2 | 24.012 | -66 | 14.2569 | 95.7458 | 14.0017 | 14.226 | 23.0845 | 7.4955 | 6.4162 | 7.7232 |  |  | -79.97 | -79.72 |  | 13.32 | 70.4 | 29.261 | 0.29 | -71.06 | -73.12 | -30.09 | 72.78 | 73.57 |  | -1.1979 | 74.6739 | 77.5589 | 29.9042 | -61.3308 | -59.9536 | 26.4784 | 19.5458 | 77.0998 | 81.6197 | 35.2384 | 31.6822 | -537.8823 | -24.5922 | -7.1 | -7.2 | 66.7998 | 65.6225 | -5.8756 |  | -53.0621 | 8.0575 | 7.4419 | 5.0769 | 590.8992 | 147.2823 | 146.8245 | -535.0613 | 626.6863 |  | -20.0209 | 22.2454 | 111.6313 | 42.58 |  | 80.98 | 60.75 |  | -65.9027 | 87.0507 | 87.8902 | 27.0079 | -158.5136 | -157.5731 | 12.8163 | 0 |  |  | 145 | 131 | -18.79 | 67.9868 | 66.1596 | 66.216 | -19.6329 | -18.0971 | 48.7264 | -89.351 | 57.6377 | 14.0365 | 94.63 | 47.75 | 55.5542 | 52.5925 | -34.7136 | 0 |  |  | -108.8074 | 0 | -22.7976 | -101.5 | -100.5 | 22.1677 | 70.4 | 72.42 | 95.28 | 69.76 | -10.74 | 66.061 | 107.1611 | -16.91 | -17 | 95.11 | 70.52 | 109.8 | 107.7273 | -8.182 | -8.3818 | 242.2648 | 192.9916 | 185.7659 | 189.1677 | 78.4493 | 65.8633 | -18.287 | 552.4656 | 135.0044 |  | -24.781 | -22.8887 |  |  | 28.7268 | 49.2 | -54.0245 | -55.4513 | -26.3814 | 0 | -18.08 | 1 | 11.3377 | -18.736 | -38.8057 | -38.0142 | 11.7456 | -63.0826 | 32.8689 | 24.2606 | 23.989 |  | 41.5643 | 41.0282 | 40.1715 |  | 67.6524 | -8.8752 | 9.4397 | 9.8579 | -19.0166 | -13.1008 | 6.7915 | -12.76 | 10.4598 | 0.9635 | -6.11 | 17.41 |  | 6.7186 | -6.054 | 4.455 | 12.0914 | 37.64 | 13.1222 | 19.4316 | 12.29 | 79.9288 | 28.9 | -9.9508 | -9.4568 | -10.0178 | 2.1779 |  |  |  | -25.9049 | 14.0611 | 27.4295 | 57.9493 | 59.0731 | -144.7045 | -30.4939 | 31.8016 | -5.3549 | 9.1806 | 14.5244 | 14.1042 | 10.3242 | 87.8609 | 90.6423 | 114.8 | -114.9134 | -374.4188 | 373.2165 | 248.4285 | -85.5089 | -85.7398 | -54.7152 | -45.6741 | 81.5996 | 77.5077 |  |  | 7.3088 | 6.4189 | -34.4941 | -33.9463 | 12.22 | 12.4 | 43.3 | 43.8 | 20.8595 | -57.44 | -356.841 | 74.8189 | 73.15 | 11.6 | 13.7 | -6.2 | -7.7 | 1.2058 | 1.0097 | -242.419 | -94.1447 | 126.6314 | 78.0949 | -49.8267 | -79.165 | 68.6611 | -172.1432 |  | -71.746 | 182.7963 | 181.4695 | 176.0514 | -118.9027 | 2.9494 | -113.3792 | 111.3869 | -8.7521 | 7.006 | 24.16 | 1.483 | 1.478 | -23.52 | 1.04 |  | -1.2284 | -21.3275 | -17.9278 | 13.7 | 47.952 | 47.488 |  |  | 52.5632 | 51.2009 | 52.9649 |  | -12.8 | 28.5696 | 8.97 |  | -46.0426 | 78.863 | 55.4654 | -45.5117 | -77.2855 | 45.4556 | 32.2188 | 8.1 | -7.4 | -126.8671 | 197.6323
03/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 15.0037 | -21.7489 | -30.6777 | 39.7641 |  | 63.6426 | -139.9588 | 76.9151 | 38.8268 | 37.7164 | -33.3 | -79.173 | 72.6 | 28.152 | -72.6 | 14.2124 | 88.573 | 14.8392 | 15.0422 | 24.2776 | 7.4336 | 6.403 | 7.7792 |  |  | -90.7 | -90.49 |  | 31.08 | 77 | 30.658 | 0.289 | -83.84 | -85.49 | -25.02 | 85.87 | 86.36 |  | -1.1466 | 75.2688 | 78.5216 | 44.7373 | -78.6454 | -76.083 | 19.8927 | 32.5014 | 86.1119 | 87.2338 | 37.021 | 33.1318 | -591.3174 | -21.4906 | -8.3 | -8.1 | 85.2289 | 82.1836 | -4.8762 |  | -78.3424 | 9.6299 | 8.5727 | 5.8105 | 628.3759 | 138.615 | 138.554 | -515.4204 | 650.2966 |  | -21.5405 | 22.6532 | 117.0302 | 44.06 |  | 83.65 | 62.17 | 0.0042 | -74.6099 | 96.3302 | 97.3981 | 23.1182 | -157.4628 | -156.4297 | 19.946 |  |  | 25.939 | 144.4 | 132 | -19.36 | 71.8306 | 69.887 | 69.8592 | -10.7893 | -8.9123 | 21.8161 | -76.3315 | 30.1106 | 14.0442 | 97.54 | 50.06 | 56.9604 | 53.7643 | -36.246 |  |  |  | -103.7037 |  |  | -106.8 | -105.1 | 22.9037 | 70.5 | 72.42 |  | 70.5 | -11.11 | 69.905 | 102.6958 | -16.63 | -17.03 | 92.21 | 74.69 | 102.9273 | 101 | -17.4746 | -17.1818 | 236.7865 | 185.7903 | 179.7706 | 183.4915 | 98.4689 | 85.8499 | -18.634 | 530.5628 | 126.8356 |  | -25.7174 | -23.5879 |  |  | 11.9288 | 142.908 | -74.0518 | -75.7313 | -45.0257 | 14.54 | -18.39 | 82.3 | 11.2658 | -33.6168 | -40.2028 | -39.1812 | 13.1071 | -81.314 | 52.2179 | 23.5176 | 24.1677 |  | 40.898 | 41.674 | 39.821 |  | 72.676 | -21.267 | 19.9701 | 20.7745 | -29.5473 | -23.1389 | 5.5244 | -16.31 | 11.2605 | 1.0245 | -6.6 | 18.69 | 0 | 6.7186 | -6.078 | 4.393 | 12.0914 | 36.94 | 25.0598 | 30.4076 | 13.34 | 80.6893 | 29.1 | -11.9902 | -8.6412 | -9.2541 | 2.2116 |  |  | -16.1293 | -28.947 | 14.5705 | 29.6622 | 61.92 | 62.397 | -154.7446 | -31.7896 | 31.5483 | -7.4008 | 9.146 | 15.2776 | 14.7687 | 10.6024 | 98.1531 | 95.2215 | 202 | -201.9269 | -473.4955 | 473.9747 | 298.484 | -93.6301 | -91.8199 | -52.6579 | -43.0838 | 84.1353 | 86.2103 |  |  | 8.1767 | 7.2978 | -39.7491 | -39.3406 | 8.93 | 8.9 | 43.2 | 44.7 | 20.9407 | -52.8 | -364.3002 | 76.363 | 76.0223 | 11.6 | 17.1 | -7.1 | -7.9 |  |  | -291.9233 | -94.6154 | 135.0263 | 89.1404 | -63.5947 | -87.8862 | 80.007 | -178.6735 |  | -79.4907 | 182.2864 | 182.1579 | 178.1278 | -128.7097 | 6.756 | -114.3227 | 114.3523 | -8.7796 | 7.171 | 24.72 | 1.361 | 1.372 | -24 | 0.88 |  | -1.0819 | -21.2695 | -16.9024 | 10.5 | 46.641 | 46.287 | 8.4732 |  | 50.9921 | 54.0896 | 52.4112 |  | -16.4 | 26.2197 | 9.26 |  | -42.0794 | 78.5583 | 53.8072 | -43.1837 | -75.8416 | 41.5379 | 34.2442 | 11.4 | -11.3 | -171.7607 | 241.4493
03/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 15.2813 | -22.019 | -31.3469 | 40.6491 |  | 63.0381 | -141.597 |  | 39.2388 | 38.468 | -19.98 | -78.991 | 72.6 | 28.152 |  | 14.5501 | 93.43 | 16.7321 | 16.7816 | 27.8342 | 7.3946 | 1.9635 | 8.0339 |  |  | -87.55 | -87.8 |  | 19.98 | 79.2 | 31.035 | 0.29 | -82.69 | -83.15 | -26.28 | 84.21 | 84.43 |  | -2.2499 | 75.5626 | 78.7255 | 40.9405 | -69.8783 | -70.7444 | 23.967 | 23.9218 | 83.7972 | 84.9549 | 33.5065 | 31.2872 | -560.942 | -17.1713 | -10.8 | -10.9 | 77.0497 | 74.7124 | -5.1098 |  | -60.8278 | 10.5165 | 7.9115 | 5.3316 | 607.7759 | 147.4349 | 147.8621 | -512.3183 | 660.6722 |  | -19.971 | 21.462 | 117.0003 | 43.96 |  | 83.62 | 62.4 |  | -83.719 | 98.8115 | 99.1261 | 22.6007 | -159.0188 | -158.8609 | 14.0568 |  |  | 26.634 | 144.4 | 130.7 | -19.12 | 68.6491 | 66.8231 | 66.9314 | -12.7227 | -12.3945 | 35.2088 | -86.881 | 46.7031 | 13.7215 | 85.88 | 45.49 |  | 54.3503 | -36.0839 |  |  |  | -103.1435 |  |  | -105.8 | -104.9 | 26.5622 |  | 72.36 |  | 69.78 | -11.43 | 68.1535 | 100.7232 | -17.01 | -17.09 | 99.78 | 73.93 | 101.8545 | 100.0182 | -23.5693 | -23.3091 | 236.7676 | 184.9971 | 177.2916 | 180.3343 | 101.8917 | 89.5342 | -18.373 | 528.7135 | 134.8216 |  | -25.0038 | -22.6997 |  |  | 9.7965 | 167.484 | -79.2519 | -80.2211 | -52.0497 | 0 | -17.96 | 107.8 | 11.2095 | -37.5543 | -37.8712 | -37.1724 | 10.3984 | -88.3922 | 57.7845 | 22.538 | 24.1972 |  | 41.4954 | 41.0433 | 39.1623 |  | 82.8909 | -36.8404 | 25.2341 | 25.5212 | -41.7775 | -36.0857 | 4.8212 | -16.73 | 10.5672 | 1.0452 | -6.06 | 17.4 | 0 |  | -5.985 | 4.301 |  | 39.27 | 38.5397 | 40.5986 | 13.44 | 85.7287 | 28.6 | -11.985 | -8.3635 | -8.9945 | 2.1956 |  |  | -14.9807 | -29.1887 | 14.8786 | 30.8204 | 60.8815 | 60.4692 | -163.8243 | -32.5049 | 32.1422 | -7.5992 | 9.1417 | 15.7073 | 15.1168 | 10.9866 | 98.1889 | 97.1944 | 195.3 | -194.9426 | -460.7979 | 460.8585 | 307.0381 | -94.8523 | -92.4792 | -52.2652 | -42.8797 | 80.1875 | 78.1735 | -45.7672 | -44.2536 | 8.0229 | 7.9789 | -43.4121 | -43.091 | 12.13 | 12.14 | 45.6 | 46.4 | 20.6737 | -47.36 | -363.688 | 73.6909 | 74.1133 | 11.8 | 18.8 | -7.1 | -8.8 | 1.5798 | 1.3627 | -301.2397 | -101.4067 | 144.5663 | 99.4196 | -62.1595 | -90.4193 | 86.8656 | -175.4488 |  | -87.5381 | 183.8173 | 182.1113 | 180.6647 | -140.693 | 12.8952 | -123.1078 | 124.1359 | -8.9911 | 10.047 | 24.56 | 1.333 | 1.339 | -24.16 | 0.88 |  | -0.8194 | -21.4435 | -15.9075 | 10.8 | 47.691 | 47.006 |  |  | 52.1861 | 51.5505 | 53.2953 |  | -17.1 | 24.7759 | 9.17 |  | -40.5666 | 79.0006 | 53.6538 | -40.3708 | -77.957 | 42.0481 | 35.2789 | 12.6 | -13.1 | -148.4192 | 258.3354
03/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 15.3605 | -22.507 | -31.2156 |  |  | 63.3738 | -140.1019 | 76.9139 | 39.3428 | 38.4785 | -22.2 | -79.314 | 72.6 | 28.152 |  | 14.4855 | 93.1212 | 17.469 | 17.6799 | 29.4931 | 7.4452 | 5.4042 | 7.7801 |  |  | -88.97 | -88.53 |  | 22.2 | 79.2 | 28.973 | 0.288 | -81.68 | -81.82 | -29.5 | 83.55 | 83.38 |  | -2.7133 | 75.4895 | 77.8898 | 40.894 | -71.2472 | -70.9439 | 11.0623 | 10.9594 | 86.5796 | 87.7167 | 15.3073 | 14.5352 | -535.9623 | -39.6859 | 1.2 | 1.3 | 78.4122 | 77.6015 | -5.1588 |  | -53.4623 | 12.8081 | 7.7048 | 5.2955 | 572.0998 | 145.8479 | 146.4278 | -498.3317 | 638.0442 |  | -18.5021 | 20.3003 |  | 43.77 |  | 82.83 | 61.54 |  | -88.0056 | 101.5252 | 102.5407 | 21.6434 | -155.3848 | -154.6841 | 16.5302 |  |  | 26.003 | 143 | 130.2 | -19.08 | 71.528 | 69.4509 | 69.4502 | -9.3916 | -8.8505 | 20.7594 | -75.5256 | 31.3514 | 13.7355 | 84.9 | 44.97 | 57.1948 | 54.3503 | -36.2043 |  |  |  | -96.6644 |  |  | -107.8 | -108.2 | 26.7709 | 70.5 | 72.66 |  |  | -11.13 | 67.6265 | 94.6829 | -16.49 | -16.71 | 92.59 | 75.62 | 97.4545 | 95.5091 | -28.9177 | -28.2727 | 230.9654 | 178.9318 | 170.3983 | 174.1592 | 99.4386 | 85.9589 | -17.96 | 508.9366 | 152.9004 |  | -21.8568 | -19.8302 |  |  | 22.2058 | 164.412 | -77.3221 | -78.6319 | -48.8344 | 14.52 | 0 | 102 | 11.4474 | -24.4789 | -35.9314 | -35.0297 | 7.7842 | -83.2844 | 59.7138 | 21.9346 | 23.0754 |  | 40.4695 | 40.6612 | 40.1245 |  | 88.082 | -46.0505 | 31.1926 | 31.0855 | -55.6991 | -50.1994 | 2.5653 | -18.04 | 10.5769 | 1.044 | -5.89 | 17.47 | 0 |  | -6.091 | 4.331 |  | 39.38 | 51.9943 | 55.4039 | 13.19 | 86.1298 | 28 | -11.1883 | -8.6076 | -9.1396 | 2.2113 |  |  |  | -29.1323 | 15.2997 | 30.366 | 59.6452 | 59.6702 | -160.716 | -32.7879 | 31.8134 | -9.1641 | 9.1575 | 15.6194 | 15.159 | 10.9468 | 103.1358 | 102.7868 | 190.3 | -190.5795 | -455.2964 | 461.2782 | 328.0595 | -99.1505 | -99.0056 | -53.0976 | -42.9833 | 83.6037 | 82.9209 |  |  | 6.4518 | 5.5729 | -56.1801 | -56.8124 | 9.57 | 9.51 | 46.1 | 46.8 | 20.9407 | -39.36 | -358.6451 | 70.8428 | 70.4957 | 12.2 | 21.6 | -5.4 | -6.7 | 1.4246 | 1.0209 | -321.0256 | -118.0822 | 170.1558 | 112.7639 | -62.1917 | -109.3096 | 103.2019 | -175.2837 | 0 | -102.3614 | 184.0535 | 184.6107 | 179.2511 | -154.5279 | 17.718 | -138.0615 | 138.3893 | -8.6752 | 29.303 | 22.96 | 1.309 | 1.304 | -21.6 | -0.64 |  | 1.2619 | -22.6459 | -15.9075 | 9 | 45.567 | 46.988 | 8.6806 | 10.1655 | 55.0515 | 54.4246 | 52.6551 |  | -19 | 23.068 | 9.21 |  | -42.7194 | 78.9526 | 54.0338 | -42.0482 | -77.4328 | 41.8994 | 35.2648 | 15.1 | -14.6 | -129.0744 | 251.6164
03/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 15.1341 | -22.1235 | -30.8949 | 40.4501 |  | 62.0487 | -137.2948 | 75.9621 | 38.1268 | 37.2153 | -26.64 | -79.31 | 72.6 | 28.152 | -72.6 | 14.5432 | 89.3304 | 17.701 | 17.8084 | 29.3544 | 7.7443 | 5.7131 | 7.8571 |  |  | -91.86 | -91.98 |  | 26.64 | 77 | 30.892 | 0.289 | -89.24 | -88.91 | -20.85 | 90.5 | 91.16 |  | -2.3168 | 74.4522 | 77.1539 | 43.954 | -81.3996 | -79.9486 | 33.915 | 31.9102 | 85.212 | 87.1745 | 27.2397 | 23.5224 | -547.2264 | -43.8656 | 3.3 | 3.4 | 88.4064 | 87.3918 | -4.8647 |  | -62.4113 | 13.1055 | 7.8014 | 5.2642 | 584.4903 | 131.0464 | 130.4666 | -473.3451 | 633.9201 |  | -43.2858 | 44.4513 |  | 43.21 |  | 83.66 | 61.56 |  | -88.1396 | 101.8303 | 103.5106 | 16.7801 | -155.3695 | -154.7021 | 17.3401 |  |  | 25.28 | 145.7 | 131.3 | -19.03 | 70.9914 | 69.5842 | 69.7096 | -11.0294 | -10.6739 | 1 | -61.832 | 17.8726 | 13.861 | 83.88 | 44.59 | 57.1948 | 54.3503 | -35.8149 |  |  |  | -85.205 |  |  | -105.4 | -105.9 | 26.1667 | 70.5 | 71.62 |  |  | -11.1 | 66.65 | 84.2398 | -16.45 | -16.7 | 94.1 | 76.13 | 85.0364 | 82.7818 | -33.0624 | -32.5545 | 223.8277 | 170.7159 | 164.4601 | 167.1355 | 96.5238 | 85.5665 | -18.295 | 482.0966 | 207.3369 |  | -22.2199 | -20.3038 |  |  | 40.2913 | 133.692 | -76.9153 | -77.8656 | -44.7132 | 0 | -3.12 | 91.6 | 10.909 | -6.9768 | -36.4028 | -36.059 | 7.3177 | -83.2712 | 49.2226 | 23.4489 | 24.0204 |  | 41.4486 | 41.972 | 40.7598 |  | 88.2495 | -58.4423 | 34.2024 | 34.3729 | -62.3445 | -55.296 | 0.9906 | -19.23 | 10.9773 | 1.033 | -6.37 | 17.48 |  |  | -6.273 | 4.367 |  | 39.56 | 57.6514 | 63.3239 | 12.8 | 87.5706 | 26.9 | -11.6144 | -8.4913 | -9.1766 | 2.1921 |  |  | -17.1961 | -28.7726 | 16.2321 | 30.1541 | 59.3422 | 57.8963 | -163.0958 | -32.9703 | 32.026 | -9.2033 | 9.9211 | 15.8538 | 15.4437 | 11.5405 | 120.983 | 119.3005 | 226.3 | -223.6548 | -508.0511 | 507.9646 | 410.1528 | -117.2414 | -115.0033 | -52.7619 | -42.8432 | 82.8203 | 78.4596 | -62.2026 | -55.8712 | 11.5825 | 11.3848 | -72.1988 | -70.7487 | 22.93 | 22.44 | 46.3 | 46.5 | 21.0027 | -16.72 | -374.0239 | 78.7873 | 78.4635 | 13.3 | 17.8 | -11.4 | -14.2 | 1.5176 | 1.2932 | -399.1313 | -169.5996 | 250.1759 | 187.8971 | -53.9194 | -181.4751 | 176.2987 | -188.3559 | -68.4386 | -170.1427 | 171.0422 | 173.2998 | 184.578 | -238.3584 | 70.9629 | -167.7456 | 166.3985 | -8.5681 | 22.1 | 19.92 | 1.318 | 1.314 | -19.84 | -3.28 |  | 3.5172 | -24.9622 | -16.4355 | 8.4 | 46.591 | 45.705 | 8.4602 | 10.4411 | 52.5396 | 53.0792 | 52.4555 |  | -17.3 | 25.3375 | 9.18 |  | -39.7516 | 80.3603 | 53.8736 | -40.0565 | -78.1194 | 41.1948 | 35.7283 | 12.2 | -12.3 | -93.595 | 251.5601
03/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 15.2169 | -21.9461 | -32.3086 | 37.921 |  | 60.3761 | -134.0836 | 75.3343 | 38.1828 | 37.4079 | -28.86 | -77.213 | 70.4 | 26.496 | -70.4 | 14.6554 | 88.1742 | 17.6216 | 17.6775 | 29.4335 | 7.7377 | 5.6479 | 7.5089 |  |  | -91.87 | -92.59 |  | 28.86 | 74.8 | 31.916 | 0.296 | -89.06 | -89.9 | -19.63 | 91.39 | 90.87 |  | -2.5427 | 72.6358 | 75.1353 | 46.6143 | -80.6803 | -80.6252 | 37.4525 | 31.8268 | 84.1557 | 86.1513 | 33.9428 | 26.7093 | -537.5762 | -43.5405 | 2.9 | 3 | 85.9159 | 83.6387 | -5.2322 |  | -58.6535 | 12.5824 | 8.0458 | 5.4213 | 576.3419 | 110.5075 | 110.7516 | -429.2252 | 615.8096 |  | -79.1186 | 80.3935 | 115.9325 | 43.34 |  | 82.69 | 60.97 | -58.1332 | -57.3295 | 121.352 | 123.597 | 15.3238 | -176.8163 | -175.6648 | 18.0479 |  |  | 24.68 | 150.4 | 136.5 | -19.03 | 63.3952 | 62.0149 | 62.257 | -24.8259 | -24.7883 | 16.5487 | -55.2414 | 26.0096 | 14.1384 | 86.26 | 45.46 | 56.4917 | 53.7643 | -35.8342 |  |  |  | -86.1138 |  |  | -98.2 | -98.3 | 26.6391 | 69.7 | 71.62 | 94.22 | 69.02 | -11.04 | 68.6185 | 83.9873 | -16.34 | -16.56 | 93.78 | 76.72 | 84.4909 | 82.8909 | -22.073 | -22.3 | 227.2497 | 175.5787 | 169.1826 | 171.9425 | 119.6996 | 105.4753 | -19.547 | 437.2768 | 319.0866 |  | -21.3084 | -19.1851 |  |  | 57.1961 | 161.34 | -80.7874 | -81.2422 | -65.8839 | 14.3 | -2.99 | 114.5 | 10.3817 | 10.8913 | -36.2148 | -35.1778 | 6.8358 | -104.0497 | 69.4088 | 23.5541 | 23.4959 |  | 40.9415 | 41.8143 | 40.4828 | 59.1121 | 57.605 | -78.2021 | 23.9748 | 24.0042 | -65.8395 | -57.209 | -17.745 | -14.09 | 18.2748 | 1.1026 | -11.57 | 17.11 | -17.9928 | 8.6522 | -6.276 | 4.334 |  | 35.79 | 60.6575 | 66.968 | 12.95 | 84.3369 | 27 | -11.7894 | -7.8464 | -8.3319 | 2.2474 |  |  |  | -29.084 | 14.7153 | 30.5951 | 59.4768 | 59.8529 | -164.3528 | -32.4242 | 30.8465 | -6.9106 | 9.3161 | 16.2542 | 15.7391 | 10.9717 | 150.331 | 152.9214 | 278.7 | -277.3941 | -580.4579 | 580.9434 | 558.3994 | -144.9552 | -142.7581 | -47.9391 | -37.2212 | 82.713 | 78.712 | -84.0817 | -80.2253 | 24.3049 | 24.1401 | -67.6839 | -68.4386 | 54.39 | 54.14 | 47.1 | 46.5 | 20.9621 | 10.96 | -388.4994 | 95.528 | 95.105 | 16.1 | 14.8 | -23.3 | -29.5 |  |  | -548.0595 | -288.2708 | 388.9862 | 303.2803 | -54.21 | -295.4913 | 295.6709 | -191.8842 | -157.8693 | -286.6151 | 141.3853 | 139.2935 | 195.467 | -371.1278 | 161.5863 | -208.5569 | 212.4028 | -8.4637 | 25.076 | 22.8 | 1.231 | 1.233 | -22.32 | -0.72 |  | 0.499 | -26.2806 | -14.3847 | 10.7 | 46.421 | 44.858 | 8.4686 | 10.442 | 52.9383 | 53.7658 | 52.4914 |  | -13.5 | 23.2815 | 9.22 |  | -35.0981 | 76.2979 | 48.1455 | -34.7916 | -74.5811 | 36.654 | 38.1193 | 8.4 | -8.6 | -17.0934 | 208.7375
03/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 15.2356 | -22.107 | -32.1728 | 36.6667 |  | 58.5988 | -130.1956 | 74.368 | 37.6488 | 36.6348 | -39.96 | -69.872 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 14.8793 | 81.28 | 15.8513 | 16.2808 | 26.6058 | 7.708 | 0.834 | 7.6313 |  |  | -94.92 | -95.85 |  | 39.96 | 68.2 | 33.302 | 0.301 | -89.54 | -89.15 | -26.21 | 91.16 | 90.63 |  | -2.2905 | 74.2887 | 76.8912 | 51.7985 | -80.1698 | -79.3453 | 10.5057 | 10.3149 | 90.1535 | 92.1893 | 12.9731 | 11.4654 | -523.0237 | -36.7305 | -0.2 | -0.1 | 87.3868 | 85.4967 | -5.1352 |  | -63.954 | 11.5984 | 7.9905 | 5.3056 | 566.7286 | 75.4723 | 75.1976 | -398.0849 | 564.5098 |  | -113.6874 | 116.0227 | 111.7411 | 41.38 |  | 81.78 | 53.26 | -46.345 | -46.345 | 113.6851 | 114.7102 | 24.6738 | -176.2422 | -175.3056 | 19.5737 |  | 12.4756 | 12.359 | 152.6 | 139.3 | -18.87 | 62.203 | 60.8447 | 61.0291 | -33.0521 | -32.8531 | 13.2033 | -41.1067 | 21.8582 | 13.8971 | 81.49 | 43.46 | 56.4917 | 53.1784 | -35.6148 |  |  |  | -84.0875 |  |  | -94.6 | -92.8 | 27.0566 |  | 69.82 |  |  | -10.02 | 69.3935 | 84.4323 | -16.85 | -17.06 | 99.92 | 75.98 | 81.4545 | 80.2364 | -13.994 | -13.2636 | 230.1258 | 179.4791 | 172.9414 | 174.4583 | 124.4061 | 111.0344 | -18.494 | 407.6949 | 437.3679 |  | -19.9283 | -17.2487 |  | 49.1494 | 46.262 | 147.516 | -76.7201 | -78.4374 | -80.9577 | 14.3 | 0 | 78.3 | 10.4562 | 59.588 | -39.7593 | -39.3816 | 12.9887 | -104.2021 | 85.0154 | 24.2037 | 23.5979 |  | 41.04 | 41.6408 | 39.4792 | 45.3807 | 46.8878 | -84.7329 | 14.5888 | 14.6909 | -69.9234 | -61.3629 | -20.7407 | -14.97 | 18.3774 | 1.127 | -11.58 | 17.03 | -20.9351 |  | -6.142 | 4.356 |  | 34.22 | 64.5173 | 70.4752 | 12.55 | 83.0906 | 27.5 | -10.6036 | -7.6385 | -8.2626 | 2.2864 |  |  | -16.5274 | -28.5767 | 14.6069 | 29.8377 | 59.9983 | 59.4131 | -162.1039 | -31.7238 | 29.7374 | -4.6165 | 9.6367 | 16.6546 | 16.0344 | 11.5975 | 178.4592 | 175.9059 | 276.6 | -275.7284 | -592.5203 | 600.1315 | 665.6241 | -169.9285 | -167.3218 | -45.9246 | -34.0232 | 81.8388 | 80.1568 | -104.8295 | -103.7926 | 32.0833 | 31.3472 | -77.0739 | -76.642 | 81.72 | 81.72 | 47.2 | 47 | 21.0027 | 34.48 | -403.2459 | 106.2649 | 105.9537 | 17.9 | 10.2 | -32.6 | -41.6 | 1.4371 | 1.1851 | -654.6459 | -404.1747 | 512.0395 | 406.5118 | -52.0207 | -398.5896 | 400.0103 | -187.5044 | -234.2696 | -397.4402 | 115.3486 | 113.5767 | 187.773 | -489.2142 | 242.1884 | -253.9973 | 256.7226 | -7.7523 | 27.175 | 22 | 1.141 | 1.137 | -20.88 | -1.04 |  | 1.4664 | -28.9174 | -14.4121 | 13.2 | 47.469 | 46.462 | 8.4697 | 10.4375 | 51.5828 | 53.252 | 53.1415 |  | -10.5 | 27.4713 | 9.52 |  | -30.6422 | 76.0472 | 46.2684 | -31.1658 | -73.5724 | 33.8906 | 39.8817 | 4.7 | -4.9 | 67.958 | 126.3946
03/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 19.0105 | -27.0978 | -32.3479 | 36.6467 |  | 57.2071 | -129.4247 | 71.9295 | 36.4009 | 35.7512 | -11.1 | -68.094 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 14.316 | 82.181 | 14.6238 | 14.9399 | 24.7218 | 7.6451 | 0.8293 | 3.4084 |  |  | -85.29 | -86.08 |  | 11.1 | 66 | 32.443 | 0.301 | -83.86 | -84.32 | -14.9 | 85.77 | 86.11 |  | -2.1586 | 71.1116 | 73.468 | 46.2409 | -77.1965 | -76.8704 | 33.3117 | 33.6367 | 80.9475 | 82.6372 | 28.7999 | 28.2819 | -512.4998 | -40.8126 | 1.8 | 1.6 | 85.937 | 83.8178 | -5.2444 |  | -58.3916 | 11.6071 | 7.4638 | 4.9189 | 550.0349 | 85.8791 | 85.5434 | -414.0064 | 562.977 |  | -112.3628 | 114.9923 | 111.6912 | 42.04 |  |  | 52.08 | -43.3979 | -44.6035 | 112.7255 | 112.4286 | 23.0453 | -177.9836 | -177.7426 | 15.8536 |  | 12.6589 | 9.522 | 153.1 | 139.7 | -18.98 | 61.2948 | 58.0032 | 58.1283 | -37.8789 | -37.2315 | 15.0733 | -38.7617 | 24.4505 | 14.0451 | 84.04 | 44.86 | 56.4917 | 53.1784 | -36.4468 |  |  |  | -87.263 |  |  | -90.8 | -91 | 26.6226 | 69.4 | 70.92 | 93.22 | 68.94 | -10.77 | 67.1305 | 86.9424 | -12.02 | -12.12 | 91.05 | 74.99 | 87.6909 | 86.3636 | -9.5785 | -10.5909 | 233.4937 | 180.8278 | 175.9659 | 176.0547 | 124.3255 | 108.8566 | -19.356 | 428.7531 | 472.8144 |  | -8.6477 | -7.8192 |  | 57.9031 | 54.9806 | 73.776 | -67.0454 | -67.6145 | -70.434 | 0 | 0 | 70.6 | 10.8621 | 64.8831 | -38.0659 | -37.1427 | 5.5659 | -107.9021 | 74.2175 | 24.4608 | 25.3155 |  | 41.1665 | 41.1456 | 40.3552 | 45.883 | 45.5481 | -82.8909 | 11.6619 | 11.7313 | -71.6171 | -65.2436 | -16.6244 | -16.39 | 15.2621 | 1.5372 | -9.78 | 15.4 | -16.1487 |  | -5.567 | 4.47 |  | 35.5 | 69.4703 | 69.7111 | 12.68 | 83.7394 | 25.4 | -9.6377 | -8.1534 | -8.4125 | 2.6084 |  |  | -17.2008 | -28.1069 | 14.8473 | 29.2878 | 60.3459 | 59.7412 | -161.7469 | -30.1861 | 28.4702 | -2.9597 | 10.2266 | 18.2562 | 17.7338 | 12.477 | 188.5059 | 189.6795 | 276.6 | -275.4883 | -586.4373 | 593.5648 | 686.2432 | -179.598 | -179.5389 | -41.3112 | -28.4369 | 81.6275 | 82.1687 |  |  | 33.5225 | 32.7864 | -92.5074 | -92.0516 | 81.6 | 81.24 | 52.8 | 53.2 | 21.0433 | 43.04 | -420.0259 | 109.0778 | 108.7507 | 19.6 | 21 | -31.7 | -40 | 1.574 |  | -676.5329 | -442.1093 | 571.0482 | 459.2672 | -32.6821 | -442.5041 | 447.772 | -196.1421 | -261.8695 | -436.3985 | 117.1425 | 116.9577 | 199.9402 | -551.3724 | 266.3465 | -291.5031 | 286.418 | -7.2772 | 27.757 | 22.48 | 0.659 | 0.658 | -22.16 | -1.12 |  | 0.8499 | -27.892 | -12.6268 | 9.7 | 49.646 | 49.633 | 8.46 | 10.1401 | 54.0522 | 53.0424 | 52.85 |  | -18 | 25.2037 | 10.7 |  | -25.8 | 73.7961 | 41.4846 | -25.943 | -72.0304 | 27.8793 | 44.8601 | 13.9 | -12.8 | 103.3065 | 102.7599
03/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 19.0968 | -26.8498 | -31.9018 | 35.0111 |  | 55.3969 | -122.477 | 69.9471 | 35.6169 | 34.811 | -15.54 | -70.441 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.5735 | 77.9562 | 12.9909 | 13.1125 | 21.5453 | 3.3655 | 0.8161 | 4.1551 |  |  | -85.14 | -85.08 |  | 15.54 | 68.2 | 30.691 | 0.305 | -81.48 | -81.84 | -26.23 | 82.41 | 83.19 |  | -3.5893 | 74.964 | 77.284 | 47.4947 | -69.7371 | -69.555 | 9.3697 | 9.4144 | 85.7679 | 86.9193 | 13.5829 | 13.3347 | -516.7853 | -39.9192 | 2.4 | 2.3 | 77.3436 | 76.2626 | -6.1238 |  | -48.5971 | 9.9137 | 7.9397 | 5.4479 | 561.0216 | 107.8219 | 108.4017 | -444.845 | 594.548 |  | -90.2416 | 92.2147 | 105.6535 | 32 | 41.99 | 79 | 88.87 | -44.7375 | -44.3356 | 104.7182 | 105.5721 | 22.077 | -211.7919 | -210.957 | 14.6177 |  | 12.4756 | 10.585 | 164.3 | 148.1 | -19.46 | 52.4759 | 50.2932 | 50.5244 | -36.065 | -35.7573 | 30.6314 | -53.72 | 40.4773 | 16.7703 | 96.18 | 49.59 | 59.3042 | 56.1081 | -38.8629 |  |  |  | -98.338 |  |  | -98.6 | -100.1 | 25.6998 | 72 | 77.32 | 97.5 | 71.11 | -11.95 | 67.146 | 97.6355 | -1.8 | -1.77 | 72.57 | 76.85 | 99.2727 | 97.2545 | -5.5347 | -5.5818 | 238.9924 | 188.1376 | 182.6912 | 185.526 | 109.6525 | 91.5627 | -21.764 | 459.1987 | 457.7016 |  | -7.1768 | -4.9006 |  | 66.332 | 62.6346 | 35.376 | -52.7066 | -53.8095 | -52.826 | 0 | -8.12 | 1 | 11.6678 | 79.5298 | -38.5978 | -33.6956 | 6.2358 | -88.3397 | 62.4789 | 25.0468 | 24.8099 |  | 41.2103 | 40.8903 | 40.024 | 43.3712 | 43.5386 | -66.4802 | 7.6526 | 8.0205 | -66.1466 | -61.4596 | -5.2937 | -21.17 | 10.179 | 1.5848 | -5.72 | 15.1 | 0 | 6.6592 | -4.534 | 0.836 |  | 36.6 | 63.7851 | 64.8693 | 13.15 | 84.7493 | 24.1 | -9.7423 | -9.0553 | -9.7857 | 2.8399 |  |  | -17.4018 | -32.3583 | 14.6164 | 33.5144 | 56.2955 | 56.4356 | -161.1079 | -31.6771 | 29.2972 | -8.2139 | 10.1056 | 19.9945 | 19.5479 | 12.2153 | 186.4222 | 185.3892 |  | -276.5579 | -588.8976 | 591.6992 | 666.7833 | -176.1815 | -175.8922 | -44.2243 | -30.6395 | 80.3834 | 80.9023 | -113.6108 | -112.7996 | 31.9625 | 31.0616 | -96.6068 | -96.2521 | 82.74 | 81.31 | 53.9 | 53.6 | 21.6371 | 46.48 | -416.0303 | 112.3468 | 111.762 | 19 | 22.7 | -31 | -39.8 | 1.5516 | 1.3058 | -657.1191 | -418.8958 | 570.1789 | 451.421 | -18.2202 | -446.8246 | 441.9262 | -189.2526 | -259.7718 | -432.1594 | 116.4422 | 114.9295 | 197.193 | -547.9688 | 269.5415 | -289.2242 | 287.6888 | -7.1453 | 23.553 | 20.48 | 0.28 | 0.271 | -21.04 | -1.12 |  | 0.9689 | -30.0893 | -10.869 | 10.7 | 48.547 | 48.394 | 0 | 0 | 52.9651 | 53.2839 | 52.4389 |  | -22 | 24.2421 | 11.52 |  | -29.8799 | 76.661 | 44.8133 | -29.5464 | -74.5183 | 30.6553 | 44.2128 | 16.7 | -16.8 | 79.7947 | 111.5693
03/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 18.0964 | -26.4321 | -30.595 | 36.99 |  | 57.4458 | -130.4114 | 75.3762 | 38.1248 | 37.1424 | -17.76 | -77.393 | 68.2 | 20.7 | -66 | 14.6175 | 78.8888 | 16.2359 | 16.6604 | 27.7645 | 3.053 | 0.7023 | 6.8457 |  |  | -90.97 | -90.81 |  | 17.76 | 77 | 34.737 | 0.317 | -93.88 | -93.92 | -30.51 | 95.45 | 95.57 |  | -5.3021 | 79.9152 | 82.6474 | 57.7096 | -76.8536 | -76.8495 | 3.8577 | 4.0295 | 94.8536 | 96.7271 | 18.747 | 18.1729 | -576.3903 | -38.5034 | 1.6 | 1.5 | 84.7791 | 83.8547 | -6.8802 |  | -60.9496 | 10.6848 | 9.4137 | 6.6997 | 627.9182 | 126.5602 | 125.9804 | -477.8629 | 651.8914 |  | -73.4948 | 75.6907 | 110.9128 | 34.45 | 45.41 | 80.69 | 92.55 | -50.3637 | -49.8279 | 107.7667 | 108.5546 | 17.5101 | -218.8219 | -219.1645 | 15.1785 |  | 12.4756 | 11.996 | 166 | 149.6 | -19.18 | 52.396 | 50.2711 | 51.2214 | -32.8721 | -32.3479 | 34.902 | -63.9856 | 44.8428 | 18.6688 | 96.05 | 49.6 | 60.0073 | 56.694 | -39.5457 |  |  |  | -93.3479 |  |  | -101.6 | -103.6 | 24.8483 | 71.2 | 80.32 | 96.48 | 71.15 | -11.98 | 64.9605 | 92.3127 | -2.28 | -2.28 | 82.08 | 77.75 | 93 | 91.2545 | -11.1291 | -11.9455 | 232.8203 | 183.5855 | 176.8676 | 179.8087 | 100.3148 | 82.576 | -21.774 | 493.1716 | 371.7121 |  | -8.5661 | -6.1498 |  | 60.36 | 56.154 | 30.768 | -54.9889 | -56.1978 | -41.0452 | 0 | -5.54 |  | 12.1421 | 64.2792 | -39.9501 | -39.0873 | 8.9103 | -79.6424 | 53.1827 | 25.38 | 23.3267 |  | 41.1876 | 41.7549 | 40.0403 | 49.902 | 49.902 | -61.1216 | 14.3869 | 14.355 | -56.0925 | -49.4301 | -9.8274 | -16.38 | 12.1541 | 1.7252 | -7.18 | 13.45 | -10.2043 |  | -4.047 | 0.838 |  | 36.79 | 50.9815 | 55.3369 | 13.83 | 87.7264 | 23.9 | -11.9768 | -10.096 | -10.8015 | 2.9862 |  |  | -17.8778 | -37.2822 | 14.4285 | 38.8313 | 55.1194 | 57.1528 | -170.4881 | -33.1767 | 33.6766 | -14.1273 | 9.6952 | 21.0016 | 20.4972 | 12.5519 | 167.6945 | 168.0104 |  |  | -575.5403 | 578.1923 | 583.4642 | -160.6742 | -159.8758 | -43.1644 | -31.876 | 78.7707 | 78.7443 |  |  | 31.1055 | 31.7867 | -84.3745 | -84.1351 | 73.67 | 73.19 | 53 | 52.7 | 21.3722 | 41.84 | -437.9693 | 111.81 | 112.2806 |  | 23.9 | -29.4 | -37.8 |  | 1.2519 | -573.9836 | -336.4375 | 495.1741 | 376.0289 | -15.8791 | -365.2991 | 368.4574 | -269.404 | -204.7088 | -363.7754 | 126.0377 | 125.3033 | 273.7456 | -479.0667 | 214.5452 | -268.2591 | 268.6923 | -7.3568 | 13.324 | 23.52 | 0.038 | 0.027 | -23.12 | 1.68 |  | -1.5793 | -27.306 | -10.6035 | 9.3 | 48.22 | 47.051 |  |  | 51.973 | 51.7623 | 51.7202 |  | -21.2 | 25.1827 | 11.47 |  | -31.8968 | 75.3412 | 44.6648 | -31.7775 | -73.9909 | 30.7633 | 43.6744 | 16.9 | -16.5 | 13.8474 | 173.7552
03/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 16.5003 | -24.1927 | -29.9205 | 38.0313 |  | 60.2592 | -135.4126 | 77.2787 | 39.0108 | 38.3975 | -28.86 | -78.447 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.4511 | 78.6392 | 15.8879 | 15.9919 | 26.3366 | 2.9906 | 0.5736 | 3.3915 |  |  | -95.01 | -94.92 |  | 28.86 | 77 | 36.057 | 0.321 | -105.99 | -105.59 | -33.67 | 108.26 | 108.05 |  | -5.5828 | 81.23 | 83.7823 | 71.8243 | -81.8877 | -81.7701 | 3.6923 | 3.741 | 103.9952 | 106.4993 | 21.8316 | 21.638 | -641.1937 | -37.3526 | 2 | 2 | 90.9892 | 89.3775 | -6.4619 |  | -68.2863 | 9.9941 | 10.0268 | 6.7167 | 698.1718 | 129.7952 | 129.49 | -501.7882 | 701.4419 |  | -58.5879 | 60.8374 |  | 34.83 | 45.5 | 80.62 |  | -51.5693 | -51.5693 | 113.5851 | 114.4512 | 22.2969 | -226.763 | -226.7 | 14.2547 |  |  |  | 167.5 | 150 | -18.94 | 48.9627 | 46.7944 | 47.8076 | -40.652 | -40.3365 | 49.7828 | -69.5499 | 60.3295 | 18.876 | 86.37 | 45.92 | 59.3042 | 56.1081 | -39.973 |  |  |  | -109.2764 |  |  | -100.3 | -100.3 | 24.8318 | 70.4 | 80.64 | 95.5 | 69.7 | -11.94 | 64.4025 | 107.6336 | -2.38 | -2.38 | 80.87 | 74.96 | 107.2727 | 105.8182 | -6.9401 | -7.5636 | 238.9223 | 192.5106 | 186.0158 | 187.1945 | 101.9555 | 83.5428 | -21.116 | 511.5023 | 360.321 |  | -8.1744 | -5.4932 |  | 58.492 | 55.9244 | 32.304 | -53.9637 | -54.7341 | -41.9938 | 0 | -12.96 | 0 | 12.0842 | 63.0538 | -40.1616 | -39.135 | 8.3505 | -80.7667 | 53.4342 | 25.0116 | 25.1689 |  | 40.6336 | 41.0619 | 39.5304 | 51.0742 | 51.9115 | -57.9399 | 8.9409 | 9.2293 | -47.2018 | -38.8471 | -17.4374 | -13.64 | 15.1766 | 1.7484 | -9.44 | 12.52 | -17.9015 | 4.7456 | -3.613 | 0.721 |  | 33.81 | 40.0059 | 47.6576 | 14.65 | 84.2111 | 23.1 | -14.1185 | -8.9711 | -9.4529 | 3.0506 |  |  | -16.9478 | -40.4312 | 14.4857 | 41.6137 | 58.612 | 59.584 | -181.6107 | -33.1735 | 33.8419 | -12.1061 | 9.299 | 21.2555 | 20.7292 | 12.1634 | 166.7986 | 167.5283 |  |  |  |  | 575.4349 | -159.7113 | -158.6519 | -43.857 | -30.5506 | 80.3389 | 81.0887 | -106.174 | -105.6243 | 30.3694 | 30.1057 | -75.8919 | -76.3358 | 74.3 | 73.73 | 49.6 | 50.2 | 21.3915 | 40.72 | -430.6017 | 106.7706 | 106.9478 | 19 | 21.7 | -28.5 | -36.7 | 1.6768 |  | -560.0416 | -320.4247 | 480.0043 | 364.9591 | -14.9157 | -352.2638 | 349.2167 | -256.9197 | -200.6298 | -346.258 | 124.1258 | 123.2513 | 264.6674 | -458.0135 | 205.2557 | -258.9601 | 262.601 | -7.2497 | 14.024 | 24.64 | 0.094 | 0.085 | -24.4 | 1.76 |  | -1.8723 | -25.6641 | -11.104 | 10.7 | 46.751 | 47.511 |  |  | 53.5525 | 51.2139 | 51.1495 |  | -20.3 | 26.6481 | 11.56 |  | -32.2381 | 75.9862 | 44.586 | -31.2505 | -73.7683 | 30.8384 | 43.8071 | 15.6 | -15.1 | -1.6832 | 183.8944
03/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 16.5107 | -24.3718 | -29.7317 | 39.7706 |  | 60.9428 | -136.3344 |  |  | 37.9242 | -6.66 | -78.102 | 68.2 | 21.528 | -66 | 14.5064 | 89.7912 | 16.5047 | 16.8814 | 27.974 | 2.5696 | 0.4303 | 7.7151 |  |  | -84.37 | -84.09 |  | 6.66 | 77 | 35.293 | 0.323 | -92.82 | -92.99 | -31.78 | 94.84 | 94.92 | 9.7583 | -5.4892 | 80.2349 | 83.6407 | 47.7833 | -76.3382 | -75.6549 | 4.8834 | 4.3609 | 91.533 | 93.3487 | 22.9912 | 22.9333 | -571.6705 | -39.6435 | 1.9 | 2.2 | 84.5218 | 83.1546 | -6.6578 |  | -64.8962 | 11.3729 | 9.3589 | 6.2962 | 618.7321 | 125.431 | 125.2784 | -485.9851 | 640.521 |  | -52.3271 | 53.6302 |  | 34.41 | 44.11 | 80.58 | 91.54 | -47.1487 | -47.2827 | 108.4403 | 110.3475 | 24.7967 | -215.9854 | -214.4992 | 15.5744 | 0 | 12.4756 | 11.822 | 164.7 | 149.2 | -19.04 | 53.4439 | 51.3037 | 52.0135 | -32.2303 | -31.9718 | 31.7621 | -60.9045 | 42.5041 | 18.7387 | 89.65 | 46.84 | 59.3042 | 56.1081 | -40.249 |  |  |  | -105.3002 |  |  | -104.2 | -103.6 | 25.101 | 68.9 | 81.48 | 93.44 | 68.27 | -12.09 | 63.7205 | 104.0809 | -2.31 | -2.31 | 82.91 | 75.93 | 105.3818 | 103.7091 | -4.2935 | -4.9182 | 238.9207 | 192.5562 | 183.5853 | 186.0032 | 104.7001 | 87.1677 | -20.389 | 495.6559 | 402.5461 |  | -7.008 | -4.8527 |  | 63.7457 | 60.0068 | 30.768 | -53.2732 | -54.2883 | -46.0694 |  | -12.72 |  | 12.0182 | 73.0873 | -40.6264 | -39.9488 | 9.2913 | -84.0936 | 57.5448 | 25.3313 | 24.3365 |  | 42.8143 | 43.0911 | 41.8813 | 47.725 | 46.3854 | -56.2653 | 6.5227 | 6.0826 | -49.944 | -41.9728 | -13.409 | -13.67 | 14.4076 | 1.7704 | -8.86 | 12.35 | -14.5966 |  | -3.335 | 0.667 |  | 35.94 | 42.8984 | 49.4429 | 14.3 | 85.4239 | 23.6 | -11.2152 | -10.2692 | -10.8487 | 3.0544 |  |  | -17.6614 | -37.0399 | 14.6016 | 38.6107 | 58.703 | 59.8286 | -169.9216 | -32.6859 | 33.3582 | -12.2788 | 9.374 |  |  | 12.2946 | 172.2516 | 173.116 |  |  |  |  | 613.3724 | -163.3586 | -164.4015 | -43.4268 | -31.2596 | 80.3974 | 81.3406 |  |  | 30.3914 | 30.2266 | -76.4893 | -76.3809 | 76.99 | 76.15 | 52.2 | 52.8 | 20.8168 | 41.52 | -424.6627 | 106.2598 | 105.9302 | 18.6 | 20.5 | -31 | -40.3 |  | 1.375 | -600.7346 | -364.1515 | 499.9547 | 389.1191 | -28.4812 | -372.9445 | 376.021 | -239.0429 | -217.843 | -368.132 | 121.2157 | 118.7944 | 246.0283 | -476.4807 | 223.7705 | -264.3162 | 264.5421 | -7.1975 | 13.373 | 25.04 | 0.123 | 0.112 | -24.96 | 2.16 |  | -2.7237 | -26.9825 | -12.0409 | 12.4 | 48.34 | 47.944 |  |  | 52.4127 | 53.0683 | 52.9016 |  | -18.7 | 28.6178 | 11.41 |  | -30.4396 | 74.8441 | 43.9473 | -30.3349 | -73.4029 | 29.8917 | 43.0573 | 14.3 | -15.3 | 34.8124 | 146.7914
03/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 16.6256 | -23.9909 | -29.8442 | 41.9073 |  | 59.9538 | -133.6617 | 74.5236 | 37.6749 | 36.759 | -4.44 | -75.343 | 66 | 20.7 | -66 | 14.3854 | 87.7764 |  | 16.7481 | 27.6375 | 3.0982 | 0.4568 | 7.3596 |  |  | -82.45 | -82.46 |  | 4.44 | 74.8 | 36.429 | 0.331 | -91.47 | -91 | -29.96 | 92.66 | 93.36 |  | -5.732 | 80.3125 | 82.9736 | 45.8146 | -73.2112 | -73.0954 | 6.8448 | 7.7943 | 88.2595 | 89.7455 | 24.1456 | 23.7085 | -559.5259 | -39.8388 | 2.3 | 2.3 | 80.9609 | 79.4641 | -6.7079 |  | -62.0041 | 10.6373 | 9.0808 | 6.2464 | 611.5297 | 127.8115 | 127.5978 |  | 626.9155 |  | -49.2229 | 50.9757 | 113.0384 | 34.38 | 46.4 | 81.39 | 88.31 | -47.5506 | -47.2827 | 106.2735 | 107.6567 | 26.0115 | -217.1931 | -217.0522 | 12.0384 | 0 | 12.4756 |  | 163.7 | 146.5 | -19.11 | 54.4725 | 51.8804 | 52.5766 | -32.4393 | -32.21 | 34.9324 | -65.2719 | 45.0045 | 18.7384 | 84.57 | 44.57 | 57.8979 | 54.9362 | -39.7475 |  |  |  | -107.2245 |  |  | -101.8 | -101.6 |  | 66.6 | 80.54 | 90.42 | 66.16 | -11.81 | 64.4645 | 106.0985 | -2.36 | -2.35 | 84.13 | 75.81 | 107.0727 | 105.4182 | -3.2167 | -2.9182 |  | 191.15 | 183.5226 | 186.3665 | 104.9217 | 87.848 | -20.159 | 500.5413 | 409.4939 |  | -7.0791 | -4.5888 |  | 65.3107 | 60.5419 | 30.768 | -52.2583 | -53.8999 | -47.2578 |  | -13.58 |  | 12.097 | 74.5355 | -39.6077 | -38.8175 | 7.9455 | -84.7114 | 57.5588 | 25.5124 | 24.1452 |  | 41.7025 | 41.2924 | 39.3393 | 47.8925 | 46.5529 | -58.6097 | 5.2542 | 4.5603 | -48.0104 | -41.5939 | -10.3767 | -13.4 | 14.1805 | 1.702 | -8.84 | 13.58 | -11.5961 |  | -3.221 | 0.881 |  | 37.47 | 42.8924 | 49.166 | 14.68 | 86.4615 | 25.4 | -10.1141 | -10.0992 | -10.6772 | 3.025 |  |  |  | -35.6512 | 16.244 | 36.9418 | 59.053 | 61.0861 | -167.381 | -31.9573 | 32.5612 | -10.7887 | 9.2606 | 21.0407 | 20.5183 | 11.9595 | 172.4936 | 172.4771 |  |  | -581.7217 | 584.3139 | 616.5539 | -165.2091 | -164.2958 | -44.2663 | -31.5232 | 79.7381 | 81.3163 |  |  | 30.4024 | 30.2156 | -77.3894 | -76.8952 | 79.88 | 78.61 | 50.2 | 50.1 | 21.0433 | 41.12 | -423.2903 | 106.3769 | 104.8448 | 18.4 | 18.7 | -29.3 | -38.1 | 1.5653 | 1.2693 | -605.58 | -375.3225 | 494.0723 | 383.9011 | -35.629 | -370.4045 | 376.0154 | -239.9661 | -218.4989 | -367.4847 | 122.853 | 117.369 | 242.2119 | -476.8134 | 223.8021 | -264.6039 | 265.0759 | -7.3294 | 18.997 | 24 | 0.115 | 0.101 | -23.68 | 1.52 |  | -1.6983 | -27.0985 | -12.6268 | 11.6 | 47.814 | 47.736 |  |  | 53.2512 | 52.3542 | 53.1442 |  | -18.6 | 29.2001 | 11.42 |  | -30.4309 | 76.1663 | 45.2005 | -29.8242 | -73.7722 | 30.5038 | 42.7912 | 13.4 | -12.3 | 40.351 | 137.5803
03/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 15.6185 | -23.1022 | -33.0095 |  |  | 58.581 | -126.8796 | 73.5874 | 37.2449 | 36.569 | 0 | -77.083 | 68.2 | 19.872 | -66 | 14.3673 | 83.4794 | 15.7307 | 15.8926 | 26.3903 | 2.474 | 0.4965 | 8.1966 |  |  | -78.54 | -78.89 |  | 0 | 74.8 | 36.122 | 0.331 | -90.7 | -90.63 | -23.83 | 92.22 | 92.59 |  | -5.2079 | 78.8802 | 81.7018 | 40.3055 | -72.1592 | -71.8964 | 27.6486 | 29.8335 | 82.9843 | 83.5969 | 40.4018 | 40.176 | -574.1606 | -36.5414 | 0.4 | 0.5 | 79.6901 | 77.9095 | -6.7695 |  | -61.6898 | 11.6139 | 9.2404 | 6.1564 | 615.8633 | 125.9193 | 126.5602 | -480.1546 | 631.4908 |  | -78.6742 | 80.8372 | 125.3931 | 49.41 | 0 | 91.15 | 57.52 | -40.4509 | -40.7188 | 101.2421 | 101.8912 | 28.323 | -224.3309 | -222.2402 | 11.6676 |  |  | 11.75 | 164.6 | 148.6 | -19.5 | 52.3326 | 50.1974 | 50.99 | -45.9453 | -46.0166 | 43.3555 | -67.0193 | 55.9226 | 18.3327 | 82.47 | 43.99 | 55.0854 | 52.0065 | -37.0747 |  |  |  | -99.8251 |  |  | -97.1 | -98.8 | 25.101 | 64.5 | 77.8 | 87.62 | 64.13 | -11.37 | 64.4645 | 97.4855 | -2.17 | -2.13 | 85.75 | 75.19 | 99.8909 | 98.2545 | 1.9186 | 0.8273 | 237.2538 | 189.59 | 180.47 | 184.8436 | 106.6128 | 88.728 | -20.728 | 487.8199 | 430.4753 |  | -7.0564 | -4.404 |  | 64.855 | 61.1024 | 32.304 | -51.9781 | -53.1019 | -48.7594 |  | -13.55 |  | 11.7175 | 76.2932 | -41.6769 | -40.7394 | 10.2138 | -86.3984 | 58.4768 | 25.8368 | 24.6406 |  | 41.5198 | 42.5816 | 40.6765 | 39.8546 | 40.357 | -42.8688 | 0.4003 | 0.583 | -41.0667 | -34.749 | -4.0925 | -14.25 | 12.1785 | 1.6788 | -7.22 | 14.65 | 0 |  | -3.051 | 0.877 |  | 38.4 | 35.9693 | 41.6864 |  | 87.1972 | 26.1 | -9.5576 | -9.4637 | -10.4038 | 2.9636 |  |  | -17.7999 | -34.0448 | 14.4292 | 35.098 | 63.8979 | 64.2221 | -168.2801 | -30.8689 | 31.3855 | -7.793 | 8.8609 | 20.0543 | 19.6217 | 11.3158 | 174.7455 | 175.9775 |  |  | -582.1744 | 584.5411 | 638.8102 | -168.4899 | -167.1153 | -45.5816 | -33.5984 | 82.8797 | 82.7486 |  |  | 34.3575 | 33.7862 | -75.0031 | -74.7995 | 78.05 | 77.88 | 49.8 | 50.8 | 21.0219 | 40.4 | -425.9182 | 108.9076 | 108.7985 | 17.9 | 16 | -31 | -40.5 | 1.653 |  | -616.2883 | -386.9608 | 505.1075 | 395.9862 | -39.0329 | -384.4622 | 388.5961 | -227.6996 | -227.3009 | -376.5783 | 120.1107 | 118.0373 | 232.1534 | -490.7931 | 234.7883 | -259.008 | 261.0022 | -7.8567 | 19.078 | 24.8 | 0.155 | 0.149 | -24.4 | 0.16 |  | -0.5844 | -28.2429 | -13.6522 | 12.9 | 48.862 | 49.847 |  |  | 54.5686 | 52.8654 | 54.5998 |  | -16.2 | 29.313 | 11.03 |  | -33.8116 | 76.9996 | 45.669 | -33.7499 | -75.2103 | 32.4496 | 42.4596 | 10.5 | -10.2 | 53.941 | 133.4081
03/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 15.2629 | -22.4552 | -33.3843 | 42.851 |  | 57.1897 | -122.5571 | 72.586 | 36.7909 | 35.8076 | 2.22 | -72.454 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.4529 | 79.8916 | 15.0954 | 15.0402 | 24.9753 | 2.8482 | 0.4614 | 7.6336 |  |  | -77.12 | -76.75 |  | -2.22 | 70.4 | 35.58 | 0.328 | -88.5 | -88.87 | -22.18 | 90.74 | 90.67 | 9.7583 | -4.7565 | 78.1248 | 81.4635 | 38.7731 | -69.4303 | -69.773 | 30.8506 | 28.9877 | 80.6712 | 82.4183 | 40.8791 | 38.0677 | -554.2882 | -36.3814 | 0.3 | 0.2 | 76.4515 | 75.6389 | -6.7401 |  | -55.488 | 11.4295 | 9.0525 | 6.0823 | 600.2684 | 125.7973 | 126.7433 | -476.3447 | 625.1973 |  | -59.7043 | 61.1604 | 123.2575 | 49.05 |  | 90.14 | 57.61 | -42.5942 | -42.3263 | 104.4241 | 104.5509 | 29.0877 | -217.5217 | -216.8077 | 10.4074 |  | 12.4756 |  | 162.6 | 145.9 | -19.14 | 54.1348 | 51.5734 | 52.1614 | -45.4647 | -45.7332 | 44.5518 | -67.7526 | 56.9021 | 18.2405 | 81.99 | 43.91 | 52.9761 | 50.8347 | -37.0443 |  |  |  | -102.0386 |  |  | -97.5 | -96 | 25.0626 | 63 | 77.18 | 84.92 | 62.16 | -11.09 | 64.604 | 102.0683 | -2.29 | -2.29 | 81.53 | 75.31 | 102.0364 | 101.4909 | 0 | 0.1 | 233.6739 | 186.9651 | 179.2315 | 181.2975 | 104.6772 | 87.0148 | -20.836 | 488.4048 | 433.4399 |  | -7.4709 | -5.0235 |  | 65.4622 | 61.752 | 29.232 | -51.8532 | -52.6854 | -48.0317 |  | -12.85 |  | 11.2117 | 78.2592 | -42.0134 | -40.7582 | 12.3026 | -84.1261 | 56.7062 | 24.9286 | 24.1861 |  | 43.2355 | 42.427 | 41.0519 | 41.3617 | 41.5292 | -41.6966 | 1.0989 | 1.2379 | -47.4106 | -42.6866 | -0.4889 | -15.56 | 11.2605 | 1.5848 | -6.64 | 16 |  |  | -3.451 | 0.923 |  | 39.32 | 44.3017 | 47.6312 | 14.23 | 87.1982 | 25.9 | -7.9426 | -9.029 | -9.5922 | 2.8908 |  |  | -18.9735 | -31.0889 | 14.8527 | 32.5702 | 60.3057 | 59.422 | -165.1776 | -29.7478 | 29.8854 | -3.9288 | 8.9823 | 19.1058 | 18.3666 | 11.0407 | 176.9881 | 175.9349 | 277 | -274.9517 | -582.9557 | 583.7887 | 640.2433 | -169.9292 | -166.8736 | -44.8898 | -32.9171 | 80.8834 | 80.9191 |  |  | 33.7972 | 33.6324 | -75.9562 | -75.0004 | 80.95 | 80.74 | 49.8 | 49.3 | 21.3722 | 40.08 | -430.8299 | 113.743 | 113.6654 | 17.3 | 13.1 | -34.1 | -44 |  | 1.3734 | -627.8628 | -390.1726 | 512.4388 | 399.3239 | -40.8351 | -391.1466 | 387.0949 | -234.1598 | -231.2274 | -382.3711 | 118.3532 | 118.0836 | 239.0254 | -488.5482 | 239.7784 | -265.442 | 262.5076 | -8.6477 | 27.288 | 24.64 | 0.153 | 0.151 | -24.4 | 0.32 |  | -0.0565 | -29.1218 | -13.9147 | 13.3 | 47.482 | 47.786 | 2.945 | 3.5081 | 53.4541 | 53.8911 | 53.6058 |  | -13.6 | 29.8873 | 10.64 |  | -33.8903 | 75.7954 | 46.1559 | -32.9968 | -75.0995 | 33.1408 | 41.3552 | 7.7 | -8.9 | 58.1525 | 127.9908
03/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 14.8116 | -22.2846 | -33.8417 |  |  | 55.9565 | -99.0982 | 70.9274 | 36.0289 | 35.111 | -8.88 | -69.92 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.8967 | 56.6042 | 15.0827 | 15.4115 | 25.3578 | 4.7858 | 1.3502 | 6.9656 |  |  | -76.78 | -77.1 |  | 8.88 | 68.2 | 34.622 | 0.325 | -80.45 | -80.82 | -36.55 | 81.69 | 82.03 |  | -4.164 | 76.9408 | 79.4627 | 46.5278 | -67.6471 | -67.4793 | 11.2114 | 11.2783 | 84.789 | 86.5641 | 25.9604 | 25.5545 | -542.4149 | -30.2326 | -2.4 | -2.5 | 75.5298 | 73.7124 | -5.4154 |  | -71.4683 | 11.599 | 8.8909 | 6.0964 | 588.3356 | 124.1187 | 122.7149 | -480.6538 | 593.67 |  | -38.0817 | 39.5357 |  | 46.66 |  | 87.41 | 61.47 | -40.5848 | -40.4509 | 100.9476 | 100.5609 | 30.1271 | -192.3882 | -190.6674 | 9.8758 |  | 17.6465 | 17.526 | 151.9 | 137.1 | -18.86 | 60.5295 | 58.5198 | 58.6728 | -30.0864 | -29.0592 | 28.4445 | -66.4366 | 38.9905 | 17.6888 | 77.75 | 41.43 | 51.5698 | 49.0768 | -36.1589 |  |  |  | -95.5562 |  |  | -99.2 | -97.7 | 24.7989 | 59.3 | 72.78 | 80.34 | 58.95 | -10.45 | 67.27 | 95.953 | -2.11 | -2.25 | 82.04 | 74.85 | 96.3091 | 94.6364 | 0 | -0.0364 | 228.4838 | 179.6279 | 172.0654 | 174.0092 | 98.4645 | 80.3389 | -22.007 | 488.3475 | 409.3828 |  | -7.3755 | -4.9957 |  | 57.8101 | 54.8291 | 32.304 | -52.7516 | -54.2379 | -40.5133 |  | -12.96 |  | 10.534 | 65.9016 | -40.9862 | -39.9535 | 8.7268 | -77.218 | 49.2471 | 25.0885 | 23.7591 |  | 40.8041 | 41.577 | 40.2789 | 40.1895 | 40.0221 | -24.6161 | 2.3087 | 1.8872 | -31.1305 | -26.5324 | 4.2426 | -14.34 | 10.367 | 1.5726 | -5.71 | 16.03 | 0 |  | -3.992 | 0.899 |  | 42.23 | 27.0636 | 32.4796 | 14.96 | 93.3043 | 26.5 | -21.5652 | -1.3376 | 0 | 2.7469 |  |  | -17.6494 | -43.5187 | 15.4715 | 45.6361 | 61.0305 | 61.706 | -172.3506 | -28.3686 | 27.8639 | -56.6636 | 9.1305 | 17.4749 | 17.0271 | 11.0169 | 169.4626 | 167.9084 |  |  | -576.1934 |  | 609.1755 | -160.411 | -159.9936 | -48.337 | -36.6494 | 78.6689 | 80.1507 |  | -108.2805 | 31.2593 | 31.0945 | -70.8365 | -71.5888 | 83.79 | 83.18 | 48.9 | 48.8 | 21.0646 | 37.2 | -425.7669 | 109.9867 | 110.6049 | 16.7 | 11.4 | -31 | -40.9 | 1.4601 | 1.0384 | -596.0392 | -372.8656 | 475.4649 | 365.0287 | -46.6777 | -354.4889 | 351.6168 | -254.023 | -208.0568 | -352.5294 | 122.7237 | 124.3002 | 260.7239 | -457.3073 | 213.9411 | -255.1705 | 256.7577 | -8.3566 | 28.857 | 24.8 | 0.314 | 0.304 | -23.68 | -0.64 |  | -0.029 | -29.2103 | -14.6777 | 14.7 | 48.507 | 49.218 | 2.9949 |  | 51.4689 | 51.1843 | 51.3743 |  | -12.1 | 30.596 | 10.11 |  | -36.5809 | 77.787 | 48.7765 | -36.3205 | -75.6178 | 35.9489 | 40.226 | 6.7 | -6.2 | 35.3625 | 135.7717
03/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 13.8017 | -20.6413 | -34.2746 | 41.8787 |  | 52.8002 | -92.9502 | 68.198 | 34.4929 | 33.7378 | -4.44 | -64.697 | 57.2 | 17.388 | -55 | 14.6919 | 52.7206 | 13.0784 | 13.4225 | 22.3944 | 4.8022 | 1.3522 | 3.306 |  |  | -71.86 | -72.07 |  | 6.66 | 63.8 | 32.76 | 0.32 | -73.44 | -74.22 | -38.56 | 74.61 | 74.49 |  | -3.1603 | 75.4859 | 77.7499 | 40.7483 | -56.3517 | -56.71 | 10.2019 | 10.8715 | 79.8883 | 80.3076 | 22.5359 | 22.8898 | -525.8227 | -25.4088 | -5.3 | -5.3 | 63.3406 | 62.3195 | -5.3216 |  | -56.4173 | 10.303 | 8.2662 | 5.4918 | 570.8791 | 148.5335 | 147.618 | -504.286 | 605.0464 |  | -33.279 | 34.6951 | 122.1597 | 47.78 |  | 85.61 | 64.87 | -46.7468 | -47.5506 | 100.7904 | 100.8799 | 30.2464 | -199.3194 | -199.4366 | 6.198 |  | 21.1025 | 28.813 | 150.2 | 136.4 | -18.45 | 55.5479 | 53.406 | 54.0536 | -40.0222 | -39.4974 | 46.7674 | -73.6006 | 57.8575 | 17.0279 | 77.41 | 41.13 | 50.1636 | 47.319 | -36.1806 |  |  |  | -108.1797 |  |  | -94.3 | -93.4 | 24.2496 | 55.4 | 72.02 | 75.78 | 55.25 | -10.51 | 68.8665 | 106.6786 | -2.1 | -2.15 | 81.17 | 72.43 | 107.8545 | 106.0182 | 0 | 0.5818 | 231.229 | 181.3786 | 174.3256 | 175.4258 | 99.9906 | 83.4541 | -21.831 | 520.3075 | 432.6036 |  | -16.8826 | -14.6259 |  | 58.5601 | 54.8382 | 29.232 | -58.2453 | -59.0902 | -44.304 |  | -5.17 | 1 | 9.8771 | 69.7299 | -40.145 | -39.7374 | 9.1676 | -80.418 | 50.7857 | 24.7395 | 23.4059 |  | 41.9695 | 40.921 | 39.8811 | 45.883 | 47.3901 | -25.7883 | 0 | 0.4016 | -24.343 | -17.4598 | -5.7844 | -9.83 | 13.7801 | 1.4432 | -8.51 | 16.49 |  |  | -4.57 | 1.186 |  | 40.76 | 17.7253 | 24.2952 | 15.54 | 93.3319 | 26.9 | -21.6546 | 0.5234 |  | 2.5339 |  |  | -16.4036 | -42.1707 | 15.1243 | 44.416 | 62.4721 | 63.8622 | -173.8641 | -26.4562 | 26.1329 | -57.2274 | 8.8416 | 15.0139 | 14.5683 | 10.6176 | 171.6242 | 171.6158 | 276.6 | -276.0532 | -602.6089 | 602.7491 | 643.8947 | -164.6886 | -162.435 | -47.9249 | -36.2654 | 75.0023 | 76.43 |  |  | 31.0945 | 31.0726 | -92.5608 | -91.1331 | 77.74 | 77.55 | 46 | 46 |  | 33.92 | -423.0414 | 109.5904 | 107.9623 | 15.6 | 9.2 | -29.3 | -40.5 | 1.2786 |  | -625.998 | -394.5484 | 514.5968 | 400.9104 | -38.5159 | -385.3076 | 388.1083 | -228.8329 | -224.3078 | -385.6724 | 118.9733 | 119.5947 | 232.9917 | -495.1549 | 232.7735 | -270.1681 | 268.4987 | -9.2026 | 28.903 | 18.24 | 0.611 | 0.602 | -20.24 | -4 |  | 6.6239 | -30.6447 | -16.9329 | 12 | 48.498 | 47.122 | 6.8324 | 8.2257 | 50.2137 | 48.8305 | 49.6589 |  | -8.4 | 32.066 | 9.47 |  | -34.1074 | 77.0545 | 48.3202 | -33.9919 | -74.6236 | 35.7787 | 38.9318 | 3.7 | -3.9 | 37.0429 | 132.1671
03/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 13.365 | -19.7634 | -35.0598 | 40.5526 |  | 50.4305 | -88.767 | 64.7781 | 32.979 | 32.3094 | -17.76 | -60.709 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 14.618 | 44.3358 | 13.0501 | 13.2689 | 22.1282 | 4.7175 | 1.343 | 6.9285 |  |  | -76.92 | -77.61 |  | 17.76 | 59.4 | 31.545 | 0.312 | -78.81 | -79.87 | -37.95 | 80.47 | 80.34 |  | -2.3613 | 71.643 | 73.9891 | 54.5187 | -60.7269 | -60.8385 | 9.9098 | 9.8412 | 84.8081 | 86.5217 | 18.7514 | 18.1693 | -536.1841 | -22.0007 | -6.9 | -6.9 | 66.8093 | 66.5714 | -4.995 |  | -61.2001 | 9.5962 | 7.7541 | 5.2222 | 580.2787 | 138.554 | 138.6761 | -502.9043 | 591.6424 |  | -46.8349 | 48.618 | 115.683 | 45.77 |  | 80.41 | 62.83 | -43.6658 | -42.996 | 106.3177 | 107.2213 | 31.4013 | -183.6613 | -183.4322 | 3.8716 |  |  |  | 143.6 | 129.8 | -17.45 | 56.2568 | 54.083 | 54.5723 | -42.0414 | -41.3369 | 47.1728 | -69.1718 | 58.5398 | 15.8779 | 69.8 | 37.68 | 47.3511 | 44.9753 | -34.7142 |  |  |  | -102.729 |  |  | -88.5 | -87.9 |  | 51.7 | 66.36 | 69.96 | 51.41 | -9.3 | 70.7885 | 101.3533 | -15.1 | -15.32 | 96.21 | 69.96 | 103.4182 | 100.3455 | 1.933 | 1.5273 | 226.5668 | 177.7408 | 170.0982 | 172.3118 | 131.5303 | 115.3364 | -19.823 | 514.7938 | 444.2251 |  | -15.8298 | -13.3281 |  | 46.7021 | 44.7089 | 150.588 | -77.1518 | -78.1379 | -77.6199 |  | -10.87 | 111.4 | 8.9208 | 52.154 | -40.134 | -39.3013 | 9.9316 | -109.5677 | 84.2674 | 24.63 | 25.5068 |  | 41.1834 | 40.5597 | 39.5936 | 44.041 | 43.5386 | -32.4865 | 0 | 0 | -30.4811 | -22.8584 | -4.737 | -9.66 | 13.9681 | 1.2906 | -8.65 | 16.53 |  | 6.6986 | -5.275 | 4.224 |  | 40.29 | 23.5189 | 30.5064 | 14.87 | 90.579 | 29.9 | -21.6758 | 1.7845 | 1.8174 | 2.325 |  |  | -15.9679 | -39.2629 | 16.4406 | 41.0002 | 62.0848 | 63.1881 | -178.88 | -24.6287 | 23.8673 | -50.2601 | 8.77 | 13.0497 | 12.6804 | 10.5344 | 171.4681 | 170.8794 | 273.2 | -273.073 | -598.597 | 596.3622 | 651.3727 | -163.6696 | -160.7842 | -48.5691 | -37.5842 | 73.591 | 72.9527 |  |  | 30.3804 | 30.8418 | -90.2607 | -91.2408 | 80.58 | 79.96 | 43.9 | 44.2 | 21.3915 | 32.72 | -411.7813 | 106.8549 | 105.9472 | 14.5 | 5.1 | -30.2 | -41.6 |  |  | -638.3213 | -405.7741 | 507.0951 | 397.4631 | -52.5647 | -388.3906 | 386.2011 | -218.2619 | -224.1727 | -376.8189 | 121.66 | 119.6786 | 227.3379 | -484.7015 | 233.0859 | -265.4556 | 268.8376 | -9.4662 | 34.1529 | 15.28 | 0.878 | 0.881 | -14.96 | -7.6 |  | 7.6188 | -32.256 | -17.9583 | 14.1 | 48.734 | 48.85 | 8.399 | 10.1029 | 49.2592 | 48.5889 | 49.2798 |  | -5.9 | 32.6048 | 8.68 |  | -35.3039 | 76.1366 | 49.804 | -36.0509 | -74.9682 | 36.8028 | 37.4274 | 0 | -0.4 | 57.8707 | 122.3962
03/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 19.5774 | -27.5085 | -35.6002 | 39.0915 |  | 47.3269 | -90.0863 | 61.2567 | 31.0911 | 30.2426 | -13.32 | -55.739 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 14.6627 | 48.1574 | 13.7452 | 13.7318 | 22.8846 | 4.6085 | 5.676 | 7.9177 |  |  | -73.92 | -73.59 |  | 13.32 | 55 | 31.119 | 0.31 | -79.44 | -80 | -28.29 | 80.75 | 80.84 |  | -1.6568 | 67.9037 | 71.1847 | 51.4147 | -59.2243 | -59.0104 | 29.2644 | 30.8161 | 77.275 | 79.3387 | 31.0446 | 32.121 | -541.4751 | -23.3198 | -6.1 | -6.1 | 65.1523 | 64.2707 | -4.7196 |  | -52.4009 | 7.1064 | 7.0834 | 4.8612 | 590.655 | 124.6681 | 123.9661 | -493.3457 | 569.6238 |  | -70.6503 | 72.2346 | 108.2382 | 44.9 |  | 76.37 | 60.82 | -35.0926 | -34.0209 | 97.874 | 98.2648 | 34.5772 | -188.9763 | -187.8461 | 0.929 |  |  |  | 141.8 | 127.8 | -16.96 | 49.2196 | 46.8718 | 47.346 | -57.9902 | -57.9031 | 62.8016 | -65.5261 | 73.7127 | 15.4404 | 75.1 | 39.4 | 44.7729 | 42.0456 | -32.9987 |  |  |  | -102.3858 |  |  | -78 | -77.6 | 21.1734 | 48.3 | 61.54 | 65.52 | 47.77 | -8.36 | 68.1845 | 100.8982 | -16.32 | -16.78 | 92.16 | 65.7 | 102.9636 | 100.3091 | 8.9378 | 6.9455 | 220.073 | 174.4121 | 167.4517 | 169.5906 | 133.9178 | 118.1508 | -19.144 | 504.9796 | 485.8833 |  | -15.1167 | -13.1857 |  | 56.5302 | 53.064 | 139.836 | -75.1324 | -75.6894 | -81.2012 | 0 | -6.38 | 108.6 | 8.2626 | 72.9255 | -40.0635 | -39.01 | 8.996 | -112.0761 | 87.0608 | 23.9692 | 25.1324 |  | 40.7812 | 40.8767 | 39.2764 | 34.3285 | 33.1563 | -27.9652 | -5.7623 | -6.0569 | -34.1763 | -30.0543 | 3.9203 | -13.59 | 10.2742 | 1.1624 | -5.92 | 17.19 |  |  | -5.719 | 4.268 |  | 41.56 | 29.8966 | 32.3956 | 14.14 | 91.2581 | 28.7 | -22.0455 | 2.0968 | 2.5788 | 2.0989 |  |  | -16.2115 | -36.4174 | 16.6638 | 38.0742 | 57.1724 | 58.0045 | -177.2724 | -22.9672 | 23.1368 | -45.3841 | 9.0981 | 11.3602 | 11.1088 | 10.5999 | 175.9268 | 175.7743 | 274.1 | -273.9572 | -607.4443 | 609.7496 | 674.551 | -168.237 | -165.8738 | -52.0255 | -41.0618 | 73.3843 | 73.9937 | -121.8417 | -118.4868 | 34.4894 | 34.3355 | -88.1487 | -88.4102 | 90.85 | 89.13 | 41.5 | 42.2 | 20.6331 | 31.2 | -408.9184 | 108.8087 | 107.3844 | 13.8 | 1.1 | -32.7 | -45.1 |  | 0.9648 | -661.462 | -442.8477 | 536.3812 | 434.66 | -53.0034 | -418.9744 | 419.4868 | -183.0302 | -250.8174 | -414.5079 | 111.2793 | 110.2083 | 186.2785 | -518.8568 | 262.6401 | -264.1649 | 265.5782 | -9.7024 | 39.7633 | 14.8 | 1.089 | 1.087 | -14.64 | -8.24 |  | 8.8487 | -35.2163 | -18.0743 | 16.4 | 47.737 | 46.952 |  |  | 47.137 | 46.7219 | 47.0482 |  | -0.8 | 33.6954 | 8.05 |  | -40.2477 | 76.8415 | 52.1015 | -40.1664 | -75.3124 | 40.5578 | 34.9991 | -4.7 | 4.1 | 73.3631 | 67.0898
03/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 18.6268 | -25.6783 | -35.7089 | 38.1307 |  | 44.2185 | -99.8841 | 57.6002 | 29.1931 | 28.6099 | -8.88 | -56.478 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 14.4131 | 56.792 | 12.7377 | 13.009 | 21.8191 | 4.6427 | 5.4723 | 7.8429 |  |  | -71.63 | -72.14 |  | 8.88 | 55 | 30.514 | 0.3 | -75.98 | -76.33 | -39.99 | 77.08 | 77.46 |  | -0.9807 | 65.8214 | 67.7801 | 49.5253 | -54.7002 | -55.1143 | 8.9355 | 8.9491 | 79.2095 | 80.4722 | 13.2575 | 12.6888 | -511.1762 | -18.695 | -8.3 | -8.3 | 61.3312 | 60.2079 | -4.8098 |  | -46.9133 | 6.3427 | 6.0348 | 4.2413 | 555.4367 | 113.4067 | 112.7353 | -493.0302 | 519.4634 |  | -52.5718 | 54.2971 | 102.0709 | 42.67 |  | 71.75 | 60.19 | -33.4851 | -33.2172 | 94.1318 | 95.1794 | 36.5296 | -172.5852 | -172.0709 | 0.4278 |  | 20.9062 |  | 136.7 | 122.3 | -16.89 | 51.1269 | 48.9223 | 49.7475 | -57.071 | -56.5962 | 57.7339 | -57.4797 | 66.8078 | 14.3682 | 69.85 | 37 | 41.4917 | 39.4089 | -31.4383 |  |  |  | -101.6785 |  |  | -72.8 | -72.8 | 21.3382 | 43.8 | 56.12 | 59.82 | 43.95 | -7.64 | 62.1395 | 100.4307 | -16.6 | -16.9 | 88.05 | 62.09 | 101.5091 | 100.1091 | 10.0328 | 9.2364 | 210.8786 | 166.6548 | 160.4947 | 161.6262 | 132.8112 | 117.2445 | -17.995 | 504.7662 | 504.6935 |  | -16.2494 | -15.8636 |  | 54.5877 | 51.4093 | 129.072 | -70.2086 | -70.5766 | -83.3007 | 0 | -6.98 | 99.9 | 7.665 | 72.1368 | -37.5561 | -36.9251 | 6.2279 | -116.9354 | 83.1801 | 24.4865 | 24.1202 |  | 41.8103 | 41.7162 | 40.5806 | 32.4865 | 32.654 | -45.2132 | -7.778 | -7.9764 | -46.2196 | -43.086 | -0.1959 | -17.42 | 10.179 | 1.033 | -5.87 | 16.03 |  |  | -6.101 | 4.365 |  | 39.55 | 45.6159 | 46.9636 | 14.01 | 87.8825 | 29.5 | -21.0621 | 2.7705 | 2.9258 | 1.8751 |  |  | -15.8637 | -33.6496 | 16.4868 | 34.8636 | 60.2351 | 61.1931 | -170.7312 | -21.0724 | 22.3475 | -40.5289 | 9.0553 | 9.8843 | 9.5782 | 10.649 | 175.2265 | 173.3759 | 217.5 | -217.539 | -543.6165 | 547.4406 | 661.5001 | -166.8499 | -163.9055 | -52.8489 | -43.7509 | 75.5329 | 76.7693 |  |  | 33.6324 | 33.6214 | -82.2316 | -82.6057 | 92.93 | 91.08 | 43.7 | 43.6 | 20.7762 | 29.76 | -409.5067 | 110.7458 | 110.7757 | 13.3 | -0.4 | -31.9 | -43.8 | 1.2132 |  | -643.0578 | -464.5408 | 536.1859 | 428.9275 | -54.1003 | -423.6831 | 420.4965 | -181.5292 | -252.4868 | -410.2713 | 111.5026 | 109.7486 | 185.392 | -520.7056 | 263.9874 | -262.7912 | 264.032 | -10.2298 | 39.8913 | 15.6 | 1.343 | 1.34 | -15.36 | -7.28 |  | 7.6768 | -35.4208 | -18.9258 | 18.9 | 49.665 | 50.24 |  |  | 49.9135 | 49.2233 | 49.4991 |  | 0.9 | 34.6844 | 7.41 |  | -42.7036 | 77.2773 | 53.4961 | -42.4801 | -75.6779 | 43.5297 | 32.6404 | -6.1 | 4.9 | 119.0249 | 16.7297
04/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 17.7349 | -24.2755 | -33.0423 | 36.595 |  | 41.6162 | -95.2215 | 54.4873 | 27.5692 | 26.7857 | -2.22 | -54.681 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 14.6081 | 53.7126 | 13.1366 | 13.0148 | 21.6254 | 7.2805 | 5.227 | 7.6045 |  |  | -66.42 | -66.46 |  | 4.44 | 52.8 | 29.147 | 0.296 | -70.26 | -70.85 | -42.79 | 71.3 | 71.46 |  | -0.38 | 62.5211 | 64.6824 | 50.4138 | -52.0824 | -51.6121 | 8.7629 | 9.1388 | 76.4208 | 77.5037 | 15.3308 | 14.6937 | -509.3143 | -17.0104 | -8.9 | -9 | 58.3094 | 57.3223 | -4.4456 |  | -51.1872 | 5.5188 | 1.9011 | 3.8064 | 547.4103 | 111.8198 | 112.6438 | -491.605 | 506.0388 |  | -25.5278 | 27.889 | 97.7098 | 41.37 |  | 68.08 | 58.95 | -32.8153 | -31.4757 | 85.937 | 86.2212 | 37.6595 | -156.5273 | -156.0995 | -0.8263 |  | 21.2989 | 29.267 | 128.5 | 116 | -16.12 | 50.7827 | 49.1955 | 49.4767 | -55.8744 | -55.2825 | 61.2911 | -58.4227 | 69.4634 | 13.4028 | 67.07 | 35.21 | 39.1479 | 37.2116 | -29.7677 |  |  |  | -107.0073 |  |  | -70.2 | -68.1 | 20.6516 | 41.1 | 52.9 | 55.92 | 40.85 | -7.71 | 62.62 | 107.1711 | -16.74 | -16.93 | 83.41 | 58.42 | 108.0909 | 105.9636 | 16.7541 | 15.6818 | 212.2166 | 165.545 | 159.0222 | 162.8631 | 105.7552 | 91.5302 | -19.55 | 503.5082 | 494.3834 |  | -16.6407 | -15.2146 |  | 61.0711 | 58.148 | 46.128 | -54.3862 | -55.3678 | -57.6413 | 0 | -13.28 | 1 | 7.044 | 87.3462 | -38.6067 | -37.542 | 9.0994 | -88.8528 | 60.9682 | 23.7318 | 23.9711 |  | 41.013 | 41.7227 | 39.9193 | 31.3143 | 32.654 | -20.2622 | -14.1029 | -14.0543 | -24.2472 | -22.4497 | 3.5834 | -13.04 | 9.7737 | 0.961 | -5.61 | 16.02 |  | 8.641 | -6.631 | 4.418 |  | 39.32 | 23.4889 | 26.0462 | 13.27 | 84.8078 | 30.5 | -19.8991 | 2.3233 | 2.4635 | 1.7144 |  |  | -15.5682 | -30.9778 | 16.7105 | 32.184 | 61.38 | 59.6217 | -162.8521 | -20.1629 | 22.8884 | -39.2534 | 8.2427 | 9.0054 | 8.6922 | 9.7061 | 173.7267 | 173.7618 | 217.5 | -213.5847 | -541.6577 | 543.5057 | 648.6658 | -165.2907 | -163.5341 | -53.6645 | -44.674 | 77.1925 | 76.7312 |  |  | 34.5882 | 34.4784 | -79.6359 | -79.5006 | 93.71 | 93.39 | 42.9 | 42.9 | 20.7762 | 28.72 | -414.7885 | 112.5731 | 111.6161 | 13.3 | -1.6 | -32.6 | -44.7 | 1.3703 | 1.0965 | -635.0834 | -451.8305 | 540.2788 | 436.4487 | -43.2733 | -422.1145 | 417.8991 | -181.2267 | -255.1109 | -411.0529 | 113.1775 | 113.2184 | 187.5283 | -518.6511 | 264.7356 | -261.5476 | 260.4576 | -9.4662 | 39.22 | 16.4 | 1.473 | 1.472 | -15.68 | -8.56 |  | 8.5557 | -36.4736 | -19.1302 | 19.1 | 52.046 | 51.818 |  |  | 49.6004 | 49.5253 | 49.3622 |  | 1.7 | 34.6321 | 6.9 |  | -42.6849 | 77.174 | 54.3496 | -42.1589 | -75.5069 | 43.4582 | 31.2307 | -7.2 | 7 | 110.6847 | 14.0362
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.2202 | -19.7634 | -29.7317 | 42.851 | 0 | 65.4856 | -88.767 | 81.5493 | 41.2547 | 40.3605 | 2.22 | -32.54 | 72.6 | 28.152 | -28.6 | 14.9319 | 98.4174 | 20.287 | 20.4003 | 33.9601 | 7.8892 | 6.4162 | 8.1966 | 0 | 0 | -55.92 | -55.77 | 0 | 42.18 | 79.2 | 36.429 | 0.331 | -47.09 | -47.21 | -14.9 | 108.26 | 108.05 | 9.7583 | 0.8021 | 81.23 | 83.7823 | 71.8243 | -43.9425 | -43.9743 | 37.4525 | 35.3395 | 103.9952 | 106.4993 | 40.8791 | 41.4714 | -509.3143 | -5.0074 | 3.3 | 3.4 | 90.9892 | 89.3775 | -1.9558 | 0 | -46.3306 | 13.1055 | 10.0268 | 6.7167 | 698.1718 | 154.21 | 153.2334 | -398.0849 | 701.4419 | 0 | -8.8785 | 116.0227 | 125.3931 | 49.41 | 46.4 | 91.15 | 92.55 | 14.6055 | 15.2753 | 121.352 | 123.597 | 42.6215 | -111.7391 | -110.8073 | 19.946 | 0 | 21.2989 | 29.267 | 167.5 | 150 | -13.48 | 71.8306 | 69.887 | 69.8592 | -9.3916 | -8.8505 | 88.493 | -38.7617 | 94.6172 | 18.876 | 100.03 | 50.48 | 60.0073 | 56.694 | -25.2722 | 0 | 0 | 0 | -51.202 | 0 | -22.7976 | -53.3 | -52.9 | 27.0566 | 73.5 | 81.48 | 98.54 | 72.75 | -4.44 | 72.292 | 107.7111 | -1.8 | -1.77 | 99.92 | 77.75 | 110.0727 | 107.7273 | 51.1346 | 49.1818 | 242.4815 | 192.9916 | 186.0158 | 189.1677 | 133.9178 | 118.1508 | -16.106 | 552.4656 | 504.6935 | 0 | -7.008 | -4.404 | 0 | 66.332 | 62.6346 | 176.7 | -39.8498 | -41.2656 | -17.3085 | 15.3 | 0 | 125.9 | 13.7938 | 87.3462 | -31.6692 | -31.0147 | 13.1071 | -56.0803 | 87.0608 | 25.8368 | 26.2846 | 0 | 43.2355 | 43.0911 | 41.8813 | 59.1121 | 91.2637 | 147.529 | 36.1254 | 35.7358 | 99.6758 | 108.9072 | 36.6674 | -2.95 | 19.0732 | 1.7704 | -1.95 | 18.95 | 36.6107 | 9.12 | -3.051 | 4.695 | 12.0914 | 42.23 | 69.4703 | 70.4752 | 15.54 | 93.3319 | 30.5 | -4.9461 | 2.7705 | 2.9258 | 3.0544 | 0 | 0 | -11.4026 | -13.1635 | 17.6452 | 45.6361 | 63.8979 | 64.2906 | -96.9718 | -17.1571 | 46.2785 | 18.5216 | 10.2324 | 21.2555 | 20.7292 | 12.5519 | 188.5059 | 189.6795 | 283.3 | -88.655 | -314.1263 | 609.7496 | 686.2432 | -79.9532 | -78.2261 | -41.3112 | -28.4369 | 84.6095 | 86.2103 | -37.6022 | -36.0183 | 37.1481 | 36.1593 | -27.7848 | -27.2388 | 99.78 | 98.86 | 53.9 | 53.6 | 21.6371 | 46.48 | -333.4469 | 113.743 | 113.6654 | 19.6 | 23.9 | -4.5 | -5.6 | 1.6768 | 1.375 | -226.2792 | -70.4414 | 571.0482 | 459.2672 | 70.7411 | -55.9573 | 447.772 | -157.1729 | 0 | -51.5699 | 186.3146 | 184.6107 | 273.7456 | -83.9583 | 269.5415 | -88.001 | 287.6888 | -7.1453 | 39.8913 | 25.04 | 1.87 | 1.877 | -14.56 | 2.16 | 0 | 8.8487 | -16.4355 | -10.6035 | 22.5 | 53.732 | 53.81 | 8.6806 | 10.442 | 55.1382 | 55.0254 | 54.5998 | 0 | 6.7 | 37.2255 | 11.56 | 0 | -25.8 | 81.8673 | 61.7104 | -25.943 | -72.0304 | 52.261 | 44.8601 | 16.9 | 11.6 | 119.0249 | 295.6157
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 13.365 | -30.8319 | -35.7089 | 34.1006 | 0 | 36.9018 | -146.7285 | 45.0989 | 22.8233 | 21.9743 | -39.96 | -79.314 | 28.6 | 16.56 | -72.6 | 13.7139 | 44.3358 | 9.5412 | 9.487 | 15.8981 | 2.474 | 0.4303 | 3.2711 | 0 | 0 | -95.01 | -95.85 | 0 | -2.22 | 30.8 | 22.489 | 0.255 | -105.99 | -105.59 | -63.86 | 47.66 | 47.59 | 9.7583 | -5.732 | 51.1422 | 53.5043 | 29.9042 | -81.8877 | -81.7701 | 3.6923 | 3.741 | 71.1666 | 72.2542 | 10.2156 | 9.1565 | -641.1937 | -43.8656 | -16.4 | -16.5 | 49.2841 | 49.1189 | -6.8802 | 0 | -90.8777 | -0.8821 | 0 | 3.1453 | 547.4103 | 73.3054 | 73.2444 | -537.5037 | 483.0284 | 0 | -113.6874 | 10.6018 | 67.5316 | 27.07 | 0 | 48.95 | 52.08 | -58.1332 | -90.6848 | 52.9253 | 53.4838 | 15.3238 | -226.763 | -226.7 | -0.8263 | 0 | 12.4756 | 9.522 | 107.5 | 97.3 | -19.5 | 47.6927 | 45.9954 | 45.8057 | -68.8324 | -68.2599 | 1 | -93.1567 | 17.8726 | 12.4583 | 51.93 | 27.67 | 32.3511 | 30.7663 | -40.249 | 0 | 0 | 0 | -109.3124 | 0 | -22.7976 | -107.8 | -108.2 | 18.3279 | 32.1 | 36.56 | 43.86 | 31.84 | -12.09 | 56.3115 | 49.0615 | -21.91 | -22.31 | 72.35 | 46.68 | 52.0182 | 49.1636 | -33.7213 | -33.2727 | 180.1034 | 134.32 | 127.8864 | 130.7755 | 71.2181 | 57.7952 | -22.883 | 407.6949 | 99.705 | 0 | -29.2913 | -25.8804 | 0 | -14.3287 | -18.5358 | 29.232 | -81.0147 | -82.0688 | -83.3007 | 0 | -20.31 | 0 | 6.6308 | -64.1215 | -42.0134 | -40.7582 | 0.6857 | -116.9354 | 22.0975 | 18.8397 | 22.9357 | 0 | 38.1563 | 38.227 | 36.9907 | -17.4155 | -15.5734 | -84.7329 | -48.9682 | -48.7032 | -71.6171 | -65.2436 | -24.7617 | -23.14 | 4.549 | 0.751 | -12.24 | 12.35 | -24.8299 | 4.7456 | -7.925 | 0.667 | 12.0914 | 22.93 | -109.2207 | -98.9066 | 11.83 | 57.2603 | 22.7 | -27.0761 | -14.4149 | -15.7438 | 1.3188 | 0 | 0 | -18.9735 | -43.5187 | 13.4815 | 14.0891 | 55.1194 | 56.4356 | -181.6107 | -33.1767 | 22.3475 | -57.2274 | 8.1144 | 7.0522 | 6.7093 | 9.633 | 82.6299 | 82.5173 | 88.4 | -280.628 | -607.4443 | 316.2845 | 227.7323 | -179.598 | -179.5389 | -60.9054 | -52.9533 | 61.7855 | 60.8878 | -123.8997 | -119.774 | 4.7819 | 4.694 | -96.6068 | -96.2521 | 7.97 | 8.16 | 29 | 30 | 20.0584 | -62.16 | -437.9693 | 66.9643 | 66.9926 | 9.9 | -5 | -34.6 | -45.1 | 1.0717 | 0.8995 | -676.5329 | -464.5408 | 93.423 | 59.5287 | -65.3379 | -446.8246 | 47.641 | -269.404 | -261.8695 | -436.3985 | 101.4392 | 103.911 | 160.6037 | -551.3724 | -4.7804 | -291.5031 | 85.5992 | -10.889 | 4.602 | 14.72 | 0.038 | 0.027 | -24.96 | -8.56 | 0 | -2.7237 | -41.1032 | -19.8932 | 2 | 45.567 | 44.858 | 0 | 0 | 39.987 | 40.9382 | 39.4303 | 0 | -22 | 16.563 | 5.59 | 0 | -52.1567 | 73.7961 | 41.4846 | -52.0627 | -80.6925 | 27.8793 | 24.1974 | -12.3 | -16.8 | -188.53 | 14.0362
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.213 | -24.432 | -32.9387 | 37.4655 | 0 | 52.4399 | -119.5426 | 64.8089 | 32.9792 | 32.3834 | -17.5287 | -61.3562 | 55.5149 | 21.5104 | -54.3156 | 14.4588 | 71.3103 | 15.2981 | 15.4944 | 25.6471 | 6.2073 | 3.9446 | 6.5283 | 0 | 0 | -76.4717 | -76.5062 | 0 | 17.4825 | 59.7437 | 30.6604 | 0.29546 | -77.5288 | -77.9217 | -37.5392 | 78.8927 | 79.115 | 9.7583 | -1.6556 | 68.7705 | 71.1448 | 52.3422 | -64.3017 | -64.0673 | 20.6197 | 21.0386 | 82.5225 | 84.0797 | 26.4313 | 25.778 | -558.1739 | -19.665 | -8.6625 | -8.5553 | 71.0972 | 69.8032 | -4.5754 | 0 | -65.0354 | 6.8193 | 6.7667 | 5.1022 | 607.9648 | 115.3784 | 115.2309 | -474.2705 | 596.9572 | 0 | -37.8045 | 39.4825 | 97.3772 | 36.5527 | 30.0415 | 71.7574 | 71.0587 | -24.4324 | -44.104 | 92.8303 | 93.6071 | 28.9508 | -160.9567 | -160.266 | 10.1649 | 0 | 17.2684 | 23.4988 | 138.2438 | 125.0187 | -17.2812 | 57.6879 | 55.8336 | 56.0777 | -38.584 | -38.21 | 50.3943 | -67.0901 | 59.2002 | 14.5614 | 77.5402 | 40.4548 | 48.0542 | 45.9383 | -32.6989 | 0 | 0 | 0 | -93.2641 | 0 | -22.7976 | -88.8386 | -88.0178 | 22.5232 | 56.7273 | 63.2267 | 74.892 | 55.9891 | -9.1279 | 65.1739 | 92.1671 | -15.2063 | -15.4044 | 87.4665 | 66.1331 | 93.4292 | 91.6174 | 0.17364 | -0.30397 | 218.8439 | 171.9028 | 164.9933 | 167.5381 | 101.285 | 87.9613 | -19.2849 | 486.3222 | 298.3394 | 0 | -18.4472 | -16.3259 | 0 | 33.7402 | 26.6263 | 108.2463 | -64.2523 | -65.4622 | -50.0317 | 4.0363 | -12.9635 | 74.0095 | 10.9031 | 2.4557 | -38.1594 | -36.8434 | 7.8473 | -84.9969 | 53.5454 | 23.6075 | 24.5697 | 0 | 41.0567 | 41.373 | 39.8962 | 26.8866 | 43.9224 | -4.7934 | 2.0117 | 1.9967 | -15.1817 | -7.9984 | 3.9522 | -13.3106 | 10.5489 | 1.1054 | -6.0975 | 16.2662 | 4.4607 | 7.069 | -6.0734 | 3.7358 | 12.0914 | 35.3937 | 8.6718 | 15.1785 | 13.5627 | 78.7805 | 26.8375 | -13.9699 | -6.715 | -7.3441 | 2.074 | 0 | 0 | -15.0708 | -29.5552 | 15.2759 | 30.6713 | 59.7645 | 60.4529 | -151.8492 | -26.278 | 31.716 | -15.7429 | 9.1605 | 13.6115 | 13.2136 | 10.9099 | 138.0379 | 138.1808 | 213.1366 | -214.141 | -504.1206 | 505.1083 | 476.1862 | -132.5567 | -130.8896 | -52.7837 | -43.1622 | 77.5537 | 77.246 | -87.1497 | -83.1619 | 23.2822 | 22.8981 | -64.7548 | -64.6332 | 59.595 | 59.0642 | 43.5688 | 43.8563 | 20.826 | 2.7233 | -388.8652 | 94.7827 | 94.4362 | 13.72 | 11.0292 | -21.9604 | -28.1 | 1.4104 | 1.1269 | -466.8918 | -260.6944 | 377.2205 | 292.936 | -21.2621 | -284.6354 | 282.4289 | -189.4431 | -167.749 | -278.3954 | 139.1368 | 138.3497 | 193.4855 | -362.3471 | 157.5766 | -207.7642 | 207.8653 | -8.9033 | 21.9124 | 20.0683 | 1.2366 | 1.2328 | -19.8167 | -2.515 | 0 | 2.5546 | -28.9101 | -15.1233 | 12.7229 | 48.8119 | 48.6925 | 7.3626 | 8.6302 | 50.2574 | 50.4032 | 50.0105 | 0 | -10.0333 | 25.5582 | 8.3383 | 0 | -42.4486 | 78.273 | 53.7286 | -41.9479 | -76.6343 | 42.3998 | 34.1066 | 4.8375 | -4.8521 | -29.5165 | 160.1181
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 3 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.7635 | -7.4624 | 3.5794 | 8.276 |  | 10.9297 |  | 27.5792 | 12.4126 | 15.8215 | 0 |  |  |  |  | 3.8569 | -3.0219 | 2.5909 | 2.3227 | 4.641 | 2.4246 | -0.9052 | 1.8815 |  | -0.6016 | 0.17 | 0.182 | 4.458 | -19.98 |  | 0.67 | 0.342 | -8.6 | -8.51 |  | -10.46 | -10.59 | 5.3037 | 3.9242 | 17.5652 | 19.7043 | -20.9672 | -10.3488 | -10.0361 | 4.1706 | 3.8983 | -23.7187 | -21.605 | 7.2761 | 7.6258 | 32.5102 | 2.8998 | -2.5 | -2.5 | -22.2518 | -22.1875 | -1.2168 |  | 1.6529 | 4.3239 | 0 | 0.6998 | -77.4254 | 14.7404 | 14.893 | -22.244 | -209.2641 |  |  |  | 9.8997 | 8.27 | 5.62 | -12.91 | 4.1 | -15.2669 | -14.999 | 26.4926 | 24.6401 | -1.2699 | -26.9913 | -26.7458 | 1.5336 |  | 4.2153 |  | -10.8 | -10.9 | -2.91 | 10.1374 | 9.6136 | 8.6512 | 39.7724 | 39.285 | -28.6242 | -14.8099 | -27.2371 | 3.3579 | 26.51 | 9.57 | 5.3174 | 4.2999 | -7.0881 |  |  |  | 17.7551 |  |  | -15.9 |  | 0.0861 | 0 | 6 | 3.74 | -1.97 | -2.09 | 9.8735 | -18.7361 | -6.8 | -6.77 | 16.33 | 0.58 | -21.2727 | -10.4273 | -35.5498 | -34.9545 |  | -24.2731 | -31.5085 | -31.5023 | -32.2531 | -30.1485 | -5.716 | -64.4746 | -33.9311 |  | -7.3444 | -6.7702 |  | -6.8605 | -6.662 | 2.576 | -17.5301 | -17.2357 | 13.2582 | 0 | -6.06 | 0 | 1.6878 | 0.9807 | -8.9631 | -8.9647 | 9.8975 | 15.0837 | -28.9582 | 7.0625 | -0.5504 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.3444 | -2.1769 | 15.5126 | 15.4402 | 8.2012 | 22.608 | 19.9625 | -15.38 | -0.7137 | 0.1476 | 0.22 | 3.25 | -19.9067 |  | 3.627 | 0.741 |  | 10.66 | -34.5545 | -25.1193 | -2.07 | 23.4416 |  | 22.8554 | -4.8931 | -5.2804 | 2.0971 |  |  | -10.7073 | 69.2867 | 2.6161 | -21.8282 | 6.1058 | 5.7821 | 170.5971 | -8.1595 | -9.9504 | -2.1645 | 1.8071 | 5.4064 | 5.4829 | 1.3016 | -7.9048 | -5.8317 | -4.61 | 0 | 39.7824 | 14.7474 | 70.8962 | -4.8814 | 45.8133 | 0 | -9.8654 | 0 | -9.7423 |  |  | -17.2364 | -16.2531 | -8.4621 | -8.3836 | 10.96 | 11.23 | -33 | -33.2 | 0.0357 | -10.8 | 59.9104 | 22.0106 | 21.9173 |  | -46.1 | 1.4 | 1.1 |  |  | -103.3749 | 21.1242 | -283.5499 | -12.6233 | -27.37 | 111.7299 | 52.2478 | 158.5079 | 72.2992 | 49.3576 | 28.7207 | 26.7115 | -43.634 | 239.5744 | -174.1937 | 67.0424 | -54.1688 | -0.0916 | 3.748 | -6 | -2.073 | -2.079 | 1.84 | 0 | -1.6171 | -5.565 | 10.93 | -6.4744 | -3.1 | 2.908 | 2.691 |  |  | 3.159 | 4.6512 | 3.563 |  | 30.4 | 4.8709 | 0.06 |  | -3.8859 | -17.8 | -18.0964 | 0 | 13.8831 | -12.867 | -1.7545 | -24 | 5.8 | 46.6852 | -122.2372
03/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.5901 | -7.1338 | 3.4249 | 8.7694 |  | 10.3619 |  | 24.8422 | 11.0827 | 14.1374 | -2.22 | -28.6 | 2.2 |  | -19.8 | 3.3236 | -8.0272 | 2.6161 | 2.3891 | 4.6797 | 2.3904 | -0.563 | 1.8674 |  | -0.7496 | -0.026 | 0.003 | 4.149 | -17.76 | -8.8 | 0.412 | 0.34 | -10.68 | -10.7 |  | -9.45 | -9.59 |  | 3.9459 | 16.4256 | 18.3984 | -22.7285 | -11.7108 | -11.3757 | 17.9908 | 17.5391 | -23.2037 | -21.1807 | 15.1258 | 14.7521 | 36.2095 | 2.0205 | -2.3 | -2.3 | -20.2219 | -19.6861 | -1.242 |  | 4.4437 | 3.8571 | 0 | 0.732 | -58.5345 | 20.5695 | 20.6305 | -3.3669 | -175.7484 |  |  |  | 8.9018 | 7.86 | 5.18 | -13.17 | 4.03 | -21.5629 | -21.8308 | 31.9022 | 30.7453 | -2.8771 | -12.4192 | -12.0407 | 4.3101 |  | 4.032 | 8.847 | -15 | -14.8 | -2.69 | 14.3103 | 14.0838 | 12.7892 | 44.0127 | 43.7987 | -28.5201 | -19.733 | -26.7937 | 3.4111 | 25.44 | 9.21 | 5.1611 | 4.2023 | -7.1156 |  |  |  | 16.359 |  |  | -19.3 | -19.2 | 0.2045 | -0.4 | 4.88 | 3.26 | -2.25 | -1.72 | 10.664 | -16.9385 | -6.93 | -7.01 | 16 | 0.55 | -18.5818 | -9.2455 | -38.75 | -38.7364 |  | -23.0069 | -30.8241 | -30.6587 | -36.2878 | -35.1328 | -6.052 | -80.938 | -26.6834 |  | -7.8734 | -7.4661 |  | -5.9515 | -6.3927 | -8.196 | -19.379 | -19.1409 | 14.813 | 0 | -5.92 | 0 | 1.7687 | 2.7193 | -9.9726 | -9.9857 | 11.4558 | 19.9937 | -34.7484 | 6.9155 | -0.352 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.7077 | -15.9084 | 19.7451 | 19.9665 | -3.9089 | 9.3328 | 21.0953 | -16.89 | -0.7118 | 0.1733 | 0.2 | 3.23 | -21.1479 |  | 3.602 | 0.757 | 3.1963 | 11.9 | -23.4594 | -13.5451 | -2.7 | 24.737 |  | 22.2121 | -4.2931 | -4.5303 | 2.0266 |  |  | -12.9177 | 68.9521 | 2.324 | -21.7015 | 5.1716 | 4.7411 | 153.5099 | -8.8517 | -10.2341 | -1.38 | 2.4265 | 5.2232 | 5.3326 | 1.4786 | -5.6201 | -2.7203 | -5.03 | 0 | 38.9811 | 17.8006 | 75.5263 | -1.9867 | 47.8033 | 0 | -10.7377 | 0 | -10.243 |  |  | -15.9675 | -15.3742 | -4.6808 | -4.2174 | 11.37 | 11.4 | -32.9 | -32.9 | 0.054 | -12.56 | 62.4096 | 21.8347 | 21.7454 | -19.2 | -46.9 | 0.4 | 0 |  |  | -104.9099 | 20.8184 | -284.0678 | -8.9458 | -26.4408 | 118.1921 | 48.3199 | 154.126 | 75.9769 | 53.8582 | 27.9716 | 25.3521 | -44.8213 | 247.0169 | -176.6575 | 73.7248 | -59.9191 | -0.6311 | 3.557 | -5.84 | -2.082 | -2.074 | 0.96 | -0.4 | -1.404 | -5.9159 | 11.1345 | -6.3554 | -3 | 2.363 | 1.386 | 2.0844 | 2.3607 | 3.6215 | 5.0718 | 3.3731 |  | 31.4 | 5.007 | 0.04 |  | -3.6023 | -16.6414 | -16.8625 | 0 | 12.8137 | -12.2066 | -1.3913 | -24.6 | 6.6 | 51.1499 | -129.0513
03/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.4443 | -7.0443 | 4.3838 | 8.8068 |  | 10.1354 |  | 25.4329 | 11.7016 | 14.4858 |  | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.3189 | -7.5929 | 2.3625 | 2.1477 | 4.1207 | 2.44 | -0.5144 | 1.7519 |  | -0.9278 | -0.105 | -0.078 | 3.604 | -17.76 | -8.8 | 0.08 | 0.327 | -11.37 | -11.29 |  | -9.67 | -9.6 |  | 3.862 | 16.013 | 17.9372 | -22.4364 | -11.7826 | -11.2566 | 20.7719 | 20.0892 | -24.1304 | -21.1905 | 18.615 | 13.7883 | 31.517 | 2.5493 | -2.4 | -2.4 | -20.4839 | -20.3094 | -1.1951 |  | 4.068 | 3.8288 | 0 | 0.5852 | -66.4998 | 20.2032 | 20.1727 | 3.6653 | -183.2827 |  |  |  |  | 7.72 | 4.85 | -13.52 | 4.01 | -21.4289 | -21.4289 | 32.7387 | 31.4039 | -2.1048 | -11.9735 | -12.1588 | 3.9419 | 0 | 4.032 | 9.249 | -16.8 | -16.5 | -2.56 | 13.0527 | 13.2277 | 12.1181 | 44.8976 | 45.1866 | -28.4455 | -20.436 | -27.6779 | 3.1062 | 24.65 | 8.85 | 4.8486 | 3.8116 | -6.7746 |  |  |  | 17.011 |  |  | -17 |  | 0.5463 | -0.7 | 3.88 | 3.04 | -2.44 | -1.52 | 12.09 | -18.2035 | -7.13 | -7.3 | 16.06 | -0.33 | -19.5455 | -9.8727 | -39.3292 | -38.3 |  | -25.7305 | -32.9156 | -33.2289 | -33.3279 | -33.2933 | -6.354 | -90.0858 | -25.8577 |  | -7.4215 | -7.2351 |  | -8.1485 | -8.6884 | -6.148 | -18.4053 | -18.0791 | 17.6519 | 6.6 | -4.63 | 0.5 | 1.6639 | -0.4293 | -10.4869 | -10.4208 | 11.0251 | 22.0897 | -35.2067 | 6.7073 | 0.7006 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 7.8704 | -15.0711 | 20.8279 | 20.7856 | -3.5683 | 10.1744 | 21.2808 | -15.76 | -0.7118 | 0.2007 | 0.18 | 2.83 | -21.208 |  | 3.606 | 0.697 |  | 12.21 | -23.7645 | -14.1779 | -2.56 | 25.3139 |  | 21.9797 | -4.2038 | -4.4763 | 1.9555 |  |  | -12.7633 | 68.1082 | 3.2309 | -22.0605 | 3.9389 | 5.4213 | 148.0242 | -9.1254 | -10.3492 | -1.1365 | 2.2712 | 5.2745 | 5.2772 | 1.6519 | -5.4151 | -3.7293 | -5.03 | 0 | 40.8859 | 13.5551 | 76.3277 | -2.5107 | 48.1161 | 0 | -10.6468 | 0 | -10.4181 |  |  | -16.4619 | -15.8576 | -5.5861 | -5.6171 | 9.98 | 9.99 | -33.1 | -32.3 | -0.1218 | -10.32 | 61.2696 | 22.2717 | 22.1786 | -19.5 | -46.5 | 0.5 | 0 |  | -18.0867 | -103.1645 | 20.9591 | -283.3857 | -10.8881 | -26.2749 | 117.0353 | 49.7653 | 152.3125 | 75.7913 | 51.1188 | 27.6891 | 24.9884 | -42.8674 | 242.1166 | -176.3302 | 73.7312 | -57.0897 | -0.4431 | 5.533 | -5.6 | -2.085 | -2.092 | 0.8 | -0.08 | -1.9679 | -5.9739 | 11.107 | -6.5324 | -2.7 | 3.358 | 2.841 |  |  | 4.5266 | 4.9127 | 3.6115 |  | 31.8 | 5.2786 | 0.01 |  | -4.3448 | -16.7863 | -16.9419 | -1.184 | 12.3754 | -11.2031 | -1.4259 | -24.5 | 6.5 | 51.8775 | -130.7841
03/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.4462 | -6.951 | 3.6729 | 8.7996 |  | 9.8904 |  | 26.1887 | 11.5326 | 14.8378 | -2.22 |  | 2.2 | 1.656 |  | 3.8188 | -7.7571 | 2.6224 | 2.3988 | 4.6581 | 2.4704 | -0.445 | 1.9139 |  | -1.3207 | -0.234 | -0.228 | 3.55 | -17.76 | -8.8 | -0.35 | 0.317 | -12.09 | -12.24 |  | -10.28 | -10.54 |  | 3.849 | 15.9148 | 17.3559 | -22.1588 | -12.4306 | -12.487 | 16.8858 | 23.2579 | -23.7173 | -22.5586 | 14.3819 | 16.005 | 32.3529 | 2.3069 | -2.3 | -2.3 | -21.2556 | -21.156 | -1.1197 |  | 4.0592 | 4.1361 |  | 0.5294 | -67.1102 | 19.6539 | 19.5624 | 1.3912 | -185.2671 |  |  |  | 7.9637 | 7.8 | 4.67 | -14.22 | 4.07 | -21.0271 | -20.8931 | 32.287 | 31.3723 | -1.5946 | -14.3372 | -14.4995 | 4.8772 |  | 4.032 | 8.668 | -15.7 | -15.6 | -2.52 | 11.6814 | 12.1711 | 10.7819 | 44.599 | 44.2525 | -29.0355 | -18.9798 | -27.3429 | 3.1289 | 24.47 | 8.76 | 4.5361 | 3.5187 | -6.5791 |  |  |  | 14.1206 |  |  |  | -16.9 | 0.8502 | -1 | 3.88 | 2.6 | -2.75 | -1.48 | 12.2605 | -15.5809 | -7.2 | -7.12 | 16.09 | -1.16 | -17.7091 | -8.8091 | -37.9691 | -37.5818 |  | -26.0161 | -32.7465 | -32.9295 | -33.9356 | -33.0213 | -6.41 | -88.5354 | -26.5226 |  | -7.3274 | -6.6849 |  | -8.8327 | -8.7053 | -6.66 | -16.6354 | -16.3744 | 15.6946 | 6.81 | -4.75 | 0 | 1.7106 | -1.656 | -10.0278 | -9.9371 | 10.229 | 19.2838 | -34.6489 | 6.9269 | 0.4349 |  | 0 | 2.5933 | 0 | 7.2006 | 7.3681 | -16.9131 | 18.9287 | 19.1112 | -6.3181 | 0 | 21.2808 | -16.11 | -0.7118 | 0.1385 | 0.2 | 2.62 | -21.2484 |  | 3.68 | 0.715 |  | 13.09 | -19.6 | -10.3457 | -2.59 | 26.2802 |  | 17.4407 | -1.9268 | -2.0688 | 1.854 |  |  | -12.4697 | 64.9491 | 3.4154 | -19.546 | 4.959 | 4.8234 | 139.4299 | -4.8405 | -10.6181 | 10.4401 | 2.013 | 5.15 | 5.1981 | 1.7374 | -3.9459 | -3.5206 | -6.29 | 7.2982 | 54.5064 | 11.7993 | 72.0941 | -4.2894 | 46.6058 | 0 | -10.6836 | 0 | 0 |  |  | -18.0769 | -17.4672 | -6.5542 | -6.3038 | 10.91 | 11.06 | -33 | -33.1 | -0.1218 | -10.16 | 68.9844 | 18.9313 | 18.649 | -19.5 | -46.1 | 2.2 | 1.6 |  | -18.0935 | -93.0429 | 18.0036 | -286.3295 | -10.9175 | -25.5087 | 116.8469 | 52.0505 | 160.2495 | 79.2915 | 49.0987 | 26.4014 | 27.7455 | -48.2395 | 241.0553 | -177.9019 | 69.5754 | -52.288 | 0.846 | 8.823 | -6.56 | -2.098 | -2.101 | 1.12 | -0.48 | -1.9338 | -5.742 | 11.7784 | -6.4134 | -3 | 1.488 | 1.667 |  |  | 3.923 | 4.743 | 3.0356 |  | 31 | 5.3844 | 0.03 |  | -5.7117 | -17.2873 | -16.5866 | -2.3955 | 11.9601 | -11.5229 | -1.6716 | -24 | 6.1 | 59.8461 | -135.7307
03/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.5608 | -7.1142 | 4.1334 | 8.9878 |  | 9.5038 |  | 11.0287 | 4.0239 | 13.1236 | 2.22 | -26.4 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6315 | -4.7846 | 3.162 | 3.022 | 5.563 | 4.0618 | -0.5152 | 2.0136 |  | -1.327 | -0.443 | -0.416 | 3.606 | -24.42 | -11 | -0.115 | 0.317 | -13.16 | -13.14 |  | -12.15 | -12.18 |  | 3.6266 | 15.8041 | 17.7226 | -24.1843 | -11.7319 | -11.3683 | 4.1371 | 4.6071 | -22.1017 | -19.8811 | 7.7692 | 8.1789 | 42.2833 | 3.339 | -2.4 | -2.4 | -23.3358 | -23.3725 | -1.3038 |  | 7.117 | 4.3237 |  | 0.498 | -84.0174 | 21.424 | 21.3629 | 8.2047 | -196.5188 |  |  |  | 6.9557 | 7.73 | 4.4 | -14.58 | 4.23 | -19.5535 | -19.9554 | 31.6057 | 30.6943 | -1.3907 | -12.676 | -12.5868 | 6.9153 |  | 4.2153 | 9.023 | -17.7 | -17.2 | -2.51 | 11.5215 | 12.1049 | 10.6743 | 47.4126 | 47.315 | -30.055 | -20.6106 | -28.5337 | 3.3216 | 23.84 | 8.56 | 4.0674 | 3.1281 | -6.2757 |  |  |  | 15.9125 |  |  | -17 | -16.9 | 0.7037 | -1.1 | 3.4 | 2.5 | -2.81 | -1.34 | 10.3385 | -17.1435 | -5.27 | -5.4 | 11.74 | -1.03 | -18.6909 | -9.5545 | -37.1281 | -36.2364 |  | -27.9844 | -34.4141 | -33.9951 | -33.1531 | -30.5465 | -6.475 | -94.2858 | -30.0634 |  | -6.5469 | -6.1094 |  | -11.2238 | -10.8189 | -3.588 | -18.5379 | -18.3087 | 14.3611 | 0 | -4.36 | -2.1 | 1.6058 | -4.8556 | -10.5666 | -10.5294 | 9.7991 | 18.095 | -33.2255 | 6.9026 | 1.129 |  | 2.9396 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -14.0663 | 19.4447 | 19.3359 | -4.4671 | 0 | 22.4918 | -16.62 | -0.6056 | 0.1394 | 0.15 | 2.45 | -21.8092 |  | 3.639 | 0.749 |  | 11.81 | -17.9711 | -7.5513 | -2.63 | 24.4549 |  | 17.5065 | -1.5321 | -1.687 | 1.8617 |  |  |  | 64.8304 | 3.3506 | -20.4976 | 4.5908 | 5.1805 | 112.1757 | -5.2088 | -11.2846 | 10.8238 | 2.627 | 5.2086 | 5.2535 | 1.9741 | -9.5191 | -8.243 | -7.54 | 7.1231 | 56.0452 | 7.4594 | 71.477 | -5.3284 | 46.6527 | 0 | -9.2643 | -12.9795 | -12.2291 |  | 29.4821 | -18.0824 | -17.5001 | -6.5725 | -6.7423 | 11.34 | 11.51 | -33.8 | -33.6 | 0.054 | -9.92 | 68.0401 | 18.8969 | 18.9716 |  | -46.1 | 2.6 | 2.1 | -18.3526 | -18.3148 | -99.6858 | 16.6445 | -284.2408 | -12.8379 | -27.2926 | 113.3258 | 52.1402 | 163.8672 | 76.8175 | 52.1859 | 27.9119 | 26.356 | -47.7237 | 239.8001 | -175.8761 | 65.6742 | -55.9717 | -0.5139 | 8.583 | -6.08 | -2.11 | -2.118 | 1.28 | -0.48 | -2.0268 | -5.6535 | 11.6625 | -6.6789 | -4.3 | 1.845 | 1.897 |  |  | 3.3316 | 3.9081 | 2.6443 |  | 31.2 | 5.5636 | -0.03 |  | 0 | -18.0345 | -18.9243 | 2.1664 | 13.77 | -12.431 | -1.9301 | -23.7 | 5.7 | 61.5223 | -136.8361
03/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.6631 | -7.2781 | 5.2571 | 8.0991 |  | 9.2186 |  | 11.977 | 4.3279 | 7.752 | 2.22 | -26.4 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7082 | -5.8033 | 2.962 | 2.7888 | 5.1905 | 3.7092 | -0.5594 | 1.8871 |  | -1.2483 | -0.289 | -0.264 | 3.353 | -22.2 | -11 | -0.08 | 0.315 | -12.67 | -12.68 |  | -11.8 | -11.6 |  | 3.7108 | 14.6725 | 16.4926 | -25.9901 | -11.402 | -11.0638 | 20.6172 | 18.7715 | -25.3597 | -22.7361 | 13.6952 | 14.0625 | 44.2303 | 1.8385 | -2.1 | -2.1 | -21.8872 | -21.5525 | -1.1695 |  | 8.4534 | 3.9841 | 0 | 0.6373 | -61.3422 | 16.2053 | 16.2969 | 3.2056 | -187.7107 |  |  |  | 5.0796 | 7.41 | 4.39 | -14.35 | 3.28 | -20.7592 | -20.8931 | 30.6831 | 30.0421 | -1.5042 | -9.0709 | -9.1546 | 8.4262 |  | 4.2153 | 8.484 | -17.6 | -17.3 | -2.46 | 12.6975 | 12.8433 | 11.6979 | 44.1743 | 44.2662 | -27.5994 | -19.7141 | -25.0771 | 3.1464 | 23.43 | 8.31 | 4.0674 | 3.1281 | -6.2659 |  |  |  | 17.1568 |  |  |  |  | 0.8502 | -1.4 | 2.96 | 2.28 | -2.95 | -1.15 | 10.726 | -18.5411 | -7.47 | -7.44 | 15.89 | -1.83 | -19.7273 | -10.0455 | -36.8119 | -36.9273 |  | -25.8901 | -33.4322 | -33.3172 | -33.436 | -32.7108 | -6.228 | -87.4876 | -13.3891 |  | -6.8095 | -5.9984 |  | -8.9135 | -8.5795 | -5.124 | -18.5669 | -18.1949 | 17.9337 | 6.57 | -6.47 | 1.1 | 1.6113 | -2.4817 | -10.3928 | -10.3951 | 9.788 | 22.199 | -37.1567 | 6.6689 | 0.5796 |  | 0 | 2.526 | 0 | 7.3681 | 7.8704 | -16.4107 | 20.4106 | 20.4909 | -6.9808 |  | 22.6334 | -17.49 | -0.6056 | 0.1293 | 0.07 | 2.61 | -22.3275 |  | 3.656 | 0.659 |  | 12.43 | -10.3632 | -0.4343 | -2.94 | 24.3949 |  | 17.4795 | -1.6292 | -1.665 | 1.8197 |  |  | -11.9012 | 63.0405 | 3.2778 | -20.4861 | 5.8358 | 6.5645 | 111.3344 | -5.0804 | -10.9487 | 11.0429 | 2.8259 | 5.172 | 5.1348 | 2.448 | -7.2031 | -5.9102 | -3.35 | 0 | 41.1627 | 21.2002 | 86.1491 | -3.5728 | 46.6833 |  | -11.4674 | -11.4933 | -13.6651 | 29.2051 |  | -12.9957 | -12.8034 | -5.4934 | -5.8213 | 8.57 | 8.84 | -34.8 | -34.5 | -0.2628 | -8.56 | 78.3611 | 17.9662 | 17.8959 | -19.5 | -48.2 | -2 | -2.5 | -17.9006 | -17.8203 | -108.6657 | 10.0042 | -244.661 | -9.6279 | -20.5443 | 115.576 | 51.3117 | 115.7031 | 126.2156 | 50.7678 | 32.2929 | 29.876 | -5.9845 | 201.873 | -225.1023 | 124.289 | -107.8528 | -2.6697 | 8.671 | -6.24 | -2.06 | -2.067 | 1.28 | -0.96 | -1.4949 | -5.33 | 11.1345 | -6.0624 | -3.8 | -0.361 | -0.809 |  |  | 4.5443 | 2.9528 | 2.8726 |  | 33.3 | 5.0278 | -0.07 |  | -3.3568 | -17.5941 | -17.9119 | 0 | 12.9355 | -11.141 | -2.5392 | -26.3 | 8.4 | 62.7723 | -138.1067
03/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.8517 | -7.3669 | 2.3471 | 8.3869 |  | 9.0756 |  | 7.264 | 2.2469 | 6.048 | -2.22 | -26.4 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9797 | -15.1893 | 3.0071 | 2.8736 | 5.5181 | 3.6663 | -0.4737 | 1.856 |  | -1.3058 | -0.288 | -0.28 | 3.178 | -17.76 | -11 | -0.119 | 0.309 | -12.9 | -12.87 |  | -11.49 | -11.54 |  | 4.0379 | 14.4675 | 16.9856 | -19.6927 | -11.953 | -11.6769 | 13.645 | 14.244 | -22.4936 | -23.0705 | 10.8905 | 10.0047 | 41.4592 | 1.6527 | -2.3 | -2.2 | -21.3753 | -19.8631 | -1.1214 |  | 7.6566 | 4.1616 |  | 0.4982 | -61.6169 | 15.7781 | 16.0833 | -0.2908 | -187.9276 |  |  |  | 5.5885 | 7.61 | 4.64 | -14.15 | 3.74 | -20.0894 | -19.8215 | 31.6117 | 30.8828 | -1.4259 | -10.9718 | -11.0609 | 7.6331 |  | 4.032 |  | -16.3 | -16.1 | -2.46 | 12.6403 | 11.9284 | 10.7617 | 43.5156 | 42.5359 | -27.7177 | -19.0039 | -25.9895 | 3.4445 | 23.68 | 8.46 | 4.2236 | 3.2257 | -6.217 |  |  |  | 17.9247 |  |  |  |  | 0.7306 | -1.4 | 3.14 | 2.16 | -3.09 | -1.18 | 12.338 | -19.6536 | -7.5 | -7.61 | 15.97 | -1.48 | -20.8182 | -10.6909 | -36.1478 | -36.5 |  | -26.6921 | -33.8467 | -34.0029 | -31.3478 | -30.2586 | -6.228 | -83.9808 | -11.6825 |  | -6.1853 | -5.6468 |  | -12.1948 | -11.7181 | -1.54 | -18.5422 | -18.7126 | 15.7765 | 0 | -7.15 | -1.6 | 1.5386 | -6.5158 | -10.5958 | -10.568 | 9.9917 | 18.4485 | -31.099 | 6.4321 | 0.2177 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 7.0332 | -17.5829 | 19.9199 | 20.0198 | -6.8818 |  | 23.5123 | -16.98 | -0.6056 | 0.1659 | 0.13 | 1.89 | -23.2921 |  | 3.761 | 0.772 |  | 11.83 | -10.6988 | -0.5328 | -2.75 | 23.4752 |  | 17.1989 | -1.7348 | -1.7958 | 1.7608 |  |  | -12.0776 | 63.7684 | 3.4784 | -20.3657 | 5.6448 | 5.4531 | 112.5514 | -5.2663 | -10.6023 | 10.6977 | 2.6638 | 5.1134 | 5.1269 | 1.5105 | -9.066 | -6.9117 | -3.35 | 4.8843 | 52.8533 | 23.1905 | 82.4441 | -4.0651 | 47.5788 | 0 | -9.7184 | -12.5981 | -15.3798 |  |  | -13.4022 | -13.1604 | -6.119 | -6.0001 | 8.19 | 8.71 | -33.9 | -33.4 | -0.2097 | -8.08 | 81.2727 | 18.8998 | 18.6796 | -19.1 | -47.8 | -2.4 | -3 |  | -18.0002 | -93.6078 | 9.7913 | -249.864 | -12.343 | -19.4701 | 115.2952 | 48.5416 | 116.9451 | 128.7794 | 55.6276 | 28.8495 | 29.7551 | -10.9177 | 203.1807 | -227.859 | 122.731 | -108.8036 | -1.4295 | 8.825 | -6 | -2.059 | -2.059 | 1.36 | -0.48 | -1.4026 | -5.742 | 11.4275 | -6.2394 | -4 | -0.005 | 1.153 |  |  | 4.0887 | 2.76 | 3.6107 |  | 32.2 | 5.8547 | -0.11 |  | 0 | -17.7816 | -17.9754 | 0 | 13.5974 | -12.503 | -2.2577 | -25.8 | 7.9 | 69.3328 | -141.2793
03/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.9597 | -7.5571 | 3.2359 | 8.5147 |  | 9.1493 |  | 9.9518 | 3.1839 | 1.533 | -2.22 | -24.2 |  | 0.828 |  | 4.0183 | -14.9147 | 3.1809 | 2.905 | 5.7747 | 3.87 | -0.4818 | 1.7509 |  | -1.271 | -0.255 | -0.264 | 3.862 | -17.76 |  | 0.176 | 0.33 | -12.81 | -12.98 |  | -11.41 | -11.32 |  | 3.7698 | 14.5998 | 16.3191 | -19.9163 | -12.7194 | -12.6285 | 21.4105 | 16.4594 | -23.8276 | -22.6843 | 14.3219 | 15.4434 | 40.2139 | 2.8899 | -3 | -3 | -21.0813 | -20.5105 | -1.0143 |  | 7.3906 | 4.1962 | 0.2572 | 0.5023 | -58.0767 | 15.5339 | 15.9612 | -4.117 | -188.2543 |  |  |  | 6.6863 | 7.64 | 4.48 | -14.01 | 3.82 | -20.0894 | -20.2233 | 30.5816 | 29.9919 | -1.4706 | -10.2861 | -9.9295 | 6.6034 | 0 | 4.032 | 8.52 | -16.8 | -16.3 | -2.46 | 12.9014 | 12.8093 | 11.9419 | 42.9452 | 42.881 | -27.0023 | -17.9877 | -25.8824 | 3.393 | 23.56 | 8.45 | 4.3799 | 3.421 | -6.5382 |  |  |  | 16.7636 |  |  | -14.7 |  | 0.6256 | -1.2 | 3.04 | 2.3 | -2.93 | -1.28 | 11.9505 | -18.296 | -7.58 | -7.55 | 16.09 | -1.5 | -19.6364 | -10.0455 | -35.8801 | -35.8727 |  | -25.554 | -32.7988 | -33.0111 | -31.5021 | -27.5215 | -6.21 | -82.4232 | -8.7356 |  | -6.7176 | -6.3662 |  | -10.0871 | -10.4194 | 2.064 | -19.3016 | -19.0435 | 14.0142 | -3.83 | -5.56 | 1.7 | 1.5259 | -4.4503 | -10.4112 | -10.3501 | 10.5898 | 18.66 | -38.3372 | 6.5058 | 0.1073 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -18.2527 | 19.0964 | 19.6923 | -6.9822 |  | 23.7955 | -17.32 | -0.6056 | 0.1916 | 0.13 | 2.37 | -23.1578 |  | 3.764 | 0.717 |  | 12.02 | -9.9682 | -0.5313 | -2.88 | 23.7487 |  | 17.4535 | -1.5927 | -1.7599 | 1.7838 |  |  | -12.3093 | 63.4758 | 3.5994 | -20.3182 | 6.3318 | 5.9121 | 113.3549 | -5.0603 | -11.015 | 11.1774 | 2.7805 | 5.2086 | 5.2377 | 2.2256 | -7.6852 | -7.0828 | -2.51 | 5.4035 | 48.8201 | 25.0093 | 84.9008 | -4.44 | 47.4592 |  | -8.9343 | -13.7129 | -15.8992 |  |  | -13.3802 | -12.8199 | -6.4609 | -6.4602 | 7.08 | 7.51 | -34.9 | -34.9 | -0.2628 | -8 | 78.8279 | 21.1929 | 21.0957 |  | -47.7 | -1.6 | -2.1 |  |  | -91.519 | 10.249 | -250.6841 | -14.105 | -18.8676 | 114.9021 | 47.9192 | 115.2535 | 127.5426 | 55.9785 | 30.5604 | 30.5759 | -1.9608 | 200.7662 | -225.4354 | 125.2798 | -109.6455 | -2.201 | 8.405 | -6.96 | -2.058 | -2.059 | 1.68 | -0.56 | -1.8964 | -5.507 | 12.3949 | -6.1814 | -4.6 | -0.608 | -2.077 |  |  | 3.4284 | 3.4368 | 2.9279 |  | 33.3 | 4.3093 | -0.07 |  | -3.5341 | -17.1553 | -18.1336 | 0 | 13.0935 | -12.3722 | 0 | -26.3 | 8.3 | 69.4164 | -142.7586
03/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 3.2871 | -7.8968 | 2.4622 | 8.3497 |  | 9.1567 |  | 8.2547 | 3.1819 | 1.4412 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.8081 | -14.9674 | 3.0544 | 2.9208 | 5.6112 | 3.3433 | -0.5262 | 1.9209 |  | -1.3165 | -0.272 | -0.251 | 3.882 | -19.98 | -8.8 | 0.262 | 0.333 | -12.36 | -12.22 |  | -11.27 | -11.27 |  | 3.8579 | 14.5413 | 16.2163 | -18.9882 | -12.6209 | -11.3854 | 21.79 | 22.3279 | -23.4174 | -20.8382 | 14.8628 | 13.135 | 43.5853 | 2.4943 | -2.8 | -2.8 | -21.3718 | -19.6043 | -1.0035 |  | 6.9302 | 4.3672 | 0 | 0.5304 | -60.9454 | 16.48 | 15.717 | -1.3945 | -186.9536 |  |  |  | 6.7162 | 7.75 | 4.98 | -13.85 | 3.61 | -20.3573 | -20.3573 | 31.2518 | 30.409 | -1.744 | -9.8 | -8.368 | 6.7595 |  |  | 8.297 | -16.6 | -16.2 | -2.41 | 13.4668 | 13.5212 | 12.9118 | 43.7588 | 42.6931 | -28.7315 | -18.6436 | -27.1747 | 3.2878 | 23.8 | 8.46 | 4.5361 | 3.5187 | -6.6072 |  |  |  | 18.7981 |  |  |  |  | 0.639 | -0.9 | 3.54 | 2.64 | -2.67 | -1.48 | 12.6635 | -17.9885 | -7.67 | -7.59 | 16.19 | -1.22 | -17.8909 | -9.2818 | -36.433 | -36.3 |  | -25.4901 | -31.3321 | -32.8829 | -33.0484 | -32.0416 | -6.45 | -81.6577 | -8.9603 |  | -7.1185 | -7.3112 |  | -10.0078 | -7.0501 | -2.564 | -16.4886 | -20.7831 | 20.7674 | 6.62 | -5.56 | -12.3 | 1.613 | -0.938 | -10.328 | -10.3126 | 10.2015 | 22.8029 | -43.1135 | 6.3481 | 0.4887 |  | 0 | 2.8145 | 0 | 7.3681 | 7.0332 | -17.7504 | 19.6662 | 19.5043 | -7.35 |  | 23.0533 | -16.6 | -0.5928 | 0.165 | 0.09 | 2.19 | -22.7425 |  | 3.598 | 0.77 | 3.6974 | 11.68 | -14.2413 | -4.3568 | -2.82 | 23.3278 |  | 16.621 | -1.4262 | -1.6433 | 1.7787 |  |  | -12.4491 | 62.9619 | 2.9395 | -19.9263 | 6.3772 | 5.2077 | 116.7924 | -4.8246 | -10.2314 | 8.3168 | 2.2281 | 5.2379 | 5.2851 | 1.62 | -8.0059 | -5.5627 | -1.26 | 5.2805 | 51.6317 | 29.2314 | 85.325 | -2.9855 | 47.2154 | 0 | -9.9276 | -13.5921 | -15.1491 |  |  | -13.4076 | -12.8693 | -7.041 | -6.7895 | 7.37 | 7.79 | -34.4 | -34.6 | -0.2628 | -7.36 | 80.4178 | 19.9747 | 19.9099 | -18.7 | -48.2 | -2 | -2.5 |  | -17.7963 | -89.5339 | 10.8722 | -250.9051 | -15.8315 | -18.8836 | 119.4197 | 45.8588 | 116.3556 | 128.4534 | 52.6381 | 30.7405 | 29.8178 | -3.3229 | 203.359 | -228.6386 | 125.5131 | -109.6721 | -0.5603 | 8.479 | -6.4 | -2.051 | -2.059 | 1.68 | -0.48 | -1.9436 | -5.6809 | 12.3949 | -6.0624 | -3.8 | -0.087 | -0.453 |  |  | 2.9364 | 3.024 | 2.5324 |  | 32.9 | 5.1366 | -0.08 |  | -3.0663 | -18.0456 | -17.9012 | 0 | 13.6071 | -12.3047 | -2.34 | -26.6 | 8.3 | 72.9123 | -143.7104
03/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 3.7122 | -8.3332 | 2.3733 | 9.8112 |  | 9.5939 |  | 8.7024 | 3.5409 | 1.8978 | -6.66 |  | 2.2 | 1.656 |  | 3.9045 | -14.1532 | 2.9363 | 2.7235 | 5.2532 | 3.3196 | -1.1664 | 1.8643 |  | -1.2976 | -0.434 | -0.408 | 3.958 | -13.32 | -8.8 | -0.064 | 0.333 | -13.4 | -13.45 |  | -10.58 | -10.55 |  | 3.7973 | 15.2021 | 17.2969 | -16.2758 | -11.5935 | -11.3544 | 4.7539 | 4.957 | -20.1892 | -17.9424 | 8.1434 | 8.465 | 36.464 | 3.8074 | -2.9 | -2.9 | -22.9508 | -22.7488 | -1.2876 |  | 5.9132 | 4.2852 | 0.4711 | 0.7014 | -90.0296 | 18.5858 | 18.067 | 6.5509 | -203.6309 |  |  |  | 7.794 | 7.77 | 5.05 | -13.52 | 3.73 | -21.8308 | -22.2327 | 32.8764 | 31.9035 | -1.8081 | -9.7824 | -10.7122 | 5.4725 |  | 4.4116 | 8.186 | -16.8 | -15.9 | -2.5 | 13.9448 | 13.8896 | 12.1024 | 46.0417 | 46.1574 | -30.9933 | -19.5028 | -28.8083 | 3.2179 | 23.49 | 8.39 | 4.3799 | 3.421 | -6.5113 |  |  |  | 19.1908 |  |  | -17 |  | 0.7574 | -0.9 | 3.86 | 2.76 | -2.6 | -1.43 | 11.4855 | -17.346 | -7.63 | -7.69 | 16.89 | -0.97 | -19.6364 | -10.1455 | -38.8694 | -38.5455 |  | -25.6374 | -34.0488 | -34.46 | -25.0596 | -27.9047 | -5.727 | -92.388 | -0.6438 |  | -6.9118 | -6.1722 |  | -13.7466 | -13.2016 | -13.828 | -14.8102 | -18.2487 | 22.024 | 7.01 | -4.3 | 4.9 | 1.6604 | -10.6427 | -10.3317 | -10.1514 | 11.2213 | 26.4204 | -41.979 | 6.65 | -0.2276 |  | 0 | 0 |  | 8.2054 | 8.5403 | -19.7598 | 20.7349 | 20.7953 | -8.0227 |  | 23.5172 | -15.81 | -0.7118 | 0.165 | 0.2 | 1.65 | -23.2906 |  | 3.59 | 1.017 |  | 11.44 | -17.0771 | -7.1465 | -2.84 | 22.0839 |  | 13.9626 | -0.6676 | 0 | 1.8439 |  |  | -12.8212 | 60.2738 | 2.9497 | -18.9607 | 6.3482 | 5.2853 | 96.283 | -7.129 | -8.8582 | 7.0967 | 2.391 | 5.4064 | 5.4354 | 2.1008 | -5.1893 | -3.6485 | -1.68 | 4.103 | 51.4892 | 28.6553 | 91.0929 | 0 | 49.794 | 0 | -11.515 | -10.3318 | -13.0925 | 33.4904 | 34.8201 | -13.4736 | -13.2428 | -7.2141 | -7.4004 | 6.38 | 6.84 | -34.6 | -34.1 | -0.2628 | -6.56 | 82.1766 | 19.6408 | 19.576 | -18.2 | -47.8 | -2 | -2.5 |  |  | -84.5327 | 14.8131 | -249.9802 | -16.0804 | -18.4633 | 117.7943 | 46.8064 | 111.6218 | 127.9865 | 55.2231 | 30.0939 | 30.5159 | -4.8258 | 204.7916 | -224.6827 | 131.2909 | -112.4299 | -0.7263 | 8.315 | -7.2 | -2.056 | -2.061 | 1.92 | -0.24 | -2.6236 | -6.0044 | 12.1599 | -6.3554 | -3.6 | 0.46 | 0.899 |  |  | 2.736 | 3.2091 | 2.4735 |  | 33.2 | 3.9176 | -0.03 |  | -3.7954 | -17.108 | -16.5306 | -1.5916 | 12.6066 | -11.4519 | -2.7079 | -25.8 | 8 | 75.5226 | -149.1683
03/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 4.3356 | -9.038 | 2.2987 | 9.7073 |  | 10.1318 |  | 9.201 | 3.2239 | 1.6673 | -6.66 | -26.4 |  | 1.656 |  | 3.9999 | -14.4034 | 2.8971 | 2.7798 | 5.426 | 3.311 | -1.2187 | 1.4242 |  | -1.4058 | -0.382 | -0.362 | 4.147 | -13.32 |  | 0.618 | 0.345 | -13.02 | -13.11 |  | -10.5 | -10.48 |  | 3.7392 | 15.4018 | 17.2773 | -16.7588 | -11.6146 | -11.4559 | 5.1864 | 5.3382 | -20.2926 | -17.9949 | 7.2474 | 8.0498 | 40.1495 | 3.0684 | -2.5 | -2.5 | -22.7196 | -22.5171 | -1.3206 |  | 7.0721 | 4.2851 | 0.5433 | 0.7472 | -81.8811 | 19.8065 | 19.776 | 0.0701 | -194.0844 |  |  |  | 8.0335 | 7.61 | 4.88 | -12.88 | 3.8 | -22.3666 | -22.6346 | 32.6118 | 31.7972 | -2.0158 | -11.0407 | -10.8444 | 6.4881 |  | 4.032 | 8.082 | -15.1 | -15 | -2.55 | 14.3392 | 14.354 | 12.7799 | 44.9864 | 45.1555 | -30.6237 | -18.3518 | -28.5169 | 3.2348 | 25.02 | 8.86 | 5.1611 | 4.2023 | -7.0601 |  |  |  | 14.2709 |  |  |  |  | 0.7172 | -0.1 | 4.96 | 3.66 | -1.97 | -1.55 | 11.5785 | -16.3709 | -7.66 | -7.65 | 18.04 | -0.21 | -17.7636 | -8.8364 | -38.7659 | -38.6727 |  | -23.1696 | -30.4491 | -30.5021 | -37.773 | -38.006 | -5.863 | -87.3331 | -9.5949 |  | -7.3082 | -6.8397 |  | -8.5985 | -8.2967 | -13.828 | -16.5933 | -16.1252 | 19.0365 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1682 | -4.5682 | -10.2773 | -10.2794 | 10.801 | 23.901 | -36.2288 | 6.588 | 0.5998 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -21.0995 | 20.5794 | 20.9327 | -7.8561 |  | 24.8063 | -15.36 | -0.71 | 0.1641 | 0.19 | 0.74 | -24.1946 |  | 3.519 | 1.076 |  | 11.21 | -16.1679 | -6.0001 | -3.02 | 22.195 |  | 13.9224 | -1.0277 | -1.1942 | 1.8992 |  |  | -12.3585 | 61.1088 | 2.4604 | -18.3932 | 7.1696 | 5.9726 | 100.9073 | -6.884 | -8.3202 | 7.4405 | 1.6691 | 5.5382 | 5.5936 | 0.942 | -7.5067 | -6.5796 | -2.51 | 6.1603 | 51.944 | 26.4689 | 85.1045 | -3.6029 | 47.9769 | 0 | -10.6446 | -14.2294 | -14.3912 |  |  | -12.1442 | -11.5949 | -10.325 | -10.132 | 7.23 | 7.89 | -34 | -33.7 | -0.2628 | -6.32 | 67.9573 | 20.7468 | 20.6769 | -17.8 | -45.2 | -2.9 | -3.8 |  |  | -90.7046 | 10.259 | -250.8142 | -14.0902 | -18.3119 | 110.2297 | 54.1355 | 107.9374 | 121.2009 | 48.6071 | 33.3332 | 32.0104 | -1.1162 | 193.2749 | -221.0384 | 121.2085 | -107.1896 | -1.0999 | 7.819 | -7.28 | -2.058 | -2.069 | 2.56 | 0.72 | -4.1222 | -7.0603 | 9.6117 | -2.0798 | -4.5 | -0.094 | -2.281 |  |  | 3.4603 | 3.2604 | 2.0098 |  | 29.8 | 3.3179 | -0.01 |  | 0 | -17.6916 | -17.9704 | 0 | 12.7617 | -11.349 | -1.7194 | -22.6 | 5.1 | 73.3534 | -140.8136
03/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 4.4497 | -9.3358 | 0.7697 | 9.7636 |  | 10.8817 |  | 7.8281 | 2.3389 | 0.8319 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9449 | -15.3547 | 4.0581 | 3.9131 | 7.248 | 3.2745 | -0.5111 | 1.9845 |  | -1.3527 | -0.236 | -0.211 | 4.375 | -13.32 | -11 | 0.794 | 0.356 | -11.98 | -12.09 |  | -10.46 | -10.46 |  | 3.9724 | 17.0694 | 19.0144 | -17.1535 | -10.9029 | -10.7353 | 5.569 | 5.8904 | -20.0743 | -17.6549 | 6.2691 | 6.1529 | 44.2284 | 6.7391 | -2.9 | -2.9 | -21.8694 | -22.1349 | -1.1852 |  | 6.8587 | 4.3233 | 0.5468 | 0.7137 | -64.394 | 19.6539 | 19.8675 | -10.086 | -176.174 |  |  |  | 9.1014 | 7.87 | 5.31 | -12.04 | 4.81 | -23.5723 | -23.3043 | 34.1069 | 33.2186 | -2.1669 | -10.9184 | -10.9037 | 6.505 |  | 3.8356 | 8.55 | -12.6 | -12.3 | -2.83 | 16.3306 | 16.1633 | 15.1503 | 41.7984 | 41.8448 | -28.7725 | -17.9058 | -26.1383 | 3.0122 | 25.09 | 9.07 | 5.3174 | 4.3976 | -7.0789 |  |  |  | 15.4084 |  |  | -19.3 | -19.2 | 0.6244 | 1.5 | 6.1 | 5.42 | -0.61 | -1.73 | 11.408 | -16.9135 | -5.35 | -5.43 | 14.29 | 0.34 | -18.5091 | -9.3273 | -40.2411 | -39.7273 |  | -22.098 | -29.5836 | -29.598 | -33.1103 | -34.7575 | -5.516 | -74.5476 | -17.7347 |  | -5.7362 | -5.3971 |  | -11.1482 | -11.3185 | -10.756 | -15.635 | -15.1077 | 21.7203 | 6.8 | -2.81 | -0.4 | 2.3943 | -9.627 | -9.9758 | -9.9818 | 10.3414 | 26.8823 | -36.8096 | 6.6906 | 0.6897 |  | 2.4557 | 2.8296 | 0 | 10.5497 | 10.3823 | -23.6113 | 22.1696 | 22.1007 | -9.0283 |  | 26.6325 | -15.53 | -0.7118 | 0.1476 | 0.3 | -0.11 | -26.4109 |  | 3.531 | 1.181 |  | 9.87 | -14.6905 | -4.9263 | -3.07 | 21.0664 |  | 14.6221 | -0.7489 | 0 | 1.9921 |  |  | -12.5726 | 60.1936 | 1.8647 | -18.5007 | 5.913 | 6.339 | 106.7622 | -6.7079 | -9.7392 | 8.3447 | 1.2275 | 5.8605 | 5.7993 | 0.7125 | -6.9361 | -4.3036 | -1.68 | 5.7068 | 48.132 | 26.2643 | 80.8427 | -3.1686 | 47.9811 |  | -11.5141 | -11.6095 | -11.5074 |  |  | -11.7707 | -11.1719 | -10.6128 | -10.3323 | 6.29 | 6.94 | -33.9 | -34.5 | -0.1749 | -6.88 | 74.6452 | 20.0092 | 19.9447 | -17.5 | -45.7 | -4.1 | -4.7 |  |  | -93.2151 | 10.0557 | -249.1051 | -10.6258 | -17.4344 | 112.6527 | 51.5685 | 111.4627 | 122.1766 | 51.293 | 28.7371 | 25.5678 | -2.0776 | 200.0271 | -222.2189 | 128.1588 | -111.7131 | -1.1463 | 8.203 | -8.08 | -2.077 | -2.083 | 3.12 | 0.88 | -4.172 | -7.0603 | 9.0837 | -1.8143 | -4.2 | -1.446 | -2.011 |  |  | 4.4158 | 4.1491 | 3.5076 |  | 30.5 | 3.4911 | 0.19 |  | -4.3739 | -16.7037 | -17.1733 | -1.0267 | 12.702 | -12.0789 | 0 | -23.2 | 5.7 | 62.7979 | -136.4296
03/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 4.4765 | -9.4402 | 0.4143 | 10.0028 |  | 11.675 |  | 12.0634 | 4.7799 | 6.1054 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.5778 | -15.5465 | 4.9065 | 4.8341 | 8.6071 | 3.2353 | -0.5729 | 2.0003 |  | -1.3787 | 0.018 | 0.027 | 4.622 | -8.88 | -8.8 | 0.85 | 0.364 | -9.64 | -9.83 |  | -8.93 | -8.92 |  | 3.5145 | 19.5284 | 20.5869 | -11.9493 | -8.111 | -6.6391 | 19.4829 | 21.5565 | -19.7702 | -16.1368 | 15.528 | 28.1117 | 88.3874 | 7.0606 | -3 | -3 | -24.7337 | -24.6325 | -1.219 |  | 7.5328 | 4.5225 | 2.2021 | 1.5144 | -89.8465 | 22.8584 | 22.8584 | -8.8243 | -172.1684 |  |  |  | 9.3309 | 7.36 | 4.82 | -11.8 | 3.98 | -24.1081 | -23.9741 | 33.6294 | 32.627 | -3.4023 | -11.5083 | -10.7254 | 6.7644 |  | 3.8356 | 8.684 | -10.3 | -10.2 | -2.83 | 17.5723 | 17.6156 | 16.2834 | 41.6805 | 42.3776 | -27.8554 | -18.1097 | -25.7779 | 3.3457 | 27.15 | 9.58 | 6.5674 | 5.5695 | -7.6789 |  |  |  | 21.9624 |  |  | -21.7 | -20 | 0.7562 | 4.1 | 8.82 | 8.3 | 1.42 | -2.26 | 11.129 | -23.7964 | -5.39 | -5.47 | 15.49 | 2.75 | -24.3273 | -12.0273 | -44.2479 | -42.9727 |  | -20.7978 | -28.7619 | -28.9593 | -31.185 | -31.2426 | -5.605 | -73.8679 | -17.2359 |  | -8.0372 | -8.0008 |  | -14.3576 | -13.498 | -9.732 | -16.9673 | -16.3893 | 21.0663 | 6.48 | -4.07 | 0.9 | 3.075 | -19.3651 | -9.2535 | -9.0022 | 8.9915 | 24.0403 | -34.4751 | 6.9059 | 0.4997 |  | 0 | 2.4531 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -24.6161 | 24.7268 | 24.5258 | -10.7706 |  | 22.1012 | -17.25 | -1.3106 | 0.1385 | 0.75 | 2.28 | -21.6401 |  | 3.485 | 1.107 |  | 10.36 | -15.3397 | -6.6189 | -3.58 | 21.4675 |  | 14.0562 | -1.1804 | -1.4025 | 2.1263 |  |  | -12.4937 | 60.4988 | 1.1266 | -16.8626 | 5.0848 | 3.3781 | 129.8067 | -5.8893 | -8.4911 | 6.0067 | 1.519 | 6.2633 | 6.3293 | 0.927 | -5.015 | -3.9404 | -1.68 | 3.32 | 48.1993 | 28.0882 | 80.4497 | -1.2699 | 49.0379 | 0 | -12.1846 | 0 | 0 |  |  | -12.8473 | -11.9794 | -11.1824 | -11.2403 | 6.25 | 6.59 | -33.9 | -34.3 | -0.2444 | -8.24 | 76.0225 | 20.8115 | 20.7493 | -16.1 | -44.8 | -2.9 | -3.5 |  |  | -90.4553 | 8.8947 | -250.3937 | -13.6008 | -17.0187 | 115.3378 | 51.7065 | 112.6281 | 121.8095 | 52.8645 | 23.9965 | 24.8555 | -3.4158 | 198.7321 | -221.945 | 126.3171 | -108.3256 | -1.3123 | 8.352 | -8.32 | -2.027 | -2.029 | 3.12 | 0.4 | -4.1839 | -6.7369 | 8.6748 | -1.9608 | -4 | -1.841 | -1.727 |  |  | 3.2594 | 4.1857 | 3.5217 |  | 30.5 | 2.9316 | 0.42 |  | -4.5324 | -15.9386 | -16.6713 | -1.6938 | 11.2506 | -10.9394 | 0 | -22.8 | 5 | 61.8292 | -135.7412
03/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 4.9985 | -9.7866 | 5.7961 | 8.7596 |  | 13.0003 |  | 13.3606 | 5.6778 | 7.152 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.3538 | -17.4608 | 4.712 | 4.7275 | 8.1727 | 2.9547 | -0.5908 | 2.0055 |  | -1.3427 | -0.035 | -0.019 | 4.215 | -6.66 | -11 | 0.93 | 0.356 | -10.16 | -9.95 |  | -9.06 | -9 |  | 3.6882 | 18.9193 | 20.6583 | -11.9766 | -6.1872 | -6.8058 | 19.3466 | 22.8553 | -17.6562 | -16.5983 | 24.818 | 24.7194 | 85.0108 | 7.5949 | -3 | -3 | -24.368 | -24.9111 | -1.4269 |  | 5.6612 | 4.6861 | 1.9029 | 1.4183 | -100.8331 | 23.6518 | 23.4077 | -2.8103 | -185.4022 |  |  |  | 7.1154 | 7.37 | 4.4 | -13.06 | 3.71 | -22.6346 | -22.2327 | 32.846 | 31.8081 | -2.5747 | -15.0989 | -15.97 | 5.1907 |  |  | 8.585 | -10.3 | -10.6 | -2.72 | 14.9668 | 15.686 | 14.0277 | 44.6028 | 44.0068 | -29.3911 | -18.7827 | -26.6529 | 3.1282 | 27.92 | 10 | 7.0361 | 5.9601 | -7.6874 |  |  |  | 14.8032 |  |  |  | -22.5 | 1.0199 | 5.3 | 9.36 | 9.54 | 2.36 | -2.46 | 9.486 | -16.2572 | -5.55 | -5.55 | 16.08 | 1.77 | -19.0909 | -9.0909 | -41.8544 | -40.7909 |  | -19.6642 | -26.1869 | -27.0069 | -29.8441 | -28.3095 | -4.994 | -82.9568 | -34.049 |  | -9.7992 | -9.3758 |  | -13.2758 | -13.6943 | -4.612 | -14.8595 | -14.3871 | 16.581 | 6.3 | -4.57 | 1.9 | 3.048 | -17.9601 | -7.8717 | -8.1067 | 7.234 | 18.2758 | -28.4102 | 7.4434 | 0.3874 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.545 | -18.7551 | 22.4041 | 22.1703 | -8.8251 |  | 17.9702 | -19.61 | -3.0208 | 0.1476 | 2.2 | 2.21 | -17.8408 |  | 3.464 | 0.898 |  | 11.17 | -15.3385 | -8.9016 |  | 21.098 |  | 12.8462 | -0.2666 | 0 | 2.0088 |  |  | -12.1315 | 58.6382 | 2.2008 | -16.6896 | 5.3596 | 6.1236 | 126.6536 | -5.987 | -8.471 | 6.5087 | 1.2253 | 6.4098 | 6.5745 | 0.4375 | -10.9854 | -9.5494 | -8.38 | 10.5482 | 57.991 | 12.6438 | 67.4467 | -7.881 | 43.0609 | 0 | -9.6845 | 0 | -10.1564 | 25.4082 | 32.0455 | -18.0824 | -17.8956 | -9.8732 | -9.738 | 10.76 | 11.02 | -35.4 | -35.6 | -0.2444 | -7.44 | 75.357 | 17.3206 | 16.7772 | -15.7 | -45.6 | 1.3 | 1.2 |  | -18.0119 | -97.0461 | 10.1146 | -252.2435 | -18.0103 | -21.5632 | 99.5184 | 69.5583 | 135.0112 | 118.0869 | 28.4536 | 24.3277 | 24.9766 | -23.8019 | 175.2073 | -226.6462 | 99.5867 | -87.2619 | 1.969 | 8.8 | -9.2 | -2.038 | -2.045 | 3.84 | -0.08 | -4.5553 | -5.8579 | 9.9351 | -3.9841 | -3.7 | -1.905 | -1.616 | 2.0964 | 2.4095 | 4.0732 | 3.3199 | 3.2384 |  | 30.4 | 3.1841 | 0.54 |  | 0 | -17.8898 | -19.0323 | 0 | 13.0284 | -13.3733 | 0 | -23.6 | 4.9 | 61.4238 | -133.0919
03/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 5.7953 | -9.731 | 5.5231 | 9.636 |  | 14.1413 |  | 13.7906 | 5.6778 | 7.053 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.2601 | -17.0554 | 5.422 | 5.3325 | 9.4455 | 2.9992 | -0.6377 | 1.9373 |  | -1.3302 | -0.16 | -0.135 | 4.251 | -6.66 | -8.8 | 0.576 | 0.353 | -10.46 | -10.37 |  | -9.46 | -9.54 |  | 3.4713 | 20.0633 | 22.0471 | -10.4113 | -5.2985 | -5.1055 | 5.1842 | 4.3266 | -15.67 | -12.9667 | 12.4391 | 12.1282 | 88.8515 | 7.9388 | -3.2 | -3.1 | -27.0503 | -26.9815 | -1.7426 |  | 7.9883 | 5.6061 | 2.0643 | 1.4734 | -108.9816 | 29.3893 | 29.3588 | -7.8198 | -175.5195 |  |  |  | 11.2569 | 8.35 | 5.71 | -10.67 | 5.37 | -24.7779 | -25.3137 | 34.7361 | 33.3675 | -4.591 | -14.897 | -14.9102 | 7.595 | 0 | 3.8356 | 8.433 | -7.7 | -8.3 | -3.21 | 18.2209 | 17.9806 | 16.6119 | 44.508 | 44.2366 | -30.0652 | -20.1993 | -27.1688 | 2.9417 | 32.28 | 12.14 | 7.8174 | 6.839 | -7.8166 |  |  |  | 16.9441 |  |  | -24.1 | -24.7 | 1.5363 | 7.3 | 11.2 | 11.84 | 3.93 | -3.04 | 10.788 | -17.1347 | -5.48 | -5.57 | 15.22 | 3.96 | -19.8364 | -10.3273 | -43.8826 | -43.1182 | 11.4868 | -14.5775 | -22.7827 | -22.4433 | -30.3175 | -29.4034 | -4.962 | -75.9139 | -56.6354 |  | -11.0356 | -10.0816 |  | -9.8604 | -10.4137 | -9.732 | -17.5188 | -17.9413 | 14.629 | 6.5 | 0 | 0.8 | 3.9884 | -11.5549 | -9.1186 | -9.3029 | 8.4361 | 20.3365 | -27.68 | 7.3735 | 0.9235 |  | 0 | 0 |  | 12.7267 | 11.8894 | -23.6113 | 24.5812 | 24.8436 | -11.0155 |  | 22.8141 | -17.62 | -1.3106 | 0.1476 | 0.91 | 1.93 | -22.7032 |  | 3.525 | 1.104 |  | 10.52 | -15.6929 | -7.1831 | -3.32 | 21.1803 |  | 12.4149 | -0.7711 | 0 | 2.1128 |  |  | -12.3485 | 62.6461 | 1.3984 | -16.1602 | 4.6533 | 5.8743 | 124.5685 | -5.3336 | -7.3815 | 6.5614 | 1.9681 | 6.5197 | 6.6378 | 1.1896 | -17.4186 | -15.7171 | -8.8 | 3.6044 | 43.4677 | 3.7574 | 62.6587 | -17.4842 | 35.2328 |  | -8.3192 | 0 | 0 |  | 15.5571 | -18.033 | -17.5001 | -12.6808 | -12.448 | 15.07 | 15.44 | -35.1 | -35.2 | 0.054 | -4.24 | 77.399 | 24.5568 | 24.4949 | -15.7 | -44.4 | 1 | 0.8 | -18.1676 | -18.2494 | -127.0974 | 10.1057 | -255.3837 | -18.1981 | -31.5612 | 73.8071 | 92.2589 | 137.2016 | 99.8463 | 5.3739 | 22.646 | 20.6556 | -24.1454 | 145.2077 | -213.6127 | 79.779 | -71.1079 | -0.0916 | 7.5 | -9.68 | -2.052 | -2.059 | 4.4 | -0.48 | -4.4844 | -5.8 | 7.6493 | -3.6606 | -2.4 | -1.579 | -1.143 |  |  | 3.2893 | 2.7556 | 2.2727 |  | 29.5 | 2.9834 | 0.61 |  | 0 | -18.127 | -20.1351 | 2.4274 | 13.7221 | -13.9671 | 0 | -22.6 | 4.3 | 39.9027 | -111.9625
03/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 5.8709 | -10.7909 | 5.3295 | 9.8122 |  | 15.2427 |  | 12.2834 | 4.9408 | 6.2028 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 3.4713 | -18.046 | 6.0373 | 5.8391 | 10.1049 | 3.0879 | -0.461 | 1.883 |  | -1.2427 | 0.13 | 0.169 | 4.054 | -6.66 | -6.6 | 0.447 | 0.349 | -7.68 | -7.62 |  | -9.44 | -9.61 |  | 2.9837 | 21.3326 | 23.1346 | -7.6324 | -4.4327 | -4.2178 | 15.0344 | 18.5004 | -16.8223 | -13.8191 | 19.4644 | 20.3279 | 71.8643 | 8.1568 | -3.2 | -3.2 | -25.5103 | -25.0171 | -1.5617 |  | 3.7573 | 4.1192 | 2.2986 | 1.5874 | -93.6308 | 42.0545 | 42.2986 | 22.4809 | -131.2579 |  |  |  | 17.8335 | 10.02 | 7.87 | -7.71 | 8.22 | -22.5006 | -22.7685 | 31.0131 | 29.5851 | -4.569 | -16.053 | -16.7792 | 3.4433 |  |  | 8.335 | -7.4 | -7.4 | -3.26 | 19.1253 | 19.1265 | 17.6254 | 47.6144 | 47.6348 | -27.8725 | -29.0766 | -25.4711 | 2.8891 | 35.36 | 13.57 | 8.5986 | 7.6202 | -8.208 |  |  |  | 16.6447 |  |  | -28.9 | -27.1 | 1.9464 | 8.2 | 12.66 | 13.28 | 5 | -3.47 | 14.0585 | -19.2661 | -3.95 | -4.08 | 12.87 | 6.52 | -20.3091 | -9.6818 | -43.3197 | -41.0909 | 15.4205 | -13.2748 | -21.6154 | -21.4336 | -31.7686 | -27.0924 | -5.006 | -101.3655 | -62.3764 |  | -11.2578 | -9.2614 |  | 0 | -12.7579 | -11.268 | -22.6992 | -22.3459 | 9.925 | 0 | -4.2 | 1.9 | 3.9955 | -14.8233 | -8.6214 | -8.0113 | 9.2976 | 12.2361 | -29.8 | 7.1269 | -1.1843 |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 10.2148 | -8.2054 | 24.38 | 23.9918 | -0.73 | 11.1737 | 13.893 | -19.32 | -3.5116 | 0.1476 | 2.52 | 2.7 | -14.3151 |  | 3.586 | 1.173 |  | 11.71 | -23.9042 | -16.7365 | -3.24 | 20.2024 |  | 14.7166 | -1.1201 | -1.3394 | 2.1677 |  |  |  | 68.7012 | 2.3108 | -17.545 | 5.8876 | 4.9815 | 145.9945 | -4.7342 | -8.8957 | 7.1901 | 1.4401 | 6.4684 | 6.6615 | 0.7174 | -21.3087 | -21.6152 | -12.57 | 4.5162 | 35.6847 | -10.9229 | 64.1513 | -25.3096 | 27.9797 |  | -5.8372 | 0 | 0 | 9.4036 |  | -17.8022 | -17.7858 | -15.9324 | -15.4569 | 20.68 | 20.71 | -37.4 | -37.9 | 0.054 | 0.88 | 79.2834 | 20.1867 | 20.1327 | -15.1 | -46.9 | 0.5 | 0 | -18.416 |  | -150.8085 | 10.7289 | -244.7051 | -11.2622 | -30.6425 | 57.4379 | 112.4908 | 138.0054 | 83.069 | -16.7905 | 18.4324 | 20.5073 | -24.5595 | 117.479 | -204.8301 | 61.6825 | -55.7896 | -2.6697 | 6.948 | -11.12 | -2 | -2.006 | 5.92 | -2.16 | -4.3132 | -3.8376 | 7.4723 | -4.4816 | -4.2 | -1.709 | -1.778 |  |  | 5.5347 | 4.5799 | 3.3901 |  | 31.7 | 3.7669 | 0.59 |  | 0 | -18.6202 | -20.9923 | 4.8913 | 15.0401 | -16.6576 | 0 | -24.3 | 5.6 | 31.4124 | -114.582
03/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 6.1996 | -11.1533 | 1.8671 | 11.4477 |  | 17.2776 |  | 13.5234 | 5.5208 | 6.3925 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.8569 | -17.911 | 6.719 | 6.4195 | 11.5902 | 3.1525 | -0.3418 | 1.842 |  | -1.2699 | 0.441 | 0.508 | 4.254 | -6.66 | -2.2 | 1.161 | 0.354 | -5.31 | -5.19 |  | -9.63 | -9.06 |  | 3.5002 | 24.7055 | 27.0946 | -12.5614 | -3.327 | -2.6003 | 34.4333 | 33.8014 | -17.4028 | -14.2126 | 15.8138 | 18.4519 | 72.1581 | 6.4805 | -3.5 | -3.5 | -24.6456 | -22.2579 | -1.3643 |  | 2.7329 | 4.2165 | 3.4978 | 2.4439 | -83.4376 | 47.4868 | 47.792 | 5.2907 | -110.3208 |  |  |  | 25.1485 | 11.57 | 9.78 | -3.86 | 11.44 | -23.9741 | -23.5723 | 34.1884 | 32.2705 | -4.8368 | -17.548 | -16.9354 | 5.1468 |  | 3.456 | 8.06 | -3.6 | -4.3 | -3.6 | 24.3795 | 24.4873 | 22.5788 | 46.4311 | 46.1229 | -27.4603 | -30.9878 | -24.5643 | 3.341 | 35.64 | 14.11 | 10.4736 | 9.2804 | -9.9379 |  | 0 | 0 | 28.9583 |  |  | -31.9 | -32.2 | 2.9352 | 11.2 | 11.98 | 15.78 | 6.78 | -2.86 | 15.624 | -28.4141 | -3.73 | -3.73 | 16.06 | 10.92 | -29.0364 | -14.3545 | -45.1006 | -44.2545 | 23.0303 | -9.3242 | -18.1804 | -18.4423 | -24.419 | -24.1344 | -5.867 | -86.6027 | -69.286 |  | -11.5461 | -10.8255 |  |  | -13.9646 | -3.588 | -25.6087 | -25.0459 | 13.9878 | 0 | -3.5 | 1.3 | 3.9876 | -16.0759 | -8.5897 | -8.8549 | 9.6918 | 14.8779 | -25.5327 | 7.4808 | -1.1542 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -9.545 | 26.8167 | 27.2687 | 1.7712 | 15.9078 | 21.0904 | -16.58 | -0.7118 | 0.1916 | 0.66 | 3.61 | -20.9122 |  | 3.649 | 1.162 |  | 10.1 | -28.0154 | -17.972 | -2.61 | 20.5361 |  | 15.1847 | -2.8315 | -3.3311 | 2.331 |  |  | -11.4435 | 72.8266 | 2.5422 | -17.0747 | 4.6302 | 7.1733 | 158.7008 | -3.7495 | -5.8285 | 6.5229 | 1.2743 | 7.1203 | 7.2153 | 0.5424 | -25.0011 | -24.2472 | -10.48 | 3.5296 | 26.6248 | -2.3263 | 61.4857 | -25.4957 | 28.0682 |  | 0 | -13.4526 | -14.401 |  | 3.1003 | -16.8849 | -16.6487 | -17.1697 | -16.6901 | 20.09 | 20.02 | -37.7 | -38.5 | 0.1419 | 1.52 | 72.9221 | 21.8395 | 21.4051 | -14.4 | -46.9 | 0 | -0.4 | -18.2174 |  | -147.8606 | 17.83 | -245.575 | -14.2444 | -29.1758 | 59.4652 | 113.2365 | 137.8382 | 84.4197 | -18.5588 | 18.9119 | 19.1196 | -24.139 | 118.4042 | -200.9952 | 60.9667 | -60.7836 | -2.3426 | 3.142 | -10.48 | -2.067 | -2.075 | 5.44 | -2.88 | -3.6571 | -3.5447 | 7.0329 | -4.3931 | -4.3 | -1.714 | -0.932 |  |  | 3.314 | 3.7049 | 3.2179 |  | 31.6 | 3.4406 | 0.76 |  | 3.734 | -19.6587 | -23.258 | 6.715 | 15.4344 | -17.779 | 2.2775 | -24.7 | 6.4 | 22.502 | -105.7561
03/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 6.2137 | -11.3744 | 3.8981 | 11.3674 |  | 18.5403 |  | 12.9969 | 5.4698 | 6.7364 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.453 | -18.8336 | 7.1773 | 7.4247 | 12.4264 | 3.2119 | -0.3749 | 1.8733 |  | -1.1842 | 0.466 | 0.533 | 4.898 | -6.66 | 2.2 | 1.298 | 0.362 | -6.61 | -6.5 |  | -7.12 | -7.37 | 5.3037 | 3.6878 | 20.9702 | 24.99 | -11.734 | -7.9822 | -9.2719 | 19.0248 | 28.2248 | -17.8651 | -16.3934 | 30.381 | 24.0823 | 82.9015 | 8.7466 | -3.6 | -3.6 | -18.9875 | -18.478 | -2.1093 |  | 13.1884 | 5.6174 | 3.4646 | 2.5462 | -83.1934 | 77.3949 | 75.869 | -19.0047 | -70.9297 |  |  |  | 28.4417 | 11.09 | 9.39 | -2.94 | 12.28 | 0.0042 | -27.0551 | 23.1911 | 21.7741 | -4.3506 | -6.9683 | -6.3784 | 13.0958 |  | 4.2153 | 7.898 | -6.6 | -7.4 | -4.17 | 28.9703 | 28.6798 | 27.228 | 60.0362 | 61.1048 | -29.1071 | -46.7608 | -25.0379 | 3.4701 | 39.16 | 15.86 | 0.6299 | -0.0977 | -10.7582 |  |  |  | 26.5978 |  |  | -42.6 | -40.8 | 2.4103 | 12.6 | 14.16 | 17.22 | 7.8 | -3.72 | 17.546 | -27.6191 | -3.48 | -3.75 | 15.72 | 12.2 | -28.6364 | -14.2727 | -43.2547 | -42.1364 | 27.3644 | -6.3555 | -15.5638 | -15.0597 | -28.2043 | -29.2113 | -6.876 | -61.7918 | -69.222 |  | -12.1284 | -11.3042 |  |  | -11.4115 | -9.732 | -23.6396 | -23.4335 | 12.4773 | 0 | -3.89 | 0 | 4.3466 | -17.0073 | -9.3627 | -9.215 | 8.8345 | 14.1321 | -25.0104 | 7.369 | 0.4131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2527 | -6.5308 | 24.8083 | 25.0636 | 0.8355 | 13.8698 | 17.8335 | -17.14 | -1.523 | 0.1476 | 1.37 | 3.35 | -17.6826 | 2.8085 | 3.773 | 1.043 | 4.1997 | 11.14 | -26.0572 | -16.992 | -2.73 | 21.1132 |  | 20.0016 | -5.5316 | -6.2154 | 2.4947 |  |  | -12.5686 | 78.5158 | 3.2052 | -19.8702 | 5.7589 | 5.4105 | 163.2731 | -5.3351 | -4.8497 | -12.227 | 1.2489 | 7.318 | 7.3814 | 0.999 | -23.0603 | -23.4555 | -9.22 | 0 | 31.6902 | 0 | 52.8993 | -23.6098 | 27.5105 |  | -5.5147 | -11.3874 | -11.1928 | 2.3457 |  | -16.7695 | -16.1543 | -18.1118 | -18.1521 | 18.97 | 18.99 | -38 | -37.9 | 0.0705 | 2.16 | 68.695 | 25.13 | 25.2245 | -14 | -46.3 | -0.7 | -1.3 |  | -18.0417 | -135.4022 | 18.5105 | -246.5718 | -16.588 | -26.55 | 60.1818 | 108.653 | 132.6358 | 83.3667 | -16.272 | 18.9572 | 20.5153 | -22.7465 | 124.7919 | -203.0777 | 65.0578 | -62.8791 | -2.6014 | 2.902 | -10.16 | -2.101 | -2.094 | 5.2 | -2.72 | -3.0372 | -3.1327 | 7.0909 | -3.8651 | -4.9 | -1.534 | -1.874 |  |  | 4.3688 | 4.0198 | 2.9927 |  | 31.1 | 3.0284 | 0.85 |  | 2.5221 | -18.7429 | -22.066 | 5.6467 | 14.219 | -17.728 | 2.3782 | -23.7 | 5.8 | 20.3616 | -96.416
03/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 6.0907 | -11.1665 | 7.2142 | 11.9816 |  | 20.455 |  | 20.4699 | 8.8457 | 10.3097 | -11.1 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.2537 | -2.5109 | 6.8976 | 6.8035 | 11.5981 | 3.1791 | -0.3904 | 1.3603 |  | -1.2597 | 0.498 | 0.529 | 4.838 | -11.1 | 2.2 | 1.136 | 0.362 | -5.57 | -5.56 |  | -8.64 | -8.67 |  | 3.4097 | 20.9927 | 25.5685 | -12.4551 | -2.4342 | -2.1942 | 4.7111 | 4.3402 | -17.1433 | -14.4148 | 17.1963 | 18.395 | 83.1696 | 9.4313 | -3.6 | -3.7 | -25.2554 | -25.0613 | -2.3389 |  | 16.3567 | 5.7618 | 3.9097 | 2.6729 | -90.3348 | 75.4417 | 75.5028 | -18.1585 | -69.6123 |  |  |  | 30.8568 | 11.75 | 10.25 | -1.32 | 13.33 |  | -25.3137 | 22.3567 | 21.1078 | -4.5779 | -3.7698 | -3.7249 | 16.4445 |  | 3.8356 | 6.645 | -5.8 | -6.9 | -4.4 | 31.4161 | 31.7449 | 29.725 | 61.6165 | 61.7883 | -31.7804 | -45.2707 | -28.8268 | 3.3285 | 38.87 | 15.97 | 0.9424 | 0.296 | -11.3132 |  |  |  | 31.2782 |  |  | -43 | -43.1 | 2.5787 | 13.7 | 14.84 | 18.14 | 8.76 | -3.52 | 16.151 | -32.6119 | -3.88 | -3.93 | 15.59 | 13.18 | -32.0182 | -16.1091 | -43.2311 | -41.9818 | 28.1655 | -5.5851 | -15.1296 | -14.3312 | -18.0898 | -20.8444 | -6.73 | -58.9 | -70.7196 |  | -11.4933 | -11.5325 |  |  | -27.9251 | 6.16 | -23.8674 | -23.6936 | 10.364 | 0 | -3.34 | 9.8 | 4.2157 | -30.3775 | -10.3881 | -10.5812 | 8.9473 | 8.3572 | -26.8611 | 7.1752 | 1.2124 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.0805 | -8.7077 | 25.0784 | 25.182 | 2.3678 | 17.3341 | 21.0953 | -16.02 | -0.3053 | 0.1476 | 0 | 3.23 | -21.1509 |  | 3.67 | 1.136 |  | 9.7 | -27.8983 | -17.757 | -2.37 | 21.3576 |  | 19.9969 | -6.3087 | -7.016 | 2.5832 |  |  | -12.0274 | 78.5853 | 3.2182 | -19.605 | 5.1514 | 5.4588 | 166.6032 | -4.9621 | -3.8231 | -12.8518 | 1.3935 | 7.795 | 7.9747 | 0.6473 | -21.7401 | -21.0855 | -5.45 | 0 | 33.0692 | 7.9635 | 50.306 | -21.5718 | 30.8184 |  | -7.8434 | 0 | 0 |  |  | -16.341 | -15.7313 | -19.8266 | -19.715 | 18.6 | 18.91 | -38 | -38.1 | 0.195 | 3.76 | 64.7931 | 24.8865 | 24.8359 | -13.5 | -45.7 | -0.7 | -0.9 |  |  | -126.7485 | 19.993 | -252.1762 | -21.1205 | -26.7026 | 67.0944 | 105.239 | 133.01 | 85.86 | -12.0234 | 20.2865 | 18.1806 | -21.2077 | 123.8598 | -205.2238 | 66.4908 | -63.467 | -1.615 | 2.515 | -10.72 | -2.119 | -2.119 | 5.68 | -3.12 | -3.3806 | -3.3982 | 6.2425 | -2.6658 | -5.3 | 0.213 | -1.331 |  |  | 4.1297 | 3.5524 | 3.1343 |  | 30.4 | 2.3947 | 0.96 |  | 0 | -17.0063 | -20.8705 | 2.8845 | 12.8022 | -16.1138 | 2.2802 | -23 | 4.9 | 17.9507 | -99.4366
03/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 6.3702 | -11.4995 | 6.4022 | 12.1169 |  | 21.0053 |  | 20.4541 | 8.8727 | 10.2241 | -11.1 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.2954 | -3.8947 | 6.6083 | 6.4952 | 11.2463 | 3.1808 | -0.4312 | 1.2838 |  | -1.2341 | 0.629 | 0.661 | 4.564 | -8.88 | 4.4 | 0.394 | 0.357 | -4.71 | -4.79 | -10 | -8.53 | -8.27 |  | 3.3567 | 20.8137 | 25.0653 | -13.0573 | -3.5612 | -3.1171 | 19.4026 | 17.0035 | -20.0287 | -16.0592 | 20.5609 | 28.7408 | 81.3097 | 9.8168 | -4.7 | -4.7 | -23.0746 | -22.363 | -2.1836 |  | 15.4882 | 5.6696 | 3.8148 | 2.6715 | -66.9576 | 71.6269 | 71.7185 | -28.8311 | -57.8815 |  |  |  | 28.7611 | 10.55 | 10.4 | -1.35 | 10.57 | 0.0042 | -25.5816 | 22.2888 | 20.9774 | -4.8948 | 1.555 | 1.2691 | 15.0596 | 0 | 4.2153 | 6.255 | -2.4 | -3.7 | -4.36 | 32.4583 | 32.5112 | 29.9275 | 56.2703 | 57.1638 | -30.3449 | -41.5509 | -26.3172 | 3.5138 | 40.51 | 16.6 | 1.4111 | 0.7843 | -11.224 |  |  |  | 33.4777 |  |  | -40.6 | -40.8 | 2.5946 | 14.3 | 14.86 | 18.9 | 9.03 | -3.54 | 15.624 | -33.8819 | -3.92 | -3.95 | 18.31 | 15.1 | -33.4182 | -16.9455 | -44.4603 | -42.8545 | 31.1817 | -3.6536 | -13.3886 | -12.8182 | -21.4952 | -19.6808 | -7.127 | -47.3947 | -71.4657 |  | -12.4635 | -10.8307 |  |  | -23.5195 | 9.744 | -23.4375 | -22.8742 | 13.028 | 0 | -4.07 | 0.9 | 4.1949 | -29.1958 | -10.3133 | -10.5495 | 9.1589 | 11.9405 | -25.2401 | 7.0801 | 1.3856 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.7504 | -9.3776 | 26.6362 | 26.6313 | 0.7457 | 15.0145 | 19.0005 | -16.98 | -0.1991 | 0.1733 | -0.22 | 4.56 | -19.3477 |  | 3.68 | 1.146 |  | 10.59 | -26.2411 | -17.2728 | -2.26 | 22.5584 |  | 20.4909 | -6.7187 | -7.4303 | 2.6786 |  |  |  | 18.0513 | 3.772 | -19.7513 | 6.5885 | 6.5166 | 169.3142 | -4.823 | -3.6474 | -12.4497 | 1.2217 | 8.0074 | 8.126 | 0.5592 | -21.2708 | -20.1234 | -3.35 | 0 | 32.182 | 13.7958 | 47.8251 | -22.3368 | 31.0352 |  | -7.7727 | 0 | 0 |  |  | -16.3905 | -15.7972 | -20.9433 | -20.9163 | 19.23 | 19.17 | -37.4 | -37 | 0.195 | 4.8 | 65.5197 | 24.0993 | 24.0443 | -13.2 | -44.8 | -0.7 | -1.3 |  |  | -123.7799 | 22.4914 | -253.5789 | -23.4157 | -26.5692 | 67.903 | 101.4399 | 131.6774 | 88.238 | -7.6939 | 22.6251 | 20.4498 | -20.9745 | 129.152 | -204.8116 | 68.356 | -67.1028 | -1.1707 | 3.202 | -10.32 | -2.132 | -2.138 | 5.2 | -3.12 | -3.1238 | -2.9587 | 6.8559 | -2.8977 | -5.1 | 0.167 | 0.181 |  |  | 5.2147 | 3.7131 | 3.8069 |  | 29.7 | 1.8485 | 1.07 |  |  | -17.1291 | -20.5108 | 2.5585 | 13.1273 | -15.8312 | 2.0981 | -22.2 | 4.3 | 15.5658 | -94.0902
03/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.4205 | -9.2151 | 6.3051 | 12.4582 |  | 22.0068 |  | 18.5037 | 8.0528 | 9.3521 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 8.28 |  | 3.6314 | -4.3704 | 7.0624 | 6.7407 | 12.0776 | 3.4594 | -0.2352 | 1.1222 |  | -1.2571 | 0.717 | 0.752 | 4.765 | -11.1 | 6.6 | 0.979 | 0.357 | -4.16 | -4.07 |  | -7.72 | -7.83 |  | 3.3081 | 22.3773 | 27.0686 | -12.8706 | -0.9818 | -0.852 | 14.2969 | 22.3808 | -19.4806 | -15.853 | 25.7972 | 27.7945 | 76.3384 | 8.7708 | -4.9 | -4.9 | -21.9595 | -23.1973 | -2.0951 |  | 18.421 | 5.8388 | 3.6878 | 2.543 | -62.7766 | 74.6788 | 75.1366 | -32.6822 | -46.1761 |  |  |  | 37.1639 | 15.8 | 0 | 2.6 | 3.75 | 0.0042 | -24.1081 | 23.0444 | 21.9327 | -5.3522 | -7.5292 | -8.0936 | 18.3016 |  | 4.2153 | 5.795 | 0.2 | -1.2 | -4.42 | 31.2713 | 31.1231 | 29.1746 | 50.9417 | 51.4119 | -25.5735 | -44.4206 | -21.0751 | 3.6215 | 42.18 | 17.42 | 1.8799 | 1.1749 | -11.6206 |  |  |  | 26.4931 |  |  | -40.4 | -41 | 2.8229 | 15.4 | 16 | 19.88 | 9.93 | -3.88 | 18.3675 | -27.7241 | -3.91 | -4 | 17.85 | 15.22 | -28.4364 | -14.3545 | -42.337 | -40.6727 | 34.6035 | -0.788 | -10.0024 | -9.5084 | -25.1418 | -26.5959 | -7.665 | -44.3558 | -74.2872 |  | -12.2204 | -11.6875 |  |  | -17.6079 | -7.172 | -21.4707 | -21.2512 | 11.4989 | 0 | -4.36 | 0 | 4.5914 | -23.7939 | -10.4052 | -10.7049 | 9.734 | 10.7375 | -24.9264 | 7.2106 | 0.9422 |  | 0 | 0 |  |  | 15.9083 | -11.0521 | 24.1937 | 23.9049 | 1.8326 | 16.9172 | 22.6139 | -15.72 | -0.3932 | 0.2007 | 0.03 | 1.65 | -22.7656 |  | 3.718 | 0.662 |  | 10.17 | -28.4012 | -18.044 | -2.11 | 22.196 |  | 20.2065 | -6.7737 | -7.4728 | 2.7285 |  |  | -11.7857 | 80.4556 | 3.514 | -19.5335 | 5.1673 | 5.1453 | 169.4409 | -5.1659 | -3.4692 | -12.5371 | 0.5744 | 8.2931 | 8.4503 | -0.2163 | -22.2191 | -20.2469 | -3.35 | 0 | 32.0068 | 14.0499 | 46.2631 | -23.1714 | 28.4765 |  | -7.2007 | 0 | 0 | 7.4712 | 7.6805 | -17.6704 | -17.4452 | -21.9039 | -21.7576 | 33.39 | 33.6 | -37.5 | -37.4 | 0.3525 | 5.92 | 66.4588 | 24.2458 | 24.554 | -13.1 | -43.5 | 0.5 | 0 |  | -18.0499 | -125.9358 | 22.3969 | -249.1949 | -20.632 | -24.7945 | 65.2897 | 105.7265 | 134.1508 | 86.2003 | -11.5667 | 39.4986 | 37.2037 | -22.1497 | 121.7459 | -206.5521 | 60.8643 | -58.1614 | -0.8899 | 2.807 | -9.84 | -2.102 | -2.106 | 4.56 | -2.88 | -2.1292 | -2.7237 | 6.2425 | -2.3423 | -6 | -0.489 | -0.853 |  |  | 3.4039 | 4.4131 | 3.1883 |  | 28.7 | 1.7994 | 1.18 |  |  | -17.9841 | -21.4466 | 3.7384 | 13.9132 | -16.2999 | 1.6095 | -21.7 | 3.4 | 16.036 | -89.8408
03/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 4.4198 | -9.2894 | 6.6313 | 9.0282 |  | 23.1119 |  | 23.5508 | 10.1967 | 11.6085 | -11.1 | -37.4 | 15.4 | 7.452 | -26.4 | 3.5195 | -3.7454 | 7.3277 | 7.188 | 12.6024 | 3.6534 | -0.2256 | 1.3628 |  | -1.1456 | 0.543 | 0.565 | 4.828 | -8.88 | 8.8 | 1.037 | 0.359 | -4.64 | -4.71 |  | -8.32 | -8.24 |  | 3.5619 | 21.8515 | 26.4088 | -12.5767 | -3.5362 | -4.5593 | 15.7521 | 27.4655 | -18.5706 | -16.3886 | 25.5377 | 35.3357 | 74.8174 | 8.6191 | -4.3 | -4.3 | -20.2671 | -21.1466 | -2.149 |  | 14.8571 | 6.2095 | 4.1055 | 2.8343 | -76.5099 | 71.81 | 71.688 | -22.746 | -49.8455 |  |  |  | 37.7726 | 17.11 |  | -1.45 | 4.01 |  | -21.6969 | 21.4538 | 20.267 | -5.4284 | -3.5651 | -3.4091 | 13.4906 |  | 4.032 | 6.962 | 1.4 | -0.1 | -4.51 | 30.3277 | 29.9352 | 28.3983 | 51.7462 | 51.8798 | -31.5583 | -40.3207 | -26.5156 | 3.8334 | 42.07 | 17.43 | -9.2188 | -9.1797 | -12.085 |  |  |  | 34.6709 |  |  | -40.2 | -40.9 | 2.7667 | 15.9 | 16.06 | 20.54 | 10.36 | -3.91 | 17.1275 | -35.6895 | -3.88 | -3.96 | 16.69 | 16.01 | -35.8545 | -17.9455 | -42.0226 | -40.8091 | 33.0114 | -2.4481 | -12.1587 | -11.8846 | -26.4094 | -27.5572 | -7.673 | -55.6809 | -74.9577 |  | -12.6274 | -12.2756 |  |  | -18.3627 | -8.196 | -21.4659 | -21.1312 | 12.2642 | 0 | -2.55 | 0 | 4.7177 | -25.9696 | -10.3409 | -10.4401 | 9.4596 | 12.2162 | -25.4648 | 7.2635 | 1.0066 |  | 0 | 0 |  |  | 14.0663 | -7.5355 | 24.0978 | 24.0208 | 4.525 | 19.6356 | 22.1109 | -15.24 | -0.0929 | 0.2007 | 0.16 | 1.89 | -22.5935 |  | 3.69 | 0.802 |  | 9.4 | -30.5347 | -19.7942 | -2.02 | 21.05 |  | 21.6866 | -6.123 | -6.7284 | 2.9437 |  |  | -11.5271 | 81.2223 | 3.4895 | -19.9429 | 5.221 | 5.5134 | 174.6221 | -5.1163 | -6.5466 | -11.8953 | 0.8937 | 8.4176 | 8.4424 | 0 | -21.6627 | -20.4932 | -4.61 | 0 | 32.8189 | 12.9984 | 48.1934 | -23.1831 | 28.7508 |  | -7.5476 | 0 | 0 |  |  | -16.8959 | -16.6706 | -24.2632 | -23.9123 | 33.44 | 33.74 | -36.1 | -36.2 | 0.3525 | 6.72 | 51.9358 | 30.5902 | 30.4857 | -12.7 | -43.5 | 0 | -0.4 | -17.9644 | -17.8541 | -127.4384 | 22.5376 | -247.0145 | -19.5123 | -23.8521 | 63.8139 | 105.8594 | 131.2236 | 85.2114 | -13.2986 | 41.7097 | 40.519 | -18.8384 | 121.598 | -203.1156 | 60.1176 | -60.0594 | 0.7507 | 2.782 | -9.52 | -2.192 | -2.198 | 5.04 | -3.52 | -1.9023 | -2.4002 | 6.0655 | -2.7237 | -6 | -0.921 | -0.47 |  |  | 3.6451 | 4.1384 | 3.9365 |  | 27.8 | 1.6144 | 1.23 |  | 0 | -17.6877 | -21.1612 | 2.7907 | 13.3568 | -16.5771 | 2.122 | -21.3 | 3.4 | 17.4146 | -93.1337
03/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 4.4066 | -9.3093 | 6.2387 | 9.3965 |  | 23.5454 |  | 25.0442 | 10.8427 | 12.2651 | -4.44 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 3.7857 | -3.6319 | 7.7284 | 7.8095 | 13.4695 | 3.4787 | -0.3095 | 1.8622 |  | -1.1313 | 0.78 | 0.809 | 5.169 | -15.54 | 6.6 | 1.746 | 0.372 | -4.47 | -4.69 |  | -7.35 | -7.1 |  | 3.5798 | 23.0453 | 28.2231 | -13.7751 | -4.293 | -3.7918 | 14.8874 | 18.8145 | -21.3951 | -17.5966 | 23.2252 | 25.4736 | 81.8245 | 7.0704 | -3.3 | -3.2 | -21.8506 | -21.8282 | -2.246 |  | 18.3564 | 5.9742 | 3.899 | 2.6499 | -72.2068 | 70.8945 | 70.1926 | -27.2564 | -46.0859 |  |  |  | 36.5052 | 17.12 |  | -1.44 | 2.75 |  | -26.9212 | 21.4736 | 20.1238 | -6.4587 | -0.1226 | 1.0464 | 17.313 |  | 4.032 | 5.818 | 3 | 1.2 | -4.55 | 31.1249 | 31.2092 | 29.5884 | 49.0224 | 48.3924 | -28.5002 | -39.9356 | -24.4839 | 3.6556 | 43.3 | 17.61 | -9.0625 | -9.082 | -12.2148 |  |  |  | 40.0557 |  |  | -40.3 |  | 2.8314 | 15.8 | 15.72 | 20.82 | 10.61 | -3.49 | 16.833 | -40.8523 | -3.87 | -3.97 | 17.86 | 15.77 | -39.8 | -20.1909 | -46.243 | -44.8636 | 31.1892 | -4.3178 | -14.5707 | -13.2655 | -16.8971 | -15.3402 | -6.158 | -48.7752 | -75.6362 |  | -12.0615 | -12.2784 |  |  | -26.8644 | 4.112 | -23.0583 | -22.6684 | 11.5807 | 0 | -4.13 | 0.3 | 4.5457 | -34.9391 | -9.3306 | -9.5351 | 7.8955 | 9.18 | -23.2829 | 8.0883 | 0.976 |  | 0 | 0 |  |  | 17.7504 | -14.0663 | 28.7606 | 28.1363 | -1.5876 | 13.4824 | 23.0973 | -16.03 | -0.1991 | 0.2007 | 0.78 | 1.24 | -23.1221 |  | 3.683 | 0.653 |  | 9.83 | -25.9446 | -15.4535 | -2.25 | 21.0899 |  | 20.9498 | -6.17 | -6.8673 | 2.9752 |  |  | -12.4457 | 81.4872 | 2.9413 | -19.185 | 6.1679 | 6.2227 | 168.395 | -4.9902 | -5.4771 | -12.2166 | 0.7419 | 8.5421 | 8.6718 | 0.1323 | -21.8622 | -20.5991 | -2.93 | 0 | 29.136 | 13.5483 | 48.6455 | -22.8266 | 30.3386 |  | -7.3978 | 0 | 0 |  |  | -18.1044 | -17.5441 | -25.4497 | -25.0614 | 33.93 | 33.92 | -35.8 | -36.1 | 0.3177 | 7.44 | 55.8141 | 30.5195 | 30.4509 | -12.7 | -43.2 | 0.9 | 0.3 |  |  | -125.2444 | 27.5811 | -253.3993 | -23.9953 | -23.8746 | 68.3092 | 101.8859 | 130.1643 | 89.5274 | -7.3866 | 45.0873 | 42.6114 | -18.9869 | 126.6682 | -205.7607 | 63.2623 | -63.2974 | -0.1624 | 2.999 | -9.76 | -2.141 | -2.139 | 5.12 | -3.76 | -1.8388 | -2.4308 | 6.0075 | -2.7237 | -6.1 | -0.477 | -0.797 |  |  | 3.732 | 4.2393 | 2.3027 |  | 28.1 | 1.5063 | 1.4 |  |  | -17.1586 | -21.4869 | 2.6048 | 12.652 | -15.2321 | 2.0806 | -20.4 | 2.7 | 16.6605 | -88.1254
03/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 4.3129 | -9.1834 | 5.455 | 9.6559 |  | 24.4182 |  | 25.5507 | 11.3037 | 12.5385 | -6.66 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 3.9268 | -2.8287 | 8.1752 | 8.0538 | 13.7659 | 4.0385 | -0.3316 | 2.2855 |  | -0.9188 | 0.448 | 0.465 | 4.274 | -13.32 | 6.6 | 0.756 | 0.313 | -6.49 | -6.47 |  | -8.41 | -8.46 |  | 3.482 | 23.3874 | 27.9475 | -9.5316 | -4.9396 | -4.5893 | 3.3819 | 3.0386 | -15.4989 | -12.6533 | 17.2878 | 18.0613 | 80.1517 | 10.5785 | -4.9 | -4.9 | -24.8933 | -24.7758 | -2.5329 |  | 14.4811 | 6.0791 | 3.7165 | 2.5529 | -95.5534 | 74.282 | 73.8242 | -15.1651 | -78.2403 |  |  |  | 35.8565 | 16.65 |  | -1.81 | 1.84 |  | -19.0177 | 20.7347 | 19.2922 | -4.3474 | -3.3552 | -3.5085 | 13.7278 |  | 4.2153 | 4.109 | 1.4 | 0 | -4.48 | 29.3033 | 29.4526 | 27.6295 | 55.2594 | 55.3875 | -33.7197 | -38.9098 | -30.7176 | 3.7352 | 41.31 | 16.92 | -9.375 | -9.4727 | -11.8474 |  |  |  | 37.7705 |  |  | -43.5 | -43.1 | 2.37 | 16.8 | 15.4 | 21.38 | 10.96 | -3.68 | 15.4225 | -38.4297 | -4.33 | -4.38 | 18.05 | 14.39 | -39.0364 | -19.3636 | -42.0718 | -40.5091 | 29.4332 | -5.2494 | -13.5331 | -13.185 | -20.7787 | -20.6094 | -5.823 | -62.5349 | -71.6652 |  | -12.5764 | -11.0795 |  |  | -23.907 | 4.112 | -21.5273 | -20.9086 | 4.9471 | -2.71 | -3.04 | -4.8 | 4.5933 | -26.7912 | -7.5196 | -7.8215 | 4.7427 | 1.9156 | -25.1948 | 7.9845 | 1.5041 |  | 0 | 0 |  |  | 12.2243 | -8.7077 | 24.0401 | 24.0665 | 0.9002 | 14.994 | 18.6685 | -18.08 | -2.5118 | 0.1495 | 1.53 | 1 | -18.7402 |  | 3.64 | 0.569 |  | 9.83 | -27.1179 | -16.8954 | -2.45 | 21.5734 |  | 21.3578 | -5.786 | -6.4823 | 3.0598 |  |  | -11.6609 | 79.637 | 2.9395 | -19.5585 | 3.7355 | 4.5191 | 163.3717 | -5.4561 | -6.2956 | -12.4096 | 1.1089 | 8.2492 | 8.4107 | 0.3985 | -21.7788 | -21.9235 | -5.87 | 4.3206 | 50.1251 | 7.8514 | 44.6651 | -22.4322 | 28.8938 |  | -7.272 | 0 | -11.1478 |  |  | -17.0497 | -16.6596 | -24.9305 | -24.3083 | 33.7 | 33.66 | -36 | -36.1 | 0.51 | 6.8 | 55.5504 | 30.473 | 30.5593 | -13.4 | -43.9 | 0.4 | 0 |  | -18.1001 | -121.8048 | 15.7682 | -247.5008 | -19.3773 | -24.3578 | 61.6734 | 106.9582 | 134.0278 | 86.7864 | -13.8939 | 42.8215 | 40.6956 | -18.3396 | 119.9121 | -205.2336 | 58.8681 | -58.7574 | -0.0232 | 2.435 | -10.48 | -2.132 | -2.153 | 5.76 | -3.6 | -2.4808 | -2.5193 | 6.0655 | -2.6352 | -5.1 | -1.385 | -0.823 |  |  | 4.6879 | 4.5468 | 3.7974 |  | 28.3 | 1.5505 | 1.42 |  | 0 | -18.0163 | -20.9652 | 3.7235 | 12.9848 | -16.198 | 2.4189 | -21.1 | 3.3 | 36.246 | -103.6729
03/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 4.1573 | -9.0901 | 6.1072 | 11.1878 |  | 24.4745 |  | 24.8746 | 11.2847 | 12.3896 | -6.66 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 3.8215 | -3.035 | 7.3324 | 7.1746 | 12.2062 | 3.9436 | -0.3203 | 1.3131 |  | -0.9738 | 0.552 | 0.538 | 3.129 | -15.54 | 6.6 | -1.175 | 0.301 | -6.21 | -6.19 |  | -8.19 | -8.05 |  | 3.7198 | 22.2315 | 27.4111 | -11.0552 | -6.9548 | -8.115 | 26.5715 | 20.0509 | -18.6815 | -15.9521 | 26.5715 | 39.9726 | 61.1221 | 10.8315 | -5 | -4.9 | -22.4932 | -22.6242 | -2.0663 |  | 11.7903 | 5.4652 | 3.4606 | 2.5197 | -71.7795 | 71.1386 | 71.5048 | -10.4462 | -66.7125 |  |  |  | 31.6951 | 15.45 |  | -3.53 | 1.68 |  | -21.9648 | 22.1483 | 21.0078 | -3.6856 | -0.1685 | -0.4143 | 10.3812 |  | 4.608 | 4.353 | -0.4 | -1.9 | -4.33 | 29.4302 | 29.1567 | 27.8291 | 56.4124 | 57.2214 | -33.23 | -39.6764 | -30.0467 | 3.7571 | 39.43 | 16.15 | -10.3125 | -10.3516 | -11.0935 |  |  |  | 43.3864 |  |  | -41.2 | -40.9 | 2.0123 | 16.9 | 13.22 | 21.56 | 10.97 | -2.77 | 14.694 | -44.8801 | -4.95 | -4.97 | 18.88 | 13.3 | -43.7818 | -21.8818 | -44.6172 | -43.7455 | 24.9253 | -6.9835 | -16.8999 | -17.3043 | -19.1643 | -20.0869 | -5.027 | -65.4378 | -72.3004 |  | -12.2023 | -12.2872 |  |  | -23.9152 | 5.648 | -23.1305 | -23.0638 | 10.3772 | 0 | -5.47 | 0.5 | 4.5878 | -28.9605 | -6.7231 | -7.0811 | 4.6948 | 10.9395 | -22.9206 | 8.0819 | 0.4223 |  | 0 | 2.6269 | 0 |  | 12.5592 | -10.2148 | 26.4623 | 26.473 | 2.5488 | 18.3285 | 22.819 | -16.4 | -1.0103 | 0.2007 | 0.55 | 1.55 | -23.2158 | 2.8085 | 3.535 | 0.4 | 2.2873 | 8.49 | -29.2068 | -18.5541 | -2.3 | 20.91 |  | 19.9781 | -6.4067 | -6.9986 | 2.9722 |  |  | -12.4411 | 75.3938 | 3.0521 | -18.8762 | 5.0798 | 5.3256 | 164.1846 | -5.6927 | -4.0735 | -12.8894 | 1.2228 | 8.1466 | 8.3712 | 0.4758 | -24.0652 | -22.5675 | -5.87 | 0 | 30.1655 | 5.197 | 52.2432 | -23.7568 | 29.1494 |  | -7.4643 | 0 | -10.7864 |  |  | -18.5164 | -18.2911 | -22.722 | -22.6276 | 34.46 | 34.8 | -36.9 | -37 | 0.5283 | 5.12 | 69.0589 | 28.8051 | 28.7453 | -13.5 | -44 | 0.9 | 0.4 | -18.1972 | -18.1206 | -137.3931 | 21.3128 | -244.8425 | -16.0057 | -24.2395 | 61.6994 | 112.8144 | 135.4018 | 85.215 | -17.4296 | 39.1213 | 39.9571 | -21.7697 | 115.2994 | -202.9172 | 55.8998 | -55.7556 | 0.4456 | 2.567 | -10.56 | -2.097 | -2.099 | 5.44 | -3.2 | -2.3297 | -2.6658 | 5.2445 | -2.2843 | -4.8 | -1.491 | -1.201 |  |  | 4.4807 | 4.1856 | 3.9624 |  | 28.9 | 0.6512 | 1.33 |  | 0 | -17.8784 | -21.4342 | 4.1685 | 13.8152 | -16.3505 | 2.1396 | -21 | 3 | 17.5637 | -99.2598
03/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 4.2627 | -9.0986 | 6.122 | 11.2869 |  | 23.7297 |  | 24.5218 | 10.7557 | 12.3689 | -6.66 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.9682 | -1.6638 | 6.6622 | 6.4698 | 11.4944 | 3.7136 | -0.33 | 2.2247 |  | -0.9558 | 0.44 | 0.391 | 3.711 | -15.54 | 4.4 | 0.086 | 0.339 | -5.32 | -5.35 |  | -8.89 | -8.55 | 5.3037 | 3.8034 | 20.0816 | 24.679 | -10.1313 | -6.2161 | -7.1993 | 13.6571 | 16.0897 | -18.1515 | -15.8203 | 29.9066 | 28.8931 | 72.1911 | 11.9337 | -5.7 | -5.7 | -21.9411 | -23.1771 | -2.1955 |  | 9.8601 | 4.5824 | 2.8202 | 2.0885 | -100.65 | 70.4062 | 70.4977 | -2.0558 | -78.2861 |  |  |  | 29.5894 | 14.97 |  | -5.61 | 1.33 | 0.0042 | -18.4819 | 21.9423 | 20.2909 | -3.1255 | -0.5983 | -0.9066 | 10.0587 |  | 4.4116 | 4.694 | -1.1 | -2.4 | -4.28 | 26.6583 | 27.5059 | 24.9602 | 59.8241 | 59.1607 | -34.1585 | -38.7465 | -32.6387 | 3.6367 | 39 | 15.79 | -10.4688 | -10.6445 | -10.6309 |  |  |  | 40.0659 |  |  | -38.9 | -38.7 | 1.9342 | 17.1 | 14.2 | 21.78 | 11.16 | -2.96 | 14.384 | -42.0949 | -4.69 | -4.77 | 18.19 | 12.4 | -41.6909 | -20.3273 | -41.8385 | -40.9 | 24.6698 | -6.3871 | -16.4438 | -15.9339 | -25.1127 | -24.389 | -5.051 | -75.3745 | -70.1344 |  | -13.1202 | -11.7595 |  |  | -15.6944 | -2.052 | -21.0193 | -20.8135 | 9.7953 | 6.24 | -4.45 | 3 | 4.3601 | -22.6078 | -7.1205 | -7.4223 | 5.4393 | 9.4914 | -24.7623 | 7.8448 | 0.2095 |  | 0 | 0 |  |  | 9.8799 | -4.019 | 23.8557 | 23.8256 | 7.3664 | 22.4224 | 22.6285 | -15.86 | -1.0103 | 0.1916 | 0.74 | 1.1 | -22.5032 | 2.8085 | 3.421 | 0.613 | 2.2873 | 7.41 | -32.4635 | -21.4297 | -2.44 | 18.95 |  | 20.2284 | -6.1473 | -6.8531 | 2.8982 |  |  | -11.4758 | 75.347 | 2.1646 | -19.339 | 5.2316 | 5.2618 | 170.7058 | -5.5996 | -4.9341 | -13.2024 | 1.3858 | 7.861 | 8.0775 | 0.6444 | -24.1103 | -23.2211 | -7.96 | 0 | 33.622 | 0 | 55.4042 | -25.9299 | 26.4976 |  | -6.2419 | 0 | 0 |  | 3.8379 | -17.187 | -16.6267 | -22.362 | -22.5067 | 21.67 | 21.78 | -38.3 | -38.4 | 0.1767 | 4.32 | 63.9636 | 30.1079 | 30.2402 | -13.9 | -45.7 | 0 | -0.4 |  |  | -138.2575 | 18.753 | -247.6978 | -16.0743 | -25.724 | 57.6892 | 112.6518 | 134.0617 | 79.9154 | -18.5459 | 24.3536 | 22.5733 | -22.9294 | 113.1858 | -199.4659 | 59.456 | -56.5574 | 0.2356 | 2.548 | -10.16 | -2.195 | -2.201 | 5.52 | -3.84 | -2.2581 | -2.4582 | 5.919 | -1.8143 | -5.5 | -1.928 | -1.94 |  |  | 4.1676 | 3.8784 | 3.9906 |  | 29.9 | 1.952 | 1.29 |  | 0 | -19.7548 | -21.4508 | 5.0669 | 15.9563 | -16.4963 | 0 | -22.2 | 4.1 | 25.476 | -105.5729
03/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 4.0445 | -9.0566 | 6.8339 | 12.119 |  | 23.3509 |  | 24.6547 | 10.6527 | 12.0791 | -4.44 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.9372 | -1.4653 | 6.4826 | 6.2875 | 11.1772 | 3.298 | -0.2362 | 2.082 |  | -0.901 | 0.116 | 0.144 | 4.68 | -15.54 | 6.6 | 1.198 | 0.344 | -8.82 | -8.84 |  | -7.9 | -7.85 |  | 3.2299 | 18.686 | 22.9465 | -10.2294 | -5.6953 | -5.2763 | 19.9553 | 15.9005 | -20.0532 | -17.8846 | 28.3925 | 31.646 | 76.3771 | 12.2833 | -5.2 | -5.2 | -22.9691 | -23.9771 | -2.4215 |  | 15.0283 | 4.6476 | 1.7984 | 1.3318 | -100.2838 | 69.5517 | 68.9718 | 1.8438 | -81.0682 |  |  |  | 28.5315 | 14.88 |  | -6.7 | 2.73 |  | -23.3043 | 24.1087 | 22.6705 | -3.3747 | -2.4132 | -2.721 | 14.0552 | 0 | 4.4116 | 8.136 | -1.7 | -3.1 | -4.34 | 26.2896 | 26.2078 | 24.2822 | 60.1912 | 59.9592 | -34.0744 | -40.1868 | -31.6703 | 3.6852 | 36.75 | 14.37 | -10.9375 | -11.0352 | -11.1235 |  |  |  | 41.3848 |  |  |  |  | 2.1051 | 16 | 12.84 | 20.72 | 10.43 | -2.56 | 15.0505 | -42.1299 | -4.22 | -4.26 | 16.66 | 11.79 | -42.9636 | -21 | -44.9778 | -44.1818 | 21.9459 | -10.2276 | -19.6896 | -20.1118 | -24.0659 | -23.2606 | -4.74 | -79.6472 | -69.5028 |  | -12.5592 | -11.4322 |  |  | -19.2538 | -0.516 | -22.5915 | -22.6424 | 10.8415 | 0 | -4.31 | 0.8 | 4.2892 | -23.8781 | -8.0031 | -8.1845 | 7.7109 | 14.2948 | -24.4232 | 7.3183 | 0.2174 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.5592 | -16.0758 | 26.8677 | 26.5664 | -4.6228 | 10.6095 | 21.6031 | -16.79 | -1.1037 | 0.1476 | 0.54 | 2.43 | -20.6956 | 2.8085 | 3.496 | 0.66 | 3.8357 | 9.93 | -23.6602 | -13.5812 | -2.8 | 21.6732 |  | 19.577 | -5.3513 | -5.8441 | 2.8408 |  |  | -11.9997 | 74.8902 | 2.73 | -19.3154 | 5.7056 | 3.533 | 144.9921 | -5.4034 | -5.9594 | -12.6536 | 1.1526 | 7.4645 | 7.5871 | 0.4331 | -23.4985 | -22.4869 | -10.06 | 0 | 34.2327 | 0 | 56.5996 | -25.4996 | 26.7328 |  | -5.7779 | -10.1835 | -10.986 | 3.8613 |  | -17.5935 | -17.1431 | -22.3919 | -22.0605 | 21.96 | 21.95 | -34.4 | -34.4 | 0.1767 | 4.64 | 67.0565 | 26.2129 | 25.8615 | -14 | -43.9 | 0.5 | 0.1 | -18.4476 | -18.1459 | -142.6832 | 18.1684 | -244.5981 | -13.7907 | -27.253 | 58.3621 | 113.5728 | 134.2179 | 82.2433 | -19.645 | 23.4745 | 22.4283 | -23.0277 | 115.9599 | -200.1203 | 58.5435 | -57.6901 | 0.26 | 2.848 | -8.72 | -2.145 | -2.163 | 4.16 | -3.2 | -2.5301 | -3.0167 | 5.7145 | -2.3728 | -5.2 | -1.597 | -1.857 |  |  | 3.5527 | 4.265 | 4.1211 |  | 27.8 | 2.7689 | 1.23 |  | 0 | -18.55 | -21.8993 | 3.681 | 14.2061 | -16.8242 | 2.2956 | -20.2 | 1.9 | 26.6097 | -106.6186
03/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 4.1449 | -9.1425 | 7.2308 | 12.2909 |  | 23.3873 |  | 23.8769 | 10.6277 | 12.1722 |  | -37.4 |  | 7.452 | -26.4 | 3.4089 | -1.0969 | 6.8154 | 6.6808 | 11.6853 | 3.5245 | -0.0468 | 2.2192 |  | -0.9122 | 0.216 | 0.245 | 3.336 | -15.54 | 6.6 | -0.602 | 0.343 | -11.52 | -11.08 |  | -8.1 | -8.07 |  | 2.7235 | 19.8764 | 24.5516 | -9.3876 | -7.5772 | -6.869 | 19.7648 | 13.4874 | -17.9908 | -14.1824 | 31.6408 | 27.3896 | 77.8211 | 12.1871 | -4.8 | -5 | -26.0513 | -23.3303 | -2.8483 |  | 12.0557 | 5.1498 | 1.6012 | 1.2034 | -109.2257 | 70.864 | 70.2841 | 3.3502 | -86.9319 |  |  |  | 30.737 | 15.72 |  | -5.56 | 2.86 |  | -22.3666 | 24.4651 | 22.6777 | -4.0334 | -1.2172 | -1.1512 | 12.8163 |  | 4.608 | 8.331 | -2.3 | -3.8 | -4.48 | 26.669 | 27.3213 | 25.2863 | 61.7301 | 61.8776 | -37.56 | -40.4038 | -35.3626 | 3.7098 | 38.53 | 15.39 | -10.625 | -10.7422 | -11.3667 | 0 |  |  | 41.246 | 0 | -7.3676 |  |  | 2.1332 | 15.7 | 13.7 | 20.1 | 10.1 | -2.98 | 14.508 | -40.7498 | -3.58 | -3.65 | 16.48 | 12.35 | -40.5455 | -20.5273 | -45.3971 | -43.5364 | 24.8495 | -7.9653 | -18.2007 | -18.0163 | -29.2235 | -28.5246 | -4.885 | -79.6013 | -66.7237 |  | -12.7933 | -12.1049 |  |  | -14.4168 | -5.636 | -23.1601 | -23.2012 | 11.4111 | 0 | -5.29 | 0 | 4.0479 | -18.9208 | -8.7918 | -9.0587 | 9.5862 | 13.8125 | -25.8045 | 7.2482 | 0.0106 |  | 2.6586 | 2.4507 | 0 |  | 12.0569 | -13.564 | 26.1099 | 26.0152 | -2.6939 | 12.3834 | 20.6509 | -17.15 | -1.1147 | 0.1485 | 0.6 | 2.93 | -20.7288 | 2.8121 | 3.467 | 0.639 | 3.8357 | 11.11 | -24.8208 | -15.0593 | -2.44 | 24.3863 |  | 20.233 | -5.6861 | -6.2737 | 2.9388 |  |  | -11.1922 | 76.6356 | 2.0894 | -19.3686 | 4.9079 | 4.5531 | 147.4984 | -5.3059 | -5.6105 | -13.187 | 1.1854 | 7.4059 | 7.6345 | 0.229 | -23.7327 | -21.2441 | -10.06 | 2.9709 | 32.3805 | 0 | 58.2696 | -24.3594 | 28.0673 |  | -6.7857 | -11.1039 | -12.112 |  |  | -16.407 | -15.6489 | -22.6026 | -22.9821 | 21.61 | 21.73 | -33 | -33.4 | 0.195 | 3.68 | 55.2398 | 31.3545 | 31.6187 | -14 | -42.7 | -0.3 | -0.8 | -18.2346 |  | -142.8945 | 16.7056 | -246.9389 | -14.4216 | -28.5896 | 59.4078 | 109.9985 | 135.0824 | 81.7651 | -18.2286 | 26.8869 | 24.184 | -22.0869 | 120.6814 | -200.2607 | 61.8706 | -60.6965 | -0.8191 | 2.878 | -8.88 | -2.157 | -2.185 | 4.32 | -2.88 | -2.2019 | -2.8977 | 5.5375 | -2.1073 | -4.3 | -0.3 | -2.391 |  |  | 4.1745 | 2.5734 | 4.0718 |  | 27.4 | 3.3934 | 1.43 |  | 0 | -18.2238 | -22.0598 | 4.5674 | 13.9261 | -16.7923 | 2.1863 | -20.8 | 2.6 | 27.1239 | -108.2844
03/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 4.2012 | -9.2324 | 7.1767 | 13.1074 |  | 24.251 |  | 23.1029 | 10.0767 | 11.0077 | -2.22 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 3.4456 | -2.3428 | 7.3742 | 7.2164 | 12.577 | 3.6858 | -0.1151 | 2.1919 |  | -0.9733 | 0.738 | 0.79 | 4.154 | -17.76 | 8.8 | 0.912 | 0.344 | -7.01 | -6.8 |  | -8.06 | -7.9 |  | 3.1786 | 21.165 | 25.7952 | -13.4005 | -1.8176 | -2.9073 | 10.5755 | 40.3299 | -22.6172 | -20.8036 | 26.1214 | 23.0592 | 77.2448 | 7.4464 | -3.6 | -3.4 | -23.0447 | -25.6964 | -2.6584 |  | 20.4552 | 4.6288 | 2.4643 | 1.6986 | -78.6767 | 74.7093 | 75.4723 | -26.0773 | -70.174 |  |  |  | 38.1818 | 18.18 |  | -0.48 | 3.8 | 0.0042 | -24.376 | 22.2778 | 21.0033 | -5.1925 | -1.7644 | -1.9007 | 19.946 |  | 4.032 | 7.197 | 1.2 | 0 | -4.66 | 30.3971 | 30.8103 | 28.5554 | 49.4179 | 51.536 | -26.6121 | -44.0695 | -23.0618 | 3.7344 | 41.74 | 17.2 | 2.8174 | 2.3468 | -12.8434 |  |  |  | 32.2338 |  |  | -41.3 | -40.9 | 2.5934 | 15.3 | 15.42 | 19.94 | 9.89 | -3.69 | 16.957 | -32.4368 | -3.74 | -3.86 | 16.3 | 14.31 | -32.7636 | -16.4364 | -43.5678 | -42.2636 | 31.8983 | -2.1102 | -12.3601 | -12.1895 | -22.1568 | -21.0687 | -5.76 | -48.2985 | -71.5751 |  | -12.1041 | -11.387 |  |  | -21.9856 | 5.136 | -21.2928 | -20.9082 | 9.6586 | 0 | -5.97 | 0.3 | 3.8608 | -26.2039 | -10.064 | -10.2064 | 10.3457 | 11.2506 | -22.2976 | 6.9069 | 0.1014 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.7409 | -12.3918 | 25.43 | 25.6761 | -2.0731 | 12.5027 | 21.2808 | -15.81 | -0.4976 | 0.1925 | 0.27 | 2.72 | -20.5439 | 3.1619 | 3.512 | 0.621 | 3.8357 | 10.84 | -25.4946 | -15.1026 | -2.29 | 23.0937 |  | 20.6472 | -6.3207 | -6.9665 | 2.9367 |  |  | -12.5805 | 78.8167 | 2.1007 | -19.5073 | 6.4497 | 6.3203 | 157.1398 | -4.6355 | -4.7488 | -12.2261 | 1.746 | 7.6632 | 7.8877 | 1.0454 | -20.3813 | -20.2046 | -7.96 | 3.0318 | 43.6539 | 10.9769 | 44.8386 | -21.5674 | 30.2369 |  | -6.8347 | 0 | 0 |  |  | -15.55 | -15.3742 | -23.2965 | -23.1066 | 19.02 | 19.09 | -33 | -32.6 | 0.195 | 3.2 | 55.3674 | 31.5275 | 31.416 | -13.9 | -42.2 | -1.1 | -1.7 |  | -17.9402 | -121.3642 | 19.0865 | -252.4833 | -23.6625 | -26.1614 | 66.2704 | 103.8602 | 130.4095 | 84.743 | -11.6445 | 24.0536 | 25.9906 | -20.0206 | 125.2807 | -202.5418 | 67.3326 | -63.0507 | -0.4211 | 2.666 | -7.76 | -2.127 | -2.132 | 3.52 | -3.68 | -1.1883 | -2.0798 | 5.9495 | -2.9282 | -5.3 | -1.82 | -2.297 |  |  | 4.0467 | 4.8677 | 4.0508 |  | 27.1 | 2.5332 | 1.49 |  | 0 | -17.0007 | -21.5474 | 2.1634 | 12.6025 | -16.2756 | 2.7964 | -19.8 | 1.9 | 24.5606 | -101.6698
03/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 4.3868 | -9.2169 | 6.4889 | 13.6011 |  | 24.4152 |  | 24.2351 | 10.5347 | 11.8211 | -4.44 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 3.6927 | -2.1115 | 7.4719 | 7.3353 | 12.8921 | 3.6684 | -0.9583 | 2.1641 |  | -0.5384 | 0.664 | 0.651 | 5.3 | -15.54 |  | 1.337 | 0.369 | -7.29 | -7.31 |  | -8.16 | -8.02 |  | 3.2207 | 21.35 | 25.7904 | -11.5813 | -3.5178 | -3.4331 | 14.6775 | 15.5719 | -18.3503 | -15.7878 | 27.9023 | 31.1935 | 77.6379 | 9.2389 | -3.6 | -3.6 | -24.0917 | -23.7548 | -2.6289 |  | 14.8744 | 7.119 | 2.5753 | 1.853 | -85.0245 | 73.0003 | 73.2749 | -18.2887 | -60.6637 |  |  |  | 37.3634 | 17.45 |  | -1.47 | 3.76 |  | -26.6533 | 25.1255 | 23.7235 | -2.7196 | -0.511 | -0.4011 | 14.0568 |  | 4.2153 | 7.062 | 0.2 | -1.1 | -4.67 | 30.4171 | 31.0404 | 28.7979 | 53.6169 | 54.491 | -32.2855 | -41.9316 | -27.3106 | 3.4215 | 33.43 | 14.13 | 3.2861 | 2.6398 | -12.8052 |  |  |  | 32.322 |  |  |  | -40.8 | 4.4537 | 15.7 | 15.3 | 20.62 | 10.34 | -3.66 | 15.531 | -33.9219 | -3.63 | -3.73 | 18.56 | 14.34 | -33.2545 | -16.8727 | -45.551 | -44.4455 | 30.6057 | -3.6759 | -13.1265 | -13.1386 | -25.2189 | -25 | -5.961 | -59.7632 | -73.0213 |  | -12.2552 | -11.4633 |  |  | -19.0214 | -2.564 | -24.3227 | -23.5432 | 13.7888 | 6.48 | -5.01 | -0.5 | 4.0375 | -22.7034 | -10.2424 | -10.4278 | 10.7827 | 13.6228 | -27.8589 | 7.453 | 0.1691 |  | 0 | 2.4581 |  |  | 18.5876 | -4.8562 | 27.5874 | 27.6065 | 6.2464 | 20.637 | 19.5181 | -15.77 | -1.3069 | 0.1916 | 0.7 | 2.03 | -19.5627 |  | 3.519 | 0.429 |  | 11.26 | -31.7975 | -21.6747 | -1.93 | 24.5857 |  | 21.4042 | -6.787 | -7.4395 | 2.9129 |  |  | -11.7028 | 80.1511 | 3.8156 | -19.7349 | 5.6823 | 5.7564 | 164.6052 | -4.2971 | -4.6645 | -12.6502 | 1.978 | 8.4542 | 8.5531 | 1.3728 | -18.1548 | -16.5871 | -15.92 | 9.852 | 27.9689 | 23.1637 | 55.0499 | -26.4412 | 25.7665 |  | -5.6276 | 0 | 0 |  |  | -15.7478 | -15.3907 | -23.78 | -22.685 | 22.47 | 22.54 | -32.7 | -32.6 | 0.1071 | 1.84 | 54.7926 | 30.7012 | 31.281 | -13.9 | -41.4 | -1.6 | -1.7 | -18.0388 | -17.9661 | -128.0579 | 22.2526 | -252.4877 | -20.8475 | -26.6531 | 64.3711 | 104.3503 | 132.4785 | 86.253 | -10.3387 | 25.4033 | 26.3687 | -18.4594 | 127.6253 | -202.8685 | 66.1016 | -63.851 | -0.2087 | 2.958 | -7.68 | -2.164 | -2.17 | 3.12 | -3.68 | -1.0719 | -2.3117 | 6.331 | -3.2517 | -5.1 | -1.15 | -1.064 |  |  | 5.2016 | 3.3548 | 3.6995 |  | 26.7 | 2.1371 | 1.45 |  | 0 | -18.5387 | -23.4229 | 4.0709 | 13.7261 | -18.3255 | 3.8567 | -19.9 | 2.4 | 20.9477 | -92.023
03/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 4.443 | -9.3374 | 6.0602 | 13.4887 |  | 24.2931 |  | 24.6494 | 10.7987 | 12.046 |  | -37.4 |  | 8.28 | -26.4 | 3.6693 | -1.408 | 7.7767 | 7.6767 | 13.3409 | 3.7638 | -0.4249 | 2.1915 |  | -0.7941 | 0.536 | 0.556 | 4.746 | -15.54 | 8.8 | 0.245 | 0.356 | -7.52 | -7.44 |  | -8.22 | -8.46 |  | 2.917 | 21.0913 | 25.4829 | -9.2724 | -3.8434 | -3.3176 | 6.4676 | 5.8294 | -16.4201 | -13.9285 | 20.4808 | 20.6107 | 75.61 | -0.7137 | -0.7 | -0.7 | -24.5791 | -24.5565 | -2.7316 |  | 15.9725 | 8.5536 | 2.3386 | 1.6157 | -106.418 | 75.5028 | 76.0216 | -10.5426 | -75.435 |  |  |  | 37.2836 | 17.12 |  | -1.99 | 3.11 |  | -23.1704 | 26.7564 | 25.3131 | -2.4058 | -4.9018 | -4.7508 | 16.5302 |  | 4.2153 | 7.296 | 0.5 | -0.9 | -4.71 | 28.7214 | 28.9337 | 26.8998 | 57.2066 | 57.4284 | -34.1935 | -43.3488 | -28.0846 | 3.3856 | 33.5 | 14.03 | -8.2813 | -8.5938 | -12.777 |  |  |  | 35.8883 |  |  | -43.7 | -41.2 | 4.8383 | 15.7 | 15 | 20.34 | 10.11 | -3.55 | 15.2675 | -36.7221 | -3.48 | -3.54 | 16.54 | 15.42 | -36.8182 | -18.1273 | -44.3698 | -42.8455 | 27.4196 | -5.4347 | -14.5946 | -14.8606 | -23.8759 | -23.968 | -5.946 | -69.1165 | -70.5176 |  | -11.1972 | -9.6386 |  |  | -18.8233 | 2.576 | -24.1103 | -23.3982 | 13.4873 | 0 | 2.11 | 3.7 | 3.8083 | -23.302 | -9.0549 | -9.2747 | 10.142 | 15.4618 | -25.5225 | 7.6852 | -1.1402 |  | 0 | 0 |  |  | 15.2385 | 2.6793 | 26.2647 | 27.0035 | 10.1841 | 25.6816 | 19.0005 | -15.04 | -0.6038 | 0.1916 | 0.69 | 2.16 | -20.0059 |  | 3.665 | 0.523 |  | 11.39 | -34.8585 | -24.9776 | -1.84 | 24.1984 |  | 21.5441 | -6.764 | -7.3595 | 2.9302 |  |  | -11.4492 | 80.0873 | 4.0234 | -19.8401 | 4.524 | 5.9053 | 162.2006 | -4.3929 | -4.8996 | -12.8525 | 2.0462 | 8.2638 | 8.4977 | 1.4221 | -16.3778 | -16.3205 | -17.18 | 12.5219 | 31.5487 | 19.1151 | 55.7378 | -25.5493 | 26.579 |  | -7.2303 | 0 | 0 |  |  | -16.4729 | -16.2312 | -23.1046 | -23.0296 | 22.81 | 23.22 | -33.3 | -33.1 | 0.2298 | 0.48 | 64.3454 | 29.0645 | 28.9957 | -14 | -41.8 | -0.3 | -0.8 |  |  | -128.9904 | 20.7199 | -249.6939 | -18.2998 | -25.3732 | 64.4628 | 106.8092 | 131.0369 | 88.7083 | -11.5327 | 26.9694 | 26.0786 | -19.244 | 126.9965 | -206.4963 | 63.6636 | -62.5014 | 0.072 | 8.319 | -8.16 | -2.167 | -2.183 | 3.68 | -3.44 | -1.4388 | -2.4582 | 6.4469 | -3.2212 | -5.4 | -1.229 | -1.634 |  |  | 4.707 | 4.6029 | 3.5459 |  | 27.7 | 1.1097 | 1.35 |  | 0 | -17.5095 | -21.885 | 3.8255 | 12.9271 | -16.7523 | 3.4884 | -20.3 | 2.4 | 23.7564 | -98.838
03/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 4.3563 | -9.1746 | 7.0878 | 13.408 |  | 23.7476 |  | 22.9692 | 10.1567 | 11.2151 | -4.44 | -37.4 | 15.4 | 8.28 | -24.2 | 3.7552 | -2.079 | 7.7684 | 7.6888 | 13.2719 | 3.8976 | -0.2551 | 2.1394 |  | -0.8422 | 0.759 | 0.794 | 5.473 | -15.54 | 8.8 | 0.988 | 0.376 | -5.71 | -5.71 |  | -7.47 | -7.59 |  | 3.1538 | 25.4219 | 28.2641 | -12.5051 | -0.6788 | -0.5068 | 20.7199 | 19.6784 | -17.7794 | -14.7288 | 25.9778 | 24.4773 | 65.5194 | -2.2303 | -0.2 | -0.3 | -22.0948 | -22.6852 | -2.448 |  | 17.6391 | 7.8638 | 2.0506 | 1.5069 | -86.9167 | 75.1366 | 75.1366 | -20.3572 | -68.8045 |  |  |  | 37.0042 | 17.42 |  | -1.26 | 3.35 |  | -21.9648 | 25.7093 | 23.6849 | -1.9982 | -6.0377 | -5.794 | 17.3401 | 0 | 4.2153 | 6.729 | 0.7 | -0.7 | -4.57 | 29.1005 | 28.4089 | 27.3791 | 51.4172 | 51.1924 | -25.2833 | -46.4321 | -19.4135 | 3.4627 | 33.75 | 14.26 | 2.8174 | 2.1515 | -12.3348 |  |  |  | 29.2409 |  |  | -41.6 | -41 | 5.1019 | 15.3 | 14.68 | 20.12 | 9.94 | -3.53 | 15.5155 | -30.2142 | -3.48 | -3.55 | 16.7 | 15.03 | -31.6182 | -15.6545 | -42.0027 | -40.9727 | 32.1743 | -3.168 | -11.8929 | -12.0654 | -26.0844 | -28.6468 | -6.184 | -59.7359 | -62.4278 |  | -10.6015 | -10.1358 |  |  | -15.6745 | -8.196 | -21.7955 | -21.8688 | 15.612 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.7165 | -21.819 | -9.2013 | -9.482 | 10.3718 | 19.6076 | -33.0007 | 7.0919 | -0.9861 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.7362 | 0.6698 | 24.2367 | 24.6424 | 11.076 | 25.5592 | 19.0005 | -15.22 | -0.9902 | 0.1916 | 0.21 | 1.7 | -18.5772 |  | 3.79 | 0.74 |  | 10.47 | -34.4948 | -23.5759 | -2.05 | 22.3316 |  | 23.9234 | -7.4842 | -8.2112 | 2.9734 |  |  | -12.3705 | 83.2788 | 3.4929 | -21.7542 | 4.9485 | 4.8938 | 166.2852 | -4.1334 | -5.3816 | -13.272 | 2.0963 | 8.2711 | 8.4107 | 1.4499 | -14.3511 | -13.1731 | -14.67 | 11.249 | 36.1075 | 27.4891 | 56.2755 | -19.649 | 32.7497 |  | -6.9103 | 0 | 0 | 11.5407 | 10.6669 | -17.2364 | -16.6596 | -20.6914 | -20.6052 | 20.02 | 20.42 | -32.2 | -32.3 | 0.2115 | -1.84 | 57.8547 | 27.9473 | 27.8677 | -14.4 | -41.8 | -0.1 | -0.4 | -17.8268 | -17.7423 | -109.2455 | 23.4633 | -253.8533 | -23.215 | -22.8659 | 75.6844 | 94.1454 | 129.2526 | 97.9143 | -0.8154 | 29.825 | 28.5286 | -25.5098 | 144.4081 | -213.8455 | 75.6839 | -68.9423 | -0.4431 | 5.899 | -7.44 | -2.121 | -2.128 | 2.72 | -2.32 | -1.6186 | -3.2792 | 7.3259 | -3.3097 | -5.6 | -2.095 | -1.482 |  |  | 3.69 | 4.3295 | 2.988 |  | 25.9 | 1.6379 | 1.38 |  | 0 | -17.7927 | -21.841 | 3.0697 | 13.9073 | -16.0543 | 1.9206 | -19.3 | 1.6 | 24.3941 | -104.9507
03/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 4.3649 | -9.2239 | 7.3802 | 11.5415 |  | 22.6855 |  | 23.5981 | 10.3007 | 11.8031 | -4.44 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.8975 | -2.6822 | 7.7777 | 7.6094 | 13.3137 | 3.9833 | -0.1964 | 2.1986 |  | -0.7507 | 0.887 | 0.893 | 5.84 | -17.76 | 6.6 | 1.547 | 0.385 | -5.15 | -4.98 |  | -7.8 | -7.85 |  | 3.292 | 25.4787 | 28.1781 | -16.1616 | -2.0481 | -1.9425 | 24.287 | 30.7092 | -20.7124 | -17.3727 | 25.8117 | 21.5818 | 78.9028 | -2.7827 | -0.2 | -0.2 | -22.644 | -23.9235 | -2.4914 |  | 17.3326 | 7.8177 | 2.4203 | 1.6688 | -96.469 | 63.3259 | 63.2649 | -57.206 | -111.185 |  |  |  | 36.6749 | 16.89 |  | -1.52 | 3.26 | -20.6252 | -20.3573 | 33.3851 | 32.2042 | -2.6998 | 1.5184 | 0.9001 | 18.0479 |  | 4.032 | 6.186 | 0.3 | -1.3 | -4.44 | 32.0839 | 31.5778 | 30.3417 | 48.6388 | 48.2773 | -28.8689 | -38.4679 | -23.0493 | 3.6057 | 34.18 | 14.39 | 2.8174 | 2.1515 | -12.4055 |  |  |  | 29.2107 |  |  | -38.9 | -38.9 | 5.0372 | 15 | 14.42 | 19.6 | 9.68 | -3.53 | 14.7715 | -29.4742 | -3.43 | -3.5 | 16.33 | 14.55 | -32.2182 | -16.0182 | -43.5719 | -41.9273 | 31.2691 | -3.7544 | -12.6711 | -12.4076 | -23.2991 | -24.4454 | -6.798 | -22.9486 | -40.2858 |  | -9.9962 | -9.6464 |  |  | -22.0689 | 0.528 | -23.4879 | -22.8563 | 17.4785 | 0 | 3.19 | -0.2 | 3.4244 | -29.5568 | -8.9101 | -9.1304 | 10.2461 | 18.1047 | -30.2205 | 6.8789 | -1.3371 |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 10.0474 | 1.1722 | 25.0747 | 24.9558 | 9.5596 | 22.0935 | 17.2232 | -17.31 | -2.2078 | 0.1833 | 1.57 | 1.29 | -17.0642 |  | 3.656 | 0.63 |  | 10.31 | -30.7958 | -22.654 | -1.98 | 21.2157 |  | 24.5301 | -7.3398 | -7.9836 | 2.9693 |  |  | -11.597 | 82.0752 | 2.3748 | -21.8486 | 5.7343 | 5.2868 | 169.3388 | -4.336 | -6.3336 | -13.0668 | 2.0066 | 8.3444 | 8.5373 | 1.2562 | -3.5978 | -2.2644 | -5.45 | 9.1636 | 27.9678 | 51.6521 | 62.108 | -8.345 | 41.8802 | 0 | -10.913 | 0 | 0 |  |  | -14.314 | -14.0943 | -18.9682 | -19.0123 | 15.08 | 15.59 | -32.4 | -32.4 | 0.2115 | -2.56 | 60.7676 | 28.0656 | 27.9827 | -14.8 | -43.1 | -1.6 | -2.1 |  | -17.5437 | -72.551 | 30.6929 | -263.5287 | -33.9084 | -17.3369 | 104.8294 | 58.8633 | 121.2204 | 115.6339 | 34.0778 | 32.9149 | 33.04 | -11.6929 | 186.059 | -223.4987 | 109.0243 | -96.3878 | -1.8274 | 6.216 | -6.96 | -2.089 | -2.096 | 2.4 | -1.6 | -1.6709 | -4.3626 | 8.6168 | -4.3626 | -6.2 | -0.396 | -1.479 | 2.1002 | 2.4526 | 4.2992 | 4.5212 | 4.2404 |  | 28 | 1.3501 | 1.24 |  | -2.7333 | -15.5563 | -18.8304 | -1.3225 | 10.9536 | -12.8689 | 1.3549 | -20.7 | 3.1 | 27.4281 | -110.0842
03/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 4.4877 | -9.4725 | 8.1582 | 10.6493 |  | 21.0004 |  | 23.3956 | 10.1607 | 11.7006 | -2.22 | -33 | 11 | 4.14 | -22 | 4.021 | -2.251 | 6.9295 | 6.8669 | 11.9806 | 3.8574 | -1.2785 | 2.1355 |  | -0.8927 | 0.918 | 0.939 | 5.763 | -17.76 | 2.2 | 1.972 | 0.389 | -5.54 | -5.15 |  | -7.79 | -7.91 |  | 3.3901 | 25.8469 | 27.7864 | -16.5448 | 0.2689 | 0.81 | 6.7338 | 5.4472 | -17.6923 | -14.9379 | 17.9454 | 18.307 | 82.7274 | -2.1806 | -0.4 | -0.3 | -24.3201 | -24.4019 | -2.6161 |  | 19.801 | 7.2463 | 2.081 | 1.4866 | -109.9582 | 59.8468 | 60.274 | -45.9271 | -121.7195 |  |  |  | 32.5333 | 15.8 |  | -2.76 | -2.23 | -21.6969 | -21.4289 | 34.2755 | 33.272 | -3.3235 | 2.861 | 3.0864 | 19.5737 |  | 1.5316 | -3 | 0.6 | -1.1 | -4.46 | 30.056 | 30.3532 | 28.3137 | 45.8666 | 46.4596 | -28.2545 | -35.3639 | -22.9728 | 3.3075 | 32.62 | 13.68 | 2.5049 | 1.8585 | -11.9918 |  |  |  | 31.5625 |  |  | -39.1 | -38.9 | 4.1779 | 14.4 | 13.72 | 19.02 | 9.16 | -3.24 | 14.1515 | -34.7495 | -3.68 | -3.76 | 17.88 | 13.82 | -34 | -16.5636 | -44.581 | -43.3455 | 27.923 | -5.1815 | -14.105 | -14.7305 | -32.4881 | -32.5209 | -6.135 | -37.311 | -0.5603 |  | -10.3535 | -8.7209 |  | -16.1548 | -13.0287 | -17.412 | -20.6448 | -21.3613 | 19.5305 | 0 | 0 | -3.1 | 3.3332 | -21.0618 | -9.7671 | -9.849 | 10.6456 | 30.6419 | -36.1645 | 6.582 | -1.1488 |  | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.8847 | 0 | 26.1348 | 26.5719 | 9.7616 | 23.0799 | 18.2046 | -16.98 | -2.6143 | 0.1998 | 1.78 | 1.02 | -17.5396 |  | 3.612 | 0.604 |  | 9.19 | -31.218 | -22.192 | -2.29 | 19.4952 |  | 24.354 | -6.4701 | -7.0536 | 3.0134 |  |  | -11.8333 | 80.2723 | 2.2086 | -22.0897 | 5.4676 | 5.3538 | 162.9243 | -4.668 | -7.9117 | -12.5656 | 2.3152 | 8.5714 | 8.743 | 1.6966 | 6.9547 | 8.4795 | 1.68 | 0 | 18.2812 | 67.5554 | 88.3316 | 1.7415 | 49.9445 | -12.1476 | -13.4929 | 0 | 0 | 26.9502 | 28.7981 | -9.1778 | -8.5681 | -17.2861 | -17.6793 | 9.76 | 10.42 | -31.5 | -31.5 | 0.3342 | -3.44 | 69.2641 | 27.7384 | 27.2557 | -14.8 | -43.5 | -7.1 | -7.7 | -17.3328 | -17.3011 | -60.2709 | 32.2352 | -260.5848 | -29.9107 | -11.8951 | 134.9948 | 29.3976 | 100.7344 | 127.7821 | 69.9273 | 35.3482 | 34.9756 | 8.5501 | 220.6144 | -225.811 | 141.7426 | -125.0935 | -0.2087 | 6.472 | -6.88 | -2.102 | -2.122 | 2.4 | -0.96 | -2.1415 | -5.0095 | 8.9677 | -3.6606 | -5.4 | -0.776 | -1.674 | 2.1002 | 2.4526 | 3.4886 | 3.8257 | 3.9141 |  | 29.1 | 1.7068 | 1.25 |  | -7.1157 | -13.968 | -16.0099 | -5.6208 | 9.0769 | -10.3034 | 0 | -22.2 | 4.8 | 45.7303 | -125.9743
03/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 4.9844 | -9.9832 | 8.7362 | 10.4999 |  | 19.8904 |  | 22.314 | 10.0847 | 10.6448 | -8.88 | -30.8 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.5089 | -2.2402 | 6.1852 | 6.1141 | 10.733 | 3.9599 | -1.2647 | 1.4467 |  | -1.1724 | 0.637 | 0.653 | 5.246 | -13.32 | -2.2 | 1.05 | 0.376 | -7.1 | -6.78 |  | -8.22 | -8.3 |  | 3.485 | 22.693 | 24.9461 | -16.2436 | -1.6069 | -1.3234 | 16.9318 | 18.4142 | -20.3642 | -17.9225 | 27.6592 | 29.336 | 79.7102 | -1.177 | -0.9 | -0.9 | -22.9974 | -22.8158 | -2.5219 |  | 16.7987 | 7.3246 | 1.6368 | 1.2555 | -115.8787 | 55.7573 | 55.5742 | -31.2582 | -138.568 |  |  |  | 30.5275 | 14.88 |  | -4.34 | -3.35 | -23.8402 | -22.9025 | 31.2887 | 29.8597 | -1.3899 | 7.854 | 7.0448 | 15.8536 |  | 1.5316 | -4.66 | -0.7 | -2 | -4.55 | 29.3113 | 29.7355 | 27.7133 | 49.1357 | 48.5327 | -32.2919 | -33.6648 | -27.153 | 3.0331 | 32.57 | 13.48 | 1.7236 | 1.2726 | -12.1461 |  |  |  | 31.1648 |  |  | -38.5 | -38.5 | 4.0582 | 13.4 | 12.32 | 18.42 | 8.74 | -2.86 | 12.679 | -30.5067 | -1.73 | -1.78 | 13.89 | 13.36 | -32.2909 | -16.5636 | -44.8601 | -43.0909 | 24.777 | -7.1589 | -15.8291 | -16.323 | -29.2148 | -30.7988 | -7.093 | -45.7668 | 13.2223 |  | -5.6688 | -5.3743 |  | -11.9385 | -11.3635 | -16.388 | -21.715 | -21.4383 | 25.3841 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4671 | -20.3405 | -10.4392 | -10.6462 | 9.5462 | 27.6931 | -38.0278 | 6.2905 | -0.6846 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.7219 | -0.3349 | 26.802 | 26.5127 | 10.3477 | 23.4827 | 21.0855 | -15.36 | -2.0137 | 0.2804 | 1.1 | 0.5 | -19.8869 |  | 3.661 | 0.723 | 3.9341 | 8.91 | -32.2293 | -22.9254 | -2.23 | 18.8617 |  | 23.6561 | -6.4269 | -6.9697 | 3.2516 |  |  | -12.2886 | 78.1966 | 2.4729 | -21.9417 | 6.2064 | 5.6947 | 162.4295 | -5.1719 | -7.7028 | -12.1027 | 3.0498 | 8.7838 | 9.0752 | 2.4086 | 11.7973 | 13.1766 | 2.1 | 0 | 8.438 | 75.1111 | 105.9277 | 5.367 | 49.7807 | -14.3805 | -14.4299 | 0 | 0 | 38.3365 | 40.1916 | -5.415 | -4.7997 | -16.2617 | -17.2693 | 6.81 | 7.72 | -29.6 | -29.5 | 0.195 | -3.6 | 72.3916 | 27.3699 | 27.2757 | -14.4 | -43.1 | -9.3 | -9.8 |  | -17.1043 | -63.7695 | 30.3012 | -251.6143 | -21.674 | -9.0358 | 139.2133 | 18.2054 | 86.1803 | 134.2067 | 82.0687 | 33.7847 | 34.7414 | 17.9535 | 234.9555 | -225.3755 | 161.1866 | -139.4291 | -0.8191 | 6.223 | -6.32 | -2.206 | -2.212 | 2.16 | -0.72 | -2.3948 | -5.3025 | 9.1142 | -4.1581 | -5.3 | 0.801 | -0.503 |  | 2.1741 | 5.0005 | 3.7622 | 4.0813 |  | 29.3 | 1.0768 | 0.93 |  | -8.6774 | -11.6548 | -14.8521 | -7.2002 | 8.3733 | -9.1109 |  | -22.1 | 5 | 56.0999 | -133.5842
03/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 5.0413 | -9.9356 | 8.8467 | 7.6114 |  | 20.1232 |  | 22.1996 | 9.4747 | 10.8649 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.8355 | -1.4115 | 4.5595 | 4.4007 | 8.0181 | 1.9499 | -1.3241 | 1.4316 |  | -0.9553 | 0.51 | 0.531 | 4.217 | -13.32 | -2.2 | -0.364 | 0.361 | -7.98 | -7.96 |  | -8.44 | -8.45 |  | 3.6783 | 24.1681 | 26.7359 | -15.7261 | -4.4768 | -4.1874 | 4.8594 | 4.3745 | -17.0508 | -14.1918 | 18.2443 | 19.064 | 86.1083 | 0.8265 | -1.8 | -1.8 | -24.9098 | -24.8022 | -2.5312 |  | 14.7941 | 7.354 | 1.9341 | 1.3777 | -123.8441 | 58.0157 | 57.8631 | -14.2686 | -125.6364 |  |  |  | 26.6753 | 11.21 | 10.43 | -7.03 | 5.78 | -21.0271 | -21.0271 | 32.4841 | 30.7781 | -2.1996 | -11.0562 | -11.5991 | 14.6177 |  | 1.5316 | -4.349 | 0 | -1.2 | -4.26 | 26.7784 | 26.7499 | 25.0964 | 54.3061 | 54.5964 | -36.9732 | -31.3462 | -32.9051 | 3.6357 | 34.9 | 14.47 | 2.3486 | 1.7609 | -12.805 |  |  |  | 35.0651 |  |  | -41.1 | -40.8 | 3.2526 | 15.1 | 12.92 | 19.54 | 9.54 | -2.55 | 11.2685 | -35.2445 | -0.4 | -0.43 | 11.61 | 13.11 | -36.1091 | -17.8727 | -46.4404 | -44.6727 | 20.277 | -9.5383 | -19.2983 | -19.1301 | -35.7326 | -39.1676 | -7.716 | -66.3337 | -10.3513 |  | -4.0369 | -3.62 |  | -8.1407 | -7.8411 | -13.316 | -21.6833 | -21.3579 | 27.2121 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | -12.0946 | -9.6117 | -8.5946 | 9.601 | 30.4164 | -38.8096 | 6.8541 | -0.5863 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | 0 | 27.5863 | 27.424 | 11.31 | 25.5231 | 21.7887 | -15.3 | -1.5212 | 0.2364 | 0.96 | 0.72 | -22.1076 | 0 | 3.667 | 0.877 |  | 8.23 | -34.5705 | -24.3871 | -2.14 | 19.5413 |  | 23.6402 | -7.1981 | -7.7812 | 3.4447 |  |  | -11.1217 | 72.4426 | 2.1218 | -20.2433 | 4.7203 | 4.1114 | 163.2087 | -4.6587 | -5.8221 | -13.674 | 3.4436 | 8.9743 | 9.178 | 2.4593 | 0 | 0 | -5.03 | 6.0615 | 23.9566 | 57.6402 | 84.6108 | 11.5195 | 11.8478 | 0 | -9.1264 | 0 | -10.7401 |  |  | -12.1387 | -11.5784 | -18.0638 | -18.0919 | 11.25 | 12.53 | -32.1 | -32.1 | 0.4935 | -2.8 | 66.3189 | 29.7971 | 29.8929 | -16.1 | -42.7 | -4.1 | -4.6 |  | -17.5241 | -58.0982 | 44.8124 | -290.8878 | -23.5957 | -12.9947 | 137.1768 | 29.0942 | 139.8751 | 84.2456 | 74.042 | 30.3601 | 28.9761 | -29.6602 | 269.6457 | -181.4321 | 99.8415 | -80.1505 | 0.0012 | 3.203 | -8.24 | -2.27 | -2.276 | 3.52 | -1.12 | -3.1491 | -5.1255 | 8.9952 | -4.4236 | -5 | -0.194 | -1.627 | 0 | 0 | 3.7945 | 4.045 | 4.6651 |  | 28.2 | 2.9185 | 1.03 |  | 0 | -17.4624 | -21.3622 | 2.6587 | 12.7937 | -16.3883 | 2.5171 | -21.1 | 3.9 | 48.0547 | -121.2974
03/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 5.2133 | -10.1859 | 8.0508 | 8.059 |  | 20.1375 |  | 21.7033 | 9.1047 | 10.9161 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.5293 | -1.7261 | 6.2098 | 6.0885 | 10.996 | 1.4718 | -1.3245 | 1.902 |  | -0.9102 | 0.704 | 0.735 | 6.115 | -13.32 | 2.2 | 2.641 | 0.402 | -4.85 | -4.82 |  | -6.95 | -6.99 |  | 3.5832 | 23.805 | 26.2062 | -17.3984 | -2.6283 | -2.4231 | 1.6864 | 1.6495 | -16.901 | -13.8283 | 13.753 | 14.1905 | 90.4601 | -0.4306 | -1.2 | -1.2 | -23.5195 | -23.6448 | -2.4486 |  | 15.4268 | 6.6398 | 2.0639 | 1.2193 | -91.586 | 56.8865 | 56.7034 | -20.6694 | -109.0629 |  |  |  | 24.5697 | 10.81 | 10.65 | -8.18 | 4.71 | -19.8215 | -19.2856 | 31.3079 | 30.1938 | -0.3526 | -12.64 | -12.5595 | 15.1785 |  | 1.5316 | -3.634 | 0.3 | -0.8 | -3.69 | 24.7769 | 25.1421 | 23.4538 | 52.0195 | 52.0245 | -33.1368 | -32.2751 | -28.8259 | 3.7702 | 32.35 | 13.04 | 1.5674 | 0.9796 | -12.2238 |  |  |  | 30.0798 |  |  | -37.7 | -39.4 | 3.1879 | 13.2 | 12.22 | 17.44 | 7.77 | -2.31 | 9.1915 | -30.6342 | -0.24 | -0.27 | 11.14 | 10.54 | -32.0909 | -16.2 | -44.0698 | -43.0182 | 16.4597 | -10.6 | -20.0896 | -20.0179 | -36.9366 | -40.6393 | -6.656 | -57.8076 | -35.8202 |  | -4.3268 | -3.8708 |  | -6.9883 | -6.4798 | -16.9 | -20.0186 | -19.5831 | 26.5474 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3019 | -8.0406 | -10.0825 | -10.2965 | 10.1953 | 29.4456 | -37.4192 | 7.0696 | -0.7449 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | 2.1769 | 25.268 | 25.3725 | 11.8605 | 25.0172 | 18.9029 | -16.48 | -2.0156 | 0.2538 | 1.01 | 2.13 | -19.0953 |  | 3.662 | 0.916 |  | 8.22 | -35.567 | -26.0535 | -2.31 | 19.5009 |  | 24.4066 | -7.4212 | -8.0993 | 3.6103 |  |  | -11.9139 | 68.4278 | 1.6713 | -19.3497 | 4.317 | 4.5998 | 173.6377 | -3.9886 | -6.5507 | -13.0901 | 2.8069 | 9.0329 | 9.3758 | 2.4598 | -7.0113 | -6.322 | -10.06 | 12.7961 | 33.2726 | 41.9578 | 67.9289 | 4.5865 | 5.4926 |  | -7.3318 | 0 | -12.2663 | 24.8767 | 24.4922 | -13.4461 | -12.7594 | -17.2385 | -17.2134 | 14.56 | 14.89 | -32.8 | -32.8 | 0.2463 | -4.88 | 62.475 | 31.5237 | 31.4085 | -16.5 | -42.2 | -2.1 | -3 | -17.7165 | -17.7323 | -71.5334 | 40.2019 | -295.0396 | -25.8827 | -19.4878 | 113.7126 | 52.7195 | 154.3019 | 60.5373 | 50.6268 | 29.3839 | 24.9565 | -45.5582 | 240.9108 | -169.1725 | 82.6154 | -66.1544 | -0.4675 | -1.444 | -8.24 | -2.295 | -2.298 | 3.84 | -1.12 | -3.0441 | -4.4816 | 7.3564 | -4.1581 | -4.7 | -2.729 | -1.067 |  |  | 3.4703 | 3.4105 | 3.0789 |  | 27.5 | 3.4843 | 0.92 |  | 4.5744 | -19.1705 | -23.6886 | 6.1344 | 14.3536 | -18.1951 | 2.8928 | -20.5 | 3.1 | 37.1461 | -109.761
03/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.5947 | -9.4907 | 7.1341 | 8.6041 |  | 21.267 |  | 18.4275 | 7.7928 | 9.1357 | -6.66 |  | 6.6 | 2.484 |  | 3.389 | -3.146 | 6.1868 | 6.0776 | 10.7179 | 1.2585 | -1.4294 | 1.2241 |  | -1.0749 | 1.086 | 1.106 | 6.203 | -13.32 | 2.2 | 3.473 | 0.409 | -1.82 | -1.72 |  | -4.91 | -4.95 |  | 3.5685 | 23.1606 | 25.2797 | -18.7644 | -2.0114 | -1.5516 | 1.286 | 1.3321 | -16.8273 | -13.5241 | 9.9925 | 10.3549 | 98.4357 | -1.5187 | -1.4 | -1.4 | -21.3371 | -21.4368 | -2.3186 |  | 14.0955 | 6.5976 | 1.9959 | 1.4349 | -56.3982 | 52.4003 | 52.3392 | -26.6409 | -92.574 |  |  |  | 22.5238 | 10.24 | 9.84 | -9.47 | 3.25 | -20.0894 | -19.8215 | 30.4753 | 29.2179 | -2.3167 | -10.1912 | -10.7994 | 14.2547 |  | 1.3484 | -3.621 | -1.1 | -2.2 | -3.44 | 24.7886 | 24.5703 | 23.5792 | 49.2802 | 49.5818 | -31.9781 | -28.8927 | -28.0788 | 3.6455 | 29.71 | 11.84 | 1.2549 | 0.6866 | -12.1376 |  |  |  | 33.8593 |  |  | -35.3 | -35 | 2.243 | 12.3 | 12.82 | 16.3 | 7.08 | -2.68 | 8.0135 | -34.732 | -0.24 | -0.26 | 11.71 | 8.94 | -34.5455 | -17.0273 | -45.0651 | -43.3909 | 14.1521 | -12.212 | -21.9551 | -22.0402 | -38.0602 | -41.5198 | -6.572 | -50.6221 | -43.72 |  | -3.6072 | -3.2205 |  | -7.1675 | -7.0427 | -15.876 | -20.6443 | -20.127 | 27.5642 | 0 | 0 | 0 | 6.1451 | -7.0202 | -9.9095 | -10.049 | 9.5414 | 30.608 | -39.1477 | 7.1706 | -0.306 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | 1.0047 | 25.7973 | 25.6691 | 10.9232 | 23.8051 | 18.898 | -17.13 | -2.5228 | 0.2538 | 1.67 | 1 | -19.1361 |  | 3.451 | 0.739 |  | 7.61 | -34.9762 | -26.1099 | -2.66 | 17.9384 |  | 25.0009 | -7.5802 | -8.2706 | 3.6711 |  |  | -11.4379 | 66.8332 | 1.6819 | -19.1051 | 4.5529 | 4.8093 | 186.2433 | -3.8212 | -6.7275 | -12.5718 | 2.5861 | 9.0988 | 9.3442 | 1.9988 | -7.989 | -6.5997 | -9.64 | 13.5685 | 35.3724 | 46.6143 | 62.7675 | 3.6268 | 4.4294 |  | -8.2066 | 0 | 0 | 12.245 | 13.5279 | -15.5335 | -14.9458 | -17.2739 | -16.969 | 14.91 | 15.28 | -34 | -34.3 | 0.1767 | -6 | 70.4556 | 23.7026 | 23.8492 | -16.5 | -42.7 | -0.3 | -0.8 | -17.9402 | -17.9342 | -69.9285 | 40.4757 | -297.9341 | -27.4228 | -19.7672 | 113.0097 | 54.8746 | 162.9972 | 62.0004 | 46.9144 | 25.1376 | 26.5362 | -50.6602 | 240.2134 | -169.5421 | 77.2001 | -61.1595 | -1.5222 | -1.086 | -8.56 | -2.209 | -2.214 | 4.16 | -2.64 | -2.6482 | -3.1632 | 7.3259 | -3.8071 | -3.8 | -1.295 | -2.124 |  |  | 5.4295 | 4.8465 | 2.4308 |  | 27.8 | 3.673 | 0.83 |  | 3.6342 | -18.5662 | -21.9621 | 5.6632 | 14.7779 | -16.4171 | 2.3188 | -20.7 | 3.2 | 30.5579 | -106.3779
03/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.719 | -9.6503 | 7.749 | 9.7205 |  | 21.0221 |  | 20.7352 | 8.8957 | 10.1127 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 |  | 3.5074 | -1.8886 | 6.1655 | 6.0693 | 10.7328 | 1.1434 | -1.5418 | 2.1918 |  | -1.4501 | 0.497 | 0.505 | 6.262 | -11.1 | 2.2 | 1.868 | 0.414 | -5.2 | -5.11 |  | -6.92 | -6.96 | 5.3037 | 3.6022 | 23.1255 | 25.6628 | -14.4033 | -2.7437 | -2.5344 | 1.9626 | 2.0928 | -16.4209 | -13.3859 | 14.0978 | 14.6836 | 87.4347 | 0.9018 | -2 | -2 | -23.8636 | -23.9231 | -2.4906 |  | 15.7916 | 6.4097 | 0.8858 | 0.7043 | -96.4079 | 55.5437 | 56.0625 | -13.7637 | -120.6878 |  |  |  | 21.5359 | 9.97 | 8.81 | -10.65 | 2.44 | -20.0894 | -19.8215 | 29.1606 | 27.6534 | -5.5839 | -10.6115 | -10.4534 | 15.5744 | 0 | 1.5316 | -3.688 | -2.8 | -3.7 | -3.36 | 23.3892 | 23.6507 | 21.4133 | 52.9438 | 53.6078 | -32.4407 | -31.3517 | -29.0365 | 3.3426 | 32.25 | 12.73 | 0.9424 | 0.296 | -12.1741 |  |  |  | 35.0419 |  |  | -37.2 | -36.8 | 1.1542 | 11.6 | 13.8 | 15.64 | 6.52 | -2.93 | 7.471 | -35.2195 | -0.2 | -0.25 | 11.94 | 9.33 | -36.0364 | -17.8091 | -44.5913 | -44.0182 | 12.7014 | -13.2914 | -23.339 | -22.8528 | -38.0675 | -41.646 | -6.255 | -64.8825 | -28.2871 |  | -3.534 | -3.1478 |  | -7.0923 | -6.883 | -16.9 | -20.2851 | -19.9068 | 27.955 |  | 0 |  | 6.0359 | -7.4181 | -10.3582 | -10.4422 | 10.3941 | 31.0616 | -39.3003 | 7.0258 | -0.6979 |  | 0 | 3.2269 | 0 | 8.3728 | 7.703 | 0 | 25.6333 | 25.6901 | 8.9632 | 22.1005 | 18.2046 | -17.64 | -2.5081 | 0.2538 | 1.37 | 1.59 | -18.1805 |  | 3.222 | 0.228 |  | 8.51 | -33.7289 | -24.508 |  | 19.7135 |  | 24.5346 | -6.9726 | -7.5783 | 3.6774 |  |  | -11.824 | 67.0267 | 1.9777 | -19.6961 | 4.6427 | 5.3126 | 172.1422 | -4.4132 | -7.6562 | -12.8532 | 2.499 | 9.1061 | 9.3204 | 2.0426 | -3.9646 | -4.0161 | -10.48 | 12.5854 | 33.9321 | 45.1085 | 70.0227 | 6.0148 | 6.6863 |  | -8.3274 | 0 | 0 |  |  | -15.8741 | -15.3413 | -17.0884 | -17.1957 | 13.27 | 13.3 | -32.7 | -32.2 | 0.0357 | -6.32 | 67.1759 | 19.1866 | 19.7723 | -16.5 | -42.7 | -0.7 | -1.3 |  |  | -64.9778 | 41.1495 | -296.8323 | -26.1428 | -18.554 | 118.462 | 48.0206 | 157.6954 | 66.7549 | 52.1837 | 25.8585 | 27.8778 | -47.6871 | 248.7085 | -175.3275 | 80.5939 | -65.1561 | -1.0071 | -0.947 | -8.56 | -2.247 | -2.254 | 4 | -2.16 | -2.8263 | -4.1581 | 7.2953 | -3.8071 | -3.7 | -0.013 | -1.481 |  |  | 3.3649 | 4.1742 | 3.4881 |  | 26.7 | 4.7795 | 0.89 |  | 3.614 | -18.3519 | -22.0128 | 5.0623 | 13.2435 | -16.0855 | 1.8584 | -20 | 2.7 | 41.8624 | -119.4856
03/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.6354 | -9.4141 | 8.0589 | 11.3753 |  | 21.4896 |  | 20.4414 | 8.7497 | 10.1362 | -11.1 |  | 6.6 |  | -19.8 | 3.3305 | -0.9596 | 5.9333 | 5.7778 | 10.2975 | 1.4272 | -1.5719 | 2.093 |  | -1.5163 | 0.427 | 0.441 | 5.95 | -11.1 | 0 | 1.873 | 0.409 | -5.58 | -5.53 |  | -7.2 | -7.19 |  | 3.3913 | 22.373 | 24.5069 | -17.6688 | -4.5237 | -4.1574 | 4.0146 | 3.484 | -13.5972 | -10.8147 | 13.9183 | 14.4849 | 95.5213 | 6.0243 | -2.8 | -2.8 | -22.905 | -23.1298 | -2.2928 |  | 12.645 | 5.064 | 1.0218 | 0.8163 | -109.1036 | 57.2832 | 56.8865 | -5.7506 | -131.0094 |  |  |  | 22.6436 | 10.6 | 8.72 | -10.3 | 4.28 | -19.2856 | -19.0177 | 28.7418 | 27.4269 | -6.4002 | -9.9017 | -10.5272 | 12.0384 |  | 1.5316 | -3.692 | -4.6 | -5.3 | -3.44 | 22.0548 | 22.6847 | 21.3538 | 55.4502 | 55.0424 | -32.847 | -33.8384 | -29.5519 | 3.2896 | 29.17 | 11.55 | 0 | -0.4883 | -11.4292 |  |  |  | 36.1019 |  |  | -35.5 | -36.9 | 1.2726 | 10.5 | 12.5 | 14.74 | 5.75 | -2.53 | 7.874 | -36.7096 | -0.24 | -0.27 | 11.85 | 8.68 | -36.4182 | -18.6455 | -44.5764 | -43.6818 | 10.9927 | -15.5486 | -25.0209 | -24.9859 | -38.5988 | -40.8464 | -6.045 | -72.2344 | -27.8568 |  | -3.6067 | -3.0227 |  | -6.8402 | -6.5209 | -17.924 | -20.2746 | -20.0503 | 27.7824 |  | 0 |  | 6.0278 | -7.0377 | -10.4293 | -10.6269 | 10.2927 | 30.8812 | -40.2764 | 7.1524 | -0.6513 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.3681 | 2.1769 | 25.4638 | 25.4807 | 9.9958 | 22.9236 | 16.6226 | -18.1 | -2.5081 | 0.2538 | 1.22 | 2.74 | -17.0591 |  | 3.201 | 0.417 |  | 9.62 | -34.3909 | -24.9641 | -2.38 | 20.8513 |  | 24.6265 | -6.7469 | -7.3047 | 3.6121 |  |  |  | 66.7272 | 2.8122 | -20.1046 | 5.093 | 6.4239 | 171.056 | -4.6627 | -8.0621 | -12.6218 | 2.3286 | 8.8717 | 9.1306 | 1.8074 | -4.8911 | -2.8615 | -10.9 | 12.0658 | 37.9201 | 41.7229 | 73.2092 | 6.0504 | 6.488 |  | -7.7128 | 0 | -11.4765 |  |  | -15.4841 | -14.8579 | -17.4249 | -16.9816 | 13.75 | 14.23 | -33.2 | -33.6 | 0.0357 | -5.92 | 70.3877 | 19.0845 | 18.7381 | -17 | -42.2 | -0.7 | -1.3 |  |  | -65.4365 | 41.6534 |  | -25.3914 | -18.0635 | 119.0693 | 47.8315 | 161.8413 | 67.4866 | 51.298 | 26.1207 | 25.594 | -48.6556 | 245.2757 | -174.4468 | 79.8615 | -61.5774 | -1.0291 | 1.734 | -8.48 | -2.247 | -2.252 | 3.84 | -1.6 | -3.1389 | -4.2466 | 7.8843 | -3.9841 | -4.5 | -2.606 | -1.954 |  |  | 3.9687 | 4.0057 | 3.726 |  | 27.6 | 4.8438 | 0.8 |  | 2.9704 | -18.3611 | -23.0005 | 4.3828 | 13.7008 | -16.8722 | 2.6058 | -20.5 | 3.1 | 43.4285 | -121.1861
03/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 4.2551 | -9.0037 | 9.6393 | 11.1235 |  | 20.7132 |  | 20.3107 | 8.8267 | 10.2688 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.5657 | -1.4023 | 5.3971 | 5.2734 | 9.4744 | 1.229 | -1.4952 | 2.2828 |  | -1.5406 | 0.404 | 0.419 | 6.062 | -11.1 | 0 | 1.642 | 0.411 | -5.95 | -5.89 |  | -7.2 | -7.3 |  | 3.8013 | 21.7965 | 23.9099 | -18.6899 | -7.038 | -6.5422 | 17.7237 | 17.0622 | -16.3586 | -13.3456 | 22.3278 | 24.6074 | 92.7692 | 4.2809 | -1.6 | -1.5 | -20.6623 | -20.597 | -2.3876 |  | 11.9479 | 5.3273 | 0.9803 | 0.7066 | -103.3662 | 57.1612 | 56.8254 | -10.8177 | -129.1497 |  |  |  | 27.9827 | 13.91 | 0 | -7.63 | -3.09 | -19.9554 | -19.6875 | 29.667 | 28.2598 | -6.7521 | -7.5325 | -7.8266 | 11.6676 |  | 1.5316 | -3.715 | -5 | -5.7 | -3.64 | 23.8253 | 24.3012 | 22.4199 | 54.2641 | 54.423 | -33.7988 | -34.4255 | -30.8945 | 3.1594 | 28.97 | 11.44 | -1.25 | -1.7578 | -10.2428 |  |  |  | 33.3454 |  |  | -36 | -34.8 | 1.1029 | 9.7 | 12.7 | 13.64 | 5.13 | -2.84 | 8.68 | -33.7794 | -0.11 | -0.15 | 12.25 | 8.22 | -34.9636 | -17.3909 | -44.1388 | -42.8 | 10.422 | -15.2876 | -24.733 | -24.4375 | -38.0035 | -40.8129 | -6.377 | -69.2849 | -22.0451 |  | -3.6018 | -2.9442 |  | -6.9207 | -6.7651 | -16.388 | -20.4128 | -20.0285 | 27.8611 |  | 0 |  | 5.867 | -6.427 | -11.1777 | -11.3175 | 10.7553 | 30.8936 | -40.2058 | 7.0199 | -0.5696 |  | 2.8361 | 2.743 | 0 | 7.8704 | 7.703 | -1.0047 | 24.5648 | 24.671 | 7.8802 | 21.3968 | 17.9458 | -17.48 | -1.5212 | 0.2886 | 1.03 | 3.88 | -17.9645 | 2.3238 | 2.963 | 0.412 |  | 10.14 | -33.5971 | -24.2012 | -1.73 | 21.5814 |  | 24.8493 | -6.3337 | -6.8984 | 3.5023 |  |  | -11.9691 | 66.6301 | 1.9354 | -21.1738 | 7.4246 | 7.2921 | 169.236 | -4.9967 | -8.9427 | -11.9433 | 2.106 | 8.4835 | 8.7904 | 1.4581 | -3.2657 | 0 | -9.64 | 12.4081 | 32.8967 | 47.1301 | 74.893 | 6.0662 | 6.6161 |  | -8.8873 | 0 | 0 | 18.7919 |  | -14.2701 | -13.3143 | -16.478 | -16.6233 | 11.05 | 11.48 | -32.7 | -32.5 | 0.0357 | -6 | 64.4367 | 21.4406 | 21.5484 | -17.3 | -43.5 | -1.5 | -2.1 |  | -17.7466 | -62.0879 | 43.1053 | -296.7956 | -26.1998 | -18.0672 | 122.4143 | 44.1201 | 149.9984 | 72.7266 | 60.6983 | 27.0445 | 27.7913 | -43.8421 | 253.6914 | -176.5223 | 83.4696 | -67.0924 | -1.7102 | 1.737 | -7.84 | -2.237 | -2.246 | 3.2 | -2.48 | -1.967 | -3.8376 | 7.9423 | -4.1886 | -4.6 | -1.466 | -0.964 |  |  | 4.2856 | 3.2884 | 4.016 |  | 28.6 | 4.9488 | 0.66 |  | 0 | -18.2514 | -21.7163 | 4.1095 | 13.661 | -15.6396 | 1.5528 | -21.3 | 3.8 | 44.8839 | -125.1042
03/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 3.8551 | -8.4383 | 10.28 | 11.9907 |  | 19.6354 |  | 20.9161 | 8.9197 | 10.3812 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.4604 | -1.4034 | 5.0123 | 4.6415 | 8.7039 | 1.7674 | -1.4549 | 2.1595 |  | -1.481 | 0.342 | 0.309 | 5.81 | -11.1 | -2.2 | 1.273 | 0.414 | -6.32 | -6.27 |  | -7.32 | -7.44 | 5.3037 | 3.8741 | 21.6781 | 23.6024 | -18.3079 | -7.8223 | -7.103 | 22.2152 | 14.8776 | -16.1286 | -13.0258 | 25.4571 | 22.7379 | 85.8731 | 4.6671 | -1.8 | -1.8 | -21.9378 | -19.3787 | -2.3824 |  | 10.9508 | 5.1059 | 0.9475 | 0.7497 | -107.6387 | 55.0859 | 54.9638 | -8.0663 | -129.6608 |  |  |  | 26.9548 | 13.78 |  | -8.71 | -3.06 | -19.0177 | -18.6158 | 28.1781 | 27.0468 | -5.1428 | -8.2047 | -8.4621 | 10.4074 |  | -1.5316 | -3.674 | -6.7 | -7.4 | -3.55 | 22.6026 | 22.5621 | 20.7895 | 54.3033 | 54.7472 | -34.6008 | -32.8668 | -31.8236 | 3.2534 | 28.53 | 11.27 | -2.0313 | -2.4414 | -9.8736 |  |  |  | 34.5035 |  |  | -33.8 | -34.7 | 0.943 | 9 | 12.9 | 13.26 | 4.79 | -2.79 | 8.6025 | -34.682 | -0.19 | -0.22 | 10.15 | 8.18 | -35.2364 | -17.3636 | -42.9111 | -41.7636 | 9.9491 | -16.5151 | -25.9803 | -25.5796 | -37.5601 | -40.8461 | -6.712 | -72.3838 | -17.7634 |  | -3.8041 | -3.1424 |  | -6.6579 | -6.5624 | -17.924 | -20.0467 | -19.9095 | 27.3242 |  | 0 |  | 5.8394 | -5.6184 | -11.3096 | -11.49 | 11.0156 | 30.1691 | -40.7045 | 6.7949 | -0.5846 |  | 2.5579 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | 1.0047 | 24.1565 | 23.8941 | 9.9445 | 23.7523 | 18.4878 | -17.07 | -1.6182 | 0.2355 | 0.9 | 3.23 | -19.2514 |  | 3.032 | -0.009 |  | 10.09 | -34.641 | -25.4774 | -1.98 | 21.5315 |  | 23.9471 | -6.6573 | -7.1929 | 3.4709 |  |  | -12.5529 | 67.8081 | 2.4498 | -21.2039 | 7.1765 | 6.5953 | 168.7769 | -5.2266 | -7.1015 | -13.1144 | 2.0335 | 8.0807 | 8.387 | 1.309 | -2.768 | 0 | -9.64 | 11.6476 | 33.9725 | 47.5487 | 78.0231 | 7.4194 | 7.6236 |  | -8.4408 | 0 | 0 |  | 17.7732 | -13.7757 | -12.8748 | -16.2192 | -16.2317 | 11.72 | 11.97 | -32.4 | -32.4 | 0.2646 | -5.76 | 60.049 | 22.3002 | 22.1699 | -17.8 | -44 | -3.7 | -4.2 | -17.5117 | -17.6223 | -62.7611 | 41.2857 | -293.9169 | -26.3665 | -18.1675 | 123.6484 | 42.4267 | 143.1581 | 70.242 | 59.1933 | 28.9683 | 27.8341 | -35.2427 | 250.5301 | -173.1113 | 82.4476 | -69.7795 | -2.0154 | 5.473 | -7.52 | -2.224 | -2.262 | 2.88 | -1.68 | -1.5598 | -3.7766 | 7.5608 | -4.1886 | -4.6 | -1.115 | -0.895 | 0.7383 | 0.659 | 4.7545 | 3.2959 | 3.9824 |  | 28.9 | 5.0608 | 0.57 |  | 0 | -18.5075 | -22.0151 | 3.9895 | 13.2899 | -15.6023 | 1.5552 | -22.2 | 4.4 | 48.325 | -127.8287
03/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.3876 | -8.2354 | 8.8571 | 11.8072 |  | 19.1819 |  | 21.1123 | 8.8987 | 10.3899 | -6.66 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.8888 | -2.9415 | 4.5852 | 4.5949 | 8.122 | 2.4077 | -1.3315 | 2.0012 |  | -1.1391 | 0.28 | 0.308 | 5.62 | -13.32 | -4.4 | 0.806 | 0.402 | -5.84 | -5.82 |  | -10.44 | -10.47 |  | 3.9302 | 21.4514 | 23.61 | -17.8997 | 0.6467 | 1.3019 | 6.342 | 5.709 | -15.4171 | -12.8303 | 14.5228 | 15.157 | 91.9106 | 0.657 | -0.4 | -0.3 | -29.4558 | -29.2531 | -1.4973 |  | 9.1463 | 4.4135 | 0.8244 | 0.5591 | -119.2968 | 63.5395 | 64.0583 | -12.7246 | -137.108 |  |  |  | 26.9248 | 12.57 |  | -4.34 | -0.28 | -20.7592 | -20.7592 | 32.1291 | 30.4731 | -5.7609 | -12.6234 | -12.6912 | 9.8758 |  | 1.9244 | -0.64 | -10.1 | -10.5 | -3.46 | 23.209 | 23.2167 | 21.5614 | 54.801 | 54.7804 | -25.0028 | -43.8763 | -21.0663 | 3.0829 | 26.73 | 10.31 | 8.9111 | 7.9132 | -9.3626 |  |  |  | 25.0621 |  |  | -33.9 | -33.8 | 0.943 | 7.4 | 11.12 | 11.5 | 3.54 | -2.51 | 11.284 | -25.5365 | -0.04 | -0.12 | 10.62 | 7.62 | -26.9091 | -13.2455 | -42.9833 | -42.3909 | 13.0407 | -15.1376 | -24.049 | -24.2192 | -37.8621 | -40.9708 | -7.145 | -66.4171 | -25.4975 |  | -3.7443 | -3.0044 |  | -6.6165 | -6.7329 | -16.9 | -19.8068 | -19.4797 | 26.5577 |  | 0 |  | 2.5594 | -3.2408 | -11.3048 | -11.4065 | 10.8609 | 29.3782 | -40.6944 | 6.7973 | -0.5263 |  | 0 | 0 |  | 8.2054 | 8.3728 | -1.0047 | 24.2718 | 24.2517 | 8.4407 | 21.7373 | 18.4878 | -17.08 | -1.5322 | 0.2355 | 0.86 | 3.82 | -19.5958 |  | 3.075 | -0.001 |  | 11.42 | -34.332 | -25.0472 | -2.17 | 24.6054 |  | 25.4169 | -7.2205 | -7.7941 | 3.1338 |  |  |  | 72.7798 | 2.0657 | -20.3441 | 6.9222 | 6.1377 | 177.2144 | -2.6064 | -7.6695 | -11.8778 | 2.1253 | 7.5973 | 7.7532 | 1.4972 | -6.6469 | -4.9511 | -12.15 | 14.5194 | 37.5969 | 40.0189 | 70.0823 | 2.6194 | 2.9347 |  | -5.7228 | -10.9691 | -11.0164 |  |  | -14.7535 | -14.1382 | -15.5817 | -15.4933 | 14.34 | 14.61 | -32.4 | -32.7 | 0.1419 | -7.36 | 62.1918 | 21.6915 | 21.5913 | -17.8 | -44.4 | -1.6 | -2.1 | -18.0213 | -17.8475 | -68.1677 | 39.5636 | -296.5769 | -24.8993 | -18.7478 | 110.0351 | 52.9341 | 156.3912 | 62.7356 | 49.1321 | 30.4595 | 25.7403 | -46.7178 | 241.5557 | -169.8571 | 77.1232 | -61.8759 | -1.2171 | 6.904 | -7.2 | -2.237 | -2.258 | 2.96 | -2.48 | -2.1689 | -3.8651 | 8.0888 | -4.1306 | -4.7 | -0.73 | 0.927 | 0.9438 | 0.9677 | 3.9042 | 3.2532 | 3.8492 |  | 29.1 | 6.1451 | 0.45 |  | 4.4886 | -18.3037 | -23.4768 | 6.1613 | 14.132 | -18.4049 | 3.9208 | -21.7 | 4.1 | 44.8382 | -120.8701
03/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.1246 | -7.8707 | 8.794 | 11.3801 |  | 17.9594 |  | 19.496 | 8.5157 | 9.9149 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.8652 | -1.4963 | 3.866 | 3.6832 | 6.8873 | 2.4303 | -1.3358 | 1.2023 |  | -0.6377 | 0.062 | 0.083 | 5.118 | -13.32 |  | 0.253 | 0.385 | -7.26 | -7.24 |  | -11.33 | -11.38 |  | 3.9388 | 21.3887 | 23.6001 | -17.8158 | -3.3447 | -3.0496 | 5.0385 | 5.2849 | -14.3784 | -11.8753 | 14.7286 | 14.8883 | 94.0367 | 3.0217 | -1.5 | -1.5 | -28.7814 | -28.7952 | -1.8876 |  | 6.0446 | 4.6379 | 1.7215 | 1.1653 | -129.8257 | 62.9291 | 63.3564 | -13.8919 | -147.5793 |  |  |  | 26.9548 | 12.39 |  | -5.35 | 2.57 | -16.0707 | -16.2046 | 27.8709 | 26.4488 | -4.4006 | -8.5748 | -8.7388 | 6.198 | 0 | 3.6393 | 8.748 | -11.7 | -11.7 | -3.37 | 24.8962 | 25.0891 | 22.9993 | 55.3866 | 55.5902 | -30.4642 | -38.4216 | -28.0583 | 3.054 | 25.82 | 9.93 | 8.2861 | 7.3273 | -9.2673 |  |  |  | 26.7109 |  |  |  |  | 0.8539 | 5.8 | 10.1 | 9.64 | 2.31 | -2.25 | 12.183 | -27.2815 | -0.34 | -0.33 | 10.89 | 6.3 | -27.5818 | -13.8818 | -38.78 | -38.2 | 12.8142 | -15.2182 | -24.4008 | -24.3461 | -33.7624 | -36.1463 | -6.629 | -63.7423 | -16.7197 |  | -6.6598 | -6.3467 |  | -10.2834 | -10.2713 | -15.876 | -14.6138 | -14.4524 | 21.342 |  | 0 | 0 | 2.3484 | -10.347 | -10.9593 | -11.1972 | 10.3087 | 24.6668 | -36.317 | 6.7727 | -0.5898 |  | 0 | 0 |  | 4.3539 | 4.3539 | -7.2006 | 19.7431 | 19.5985 | 3.2216 | 16.5776 | 18.9957 | -18.1 | -1.8215 | 0.1925 | 0.86 | 3.58 | -18.6982 | 0 | 3.174 | 0.239 | 2.0147 | 12.16 | -29.2118 | -20.1782 | -2.25 | 25.7253 |  | 27.6176 | -7.6709 | -8.2832 | 3.0127 |  |  | -12.248 | 74.7999 | 2.6896 | -22.7834 | 6.3228 | 6.2323 | 178.3352 | -4.9799 | -8.6628 | -7.0332 | 1.8363 | 6.9298 | 7.0966 | 1.0952 | 0 | 2.2716 | 1.68 | 0 | 50.3845 | 36.0303 | 68.3643 | 4.8997 | 49.5424 | -11.9444 | -13.0436 | 0 | -10.2272 |  |  | -14.748 | -14.1492 | -8.9039 | -9.2667 | 10.02 | 10.42 | -32.9 | -33.1 | 0.054 | -8.8 | 63.17 | 21.0136 | 20.9664 | -18.2 | -44 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8429 | -52.3538 | 38.1028 | -296.265 | -28.6993 | -16.6916 | 126.7736 | 40.1455 | 146.0507 | 75.5482 | 61.9558 | 30.2463 | 30.5994 | -37.8193 | 256.0966 | -177.2836 | 79.2054 | -68.2202 | -1.4759 | 6.546 | -5.76 | -2.13 | -2.134 | 2.08 | -0.56 | -1.7818 | -5.449 | 10.1976 | -3.9231 | -5.4 | -0.005 | -0.834 | 2.5475 | 2.9816 | 7.8634 | 3.5023 | 3.4074 |  | 29.5 | 5.9164 | 0.4 |  | -7.174 | -14.4187 | -16.3061 | -4.9691 | 10.1008 | -10.1424 | 0 | -22.2 | 4.5 | 56.4241 | -133.7975
03/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.6857 | -7.2962 | 9.5415 | 10.7897 |  | 16.4761 |  | 17.3363 | 7.3228 | 8.748 | -4.44 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 3.6976 | -3.4432 | 3.289 | 3.2873 | 5.9696 | 2.2869 | -1.3121 | 1.8848 |  | -0.6873 | 0.368 | 0.386 | 5.494 | -15.54 | -8.8 | -0.095 | 0.381 | -5.81 | -5.84 |  | -10.84 | -10.85 |  | 3.7488 | 20.2807 | 22.3003 | -26.0536 | -6.8982 | -6.6856 | 4.5216 | 4.6199 | -18.1505 | -15.7052 | 5.7502 | 6.3382 | 49.1344 | 1.8161 | -1.7 | -1.7 | -22.5292 | -22.6127 | -1.4148 |  | 4.0022 | 4.0873 | 1.5203 | 1.1102 | -70.0705 | 55.8489 | 55.5742 | -31.1591 | -125.4074 |  |  |  | 23.8412 | 11.91 |  | -6.4 | 2.05 | -18.08 | -17.9461 | 28.9588 | 27.2032 | -3.5215 | -1.0019 | -0.5782 | 3.8716 |  | 3.8356 | 8.87 | -13.9 | -13.7 | -2.93 | 25.8185 | 26.104 | 24.289 | 51.0162 | 51.0487 | -26.9728 | -36.3038 | -24.46 | 2.6923 | 24.05 | 9.07 | 7.5049 | 6.546 | -8.8047 |  |  |  | 24.204 |  |  | -29.1 | -29.1 | 0.7709 | 3.8 | 8.68 | 7.8 | 0.9 | -2.08 | 13.33 | -24.3964 | -2.51 | -2.6 | 11.93 | 5.68 | -26.2364 | -13.0364 | -38.8323 | -37.8091 | 12.0395 | -16.2129 | -24.9908 | -24.6099 | -25.9129 | -27.4487 | -6.393 | -46.2323 | -13.8062 |  | -5.9766 | -5.9892 |  | -17.2989 | -17.6574 | -4.612 | -14.7082 | -14.4177 | 22.3248 |  | 0 | 0.1 | 1.5198 | -21.4381 | -10.7776 | -10.9936 | 10.0753 | 23.9425 | -34.3008 | 6.6138 | -0.3404 |  | 0 | 0 |  | 6.0284 | 6.0284 | -8.8752 | 19.4166 | 19.7123 | 3.6623 | 17.8151 | 21.6031 | -16.91 | -2.3067 | 0.1815 | 1.07 | 0.83 | -21.2062 | 2.601 | 3.295 | 0.147 |  | 10.52 | -29.796 | -20.3098 | -2.02 | 23.6854 |  | 27.3432 | -7.2373 | -7.7627 | 2.7754 |  |  | -11.82 | 74.5294 | 3.2957 | -23.68 | 6.0998 | 6.7315 | 182.129 | -5.8119 | -9.509 | -5.695 | 1.8489 | 6.2999 | 6.4954 | 1.1126 | -1.136 | 0 | 4.61 | 0 | 42.2654 | 40.9283 | 67.7039 | 5.785 |  | -11.5425 | -13.7302 | -10.3052 | -11.8863 | 40.983 | 41.3985 | -15.0007 | -13.7263 | -8.9259 | -8.8695 | 11.57 | 11.93 | -32.6 | -32.6 | 0.2646 | -9.68 | 65.163 | 19.5612 | 19.4725 | -18.7 | -44.8 | -2 | -2.5 | -17.8308 |  | -47.4547 | 43.4788 | -299.3125 | -32.8941 | -15.1041 | 127.0711 | 36.1951 | 152.4776 | 75.5584 | 62.1828 | 32.5155 | 29.8675 | -42.2394 | 256.755 | -178.201 | 84.4582 | -70.1801 | -1.3342 | 8.838 | -6.56 | -2.111 | -2.13 | 1.76 | -0.08 | -2.2974 | -5.8274 | 9.6422 | -3.7766 | -4.4 | 0.787 | 1.075 | 2.1936 | 2.485 | 3.1307 | 3.1021 | 3.6059 |  | 29.4 | 5.7555 | 0.26 |  | -6.7011 | -15.5937 | -15.8012 | -4.5201 | 10.7121 | -10.6804 | 0 | -22.4 | 4.5 | 47.6592 | -128.5979
03/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 3.6129 | -8.4843 | 7.7984 | 10.3188 |  | 15.0101 |  | 17.3337 | 7.3058 | 8.654 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.7113 | -3.4375 | 3.482 | 3.448 | 6.3765 | 2.2076 | -0.4289 | 2.1152 |  | -0.6772 | 0.317 | 0.334 | 5.208 | -15.54 | -11 | 0.263 | 0.379 | -6.12 | -6.03 |  | -10.54 | -10.49 |  | 4.0045 | 18.8358 | 21.1182 | -26.2627 | -9.0297 | -8.6793 | 17.9799 | 18.8584 | -20.7634 | -18.3508 | 13.9051 | 15.5646 | 44.553 | 2.8516 | -3.1 | -3 | -21.0786 | -20.8715 | -1.1635 |  | 1.3552 | 4.285 | 1.5008 | 1.1221 | -65.7674 | 51.7899 | 51.973 | -22.2216 | -129.3287 |  |  |  | 21.7554 | 11.24 |  | -8.14 | 1.69 | -18.8838 | -18.3479 | 30.1628 | 28.8968 | -2.8004 | 0.3565 | 0.5307 | 0.929 |  | 3.6393 | 8.61 | -16.4 | -16 | -2.77 | 24.4316 | 24.7216 | 23.0031 | 52.2422 | 52.2481 | -27.3751 | -35.506 | -24.7909 | 2.6989 | 28.3 | 10.58 | 7.0361 | 6.0577 | -8.4649 |  |  |  | 22.7005 |  |  |  | -26.8 | -0.1013 | 2.8 | 7.54 | 6.52 | 0.07 | -1.75 | 12.2295 | -23.3538 | -2.99 | -3.09 | 11.82 | 4.27 | -24.3273 | -12.0545 | -38.7734 | -38.3636 | 9.7831 | -18.1211 | -26.879 | -26.8095 | -27.5208 | -29.6475 | -6.64 | -55.573 | 2.1578 |  | -5.7721 | -5.8744 |  | -15.7339 | -13.9275 | -10.756 | -13.6979 | -13.3634 | 24.3663 | 6.57 | 0 | 1.5 | 1.5345 | -18.6622 | -10.6172 | -10.7011 | 10.7395 | 26.2569 | -38.8872 | 6.4671 | -0.4455 |  |  |  |  | 5.861 | 5.861 | -9.545 | 19.6641 | 19.5938 | 4.095 | 19.3757 | 24.4498 | -15.82 | -1.0103 | 0.2044 | 0.27 | 1.22 | -23.8736 |  | 3.306 | 0.361 |  | 9.41 | -31.1654 | -20.7584 | -2.27 | 22.1651 |  | 26.9546 | -6.7864 | -7.3006 | 2.6314 |  |  | -12.2161 | 74.4268 | 3.4012 | -24.5892 | 4.8958 | 4.7887 | 178.3529 | -6.7228 | -10.0345 | -5.3327 | 1.9147 | 6.1315 | 6.1553 | 1.1699 | 0 | 2.5832 | 6.29 | 0 | 40.7941 | 47.0217 | 77.9277 | 6.2815 |  | -12.1368 | -13.2948 | -10.9393 | -13.1565 |  |  | -13.0616 | -12.5287 | -8.4915 | -8.5172 | 9.84 | 10.31 | -32.8 | -32.6 | -0.0687 | -9.6 | 63.1139 | 20.4702 | 20.1446 | -19.1 | -44.8 | -1.9 | -2.5 |  | -17.6161 | -46.9561 | 45.4674 | -300.8975 | -30.846 | -13.9134 | 138.2204 | 26.4045 | 143.8885 | 85.202 | 75.1286 | 32.4606 | 31.1922 | -34.4026 | 267.3814 | -182.2326 | 90.0117 | -76.5542 | -1.6858 | 10.844 | -5.76 | -2.117 | -2.118 | 0.88 | 0.08 | -2.5049 | -6.2089 | 10.2861 | -3.5721 | -4.8 | 0.621 | 0.588 |  |  | 3.2106 | 3.6436 | 3.3168 |  | 29.6 | 4.083 | 0.24 |  | -6.5894 | -15.1533 | -15.8469 | -4.4243 | 10.7167 | -9.794 | -1.8339 | -22.7 | 4.6 | 57.3443 | -133.3635
03/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 3.1826 | -7.6581 | 6.4641 | 9.7681 |  | 14.321 |  | 18.1053 | 7.8208 | 9.2508 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.6663 | -2.2944 | 3.1987 | 3.1191 | 5.8446 | 2.2796 | -0.4661 | 2.1707 |  | -0.7307 | 0.179 | 0.185 | 5.153 | -17.76 | -6.6 | 0.456 | 0.367 | -6.99 | -6.99 |  | -10.81 | -10.75 |  | 3.6581 | 19.28 | 21.3798 | -25.0138 | -8.6298 | -8.1685 | 4.2748 | 4.4147 | -18.068 | -15.5432 | 7.8907 | 7.9565 | 42.3024 | 4.7704 | -3.3 | -3.3 | -23.3988 | -23.2714 | -1.4669 |  | 0.7193 | 4.3548 | 1.3813 | 1.0493 | -83.4376 | 53.8041 | 53.7736 | -7.1331 | -142.4458 |  |  |  | 20.6277 | 11 |  | -8.87 | 2.03 | -17.4102 | -17.2763 | 29.7616 | 28.5782 | -2.7404 | -2.1513 | -2.5475 | 0.4278 |  | 3.8356 | 8.866 | -17.4 | -17 | -3.01 | 21.8953 | 21.5513 | 20.6256 | 55.3591 | 55.5193 | -28.4217 | -36.8983 | -25.9899 | 2.5954 | 27.17 | 10.13 | 6.0986 | 5.1788 | -7.9999 |  |  |  | 22.1259 |  |  | -26.6 |  | 0.1495 | 1.5 | 6.26 | 5.2 | -0.89 | -1.54 | 10.4935 | -22.3138 | -3.34 | -3.42 | 11.33 | 2.74 | -23.6182 | -11.5 | -38.0537 | -37.2909 | 9.6182 | -20.9987 | -29.5456 | -29.0804 | -29.4948 | -28.1228 | -6.619 | -70.8934 | 6.1924 |  | -7.0233 | -7.4719 |  | -15.1921 | -15.5472 | -16.9 | -15.9413 | -15.3045 | 24.2323 | 0 | 0 | 2 | 1.4678 | -17.4693 | -9.093 | -9.6006 | 9.4621 | 28.7393 | -33.5086 | 6.7693 | -0.8927 |  | 0 | 0 |  | 4.3539 | 4.1864 | -3.3491 | 18.6537 | 18.8596 | 8.6336 | 23.4316 | 22.1158 | -15.63 | -1.6091 | 0.1916 | 0.52 | 0.77 | -22.8576 |  | 3.37 | 0.71 |  | 9.21 | -34.4513 | -24.5211 | -2.19 | 21.3271 |  | 24.4925 | -5.6463 | -6.0359 | 2.3401 |  |  |  | 71.2362 | 3.1365 | -23.5996 | 6.4269 | 6.4411 | 175.5464 | -7.8848 | -9.4396 | -3.581 | 1.8984 | 5.9557 | 6.0208 | 1.3029 | 1.9023 | 2.9578 | 4.61 | -6.6287 | 28.2947 | 40.9121 | 84.5284 | 6.0819 |  | -12.1032 | -13.3389 | 0 | 0 |  |  | -13.902 | -13.2428 | -7.9814 | -8.2775 | 10.09 | 10.53 | -30.8 | -30.9 | -0.1053 | -9.68 | 64.7049 | 21.5672 | 21.47 | -19.1 | -44 | -1.5 | -2 |  | -17.8356 | -60.8196 | 49.3052 | -296.4252 | -28.1439 | -17.6602 | 134.1991 | 29.3299 | 145.008 | 85.4842 | 72.8938 | 33.9959 | 30.8206 | -36.4604 | 267.0427 | -183 | 89.0532 | -74.428 | -2.0374 | 10.871 | -5.76 | -2.118 | -2.124 | 0.48 | 0.16 | -2.0549 | -6.6209 | 9.9351 | -3.1632 | -3.3 | 3.671 | 3.505 |  |  | 4.145 | 3.5201 | 2.8741 |  | 28.7 | 4.7419 | 0.11 |  | -7.5286 | -14.3919 | -15.5208 | -5.1101 | 10.1738 | -9.57 | -1.5744 | -21.5 | 3.9 | 55.5187 | -131.7236
04/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.7737 | -7.2331 | 6.8654 | 9.0942 |  | 13.2462 |  | 18.3906 | 8.0018 | 9.1999 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 3.7839 | -2.2094 | 3.4429 | 3.2789 | 6.2308 | 3.6304 | -0.4176 | 2.0712 |  | -0.5894 | -0.045 | -0.019 | 4.295 | -15.54 | -8.8 | 0.272 | 0.354 | -8.94 | -8.83 |  | -10.93 | -10.97 |  | 3.7756 | 17.9921 | 19.9872 | -23.9943 | -8.5005 | -8.2805 | 4.6285 | 5.652 | -18.3276 | -15.9347 | 8.8119 | 8.8207 | 38.2445 | 12.1016 | -5.7 | -5.7 | -24.5793 | -24.5058 | -1.5389 |  | -0.3956 | 3.8282 | 0.7553 | 0.9813 | -87.6796 | 53.5294 | 53.2548 | 2.2569 | -149.4343 |  |  |  | 18.6218 | 10.56 |  | -9.8 | 2.41 | -17.2763 | -17.6781 | 31.1204 | 30.0145 | -2.2228 | -5.3169 | -5.2339 | -0.8263 |  | 3.8356 | 9.394 | -18.9 | -18.5 | -2.89 | 18.5571 | 18.7129 | 17.7553 | 56.627 | 56.3585 | -27.0331 | -37.8643 | -25.5823 | 2.468 | 25.7 | 9.45 | 5.6299 | 4.5929 | -7.7098 |  |  |  | 21.677 |  |  |  |  | 0.2679 | 0.3 | 4.82 | 4.26 | -1.65 | -1.11 | 10.9895 | -22.0488 | -3.72 | -3.79 | 11.54 | 1.38 | -23.1455 | -11.2636 | -38.9312 | -38.2636 |  | -23.5333 | -31.7251 | -31.8024 | -34.7358 | -35.7461 | -6.91 | -79.7405 | 2.1012 |  | -7.2668 | -6.7795 |  | -10.1531 | -10.0387 | -16.9 | -16.1349 | -15.9731 | 22.0756 | 7.02 | -2.02 | -0.2 | 1.6793 | -8.1674 | -8.6134 | -8.9125 | 9.6498 | 26.1244 | -37.4136 | 6.6907 | -1.6536 |  |  |  |  | 4.5213 | 4.3539 | -6.0284 | 19.9786 | 19.9423 | 3.3781 | 18.2706 | 22.6285 | -14.84 | -1.4168 | 0.2181 | 0.71 | 0.82 | -22.4226 |  | 3.481 | 0.711 |  | 10.64 | -31.4571 | -22.4275 | -2.46 | 22.3085 |  | 23.4991 | -5.2583 | -5.8338 | 2.2137 |  |  |  | 71.016 | 3.2697 | -23.8951 | 5.4996 | 6.4156 | 164.1115 | -8.6141 | -9.466 | -3.1837 | 1.0119 | 5.5309 | 5.6174 | 0.2767 | 1.6471 | 2.0914 | 1.68 | -5.5946 | 34.0096 | 36.1646 | 86.5109 | 4.5459 |  | -11.812 | -13.0782 | 0 | -10.1862 |  |  | -13.7317 | -13.1 | -7.5216 | -7.9577 | 10.74 | 10.97 | -30.9 | -31 | -0.087 | -9.92 | 56.3901 | 22.525 | 21.844 | -19.1 | -44.8 | -1.5 | -2.1 |  | -17.8079 | -67.3365 | 44.4528 | -293.1002 | -25.0363 | -16.7013 | 132.1418 | 33.3126 | 143.3191 | 81.9063 | 68.1744 | 34.0752 | 33.7353 | -33.6202 | 260.2925 | -180.7153 | 85.1541 | -69.3299 | -2.2718 | 10.742 | -5.2 | -2.064 | -2.076 | -0.08 | 0.08 | -1.8671 | -6.0349 | 9.9626 | -3.7491 | -4.1 | 3.466 | 3.313 |  |  | 3.6109 | 3.6572 | 3.5939 |  | 29.8 | 4.5361 | 0.1 |  | -7.0576 | -14.5711 | -15.9828 | -4.1599 | 10.9462 | -9.7978 | -1.6987 | -22.3 | 4.3 | 59.1894 | -132.8382
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.3702 | -6.951 | 10.28 | 13.6011 | 0 | 24.4745 | 0 | 27.5792 | 12.4126 | 15.8215 | 2.22 | -22 | 15.4 | 9.108 | -13.2 | 4.021 | -0.9596 | 8.1752 | 8.0538 | 13.7659 | 4.0618 | -0.0468 | 2.2855 | 0 | -0.5384 | 1.086 | 1.106 | 6.262 | -6.66 | 8.8 | 3.473 | 0.414 | -1.82 | -1.72 | -10 | -4.91 | -4.95 | 5.3037 | 4.0379 | 25.8469 | 28.2641 | -7.6324 | 0.6467 | 1.3019 | 34.4333 | 40.3299 | -13.5972 | -10.8147 | 31.6408 | 39.9726 | 98.4357 | 12.2833 | -0.2 | -0.2 | -18.9875 | -18.478 | -1.0035 | 0 | 20.4552 | 8.5536 | 4.1055 | 2.8343 | -56.3982 | 77.3949 | 76.0216 | 22.4809 | -46.0859 | 0 | 0 | 0 | 38.1818 | 18.18 | 10.65 | 2.6 | 13.33 | 0.0042 | -14.999 | 34.7361 | 33.3675 | -0.3526 | 7.854 | 7.0448 | 19.946 | 0 | 4.608 | 9.394 | 3 | 1.2 | -2.41 | 32.4583 | 32.5112 | 30.3417 | 61.7301 | 61.8776 | -25.0028 | -14.8099 | -19.4135 | 3.8334 | 43.3 | 17.61 | 10.4736 | 9.2804 | -6.217 | 0 | 0 | 0 | 43.3864 | 0 | -7.3676 | -14.7 | -16.9 | 5.1019 | 17.1 | 16.06 | 21.78 | 11.16 | -1.11 | 18.3675 | -15.5809 | -0.04 | -0.12 | 18.88 | 16.01 | -17.7091 | -8.8091 | -35.5498 | -34.9545 | 34.6035 | -0.788 | -10.0024 | -9.5084 | -16.8971 | -15.3402 | -4.74 | -22.9486 | 13.2223 | 0 | -3.534 | -2.9442 | 0 | 0 | -6.3927 | 9.744 | -13.6979 | -13.3634 | 27.955 | 7.02 | 3.2 | 9.8 | 6.1451 | 2.7193 | -6.7231 | -7.0811 | 11.4558 | 31.0616 | -22.2976 | 8.0883 | 1.5041 | 0 | 2.9396 | 3.2269 | 0 | 12.7267 | 18.5876 | 2.6793 | 28.7606 | 28.1363 | 11.8605 | 25.6816 | 26.6325 | -14.84 | -0.0929 | 0.2886 | 2.52 | 4.56 | -14.3151 | 3.1619 | 3.79 | 1.181 | 4.1997 | 13.09 | -9.9682 | -0.4343 | -1.73 | 26.2802 | 0 | 27.6176 | -0.2666 | 0 | 3.6774 | 0 | 0 | -10.7073 | 83.2788 | 4.0234 | -16.1602 | 7.4246 | 7.2921 | 186.2433 | -2.6064 | -3.4692 | 11.1774 | 3.4436 | 9.1061 | 9.3758 | 2.4598 | 11.7973 | 13.1766 | 6.29 | 14.5194 | 57.991 | 75.1111 | 105.9277 | 11.5195 | 49.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.983 | 41.3985 | -5.415 | -4.7997 | -4.6808 | -4.2174 | 34.46 | 34.8 | -29.6 | -29.5 | 0.5283 | 7.44 | 82.1766 | 31.5275 | 31.6187 | -12.7 | -41.4 | 2.6 | 2.1 | -17.3328 | -17.1043 | -46.9561 | 49.3052 | -244.5981 | -8.9458 | -9.0358 | 139.2133 | 113.5728 | 163.8672 | 134.2067 | 82.0687 | 45.0873 | 42.6114 | 17.9535 | 269.6457 | -169.1725 | 161.1866 | -52.288 | 1.969 | 10.871 | -5.2 | -2 | -2.006 | 5.92 | 0.88 | -1.0719 | -2.0798 | 12.3949 | -1.8143 | -2.4 | 3.671 | 3.505 | 2.5475 | 2.9816 | 7.8634 | 5.0718 | 4.6651 | 0 | 33.3 | 6.1451 | 1.49 | 0 | 4.5744 | -11.6548 | -14.8521 | 6.715 | 15.9563 | -9.1109 | 3.9208 | -19.3 | 8.4 | 75.5226 | -88.1254
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.4443 | -11.4995 | 0.4143 | 7.6114 | 0 | 9.0756 | 0 | 7.264 | 2.2469 | 0.8319 | -15.54 | -37.4 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | 3.2537 | -18.8336 | 2.3625 | 2.1477 | 4.1207 | 1.1434 | -1.5719 | 1.1222 | 0 | -1.5406 | -0.443 | -0.416 | 3.129 | -24.42 | -11 | -1.175 | 0.301 | -13.4 | -13.45 | -10 | -12.15 | -12.18 | 5.3037 | 2.7235 | 14.4675 | 16.2163 | -26.2627 | -12.7194 | -12.6285 | 1.286 | 1.3321 | -25.3597 | -23.0705 | 5.7502 | 6.1529 | 31.517 | -2.7827 | -5.7 | -5.7 | -29.4558 | -29.2531 | -2.8483 | 0 | -0.3956 | 3.8282 | 0 | 0.498 | -129.8257 | 14.7404 | 14.893 | -57.206 | -209.2641 | 0 | 0 | 0 | 5.0796 | 7.36 | 0 | -14.58 | -3.35 | -24.7779 | -27.0551 | 20.7347 | 19.2922 | -6.7521 | -26.9913 | -26.7458 | -0.8263 | 0 | -1.5316 | -4.66 | -18.9 | -18.5 | -4.71 | 10.1374 | 9.6136 | 8.6512 | 39.7724 | 39.285 | -37.56 | -46.7608 | -35.3626 | 2.468 | 23.43 | 8.31 | -10.9375 | -11.0352 | -12.8434 | 0 | 0 | 0 | 14.1206 | 0 | -7.3676 | -43.7 | -43.1 | -0.1013 | -1.4 | 2.96 | 2.16 | -3.09 | -3.91 | 7.471 | -44.8801 | -7.67 | -7.69 | 10.15 | -1.83 | -43.7818 | -21.8818 | -46.4404 | -44.8636 | 9.6182 | -27.9844 | -34.4141 | -34.46 | -38.5988 | -41.646 | -7.716 | -101.3655 | -75.6362 | 0 | -13.1202 | -12.2872 | 0 | -17.2989 | -27.9251 | -17.924 | -25.6087 | -25.0459 | 4.9471 | -3.83 | -7.15 | -12.3 | 1.4678 | -34.9391 | -11.3096 | -11.49 | 4.6948 | 1.9156 | -43.1135 | 6.2905 | -1.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | -24.6161 | 15.5126 | 15.4402 | -11.0155 | 0 | 13.893 | -19.61 | -3.5116 | 0.1293 | -0.22 | -0.11 | -26.4109 | 0 | 2.963 | -0.009 | 2.0147 | 7.41 | -35.567 | -26.1099 | -3.58 | 17.9384 | 0 | 12.4149 | -7.6709 | -8.2832 | 1.7608 | 0 | 0 | -12.9177 | 18.0513 | 1.1266 | -24.5892 | 3.7355 | 3.3781 | 96.283 | -9.1254 | -11.2846 | -13.674 | 0.5744 | 5.1134 | 5.1269 | -0.2163 | -25.0011 | -24.2472 | -17.18 | -6.6287 | 8.438 | -10.9229 | 44.6651 | -26.4412 | 2.9347 | -14.3805 | -14.4299 | -14.2294 | -15.8992 | 2.3457 | 3.1003 | -18.5164 | -18.2911 | -25.4497 | -25.0614 | 6.25 | 6.59 | -38.3 | -38.5 | -0.2628 | -12.56 | 51.9358 | 17.3206 | 16.7772 | -19.5 | -48.2 | -9.3 | -9.8 | -18.4476 | -18.3148 | -150.8085 | 8.8947 | -300.8975 | -33.9084 | -31.5612 | 57.4379 | 18.2054 | 86.1803 | 60.5373 | -19.645 | 18.4324 | 18.1806 | -50.6602 | 113.1858 | -228.6386 | 55.8998 | -139.4291 | -2.6697 | -1.444 | -11.12 | -2.295 | -2.298 | -0.08 | -3.84 | -4.5553 | -7.0603 | 5.2445 | -6.6789 | -6.2 | -2.729 | -2.391 | 0 | 0 | 2.736 | 2.5734 | 2.0098 | 0 | 25.9 | 0.6512 | -0.11 | 0 | -8.6774 | -19.7548 | -23.6886 | -7.2002 | 8.3733 | -18.4049 | -2.7079 | -26.6 | 1.6 | 15.5658 | -149.1683
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.1574 | -8.9453 | 5.9266 | 10.3491 | 0 | 17.4637 | 0 | 18.928 | 8.0842 | 9.5154 | -6.808 | -30.4419 | 6.3854 | 4.3903 | -20.5897 | 3.6678 | -6.2904 | 5.2943 | 5.1607 | 9.2049 | 3.0145 | -0.70089 | 1.8744 | 0 | -1.0816 | 0.27656 | 0.29592 | 4.6612 | -14.1062 | -1.586 | 0.73985 | 0.359 | -7.9331 | -7.8898 | -10 | -9.0575 | -9.0527 | 5.3037 | 3.5897 | 20.1859 | 22.9843 | -16.2978 | -6.3038 | -6.0981 | 12.8904 | 13.971 | -19.1048 | -16.5439 | 17.8845 | 18.8042 | 67.7841 | 4.8058 | -2.7958 | -2.7833 | -23.1164 | -22.9887 | -1.8874 | 0 | 10.3868 | 5.2683 | 1.848 | 1.3647 | -86.705 | 49.8596 | 49.8323 | -11.9949 | -127.0185 | 0 | 0 | 0 | 22.7765 | 11.8069 | 6.2785 | -7.4604 | 3.6158 | -17.8897 | -21.4289 | 28.7751 | 27.5028 | -3.3521 | -7.3741 | -7.4087 | 10.1649 | 0 | 3.4438 | 5.2453 | -7.2271 | -7.8125 | -3.5556 | 22.7566 | 22.841 | 21.247 | 50.6063 | 50.6788 | -30.1501 | -32.0034 | -27.0752 | 3.3186 | 31.4142 | 12.3092 | 1.7778 | 1.0765 | -9.7191 | 0 | 0 | 0 | 27.0523 | 0 | -7.3676 | -32.9667 | -34.0088 | 1.8414 | 8.4688 | 10.4979 | 12.7017 | 4.5683 | -2.5621 | 12.7219 | -27.8584 | -3.9735 | -4.0306 | 15.0117 | 7.6081 | -28.7239 | -14.3377 | -41.8205 | -40.861 | 21.8059 | -13.9967 | -22.6582 | -22.6129 | -29.8112 | -30.2424 | -6.2076 | -68.4881 | -37.012 | 0 | -8.4658 | -7.8941 | 0 | -9.8834 | -13.402 | -7.1572 | -19.8351 | -19.7182 | 17.7065 | 1.938 | -2.569 | 0.42093 | 3.3544 | -14.6386 | -9.7085 | -9.7998 | 9.5868 | 20.2002 | -32.5287 | 7.0308 | -0.042208 | 0 | 0.29235 | 0.58092 | 0 | 7.8015 | 10.1765 | -9.1019 | 23.3872 | 23.4165 | 1.602 | 17.8671 | 20.802 | -16.5981 | -1.2807 | 0.18832 | 0.70729 | 2.1069 | -20.7359 | 2.2133 | 3.5285 | 0.70073 | 3.3124 | 10.4117 | -26.3743 | -16.77 | -2.4557 | 22.0858 | 0 | 20.6993 | -4.8994 | -5.3016 | 2.6378 | 0 | 0 | -12.0443 | 70.2509 | 2.7333 | -20.1614 | 5.538 | 5.5578 | 153.6409 | -5.4313 | -7.5665 | -5.007 | 1.8784 | 7.136 | 7.2724 | 1.2179 | -10.4367 | -9.1312 | -5.6573 | 4.3337 | 37.8805 | 24.9143 | 68.636 | -8.2478 | 32.4529 | -4.3034 | -9.0301 | -3.7268 | -6.5303 | 20.3507 | 21.6694 | -15.1793 | -14.6523 | -14.9594 | -14.8927 | 15.47 | 15.7748 | -34.0458 | -34.0646 | 0.083423 | -3.465 | 66.67 | 23.954 | 23.8826 | -16.0867 | -44.6208 | -1.1146 | -1.6104 | -18.0069 | -17.8598 | -97.8952 | 24.7353 | -265.6943 | -19.8376 | -21.6786 | 98.8698 | 68.2866 | 135.3957 | 91.4534 | 30.36 | 29.1951 | 28.3323 | -24.825 | 191.0158 | -198.9955 | 85.6481 | -75.1115 | -0.88192 | 5.3407 | -7.9383 | -2.126 | -2.1336 | 3.1633 | -1.575 | -2.4488 | -4.4836 | 8.4957 | -3.9568 | -4.5292 | -0.35296 | -0.56917 | 1.6449 | 1.8943 | 4.0535 | 3.8575 | 3.4096 | 0 | 29.5417 | 3.5086 | 0.67896 | 0 | -1.5165 | -17.2942 | -19.6569 | 1.3272 | 12.9106 | -14.164 | 0.67406 | -22.425 | 4.5687 | 42.6962 | -118.9968
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 3 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/06/2026 | 00:30 | -71.92 | -73.03 | -53.7407 | -54.0432 | -521.4008 | -774.1347 | 152.549 | 150.2758 | 520.8271 | 414.1539 | 1237.8058
03/06/2026 | 01:00 | -68.86 | -69.4 | -55.5362 | -55.3775 | -555.0786 | -804.2523 | 159.238 | 157.908 | 545.4213 | 431.4177 | 1293.985
03/06/2026 | 01:30 | -65.9 | -66.47 | -55.0795 | -54.4768 | -541.1688 | -783.0951 | 155.4429 | 157.0624 | 540.0559 | 436.258 | 1288.8192
03/06/2026 | 02:00 | -59.4 | -59.45 | -51.7177 | -51.226 | -546.7148 | -768.5085 | 154.4342 | 155.7911 | 534.8186 | 432.7592 | 1277.8031
03/06/2026 | 02:30 | -47.09 | -47.21 | -43.9425 | -43.9743 | -535.0027 | -717.2195 | 148.0442 | 147.9163 | 533.2417 | 421.6302 | 1250.8324
03/06/2026 | 03:00 | -50.84 | -51.5 | -50.9981 | -50.8341 | -574.2894 | -778.4616 | 150.7621 | 151.9355 | 531.6595 | 426.7917 | 1261.1488
03/06/2026 | 03:30 | -51.14 | -50.55 | -52.0734 | -51.076 | -566.8881 | -771.7275 | 150.6692 | 151.4965 | 516.6791 | 417.9725 | 1236.8173
03/06/2026 | 04:00 | -50.89 | -51.24 | -49.2562 | -49.538 | -575.9278 | -776.852 | 151.6939 | 150.6314 | 511.4516 | 414.2097 | 1227.9866
03/06/2026 | 04:30 | -54.67 | -54.92 | -51.6798 | -50.2728 | -569.9039 | -781.4465 | 152.1405 | 154.1366 | 513.4684 | 417.8311 | 1237.5766
03/06/2026 | 05:00 | -53.92 | -53.97 | -46.9131 | -46.8837 | -514.1231 | -715.8099 | 158.3167 | 159.0009 | 513.2175 | 422.7379 | 1253.273
03/06/2026 | 05:30 | -55.8 | -56.25 | -46.9933 | -47.0758 | -530.9468 | -737.0659 | 154.6145 | 154.4638 | 500.6885 | 409.3044 | 1219.0712
03/06/2026 | 06:00 | -59.92 | -60.04 | -50.319 | -50.8652 | -558.0213 | -779.1655 | 152.837 | 154.2578 | 517.6407 | 412.8426 | 1237.5781
03/06/2026 | 06:30 | -75.98 | -75.74 | -59.8255 | -60.3308 | -601.3745 | -873.2508 | 156.3461 | 158.1072 | 508.582 | 411.8289 | 1234.8642
03/06/2026 | 07:00 | -73.61 | -74.64 | -58.7801 | -58.9549 | -579.6451 | -845.6301 | 141.1657 | 142.9188 | 427.8444 | 334.2009 | 1046.1298
03/06/2026 | 07:30 | -70.31 | -70.69 | -54.7643 | -54.2664 | -570.0058 | -820.0365 | 116.8898 | 116.8498 | 308.7063 | 233.5929 | 776.0388
03/06/2026 | 08:00 | -78.55 | -78.55 | -60.9146 | -60.6045 | -567.9766 | -846.5957 | 90.7156 | 90.5669 | 174.4446 | 117.0725 | 472.7996
03/06/2026 | 08:30 | -84.11 | -84.78 | -66.7054 | -67.0783 | -588.4457 | -891.1194 | 82.6299 | 82.5173 | 153.6691 | 106.1072 | 424.9235
03/06/2026 | 09:00 | -85.75 | -87.75 | -72.9529 | -73.0127 | -582.3609 | -901.8265 | 90.0347 | 89.852 | 145.248 | 100.9175 | 426.0522
03/06/2026 | 09:30 | -87.07 | -86.92 | -70.2357 | -69.8839 | -581.5147 | -895.6243 | 98.7868 | 98.3358 | 153.4154 | 97.8841 | 448.4221
03/06/2026 | 10:00 | -88.21 | -88.41 | -72.2542 | -72.9635 | -600.7771 | -922.6148 | 99.5767 | 99.8383 | 153.5508 | 100.6515 | 453.6173
03/06/2026 | 10:30 | -91.49 | -91.82 | -78.992 | -78.1852 | -597.0942 | -937.5814 | 92.2121 | 93.4399 | 120.4726 | 78.2872 | 384.4118
03/06/2026 | 11:00 | -89.59 | -89.06 | -71.7698 | -70.5976 | -579.341 | -900.3584 | 94.5747 | 95.0601 | 132.1774 | 88.9369 | 410.7491
03/06/2026 | 11:30 | -91.89 | -92.53 | -75.1104 | -75.3274 | -599.1404 | -933.9982 | 96.5773 | 96.8353 | 143.9817 | 99.381 | 436.7753
03/06/2026 | 12:00 | -84.95 | -85.56 | -65.2006 | -65.1317 | -564.3376 | -865.1799 | 92.1496 | 94.4473 | 126.2716 | 81.3229 | 394.1914
03/06/2026 | 12:30 | -86.25 | -86.54 | -68.6757 | -68.1434 | -578.7367 | -888.3458 | 85.6601 | 85.4856 | 108.6333 | 63.929 | 343.708
03/06/2026 | 13:00 | -88.02 | -88.54 | -63.9015 | -63.6685 | -547.1973 | -851.3273 | 82.851 | 82.9436 | 93.423 | 59.5287 | 318.7463
03/06/2026 | 13:30 | -81.06 | -81.89 | -67.2495 | -67.5644 | -558.1039 | -855.8678 | 84.4616 | 85.2017 | 111.431 | 68.8255 | 349.9198
03/06/2026 | 14:00 | -71.06 | -73.12 | -61.3308 | -59.9536 | -537.8823 | -803.3467 | 87.8609 | 90.6423 | 126.6314 | 78.0949 | 383.2295
03/06/2026 | 14:30 | -83.84 | -85.49 | -78.6454 | -76.083 | -591.3174 | -915.3758 | 98.1531 | 95.2215 | 135.0263 | 89.1404 | 417.5413
03/06/2026 | 15:00 | -82.69 | -83.15 | -69.8783 | -70.7444 | -560.942 | -867.4047 | 98.1889 | 97.1944 | 144.5663 | 99.4196 | 439.3692
03/06/2026 | 15:30 | -81.68 | -81.82 | -71.2472 | -70.9439 | -535.9623 | -841.6534 | 103.1358 | 102.7868 | 170.1558 | 112.7639 | 488.8423
03/06/2026 | 16:00 | -89.24 | -88.91 | -81.3996 | -79.9486 | -547.2264 | -886.7246 | 120.983 | 119.3005 | 250.1759 | 187.8971 | 678.3565
03/06/2026 | 16:30 | -89.06 | -89.9 | -80.6803 | -80.6252 | -537.5762 | -877.8417 | 150.331 | 152.9214 | 388.9862 | 303.2803 | 995.5189
03/06/2026 | 17:00 | -89.54 | -89.15 | -80.1698 | -79.3453 | -523.0237 | -861.2288 | 178.4592 | 175.9059 | 512.0395 | 406.5118 | 1272.9164
03/06/2026 | 17:30 | -83.86 | -84.32 | -77.1965 | -76.8704 | -512.4998 | -834.7467 | 188.5059 | 189.6795 | 571.0482 | 459.2672 | 1408.5008
03/06/2026 | 18:00 | -81.48 | -81.84 | -69.7371 | -69.555 | -516.7853 | -819.3974 | 186.4222 | 185.3892 | 570.1789 | 451.421 | 1393.4113
03/06/2026 | 18:30 | -93.88 | -93.92 | -76.8536 | -76.8495 | -576.3903 | -917.8934 | 167.6945 | 168.0104 | 495.1741 | 376.0289 | 1206.9079
03/06/2026 | 19:00 | -105.99 | -105.59 | -81.8877 | -81.7701 | -641.1937 | -1016.4315 | 166.7986 | 167.5283 | 480.0043 | 364.9591 | 1179.2903
03/06/2026 | 19:30 | -92.82 | -92.99 | -76.3382 | -75.6549 | -571.6705 | -909.4736 | 172.2516 | 173.116 | 499.9547 | 389.1191 | 1234.4414
03/06/2026 | 20:00 | -91.47 | -91 | -73.2112 | -73.0954 | -559.5259 | -888.3025 | 172.4936 | 172.4771 | 494.0723 | 383.9011 | 1222.9441
03/06/2026 | 20:30 | -90.7 | -90.63 | -72.1592 | -71.8964 | -574.1606 | -899.5462 | 174.7455 | 175.9775 | 505.1075 | 395.9862 | 1251.8167
03/06/2026 | 21:00 | -88.5 | -88.87 | -69.4303 | -69.773 | -554.2882 | -870.8615 | 176.9881 | 175.9349 | 512.4388 | 399.3239 | 1264.6857
03/06/2026 | 21:30 | -80.45 | -80.82 | -67.6471 | -67.4793 | -542.4149 | -838.8113 | 169.4626 | 167.9084 | 475.4649 | 365.0287 | 1177.8646
03/06/2026 | 22:00 | -73.44 | -74.22 | -56.3517 | -56.71 | -525.8227 | -786.5444 | 171.6242 | 171.6158 | 514.5968 | 400.9104 | 1258.7472
03/06/2026 | 22:30 | -78.81 | -79.87 | -60.7269 | -60.8385 | -536.1841 | -816.4295 | 171.4681 | 170.8794 | 507.0951 | 397.4631 | 1246.9057
03/06/2026 | 23:00 | -79.44 | -80 | -59.2243 | -59.0104 | -541.4751 | -819.1498 | 175.9268 | 175.7743 | 536.3812 | 434.66 | 1322.7423
03/06/2026 | 23:30 | -75.98 | -76.33 | -54.7002 | -55.1143 | -511.1762 | -773.3007 | 175.2265 | 173.3759 | 536.1859 | 428.9275 | 1313.7158
04/06/2026 | 00:00 | -70.26 | -70.85 | -52.0824 | -51.6121 | -509.3143 | -754.1188 | 173.7267 | 173.7618 | 540.2788 | 436.4487 | 1324.216
MÁXIMO |  | -47.09 | -47.21 | -43.9425 | -43.9743 | -509.3143 |  | 188.5059 | 189.6795 | 571.0482 | 459.2672
MÍNIMO |  | -105.99 | -105.59 | -81.8877 | -81.7701 | -641.1937 |  | 82.6299 | 82.5173 | 93.423 | 59.5287
PROMEDIO |  | -77.5288 | -77.9217 | -64.3017 | -64.0673 | -558.1739 |  | 138.0379 | 138.1808 | 377.2205 | 292.936
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 3 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/06/2026 | 00:30 | 502.7468 | 504.7985 |  | 513.5691 | 513.6012 | 511.991 |  | 505.9503 | 502.4746 | 490.2086 | 508.8936 | 495.6574 | 223.8022 | 225.9461 | 227.5297 | 222.0296 | 220.3396 | 221.7988 | 224.6 |  | 225.4 |  | 140.8983 | 139.6343 | 139.2827 | 135.7506 |  | 142.2783 | 128.5179 | 143.7195
03/06/2026 | 01:00 | 503.5336 | 504.4834 | 506.126 | 513.3874 | 514.2909 | 512.9146 |  | 505.2241 | 501.6941 | 489.5497 | 508.3788 | 495.4478 | 223.7353 | 224.3727 | 226.8192 | 221.3424 | 220.1107 | 221.7531 | 224.5 |  | 224.8 |  | 140.5293 | 139.8749 | 139.0815 | 135.8196 |  | 142.1612 | 129.2403 | 143.7195
03/06/2026 | 01:30 | 503.4287 | 505.4287 | 505.8109 | 514.5671 | 515.2729 | 512.9692 |  | 505.7144 | 501.6173 | 489.4996 | 508.5685 | 495.3154 | 224.0306 | 224.5781 | 226.957 | 221.7986 | 220.2436 | 221.2627 | 224.5 |  | 225.2 |  | 140.6646 | 139.6857 | 138.914 | 135.999 |  | 142.1319 | 129.227 | 144.0258
03/06/2026 | 02:00 | 503.3238 | 507.0568 | 502.1346 | 514.5833 | 515.6146 | 513.8475 |  | 505.4012 | 502.5279 | 490.1266 | 508.5429 | 495.6431 | 224.3701 | 224.5456 | 227.2546 | 222.0309 | 220.5168 | 221.646 | 225.1 |  | 225.8 |  | 141.2074 | 139.5642 | 139.375 | 135.792 |  | 142.732 | 129.0857 | 144.1075
03/06/2026 | 02:30 | 505.0549 | 510.2603 | 508.3318 | 516.1051 | 516.0406 | 514.5707 |  | 506.3656 | 502.8773 | 491.2436 | 508.8481 | 495.9447 | 224.7503 | 227.1905 | 230.245 | 222.4917 | 220.4504 | 221.849 | 225.2 |  | 225.9 | 142.6813 | 141.5201 | 139.7726 | 139.4322 | 136.275 |  | 143.0541 | 128.5116 | 143.7807
03/06/2026 | 03:00 | 505.3172 | 505.9014 | 504.7605 | 513.8416 | 514.3344 | 512.2368 |  | 503.728 | 498.3073 | 481.6513 | 504.4407 | 490.3987 | 224.4011 | 224.9126 | 229.7852 | 221.6845 | 220.251 | 220.7335 | 223.3 |  | 223.9 | 141.843 | 140.1565 | 139.3088 | 138.8454 | 136.0128 |  | 141.5464 | 128.3453 | 143.7195
03/06/2026 | 03:30 | 504.0582 | 504.1158 | 504.2879 | 513.6586 | 514.9502 | 513.0481 |  | 502.0804 | 498.3085 | 482.0329 | 504.9813 | 490.8998 | 223.4789 | 224.7467 | 227.8861 | 221.6195 | 219.7416 | 220.9054 | 222.6 |  | 223.7 | 142.6344 | 140.215 | 139.2052 | 138.8859 | 136.1232 |  | 141.5318 | 128.6974 | 143.7195
03/06/2026 | 04:00 | 503.4287 | 504.4834 | 506.2836 | 513.2797 | 513.931 | 511.8754 |  | 501.5797 | 497.9416 | 481.9094 | 504.0067 | 490.2507 | 223.6767 | 224.0101 | 227.7818 | 221.6352 | 220.0591 | 220.8653 | 222.6 |  | 223.5 | 142.5497 | 139.7563 | 139.1671 | 139.0117 | 135.8196 |  | 141.1365 | 128.4514 | 143.3314
03/06/2026 | 04:30 | 504.8451 | 505.5338 | 500.769 | 512.9684 | 514.4482 | 512.4909 |  | 501.5322 | 497.6679 | 480.92 | 504.5612 | 489.9748 | 223.2061 | 224.1905 | 227.4757 | 221.8036 | 219.8376 | 220.8031 | 222.6 |  | 223.4 |  | 139.8566 | 138.94 | 138.9606 | 135.8472 |  | 141.2829 | 128.4598 | 143.311
03/06/2026 | 05:00 | 505.7368 | 509.21 | 504.0778 | 515.0495 | 514.28 | 512.1936 |  | 500.6657 | 497.3798 | 481.5276 | 504.4179 | 490.4409 | 222.6739 | 225.8226 | 227.8051 | 221.6935 | 220.0074 | 220.6653 | 222.6 |  | 223.2 | 141.689 | 139.8644 | 138.7749 | 138.7183 | 135.6126 |  | 141.2243 | 129.6364 | 143.3314
03/06/2026 | 05:30 | 505.3696 | 507.897 | 504.6555 | 514.0005 | 513.9817 | 512.3093 | 507.351 | 503.0444 | 498.0139 | 481.6777 | 504.2856 | 489.733 | 222.0675 | 225.5082 | 227.4011 | 221.4755 | 219.8081 | 220.7354 | 222.6 |  | 223 | 140.8792 | 139.52 | 138.6667 | 138.8407 | 135.9438 |  | 141.239 | 129.5742 | 142.535
03/06/2026 | 06:00 | 503.9008 | 503.6431 | 499.8237 | 511.4256 | 512.3763 | 510.4129 |  | 502.2078 | 497.3979 | 481.4596 | 503.5832 | 489.4459 | 221.4524 | 223.4719 | 226.2038 | 220.5959 | 219.1584 | 220.7824 | 222 |  | 222.6 | 140.9736 | 139.4593 | 138.6187 | 138.5844 | 135.5712 |  | 141.0487 | 129.8191 | 142.535
03/06/2026 | 06:30 | 505.0024 | 507.4244 | 508.752 | 511.2685 | 512.6935 | 510.666 |  | 502.0665 | 498.7482 | 481.1902 | 503.6125 | 489.4647 | 221.4096 | 223.4858 | 225.5015 | 220.4088 | 218.7228 | 220.5349 | 222.7 |  | 222.5 |  | 139.4064 | 138.7539 | 138.8869 | 135.4608 |  | 141.0341 | 130.8799 | 142.535
03/06/2026 | 07:00 | 505.2647 | 511.2057 | 513.7938 | 514.2579 | 514.108 | 512.6693 | 513.082 | 504.2707 | 502.0535 | 485.8445 | 508.9297 | 495.6515 | 224.651 | 226.0523 | 225.4686 | 220.9497 | 219.5054 | 221.4366 | 224.6 |  | 224.8 | 141.7897 | 141.5088 | 139.2809 | 139.7113 | 135.2538 |  | 142.9223 | 131.209 | 143.7195
03/06/2026 | 07:30 | 505.6319 | 510.4178 | 510.17 | 512.5038 | 513.65 | 512.4627 | 518.6475 | 507.306 | 504.9591 | 488.3466 | 511.1908 | 496.8221 | 224.1054 | 225.5933 | 225.0377 | 220.3828 | 218.4865 | 221.841 | 225.2 |  | 225.3 | 141.78 | 141.5954 | 139.5597 | 139.6634 | 135.4194 |  | 142.9955 | 131.3101 | 143.3519
03/06/2026 | 08:00 | 504.7926 | 508.4222 | 513.2161 | 513.9717 | 515.9218 | 513.0153 | 518.6302 | 510.6449 | 507.3301 | 491.6406 | 513.1519 | 499.573 | 222.9658 | 223.7816 | 223.9811 | 220.0428 | 218.0805 | 222.1447 | 225.8 |  | 225.5 | 142.7455 | 140.2251 | 139.2571 | 140.7701 | 135.7368 |  | 141.4293 | 130.1453 | 144.516
03/06/2026 | 08:30 | 504.3205 | 505.7964 | 508.1218 | 511.1664 | 514.3086 | 511.9965 |  | 509.8951 | 506.6555 | 491.2262 | 0 | 498.8245 | 221.941 | 220.4977 | 222.6679 | 218.3419 | 215.9247 | 222.1066 | 225.8 |  | 225.4 |  | 140.0623 | 139.508 | 140.7022 | 135.723 |  | 141.1658 | 128.947 | 144.516
03/06/2026 | 09:00 | 503.2713 | 504.2733 | 501.1367 | 508.2157 | 510.5016 | 509.8514 |  | 507.3995 | 505.8278 | 490.2033 |  | 498.6696 | 222.2047 | 221.2431 | 221.3841 | 218.7768 | 215.9395 | 221.8148 | 225.2 |  | 224.7 | 142.8548 | 138.7927 | 139.3309 | 140.558 | 135.2262 |  | 140.712 | 128.7728 | 143.7195
03/06/2026 | 09:30 | 504.1107 | 502.6978 | 501.872 | 506.6159 | 509.3495 | 508.4094 | 518.6096 | 506.5045 | 506.3517 | 490.3446 |  | 497.8984 | 223.7949 | 226.112 | 225.6988 | 218.0294 | 214.9723 | 222.3804 | 225.2 |  | 224.3 | 142.0083 | 138.8385 | 138.9359 | 140.3116 | 134.964 |  | 140.5803 | 128.4271 | 143.7195
03/06/2026 | 10:00 | 503.0615 | 499.0741 | 502.7648 | 504.5706 | 507.4639 | 507.8942 | 518.2843 | 504.8068 | 505.6096 | 489.6308 |  | 497.4409 | 223.2918 | 224.2389 | 224.7528 | 217.5324 | 214.5589 | 221.6936 | 224.7 |  | 224 |  | 138.8727 | 138.637 | 140.1613 | 134.7294 |  | 140.3461 | 127.8027 | 143.3314
03/06/2026 | 10:30 | 502.6943 | 497.4461 | 501.977 | 504.7188 | 507.4761 | 506.9034 | 518.9282 | 505.7461 | 505.3852 | 489.9185 |  | 497.996 | 224.3783 | 222.8357 | 224.253 | 217.466 | 214.8025 | 221.6974 | 225.2 |  | 224.5 |  | 139.1053 | 138.4719 | 140.1031 | 134.895 |  | 140.4046 | 127.8272 | 142.9434
03/06/2026 | 11:00 | 502.7992 | 499.2316 | 501.5044 | 505.3337 | 508.1618 | 507.5422 | 518.9693 | 506.4107 | 504.8309 | 489.3855 |  | 496.9857 | 224.733 | 223.276 | 224.7526 | 217.8954 | 214.9502 | 221.74 | 224.6 |  | 224.1 | 141.1068 | 140.5926 | 138.3157 | 139.5554 | 134.3844 |  | 142.0733 | 127.9313 | 142.535
03/06/2026 | 11:30 | 502.2747 | 499.1266 |  | 503.3918 | 507.071 | 505.5445 | 518.1356 | 504.7057 | 504.1945 | 488.9752 |  | 496.6252 | 224.3576 | 222.8866 | 225.1681 | 217.5014 | 213.6286 | 221.8764 | 224.6 |  | 223.9 |  | 140.3873 | 138.0124 | 139.2993 | 134.2878 |  | 142.0587 | 128.0285 | 142.535
03/06/2026 | 12:00 | 503.2713 | 503.328 | 505.0231 | 507.6054 | 510.272 | 508.7615 | 518.7451 | 505.5902 | 505.6201 | 489.9972 |  | 497.5542 | 224.1469 | 225.9559 | 225.7332 | 218.8846 | 214.832 | 221.7799 | 224.6 |  | 224.2 | 141.1017 | 140.569 | 138.3065 | 139.5572 | 134.4258 |  | 142.1173 | 128.4212 | 142.535
03/06/2026 | 12:30 | 503.5861 | 502.1727 | 500.0338 | 507.1588 | 509.7454 | 509.6613 | 518.9635 | 507.4242 | 506.4351 | 490.5045 |  | 498.0824 | 223.704 | 225.7482 | 225.4991 | 218.9319 | 214.6696 | 221.7056 | 225.2 |  | 224.9 | 141.9327 | 141.463 | 138.7123 | 140.0089 | 135.0606 |  | 142.732 | 128.7139 | 143.311
03/06/2026 | 13:00 | 504.5828 | 503.4331 | 504.5505 | 509.1043 | 511.8664 | 510.1905 | 518.9222 | 508.3918 | 507.1972 | 491.3021 |  | 498.0727 | 224.4167 | 227.8193 | 225.8958 | 219.7547 | 215.6589 | 221.9345 | 225.2 |  | 225 | 142.7733 | 140.9404 | 138.9504 | 140.4794 | 135.516 |  | 142.5417 | 128.9318 | 143.3314
03/06/2026 | 13:30 | 504.6353 | 506.6891 | 507.2289 | 510.0007 | 512.3997 | 510.7745 | 518.9605 | 508.3933 | 506.939 | 490.2733 |  | 498.5879 | 224.9284 | 227.6294 | 226.9891 | 220.1475 | 215.9469 | 222.0388 | 225.2 |  | 225.3 | 142.0771 | 141.8472 | 138.8465 | 139.2996 | 135.0192 |  | 142.893 | 129.5281 | 142.9434
03/06/2026 | 14:00 | 506.0515 | 505.3762 | 507.544 | 509.1605 | 512.2852 | 511.2179 |  | 508.1717 | 506.4048 | 490.669 |  | 498.0584 | 225.0843 | 227.4205 | 227.3649 | 219.924 | 216.3529 | 221.7044 | 225.2 |  | 224.5 | 141.3161 | 140.4653 | 138.7202 | 138.9016 | 134.9502 |  | 142.2051 | 128.7592 | 142.5554
03/06/2026 | 14:30 | 504.7401 | 502.0676 | 505.3383 | 505.4092 | 508.3913 | 508.1306 | 518.4844 | 504.3067 | 505.365 | 489.5679 |  | 497.2687 | 224.8004 | 225.3823 | 225.5705 | 217.5563 | 214.1307 | 221.6158 | 224.5 |  | 224.1 | 140.3604 | 140.3679 | 138.5361 | 138.4979 | 134.2326 |  | 141.9562 | 128.1406 | 142.1469
03/06/2026 | 15:00 | 503.7959 | 504.3784 | 504.0253 | 505.5372 | 508.8269 | 507.7793 | 518.8451 | 506.6536 | 506.0564 | 488.9739 |  | 497.2257 | 224.1696 | 225.1808 | 226.1317 | 218.0468 | 214.8616 | 221.8027 | 224.6 |  | 224.1 | 140.3915 | 140.3068 | 138.3883 | 138.5255 | 134.2878 |  | 142.0148 | 127.266 | 142.1469
03/06/2026 | 15:30 | 504.1107 | 505.6913 | 505.6009 | 508.0462 | 510.7675 | 509.9781 | 518.3361 | 507.4648 | 504.9047 | 489.2286 |  | 497.1541 | 224.3932 | 226.9876 | 226.4112 | 218.8175 | 215.4448 | 221.6618 | 224.6 |  | 224.4 | 141.2237 | 141.0322 | 138.3396 | 138.8247 | 134.5224 |  | 142.3222 | 127.3826 | 142.1469
03/06/2026 | 16:00 | 503.2188 | 502.1727 | 504.7605 | 506.7712 | 508.9146 | 507.8875 | 518.1497 | 504.9703 | 503.956 | 487.9801 |  | 496.6099 | 224.3895 | 224.464 | 226.0218 | 218.4358 | 215.3046 | 221.5921 | 224.6 |  | 224.5 | 140.4331 | 140.7149 | 138.1752 | 138.1826 | 134.2188 |  | 142.0002 | 127.6343 | 142.1469
03/06/2026 | 16:30 | 503.7435 | 501.1748 | 499.8237 | 502.1136 | 503.7457 | 504.2253 | 512.3137 | 499.0906 | 499.644 | 483.2697 |  | 491.4927 | 224.6317 | 225.5016 | 226.1014 | 217.259 | 214.4851 | 220.3833 | 222.7 |  | 222.7 |  | 139.6365 | 137.9554 | 137.8503 | 133.3218 |  | 141.1951 | 127.5445 | 141.3504
03/06/2026 | 17:00 | 503.5861 | 503.6957 | 504.9181 | 502.7032 | 504.5186 | 504.4083 | 501.7486 | 494.7462 | 493.4333 | 476.5133 | 501.6631 | 486.1005 | 225.4223 | 225.8719 | 226.6665 | 218.0699 | 214.6549 | 219.7608 | 220.1 |  | 220 | 138.7052 | 140.012 | 137.0219 | 137.4288 | 133.239 |  | 141.4732 | 128.2421 | 140.5335
03/06/2026 | 17:30 | 504.5303 | 503.7482 | 506.021 | 503.3892 | 504.9009 | 503.9374 |  | 494.201 | 490.1051 | 473.2023 | 498.5702 | 482.5997 | 224.8978 | 226.3315 | 227.1793 | 218.2968 | 214.9871 | 219.1693 | 219.5 |  | 218.2 | 137.7622 | 139.2892 | 136.7846 | 136.9317 | 132.7146 |  | 140.6096 | 128.202 | 139.4716
03/06/2026 | 18:00 | 505.6319 | 507.3193 |  | 505.0584 | 506.7291 | 505.7037 | 507.4001 | 498.3744 | 497.3817 | 484.8345 | 504.909 | 491.1632 | 225.5059 | 227.9302 | 227.9033 | 219.1455 | 216.316 | 220.391 | 222 |  | 221.8 | 139.4769 | 140.8247 | 137.4207 | 138.1617 | 135.3918 |  | 142.571 | 128.6883 | 140.942
03/06/2026 | 18:30 | 504.373 | 503.8532 |  | 505.4826 | 507.9149 | 506.8743 |  | 500.6124 | 500.5881 | 488.2495 | 507.7056 | 493.0791 | 225.0072 | 226.4243 | 227.4912 | 219.5131 | 217.165 | 221.1896 | 223.3 |  | 223 | 140.3086 | 141.4094 | 138.2047 | 138.6608 | 136.068 |  | 143.1712 | 128.813 | 141.3504
03/06/2026 | 19:00 | 502.7992 | 498.5489 | 500.5065 | 504.28 | 506.8826 | 505.7818 | 512.5068 | 501.0662 | 500.8342 | 488.5936 | 507.4182 | 494.4686 | 225.0746 | 224.1084 | 225.9541 | 219.44 | 216.8254 | 221.5645 | 223.9 |  | 224.1 |  | 140.5971 | 138.5362 | 139.4514 | 136.1094 |  | 142.1319 | 128.8388 | 142.1265
03/06/2026 | 19:30 | 504.6353 | 505.0086 | 504.2353 | 507.0492 | 508.7187 | 507.1248 |  | 501.0552 | 500.8488 | 488.0378 | 507.4442 | 493.7984 | 225.1056 | 226.7076 | 227.1865 | 220.0379 | 217.2388 | 221.613 | 223.9 |  | 223.8 |  | 140.9073 | 138.5164 | 138.8024 | 136.068 |  | 142.1612 | 129.1479 | 141.7385
03/06/2026 | 20:00 | 505.6844 | 509.2625 | 510.1175 | 507.8904 | 509.7259 | 508.1463 |  | 501.564 | 500.5937 | 488.5375 | 507.5628 | 494.1674 | 225.4512 | 225.3028 | 227.1412 | 220.5137 | 217.5711 | 221.2026 | 223.9 |  | 224.1 |  | 141.0172 | 138.4407 | 138.8286 | 135.7644 |  | 142.4393 | 128.8285 | 141.7589
03/06/2026 | 20:30 | 505.7368 | 507.4244 | 506.8613 | 507.2924 | 509.2851 | 507.9137 |  | 500.6243 | 500.4261 | 487.8779 | 507.279 | 493.4566 | 226.1135 | 224.6835 | 227.5179 | 220.3019 | 217.6597 | 221.2974 | 223.3 |  | 223.9 |  | 140.4194 | 138.3875 | 138.8103 | 135.861 |  | 141.8245 | 128.6505 | 142.1469
03/06/2026 | 21:00 | 507.1007 | 509.5251 | 511.5355 | 508.1158 | 509.8608 | 508.7309 |  | 500.907 | 500.4039 | 487.2779 | 506.5613 | 492.7035 | 226.7709 | 225.6906 | 227.5389 | 220.8065 | 217.8295 | 221.1735 | 222.7 |  | 223.6 | 140.356 | 139.7945 | 138.5201 | 138.775 | 136.0266 |  | 141.4439 | 128.4887 | 142.0652
03/06/2026 | 21:30 | 507.2057 | 510.838 |  | 508.1927 | 510.1324 | 508.6812 |  | 502.2468 | 501.5482 | 488.1765 | 508.1765 | 493.6686 | 226.5371 | 226.373 | 227.5866 | 220.0441 | 217.9624 | 221.1535 | 224 |  | 224 | 141.1998 | 140.3784 | 138.9039 | 138.7182 | 135.6816 |  | 141.8684 | 127.7912 | 142.4737
03/06/2026 | 22:00 | 504.373 | 511.4157 | 509.4872 | 507.6237 | 508.9095 |  |  | 498.494 | 499.3136 | 487.0484 | 506.4234 | 492.1657 | 226.0806 | 226.5712 | 227.6095 | 219.9675 | 217.5932 | 220.7391 | 223.3 |  | 223.6 |  | 140.2527 | 138.9211 | 138.2302 | 133.7634 |  | 141.6196 | 127.5399 | 142.535
03/06/2026 | 22:30 | 502.0124 | 500.8072 | 499.9288 | 505.0726 | 506.5481 | 506.7386 | 507.2032 | 497.6615 | 498.8955 | 486.6707 | 506.411 | 492.0297 | 226.3493 | 222.4943 | 226.9569 | 219.227 | 217.2315 | 220.6744 | 222.6 |  | 223.8 | 141.2297 | 140.3958 | 138.9408 | 138.6483 | 134.4258 |  | 141.7367 | 127.4338 | 142.535
03/06/2026 | 23:00 | 501.5927 | 501.0698 | 499.6137 | 505.9048 | 507.736 | 506.7976 |  | 496.4028 | 497.6626 | 485.2836 | 505.9599 | 491.8067 | 225.5302 | 222.7297 | 227.5564 | 219.919 | 217.7482 | 220.6303 | 222.7 |  | 223.7 |  | 139.939 | 138.8309 | 138.2636 | 134.55 |  | 141.4439 | 128.1577 | 142.1469
03/06/2026 | 23:30 | 503.2713 | 504.5359 | 499.4561 | 507.6783 | 509.5958 | 508.7169 |  | 498.9927 | 498.2331 | 484.7444 | 505.552 | 491.0143 | 224.8614 | 224.4377 | 228.1203 | 220.7435 | 218.3315 | 220.6884 | 223.3 |  | 223.8 |  | 139.8336 | 138.9028 | 137.7054 | 134.6742 |  | 141.1805 | 128.1183 | 142.5145
04/06/2026 | 00:00 | 503.691 | 505.4812 | 500.8216 | 510.1242 | 511.2113 | 509.053 |  | 500.0476 | 498.0706 | 486.4924 | 506.8277 | 491.8937 | 225.5714 | 225.2993 | 228.7876 | 221.6374 | 219.3651 | 220.6743 | 223.3 |  | 223.7 |  | 139.6543 | 139.0872 | 138.0892 | 135.0192 |  | 141.2536 | 128.8639 | 142.535
MÁXIMO |  | 507.2057 | 511.4157 | 513.7938 | 516.1051 | 516.0406 | 514.5707 | 518.9693 | 510.6449 | 507.3301 | 491.6406 | 513.1519 | 499.573 | 226.7709 | 227.9302 | 230.245 | 222.4917 | 220.5168 | 222.3804 | 225.8 | 0 | 225.9 | 142.8548 | 141.8472 | 139.8749 | 140.7701 | 136.275 | 0 | 143.1712 | 131.3101 | 144.516
MÍNIMO |  | 501.5927 | 497.4461 | 499.4561 | 502.1136 | 503.7457 | 503.9374 | 501.7486 | 494.201 | 490.1051 | 473.2023 | 0 | 482.5997 | 221.4096 | 220.4977 | 221.3841 | 217.259 | 213.6286 | 219.1693 | 219.5 | 0 | 218.2 | 137.7622 | 138.7927 | 136.7846 | 136.9317 | 132.7146 | 0 | 140.3461 | 127.266 | 139.4716
PROMEDIO |  | 504.2068 | 504.9364 | 504.8326 | 508.942 | 510.7023 | 509.4687 | 515.5099 | 503.348 | 501.6461 | 486.9129 | 490.5893 | 494.1526 | 224.3421 | 225.0488 | 226.5568 | 219.8531 | 217.2971 | 221.2751 | 223.8333 | 0 | 223.9208 | 141.2477 | 140.3146 | 138.7422 | 139.0268 | 135.1575 | 0 | 141.7916 | 128.687 | 142.7239
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 3 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 03/06/2026 02:02:00 | 03/06/2026 06:17:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 03/06/2026 02:10:00 | 03/06/2026 06:26:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 3 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 3 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.857 | 16:30:34 | 60.204
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.857 | 16:30:34 | 60.204
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.856 | 16:30:34 | 60.203
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.857 | 16:30:34 | 60.203
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.857 | 16:30:34 | 60.204
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.857 | 16:30:34 | 60.203
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.857 | 16:30:34 | 60.204
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.857 | 16:30:34 | 60.204
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:29:47 | 59.857 | 16:30:34 | 60.203

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 3 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 3 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/06/2026 | 00:30 | 6771.4 | 6804.3028 | 0.4859%
03/06/2026 | 01:00 | 6682.2 | 6716.4779 | 0.513%
03/06/2026 | 01:30 | 6695.9 | 6611.1118 | -1.266%
03/06/2026 | 02:00 | 6618.5 | 6528.2098 | -1.364%
03/06/2026 | 02:30 | 6530.2 | 6451.5851 | -1.204%
03/06/2026 | 03:00 | 6531.5 | 6441.1619 | -1.383%
03/06/2026 | 03:30 | 6531.8 | 6414.9722 | -1.789%
03/06/2026 | 04:00 | 6477.3 | 6420.3545 | -0.8792%
03/06/2026 | 04:30 | 6558.1 | 6450.8374 | -1.636%
03/06/2026 | 05:00 | 6572.1 | 6531.6466 | -0.6155%
03/06/2026 | 05:30 | 6622.8 | 6681.9596 | 0.8933%
03/06/2026 | 06:00 | 6899.2 | 6817.1242 | -1.19%
03/06/2026 | 06:30 | 7149.9 | 6953.5685 | -2.746%
03/06/2026 | 07:00 | 7128.1 | 6992.2164 | -1.906%
03/06/2026 | 07:30 | 7197 | 7129.0409 | -0.9443%
03/06/2026 | 08:00 | 7264.7 | 7220.9046 | -0.6029%
03/06/2026 | 08:30 | 7527.1 | 7459.896 | -0.8928%
03/06/2026 | 09:00 | 7573 | 7593.2577 | 0.2675%
03/06/2026 | 09:30 | 7770.6 | 7724.2071 | -0.597%
03/06/2026 | 10:00 | 7879.3 | 7807.3483 | -0.9132%
03/06/2026 | 10:30 | 7806.7 | 7911.6069 | 1.344%
03/06/2026 | 11:00 | 7904.9 | 7934.5862 | 0.3755%
03/06/2026 | 11:30 | 8075.8 | 8000.0534 | -0.9379%
03/06/2026 | 12:00 | 7965.2 | 8006.6434 | 0.5203%
03/06/2026 | 12:30 | 7902.9 | 7964.4021 | 0.7782%
03/06/2026 | 13:00 | 7833.7 | 7883.9297 | 0.6412%
03/06/2026 | 13:30 | 7805.5 | 7829.7286 | 0.3104%
03/06/2026 | 14:00 | 7762.7 | 7879.7824 | 1.508%
03/06/2026 | 14:30 | 8043.9 | 8001.9524 | -0.5215%
03/06/2026 | 15:00 | 8044.2 | 8018.671 | -0.3174%
03/06/2026 | 15:30 | 8010.6 | 8023.3962 | 0.1597%
03/06/2026 | 16:00 | 7990.1 | 8011.7776 | 0.2713%
03/06/2026 | 16:30 | 8023.3 | 8013.7394 | -0.1192%
03/06/2026 | 17:00 | 7972.2 | 8024.4315 | 0.6552%
03/06/2026 | 17:30 | 8038.5 | 8027.6953 | -0.1344%
03/06/2026 | 18:00 | 7938.4 | 8038.6184 | 1.262%
03/06/2026 | 18:30 | 8018.9 | 8024.4491 | 0.0692%
03/06/2026 | 19:00 | 8000.3 | 7980.2588 | -0.2505%
03/06/2026 | 19:30 | 8001.2 | 7928.2743 | -0.9114%
03/06/2026 | 20:00 | 7949.6 | 7894.8082 | -0.6892%
03/06/2026 | 20:30 | 7969.3 | 7844.101 | -1.571%
03/06/2026 | 21:00 | 7903 | 7777.614 | -1.587%
03/06/2026 | 21:30 | 7778.7 | 7768.7647 | -0.1277%
03/06/2026 | 22:00 | 7617.3 | 7752.2652 | 1.772%
03/06/2026 | 22:30 | 7611.05 | 7620.8747 | 0.1291%
03/06/2026 | 23:00 | 7423.98 | 7381.5458 | -0.5716%
03/06/2026 | 23:30 | 7203.45 | 7199.3354 | -0.05712%
04/06/2026 | 00:00 | 6974.64 | 7112.9248 | 1.983%

## DESVIACIÓN
miércoles, 3 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/06/2026 | 00:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.7 | 120 | 120 | -3.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.8 | 196.228 | 196.228 | -39.428 | 156.2 | 196.228 | 196.228 | -40.028 | 156.3 | 196.228 | 196.228 | -39.928 | 261.4 | 295.2259 | 295.2259 | -33.8259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 395.9 | 426.4427 | 426.4427 | -30.5427 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.1159 | 163.1159 | 4.6841 | 8.4 | 7.171 | 7.171 | 1.229 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.4 | 74.7702 | 74.7702 | 10.6298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 83.2606 | 83.2606 | -17.2606 | 21.1 | 20.7255 | 20.7255 | 0.37454 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 375.8 |  |  | 375.8 | 49.4 | 50.2612 | 50.2612 | -0.86116 | 45.3 | 112.3576 | 112.3576 | -67.0576 | 36.5 | 35.4924 | 35.4924 | 1.0076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 94 | 87.2647 | 87.2647 | 6.7353 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 108.8 | 109.7447 | 109.7447 | -0.94467 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 36.6004 | 36.6004 | 3.1996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.4 | 12.9269 | 12.9269 | 4.4731 | 22.9 | 20.7254 | 20.7254 | 2.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 13.9283 | 13.9283 | 17.2717 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 97.1943 | 97.1943 | -9.7943 | 0 |  |  | 0 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 197.6 | 186.2159 | 186.2159 | 11.3841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 | 12 | 73.591 | 73.591 | -61.591 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 23.9 | 103.7383 | 103.7383 | -79.8383 | 97.8 | 98.433 | 98.433 | -0.63301 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 74.9 | 74.4221 | 74.4221 | 0.47789 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 33.5 |  |  | 33.5 | 33.5 |  |  | 33.5 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 184.2 | 184.7306 | 184.7306 | -0.53064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.4 | 6.1821 | 6.1821 | 2.2179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 82.2225 | 82.2225 | -10.4225 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 11.9333 | 11.9333 | -3.6333 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 20.6841 | 20.6841 | 3.5159 | 54.4 | 60.7204 | 60.7204 | -6.3204 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.8 | 6.0541 | 6.0541 | 2.7458 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 8.1 | 9.6137 | 9.6137 | -1.5137 | 11 | 11.4383 | 11.4383 | -0.4383 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 75.2051 | 75.2051 | -2.9051 | 83.6 | 73.7113 | 73.7113 | 9.8887 | 7.4 | 5.4477 | 5.4477 | 1.9523 | 7.8 | 5.5784 | 5.5784 | 2.2216 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 9.7 | 10.1643 | 10.1643 | -0.4643 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.3 | 84 | 84 | -7.7 | 72.9 | 86 | 86 | -13.1 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.7 | 17.0048 | 17.0048 | -0.30483 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 11.4 | 16.94 | 16.94 | -5.54
03/06/2026 | 01:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.4 | 120 | 120 | -4.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 196.7 | 196.228 | 196.228 | 0.47198 | 196.3 | 196.228 | 196.228 | 0.07198 | 283.1 | 295.2259 | 295.2259 | -12.1259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 392.2 | 452.0518 | 452.0518 | -59.8518 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.1159 | 163.1159 | 0.88406 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.7 | 74.7702 | 74.7702 | -25.0702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 83.1988 | 83.1988 | -18.6988 | 32.5 | 41.4509 | 41.4509 | -8.9509 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.6 |  |  | 228.6 | 50 | 50.2612 | 50.2612 | -0.26116 | 61.7 | 61.8357 | 61.8357 | -0.13573 | 36.6 | 35.4924 | 35.4924 | 1.1076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 87.2647 | 87.2647 | 0.73527 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 107.6 | 109.8414 | 109.8414 | -2.2414 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 36.6004 | 36.6004 | 2.4996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 |  |  | 17 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 15.2338 | 15.2338 | 15.0662 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 97.3126 | 97.3126 | -11.1126 | 0 |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 199.6 | 186.2159 | 186.2159 | 13.3841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 | 11.9 | 73.591 | 73.591 | -61.691 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 21.4 | 23.1884 | 23.1884 | -1.7884 | 96.7 | 107.1482 | 107.1482 | -10.4482 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 75.3 | 78.4968 | 78.4968 | -3.1968 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 | 32.1 |  |  | 32.1 | 32.3 |  |  | 32.3 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 184.3 | 184.7306 | 184.7306 | -0.43064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.5 | 6.1821 | 6.1821 | 2.3179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 70 | 82.6998 | 82.6998 | -12.6998 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 11.8307 | 11.8307 | -3.2307 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.1733 | 20.1733 | 0.5267 | 49.7 | 58.1379 | 58.1379 | -8.4379 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 8.9 | 6.3547 | 6.3547 | 2.5453 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 10.0483 | 10.0483 | 0.85169 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 9 | 9.9058 | 9.9058 | -0.9058 | 7.7 | 9.3927 | 9.3927 | -1.6927 | 0 |  |  | 0 | 64.9 | 74.9044 | 74.9044 | -10.0044 | 81.1 | 73.653 | 73.653 | 7.447 | 7.2 | 5.326 | 5.326 | 1.874 | 6.8 | 5.5323 | 5.5323 | 1.2677 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 11.5 | 10.0532 | 10.0532 | 1.4468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.5 | 84 | 84 | -9.5 | 82.4 | 86 | 86 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.8 | 17.0048 | 17.0048 | -0.20483 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 4.2 | 17.35 | 17.35 | -13.15
03/06/2026 | 01:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 120 | 120 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 202.5 | 196.228 | 196.228 | 6.272 | 283.1 | 295.2259 | 295.2259 | -12.1259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 397.4 | 370.8934 | 370.8934 | 26.5066 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 163.1159 | 163.1159 | -2.0159 | 7.2 | 7.171 | 7.171 | 0.02901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 66.2815 | 66.2815 | -15.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 79.8718 | 79.8718 | -16.1718 | 31.8 | 41.4508 | 41.4508 | -9.6508 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 |  |  | 229.2 | 50 | 50.2612 | 50.2612 | -0.26116 | 63.9 | 61.8356 | 61.8356 | 2.0644 | 36.1 | 35.4924 | 35.4924 | 0.60759 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.2 | 87.2647 | 87.2647 | 2.9353 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 106.9 | 102.4088 | 102.4088 | 4.4912 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 36.6004 | 36.6004 | 2.0996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 16.8 | 31.7 | 20.7254 | 20.7254 | 10.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 4.6632 | 4.6632 | 25.4368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.2252 | 88.2252 | -2.1252 | 0 |  |  | 0 | 168.5 | 186.2159 | 186.2159 | -17.7159 | 199.6 | 186.2159 | 186.2159 | 13.3841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 12.3 | 73.591 | 73.591 | -61.291 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 30.1 | 55.9838 | 55.9838 | -25.8838 | 96.2 | 98.2632 | 98.2632 | -2.0633 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 69.9 | 72.7742 | 72.7742 | -2.8742 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 31.7 |  |  | 31.7 | 31.7 |  |  | 31.7 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 184.8 | 184.7306 | 184.7306 | 0.06936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 6.1821 | 6.1821 | 2.2179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 81.0609 | 81.0609 | -17.1609 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 11.9015 | 11.9015 | -2.2015 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.2876 | 19.2876 | 0.4124 | 46.4 | 55.8756 | 55.8756 | -9.4756 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.9 | 3.9214 | 3.9214 | 4.9786 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 9.6 | 9.7932 | 9.7932 | -0.1932 | 4.1 | 9.0259 | 9.0259 | -4.9259 | 0 |  |  | 0 | 71 | 79.3758 | 79.3758 | -8.3758 | 74.1 | 75.9108 | 75.9108 | -1.8108 | 6.4 | 6.0899 | 6.0899 | 0.3101 | 7 | 6.1575 | 6.1575 | 0.8425 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 12 | 10.5847 | 10.5847 | 1.4153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.2 | 81 | 81 | -10.8 | 81.7 | 85 | 85 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.7 | 17.0048 | 17.0048 | -0.30483 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 8.7 | 16.88 | 16.88 | -8.18
03/06/2026 | 02:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 653 | 650 | 650 | 3 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.2 | 120 | 120 | -6.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.6 | 196.228 | 196.228 | -19.628 | 176.9 | 196.228 | 196.228 | -19.328 | 176.8 | 196.228 | 196.228 | -19.428 | 266 | 295.2259 | 295.2259 | -29.2259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 497.1 | 354.9618 | 354.9618 | 142.1382 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.1159 | 163.1159 | 3.3841 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 60.7067 | 60.7067 | -10.6067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 79.6867 | 79.6867 | -14.7867 | 21.3 | 20.7254 | 20.7254 | 0.5746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 143.7 |  |  | 143.7 | 50.6 | 50.2612 | 50.2612 | 0.33884 | 58.6 | 58.4822 | 58.4822 | 0.11777 | 36.9 | 35.4924 | 35.4924 | 1.4076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.6 | 87.2647 | 87.2647 | 3.3353 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 108.1 | 99.9282 | 99.9282 | 8.1718 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 36.6004 | 36.6004 | 2.7996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 |  |  | 17.1 | 21.6 | 20.7254 | 20.7254 | 0.87461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 4.6632 | 4.6632 | 25.9368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.1923 | 85.1923 | 1.1077 | 0 |  |  | 0 | 167.4 | 186.2159 | 186.2159 | -18.8159 | 198.9 | 186.2159 | 186.2159 | 12.6841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 11.9 | 73.591 | 73.591 | -61.691 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 22.4 | 42.9359 | 42.9359 | -20.5359 | 93.8 | 92.4457 | 92.4457 | 1.3543 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 64.9 | 72.3741 | 72.3741 | -7.4741 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 32.4 |  |  | 32.4 | 32.4 |  |  | 32.4 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 184.4 | 184.7306 | 184.7306 | -0.33064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 6.1821 | 6.1821 | 2.2179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 67 | 80.2755 | 80.2755 | -13.2755 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 11.7108 | 11.7108 | -1.6108 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.0544 | 19.0544 | 0.3456 | 44.1 | 53.9978 | 53.9978 | -9.8978 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.9 | 3.9214 | 3.9214 | 4.9786 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 11.1 | 9.7156 | 9.7156 | 1.3844 | 5.1 | 8.994 | 8.994 | -3.894 | 0 |  |  | 0 | 55 | 79.386 | 79.386 | -24.386 | 71 | 76.1094 | 76.1094 | -5.1094 | 6.1 | 5.9125 | 5.9125 | 0.1875 | 6.7 | 6.0851 | 6.0851 | 0.6149 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 12 | 10.3495 | 10.3495 | 1.6505 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.8 | 77 | 77 | 5.8 | 84.2 | 80 | 80 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.7 | 17.0048 | 17.0048 | -0.30483 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 10 | 17 | 17 | -7
03/06/2026 | 02:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 120 | 120 | -8.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.3 | 196.228 | 196.228 | -30.928 | 164.9 | 196.228 | 196.228 | -31.328 | 164.4 | 196.228 | 196.228 | -31.828 | 248.2 | 295.2259 | 295.2259 | -47.0259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 498.1 | 313.1158 | 313.1158 | 184.9842 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.1159 | 163.1159 | 0.98406 | 7.2 | 7.171 | 7.171 | 0.02901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.6 | 59.7044 | 59.7044 | -10.1044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 79.4488 | 79.4488 | -15.7488 | 111.5 |  |  | 111.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 51 | 50.2612 | 50.2612 | 0.73884 | 42.2 | 42.4324 | 42.4324 | -0.23241 | 36.8 | 35.4924 | 35.4924 | 1.3076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.9 | 87.2647 | 87.2647 | 2.6353 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 107.2 | 90.6775 | 90.6775 | 16.5225 | 0 | 18 | 18 | -18 | 39 | 36.6004 | 36.6004 | 2.3996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 |  |  | 16.9 | 19.8 | 41.4508 | 41.4508 | -21.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 4.6632 | 4.6632 | 25.3368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 73.882 | 73.882 | 12.218 | 0 |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 198.9 | 186.2159 | 186.2159 | 12.6841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 11.9 | 73.591 | 73.591 | -61.691 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 21.3 | 41.4508 | 41.4508 | -20.1508 | 93.5 | 91.5706 | 91.5706 | 1.9294 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 63.1 | 72.3739 | 72.3739 | -9.2739 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 49.5 |  |  | 49.5 | 50.2 |  |  | 50.2 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 184.4 | 184.7306 | 184.7306 | -0.33064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 6.1821 | 6.1821 | 2.1179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 76.3093 | 76.3093 | 8.5907 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.9481 | 10.9481 | 0.4519 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 18.4177 | 18.4177 | 3.4823 | 50.8 | 52.6368 | 52.6368 | -1.8368 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 8.8 | 3.9214 | 3.9214 | 4.8786 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 10.0483 | 10.0483 | 0.85169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 10.2 | 10.0526 | 10.0526 | 0.1474 | 9.2 | 8.4213 | 8.4213 | 0.7787 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 82.9215 | 82.9215 | -27.8215 | 67.2 | 77.951 | 77.951 | -10.751 | 4.8 | 6.4493 | 6.4493 | -1.6493 | 6 | 6.6388 | 6.6388 | -0.6388 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 11 | 9.387 | 9.387 | 1.613 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.5 | 71 | 71 | 8.5 | 86.1 | 75 | 75 | 11.1 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 10.4 | 16.93 | 16.93 | -6.53
03/06/2026 | 03:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.8 | 120 | 120 | -7.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 201.1 | 196.228 | 196.228 | 4.872 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 283 | 295.2259 | 295.2259 | -12.2259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 476.8 | 329.6591 | 329.6591 | 147.1409 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 163.1159 | 163.1159 | -2.0159 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 63.2267 | 63.2267 | -12.6267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 79.7333 | 79.7333 | -15.3333 | 80.8 | 20.7254 | 20.7254 | 60.0746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 50.2612 | 50.2612 | 1.5388 | 45.2 | 45.5912 | 45.5912 | -0.3912 | 37.2 | 35.4924 | 35.4924 | 1.7076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.9 | 87.2647 | 87.2647 | 0.63527 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 81.3 | 93.491 | 93.491 | -12.191 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 36.6004 | 36.6004 | 2.2996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 5.4 |  |  | 5.4 | 54.3 | 20.7254 | 20.7254 | 33.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 4.6632 | 4.6632 | 10.1368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 77.322 | 77.322 | -26.622 | 0 |  |  | 0 | 168.7 | 186.2159 | 186.2159 | -17.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.1 | 186.7751 | 186.7751 | -7.6751 | 12.2 | 73.591 | 73.591 | -61.391 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 44.4 | 41.4508 | 41.4508 | 2.9492 | 100.8 | 93.3185 | 93.3185 | 7.4815 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 63.2 | 72.3739 | 72.3739 | -9.1739 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 | 49.5 |  |  | 49.5 | 50.5 |  |  | 50.5 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 | 185.6 | 184.7306 | 184.7306 | 0.86936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.4 | 6.1821 | 6.1821 | 2.2179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 74.7323 | 74.7323 | 1.3677 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 10.7648 | 10.7648 | -7.0648 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 17.4851 | 17.4851 | 3.6149 | 52.5 | 50.18 | 50.18 | 2.32 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 6.5 | 3.9214 | 3.9214 | 2.5786 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 9.7 | 9.5703 | 9.5703 | 0.1297 | 5.2 | 7.8199 | 7.8199 | -2.6199 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 83.4067 | 83.4067 | -29.9067 | 73.8 | 77.4666 | 77.4666 | -3.6666 | 5.9 | 6.4505 | 6.4505 | -0.5505 | 5.9 | 6.5578 | 6.5578 | -0.6578 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4.8 | 9.426 | 9.426 | -4.626 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.3 | 61 | 61 | -1.7 | 58.9 | 68 | 68 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 0.5 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 11.9 | 16.27 | 16.27 | -4.37
03/06/2026 | 03:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.1 | 120 | 120 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 196.228 | -15.628 | 199.7 | 196.228 | 196.228 | 3.472 | 201.5 | 196.228 | 196.228 | 5.272 | 281.9 | 295.2259 | 295.2259 | -13.3259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.7 | 276.8144 | 276.8144 | 275.8856 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.1159 | 163.1159 | 2.4841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 61.4854 | 61.4854 | -11.3854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 78.7007 | 78.7007 | -14.2007 | 58.2 | 20.7254 | 20.7254 | 37.4746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50.2612 | 50.2612 | 1.7388 | 50.6 | 112.3575 | 112.3575 | -61.7575 | 38.2 | 35.4924 | 35.4924 | 2.7076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.3 | 87.2647 | 87.2647 | 3.0353 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 83.4 | 89.179 | 89.179 | -5.779 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 36.6004 | 36.6004 | 2.5996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 20.7254 | 20.7254 | 31.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 4.6632 | 4.6632 | 10.2368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 72.0499 | 72.0499 | -21.0499 | 0 |  |  | 0 | 167.5 | 186.2159 | 186.2159 | -18.7159 | 199 | 186.2159 | 186.2159 | 12.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 11.8 | 73.591 | 73.591 | -61.791 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 44.2 | 41.4508 | 41.4508 | 2.7492 | 98.2 | 87.6389 | 87.6389 | 10.5611 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 65.2 | 72.3739 | 72.3739 | -7.1739 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 49.4 |  |  | 49.4 | 50.4 |  |  | 50.4 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 183.9 | 184.7306 | 184.7306 | -0.83064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 6.1821 | 6.1821 | 2.1179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 82.7 | 72.8111 | 72.8111 | 9.8889 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 10.5408 | 10.5408 | -4.4408 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 17.1231 | 17.1231 | 4.6769 | 46.2 | 49.1719 | 49.1719 | -2.9719 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 4.7 | 3.9214 | 3.9214 | 0.77858 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 9.7 | 9.5688 | 9.5688 | 0.1312 | 1.3 | 7.538 | 7.538 | -6.238 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 80.7894 | 80.7894 | -36.4894 | 83.8 | 77.1601 | 77.1601 | 6.6399 | 3.6 | 5.9976 | 5.9976 | -2.3976 | 3.2 | 5.889 | 5.889 | -2.689 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 8 | 9.6866 | 9.6866 | -1.6866 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.7 | 53 | 53 | -15.3 | 36.6 | 61 | 61 | -24.4 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.8 | 17.0048 | 17.0048 | -0.20483 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 11.2 | 16.78 | 16.78 | -5.58
03/06/2026 | 04:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 655.5 | 650 | 650 | 5.5 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.9 | 120 | 120 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 196.228 | 196.228 | -15.828 | 198.2 | 196.228 | 196.228 | 1.972 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 286 | 295.2259 | 295.2259 | -9.2259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.3 | 304.4795 | 304.4795 | 245.8205 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.1159 | 163.1159 | 5.5841 | 8.2 | 7.171 | 7.171 | 1.029 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 66.9689 | 66.9689 | -16.3689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 79.3924 | 79.3924 | -11.7924 | 67.3 | 20.7254 | 20.7254 | 46.5746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50.2612 | 50.2612 | 1.7388 | 46.6 | 112.3575 | 112.3575 | -65.7575 | 38.6 | 35.4924 | 35.4924 | 3.1076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90 | 87.2647 | 87.2647 | 2.7353 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 83.6 | 91.262 | 91.262 | -7.662 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 36.6004 | 36.6004 | 3.1996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 20.7254 | 20.7254 | 7.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 4.6632 | 4.6632 | 10.9368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 74.5966 | 74.5966 | -23.2966 | 0 |  |  | 0 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 198.3 | 186.2159 | 186.2159 | 12.0841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 | 11.9 | 73.591 | 73.591 | -61.691 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 27.5 | 20.7254 | 20.7254 | 6.7746 | 97.1 | 92.4445 | 92.4445 | 4.6555 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 65.2 | 72.3739 | 72.3739 | -7.1739 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 49.4 |  |  | 49.4 | 50.2 |  |  | 50.2 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 185.2 | 184.7306 | 184.7306 | 0.46936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 72.0127 | 72.0127 | -14.8127 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 10.9435 | 10.9435 | -5.3435 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 16.9056 | 16.9056 | 1.8944 | 43.6 | 48.4012 | 48.4012 | -4.8012 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 5.1 | 3.9214 | 3.9214 | 1.1786 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 8.9 | 9.9636 | 9.9636 | -1.0636 | 0.4 | 7.2627 | 7.2627 | -6.8627 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 80.4047 | 80.4047 | -31.5047 | 89.7 | 75.9748 | 75.9748 | 13.7252 | 5.7 | 5.9645 | 5.9645 | -0.2645 | 3.9 | 5.7822 | 5.7822 | -1.8822 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 5 | 10.0529 | 10.0529 | -5.0529 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.5 | 45 | 45 | -15.5 | 28.8 | 54 | 54 | -25.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 11.3 | 17.26 | 17.26 | -5.96
03/06/2026 | 04:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 655.9 | 650 | 650 | 5.9 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115 | 120 | 120 | -5 |  |  |  | 0 | 14.5 |  |  | 14.5 | 180.3 | 196.228 | 196.228 | -15.928 | 198.6 | 196.228 | 196.228 | 2.372 | 198.6 | 196.228 | 196.228 | 2.372 | 271 | 295.2259 | 295.2259 | -24.2259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 565.1 | 347.116 | 347.116 | 217.9839 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.1159 | 163.1159 | 3.2841 | 8.3 | 7.171 | 7.171 | 1.129 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 75.0485 | 75.0485 | -24.3485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 81.1509 | 81.1509 | -14.0509 | 91 | 20.7254 | 20.7254 | 70.2746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 50.2612 | 50.2612 | 2.5388 | 46.4 | 112.3575 | 112.3575 | -65.9575 | 37.8 | 35.4924 | 35.4924 | 2.3076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.4 | 87.2647 | 87.2647 | 3.1353 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 100.3 | 94.2607 | 94.2607 | 6.0393 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 36.6004 | 36.6004 | 2.9996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 20.7254 | 20.7254 | 9.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 4.6632 | 4.6632 | 10.4368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 78.263 | 78.263 | 6.837 | 0 |  |  | 0 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 198.5 | 186.2159 | 186.2159 | 12.2841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 | 11.9 | 73.591 | 73.591 | -61.691 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 30.4 | 22.7787 | 22.7787 | 7.6213 | 95.5 | 92.4446 | 92.4446 | 3.0554 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 65.2 | 72.3739 | 72.3739 | -7.1739 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 49.2 |  |  | 49.2 | 50.2 |  |  | 50.2 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 184.9 | 184.7306 | 184.7306 | 0.16936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 71.5533 | 71.5533 | -18.7533 | 0 |  |  | 0 | 8 | 11.1113 | 11.1113 | -3.1113 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 16.6807 | 16.6807 | -0.5807 | 37.9 | 47.7983 | 47.7983 | -9.8983 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 5.1 | 3.9214 | 3.9214 | 1.1786 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 9.2 | 9.5674 | 9.5674 | -0.3674 | 0 | 6.7419 | 6.7419 | -6.7419 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 72.9315 | 72.9315 | -9.7315 | 79.5 | 71.4495 | 71.4495 | 8.0505 | 5.1 | 4.8828 | 4.8828 | 0.2172 | 5.6 | 4.5434 | 4.5434 | 1.0566 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 7.9 | 10.2381 | 10.2381 | -2.3381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.5 | 37 | 37 | -6.5 | 28.1 | 48 | 48 | -19.9 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19.1 | 17.971 | 17.971 | 1.129 | 17 | 17.0048 | 17.0048 | -0.00483 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 11.1 | 16.62 | 16.62 | -5.52
03/06/2026 | 05:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 656 | 650 | 650 | 6 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 | 118.1 | 120 | 120 | -1.9 |  |  |  | 0 | 80.8 |  |  | 80.8 | 181.7 | 196.228 | 196.228 | -14.528 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 199.7 | 196.228 | 196.228 | 3.472 | 272.7 | 295.2259 | 295.2259 | -22.5259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.9 | 393.8223 | 393.8223 | 165.0777 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.1159 | 163.1159 | 1.3841 | 8.1 | 7.171 | 7.171 | 0.92901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.6 | 82.2165 | 82.2165 | -31.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 82.03 | 82.03 | -15.33 | 82.8 | 20.7254 | 20.7254 | 62.0746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 53 | 50.2612 | 50.2612 | 2.7388 | 45.6 | 112.3575 | 112.3575 | -66.7575 | 37.5 | 35.4924 | 35.4924 | 2.0076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.4 | 87.2647 | 87.2647 | 4.1353 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 108 | 98.7152 | 98.7152 | 9.2848 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 36.6004 | 36.6004 | 2.6996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 20.7254 | 20.7254 | 6.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 4.6632 | 4.6632 | 10.4368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 83.7092 | 83.7092 | 1.7908 | 0 |  |  | 0 | 168.2 | 186.2159 | 186.2159 | -18.0159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 13.1 | 73.591 | 73.591 | -60.491 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 26.4 | 49.5286 | 49.5286 | -23.1286 | 94.7 | 93.1818 | 93.1818 | 1.5182 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 65.2 | 72.665 | 72.665 | -7.465 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 49.4 |  |  | 49.4 | 50.1 |  |  | 50.1 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 184.3 | 184.7306 | 184.7306 | -0.43064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 71.4571 | 71.4571 | -33.7571 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.1599 | 11.1599 | -1.2599 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 16.5225 | 16.5225 | -3.5225 | 33 | 46.5296 | 46.5296 | -13.5296 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 5.1 | 3.9214 | 3.9214 | 1.1786 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 11 | 10.8553 | 10.8553 | 0.1447 | 1.8 | 7.2648 | 7.2648 | -5.4648 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 73.7659 | 73.7659 | -33.3659 | 58.5 | 70.4683 | 70.4683 | -11.9683 | 3.2 | 4.7684 | 4.7684 | -1.5684 | 2.9 | 4.4408 | 4.4408 | -1.5408 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 10.1 | 10.2525 | 10.2525 | -0.1525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.6 | 30 | 30 | -4.4 | 22.8 | 44 | 44 | -21.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 19.1 | 17.971 | 17.971 | 1.129 | 16.8 | 17.0048 | 17.0048 | -0.20483 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 10.9 | 15.91 | 15.91 | -5.01
03/06/2026 | 05:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 | 117 | 120 | 120 | -3 |  |  |  | 0 | 80.7 |  |  | 80.7 | 174 | 196.228 | 196.228 | -22.228 | 173.4 | 196.228 | 196.228 | -22.828 | 173.4 | 196.228 | 196.228 | -22.828 | 276.6 | 295.2259 | 295.2259 | -18.6259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.9 | 485.1805 | 485.1805 | 64.7195 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.1159 | 163.1159 | 1.3841 | 7.4 | 7.171 | 7.171 | 0.22901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.9 | 97.7122 | 97.7122 | -6.8122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 84.913 | 84.913 | 18.587 | 104.3 | 41.4509 | 41.4509 | 62.8491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 53 | 50.2612 | 50.2612 | 2.7388 | 64.2 | 112.3576 | 112.3576 | -48.1576 | 37.9 | 35.4924 | 35.4924 | 2.4076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.3 | 87.2647 | 87.2647 | -0.96473 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 105.7 | 107.2405 | 107.2405 | -1.5405 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 36.6004 | 36.6004 | 1.8996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20.7254 | 20.7254 | -1.1254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 9.4596 | 9.4596 | 21.8404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 94.1326 | 94.1326 | -8.9326 | 0 |  |  | 0 | 168.9 | 186.2159 | 186.2159 | -17.3159 | 199.7 | 186.2159 | 186.2159 | 13.4841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 | 13.4 | 73.591 | 73.591 | -60.191 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 44.5 | 93.9561 | 93.9561 | -49.4561 | 98 | 108.1297 | 108.1297 | -10.1297 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 65.1 | 78.5679 | 78.5679 | -13.4679 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 49.1 |  |  | 49.1 | 50 |  |  | 50 | 142.7 | 159.1081 | 159.1081 | -16.4081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 185.5 | 184.7306 | 184.7306 | 0.76936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 73.9446 | 73.9446 | -33.0446 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 11.315 | 11.315 | -1.215 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 16.3356 | 16.3356 | -5.1356 | 21.9 | 45.1137 | 45.1137 | -23.2137 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 5.7 | 5.0255 | 5.0255 | 0.6745 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.1 | 10.628 | 10.628 | -1.528 | 13.1 | 11.1382 | 11.1382 | 1.9618 | 5.2 | 7.5399 | 7.5399 | -2.3399 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 50.574 | 50.574 | -21.274 | 43 | 51.2607 | 51.2607 | -8.2607 | 4 | 2.5724 | 2.5724 | 1.4276 | 1.4 | 3.0242 | 3.0242 | -1.6242 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 11.6 | 10.3399 | 10.3399 | 1.2601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37 | 24 | 24 | 13 | 36.4 | 40 | 40 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 10.5 |  |  | 10.5
03/06/2026 | 06:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 | 117.5 | 120 | 120 | -2.5 |  |  |  | 0 | 80.7 |  |  | 80.7 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 201.8 | 196.228 | 196.228 | 5.572 | 284.7 | 295.2259 | 295.2259 | -10.5259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.2 | 528.8572 | 528.8572 | 25.3428 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.1159 | 163.1159 | 0.38406 | 7.4 | 7.171 | 7.171 | 0.22901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.4 | 104.6969 | 104.6969 | -14.2969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 85.3596 | 85.3596 | 18.8404 | 104.1 | 94.6859 | 94.6859 | 9.4141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 53 | 50.2612 | 50.2612 | 2.7388 | 104.7 | 112.3577 | 112.3577 | -7.6577 | 37.5 | 35.4924 | 35.4924 | 2.0076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.8 | 87.2647 | 87.2647 | 2.5353 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 106.1 | 109.8415 | 109.8415 | -3.7415 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 36.6004 | 36.6004 | 2.0996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.7254 | 20.7254 | -0.62539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 25.74 | 25.74 | 5.86 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 97.3127 | 97.3127 | -11.3127 | 0 |  |  | 0 | 168.5 | 186.2159 | 186.2159 | -17.7159 | 198.2 | 186.2159 | 186.2159 | 11.9841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 13.3 | 73.591 | 73.591 | -60.291 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 89.3 | 90.3671 | 90.3671 | -1.0671 | 98.6 | 108.13 | 108.13 | -9.53 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 65.2 | 78.568 | 78.568 | -13.368 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 49.1 |  |  | 49.1 | 50 |  |  | 50 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 184.8 | 184.7306 | 184.7306 | 0.06936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 64.9 | 73.4465 | 73.4465 | -8.5465 | 0 | 0.1246 | 0.1246 | -0.1246 | 10.4 | 12.6963 | 12.6963 | -2.2963 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 | 6.1822 | 6.1822 | -6.1822 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 | 0.1088 | 0.1088 | -0.1088 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 18.1 | 16.1463 | 16.1463 | 1.9537 | 33.4 | 43.9877 | 43.9877 | -10.5877 | 0 | 0.0337 | 0.0337 | -0.0337 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.8 | 8.7731 | 8.7731 | 0.0269 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 13.4 | 11.5719 | 11.5719 | 1.8281 | 7.4 | 7.8719 | 7.8719 | -0.4719 | 0 | 0.0895 | 0.0895 | -0.0895 | 28.5 | 51.9404 | 51.9404 | -23.4404 | 43.3 | 50.5872 | 50.5872 | -7.2872 | 3.4 | 2.5712 | 2.5712 | 0.8288 | 1.1 | 2.9437 | 2.9437 | -1.8437 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 11.9 | 11.5445 | 11.5445 | 0.3555 | 0 | 0.6633 | 0.6633 | -0.6633 | 0 | 0.099 | 0.099 | -0.099 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.6 | 21 | 21 | 47.6 | 67.7 | 36 | 36 | 31.7 | 0 |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0654 | 0.0654 | -0.0654 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 0.5 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 17.1 | 17.0048 | 17.0048 | 0.09517 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 10.6 |  |  | 10.6
03/06/2026 | 06:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 | 117.8 | 121.796 | 121.796 | -3.996 |  |  |  | 0 | 80.9 |  |  | 80.9 | 181.8 | 196.228 | 196.228 | -14.428 | 201.3 | 196.228 | 196.228 | 5.072 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 284.8 | 295.2259 | 295.2259 | -10.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 548.2 | 503.0795 | 503.0795 | 45.1204 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 163.1159 | 163.1159 | -1.4159 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90 | 84.4254 | 84.4254 | 5.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 82.0663 | 82.0663 | 21.5337 | 166.4 | 120.5004 | 120.5004 | 45.8996 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.4 |  |  | 145.4 | 53 | 50.2612 | 50.2612 | 2.7388 | 111.7 | 112.3576 | 112.3576 | -0.65762 | 37.9 | 35.4924 | 35.4924 | 2.4076 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.5 | 87.2647 | 87.2647 | -1.7647 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 105 | 109.8415 | 109.8415 | -4.8415 | 17.7 | 18 | 18 | -0.30002 | 38.4 | 36.6004 | 36.6004 | 1.7996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 107.5769 | 107.5769 | -86.0769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 39.3 | 39.3 | 8.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 97.3128 | 97.3128 | -11.6128 | 0 |  |  | 0 | 168.3 | 186.2159 | 186.2159 | -17.9159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 13.3 | 73.591 | 73.591 | -60.291 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 104 | 128.9544 | 128.9544 | -24.9544 | 100.3 | 112.9357 | 112.9357 | -12.6357 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 64.9 | 78.568 | 78.568 | -13.668 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 49 |  |  | 49 | 49.9 |  |  | 49.9 | 142.7 | 159.1081 | 159.1081 | -16.4081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 185.1 | 184.7306 | 184.7306 | 0.36936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.7724 | 3.7724 | -1.1724 | 10.8 | 11.7051 | 11.7051 | -0.9051 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 10.1 |  |  | 10.1 | 1.6 |  |  | 1.6 | 4 | 46.916 | 46.916 | -42.916 | 2 | 39.2 | 39.2 | -37.2 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 | 2.506 | 2.506 | -2.506 | 0 | 2.5371 | 2.5371 | -2.5371 | 17.6 | 15.7544 | 15.7544 | 1.8456 | 38.5 | 42.8961 | 42.8961 | -4.3961 | 0.6 | 0.819 | 0.819 | -0.219 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 9.3 | 11.8945 | 11.8945 | -2.5945 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9 | 10.628 | 10.628 | -1.628 | 13.6 | 10.8526 | 10.8526 | 2.7474 | 5 | 9.1573 | 9.1573 | -4.1573 | 0.4 | 1.687 | 1.687 | -1.287 | 30.7 | 35.5423 | 35.5423 | -4.8423 | 44.5 | 37.9606 | 37.9606 | 6.5394 | 3.6 | 1.1723 | 1.1723 | 2.4277 | 2.1 | 2.0864 | 2.0864 | 0.0136 | 0 | 0.98 | 0.98 | -0.98 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 12.7 | 10.7608 | 10.7608 | 1.9392 | 3.9 | 16.1537 | 16.1537 | -12.2537 | 0 | 0.4498 | 0.4498 | -0.4498 | 4.4 | 2 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.3 | 19 | 19 | 71.3 | 82.1 | 33 | 33 | 49.1 | 3.6 | 1.44 | 1.44 | 2.16 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5676 | 0.5676 | -0.5676 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 9 |  |  | 9
03/06/2026 | 07:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 |  |  | 60.4 | 127.1 | 120 | 120 | 7.1 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 | 86.8203 | -6.1203 | 136.8 | 196.228 | 196.228 | -59.428 | 136 | 196.228 | 196.228 | -60.228 | 136.1 | 196.228 | 196.228 | -60.128 | 242.3 | 295.2259 | 295.2259 | -52.9259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 536.7 | 431.3294 | 431.3294 | 105.3706 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 163.1159 | 163.1159 | 6.2841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 39.6 | 74.7703 | 74.7703 | -35.1703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 74.257 | 74.257 | 6.443 | 148.4 | 83.6698 | 83.6698 | 64.7302 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 |  |  | 144.3 | 52.1 | 50.2612 | 50.2612 | 1.8388 | 113.2 | 112.3576 | 112.3576 | 0.84244 | 38.5 | 35.4924 | 35.4924 | 3.0076 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.9 | 87.2647 | 87.2647 | 3.6353 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 108.1 | 91.5549 | 91.5549 | 16.5451 | 46.9 | 46.8097 | 46.8097 | 0.09034 | 41.1 | 36.6004 | 36.6004 | 4.4996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 41.4508 | 41.4508 | -20.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 17.1111 | 17.1111 | 13.0889 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 74.9547 | 74.9547 | 11.6453 | 0 |  |  | 0 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 199.8 | 186.2159 | 186.2159 | 13.5841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 30 | 73.591 | 73.591 | -43.591 | 0 | 36.906 | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 112.9 | 89.855 | 89.855 | 23.045 | 100 | 108.122 | 108.122 | -8.122 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 65.2 | 78.5674 | 78.5674 | -13.3674 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 49 |  |  | 49 | 49.8 |  |  | 49.8 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 185.3 | 184.7306 | 184.7306 | 0.56936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 16.9301 | 16.9301 | 5.8699 | 10.5 | 11.7205 | 11.7205 | -1.2205 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 10 |  |  | 10 | 4.1 |  |  | 4.1 | 40.4 | 100.6265 | 100.6265 | -60.2265 | 20.7 | 72.33 | 72.33 | -51.63 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0.9 | 7.3746 | 7.3746 | -6.4746 | 0.6 | 8.292 | 8.292 | -7.692 | 19.9 | 15.6714 | 15.6714 | 4.2286 | 43.8 | 41.6079 | 41.6079 | 2.1921 | 7.9 | 3.0355 | 3.0355 | 4.8645 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 9.6 | 6.7868 | 6.7868 | 2.8132 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.3 | 10.628 | 10.628 | -1.328 | 13.2 | 11.1097 | 11.1097 | 2.0903 | 0.5 | 9.7264 | 9.7264 | -9.2264 | 7.4 | 8.3616 | 8.3616 | -0.9616 | 20 | 33.8686 | 33.8686 | -13.8686 | 31 | 36.5653 | 36.5653 | -5.5653 | 2.1 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0354 | 2.2 | 1.7963 | 1.7963 | 0.4037 | 0.4 | 9.5 | 9.5 | -9.1 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 11.7 | 10.8926 | 10.8926 | 0.8074 | 67.2 | 73.1992 | 73.1992 | -5.9992 | 2.9 | 2.364 | 2.364 | 0.536 | 37.2 | 25 | 25 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.5 | 18 | 18 | 61.5 | 66.8 | 32 | 32 | 34.8 | 31.1 | 18 | 18 | 13.1 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.4799 | 2.4799 | 0.4201 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19.1 | 17.971 | 17.971 | 1.129 | 17.1 | 17.0048 | 17.0048 | 0.09517 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 11.2 | 6.18 | 6.18 | 5.02
03/06/2026 | 07:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 650 | 650 | 650 | 0 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.8 |  |  | 59.8 | 120.8 | 120 | 120 | 0.8 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 | 86.8203 | -6.6203 | 160.3 | 196.228 | 196.228 | -35.928 | 161.7 | 196.228 | 196.228 | -34.528 | 160.7 | 196.228 | 196.228 | -35.528 | 254.7 | 295.2259 | 295.2259 | -40.5259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 394.2 | 324.7972 | 324.7972 | 69.4028 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.1159 | 163.1159 | 0.88406 | 7.6 | 7.171 | 7.171 | 0.42901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 16.9 | 22.2809 | 22.2809 | -5.3808 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 39.6 | 49.5827 | 49.5827 | -9.9827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 64.2828 | 64.2828 | 15.8172 | 98.4 | 57.3591 | 57.3591 | 41.0409 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.5 | 227.0918 | 227.0918 | -83.5918 | 52.9 | 50.2612 | 50.2612 | 2.6388 | 112.2 | 112.3575 | 112.3575 | -0.15754 | 37 | 35.4924 | 35.4924 | 1.5076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.2 | 87.2647 | 87.2647 | 2.9353 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 107.6 | 43.8103 | 43.8103 | 63.7897 | 18.5 | 18.9357 | 18.9357 | -0.43567 | 40.4 | 36.6004 | 36.6004 | 3.7996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 41.4508 | 41.4508 | -21.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 7.5821 | 7.5821 | 22.1179 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 16.5803 | 16.5803 | 69.7197 | 0 |  |  | 0 | 168.7 | 186.2159 | 186.2159 | -17.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 | 30.2 | 73.591 | 73.591 | -43.391 | 3.6 | 36.906 | 36.906 | -33.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 65.1 | 89.855 | 89.855 | -24.755 | 93.8 | 96.0781 | 96.0781 | -2.2781 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 65.2 | 75.7038 | 75.7038 | -10.5038 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 49.1 |  |  | 49.1 | 49.8 |  |  | 49.8 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 185.2 | 184.7306 | 184.7306 | 0.46936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 34.6799 | 34.6799 | 11.9201 | 12.5 | 12.5957 | 12.5957 | -0.0957 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 |  |  | 5 | 76.5 | 145.358 | 145.358 | -68.858 | 41.3 | 90.01 | 90.01 | -48.71 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 6 | 10.5642 | 10.5642 | -4.5642 | 6 | 12.5665 | 12.5665 | -6.5665 | 27.4 | 15.4593 | 15.4593 | 11.9407 | 71.8 | 39.5377 | 39.5377 | 32.2623 | 14.8 | 6.2459 | 6.2459 | 8.5541 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.8 | 4.5933 | 4.5933 | 4.2067 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.074 | 0.074 | -0.074 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9 | 10.628 | 10.628 | -1.628 | 12.3 | 10.1525 | 10.1525 | 2.1475 | 0 | 9.0751 | 9.0751 | -9.0751 | 17.3 | 17.1103 | 17.1103 | 0.1897 | 27.1 | 26.9483 | 26.9483 | 0.1517 | 36.6 | 31.5353 | 31.5353 | 5.0647 | 3.9 | 0.4098 | 0.4098 | 3.4902 | 2.5 | 1.4136 | 1.4136 | 1.0864 | 0.7 | 18.02 | 18.02 | -17.32 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 14.4 | 11.7425 | 11.7425 | 2.6575 | 148 | 148.9046 | 148.9046 | -0.9046 | 5.5 | 3.654 | 3.654 | 1.846 | 80 | 58 | 58 | 22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.5 | 17 | 17 | 40.5 | 52.5 | 30 | 30 | 22.5 | 65.8 | 41.76 | 41.76 | 24.04 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.4179 | 4.4179 | 0.8821 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 17.1 | 17.0048 | 17.0048 | 0.09517 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 9.8 | 9.74 | 9.74 | 0.06
03/06/2026 | 08:00 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 624.4 | 650 | 650 | -25.6 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92 |  |  | 92 | 124.9 | 120 | 120 | 4.9 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 | 86.8203 | -6.6203 | 156.6 | 196.228 | 196.228 | -39.628 | 157 | 196.228 | 196.228 | -39.228 | 156.9 | 196.228 | 196.228 | -39.328 | 243.4 | 295.2259 | 295.2259 | -51.8259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 288.5203 | 288.5203 | -114.4203 | 5.1 | 4.4104 | 4.4104 | 0.68957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.1159 | 163.1159 | 5.3841 | 7.5 | 7.171 | 7.171 | 0.32901 | 5.5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.6493 | 16.9 | 22.2809 | 22.2809 | -5.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.8 | 15.5441 | 15.5441 | 25.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 57.2003 | 57.2003 | 7.5997 | 70.3 | 57.7733 | 57.7733 | 12.5267 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 337.9 | 189.9502 | 189.9502 | 147.9498 | 52.8 | 50.2612 | 50.2612 | 2.5388 | 74.7 |  |  | 74.7 | 36.4 | 35.4924 | 35.4924 | 0.90759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.5 | 87.2647 | 87.2647 | 5.2353 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 87.5 | 95.2408 | 95.2408 | -7.7408 | 48.2 | 46.8097 | 46.8097 | 1.3903 | 40.3 | 36.6004 | 36.6004 | 3.6996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 41 | 41.4508 | 41.4508 | -0.45078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 17.8134 | 17.8134 | -6.1134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.2 | 79.4613 | 79.4613 | -26.2613 | 0 |  |  | 0 | 168.4 | 186.2159 | 186.2159 | -17.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 29.8 | 73.591 | 73.591 | -43.791 | 3.7 | 36.906 | 36.906 | -33.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 90.4 | 89.855 | 89.855 | 0.545 | 98.8 | 99.9696 | 99.9696 | -1.1696 | 64.6 | 66.8097 | 66.8097 | -2.2097 | 65.8 | 75.3456 | 75.3456 | -9.5456 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 | 33.7 |  |  | 33.7 | 33.6 |  |  | 33.6 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 185.2 | 184.7306 | 184.7306 | 0.46936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 0 |  |  | 0 | 63.3 | 51.2668 | 51.2668 | 12.0332 | 11.4 | 12.8517 | 12.8517 | -1.4517 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 |  |  | 5 | 159 | 164.1192 | 164.1192 | -5.1192 | 80.7 | 89.73 | 89.73 | -9.03 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 10.7 | 11.685 | 11.685 | -0.985 | 12.6 | 14.0511 | 14.0511 | -1.4511 | 19.6 | 14.7852 | 14.7852 | 4.8148 | 57.6 | 37.4669 | 37.4669 | 20.1331 | 15.8 | 7.8687 | 7.8687 | 7.9313 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 5.7 | 6.9485 | 6.9485 | -1.2485 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 14.5 | 10.5405 | 10.5405 | 3.9595 | 0 | 8.3187 | 8.3187 | -8.3187 | 26.3 | 24.3924 | 24.3924 | 1.9076 | 22.9 | 25.7551 | 25.7551 | -2.8551 | 33.6 | 30.3906 | 30.3906 | 3.2094 | 3.3 | 0.4067 | 0.4067 | 2.8933 | 3.6 | 1.2821 | 1.2821 | 2.3179 | 1.3 | 26.97 | 26.97 | -25.67 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 13.7 | 11.4018 | 11.4018 | 2.2982 | 199.9 | 193.3174 | 193.3174 | 6.5826 | 7.8 | 6.7532 | 6.7532 | 1.0468 | 112.7 | 94 | 94 | 18.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.5 | 16 | 16 | 16.5 | 32.4 | 26 | 26 | 6.4 | 81.8 | 67.68 | 67.68 | 14.12 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.1164 | 7.1164 | 0.3836 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 19.1 | 17.971 | 17.971 | 1.129 | 17.3 | 17.0048 | 17.0048 | 0.29517 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 10.1 | 13.1 | 13.1 | -3
03/06/2026 | 08:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 606.5 | 592.8091 | 592.8091 | 13.6909 | 204.5 | 191.9197 | 191.9197 | 12.5803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 |  |  | 90 | 123 | 120 | 120 | 3 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 | 86.8203 | -6.1203 | 182.1 | 196.228 | 196.228 | -14.128 | 203.4 | 196.228 | 196.228 | 7.172 | 202.9 | 196.228 | 196.228 | 6.672 | 273 | 295.2259 | 295.2259 | -22.2259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 296.3318 | 296.3318 | -124.9318 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.1159 | 163.1159 | 3.9841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 16.8 | 22.2809 | 22.2809 | -5.4809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 40.4 | 15.5441 | 15.5441 | 24.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 52.8239 | 52.8239 | 11.7761 | 153.1 |  |  | 153.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 411.8 | 411.5142 | 411.5142 | 0.28577 | 52.1 | 50.2612 | 50.2612 | 1.8388 | 56.5 | 56.117 | 56.117 | 0.38295 | 37 | 35.4924 | 35.4924 | 1.5076 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.1 | 87.2647 | 87.2647 | 4.8353 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 83.9 | 101.2537 | 101.2537 | -17.3537 | 21.4 | 20.6262 | 20.6262 | 0.7738 | 40.8 | 36.6004 | 36.6004 | 4.1996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 12.9269 | 12.9269 | -12.9269 | 80.6 | 78.4876 | 78.4876 | 2.1124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 31.5358 | 31.5358 | -20.0358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 86.813 | 86.813 | -34.513 | 0 |  |  | 0 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 198.6 | 186.2159 | 186.2159 | 12.3841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 | 40.1 | 73.591 | 73.591 | -33.491 | 9.8 | 36.906 | 36.906 | -27.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 45.4 | 90.3671 | 90.3671 | -44.9671 | 96.7 | 100.5924 | 100.5924 | -3.8924 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 67.1 | 75.5805 | 75.5805 | -8.4805 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 32.6 |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 32.6 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 184.8 | 184.7306 | 184.7306 | 0.06936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 0.8 | 0.532 | 0.532 | 0.268 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 55.3581 | 55.3581 | 10.1419 | 10.8 | 13.044 | 13.044 | -2.244 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 |  |  | 5.5 | 162.6 | 169.0422 | 169.0422 | -6.4422 | 82.5 | 88.57 | 88.57 | -6.07 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.6 | 11.74 | 11.74 | -0.14 | 14.5 | 14.0848 | 14.0848 | 0.4152 | 17.9 | 13.835 | 13.835 | 4.065 | 49.1 | 34.0702 | 34.0702 | 15.0298 | 16.1 | 10.0071 | 10.0071 | 6.0929 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.9 | 10.1072 | 10.1072 | -6.2072 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | -0.187 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 14.9 | 8.8179 | 8.8179 | 6.0821 | 0 | 7.8377 | 7.8377 | -7.8377 | 29.9 | 28.0402 | 28.0402 | 1.8598 | 52.7 | 22.9992 | 22.9992 | 29.7008 | 66.3 | 28.5209 | 28.5209 | 37.7791 | 5.6 | 0.3124 | 0.3124 | 5.2876 | 4.8 | 1.1618 | 1.1618 | 3.6382 | 1.3 | 35.92 | 35.92 | -34.62 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.5 | 11.8585 | 11.8585 | -1.3585 | 204 | 196.9965 | 196.9965 | 7.0035 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 114.6 | 114 | 114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.2 | 15 | 15 | 3.2 | 16.2 | 23 | 23 | -6.8 | 84.2 | 82.08 | 82.08 | 2.12 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 8.675 | 8.675 | 0.825 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.7 | 17.0048 | 17.0048 | -0.30483 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 11.3 |  |  | 11.3
03/06/2026 | 09:00 | 104.8 | 101.0643 | 101.0643 | 3.7357 | 608 | 592.8091 | 592.8091 | 15.1909 | 213.1 | 191.9197 | 191.9197 | 21.1803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 19.475 | 19.475 | 71.625 | 120.9 | 120 | 120 | 0.89998 |  |  |  | 0 | 80.8 | 86.8203 | 86.8203 | -6.0203 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 183.9 | 196.228 | 196.228 | -12.328 | 183.8 | 196.228 | 196.228 | -12.428 | 270.9 | 295.2259 | 295.2259 | -24.3259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249.8 | 283.8754 | 283.8754 | -34.0754 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 163.1159 | 163.1159 | 6.0841 | 8.2 | 7.171 | 7.171 | 1.029 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 18.6 | 22.2809 | 22.2809 | -3.6808 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 40.7 | 15.5441 | 15.5441 | 25.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 54.3373 | 54.3373 | 16.9627 | 90.9 | 108.1911 | 108.1911 | -17.2911 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.8 | 407.3527 | 407.3527 | -3.5527 | 52.1 | 50.2612 | 50.2612 | 1.8388 | 54.2 | 53.825 | 53.825 | 0.37498 | 37.9 | 35.4924 | 35.4924 | 2.4076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.2 | 87.2647 | 87.2647 | 2.9353 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 85.6 | 105.465 | 105.465 | -19.865 | 36 | 46.8097 | 46.8097 | -10.8097 | 41.1 | 36.6004 | 36.6004 | 4.4996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 12.9269 | 12.9269 | -12.9269 | 110.1 | 107.4214 | 107.4214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 34.3976 | 34.3976 | -3.1976 | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 91.9618 | 91.9618 | -39.1618 | 0 |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 196.5 | 186.2159 | 186.2159 | 10.2841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 | 39.8 | 73.591 | 73.591 | -33.791 | 21.7 | 36.906 | 36.906 | -15.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 48.4 | 23.1884 | 23.1884 | 25.2116 | 100.1 | 105.8298 | 105.8298 | -5.7298 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 67.1 | 77.6706 | 77.6706 | -10.5706 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 | 33.1 |  |  | 33.1 | 33.3 |  |  | 33.3 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 184.3 | 184.7306 | 184.7306 | -0.43064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 0.9 | 0.725 | 0.725 | 0.175 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 59.033 | 59.033 | 6.667 | 10.4 | 13.1808 | 13.1808 | -2.7808 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 1.9404 | 1.9404 | 3.4596 | 166.8 | 169.2415 | 169.2415 | -2.4415 | 84.9 | 87.55 | 87.55 | -2.65 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.8 | 11.8567 | 11.8567 | -0.0567 | 14.9 | 14.2921 | 14.2921 | 0.6079 | 11 | 13.0964 | 13.0964 | -2.0964 | 32.4 | 31.6582 | 31.6582 | 0.7418 | 16.1 | 11.0051 | 11.0051 | 5.0949 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 6.3 | 10.766 | 10.766 | -4.466 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.242 | 0.242 | -0.142 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 9.8 | 8.4569 | 8.4569 | 1.3431 | 0 | 7.7421 | 7.7421 | -7.7421 | 29.9 | 28.3862 | 28.3862 | 1.5138 | 47.9 | 22.6518 | 22.6518 | 25.2482 | 55.3 | 28.5898 | 28.5898 | 26.7102 | 5.9 | 0.4341 | 0.4341 | 5.4659 | 5.6 | 1.1785 | 1.1785 | 4.4215 | 1.4 | 37.18 | 37.18 | -35.78 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 12.1 | 11.8531 | 11.8531 | 0.2469 | 207.6 | 199.2079 | 199.2079 | 8.3921 | 11.4 | 10.442 | 10.442 | 0.958 | 114.8 | 119 | 119 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.4 | 14 | 14 | -7.6 | 6.5 | 19 | 19 | -12.5 | 84.7 | 85.68 | 85.68 | -0.98 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.8122 | 10.8122 | 0.2878 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 11.3 |  |  | 11.3
03/06/2026 | 09:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 646.9 | 592.8091 | 592.8091 | 54.0909 | 217.1 | 191.9197 | 191.9197 | 25.1803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 33.8838 | 33.8838 | 55.2162 | 115 | 121.9596 | 121.9596 | -6.9596 |  |  |  | 0 | 80.1 | 86.8203 | 86.8203 | -6.7203 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 197.4 | 196.228 | 196.228 | 1.172 | 197.2 | 196.228 | 196.228 | 0.97198 | 281.8 | 295.2259 | 295.2259 | -13.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 301.2 | 310.4997 | 310.4997 | -9.2997 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 163.1159 | 163.1159 | -2.3159 | 7.1 | 7.171 | 7.171 | -0.07099 | 5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.1493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 39.1 | 15.5441 | 15.5441 | 23.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 59.4274 | 59.4274 | 23.5726 | 137.2 | 93.3518 | 93.3518 | 43.8481 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406 | 407.3527 | 407.3527 | -1.3527 | 51 | 50.2612 | 50.2612 | 0.73884 | 59.3 | 59.828 | 59.828 | -0.528 | 36.1 | 35.4924 | 35.4924 | 0.60759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.5 | 87.2647 | 87.2647 | 0.23527 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 107.1 | 109.8415 | 109.8415 | -2.7415 | 17 | 18 | 18 | -1 | 39.7 | 36.6004 | 36.6004 | 3.0996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 12.9269 | 12.9269 | -12.9269 | 104.4 | 107.4214 | 107.4214 | -3.0214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 37.2105 | 37.2105 | -7.5105 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 97.3127 | 97.3127 | -13.3127 | 0 |  |  | 0 | 169.7 | 186.2159 | 186.2159 | -16.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 73.6 | 73.591 | 73.591 | 0.009 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 70.4 | 130.5333 | 130.5333 | -60.1333 | 94.2 | 102.4846 | 102.4846 | -8.2846 | 61.1 | 66.8097 | 66.8097 | -5.7097 | 66.6 | 76.3363 | 76.3363 | -9.7363 | 27.6 | 29.8068 | 29.8068 | -2.2068 |  |  |  | 0 | 31 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 185.3 | 184.7306 | 184.7306 | 0.56936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 60.6526 | 60.6526 | 4.8474 | 11.9 | 14.0105 | 14.0105 | -2.1105 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.8779 | 2.8779 | 2.6221 | 167.6 | 168.1265 | 168.1265 | -0.5265 | 85.3 | 86.29 | 86.29 | -0.99 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.9 | 11.9319 | 11.9319 | -0.0319 | 15 | 14.4214 | 14.4214 | 0.5786 | 6.5 | 12.5739 | 12.5739 | -6.0739 | 23.3 | 30.8211 | 30.8211 | -7.5211 | 15.9 | 11.889 | 11.889 | 4.011 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 8.5 | 11.4135 | 11.4135 | -2.9135 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.293 | 0.293 | -0.193 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.3 | 10.628 | 10.628 | -1.328 | 7.5 | 7.8917 | 7.8917 | -0.3917 | 0 | 8.5852 | 8.5852 | -8.5852 | 29.5 | 28.546 | 28.546 | 0.954 | 32.1 | 20.7299 | 20.7299 | 11.3701 | 37.5 | 26.1777 | 26.1777 | 11.3223 | 3.4 | 0.2111 | 0.2111 | 3.1889 | 2.3 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1967 | 1.3 | 38.44 | 38.44 | -37.14 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 12.9 | 13.6509 | 13.6509 | -0.7509 | 209 | 201.185 | 201.185 | 7.815 | 12.8 | 11.223 | 11.223 | 1.577 | 114.4 | 120 | 120 | -5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 12 | 12 | -10.2 | 1.3 | 16 | 16 | -14.7 | 84.9 | 86.4 | 86.4 | -1.5 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 11.8545 | 11.8545 | 1.1455 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 17 | 17.0048 | 17.0048 | -0.00483 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 10.6 | 4.41 | 4.41 | 6.19
03/06/2026 | 10:00 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 652.2 | 592.8091 | 592.8091 | 59.3909 | 217.6 | 191.9197 | 191.9197 | 25.6803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 52.8904 | 52.8904 | 37.9096 | 116.1 | 132.8074 | 132.8074 | -16.7074 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.8203 | 86.8203 | -6.9203 | 181.7 | 196.228 | 196.228 | -14.528 | 199.9 | 196.228 | 196.228 | 3.672 | 200.1 | 196.228 | 196.228 | 3.872 | 279.8 | 295.2259 | 295.2259 | -15.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 317.8 | 306.4601 | 306.4601 | 11.3399 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.1159 | 163.1159 | 1.9841 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.7 | 15.5441 | 15.5441 | 25.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 63.5413 | 63.5413 | 20.6587 | 178.9 | 146.7004 | 146.7004 | 32.1996 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.3 | 407.0918 | 407.0918 | -3.7918 | 49.8 | 50.2612 | 50.2612 | -0.46116 | 58.6 | 58.4644 | 58.4644 | 0.13562 | 37.3 | 35.4924 | 35.4924 | 1.8076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 87.2647 | 87.2647 | 1.5353 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 102.5 | 109.8415 | 109.8415 | -7.3415 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 40.3 | 36.6004 | 36.6004 | 3.6996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 12.9269 | 12.9269 | 3.0731 | 104 | 107.5769 | 107.5769 | -3.5769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 37.7772 | 37.7772 | -7.0772 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 97.3127 | 97.3127 | -13.1128 | 0 |  |  | 0 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 178.3 | 186.7751 | 186.7751 | -8.4751 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 32.7 | 36.906 | 36.906 | -4.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 46.1 | 129.0806 | 129.0806 | -82.9806 | 97 | 101.3317 | 101.3317 | -4.3317 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 67 | 75.8855 | 75.8855 | -8.8856 | 26.7 | 29.8068 | 29.8068 | -3.1068 |  |  |  | 0 | 46.8 |  |  | 46.8 | 46 |  |  | 46 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 184.6 | 184.7306 | 184.7306 | -0.13064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.3 | 6.1821 | 6.1821 | 2.1179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0.7 | 1.006 | 1.006 | -0.306 | 0 |  |  | 0 | 66 | 62.9246 | 62.9246 | 3.0754 | 12 | 14.2061 | 14.2061 | -2.2061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.1145 | 4.1145 | 1.3855 | 167.3 | 167.4438 | 167.4438 | -0.1438 | 85.1 | 86.06 | 86.06 | -0.96 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.8 | 11.865 | 11.865 | -0.065 | 14.9 | 14.3614 | 14.3614 | 0.5386 | 6.1 | 12.0219 | 12.0219 | -5.9219 | 12.7 | 31.3025 | 31.3025 | -18.6025 | 15.6 | 11.8439 | 11.8439 | 3.7561 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 8.7 | 11.5439 | 11.5439 | -2.8439 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.326 | 0.326 | -0.226 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 4.9 | 7.0202 | 7.0202 | -2.1202 | 0.3 | 9.972 | 9.972 | -9.672 | 29.1 | 28.389 | 28.389 | 0.711 | 40.9 | 19.4689 | 19.4689 | 21.4311 | 45.6 | 25.4345 | 25.4345 | 20.1655 | 5.1 | 0.2509 | 0.2509 | 4.8491 | 5.4 | 1.1208 | 1.1208 | 4.2792 | 1.2 | 38.44 | 38.44 | -37.24 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 13.7 | 13.7725 | 13.7725 | -0.0725 | 207.9 | 203.0837 | 203.0837 | 4.8163 | 13.9 | 13.1222 | 13.1222 | 0.7778 | 113.6 | 119 | 119 | -5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 10 | 10 | -9.9 | 3.7 | 14 | 14 | -10.3 | 84.8 | 85.68 | 85.68 | -0.88 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 13.397 | 13.397 | 0.903 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 17 | 17.0048 | 17.0048 | -0.00483 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 9.8 | 7.36 | 7.36 | 2.44
03/06/2026 | 10:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.8 |  |  | 3.8 | 90 | 59.5676 | 59.5676 | 30.4324 | 118.6 | 132.7672 | 132.7672 | -14.1672 |  |  |  | 0 | 80.3 | 86.8203 | 86.8203 | -6.5203 | 157.3 | 196.228 | 196.228 | -38.928 | 156.9 | 196.228 | 196.228 | -39.328 | 157.5 | 196.228 | 196.228 | -38.728 | 253.5 | 295.2259 | 295.2259 | -41.7259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 312.7 | 255.637 | 255.637 | 57.063 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.1159 | 163.1159 | 1.8841 | 8.1 | 7.171 | 7.171 | 0.92901 | 5.2 | 3.8507 | 3.8507 | 1.3493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 40.3 | 15.5441 | 15.5441 | 24.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 64.6027 | 64.6027 | 25.8973 | 142.4 | 141.6366 | 141.6366 | 0.76343 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 406.8 | 407.3527 | 407.3527 | -0.55266 | 51.6 | 50.2612 | 50.2612 | 1.3388 | 58 | 58.0827 | 58.0827 | -0.08272 | 36.4 | 35.4924 | 35.4924 | 0.90759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.1 | 87.2647 | 87.2647 | 1.8353 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 106.7 | 109.8415 | 109.8415 | -3.1415 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 39.2 | 36.6004 | 36.6004 | 2.5996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.4 | 12.9269 | 12.9269 | 3.4731 | 160.8 | 173.5475 | 173.5475 | -12.7475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 34.9279 | 34.9279 | -4.2279 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 97.3127 | 97.3127 | -13.7127 | 0 |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.2 | 186.7751 | 186.7751 | -5.5751 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 32.8 | 36.906 | 36.906 | -4.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 62.6 | 134.0721 | 134.0721 | -71.4721 | 96.9 | 102.2747 | 102.2747 | -5.3747 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 67.1 | 76.2559 | 76.2559 | -9.1559 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 49.6 |  |  | 49.6 | 50.3 |  |  | 50.3 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 185.5 | 184.7306 | 184.7306 | 0.76936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 0.5 | 1.095 | 1.095 | -0.595 | 0 |  |  | 0 | 67 | 63.7062 | 63.7062 | 3.2938 | 11.5 | 14.0243 | 14.0243 | -2.5243 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.5489 | 4.5489 | 0.95106 | 166.9 | 166.6928 | 166.6928 | 0.2072 | 85 | 85.99 | 85.99 | -0.99 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.8 | 11.788 | 11.788 | 0.012 | 14.8 | 14.2808 | 14.2808 | 0.5192 | 7.1 | 11.7911 | 11.7911 | -4.6911 | 17 | 32.138 | 32.138 | -15.138 | 15.5 | 12.1825 | 12.1825 | 3.3175 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 8.8 | 10.8881 | 10.8881 | -2.0881 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.346 | 0.346 | -0.246 | 10.4 | 10.0483 | 10.0483 | 0.35169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 2.3 | 6.82 | 6.82 | -4.52 | 4.1 | 12.1045 | 12.1045 | -8.0045 | 28.9 | 28.206 | 28.206 | 0.694 | 32.7 | 22.6677 | 22.6677 | 10.0323 | 32.6 | 28.8975 | 28.8975 | 3.7025 | 6.7 | 0.6263 | 0.6263 | 6.0737 | 6.2 | 1.348 | 1.348 | 4.852 | 1.6 | 38.43 | 38.43 | -36.83 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 14.4 | 13.4932 | 13.4932 | 0.9068 | 207.9 | 203.2971 | 203.2971 | 4.6029 | 15.2 | 13.5848 | 13.5848 | 1.6152 | 113.2 | 118 | 118 | -4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 8 | 8 | -7.9 | 8 | 13 | 13 | -5 | 84.7 | 84.96 | 84.96 | -0.26 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.9499 | 13.9499 | 1.2501 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 11.1 | 9.11 | 9.11 | 1.99
03/06/2026 | 11:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 7.4 |  |  | 7.4 | 7.1 |  |  | 7.1 | 90.5 | 69.048 | 69.048 | 21.452 | 114 | 138.8321 | 138.8321 | -24.8321 |  |  |  | 0 | 80.6 | 86.8203 | 86.8203 | -6.2203 | 169.4 | 196.228 | 196.228 | -26.828 | 169.6 | 196.228 | 196.228 | -26.628 | 169.7 | 196.228 | 196.228 | -26.528 | 267.6 | 295.2259 | 295.2259 | -27.6259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 315.8 | 255.0783 | 255.0783 | 60.7217 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.1159 | 163.1159 | 2.0841 | 8 | 7.171 | 7.171 | 0.82901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.1 | 15.5441 | 15.5441 | 58.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 63.847 | 63.847 | 26.553 | 159.7 | 157.916 | 157.916 | 1.784 | 60.8 |  |  | 60.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 436.2 | 454.4444 | 454.4444 | -18.2444 | 51.4 | 50.2612 | 50.2612 | 1.1388 | 59.3 | 59.4419 | 59.4419 | -0.14194 | 37.8 | 35.4924 | 35.4924 | 2.3076 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90 | 87.2647 | 87.2647 | 2.7353 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 105.3 | 106.0066 | 106.0066 | -0.70657 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 38 | 36.6004 | 36.6004 | 1.3996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 12.9269 | 12.9269 | 3.0731 | 101.3 | 107.4214 | 107.4214 | -6.1214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 40.2581 | 40.2581 | -9.6581 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 92.624 | 92.624 | -9.024 | 0 |  |  | 0 | 169.4 | 186.2159 | 186.2159 | -16.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 55.6 | 140.3176 | 140.3176 | -84.7176 | 96.9 | 102.411 | 102.411 | -5.511 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 65.3 | 76.3097 | 76.3097 | -11.0097 | 27.5 | 29.8068 | 29.8068 | -2.3068 |  |  |  | 0 | 49.5 |  |  | 49.5 | 50.3 |  |  | 50.3 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 185.4 | 184.7306 | 184.7306 | 0.66936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8.1 | 6.1821 | 6.1821 | 1.9179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 66.9 | 64.9814 | 64.9814 | 1.9186 | 11.2 | 14.2141 | 14.2141 | -3.0141 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.1658 | 5.1658 | 0.33424 | 166.9 | 165.2945 | 165.2945 | 1.6055 | 84.9 | 85.21 | 85.21 | -0.31 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.8 | 11.7202 | 11.7202 | 0.0798 | 14.8 | 14.2804 | 14.2804 | 0.5196 | 5.1 | 11.71 | 11.71 | -6.61 | 14.6 | 32.8238 | 32.8238 | -18.2238 | 15.4 | 12.2088 | 12.2088 | 3.1912 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 8.8 | 12.115 | 12.115 | -3.315 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.353 | 0.353 | -0.253 | 10.3 | 10.0483 | 10.0483 | 0.25169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 0.5 | 6.6622 | 6.6622 | -6.1622 | 4.7 | 14.3019 | 14.3019 | -9.6019 | 28.5 | 28.1972 | 28.1972 | 0.3028 | 23.8 | 22.8514 | 22.8514 | 0.9486 | 26.9 | 31.2133 | 31.2133 | -4.3133 | 5.9 | 0.6013 | 0.6013 | 5.2987 | 4.1 | 1.3694 | 1.3694 | 2.7306 | 1.3 | 39.31 | 39.31 | -38.01 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | -3.2 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17.1 | 13.6955 | 13.6955 | 3.4045 | 208 | 202.8366 | 202.8366 | 5.1634 | 15.9 | 14.6672 | 14.6672 | 1.2328 | 100.8 | 116 | 116 | -15.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 7 | 7 | -5.8 | 10.5 | 13 | 13 | -2.5 | 84.5 | 83.52 | 83.52 | 0.98 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14.7258 | 14.7258 | 1.0742 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 17 | 17.0048 | 17.0048 | -0.00483 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 7.9 | 11.86 | 11.86 | -3.96
03/06/2026 | 11:30 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 659.9 | 650 | 650 | 9.9 | 218.6 | 210.435 | 210.435 | 8.165 | 7.2 | 3.6 |  | 7.2 | 7.3 | 3.6 |  | 7.3 | 20.7 | 76.7982 | 76.7982 | -56.0981 | 115.2 | 155.898 | 155.898 | -40.698 |  |  |  | 0 | 81 | 86.8203 | 86.8203 | -5.8203 | 182.1 | 196.228 | 196.228 | -14.128 | 203.1 | 196.228 | 196.228 | 6.872 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 277.8 | 295.2259 | 295.2259 | -17.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 331 | 275.782 | 275.782 | 55.218 | 5.1 | 4.4104 | 4.4104 | 0.68957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.1159 | 163.1159 | 2.2841 | 8.3 | 7.171 | 7.171 | 1.129 | 5.5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.6493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.7 | 15.5441 | 15.5441 | 60.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 65.0029 | 65.0029 | 26.8971 | 206.8 | 202.0303 | 202.0303 | 4.7697 | 120.9 | 143.0481 |  | 120.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.5 | 372.7462 | 372.7462 | 3.7538 | 51 | 50.2612 | 50.2612 | 0.73884 | 63 | 61.8357 | 61.8357 | 1.1643 | 36.7 | 35.4924 | 35.4924 | 1.2076 | 18.7 | 19.0995 | 19.0995 | -0.39952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.1 | 87.2647 | 87.2647 | 1.8353 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 107.8 | 109.8415 | 109.8415 | -2.0415 | 20.9 | 18 | 18 | 2.9 | 38.8 | 36.6004 | 36.6004 | 2.1996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.4 | 12.9269 | 12.9269 | 3.4731 | 143.5 | 173.5475 | 173.5475 | -30.0475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 43.7756 | 43.7756 | -12.3756 | 24.1 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 97.3128 | 97.3128 | -12.1128 | 0 |  |  | 0 | 169.3 | 186.2159 | 186.2159 | -16.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 78.6 | 89.8551 | 89.8551 | -11.2551 | 104 | 110.9296 | 110.9296 | -6.9296 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 65.6 | 78.5679 | 78.5679 | -12.9679 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 |  |  |  | 0 | 49.7 | 50.6459 |  | 49.7 | 50.4 |  |  | 50.4 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 185.7 | 184.7306 | 184.7306 | 0.96936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 199.8 | 199.8 | 10.5 | 102 | 100.2 | 100.2 | 1.8 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 0 |  |  | 0 | 66.6 | 65.3509 | 65.3509 | 1.2491 | 12.1 | 13.9946 | 13.9946 | -1.8946 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 5.67 | 5.67 | -2.67 | 167.7 | 164.142 | 164.142 | 3.558 | 85.1 | 84.44 | 84.44 | 0.66 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12 | 11.6926 | 11.6926 | 0.3074 | 14.9 | 14.2897 | 14.2897 | 0.6103 | 7.7 | 11.4283 | 11.4283 | -3.7283 | 15.7 | 33.2453 | 33.2453 | -17.5453 | 15.3 | 12.5507 | 12.5507 | 2.7493 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.8 | 12.9247 | 12.9247 | -4.1247 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.359 | 0.359 | -0.259 | 10.3 | 10.0483 | 10.0483 | 0.25169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 0.1 | 7.5073 | 7.5073 | -7.4073 | 4.4 | 19.4981 | 19.4981 | -15.0981 | 28.5 | 28.4171 | 28.4171 | 0.0829 | 19.9 | 30.3247 | 30.3247 | -10.4247 | 24.4 | 37.455 | 37.455 | -13.055 | 4 | 1.1681 | 1.1681 | 2.8319 | 3.4 | 1.6377 | 1.6377 | 1.7623 | 1.3 | 40.18 | 40.18 | -38.88 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17.2 | 13.3236 | 13.3236 | 3.8764 | 209 | 202.4396 | 202.4396 | 6.5604 | 16.3 | 14.8402 | 14.8402 | 1.4598 | 84 | 116 | 116 | -32 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | -5.9 | 10.6 | 14 | 14 | -3.4 | 84.2 | 83.52 | 83.52 | 0.68 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 15.0397 | 15.0397 | 1.2603 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 17 | 17.0048 | 17.0048 | -0.00483 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 4.9 | 14.17 | 14.17 | -9.27
03/06/2026 | 12:00 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 646.7 | 650 | 650 | -3.3 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 7.3 | 3.6 |  | 7.3 | 7.1 | 3.6 |  | 7.1 | 20 |  | 76.7981 | -56.7981 | 118 | 120 | 144.2503 | -26.2503 |  |  |  | 0 | 80.9 | 42.9297 | 86.8203 | -5.9203 | 152.3 | 192.03 | 196.228 | -43.928 | 151.9 | 192.03 | 196.228 | -44.328 | 152.3 | 192.03 | 196.228 | -43.928 | 258 | 288.91 | 295.2259 | -37.2259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 438.3 | 516.1646 | 280.4033 | 157.8967 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.1159 | 163.1159 | 3.3841 | 7.3 | 7.171 | 7.171 | 0.12901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 73.5 | 49.8002 | 15.5441 | 57.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90.1669 | 65.2532 | 24.6468 | 191.1 | 162.3986 | 169.656 | 21.444 | 168.2 | 156.4962 |  | 168.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 378.6 | 391.352 | 407.3527 | -28.7527 | 50.9 | 50.2612 | 50.2612 | 0.63884 | 44.8 | 45 | 61.8357 | -17.0357 | 36 | 35.4924 | 35.4924 | 0.50759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.3 | 87.2647 | 87.2647 | 1.0353 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 179.4 | 185.298 | 185.298 | -5.898 | 105.7 | 47.3025 | 109.8415 | -4.1415 | 44.6 |  | 18 | 26.6 | 37.8 | 36.6004 | 36.6004 | 1.1996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.8 | 14.5106 | 12.9269 | 2.8731 | 79.4 | 21.6915 | 173.5475 | -94.1475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 |  | 44.5285 | -14.2285 | 0 | 32.2005 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 25.473 | 97.3127 | -13.7127 | 0 |  |  | 0 | 169.8 | 186.2159 | 186.2159 | -16.4159 | 199.7 | 186.2159 | 186.2159 | 13.4841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 | 68.4 | 73.591 | 73.591 | -5.191 | 32.7 | 36.906 | 36.906 | -4.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 47.3 | 54.2084 | 90.7381 | -43.4381 | 94.8 | 98.6619 | 110.1355 | -15.3355 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 65.3 | 74.6766 | 78.5679 | -13.2679 | 27.3 | 29.8068 | 29.8068 | -2.5068 |  |  |  | 0 | 49.7 | 50.6459 |  | 49.7 | 50.2 | 49.6662 |  | 50.2 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 185.6 | 184.7306 | 184.7306 | 0.86936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 199.8 | 199.8 | 10.4 | 101.8 | 100.2 | 100.2 | 1.6 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 1.3 | 1.129 | 1.129 | 0.171 | 0 |  |  | 0 | 67.6 | 65.5197 | 65.5197 | 2.0803 | 12.5 | 13.939 | 13.939 | -1.439 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 |  | 5.67 | -3.87 | 168.8 | 163.7522 | 163.7522 | 5.0478 | 85.6 | 84.12 | 84.12 | 1.48 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12 | 11.7404 | 11.7404 | 0.2596 | 15.1 | 14.309 | 14.309 | 0.791 | 6.6 | 11.7138 | 11.7138 | -5.1138 | 20.6 | 35.0055 | 35.0055 | -14.4055 | 15.4 | 13.0351 | 13.0351 | 2.3649 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 8.8 |  | 13.098 | -4.298 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.369 | 0.369 | -0.269 | 10.3 | 10.0483 | 10.0483 | 0.25169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9 | 10.628 | 10.628 | -1.628 | 0.6 | 7.2358 | 7.2358 | -6.6358 | 7 | 22.338 | 22.338 | -15.338 | 28.5 | 28.2678 | 28.2678 | 0.2322 | 37.4 | 35.72 | 30.7172 | 6.6828 | 40.4 | 39.3484 | 39.3484 | 1.0516 | 6.4 | 1.2464 | 1.2464 | 5.1536 | 6.2 | 1.6357 | 1.6357 | 4.5643 | 1.5 | 39.49 | 39.49 | -37.99 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17.3 | 13.187 | 13.187 | 4.113 | 210.4 | 204.3357 | 204.3357 | 6.0643 | 16.4 | 14.987 | 14.987 | 1.413 | 113.3 | 116 | 116 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 36 | 6 | -6 | 0.7 | 31 | 16 | -15.3 | 84.6 | 83.52 | 83.52 | 1.08 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.0604 | 15.0604 | 1.3396 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 4 | 14.28 | 14.28 | -10.28
03/06/2026 | 12:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 218.7 | 210.435 | 210.435 | 8.265 | 7.3 | 3.6 |  | 7.3 | 7.3 | 3.6 |  | 7.3 | 20.2 |  | 76.1407 | -55.9407 | 121.3 | 120 | 136.6982 | -15.3982 |  |  |  | 0 | 80.6 | 43.1801 | 86.8203 | -6.2203 | 181.9 | 192.03 | 196.228 | -14.328 | 202.8 | 192.03 | 196.228 | 6.572 | 203.2 | 192.03 | 196.228 | 6.972 | 274.2 | 288.91 | 295.2259 | -21.0259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.4 | 510.3369 | 246.5764 | 7.8236 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.1159 | 163.1159 | -0.81594 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.6 | 3.8507 | 3.8507 | 1.7493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.1 | 49.8002 | 15.5441 | 59.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 86.4137 | 61.1592 | 29.4408 | 176.1 | 142.5537 | 161.8955 | 14.2045 | 170.5 | 169.9743 |  | 170.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.4 | 378.2851 | 408.7899 | -8.3899 | 50.7 | 50.2612 | 50.2612 | 0.43884 | 4.8 |  | 56.9057 | -52.1057 | 36.5 | 35.4924 | 35.4924 | 1.0076 | 18.7 | 19.0995 | 19.0995 | -0.39952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.5 | 87.2647 | 87.2647 | -1.7647 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 105.8 | 55.3736 | 109.8415 | -4.0415 | 16.6 | 4.1451 | 18 | -1.4 | 38.4 | 36.6004 | 36.6004 | 1.7996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 14.5106 | 12.9269 | 3.1731 | 67.6 | 24.6135 | 119.1429 | -51.5429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 |  | 37.7415 | -7.0415 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 35.341 | 97.3127 | -13.5127 | 0 |  |  | 0 | 168.2 | 186.2159 | 186.2159 | -18.0159 | 199.6 | 186.2159 | 186.2159 | 13.3841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 32.7 | 36.906 | 36.906 | -4.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 67.3 | 54.2084 | 135.8237 | -68.5237 | 99.4 | 98.206 | 99.7704 | -0.37036 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 64.9 | 73.1802 | 75.267 | -10.367 | 27.5 | 29.8068 | 29.8068 | -2.3068 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 |  | 49.2 | 49.9 | 49.6662 |  | 49.9 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 185 | 184.7306 | 184.7306 | 0.26936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 199.8 | 199.8 | 10.1 | 101.5 | 100.2 | 100.2 | 1.3 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 65.5455 | 65.5455 | 3.1545 | 12.6 | 14.0102 | 14.0102 | -1.4102 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 |  | 5.6272 | -3.7272 | 170.2 | 163.973 | 163.973 | 6.227 | 86.6 | 84.12 | 84.12 | 2.48 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12 | 11.809 | 11.809 | 0.191 | 15.3 | 14.3266 | 14.3266 | 0.9734 | 7.5 | 12.4765 | 12.4765 | -4.9765 | 19.3 | 36.9411 | 36.9411 | -17.6411 | 15.4 | 12.894 | 12.894 | 2.506 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 8.8 |  | 11.5357 | -2.7357 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.373 | 0.373 | -0.273 | 10.1 | 10.0483 | 10.0483 | 0.05169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 1.8 | 8.8651 | 8.8651 | -7.0651 | 6.8 | 28.944 | 28.944 | -22.144 | 29 | 28.0574 | 28.0574 | 0.9426 | 33 | 42.78 | 37.7799 | -4.7799 | 38.5 | 45.2879 | 45.2879 | -6.7879 | 6.7 | 2.0556 | 2.0556 | 4.6444 | 3.3 | 1.8269 | 1.8269 | 1.4731 | 1.5 | 38.8 | 38.8 | -37.3 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17.4 | 13.0894 | 13.0894 | 4.3106 | 211.8 | 204.5943 | 204.5943 | 7.2057 | 16.6 | 14.8362 | 14.8362 | 1.7638 | 114.5 | 117 | 117 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 38 | 8 | -8 | 0 | 34 | 19 | -19 | 85.5 | 84.24 | 84.24 | 1.26 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14.7171 | 14.7171 | 1.3829 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 19.1 | 17.971 | 17.971 | 1.129 | 17 | 17.0048 | 17.0048 | -0.00483 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 |  |  | 14.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3.3 | 14.12 | 14.12 | -10.82
03/06/2026 | 13:00 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 7.4 | 3.6 |  | 7.4 | 7.3 | 3.6 |  | 7.3 | 20.4 |  | 39.0229 | -18.6229 | 115.4 | 120 | 120 | -4.6 |  |  |  | 0 | 80.9 | 42.259 | 86.8203 | -5.9203 | 178.4 | 192.03 | 196.228 | -17.828 | 178.3 | 192.03 | 196.228 | -17.928 | 178.2 | 192.03 | 196.228 | -18.028 | 262.8 | 288.91 | 295.2259 | -32.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 246.8 | 499.118 | 218.9205 | 27.8795 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 163.1159 | 163.1159 | 5.2841 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.6493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.5 | 49.8002 | 15.5441 | 58.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 82.3755 | 56.8019 | 33.6981 | 156.5 | 133.9505 | 133.9027 | 22.5973 | 170.1 | 134.458 |  | 170.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 440 | 227.3527 | 413.3419 | 26.6581 | 48.9 | 50.2612 | 50.2612 | -1.3612 | 0 |  | 51.7099 | -51.7099 | 34.8 | 35.4924 | 35.4924 | -0.69241 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.8 | 87.2647 | 87.2647 | 5.5353 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 105.4 | 78.0061 | 106.0285 | -0.62854 | 18.3 | 18 | 18.8446 | -0.54459 | 38.5 | 36.6004 | 36.6004 | 1.8996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 26.2 | 14.5106 | 12.9269 | 13.2731 | 43.3 | 20.7254 | 116.9838 | -73.6838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 |  | 33.1282 | -2.4282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 63.0125 | 92.6508 | -8.8508 | 0 |  |  | 0 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 50.5 | 54.2084 | 129.4631 | -78.9631 | 95.1 | 96.5681 | 96.8385 | -1.7385 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 64.8 | 73.6322 | 74.1091 | -9.3091 | 27.1 | 29.8068 | 29.8068 | -2.7068 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 |  | 49.2 | 49.9 | 49.6662 |  | 49.9 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 185.2 | 184.7306 | 184.7306 | 0.46936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 199.8 | 199.8 | 9.7 | 101.2 | 100.2 | 100.2 | 1 | 8.3 | 6.1821 | 6.1821 | 2.1179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 1.3 | 1.115 | 1.115 | 0.185 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 65.3885 | 65.3885 | 4.4115 | 13 | 14.2289 | 14.2289 | -1.2289 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 |  | 3.2123 | -1.3122 | 171.3 | 165.258 | 165.258 | 6.042 | 87.1 | 85.04 | 85.04 | 2.06 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 12.3 | 11.9166 | 11.9166 | 0.3834 | 15.3 | 14.414 | 14.414 | 0.886 | 7.4 | 12.7376 | 12.7376 | -5.3376 | 21.6 | 38.2044 | 38.2044 | -16.6044 | 15.4 | 13.0228 | 13.0228 | 2.3772 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 8.8 |  | 10.4738 | -1.6738 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.375 | 0.375 | -0.275 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 6.7 | 9.6088 | 9.6088 | -2.9088 | 10.8 | 31.6805 | 31.6805 | -20.8805 | 29.2 | 28.0444 | 28.0444 | 1.1556 | 37.2 | 42.88 | 37.8814 | -0.6814 | 35.8 | 46.1653 | 46.1653 | -10.3653 | 8.4 | 2.6294 | 2.6294 | 5.7706 | 4.9 | 2.0377 | 2.0377 | 2.8623 | 1.5 | 38.77 | 38.77 | -37.27 | 8 | 9 | 9 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17.7 | 13.3374 | 13.3374 | 4.3626 | 214.3 | 206.8298 | 206.8298 | 7.4702 | 16.1 | 14.0628 | 14.0628 | 2.0372 | 116.2 | 118 | 118 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 42 | 12 | -12 | 0 | 40 | 25 | -25 | 86.5 | 84.96 | 84.96 | 1.54 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14.1267 | 14.1267 | 1.3733 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.9 | 17.0048 | 17.0048 | -0.10483 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3.2 | 14.09 | 14.09 | -10.89
03/06/2026 | 13:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 655.9 | 650 | 650 | 5.9 | 218.9 | 210.435 | 210.435 | 8.465 | 7.2 | 8.8259 |  | 7.2 | 7.2 | 8.5167 |  | 7.2 | 11.3 | 13.7336 | 22.5358 | -11.2357 | 116 | 120 | 120 | -4 |  |  |  | 0 | 81.9 | 77.2629 | 86.8203 | -4.9203 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 203.1 | 196.228 | 196.228 | 6.872 | 281.3 | 295.2259 | 295.2259 | -13.9259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 232.3 | 246.4734 | 206.8915 | 25.4085 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.1159 | 163.1159 | 3.6841 | 8.1 | 7.171 | 7.171 | 0.92901 | 5.5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.6493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.1 | 49.8002 | 15.5441 | 59.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 70.7656 | 50.9502 | 39.8498 | 143.9 | 59.1532 | 100.5413 | 43.3587 | 172.3 |  |  | 172.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.6 | 382.4348 | 414.4631 | -119.8631 | 50 | 50.2612 | 50.2612 | -0.26116 | 0 |  | 45.0066 | -45.0066 | 35.9 | 35.4924 | 35.4924 | 0.40759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.5 | 87.2647 | 87.2647 | 3.2353 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 106.5 | 96.0036 | 105.5895 | 0.91047 | 19 | 18 | 20.9035 | -1.9035 | 40.4 | 36.6004 | 36.6004 | 3.7996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 26.3 | 14.5106 | 12.9269 | 13.3731 | 111.9 | 169.5 | 110.5662 | 1.3338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 |  | 28.1144 | 2.8856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 85.017 | 92.1141 | -8.0141 | 0 |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 197.9 | 186.2159 | 186.2159 | 11.6841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 46.3 | 41.4508 | 121.7945 | -75.4945 | 90.9 | 87.6387 | 93.9334 | -3.0334 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 65 | 72.3739 | 73.7332 | -8.7332 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 49.5 | 33.1606 |  | 49.5 | 50 | 49.6662 |  | 50 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 | 186.1 | 184.7306 | 184.7306 | 1.3694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 199.8 | 199.8 | 9.6 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 0.6 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.3 | 3.2162 | 3.2162 | 0.08382 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 64.6811 | 64.6811 | 5.1189 | 11.9 | 13.4995 | 13.4995 | -1.5995 | 0.4 |  |  | 0.4 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.5 | 1.5669 | 2.1396 | -0.63956 | 172 | 167.086 | 167.086 | 4.914 | 87.5 | 86.45 | 86.45 | 1.05 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 12.4 | 11.9807 | 11.9807 | 0.4193 | 15.4 | 14.5022 | 14.5022 | 0.8978 | 11.1 | 12.6475 | 12.6475 | -1.5475 | 39.6 | 38.9843 | 38.9843 | 0.6157 | 15.3 | 12.7859 | 12.7859 | 2.5141 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 8.8 |  | 9.3196 | -0.51965 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.376 | 0.376 | -0.276 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 7.2 | 12.692 | 12.692 | -5.492 | 15.3 | 35.4118 | 35.4118 | -20.1118 | 29.7 | 28.36 | 28.36 | 1.34 | 22.4 | 52.38 | 47.3804 | -24.9804 | 30.2 | 53.4966 | 53.4966 | -23.2966 | 5.3 | 4.0962 | 4.0962 | 1.2038 | 4.1 | 2.7349 | 2.7349 | 1.3651 | 1.5 | 38.74 | 38.74 | -37.24 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17.5 | 12.2504 | 12.2504 | 5.2496 | 215.3 | 208.1944 | 208.1944 | 7.1056 | 15.1 | 13.6 | 13.6 | 1.5 | 117.2 | 119 | 119 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 49 | 19 | -19 | 0 | 46 | 31 | -31 | 87.1 | 85.68 | 85.68 | 1.42 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 13.495 | 13.495 | 1.205 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.6 | 17.0048 | 17.0048 | -0.40483 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 3.4 | 14.46 | 14.46 | -11.06
03/06/2026 | 14:00 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 7.3 | 8.8259 |  | 7.3 | 7.3 | 8.5167 |  | 7.3 | 11.2 | 28.508 | 47.8209 | -36.6209 | 114.3 | 120 | 125.0218 | -10.7218 |  |  |  | 0 | 79.1 | 80.8359 | 86.8203 | -7.7203 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 198.9 | 196.228 | 196.228 | 2.672 | 202.8 | 196.228 | 196.228 | 6.572 | 282.2 | 295.2259 | 295.2259 | -13.0259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.6 | 283.6114 | 198.8551 | 27.7449 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.1159 | 163.1159 | 2.3841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.2 | 49.8002 | 15.5441 | 58.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 73.5223 | 53.0235 | 38.2765 | 131 | 20.7254 | 93.5767 | 37.4233 | 161.8 |  |  | 161.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 308.3 | 454.4444 | 415.8722 | -107.5722 | 48.8 | 50.2612 | 50.2612 | -1.4612 | 0 |  | 47.1108 | -47.1108 | 36 | 35.4924 | 35.4924 | 0.50759 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.1 | 87.2647 | 87.2647 | 1.8353 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 107.3 | 89.2694 | 109.8415 | -2.5415 | 19.3 | 18 | 18.0001 | 1.2999 | 40.6 | 36.6004 | 36.6004 | 3.9996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 26.4 | 14.5106 | 12.9269 | 13.4731 | 60.4 | 150.1394 | 117.8576 | -57.4576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 |  | 29.9979 | 0.90206 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 76.7835 | 97.3127 | -13.3127 | 0 |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 198.2 | 186.2159 | 186.2159 | 11.9841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 | 70.5 | 73.591 | 73.591 | -3.091 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 16 | 16 | 20.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 44.1 | 41.4508 | 120.0175 | -75.9175 | 85.3 | 97.2503 | 94.1359 | -8.8359 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 65 | 72.3739 | 74.1676 | -9.1676 | 27.7 | 29.8068 | 29.8068 | -2.1068 |  |  |  | 0 | 49.4 | 33.1606 |  | 49.4 | 49.9 | 49.6662 | 33.1607 | 16.7393 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 185.3 | 184.7306 | 184.7306 | 0.56936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 199.8 | 199.8 | 9.2 | 100.9 | 100.2 | 100.2 | 0.7 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 63.8323 | 63.8323 | 6.0677 | 13 | 13.3169 | 13.3169 | -0.3169 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.5281 | 3.7847 | -2.6847 | 172.6 | 168.196 | 168.196 | 4.404 | 87.7 | 87.37 | 87.37 | 0.33 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 12.4 | 12.0448 | 12.0448 | 0.3552 | 15.7 | 14.5775 | 14.5775 | 1.1225 | 10.4 | 12.8662 | 12.8662 | -2.4662 | 36.3 | 38.6175 | 38.6175 | -2.3175 | 15.2 | 12.7554 | 12.7554 | 2.4446 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 8.8 |  | 9.7532 | -0.95323 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.375 | 0.375 | -0.275 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.3 | 10.628 | 10.628 | -1.328 | 6.4 | 13.0122 | 13.0122 | -6.6122 | 21.2 | 36.4034 | 36.4034 | -15.2034 | 30.1 | 28.5433 | 28.5433 | 1.5567 | 29.1 | 53.61 | 48.6148 | -19.5148 | 31.3 | 54.313 | 54.313 | -23.013 | 6.2 | 4.1335 | 4.1335 | 2.0665 | 3.4 | 2.8649 | 2.8649 | 0.5351 | 1.6 | 38.65 | 38.65 | -37.05 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 15.3 | 12.2259 | 12.2259 | 3.0741 | 216 | 207.6585 | 207.6585 | 8.3415 | 13.7 | 11.9515 | 11.9515 | 1.7485 | 117.8 | 120 | 120 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 58 | 28 | -28 | 0 | 55 | 40 | -40 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 0.7 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 12.0953 | 12.0953 | 1.5047 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.5 | 17.0048 | 17.0048 | -0.50483 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 |  |  | 17.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 3.3 | 13.18 | 13.18 | -9.88
03/06/2026 | 14:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 7.1 | 8.8259 |  | 7.1 | 7 | 8.5167 |  | 7 | 11.1 | 63.5048 | 65.2836 | -54.1836 | 111.3 | 120 | 136.5224 | -25.2224 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 | 86.8203 | -6.6203 | 179.7 | 196.228 | 196.228 | -16.528 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 281.7 | 295.2259 | 295.2259 | -13.5259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 405.1 | 334.3915 | 256.0324 | 149.0676 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.1159 | 163.1159 | 0.38406 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.2 | 49.8002 | 15.5441 | 58.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 78.9739 | 58.6348 | 30.9652 | 167.8 | 20.7254 | 59.0047 | 108.7953 | 95.5 |  |  | 95.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 356 | 433.6088 | 407.3527 | -51.3527 | 49.1 | 50.2612 | 50.2612 | -1.1612 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 35.4924 | 35.4924 | -2.2924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.4 | 87.2647 | 87.2647 | 2.1353 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 104 | 96.0036 | 109.8415 | -5.8415 | 20.5 | 18 | 18 | 2.5 | 39.3 | 36.6004 | 36.6004 | 2.6996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 25.3 | 14.5106 | 12.9269 | 12.3731 | 169.2 | 169.5 | 173.5475 | -4.3475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  | 40.1173 | -9.9173 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 85.017 | 97.3127 | -13.9128 | 0 |  |  | 0 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 32.7 | 36.906 | 36.906 | -4.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 47.4 | 41.4508 | 143.071 | -95.671 | 99.7 | 92.2577 | 106.6002 | -6.9002 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 64.8 | 72.3739 | 76.0665 | -11.2665 | 27 | 29.8068 | 29.8068 | -2.8068 |  |  |  | 0 | 48.8 | 49.0201 |  | 48.8 | 49.9 | 49.6662 | 49.6662 | 0.23382 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 184 | 184.7306 | 184.7306 | -0.73064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 199.8 | 199.8 | 9.1 | 100.9 | 100.2 | 100.2 | 0.7 | 8.3 | 6.1821 | 6.1821 | 2.1179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 0 |  |  | 0 | 68.8 | 61.7505 | 61.7505 | 7.0495 | 12.3 | 11.0708 | 11.0708 | 1.2292 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.3 | 4.8051 | 4.9208 | -3.6208 | 170.5 | 166.3118 | 166.3118 | 4.1882 | 86.7 | 85.95 | 85.95 | 0.75 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 12.4 | 11.9723 | 11.9723 | 0.4277 | 15.8 | 14.5226 | 14.5226 | 1.2774 | 7.2 | 12.8918 | 12.8918 | -5.6918 | 27.5 | 38.813 | 38.813 | -11.313 | 14.9 | 11.9049 | 11.9049 | 2.9951 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 8.8 |  | 12.0826 | -3.2826 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.372 | 0.372 | -0.272 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 7 | 13.7335 | 13.7335 | -6.7335 | 25.8 | 37.6994 | 37.6994 | -11.8994 | 30.1 | 28.4657 | 28.4657 | 1.6343 | 32 | 59.27 | 54.2662 | -22.2662 | 33.1 | 59.1976 | 59.1976 | -26.0976 | 4.6 | 3.8658 | 3.8658 | 0.7342 | 3.9 | 2.9281 | 2.9281 | 0.9719 | 1.6 | 38.56 | 38.56 | -36.96 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 15.1 | 9.7798 | 9.7798 | 5.3202 | 214.3 | 206.8462 | 206.8462 | 7.4538 | 12.1 | 11.19 | 11.19 | 0.91 | 117.5 | 120 | 120 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 66 | 36 | -36 | 0 | 62 | 47 | -47 | 86.7 | 86.4 | 86.4 | 0.3 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 10.9081 | 10.9081 | 1.0919 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.5 | 17.0048 | 17.0048 | -0.50483 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 4 | 13.05 | 13.05 | -9.05
03/06/2026 | 15:00 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 654 | 650 | 650 | 4 | 218 | 210.435 | 210.435 | 7.565 | 7.3 | 8.8259 |  | 7.3 | 7.2 | 8.5167 |  | 7.2 | 11.5 | 57.1318 | 66.9008 | -55.4008 | 115.1 | 120 | 140.3251 | -25.2251 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.1771 | 86.8203 | -6.9203 | 180.3 | 196.228 | 196.228 | -15.928 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 202.9 | 196.228 | 196.228 | 6.672 | 281.8 | 295.2259 | 295.2259 | -13.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 383.4 | 320.8538 | 253.4373 | 129.9627 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.1159 | 163.1159 | 0.78406 | 8.3 | 7.171 | 7.171 | 1.129 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.9 | 49.8002 | 15.5441 | 59.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 83.5357 | 64.5764 | 26.1236 | 131.4 | 20.7254 | 145.0922 | -13.6922 | 151.9 |  |  | 151.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403 | 454.4444 | 372.7462 | 30.2538 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 44.7 | 45 |  | 44.7 | 34.3 | 35.4924 | 35.4924 | -1.1924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 93.4 | 87.2647 | 87.2647 | 6.1353 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 106.6 | 95.9937 | 109.8415 | -3.2415 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 40.5 | 36.6004 | 36.6004 | 3.8996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 14.5106 | 12.9269 | 2.1731 | 106.8 | 169.5 | 173.5475 | -66.7475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 |  | 36.6704 | -5.8704 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 85.0048 | 97.3128 | -13.2128 | 0 |  |  | 0 | 167.2 | 186.2159 | 186.2159 | -19.0159 | 198.2 | 186.2159 | 186.2159 | 11.9841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 33.1 | 36.906 | 36.906 | -3.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 43.8 | 41.4508 | 134.5355 | -90.7355 | 96.4 | 87.8255 | 104.6376 | -8.2376 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 64.9 | 72.3739 | 77.1889 | -12.2889 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 | 48.8 | 33.6004 |  | 48.8 | 49.4 | 49.6662 | 35.3043 | 14.0958 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 167.8 | 159.5859 | 159.5859 | 8.2141 | 183.4 | 184.7306 | 184.7306 | -1.3306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 199.8 | 199.8 | 8.9 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 0.6 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 58.2744 | 58.2744 | 9.1256 | 11.7 | 10.9292 | 10.9292 | 0.7708 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.3905 | 5.026 | -3.9261 | 167.2 | 160.1702 | 160.1702 | 7.0298 | 84.7 | 81.41 | 81.41 | 3.29 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 12.4 | 11.6858 | 11.6858 | 0.7142 | 15.8 | 14.2176 | 14.2176 | 1.5824 | 5.4 | 12.9126 | 12.9126 | -7.5126 | 22.7 | 39.881 | 39.881 | -17.181 | 14.2 | 11.6115 | 11.6115 | 2.5885 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 8.7 |  | 11.2892 | -2.5892 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.363 | 0.363 | -0.263 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 5.7 | 14.6695 | 14.6695 | -8.9695 | 15.8 | 36.9804 | 36.9804 | -21.1804 | 29.5 | 26.3707 | 26.3707 | 3.1293 | 31 | 60.03 | 55.0291 | -24.0291 | 36.2 | 59.5893 | 59.5893 | -23.3893 | 4.7 | 4.0365 | 4.0365 | 0.6635 | 3 | 3.0756 | 3.0756 | -0.0756 | 1.5 | 32.92 | 32.92 | -31.42 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 16 | 9.5006 | 9.5006 | 6.4994 | 209.8 | 201.0793 | 201.0793 | 8.7207 | 10.2 | 8.7622 | 8.7622 | 1.4378 | 116.9 | 120 | 120 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 74 | 44 | -40.7 | 0.1 | 67 | 52 | -51.9 | 85.8 | 86.4 | 86.4 | -0.6 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 8.8736 | 8.8736 | 1.4264 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.4 | 17.0048 | 17.0048 | -0.60483 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3.7 | 15.03 | 15.03 | -11.33
03/06/2026 | 15:30 | 105 | 101.0643 | 101.0643 | 3.9358 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 | 7.4 | 8.8259 |  | 7.4 | 7.3 | 8.5167 |  | 7.3 | 11.1 | 63.8342 | 75.702 | -64.602 | 118.4 | 120 | 142.4065 | -24.0065 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 | 86.8203 | -6.1203 | 179.4 | 196.228 | 196.228 | -16.828 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 281.2 | 295.2259 | 295.2259 | -14.0259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.6 | 371.904 | 251.7543 | 125.8457 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.1159 | 163.1159 | 2.5841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.3 | 49.8002 | 15.5442 | 58.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 83.5357 | 70.024 | 19.976 | 126.6 | 20.7254 | 153.2657 | -26.6657 | 150.5 |  |  | 150.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.8 | 454.4444 | 416.9141 | 13.8859 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 65.1 | 45 | 59.9106 | 5.1894 | 33.8 | 35.4924 | 35.4924 | -1.6924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.5 | 87.2647 | 87.2647 | 3.2353 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 106.3 | 96.0036 | 109.8415 | -3.5415 | 18.5 | 18 | 18.0001 | 0.49989 | 40.1 | 36.6004 | 36.6004 | 3.4996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 14.5106 | 12.9269 | 2.1731 | 122.5 | 160.8454 | 120.6804 | 1.8196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 |  | 39.0989 | -27.8989 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 85.017 | 97.3127 | -13.7127 | 0 |  |  | 0 | 167.1 | 186.2159 | 186.2159 | -19.1159 | 197.4 | 186.2159 | 186.2159 | 11.1841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 32.4 | 36.906 | 36.906 | -4.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 40.6 | 41.4508 | 136.7123 | -96.1123 | 99 | 92.4445 | 100.3332 | -1.3332 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 64.9 | 72.3739 | 76.7367 | -11.8367 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.1 | 49.6662 | 35.7079 | 13.3921 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 167.8 | 159.5859 | 159.5859 | 8.2141 | 183 | 184.7306 | 184.7306 | -1.7306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 199.8 | 199.8 | 8.7 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 0.4 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 0 |  |  | 0 | 62.9 | 51.2625 | 51.2625 | 11.6375 | 11.8 | 8.9327 | 8.9327 | 2.8673 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.8265 | 5.5987 | -4.3987 | 162.8 | 147.639 | 147.639 | 15.161 | 82.4 | 75.09 | 75.09 | 7.31 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 12.2 | 11.0386 | 11.0386 | 1.1614 | 15.5 | 13.4979 | 13.4979 | 2.0021 | 4.2 | 12.9461 | 12.9461 | -8.7461 | 19 | 40.1199 | 40.1199 | -21.1199 | 12.5 | 9.753 | 9.753 | 2.747 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 8.8 |  | 11.8482 | -3.0482 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | -0.329 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9 | 10.628 | 10.628 | -1.628 | 5 | 14.8631 | 14.8631 | -9.8631 | 15.3 | 37.2676 | 37.2676 | -21.9676 | 28.2 | 22.911 | 22.911 | 5.289 | 22.5 | 52.34 | 47.3379 | -24.8379 | 28 | 53.7185 | 53.7185 | -25.7185 | 2.9 | 3.6221 | 3.6221 | -0.7221 | 2.7 | 2.671 | 2.671 | 0.029 | 1.5 | 27.29 | 27.29 | -25.79 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 15.6 | 7.7062 | 7.7062 | 7.8938 | 202.8 | 190.1494 | 190.1494 | 12.6506 | 8 | 7.731 | 7.731 | 0.269 | 111.4 | 112 | 112 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 81 | 51 | -46.2 | 3.6 | 72 | 57 | -53.4 | 82.1 | 80.64 | 80.64 | 1.46 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.3105 | 7.3105 | 0.9895 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.1 | 17.0048 | 17.0048 | -0.90483 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 4.1 | 15.35 | 15.35 | -11.25
03/06/2026 | 16:00 | 104.7 | 101.0643 | 101.0643 | 3.6357 | 656.6 | 650 | 650 | 6.6 | 218.5 | 210.435 | 210.435 | 8.065 | 7.5 | 8.8259 |  | 7.5 | 7.4 | 8.5167 |  | 7.4 | 11.1 | 50.8472 | 60.7004 | -49.6005 | 118.8 | 120 | 130.6988 | -11.8988 |  |  |  | 0 | 80.1 | 84.0033 | 86.8203 | -6.7203 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 283.1 | 295.2259 | 295.2259 | -12.1259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 448.5 | 501.7 | 313.1273 | 135.3727 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.1159 | 163.1159 | 2.7841 | 8.2 | 7.171 | 7.171 | 1.029 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.7 | 49.8002 | 61.91 | -1.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 83.5357 | 76.5616 | 14.3384 | 55.1 | 55.5634 | 174.3103 | -119.2103 | 129.9 |  |  | 129.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.7 | 454.4444 | 407.3527 | 40.3473 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 101.6 | 45 | 61.8357 | 39.7643 | 35.1 | 35.4924 | 35.4924 | -0.39241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.7 | 87.2647 | 87.2647 | 5.4353 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 105.9 | 94.8803 | 109.8415 | -3.9415 | 21.2 | 18 | 18 | 3.2 | 40.2 | 36.6004 | 36.6004 | 3.5996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 14.5106 | 12.9269 | 1.9731 | 171.4 | 169.5 | 173.5475 | -2.1475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 7.6206 | 40.9968 | -29.0968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 83.6436 | 97.3127 | -13.2127 | 0 |  |  | 0 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 199.4 | 186.2159 | 186.2159 | 13.1841 | 179 | 186.7751 | 186.7751 | -7.7751 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 92.7 | 55.7302 | 141.8098 | -49.1098 | 102.7 | 94.3733 | 102.8964 | -0.19637 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 63 | 72.3739 | 77.1514 | -14.1514 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 |  | 48.4 | 49.2 | 49.6662 | 45.7035 | 3.4965 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 183.1 | 184.7306 | 184.7306 | -1.6306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 199.8 | 199.8 | 8.9 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 0.3 | 8.3 | 6.1821 | 6.1821 | 2.1179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 36.74 | 36.74 | 6.46 | 10.6 | 8.243 | 8.243 | 2.357 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.9816 | 4.6226 | -3.4226 | 129.3 | 100.1072 | 100.1072 | 29.1928 | 66.7 | 46.06 | 46.06 | 20.64 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 11.8 | 9.0831 | 9.0831 | 2.7169 | 14.9 | 11.408 | 11.408 | 3.492 | 5.1 | 13.2603 | 13.2603 | -8.1603 | 23.9 | 41.1521 | 41.1521 | -17.2521 | 8 | 6.8444 | 6.8444 | 1.1556 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 4.7 | 3.8342 | 12.2851 | -7.5851 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.272 | 0.272 | -0.272 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.1 | 10.628 | 10.628 | -1.528 | 4 | 15.611 | 15.611 | -11.611 | 13.5 | 36.7569 | 36.7569 | -23.2569 | 19.9 | 15.3974 | 15.3974 | 4.5026 | 20.2 | 54.45 | 49.4499 | -29.2499 | 21.3 | 53.6988 | 53.6988 | -32.3988 | 2.9 | 3.9617 | 3.9617 | -1.0617 | 2.2 | 2.8975 | 2.8975 | -0.6975 | 1.6 | 20.17 | 20.17 | -18.57 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 16.3 | 7.4044 | 7.4044 | 8.8956 | 170.3 | 150.39 | 150.39 | 19.91 | 5.7 | 4.7082 | 4.7082 | 0.9918 | 76.5 | 89 | 89 | -12.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.4 | 86 | 56 | -49.6 | 8.7 | 77 | 62 | -53.3 | 65.2 | 64.08 | 64.08 | 1.12 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 4.6493 | 4.6493 | 1.4507 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.1 | 17.0048 | 17.0048 | -0.90483 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3.7 | 15.1 | 15.1 | -11.4
03/06/2026 | 16:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 654.3 | 650 | 650 | 4.3 | 218 | 210.435 | 210.435 | 7.565 | 7.6 | 8.8259 |  | 7.6 | 7.7 | 8.5167 |  | 7.7 | 10.9 | 64.9773 | 42.0571 | -31.1571 | 116.3 | 121.211 | 163.507 | -47.207 |  |  |  | 0 | 80 | 86.8203 | 86.8203 | -6.8203 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 203.1 | 196.228 | 196.228 | 6.872 | 284.2 | 295.2259 | 295.2259 | -11.0259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.5 | 562.8077 | 391.1217 | 163.3783 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 163.1159 | 163.1159 | 1.5841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 100.8 | 49.8002 | 121.4556 | -20.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 83.5357 | 80.4546 | 9.7454 | 117.9 | 111.5852 | 212.1004 | -94.2004 | 130.5 |  |  | 130.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.9 | 454.4444 | 417.6174 | 36.2826 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 144.1 | 58.3961 | 61.8357 | 82.2643 | 34.3 | 35.4924 | 35.4924 | -1.1924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.8 | 87.2647 | 87.2647 | 2.5353 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 107.5 | 94.399 | 109.8415 | -2.3415 | 44 | 18 | 21.8337 | 22.1663 | 40.2 | 36.6004 | 36.6004 | 3.5996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15 | 14.5106 | 12.9269 | 2.0731 | 152.8 | 171.696 | 116.8871 | 35.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 7.6206 | 53.5491 | -18.9491 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 83.055 | 97.3127 | -13.6127 | 0 |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 198.9 | 186.2159 | 186.2159 | 12.6841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 163.1 | 107.394 | 166.6799 | -3.5799 | 117.8 | 108.13 | 108.1299 | 9.6701 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 63 | 78.568 | 78.5679 | -15.5679 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.7662 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 182 | 184.7306 | 184.7306 | -2.7306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 199.8 | 199.8 | 9 | 100.7 | 100.2 | 100.2 | 0.5 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 0 | 60.4537 | 60.4537 | -60.4537 | 20.3 | 18.5055 | 18.5055 | 1.7945 | 9.5 | 7.8796 | 7.8796 | 1.6204 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 4.9009 | 3.4097 | -2.2097 | 64.5 | 42.4178 | 42.4178 | 22.0822 | 33.8 | 16.21 | 16.21 | 17.59 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 10.7 | 4.1468 | 4.1468 | 6.5532 | 13.6 | 5.3964 | 5.3964 | 8.2036 | 6.4 | 13.4492 | 13.4492 | -7.0492 | 24.6 | 41.4716 | 41.4716 | -16.8716 | 2 | 2.127 | 2.127 | -0.127 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 4 | 3.8342 | 15.1745 | -11.1745 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0.194 | 0.194 | -0.194 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 8.7 | 10.628 | 10.628 | -1.928 | 5 | 14.4601 | 14.4601 | -9.4601 | 14.2 | 35.2426 | 35.2426 | -21.0426 | 9.5 | 7.8369 | 7.8369 | 1.6631 | 17.8 | 53.44 | 48.4351 | -30.6351 | 18.7 | 53.6054 | 53.6054 | -34.9054 | 2.2 | 4.2889 | 4.2889 | -2.0889 | 1.8 | 2.6868 | 2.6868 | -0.8868 | 0.7 | 13.04 | 13.04 | -12.34 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.1 | 6.9825 | 6.9825 | 4.1175 | 90.7 | 76.9898 | 76.9898 | 13.7102 | 3.1 | 3.424 | 3.424 | -0.324 | 35.2 | 57 | 57 | -21.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 93 | 63 | -61 | 2.1 | 83 | 68 | -65.9 | 31.3 | 41.04 | 41.04 | -9.74 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 2.7187 | 2.7187 | 0.7813 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.1 | 17.0048 | 17.0048 | -0.90483 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 8 | 14.9 | 14.9 | -6.9
03/06/2026 | 17:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 654 | 650 | 650 | 4 | 217.9 | 210.435 | 210.435 | 7.465 | 7.4 | 4.381 |  | 7.4 | 7.5 | 8.5167 |  | 7.5 | 11 | 51.1573 | 31.3554 | -20.3554 | 115 | 132.3693 | 154.6347 | -39.6347 |  |  |  | 0 | 80 | 86.8203 | 86.8203 | -6.8203 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 285.7 | 295.2259 | 295.2259 | -9.5259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.4 | 562.8077 | 527.49 | 26.91 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.1159 | 163.1159 | 1.3841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.5 | 3.8507 | 3.8507 | 1.6493 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 111.1 | 85.742 | 141.6183 | -30.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 83.5357 | 95.9981 | 4.5019 | 211.9 | 170.3119 | 219.4156 | -7.5156 | 76.5 |  |  | 76.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.8 | 454.4444 | 418.8899 | 33.9101 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 135.8 | 120.7849 | 61.8357 | 73.9643 | 32.8 | 35.4924 | 35.4924 | -2.6924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.2 | 87.2647 | 87.2647 | 2.9353 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 105.7 | 96.0036 | 109.8415 | -4.1415 | 44.2 | 18 | 24.6481 | 19.5519 | 38.8 | 36.6004 | 36.6004 | 2.1996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.8 | 14.5106 | 12.9269 | 1.8731 | 164.1 | 132.7069 | 112.0566 | 52.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 69.6841 | 71.3348 | 22.9652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 85.017 | 97.3127 | -13.6128 | 24.1 |  |  | 24.1 | 167.5 | 186.2159 | 186.2159 | -18.7159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 233.7 | 126.9728 | 201.3154 | 32.3846 | 117.2 | 108.3528 | 111.7033 | 5.4967 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 62.8 | 78.568 | 78.568 | -15.768 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 48.7 | 50.6459 |  | 48.7 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46623 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 168 | 159.5859 | 159.5859 | 8.4141 | 182.2 | 184.7306 | 184.7306 | -2.5306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 199.8 | 199.8 | 9.4 | 100.9 | 100.2 | 100.2 | 0.7 | 8.3 | 6.1821 | 6.1821 | 2.1179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 0 | 60.47 | 60.47 | -60.47 | 3.8 | 5.5461 | 5.5461 | -1.7461 | 10.8 | 8.2285 | 8.2285 | 2.5715 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.0017 | 2.7134 | -1.5134 | 6.3 | 7.672 | 7.672 | -1.372 | 3.6 | 1.37 | 1.37 | 2.23 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 6.4 | 0.421 | 0.421 | 5.979 | 8.5 | 0.4248 | 0.4248 | 8.0752 | 6.1 | 13.3818 | 13.3818 | -7.2818 | 21.1 | 41.0414 | 41.0414 | -19.9414 | 0 | 0.3019 | 0.3019 | -0.3019 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 11.4 | 18.1206 | 19.2686 | -7.8686 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | -0.108 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 8.9 | 10.628 | 10.628 | -1.728 | 5.1 | 13.2792 | 13.2792 | -8.1792 | 23.9 | 33.493 | 33.493 | -9.593 | 1.3 | 2.5866 | 2.5866 | -1.2866 | 12.1 | 54.2 | 49.1998 | -37.0998 | 19.2 | 54.7754 | 54.7754 | -35.5754 | 1.3 | 4.4804 | 4.4804 | -3.1804 | 1 | 2.7966 | 2.7966 | -1.7966 | 0 | 6.9 | 6.9 | -6.9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | -3.6 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 9.1 | 7.1439 | 7.1439 | 1.9561 | 18.2 | 8.5967 | 8.5967 | 9.6033 | 0.8 | 0.601 | 0.601 | 0.199 | 4.9 | 19 | 19 | -14.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 102 | 72 | -72 | 2.8 | 90 | 75 | -72.2 | 5.7 | 13.68 | 13.68 | -7.98 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.5887 | 0.5887 | 0.4113 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 17.0048 | 17.0048 | -0.60483 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 |  |  | 13.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 5.2 | 15.14 | 15.14 | -9.94
03/06/2026 | 17:30 | 104.9 | 101.0643 | 101.0643 | 3.8357 | 656.2 | 650 | 650 | 6.2 | 217.9 | 210.435 | 210.435 | 7.465 | 3.9 | 3.6 |  | 3.9 | 3.8 | 8.5167 |  | 3.8 | 62.2 | 47.4285 | 29.701 | 32.499 | 117.7 | 126.6612 | 153.0053 | -35.3053 |  |  |  | 0 | 80.6 | 86.8203 | 86.8203 | -6.2203 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 199.9 | 196.228 | 196.228 | 3.672 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.9 | 562.8077 | 532.2594 | 20.6406 | 5.1 | 4.4104 | 4.4104 | 0.68957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.1159 | 163.1159 | 3.4841 | 8 | 7.171 | 7.171 | 0.82901 | 5.6 | 3.8507 | 3.8507 | 1.7493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 105.7 | 114.4397 | 141.6184 | -35.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 85.5089 | 108.6867 | -7.1867 | 214.2 | 133.9716 | 219.4156 | -5.2156 | 65.1 |  |  | 65.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 454.4444 | 408.1548 | 47.2452 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 144.2 | 130.437 | 112.3578 | 31.8422 | 35 | 35.4924 | 35.4924 | -0.49241 | 18.7 | 19.0995 | 19.0995 | -0.39952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.5 | 87.2647 | 87.2647 | 2.2353 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 106.5 | 96.0036 | 109.8415 | -3.3415 | 35 | 18 | 46.8097 | -11.8097 | 38.8 | 36.6004 | 36.6004 | 2.1996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.4 | 14.5106 | 12.9269 | 2.4731 | 143.4 | 173.5475 | 98.908 | 44.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 69.7323 | 69.2876 | -8.9876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.017 | 97.3127 | -11.2127 | 91 |  |  | 91 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 |  |  | 37.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 234.3 | 147.743 | 195.2558 | 39.0442 | 117.2 | 107.9072 | 104.5567 | 12.6433 | 67.4 | 66.8097 | 66.8097 | 0.59034 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 |  | 49.2 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06623 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 184 | 184.7306 | 184.7306 | -0.73064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 0 | 60.4356 | 60.4356 | -60.4356 | 0 | 0.837 | 0.837 | -0.837 | 9.1 | 7.9646 | 7.9646 | 1.1354 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 3.7591 | 2.6057 | 2.2943 | 0 | 0.3135 | 0.3135 | -0.3135 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 21 | 14.9103 | 14.9103 | 6.0897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 1.3 | 0.0102 | 0.0102 | 1.2898 | 1.8 | 0.0096 | 0.0096 | 1.7904 | 4.4 | 12.8684 | 12.8684 | -8.4684 | 16.2 | 40.6654 | 40.6654 | -24.4654 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | -0.0017 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.1 | 18.1317 | 18.7973 | -0.69732 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.1 | 10.628 | 10.628 | -1.528 | 6.2 | 13.3979 | 13.3979 | -7.1979 | 23.6 | 30.4325 | 30.4325 | -6.8325 | 0 | 0.2054 | 0.2054 | -0.2054 | 13.2 | 59.55 | 54.5501 | -41.3501 | 19.3 | 57.7852 | 57.7852 | -38.4852 | 1.2 | 6.0105 | 6.0105 | -4.8105 | 0.8 | 3.1844 | 3.1844 | -2.3844 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 7.7 | 7.7 | -3.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.2 | 6.9102 | 6.9102 | 4.2898 | 0 | 0.364 | 0.364 | -0.364 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | -0.1875 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.8 | 106 | 76 | -69.2 | 23.9 | 91 | 76 | -52.1 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0952 | 0.0952 | -0.0952 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.1 | 17.0048 | 17.0048 | -0.90483 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 11 | 11 | 1.3 | 9.5 | 15.56 | 15.56 | -6.06
03/06/2026 | 18:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 3.7 | 3.6 |  | 3.7 | 3.5 | 8.5167 |  | 3.5 | 60.2 | 36.6422 | 20.7254 | 39.4746 | 112.2 | 122.7788 | 126.8653 | -14.6653 |  |  |  | 0 | 80.4 | 86.8203 | 86.8203 | -6.4203 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 204.5 | 196.228 | 196.228 | 8.272 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.4 | 562.8077 | 559.618 | -10.218 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.1159 | 163.1159 | 2.5841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 104 | 122.1138 | 141.6184 | -37.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 88.5894 | 110.2012 | -10.1012 | 202 | 185.5201 | 219.4156 | -17.4156 | 59.1 |  |  | 59.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 454.4444 | 417.7167 | 35.3833 | 48.9 | 50.2612 | 50.2612 | -1.3612 | 136.1 | 136.3882 | 122.2853 | 13.8147 | 34.4 | 35.4924 | 35.4924 | -1.0924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.1 | 87.2647 | 87.2647 | 4.8353 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 107.8 | 96.0036 | 109.8415 | -2.0415 | 17.9 | 18 | 20.0287 | -2.1287 | 38 | 36.6004 | 36.6004 | 1.3996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 14.5106 | 12.9269 | 1.9731 | 90.1 | 117.4987 | 105.5968 | -15.4968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 76.4466 | 73.1102 | -14.2102 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 85.017 | 97.3127 | -13.6128 | 167.7 |  |  | 167.7 | 168.2 | 186.2159 | 186.2159 | -18.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 186.3 | 189.3439 | 217.3786 | -31.0786 | 103.9 | 112.9358 | 112.9356 | -9.0356 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 65.9 | 78.568 | 78.568 | -12.668 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 | 49.3 | 50.6459 |  | 49.3 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06623 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 184.3 | 184.7306 | 184.7306 | -0.43064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 0 | 61.4081 | 61.4081 | -61.4081 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 7.5306 | 7.5306 | 1.5694 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 3.0574 | 2.0218 | 2.9782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 12.9852 | 12.9852 | -9.1852 | 10.6 | 41.8093 | 41.8093 | -31.2093 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 15.1 | 19.6773 | 19.6773 | -4.5773 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.9 | 10.628 | 10.628 | -1.728 | 5.5 | 13.4969 | 13.4969 | -7.9969 | 17.7 | 29.5823 | 29.5823 | -11.8823 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 57.53 | 52.5312 | -38.8312 | 17.2 | 57.8469 | 57.8469 | -40.6469 | 1.2 | 5.2147 | 5.2147 | -4.0147 | 0.6 | 3.1283 | 3.1283 | -2.5283 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | -3.6 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 6.8 | 6.5905 | 6.5905 | 0.2095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.5 | 105 | 75 | -44.5 | 40.3 | 85 | 70 | -29.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 17.0048 | 17.0048 | -0.70483 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 |  |  | 18.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 11 | 11 | 1.3 | 10.6 | 12.26 | 12.26 | -1.66
03/06/2026 | 18:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 5.2 | 8.4768 |  | 5.2 | 3.5 | 8.5167 |  | 3.5 | 60.6 | 60.9324 | 59.6135 | 0.98653 | 112.7 | 156.0871 | 170.413 | -57.713 |  |  |  | 0 | 79.8 | 86.8203 | 86.8203 | -7.0203 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 548.6 | 562.8077 | 517.9477 | 30.6523 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.1159 | 163.1159 | 2.6841 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 115.9 | 119.7963 | 141.6184 | -25.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 88.4985 | 111.1656 | -10.9656 | 102.8 | 134.1971 | 212.1005 | -109.3005 | 58.6 |  |  | 58.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454 | 454.4444 | 421.8846 | 32.1154 | 47.3 | 50.2612 | 50.2612 | -2.9612 | 139.2 | 136.3882 | 112.3581 | 26.8419 | 34.4 | 35.4924 | 35.4924 | -1.0924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.1 | 87.2647 | 87.2647 | 0.83527 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 106.4 | 96.0036 | 109.8415 | -3.4415 | 24.6 | 18 | 18.0001 | 6.5999 | 38.2 | 36.6004 | 36.6004 | 1.5996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15 | 14.5106 | 12.9269 | 2.0731 | 114.9 | 171.696 | 121.507 | -6.607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 76.4466 | 72.4121 | -32.6121 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 85.017 | 97.3127 | -13.2127 | 168.5 | 171.575 |  | 168.5 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 70.5 | 73.591 | 73.591 | -3.091 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 154.2 | 141.5042 | 179.7395 | -25.5395 | 105.4 | 108.13 | 108.1299 | -2.7299 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 65.9 | 78.568 | 78.568 | -12.668 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 |  | 49.2 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03378 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 183.8 | 184.7306 | 184.7306 | -0.93064 | 176.2 | 167.2065 |  | 176.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 63.1915 | 63.1915 | -59.2915 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.0368 | 8.0368 | 1.5632 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 4.6377 | 4.5519 | 0.44808 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 13.8926 | 13.8926 | -11.4926 | 8.3 | 42.6633 | 42.6633 | -34.3633 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 11.9 | 19.6773 | 19.5165 | -7.6166 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.0483 | 10.0483 | 0.35169 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.9 | 10.628 | 10.628 | -1.728 | 3.3 | 11.994 | 11.994 | -8.694 | 11.5 | 28.6039 | 28.6039 | -17.1039 | 0 |  |  | 0 | 9 | 56.8 | 51.798 | -42.798 | 14.5 | 54.5073 | 54.5073 | -40.0073 | 0.9 | 4.5746 | 4.5746 | -3.6746 | 0.9 | 2.7805 | 2.7805 | -1.8805 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8.3 | 6.2926 | 6.2926 | 2.0074 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.3 | 100 | 70 | -20.7 | 48.1 | 78 | 63 | -14.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 17.0048 | 17.0048 | -0.70483 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 11 | 11 | 1.3 | 10.3 | 12.18 | 12.18 | -1.88
03/06/2026 | 19:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 7.4 |  |  | 7.4 | 7.5 |  |  | 7.5 | 59.9 |  | 76.6746 | -16.7746 | 111.3 | 120 | 181.138 | -69.838 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.8203 | 86.8203 | -6.9203 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 287.1 | 295.2259 | 295.2259 | -8.1259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.1 | 562.8077 | 491.2027 | 60.8972 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.1159 | 163.1159 | 1.3841 | 7.5 | 7.171 | 7.171 | 0.32901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.7 | 119.1415 | 141.6184 | -10.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 86.9635 | 108.8569 | -8.9569 | 163.8 | 219.4156 | 195.5972 | -31.7972 | 0 | 167.7798 |  | 0 | 20.8 | 114.4 |  | 20.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.3 | 454.4444 | 454.4444 | -0.14444 | 48.5 | 50.2612 | 50.2612 | -1.7612 | 132.2 | 124.7474 | 112.3576 | 19.8424 | 33.8 | 35.4924 | 35.4924 | -1.6924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.2 | 87.2647 | 87.2647 | 1.9353 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 105.9 | 96.0036 | 109.8415 | -3.9415 | 34.3 | 46.8097 | 18 | 16.3 | 37.7 | 36.6004 | 36.6004 | 1.0996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.8 | 14.5106 | 12.9269 | 1.8731 | 95.4 | 54.5894 | 107.4214 | -12.0214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 58.2353 | 65.8834 | -26.5834 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 85.017 | 97.3127 | -13.8127 | 170.3 | 171.575 |  | 170.3 | 168.9 | 186.2159 | 186.2159 | -17.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 120.3 | 102.2072 | 165.0532 | -44.7533 | 105.6 | 108.13 | 107.7933 | -2.1932 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 69.8 | 78.568 | 78.4354 | -8.6354 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.6459 |  | 49.4 | 49.8 | 49.6662 | 49.6662 | 0.1338 | 142.7 | 159.1081 | 159.1081 | -16.4081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 184.4 | 184.7306 | 184.7306 | -0.33064 | 172.9 | 174.4478 |  | 172.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 64.0301 | 64.0301 | -52.6301 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.8403 | 7.8403 | 0.6597 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 |  | 5.662 | -0.76196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 13.8734 | 13.8734 | -10.3734 | 7.3 | 42.4238 | 42.4238 | -35.1238 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 10.2 | 15.4852 | 18.0137 | -7.8137 | 1.7 | 1.88 | 1.88 | -0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.8 | 10.628 | 10.628 | -1.828 | 1.8 | 10.4522 | 10.4522 | -8.6522 | 4.6 | 27.3932 | 27.3932 | -22.7932 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 56.4 | 51.4019 | -41.2019 | 18 | 54.2239 | 54.2239 | -36.2239 | 1 | 4.2327 | 4.2327 | -3.2327 | 0.2 | 2.4206 | 2.4206 | -2.2206 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 6.5 | 6.1568 | 6.1568 | 0.3432 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.2 | 92 | 62 | -15.8 | 44.2 | 67 | 52 | -7.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 17.0048 | 17.0048 | -0.80483 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 10.3 | 12.17 | 12.17 | -1.87
03/06/2026 | 19:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 7.7 | 3.7681 |  | 7.7 | 7.7 | 8.5167 |  | 7.7 | 60.2 | 51.4316 | 75.4911 | -15.2911 | 109.4 | 120 | 183.182 | -73.782 |  |  |  | 0 | 80 | 86.8203 | 86.8203 | -6.8203 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 200.2 | 196.228 | 196.228 | 3.972 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 283.5 | 295.2259 | 295.2259 | -11.7259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.4 | 519.9454 | 484.8041 | 66.5959 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.1159 | 163.1159 | 0.78406 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.9 | 49.8881 | 141.6184 | -10.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 93.9766 | 105.2291 | -4.829 | 161.7 | 110.4885 | 204.5851 | -42.8851 | 0 |  |  | 0 | 132.8 | 106.33 |  | 132.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.8 | 419.7231 | 415.7795 | 14.0205 | 49 | 50.2612 | 50.2612 | -1.2612 | 131.4 | 120.2073 | 112.3576 | 19.0424 | 34.2 | 35.4924 | 35.4924 | -1.2924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 87.2647 | 87.2647 | 1.2353 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 106.4 | 96.0036 | 109.8415 | -3.4415 | 31.5 | 24.8705 | 46.8097 | -15.3097 | 38.1 | 36.6004 | 36.6004 | 1.4996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 14.5106 | 12.9269 | 1.9731 | 128.1 | 103.401 | 118.559 | 9.541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 42.0093 | 62.177 | -22.377 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 85.017 | 97.3127 | -13.5128 | 170.3 | 171.575 |  | 170.3 | 168.7 | 186.2159 | 186.2159 | -17.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 110.8 | 89.6497 | 155.6849 | -44.8849 | 103.2 | 101.1766 | 104.5312 | -1.3312 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 75.1 | 75.8221 | 77.1467 | -2.0467 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.6459 |  | 49.4 | 49.9 | 49.6662 | 49.6661 | 0.23391 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 184.5 | 184.7306 | 184.7306 | -0.23064 | 121.2 | 174.4478 |  | 121.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 10 | 36.66 | 65.6981 | -55.6981 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8.09 | 8.0799 | -1.4799 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.0196 | 5.585 | -0.68496 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 10.26 | 14.594 | -11.994 | 5.6 | 28.59 | 43.4403 | -37.8403 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 10.2 | 11.7501 | 17.1606 | -6.9605 | 1.7 | 1.92 | 1.92 | -0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.9 | 10.628 | 10.628 | -1.728 | 1.1 | 7.89 | 8.2767 | -7.1767 | 1.6 | 12.51 | 24.1795 | -22.5795 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 22.02 | 43.6205 | -35.0205 | 17.7 | 18.06 | 48.2342 | -30.5342 | 0.6 | 3.46 | 2.9008 | -2.3008 | 0.1 | 1 | 2.0112 | -1.9112 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4 | 6.08 | 5.9607 | -1.9607 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.1 | 26.98 | 54 | -25.9 | 24.8 | 27.89 | 43 | -18.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.1 | 17.0048 | 17.0048 | -0.90483 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 |  | 18.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 11.1 | 12.05 | 12.05 | -0.95
03/06/2026 | 20:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 7.5 | 3.6 |  | 7.5 | 7.5 | 8.5167 |  | 7.5 | 60 | 31.6542 | 40.3311 | 19.6689 | 110.3 | 120 | 156.1223 | -45.8223 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 | 86.8203 | -6.6203 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.7 | 196.228 | 196.228 | 3.472 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  |  | 0 | 550.3 | 526.0197 | 495.8068 | 54.4932 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 163.1159 | 163.1159 | -1.6159 | 7.6 | 7.171 | 7.171 | 0.42901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131 | 49.911 | 141.6184 | -10.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 92.2371 | 103.9175 | -4.0175 | 164.5 | 112.7927 | 206.2268 | -41.7268 | 0 |  |  | 0 | 128.7 | 108.47 |  | 128.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.2 | 421.115 | 454.4444 | -25.2444 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 123.6 | 120.3822 | 112.3576 | 11.2424 | 33.5 | 35.4924 | 35.4924 | -1.9924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.3 | 87.2647 | 87.2647 | 3.0353 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 105.9 | 96.0036 | 108.0894 | -2.1894 | 31.6 |  | 18.0001 | 13.5999 | 37.7 | 36.6004 | 36.6004 | 1.0996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.7 | 14.5106 | 12.9269 | 1.7731 | 112.8 | 96.2362 | 113.1404 | -0.34042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 41.6084 | 61.9375 | -22.5375 | 0 |  | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 85.017 | 95.1705 | -11.4705 | 170.7 | 171.575 |  | 170.7 | 168.9 | 186.2159 | 186.2159 | -17.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 103.7 | 91.0997 | 156.0264 | -52.3264 | 96.5 | 103.4344 | 105.6852 | -9.1852 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 75.3 | 77.0899 | 77.788 | -2.488 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.6459 |  | 49.4 | 49.9 | 49.6662 | 49.6661 | 0.23394 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 184.5 | 184.7306 | 184.7306 | -0.23064 | 118.9 | 174.4478 |  | 118.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9 | 41.26 | 64.9513 | -55.9513 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8.79 | 8.7896 | -4.4896 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 2.7328 | 3.2974 | 1.5026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 9.8 | 14.8147 | -13.3147 | 3.5 | 27.04 | 43.047 | -39.547 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 10.2 | 11.6579 | 17.1054 | -6.9054 | 1.7 | 1.92 | 1.92 | -0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.0483 | 10.0483 | -0.24831 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.8 | 10.628 | 10.628 | -1.828 | 0.5 | 7.73 | 7.7336 | -7.2336 | 0.8 | 9.25 | 22.5605 | -21.7605 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 27.15 | 45.2408 | -36.0408 | 18.9 | 19.04 | 47.6984 | -28.7984 | 0.6 | 3.74 | 3.3535 | -2.7535 | 0.2 | 0.81 | 2.1489 | -1.9489 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4.1 | 6.53 | 6.531 | -2.431 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.1 | 25.33 | 46 | -28.9 | 15.5 | 21.33 | 36 | -20.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 15.9 | 17.0048 | 17.0048 | -1.1048 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 | 19 | 14 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 11 | 12.2 | 12.2 | -1.2
03/06/2026 | 20:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653 | 650 | 650 | 3 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 7.6 | 3.6 |  | 7.6 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 60.2 | 44.3724 | 32.7179 | 27.4821 | 111.4 | 120 | 144.8092 | -33.4092 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 | 86.8203 | -6.1203 | 180.6 | 196.228 | 196.228 | -15.628 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 284.2 | 295.2259 | 295.2259 | -11.0259 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 550.3 | 562.8077 | 499.3096 | 50.9904 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.1159 | 163.1159 | 1.6841 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.8 | 91.7243 | 141.6184 | -10.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 98.8513 | 103.3306 | -2.9306 | 149.9 | 131.469 | 190.2486 | -40.3486 | 0 |  |  | 0 | 131.5 | 84.47 |  | 131.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.4 | 419.3557 | 427.0152 | -13.6152 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 137.3 | 133.7134 | 112.3576 | 24.9424 | 33.9 | 35.4924 | 35.4924 | -1.5924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.4 | 18.1642 | 18.1642 | 1.2357 | 89.3 | 87.2647 | 87.2647 | 2.0353 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 107.1 | 96.0036 | 109.8415 | -2.7415 | 24.6 | 24.9451 | 26.5339 | -1.9339 | 38.4 | 36.6004 | 36.6004 | 1.7996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 14.5106 | 12.9269 | 2.1731 | 95.9 | 102.7226 | 124.2677 | -28.3677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 47.8449 | 59.7356 | -21.7356 | 0 |  | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2919 | 45.2919 | 2.4081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 85.017 | 97.3127 | -13.5127 | 170.4 | 171.575 |  | 170.4 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 164.6 | 97.1874 | 152.4235 | 12.1765 | 97.1 | 106.3016 | 104.895 | -7.795 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 77.1 | 77.4698 | 78.5676 | -1.4676 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 | 49.5 | 50.6459 |  | 49.5 | 49.9 | 49.6662 | 48.5085 | 1.3915 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 184.5 | 184.7306 | 184.7306 | -0.23064 | 96.8 |  |  | 96.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 6.1821 | 6.1821 | 2.1179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 37.58 | 64.1514 | -56.9514 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 8.45 | 8.4464 | -2.3464 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 3.5603 | 2.802 | 2.098 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 8.78 | 14.5306 | -13.1306 | 3.6 | 23.64 | 41.5675 | -37.9675 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 10.2 | 13.0934 | 16.5986 | -6.3986 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.0483 | 10.0483 | -0.34831 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 1.9 | 7.7 | 7.6997 | -5.7997 | 4.4 | 7.77 | 21.9233 | -17.5233 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 31.83 | 43.3868 | -31.6868 | 20 | 19.92 | 46.1294 | -26.1294 | 1.2 | 3.93 | 2.9519 | -1.7519 | 1 | 0.63 | 1.7995 | -0.7995 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 9 | 9 | 1.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4.5 | 6.49 | 6.493 | -1.993 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 22.34 | 39 | -25.8 | 9.9 | 14.77 | 30 | -20.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 17.0048 | 17.0048 | -0.70483 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 19 | 14 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 10 | 10.12 | 10.12 | -0.12
03/06/2026 | 21:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 654 | 650 | 650 | 4 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 7.7 | 8.8259 |  | 7.7 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 60 | 76.7982 | 20.9975 | 39.0025 | 112.2 | 148.2118 | 120.7309 | -8.5309 |  |  |  | 0 | 80.3 | 86.8203 | 86.8203 | -6.5203 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 204.1 | 196.228 | 196.228 | 7.872 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  |  | 0 | 549.6 | 545.4479 | 495.7012 | 53.8988 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.1159 | 163.1159 | 0.18406 | 7.7 | 7.171 | 7.171 | 0.52901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.7 | 97.9637 | 141.6184 | -10.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 96.2409 | 102.761 | -2.261 | 125.5 | 129.2922 | 178.6005 | -53.1005 | 0 |  |  | 0 | 130.4 |  |  | 130.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425 | 423.4117 | 454.4444 | -29.4444 | 47.5 | 50.2612 | 50.2612 | -2.7612 | 137.7 | 129.1933 | 112.3576 | 25.3424 | 34.1 | 35.4924 | 35.4924 | -1.3924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.4 | 18.1642 | 18.1642 | 1.2357 | 88.7 | 87.2647 | 87.2647 | 1.4353 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 106.6 | 96.0036 | 101.4787 | 5.1213 | 21.1 | 18 | 46.8097 | -25.7097 | 38.2 | 36.6004 | 36.6004 | 1.5996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 14.5106 | 12.9269 | 1.9731 | 79.2 | 136.4051 | 66.1836 | 13.0164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 36.4798 | 73.1098 | -35.1098 | 0 |  | 30.3881 | -30.3881 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2919 | 45.2919 | 2.3081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 85.017 | 87.088 | -3.288 | 170.7 | 171.575 |  | 170.7 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 69.7 | 73.591 | 73.591 | -3.891 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 124.9 | 73.4997 | 134.8714 | -9.9714 | 99.5 | 100.0921 | 101.9552 | -2.4552 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 77.7 | 75.3939 | 76.5644 | 1.1356 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.6459 |  | 49.4 | 49.8 | 49.6662 | 42.6651 | 7.1349 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 184.3 | 184.7306 | 184.7306 | -0.43064 | 95.1 |  |  | 95.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 33.9 | 62.0189 | -53.6189 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.66 | 8.6627 | -1.0627 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5 | 5.67 | 2.0395 | 2.9605 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 7.76 | 13.5655 | -12.6655 | 2.6 | 20.25 | 39.3951 | -36.7951 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 9.8 | 10.4773 | 19.6772 | -9.8772 | 1.7 | 1.92 | 1.92 | -0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.0483 | 10.0483 | -0.24831 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 2.5 | 7.33 | 7.3282 | -4.8282 | 5.9 | 6.56 | 20.9717 | -15.0717 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 35.22 | 44.2014 | -31.4014 | 20.3 | 20.53 | 48.2 | -27.9 | 0.9 | 3.82 | 3.94 | -3.04 | 0.3 | 0.55 | 1.8238 | -1.5238 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9 | 9 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 6.5 | 6.52 | 6.5175 | -0.0175 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 15.77 | 32 | -24 | 7.4 | 9.07 | 26 | -18.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.1 | 17.0048 | 17.0048 | -0.90483 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 17.1 |  |  | 17.1 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 |  | 19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 11 | 12.14 | 12.14 | -1.14
03/06/2026 | 21:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 650.58 | 650 | 650 | 0.58 | 216.62 | 210.435 | 210.435 | 6.185 | 7.6 | 8.8259 |  | 7.6 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 30 | 76.7982 | 30.1126 | -0.11261 | 110.3 | 158.0263 | 127.9255 | -17.6255 |  |  |  | 0 | 7.5 | 86.8203 | 86.8203 | -79.3203 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  |  | 0 | 548 | 561.469 | 510.8225 | 37.1775 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.1159 | 163.1159 | 2.8841 | 7.4 | 7.171 | 7.171 | 0.22901 | 5.3 | 3.8507 | 3.8507 | 1.4493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.3 | 94.847 | 141.6184 | -11.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 94.2953 | 100.7019 | -0.90187 | 68.9 | 68.9053 | 182.3024 | -113.4024 | 0 |  |  | 0 | 85.6 |  |  | 85.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.6 | 407.3527 | 454.4444 | -52.8444 | 47.5 | 50.2612 | 50.2612 | -2.7612 | 126.4 | 122.1861 | 101.8869 | 24.513 | 34.5 | 35.4924 | 35.4924 | -0.99241 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.4 | 18.1642 | 18.1642 | 1.2357 | 90 | 87.2647 | 87.2647 | 2.7353 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 107.4 | 96.0036 | 101.6685 | 5.7316 | 18.6 | 18 | 46.8097 | -28.2097 | 38 | 36.6004 | 36.6004 | 1.3996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15 | 14.5106 | 12.9269 | 2.0731 | 147.2 | 169.5 | 66.1836 | 81.0164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 37.8884 | 34.9847 | 2.4153 | 31.9 |  | 32.2005 | -0.30047 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2919 | 45.2919 | 1.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 85.017 | 87.32 | -3.72 | 170.2 | 171.575 |  | 170.2 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.1 | 186.7751 | 186.7751 | -5.6751 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 78.8 | 85.9857 | 145.15 | -66.35 | 94.7 | 107.3778 | 108.1296 | -13.4296 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 77.5 | 78.271 | 78.568 | -1.068 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 | 49.3 | 50.6459 |  | 49.3 | 49.9 | 49.6662 | 49.6445 | 0.25554 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 184 | 184.7306 | 184.7306 | -0.73064 | 166.2 |  |  | 166.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 31.1 | 62.1372 | -56.3372 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 8.62 | 8.619 | 1.081 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 5.67 | 2.6325 | 0.96747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7.3 | 13.849 | -13.249 | 1.6 | 18.7 | 38.9051 | -37.3051 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 9.7 | 10.8016 | 10.9011 | -1.2011 | 1.7 | 1.92 | 1.92 | -0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 1.7 | 6.97 | 6.9691 | -5.2691 | 8.8 | 7.01 | 20.9081 | -12.1081 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 34.76 | 44.9524 | -28.7524 | 26.7 | 20.51 | 46.1521 | -19.4521 | 1.4 | 3.6 | 3.2553 | -1.8553 | 0.8 | 0.47 | 2.1882 | -1.3882 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 11.1 | 6.83 | 6.8349 | 4.2651 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 9.19 | 26 | -22 | 2.2 | 5.07 | 22 | -19.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.9 | 17.0048 | 17.0048 | -1.1048 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  |  | 0 | 19 | 14 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 10.8 | 11.18 | 11.18 | -0.38
03/06/2026 | 22:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 652.18 | 650 | 650 | 2.18 | 217.22 | 210.435 | 210.435 | 6.785 | 7.6 |  |  | 7.6 | 7.6 |  |  | 7.6 | 30 | 76.7982 | 25.555 | 4.445 | 109.3 | 124.2475 | 120.3913 | -11.0913 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 204.4 | 196.228 | 196.228 | 8.172 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 109.9 |  |  | 109.9 |  |  |  | 0 | 549 | 562.8077 | 557.6898 | -8.6898 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.1159 | 163.1159 | 1.3841 | 8.1 | 7.171 | 7.171 | 0.92901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 63.9 | 91.9854 | 141.6184 | -77.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 91.465 | 97.8165 | 2.7835 | 58.5 | 123.1409 | 219.4153 | -160.9153 | 0 |  |  | 0 | 86.4 |  |  | 86.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384 | 420.7053 | 388.7862 | -4.7862 | 48.7 | 50.2612 | 50.2612 | -1.5612 | 123.8 | 119.286 | 109.3649 | 14.4351 | 34.2 | 35.4924 | 35.4924 | -1.2924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.4 | 18.1642 | 18.1642 | 1.2357 | 91 | 87.2647 | 87.2647 | 3.7353 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 107.4 | 96.0036 | 109.8415 | -2.4415 | 29.7 | 29.2666 | 46.8097 | -17.1097 | 38.5 | 36.6004 | 36.6004 | 1.8996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.2 | 14.5106 | 12.9269 | 2.2731 | 73.3 | 133.3144 | 45.5133 | 27.7867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 35.9295 | 40.165 | -1.965 | 30.2 |  | 25.9067 | 4.2933 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2919 | 45.2919 | 2.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 85.017 | 97.3127 | -13.5128 | 170.5 | 171.575 |  | 170.5 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.4 | 186.7751 | 186.7751 | -5.3751 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 71.4 | 122.0454 | 155.6386 | -84.2386 | 81.4 | 100.0613 | 108.1299 | -26.7299 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 74.6 | 76.3153 | 78.568 | -3.968 | 26.3 | 29.8068 | 29.8068 | -3.5068 |  |  |  | 0 | 49.3 | 50.6459 |  | 49.3 | 49.9 | 49.6662 | 49.6661 | 0.23392 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 184.6 | 184.7306 | 184.7306 | -0.13064 | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 28.3 | 60.9684 | -57.6684 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.38 | 9.3784 | -0.0784 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 5.67 | 2.336 | 0.264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 6.25 | 13.9076 | -13.8076 | 0.2 | 14.9 | 39.0553 | -38.8553 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 9.8 | 10.3506 | 12.0936 | -2.2936 | 1.7 | 1.88 | 1.88 | -0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 0.6 | 6.62 | 6.6227 | -6.0227 | 13.6 | 7.46 | 20.7105 | -7.1105 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 33.76 | 42.7257 | -27.5257 | 27.8 | 20.47 | 45.0056 | -17.2056 | 0.8 | 3.37 | 3.1495 | -2.3495 | 0 | 0.39 | 1.897 | -1.897 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 9.2 | 7.32 | 7.3188 | 1.8812 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 6.2 | 23 | -12 | 9.3 | 5.75 | 20 | -10.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.1 | 17.0048 | 17.0048 | -0.90483 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.2 |  |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 11.3 | 11.14 | 11.14 | 0.16
03/06/2026 | 22:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.85 | 650 | 650 | 1.85 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 7.4 |  |  | 7.4 | 7.5 |  |  | 7.5 | 35.1 | 33.1013 | 35.904 | -0.80402 | 109.5 | 120 | 134.8023 | -25.3023 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 |  | 0 | 180.7 | 196.228 | 196.228 | -15.528 | 200.3 | 196.228 | 196.228 | 4.072 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 287.7 | 295.2259 | 295.2259 | -7.5259 | 110.6 |  |  | 110.6 |  |  |  | 0 | 545.5 | 562.8077 | 562.8074 | -17.3074 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 163.1159 | 163.1159 | 0.68406 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 91.8539 | 141.6184 | -81.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 90.3499 | 95.8398 | 4.3602 | 90.7 | 138.6811 | 219.4155 | -128.7155 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.4 | 404.9663 | 404.1952 | -3.7952 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 135.2 | 133.5798 | 117.59 | 17.61 | 34 | 35.4924 | 35.4924 | -1.4924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.4 | 18.1642 | 18.1642 | 1.2357 | 89.8 | 87.2647 | 87.2647 | 2.5353 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 106.5 | 96.0036 | 109.8415 | -3.3415 | 30.4 | 30.3325 | 18 | 12.4 | 37.6 | 36.6004 | 36.6004 | 0.99958 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 14.5106 | 12.9269 | 2.1731 | 78.1 | 82.8367 | 33.8435 | 44.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 | 42.9421 | 43.4837 | -5.8837 | 29.7 |  |  | 29.7 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2919 | 45.2919 | 1.8081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 85.017 | 97.3128 | -13.7128 | 170.9 | 171.575 |  | 170.9 | 168.4 | 186.2159 | 186.2159 | -17.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 | 72.8 | 73.591 | 73.591 | -0.791 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 98.3 | 101.6792 | 165.2076 | -66.9076 | 97.9 | 110.4942 | 108.13 | -10.23 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 26 | 29.8068 | 29.8068 | -3.8068 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.6459 |  | 49.4 | 49.9 | 49.6662 | 49.6662 | 0.23384 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 184.4 | 184.7306 | 184.7306 | -0.33064 | 94.8 |  |  | 94.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 28.9 | 58.0769 | -56.3769 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.96 | 9.9546 | 0.5454 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 | 2.1536 | 2.336 | 0.364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.71 | 13.9294 | -13.9294 | 0 | 15.85 | 37.742 | -37.742 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 9.8 | 11.9649 | 12.8575 | -3.0575 | 1.7 | 1.88 | 1.88 | -0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.0483 | 10.0483 | 0.25169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 0 | 6.26 | 6.2647 | -6.2647 | 16.9 | 8.22 | 21.5072 | -4.6072 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 32.75 | 35.1138 | -23.6138 | 21.5 | 20.43 | 41.3236 | -19.8236 | 0.8 | 3.44 | 1.9535 | -1.1535 | 0 | 0.47 | 1.3213 | -1.3213 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8.6 | 8.16 | 8.1615 | 0.4385 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 6.97 | 21 | -14.8 | 3.9 | 7.26 | 19 | -15.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.2 | 17.0048 | 17.0048 | -0.80483 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 10.9 | 11.16 | 11.16 | -0.26
03/06/2026 | 23:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.49 | 650 | 650 | 1.49 | 217.19 | 210.435 | 210.435 | 6.755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 29.172 | 35.904 | 3.796 | 108.3 | 120 | 127.6926 | -19.3926 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4619 |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 196.228 | -15.628 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 110.4 |  |  | 110.4 |  |  |  | 0 | 548.7 | 562.8077 | 562.8072 | -14.1073 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.1159 | 163.1159 | 2.5841 | 7.8 | 7.171 | 7.171 | 0.62901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.4 | 88.5402 | 141.6183 | -83.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 87.7185 | 90.9731 | 8.9269 | 98.8 | 130.4559 | 219.415 | -120.615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.5 | 180 | 202.8205 | 204.6795 | 47.4 | 50.2612 | 50.2612 | -2.8612 | 70 | 143.2343 | 121.9068 | -51.9068 | 33.9 | 35.4924 | 35.4924 | -1.5924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.4 | 18.1642 | 18.1642 | 1.2357 | 88.6 | 87.2647 | 87.2647 | 1.3353 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 106.7 | 96.0036 | 109.8415 | -3.1416 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 38 | 36.6004 | 36.6004 | 1.3996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 14.5106 | 12.9269 | 1.9731 | 23.6 | 23.9429 | 20.7254 | 2.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 15.9337 | 40.355 | -3.1549 | 30 | 84.0675 |  | 30 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 45.2919 | 2.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 85.017 | 97.3128 | -13.9128 | 170.8 | 171.575 |  | 170.8 | 168.3 | 186.2159 | 186.2159 | -17.9159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 | 73.2 | 73.591 | 73.591 | -0.391 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 146 | 156.5907 | 158.0648 | -12.0648 | 96.1 | 101.2097 | 108.13 | -12.03 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 72.5 | 77.733 | 78.568 | -6.068 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 49.6 | 50.6459 |  | 49.6 | 50 | 49.6662 | 48.7422 | 1.2578 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 184.6 | 184.7306 | 184.7306 | -0.13064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 29.5 | 55.6615 | -54.2615 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.4 | 10.3962 | -0.2962 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.4 | 1.898 | 2.336 | 1.064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.17 | 13.5906 | -13.5906 | 0 | 16.81 | 36.8146 | -36.8146 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 9.8 | 5.7478 | 12.1373 | -2.3373 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.0483 | 10.0483 | 0.25169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10.3 | 10.628 | 10.628 | -0.32802 | 0 | 6.07 | 6.0684 | -6.0684 | 22.3 | 8.99 | 21.4163 | 0.8837 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 32.3 | 35.1268 | -31.3268 | 15 | 20.42 | 40.4291 | -25.4291 | 0 | 3.34 | 1.7822 | -1.7822 | 0 | 0.55 | 1.2461 | -1.2461 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9.7 | 8.67 | 8.6667 | 1.0333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 7.74 | 20 | -15.7 | 3.8 | 8.76 | 20 | -16.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16 | 17.0048 | 17.0048 | -1.0048 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 10.4 | 10.09 | 10.09 | 0.31
03/06/2026 | 23:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 654.51 | 650 | 650 | 4.51 | 217.44 | 210.435 | 210.435 | 7.005 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 29.172 | 35.904 | 9.296 | 109.1 | 120 | 130.6082 | -21.5082 |  |  |  | 0 | 0 | 59.9007 |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 204.1 | 196.228 | 196.228 | 7.872 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 109.7 |  |  | 109.7 |  |  |  | 0 | 434.1 | 458.237 | 562.8076 | -128.7076 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.1159 | 163.1159 | 1.3841 | 7.9 | 7.171 | 7.171 | 0.72901 | 5.4 | 3.8507 | 3.8507 | 1.5493 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.7 | 65.648 | 141.6183 | -80.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 82.1505 | 88.3387 | 11.9613 | 48.2 | 109.7305 | 184.0375 | -135.8374 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.7 | 200.4075 |  | 424.7 | 48 | 50.2612 | 50.2612 | -2.2612 | 57.6 | 131.6062 | 135.2314 | -77.6314 | 33.2 | 35.4924 | 35.4924 | -2.2924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.3 | 18.1642 | 18.1642 | 1.1358 | 88 | 87.2647 | 87.2647 | 0.73527 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 106.7 | 96.0036 | 109.8415 | -3.1416 | 17.8 | 18 | 29.0405 | -11.2405 | 37.9 | 36.6004 | 36.6004 | 1.2996 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15 | 14.5106 | 12.9269 | 2.0731 | 20.7 | 20.7254 | 21.2447 | -0.54471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.8 | 7.6206 | 44.0549 | -6.2549 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 45.2919 | 1.8081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 85.017 | 97.3128 | -13.5128 | 170.9 | 171.575 |  | 170.9 | 168.5 | 186.2159 | 186.2159 | -17.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 73 | 73.591 | 73.591 | -0.591 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 109.8 | 136.494 | 162.2198 | -52.4198 | 90.3 | 101.2097 | 112.9357 | -22.6357 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 72.5 | 75.8352 | 78.568 | -6.068 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.6459 |  | 49.4 | 50 | 49.6662 | 49.666 | 0.33405 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 167.9 | 159.5859 | 159.5859 | 8.3141 | 184.8 | 184.7306 | 184.7306 | 0.06936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.2 | 3.2162 | 3.2162 | -0.01618 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 1 | 30.02 | 53.8032 | -52.8032 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.53 | 10.5275 | -1.3275 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.7 | 1.898 | 2.336 | 1.364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.29 | 13.3891 | -13.3891 | 0 | 17.07 | 34.4059 | -34.4059 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 9.7 | 3.8342 | 12.989 | -3.289 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.0483 | 10.0483 | 0.25169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.6 | 10.628 | 10.628 | -0.02802 | 0 | 5.62 | 5.6176 | -5.6176 | 25.4 | 9.27 | 18.7961 | 6.6039 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 37.21 | 45.2612 | -35.6612 | 15.8 | 21.06 | 50.8895 | -35.0895 | 0.4 | 3.09 | 1.6968 | -1.2968 | 0.2 | 0.58 | 1.5458 | -1.3458 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10.4 | 8.87 | 8.8713 | 1.5287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.46 | 20 | -20 | 0 | 9.44 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.2 | 17.0048 | 17.0048 | -0.80483 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.1 |  |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 10.7 | 11.92 | 11.92 | -1.22
04/06/2026 | 00:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 638.27 | 650 | 650 | -11.73 | 214.57 | 210.435 | 210.435 | 4.135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.5 | 45.3787 | 24.684 | 18.816 | 106.1 | 120 | 120 | -13.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 196.228 | 196.228 | -14.528 | 201.1 | 196.228 | 196.228 | 4.872 | 203.5 | 196.228 | 196.228 | 7.272 | 288.9 | 295.2259 | 295.2259 | -6.3259 | 109.1 |  |  | 109.1 |  |  |  | 0 | 423.5 | 470.3143 | 537.2711 | -113.7711 | 4.4 | 4.4104 | 4.4104 | -0.01043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 163.1159 | 163.1159 | -2.1159 | 7.1 | 7.171 | 7.171 | -0.07099 | 5.1 | 3.8507 | 3.8507 | 1.2493 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.3 | 58.3965 | 77.8789 | -19.5789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 78.2604 | 88.6952 | 9.3048 | 40.2 | 109.7305 | 84.9168 | -44.7168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 349.6 | 180 | 384.3363 | -34.7363 | 48.7 | 50.2612 | 50.2612 | -1.5612 | 53.8 | 71.9735 | 61.8357 | -8.0357 | 32.8 | 35.4924 | 35.4924 | -2.6924 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.3 | 18.1642 | 18.1642 | 1.1358 | 90 | 87.2647 | 87.2647 | 2.7353 | 171.5 | 184.7432 | 184.7432 | -13.2432 | 171.8 | 184.7432 | 184.7432 | -12.9432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 104.7 | 96.0036 | 98.9238 | 5.7762 | 16.6 | 18 | 18 | -1.4 | 37 | 36.6004 | 36.6004 | 0.39958 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.5 | 14.5106 |  | 14.5 | 18.6 | 20.7254 | 20.7254 | -2.1254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 7.6206 | 32.5296 | 2.4704 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 |  | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 85.017 | 83.9642 | -2.6642 | 171.3 | 171.575 |  | 171.3 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 199 | 186.2159 | 186.2159 | 12.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 67.1 | 73.591 | 73.591 | -6.491 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 56.4 | 150.3731 | 99.8367 | -43.4367 | 74.5 | 101.2097 | 102.7906 | -28.2906 | 58.9 | 66.8097 | 66.8097 | -7.9097 | 71.2 | 75.8352 | 78.3573 | -7.1573 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 | 49.4 | 50.6459 |  | 49.4 | 50.1 | 49.6662 |  | 50.1 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 185.1 | 184.7306 | 184.7306 | 0.36936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.1821 | 6.1821 | 2.0179 | 3.1 | 3.2162 | 3.2162 | -0.11618 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 30.54 | 52.6625 | -48.9625 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.72 | 10.7195 | 0.2805 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.8 | 2.9524 | 1.606 | 2.194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 7.42 | 13.5044 | -13.3044 | 0.4 | 17.34 | 32.3766 | -31.9766 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 9.6 | 3.8342 | 10.336 | -0.73599 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.3 | 10.628 | 10.628 | -2.328 | 0 | 5.71 | 5.7122 | -5.7122 | 19.5 | 9.55 | 18.0421 | 1.4579 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 42.12 | 43.0102 | -32.2102 | 23.3 | 21.7 | 50.6325 | -27.3325 | 0.3 | 2.83 | 2.2712 | -1.9712 | 0 | 0.6 | 1.5393 | -1.5393 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 12 | 9.23 | 9.2267 | 2.7733 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.18 | 21 | -21 | 0 | 11.21 | 24 | -24 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16 | 17.0048 | 17.0048 | -1.0048 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.9 |  |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 10.6 | 11.61 | 11.61 | -1.01
EJEC (MWh) |  | 2506.5 | 2425.542 | 2425.542 |  | 15599.54 | 15485.6183 | 15485.6183 |  | 5196.97 | 5013.4098 | 5013.4098 |  | 86.6 | 62.4294 | 0 |  | 84.95 | 75.3335 | 0 |  | 846.1 | 672.5184 | 730.1482 |  | 2762.8 | 2986.8267 | 3177.9054 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1337.9 | 1382.7593 | 1345.715 |  | 4238.4 | 4703.1754 | 4709.4725 |  | 4584.05 | 4703.1754 | 4709.4725 |  | 4634.65 | 4703.1754 | 4709.4725 |  | 6647.1 | 7075.9487 | 7085.4226 |  | 336.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10608.4 | 10204.4248 | 9315.1251 |  | 119.6 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3959.25 | 3914.7826 | 3914.7826 |  | 186.45 | 172.1038 | 172.1038 |  | 127.75 | 92.4158 | 92.4158 |  | 530.65 | 534.7404 | 534.7404 |  | 161.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1780 | 1530.3563 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2086.3 | 1916.5687 | 1914.0434 |  | 2829.1 | 2144.7271 | 2945.8493 |  | 971.1 | 385.8782 | 0 |  | 358.1 | 206.835 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.25 | 153.36 | 153.36 |  | 7420.45 | 6559.7058 | 6537.028 |  | 1200.15 | 1206.2678 | 1206.2678 |  | 1842.55 | 1956.9258 | 1932.9694 |  | 857.6 | 851.8178 | 851.8178 |  | 446.15 | 458.3885 | 458.3885 |  | 453.5 | 435.942 | 435.942 |  | 2155 | 2094.3535 | 2094.3535 |  | 4257.25 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4267.85 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4359.8 | 4447.151 | 4447.151 |  | 2486.4 | 2286.2098 | 2498.9485 |  | 459.2 | 386.1801 | 467.9363 |  | 937.5 | 878.4101 | 878.4101 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 287.9 | 233.0905 | 206.8304 |  | 1863.45 | 2062.1712 | 1964.4837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 774.65 | 562.5102 | 835.9304 |  | 135.4 | 142.2015 | 76.4481 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1070.05 | 1019.0678 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1929.15 | 1965.385 | 2167.7005 |  | 1164.15 | 1029.45 | 0 |  | 4038.75 | 4469.1823 | 4469.1823 |  | 4782.35 | 4469.1823 | 4469.1823 |  | 4326.1 | 4482.6034 | 4482.6034 |  | 1215.7 | 1766.184 | 1766.184 |  | 525.7 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 171.75 | 72 | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 66.5 | 87.6295 | 87.6295 |  | 1920.95 | 2054.4337 | 2764 |  | 2350.6 | 2418.7434 | 2466.975 |  | 1535.75 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1625.7 | 1815.0013 | 1835.0282 |  | 686.9 | 715.3622 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1113.55 | 631.5758 | 0 |  | 1126.05 | 620.828 | 467.7152 |  | 3412.5 | 3818.5937 | 3818.5937 |  | 3474.55 | 3818.5937 | 3818.5937 |  | 4048.6 | 3830.0609 | 3830.0609 |  | 4429.7 | 4433.5354 | 4433.5354 |  | 569.25 | 345.275 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5028.2 | 4894.0885 | 4894.0884 |  | 2428.55 | 2454.3927 | 2454.3927 |  | 197.3 | 148.3714 | 148.3714 |  | 76.2 | 77.1883 | 77.1883 |  | 205 | 192 | 192 |  | 8.25 | 8.0555 | 8.0555 |  | 418.35 | 805.1373 | 941.322 |  | 605.35 | 548.3319 | 548.3319 |  | 238.7 | 265.827 | 265.8139 |  | 1.7 | 2.1 | 2.1 |  | 317.15 | 488.1034 | 488.1034 |  | 193.35 | 135 | 135 |  | 64.85 | 51.4989 | 56.5951 |  | 1500.6 | 1543.041 | 1543.041 |  | 764.95 | 817.26 | 817.26 |  | 26.4 | 27.295 | 27.295 |  | 54.6 | 59 | 59 |  | 87.55 | 81.6 | 81.6 |  | 492.15 | 357.8472 | 357.8472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 134.55 | 120 | 120 |  | 84.75 | 86.4 | 86.4 |  | 356.45 | 347.826 | 347.826 |  | 114.3 | 111.3411 | 111.3411 |  | 142.85 | 134.5693 | 134.5693 |  | 235.35 | 318.293 | 348.7604 |  | 613.25 | 899.0511 | 992.3308 |  | 138.65 | 103.3637 | 103.3637 |  | 57.3 | 62.4 | 62.4 |  | 208.5 | 179.9163 | 260.7749 |  | 38.05 | 39.84 | 39.84 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0.65 | 2.9265 | 2.9265 |  | 251.2 | 241.1594 | 241.1594 |  | 100.65 | 108 | 108 |  | 162.55 | 168 | 168 |  | 227.25 | 255.0725 | 255.0725 |  | 148.1 | 236.2096 | 236.406 |  | 211.8 | 395.2249 | 457.4375 |  | 260.35 | 247.4346 | 247.4346 |  | 713.65 | 1144.9567 | 1154.2129 |  | 945.8 | 1097.0713 | 1228.3485 |  | 87.6 | 81.0797 | 77.397 |  | 71.05 | 62.1953 | 67.9309 |  | 13.15 | 328.725 | 328.725 |  | 211.6 | 216 | 216 |  | 71.6 | 72 | 72 |  | 140.15 | 184.8 | 184.8 |  | 164.6 | 177.6 | 177.6 |  | 183.6 | 168 | 168 |  | 188.3 | 168 | 168 |  | 273.6 | 235.8909 | 235.832 |  | 1923.15 | 1853.6563 | 1853.6563 |  | 114.65 | 102.5204 | 102.5204 |  | 1015.55 | 1054.5 | 1054.5 |  | 14.45 | 14.4 | 14.4 |  | 600.2 | 1041.08 | 895 |  | 614.25 | 1047.275 | 1005 |  | 780.95 | 759.24 | 759.24 |  | 89.9 | 0 | 0 |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 114.2 | 103.87 | 103.87 |  | 237.35 | 230.4 | 230.4 |  | 453.35 | 431.3042 | 431.3042 |  | 398.15 | 408.1159 | 408.1159 |  | 216.45 | 259.2 | 259.2 |  | 93.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 217.1 | 70 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 282.7 | 264 | 264 |  | 211.8 | 284.175 | 284.175

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 3 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 10719362 y resultó S/. 2110351 (24.51% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 27 | 8609010.8942 | 8012046.5699 | 7.451%
JUE 28 | 8461829.6236 | 7700961.1921 | 9.88%
VIE 29 | 8454720.2439 | 8339357.3505 | 1.383%
SAB 30 | 7216370.4974 | 6659193.7393 | 8.367%
DOM 31 | 6028130.4689 | 6201567.5292 | -2.797%
LUN 1 | 6464799.588 | 6649119.6025 | -2.772%
MAR 2 | 7673247.9662 | 7207021.3527 | 6.469%
MIE 3 | 10719361.7747 | 8058234.5224 | 33.02%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 3 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/06/2026 11:13:00 | 04/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 11:10:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 03/06/2026 08:56:00 | 03/06/2026 11:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/06/2026 10:05:00 | 03/06/2026 17:00:00 | 03/06/2026 09:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | xLT L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/06/2026 10:09:00 | 03/06/2026 17:00:00 | 03/06/2026 09:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | xLT L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/06/2026 17:00:00 | 03/06/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/06/2026 17:00:00 | 03/06/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/06/2026 18:24:00 | 03/06/2026 22:38:00 |  | 03/06/2026 22:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/06/2026 18:24:00 | 03/06/2026 22:37:00 |  | 03/06/2026 22:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/06/2026 08:43:00 | 03/06/2026 11:43:00 | 03/06/2026 08:24:00 | 03/06/2026 11:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/06/2026 21:05:00 | 03/06/2026 23:15:00 | 03/06/2026 20:46:00 | 03/06/2026 23:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 03/06/2026 16:52:00 | 04/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 16:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 07:14:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Por proceso de arranque de la TV42 para pruebas de acuerdo con el PR-25.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/06/2026 07:14:00 | 03/06/2026 11:33:00 |  |  | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 09:33 h, alcanzó su máxima generación
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/06/2026 11:33:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 03/06/2026 19:56:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/06/2026 19:55:00 | 04/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 19:23:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/06/2026 10:40:00 | 03/06/2026 16:59:00 | 03/06/2026 10:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 11:04 h, S/C generar a 120 MW por disponibilidad de combustible A las 14:04 h, S/C generar a 140 MW A las 15:31 h, S/C generar a 130 MW A las 16:32 h, S/C generar a 100 MW A las 16:39 h, S/C generar a 80 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/06/2026 16:59:00 | 03/06/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/06/2026 18:24:00 | 03/06/2026 18:33:00 |  | 03/06/2026 18:29:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 01:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 01:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/06/2026 01:58:00 | 03/06/2026 07:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/06/2026 01:58:00 | 03/06/2026 07:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/06/2026 07:47:00 | 03/06/2026 09:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/06/2026 07:47:00 | 03/06/2026 09:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/06/2026 09:56:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/06/2026 09:56:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 | 03/06/2026 10:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 03/06/2026 18:59:00 | 03/06/2026 22:28:00 | 03/06/2026 18:40:00 | 03/06/2026 22:24:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Por limite transmisión de la L-5006 22:13 h a min
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/06/2026 18:02:00 | 03/06/2026 20:04:00 | 03/06/2026 17:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/06/2026 20:04:00 | 03/06/2026 21:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/06/2026 21:24:00 | 03/06/2026 21:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/06/2026 21:52:00 | 03/06/2026 22:45:00 |  | 03/06/2026 22:38:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/06/2026 04:28:00 | 03/06/2026 21:30:00 | 03/06/2026 04:07:00 | 03/06/2026 21:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 3 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 03/06/2026 10:05:00 | 03/06/2026 17:00:00 |  | Opero la CT Tumbes
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 03/06/2026 18:24:00 | 03/06/2026 22:00:00 |  | Opero la CT Tumbes

## RRPF_RRSF
miércoles, 3 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.4933 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 183.1544 | 1 | 0 | 224.0141 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 218.2715 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 233.2005 | 1 | 0 | 222.8763 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 223.0563 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 190.9585 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 180.0299 | 1 | 0 | 160.3213 | 1 | 0 | 134.869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.4933 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 183.1544 | 1 | 0 | 224.0141 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 218.2715 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 233.2005 | 1 | 0 | 222.8763 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 223.0563 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 190.9585 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 180.0299 | 1 | 0 | 160.3213 | 1 | 0 | 134.869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.4016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.3615 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4738 | 6.0488 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 14.7091 | 0 | 1 | 12.2707 | 0 | 1 | 26.3533 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 24.4718 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0904 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3685 | 1.5122 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.6773 | 0 | 1 | 3.0677 | 0 | 1 | 6.5883 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.118 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0904 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3685 | 1.5122 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.6773 | 0 | 1 | 3.0677 | 0 | 1 | 6.5883 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.118 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0904 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3685 | 1.5122 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.6773 | 0 | 1 | 3.0677 | 0 | 1 | 6.5883 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.118 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0904 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3685 | 1.5122 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.6773 | 0 | 1 | 3.0677 | 0 | 1 | 6.5883 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.118 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 61.7967 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 88.2654 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.0493 | 0 | 1 | 59.5251 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 123.5675 | 1 | 17.0808 | 104.4107 | 1 | 0 | 123.5675 | 1 | 0 | 108.8485 | 1 | 6 | 110.7707 | 1 | 0 | 123.5142 | 1 | 0 | 61.7486 | 1 | 37.3788 | 22.4351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.1192 | 0 | 1 | 0 | 58.7155 | 1 | 113 | 0 | 1 | 58.4178 | 52.907 | 1 | 69.6428 | 52.8679 | 1 | 60.4182 | 49.0746 | 1 | 33.5512 | 27.9692 | 1 | 0 | 105.44 | 1 | 36.4109 | 0 | 1 | 79.371 | 39.6689 | 1 | 60.2027 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.4877 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.7967 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 43.9411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.0493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 17.0808 | 42.6231 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 54.1926 | 1 | 6 | 50.9844 | 1 | 0 | 61.5158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.2571 | 0 | 1 | 6.1054 | 52.907 | 1 | 62.9111 | 0 | 1 | 8.0933 | 49.0746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.4939 | 1 | 36.4109 | 0 | 1 | 60.4793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 44.3242 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.5251 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 61.7876 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 54.6559 | 1 | 0 | 59.7863 | 1 | 0 | 61.9983 | 1 | 0 | 61.7486 | 1 | 37.3788 | 22.4351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.1192 | 0 | 1 | 0 | 58.7155 | 1 | 56.7429 | 0 | 1 | 52.3124 | 0 | 1 | 6.7318 | 52.8679 | 1 | 52.3249 | 0 | 1 | 33.5512 | 27.9692 | 1 | 0 | 52.9461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.8917 | 39.6689 | 1 | 60.2027 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.4877 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 28.5042 | 0 | 1 | 41.9663 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 30.8456 | 1 | 45 | 29.9859 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 35.7285 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 32.2863 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 9.5243 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 50.6954 | 0 | 1 | 53.8803 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 42.8253 | 1 | 55 | 54.7517 | 1 | 55 | 82.572 | 1 | 55 | 57.8587 | 1 | 55 | 44.0253 | 1 | 55 | 18.168 | 1 | 49.5485 | 0 | 1 | 54.7285 | 7.9112 | 1 | 51.7935 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 20.8575 | 1 | 55 | 57.7738 | 1 | 36.1331 | 37.7396 | 1 | 45.7932 | 91.11 | 1 | 55 | 71.7167 | 1 | 47.8325 | 85.11
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.8456 | 1 | 0 | 29.9859 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 17.8643 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 16.1432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.3477 | 0 | 1 | 26.9401 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 26.1392 | 1 | 36.1609 | 0 | 1 | 7.4508 | 37.3865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.1215 | 22.0126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.2796 | 0 | 1 | 17.2645 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 18.3333 | 6.9525 | 1 | 27.5 | 13.9229 | 1 | 36.1331 | 8.2225 | 1 | 22.8966 | 22.9699 | 1 | 13.0325 | 29.4907 | 1 | 0 | 43.4731
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.4594 | 0 | 1 | 15.3407 | 0 | 1 | 27.284 | 0 | 1 | 16.4588 | 0 | 1 | 18.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.8248 | 0 | 1 | 0 | 35.0539 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 37.1904 | 1 | 12.1215 | 22.0126 | 1 | 27.716 | 0 | 1 | 16.5449 | 0 | 1 | 0 | 7.9112 | 1 | 17.2645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3333 | 6.9525 | 1 | 27.5 | 13.9229 | 1 | 0 | 14.773 | 1 | 0 | 45.1702 | 1 | 0 | 42.226 | 1 | 23.9163 | 20.8184
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 28.504 | 0 | 1 | 41.966 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 17.8643 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 16.1432 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 20.7406 | 9.5243 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 25.3477 | 0 | 1 | 26.9401 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 21.1752 | 16.6862 | 1 | 18.8391 | 19.6978 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 18.5406 | 20.6683 | 1 | 15.4164 | 0 | 1 | 0 | 18.168 | 1 | 16.5449 | 0 | 1 | 18.2796 | 0 | 1 | 17.2645 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 18.3333 | 6.9525 | 1 | 0 | 29.928 | 1 | 0 | 14.7441 | 1 | 22.8966 | 22.9699 | 1 | 41.9675 | 0 | 1 | 23.9162 | 20.8185
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.5067 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.5274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.5218 | 1 | 9.0143 | 20 | 1 | 10.1045 | 14.6126 | 1 | 11 | 16.612 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 19.4442 | 1 | 11 | 16.0516 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 15.2096 | 1 | 11 | 15.68 | 1 | 11 | 19.7629 | 1 | 8.7456 | 19.813 | 1 | 10.734 | 20 | 1 | 9.1149 | 17.5946 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 14.6673 | 1 | 11 | 20 | 1 | 8.7561 | 19.7347 | 1 | 10.9672 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 9.5445 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.5067 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.5274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.5218 | 1 | 9.0143 | 20 | 1 | 10.1045 | 14.6126 | 1 | 11 | 16.612 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 19.4442 | 1 | 11 | 16.0516 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 15.2096 | 1 | 11 | 15.68 | 1 | 11 | 19.7629 | 1 | 8.7456 | 19.813 | 1 | 10.734 | 20 | 1 | 9.1149 | 17.5946 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 14.6673 | 1 | 11 | 20 | 1 | 8.7561 | 19.7347 | 1 | 10.9672 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 9.5445 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86.237 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 62.5808 | 0 | 1 | 25.4016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.7508 | 0 | 1 | 15.3808 | 0 | 1 | 15.8808 | 0 | 1 | 78.93 | 0 | 1 | 62.0808 | 0 | 1 | 16.4223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.6787 | 1 | 44.0808 | 27.5689 | 1 | 37.4501 | 37.0829 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.3955 | 0 | 1 | 89.5015 | 0 | 1 | 80.63 | 0 | 1 | 86.63 | 0 | 1 | 86.63 | 0 | 1 | 49.2512 | 36.0203 | 1 | 86.8634 | 0 | 1 | 33.5108 | 48.4135 | 1 | 86.63 | 0 | 1 | 0 | 85.7673 | 1 | 0 | 66.4303 | 1 | 0 | 68.8449 | 1 | 0 | 80.713 | 1 | 0 | 84.767 | 1 | 16.93 | 20.1049 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.604 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86.237 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 62.5808 | 0 | 1 | 25.4016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.7508 | 0 | 1 | 15.3808 | 0 | 1 | 15.8808 | 0 | 1 | 78.93 | 0 | 1 | 62.0808 | 0 | 1 | 16.4223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.6787 | 1 | 44.0808 | 27.5689 | 1 | 37.4501 | 37.0829 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.3955 | 0 | 1 | 89.5015 | 0 | 1 | 80.63 | 0 | 1 | 86.63 | 0 | 1 | 86.63 | 0 | 1 | 49.2512 | 36.0203 | 1 | 86.8634 | 0 | 1 | 33.5108 | 48.4135 | 1 | 86.63 | 0 | 1 | 0 | 85.7673 | 1 | 0 | 66.4303 | 1 | 0 | 68.8449 | 1 | 0 | 80.713 | 1 | 0 | 84.767 | 1 | 16.93 | 20.1049 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.604 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1437 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.7666 | 14.8891 | 1 | 11 | 11.603 | 1 | 11 | 11.9396 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.0021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.9048 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 17
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1437 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.7666 | 14.8891 | 1 | 11 | 11.603 | 1 | 11 | 11.9396 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.0021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.9048 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 17
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.4016 | 0 | 1 | 40.0828 | 20.7995 | 1 | 46.7 | 31.1237 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 46.7 | 30.9437 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 0 | 30.7552 | 1 | 80.2077 | 6 | 1 | 60.9507 | 15.9701 | 1 | 74.4749 | 0 | 1 | 0 | 30.0378 | 1 | 70.1799 | 15.3496 | 1 | 0 | 78.0675 | 1 | 19.5249 | 58.4325 | 1 | 0 | 78.5389 | 1 | 0 | 74.6173 | 1 | 0 | 78.4858 | 1 | 0 | 77.9818 | 1 | 0 | 72.7414 | 1 | 0 | 78.5389 | 1 | 0 | 68.9152 | 1 | 0 | 71.6396 | 1 | 0 | 78.3017 | 1 | 24.9244 | 44.8497 | 1 | 31.8947 | 46.3759 | 1 | 28.1996 | 42.569 | 1 | 30.0788 | 48.5923 | 1 | 46.7 | 34.9303 | 1 | 32.88 | 39.3953 | 1 | 44.5643 | 31.2529 | 1 | 46.6836 | 0 | 1 | 25.5782 | 13.3933 | 1 | 45.6634 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6269 | 20.7995 | 1 | 0 | 31.1237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7552 | 1 | 33.5077 | 6 | 1 | 19.2199 | 15.9701 | 1 | 37.2375 | 0 | 1 | 0 | 30.0378 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 0 | 39.1596 | 1 | 0 | 39.3953 | 1 | 0 | 39.3953 | 1 | 0 | 37.4337 | 1 | 0 | 39.3688 | 1 | 0 | 39.1167 | 1 | 0 | 36.4946 | 1 | 0 | 39.3953 | 1 | 0 | 34.5777 | 1 | 0 | 35.9429 | 1 | 0 | 39.2767 | 1 | 24.9244 | 11.3501 | 1 | 31.8947 | 7.3768 | 1 | 0 | 33.9347 | 1 | 0 | 39.3953 | 1 | 0 | 34.9303 | 1 | 0 | 39.3953 | 1 | 6.1485 | 31.2529 | 1 | 46.6836 | 0 | 1 | 25.5782 | 13.3933 | 1 | 45.6634 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.4016 | 0 | 1 | 27.4559 | 0 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 0 | 30.9437 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 41.7308 | 0 | 1 | 37.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4799 | 15.3496 | 1 | 0 | 38.9079 | 1 | 19.5249 | 19.0372 | 1 | 0 | 39.1436 | 1 | 0 | 37.1836 | 1 | 0 | 39.117 | 1 | 0 | 38.865 | 1 | 0 | 36.2467 | 1 | 0 | 39.1436 | 1 | 0 | 34.3375 | 1 | 0 | 35.6967 | 1 | 0 | 39.025 | 1 | 0 | 33.4996 | 1 | 0 | 38.9991 | 1 | 28.1996 | 8.6343 | 1 | 30.0788 | 9.197 | 1 | 46.7 | 0 | 1 | 32.88 | 0 | 1 | 38.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214
COMENTARIOS | [43 empty] | G2 Cheves no reguló por presentar problemas en el arranque. |  |  | G2 Cheves no reguló por presentar problemas en el arranque. | [23 empty] | G3 de la C.H. Huinco no dio RSF por operación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 3 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
03/06/2026 | 00:30
03/06/2026 | 01:00
03/06/2026 | 01:30
03/06/2026 | 02:00
03/06/2026 | 02:30
03/06/2026 | 03:00
03/06/2026 | 03:30
03/06/2026 | 04:00
03/06/2026 | 04:30
03/06/2026 | 05:00
03/06/2026 | 05:30
03/06/2026 | 06:00
03/06/2026 | 06:30
03/06/2026 | 07:00
03/06/2026 | 07:30
03/06/2026 | 08:00
03/06/2026 | 08:30
03/06/2026 | 09:00
03/06/2026 | 09:30
03/06/2026 | 10:00
03/06/2026 | 10:30
03/06/2026 | 11:00
03/06/2026 | 11:30
03/06/2026 | 12:00
03/06/2026 | 12:30
03/06/2026 | 13:00
03/06/2026 | 13:30
03/06/2026 | 14:00
03/06/2026 | 14:30
03/06/2026 | 15:00
03/06/2026 | 15:30
03/06/2026 | 16:00
03/06/2026 | 16:30
03/06/2026 | 17:00
03/06/2026 | 17:30
03/06/2026 | 18:00
03/06/2026 | 18:30
03/06/2026 | 19:00
03/06/2026 | 19:30
03/06/2026 | 20:00
03/06/2026 | 20:30
03/06/2026 | 21:00
03/06/2026 | 21:30
03/06/2026 | 22:00
03/06/2026 | 22:30
03/06/2026 | 23:00
03/06/2026 | 23:30
03/06/2026 | 00:00

## OBS
miércoles, 3 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.H. Pias, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
miércoles, 3 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe