## EVENTOS
jueves, 4 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 04/06/2026 18:05:00 | 04/06/2026 21:01:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 04/06/2026 20:18:00 | 04/06/2026 20:39:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. ÁNGEL III |  | NO | 6.6
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 4 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
04/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 4 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TV1 FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE RECURSO, SOLO SE ESTARA GENERANDO CON TV2 A MAXIMA GENERACION. | 5 | P | F/S | N | OTROS | 24997 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - ISHCAYUCRO | L-2264 | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 15:59 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23894 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 04/06/2026 07:59 | 04/06/2026 16:00 | Medicion de la Resistencia de Puesta a Tierra (SPAT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 15:59 | Medicion de la Resistencia de Puesta a Tierra (SPAT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | PRUEBAS FUNCIONALES DE RELE DE GENERADOR Y LINEA. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 17:57 | REHABILITACION DEL BANCO DE CONDENSADORES E INTERRUPTOR IN205 Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE COMPENSACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-GLORIA | L-6436 | 04/06/2026 08:08 | 04/06/2026 14:44 | A SOLICITUD DE ILLAPU PARA MANTENIMIENTO DE LA CL-6437 EN EL EXTREMO DE S.E. GLORIA | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22516 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS - PAMPA PA?ALA | L-6155 | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 17:00 | PODA DE VEGETACIONA SOLICITUDDEL FUNDO BERRY HARVEST DENTRO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE EN LA L-6155 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24317 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 04/06/2026 07:00 | 04/06/2026 16:00 | Medicion, pruebas descargas parciales | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | ACOPLE 220 | 04/06/2026 10:09 | 04/06/2026 11:30 | Pruebas electricas de interruptor de acople 220KV SECA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11814 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26, trabajos en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26, trabajos en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/06/2026 07:59 | 04/06/2026 14:52 | A7.2 Mantenimiento Anual (Year 2) | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | BARRA DE LA SE JADE QUEDARA EN LA CONDICION ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR T170-233 DE LA SE JADE, QUEDARA EN LA CONDICION ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR T171-233 DE LA SE JADE, QUEDARA EN LA CONDICION ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | LINEA L-2303 (SAN JOSE - JADE), QUEDARA EN LA CONDICION ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | LINEA L-2304 (SAN JOSE - JADE) QUEDARA EN LA CONDICION ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | SSEE | 04/06/2026 14:00 | 04/06/2026 17:00 | UPGRADE SISTEMA DE ALIMENTACION AC-INSTALACION DE INVERSOR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SE MOQUEGUA, POSIBLES PERDIDAS E INTERMITENCIA DE SE?ALES SCADA AL COES. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1697 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 04/06/2026 18:14 | 04/06/2026 22:07 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 23:57 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | EMBALS HUALLAMA | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 17:00 | IMPLEMENTACION D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SE?ALES PRESA HUALLAMAYO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11796 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G1 | 04/06/2026 10:00 | 04/06/2026 17:00 | PRUEBAS OPERATIVAS SIST. MONITOREO DE VIBRACIONES U1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 199 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA B_138 kV | 04/06/2026 08:30 | 04/06/2026 17:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 138 kV. SE REALIZARAN CAMBIOS DE BARRAS EN LAS CELDAS UNICAMENTE A LOS EQUIPOS DE “ISA”, DE LA BARRA “B” A LA BARRA “C” Y VICEVERSA. (R0123550) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 328 | T
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA C_138 kV | 04/06/2026 08:30 | 04/06/2026 17:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 138 kV. SE REALIZARAN CAMBIOS DE BARRAS EN LAS CELDAS UNICAMENTE A LOS EQUIPOS DE “ISA”, DE LA BARRA “B” A LA BARRA “C” Y VICEVERSA. (R0123550) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21779 | T
ISA PERU | PUCALLPA | CL-T39-161 | 04/06/2026 04:47 | 04/06/2026 06:11 | REVISAR CIRCUITO DE CONTROL DEL SECCIONADOR DE BARRA SA-6333, DEBIDO A QUE NO RESPONDE A LOS MANDOS DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3. PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE. (R0131809) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10965 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 00:47 | Pruebas en CS TG1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 04/06/2026 00:47 | 04/06/2026 01:57 | ALINEAMIENTO DE VALVULAS DE VAPOR HRSG LF | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACION | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 04/06/2026 04:00 | 04/06/2026 17:00 | CORRECCION DE PUNTO CORONA DE PRIORIDAD ALTA EN LOS AISLADORES. PREVIAMENTE SE CERRARA EL ACOPLAMIENTO 60KV DE LA SET BALNEARIOS | 0 | R | F/S | N | CORR. | 300 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 04/06/2026 08:22 | 04/06/2026 13:26 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR MTTO DE EQUIPAMIENTO CONEXION DIAMETRO 1: SBA-5971, INT-5971 Y TCA-5971 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 12:59 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 04/06/2026 12:59 | 04/06/2026 13:39 | PRUEBAS OPERATIVAS DE TG7 PARA REGISTRO DE DATOS POST MANTENIMIENTO ANUAL. SE REQUIERE UNA HORA A CARGA BASE. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 33 | G
PANAMERICANA SOLAR SAC. | DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 06:00 | Se solicita desconectar L-1390 por mantenimiento reprogramado de linea. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13507 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 04/06/2026 18:00 | 05/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar L-1390 por mantenimiento reprogramado de linea. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13507 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | ILO 3 | CL-1390 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 06:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra bahia en SE ILO 3 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17033 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | ILO 3 | CL-1390 | 04/06/2026 18:00 | 05/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra bahia en SE ILO 3 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17033 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 06:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra SE Panamericana | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17032 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 04/06/2026 18:00 | 05/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra SE Panamericana | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17032 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 04/06/2026 08:31 | 04/06/2026 16:58 | M10 - Servicio 12vo anual culminacion | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 04/06/2026 10:45 | 04/06/2026 14:20 | M-11 114008 Yaw Limit Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/06/2026 09:02 | 04/06/2026 12:13 | TH11 Monitoreo de se?ales electricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 19:46 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 19:50 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 04/06/2026 11:14 | 04/06/2026 21:45 | Perdida de refrigerante en el Intercambiador 2 en 1. | 1.28 | F | F/S | N | CORR. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 04/06/2026 11:17 | 04/06/2026 21:47 | Perdida de refrigerante en el Intercambiador 2 en 1. | 1.28 | F | F/S | N | CORR. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 04/06/2026 11:18 | 04/06/2026 21:49 | Perdida de refrigerante en el Intercambiador 2 en 1. | 1.28 | F | F/S | N | CORR. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 19:48 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR2 220/60 | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 17:00 | TRABAJOS DE PROTECCION DE BARRAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8737 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 04/06/2026 11:55 | 04/06/2026 21:50 | CORRECTIVOS DE SE?ALES DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION (R0130621) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-B | 04/06/2026 07:30 | 04/06/2026 16:23 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2222. (R0129212) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 922 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | CL-2222 | 04/06/2026 07:46 | 04/06/2026 15:48 | CALIBRACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0129212) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 321 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: 4 JULIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 04/06/2026 07:30 | 04/06/2026 17:00 | CONFIGURACION DE BASE DE DATOS SICAM PAS. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. LOS IEDS DE LA RED ANTIGUA ESTAN DESINCRONIZADOS Y REPORTAN A UN SISTEMA GATEWAY ANTIGUO. (R0131840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T112-261_220 | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 16:27 | LADO 220 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125126) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA 60 | 04/06/2026 08:27 | 04/06/2026 16:27 | POR SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS EN EL T112 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 426 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 220 | 04/06/2026 08:27 | 04/06/2026 12:37 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T112-261_220 KV. (R0125126) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 425 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T112-261 | 04/06/2026 09:00 | 04/06/2026 16:00 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0125602) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16938 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 220 | 04/06/2026 12:46 | 04/06/2026 16:27 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T112-261_220 KV. (R0125126) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12735 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-R-2. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA EN CELDA CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA - CHIRIBAMBA | L-2132 | 04/06/2026 08:15 | 04/06/2026 16:03 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-235 A T-249, REQUIERE L2231 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125656) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23259 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 04/06/2026 07:53 | 04/06/2026 15:46 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-3 A T-158, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR INDISPONIBLE DEBIDO A BAJO NIVEL DE ACEITE EN EL INTERRUPTOR IN-6100. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 16:50 | AMPLIFICAR CAPACIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN CANAL DE COMUNICACION ONDA PORTADORA / MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD SIN RIESGO DE DISPARO. (R0131821) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 04/06/2026 08:00 | 04/06/2026 16:50 | CORRECTIVOS EN SISTEMA DE CONTROL, CALIDAD DE ESTAMPA DE TIEMPO Y UN SWTICH DECOMUNICACION, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120740) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_138 kV | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 09:10 | SE REQUIERE SACAR FUERA DE SERVICIO LA BARRA A DE 138KV A SOLCIITUD DE PANAMERICANA SOLAR POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE SU BAHIA EN SE ILO3. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14229 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_138kV | 04/06/2026 15:27 | 05/06/2026 00:00 | SE REQUIERE SACAR FUERA DE SERVICIO LA BARRA B DE 138KV A SOLCIITUD DE PANAMERICANA SOLAR POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE SU BAHIA EN SE ILO3. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14230 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 04/06/2026 08:03 | 04/06/2026 16:43 | INSPECCION DEL SISTEMA DE DEFLECTORES | 21 | P | F/S | N | CORR. | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y componentes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | RGAR INSPECCION Y RECARGA SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. CON CORTE CONTINUO. INTERRUPTOR ACTUALMENTE INDISPONIBLE. (R0131798) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5044 | 04/06/2026 07:27 | 04/06/2026 16:46 | Correccion fuga de gas IN-5044. (R0131499) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13478 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 4 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 4 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
04/06/2026 | 00:30 | 104.5 | 651.6 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 |  | 180.2 | 189.4 | 188.6 | 284.7 | 109 | 0 | 435.4 | 4.6 |  |  |  | 163.9 | 7.8 | 5.4 | 22.6 | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 80.5 | 51.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 226.3 | 46.9 | 76.2 | 35.5 | 18.6 | 19.3 | 89.9 | 178.2291 | 178.3877 | 180.5731 | 107.5 | 0 | 38.5 | 3.6 | 15.2 | 21 |  |  | 36.5 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 83.9 | 169.5 | 167.3 | 196.4 | 179.5 | 69.8 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 58.7 | 98.2 | 61 | 72.3 | 30.3 | 0 | 49.4 | 49.9 | 141.5 | 144.2 | 169 | 183.6 |  |  |  |  | 210 | 101.3 | 8.2 | 3.1 | 8.6 | 0 | 3.4 | 0 | 10.6 | 0 | 13.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20.6 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 9.4 | 1.6 |  | 0 | 10.4 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 0 | 16.3 | 0 | 9.5 | 22 | 0.6 | 0.3 | 0 | 10.5 | 3.8 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.7 | 16.2 | 9.3 | 26.5 |  | 18.6 |  |  | 10.2 | 10.9 | 6847.7899 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10 | 25.7997 | 18.9551 | 11.7 | 16 | 112.5548
04/06/2026 | 01:00 | 104.4 | 647.6 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 0 |  | 175.6 | 176.3 | 176.6 | 273.6 | 109.6 | 32.5 | 536.8 | 4.5 |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 5.3 | 22.6 | 6.7 | 58.3 |  |  |  |  | 79.8 | 40.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 143.2 | 49.9 | 45 | 35.4 | 18.6 | 18.8 | 88.7 | 177.5774 | 177.8047 | 181.0616 | 106.9 | 0 | 37.9 | 3.6 | 14.9 | 20.1 |  |  | 36.2 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 83.5 | 170.8 | 168.4 | 199.7 | 180 | 69.5 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 37.2 | 92.2 | 60.5 | 70.4 | 30 | 0 | 49.3 | 50.1 | 142.4 | 145 | 169.4 | 185.3 |  |  |  |  | 210.2 | 101.5 | 8.2 | 3.2 | 8.7 | 0 | 5.4 | 0 | 10 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 20.5 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 10.2 | 1.7 |  | 0 | 10.7 | 4.6 | 6.8 | 8.6 | 0 | 14.9 | 0 | 9.1 | 15.9 | 0.6 | 0 | 0 | 10.5 | 3.8 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.7 | 16.2 | 9.3 | 26.6 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 5.1 | 6767.6437 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10 | 25.8664 | 18.9555 | 11.7 | 16.1 | 112.7219
04/06/2026 | 01:30 | 104.3 | 653.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0 |  | 177.6 | 177.6 | 177.2 | 264 | 137.5 | 66.6 | 549.2 | 4.6 |  |  |  | 164.2 | 8 | 5.5 | 22.5 | 6.7 | 59.2 |  |  |  |  | 80.5 | 39.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 50 | 56.7 | 35.8 | 18.6 | 18.8 | 89.6 | 175.798 | 176.4182 | 181.4319 | 91.1 | 0 | 38.1 | 3.6 | 14.9 | 21 |  |  | 36.3 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 44.9 | 170.6 | 168.1 | 198.4 | 180 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 20.8 | 92.1 | 60.8 | 61.8 | 30.1 | 0 | 49.3 | 50 | 142.1 | 144.7 | 168.7 | 184.5 |  |  |  |  | 210 | 101.4 | 8.2 | 3.1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8.8 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 20.7 |  | 3.9 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.3 | 10.3 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 4.6 | 7.1 | 9.7 | 0 | 15.4 | 0 | 5.3 | 14.2 | 0.2 | 0 | 0 | 10.5 | 4.1 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 8.9 | 26.6 |  | 19 |  |  | 10.2 | 5.6 | 6630.5481 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10 | 25.8635 | 18.9558 | 11.9 | 16.1 | 112.9193
04/06/2026 | 02:00 | 104.4 | 643.6 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | 0 |  | 174.5 | 173.8 | 174.2 | 267.1 | 208.8 | 97.7 | 541.8 | 4.3 |  |  |  | 160.4 | 7.2 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 58.2 |  |  |  |  | 78.2 | 35.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 51.5 | 51.1 | 35.3 | 18.6 | 18.8 | 87.5 | 172.3361 | 172.193 | 181.219 | 78.9 | 0 | 37 | 3.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 13 | 0 |  | 34.2 |  |  |  | 39.5 | 171 | 168.6 | 199.5 | 180.3 | 66.9 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 18 | 81.7 | 59 | 58.9 | 29.3 | 0 | 49.2 | 50 | 142.2 | 144.8 | 168.6 | 184.9 |  |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 8.2 | 3.1 | 9.9 | 0 | 2.9 | 0 | 9.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 20 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 6.2 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 4.6 | 6.9 | 8.9 | 0 | 12.7 | 0 | 1.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.1 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 18.8 | 16.3 | 8.8 | 26.6 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 5.4 | 6581.8481 | 20.5 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.8087 | 18.9552 | 11.7 | 16 | 112.1638
04/06/2026 | 02:30 | 104.4 | 658.7 | 217.9 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 |  | 182.3 | 201.4 | 200.3 | 272.4 | 206.8 | 100.1 | 561.1 | 4.6 |  |  |  | 167.8 | 8.4 | 5.6 | 22.6 | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 81.8 | 26 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 51.4 | 73.7 | 35.4 | 18.6 | 18.8 | 91.7 | 179.2769 | 179.5222 | 182.4804 | 72.5 | 0 | 38.8 | 3.6 | 15.2 | 23.9 |  |  | 15.6 | 0 |  | 34.5 |  |  |  | 40.5 | 169.8 | 167.3 | 198.7 | 180.8 | 70.4 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 24.1 | 96.4 | 61.8 | 59.9 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 143.9 | 168 | 132.6 |  |  |  |  | 209.8 | 101.3 | 8.2 | 3.2 | 11.7 | 0 | 2.5 | 0 | 6.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 20.8 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.7 | 4.5 | 7.3 | 10.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.1 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 18.9 | 16.4 | 9.4 | 26.4 |  | 19 |  |  | 10.1 | 10.1 | 6601.2795 | 20.5 | 0 | 9.6 | 9.6 | 26.0268 | 18.955 | 11.7 | 16 | 112.3819
04/06/2026 | 03:00 | 104.4 | 659 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 0 |  | 181.3 | 184.6 | 184.1 | 275.5 | 206.7 | 101.8 | 554.9 | 4.7 |  |  |  | 169.5 | 8.4 | 5.6 | 22.5 | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 82.2 | 36.3 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 51.6 | 74.1 | 37.1 | 18.6 | 18.8 | 91.6 | 180.4878 | 180.9162 | 181.5581 | 77.5 | 0 | 39 | 3.6 | 15.2 | 23 |  |  | 16 | 0 |  | 35.2 |  |  |  | 40.8 | 170.2 | 167.6 | 198.1 | 179.7 | 71.4 | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 23.8 | 97.1 | 62.4 | 60.1 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 142 | 144.6 | 169.4 | 103.3 |  |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 8.2 | 3.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 20.8 |  | 8 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 4.5 | 7.5 | 10.7 | 0.8 | 8.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.1 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.2 | 8.8 | 26.6 |  | 19 |  |  | 10.2 | 10.4 | 6563.3621 | 20.5 | 0 | 9.6 | 9.6 | 26.0243 | 18.9554 | 11.7 | 16.1 | 112.4797
04/06/2026 | 03:30 | 104.4 | 645.9 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | 0 |  | 167.7 | 172.7 | 172.6 | 279.8 | 207.4 | 102 | 537.1 | 4.5 |  |  |  | 163.5 | 7.1 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 58.1 |  |  |  |  | 79.3 | 29.3 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 52 | 44.5 | 37.5 | 18.6 | 18.8 | 86.7 | 174.3407 | 174.9862 | 180.4799 | 72.7 | 0 | 37.3 | 3.6 | 0 | 19.5 |  |  | 14 | 0 |  | 34.6 |  |  |  | 40 | 170.7 | 168.3 | 198.5 | 179.4 | 67.7 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 19.1 | 89.6 | 60.2 | 59.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 144.7 | 168.6 | 189.2 |  |  |  |  | 209.5 | 101.2 | 8.2 | 3.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 20.1 |  | 8 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 4.5 | 7.1 | 10.5 | 1.5 | 5.1 | 0 | 1.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.1 | 4 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 18.8 | 16.3 | 9.2 | 26.6 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 8.7 | 6462.4068 | 20.5 | 0 | 10.2 | 9.6 | 26.0295 | 18.9559 | 11.7 | 16 | 112.9853
04/06/2026 | 04:00 | 104.3 | 651.7 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 |  | 181.4 | 197.8 | 198.3 | 284.1 | 207.6 | 102.5 | 543.7 | 4.6 |  |  |  | 164.2 | 7.4 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 59.2 |  |  |  |  | 80.2 | 21.5 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 52 | 44.9 | 37.1 | 18.6 | 18.8 | 84.8 | 176.3671 | 176.7998 | 181.7275 | 73.7 | 0 | 37.8 | 3.6 | 0 | 20.3 |  |  | 14.6 | 0 |  | 34.7 |  |  |  | 40.2 | 170.7 | 168.1 | 199.7 | 180.1 | 69.4 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 20.5 | 92.1 | 60.8 | 59.7 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 142 | 144.8 | 169.2 | 186.1 |  |  |  |  | 209.9 | 101.3 | 8.2 | 3.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 4.5 | 7.4 | 10.8 | 1.9 | 4.3 | 0 | 2.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 4.1 | 4 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.4 | 9 | 26.8 |  | 19 |  |  | 10.2 | 9.7 | 6558.0944 | 20.5 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.9932 | 18.9558 | 11.7 | 11.6 | 107.949
04/06/2026 | 04:30 | 104.4 | 653.1 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 |  | 181.4 | 190.1 | 190.4 | 275.1 | 207.2 | 103.4 | 545.1 | 4.6 |  |  |  | 164 | 7.7 | 5.4 | 22.7 | 6.6 | 59.5 |  |  |  |  | 80.3 | 21.2 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 52 | 112 | 37.6 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 176.3656 | 176.8492 | 181.2273 | 73.8 | 0 | 37.9 | 3.6 | 0 | 21 |  |  | 14.8 | 0 |  | 34.8 |  |  |  | 40.2 | 170.7 | 168.3 | 200 | 180.3 | 69.6 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 21.1 | 92.2 | 60.8 | 60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 144.7 | 168.8 | 185.4 |  |  |  |  | 210.1 | 101.3 | 8.2 | 3.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 4.5 | 7.6 | 11 | 2.6 | 6 | 0 | 1.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 4.1 | 4.6 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.4 | 8.9 | 26.8 |  | 19 |  |  | 10.2 | 9.7 | 6619.5421 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.8365 | 18.9559 | 11.7 | 11.6 | 107.6924
04/06/2026 | 05:00 | 104.5 | 650.1 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 0 |  | 181.5 | 195.6 | 195.4 | 277 | 207.8 | 105 | 543.5 | 4.5 |  |  |  | 164.3 | 7.3 | 5.3 | 22.4 | 6.6 | 59.5 |  |  |  |  | 79.4 | 26.5 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 52 | 119.5 | 35.6 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 176.3764 | 176.271 | 181.4059 | 74.1 | 0 | 37.9 | 3.6 | 0 | 19.6 |  |  | 14.5 | 0 |  | 34.7 |  |  |  | 40.2 | 170.6 | 168 | 199.9 | 180 | 69.6 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 20.3 | 102.7 | 60.4 | 59.6 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 144.4 | 168.7 | 185.4 |  |  |  |  | 210 | 101.2 | 8.2 | 3.2 | 10.6 | 0 | 1.2 | 0 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 20.1 |  | 8 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.5 | 4.5 | 7.6 | 10.8 | 2.2 | 9.3 | 0 | 1.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 4 | 4.6 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.4 | 9.2 | 26.9 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 9.7 | 6656.3534 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.9225 | 18.9564 | 11.6 | 11.6 | 107.6788
04/06/2026 | 05:30 | 104.6 | 655.4 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |  | 180.6 | 201.2 | 201.5 | 286.5 | 206.8 | 105.5 | 548.9 | 4.6 |  |  |  | 161.3 | 8.1 | 5.4 | 22.5 | 6.5 | 60.2 |  |  |  |  | 80.6 | 64 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 52 | 136.6 | 37.4 | 18.8 | 18.8 | 84.5 | 176.0795 | 176.7744 | 182.7097 | 73.6 | 0 | 37.8 | 3.6 | 0 | 84.6 |  |  | 15 | 0 |  | 34.8 |  |  |  | 40.2 | 171.3 | 168.9 | 200 | 180.4 | 69.3 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 67.5 | 118.1 | 61.2 | 60 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 144.8 | 168.8 | 103.7 |  |  |  |  | 209.3 | 101.1 | 8.2 | 3.2 | 10.4 | 0 | 3.9 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.1 | 1.6 |  | 0 | 10.5 | 4.5 | 7.7 | 12 | 1.4 | 10 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4 | 4.6 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.9 | 16.5 | 9.3 | 26.9 |  | 19 |  |  | 10.2 | 9.9 | 6793.5636 | 20.5 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.9719 | 18.9571 | 11.9 | 11.6 | 108.1291
04/06/2026 | 06:00 | 104.4 | 658.3 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 |  | 181 | 196.6 | 197.5 | 274 | 206.8 | 106.3 | 561.4 | 4.6 |  |  |  | 167.5 | 8.3 | 5.6 | 22.7 | 6.8 | 87 |  |  |  |  | 81.3 | 75.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 52 | 122.3 | 36.2 | 18.6 | 18.8 | 93.9 | 178.6086 | 179.1421 | 182.1565 | 108.8 | 0 | 38.6 | 3.6 | 0 | 40.4 |  |  | 46.5 | 0 |  | 34.6 |  |  |  | 87.1 | 169.2 | 167 | 196.2 | 180.1 | 70.8 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 28 | 106.7 | 61.7 | 60 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 143.2 | 168.5 | 185.5 |  |  |  |  | 209.5 | 101.2 | 8.2 | 3.2 | 10.4 | 0 | 6 | 0 | 5.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 2.3 | 8.7 | 1.6 |  | 0 | 10.5 | 4.5 | 7.7 | 11.9 | 1.2 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 4 | 4.8 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 19 | 16.7 | 9 | 27.1 |  | 19 |  |  | 10 | 11.3 | 6922.2072 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.9532 | 18.9576 | 11.9 | 11.6 | 108.0107
04/06/2026 | 06:30 | 104 | 654.9 | 216.9 | 0 | 0 | 30.2 | 120.5 | 0 |  | 179.9 | 196.8 | 198.4 | 284 | 206 | 105.3 | 548.1 | 4.6 |  |  |  | 168.3 | 8.2 | 5.5 | 22.6 | 6.7 | 85.8 |  |  |  |  | 81.7 | 173.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 53 | 139.9 | 36.8 | 18.6 | 18.8 | 89.4 | 177.0955 | 177.8399 | 180.9322 | 108.1 | 0 | 38.7 | 3.6 | 0 | 82.6 |  |  | 46.4 | 0 |  | 33.4 |  |  |  | 86.2 | 168.9 | 166.3 | 196.6 | 180.2 | 70.5 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 68.3 | 119.3 | 61.4 | 59.8 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 142.3 | 167.2 | 183.9 |  |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 8.2 | 3.2 | 10.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 7.5 | 0 | 20.6 | 9.9 | 0 | 4.1 | 2 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 20.6 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 11.6 | 1.6 |  | 0 | 10.5 | 4.3 | 7.7 | 10.7 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4 | 5 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 4 | 0 | 4.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.4 | 9.1 | 27.2 |  | 18.8 |  |  | 10.1 | 11.2 | 7167.2675 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.7553 | 18.9578 | 11.7 | 12.1 | 108.1131
04/06/2026 | 07:00 | 104.5 | 653.4 | 217.3 | 0 | 0 | 60.3 | 118.4 | 0 |  | 179.2 | 181.3 | 180.7 | 261 | 206.4 | 106.5 | 451.3 | 4.6 |  |  |  | 164.6 | 7.7 | 5.4 | 22.6 | 6.7 | 85.9 |  |  |  |  | 80.1 | 173.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 53 | 122.7 | 35.5 | 18.6 | 18.8 | 90 | 176.0293 | 176.9572 | 182.1594 | 107.8 | 0 | 37.9 | 3.6 | 0 | 29.9 |  |  | 15.7 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 121.7 | 171 | 168.3 | 200 | 180.5 | 69.4 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 23.8 | 93.3 | 60.8 | 60 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 143.9 | 168.6 | 185.2 |  |  |  |  | 210 | 101.1 | 8.3 | 3.2 | 10.3 | 0 | 2.1 | 20.8 | 9.1 | 0 | 20.4 | 10 | 4.2 | 38.4 | 20.7 | 1.1 | 2 | 3.6 | 20.2 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 11.2 | 1.6 |  | 0 | 10.5 | 4.1 | 8.2 | 10.3 | 1.4 | 2.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 13.6 | 4 | 5 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 9.4 | 62.5 | 2.8 | 35.9 | 0.6 | 0 | 0 | 30.1 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 2.8 | 9.9 | 18.9 | 16.6 | 9.1 | 26.8 |  | 19 |  |  | 10.1 | 11.1 | 7125.216 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.7054 | 18.9581 | 11.8 | 12.1 | 108.1636
04/06/2026 | 07:30 | 104.9 | 654.4 | 217.5 | 0 | 0 | 90.3 | 116.7 | 0 |  | 139.3 | 139 | 139.1 | 236.5 | 207.9 | 106.5 | 448.4 | 4.6 |  |  |  | 165.5 | 8 | 5.4 | 22.5 | 6.8 | 50.5 |  |  |  |  | 70.3 | 178.7 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 51.6 | 136.5 | 37.7 | 18.6 | 18.8 | 91.3 | 176.2892 | 176.9026 | 181.4465 | 107.8 | 18.1 | 37.9 | 3.6 | 0 | 39.6 |  |  | 15.9 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 121.9 | 171.4 | 169.1 | 200 | 180.9 | 69.3 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 49.6 | 101.6 | 61 | 60 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 142.3 | 144.7 | 169.9 | 185 |  |  |  |  | 209.8 | 101 | 8.3 | 3.2 | 10.3 | 0.1 | 2.7 | 43.8 | 8.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 75.2 | 39.9 | 1.1 | 2 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 5.1 | 1.5 |  | 0 | 10.5 | 4 | 8.3 | 10.4 | 4.1 | 0.7 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 12.8 | 3.8 | 5 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 9.1 | 145.2 | 5.3 | 78.9 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 64.9 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 5.3 | 9.8 | 18.8 | 16.4 | 9.4 | 26.7 |  | 19 |  |  | 10.1 | 10 | 7308.3583 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.783 | 18.9585 | 11.7 | 12.2 | 108.2416
04/06/2026 | 08:00 | 105 | 651.7 | 217.1 | 3.2 | 0 | 90 | 116.5 | 0 |  | 155.6 | 154.9 | 155.5 | 253.2 | 206.4 | 106.4 | 341.7 | 4.6 |  |  |  | 162.3 | 7.6 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 50.5 |  |  |  |  | 70.2 | 80.6 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 51.5 | 136.6 | 37.2 | 18.6 | 18.8 | 85.4 | 177.096 | 177.5978 | 181.0528 | 107.8 | 39.9 | 37.9 | 3.6 | 0 | 47.7 |  |  | 15.8 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 86 | 170.4 | 167.8 | 198.4 | 180.2 | 69.7 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 48.9 | 90.3 | 60.8 | 64.1 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 141.8 | 144.5 | 169.1 | 103.6 |  |  |  |  | 209.3 | 100.8 | 8.3 | 3.2 | 10 | 0.3 | 0 | 62.9 | 6.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 159.3 | 80.5 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0 | 0.5 | 0.1 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 5 | 1.5 |  | 0 | 10.5 | 4 | 8.2 | 10.3 | 4.2 | 0.2 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 12.5 | 3.9 | 4.5 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 9.5 | 201.2 | 7.6 | 109.9 | 0.6 | 0 | 4 | 81 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 | 18.9 | 16.4 | 9.4 | 26.7 |  | 19 |  |  | 11.5 | 11.1 | 7326.3665 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.813 | 18.9582 | 11.7 | 12.2 | 108.2712
04/06/2026 | 08:30 | 104.5 | 657.1 | 217.5 | 7.8 | 7.9 | 92.2 | 120.5 | 0 |  | 179.9 | 200.1 | 202 | 283.8 | 205.6 | 105.5 | 254.7 | 4.9 |  |  |  | 169.9 | 8 | 5.4 | 22.5 | 6.7 | 51.6 |  |  |  |  | 72.8 | 113.7 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 53.3 | 129.4 | 39.7 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 181.0281 | 181.5647 | 181.3224 | 89.1 | 41.5 | 39.1 | 3.6 | 14.6 | 37.2 |  |  | 17.2 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 77.5 | 168.8 | 166.2 | 198.1 | 180.2 | 71.7 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 53.5 | 105.5 | 63.3 | 75.1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 143.4 | 167.7 | 102.6 |  |  |  |  | 209.2 | 100.5 | 8.2 | 3.2 | 10.4 | 0.7 | 0 | 65.9 | 9.8 | 0.1 | 21 | 9.8 | 5.5 | 165.2 | 83.9 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 21 |  | 4 | 3.4 | 15 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 5.8 | 2.5 | 5.1 | 1.5 |  | 0 | 10.5 | 4.1 | 8.3 | 10.7 | 4.5 | 1.9 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.42 | 12.5 | 3.8 | 4.5 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 9.3 | 208.5 | 9.6 | 113.2 | 0.6 | 3.3 | 13.3 | 83.6 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 9.6 | 9.8 | 18.7 | 15.7 | 9 | 26.6 |  | 19.2 |  |  | 10.5 | 11.6 | 7546.7351 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.7074 | 18.9574 | 11.7 | 12.2 | 108.1649
04/06/2026 | 09:00 | 104.7 | 647.4 | 216.2 | 7.4 | 7.4 | 90.8 | 117.4 | 0 |  | 130 | 129.7 | 129.5 | 242.1 | 204.3 | 106.2 | 273.2 | 4.5 |  |  |  | 169.3 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 6.8 | 49.2 |  |  |  |  | 70.5 | 78.8 | 35.3 | 0 |  | 6.5 | 180 | 51.6 | 137 | 38.4 | 18.2 | 18.8 | 91.7 | 178.738 | 178.7237 | 179.3319 | 87.5 | 40.2 | 38.4 | 3.6 | 14.1 | 100.5 |  |  | 15.8 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 69.7 | 169.5 | 167.1 | 198.8 | 180.5 | 70.7 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 71.2 | 99.6 | 60.9 | 73.8 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 144.1 | 168.6 | 184.4 |  |  |  |  | 209.2 | 99.7 | 8.2 | 3.3 | 10.1 | 0.8 | 0 | 66.7 | 8.7 | 0.2 | 20.6 | 10 | 5.5 | 167.3 | 85.2 | 1.1 | 2 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 3.4 | 15 | 3.5 | 6.7 | 0 | 0 | 14.5 | 2.5 | 5.1 | 1.5 |  | 0.1 | 10.5 | 4.1 | 7.9 | 10.8 | 5.3 | 0.5 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 12 | 3.8 | 4.6 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 9.1 | 208.9 | 11.4 | 112.8 | 0.5 | 3.3 | 11.4 | 83 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 11.3 | 9.9 | 18 | 14.5 | 8.6 | 26.7 |  | 19.2 |  |  | 10.5 | 11.6 | 7642.9936 | 20.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 25.5571 | 18.9573 | 11.7 | 12.2 | 108.0144
04/06/2026 | 09:30 | 104 | 641 | 213.8 | 7.2 | 7.2 | 87.7 | 110.8 | 0 |  | 180.3 | 195.8 | 195.6 | 283.6 | 205.6 | 105.4 | 371.8 | 4.3 |  |  |  | 157.6 | 6.7 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 47.5 |  |  |  |  | 67.8 | 99.3 | 59.7 | 0 |  | 6.4 | 141.3 | 53.6 | 134.3 | 36.6 | 18.6 | 18.8 | 83.7 | 171.5035 | 173.3738 | 180.85 | 84.2 | 38.7 | 41.8 | 3.6 | 13.5 | 95.3 |  |  | 14 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 67.8 | 170.1 | 167.7 | 198.8 | 179.9 | 72.8 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 60.9 | 90 | 58.7 | 72.9 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 143.9 | 166.5 | 26.7 |  |  |  |  | 208 | 99.2 | 8.2 | 3.3 | 9.4 | 0.9 | 0 | 67.3 | 7.3 | 0.1 | 19.8 | 9.9 | 5.1 | 168.2 | 85.6 | 1.1 | 2 | 3.6 | 19.9 |  | 8.1 | 3.4 | 15 | 11 | 15.3 | 0 | 0 | 15.6 | 2.5 | 5.1 | 1.5 |  | 0.2 | 10.9 | 4.1 | 7.7 | 10.3 | 5.7 | 0.1 | 29.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 37.98 | 11.6 | 3.8 | 4.6 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 209.7 | 12.9 | 113.3 | 0.6 | 0 | 4.1 | 83.8 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 12.7 | 9.8 | 19 | 16.7 | 8.7 | 26.6 |  | 19.1 |  |  | 10.1 | 9.5 | 7735.0073 | 20.5 | 2.41 | 9.6 | 9.6 | 25.5712 | 18.9561 | 11.9 | 12.3 | 110.8373
04/06/2026 | 10:00 | 103.8 | 654.4 | 217.6 | 7.1 | 7.3 | 47.2 | 117.3 | 0 |  | 178.4 | 198.8 | 200.1 | 281.9 | 203.6 | 105.6 | 400.3 | 4.6 |  |  |  | 163.7 | 7.9 | 5.4 | 22.4 | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 70.5 | 120.7 | 120.5 | 0 |  | 6.5 | 144.1 | 52.7 | 150.3 | 37.4 | 18.6 | 18.8 | 87.8 | 175.763 | 176.9102 | 182.0207 | 86.6 | 22.4 | 42.2 | 3.6 | 13.9 | 79.2 |  |  | 16 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 69.7 | 167.7 | 165.4 | 196.4 | 179.8 | 70 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 101.3 | 96.6 | 61 | 74 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 143.2 | 165.9 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 99.1 | 8.2 | 3.4 | 10 | 1.1 | 0.9 | 68 | 8.5 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5 | 168.6 | 85.8 | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 20.5 |  | 8.1 | 3.4 | 15 | 12.4 | 15.6 | 0.2 | 1 | 15.7 | 2.5 | 5.1 | 1.5 |  | 0.2 | 11 | 4.1 | 8 | 11.1 | 5.9 | 2.8 | 28.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 38.24 | 11.2 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 208.7 | 14.3 | 112.7 | 0.6 | 0 | 0 | 83.8 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 14 | 9.8 | 18.9 | 16.6 | 8.6 | 26.5 |  | 19.2 |  |  | 11 | 11.3 | 7876.3339 | 20.5 | 3.62 | 9.6 | 9.6 | 25.3298 | 18.9557 | 11.7 | 12.3 | 111.6054
04/06/2026 | 10:30 | 104.2 | 648.4 | 216.8 | 7.5 | 7.5 | 39.6 | 118.4 | 0 |  | 177.8 | 199 | 200.2 | 276.7 | 202.5 | 105.1 | 345.2 | 4.4 |  |  |  | 161.6 | 7.1 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 49.7 |  |  |  |  | 68.9 | 126.1 | 137.5 | 0 |  | 6.5 | 156.2 | 52.1 | 149.1 | 35.3 | 18.6 | 18.8 | 88.5 | 174.316 | 174.8425 | 181.681 | 85.5 | 45.8 | 39.3 | 3.6 | 13.8 | 115.2 |  |  | 15 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 69.2 | 168 | 165.8 | 196.7 | 178.9 | 67.7 | 33 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 108 | 91.6 | 60.1 | 69.4 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 143.2 | 168.7 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.1 | 8.2 | 3.3 | 9.7 | 1.2 | 5.5 | 67.5 | 11.9 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 3.5 | 168 | 85.6 | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 20.1 |  | 8.1 | 3.4 | 14.9 | 12.5 | 15.7 | 0.4 | 0.4 | 15.4 | 2.5 | 5.1 | 1.5 |  | 0.2 | 10.8 | 4.1 | 7.8 | 10.6 | 4.8 | 6.1 | 28.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 38.4 | 11 | 3.7 | 4.7 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 12.7 | 208.7 | 15.1 | 111.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84 | 4.2 | 1.1 | 0 | 0 | 15.1 | 9.8 | 18.8 | 16.5 | 8.7 | 26.5 |  | 19.1 |  |  | 11 | 11 | 7880.9396 | 20.5 | 3.865 | 9.6 | 9.6 | 25.3365 | 18.9557 | 11.6 | 12.2 | 111.6573
04/06/2026 | 11:00 | 104.5 | 654.7 | 217.7 | 7.6 | 7.7 | 22.3 | 119.9 | 0 |  | 176.5 | 198.2 | 200.4 | 277.4 | 201.9 | 104.1 | 355.4 | 4.6 |  |  |  | 165.9 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 70.6 | 133 | 170.2 | 0 |  | 6.5 | 209.5 | 52.8 | 151.6 | 37 | 18.6 | 18.8 | 89 | 177.4219 | 177.6737 | 182.2774 | 87.6 | 46.7 | 38.6 | 3.6 | 14.1 | 135.8 |  |  | 16 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 69.8 | 168.1 | 165.7 | 196.8 | 179.1 | 69.5 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 134.8 | 97.7 | 61.1 | 67.9 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 142.3 | 167.1 | 0 |  |  |  |  | 206 | 98.9 | 8.2 | 3.3 | 8.7 | 1.2 | 5.5 | 67.2 | 12 | 0.4 | 19.7 | 9.9 | 2.2 | 166.8 | 85.1 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 20.4 |  | 8.1 | 3.4 | 14.7 | 12.7 | 16 | 0.2 | 0.9 | 15.4 | 2.5 | 5.2 | 1.5 |  | 0.4 | 10.8 | 4.1 | 8 | 11 | 4.4 | 9.2 | 28.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 38.32 | 10.8 | 3.7 | 4.6 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 13.9 | 207.9 | 15.9 | 113.5 | 0.6 | 0 | 0 | 84.8 | 3.9 | 1.1 | 0 | 0 | 15.8 | 9.8 | 18.9 | 16.4 | 8.9 | 26.4 |  | 19.3 |  |  | 11 | 11.2 | 8053.293 | 20.5 | 3.899 | 9.6 | 9.6 | 25.27 | 18.9556 | 11.6 | 12.1 | 111.5246
04/06/2026 | 11:30 | 104.4 | 656.9 | 218.1 | 7.4 | 7.4 | 22.9 | 122.6 | 0 |  | 178.2 | 179.2 | 178.4 | 269.6 | 200.4 | 104.6 | 452.5 | 4.6 |  |  |  | 168.6 | 8.5 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 51.5 |  |  |  |  | 71.5 | 156.2 | 172.7 | 0 |  | 6.5 | 218.6 | 53 | 139.2 | 36.8 | 18.6 | 18.8 | 92 | 179.7447 | 180.2705 | 181.7322 | 87.8 | 41.1 | 37.9 | 3.6 | 14.2 | 131.9 |  |  | 36.9 | 30.2 |  | 43.9 |  |  |  | 70.5 | 167.6 | 164.8 | 196.7 | 177.3 | 71.1 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 87.7 | 96.6 | 65.2 | 67.8 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 139 | 141.3 | 167.4 | 0 |  |  |  |  | 205.3 | 98.3 | 8.2 | 3.3 | 10.5 | 1.2 | 6.6 | 65.5 | 11 | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 2.1 | 166.2 | 84.7 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 20.7 |  | 8.1 | 3.4 | 14.7 | 12.4 | 15.7 | 0.6 | 1.3 | 15.5 | 2.5 | 5.3 | 1.5 |  | 0.4 | 10.8 | 3.8 | 7.5 | 12 | 2.6 | 20.3 | 28.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 38.16 | 10.6 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 206.2 | 16.4 | 113.1 | 0.6 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 16.1 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 9.1 | 26.3 |  | 19.1 |  |  | 11 | 8.8 | 8136.9074 | 20.5 | 3.848 | 9.6 | 9.6 | 25.1639 | 18.9558 | 11.5 | 12.1 | 111.2677
04/06/2026 | 12:00 | 104.4 | 655.1 | 218.1 | 7.4 | 7.5 | 22.2 | 116.3 | 0 |  | 175.6 | 194.4 | 193.6 | 281.2 | 202.3 | 104.6 | 450.8 | 4.6 |  |  |  | 164.3 | 8.3 | 5.2 | 22.4 | 6.8 | 50.6 |  |  |  |  | 70.6 | 157 | 152.5 | 0 |  | 6.5 | 224.1 | 51.6 | 139.2 | 36.4 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 177.5209 | 178.2943 | 182.3584 | 87 | 39.8 | 37.3 | 3.6 | 14 | 114.8 |  |  | 36.3 | 30.7 |  | 43.2 |  |  |  | 69.7 | 168.2 | 165.3 | 197 | 178.1 | 70.2 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 83.7 | 94.1 | 66.4 | 67.9 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 142.1 | 167.9 | 0 |  |  |  |  | 205.5 | 98.6 | 8.4 | 3.4 | 10.8 | 1.3 | 6.4 | 66.7 | 12.7 | 0.2 | 19.7 | 9.9 | 2.1 | 166.5 | 84.9 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 20.7 |  | 4 | 3.4 | 14.7 | 12.1 | 15.3 | 1.3 | 2.1 | 15.3 | 2.5 | 9.1 | 1.5 |  | 0.4 | 10.8 | 4.1 | 7.3 | 11.8 | 0.4 | 30.5 | 28.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 38.49 | 10.4 | 3.5 | 4.6 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 13.3 | 207.6 | 16.6 | 112.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 16.1 | 9.8 | 18.8 | 16.4 | 9.3 | 26.4 |  | 19.3 |  |  | 11 | 11 | 8133.5636 | 20.5 | 3.858 | 9.6 | 9.6 | 24.8997 | 18.9544 | 11.5 | 12.2 | 111.112
04/06/2026 | 12:30 | 104.3 | 655.3 | 217.5 | 7.2 | 7.3 | 22 | 115.2 | 0 |  | 175.7 | 197.1 | 200.8 | 278.1 | 200.2 | 104.6 | 401.2 | 4.6 |  |  |  | 162.9 | 8.1 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 70.7 | 135 | 150.7 | 0 |  | 6.5 | 179.1 | 51.7 | 151.5 | 36.1 | 18.6 | 18.8 | 90 | 176.5392 | 177.49 | 181.9982 | 85.7 | 40 | 37.6 | 3.6 | 16.2 | 135.6 |  |  | 36.2 | 30.3 |  | 43.9 |  |  |  | 69.8 | 167 | 164.9 | 196.8 | 177.6 | 70 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 100.7 | 93.8 | 66.4 | 67.8 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 142.3 | 166.8 | 0 |  |  |  |  | 205.5 | 98.8 | 8.2 | 3.4 | 9.6 | 1.3 | 4.5 | 66.4 | 12.4 | 0.2 | 19.7 | 9.9 | 2.1 | 167.5 | 85.2 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 3.4 | 14.8 | 12 | 15 | 0.9 | 0.9 | 15.3 | 2.5 | 9.8 | 1.5 |  | 0.4 | 10.6 | 4.1 | 7.3 | 11.6 | 0.1 | 31.9 | 29.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 38.67 | 10.3 | 3.5 | 2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 14.6 | 209.1 | 16.3 | 112.7 | 0.6 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 15.8 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 8.3 | 26.7 |  | 19.3 |  |  | 11.3 | 10.9 | 8059.7974 | 20.5 | 3.337 | 9.6 | 9.6 | 24.8754 | 18.951 | 11.5 | 12.2 | 110.5634
04/06/2026 | 13:00 | 104.5 | 654.5 | 217.7 | 7 | 7.2 | 21.3 | 112.7 | 0 |  | 176 | 182 | 181.3 | 257.9 | 202.1 | 104.6 | 367.4 | 4.5 |  |  |  | 158.8 | 8 | 5.2 | 22.4 | 6.8 | 50.1 |  |  |  |  | 69.9 | 133.3 | 107.9 | 0 |  | 6.5 | 227.1 | 52.9 | 150.6 | 35.2 | 18.6 | 18.8 | 90.9 | 175.3682 | 175.5066 | 183.4142 | 86.7 | 20.1 | 36.9 | 3.6 | 15.9 | 138.7 |  |  | 35.9 | 30.7 |  | 43.9 |  |  |  | 68.9 | 168.1 | 165.5 | 196.8 | 177.3 | 68.7 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 81.5 | 93.5 | 65.9 | 67.7 | 27.5 | 4.2 | 0 | 0 | 140.1 | 142.2 | 168 | 0 |  |  |  |  | 204.6 | 98.3 | 8.2 | 3.3 | 9.7 | 1.2 | 3.2 | 67.2 | 12.1 | 0.1 | 19.4 | 9.9 | 2.1 | 168 | 85.5 | 1.1 | 1.8 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 3.4 | 14.8 | 12.3 | 14.9 | 0.3 | 0.5 | 15.3 | 2.5 | 10.1 | 1.5 |  | 0.4 | 10.7 | 4.2 | 7.2 | 11.5 | 0.1 | 35.9 | 29.8 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 39.06 | 10 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 15.9 | 209.7 | 15.8 | 113.8 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 15.3 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 8.8 | 26.4 |  | 19.6 |  |  | 11 | 10 | 7940.349 | 20.5 | 3.299 | 9.6 | 9.6 | 24.7846 | 18.9519 | 11.5 | 12.2 | 110.4355
04/06/2026 | 13:30 | 104.2 | 655.8 | 217.7 | 7.5 | 7.5 | 22.1 | 115.2 | 0 |  | 171.7 | 172.1 | 171.9 | 260.4 | 200.9 | 104.5 | 149.2 | 4.6 |  |  |  | 164.6 | 8.2 | 5.2 | 22.2 | 6.7 | 50.5 |  |  |  |  | 71 | 134 | 59.5 | 0 |  | 6.5 | 321.5 | 50.1 | 151.4 | 36.6 | 18.6 | 18.8 | 93.1 | 177.5079 | 178.0623 | 183.175 | 87.6 | 40.1 | 38.6 | 3.6 | 16.1 | 122.7 |  |  | 36.3 | 30 |  | 43.8 |  |  |  | 69.7 | 165.4 | 162.7 | 194 | 176.1 | 70 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 68.3 | 93.7 | 66.4 | 67.8 | 29.4 | 54.3 | 0 | 0 | 139.1 | 141.4 | 167.4 | 0 |  |  |  |  | 204.2 | 98 | 8.2 | 3.3 | 9.9 | 1.2 | 7.7 | 67.9 | 12.8 | 0.1 | 19.5 | 9.9 | 2.1 | 168.2 | 85.7 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 20.7 |  | 4 | 3.4 | 14.8 | 12.4 | 15.1 | 1.6 | 3.2 | 15.3 | 2.5 | 10.1 | 1.4 |  | 0.4 | 10.7 | 4.2 | 7.2 | 11.3 | 0 | 34.7 | 30.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 39.57 | 10 | 3.5 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 14.1 | 209.2 | 14.7 | 113.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 84.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 14.5 | 9.8 | 18.7 | 16 | 9.2 | 26.3 |  | 19.2 |  |  | 10.3 | 7.6 | 7804.0152 | 20.5 | 2.941 | 9.6 | 9.6 | 24.585 | 18.9527 | 11.5 | 12.1 | 109.7787
04/06/2026 | 14:00 | 104.4 | 651.6 | 217 | 7.2 | 7.3 | 11 | 113.4 | 28.5 |  | 175.1 | 189 | 189.1 | 277.6 | 201.8 | 104.7 | 148.3 | 4.6 |  |  |  | 159.8 | 7.6 | 5 | 22.3 | 6.8 | 75.1 |  |  |  |  | 80 | 163.5 | 60.5 | 0 |  | 6.5 | 412.2 | 50.8 | 150.6 | 36.1 | 18.6 | 18.8 | 88.5 | 175.8762 | 176.4307 | 182.1801 | 86.3 | 39.9 | 37.7 | 3.6 | 15.8 | 116.2 |  |  | 25.1 | 30.2 |  | 43.7 |  |  |  | 69.7 | 168 | 165.3 | 196.5 | 176.8 | 71.9 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 108.8 | 93.4 | 66.2 | 67.8 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 142.2 | 167.7 | 0 |  |  |  |  | 204.5 | 98.2 | 8.2 | 3.4 | 9 | 1.1 | 8.4 | 68.3 | 12.9 | 0.1 | 19.4 | 9.9 | 1.1 | 168.5 | 86 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 20.3 |  | 4 | 3.5 | 14.7 | 12.4 | 15.2 | 1.6 | 4.6 | 15.4 | 2.5 | 9.1 | 1.4 |  | 0.3 | 10.7 | 4.2 | 7.1 | 10.9 | 0.6 | 29 | 30.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 39.69 | 10 | 3.4 | 5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 14.7 | 212 | 13.5 | 113.9 | 0.6 | 2 | 3.1 | 84.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 13.3 | 9.8 | 18.8 | 15.8 | 8.7 | 26.5 |  | 19.1 |  |  | 10.3 | 10.6 | 7990.077 | 20.5 | 2.942 | 9.6 | 9.6 | 24.458 | 18.9539 | 11.5 | 12 | 109.5539
04/06/2026 | 14:30 | 104.3 | 656.1 | 217.7 | 7.5 | 7.4 | 11 | 112.9 | 80.4 |  | 175.6 | 193.7 | 193.2 | 274.8 | 202.3 | 104.9 | 155.1 | 4.6 |  |  |  | 163.6 | 7.7 | 5.2 | 22.3 | 6.7 | 76.6 |  |  |  |  | 80.6 | 170.5 | 80.2 | 0 |  | 6.5 | 400.2 | 51 | 150.7 | 33.9 | 18.6 | 18.8 | 89.5 | 176.8573 | 177.8673 | 183.5056 | 87 | 30 | 38.3 | 3.6 | 16.1 | 152.6 |  |  | 25.2 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 69.7 | 167.6 | 164.8 | 196.3 | 177.7 | 69.3 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 131.6 | 106.9 | 66.2 | 67.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 141.9 | 166.6 | 0 |  |  |  |  | 205.1 | 98.6 | 8.2 | 3.3 | 9.5 | 1 | 8.7 | 68.4 | 12.9 | 0 | 19.4 | 9.9 | 1.2 | 169 | 86.2 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 3.6 | 14.6 | 12.2 | 15 | 1.4 | 2.4 | 15.3 | 2.5 | 7.6 | 1.4 |  | 0.3 | 10.7 | 4.2 | 7.2 | 10.2 | 1.4 | 28.5 | 30.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 39.58 | 10.3 | 3.4 | 5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 15.5 | 212.3 | 12 | 114.7 | 0.6 | 3 | 2.6 | 84.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.9 | 9.8 | 19.1 | 17 | 9.5 | 26.5 |  | 19 |  |  | 10.1 | 9.9 | 8117.5101 | 20.5 | 3.054 | 9.6 | 9.6 | 24.5142 | 18.9542 | 11.5 | 12 | 109.7225
04/06/2026 | 15:00 | 104.9 | 655.4 | 217.6 | 7.4 | 7.3 | 20.1 | 110.9 | 81.5 |  | 172.6 | 173.1 | 172.9 | 263.6 | 202.7 | 104.8 | 210 | 4.6 |  |  |  | 167.8 | 7.7 | 5.2 | 22.3 | 6.7 | 75.6 |  |  |  |  | 80.9 | 132.3 | 101.4 | 0 |  | 6.5 | 433.7 | 51 | 142.1 | 35.7 | 18.5 | 18.8 | 92.3 | 177.6158 | 177.8373 | 182.3541 | 87.7 | 18.9 | 38.5 | 3.6 | 16.1 | 97.5 |  |  | 25.3 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 69.7 | 167.6 | 165.3 | 196.6 | 178.2 | 70.1 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 143.4 | 94.7 | 66.2 | 67.6 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 139 | 141.6 | 167.2 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 99.1 | 8.2 | 3.3 | 9.5 | 0.9 | 5.6 | 67.2 | 12.9 | 0 | 19.4 | 9.9 | 1.2 | 166.7 | 85.1 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 3.6 | 14.6 | 12.1 | 15.4 | 0.3 | 1.2 | 14.5 | 2.5 | 7.5 | 1.4 |  | 0.3 | 10.7 | 4.2 | 7.2 | 10.2 | 2.1 | 20.5 | 29.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.2 | 39.27 | 9.8 | 3.4 | 5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 14.7 | 208.9 | 10.3 | 113.8 | 0.6 | 5.2 | 1.6 | 84 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 10.2 | 9.9 | 19.1 | 17 | 8.7 | 26.6 |  | 19 |  |  | 10 | 9.8 | 8053.0772 | 20.5 | 3.049 | 9.6 | 9.6 | 24.4323 | 18.9551 | 11.6 | 12.1 | 109.8364
04/06/2026 | 15:30 | 104.6 | 654.1 | 217.2 | 7.3 | 7.5 | 20 | 112.9 | 80.9 |  | 178.5 | 194.6 | 195.6 | 275.5 | 205.2 | 105.5 | 351 | 4.6 |  |  |  | 161.5 | 7.6 | 5.2 | 22.2 | 6.7 | 76.6 |  |  |  |  | 80.3 | 87 | 101.6 | 0 |  | 6.5 | 406.6 | 51.5 | 149.5 | 34.9 | 18.6 | 18.8 | 91.8 | 175.4216 | 176.3707 | 183.3082 | 86.9 | 23.2 | 38.1 | 3.6 | 15.7 | 65.4 |  |  | 90 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 69.7 | 168.9 | 166.6 | 197.8 | 179.4 | 68.9 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 103.2 | 96.9 | 66.3 | 67.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | 142.8 | 168.1 | 0 |  |  |  |  | 206.4 | 99.5 | 8.2 | 3.3 | 9.2 | 0.7 | 4.3 | 64.5 | 10.5 | 0 | 19.4 | 10 | 2.1 | 159.9 | 81.6 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 20.4 |  | 8.1 | 3.6 | 14.6 | 12 | 15.3 | 0 | 0.1 | 11.9 | 2.5 | 8.7 | 1.4 |  | 0.2 | 10.9 | 4.2 | 7.2 | 9.8 | 2.8 | 18.8 | 27.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 38.44 | 10.5 | 3.4 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 14.1 | 200 | 8.2 | 109.2 | 0.6 | 0 | 41.6 | 80.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 8.2 | 9.8 | 18.9 | 16.6 | 8.5 | 26.5 |  | 19 |  |  | 9 | 9.8 | 8177.3404 | 20.5 | 2.897 | 9.6 | 9.6 | 24.4671 | 18.9557 | 11.7 | 12 | 109.7198
04/06/2026 | 16:00 | 104.9 | 653.8 | 217.8 | 7.5 | 7.5 | 22.4 | 115.8 | 79.9 |  | 180.1 | 196.8 | 202.1 | 279.3 | 203.2 | 104.7 | 346.6 | 4.6 |  |  |  | 159.2 | 7.4 | 5.1 | 22.2 | 6.7 | 76 |  |  |  |  | 79.9 | 45.4 | 122.9 | 0 |  | 6.5 | 401.5 | 51.5 | 130.5 | 35.6 | 18.6 | 18.8 | 88.6 | 178.3974 | 178.0787 | 182.824 | 86.6 | 31.8 | 37.9 | 3.6 | 16 | 42.2 |  |  | 90.3 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 70 | 167.6 | 165.4 | 196.7 | 178.4 | 69.7 | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 110.1 | 89 | 66.1 | 67.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | 143 | 169.6 | 74 |  |  |  |  | 206.2 | 99.3 | 8.3 | 3.3 | 9.2 | 0.5 | 4.9 | 45 | 11.4 | 0 | 19.3 | 9.9 | 1.9 | 123 | 64.9 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 3.6 | 14.6 | 11.4 | 14.6 | 0.7 | 1 | 7 | 2.5 | 15.1 | 1.5 |  | 0.2 | 11 | 4.2 | 7.2 | 8.8 | 3.2 | 18.8 | 19.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 36.53 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.5 | 168.6 | 5.8 | 75.7 | 0.6 | 40.5 | 45.7 | 64 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5.9 | 9.8 | 18.8 | 16.2 | 8.1 | 26.3 |  | 19 |  |  | 9 | 10.9 | 8073.3301 | 20.5 | 3.139 | 9.6 | 9.6 | 24.6938 | 18.9559 | 11.8 | 12.2 | 110.4887
04/06/2026 | 16:30 | 104.2 | 655.6 | 217.2 | 7.5 | 7.5 | 73 | 120.2 | 81.1 |  | 177.5 | 195.7 | 199.6 | 280 | 203 | 104.9 | 350.4 | 4.6 |  |  |  | 166.6 | 8.1 | 5.3 | 22.3 | 6.8 | 76.6 |  |  |  |  | 91 | 58.6 | 61.9 | 0 |  | 6.5 | 403.1 | 50 | 143.5 | 34.6 | 18.6 | 18.8 | 88.1 | 179.6167 | 179.5868 | 182.6572 | 88.1 | 46.1 | 38.8 | 3.6 | 16.2 | 62.7 |  |  | 82.1 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 70.2 | 167.8 | 165.1 | 196.4 | 179.6 | 70.3 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 207.5 | 105 | 66.7 | 68.1 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 141.6 | 167.7 | 180.8 |  |  |  |  | 206.2 | 98.9 | 8.2 | 3.3 | 9.2 | 0.1 | 9.3 | 38.9 | 8.4 | 0 | 19.6 | 9.8 | 2.1 | 61 | 32.2 | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 14.6 | 10.3 | 13.2 | 1.3 | 3.9 | 0.8 | 2.5 | 20 | 1.5 |  | 0.1 | 10.7 | 4.2 | 7.2 | 8.9 | 3 | 23.6 | 9.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 29.25 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.2 | 88.3 | 3.4 | 35.6 | 0.6 | 63.1 | 56.5 | 31.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.4 | 9.8 | 18.8 | 16.2 | 7.7 | 26.5 |  | 19 |  |  | 9 | 10.2 | 8116.2107 | 20.5 | 3.127 | 9.6 | 9.6 | 24.6502 | 18.9562 | 11.6 | 12.1 | 110.1334
04/06/2026 | 17:00 | 104.6 | 651.5 | 216.7 | 7.4 | 7.4 | 59.9 | 114.8 | 80.9 |  | 178.1 | 198 | 201 | 279.3 | 203.2 | 105.2 | 449.5 | 4.6 |  |  |  | 160.6 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 6.7 | 75.5 |  |  |  |  | 90.1 | 128.1 | 0 | 60 |  | 6.5 | 431.1 | 51.7 | 139.8 | 35.5 | 18.6 | 18.8 | 85.2 | 175.4824 | 176.52 | 181.5338 | 103.9 | 21.9 | 37.6 | 3.6 | 15.8 | 68.3 |  |  | 80.9 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 69.6 | 168.2 | 166 | 197.3 | 179.5 | 69.5 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 192.8 | 100.3 | 62.9 | 67.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 142 | 168.3 | 180.3 |  |  |  |  | 206.8 | 99.7 | 8.2 | 3.3 | 9.2 | 0.1 | 11.5 | 3.9 | 8.5 | 0 | 19.4 | 9.9 | 5.2 | 6.2 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 14.6 | 4.4 | 8 | 1.4 | 4.3 | 0 | 2.5 | 20 | 1.5 |  | 0 | 10.5 | 4.1 | 7 | 8.7 | 3.7 | 28.9 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 13.86 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8 | 9.6 | 17.7 | 0.8 | 4.9 | 0.6 | 78.4 | 60.2 | 5.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 18.7 | 16.1 | 7.6 | 26.3 |  | 19 |  |  | 9 | 11.2 | 7988.9962 | 20.5 | 3.129 | 9.6 | 9.6 | 24.6602 | 18.9564 | 11.8 | 12.1 | 110.3457
04/06/2026 | 17:30 | 103.6 | 653.9 | 217.3 | 7.4 | 7.4 | 49.3 | 111.6 | 80.3 |  | 179.1 | 199.8 | 203.5 | 281.9 | 204 | 105.6 | 552.8 | 4.6 |  |  |  | 164.6 | 7.9 | 5.2 | 22.3 | 6.7 | 75.5 |  |  |  |  | 100.3 | 159.9 | 0 | 60.9 |  | 6.5 | 432.4 | 50.5 | 141 | 35.7 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 175.8088 | 176.4777 | 181.774 | 105 | 44.3 | 37.9 | 3.6 | 15.7 | 74.8 |  |  | 81.4 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 81.2 | 169.8 | 167.3 | 198.7 | 179.4 | 69.6 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 199.7 | 105.2 | 63.2 | 68.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 142.9 | 169.4 | 180.3 |  |  |  |  | 207.4 | 99.9 | 8.2 | 3.3 | 9.1 | 0 | 8.8 | 0 | 9 | 0 | 20.1 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 14.6 | 1 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 |  | 0 | 10.5 | 4.1 | 7.1 | 8.9 | 3.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.8 | 58.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 18.8 | 16 | 9 | 26.2 |  | 19 |  |  | 10.1 | 10.4 | 8143.4606 | 20.5 | 3.134 | 11.5 | 9.6 | 24.7041 | 18.9566 | 11.8 | 12.2 | 112.3947
04/06/2026 | 18:00 | 104.6 | 646.9 | 216 | 7.4 | 7.5 | 39.3 | 111.6 | 80.7 |  | 179.6 | 199.2 | 203.3 | 280.3 | 204.8 | 105.8 | 541.8 | 4.5 |  |  |  | 161.4 | 7.1 | 5 | 22.2 | 6.7 | 74.2 |  |  |  |  | 98.8 | 118.2 | 0 | 61.1 |  | 6.5 | 447.9 | 51.9 | 133 | 34.3 | 18.6 | 18.8 | 84.7 | 174.1055 | 174.1922 | 181.342 | 106.7 | 17.1 | 37.2 | 3.6 | 15.6 | 47.5 |  |  | 79.8 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 85.2 | 169.4 | 167 | 198.9 | 180.3 | 67.3 | 33 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 133 | 89.4 | 62 | 69.5 | 29.4 | 0 | 47.6 | 48.2 | 140.1 | 142.7 | 168.4 | 180.7 |  |  |  |  | 208.1 | 100.3 | 8.2 | 3.3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7.9 | 0 | 20 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 19.9 |  | 4 | 3.5 | 14.6 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 |  | 0 | 10.5 | 4.1 | 6.9 | 8.8 | 2.3 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.6 | 40 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.7 | 15.9 | 9.4 | 25.9 |  | 19.2 |  |  | 10.4 | 10 | 7968.1396 | 20.5 | 6.826 | 10.8 | 9.5 | 24.8887 | 18.9569 | 11.8 | 16.1 | 119.3717
04/06/2026 | 18:30 | 104.4 | 651.4 | 216.7 | 7.6 | 7.5 | 32.8 | 112 | 80.7 |  | 179.2 | 198.9 | 203.2 | 281.1 | 205.1 | 105.9 | 544.6 | 4.6 |  |  |  | 163.1 | 7.6 | 5.1 | 22.2 | 6.7 | 120.6 |  |  |  |  | 99.9 | 85 | 0 | 60.4 |  | 6.5 | 370.2 | 50.5 | 116.1 | 35 | 18.6 | 18.8 | 90.8 | 175.1931 | 176.0295 | 181.3734 | 106.5 | 21.5 | 37.7 | 3.6 | 15.7 | 156.6 |  |  | 80.8 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 85.9 | 169 | 166.8 | 198.5 | 180.2 | 68.8 | 33.6 |  |  |  | 35.8 |  |  | 2.7 | 134 | 103.9 | 62.9 | 69.7 | 29.8 | 0 | 48.3 | 48.8 | 140.5 | 143.2 | 168.4 | 181.2 |  |  |  |  | 208.3 | 100.2 | 8.2 | 4.5 | 9 | 0 | 5.9 | 0 | 3.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 20.1 |  | 4 | 3.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.6 |  | 0 | 10.6 | 4.1 | 7.1 | 9.3 | 1.4 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.3 | 43 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.7 | 15.9 | 8.5 | 26.3 |  | 19 |  |  | 9.9 | 11 | 8072.896 | 20.5 | 9.0262 | 10.1 | 9.4 | 25.1946 | 18.9608 | 11.7 | 16.1 | 120.9816
04/06/2026 | 19:00 | 104.4 | 651.9 | 217.1 | 7.5 | 7.5 | 60.2 | 112.2 | 80.4 |  | 179.5 | 199.1 | 203.5 | 281.9 | 204.9 | 105.7 | 495 | 4.6 |  |  |  | 165.4 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 100.1 | 95.5 | 0 | 60 |  | 6.5 | 360.1 | 50.8 | 139 | 34.3 | 18.6 | 18.8 | 88.8 | 177.94 | 177.6155 | 181.4284 | 109 | 42.5 | 38.1 | 3.6 | 28.1 | 89.9 |  |  | 81.1 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 86.1 | 168.9 | 166.4 | 198.5 | 180.5 | 69.6 | 33.7 |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.7 | 136.2 | 102.2 | 63 | 69.8 | 30 | 0 | 48.3 | 48.8 | 140.1 | 142.8 | 169 | 181.7 |  |  |  |  | 207.9 | 100.2 | 8.2 | 4.3 | 8.9 | 0 | 2.4 | 0 | 5.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.7 |  | 0 | 10.4 | 4 | 7.1 | 9.2 | 1.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.7 | 29.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.8 | 7.5 | 25.9 |  | 19.2 |  |  | 10.3 | 9.9 | 8007.884 | 20.5 | 12.1089 | 10 | 9.4 | 25.2613 | 18.9596 | 11.8 | 16 | 124.0299
04/06/2026 | 19:30 | 104.4 | 653.7 | 217.5 | 7.5 | 7.5 | 60.1 | 112.3 | 81.5 |  | 180 | 198.8 | 203.9 | 280.8 | 204.2 | 105.9 | 399.5 | 4.6 |  |  |  | 162.6 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 121.1 |  |  |  |  | 100.1 | 150.9 | 0 | 86.3 |  | 6.5 | 360.6 | 50.9 | 142 | 33.7 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 176.9261 | 177.2771 | 182.1965 | 108.1 | 38.1 | 37.9 | 3.6 | 27.8 | 47 |  |  | 81 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 86.1 | 169.3 | 167 | 199 | 180.3 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.7 | 210.2 | 102.3 | 63 | 70 | 28.1 | 0 | 48.3 | 48.8 | 140.4 | 143.1 | 168.4 | 180.8 |  |  |  |  | 208.4 | 100.4 | 8.2 | 4.3 | 9 | 0 | 1.5 | 0 | 9.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 20.3 |  | 8.1 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.7 |  | 0 | 10.2 | 4 | 7.1 | 9.5 | 2.2 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17 | 14.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.7 | 7.4 | 26.1 |  | 19 |  |  | 9.7 | 10.7 | 7988.5996 | 20.5 | 12.1274 | 11 | 9.8 | 25.3072 | 18.9589 | 11.7 | 16.1 | 125.4935
04/06/2026 | 20:00 | 104.5 | 653.1 | 217.4 | 7.5 | 7.3 | 60 | 110.2 | 81 |  | 180 | 200 | 204 | 281.1 | 205.4 | 106 | 296.5 | 4.6 |  |  |  | 162.8 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 100.2 | 69.1 | 0 | 61.7 |  | 6.5 | 433.1 | 49.7 | 127 | 34.8 | 18.6 | 18.8 | 88.2 | 176.1228 | 177.0935 | 181.7424 | 108.5 | 42.7 | 38 | 3.6 | 27.9 | 167.7 |  |  | 81.2 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 86.2 | 170.1 | 167.6 | 199.7 | 180.6 | 69.3 | 33.8 |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.7 | 200.3 | 100.4 | 65.2 | 70 | 27.7 | 0 | 48.3 | 49 | 140.7 | 143.3 | 169.4 | 182.4 |  |  |  |  | 208.6 | 100.5 | 8.2 | 4.7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.7 |  | 0 | 10.1 | 4 | 7.1 | 9.3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.9 | 12.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.6 | 7.3 | 26.6 |  | 19 |  |  | 10.2 | 10.4 | 7950.1588 | 20.5 | 12.1399 | 11.6 | 9.8 | 25.3697 | 18.9581 | 11.7 | 16.1 | 126.1677
04/06/2026 | 20:30 | 104.4 | 649.6 | 216.8 | 7.4 | 7.4 | 39.3 | 109.2 | 80.9 |  | 179.6 | 199.8 | 203.8 | 284.8 | 207.2 | 106 | 296.4 | 4.5 |  |  |  | 161.6 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 120.3 |  |  |  |  | 99.4 | 145.8 | 0 | 61.3 |  | 6.5 | 435.8 | 50.9 | 131.6 | 34.6 | 18.6 | 18.8 | 86 | 173.8629 | 174.3587 | 181.6427 | 107.8 | 46.2 | 37.6 | 3.6 | 27.4 | 144 |  |  | 38.9 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 85.4 | 170 | 167.6 | 199.4 | 179.8 | 67.9 | 33.8 |  |  |  | 35.4 |  |  | 2.7 | 203.1 | 101.6 | 64.5 | 69.7 | 27.3 | 0 | 48.3 | 48.8 | 140.3 | 142.8 | 168.9 | 182 |  |  |  |  | 208 | 100.4 | 8.2 | 4.7 | 8.9 | 0 | 1.2 | 0 | 9.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 20 |  | 8.1 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 19.8 | 1.7 |  | 0 | 10.3 | 3.9 | 7 | 9.2 | 1.6 | 24.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 3.2 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.1 | 14.6 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 7.6 | 26.5 |  | 19 |  |  | 10.4 | 10.5 | 7940.5643 | 20.5 | 8.086 | 12 | 9.8 | 25.43 | 18.9572 | 11.7 | 16.1 | 122.5733
04/06/2026 | 21:00 | 104.5 | 652.3 | 217.3 | 7.5 | 7.5 | 40.1 | 110.3 | 80.7 |  | 180.5 | 200.1 | 203.3 | 287.1 | 207.1 | 106.5 | 297.7 | 4.6 |  |  |  | 164.2 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 100.2 | 139.1 | 0 | 62.7 |  | 6.5 | 431.1 | 51 | 123.8 | 34.7 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 176.3334 | 177.3474 | 181.6794 | 107.5 | 35.6 | 38 | 3.6 | 27.8 | 96.5 |  |  | 39.3 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 86.2 | 170.4 | 167.9 | 199.7 | 180.5 | 69.3 | 34 |  |  |  | 36 |  |  | 2.7 | 194.1 | 94.3 | 65 | 72.9 | 27.7 | 0 | 48.2 | 49 | 140.4 | 143.3 | 169.2 | 181.7 |  |  |  |  | 208.5 | 100.5 | 8.2 | 4.9 | 9 | 0 | 3.7 | 0 | 9.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 9.9 | 1.7 |  | 0 | 10.5 | 3.9 | 7.1 | 10 | 1.9 | 21 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 3.2 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 10.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 18.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 7.8 | 26.4 |  | 19 |  |  | 8.6 | 8 | 7889.6601 | 20.5 | 8.086 | 12 | 10.2 | 25.5493 | 18.9567 | 11.9 | 16 | 123.192
04/06/2026 | 21:30 | 104.4 | 652 | 217.2 | 7.3 | 7.6 | 39.9 | 109.7 | 80.7 |  | 180.2 | 199.9 | 202.5 | 286.9 | 206.1 | 106.4 | 297.2 | 4.6 |  |  |  | 163.7 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 120.6 |  |  |  |  | 99.9 | 104.6 | 0 | 0 |  | 6.5 | 434.9 | 51 | 56.3 | 34.7 | 18.6 | 18.8 | 89 | 175.3218 | 176.1837 | 182.0456 | 107.7 | 35.2 | 37.6 | 3.6 | 13.8 | 116.6 |  |  | 39.2 | 30.1 |  | 45.4 |  |  |  | 86 | 170.3 | 167.7 | 199.5 | 180.1 | 69 | 33.8 |  |  |  | 35.8 |  |  | 2.7 | 192.1 | 94.2 | 65 | 73.9 | 28 | 0 | 48.1 | 49 | 140.3 | 143.1 | 169.4 | 183 |  |  |  |  | 209.4 | 100.9 | 8.2 | 4.9 | 9.1 | 0 | 7.2 | 0 | 10 | 0 | 20.4 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20.2 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 2.5 | 9.4 | 1.6 |  | 0 | 10.7 | 3.9 | 7 | 10 | 3.3 | 16.7 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 3.2 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.6 | 21.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 8.2 | 26.3 |  | 19.2 |  |  | 10 | 10.4 | 7768.4511 | 20.5 | 8.089 | 12 | 10.4 | 25.7217 | 18.956 | 11.8 | 16.1 | 123.5666
04/06/2026 | 22:00 | 104.4 | 650.7 | 217.1 | 7.4 | 7.5 | 90 | 109 | 80.7 |  | 180.1 | 199.2 | 202.4 | 286.8 | 206 | 106.3 | 297.2 | 4.6 |  |  |  | 163.3 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 120.6 |  |  |  |  | 99.7 | 135.6 | 0 | 0 |  | 6.5 | 417.6 | 51.5 | 61.6 | 35 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 176.193 | 176.6562 | 181.8382 | 107.4 | 46.6 | 37.8 | 3.6 | 13.9 | 59 |  |  | 39.1 | 29.9 |  | 47.2 |  |  |  | 86 | 169.8 | 167.5 | 198.5 | 180.4 | 69 | 33.7 |  |  |  | 19.9 |  |  | 2.7 | 95 | 87 | 64.9 | 73.7 | 28.7 | 0 | 47.9 | 48.8 | 140.1 | 142.9 | 168.3 | 182.5 |  |  |  |  | 210 | 101.2 | 8.2 | 4.9 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20.2 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 1.2 | 3.4 | 0 | 2.6 | 9.7 | 1.7 |  | 0 | 10.7 | 4.4 | 7 | 9.8 | 4.1 | 13.4 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 3.2 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.5 | 23.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.7 | 8.8 | 26.3 |  | 19.2 |  |  | 10 | 10.6 | 7676.6874 | 20.5 | 8.09 | 12 | 10.4 | 25.7299 | 18.955 | 11.8 | 16.1 | 123.5749
04/06/2026 | 22:30 | 104.4 | 651.4 | 216.9 | 0 | 0 | 61.1 | 108.5 | 80.9 |  | 180.5 | 198.9 | 203.1 | 286.1 | 205.9 | 106.7 | 347.9 | 4.6 |  |  |  | 165.3 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 120.8 |  |  |  |  | 100.1 | 137.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 401.4 | 52 | 57.3 | 35.7 | 18.6 | 18.8 | 88.6 | 178.3159 | 177.9898 | 181.5479 | 108.3 | 37.4 | 37.9 | 3.6 | 14.1 | 105.4 |  |  | 39.3 | 30.2 |  | 47.3 |  |  |  | 86.6 | 170.1 | 167.6 | 199.5 | 180.7 | 69.7 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 114.9 | 97.8 | 65.2 | 74.8 | 30 | 0 | 48.2 | 48.9 | 140 | 143 | 168.9 | 182.2 |  |  |  |  | 209.3 | 101.1 | 8.2 | 4.9 | 9.2 | 0 | 9.6 | 0 | 10.3 | 0 | 20.4 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 2.5 | 9.7 | 1.6 |  | 0 | 10.8 | 4.5 | 7 | 9.7 | 6.4 | 16.5 | 0 | 4.8 | 11.6 | 0 | 0.1 | 0 | 15.9 | 3.2 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.5 | 20.2 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 9 | 26.3 |  | 19 |  |  | 10.3 | 10.1 | 7735.5536 | 20.5 | 8.089 | 12.1 | 10.8 | 25.475 | 18.955 | 11.7 | 16 | 123.619
04/06/2026 | 23:00 | 104.5 | 651.3 | 217.3 | 0 | 0 | 60.1 | 109.4 | 81.2 |  | 180.2 | 198.4 | 201.9 | 285.9 | 207.1 | 106.1 | 297.8 | 4.6 |  |  |  | 160.3 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 120.6 |  |  |  |  | 99.9 | 162 | 0 | 0 |  | 6.5 | 178.8 | 52 | 66.7 | 36.4 | 18.6 | 18.8 | 90.8 | 174.9409 | 176.0516 | 182.361 | 108.1 | 33.5 | 37.7 | 3.6 | 0 | 41 |  |  | 39.1 | 30.3 |  | 47.3 |  |  |  | 86.1 | 170.9 | 168.4 | 199.7 | 180.4 | 68.9 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 111.5 | 93.9 | 65 | 74.9 | 29.8 | 0 | 48 | 49 | 140.8 | 143.3 | 169.1 | 182.4 |  |  |  |  | 208.4 | 100.8 | 8.2 | 4.9 | 9.1 | 0 | 10.3 | 0 | 8.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 2.5 | 9.7 | 1.6 |  | 0 | 10.7 | 4.4 | 7 | 9.8 | 7.9 | 26.9 | 0 | 6.8 | 12.4 | 0.1 | 0 | 0 | 15.9 | 3.2 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.4 | 24.5 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.7 | 15.8 | 9.5 | 26.2 |  | 19 |  |  | 11.2 | 10 | 7421.0536 | 20.5 | 8.086 | 12 | 11 | 25.4075 | 18.9549 | 11.7 | 16 | 123.6484
04/06/2026 | 23:30 | 104.3 | 648.6 | 217.9 | 0 | 0 | 56.1 | 106.5 | 79.8 |  | 183.1 | 201.5 | 204 | 284.7 | 209.3 | 106.6 | 292.9 | 4.4 |  |  |  | 160.8 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 81.3 |  |  |  |  | 98.6 | 158 | 0 | 0 |  | 6.5 | 177 | 52 | 65.8 | 34.6 | 18.5 | 18.8 | 87.2 | 170.0281 | 171.4589 | 182.3448 | 107.1 | 4.3 | 37.4 | 3.6 | 0 | 38.5 |  |  | 38.4 | 30.9 |  | 46.2 |  |  |  | 83.3 | 171 | 168.8 | 199.4 | 180.2 | 67.1 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 61.5 | 94.2 | 63.6 | 73.6 | 29.1 | 0 | 48.1 | 48.9 | 141.3 | 144 | 169.5 | 183.4 |  |  |  |  | 209.6 | 100.9 | 8.2 | 4.9 | 9 | 0 | 8.9 | 0 | 6.7 | 0 | 20.2 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 9.8 | 1.6 |  | 0 | 10.7 | 4.6 | 6.8 | 9.4 | 8 | 27.4 | 0 | 4.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 3.1 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.9 | 20.9 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.9 | 9.5 | 26.3 |  | 18.9 |  |  | 10.5 | 9.6 | 7249.7318 | 20.5 | 6.004 | 10.8 | 11 | 25.4123 | 18.9545 | 11.8 | 16.2 | 120.6709
05/06/2026 | 00:00 | 104.3 | 651.9 | 217.7 | 0 | 0 | 40.2 | 112.1 | 80.5 |  | 180.1 | 199.5 | 202.5 | 286.9 | 205.4 | 106.4 | 296.2 | 4.6 |  |  |  | 162.8 | 8 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 80.2 |  |  |  |  | 100.3 | 146.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 52.7 | 47.1 | 36.5 | 18.6 | 18.8 | 93.2 | 176.8615 | 176.9464 | 181.9151 | 108.2 | 18 | 38.1 | 3.6 | 0 | 41.7 |  |  | 39.3 | 10.1 |  | 44.7 |  |  |  | 86.2 | 35.4 | 167.9 | 198.8 | 180 | 69.5 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 59.9 | 82.8 | 65.1 | 74.9 | 30 | 0 | 47.8 | 48.7 | 141.1 | 143.6 | 169.5 | 182 |  |  |  |  | 209.5 | 100.9 | 8.2 | 4.9 | 9.1 | 0 | 12.5 | 0 | 7.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6 | 0 | 2.5 | 9.6 | 1.6 |  | 0 | 10.8 | 4.5 | 7.1 | 10.1 | 6.1 | 33.6 | 0 | 2.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.2 | 14.7 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.9 | 9.3 | 26.1 |  | 19 |  |  | 10.5 | 8.5 | 6903.4229 | 20.5 | 0 | 9.6 | 11 | 25.4275 | 18.9539 | 11.7 | 16.1 | 113.2814
EJEC |  | 2505.95 | 15660.1 | 5210.55 | 105.3 | 104.25 | 853.5 | 2738.8 | 821.6 | 0 | 4229.2 | 4554.75 | 4591.3 | 6623.8 | 4791 | 2411.75 | 9667.25 | 109.75 | 0 | 0 | 0 | 3932.4 | 185.65 | 125.95 | 539 | 161.15 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.75 | 2527 | 847.5 | 287.2 | 0 | 155.65 | 5070.15 | 1236.35 | 2745.45 | 862.45 | 446.2 | 451.45 | 2140.85 | 4235.5129 | 4248.222 | 4363.6888 | 2265.15 | 574.6 | 916.25 | 86.4 | 294.95 | 1785.3 | 0 | 0 | 929.6 | 171.8 | 0 | 1005.05 | 0 | 0 | 0 | 1747.1 | 3997.7 | 4006.25 | 4756.2 | 4310.1 | 1669.6 | 812 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 0 | 64.8 | 2272.1 | 2325.85 | 1514.1 | 1619.35 | 687.45 | 29.25 | 411.3 | 417.35 | 3376.3 | 3438.85 | 4041.75 | 2981.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995.9 | 2404.85 | 197.1 | 86.9 | 232 | 8.45 | 112.1 | 611.2 | 213.45 | 1.2 | 452.6 | 178.15 | 65.65 | 1485.9 | 759.85 | 26.4 | 51.85 | 89 | 489.2 | 0 | 136.7 | 83.6 | 356.65 | 94.95 | 123.45 | 11.4 | 30.8 | 112.85 | 58.9 | 242.15 | 37.5 | 0 | 2.25 | 254.85 | 101.75 | 176.3 | 244.8 | 62.6 | 412.3 | 259.3 | 32.35 | 69.65 | 0.85 | 0.8 | 345.17 | 294.4 | 86.4 | 119.5 | 161.7 | 180.1 | 183 | 222.75 | 1907.55 | 114.35 | 1020 | 14.35 | 325.15 | 304.45 | 770.7 | 54.6 | 26.4 | 7.05 | 4 | 112.95 | 235.75 | 450.25 | 387.9 | 210.45 | 635.9 | 0 | 457.2 | 0 | 0 | 245.55 | 238.45 | 180487.2937 | 491.55 | 81.1532 | 242.25 | 234.85 | 608.994 | 454.9444 | 280.8 | 329.35 | 2723.8916

## REACTIVA
jueves, 4 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
04/06/2026 | 00:30 | -3.6 | 6.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |  | -26.6 | -25.6 | -0.2 | 33.9 | 6.1 | 0 | 46.5 | 0.1 |  |  |  | 5.4 | 1.9 | 0.9 | 3.2 | -3.4 | 7.6 |  |  |  |  | -4.3 | -7 | 0 | 0 |  | -1.4 | -5.4 | 2.8 | 9.6 | 4 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 14.3671 | 15.0277 | -39.1848 | 4.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | -1.4 |  |  | 6.5 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -6.1 | 0 | -24.5 |  | -11.1 | 23.8 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 35.5 | 30.7 | 6.8 | 8.2 | 5.7 | 0 | 5.6 | 7.5 | 10.5 | 14.4 | -17.5 | -23.9 |  |  |  |  | -0.8 | -6 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 3.7 | 0 | -5.1 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0.1 |  | 1.8 |  |  | 3.5 |  | 146.61 | 0 | 3.1 | 0.31645 | 0.20529 | -1.4 | 0.9 | 3.1217
04/06/2026 | 01:00 | -4.9 | 3.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 |  | -29.5 | -30.6 | -3.6 | 30.3 | 4.1 | 5.3 | 66.9 | 0 |  |  |  | 3.7 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | -3.4 | 5.9 |  |  |  |  | -5.5 | -8.1 | 0 | 0 |  | -1.6 | -18.5 | 2.7 | 10.6 | 3.6 | -0.8 | 2.6 | 1.1 | 12.4813 | 12.9604 | -41.1428 | 4.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | -1 |  |  | 5.4 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -9 | 0 | -25.1 |  | -13.2 | 23.1 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 36.3 | 30.3 | 6.6 | 8.3 | 5.8 | 0 | 5.2 | 6.7 | 7.5 | 11.4 | -22.7 | -29.2 |  |  |  |  | -2 | -6.8 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3.7 | 0 | -4.9 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2 | 0.2 |  | 2.5 |  |  | 3.5 |  | 92.9989 | 0 | 2 | 0.31759 | 0.19677 | -1.5 | 1 | 2.0144
04/06/2026 | 01:30 | -4.1 | 3.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | -29.3 | -26.9 | -3.5 | 28.6 | 6.3 | 6.4 | 67.8 | 0.1 |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | -3.5 | 6.1 |  |  |  |  | -4.8 | -8.4 | 0 | 0 |  | -1.8 | 0 | 2.1 | 9.7 | 3.5 | -0.2 | 2.6 | 1.2 | 12.3753 | 13.1139 | -40.9793 | -1 | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | -1.3 |  |  | 5.4 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -6.6 | 0 | -24.5 |  | -11.1 | 23.6 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.8 | 30.2 | 6.6 | 8.3 | 5.8 | 0 | 5.2 | 6.8 | 6.9 | 10.8 | -23.2 | -25.4 |  |  |  |  | -2.4 | -7 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 3.7 | 0 | -4.5 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -1 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 0.5 |  | 2.7 |  |  | 3.5 |  | 93.5098 | 0 | 1.8 | 0.31607 | 0.18886 | -1.6 | 0.9 | 1.6049
04/06/2026 | 02:00 | -4.8 | -0.6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  | -28.7 | -30.1 | -3 | 29 | 14.8 | 9.8 | 63.7 | 0 |  |  |  | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 3 | -3.3 | 5.5 |  |  |  |  | -6.1 | -7.8 | 0 | 0 |  | -1.8 | 0 | 2.1 | 10.6 | 4.3 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 12.9415 | 13.5214 | -39.9919 | -5.5 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | -2.2 |  |  | 4.3 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -2.7 | 0 | -22.4 |  | -9.2 | 24.4 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.6 | 30.9 | 7.1 | 8.3 | 5.8 | 0 | 5.2 | 6.9 | 6.5 | 10.4 | -24.1 | -28.9 |  |  |  |  | -0.8 | -6 | -2.6 | 0.2 | 0.6 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0 | -1.6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 0.1 |  | 2.1 |  |  | 3.5 |  | 99.771 | 0 | 2.1 | 0.31761 | 0.26889 | -1.7 | 0.9 | 1.8865
04/06/2026 | 02:30 | -5.1 | 22 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  | -23.7 | -22.5 | 2.9 | 35.6 | 16.4 | 11 | 73.1 | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 0.9 | 0 | 3.1 | -3.4 | 5.8 |  |  |  |  | -6.2 | -7.5 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.2 | 9.8 | 4.2 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 16.3158 | 16.9623 | -37.3459 | -6.4 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | -1.4 |  |  | 4.7 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -0.4 | 0 | -21.3 |  | -7.4 | 25.4 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.6 | 30.7 | 7.1 | 8.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11.6 | -22.8 | -26.8 |  |  |  |  | 0.8 | -5.1 | -2.7 | 0.1 | 0.7 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0 | -0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 0.5 |  | 2.5 |  |  | 3.4 |  | 192.5322 | 0 | 2.5 | 0.31827 | 0.30315 | -1.6 | 1 | 2.5214
04/06/2026 | 03:00 | -4.6 | 13.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  | -25.4 | -27.2 | 0.7 | 35.6 | 16.2 | 11 | 72.8 | 0 |  |  |  | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 3 | -3.5 | 5.9 |  |  |  |  | -5.5 | -7 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.1 | 9.7 | 4 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 16.3343 | 16.9271 | -37.602 | -5.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1 | -1.1 |  |  | 4.7 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -0.5 | 0 | -20.9 |  | -7.9 | 25.4 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18 | 30.8 | 6.9 | 9.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11.5 | -23.1 | -30.4 |  |  |  |  | 1.1 | -4.9 | -2.8 | 0 | 0.8 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.4 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 0.1 |  | 2.1 |  |  | 3.5 |  | 173.3593 | 0 | 2.5 | 0.3141 | 0.32522 | -1.7 | 1 | 2.4393
04/06/2026 | 03:30 | -5.3 | 1.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |  | -29.8 | -31.1 | -3.4 | 31.1 | 15.3 | 10.2 | 64.6 | 0 |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 3 | -3.4 | 5 |  |  |  |  | -6.8 | -7.2 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.3 | 10.6 | 4.2 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | 14.3046 | 14.9332 | -39.0569 | -6.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | 4.3 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -0.5 | 0 | -22 |  | -10.1 | 24.6 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 17.9 | 31.4 | 7.2 | 8.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 10.2 | -24.8 | -27.2 |  |  |  |  | 0.7 | -5.2 | -2.7 | 0.1 | 0.7 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2 | 0.2 |  | 3 |  |  | 3.4 |  | 108.8808 | 0 | 2.4 | 0.31631 | 0.34008 | -1.6 | 0.2 | 1.6564
04/06/2026 | 04:00 | -5 | 13.1 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 |  | -24.3 | -25.8 | 3.4 | 36.6 | 16.7 | 11.3 | 67.9 | 0 |  |  |  | 3.7 | 1.7 | 1 | 3 | -3.4 | 5.5 |  |  |  |  | -6.6 | -7.1 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.5 | 10.5 | 4.1 | -0.4 | 2.6 | 1.6 | 16.4944 | 17.2165 | -36.928 | -6.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | -2 |  |  | 4.7 | 0 |  | -2 |  |  |  | 0.4 | 0 | -20.6 |  | -8.3 | 25.3 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 18 | 30.9 | 7.3 | 3.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12.1 | -21.8 | -24.6 |  |  |  |  | 1.2 | -4.8 | -2.6 | 0.2 | 0.8 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 |  | 2.2 |  |  | 2.8 |  | 172.783 | 0 | 2.4 | 0.31317 | 0.37132 | -1.8 | 0.3 | 1.5845
04/06/2026 | 04:30 | -5.3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |  | -23 | -27.4 | 3.5 | 36.8 | 17.1 | 11.8 | 70.7 | -0.1 |  |  |  | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | -3.4 | 5.4 |  |  |  |  | -6.9 | -7 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.3 | 15.4 | 4.2 | -0.6 | 2.6 | 0.6 | 17.4135 | 18.0925 | -36.067 | -7 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | -2.9 |  |  | 5.4 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 0.6 | 0 | -20.2 |  | -7.7 | 25.7 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 17.7 | 30.8 | 7.2 | 3.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | -20.1 | -25.6 |  |  |  |  | 2 | -4.4 | -2.6 | 0.1 | 0.7 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.3 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.9 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0.2 |  | 2.3 |  |  | 2.9 |  | 187.0389 | 0 | 2.5 | 0.31333 | 0.39199 | -1.6 | 0.3 | 1.9053
04/06/2026 | 05:00 | -4.4 | 20.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |  | -22 | -25.3 | 6.2 | 37.4 | 18.3 | 12.5 | 71.3 | 0 |  |  |  | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 3.1 | -3.4 | 6.7 |  |  |  |  | -6.6 | -6.6 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.1 | 15.5 | 4.6 | -0.1 | 2.6 | 2.1 | 18.4126 | 19.0584 | -35.0603 | -7.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | -1.8 |  |  | 5.8 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 0.1 | 0 | -19.5 |  | -7 | 25.6 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.7 | 31.1 | 7.3 | 3.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14.9 | -17.5 | -23.2 |  |  |  |  | 3.6 | -3.5 | -2.7 | 0 | 0.6 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -0.6 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.9 | 0.2 |  | 3.1 |  |  | 3 |  | 242.5107 | 0 | 2.4 | 0.32023 | 0.39253 | -1.5 | 0.2 | 1.8128
04/06/2026 | 05:30 | -3.8 | 20.7 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 |  | -17.9 | -20.1 | 10.5 | 46.2 | 20.7 | 13.8 | 79.7 | -0.2 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | -3.3 | 7 |  |  |  |  | -6.2 | -4.4 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.2 | 18.4 | 3.9 | -0.3 | 2.6 | -0.2 | 23.205 | 23.7962 | -30.4954 | -7.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | -3.5 |  |  | 7.6 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 0.4 | 0 | -16.5 |  | -3.3 | 27.2 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 18.6 | 31 | 7.5 | 4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 19.4 | -11.5 | -21.6 |  |  |  |  | 6.7 | -1.6 | -2.5 | 0.3 | 0.8 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.9 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.4 |  | 2.6 |  |  | 3.5 |  | 339.2058 | 0 | 1.9 | 0.32315 | 0.355 | -1.3 | 0.3 | 1.5781
04/06/2026 | 06:00 | -4.2 | 27.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 |  | -16.2 | -15.9 | 11.6 | 45.8 | 21.1 | 15.1 | 79.4 | 0.1 |  |  |  | 6.8 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | -3.4 | 8.4 |  |  |  |  | -5.3 | -5.1 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.5 | 19.3 | 4.2 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 25.0907 | 25.8624 | -28.3974 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | 8.3 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 3.2 | 0 | -16.8 |  | -2.1 | 27.5 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.8 | 31 | 7 | 3.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 22 | -6.5 | -10.3 |  |  |  |  | 7.6 | -1.1 | -2.6 | 0.1 | 0.7 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 |  | 3.7 |  |  | 3.6 |  | 407.5557 | 0 | 2.6 | 0.31431 | 0.35064 | -1 | 0.3 | 2.565
04/06/2026 | 06:30 | -3.8 | 37.1 | 18.7 | 0 | 0 | -11.1 | 7.6 | 0 |  | -9.2 | -2 | 20.6 | 54.1 | 23.3 | 16 | 75.4 | 0.2 |  |  |  | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | -3.2 | 8.6 |  |  |  |  | -4.2 | 10.2 | 0 | 0 |  | -0.9 | 0 | 2.8 | 18.8 | 4.2 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | 25.8951 | 26.62 | -28.1908 | -0.3 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 2 |  |  | 9.4 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 2.7 | 0 | -15.2 |  | -0.5 | 28.6 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.7 | 30.8 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 24.6 | -3.1 | 4 |  |  |  |  | 13.4 | 2.3 | -2.5 | 0.1 | 0.6 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.5 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 8.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.2 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2 | 0.3 |  | 2.7 |  |  | 3.6 |  | 530.6244 | 0 | 2.4 | 0.31141 | 0.35951 | -0.6 | 0.1 | 2.5709
04/06/2026 | 07:00 | -7.2 | -2.4 | 11.7 | 0 | 0 | -17.8 | -5 | 0 |  | -13.9 | -15.8 | 13.1 | 45.5 | 19.4 | 13.3 | 40.6 | 0 |  |  |  | -4.1 | 0.4 | -0.9 | 2.9 | -3.3 | 6.3 |  |  |  |  | -5.9 | 8.6 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 2.4 | 19.2 | 4.1 | -1.6 | 2.6 | 2.3 | 18.0926 | 18.8633 | -35.2646 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | -2 |  |  | 6.8 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 3.6 | 0 | -18 |  | -4.7 | 26.6 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18.1 | 31.4 | 7 | 3.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 19.2 | -11.3 | -9.6 |  |  |  |  | 3.9 | -3.3 | -2.6 | 0 | 0.7 |  | -5.5 | 0.7 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 4.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.3 |  | 3.3 |  |  | 3.7 |  | 275.2413 | 0 | 1.5 | 0.30961 | 0.3603 | -1 | 0.3 | 1.4699
04/06/2026 | 07:30 | -6.8 | -8.1 | 10.5 | 0 | 0 | -17.9 | 0.7 | 0 |  | -18.1 | -22.3 | 8.9 | 42 | 18.4 | 12.6 | 36.1 | -0.1 |  |  |  | -1.7 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | -3.4 | 3.6 |  |  |  |  | -3.2 | 9.3 | 0 | 0 |  | -1.1 | 0 | 2 | 18.5 | 3.8 | -1.4 | 2.6 | 1.8 | 16.3432 | 16.9748 | -37.3298 | 0.1 | -3.1 | -0.2 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | 7.2 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0.5 | 0 | -18.5 |  | -6.4 | 26.2 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 33.9 | 30.9 | 7 | 4.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 20.4 | -10.2 | -11 |  |  |  |  | 2.9 | -3.9 | -2.5 | 0.1 | 0.7 |  | -5.5 | 2.6 |  |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 2.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 35.1 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | -10.4 | -1.8 | -13.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.4 |  | 2.8 |  |  | 3.7 |  | 228.0983 | 0 | 1.7 | 0.31798 | 0.32441 | -0.6 | 0.2 | 1.9424
04/06/2026 | 08:00 | -6.1 | -15.5 | 9.3 | 0.6 | 0 | -15.6 | 6.7 | 0 |  | -16.7 | -21 | 11.1 | 44.4 | 14.1 | 9.9 | 25.1 | -0.1 |  |  |  | -3.6 | 1.5 | 1.5 | 3 | -3.1 | 5.3 |  |  |  |  | -3 | -4.7 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 3 | 18.9 | 4.2 | -1.6 | 2.6 | 1.7 | 35.0147 | 35.6295 | -19.188 | 0.8 | -3.8 | 0.1 | 1 | 0 | -3.9 |  |  | 7.6 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 0.5 | 0 | -22.8 |  | -10.2 | 24.1 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 33.5 | 31.2 | 7.3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 22.6 | -6.5 | -11.5 |  |  |  |  | 10.2 | 0.5 | -2.3 | 0.3 | 0.7 |  | -5.6 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 17.4 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.3 | -0.1 | -1.6 | -0.2 | 0 | -1.6 | 9.9 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.4 |  | 3 |  |  | 3.5 |  | 311.7663 | 0 | 2.3 | 0.31381 | 0.25708 | -0.3 | 0.3 | 2.8709
04/06/2026 | 08:30 | -5.1 | 64.9 | 29.3 | 1.5 | 1.6 | -13.2 | 15.7 | 0 |  | 38.3 | 31.7 | 33.9 | 40.6 | 26.1 | 19.8 | -26.5 | 0.2 |  |  |  | -4.4 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | -3.2 | 7.9 |  |  |  |  | -0.5 | -1.1 | 0 | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 19.1 | 4.1 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 23.6364 | 24.3178 | -25.475 | -0.8 | -4 | 0.4 | 1 | 0.3 | -0.7 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 38.4 | 7.4 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 32.7 | 30.7 | 6.9 | 3.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 21.9 | -6.7 | -18.3 |  |  |  |  | 8.8 | -0.4 | -2.7 | 0.2 | 0.7 |  | -5.6 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 17.8 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 3 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.1 | -0.3 | -1.7 | -0.2 | -14.7 | -1.3 | 8.6 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.5 |  | 3.6 |  |  | 3.2 |  | 523.0592 | 0 | 3.1 | 0.3144 | 0.30448 | -0.6 | 0.4 | 3.5189
04/06/2026 | 09:00 | -5.5 | 63.6 | 28.6 | 1.6 | 1.6 | -13.8 | 25.8 | 0 |  | 31.1 | 19.4 | 26.1 | 30.4 | 25.1 | 18.9 | -22.4 | 0.1 |  |  |  | -3.5 | 2.4 | 1.2 | 3 | -3.2 | 9.6 |  |  |  |  | -1.7 | -5.8 | 1.3 | 0 |  | -1.1 | -21.9 | 1.9 | 18.2 | 3.7 | -1.6 | 2.6 | 1.6 | 23.5824 | 24.1685 | -26.0629 | -0.1 | -3.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 36.4 | 7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 33.4 | 30.1 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 24.4 | -4 | -15.7 |  |  |  |  | 9.3 | -0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.7 |  | -5.6 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 18.2 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | -2.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.68 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.6 | -0.6 | -1.7 | 0 | -15.1 | -1.1 | 5.6 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | -0.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.6 |  | 4.5 |  |  | 3.2 |  | 488.408 | 0 | 2.3 | 0.31909 | 0.28733 | -0.5 | 1.9 | 4.3064
04/06/2026 | 09:30 | -4.4 | 74.7 | 30.1 | 1.7 | 1.7 | -12.7 | 24.8 | 0 |  | 40.6 | 31.3 | 37.6 | 40.6 | 28.7 | 21.1 | -7.9 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 1.9 | 2 | 2.8 | -3.2 | 10.6 |  |  |  |  | 0.5 | -2.1 | 4.2 | 0 |  | -1 | -26.3 | 2.7 | 18.6 | 3.9 | -1.5 | 2.6 | 1.2 | 27.8465 | 28.4843 | -21.1539 | -2.3 | -2.1 | 2 | 1 | 0.4 | 1.1 |  |  | 9.7 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 |  | 40.8 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 32.9 | 30 | 6.1 | 10.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 30.2 | 4.3 | -12.8 |  |  |  |  | 11.3 | 1 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -5.6 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 19.2 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 4.6 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31 | -0.8 | -1.7 | 0 | 0 | -0.5 | 11.7 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | -0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |  | 5 |  |  | 3 |  | 649.5968 | 0.122 | 2.7 | 0.31487 | 0.34378 | -0.1 | 1.9 | 5.2806
04/06/2026 | 10:00 | -3.6 | 91.9 | 32.9 | 1.3 | 1.8 | -15.7 | 14.3 | 0 |  | 47.1 | 35.5 | 43.6 | 48.2 | 29.9 | 22.3 | -1.5 | 0 |  |  |  | -3.3 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | 3.7 | 0.7 | 3.2 | 0 |  | -0.8 | -24.3 | 2.9 | 18.4 | 4.3 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | 29.3559 | 30.0982 | -19.6945 | -1.5 | -2 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.6 |  |  | 9.7 | 0 |  | 2 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 |  | 41.9 | 9 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 43.1 | 31 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.1 | 6 | 0 |  |  |  |  | 14.2 | 2.7 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -5.6 | 6.5 |  |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 19.7 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 4.8 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.1 | 1.9 | -1.6 | -0.8 | 0.2 | 0 | -1.82 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.9 | -1.1 | -1.7 | -0.1 | 0 | 0 | 15.6 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | -0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.5 |  | 4.8 |  |  | 3 |  | 743.8396 | 0.03 | 2.3 | 0.29429 | 0.32082 | 0.2 | 2.1 | 5.2451
04/06/2026 | 10:30 | -3.2 | 75.5 | 30.4 | 1.5 | 1.5 | -12.2 | 12.4 | 0 |  | 43.5 | 30.8 | 41.4 | 45.2 | 28 | 20.8 | -10.3 | 0 |  |  |  | -2.9 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 13 |  |  |  |  | 4.4 | 2.2 | 3.4 | 0 |  | -0.6 | -11.6 | 3.8 | 18.1 | 3.9 | -0.6 | 2.6 | 1.3 | 27.7063 | 28.2769 | -21.2304 | -0.7 | -4.8 | -0.5 | 1 | 0.4 | -1.4 |  |  | 8.6 | 0 |  | 3 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 |  | 39.6 | 8.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 55.3 | 41.4 | 10.2 | 13.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 25.9 | -1.4 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 3.7 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | -5.6 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.5 | 1 | 5.1 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -1.6 | -1.6 | 0 | 0 | -1.87 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.4 | -1.3 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 13.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | -1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.4 |  | 2.4 |  |  | 3 |  | 716.0829 | -0.234 | 2.8 | 1.5032 | 0.35116 | -0.2 | 2 | 6.2204
04/06/2026 | 11:00 | -2 | 89.4 | 33.6 | 1.7 | 1.5 | -11.7 | 13.6 | 0 |  | 46.8 | 39.6 | 46.2 | 49.5 | 28.7 | 21.3 | -8 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | -3.2 | 14.6 |  |  |  |  | 6.4 | 2.6 | 5.6 | 0 |  | -0.8 | -14.4 | 3.5 | 17.9 | 3.7 | -0.7 | 2.6 | 1.8 | 28.4006 | 28.8409 | -21.1175 | 2.4 | -2.2 | 0.5 | 1 | 0.4 | 3.5 |  |  | 8.6 | 0 |  | 4.1 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 |  | 41.9 | 8.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 60.7 | 40.4 | 9.3 | 13.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 27.1 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 2.5 | -2.8 | 0.3 | 0.7 |  | -5.7 | 6.8 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 20.3 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 5.3 | -2.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -1.4 | -0.7 | 0 | 0 | -1.86 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.7 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 19.7 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | -1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 0.1 |  | 3.1 |  |  | 3 |  | 793.564 | -0.158 | 2.7 | 2.2956 | 0.32008 | 0.2 | 2.1 | 7.4577
04/06/2026 | 11:30 | -1.8 | 104.9 | 35.4 | 1.6 | 1.4 | -10.8 | 29.2 | 0 |  | 32 | 37.6 | 46 | 52.4 | 22.9 | 17.6 | 17.2 | 0 |  |  |  | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | -3.2 | 14.5 |  |  |  |  | 6.7 | 10 | 8.4 | 0 |  | -0.7 | -10.5 | 3.8 | 18.7 | 4.1 | -0.7 | 2.6 | 1.7 | 40.5489 | 41.1159 | -9.3286 | 0.9 | -3.2 | 0.6 | 1 | 0.4 | -0.4 |  |  | 11.5 | 5.1 |  | 1.1 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 |  | 34.8 | 6.2 | -1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 61 | 40.9 | 10 | 13.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 34.7 | 11.3 | 0 |  |  |  |  | 24.5 | 9 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  | -5.6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.8 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 6.8 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0 | -1.86 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.4 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 0.1 |  | 2.6 |  |  | 3 |  | 927.7763 | 0.192 | 3 | 2.2777 | 0.32368 | 0.2 | 2 | 7.9933
04/06/2026 | 12:00 | -2.8 | 98 | 34.7 | 1.8 | 1.6 | -11.9 | 25.8 | 0 |  | 20.5 | 41.3 | 49.4 | 55.3 | 23.2 | 17.8 | 17 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0.8 | 0 | 2.8 | -3.3 | 13 |  |  |  |  | 5.1 | 11.5 | 7.8 | 0 |  | -0.8 | -9.8 | 3.8 | 18.2 | 3.8 | -0.9 | 2.6 | 1.9 | 40.8179 | 41.2962 | -8.8343 | 1 | -4.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | -0.8 |  |  | 10.8 | 5.6 |  | 0.7 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 6.3 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 61.2 | 40.8 | 9.5 | 13.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 35 | 11.8 | 0 |  |  |  |  | 25.5 | 9.6 | -2.7 | 0.1 | 0.8 |  | -5.6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.1 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 6.5 | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 1.9 | -1.3 | -0.9 | 0 | 0 | -1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.1 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.1 |  | 3 |  |  | 3 |  | 906.5799 | -0.06 | 2.3 | 2.2638 | 1.0754 | 0.3 | 2 | 7.8792
04/06/2026 | 12:30 | -3.5 | 91.5 | 34.3 | 1.4 | 1.4 | -11.9 | 23.6 | 0 |  | 19.1 | 41 | 48.7 | 53 | 22.4 | 16.5 | 5 | 0.1 |  |  |  | -2.6 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | -3.2 | 11.2 |  |  |  |  | 4.8 | 8.4 | 3.3 | 0 |  | -1 | -20.8 | 2.8 | 17.8 | 3.8 | -1.3 | 2.6 | 1.4 | 38.4287 | 38.8487 | -11.3001 | -1.9 | -2.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 10.4 | 4.6 |  | 1.1 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  | 34.4 | 5.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 39.5 | 40.4 | 9.2 | 14 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 32.6 | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 23.4 | 8.4 | -3 | 0.1 | 0.7 |  | -5.7 | 6.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 20.8 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -0.2 | 5.8 | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 1.9 | -3 | -0.7 | 0 | 0 | -1.82 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.8 | -1.5 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.9 | 0.2 |  | 3 |  |  | 3.7 |  | 801.6573 | -0.455 | 2.3 | 2.2666 | 2.7235 | 0.2 | 1.9 | 8.9352
04/06/2026 | 13:00 | -3.6 | 83.8 | 32.8 | 1.4 | 1.2 | -14.4 | 8.5 | 0 |  | 15.1 | 36.9 | 42.7 | 45.1 | 19.9 | 15.2 | -3 | 0 |  |  |  | -5.7 | 0.8 | -0.1 | 2.8 | -3.5 | 10.8 |  |  |  |  | 2.6 | 6 | -3.2 | 0 |  | -1.1 | -15 | 2.5 | 16.9 | 3 | -1.5 | 2.6 | 2 | 33.7481 | 34.3118 | -15.5644 | 0.9 | -2.6 | -1.6 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 8.3 | 3.2 |  | -0.1 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 |  | 31.8 | 4.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 39.4 | 40.1 | 8.7 | 14 | 10.1 | -11 | 0 | 0 | 22.9 | 26.7 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | 20 | 6.4 | -3.1 | 0.1 | 0.7 |  | -5.7 | 6.7 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.3 | 1 | 5.4 | -2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.7 | 2 | -3.7 | -1.1 | 0 | 0 | -1.87 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.7 | -1.3 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 0.2 |  | 4.5 |  |  | 3.6 |  | 666.5254 | -0.385 | 2.4 | 2.262 | 2.7384 | -0.1 | 1.8 | 8.7154
04/06/2026 | 13:30 | -4.8 | 65.2 | 29.1 | 1.4 | 1.4 | -12.4 | 24.6 | 0 |  | 11 | 32.2 | 37.9 | 41.3 | 19.4 | 15 | -18.9 | 0.1 |  |  |  | -5.5 | 0.8 | -0.1 | 2.7 | -3.2 | 10.9 |  |  |  |  | 0.9 | 5.4 | 0.8 | 0 |  | -0.8 | -6.1 | 3.5 | 17.9 | 3.8 | -0.4 | 2.6 | 1 | 35.7199 | 36.241 | -33.1404 | 2.9 | -2.5 | -0.8 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 8.3 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 31.4 | 4.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.8 | 40.8 | 9.6 | 13.9 | 5.7 | -12.6 | 0 | 0 | 22.4 | 26.3 | -0.4 | 0 |  |  |  |  | 18.9 | 5.7 | -3 | 0.2 | 0.6 |  | -5.7 | 6.8 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 19.7 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1 | 4.3 | -2.5 | 0 | 0.9 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 2 | -7.6 | -4.5 | 0 | 0 | -1.93 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30 | -1.1 | -1.8 | 0 | 0 | -2.3 | 13.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 0.2 |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 591.7905 | -0.314 | 2.9 | 2.2622 | 2.742 | -0.4 | 2.9 | 10.0902
04/06/2026 | 14:00 | -4 | 70.8 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | -6.7 | 17.9 | 1.7 |  | 9.2 | 33.6 | 43.9 | 47.8 | 20.8 | 15.9 | -16.9 | -0.1 |  |  |  | -5.7 | 1 | 1.7 | 2.7 | -3.5 | 13.9 |  |  |  |  | 2 | 10.5 | 0.6 | 0 |  | -1.2 | 7.3 | 4.3 | 25.3 | 4.1 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | 36.1362 | 36.6744 | -32.5596 | 2.2 | -3.1 | -0.1 | 1 | 0.4 | -2.5 |  |  | 8.6 | 3.1 |  | -0.1 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 |  | 32 | 5.2 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31.4 | 41.1 | 10.5 | 13.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 28.4 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 21.3 | 7.2 | -2.8 | 0.3 | 0.6 |  | -5.7 | 6.9 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 20.2 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 4.4 | -2.6 | 0 | 0.8 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 3.7 | 2 | -3 | -1.2 | 0 | 0 | -1.91 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.1 | -0.9 | -1.9 | 0 | -18.1 | -1.7 | 17.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.5 |  | 2.9 |  |  | 3.4 |  | 677.441 | -0.008 | 2.9 | 2.262 | 2.7409 | -0.4 | 3 | 10.4949
04/06/2026 | 14:30 | -2.7 | 87.1 | 32.7 | 1.8 | 1.9 | -5.3 | 40.2 | 5.7 |  | 14.2 | 47.7 | 56.1 | 60.6 | 26.1 | 19.5 | -11.1 | 0 |  |  |  | -2.8 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | -3.2 | 15.4 |  |  |  |  | 4.6 | 13.7 | 10.2 | 0 |  | -1.8 | 23.9 | 4.6 | 25.1 | 4 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 44.7353 | 45.3167 | -24.2277 | 3.8 | -2.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 13 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0 |  | 38.2 | 7.4 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 34.2 | 41 | 10.1 | 15.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 40 | 19.5 | 0 |  |  |  |  | 26.9 | 10.6 | -3 | 0.1 | 0.6 |  | -5.7 | 6.8 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 21.6 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 5.8 | -2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -2.2 | -1.3 | 0 | 0 | -1.93 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.9 | -0.7 | -1.9 | -0.2 | -16.2 | -1.8 | 24.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0.3 |  | 4 |  |  | 3.3 |  | 934.2943 | 0.183 | 2.8 | 2.2979 | 2.7304 | 0 | 3 | 11.0113
04/06/2026 | 15:00 | -2.1 | 87.2 | 32.6 | 1.5 | 1.5 | -5.5 | 37.8 | 6 |  | 8.7 | 40.8 | 48.1 | 53.1 | 24.5 | 18.7 | -8.4 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | -3.2 | 16.3 |  |  |  |  | 6.9 | 8.4 | 10 | 0 |  | -1.8 | 29.3 | 4.6 | 25.2 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 43.7876 | 44.3467 | -25.1345 | 5.1 | -0.4 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.1 |  |  | 12.6 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 |  | 37 | 6.9 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 33.8 | 32.6 | 12.8 | 15.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 38 | 17.4 | 0 |  |  |  |  | 27.1 | 10.7 | -3 | 0.1 | 0.5 |  | -5.7 | 6.8 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 21.5 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 5.9 | -2.3 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0 | -1.91 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.9 | -0.5 | -1.9 | -0.2 | -16.4 | -2.1 | 24.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.6 |  | 4.5 |  |  | 3.3 |  | 893.3899 | 0.501 | 2.9 | 2.2995 | 2.7173 | 0 | 3 | 11.4178
04/06/2026 | 15:30 | -3.2 | 94.3 | 33.8 | 1.5 | 1.5 | -5.6 | 38.4 | 6.1 |  | 10.3 | 39.3 | 51.1 | 56.3 | 25.4 | 18.9 | 10 | -0.1 |  |  |  | -3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | -3.2 | 16.6 |  |  |  |  | 5.1 | 3.5 | 9.2 | 0 |  | -1.8 | 20 | 4.9 | 25 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 44.4008 | 44.8415 | -24.6147 | 5.3 | -3.1 | 0.4 | 1 | 0.4 | -2.5 |  |  | 15.8 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 |  | 37.3 | 7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 35.8 | 33.1 | 13.5 | 15.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 38.7 | 17.1 | 0 |  |  |  |  | 27.4 | 10.9 | -2.9 | 0.1 | 0.6 |  | -5.7 | 6.2 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 20.7 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 6.7 | -1.5 | 0 | 0.8 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -1.3 | -2 | 0 | 0 | -1.79 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.4 | -0.2 | -1.4 | -0.2 | 0 | -4.4 | 24.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0.4 |  | 3.6 |  |  | 3 |  | 933.2376 | 0.705 | 2.8 | 2.3012 | 2.703 | 0 | 3 | 11.5092
04/06/2026 | 16:00 | -1.8 | 99.1 | 34.5 | 1.5 | 1.5 | -11.5 | 26.5 | 5.9 |  | 8.7 | 33 | 50 | 55.4 | 23.6 | 17.6 | 11.1 | -0.2 |  |  |  | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | -3.2 | 17.5 |  |  |  |  | 6.1 | -0.9 | -1.1 | 0 |  | -1.8 | 18.1 | 4.9 | 25.5 | 3.6 | -0.1 | 2.6 | 0.9 | 41.6437 | 41.9298 | -27.5244 | 3.1 | -2.9 | 0 | 1 | 0.3 | -3.7 |  |  | 14 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 |  | 34.6 | 6.4 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 43.9 | 32.8 | 12.7 | 15.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 34.4 | 11.1 | -19.8 |  |  |  |  | 24.4 | 9.1 | -2.9 | 0.1 | 0.6 |  | -5.6 | 2.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 16.1 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 6.6 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0.7 | -1.8 | -3.7 | 0 | 0 | -1.53 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.2 | 0 | 0.7 | -0.2 | -12.8 | -5 | 23.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.2 |  | 3.4 |  |  | 3 |  | 824.0191 | 0.039 | 2.9 | 2.2994 | 2.7002 | 0 | 3 | 10.9386
04/06/2026 | 16:30 | -1 | 118.9 | 38.3 | 1.5 | 1.5 | -10.5 | 28.7 | 5.7 |  | 5.2 | 37.6 | 44 | 52.4 | 23.3 | 17.9 | 13.9 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | -3.2 | 19.4 |  |  |  |  | 12.6 | -2.4 | 1.7 | 0 |  | -1.8 | 17 | 4.9 | 25.6 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 42.1943 | 42.4768 | -27.1671 | 4.9 | -1.3 | -0.2 | 1 | 0.3 | 1.6 |  |  | 12.6 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 |  | 35.3 | 6.2 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 44.6 | 32.3 | 12.3 | 12 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 31.6 | 7.8 | -11.1 |  |  |  |  | 24.4 | 9.1 | -2.9 | -0.1 | 0.6 |  | -5.6 | 2.7 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 15.6 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 1 | 2.3 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -0.7 | -4.9 | 0 | 0 | -0.69 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.7 | 0.1 | 2 | -0.2 | -6.1 | -5.9 | 16.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.3 |  | 4 |  |  | 3 |  | 857.0141 | 0.268 | 2.8 | 2.3016 | 2.7148 | -0.2 | 3 | 10.8845
04/06/2026 | 17:00 | -0.2 | 130.6 | 39.5 | 1.7 | 1.4 | -10.7 | 27.2 | 0.7 |  | 3.6 | 36.4 | 44.8 | 48.8 | 24 | 18.4 | 41.9 | 0 |  |  |  | 7.6 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | -3.2 | 21.4 |  |  |  |  | 12.1 | 3.3 | 0 | -0.8 |  | -1.7 | 25.8 | 4.5 | 25.7 | 4.2 | -0.8 | 2.6 | 0.3 | 43.4107 | 43.7697 | -25.7197 | 6.4 | -2.5 | -2.7 | 1 | 0.3 | -1.8 |  |  | 12.3 | 0 |  | 1 |  |  |  | 9.7 | 0 | 0 |  | 36 | 6.6 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 48.6 | 33.5 | 13 | 14.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29.7 | 4.2 | -12.7 |  |  |  |  | 25.6 | 9.8 | -2.7 | 0 | 0.6 |  | -5.5 | 1.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.6 | 18.5 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 11.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -3.9 | 0 | 0 | 0.37 | 1.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.4 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 1.5 | -2.5 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.5 |  | 2.9 |  |  | 3 |  | 897.6308 | 0 | 2.3 | 2.2983 | 2.722 | -0.5 | 2.9 | 9.7204
04/06/2026 | 17:30 | 0.3 | 150.1 | 43.8 | 1.5 | 1.9 | -13.1 | 25.8 | 0 |  | 4.9 | 36.8 | 46.2 | 51.1 | 24.3 | 18.3 | 69.8 | -0.1 |  |  |  | 8.7 | 1.4 | 1 | 2.8 | -3.2 | 21.5 |  |  |  |  | 16.9 | 8.4 | 0 | -1.7 |  | -1.1 | 30.2 | 4.8 | 24.7 | 3.5 | -1.1 | 2.6 | 1.6 | 44.3313 | 44.6292 | -25.1659 | 9.4 | -2.7 | 0 | 1 | 0.3 | -2.9 |  |  | 12.3 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 |  | 36.5 | 6.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 48.2 | 32.5 | 12.6 | 12.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 30.2 | 5.6 | -13.5 |  |  |  |  | 27.4 | 10.9 | -2.6 | -0.1 | 0.7 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 12.2 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.9 | 12.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1 | 0 | -0.2 | 2.8 | -2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.5 |  | 1.6 |  |  | 3.4 |  | 953.6046 | -0.176 | 2.5 | 2.3107 | 2.7241 | -1 | 3 | 9.3587
04/06/2026 | 18:00 | 0 | 125.3 | 39.2 | 1.5 | 1.5 | -13 | 16.4 | 0.9 |  | -2.9 | 28.1 | 37.4 | 41.6 | 22 | 16.7 | 57.6 | 0 |  |  |  | -3 | 0.9 | 0 | 2.7 | -3.2 | 16.2 |  |  |  |  | 10.7 | 0.5 | 0 | -8.4 |  | -1.1 | 36.5 | 4.9 | 25.7 | 4 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | 39.9723 | 40.3138 | -28.7223 | 8.8 | -1.1 | -0.2 | 1 | 0.4 | -1.5 |  |  | 10.1 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  | 34 | 5.3 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 46.4 | 33.6 | 13.2 | 12 | 8.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 19.9 | 23.6 | -4.8 | -39.2 |  |  |  |  | 26.2 | 10.2 | -2.7 | 0 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.1 |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 4 | 12.4 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.4 | -4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.4 |  | 0.9 |  |  | 3.5 |  | 758.4638 | -0.305 | 2.5 | 1.8895 | 2.7106 | -1.2 | 2.9 | 8.4951
04/06/2026 | 18:30 | -1.1 | 118 | 38 | 1.5 | 1.9 | -7.6 | 27.3 | 2.2 |  | -4.1 | 25.3 | 35.7 | 40 | 21.5 | 16.7 | 53.2 | 0 |  |  |  | -4 | 0.7 | -0.1 | 2.7 | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 9.7 | -4.7 | 0 | -0.4 |  | -0.9 | 6.3 | 3.2 | 26.6 | 4.3 | -1.7 | 2.6 | 0.9 | 39.9494 | 40.3415 | -28.8483 | 6.8 | -3.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 10.5 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 33 | 5.3 | -1.3 |  |  |  | -3.3 |  |  | -0.6 | 34.1 | 33.6 | 13 | 12 | 8 | 0 | 3.8 | 4.4 | 20.9 | 24.6 | -3.4 | -41.5 |  |  |  |  | 24.4 | 9.1 | -2.9 | 1 | 0.5 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 11.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.5 | -4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0.4 |  | 1.1 |  |  | 3.3 |  | 696.0426 | -0.15445 | 2.6 | 0.33953 | 0.43082 | -0.8 | 3.1 | 5.5159
04/06/2026 | 19:00 | -1.8 | 6.5 | 21 | 1.5 | 1.6 | -7.2 | 21.6 | 2.3 |  | -6.2 | 27.1 | 33.9 | 37.8 | 21 | 16 | 76.7 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 3 | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 7.4 | -3.9 | 0 | -1.6 |  | -0.8 | 5.4 | 3.6 | 25.6 | 4 | -1.5 | 2.6 | 0.6 | 39.1822 | 39.5548 | -29.9344 | 8.5 | -2.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.8 |  |  | 9.3 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 |  | 33 | 5 | -1.5 |  |  |  | -2.7 |  |  | -0.6 | 49.4 | 32.9 | 12.8 | 12 | 7.9 | 0 | 3.4 | 3.6 | 17.8 | 21.8 | -7.7 | -42 |  |  |  |  | 25.4 | 9.7 | -2.7 | 0.9 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 12.3 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 0.3 |  | 0.9 |  |  | 3.4 |  | 581.6026 | -0.59373 | 2.3 | 0.34025 | 0.34102 | -0.6 | 3 | 4.7875
04/06/2026 | 19:30 | -1.6 | 1.1 | 19.9 | 1.6 | 1.6 | -9.8 | 19.4 | 2 |  | -5.4 | 23.2 | 34.6 | 39 | 20.7 | 16 | 58.9 | -0.1 |  |  |  | -0.4 | 1.1 | 1 | 3 | -3.2 | 12.4 |  |  |  |  | 5.9 | 3.9 | 0 | -4.6 |  | -0.9 | 3.8 | 3.6 | 25.5 | 4 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | 38.373 | 38.8108 | -30.3506 | 7 | -2.7 | -0.5 | 1 | 0.4 | -0.5 |  |  | 8.6 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 31.9 | 4.8 | -1.5 |  |  |  | -5.7 |  |  | -0.6 | 55 | 33.1 | 13.1 | 12 | 6 | 0 | 3.9 | 3.9 | 16.8 | 20.7 | -9.2 | -35.4 |  |  |  |  | 22.4 | 7.9 | -2.6 | 0.9 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 11.4 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.6 | 0.4 |  | 1.2 |  |  | 3.2 |  | 545.6332 | -1.1677 | 2.2 | 0.33819 | 0.32728 | -0.6 | 3.1 | 4.1977
04/06/2026 | 20:00 | -1.6 | -6.2 | 18.8 | 1.6 | 1.6 | -10.7 | 17.7 | 1.2 |  | -10 | 23.6 | 30.4 | 34 | 19.3 | 14.4 | 46.3 | 0 |  |  |  | -1.2 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | -3.2 | 14.6 |  |  |  |  | 5 | -7 | 0 | -5.8 |  | -0.9 | 28 | 3.7 | 25.3 | 3.6 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 35.6756 | 36.1105 | -33.17 | 9.5 | -1.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 10.4 | 0 |  | 1 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 |  | 30.9 | 4 | -1.8 |  |  |  | -3 |  |  | -0.4 | 56.3 | 41.7 | 8.3 | 12 | 6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 14.7 | 18.2 | -11.8 | -48 |  |  |  |  | 20.4 | 6.7 | -2.6 | 0.9 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | -0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.5 |  | 0.7 |  |  | 3.3 |  | 490.716 | -1.505 | 1.9 | 0.34573 | 0.35622 | -0.8 | 3 | 3.2969
04/06/2026 | 20:30 | -2 | 1.8 | 19.7 | 1.4 | 1.5 | -10.5 | 18.2 | 0.7 |  | -7.3 | 25.3 | 32.8 | 36.9 | 20.2 | 15.2 | 45.5 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.4 | 1.6 | 3 | -3.4 | 15 |  |  |  |  | 4.2 | 0.8 | 0 | -7 |  | -0.9 | 31.8 | 4.9 | 26.3 | 4.3 | -0.1 | 2.6 | 2.2 | 36.0971 | 36.5121 | -41.964 | 7.5 | 0.1 | -0.1 | 1 | 0.4 | 0.3 |  |  | 8.3 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 |  | 31 | 4.4 | -1.6 |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.5 | 52.5 | 42.6 | 9 | 11.9 | 6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 13.5 | 17.3 | -14 | -39.9 |  |  |  |  | 22.3 | 7.8 | -2.5 | 1.1 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 8.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | -0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |  | 1.3 |  |  | 3 |  | 522.6452 | -0.271 | 2.1 | 0.34275 | 0.38387 | -1.1 | 2.9 | 4.3556
04/06/2026 | 21:00 | -2.2 | -8.7 | 18.2 | 1.6 | 1.6 | -12.7 | 17.6 | 0.4 |  | -9.5 | 20.9 | 30.3 | 34.9 | 19.3 | 14.6 | 43.7 | 0 |  |  |  | -1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | -3.3 | 13.4 |  |  |  |  | 3.6 | -0.7 | 0 | -8.7 |  | -1 | 30 | 4.6 | 25.9 | 3.9 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 35.32 | 35.8281 | -42.8537 | 7.5 | -2.2 | -0.8 | 1 | 0.4 | 0 |  |  | 7.9 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 |  | 30.6 | 4.1 | -1.8 |  |  |  | -4.4 |  |  | -0.5 | 53.9 | 41.9 | 8.9 | 8.6 | 6 | 0 | 3.6 | 4.6 | 11.6 | 15.2 | -16.7 | -33.4 |  |  |  |  | 20.9 | 7 | -2.6 | 0.7 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 10.1 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.5 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | -1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 |  | 1 |  |  | 2.7 |  | 462.7944 | 0.651 | 1.9 | 0.341 | 0.3963 | -1.2 | 2.9 | 4.9883
04/06/2026 | 21:30 | -3.6 | -9.6 | 18 | 1.2 | 1.3 | -11.5 | 28.2 | 0.1 |  | -9.8 | 1.1 | 9.1 | 19.6 | 21.7 | 16.4 | 40.7 | 0 |  |  |  | -3.2 | 2 | 0.2 | 2.9 | -3.4 | 9.6 |  |  |  |  | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -1.1 | 32.1 | 4.5 | 13.1 | 4 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 36.2218 | 36.807 | -41.6403 | 6.6 | -2.3 | -0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 8.6 | 0.6 |  | 1 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 |  | 33.1 | 5.2 | -1.3 |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.4 | 55.7 | 42.3 | 9.1 | 8.6 | 6 | 0 | 4.3 | 5.8 | 14.6 | 18.1 | -12.5 | -39.3 |  |  |  |  | 20.3 | 6.5 | -2.6 | 0.6 | 0.5 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.5 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.5 | -1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.5 |  | 4 |  |  | 3.5 |  | 428.4886 | 0.399 | 2 | 0.32291 | 0.39059 | -0.9 | 2.9 | 5.1125
04/06/2026 | 22:00 | -3.4 | -6.7 | 18.2 | 1.2 | 1.3 | -13.2 | 12 | 0 |  | -9.2 | 2.5 | 9.5 | 20.2 | 20.7 | 16 | 38.9 | 0 |  |  |  | -2.4 | 2 | 0.2 | 2.9 | -3.2 | 8.5 |  |  |  |  | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 |  | -1.1 | 26.5 | 4.7 | 13.2 | 4.2 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 33.6203 | 34.0733 | -44.3311 | 5.8 | -1.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | -0.7 |  |  | 7.2 | -1.6 |  | 0.5 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 |  | 32.2 | 4.7 | -1.5 |  |  |  | -6.6 |  |  | -0.6 | 53.1 | 42.5 | 9.4 | 8.6 | 6 | 0 | 4.4 | 5.9 | 11.5 | 15.2 | -17 | -39.2 |  |  |  |  | 19 | 5.7 | -2.6 | 0.8 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.6 | 0 |  |  | -0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.4 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | -2.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.9 | 0.3 |  | 4.2 |  |  | 3.5 |  | 380.1626 | -0.432 | 2 | 0.29413 | 0.42381 | -1.2 | 2.9 | 3.9859
04/06/2026 | 22:30 | -3.9 | 2.6 | 19.6 | 0 | 0 | -14.6 | 20.9 | 0 |  | -5.5 | 4.6 | 13.1 | 24.4 | 21.5 | 16.6 | 48.7 | 0 |  |  |  | -3.5 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 |  | -1.2 | 28.3 | 5.1 | 13.5 | 4.5 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 34.4775 | 34.883 | -43.7051 | 4.6 | -1.7 | 0.3 | 1 | 0.4 | -0.3 |  |  | 7.2 | -0.5 |  | 0.9 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 |  | 32 | 5.1 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 40.1 | 42.5 | 9.1 | 8.6 | 6.1 | 0 | 4.6 | 6.2 | 11.8 | 15.5 | -17.2 | -38.8 |  |  |  |  | 19 | 5.8 | -2.6 | 0.8 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 10.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.3 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | -1.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 |  | 2.3 |  |  | 3.6 |  | 418.1554 | 0.25 | 1.7 | 0.29078 | 0.4055 | -1.3 | 1.6 | 2.9463
04/06/2026 | 23:00 | -4.3 | -22.3 | 15.7 | 0 | 0 | -18.8 | 4 | 0 |  | -10.2 | 3.5 | 9.2 | 18.9 | 16.3 | 12.5 | 29.6 | 0 |  |  |  | -6.6 | 1 | 0.1 | 2.9 | -3.4 | 6.4 |  |  |  |  | 6.3 | 9.2 | 0 | 0 |  | -1.6 | -6 | 4.3 | 12.9 | 4.1 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 20.989 | 21.4709 | -46.9948 | 2.9 | -2.2 | 0.3 | 1 | 0 | -0.7 |  |  | 11.5 | -3 |  | -0.2 |  |  |  | -9.2 | 0 | -0.6 |  | 28.2 | 2.5 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 39.3 | 42.4 | 8.9 | 8.7 | 6.2 | 0 | 3.9 | 5 | 17 | 20.6 | -9.1 | -42.3 |  |  |  |  | 11.1 | 1.2 | -2.8 | 0.6 | 0.5 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | -2.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 2.1 | 0.4 |  | 2 |  |  | 3.6 |  | 216.8652 | 0.715 | 1.7 | 0.29025 | 0.42145 | -1.6 | 1.4 | 2.9267
04/06/2026 | 23:30 | -5.5 | -38.9 | 13.6 | 0 | 0 | -23.6 | 9.2 | 0 |  | -15.9 | -9.8 | 5.4 | 14.9 | 14.1 | 9.8 | 28 | -0.3 |  |  |  | -13 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | -3.3 | 3.2 |  |  |  |  | 3 | 6.4 | 0 | 0 |  | -1.6 | -20.1 | 2.9 | 11.7 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 18.2824 | 18.8383 | -44.6933 | 2.6 | 0.3 | -0.6 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 11.2 | -4 |  | -3.8 |  |  |  | -9.7 | 0 | -1.9 |  | 26.3 | 1.6 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 42.5 | 41 | 7.9 | 8.8 | 6.2 | 0 | 4.5 | 4.7 | 15.6 | 19.3 | -9.9 | -49.4 |  |  |  |  | 4.3 | -2.8 | -2.8 | 0.6 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | -0.3 | 0 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -14.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13 | -1.6 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.4 |  | 3.9 |  |  | 3.6 |  | 96.6273 | 0.518 | 2.2 | 0.28866 | 0.41684 | -1.3 | 0.3 | 2.4235
05/06/2026 | 00:00 | -5.7 | -36.9 | 13.4 | 0 | 0 | -11.7 | 12.9 | 5.9 |  | -15.5 | -6.3 | 1.9 | 13.5 | 11.1 | 9.1 | 20.8 | 0 |  |  |  | -9.8 | 0.9 | -0.2 | 2.8 | -3.3 | 2.5 |  |  |  |  | 4 | 5.9 | 0 | 0 |  | -1.5 | 0 | 3.2 | 13.4 | 3.9 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 15.6346 | 16.1133 | -47.4923 | 3.1 | -1.8 | 0.8 | 1 | 0 | -2 |  |  | 11.5 | -2.6 |  | 0.9 |  |  |  | -9.6 | -5.4 | -5.6 |  | 22.6 | 0.3 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 40 | 42.3 | 8.6 | 8.6 | 6.2 | 0 | 4.5 | 5 | 19 | 22.5 | -6.1 | -42.9 |  |  |  |  | 2.9 | -3.6 | -2.9 | 0.8 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -13.3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.3 | -0.7 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 0.6 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 129.8555 | 0 | 2.7 | 0.27583 | 0.3988 | -1.1 | 0.4 | 2.6746
EJEC |  | -85.35 | 1012.45 | 564.6 | 21.55 | 21.65 | -218.45 | 388.25 | 23.75 | 0 | -27.95 | 241 | 599.9 | 957.85 | 482 | 355.75 | 820.6 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | -13.65 | 32.5 | 16.45 | 68.75 | -78.95 | 251.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 21.15 | 32.7 | -19.5 | 0 | -28.1 | 94.8 | 81.05 | 442.85 | 94.85 | -12.65 | 62.4 | 30.4 | 704.6543 | 717.601 | -745.9703 | 40.25 | -41 | 7.05 | 24 | 5.6 | -18.9 | 0 | 0 | 210.8 | 6.45 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | -2.7 | -168.45 | 0 | 486.35 | 294.1 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | -15.35 | 0 | 0 | -12.1 | 891.25 | 846 | 217.2 | 233.75 | 163.5 | -11.8 | 36.1 | 43.75 | 451.3 | 544 | -146.2 | -480.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2 | 68.55 | -64.7 | 7.2 | 15.2 | 0 | -132.8 | 56.05 | 0 | 0 | 1.15 | -0.25 | -4.2 | 241.8 | 0 | 0 | -0.1 | 28.7 | 3.4 | 0 | 1.9 | 14.5 | 0 | 5.35 | 10.8 | 23.35 | 165.85 | -15.45 | 0.25 | 13.45 | 4.35 | 0 | 0 | -52.6 | 3.15 | 14.9 | 11.45 | 16.4 | 83.4 | 17.15 | -42.3 | -75.65 | 0.3 | 0.1 | -13.61 | 39.85 | 4.55 | 26.1 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0 | 312.65 | -4.95 | -9.15 | -4.35 | -104.15 | -30.8 | 159 | 22.55 | 9.6 | 2.25 | 2.3 | -3.6 | 4.4 | 29.05 | 23.3 | 46.15 | 8.4 | 0 | 68.05 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 12055.025 | -0.82295 | 57.3 | 22.7487 | 22.8388 | -18.7 | 41.75 | 125.1145

## DEMANDA_AREAS
jueves, 4 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6847.7899 | 1064.545 | 3982.631 | 1800.6139 | 250.3053
01:00 | 0 | 6767.6437 | 1032.1249 | 3953.583 | 1781.9358 | 252.35
01:30 | 0 | 6630.5481 | 1008.5196 | 3848.7007 | 1773.3278 | 248.8683
02:00 | 0 | 6581.8481 | 1002.2577 | 3828.254 | 1751.3364 | 253.493
02:30 | 0 | 6601.2795 | 1001.7624 | 3843.005 | 1756.5121 | 250.5389
03:00 | 0 | 6563.3621 | 991.1766 | 3807.945 | 1764.2405 | 248.7392
03:30 | 0 | 6462.4068 | 987.2022 | 3717.7349 | 1757.4697 | 251.7981
04:00 | 0 | 6558.0944 | 982.6877 | 3813.4196 | 1761.9871 | 249.8733
04:30 | 0 | 6619.5421 | 998.16 | 3866.8272 | 1754.5549 | 250.4711
05:00 | 0 | 6656.3534 | 999.4214 | 3878.8939 | 1778.0381 | 239.3528
05:30 | 0 | 6793.5636 | 1034.2785 | 3956.5794 | 1802.7057 | 236.9898
06:00 | 0 | 6922.2072 | 1067.2044 | 4048.1101 | 1806.8927 | 231.5324
06:30 | 0 | 7167.2675 | 1126.5268 | 4225.0758 | 1815.6649 | 229.4465
07:00 | 0 | 7125.216 | 1126.8355 | 4220.3993 | 1777.9812 | 226.4816
07:30 | 0 | 7308.3583 | 1093.8122 | 4426.8991 | 1787.647 | 229.3683
08:00 | 0 | 7326.3665 | 1108.0746 | 4439.1338 | 1779.1581 | 228.344
08:30 | 0 | 7546.7351 | 1180.9298 | 4564.2345 | 1801.5708 | 228.0931
09:00 | 0 | 7642.9936 | 1211.635 | 4633.5751 | 1797.7835 | 229.0724
09:30 | 0 | 7735.0073 | 1234.9844 | 4658.6937 | 1841.3292 | 240.0311
10:00 | 0 | 7876.3339 | 1203.1949 | 4833.305 | 1839.834 | 242.1894
10:30 | 0 | 7880.9396 | 1233.2412 | 4804.8002 | 1842.8982 | 249.8928
11:00 | 0 | 8053.293 | 1250.5503 | 4938.4534 | 1864.2893 | 245.6167
11:30 | 0 | 8136.9074 | 1293.5998 | 4968.5629 | 1874.7447 | 249.8237
12:00 | 0 | 8133.5636 | 1303.6565 | 4979.3877 | 1850.5194 | 240.1325
12:30 | 0 | 8059.7974 | 1283.6897 | 4923.7335 | 1852.3742 | 237.6021
13:00 | 0 | 7940.349 | 1225.388 | 4891.7005 | 1823.2605 | 244.2447
13:30 | 0 | 7804.0152 | 1239.7715 | 4755.1235 | 1809.1202 | 250.7608
14:00 | 0 | 7990.077 | 1233.0706 | 4908.2075 | 1848.7989 | 254.1906
14:30 | 0 | 8117.5101 | 1287.2151 | 4962.5546 | 1867.7404 | 256.8109
15:00 | 0 | 8053.0772 | 1297.0698 | 4879.999 | 1876.0084 | 253.4916
15:30 | 0 | 8177.3404 | 1284.7513 | 5018.2437 | 1874.3454 | 259.4164
16:00 | 0 | 8073.3301 | 1267.3227 | 4917.525 | 1888.4824 | 264.9781
16:30 | 0 | 8116.2107 | 1272.7406 | 4923.6888 | 1919.7813 | 256.77
17:00 | 0 | 7988.9962 | 1272.4134 | 4814.2521 | 1902.3307 | 255.8727
17:30 | 0 | 8143.4606 | 1255.7827 | 4941.0383 | 1946.6396 | 254.4333
18:00 | 0 | 7968.1396 | 1225.264 | 4794.3775 | 1948.4981 | 237.9079
18:30 | 0 | 8072.896 | 1297.081 | 4836.445 | 1939.37 | 230.9742
19:00 | 0 | 8007.884 | 1323.3839 | 4774.2496 | 1910.2505 | 231.4901
19:30 | 0 | 7988.5996 | 1319.2342 | 4763.0336 | 1906.3318 | 229.5398
20:00 | 0 | 7950.1588 | 1294.4813 | 4729.9462 | 1925.7313 | 237.3217
20:30 | 0 | 7940.5643 | 1283.3079 | 4731.236 | 1926.0204 | 247.5732
21:00 | 0 | 7889.6601 | 1272.4147 | 4693.6175 | 1923.6279 | 254.0628
21:30 | 0 | 7768.4511 | 1290.0816 | 4622.5853 | 1855.7842 | 251.755
22:00 | 0 | 7676.6874 | 1210.9196 | 4596.5112 | 1869.2566 | 251.8052
22:30 | 0 | 7735.5536 | 1203.5574 | 4666.8289 | 1865.1673 | 262.451
23:00 | 0 | 7421.0536 | 1130.1814 | 4457.7767 | 1833.0955 | 262.2747
23:30 | 0 | 7249.7318 | 1122.5334 | 4339.5743 | 1787.6241 | 261.6906
00:00 | 0 | 6903.4229 | 1037.7163 | 4112.0875 | 1753.6191 | 259.0361
MÁXIMO | 0 | 8177.3404 | 1323.3839 | 5018.2437 | 1948.4981 | 264.9781
MÍNIMO | 0 | 6462.4068 | 982.6877 | 3717.7349 | 1751.3364 | 226.4816
PROMEDIO | 0 | 7520.3039 | 1176.3699 | 4506.0946 | 1837.8395 | 246.0262
ENERGÍA | 0 | 180487.2937 | 28232.8767 | 108146.27 | 44108.1469 | 5904.6289
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 4 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.0519 |  | 29.1499 | 13.478 |  |  |  |  | 21.104 | 28.1775 | 15.322 | 14.35 | 33.088 |  |  | 39.867 |  | 51.1959 |  | 0.5 |  |  |  | 7.1762 | 8.0223 | [8 empty] | 5.3379 | 0 | 1.6034 | 52.105 | 122.0644 |  | 0.81 | 162.728 |  | 38.715 | 33.6124 |  | 194.9741 | 27.342 | [5 empty] | 72.6809 |  | 23.4 |  |  |  | 9.6268 |  | 5.053 |  |  | 42.28 |  | 155.2104 | 0.21 | 2.5921 | 126.3601 | 19.1269 |  | 37.1865 | 3.8582 |  |  | 84.3563 | 18.765 | 0.5213 | 0.56 | 30.5376 | 427.2179 |  | 157.1727 | 18.612 |  |  | 16.6369 | 4.7287 |  |  | 15.1821 | 291.82 |  | 32.728 |  | 38.542
01:00 | 3.6581 |  | 29.3127 | 13.29 |  |  |  |  | 20.9307 | 28.1457 | 14.427 | 14.24 | 32.876 |  |  | 39.597 |  | 54.0374 |  | 0.5 |  |  |  | 7.4504 | 7.1281 | [8 empty] | 5.3343 | 0 | 1.4792 | 52.704 | 123.0043 |  | 0.7 | 161.8826 |  | 38.777 | 34.5442 |  | 194.8971 | 28.0655 | [5 empty] | 72.3009 |  | 23.4 |  |  |  | 9.6346 |  | 5.1387 |  |  | 37.42 |  | 152.6851 | 0.2036 | 2.9407 | 125.581 | 18.7153 |  | 36.842 | 3.9635 |  |  | 83.3197 | 18.772 | 0.4692 | 0.55 | 29.6725 | 422.2632 |  | 159.4084 | 18.747 |  |  | 15.9212 | 4.6929 |  |  | 14.3742 | 291.12 |  | 32.826 |  | 38.713
01:30 | 3.6122 |  | 26.1021 | 12.92 |  |  |  |  | 21.1776 | 27.9802 | 14.261 | 14.31 | 32.536 |  |  | 39.539 |  | 47.6814 |  | 0.5 |  |  |  | 7.0875 | 6.5789 | [8 empty] | 5.3113 | 0 | 1.3966 | 51.6032 | 123.0137 |  | 0.64 | 164.4155 |  | 37.365 | 34.8039 |  | 194.6944 | 28.8434 | [5 empty] | 72.5443 |  | 23.4 |  |  |  | 9.6778 |  | 5.0188 |  |  | 32.11 |  | 149.8411 | 0.21 | 2.9625 | 125.4718 | 18.7295 |  | 36.0446 | 4.0073 |  |  | 85.4017 | 18.799 | 0.4239 | 0.53 | 29.9384 | 422.7579 |  | 158.7593 | 18.287 |  |  | 16.339 | 5.023 |  |  | 14.2828 | 288.65 |  | 32.765 |  | 38.478
02:00 | 3.7392 |  | 30.4567 | 12.949 |  |  |  |  | 21.2974 | 27.891 | 14.493 | 13.94 | 32.488 |  |  | 40.144 |  | 54.7437 |  | 0.5 |  |  |  | 7.1279 | 5.5585 | [8 empty] | 5.2736 | 0 | 1.3339 | 51.0424 | 123.3352 |  | 0.44 | 163.8433 |  | 37.594 | 34.6234 |  | 194.7712 | 29.2396 | [5 empty] | 72.5209 |  | 23.4 |  |  |  | 9.6886 |  | 5.0175 |  |  | 43.98 |  | 148.676 | 0.2163 | 2.9716 | 127.4824 | 19.3283 |  | 37.202 | 3.7307 |  |  | 82.9689 | 18.835 | 0.396 | 0.57 | 30.415 | 421.2003 |  | 147.3941 | 18.373 |  |  | 16.5886 | 4.8039 |  |  | 14.4586 | 284.05 |  | 32.638 |  | 38.593
02:30 | 3.7412 |  | 30.0881 | 14.116 |  |  |  |  | 19.549 | 27.8341 | 14.717 | 14.74 | 32.144 |  |  | 40.048 |  | 53.4083 |  | 0.5 |  |  |  | 7.1558 | 7.0329 | [8 empty] | 5.2218 | 0 | 1.3257 | 47.8762 | 120.4521 |  | 0.41 | 164.965 |  | 37.221 | 34.2903 |  | 194.2031 | 29.1324 | [5 empty] | 72.3697 |  | 23.4 |  |  |  | 9.5862 |  | 4.7245 |  |  | 45.96 |  | 149.1406 | 0.21 | 2.9389 | 126.7578 | 19.0076 |  | 35.5409 | 3.872 |  |  | 82.7506 | 18.744 | 0.3906 | 0.52 | 29.4911 | 420.6886 |  | 156.1744 | 18.062 |  |  | 17.942 | 4.8775 |  |  | 13.9373 | 281.02 |  | 32.343 |  | 38.749
03:00 | 3.6021 |  | 30.115 | 13.693 |  |  |  |  | 20.4169 | 27.7596 | 15.171 | 14.55 | 31.538 |  |  | 39.847 |  | 54.5175 |  | 0.5 |  |  |  | 8.0595 | 7.5597 | [8 empty] | 4.8159 | 0 | 1.2849 | 51.7856 | 122.4182 |  | 0.67 | 163.895 |  | 37.779 | 33.8413 |  | 193.9751 | 28.9751 | [5 empty] | 72.6695 |  | 23.4 |  |  |  | 9.5992 |  | 4.8362 |  |  | 47.11 |  | 147.4235 | 0.1973 | 2.9839 | 126.9156 | 19.1416 |  | 34.1895 | 3.9659 |  |  | 82.0982 | 18.776 | 0.3853 | 0.54 | 28.6217 | 425.9026 |  | 160.4069 | 18.213 |  |  | 17.8831 | 4.7069 |  |  | 14.9156 | 290.08 |  | 32.005 |  | 38.673
03:30 | 3.9438 |  | 29.6278 | 13.775 |  |  |  |  | 20.2343 | 27.816 | 14.764 | 14.52 | 31.318 |  |  | 39.866 |  | 50.9217 |  | 0.5 |  |  |  | 8.0411 | 6.2609 | [8 empty] | 5.0572 | 0 | 1.2032 | 50.0065 | 123.4481 |  | 0.48 | 165.8551 |  | 38.762 | 33.5299 |  | 193.9958 | 30.1378 | [5 empty] | 72.5366 |  | 23.4 |  |  |  | 9.5422 |  | 4.8826 |  |  | 45.54 |  | 148.0232 | 0.2036 | 3.0457 | 127.3444 | 19.7537 |  | 35.3002 | 4.0274 |  |  | 81.9186 | 18.786 | 0.3893 | 0.57 | 30.7764 | 420.4015 |  | 157.9207 | 18.165 |  |  | 18.7128 | 4.7424 |  |  | 14.8115 | 286.19 |  | 32.043 |  | 38.087
04:00 | 4.0249 |  | 29.6595 | 12.99 |  |  |  |  | 19.8792 | 27.6253 | 15.194 | 14.42 | 31.428 |  |  | 39.482 |  | 51.532 |  | 0.5 |  |  |  | 8.0689 | 6.386 | [8 empty] | 5.1905 | 0 | 1.2322 | 51.3996 | 123.7804 |  | 0.18 | 163.6682 |  | 39.605 | 32.7436 |  | 193.7562 | 30.8013 | [5 empty] | 72.5839 |  | 23.4 |  |  |  | 9.5018 |  | 4.9398 |  |  | 44.47 |  | 149.1508 | 0.2036 | 3.2118 | 124.8199 | 18.2884 |  | 35.0119 | 3.8866 |  |  | 81.754 | 18.763 | 0.3734 | 0.55 | 30.7008 | 421.0298 |  | 164.3567 | 18.519 |  |  | 18.0318 | 4.7533 |  |  | 15.3959 | 286.39 |  | 31.536 |  | 37.925
04:30 | 3.9169 |  | 29.1017 | 13.014 |  |  |  |  | 20.1437 | 27.4415 | 15.849 | 14.05 | 31.676 |  |  | 39.576 |  | 49.1043 |  | 0.5 |  |  |  | 8.4228 | 6.2857 | [8 empty] | 5.2815 | 0 | 1.1962 | 51.5353 | 123.1173 |  | 1.65 | 163.4999 |  | 38.688 | 33.2056 |  | 193.2533 | 30.0674 | [5 empty] | 72.6204 |  | 23.4 |  |  |  | 9.461 |  | 4.9047 |  |  | 47.17 |  | 145.3697 | 0.1973 | 3.1073 | 125.2556 | 18.1415 |  | 36.0394 | 3.9037 |  |  | 81.6986 | 18.775 | 0.3546 | 0.55 | 29.4531 | 423.9531 |  | 150.4016 | 18.557 |  |  | 16.9176 | 4.6608 |  |  | 14.975 | 288.69 |  | 31.358 |  | 37.328
05:00 | 3.9533 |  | 29.1377 | 12.722 |  |  |  |  | 20.1978 | 27.8846 | 15.556 | 14.31 | 31.254 |  |  | 39.811 |  | 46.8565 |  | 0.5 |  |  |  | 8.5206 | 6.2563 | [8 empty] | 5.0363 | 0 | 1.2262 | 51.1097 | 125.7129 |  | 2.1 | 164.4441 |  | 37.465 | 32.7568 |  | 193.0682 | 27.8258 | [5 empty] | 72.5556 |  | 23.4 |  |  |  | 9.4044 |  | 4.9292 |  |  | 46.32 |  | 146.1834 | 0.1973 | 3.152 | 128.2338 | 17.7058 |  | 34.8755 | 4.3754 |  |  | 81.824 | 18.794 | 0.3499 | 0.55 | 29.2148 | 423.141 |  | 160.0017 | 18.437 |  |  | 16.9779 | 4.5624 |  |  | 14.4428 | 291.93 |  | 31.852 |  | 38.341
05:30 | 3.9411 |  | 29.2244 | 11.463 |  |  |  |  | 19.9339 | 27.2867 | 15.239 | 14.26 | 31.83 |  |  | 39.881 |  | 44.9748 |  | 0.5 |  |  |  | 8.1431 | 6.7554 | [8 empty] | 5.0887 | 0 | 1.1896 | 49.7829 | 123.1347 |  | 1.93 | 164.8477 |  | 35.342 | 33.3957 |  | 193.602 | 30.3729 | [5 empty] | 71.7268 |  | 23.4 |  |  |  | 9.7151 |  | 4.8732 |  |  | 47.65 |  | 147.4478 | 0.1845 | 3.1792 | 126.4707 | 17.2794 |  | 33.3691 | 3.8589 |  |  | 81.6509 | 18.786 | 0.353 | 0.52 | 27.8134 | 423.6757 |  | 154.8314 | 18.651 |  |  | 16.2954 | 4.5254 |  |  | 12.9803 | 292.7 |  | 32.243 |  | 38.676
06:00 | 3.5668 |  | 26.4693 | 10.829 |  |  |  |  | 19.5498 | 28.3983 | 14.851 | 14.39 | 32.628 |  |  | 39.877 |  | 39.5318 |  | 0.5 |  |  |  | 7.9964 | 6.0319 | [8 empty] | 5.1021 | 0 | 1.3524 | 51.5453 | 122.4586 |  | 1.54 | 160.7577 |  | 34.921 | 33.2245 |  | 193.4468 | 30.0163 | [5 empty] | 71.5479 |  | 23.4 |  |  |  | 9.4891 |  | 4.6068 |  |  | 47.27 |  | 146.4767 | 0.1909 | 3.1067 | 127.385 | 17.3948 |  | 33.5929 | 3.6509 |  |  | 81.8711 | 18.717 | 0.3568 | 0.57 | 27.1597 | 421.924 |  | 158.7739 | 18.317 |  |  | 15.8709 | 4.5163 |  |  | 12.4958 | 294.98 |  | 32.682 |  | 38.261
06:30 | 3.1824 |  | 28.5197 | 10.317 |  |  |  |  | 19.2821 | 29.195 | 14.008 | 14.33 | 32.29 |  |  | 39.732 |  | 34.8033 |  | 0.5 |  |  |  | 8.3849 | 4.5442 | [8 empty] | 5.0694 | 0 | 1.6669 | 49.6221 | 120.1878 |  | 0.55 | 159.0879 |  | 34.199 | 33.1318 |  | 193.7284 | 29.571 | [5 empty] | 72.1847 |  | 23.4 |  |  |  | 9.5667 |  | 4.6811 |  |  | 47.36 |  | 149.1171 | 0.1909 | 3.0913 | 123.8084 | 19.8298 |  | 30.8835 | 3.6076 |  |  | 82.0706 | 18.745 | 0.393 | 0.54 | 26.0635 | 420.2371 |  | 154.1979 | 18.193 |  |  | 16.1682 | 4.4819 |  |  | 11.7766 | 291.13 |  | 31.987 |  | 38.223
07:00 | 3.1336 |  | 29.7613 | 9.931 |  |  |  |  | 19.3631 | 29.2821 | 12.201 | 14.27 | 31.498 |  |  | 39.177 |  | 41.7786 |  | 0.5 |  |  |  | 8.3006 | 4.7994 | [8 empty] | 4.9555 | 0 | 1.6673 | 44.6147 | 117.861 |  | 0.91 | 158.1607 |  | 31.832 | 33.1729 |  | 193.3628 | 29.0179 | [5 empty] | 72.1793 |  | 23.4 |  |  |  | 9.3284 |  | 4.8395 |  |  | 47.41 |  | 151.8013 | 0.1845 | 3.3487 | 117.4886 | 19.0783 |  | 29.5657 | 3.8025 |  |  | 82.0491 | 18.781 | 0.3739 | 0.57 | 25.8767 | 419.8564 |  | 143.8002 | 17.459 |  |  | 16.2188 | 4.4405 |  |  | 11.1678 | 274.6 |  | 31.533 |  | 37.932
07:30 | 3.0069 |  | 29.2487 | 10.588 |  |  |  |  | 20.0071 | 28.778 | 11.644 | 14.19 | 31.712 |  |  | 38.899 |  | 38.7923 |  | 0.5 |  |  |  | 7.9875 | 3.7397 | [8 empty] | 4.7632 | 0 | 1.8592 | 49.2118 | 119.1974 |  | 0.73 | 162.7621 |  | 31.594 | 33.4319 |  | 192.2502 | 29.6032 | [5 empty] | 71.9226 |  | 21.8 |  |  |  | 9.5761 |  | 4.7524 |  |  | 40.91 |  | 151.3724 | 0.1782 | 3.224 | 121.2421 | 18.0253 |  | 31.2079 | 3.7307 |  |  | 83.2945 | 18.75 | 0.3953 | 0.55 | 26.4956 | 419.2944 |  | 155.4521 | 17.546 |  |  | 14.4431 | 4.4142 |  |  | 11.5002 | 266.41 |  | 31.564 |  | 29.714
08:00 | 3.0094 |  | 29.9943 | 12.78 |  |  |  |  | 20.2068 | 28.1875 | 11.641 | 14.38 | 31.28 |  |  | 38.98 |  | 48.0089 |  | 0.5 |  |  |  | 7.6087 | 4.7935 | [8 empty] | 4.832 | 0 | 2.1126 | 49.5533 | 122.4542 |  | 0.73 | 161.9462 |  | 33.008 | 33.344 |  | 192.0356 | 29.6612 | [5 empty] | 71.9065 |  | 21.8 |  |  |  | 9.6119 |  | 4.9009 |  |  | 37.14 |  | 151.8053 | 0.1718 | 3.5277 | 123.9783 | 18.5486 |  | 31.8627 | 3.7307 |  |  | 82.8375 | 18.747 | 0.4484 | 0.55 | 27.0893 | 422.7423 |  | 149.8637 | 17.595 |  |  | 14.3184 | 4.411 |  |  | 11.8427 | 262.33 |  | 31.817 |  | 21.55
08:30 | 2.6774 |  | 26.8076 | 13.414 |  |  |  |  | 21.9853 | 28.2431 | 11.563 | 14.25 | 30.454 |  |  | 39.043 |  | 45.3536 |  | 0.5 |  |  |  | 7.8071 | 4.6063 | [8 empty] | 5.1929 | 0 | 3.0726 | 50.624 | 125.4599 |  | 0.72 | 164.7302 |  | 34.321 | 33.8995 |  | 192.4132 | 27.1328 | [5 empty] | 71.8945 |  | 21.8 |  |  |  | 9.7106 |  | 4.842 |  |  | 36.58 |  | 153.5689 | 0.1654 | 3.4953 | 121.807 | 18.1634 |  | 27.4403 | 3.872 |  |  | 82.7238 | 18.738 | 0.5647 | 0.53 | 27.3225 | 417.7326 |  | 152.534 | 17.452 |  |  | 14.2084 | 4.3838 |  |  | 12.3428 | 264.34 |  | 31.899 |  | 17.535
09:00 | 2.2057 |  | 26.8033 | 13.003 |  |  |  |  | 21.8705 | 28.9469 | 10.592 | 13.98 | 30.592 |  |  | 38.908 |  | 50.2524 |  | 0.5 |  |  |  | 7.9486 | 4.8218 | [8 empty] | 4.6838 | 0 | 3.6334 | 50.4202 | 124.4873 |  | 0.63 | 165.1722 |  | 35.68 | 34.3474 |  | 192.0694 | 27.6977 | [5 empty] | 72.2109 |  | 21.8 |  |  |  | 9.5783 |  | 4.8814 |  |  | 36.98 |  | 150.1433 | 0.14 | 3.4919 | 122.7096 | 17.257 |  | 26.1159 | 3.9659 |  |  | 82.0132 | 18.721 | 0.6797 | 0.52 | 29.2084 | 420.2989 |  | 149.8685 | 17.914 |  |  | 14.9607 | 4.4161 |  |  | 12.6116 | 270.05 |  | 31.679 |  | 14.264
09:30 | 2.1819 |  | 28.8218 | 13.823 |  |  |  |  | 21.838 | 28.7099 | 10.521 | 14.21 | 31.09 |  |  | 38.948 |  | 36.2863 |  | 0.5 |  |  |  | 8.0577 | 4.855 | [8 empty] | 4.0358 | 0 | 4.1342 | 50.3664 | 121.1372 |  | 0.44 | 164.6422 |  | 36.23 | 32.901 |  | 189.122 | 29.2816 | [5 empty] | 71.5368 |  | 21.8 |  |  |  | 9.5838 |  | 5.0416 |  |  | 37.39 |  | 150.4405 | 0.1464 | 3.4764 | 124.6563 | 18.7138 |  | 26.7345 | 4.0274 |  |  | 82.7135 | 18.665 | 0.8309 | 0.54 | 30.4702 | 413.4253 |  | 146.3323 | 17.887 |  |  | 14.83 | 4.4024 |  |  | 12.4063 | 272.99 |  | 31.94 |  | 11.14
10:00 | 2.231 |  | 26.9769 | 12.716 |  |  |  |  | 22.2889 | 28.983 | 10.645 | 13.17 | 29.624 |  |  | 39.024 |  | 30.0399 |  | 0.5 |  |  |  | 7.7868 | 5.1531 | [8 empty] | 4.1829 | 0 | 4.4325 | 48.7976 | 121.6049 |  | 0.24 | 163.643 |  | 36.122 | 33.8831 |  | 189.6851 | 30.0792 | [5 empty] | 71.3945 |  | 21.8 |  |  |  | 9.6574 |  | 4.9851 |  |  | 37.68 |  | 150.4296 | 0.14 | 3.4489 | 124.9656 | 19.3893 |  | 25.8528 | 3.8866 |  |  | 83.3975 | 18.666 | 1.0123 | 0.52 | 31.8044 | 412.0344 |  | 145.1303 | 17.887 |  |  | 15.1924 | 4.4029 |  |  | 12.8912 | 269.94 |  | 32.33 |  | 13.543
10:30 | 2.3005 |  | 28.3053 | 13.284 |  |  |  |  | 22.0077 | 29.24 | 11.111 | 13.15 | 29.368 |  |  | 39.297 |  | 49.2129 |  | 0.5 |  |  |  | 7.6424 | 5.5454 | [8 empty] | 4.0119 | 0 | 4.9595 | 49.2416 | 120.8847 |  | 0.58 | 164.3288 |  | 36.954 | 33.5159 |  | 191.6166 | 29.5961 | [5 empty] | 70.5835 |  | 21.8 |  |  |  | 9.6404 |  | 5.015 |  |  | 38.31 |  | 150.462 | 0.1527 | 3.4759 | 122.224 | 19.5732 |  | 25.2256 | 3.7307 |  |  | 84.1717 | 18.769 | 1.3866 | 0.51 | 31.3774 | 403.5414 |  | 152.1503 | 18.204 |  |  | 15.4374 | 4.5312 |  |  | 13.6945 | 270.41 |  | 31.992 |  | 13.403
11:00 | 2.1905 |  | 27.1338 | 11.472 |  |  |  |  | 21.9951 | 29.5106 | 11.147 | 14.1 | 30.764 |  |  | 39.292 |  | 45.8421 |  | 0.5 |  |  |  | 7.4774 | 5.1506 | [8 empty] | 4.3254 | 0 | 5.3239 | 44.837 | 119.7964 |  | 1 | 164.6408 |  | 36.946 | 33.8692 |  | 192.0203 | 28.6333 | [5 empty] | 70.3271 |  | 21.8 |  |  |  | 9.6654 |  | 4.8665 |  |  | 38.59 |  | 150.9732 | 0.1782 | 3.4881 | 125.3196 | 20.4809 |  | 25.1985 | 3.872 |  |  | 83.9177 | 18.767 | 1.5747 | 0.5 | 31.1412 | 397.1549 |  | 159.1492 | 17.917 |  |  | 15.8077 | 4.6038 |  |  | 14.3009 | 270.58 |  | 31.317 |  | 13.096
11:30 | 2.0852 |  | 27.6812 | 12.996 |  |  |  |  | 22.3689 | 29.4934 | 11.507 | 14.04 | 31.03 |  |  | 39.043 |  | 47.2618 |  | 0.5 |  |  |  | 7.2947 | 5.7496 | [8 empty] | 4.6142 | 0 | 5.5816 | 48.2814 | 117.9305 |  | 0.9 | 164.1733 |  | 37.089 | 34.4291 |  | 191.4166 | 27.6969 | [5 empty] | 71.0239 |  | 21.8 |  |  |  | 9.7451 |  | 4.9123 |  |  | 38.23 |  | 155.5678 | 0.1845 | 3.6759 | 128.1482 | 21.3172 |  | 25.3048 | 3.9659 |  |  | 83.2183 | 18.774 | 1.6674 | 0.5 | 30.9723 | 408.3623 |  | 159.5055 | 18.025 |  |  | 16.61 | 4.4853 |  |  | 13.98 | 272.4 |  | 31.693 |  | 12.161
12:00 | 2.2902 |  | 26.7851 | 11.763 |  |  |  |  | 22.0399 | 29.4522 | 11.581 | 14.16 | 30.38 |  |  | 39.185 |  | 41.0241 |  | 0.5 |  |  |  | 7.2987 | 5.7168 | [8 empty] | 4.5948 | 0 | 5.6629 | 44.6433 | 117.7199 |  | 0.73 | 163.5969 |  | 38.152 | 33.481 |  | 191.369 | 28.5687 | [5 empty] | 71.6852 |  | 21.8 |  |  |  | 9.9321 |  | 4.8654 |  |  | 37.9 |  | 153.8907 | 0.1973 | 3.7587 | 124.8592 | 18.0924 |  | 28.0535 | 3.9659 |  |  | 82.8664 | 18.777 | 1.6922 | 0.5 | 29.6881 | 405.759 |  | 151.8989 | 17.655 |  |  | 16.4448 | 4.7466 |  |  | 14.2657 | 274.64 |  | 31.166 |  | 10.2
12:30 | 2.1907 |  | 26.0119 | 11.463 |  |  |  |  | 21.1917 | 29.2183 | 13.547 | 13.92 | 30.46 |  |  | 38.916 |  | 37.4528 |  | 0.5 |  |  |  | 7.6528 | 5.8965 | [8 empty] | 4.6325 | 0 | 5.7095 | 46.0489 | 116.7939 |  | 0.78 | 163.2038 |  | 38.027 | 33.4395 |  | 191.4505 | 29.1076 | [5 empty] | 71.3592 |  | 21.8 |  |  |  | 9.7869 |  | 4.8534 |  |  | 37.66 |  | 155.9288 | 0.1909 | 3.7743 | 123.9626 | 17.5923 |  | 22.1392 | 3.872 |  |  | 82.8867 | 18.794 | 1.6868 | 0.55 | 28.8216 | 406.1335 |  | 157.8947 | 17.764 |  |  | 16.2843 | 4.4548 |  |  | 13.2858 | 272.6 |  | 30.834 |  | 9.736
13:00 | 2.0665 |  | 27.1191 | 11.856 |  |  |  |  | 21.3342 | 28.4897 | 14.515 | 13.5 | 30.424 |  |  | 39.178 |  | 36.2562 |  | 0.5 |  |  |  | 8.0088 | 5.1524 | [8 empty] | 4.6611 | 0 | 5.6554 | 48.6769 | 116.3931 |  | 0.64 | 162.4225 |  | 36.537 | 33.6606 |  | 191.2345 | 27.7005 | [5 empty] | 70.7555 |  | 21.8 |  |  |  | 9.5834 |  | 4.868 |  |  | 38.06 |  | 156.974 | 0.1782 | 3.6583 | 125.3757 | 16.6001 |  | 24.6624 | 4.0073 |  |  | 83.4067 | 18.842 | 1.6849 | 0.51 | 28.2376 | 408.8253 |  | 149.2843 | 17.688 |  |  | 16.2799 | 4.5281 |  |  | 12.5413 | 277.71 |  | 30.993 |  | 11.445
13:30 | 2.2084 |  | 27.3784 | 12.342 |  |  |  |  | 21.4971 | 28.5056 | 14.437 | 10.28 | 30.378 |  |  | 38.763 |  | 38.1228 |  | 0.5 |  |  |  | 8.1229 | 5.796 | [8 empty] | 5.4663 | 0 | 5.674 | 48.7884 | 116.6563 |  | 0.45 | 162.6699 |  | 36.922 | 33.3264 |  | 191.1055 | 28.1804 | [5 empty] | 69.4334 |  | 21.8 |  |  |  | 9.7474 |  | 4.9877 |  |  | 38.88 |  | 151.5054 | 0.1909 | 2.7329 | 122.0697 | 17.9688 |  | 29.7475 | 3.7307 |  |  | 83.1421 | 18.8 | 1.6869 | 0.54 | 28.5109 | 408.1749 |  | 155.587 | 17.635 |  |  | 15.9542 | 4.7165 |  |  | 13.5168 | 265.84 |  | 31.288 |  | 12.65
14:00 | 1.8224 |  | 28.3424 | 12.293 |  |  |  |  | 21.2419 | 28.4392 | 15.309 | 9.15 | 30.234 |  |  | 38.991 |  | 39.5998 |  | 0.5 |  |  |  | 8.1862 | 5.9161 | [8 empty] | 5.7647 | 0 | 5.8219 | 49.8278 | 117.1319 |  | 0.73 | 160.7003 |  | 36.592 | 33.2281 |  | 190.8756 | 28.3478 | [5 empty] | 69.2643 |  | 21.8 |  |  |  | 9.6616 |  | 4.9604 |  |  | 39.2 |  | 154.0355 | 0.1782 | 2.6881 | 123.7462 | 18.2403 |  | 31.5975 | 3.872 |  |  | 82.3844 | 18.803 | 1.6697 | 0.52 | 28.3666 | 416.1852 |  | 155.5354 | 17.622 |  |  | 17.0959 | 4.7504 |  |  | 13.8611 | 280.16 |  | 31.539 |  | 12.798
14:30 | 1.9111 |  | 32.3001 | 12.955 |  |  |  |  | 22.155 | 28.3022 | 15.219 | 11.07 | 30.664 |  |  | 38.924 |  | 39.9818 |  | 0.5 |  |  |  | 7.9721 | 6.7256 | [8 empty] | 5.7565 | 0 | 5.9607 | 48.4458 | 116.2527 |  | 0.86 | 161.5731 |  | 37.154 | 33.8974 |  | 190.5933 | 30.1437 | [5 empty] | 70.0725 |  | 21.8 |  |  |  | 9.676 |  | 4.9569 |  |  | 38.95 |  | 153.0954 | 0.1845 | 2.7707 | 125.6138 | 18.0987 |  | 31.8781 | 3.9659 |  |  | 82.7087 | 18.735 | 1.64 | 0.58 | 29.4522 | 418.6609 |  | 157.3867 | 17.81 |  |  | 16.9902 | 4.5971 |  |  | 14.3611 | 281.74 |  | 31.667 |  | 10.865
15:00 | 1.9687 |  | 32.0527 | 12.119 |  |  |  |  | 22.2121 | 28.8412 | 15.4 | 11.23 | 31.006 |  |  | 39.113 |  | 40.264 |  | 0.5 |  |  |  | 7.8767 | 7.001 | [8 empty] | 6.22 | 0 | 5.9657 | 48.2199 | 119.0574 |  | 0.97 | 163.1948 |  | 38.341 | 34.2246 |  | 190.3603 | 30.209 | [5 empty] | 71.0428 |  | 21.8 |  |  |  | 9.618 |  | 4.9658 |  |  | 39.08 |  | 150.994 | 0.1782 | 2.684 | 127.7193 | 18.1549 |  | 31.6217 | 4.0274 |  |  | 81.4201 | 18.72 | 1.6431 | 0.54 | 30.5274 | 416.3521 |  | 155.8455 | 18.119 |  |  | 17.3617 | 4.5118 |  |  | 15.067 | 273.44 |  | 31.568 |  | 14.425
15:30 | 1.9765 |  | 31.9393 | 12.126 |  |  |  |  | 22.1437 | 25.6746 | 15.052 | 11.39 | 30.612 |  |  | 39.217 |  | 36.0981 |  | 0.5 |  |  |  | 7.8757 | 4.3577 | [8 empty] | 6.1652 | 0 | 6.012 | 47.6579 | 119.2312 |  | 0.6 | 162.2973 |  | 38.405 | 32.8956 |  | 189.1257 | 30.4302 | [5 empty] | 71.1122 |  | 22.1 |  |  |  | 9.4723 |  | 5.0277 |  |  | 39.08 |  | 150.5369 | 0.1845 | 2.6692 | 127.9231 | 17.635 |  | 33.0682 | 3.8866 |  |  | 81.1685 | 18.706 | 1.6512 | 0.55 | 29.5461 | 412.2122 |  | 158.0864 | 17.945 |  |  | 17.1045 | 4.5244 |  |  | 14.7061 | 276.19 |  | 31.983 |  | 17.978
16:00 | 2.3384 |  | 31.0421 | 13.403 |  |  |  |  | 22.0697 | 14.8956 | 15.402 | 11.11 | 31.23 |  |  | 38.871 |  | 34.2112 |  | 0.5 |  |  |  | 7.8543 | 4.9341 | [8 empty] | 6.4606 | 0 | 6.0689 | 46.5378 | 118.1628 |  | 0.23 | 162.075 |  | 38.557 | 33.8661 |  | 188.7728 | 29.8962 | [5 empty] | 70.8305 |  | 22.1 |  |  |  | 9.7345 |  | 5.0729 |  |  | 38.9 |  | 152.182 | 0.1845 | 2.6831 | 128.9451 | 18.7921 |  | 34.021 | 3.9037 |  |  | 80.6824 | 18.713 | 1.637 | 0.5 | 31.1577 | 404.9697 |  | 162.3315 | 18.153 |  |  | 16.9269 | 4.5518 |  |  | 14.7901 | 277.53 |  | 32.146 |  | 21.072
16:30 | 2.606 |  | 28.4305 | 12.842 |  |  |  |  | 21.946 | 16.7006 | 14.775 | 11.2 | 31.898 |  |  | 38.955 |  | 34.45 |  | 0.6 |  |  |  | 7.9238 | 6.2308 | [8 empty] | 6.2239 | 0 | 5.996 | 47.9058 | 116.4795 |  | 0.37 | 162.2259 |  | 38.533 | 32.8605 |  | 188.7279 | 29.6805 | [5 empty] | 70.1405 |  | 22.1 |  |  |  | 9.7205 |  | 4.9172 |  |  | 39.04 |  | 151.9047 | 0.1845 | 3.0395 | 126.4899 | 18.9846 |  | 35.262 | 4.3754 |  |  | 80.8545 | 18.711 | 1.6385 | 0.49 | 30.6301 | 402.044 |  | 154.1017 | 17.686 |  |  | 16.4609 | 4.1771 |  |  | 14.9496 | 275.98 |  | 32.857 |  | 24.907
17:00 | 2.5389 |  | 27.3036 | 12.534 |  |  |  |  | 21.4374 | 28.5501 | 14.326 | 11.42 | 32.09 |  |  | 39.064 |  | 48.0788 |  | 0.6 |  |  |  | 7.9546 | 7.3931 | [8 empty] | 5.8656 | 0 | 5.9542 | 46.9701 | 118.722 |  | 0.4 | 163.2532 |  | 37.474 | 32.7581 |  | 188.9258 | 29.3749 | [5 empty] | 38.1196 |  | 22.1 |  |  |  | 9.7145 |  | 5.0184 |  |  | 39 |  | 149.7535 | 0.1973 | 2.9944 | 123.6895 | 18.6576 |  | 34.0461 | 3.8589 |  |  | 81.2327 | 18.724 | 1.6314 | 0.48 | 30.6923 | 410.2576 |  | 156.2503 | 18.123 |  |  | 15.6602 | 3.898 |  |  | 15.1946 | 275.68 |  | 32.808 |  | 27.983
17:30 | 2.5839 |  | 27.126 | 10.647 |  |  |  |  | 21.3877 | 29.5897 | 15.258 | 11.6 | 32.21 |  |  | 38.787 |  | 45.4272 |  | 0.7 |  |  |  | 8.1691 | 7.3876 | [8 empty] | 5.3595 | 0 | 5.9069 | 50.0601 | 118.7792 |  | 0.41 | 164.4461 |  | 35.885 | 32.5753 |  | 189.203 | 28.2438 | [5 empty] | 33.0464 |  | 22.1 |  |  |  | 9.5322 |  | 5.0854 |  |  | 35.65 |  | 149.9397 | 0.1973 | 2.9844 | 123.2044 | 17.9234 |  | 34.0197 | 3.6509 |  |  | 80.8506 | 18.717 | 1.6648 | 0.48 | 29.9185 | 412.3497 |  | 164.52 | 17.945 |  |  | 15.8067 | 3.9211 |  |  | 13.5254 | 278.29 |  | 31.59 |  | 29.45
18:00 | 2.2157 |  | 23.0196 | 10.447 |  |  |  |  | 21.7121 | 30.1048 | 16.236 | 11.48 | 32.108 |  |  | 39.189 |  | 15.8656 |  | 0.8 |  |  |  | 7.9624 | 7.9662 | [8 empty] | 5.4162 | 0 | 5.9521 | 48.8662 | 119.3624 |  | 0.46 | 165.1929 |  | 35.226 | 29.4342 |  | 155.0439 | 26.9309 | [5 empty] | 33.0908 |  | 22.1 |  |  |  | 9.6895 |  | 5.0508 |  |  | 11.3 |  | 148.7 | 0.1973 | 2.9777 | 126.6679 | 16.3457 |  | 33.2903 | 3.6076 |  |  | 80.957 | 3.112 | 1.7511 | 0.53 | 27.7215 | 411.5033 |  | 160.3615 | 16.004 |  |  | 15.8248 | 3.9541 |  |  | 12.4713 | 279.57 |  | 29.24 |  | 23.589
18:30 | 2.1195 |  | 16.6384 | 10.055 |  |  |  |  | 22.5688 | 30.3112 | 15.837 | 11.22 | 32.004 |  |  | 39.71 |  | 8.1795 |  | 0.8 |  |  |  | 6.5027 | 8.2122 | [8 empty] | 4.2691 | 0 | 5.9642 | 50.7127 | 114.8153 |  | 0.11 | 163.5158 |  | 32.528 | 28.5798 |  | 57.9782 | 22.2726 | [5 empty] | 32.8756 |  | 22.1 |  |  |  | 9.8313 |  | 5.06 |  |  | 5.1 |  | 146.9289 | 0.2036 | 3.0116 | 125.3972 | 15.4956 |  | 30.9591 | 3.8025 |  |  | 81.8892 | 3.004 | 1.7532 | 0.54 | 26.8648 | 409.8682 |  | 152.3764 | 15.78 |  |  | 15.4234 | 3.9784 |  |  | 11.953 | 279.71 |  | 22.337 |  | 15.991
19:00 | 2.0846 |  | 16.4242 | 9.962 |  |  |  |  | 21.8476 | 28.3002 | 15.318 | 11.63 | 32.608 |  |  | 39.9 |  | 7.7328 |  | 0.7 |  |  |  | 5.0384 | 6.9732 | [8 empty] | 4.2895 | 0 | 5.9112 | 44.0115 | 114.4058 |  | 0.35 | 161.6418 |  | 28.133 | 28.9976 |  | 57.0706 | 20.1909 | [5 empty] | 32.9187 |  | 22.1 |  |  |  | 9.8466 |  | 4.9574 |  |  | 4.99 |  | 146.2351 | 0.2163 | 3.0154 | 120.8524 | 13.9438 |  | 28.6942 | 3.7407 |  |  | 82.2821 | 3.011 | 1.7527 | 0.53 | 27.0454 | 407.4335 |  | 148.0393 | 15.492 |  |  | 14.3651 | 3.8963 |  |  | 11.4789 | 272.48 |  | 21.744 |  | 11.082
19:30 | 2.7217 |  | 16.6036 | 11.351 |  |  |  |  | 21.731 | 28.9925 | 14.775 | 13.31 | 33.044 |  |  | 40.072 |  | 8.8683 |  | 0.7 |  |  |  | 5.3827 | 6.6198 | [8 empty] | 4.19 | 0 | 5.8926 | 48.3884 | 118.4198 |  | 0.46 | 160.3425 |  | 28.221 | 28.7448 |  | 56.9481 | 19.6263 | [5 empty] | 32.7389 |  | 22.1 |  |  |  | 9.7695 |  | 5.0477 |  |  | 5.15 |  | 143.2328 | 0.2227 | 3.0084 | 125.5639 | 14.5532 |  | 31.3491 | 3.74 |  |  | 82.1194 | 3.004 | 1.7278 | 0.55 | 27.2479 | 405.9935 |  | 153.4421 | 15.807 |  |  | 13.3322 | 3.8639 |  |  | 11.4763 | 268.18 |  | 21.358 |  | 13.328
20:00 | 2.7357 |  | 17.4671 | 12.183 |  |  |  |  | 22.3677 | 28.5509 | 11.688 | 13.66 | 32.884 |  |  | 40.846 |  | 9.9387 |  | 0.7 |  |  |  | 5.4019 | 7.2531 | [8 empty] | 4.127 | 0 | 5.8403 | 45.6607 | 116.4192 |  | 0.37 | 158.4757 |  | 30.536 | 29.5297 |  | 57.2644 | 23.4872 | [5 empty] | 32.606 |  | 22.1 |  |  |  | 9.5887 |  | 5.0483 |  |  | 4.92 |  | 144.6462 | 0.2418 | 3.1144 | 127.0689 | 15.1804 |  | 32.5164 | 3.6949 |  |  | 81.6517 | 3.006 | 1.7369 | 0.57 | 28.0018 | 406.6171 |  | 150.8848 | 16.099 |  |  | 15.0908 | 3.8353 |  |  | 12.612 | 268.14 |  | 21.555 |  | 20.798
20:30 | 2.9645 |  | 17.4011 | 12.158 |  |  |  |  | 21.7945 | 27.9845 | 11.585 | 13.1 | 32.636 |  |  | 40.667 |  | 35.6088 |  | 0.8 |  |  |  | 5.4145 | 7.0925 | [8 empty] | 4.0911 | 0 | 5.8342 | 48.5149 | 116.9336 |  | 0.84 | 156.7887 |  | 34.82 | 29.6997 |  | 68.9664 | 25.1858 | [5 empty] | 32.9134 |  | 22.1 |  |  |  | 9.7483 |  | 5.0158 |  |  | 4.72 |  | 145.1258 | 0.2482 | 3.0472 | 128.1362 | 18.2463 |  | 33.2705 | 4.0014 |  |  | 82.0923 | 3.016 | 1.7236 | 0.55 | 28.2708 | 403.4587 |  | 162.8968 | 17.87 |  |  | 16.1341 | 2.4522 |  |  | 12.6192 | 272.5 |  | 22.341 |  | 24.538
21:00 | 3.6043 |  | 17.6083 | 12.349 |  |  |  |  | 23.366 | 30.552 | 11.451 | 13.78 | 32.534 |  |  | 40.927 |  | 36.9765 |  | 0.9 |  |  |  | 5.5736 | 7.239 | [8 empty] | 4.074 | 0 | 5.7651 | 49.4161 | 117.7305 |  | 0.87 | 159.3803 |  | 35.437 | 29.9387 |  | 70.1089 | 25.6591 | [5 empty] | 32.9308 |  | 22.1 |  |  |  | 9.6678 |  | 5.1 |  |  | 5.04 |  | 147.4467 | 0.2482 | 3.0806 | 128.5761 | 18.465 |  | 34.4098 | 4.0848 |  |  | 82.3217 | 5.688 | 1.7149 | 0.58 | 29.0217 | 407.3356 |  | 154.3742 | 17.96 |  |  | 16.8931 | 2.2457 |  |  | 13.468 | 285.74 |  | 22.372 |  | 24.539
21:30 | 4.1255 |  | 22.8779 | 12.845 |  |  |  |  | 23.0002 | 30.9939 | 11.474 | 14.16 | 33.066 |  |  | 40.65 |  | 46.1711 |  | 0.9 |  |  |  | 6.4796 | 6.1675 | [8 empty] | 4.2365 | 0 | 5.6873 | 49.1805 | 118.4297 |  | 0.94 | 159.7697 |  | 35.621 | 30.0663 |  | 83.6251 | 26.0584 | [5 empty] | 48.2496 |  | 22.1 |  |  |  | 9.7048 |  | 5.0216 |  |  | 4.96 |  | 146.8856 | 0.2863 | 3.1449 | 125.709 | 18.8715 |  | 35.8566 | 4.1258 |  |  | 84.3212 | 6.624 | 1.6606 | 0.53 | 29.9098 | 356.0777 |  | 166.6413 | 18.247 |  |  | 16.8959 | 2.2651 |  |  | 13.8442 | 290.43 |  | 22.335 |  | 24.516
22:00 | 4.0114 |  | 20.2094 | 12.494 |  |  |  |  | 22.841 | 30.3982 | 11.559 | 13.49 | 32.882 |  |  | 40.644 |  | 44.7499 |  | 1 |  |  |  | 8.0355 | 6.9189 | [8 empty] | 4.2329 | 0 | 5.4915 | 49.8722 | 118.2079 |  | 1.03 | 158.9324 |  | 37.688 | 29.9166 |  | 118.4242 | 28.9812 | [5 empty] | 58.2028 |  | 22.1 |  |  |  | 9.8024 |  | 5.0266 |  |  | 5.01 |  | 147.4232 | 0.2609 | 3.1831 | 127.2592 | 18.7528 |  | 36.0131 | 3.9547 |  |  | 84.4399 | 14.385 | 1.48 | 0.52 | 30.6529 | 383.4566 |  | 158.1714 | 17.796 |  |  | 17.3423 | 2.2696 |  |  | 13.6176 | 290.27 |  | 21.686 |  | 24.383
22:30 | 3.8812 |  | 30.1862 | 11.294 |  |  |  |  | 23.1695 | 29.3964 | 11.473 | 14.45 | 31.166 |  |  | 39.815 |  | 42.7263 |  | 1 |  |  |  | 8.5262 | 6.818 | [8 empty] | 4.8773 | 0 | 3.5965 | 48.687 | 120.3657 |  | 1.15 | 163.6592 |  | 37.483 | 31.7042 |  | 189.845 | 32.5717 | [5 empty] | 67.5957 |  | 22.1 |  |  |  | 9.768 |  | 4.9131 |  |  | 27.03 |  | 150.9387 | 0.2673 | 2.7308 | 128.3636 | 19.6531 |  | 36.4496 | 3.9615 |  |  | 83.4632 | 18.49 | 1.0373 | 0.56 | 30.1662 | 413.6059 |  | 162.082 | 17.556 |  |  | 17.2864 | 2.1476 |  |  | 13.5514 | 288.4 |  | 25.13 |  | 24.57
23:00 | 3.9289 |  | 32.6105 | 11.294 |  |  |  |  | 23.1489 | 28.7475 | 11.357 | 14.3 | 32.096 |  |  | 39.483 |  | 39.131 |  | 0.9 |  |  |  | 9.0303 | 6.884 | [8 empty] | 4.4261 | 0 | 2.829 | 49.2097 | 118.9285 |  | 1.26 | 166.2412 |  | 37.637 | 31.4446 |  | 193.3312 | 33.2662 | [5 empty] | 72.2152 |  | 22.1 |  |  |  | 9.7828 |  | 4.9338 |  |  | 36.82 |  | 154.9627 | 0.2609 | 2.7309 | 131.221 | 19.5724 |  | 36.8466 | 3.9546 |  |  | 83.2615 | 18.567 | 0.7649 | 0.51 | 29.9477 | 403.613 |  | 163.0469 | 18.345 |  |  | 17.2413 | 3.9186 |  |  | 13.7442 | 290.36 |  | 31.03 |  | 28.34
23:30 | 4.0613 |  | 32.6017 | 12.141 |  |  |  |  | 23.1945 | 28.1494 | 12.027 | 14.44 | 32.162 |  |  | 39.684 |  | 34.2642 |  | 0.9 |  |  |  | 9.1058 | 5.4288 | [8 empty] | 4.5418 | 0 | 2.4058 | 50.0895 | 119.6294 |  | 1.2 | 164.0848 |  | 38.335 | 31.7372 |  | 194.4699 | 32.0939 | [5 empty] | 73.8423 |  | 22.1 |  |  |  | 9.6386 |  | 4.9661 |  |  | 37.65 |  | 152.5425 | 0.2609 | 2.7217 | 129.0391 | 19.2956 |  | 36.9785 | 3.8564 |  |  | 82.8958 | 18.624 | 0.6327 | 0.57 | 29.4119 | 396.3346 |  | 156.8367 | 18.23 |  |  | 16.545 | 4.4626 |  |  | 14.7668 | 292.3 |  | 30.751 |  | 29.131
00:00 | 4.1905 |  | 32.3891 | 12.033 |  |  |  |  | 22.9598 | 27.8365 | 14.805 | 14.47 | 31.532 |  |  | 39.486 |  | 40.7742 |  | 0.8 |  |  |  | 9.2605 | 6.4134 | [8 empty] | 5.2759 | 0 | 2.0687 | 49.7293 | 119.8264 |  | 0.83 | 164.7701 |  | 38.134 | 31.2947 |  | 193.2702 | 32.7738 | [5 empty] | 74.122 |  | 22.1 |  |  |  | 9.7796 |  | 4.9429 |  |  | 37.57 |  | 154.6161 | 0.2545 | 2.6156 | 129.3044 | 19.1035 |  | 36.9674 | 3.8369 |  |  | 82.7929 | 18.637 | 0.5648 | 0.53 | 27.9141 | 376.006 |  | 161.7347 | 17.833 |  |  | 16.7451 | 3.9839 |  |  | 14.9451 | 291.95 |  | 31.083 |  | 29.58
MWh | 71.5512 | 0 | 650.1836 | 293.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9929 | 674.8935 | 325.415 | 319.835 | 758.407 | 0 | 0 | 948.4575 | 0 | 954.0456 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 183.0782 | 148.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 93.9469 | 1177.0936 | 2875.8977 | 0 | 18.01 | 3906.2716 | 0 | 868.2935 | 782.8993 | 0 | 4108.2238 | 683.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.4928 | 0 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6941 | 0 | 118.6531 | 0 | 0 | 807.76 | 0 | 3605.8673 | 4.8361 | 74.3782 | 3015.5914 | 438.6043 | 0 | 772.1524 | 93.3854 | 0 | 0 | 1981.0559 | 387.8225 | 26.1586 | 12.86 | 699.671 | 9866.0317 | 0 | 3741.5981 | 427.0915 | 0 | 0 | 389.901 | 101.1087 | 0 | 0 | 325.6897 | 6716.315 | 0 | 720.0855 | 0 | 590.4105
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 4 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | RESIDUAL | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA & FLEXIGAS | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1026.8 | 2242.5 | 3377.0899 | 44.6 | 0 |  | 0 | 49 | 5.6 | 0 | 75.7 | 26.5 | 6847.7899 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 242.15
01:00 | 1020.7 | 2184.3 | 3378.2437 | 43.4 | 0 |  | 0 | 43.5 | 5.6 | 0 | 65.3 | 26.6 | 6767.6437 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 37.5
01:30 | 1008.6 | 2009.9 | 3427.7481 | 43.7 | 0 |  | 0 | 43.7 | 5.6 | 0 | 64.7 | 26.6 | 6630.5481 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 232
02:00 | 979.3 | 1930.9 | 3515.1481 | 34.2 | 0 |  | 0 | 43.3 | 5.6 | 0 | 46.8 | 26.6 | 6581.8481 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2527
02:30 | 997.1 | 2020.9 | 3445.3795 | 34.5 | 0 |  | 0 | 48.6 | 5.6 | 0 | 22.8 | 26.4 | 6601.2795 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.45
03:00 | 1009 | 2027.6 | 3391.9621 | 35.2 | 0 |  | 0 | 48.4 | 5.6 | 0 | 19 | 26.6 | 6563.3621 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2745.45
03:30 | 981.7 | 1917.1 | 3428.5068 | 34.6 | 0 |  | 0 | 47 | 5.6 | 0 | 21.3 | 26.6 | 6462.4068 |  | C.H. YANANGO | 862.45
04:00 | 987.3 | 1930.3 | 3504.0944 | 34.7 | 0 |  | 0 | 47.9 | 5.6 | 0 | 21.4 | 26.8 | 6558.0944 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.15
04:30 | 999.1 | 2004.8 | 3480.1421 | 34.8 | 0 |  | 0 | 47.8 | 5.6 | 0 | 20.5 | 26.8 | 6619.5421 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1808
05:00 | 995.7 | 2023.6 | 3491.2534 | 34.7 | 0 |  | 0 | 48 | 5.6 | 0 | 30.6 | 26.9 | 6656.3534 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 254.85
05:30 | 987.3 | 2222.2 | 3434.3636 | 34.8 | 0 |  | 0 | 48.4 | 5.6 | 0 | 34 | 26.9 | 6793.5636 |  | C.H. RUNATULLO II | 176.3
06:00 | 1043 | 2247.2 | 3490.6072 | 34.6 | 0 |  | 0 | 49.3 | 5.6 | 0.2 | 24.6 | 27.1 | 6922.2072 |  | C.H. RUNATULLO III | 244.8
06:30 | 1048.7 | 2467.9 | 3489.8675 | 33.4 | 0 |  | 0 | 49.2 | 5.6 | 20.6 | 24.8 | 27.2 | 7167.2675 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 101.75
07:00 | 1046.2 | 2260.4 | 3445.846 | 43.9 | 0 |  | 0 | 49.3 | 5.6 | 222.27 | 24.9 | 26.8 | 7125.216 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3932.4
07:30 | 1045.2 | 2322.4 | 3303.4383 | 41.5 | 0 |  | 0 | 48.5 | 5.6 | 486.32 | 28.7 | 26.7 | 7308.3583 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.65
08:00 | 1033.6 | 2099.9 | 3279.5465 | 41.7 | 0 |  | 3.2 | 51 | 5.6 | 757.52 | 27.6 | 26.7 | 7326.3665 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.95
08:30 | 1035.8 | 2085.3 | 3426.2151 | 42.2 | 0 |  | 15.7 | 50.3 | 5.6 | 814.92 | 44.1 | 26.6 | 7546.7351 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 58.9
09:00 | 1024.5 | 2298.1 | 3268.6936 | 42.1 | 0 |  | 50.1 | 49.9 | 5.6 | 839 | 38.3 | 26.7 | 7642.9936 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15660.1
09:30 | 1001.4 | 2324 | 3324.6273 | 42.1 | 0 |  | 74.1 | 47.4 | 5.6 | 863.68 | 25.5 | 26.6 | 7735.0073 |  | C.H. RESTITUCION | 5210.55
10:00 | 1025.5 | 2398.3 | 3295.4939 | 42.8 | 0 |  | 134.9 | 50.1 | 5.6 | 868.24 | 28.9 | 26.5 | 7876.3339 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 89
10:30 | 1011.8 | 2398.2 | 3283.4396 | 42.6 | 0 |  | 152.5 | 49.8 | 5.3 | 868.4 | 42.4 | 26.5 | 7880.9396 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.2
11:00 | 1020.5 | 2520.4 | 3285.473 | 42.5 | 0 |  | 185.5 | 50.4 | 5 | 869.92 | 47.2 | 26.4 | 8053.293 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5070.15
11:30 | 1032.3 | 2609.7 | 3237.1474 | 74.1 | 0 |  | 187.5 | 48 | 1.1 | 865.06 | 55.7 | 26.3 | 8136.9074 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.65
12:00 | 1025.1 | 2575.7 | 3278.4736 | 73.9 | 0 |  | 167.4 | 50.6 | 1.1 | 867.99 | 66.9 | 26.4 | 8133.5636 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 929.6
12:30 | 1017.6 | 2510 | 3277.9274 | 74.2 | 0 |  | 165.2 | 49.8 | 1.1 | 870.07 | 67.2 | 26.7 | 8059.7974 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 136.7
13:00 | 1015.7 | 2479.7 | 3227.789 | 74.6 | 0 |  | 122.1 | 49.4 | 1.1 | 873.66 | 69.9 | 26.4 | 7940.349 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 135.7
13:30 | 1030.8 | 2353.1 | 3248.6452 | 73.8 | 0 |  | 74.5 | 46.3 | 1.1 | 872.27 | 77.2 | 26.3 | 7804.0152 |  | C.H. YUNCAN |  | 1747.1
14:00 | 1014.7 | 2510.2 | 3259.187 | 73.9 | 28.5 |  | 75 | 48.7 | 1.1 | 874.39 | 77.9 | 26.5 | 7990.077 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 294.4
14:30 | 1023.9 | 2581.9 | 3265.8301 | 43.7 | 80.4 |  | 95.1 | 48.5 | 1.1 | 872.68 | 77.9 | 26.5 | 8117.5101 |  | C.H. EL CARMEN | 86.4
15:00 | 1033.6 | 2563 | 3214.8072 | 43.4 | 81.5 |  | 116.1 | 47.5 | 1.1 | 858.47 | 67 | 26.6 | 8053.0772 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 161.7
15:30 | 1026.3 | 2638.8 | 3284.8004 | 43.8 | 80.9 |  | 116.4 | 46.3 | 1.1 | 818.84 | 93.6 | 26.5 | 8177.3404 |  | C.H. ÁNGEL II | 180.1
16:00 | 1025.7 | 2558.1 | 3371.0001 | 43.7 | 79.9 |  | 137.9 | 47 | 1.1 | 642.93 | 139.7 | 26.3 | 8073.3301 |  | C.H. ÁNGEL III | 183
16:30 | 1035 | 2797.5 | 3471.6607 | 43.2 | 81.1 |  | 76.9 | 45.9 | 1.1 | 357.75 | 179.6 | 26.5 | 8116.2107 |  | C.H. LA JOYA | 119.5
17:00 | 1039.2 | 2926.9 | 3471.1362 | 43.7 | 80.9 |  | 74.8 | 46.8 | 1.1 | 71.46 | 206.7 | 26.3 | 7988.9962 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.6
17:30 | 1051.8 | 3114.3 | 3488.8606 | 43.7 | 80.3 |  | 75.7 | 48.5 | 1.1 | 3.6 | 209.4 | 26.2 | 8143.4606 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.2
18:00 | 1036.5 | 2917.4 | 3576.8396 | 43.3 | 80.7 |  | 76 | 49 | 1.1 | 0 | 161.4 | 25.9 | 7968.1396 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 356.65
18:30 | 1049.3 | 3004.1 | 3583.996 | 43.7 | 80.7 |  | 75.5 | 48.4 | 1.1 | 0 | 159.8 | 26.3 | 8072.896 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2505.95
19:00 | 1054.5 | 2974.8 | 3590.484 | 43.7 | 80.4 |  | 75 | 46.9 | 1.1 | 0 | 115.1 | 25.9 | 8007.884 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2140.85
19:30 | 1053.8 | 2967.2 | 3589.8996 | 43.8 | 81.5 |  | 101.3 | 46.8 | 1.1 | 0 | 77.1 | 26.1 | 7988.5996 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 64.8
20:00 | 1056.6 | 2949.5 | 3597.2588 | 43.7 | 81 |  | 76.5 | 46.9 | 2.2 | 0 | 69.9 | 26.6 | 7950.1588 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9667.25
20:30 | 1044.9 | 2946.9 | 3591.5643 | 43.7 | 80.9 |  | 76.1 | 47.5 | 4.5 | 0 | 78 | 26.5 | 7940.5643 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 109.75
21:00 | 1055.4 | 2866.2 | 3605.0601 | 43.9 | 80.7 |  | 77.7 | 43.4 | 4.1 | 0 | 86.8 | 26.4 | 7889.6601 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1236.35
21:30 | 1050.7 | 2770.2 | 3601.6511 | 75.5 | 80.7 |  | 14.9 | 47.8 | 4.4 | 0 | 96.3 | 26.3 | 7768.4511 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 51.85
22:00 | 1052.8 | 2670.7 | 3598.6874 | 77.1 | 80.7 |  | 14.9 | 48.6 | 5.2 | 0 | 101.7 | 26.3 | 7676.6874 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 65.65
22:30 | 1053.3 | 2725.4 | 3604.8536 | 77.5 | 80.9 |  | 0 | 48.4 | 5.6 | 0 | 113.3 | 26.3 | 7735.5536 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2738.8
23:00 | 1050.9 | 2396 | 3599.6536 | 77.6 | 81.2 |  | 0 | 49.7 | 5.7 | 0 | 134.1 | 26.2 | 7421.0536 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 853.5
23:30 | 1042.2 | 2247.6 | 3601.4318 | 77.1 | 79.8 |  | 0 | 48.5 | 5.7 | 0 | 121.1 | 26.3 | 7249.7318 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.15
00:00 | 1058.6 | 2047.8 | 3467.7229 | 54.8 | 80.5 |  | 0 | 47.3 | 5.7 | 0 | 114.9 | 26.1 | 6903.4229 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1619.35
TOTAL MWh | 24680 | 58819.45 | 82236.7737 | 1176.85 | 821.6 | 0 | 1344.25 | 1151.65 | 92.05 | 7730.12 | 1798.65 | 635.9 | 180487.2937 |  | C.H. HER 1 | 14.35
% | 13.6741 | 32.5892 | 45.5637 | 0.65204 | 0.45521 | 0 | 0.74479 | 0.63808 | 0.051001 | 4.2829 | 0.99655 | 0.35232 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 687.45
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 2272.1
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2325.85
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1514.1
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2010.75
[15 empty] | PCH TUPURI | 26.4
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 450.25
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 235.75
[15 empty] | C.H. RUCUY | 387.9
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[15 empty] | C.H. CAHUA | 916.25
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1785.3
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 294.95
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 574.6
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2265.15
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 197.1
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 86.9
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 452.6
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 24680 | 58819.45

## GENERACION RER
jueves, 4 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.6 |  |  | 10.2 | 9.4 | 1.6 |  | 9.3 | 10.9 | 8.6 |  |  | 10.4 |  | 6.8 | 9.1 | 4.6 | 2.3 | 3.7 | 20.6 |  | 4 | 16.3 |  | 3.4 |  |  | 0.9 | 31.5 |  |  |  | 10.5 | 3.8 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7.4 |  | 12.9 | 10.6 |  | 3.4 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.1 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.2 |  | 13.2 | 339.6
1:00 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 10.2 | 1.7 |  | 9.3 | 5.1 | 8.7 |  |  | 10.7 |  | 6.8 | 8.6 | 4.6 | 2.3 | 3.8 | 20.5 |  | 4 | 14.9 |  | 5.4 |  |  | 0.6 | 25 |  |  |  | 10.5 | 3.8 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7.4 |  | 9.3 | 10 |  | 3.4 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.1 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.2 |  | 13.1 | 320.6
1:30 |  | 19 |  |  | 10.2 | 10.3 | 1.6 |  | 8.9 | 5.6 | 9 |  |  | 10.6 |  | 7.1 | 9.7 | 4.6 | 2.3 | 3.8 | 20.7 |  | 3.9 | 15.4 |  | 5 |  |  | 0.2 | 19.5 |  |  |  | 10.5 | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 8 | 7.4 |  | 10.5 | 8.8 |  | 3.4 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 2.6 | 1.9 | 0.6 | [5 empty] | 0.8 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 |  | 13.4 | 322.5
2:00 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 6.2 | 1.6 |  | 8.8 | 5.4 | 9.9 |  |  | 10.6 |  | 6.9 | 8.9 | 4.6 | 2.3 | 3.8 | 20 |  | 4 | 12.7 |  | 2.9 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 10.5 | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 8 | 7.4 |  | 9.8 | 9.3 |  | 3.4 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 3.3 | 1.4 | 0.6 | [5 empty] | 0.1 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.3 |  | 13.3 | 299.4
2:30 |  | 19 |  |  | 10.1 | 5.1 | 1.6 |  | 9.4 | 10.1 | 11.7 |  |  | 10.7 |  | 7.3 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 3.8 | 20.8 |  | 4 | 5.6 |  | 2.5 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 10.5 | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.4 |  | 6.9 | 6.1 |  | 3.4 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.9 | 9.9 | 16.4 |  | 13.7 | 284.8
3:00 |  | 19 |  |  | 10.2 | 5.1 | 1.6 |  | 8.8 | 10.4 | 11.6 |  |  | 10.6 |  | 7.5 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 3.6 | 20.8 |  | 8 | 8.1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 10.5 | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4 |  | 5.2 | 4.6 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.2 |  | 13.8 | 284.2
3:30 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 5.1 | 1.6 |  | 9.2 | 8.7 | 10.5 |  |  | 10.6 |  | 7.1 | 10.5 | 4.5 | 2.3 | 3.6 | 20.1 |  | 8 | 5.1 | 1.5 |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 12.5 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 4 |  | 4.9 | 5.2 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.3 |  | 13.5 | 281.1
4:00 |  | 19 |  |  | 10.2 | 5.1 | 1.6 |  | 9 | 9.7 | 10.8 |  |  | 10.6 |  | 7.4 | 10.8 | 4.5 | 2.3 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 4.3 | 1.9 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 15.8 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 4 |  | 3.3 | 3.5 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.4 |  | 13.5 | 286.5
4:30 |  | 19 |  |  | 10.2 | 5.1 | 1.6 |  | 8.9 | 9.7 | 10.7 |  |  | 10.6 |  | 7.6 | 11 | 4.5 | 2.3 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 6 | 2.6 |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 15.4 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 4.6 |  | 2.7 | 1.9 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.4 |  | 18 | 290.4
5:00 |  | 18.9 |  |  | 10.2 | 5.1 | 1.6 |  | 9.2 | 9.7 | 10.6 |  |  | 10.5 |  | 7.6 | 10.8 | 4.5 | 2.3 | 3.6 | 20.1 |  | 8 | 9.3 | 2.2 | 1.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 15.2 | 4 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 4.6 |  | 5.1 | 6.6 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.4 |  | 19 | 300.8
5:30 |  | 19 |  |  | 10.2 | 5.1 | 1.6 |  | 9.3 | 9.9 | 10.4 |  |  | 10.5 |  | 7.7 | 12 | 4.5 | 2.3 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 10 | 1.4 | 3.9 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 14.4 | 4 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 4.6 |  | 7.9 | 10 |  | 3.4 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.9 | 9.8 | 16.5 |  | 19 | 301.2
6:00 |  | 19 |  |  | 10 | 8.7 | 1.6 |  | 9 | 11.3 | 10.4 |  |  | 10.5 |  | 7.7 | 11.9 | 4.5 | 2.3 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 5.2 | 1.2 | 6 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 14.5 | 4 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 4.8 |  | 5.5 | 5.2 |  | 3.5 | 15 |  | 0.2 |  |  |  | 2.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.1 | 0.6 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 19 | 9.8 | 16.7 |  | 20 | 298
6:30 |  | 18.8 |  |  | 10.1 | 11.6 | 1.6 |  | 9.1 | 11.2 | 10.4 |  |  | 10.5 |  | 7.7 | 10.7 | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 1.2 | 4.5 |  |  |  | 0.3 | 0.6 |  |  | 13.5 | 4 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 5 | 2.4 | 7.2 | 7.5 |  | 3.5 | 15 |  | 4 | 4.1 | 2 |  | 2.2 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 3.3 | 4.2 |  |  |  | 0.5 | 4.5 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.4 |  | 20.6 | 329.5
7:00 |  | 19 |  |  | 10.1 | 11.2 | 1.6 |  | 9.1 | 11.1 | 10.3 |  |  | 10.5 |  | 8.2 | 10.3 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 20.2 |  | 4 | 2.1 | 1.4 | 2.1 |  |  |  |  | 7.1 | 1.07 |  | 13.6 | 4 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 5 | 20.8 | 9.4 | 9.1 |  | 3.4 | 15 |  | 62.5 | 38.4 | 20.7 |  | 2 | 2.8 |  |  | 4.2 | 10 |  |  | 0.6 | 30.1 | 35.9 |  |  |  | 0.8 | 4.5 |  | 1.1 |  | 2.8 | 1.1 | 18.9 | 9.9 | 16.6 | 0.1 | 20.4 | 534.97
7:30 |  | 19 |  |  | 10.1 | 5.1 | 1.5 |  | 9.4 | 10 | 10.3 |  | 0.1 | 10.5 |  | 8.3 | 10.4 | 4 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 0.7 | 4.1 | 2.7 |  |  |  |  | 16.5 | 10.82 |  | 12.8 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 5 | 43.8 | 9.1 | 8.7 |  | 3.4 | 15 |  | 145.2 | 75.2 | 39.9 |  | 2 | 5.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 64.9 | 78.9 |  |  |  | 0.2 | 4.5 |  | 1.1 |  | 5.3 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.4 | 0.4 | 20.5 | 795.92
8:00 |  | 19 |  |  | 11.5 | 5 | 1.5 |  | 9.4 | 11.1 | 10 |  | 0.3 | 10.5 |  | 8.2 | 10.3 | 4 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 0.2 | 4.2 | [5 empty] | 25.4 | 20.12 |  | 12.5 | 3.9 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 4.5 | 62.9 | 9.5 | 6.1 |  | 3.4 | 15 |  | 201.2 | 159.3 | 80.5 |  | 2.1 | 7.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 4 |  | 0.6 | 81 | 109.9 |  | 0.5 | 0.1 | 3.5 | 4.5 |  | 1.1 |  | 7.6 | 1.1 | 18.9 | 9.9 | 16.4 | 1.2 | 20.4 | 1067.32
8:30 |  | 19.2 |  |  | 10.5 | 5.1 | 1.5 |  | 9 | 11.6 | 10.4 |  | 0.7 | 10.5 |  | 8.3 | 10.7 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 21 |  | 4 | 1.9 | 4.5 | [5 empty] | 28.9 | 36.42 |  | 12.5 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 4.5 | 65.9 | 9.3 | 9.8 |  | 3.4 | 15 |  | 208.5 | 165.2 | 83.9 | 0.1 | 2.1 | 9.6 |  | 0.8 | 5.5 | 9.8 | 13.3 | 3.3 | 0.6 | 83.6 | 113.2 |  | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 4.5 |  | 1.1 |  | 9.6 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 15.7 | 5.8 | 21 | 1141.82
9:00 |  | 19.2 |  |  | 10.5 | 5.1 | 1.5 |  | 8.6 | 11.6 | 10.1 | 0.1 | 0.8 | 10.5 |  | 7.9 | 10.8 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 20.5 |  | 4 | 0.5 | 5.3 | [5 empty] | 29.1 | 37.5 |  | 12 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 4.6 | 66.7 | 9.1 | 8.7 |  | 3.4 | 15 |  | 208.9 | 167.3 | 85.2 | 0.2 | 2 | 11.4 |  | 3.5 | 5.5 | 10 | 11.4 | 3.3 | 0.5 | 83 | 112.8 |  | 6.7 |  |  | 4.5 |  | 1.1 |  | 11.3 | 1.1 | 18 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | 20.6 | 1156
9:30 |  | 19.1 |  |  | 10.1 | 5.1 | 1.5 |  | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 0.2 | 0.9 | 10.9 |  | 7.7 | 10.3 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 19.9 |  | 8.1 | 0.1 | 5.7 |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 29.1 | 37.98 |  | 11.6 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 67.3 | 7.6 | 7.3 |  | 3.4 | 15 |  | 209.7 | 168.2 | 85.6 | 0.1 | 2 | 12.9 |  | 11 | 5.1 | 9.9 | 4.1 |  | 0.6 | 83.8 | 113.3 |  | 15.3 |  |  | 4.5 |  | 1.1 |  | 12.7 | 1.1 | 19 | 9.8 | 16.7 | 15.6 | 19.8 | 1169.08
10:00 |  | 19.2 |  |  | 11 | 5.1 | 1.5 |  | 8.6 | 11.3 | 10 | 0.2 | 1.1 | 11 |  | 8 | 11.1 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 20.5 |  | 8.1 | 2.8 | 5.9 | 0.9 |  |  |  | 1.2 | 28.8 | 38.24 |  | 11.2 | 3.7 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 68 | 8.4 | 8.5 |  | 3.4 | 15 |  | 208.7 | 168.6 | 85.8 | 0.3 | 1.9 | 14.3 |  | 12.4 | 5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 83.8 | 112.7 |  | 15.6 | 0.2 | 1 | 4.5 |  | 1.1 |  | 14 | 1.1 | 18.9 | 9.8 | 16.6 | 15.7 | 20 | 1181.44
10:30 |  | 19.1 |  |  | 11 | 5.1 | 1.5 |  | 8.7 | 11 | 9.7 | 0.2 | 1.2 | 10.8 |  | 7.8 | 10.6 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 20.1 |  | 8.1 | 6.1 | 4.8 | 5.5 |  |  |  | 0.6 | 28.7 | 38.4 |  | 11 | 3.7 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 4.7 | 67.5 | 12.7 | 11.9 |  | 3.4 | 14.9 |  | 208.7 | 168 | 85.6 | 0.4 | 1.9 | 15.1 |  | 12.5 | 3.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84 | 111.9 |  | 15.7 | 0.4 | 0.4 | 4.2 |  | 1.1 |  | 15.1 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.5 | 15.4 | 19.9 | 1190.9
11:00 |  | 19.3 |  |  | 11 | 5.2 | 1.5 |  | 8.9 | 11.2 | 8.7 | 0.4 | 1.2 | 10.8 |  | 8 | 11 | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 20.4 |  | 8.1 | 9.2 | 4.4 | 5.5 |  |  |  | 1.1 | 28.5 | 38.32 |  | 10.8 | 3.7 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 67.2 | 13.9 | 12 |  | 3.4 | 14.7 |  | 207.9 | 166.8 | 85.1 | 0.4 | 1.9 | 15.9 |  | 12.7 | 2.2 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.8 | 113.5 |  | 16 | 0.2 | 0.9 | 3.9 |  | 1.1 |  | 15.8 | 1.1 | 18.9 | 9.8 | 16.4 | 15.4 | 19.7 | 1195.62
11:30 |  | 19.1 |  |  | 11 | 5.3 | 1.5 |  | 9.1 | 8.8 | 10.5 | 0.4 | 1.2 | 10.8 |  | 7.5 | 12 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 20.7 |  | 8.1 | 20.3 | 2.6 | 6.6 |  |  | 0.1 | 0.9 | 28.7 | 38.16 |  | 10.6 | 3.6 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 4.7 | 65.5 | 12.3 | 11 |  | 3.4 | 14.7 |  | 206.2 | 166.2 | 84.7 | 0.2 | 1.9 | 16.4 |  | 12.4 | 2.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.6 | 113.1 |  | 15.7 | 0.6 | 1.3 |  |  | 1.1 |  | 16.1 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 | 15.5 | 19.8 | 1194.96
12:00 |  | 19.3 |  |  | 11 | 9.1 | 1.5 |  | 9.3 | 11 | 10.8 | 0.4 | 1.3 | 10.8 |  | 7.3 | 11.8 | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 20.7 |  | 4 | 30.5 | 0.4 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 28.9 | 38.49 |  | 10.4 | 3.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 66.7 | 13.3 | 12.7 |  | 3.4 | 14.7 |  | 207.6 | 166.5 | 84.9 | 0.2 | 1.9 | 16.6 |  | 12.1 | 2.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.7 | 112.9 |  | 15.3 | 1.3 | 2.1 |  |  | 1.1 |  | 16.1 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.4 | 15.3 | 19.7 | 1211.19
12:30 |  | 19.3 |  |  | 11.3 | 9.8 | 1.5 |  | 8.3 | 10.9 | 9.6 | 0.4 | 1.3 | 10.6 |  | 7.3 | 11.6 | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 31.9 | 0.1 | 4.5 |  |  | 0.1 | 1.8 | 29.3 | 38.67 |  | 10.3 | 3.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 2 | 66.4 | 14.6 | 12.4 |  | 3.4 | 14.8 |  | 209.1 | 167.5 | 85.2 | 0.2 | 1.9 | 16.3 |  | 12 | 2.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.9 | 112.7 |  | 15 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1.1 |  | 15.8 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 | 15.3 | 19.7 | 1208.97
13:00 |  | 19.6 |  |  | 11 | 10.1 | 1.5 |  | 8.8 | 10 | 9.7 | 0.4 | 1.2 | 10.7 |  | 7.2 | 11.5 | 4.2 | 2.5 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 35.9 | 0.1 | 3.2 |  |  | 0.2 | 1.7 | 29.8 | 39.06 |  | 10 | 3.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 67.2 | 15.9 | 12.1 |  | 3.4 | 14.8 |  | 209.7 | 168 | 85.5 | 0.1 | 1.8 | 15.8 |  | 12.3 | 2.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.3 | 113.8 |  | 14.9 | 0.3 | 0.5 |  |  | 1.1 |  | 15.3 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 | 15.3 | 19.4 | 1217.06
13:30 |  | 19.2 |  |  | 10.3 | 10.1 | 1.4 |  | 9.2 | 7.6 | 9.9 | 0.4 | 1.2 | 10.7 |  | 7.2 | 11.3 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 20.7 |  | 4 | 34.7 |  | 7.7 |  |  |  | 3 | 30.1 | 39.57 |  | 10 | 3.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 67.9 | 14.1 | 12.8 |  | 3.4 | 14.8 |  | 209.2 | 168.2 | 85.7 | 0.1 | 1.8 | 14.7 |  | 12.4 | 2.1 | 9.9 | 0.1 |  | 0.6 | 84.5 | 113.4 |  | 15.1 | 1.6 | 3.2 |  |  | 1.1 |  | 14.5 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16 | 15.3 | 19.5 | 1220.57
14:00 |  | 19.1 |  |  | 10.3 | 9.1 | 1.4 |  | 8.7 | 10.6 | 9 | 0.3 | 1.1 | 10.7 |  | 7.1 | 10.9 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 4 | 29 | 0.6 | 8.4 |  |  | 0.2 | 0.8 | 30.2 | 39.69 |  | 10 | 3.4 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 5 | 68.3 | 14.7 | 12.9 |  | 3.5 | 14.7 |  | 212 | 168.5 | 86 | 0.1 | 1.8 | 13.5 |  | 12.4 | 1.1 | 9.9 | 3.1 | 2 | 0.6 | 84.5 | 113.9 |  | 15.2 | 1.6 | 4.6 |  |  | 1.1 |  | 13.3 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 15.8 | 15.4 | 19.4 | 1221.99
14:30 |  | 19 |  |  | 10.1 | 7.6 | 1.4 |  | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 0.3 | 1 | 10.7 |  | 7.2 | 10.2 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 28.5 | 1.4 | 8.7 |  |  |  | 1.5 | 30.1 | 39.58 |  | 10.3 | 3.4 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 5 | 68.4 | 15.5 | 12.9 |  | 3.6 | 14.6 |  | 212.3 | 169 | 86.2 |  | 1.9 | 12 |  | 12.2 | 1.2 | 9.9 | 2.6 | 3 | 0.6 | 84.7 | 114.7 |  | 15 | 1.4 | 2.4 |  |  | 1.1 |  | 11.9 | 1.1 | 19.1 | 9.8 | 17 | 15.3 | 19.4 | 1224.78
15:00 |  | 19 |  |  | 10 | 7.5 | 1.4 |  | 8.7 | 9.8 | 9.5 | 0.3 | 0.9 | 10.7 |  | 7.2 | 10.2 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 20.5 | 2.1 | 5.6 |  |  | 0.2 | 2.7 | 29.8 | 39.27 |  | 9.8 | 3.4 | 6.8 | 7.6 | 8 | 5 | 67.2 | 14.7 | 12.9 |  | 3.6 | 14.6 |  | 208.9 | 166.7 | 85.1 |  | 2.1 | 10.3 |  | 12.1 | 1.2 | 9.9 | 1.6 | 5.2 | 0.6 | 84 | 113.8 |  | 15.4 | 0.3 | 1.2 |  |  | 1.1 |  | 10.2 | 1.1 | 19.1 | 9.9 | 17 | 14.5 | 19.4 | 1198.77
15:30 |  | 19 |  |  | 9 | 8.7 | 1.4 |  | 8.5 | 9.8 | 9.2 | 0.2 | 0.7 | 10.9 |  | 7.2 | 9.8 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.4 |  | 8.1 | 18.8 | 2.8 | 4.3 |  |  |  | 1.4 | 27.9 | 38.44 |  | 10.5 | 3.4 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.9 | 64.5 | 14.1 | 10.5 |  | 3.6 | 14.6 |  | 200 | 159.9 | 81.6 |  | 2.6 | 8.2 |  | 12 | 2.1 | 10 | 41.6 |  | 0.6 | 80.8 | 109.2 |  | 15.3 |  | 0.1 |  |  | 1.1 |  | 8.2 | 1.1 | 18.9 | 9.8 | 16.6 | 11.9 | 19.4 | 1186.54
16:00 |  | 19 |  |  | 9 | 15.1 | 1.5 |  | 8.1 | 10.9 | 9.2 | 0.2 | 0.5 | 11 |  | 7.2 | 8.8 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 18.8 | 3.2 | 4.9 |  |  | 0.3 | 0.7 | 19.8 | 36.53 |  | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.7 | 45 | 12.5 | 11.4 |  | 3.6 | 14.6 |  | 168.6 | 123 | 64.9 |  | 2.5 | 5.8 |  | 11.4 | 1.9 | 9.9 | 45.7 | 40.5 | 0.6 | 64 | 75.7 |  | 14.6 | 0.7 | 1 |  |  | 1.1 |  | 5.9 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.2 | 7 | 19.3 | 1061.63
16:30 |  | 19 |  |  | 9 | 20 | 1.5 |  | 7.7 | 10.2 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 10.7 |  | 7.2 | 8.9 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 20.4 |  | 4 | 23.6 | 3 | 9.3 |  |  |  | 0.3 | 9.8 | 29.25 |  | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.7 | 38.9 | 10.2 | 8.4 |  | 3.5 | 14.6 |  | 88.3 | 61 | 32.2 |  | 2.2 | 3.4 |  | 10.3 | 2.1 | 9.8 | 56.5 | 63.1 | 0.6 | 31.4 | 35.6 |  | 13.2 | 1.3 | 3.9 |  |  | 1.1 |  | 3.4 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.2 | 0.8 | 19.6 | 815.85
17:00 |  | 19 |  |  | 9 | 20 | 1.5 |  | 7.6 | 11.2 | 9.2 |  | 0.1 | 10.5 |  | 7 | 8.7 | 4.1 | 2.5 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 28.9 | 3.7 | 11.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 13.86 |  | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.7 | 3.9 | 9.6 | 8.5 |  | 3.5 | 14.6 |  | 17.7 | 6.2 | 3.4 |  | 2.2 | 0.8 |  | 4.4 | 5.2 | 9.9 | 60.2 | 78.4 | 0.6 | 5.7 | 4.9 |  | 8 | 1.4 | 4.3 |  |  | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.1 |  | 19.4 | 559.86
17:30 |  | 19 |  |  | 10.1 | 20 | 1.6 |  | 9 | 10.4 | 9.1 |  |  | 10.5 |  | 7.1 | 8.9 | 4.1 | 2.5 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 33.6 | 3.6 | 8.8 | [5 empty] | 0.9 |  | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.7 |  | 7.9 | 9 |  | 3.5 | 14.6 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 1 | 4.8 | 9.9 | 58.2 | 83.8 | 0.6 |  |  |  | 1.7 | 1.6 | 2.9 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16 |  | 20.1 | 497.2
18:00 |  | 19.2 |  |  | 10.4 | 20 | 1.6 |  | 9.4 | 10 | 9 |  |  | 10.5 |  | 6.9 | 8.8 | 4.1 | 2.5 | 3.9 | 19.9 |  | 4 | 30.4 | 2.3 | 9 | [7 empty] | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.7 |  | 5.7 | 7.9 |  | 3.5 | 14.6 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 40 | 62.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 2.5 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 15.9 |  | 20 | 443.4
18:30 |  | 19 |  |  | 9.9 | 20.1 | 1.6 |  | 8.5 | 11 | 9 |  |  | 10.6 |  | 7.1 | 9.3 | 4.1 | 2.5 | 3.9 | 20.1 |  | 4 | 39.7 | 1.4 | 5.9 | [7 empty] | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.7 |  | 3.2 | 3.5 |  | 3.5 | 14.6 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 43 | 62.3 | 0.6 |  |  |  |  | 0.2 | 0.6 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 15.9 |  | 20.4 | 441.9
19:00 |  | 19.2 |  |  | 10.3 | 20.1 | 1.7 |  | 7.5 | 9.9 | 8.9 |  |  | 10.4 |  | 7.1 | 9.2 | 4 | 2.5 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 33 | 1.3 | 2.4 | [7 empty] | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.7 |  | 3.1 | 5.4 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 29.2 | 40.7 | 0.6 | [8 empty] | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.8 |  | 20.4 | 397.9
19:30 |  | 19 |  |  | 9.7 | 20 | 1.7 |  | 7.4 | 10.7 | 9 |  |  | 10.2 |  | 7.1 | 9.5 | 4 | 2.5 | 3.9 | 20.3 |  | 8.1 | 25.6 | 2.2 | 1.5 | [7 empty] | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.7 |  | 6.5 | 9.5 |  | 3.5 | 14.9 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 14.8 | 17 | 0.6 | [8 empty] | 1.1 |  |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.7 |  | 20.4 | 363.6
20:00 |  | 19 |  |  | 10.2 | 20 | 1.7 |  | 7.3 | 10.4 | 9 |  |  | 10.1 |  | 7.1 | 9.3 | 4 | 2.5 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 21 | 2 | 1 | [7 empty] | 11.2 | 3.3 | 6.8 | 7.6 | 8 | 4.9 |  | 8.5 | 9.8 |  | 3.5 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 12.7 | 14.9 | 0.6 | [7 empty] | 0.4 | 1.1 | 0.7 |  | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.6 |  | 20.5 | 358.6
20:30 |  | 19 |  |  | 10.4 | 19.8 | 1.7 |  | 7.6 | 10.5 | 8.9 |  |  | 10.3 |  | 7 | 9.2 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 20 |  | 8.1 | 24.3 | 1.6 | 1.2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 16.6 | 3.2 | 6.8 | 7.6 |  | 4.9 |  | 10.4 | 9.5 |  | 3.5 | 14.9 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 14.6 | 16.1 | 0.6 | [7 empty] | 1.2 | 1.1 | 2.2 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 20.3 | 364.4
21:00 |  | 19 |  |  | 8.6 | 9.9 | 1.7 |  | 7.8 | 8 | 9 |  |  | 10.5 |  | 7.1 | 10 | 3.9 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 21 | 1.9 | 3.7 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 16.3 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 10.5 | 4.9 |  | 9.5 | 9.9 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 18.7 | 19.8 | 0.6 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 |  | 1 | 1.1 | 2 |  | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 |  | 20.5 | 370.8
21:30 |  | 19.2 |  |  | 10 | 9.4 | 1.6 |  | 8.2 | 10.4 | 9.1 |  |  | 10.7 |  | 7 | 10 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 20.2 |  | 8.1 | 16.7 | 3.3 | 7.2 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 16.2 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 |  | 10.6 | 10 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 21.4 | 22.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.8 | 1.8 |  | 1.3 | 1.1 | 2 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 |  | 20.4 | 381.7
22:00 |  | 19.2 |  |  | 10 | 9.7 | 1.7 |  | 8.8 | 10.6 | 9.1 |  |  | 10.7 |  | 7 | 9.8 | 4.4 | 2.6 | 3.7 | 20.2 |  | 8.1 | 13.4 | 4.1 | 9.6 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 15.7 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.7 |  | 7.7 | 9.5 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 23.6 | 23.5 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 3.4 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.7 |  | 20.3 | 390.3
22:30 |  | 19 |  |  | 10.3 | 9.7 | 1.6 |  | 9 | 10.1 | 9.2 |  |  | 10.8 |  | 7 | 9.7 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 20.2 |  | 4 | 16.5 | 6.4 | 9.6 |  |  | 0.1 | 16.4 |  |  |  | 15.9 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.7 |  | 10.2 | 10.3 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.8 | 10 | 20.2 | 19.5 | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 3.1 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 |  | 20.4 | 398.1
23:00 |  | 19 |  |  | 11.2 | 9.7 | 1.6 |  | 9.5 | 10 | 9.1 |  |  | 10.7 |  | 7 | 9.8 | 4.4 | 2.5 | 3.9 | 20.2 |  | 4 | 26.9 | 7.9 | 10.3 |  |  | 0.1 | 19.2 |  |  |  | 15.9 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.7 |  | 6.9 | 8.1 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 24.5 | 25.4 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 15.8 |  | 20.4 | 420.3
23:30 |  | 18.9 |  |  | 10.5 | 9.8 | 1.6 |  | 9.5 | 9.6 | 9 |  |  | 10.7 |  | 6.8 | 9.4 | 4.6 | 2.5 | 3.9 | 20.2 |  | 4 | 27.4 | 8 | 8.9 |  |  |  | 16.3 |  |  |  | 16.2 | 3.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.7 |  | 5.3 | 6.7 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.8 | 9.6 | 20.9 | 23.9 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.9 |  | 20.2 | 405.4
0:00 |  | 19 |  |  | 10.5 | 9.6 | 1.6 |  | 9.3 | 8.5 | 9.1 |  |  | 10.8 |  | 7.1 | 10.1 | 4.5 | 2.5 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 33.6 | 6.1 | 12.5 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 16.6 | 3.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.8 |  | 8.3 | 7.9 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 14.7 | 15.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.9 |  | 20.5 | 400.3
EJEC MWh | 0 | 457.2 | 0 | 0 | 245.55 | 242.15 | 37.5 | 0 | 210.45 | 238.45 | 232 | 2.25 | 8.45 | 254.85 | 0 | 176.3 | 244.8 | 101.75 | 58.9 | 89 | 489.2 | 0 | 136.7 | 412.3 | 62.6 | 112.1 | 0 | 0 | 1.65 | 102 | 259.3 | 345.17 | 0 | 294.4 | 86.4 | 161.7 | 180.1 | 183 | 119.5 | 611.2 | 222.75 | 213.45 | 0 | 83.6 | 356.65 | 0 | 1907.55 | 1485.9 | 759.85 | 1.2 | 51.85 | 114.35 | 0 | 94.95 | 65.65 | 178.15 | 304.45 | 325.15 | 14.35 | 770.7 | 1020 | 0 | 123.45 | 11.4 | 30.8 | 54.6 | 4 | 26.4 | 7.05 | 112.95 | 26.4 | 450.25 | 235.75 | 387.9 | 112.85 | 452.6 | 16163.87
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1243.7 | 7.6943 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 1798.65 | 11.1276 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5391.4 | 33.3546 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7730.12 | 47.8234 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
jueves, 4 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
04/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 4 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.6 |  |  | 10.2 | 9.3 | 10.9 | 26.5 | 75.5
1:00 | 18.9 |  |  | 10.2 | 9.3 | 5.1 | 26.6 | 70.1
1:30 | 19 |  |  | 10.2 | 8.9 | 5.6 | 26.6 | 70.3
2:00 | 18.9 |  |  | 10.2 | 8.8 | 5.4 | 26.6 | 69.9
2:30 | 19 |  |  | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 26.4 | 75
3:00 | 19 |  |  | 10.2 | 8.8 | 10.4 | 26.6 | 75
3:30 | 18.9 |  |  | 10.2 | 9.2 | 8.7 | 26.6 | 73.6
4:00 | 19 |  |  | 10.2 | 9 | 9.7 | 26.8 | 74.7
4:30 | 19 |  |  | 10.2 | 8.9 | 9.7 | 26.8 | 74.6
5:00 | 18.9 |  |  | 10.2 | 9.2 | 9.7 | 26.9 | 74.9
5:30 | 19 |  |  | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 26.9 | 75.3
6:00 | 19 |  |  | 10 | 9 | 11.3 | 27.1 | 76.4
6:30 | 18.8 |  |  | 10.1 | 9.1 | 11.2 | 27.2 | 76.4
7:00 | 19 |  |  | 10.1 | 9.1 | 11.1 | 26.8 | 76.1
7:30 | 19 |  |  | 10.1 | 9.4 | 10 | 26.7 | 75.2
8:00 | 19 |  |  | 11.5 | 9.4 | 11.1 | 26.7 | 77.7
8:30 | 19.2 |  |  | 10.5 | 9 | 11.6 | 26.6 | 76.9
9:00 | 19.2 |  |  | 10.5 | 8.6 | 11.6 | 26.7 | 76.6
9:30 | 19.1 |  |  | 10.1 | 8.7 | 9.5 | 26.6 | 74
10:00 | 19.2 |  |  | 11 | 8.6 | 11.3 | 26.5 | 76.6
10:30 | 19.1 |  |  | 11 | 8.7 | 11 | 26.5 | 76.3
11:00 | 19.3 |  |  | 11 | 8.9 | 11.2 | 26.4 | 76.8
11:30 | 19.1 |  |  | 11 | 9.1 | 8.8 | 26.3 | 74.3
12:00 | 19.3 |  |  | 11 | 9.3 | 11 | 26.4 | 77
12:30 | 19.3 |  |  | 11.3 | 8.3 | 10.9 | 26.7 | 76.5
13:00 | 19.6 |  |  | 11 | 8.8 | 10 | 26.4 | 75.8
13:30 | 19.2 |  |  | 10.3 | 9.2 | 7.6 | 26.3 | 72.6
14:00 | 19.1 |  |  | 10.3 | 8.7 | 10.6 | 26.5 | 75.2
14:30 | 19 |  |  | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 26.5 | 75
15:00 | 19 |  |  | 10 | 8.7 | 9.8 | 26.6 | 74.1
15:30 | 19 |  |  | 9 | 8.5 | 9.8 | 26.5 | 72.8
16:00 | 19 |  |  | 9 | 8.1 | 10.9 | 26.3 | 73.3
16:30 | 19 |  |  | 9 | 7.7 | 10.2 | 26.5 | 72.4
17:00 | 19 |  |  | 9 | 7.6 | 11.2 | 26.3 | 73.1
17:30 | 19 |  |  | 10.1 | 9 | 10.4 | 26.2 | 74.7
18:00 | 19.2 |  |  | 10.4 | 9.4 | 10 | 25.9 | 74.9
18:30 | 19 |  |  | 9.9 | 8.5 | 11 | 26.3 | 74.7
19:00 | 19.2 |  |  | 10.3 | 7.5 | 9.9 | 25.9 | 72.8
19:30 | 19 |  |  | 9.7 | 7.4 | 10.7 | 26.1 | 72.9
20:00 | 19 |  |  | 10.2 | 7.3 | 10.4 | 26.6 | 73.5
20:30 | 19 |  |  | 10.4 | 7.6 | 10.5 | 26.5 | 74
21:00 | 19 |  |  | 8.6 | 7.8 | 8 | 26.4 | 69.8
21:30 | 19.2 |  |  | 10 | 8.2 | 10.4 | 26.3 | 74.1
22:00 | 19.2 |  |  | 10 | 8.8 | 10.6 | 26.3 | 74.9
22:30 | 19 |  |  | 10.3 | 9 | 10.1 | 26.3 | 74.7
23:00 | 19 |  |  | 11.2 | 9.5 | 10 | 26.2 | 75.9
23:30 | 18.9 |  |  | 10.5 | 9.5 | 9.6 | 26.3 | 74.8
0:00 | 19 |  |  | 10.5 | 9.3 | 8.5 | 26.1 | 73.4
EJEC MWh | 457.2 | 0 | 0 | 245.55 | 210.45 | 238.45 | 635.9 | 1787.55

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - jueves, 4 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 674.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 1063.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 862.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 155.09
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  | 0.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 856.55
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 911.6
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 859.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 10916.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 1807.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 8284.75
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 3463.95
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 7.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 33.5
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 645.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 7198.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 1044.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 689.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 965.3
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 419.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 15805.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 742.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 497
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 1288.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 239.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 62548.54
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 20765.02
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 191.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 189.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 330.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 1962.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 28137.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 621.8
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 3250.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 552.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 4197.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 616
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 1998.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 1047.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 5049.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 4613.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 5309.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 697.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 529.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 544.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 7577.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 724.04
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 1030.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 5161.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 15970.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 18838
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 17137.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 3132.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 1337.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 16949.4129
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 17000.722
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 17420.0888
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 896.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 294.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 661.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 734.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 751.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 542.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 862.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 2397.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 1104.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 986.55
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 341.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 1782.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 1257.665
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 10024.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 |  |  | 0.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 8615.15
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 260.3
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 7547.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 41783.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 5885.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 2994.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 15786.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 16689.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 16779.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 25277.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 5127.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2411.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 460.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 4924.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 221.55
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 453.25
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 2685.9
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 430.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 270.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 11308.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 3490.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 720.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 6098.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 5736.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 6532.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 57.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 2744.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 8531.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 9548.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 6101.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 3030.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 4001.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 | 29.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 1686.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 1704.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 8621.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 13483.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 13722.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 15226.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 550.2
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 1499.6
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 3973.7
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 157.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 7.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 112
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 645.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 446.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 |  | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 8232.7
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 105.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 1823.4
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 898.7
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 1623
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 345.5
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 3788.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 7450.55
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 1191.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 1750.55
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 9741.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 441.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 19907.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 9634.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 2066
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 2453.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 798.55
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 318.4
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 1462.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 710496.9487
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 965.2808
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 265.9686
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 908.15
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 2434.5498
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 1752.2863
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 1002.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 708.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 2143.159
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 10180.3944
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 133195.9
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 106857.5
[7 empty] | ELECTROPERU | 83694.66
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 82605.99
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 51370.2237
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 29541.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 28759.6
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 24268.05
[7 empty] | EGEMSA | 15805.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 15789.4
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 11748.7
[7 empty] | CELEPSA | 10916.2
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 10024.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 8615.15
[7 empty] | SAN GABAN | 8338.35
[7 empty] | EGASA | 7843.55
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 7547.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 5049.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 4924.5
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4813.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 4519.35
[7 empty] | SINERSA | 4345.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 3973.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 3250.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 3118.5
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 3046.5
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2690.55
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2685.9
[7 empty] | EGESUR | 2528.35
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2397.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1962.05
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1807.35
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1782.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1499.6
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1462.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1257.665
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1191.4
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1116.95
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1104.8
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1063.87
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 986.55
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 911.6
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 862.35
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 862.15
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 859.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 856.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 674.3
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 645.3
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 552.25
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 550.2
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 453.25
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 446.95
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 441.15
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 430.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 341.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 330.55
[7 empty] | PETRAMAS | 280.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 260.3
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 239.85
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 221.55
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 155.09
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 33.5
[7 empty] | KONDU SAC | 8
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 7.4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.25

## G_AREAS
jueves, 4 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 160.8 | 101.5 | 0 | 39.8 | 2555 | 3401.2899 | 0 | 35.9 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 302.1 | 5992.1899 | 553.5 | 6847.7899 | 00:30 | 3269.3 | 3502.7899 | 0 | 75.7 | 6847.7899 | 00:30 | 209.3 | 54.6 | 0 | 75.7 | 339.6
01:00 | 158.2 | 94.6 | 0 | 34.2 | 2496.4 | 3402.7437 | 0 | 31.1 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 287 | 5930.2437 | 550.4 | 6767.6437 | 01:00 | 3205 | 3497.3437 | 0 | 65.3 | 6767.6437 | 01:00 | 206.2 | 49.1 | 0 | 65.3 | 320.6
01:30 | 158.3 | 95 | 0 | 34.7 | 2307.9 | 3452.3481 | 0 | 30 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 288 | 5790.2481 | 552.3 | 6630.5481 | 01:30 | 3018.5 | 3547.3481 | 0 | 64.7 | 6630.5481 | 01:30 | 208.5 | 49.3 | 0 | 64.7 | 322.5
02:00 | 156.9 | 85.2 | 0 | 31.8 | 2211.2 | 3539.6481 | 0 | 15 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 5765.8481 | 542.1 | 6581.8481 | 02:00 | 2910.2 | 3624.8481 | 0 | 46.8 | 6581.8481 | 02:00 | 203.7 | 48.9 | 0 | 46.8 | 299.4
02:30 | 162.9 | 90.5 | 0 | 18.6 | 2293.8 | 3469.9795 | 0 | 4.2 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 272 | 5767.9795 | 561.3 | 6601.2795 | 02:30 | 3018 | 3560.4795 | 0 | 22.8 | 6601.2795 | 02:30 | 207.8 | 54.2 | 0 | 22.8 | 284.8
03:00 | 167.6 | 91.2 | 0 | 18.7 | 2305.8 | 3416.5621 | 0 | 0.3 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 5722.6621 | 563.2 | 6563.3621 | 03:00 | 3036.6 | 3507.7621 | 0 | 19 | 6563.3621 | 03:00 | 211.2 | 54 | 0 | 19 | 284.2
03:30 | 149.5 | 89.3 | 0 | 16.7 | 2208 | 3453.0068 | 0 | 4.6 | 541.3 | 0 | 0 | 0 | 255.5 | 5665.6068 | 541.3 | 6462.4068 | 03:30 | 2898.8 | 3542.3068 | 0 | 21.3 | 6462.4068 | 03:30 | 207.2 | 52.6 | 0 | 21.3 | 281.1
04:00 | 150 | 90.4 | 0 | 13 | 2225.2 | 3528.6944 | 0 | 8.4 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 253.4 | 5762.2944 | 542.4 | 6558.0944 | 04:00 | 2917.6 | 3619.0944 | 0 | 21.4 | 6558.0944 | 04:00 | 211.6 | 53.5 | 0 | 21.4 | 286.5
04:30 | 152 | 90.4 | 0 | 13.2 | 2303 | 3504.7421 | 0 | 7.3 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 5815.0421 | 548.9 | 6619.5421 | 04:30 | 3003.9 | 3595.1421 | 0 | 20.5 | 6619.5421 | 04:30 | 216.5 | 53.4 | 0 | 20.5 | 290.4
05:00 | 156.2 | 90.7 | 0 | 23.2 | 2315.9 | 3515.7534 | 0 | 7.4 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 270.1 | 5839.0534 | 547.2 | 6656.3534 | 05:00 | 3019.3 | 3606.4534 | 0 | 30.6 | 6656.3534 | 05:00 | 216.6 | 53.6 | 0 | 30.6 | 300.8
05:30 | 153.8 | 91.1 | 0 | 29.3 | 2513.8 | 3458.9636 | 0 | 4.7 | 541.9 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 5977.4636 | 541.9 | 6793.5636 | 05:30 | 3209.5 | 3550.0636 | 0 | 34 | 6793.5636 | 05:30 | 213.2 | 54 | 0 | 34 | 301.2
06:00 | 155.2 | 92 | 0 | 17.1 | 2549.3 | 3515.2072 | 0 | 7.5 | 585.7 | 0 | 0.2 | 0 | 264.3 | 6072.0072 | 585.9 | 6922.2072 | 06:00 | 3290.2 | 3607.2072 | 0.2 | 24.6 | 6922.2072 | 06:00 | 218.3 | 54.9 | 0.2 | 24.6 | 298
06:30 | 193.2 | 91 | 0 | 19.5 | 2742.7 | 3514.2675 | 0 | 5.3 | 580.7 | 0 | 20.6 | 0 | 303.7 | 6262.2675 | 601.3 | 7167.2675 | 06:30 | 3516.6 | 3605.2675 | 20.6 | 24.8 | 7167.2675 | 06:30 | 229.3 | 54.8 | 20.6 | 24.8 | 329.5
07:00 | 225.4 | 101 | 0 | 22 | 2504.9 | 3470.446 | 0 | 2.9 | 576.3 | 0 | 222.27 | 0 | 348.4 | 5978.246 | 798.57 | 7125.216 | 07:00 | 3306.6 | 3571.446 | 222.27 | 24.9 | 7125.216 | 07:00 | 232.9 | 54.9 | 222.27 | 24.9 | 534.97
07:30 | 254.6 | 97.7 | 0 | 22.6 | 2578.9 | 3328.0383 | 0.1 | 6.1 | 534.1 | 0 | 486.22 | 0 | 374.9 | 5913.1383 | 1020.32 | 7308.3583 | 07:30 | 3367.6 | 3425.7383 | 486.32 | 28.7 | 7308.3583 | 07:30 | 226.8 | 54.1 | 486.32 | 28.7 | 795.92
08:00 | 253.8 | 103.6 | 0 | 20 | 2355.8 | 3304.1465 | 0.3 | 7.6 | 523.9 | 0 | 757.22 | 0 | 377.4 | 5667.8465 | 1281.12 | 7326.3665 | 08:00 | 3133.5 | 3407.7465 | 757.52 | 27.6 | 7326.3665 | 08:00 | 225.6 | 56.6 | 757.52 | 27.6 | 1067.32
08:30 | 275.2 | 115.6 | 0.1 | 25.5 | 2306.9 | 3451.0151 | 0.7 | 18.6 | 539 | 0 | 814.12 | 0 | 416.4 | 5777.2151 | 1353.12 | 7546.7351 | 08:30 | 3121.1 | 3566.6151 | 814.92 | 44.1 | 7546.7351 | 08:30 | 226.9 | 55.9 | 814.92 | 44.1 | 1141.82
09:00 | 270.2 | 149.6 | 0.2 | 23.6 | 2516.6 | 3293.4936 | 0.9 | 14.7 | 535.8 | 0 | 837.9 | 0 | 443.6 | 5825.6936 | 1373.7 | 7642.9936 | 09:00 | 3322.6 | 3443.0936 | 839 | 38.3 | 7642.9936 | 09:00 | 223.2 | 55.5 | 839 | 38.3 | 1156
09:30 | 262.7 | 171.1 | 0.1 | 20.7 | 2552.9 | 3349.3273 | 1.1 | 4.8 | 509.8 | 0 | 862.48 | 0 | 454.6 | 5908.1273 | 1372.28 | 7735.0073 | 09:30 | 3325.4 | 3520.4273 | 863.68 | 25.5 | 7735.0073 | 09:30 | 226.9 | 53 | 863.68 | 25.5 | 1169.08
10:00 | 229.6 | 235.1 | 0.3 | 25.6 | 2667.1 | 3320.2939 | 1.3 | 3.3 | 527.1 | 0 | 866.64 | 0 | 490.6 | 5991.9939 | 1393.74 | 7876.3339 | 10:00 | 3423.8 | 3555.3939 | 868.24 | 28.9 | 7876.3339 | 10:00 | 228.6 | 55.7 | 868.24 | 28.9 | 1181.44
10:30 | 221.2 | 252.3 | 0.4 | 35.5 | 2666 | 3307.8396 | 1.4 | 6.9 | 522.8 | 0 | 866.6 | 0 | 509.4 | 5982.1396 | 1389.4 | 7880.9396 | 10:30 | 3410 | 3560.1396 | 868.4 | 42.4 | 7880.9396 | 10:30 | 225 | 55.1 | 868.4 | 42.4 | 1190.9
11:00 | 203.4 | 285.5 | 0.4 | 39.5 | 2806.6 | 3309.773 | 1.6 | 7.7 | 530.9 | 0 | 867.92 | 0 | 528.8 | 6125.673 | 1398.82 | 8053.293 | 11:00 | 3540.9 | 3595.273 | 869.92 | 47.2 | 8053.293 | 11:00 | 223.1 | 55.4 | 869.92 | 47.2 | 1195.62
11:30 | 208.2 | 316.8 | 0.2 | 46.2 | 2894.4 | 3257.3474 | 1.6 | 9.5 | 539.4 | 0 | 863.26 | 0 | 571.4 | 6162.8474 | 1402.66 | 8136.9074 | 11:30 | 3642 | 3574.1474 | 865.06 | 55.7 | 8136.9074 | 11:30 | 225.1 | 49.1 | 865.06 | 55.7 | 1194.96
12:00 | 197.5 | 299 | 0.2 | 56.9 | 2872.1 | 3298.8736 | 1.7 | 10 | 531.2 | 0 | 866.09 | 0 | 553.6 | 6182.6736 | 1397.29 | 8133.5636 | 12:00 | 3600.8 | 3597.8736 | 867.99 | 66.9 | 8133.5636 | 12:00 | 224.6 | 51.7 | 867.99 | 66.9 | 1211.19
12:30 | 197.2 | 296.6 | 0.2 | 59 | 2803.6 | 3298.3274 | 1.7 | 8.2 | 526.8 | 0 | 868.17 | 0 | 553 | 6111.8274 | 1394.97 | 8059.7974 | 12:30 | 3527.6 | 3594.9274 | 870.07 | 67.2 | 8059.7974 | 12:30 | 220.8 | 50.9 | 870.07 | 67.2 | 1208.97
13:00 | 193.9 | 252.9 | 0.1 | 64 | 2776.5 | 3248.489 | 1.6 | 5.9 | 525 | 0 | 871.96 | 0 | 510.9 | 6032.489 | 1396.96 | 7940.349 | 13:00 | 3495.4 | 3501.389 | 873.66 | 69.9 | 7940.349 | 13:00 | 223 | 50.5 | 873.66 | 69.9 | 1217.06
13:30 | 197.5 | 201.7 | 0.1 | 61.6 | 2651.4 | 3268.9452 | 1.6 | 15.6 | 535 | 0 | 870.57 | 0 | 460.9 | 5937.5452 | 1405.57 | 7804.0152 | 13:30 | 3383.9 | 3470.6452 | 872.27 | 77.2 | 7804.0152 | 13:30 | 223.7 | 47.4 | 872.27 | 77.2 | 1220.57
14:00 | 182.4 | 205 | 0.1 | 57.2 | 2783.6 | 3307.887 | 1.4 | 20.7 | 558.9 | 0 | 872.89 | 0 | 444.7 | 6113.587 | 1431.79 | 7990.077 | 14:00 | 3524.9 | 3512.887 | 874.39 | 77.9 | 7990.077 | 14:00 | 219.9 | 49.8 | 874.39 | 77.9 | 1221.99
14:30 | 186.9 | 194.8 | 0 | 58.3 | 2853 | 3366.3301 | 1.3 | 19.6 | 565.9 | 0 | 871.38 | 0 | 440 | 6240.2301 | 1437.28 | 8117.5101 | 14:30 | 3605.8 | 3561.1301 | 872.68 | 77.9 | 8117.5101 | 14:30 | 224.6 | 49.6 | 872.68 | 77.9 | 1224.78
15:00 | 194 | 214.6 | 0 | 50.2 | 2829.4 | 3316.4072 | 1.2 | 16.8 | 573.2 | 0 | 857.27 | 0 | 458.8 | 6163.8072 | 1430.47 | 8053.0772 | 15:00 | 3596.6 | 3531.0072 | 858.47 | 67 | 8053.0772 | 15:00 | 224.7 | 48.6 | 858.47 | 67 | 1198.77
15:30 | 196.2 | 214 | 0 | 46.2 | 2902.6 | 3385.8004 | 0.9 | 47.4 | 566.3 | 0 | 817.94 | 0 | 456.4 | 6336.7004 | 1384.24 | 8177.3404 | 15:30 | 3665.1 | 3599.8004 | 818.84 | 93.6 | 8177.3404 | 15:30 | 226.7 | 47.4 | 818.84 | 93.6 | 1186.54
16:00 | 201.5 | 235.9 | 0 | 45.9 | 2822.7 | 3471.0001 | 0.7 | 93.8 | 559.6 | 0 | 642.23 | 0 | 483.3 | 6388.2001 | 1201.83 | 8073.3301 | 16:00 | 3583.8 | 3706.9001 | 642.93 | 139.7 | 8073.3301 | 16:00 | 230.9 | 48.1 | 642.93 | 139.7 | 1061.63
16:30 | 252.7 | 173.5 | 0 | 45.2 | 3001.3 | 3572.8607 | 0.2 | 134.4 | 578.5 | 0 | 357.55 | 0 | 471.4 | 6708.7607 | 936.05 | 8116.2107 | 16:30 | 3832.5 | 3746.3607 | 357.75 | 179.6 | 8116.2107 | 16:30 | 231.5 | 47 | 357.75 | 179.6 | 815.85
17:00 | 236.9 | 172.6 | 0 | 50.7 | 3161.8 | 3572.1362 | 0.1 | 156 | 567.4 | 0 | 71.36 | 0 | 460.2 | 6890.0362 | 638.76 | 7988.9962 | 17:00 | 3966.1 | 3744.7362 | 71.46 | 206.7 | 7988.9962 | 17:00 | 233.8 | 47.9 | 71.46 | 206.7 | 559.86
17:30 | 222.7 | 175.1 | 0 | 54.1 | 3357.3 | 3589.2606 | 0 | 155.3 | 586.1 | 0 | 3.6 | 0 | 451.9 | 7101.8606 | 589.7 | 8143.4606 | 17:30 | 4166.1 | 3764.3606 | 3.6 | 209.4 | 8143.4606 | 17:30 | 234.6 | 49.6 | 3.6 | 209.4 | 497.2
18:00 | 211.1 | 175 | 0 | 46.3 | 3168.5 | 3677.8396 | 0 | 115.1 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 432.4 | 6961.4396 | 574.3 | 7968.1396 | 18:00 | 3953.9 | 3852.8396 | 0 | 161.4 | 7968.1396 | 18:00 | 231.9 | 50.1 | 0 | 161.4 | 443.4
18:30 | 240.2 | 174.9 | 0 | 47.8 | 3183.2 | 3684.796 | 0 | 112 | 630 | 0 | 0 | 0 | 462.9 | 6979.996 | 630 | 8072.896 | 18:30 | 4053.4 | 3859.696 | 0 | 159.8 | 8072.896 | 18:30 | 232.6 | 49.5 | 0 | 159.8 | 441.9
19:00 | 282.7 | 172.3 | 0 | 42.8 | 3115.9 | 3691.184 | 0 | 72.3 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 497.8 | 6879.384 | 630.7 | 8007.884 | 19:00 | 4029.3 | 3863.484 | 0 | 115.1 | 8007.884 | 19:00 | 234.8 | 48 | 0 | 115.1 | 397.9
19:30 | 286.3 | 199 | 0 | 43.8 | 3104.8 | 3691.4996 | 0 | 33.3 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 529.1 | 6829.5996 | 629.9 | 7988.5996 | 19:30 | 4021 | 3890.4996 | 0 | 77.1 | 7988.5996 | 19:30 | 238.6 | 47.9 | 0 | 77.1 | 363.6
20:00 | 284.3 | 174.7 | 0 | 41.3 | 3093.8 | 3699.4588 | 0 | 28.6 | 628 | 0 | 0 | 0 | 500.3 | 6821.8588 | 628 | 7950.1588 | 20:00 | 4006.1 | 3874.1588 | 0 | 69.9 | 7950.1588 | 20:00 | 239.6 | 49.1 | 0 | 69.9 | 358.6
20:30 | 259.8 | 174.8 | 0 | 45.8 | 3117.1 | 3695.9643 | 0 | 32.2 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 6845.2643 | 614.9 | 7940.5643 | 20:30 | 3991.8 | 3870.7643 | 0 | 78 | 7940.5643 | 20:30 | 234.4 | 52 | 0 | 78 | 364.4
21:00 | 262.8 | 172.4 | 0 | 42.3 | 3025.4 | 3708.8601 | 0 | 44.5 | 633.4 | 0 | 0 | 0 | 477.5 | 6778.7601 | 633.4 | 7889.6601 | 21:00 | 3921.6 | 3881.2601 | 0 | 86.8 | 7889.6601 | 21:00 | 236.5 | 47.5 | 0 | 86.8 | 370.8
21:30 | 247.8 | 145.3 | 0 | 40.6 | 2944.1 | 3705.9511 | 0 | 55.7 | 629 | 0 | 0 | 0 | 433.7 | 6705.7511 | 629 | 7768.4511 | 21:30 | 3820.9 | 3851.2511 | 0 | 96.3 | 7768.4511 | 21:30 | 233.2 | 52.2 | 0 | 96.3 | 381.7
22:00 | 283.7 | 147.7 | 0 | 34.7 | 2811.7 | 3703.7874 | 0 | 67 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 466.1 | 6582.4874 | 628.1 | 7676.6874 | 22:00 | 3723.5 | 3851.4874 | 0 | 101.7 | 7676.6874 | 22:00 | 234.8 | 53.8 | 0 | 101.7 | 390.3
22:30 | 230.3 | 133.2 | 0 | 43.4 | 2918.1 | 3710.3536 | 0 | 69.9 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 6698.3536 | 630.3 | 7735.5536 | 22:30 | 3778.7 | 3843.5536 | 0 | 113.3 | 7735.5536 | 22:30 | 230.8 | 54 | 0 | 113.3 | 398.1
23:00 | 215.8 | 134.5 | 0 | 49.8 | 2603.7 | 3705.5536 | 0 | 84.3 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 400.1 | 6393.5536 | 627.4 | 7421.0536 | 23:00 | 3446.9 | 3840.0536 | 0 | 134.1 | 7421.0536 | 23:00 | 230.8 | 55.4 | 0 | 134.1 | 420.3
23:30 | 208.7 | 133 | 0 | 47.4 | 2497.8 | 3705.8318 | 0 | 73.7 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 389.1 | 6277.3318 | 583.3 | 7249.7318 | 23:30 | 3289.8 | 3838.8318 | 0 | 121.1 | 7249.7318 | 23:30 | 230.1 | 54.2 | 0 | 121.1 | 405.4
00:00 | 198.7 | 109.2 | 0 | 55.9 | 2315.3 | 3572.9229 | 0 | 59 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 363.8 | 5947.2229 | 592.4 | 6903.4229 | 00:00 | 3106.4 | 3682.1229 | 0 | 114.9 | 6903.4229 | 00:00 | 232.4 | 53 | 0 | 114.9 | 400.3
TOTAL MWh | 5075.25 | 3851.45 | 1.2 | 911.1 | 64796.4 | 83607.6237 | 10.7 | 887.55 | 13627.8 | 0 | 7718.22 | 0 | 9839 | 149302.2737 | 21346.02 | 180487.2937 | TOTAL MWh | 83499.45 | 87459.0737 | 7730.12 | 1798.65 | 180487.2937 | TOTAL MWh | 5391.4 | 1243.7 | 7730.12 | 1798.65 | 16163.87

## HOP
jueves, 4 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 11:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/06/2026 11:09:00 | 04/06/2026 23:24:53 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/06/2026 23:24:53 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/06/2026 07:43:00 | 04/06/2026 22:07:00 | 04/06/2026 07:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por limite de transmisión de la línea L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/06/2026 08:01:00 | 04/06/2026 22:07:00 | 04/06/2026 07:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por limite de transmisión de la línea L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/06/2026 22:07:00 | 04/06/2026 22:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/06/2026 22:07:00 | 04/06/2026 22:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:55 h, S/C generar a 35 MW para comprimir gas. A las 06:32 h, S/C generar a máxima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/06/2026 11:13:00 | 04/06/2026 14:06:00 | 04/06/2026 10:36:00 | 04/06/2026 14:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:13 h, S/C generar a 30 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/06/2026 21:21:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 20:57:00 | 04/06/2026 23:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:21 h, S/C generar a 30MW por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:30h, S/C iniciar proceso de acople en ciclo combinado
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/06/2026 00:47:00 | 04/06/2026 01:57:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/06/2026 01:57:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 04/06/2026 08:58:00 | 04/06/2026 16:57:00 | 04/06/2026 08:39:00 | 04/06/2026 16:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:32 h, S/C generar a 120 MW. A las 15:30 h, S/C generar a 120 MW por disponibilidad de combustible. A las 16:17 h, S/C generar a 60 MW por disponibilidad de combustible.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 02:16:00 |  | 04/06/2026 02:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 02:16:00 |  | 04/06/2026 02:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/06/2026 12:59:00 | 04/06/2026 13:39:00 | 04/06/2026 12:55:00 | 04/06/2026 13:25:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 04/06/2026 17:33:00 | 04/06/2026 23:58:00 | 04/06/2026 17:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 04/06/2026 17:34:00 | 04/06/2026 23:58:00 | 04/06/2026 17:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 04/06/2026 23:58:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 04/06/2026 23:58:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 02:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 02:22:00 | 04/06/2026 03:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 03:14:00 | 04/06/2026 05:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 05:12:00 | 04/06/2026 05:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 05:41:00 | 04/06/2026 07:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 07:29:00 | 04/06/2026 08:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 08:33:00 | 04/06/2026 09:32:00 |  | 04/06/2026 09:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 15:51:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 15:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 11:18:00 |  | 04/06/2026 11:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/06/2026 21:45:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 21:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/06/2026 19:48:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 19:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/06/2026 19:46:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 19:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 04/06/2026 16:40:00 | 04/06/2026 21:27:00 | 04/06/2026 16:19:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  | xLT | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 19:11 h S/C subir a 80 MW A las 19:46 h S/C bajar a mínimo.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/06/2026 13:54:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 13:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 4 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | TV1 FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE RECURSO, SOLO SE ESTARA GENERANDO CON TV2 A MAXIMA GENERACION. | 5 | P | F/S | N | OTROS | 24997 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | PRUEBAS FUNCIONALES DE RELÉ DE GENERADOR Y LÍNEA. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 04/06/2026 07:00 | 04/06/2026 16:00 | Medicion, pruebas descargas parciales | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26, trabajos en pala * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26, trabajos en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/06/2026 07:59 | 04/06/2026 14:52 | A7.2 Mantenimiento Anual (Year 2) | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 23:57 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACIÓN | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 12:59 | MANTENIMIENTO ANUAL DE BOP | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 04/06/2026 08:31 | 04/06/2026 16:58 | M10 - Servicio 12vo anual culminacion | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 04/06/2026 10:45 | 04/06/2026 14:20 | M-11 114008 Yaw Limit Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/06/2026 09:02 | 04/06/2026 12:13 | TH11 Monitoreo de señales electricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 19:46 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 19:50 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 04/06/2026 11:14 | 04/06/2026 21:45 | Perdida de refrigerante en el Intercambiador 2 en 1. | 1.28 | F | F/S | N | CORR. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 04/06/2026 11:17 | 04/06/2026 21:47 | Perdida de refrigerante en el Intercambiador 2 en 1. | 1.28 | F | F/S | N | CORR. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 04/06/2026 11:18 | 04/06/2026 21:49 | Perdida de refrigerante en el Intercambiador 2 en 1. | 1.28 | F | F/S | N | CORR. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 04/06/2026 00:00 | 04/06/2026 19:48 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 04/06/2026 00:00 | 05/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 04/06/2026 08:03 | 04/06/2026 16:43 | INSPECCION DEL SISTEMA DE DEFLECTORES | 21 | P | F/S | N | CORR. | 53 | G

## RESERVA_FRÍA
04/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 4 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 4 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [6 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2203.973 | 2185.8317 | 632.8507
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2094.9407 | 2076.7995 | 632.8507
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2094.9407 | 2076.7995 | 632.8507
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2094.9407 | 2076.7995 | 632.8507
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2067.9407 | 2049.7995 | 632.8507
08:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2059.1148 | 2040.9736 | 632.8507
08:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2050.5981 | 2032.4569 | 632.8507
09:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1874.6747 | 1856.5335 | 632.8507
09:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1874.6747 | 1856.5335 | 632.8507
10:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1874.6747 | 1856.5335 | 632.8507
10:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1874.6747 | 1856.5335 | 632.8507
11:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1874.6747 | 1856.5335 | 632.8507
11:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1874.6747 | 1856.5335 | 632.8507
12:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1874.6747 | 1856.5335 | 632.8507
12:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1978.4978 | 1960.3566 | 632.8507
13:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1978.4978 | 1960.3566 | 514.7033
13:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1978.4978 | 1960.3566 | 514.7033
14:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1978.4978 | 1960.3566 | 514.7033
14:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1978.4978 | 1960.3566 | 514.7033
15:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2096.6451 | 2078.5039 | 514.7033
15:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2096.6451 | 2078.5039 | 514.7033
16:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2096.6451 | 2078.5039 | 514.7033
16:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2096.6451 | 2078.5039 | 514.7033
17:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2058.8533 | 2040.7121 | 514.7033
17:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2058.8533 | 2040.7121 | 514.7033
18:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
18:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
19:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
19:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
20:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
20:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
21:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
21:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
22:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 1955.0302 | 1936.889 | 514.7033
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2186.0881 | 2167.9468 | 514.7033
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2186.0881 | 2167.9468 | 514.7033
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2186.0881 | 2167.9468 | 514.7033
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2681.5994 | 2663.4582 | 19.192
MWh | 0 | 0 | 0 | 83.8458 | 85.1669 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5161 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 2814.7747 | 3953.7321 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 82.2211 | 82.7353 | 82.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.3998 | 288.3018 | 282.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 10518965.41 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 4 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 10.3 | 22 | 15.7 | 45 | 12.3 | 11.68 | 9.735 | -- | -- | 1.16 | 54.46 | 61.46 | 134 | 60.54 | 72.282 | 6.1 | 12.09 | 4.408 | 0.35 | -- | -- | 77.73 | 189.36 | 33.98 | 31.802 | 9.815 | 0 | 6.405 | 10.5 | 6.663 | 11.333 | 11.7 | 12.97 | 13.81 | 20.889 | -- | 32.2415 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
00:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 10.3 | 22 | 15.7 | 45 | 12.3 | 11.68 | 9.735 | -- | -- | 1.16 | 54.46 | 61.46 | 134 | 60.54 | 72.282 | 6.1 | 12.09 | 4.408 | 0.35 | -- | -- | 77.73 | 189.36 | 33.98 | 31.802 | 9.815 | 0 | 6.405 | 10.5 | 6.663 | 11.333 | 11.7 | 12.97 | 13.81 | 20.889 | -- | 32.2415 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
01:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 8.4 | 22 | 15.7 | 48 | 12.23 | 11.69 | 9.746 | -- | -- | 1.16 | 62.8 | 61.46 | 127.6 | 44.17 | 70.051 | 6.15 | 12.09 | 3.979 | 0.34 | -- | -- | 74.94 | 191.45 | 35.94 | 31.233 | 8.598 | 0.3 | 6.405 | 10 | 6.5951 | 11.333 | 11.7 | 13.08 | 13.92 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.304 | 5.907
01:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 8.4 | 22 | 15.7 | 48 | 12.23 | 11.69 | 9.746 | -- | -- | 1.16 | 62.8 | 61.46 | 127.6 | 44.17 | 70.051 | 6.15 | 12.09 | 3.979 | 0.34 | -- | -- | 74.94 | 191.45 | 35.94 | 31.233 | 8.598 | 0.3 | 6.405 | 10 | 6.5951 | 11.333 | 11.7 | 13.08 | 13.92 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.304 | 5.907
02:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 6.8 | 22 | 15.7 | 50 | 12.26 | 11.75 | 9.718 | -- | -- | 1.16 | 51.84 | 61.46 | 123.43 | 40.86 | 60.469 | 6.15 | 11.53 | 5.475 | 0.37 | -- | -- | 78.69 | 205.99 | 35.59 | 32.545 | 8.312 | 0 | 6.405 | 7 | 6.4039 | 11.333 | 11.7 | 12.74 | 13.59 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
02:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 6.8 | 22 | 15.7 | 50 | 12.26 | 11.75 | 9.718 | -- | -- | 1.16 | 51.84 | 61.46 | 123.43 | 40.86 | 60.469 | 6.15 | 11.53 | 5.475 | 0.37 | -- | -- | 78.69 | 205.99 | 35.59 | 32.545 | 8.312 | 0 | 6.405 | 7 | 6.4039 | 11.333 | 11.7 | 12.74 | 13.59 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
03:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 5.5 | 22 | 15.7 | 60 | 12.3 | 11.83 | 10.152 | -- | -- | 1.16 | 49.92 | 61.46 | 121.38 | 68.24 | 60.238 | 6.17 | 11.53 | 6.297 | 0.39 | -- | -- | 69.89 | 204.31 | 36.46 | 32.091 | 7.583 | 0.1 | 6.405 | 7 | 6.1979 | 11.333 | 11.7 | 13.11 | 13.95 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
03:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 5.5 | 22 | 15.7 | 60 | 12.3 | 11.83 | 10.152 | -- | -- | 1.16 | 49.92 | 61.46 | 121.38 | 68.24 | 60.238 | 6.17 | 11.53 | 6.297 | 0.39 | -- | -- | 69.89 | 204.31 | 36.46 | 32.091 | 7.583 | 0.1 | 6.405 | 7 | 6.1979 | 11.333 | 11.7 | 13.11 | 13.95 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
04:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 4.8 | 22 | 15.7 | 70 | 12.31 | 11.68 | 9.89 | -- | -- | 1.16 | 38.81 | 70.89 | 119.34 | 84.71 | 56.471 | 6.16 | 11.53 | 6.116 | 0.42 | -- | -- | 67.33 | 201.75 | 36.26 | 33.876 | 8.49 | 0.1 | 6.405 | 7 | 6.2309 | 11.333 | 11.7 | 13.28 | 14.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
04:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 4.8 | 22 | 15.7 | 70 | 12.31 | 11.68 | 9.89 | -- | -- | 1.16 | 38.81 | 70.89 | 119.34 | 84.71 | 56.471 | 6.16 | 11.53 | 6.116 | 0.42 | -- | -- | 67.33 | 201.75 | 36.26 | 33.876 | 8.49 | 0.1 | 6.405 | 7 | 6.2309 | 11.333 | 11.7 | 13.28 | 14.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
05:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 4.2 | 22 | 16.2 | 75 | 12.29 | 11.65 | 9.938 | -- | -- | 1.16 | 27.57 | 70.89 | 115.34 | 89.07 | 61.495 | 6.15 | 12.09 | 7.381 | 0.44 | -- | -- | 69.1 | 203.52 | 37.65 | 34.821 | 8.03 | 0 | 6.405 | 7 | 6.2181 | 11.333 | 11.7 | 13.2 | 14.04 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.107 | 5.907
05:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 4.2 | 22 | 16.2 | 75 | 12.29 | 11.65 | 9.938 | -- | -- | 1.16 | 27.57 | 70.89 | 115.34 | 89.07 | 61.495 | 6.15 | 12.09 | 7.381 | 0.44 | -- | -- | 69.1 | 203.52 | 37.65 | 34.821 | 8.03 | 0 | 6.405 | 7 | 6.2181 | 11.333 | 11.7 | 13.2 | 14.04 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.107 | 5.907
06:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.2 | 22 | 17.2 | 83 | 12.3 | 11.61 | 14.525 | 1.07 | 55.75 | 1.16 | 22.61 | 70.89 | 111.41 | 89.57 | 60.24 | 6.13 | 11.53 | 10.672 | 0.45 | -- | -- | 68.57 | 202.99 | 38.69 | 33.731 | 9.62 | 1.5 | 6.405 | 11 | 6.2923 | 11.333 | 11.7 | 13.34 | 14.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.374 | 5.907
06:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.2 | 22 | 17.2 | 83 | 12.3 | 11.61 | 14.525 | 1.07 | 55.75 | 1.16 | 22.61 | 70.89 | 111.41 | 89.57 | 60.24 | 6.13 | 11.53 | 10.672 | 0.45 | -- | -- | 68.57 | 202.99 | 38.69 | 33.731 | 9.62 | 1.5 | 6.405 | 11 | 6.2923 | 11.333 | 11.7 | 13.34 | 14.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.374 | 5.907
07:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.8 | 22 | 17.2 | 75 | 12.33 | 11.63 | 14.368 | -- | -- | 1.16 | 19.99 | 64.54 | 107.56 | 87.93 | 61.496 | 6.12 | 12.66 | 9.418 | 0.45 | -- | -- | 62.21 | 196.63 | 39.21 | 33.147 | 12.34 | 1.8 | 6.405 | 12.1 | 8.1176 | 11.333 | 11.7 | 13.39 | 14.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
07:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.8 | 22 | 17.2 | 75 | 12.33 | 11.63 | 14.368 | -- | -- | 1.16 | 19.99 | 64.54 | 107.56 | 87.93 | 61.496 | 6.12 | 12.66 | 9.418 | 0.45 | -- | -- | 62.21 | 196.63 | 39.21 | 33.147 | 12.34 | 1.8 | 6.405 | 12.1 | 8.1176 | 11.333 | 11.7 | 13.39 | 14.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
08:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 23.9 | 22 | 17.2 | 75 | 12.24 | 11.81 | 8.441 | -- | -- | 1.16 | 18.24 | 61.46 | 104.73 | 86.15 | 69.033 | 6.2 | 12.09 | 4.914 | 0.43 | -- | -- | 42.87 | 177.29 | 38.95 | 33.424 | 9.41 | 1.6 | 6.405 | 7.1 | 8.0635 | 11.333 | 11.6 | 13.25 | 14.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
08:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 23.9 | 22 | 17.2 | 75 | 12.24 | 11.81 | 8.441 | -- | -- | 1.16 | 18.24 | 61.46 | 104.73 | 86.15 | 69.033 | 6.2 | 12.09 | 4.914 | 0.43 | -- | -- | 42.87 | 177.29 | 38.95 | 33.424 | 9.41 | 1.6 | 6.405 | 7.1 | 8.0635 | 11.333 | 11.6 | 13.25 | 14.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
09:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 17.2 | 78 | 12.25 | 11.75 | 8.22 | -- | -- | 1.16 | 17.24 | 61.46 | 102.87 | 84.97 | 68.985 | 6.15 | 12.66 | 6.93 | 0.44 | -- | -- | 15.64 | 150.06 | 39.07 | 33.38 | 6.5 | 1.9 | 6.405 | 7.3 | 8.0045 | 11.333 | 11.6 | 13.4 | 14.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
09:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 17.2 | 78 | 12.25 | 11.75 | 8.22 | -- | -- | 1.16 | 17.24 | 61.46 | 102.87 | 84.97 | 68.985 | 6.15 | 12.66 | 6.93 | 0.44 | -- | -- | 15.64 | 150.06 | 39.07 | 33.38 | 6.5 | 1.9 | 6.405 | 7.3 | 8.0045 | 11.333 | 11.6 | 13.4 | 14.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
10:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.6 | 22 | 17.2 | 78 | 12.39 | 11.67 | 8.458 | -- | -- | 1.16 | 16.59 | 61.46 | 104.73 | 87.16 | 69.525 | 6.09 | 12.66 | 6.66 | 0.45 | -- | -- | 22.13 | 156.55 | 39.34 | 34.126 | 4.99 | 1.6 | 6.405 | 6.8 | 8.1103 | 11.333 | 11.6 | 13.17 | 14.01 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.304 | 5.907
10:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.6 | 22 | 17.2 | 78 | 12.39 | 11.67 | 8.458 | -- | -- | 1.16 | 16.59 | 61.46 | 104.73 | 87.16 | 69.525 | 6.09 | 12.66 | 6.66 | 0.45 | -- | -- | 22.13 | 156.55 | 39.34 | 34.126 | 4.99 | 1.6 | 6.405 | 6.8 | 8.1103 | 11.333 | 11.6 | 13.17 | 14.01 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.304 | 5.907
11:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 22.2 | 22 | 17.2 | 76 | 12.26 | 11.77 | 8.433 | -- | -- | 1.16 | 43.86 | 61.46 | 116.33 | 56.4 | 72.234 | 5.99 | 12.66 | 7.69 | 0.45 | -- | -- | 29.66 | 164.08 | 39.77 | 33.069 | 6.4 | 1.3 | 6.405 | 6.6 | 8.4108 | 11.333 | 11.6 | 13.18 | 14.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.417 | 5.907
11:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 22.2 | 22 | 17.2 | 76 | 12.26 | 11.77 | 8.433 | -- | -- | 1.16 | 43.86 | 61.46 | 116.33 | 56.4 | 72.234 | 5.99 | 12.66 | 7.69 | 0.45 | -- | -- | 29.66 | 164.08 | 39.77 | 33.069 | 6.4 | 1.3 | 6.405 | 6.6 | 8.4108 | 11.333 | 11.6 | 13.18 | 14.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.417 | 5.907
12:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 28.2 | 22 | 16.7 | 75 | 12.24 | 11.64 | 8.459 | -- | -- | 1.16 | 73.46 | 61.46 | 121.38 | 51.85 | 72.698 | 6.01 | 12.66 | 7.85 | 0.46 | -- | -- | 45.47 | 179.89 | 38.68 | 32.067 | 6.23 | 1.3 | 6.405 | 6.8 | 8.4082 | 11.333 | 11.6 | 13.21 | 14.05 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.618 | 5.907
12:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 28.2 | 22 | 16.7 | 75 | 12.24 | 11.64 | 8.459 | -- | -- | 1.16 | 73.46 | 61.46 | 121.38 | 51.85 | 72.698 | 6.01 | 12.66 | 7.85 | 0.46 | -- | -- | 45.47 | 179.89 | 38.68 | 32.067 | 6.23 | 1.3 | 6.405 | 6.8 | 8.4082 | 11.333 | 11.6 | 13.21 | 14.05 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.618 | 5.907
13:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24 | 22 | 16.7 | 75 | 12.25 | 11.71 | 8.362 | -- | -- | 1.16 | 84.29 | 61.46 | 122.4 | 60.33 | 71.3 | 6.27 | 12.66 | 6.12 | 0.47 | -- | -- | 39.51 | 173.93 | 37.31 | 32.261 | 7.92 | 1.3 | 6.405 | 9.5 | 8.4007 | 11.333 | 11.6 | 13.14 | 13.98 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.348 | 5.907
13:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24 | 22 | 16.7 | 75 | 12.25 | 11.71 | 8.362 | -- | -- | 1.16 | 84.29 | 61.46 | 122.4 | 60.33 | 71.3 | 6.27 | 12.66 | 6.12 | 0.47 | -- | -- | 39.51 | 173.93 | 37.31 | 32.261 | 7.92 | 1.3 | 6.405 | 9.5 | 8.4007 | 11.333 | 11.6 | 13.14 | 13.98 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.348 | 5.907
14:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 25.6 | 22 | 16.2 | 75 | 12.25 | 11.69 | 12.561 | -- | -- | 1.16 | 83.43 | 61.46 | 123.43 | 72.87 | 72.614 | 6.49 | 12.09 | 5.58 | 0.48 | -- | -- | 25.66 | 133.58 | 37.58 | 31.557 | 10.39 | 0 | 6.405 | 7.8 | 8.326 | 11.333 | 11.6 | 13.49 | 14.34 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
14:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 25.6 | 22 | 16.2 | 75 | 12.25 | 11.69 | 12.561 | -- | -- | 1.16 | 83.43 | 61.46 | 123.43 | 72.87 | 72.614 | 6.49 | 12.09 | 5.58 | 0.48 | -- | -- | 25.66 | 133.58 | 37.58 | 31.557 | 10.39 | 0 | 6.405 | 7.8 | 8.326 | 11.333 | 11.6 | 13.49 | 14.34 | 20.889 | -- | -- | -- | 6.2321 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
15:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.6 | 22 | 16.2 | 75 | 12.34 | 11.65 | 12.641 | -- | -- | 1.16 | 75.07 | 61.46 | 123.43 | 67.63 | 75.822 | 6.63 | 12.66 | 6.47 | 0.48 | -- | -- | 17.8 | 125.72 | 35.8 | 32.959 | 9.8 | 0 | 6.405 | 7.8 | 8.505 | 11.333 | 11.6 | 13.32 | 14.17 | 20.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
15:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.6 | 22 | 16.2 | 75 | 12.34 | 11.65 | 12.641 | -- | -- | 1.16 | 75.07 | 61.46 | 123.43 | 67.63 | 75.822 | 6.63 | 12.66 | 6.47 | 0.48 | -- | -- | 17.8 | 125.72 | 35.8 | 32.959 | 9.8 | 0 | 6.405 | 7.8 | 8.505 | 11.333 | 11.6 | 13.32 | 14.17 | 20.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
16:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 14.4 | 22 | 15.7 | 71 | 12.81 | 11.83 | 12.713 | -- | -- | 1.16 | 79.18 | 61.46 | 122.4 | 61.76 | 77.558 | 6.8 | 12.66 | 6.9 | 0.48 | -- | -- | 51.11 | 159.03 | 36.73 | 32.669 | 7.79 | 0 | 6.405 | 16.4 | 8.408 | 11.333 | 11.6 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
16:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 14.4 | 22 | 15.7 | 71 | 12.81 | 11.83 | 12.713 | -- | -- | 1.16 | 79.18 | 61.46 | 122.4 | 61.76 | 77.558 | 6.8 | 12.66 | 6.9 | 0.48 | -- | -- | 51.11 | 159.03 | 36.73 | 32.669 | 7.79 | 0 | 6.405 | 16.4 | 8.408 | 11.333 | 11.6 | 13.25 | 14.09 | 20.889 | -- | -- | -- | 5.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
17:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.3 | 22 | 15.7 | 71 | 12.72 | 11.71 | 12.621 | -- | -- | 1.16 | 70.31 | 61.46 | 123.43 | 74.13 | 78.33 | 6.9 | 12.66 | 5.89 | 0.5 | -- | -- | 58.53 | 166.45 | 36.73 | 31.757 | 6.8 | 0 | 6.405 | 16.4 | 8.456 | 11.333 | 11.6 | 13.18 | 14.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.5821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
17:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.3 | 22 | 15.7 | 71 | 12.72 | 11.71 | 12.621 | -- | -- | 1.16 | 70.31 | 61.46 | 123.43 | 74.13 | 78.33 | 6.9 | 12.66 | 5.89 | 0.5 | -- | -- | 58.53 | 166.45 | 36.73 | 31.757 | 6.8 | 0 | 6.405 | 16.4 | 8.456 | 11.333 | 11.6 | 13.18 | 14.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.5821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
18:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24.2 | 22 | 15.7 | 68 | 12.73 | 11.66 | 12.409 | 1.07 | 54.44 | 1.16 | 66.49 | 61.46 | 129.71 | 77.23 | 75.844 | 7.01 | 13.23 | 5.63 | 0.51 | -- | -- | 77.79 | 185.71 | 35.39 | 31.939 | 7.76 | 0.3 | 6.405 | 16.8 | 8.3242 | 11.333 | 11.6 | 13.16 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.417 | 5.907
18:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24.2 | 22 | 15.7 | 68 | 12.73 | 11.66 | 12.409 | 1.07 | 54.44 | 1.16 | 66.49 | 61.46 | 129.71 | 77.23 | 75.844 | 7.01 | 13.23 | 5.63 | 0.51 | -- | -- | 77.79 | 185.71 | 35.39 | 31.939 | 7.76 | 0.3 | 6.405 | 16.8 | 8.3242 | 11.333 | 11.6 | 13.16 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.417 | 5.907
19:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.3 | 22 | 15.7 | 68 | 13.97 | 11.69 | 20.166 | -- | -- | 1.16 | 74.26 | 61.46 | 136.18 | 85.58 | 79.654 | 7.03 | 12.66 | 5.16 | 0.51 | -- | -- | 84.03 | 191.948 | 36.242 | 31.36 | 9.524 | 0.5 | 6.405 | 17 | 8.7192 | 11.333 | 11.6 | 13.11 | 13.96 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.304 | 5.907
19:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.3 | 22 | 15.7 | 68 | 13.97 | 11.69 | 20.166 | -- | -- | 1.16 | 74.26 | 61.46 | 136.18 | 85.58 | 79.654 | 7.03 | 12.66 | 5.16 | 0.51 | -- | -- | 84.03 | 191.948 | 36.242 | 31.36 | 9.524 | 0.5 | 6.405 | 17 | 8.7192 | 11.333 | 11.6 | 13.11 | 13.96 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.304 | 5.907
20:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.8 | 22 | 15.7 | 68 | 14.08 | 11.79 | 20.164 | -- | -- | 1.16 | 71.09 | 61.46 | 138.37 | 75.57 | 72.908 | 7 | 12.66 | 5.55 | 0.5 | -- | -- | 54.41 | 162.329 | 35.932 | 31.388 | 7.536 | 0 | 6.405 | 17 | 9.6357 | 11.333 | 11.6 | 13.05 | 13.89 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
20:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.8 | 22 | 15.7 | 68 | 14.08 | 11.79 | 20.164 | -- | -- | 1.16 | 71.09 | 61.46 | 138.37 | 75.57 | 72.908 | 7 | 12.66 | 5.55 | 0.5 | -- | -- | 54.41 | 162.329 | 35.932 | 31.388 | 7.536 | 0 | 6.405 | 17 | 9.6357 | 11.333 | 11.6 | 13.05 | 13.89 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
21:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24.6 | 22 | 15.7 | 68 | 15.01 | 11.79 | 20.173 | -- | -- | 1.16 | 62.07 | 73.34 | 136.18 | 54.47 | 82.319 | 7.06 | 12.66 | 5.64 | 0.5 | -- | -- | 40.09 | 148.006 | 35.205 | 31.018 | 4.967 | 0 | 6.405 | 10.5 | 9.9572 | 11.333 | 11.6 | 13.09 | 13.93 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
21:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24.6 | 22 | 15.7 | 68 | 15.01 | 11.79 | 20.173 | -- | -- | 1.16 | 62.07 | 73.34 | 136.18 | 54.47 | 82.319 | 7.06 | 12.66 | 5.64 | 0.5 | -- | -- | 40.09 | 148.006 | 35.205 | 31.018 | 4.967 | 0 | 6.405 | 10.5 | 9.9572 | 11.333 | 11.6 | 13.09 | 13.93 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.261 | 5.907
22:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 21.7 | 22 | 15.7 | 68 | 12.37 | 11.77 | 20.136 | -- | -- | 1.16 | 83.43 | 74.99 | 132.92 | 57.85 | 71.9 | 7.52 | 12.09 | 5.13 | 0.51 | -- | -- | 40.36 | 148.285 | 35.01 | 31.12 | 6.369 | 0.3 | 6.405 | 10.6 | 9.8933 | 11.333 | 11.6 | 12.94 | 13.79 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.107 | 5.907
22:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 21.7 | 22 | 15.7 | 68 | 12.37 | 11.77 | 20.136 | -- | -- | 1.16 | 83.43 | 74.99 | 132.92 | 57.85 | 71.9 | 7.52 | 12.09 | 5.13 | 0.51 | -- | -- | 40.36 | 148.285 | 35.01 | 31.12 | 6.369 | 0.3 | 6.405 | 10.6 | 9.8933 | 11.333 | 11.6 | 12.94 | 13.79 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.107 | 5.907
23:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.1 | 22 | 15.7 | 68 | 12.38 | 11.76 | 20.154 | -- | -- | 1.16 | 89.6 | 69.28 | 129.71 | 52.19 | 69.3 | 7.72 | 12.09 | 6.3 | 0.5 | -- | -- | 42.09 | 150.01 | 35.434 | 31.909 | 7.086 | 0 | 6.405 | 10.6 | 9.8781 | 11.333 | 11.6 | 13.03 | 13.87 | 20.889 | 11.6272 | 34.0774 | 13.3713 | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.218 | 5.907
23:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.1 | 22 | 15.7 | 68 | 12.38 | 11.76 | 20.154 | -- | -- | 1.16 | 89.6 | 69.28 | 129.71 | 52.19 | 69.3 | 7.72 | 12.09 | 6.3 | 0.5 | -- | -- | 42.09 | 150.01 | 35.434 | 31.909 | 7.086 | 0 | 6.405 | 10.6 | 9.8781 | 11.333 | 11.6 | 13.03 | 13.87 | 20.889 | 11.6272 | 34.0774 | 13.3713 | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.218 | 5.907
MAX | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 4.2 | 22 | 15.7 | 45 | 12.23 | 11.61 | 8.22 | 1.07 | 54.44 | 1.16 | 16.59 | 61.46 | 102.87 | 40.86 | 56.471 | 5.99 | 11.53 | 3.979 | 0.34 | 0 | 0 | 15.64 | 125.72 | 33.98 | 31.018 | 4.967 | 0 | 6.405 | 6.6 | 6.1979 | 11.333 | 11.6 | 12.74 | 13.59 | 20.889 | 11.6272 | 32.2415 | 13.3713 | 4.0821 | 0 | 13.489 | 6.185 | 15.107 | 5.907
MIN | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.8 | 22 | 17.2 | 83 | 15.01 | 11.83 | 20.173 | 1.07 | 55.75 | 1.16 | 89.6 | 74.99 | 138.37 | 89.57 | 82.319 | 7.72 | 13.23 | 10.672 | 0.51 | 0 | 0 | 84.03 | 205.99 | 39.77 | 34.821 | 12.34 | 1.9 | 6.405 | 17 | 9.9572 | 11.333 | 11.7 | 13.49 | 14.34 | 20.889 | 11.6272 | 34.0774 | 13.3713 | 6.2321 | 0 | 13.489 | 6.185 | 15.618 | 5.907
PROM | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.0625 | 22 | 16.2208 | 69.2917 | 12.6088 | 11.7171 | 12.591 | 1.07 | 55.095 | 1.16 | 55.6921 | 64.1517 | 122.0108 | 69.6346 | 70.1153 | 6.5 | 12.3292 | 6.34 | 0.45333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.3171 | 173.7028 | 36.9564 | 32.4687 | 8.0108 | 0.57917 | 6.405 | 10.275 | 8.0091 | 11.333 | 11.6333 | 13.17 | 14.0129 | 20.889 | 11.6272 | 33.1594 | 13.3713 | 5.0425 | #DIV/0! | 13.489 | 6.185 | 15.3211 | 5.907
INICIO | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 10.3 | 22 | 15.7 | 45 | 12.3 | 11.68 | 9.735 | -- | -- | 1.16 | 54.46 | 61.46 | 134 | 60.54 | 72.282 | 6.1 | 12.09 | 4.408 | 0.35 | -- | -- | 77.73 | 189.36 | 33.98 | 31.802 | 9.815 | 0 | 6.405 | 10.5 | 6.663 | 11.333 | 11.7 | 12.97 | 13.81 | 20.889 | -- | 32.2415 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.46 | 5.907
FINAL | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.1 | 22 | 15.7 | 68 | 12.38 | 11.76 | 20.154 | -- | -- | 1.16 | 89.6 | 69.28 | 129.71 | 52.19 | 69.3 | 7.72 | 12.09 | 6.3 | 0.5 | -- | -- | 42.09 | 150.01 | 35.434 | 31.909 | 7.086 | 0 | 6.405 | 10.6 | 9.8781 | 11.333 | 11.6 | 13.03 | 13.87 | 20.889 | 11.6272 | 34.0774 | 13.3713 | 4.2821 | -- | 13.489 | 6.185 | 15.218 | 5.907
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 4 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 1.7778 | 0.658 | 0.157 | 0.178 | 0.02027 | 3874.8063 | -- | -- | 0.62669 | 21.7222 | -- | 0.17965 | 0.38458 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.136 | 0.282 | -- | 260.198 | 0.145 | 0.03 | 56.09 | 0.046 | 0.47345 | 0.12775 | 2.58 | 0.279
00:30 | 2695 | 1.7778 | 0.658 | 0.157 | 0.178 | 0.02027 | 3874.8063 | -- | -- | 0.62669 | 21.7222 | -- | 0.17965 | 0.38458 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.136 | 0.282 | -- | 260.198 | 0.145 | 0.03 | 56.09 | 0.046 | 0.47345 | 0.12775 | 2.58 | 0.279
01:00 | 2695 | 1.7599 | 0.793 | 0.165 | 0.174 | 0.02121 | 3874.8453 | -- | -- | 0.6395 | 21.8204 | -- | 0.21961 | 0.3465 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.137 | 0.312 | -- | 260.199 | 0.138 | 0.03 | 56.09 | 0.046 | 0.42763 | 0.17411 | 2.52 | 0.28
01:30 | 2695 | 1.7599 | 0.793 | 0.165 | 0.174 | 0.02121 | 3874.8453 | -- | -- | 0.6395 | 21.8204 | -- | 0.21961 | 0.3465 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.137 | 0.312 | -- | 260.199 | 0.138 | 0.03 | 56.09 | 0.046 | 0.42763 | 0.17411 | 2.52 | 0.28
02:00 | 2695 | 1.9587 | 0.9721 | 0.177 | 0.153 | 0.0233 | 3874.8925 | -- | -- | 0.65245 | 21.9394 | -- | 0.25975 | 0.29755 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.136 | 0.359 | -- | 260.201 | 0.13 | 0.031 | 56.09 | 0.05 | 0.38454 | 0.22919 | 2.41 | 0.286
02:30 | 2695 | 1.9587 | 0.9721 | 0.177 | 0.153 | 0.0233 | 3874.8925 | -- | -- | 0.65245 | 21.9394 | -- | 0.25975 | 0.29755 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.136 | 0.359 | -- | 260.201 | 0.13 | 0.031 | 56.09 | 0.05 | 0.38454 | 0.22919 | 2.41 | 0.286
03:00 | 2695 | 2.1622 | 1.1044 | 0.189 | 0.135 | 0.0245 | 3874.9383 | -- | -- | 0.63589 | 22.0547 | -- | 0.2981 | 0.25102 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.136 | 0.397 | -- | 260.202 | 0.121 | 0.032 | 56.09 | 0.053 | 0.33376 | 0.28284 | 2.29 | 0.298
03:30 | 2695 | 2.1622 | 1.1044 | 0.189 | 0.135 | 0.0245 | 3874.9383 | -- | -- | 0.63589 | 22.0547 | -- | 0.2981 | 0.25102 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.136 | 0.397 | -- | 260.202 | 0.121 | 0.032 | 56.09 | 0.053 | 0.33376 | 0.28284 | 2.29 | 0.298
04:00 | 2695 | 2.3566 | 1.288 | 0.198 | 0.115 | 0.0263 | 3874.9809 | -- | -- | 0.58438 | 22.1625 | -- | 0.34088 | 0.20299 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.136 | 0.431 | -- | 260.203 | 0.112 | 0.032 | 56.09 | 0.056 | 0.28038 | 0.33576 | 2.16 | 0.31
04:30 | 2695 | 2.3566 | 1.288 | 0.198 | 0.115 | 0.0263 | 3874.9809 | -- | -- | 0.58438 | 22.1625 | -- | 0.34088 | 0.20299 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.136 | 0.431 | -- | 260.203 | 0.112 | 0.032 | 56.09 | 0.056 | 0.28038 | 0.33576 | 2.16 | 0.31
05:00 | 2695 | 2.5601 | 1.384 | 0.208 | 0.095 | 0.02742 | 3875.0276 | -- | -- | 0.53261 | 22.2804 | -- | 0.37404 | 0.16124 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.136 | 0.465 | -- | 260.204 | 0.102 | 0.032 | 56.09 | 0.06 | 0.22968 | 0.39102 | 2.05 | 0.322
05:30 | 2695 | 2.5601 | 1.384 | 0.208 | 0.095 | 0.02742 | 3875.0276 | -- | -- | 0.53261 | 22.2804 | -- | 0.37404 | 0.16124 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.136 | 0.465 | -- | 260.204 | 0.102 | 0.032 | 56.09 | 0.06 | 0.22968 | 0.39102 | 2.05 | 0.322
06:00 | 2695 | 2.7681 | 1.321 | 0.221 | 0.08 | 0.02297 | 3875.0711 | -- | -- | 0.48019 | 22.3908 | -- | 0.3876 | 0.12352 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.14 | 0.508 | 103.8 | 260.205 | 0.095 | 0.031 | 56.09 | 0.064 | 0.20176 | 0.41771 | 1.92 | 0.327
06:30 | 2695 | 2.7681 | 1.321 | 0.221 | 0.08 | 0.02297 | 3875.0711 | -- | -- | 0.48019 | 22.3908 | -- | 0.3876 | 0.12352 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.14 | 0.508 | 103.8 | 260.205 | 0.095 | 0.031 | 56.09 | 0.064 | 0.20176 | 0.41771 | 1.92 | 0.327
07:00 | 2695 | 2.9762 | 1.279 | 0.24 | 0.068 | 0.01975 | 3875.097 | -- | -- | 0.42689 | 22.4565 | -- | 0.40868 | 0.09381 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.145 | 0.525 | -- | 260.206 | 0.103 | 0.03 | 56.09 | 0.067 | 0.23442 | 0.3835 | 1.79 | 0.323
07:30 | 2695 | 2.9762 | 1.279 | 0.24 | 0.068 | 0.01975 | 3875.097 | -- | -- | 0.42689 | 22.4565 | -- | 0.40868 | 0.09381 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.145 | 0.525 | -- | 260.206 | 0.103 | 0.03 | 56.09 | 0.067 | 0.23442 | 0.3835 | 1.79 | 0.323
08:00 | 2695 | 3.2068 | 1.288 | 0.241 | 0.046 | 0.02028 | 3875.0644 | -- | -- | 0.38961 | 22.3738 | 303.5443 | 0.42999 | 0.0785 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.151 | 0.484 | -- | 260.208 | 0.095 | 0.03 | 56.09 | 0.077 | 0.25603 | 0.37105 | 1.78 | 0.334
08:30 | 2695 | 3.2068 | 1.288 | 0.241 | 0.046 | 0.02028 | 3875.0644 | -- | -- | 0.38961 | 22.3738 | 303.5443 | 0.42999 | 0.0785 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.151 | 0.484 | -- | 260.208 | 0.095 | 0.03 | 56.09 | 0.077 | 0.25603 | 0.37105 | 1.78 | 0.334
09:00 | 2695 | 3.386 | 1.297 | 0.238 | 0.033 | 0.01915 | 3875.0443 | -- | -- | 0.39533 | 22.3228 | -- | 0.43726 | 0.06488 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.157 | 0.425 | -- | 260.199 | 0.081 | 0.028 | 56.09 | 0.087 | 0.25481 | 0.36981 | 1.89 | 0.346
09:30 | 2695 | 3.386 | 1.297 | 0.238 | 0.033 | 0.01915 | 3875.0443 | -- | -- | 0.39533 | 22.3228 | -- | 0.43726 | 0.06488 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.157 | 0.425 | -- | 260.199 | 0.081 | 0.028 | 56.09 | 0.087 | 0.25481 | 0.36981 | 1.89 | 0.346
10:00 | 2695 | 3.4493 | 1.285 | 0.231 | 0.028 | 0.01974 | 3875.0263 | -- | -- | 0.40313 | 22.2773 | -- | 0.42999 | 0.05287 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.163 | 0.37 | -- | 260.19 | 0.067 | 0.027 | 56.09 | 0.097 | 0.24877 | 0.37975 | 1.95 | 0.356
10:30 | 2695 | 3.4493 | 1.285 | 0.231 | 0.028 | 0.01974 | 3875.0263 | -- | -- | 0.40313 | 22.2773 | -- | 0.42999 | 0.05287 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.163 | 0.37 | -- | 260.19 | 0.067 | 0.027 | 56.09 | 0.097 | 0.24877 | 0.37975 | 1.95 | 0.356
11:00 | 2695 | 3.4485 | 1.243 | 0.215 | 0.034 | 0.02072 | 3874.9895 | -- | -- | 0.4109 | 22.184 | -- | 0.39462 | 0.05868 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.169 | 0.366 | -- | 260.181 | 0.054 | 0.025 | 56.09 | 0.107 | 0.25846 | 0.36858 | 1.97 | 0.368
11:30 | 2695 | 3.4485 | 1.243 | 0.215 | 0.034 | 0.02072 | 3874.9895 | -- | -- | 0.4109 | 22.184 | -- | 0.39462 | 0.05868 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.169 | 0.366 | -- | 260.181 | 0.054 | 0.025 | 56.09 | 0.107 | 0.25846 | 0.36858 | 1.97 | 0.368
12:00 | 2695 | 3.4402 | 1.204 | 0.216 | 0.038 | 0.02087 | 3874.9666 | -- | -- | 0.42342 | 22.1263 | -- | 0.35371 | 0.0834 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.174 | 0.374 | -- | 260.173 | 0.042 | 0.023 | 56.09 | 0.116 | 0.29087 | 0.33576 | 1.93 | 0.372
12:30 | 2695 | 3.4402 | 1.204 | 0.216 | 0.038 | 0.02087 | 3874.9666 | -- | -- | 0.42342 | 22.1263 | -- | 0.35371 | 0.0834 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.174 | 0.374 | -- | 260.173 | 0.042 | 0.023 | 56.09 | 0.116 | 0.29087 | 0.33576 | 1.93 | 0.372
13:00 | 2695 | 3.4437 | 1.1233 | 0.205 | 0.04 | 0.0222 | 3874.9419 | -- | -- | 0.44075 | 22.0639 | -- | 0.31576 | 0.12023 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.178 | 0.397 | -- | 260.164 | 0.029 | 0.021 | 56.09 | 0.126 | 0.30907 | 0.31688 | 1.91 | 0.373
13:30 | 2695 | 3.4437 | 1.1233 | 0.205 | 0.04 | 0.0222 | 3874.9419 | -- | -- | 0.44075 | 22.0639 | -- | 0.31576 | 0.12023 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.178 | 0.397 | -- | 260.164 | 0.029 | 0.021 | 56.09 | 0.126 | 0.30907 | 0.31688 | 1.91 | 0.373
14:00 | 2695 | 3.325 | 1.0423 | 0.201 | 0.039 | 0.02295 | 3874.9151 | -- | -- | 0.45801 | 21.9962 | -- | 0.2813 | 0.15706 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.178 | 0.424 | -- | 260.155 | 0.017 | 0.018 | 56.09 | 0.133 | 0.33064 | 0.29621 | 2.04 | 0.377
14:30 | 2695 | 3.325 | 1.0423 | 0.201 | 0.039 | 0.02295 | 3874.9151 | -- | -- | 0.45801 | 21.9962 | -- | 0.2813 | 0.15706 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.178 | 0.424 | -- | 260.155 | 0.017 | 0.018 | 56.09 | 0.133 | 0.33064 | 0.29621 | 2.04 | 0.377
15:00 | 2695 | 3.0904 | 0.9559 | 0.186 | 0.05 | 0.02277 | 3874.8971 | -- | -- | 0.47527 | 21.9509 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.178 | 0.448 | -- | 260.147 | 0.017 | 0.015 | 56.09 | 0.136 | 0.35733 | 0.26657 | 2.19 | 0.384
15:30 | 2695 | 3.0904 | 0.9559 | 0.186 | 0.05 | 0.02277 | 3874.8971 | -- | -- | 0.47527 | 21.9509 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.178 | 0.448 | -- | 260.147 | 0.017 | 0.015 | 56.09 | 0.136 | 0.35733 | 0.26657 | 2.19 | 0.384
16:00 | 2695 | 2.8974 | 0.8555 | 0.205 | 0.053 | 0.02344 | 3874.8755 | -- | -- | 0.49231 | 21.8964 | -- | 0.2813 | 0.22369 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.178 | 0.456 | -- | 260.138 | 0.02 | 0.013 | 56.09 | 0.14 | 0.34314 | 0.28615 | 2.23 | 0.365
16:30 | 2695 | 2.8974 | 0.8555 | 0.205 | 0.053 | 0.02344 | 3874.8755 | -- | -- | 0.49231 | 21.8964 | -- | 0.2813 | 0.22369 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.178 | 0.456 | -- | 260.138 | 0.02 | 0.013 | 56.09 | 0.14 | 0.34314 | 0.28615 | 2.23 | 0.365
17:00 | 2695 | 2.6936 | 0.773 | 0.212 | 0.076 | 0.02354 | 3874.8581 | 71.222 | 28.0187 | 0.51015 | 21.8526 | -- | 0.28676 | 0.22903 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.178 | 0.427 | -- | 260.129 | 0.022 | 0.012 | 56.09 | 0.138 | 0.33221 | 0.29621 | 2.21 | 0.341
17:30 | 2695 | 2.6936 | 0.773 | 0.212 | 0.076 | 0.02354 | 3874.8581 | 71.222 | 28.0187 | 0.51015 | 21.8526 | -- | 0.28676 | 0.22903 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.178 | 0.427 | -- | 260.129 | 0.022 | 0.012 | 56.09 | 0.138 | 0.33221 | 0.29621 | 2.21 | 0.341
18:00 | 2695 | 2.4532 | 0.6705 | 0.206 | 0.117 | 0.0217 | 3874.8508 | -- | -- | 0.53189 | 21.8342 | 305.3028 | 0.27584 | 0.20806 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.178 | 0.419 | 103.8 | 260.121 | 0.023 | 0.012 | 56.09 | 0.131 | 0.35575 | 0.28615 | 2.09 | 0.318
18:30 | 2695 | 2.4532 | 0.6705 | 0.206 | 0.117 | 0.0217 | 3874.8508 | -- | -- | 0.53189 | 21.8342 | 305.3028 | 0.27584 | 0.20806 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.178 | 0.419 | 103.8 | 260.121 | 0.023 | 0.012 | 56.09 | 0.131 | 0.35575 | 0.28615 | 2.09 | 0.318
19:00 | 2695 | 2.3037 | 0.57756 | 0.221 | 0.135 | 0.01945 | 3874.8258 | -- | -- | 0.59393 | 21.7713 | -- | 0.26492 | 0.19801 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.179 | 0.419 | -- | 260.112 | 0.038 | 0.012 | 56.09 | 0.121 | 0.34785 | 0.29509 | 1.93 | 0.294
19:30 | 2695 | 2.3037 | 0.57756 | 0.221 | 0.135 | 0.01945 | 3874.8258 | -- | -- | 0.59393 | 21.7713 | -- | 0.26492 | 0.19801 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.179 | 0.419 | -- | 260.112 | 0.038 | 0.012 | 56.09 | 0.121 | 0.34785 | 0.29509 | 1.93 | 0.294
20:00 | 2695 | 2.1144 | 0.44589 | 0.215 | 0.165 | 0.01833 | 3874.7996 | -- | -- | 0.66757 | 21.7053 | -- | 0.22448 | 0.2132 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.179 | 0.389 | -- | 260.103 | 0.063 | 0.014 | 56.09 | 0.111 | 0.35258 | 0.29509 | 1.9 | 0.269
20:30 | 2695 | 2.1144 | 0.44589 | 0.215 | 0.165 | 0.01833 | 3874.7996 | -- | -- | 0.66757 | 21.7053 | -- | 0.22448 | 0.2132 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.179 | 0.389 | -- | 260.103 | 0.063 | 0.014 | 56.09 | 0.111 | 0.35258 | 0.29509 | 1.9 | 0.269
21:00 | 2695 | 1.8713 | 0.27846 | 0.191 | 0.201 | 0.01692 | 3874.7715 | -- | -- | 0.71301 | 21.6349 | -- | 0.19661 | 0.23443 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.179 | 0.374 | -- | 260.094 | 0.085 | 0.017 | 56.09 | 0.101 | 0.37327 | 0.27627 | 1.96 | 0.263
21:30 | 2695 | 1.8713 | 0.27846 | 0.191 | 0.201 | 0.01692 | 3874.7715 | -- | -- | 0.71301 | 21.6349 | -- | 0.19661 | 0.23443 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.179 | 0.374 | -- | 260.094 | 0.085 | 0.017 | 56.09 | 0.101 | 0.37327 | 0.27627 | 1.96 | 0.263
22:00 | 2695 | 1.6206 | 0.46668 | 0.168 | 0.223 | 0.0179 | 3874.7386 | -- | -- | 0.71577 | 21.5522 | -- | 0.18379 | 0.26811 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.179 | 0.333 | -- | 260.086 | 0.108 | 0.025 | 56.09 | 0.09 | 0.38454 | 0.27302 | 2.01 | 0.264
22:30 | 2695 | 1.6206 | 0.46668 | 0.168 | 0.223 | 0.0179 | 3874.7386 | -- | -- | 0.71577 | 21.5522 | -- | 0.18379 | 0.26811 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.179 | 0.333 | -- | 260.086 | 0.108 | 0.025 | 56.09 | 0.09 | 0.38454 | 0.27302 | 2.01 | 0.264
23:00 | 2695 | 1.418 | 0.62838 | 0.167 | 0.222 | 0.01851 | 3874.7359 | -- | -- | 0.67323 | 21.5629 | -- | 0.19661 | 0.29158 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.179 | 0.303 | -- | 260.077 | 0.138 | 0.031 | 56.09 | 0.08 | 0.40899 | 0.24687 | 2.05 | 0.265
23:30 | 2695 | 1.418 | 0.62838 | 0.167 | 0.222 | 0.01851 | 3874.7359 | -- | -- | 0.67323 | 21.5629 | -- | 0.19661 | 0.29158 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.179 | 0.303 | -- | 260.077 | 0.138 | 0.031 | 56.09 | 0.08 | 0.40899 | 0.24687 | 2.05 | 0.265

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 4 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.49
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.19
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.259
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
04/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 4 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/06/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.88
04/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.687

## STOCK_COMB
jueves, 4 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
04/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.24 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock MAYO
04/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock MAYO
04/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 258.86 | 207.95 | 0 | m3
04/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
04/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8949.92 | 8946.09 | 0 | m3 | Se consumió 3.83 m3 en pruebas internas de unidad TG5 a diesel.
04/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
04/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
04/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21632.28 | 21632.28 | 0 | m3
04/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
04/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.4 | 790.4 | 0 | m3
04/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.05 | 1029.05 | 0 | m3
04/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 740.03 | 449.398 | 0 | m3 | Arranque de unidad TG1 y Variación de Nivel por Temperatura
04/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
04/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
04/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7162.27 | 7144.2047 | 108.2627 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GENERACION UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
04/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
04/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 8.998 | 5.678 | m3
04/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 4 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 04/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1200
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 1186.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1094.95
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1718.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31745.6078
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32054.9395
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32042.415
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31569.4376
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 25.56
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 25.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 270528.99
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 82681.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1113589
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1106456
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1221737
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 488856
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1137874.59
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1142102.86
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 640370
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1160329.773
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1247515.525
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1257490.715
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1311589.246
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 294.6317
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 15086
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 142735.72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 144835.28
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 867256
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2022147
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 11748.58
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 11710.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 11758.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 2555.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 1756.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 1729.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13130.79
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 126.328
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1322067
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 277126.24
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 4 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
04/06/2026 00:00 | 790.3 | 2989.26 | 72.79 | 72.79 | 4477.9 | 510.93 | 7704 | 23160 | 4230.1891 | 3792.8871 | 4226.5411 | 4228.6136 | 5522 | 4375.987
04/06/2026 01:00 | 790.7 | 2992.73 | 73.59 | 73.59 | 4477.3 | 509.95 | 7984 | 23206 | 4280.624 | 3887.6174 | 4277.2106 | 4278.8429 | 5607 | 4512.8
04/06/2026 02:00 | 790.6 | 3030.49 | 74.47 | 74.47 | 4477.8 | 510.93 | 8233 | 22990 | 4342.5788 | 4017.9962 | 4338.4113 | 4340.7352 | 5768 | 4648.478
04/06/2026 03:00 | 791.1 | 2997.6 | 75.49 | 75.49 | 4478.8 | 510.93 | 8451 | 23157 | 4443.6653 | 4146.2608 | 4442.6975 | 4441.6549 | 5859 | 4781.342
04/06/2026 04:00 | 791.2 | 2999.92 | 75.95 | 75.95 | 4474.9 | 511.91 | 8655 | 23290 | 4394.6456 | 4086.2785 | 4395.7519 | 4394.6651 | 5858 | 4911.419
04/06/2026 05:00 | 791.8 | 3002.23 | 75.74 | 75.74 | 4476.1 | 511.91 | 8731 | 23206 | 4351.7837 | 3989.2204 | 4352.5146 | 4352.0423 | 5789 | 5043.023
04/06/2026 06:00 | 791.6 | 3002.23 | 74.79 | 74.79 | 4478.7 | 510.93 | 8708 | 23217 | 4280.2265 | 3867.8977 | 4281.3941 | 4280.7811 | 5612 | 5175.589
04/06/2026 07:00 | 792.6 | 2991.82 | 73.02 | 73.02 | 4474.7 | 510.93 | 8592 | 22709 | 4210.9706 | 3745.0016 | 4212.593 | 4211.9857 | 5614 | 5311.543
04/06/2026 08:00 | 790.8 | 2990.42 | 71.37 | 71.37 | 4474.7 | 512.89 | 8482 | 22704 | 4150.4108 | 3680.5973 | 4149.6829 | 4149.7032 | 5453 | 5441.102
04/06/2026 09:00 | 790.1 | 2990.42 | 69.71 | 69.71 | 4488.5 | 511.91 | 8372 | 22770 | 4082.2917 | 3574.5162 | 4083.3984 | 4084.3544 | 5319 | 5569.047
04/06/2026 10:00 | 789.1 | 2989.5 | 67.83 | 67.83 | 4481.6 | 511.91 | 8261 | 22630 | 4198.6068 | 3667.1344 | 4196.3542 | 4198.4619 | 5298 | 5695.655
04/06/2026 11:00 | 788.2 | 2986.95 | 65.49 | 65.49 | 4474.7 | 511.91 | 8151 | 22759 | 4191.9284 | 3641.8075 | 4188.6997 | 4192.9897 | 5289 | 5818.246
04/06/2026 12:00 | 789.5 | 2988.34 | 63.78 | 63.78 | 4474.7 | 511.91 | 8088 | 22649 | 4166.9212 | 3603.2653 | 4162.6708 | 4169.5953 | 5337 | 5943.471
04/06/2026 13:00 | 789.3 | 2987.19 | 62.6 | 62.6 | 4467.8 | 510.93 | 8029 | 22680 | 4168.869 | 3602.8148 | 4165.2534 | 4172.3506 | 5380 | 6068.927
04/06/2026 14:00 | 798.7 | 2987.19 | 61.32 | 61.32 | 4474.7 | 511.91 | 7972 | 22666 | 4232.172 | 3703.0124 | 4228.609 | 4235.662 | 5518 | 6209.966
04/06/2026 15:00 | 788.5 | 2988.34 | 60.71 | 60.71 | 4474.7 | 511.91 | 7946 | 22691 | 4268.5375 | 3802.079 | 4265.1813 | 4269.9684 | 5645 | 5980.333
04/06/2026 16:00 | 790.6 | 2987.43 | 60.8 | 60.8 | 4474.7 | 511.91 | 7920 | 22600 | 4227.1976 | 3764.4371 | 4225.5405 | 4228.4931 | 5647 | 5769.792
04/06/2026 17:00 | 791.5 | 2987.43 | 60.8 | 60.8 | 4474.7 | 511.91 | 7847 | 22653 | 4123.4081 | 3637.7368 | 4124.6009 | 4126.6338 | 5536 | 5630.76
04/06/2026 18:00 | 790.4 | 2990.66 | 59.85 | 59.85 | 4474.7 | 512.89 | 7697 | 22673 | 4058.5136 | 3592.741 | 4054.911 | 4059.0332 | 5416 | 5483.246
04/06/2026 19:00 | 791.3 | 2988.34 | 58.94 | 58.94 | 4474.7 | 510.93 | 7547 | 22635 | 4035.7032 | 3516.9761 | 4032.0884 | 4035.6483 | 5337 | 5327.552
04/06/2026 20:00 | 791.5 | 2988.34 | 58.25 | 58.25 | 4474.7 | 513.87 | 7322 | 22815 | 4040.8626 | 3521.9871 | 4037.3176 | 4040.8554 | 5263 | 5178.563
04/06/2026 21:00 | 791.9 | 2991.82 | 57.15 | 57.15 | 4474.7 | 511.91 | 7133 | 22734 | 4010.0421 | 3469.0944 | 4006.5319 | 4009.7034 | 5219 | 5029.646
04/06/2026 22:00 | 791.8 | 2981.4 | 56.46 | 56.46 | 4474.7 | 510.93 | 7004 | 22836 | 4055.2261 | 3531.5029 | 4051.913 | 4055.186 | 5268 | 4880.387
04/06/2026 23:00 | 791.9 | 2982.56 | 56.35 | 56.35 | 4474.7 | 510.93 | 7048 | 22788 | 4133.2992 | 3652.5535 | 4129.409 | 4133.0196 | 5422 | 4724.235

## TEMP_AMB
jueves, 4 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
04/06/2026 00:00 | 21 | 26.44 | 26.44 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 33.66 | 22 | 22 | 21.71 | 22.03 | 20.71 | 24.29
04/06/2026 01:00 | 22 | 26.95 | 26.95 | 22 | 22 | 21.89 | 21.89 | 21.5 | 34.53 | 21.9 | 21.8 | 21.66 | 21.9 | 20.9 | 24.24
04/06/2026 02:00 | 22 | 27.07 | 27.07 | 22.1 | 22.1 | 21.75 | 21.75 | 21.5 | 35.12 | 21.6 | 21.6 | 21.89 | 22.13 | 20.95 | 23.99
04/06/2026 03:00 | 19 | 27.14 | 27.14 | 22.1 | 22.1 | 21.78 | 21.78 | 21.5 | 34.99 | 21.1 | 21.2 | 21.92 | 21.96 | 20.6 | 23.72
04/06/2026 04:00 | 18 | 27.3 | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.73 | 21.73 | 21.6 | 34.9 | 20.8 | 21.3 | 21.31 | 22 | 20.7 | 23.91
04/06/2026 05:00 | 18 | 27.14 | 27.14 | 21.3 | 21.3 | 21.53 | 21.53 | 21.5 | 34.54 | 21 | 21 | 21.51 | 22.37 | 20.93 | 24.01
04/06/2026 06:00 | 18 | 27.16 | 27.16 | 21.3 | 21.3 | 21.52 | 21.52 | 21.6 | 34.59 | 20.2 | 20 | 21.72 | 22.8299 | 20.73 | 23.89
04/06/2026 07:00 | 22 | 27.18 | 27.18 | 21.4 | 21.4 | 21.51 | 21.51 | 21.6 | 34.69 | 20.4 | 20.3 | 21.97 | 23.2 | 21.31 | 23.76
04/06/2026 08:00 | 21 | 27.32 | 27.32 | 21.7 | 21.7 | 21.66 | 21.66 | 21.8 | 35.27 | 21.9 | 22.5 | 22.75 | 22.86 | 21.96 | 23.89
04/06/2026 09:00 | 24 | 27.64 | 27.64 | 21.8 | 21.8 | 21.86 | 21.86 | 22.2 | 36.33 | 24.3 | 24.6 | 23.27 | 23.26 | 22.79 | 25.13
04/06/2026 10:00 | 25 | 28.23 | 28.23 | 21.3 | 21.3 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 37.67 | 25.1 | 26.5 | 25.41 | 24.03 | 24.03 | 26.36
04/06/2026 11:00 | 26 | 29.06 | 29.06 | 21.2 | 21.2 | 23.34 | 23.34 | 23.3 | 38.78 | 25 | 26.8 | 26.45 | 24.8 | 24.11 | 26.67
04/06/2026 12:00 | 29 | 30.13 | 30.13 | 20.8 | 20.8 | 24.2 | 24.2 | 23.2 | 38.32 | 25.3 | 27.2 | 26.97 | 25.8299 | 25.18 | 28
04/06/2026 13:00 | 28 | 30.79 | 30.79 | 21.6 | 21.6 | 24.96 | 24.96 | 23.3 | 38.86 | 25.1 | 27.4 | 27.57 | 25.56 | 24.82 | 29.27
04/06/2026 14:00 | 27 | 30.02 | 30.02 | 22.2 | 22.2 | 25.54 | 25.54 | 23.1 | 38.46 | 25 | 27.1 | 27.46 | 25.63 | 23.79 | 29.43
04/06/2026 15:00 | 27 | 30.93 | 30.93 | 22.2 | 22.2 | 25.58 | 25.58 | 22.8 | 37.93 | 25.1 | 26.2 | 27.24 | 25.26 | 23.83 | 26.1
04/06/2026 16:00 | 26 | 31.57 | 31.57 | 21.8 | 21.8 | 25.14 | 25.14 | 22.6 | 37.95 | 24.4 | 25 | 24.51 | 24.76 | 23.05 | 25.81
04/06/2026 17:00 | 26 | 31.74 | 31.74 | 21.5 | 21.5 | 24.66 | 24.66 | 22.5 | 38 | 23.6 | 23.4 | 24.44 | 25.3 | 22.21 | 24.34
04/06/2026 18:00 | 25 | 31.71 | 31.71 | 21.3 | 21.3 | 24.17 | 24.17 | 22.3 | 36.96 | 22.3 | 22.7 | 24.89 | 24.53 | 22.23 | 23.33
04/06/2026 19:00 | 24 | 31.44 | 31.44 | 21.9 | 21.9 | 23.69 | 23.69 | 22.4 | 36.41 | 21.8 | 22.5 | 23.94 | 24.06 | 21.98 | 23.06
04/06/2026 20:00 | 20 | 30.99 | 30.99 | 22.1 | 22.1 | 23.34 | 23.34 | 22.2 | 35.93 | 21.4 | 22.4 | 23.81 | 24.36 | 21.7 | 22.89
04/06/2026 21:00 | 20 | 30.45 | 30.45 | 22 | 22 | 22.92 | 22.92 | 22.4 | 35.72 | 21.5 | 22.3 | 23.44 | 24.3 | 20.98 | 23.19
04/06/2026 22:00 | 19 | 26.31 | 26.31 | 22.1 | 22.1 | 22.7 | 22.7 | 22.2 | 35.62 | 21.3 | 22.3 | 23.68 | 24.23 | 22.23 | 23.19
04/06/2026 23:00 | 19 | 26.01 | 26.01 | 22 | 22 | 22.39 | 22.39 | 22.1 | 35.5 | 21.4 | 22.3 | 24.0799 | 24.46 | 21.37 | 23.19

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 4 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
04/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00
04/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00
04/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00
04/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00
04/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00
04/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00
04/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2545 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00
04/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00
04/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 04/06/2026 06:00 | 05/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 4 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
04/06/2026 | 00:30 | 26 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 5.78 | 1.52 | 3.8247 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  | 11 | 11 | [8 empty] | 1.6422 | 1.7847 |  |  | 2.7164 | 2.5365 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 01:00 | 26 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 5.66 | 0.91 | 3.9234 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  | 9.4 | 9.4 | [8 empty] | 3.4159 | 2.0943 |  |  | 2.3002 | 2.7362 | 484.8417 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 01:30 | 25 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 5.83 | 2.22 | 3.9315 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  | 9.4 | 9.4 | [8 empty] | 2.1875 | 3.2027 |  |  | 1.7232 | 2.696 | 484.8417 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 02:00 | 25 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 5 | 2.25 | 3.8515 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | [8 empty] | 4.4601 | 3.8568 |  |  | 1.6826 | 2.407 | 484.8417 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 02:30 | 25 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 4.37 | 3.23 | 3.5353 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 2.2255 | 3.3347 |  |  | 1.9636 | 2.2763 | 484.8417 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 03:00 | 25 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 4.76 | 3.86 | 3.2078 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | [8 empty] | 1.0811 | 2.4095 |  |  | 1.9076 | 2.117 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 03:30 | 25 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 4.03 | 4.15 | 2.2753 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  | 7.7 | 7.7 | [8 empty] | 2.3265 | 1.7892 |  |  | 1.5415 | 1.4588 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 04:00 | 25 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 4.04 | 4.46 | 2.0698 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 6.4 | 6.4 | [8 empty] | 2.2628 | 2.4624 |  |  | 1.4483 | 1.492 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 04:30 | 25 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 4.45 | 4.63 | 2.6229 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  | 5.8 | 5.8 | [8 empty] | 1.1829 | 2.634 |  |  | 0.98225 | 1.2511 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0
04/06/2026 | 05:00 | 25 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 5.14 | 4.32 | 2.7555 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0318 | 0.8296 | 1.3746 | 0 | 0 | 1.2489 | 1.2813 | 484.8417 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 0
04/06/2026 | 05:30 | 25 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 4.55 | 3.68 | 3.8489 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8976 | 0.49594 | 1.7866 | 0 | 0 | 1.8197 | 1.7408 | 484.8417 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 0
04/06/2026 | 06:00 | 25 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 3.96 | 3.99 | 3.9536 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 8.9884 | 9.402 | 9.402 | 7.969 | 7.969 | 0 | 0 | 63.7634 | 1.673 | 1.5775 | 0 | 0 | 2.0008 | 2.1785 | 484.8417 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 0.089
04/06/2026 | 06:30 | 25 | 0 | 0 | 22.1 | 0.71 | 2.15 | 3.92 | 3.68 | 3.8544 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 7.05 | 7.05 | 50.75 | 8.8 | 8.8 | 111.2788 | 191.705 | 191.705 | 175.03 | 175.03 | 0.01469 | 49.03 | 66.6291 | 1.7162 | 2.4061 | 27.8315 | 13.0609 | 2.6282 | 2.8367 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 73.526
04/06/2026 | 07:00 | 25 | 0 | 0 | 22.1 | 11.74 | 9.286 | 3.35 | 4.18 | 3.6124 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 36.92 | 36.92 | 246.5 | 9.5 | 9.5 | 373.2041 | 477.341 | 477.341 | 457.914 | 457.914 | 8.3741 | 182.246 | 69.4949 | 2.7989 | 2.2239 | 203.3577 | 115.2448 | 2.2574 | 2.5926 | 484.8417 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 216.604
04/06/2026 | 07:30 | 25 | 0 | 0 | 22.1 | 25.52 | 82.34 | 3.38 | 5.28 | 3.3912 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 305.74 | 305.74 | 498.07 | 9 | 9 | 681.8642 | 733.552 | 733.552 | 695.63 | 695.63 | 52.3834 | 329.313 | 72.3607 | 2.594 | 2.6518 | 459.6443 | 367.4366 | 1.7272 | 2.4173 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 364.88
04/06/2026 | 08:00 | 25 | 0 | 0 | 22.1 | 56.86 | 61.156 | 3.33 | 4.99 | 2.6785 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 666.68 | 666.68 | 742.64 | 8.7 | 8.7 | 824.1544 | 791.712 | 791.712 | 758.31 | 758.31 | 89.9891 | 458.21 | 74.51 | 4.5098 | 2.8102 | 763.2642 | 731.6661 | 2.2297 | 2.77 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 495.435
04/06/2026 | 08:30 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 96.72 | 469.315 | 3.6 | 5.35 | 1.9944 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 938.58 | 938.58 | 799.71 | 9.4 | 9.4 | 856.1165 | 818.037 | 818.037 | 783.703 | 783.703 | 195.1541 | 580.188 | 127.125 | 5.9967 | 2.2871 | 807.9268 | 782.8051 | 2.8493 | 3.5648 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 615.74
04/06/2026 | 09:00 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 177.79 | 581.999 | 3.3 | 5.33 | 1.6689 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 832.8 | 832.8 | 818.29 | 9 | 9 | 865.2565 | 826.971 | 826.971 | 794.702 | 794.702 | 356.2877 | 690.126 | 332.15 | 5.2252 | 3.5628 | 824.1311 | 794.5261 | 3.1364 | 3.2572 | 481.6308 | 481.6308 | 484.8417 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 724.22
04/06/2026 | 09:30 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 237.82 | 663.29 | 3.18 | 5.65 | 1.9043 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 981.55 | 981.55 | 828.29 | 8.6 | 8.6 | 865.9534 | 827.843 | 827.843 | 795.942 | 795.942 | 351.863 | 782.778 | 776.55 | 3.9962 | 3.8963 | 829.0799 | 795.1842 | 1.9384 | 2.706 | 491.2634 | 491.2634 | 494.4743 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 815.12
04/06/2026 | 10:00 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 389.84 | 773.547 | 4.09 | 5.41 | 2.5222 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 974.22 | 974.22 | 832.79 | 9.4 | 9.4 | 863.4538 | 823.428 | 823.428 | 792.856 | 792.856 | 491.7138 | 858.177 | 827.5 | 3.4502 | 3.3913 | 828.4254 | 790.5849 | 2.6556 | 3.0762 | 491.2634 | 491.2634 | 494.4743 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 895.871
04/06/2026 | 10:30 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 401.33 | 839.982 | 4.44 | 5.37 | 4.1169 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 965.14 | 965.14 | 829.64 | 11.6 | 11.6 | 856.6416 | 816.555 | 816.555 | 787.735 | 787.735 | 711.9487 | 916.401 | 827.75 | 2.6743 | 2.1105 | 832.1888 | 788.5058 | 2.8133 | 2.7499 | 459.1547 | 459.1547 | 443.1003 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 954.325
04/06/2026 | 11:00 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 1017.61 | 886.881 | 5.4 | 5.29 | 3.9766 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 957.51 | 957.51 | 828.93 | 12.5 | 12.5 | 854.0381 | 813.017 | 813.017 | 784.46 | 784.46 | 770.4471 | 955.732 | 823.75 | 2.8921 | 2.1942 | 826.3614 | 786.4499 | 2.923 | 2.8551 | 410.9916 | 410.9916 | 410.9916 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 993.364
04/06/2026 | 11:30 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 886.07 | 886.053 | 6.87 | 3.74 | 4.2924 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 959.66 | 959.66 | 821.64 | 11.1 | 11.1 | 853.1217 | 813.845 | 813.845 | 784.019 | 784.019 | 534.2493 | 972.041 | 818.5 | 2.999 | 2.3582 | 824.4185 | 779.9081 | 3.2032 | 3.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 1012.039
04/06/2026 | 12:00 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 963.63 | 926.039 | 7.56 | 3.05 | 4.3184 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 973.93 | 973.93 | 823.71 | 12.5 | 12.5 | 856.0986 | 816.448 | 816.448 | 786.805 | 786.805 | 537.4244 | 974.11 | 813.75 | 1.3557 | 1.8674 | 827.3852 | 781.9881 | 3.3808 | 3.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 1013.304
04/06/2026 | 12:30 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 934.25 | 921.982 | 7.53 | 3.17 | 3.8852 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 978.68 | 978.68 | 826.71 | 11.6 | 11.6 | 862.0869 | 823.776 | 823.776 | 792.859 | 792.859 | 402.7192 | 951.56 | 809 | 2.5545 | 2.6494 | 832.2303 | 791.6536 | 3.4879 | 3.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 991.333
04/06/2026 | 13:00 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 896.54 | 897.884 | 7.71 | 2.97 | 3.7978 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 962.15 | 962.15 | 839.93 | 12.4 | 12.4 | 871.5112 | 831.87 | 831.87 | 800.438 | 800.438 | 330.558 | 913.835 | 811.75 | 3.2537 | 2.8881 | 835.8046 | 796.7198 | 3.336 | 3.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 949.588
04/06/2026 | 13:30 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 857.84 | 856.878 | 7.39 | 2.82 | 4.6795 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 962.87 | 962.87 | 850.14 | 12.4 | 12.4 | 881.2372 | 839.46 | 839.46 | 807.163 | 807.163 | 191.2951 | 864.547 | 822.25 | 3.0843 | 3.0484 | 831.2612 | 794.8392 | 3.8617 | 3.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 892.614
04/06/2026 | 14:00 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 799.15 | 792.915 | 6.94 | 3.41 | 4.5329 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 960.63 | 960.63 | 852.79 | 14 | 14 | 882.9258 | 841.889 | 841.889 | 809.687 | 809.687 | 116.844 | 802.799 | 828.5 | 6.3796 | 3.4209 | 832.4669 | 803.427 | 3.8426 | 3.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 812.948
04/06/2026 | 14:30 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 719.27 | 701.573 | 6.92 | 3.94 | 4.7092 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 940.06 | 940.06 | 848.29 | 14.4 | 14.4 | 872.3287 | 832.873 | 832.873 | 801.768 | 801.768 | 86.2128 | 730.338 | 829 | 4.0042 | 4.0582 | 826.5933 | 800.5205 | 4.0036 | 3.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 720.275
04/06/2026 | 15:00 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 627.69 | 608.913 | 5.98 | 4.26 | 4.409 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 943.48 | 943.48 | 830.36 | 12.7 | 12.7 | 844.5953 | 805.238 | 805.238 | 775.91 | 775.91 | 64.3724 | 633.099 | 824.25 | 2.4712 | 4.0545 | 812.6738 | 793.3412 | 3.6487 | 3.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 614.142
04/06/2026 | 15:30 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 445.61 | 497.695 | 6.08 | 4.26 | 3.9477 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 924.01 | 924.01 | 785.71 | 11.9 | 11.9 | 776.1804 | 728.176 | 728.176 | 701.676 | 701.676 | 49.8005 | 523.131 | 810 | 6.5797 | 3.7776 | 784.9991 | 778.2969 | 2.616 | 2.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 492.045
04/06/2026 | 16:00 | 25 | 0 | 0 | 23.5 | 404.62 | 335.925 | 6.23 | 4.69 | 4.0257 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 879.69 | 879.69 | 595.64 | 11.3 | 11.3 | 561.298 | 509.983 | 509.983 | 490.64 | 490.64 | 29.0624 | 395.17 | 768.475 | 3.9357 | 5.3721 | 611.4794 | 627.2259 | 2.862 | 2.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 358.077
04/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 22.8 | 258.66 | 78.836 | 6.6 | 4.56 | 4.8662 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 771.7 | 771.7 | 544.29 | 9.6 | 9.6 | 273.0066 | 202.062 | 202.062 | 215.126 | 215.126 | 15.437 | 253.529 | 687.675 | 6.2572 | 6.6236 | 355.6799 | 371.4478 | 3.8975 | 3.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 216.439
04/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 22.8 | 44.3 | 61.483 | 7.2 | 5.11 | 4.8903 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 506.8 | 506.8 | 90.75 | 9.7 | 9.7 | 24.7447 | 30.035 | 30.035 | 16.642 | 16.642 | 9.3897 | 69.666 | 513.4 | 7.51 | 1.7642 | 119.5072 | 127.4964 | 3.824 | 3.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 73.628
04/06/2026 | 17:30 | 25 | 0 | 0 | 22.8 | 17.26 | 22.773 | 7.5 | 4.68 | 4.734 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 237.16 | 237.16 | 0 | 9.8 | 9.8 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5406 | 0 | 170.95 | 8.3546 | 8.7982 | 1.9569 | 0.60934 | 4.1163 | 3.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 0
04/06/2026 | 18:00 | 25 | 0 | 0 | 22.8 | 0.29 | 0 | 7.32 | 4.32 | 4.8292 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 39.21 | 39.21 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6902 | 0 | 3.2005 | 7.38 | 7.0776 | 0 | 0 | 3.9448 | 3.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 0
04/06/2026 | 18:30 | 25 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 7.84 | 3.81 | 4.245 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5863 | 8.4044 | 0 | 0 | 3.2703 | 3.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 0
04/06/2026 | 19:00 | 25 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 7.16 | 3.91 | 4.0244 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5203 | 7.7283 | 0 | 0 | 3.0509 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 0
04/06/2026 | 19:30 | 25 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 6.56 | 4.53 | 3.4212 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5544 | 2.1579 | 0 | 0 | 2.1267 | 2.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3747 | 0 | 0 | 0
04/06/2026 | 20:00 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 6.5 | 4.16 | 3.3523 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | [8 empty] | 3.0148 | 6.577 |  |  | 2.0265 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 122.0131 | 0 | 0 | 274.3747 | 107.8 | 71.05
04/06/2026 | 20:30 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 6.56 | 4.03 | 3.3842 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | [8 empty] | 4.9711 | 5.6556 |  |  | 2.3457 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 372.4611 | 0 | 0 | 269.4752 | 276.85 | 276.85
04/06/2026 | 21:00 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 5.99 | 4.01 | 3.5823 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | [8 empty] | 5.3165 | 5.5864 |  |  | 2.4449 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 330.7198 | 0 | 0 | 269.4752 | 242.55 | 252.35
04/06/2026 | 21:30 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 5.9 | 5.02 | 4.3292 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  | 9.8 | 9.8 | [8 empty] | 5.888 | 5.7949 |  |  | 3.3468 | 3.2483 | 0 | 0 | 0 | 404.5698 | 0 | 0 | 269.4752 | 252.35 | 252.35
04/06/2026 | 22:00 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 5.59 | 5.22 | 4.4047 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  | 9.1 | 9.1 | [8 empty] | 4.554 | 5.4162 |  |  | 3.5222 | 3.5741 | 173.3871 | 160.5436 | 160.5436 | 330.7198 | 0 | 0 | 269.4752 | 191.1 | 191.1
04/06/2026 | 22:30 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 6.16 | 6.22 | 4.6837 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.5414 | 5.8513 |  |  | 3.8566 | 3.8691 | 256.8698 | 256.8698 | 256.8698 | 224.761 | 0 | 0 | 269.4752 | 171.5 | 171.5
04/06/2026 | 23:00 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 6.85 | 6.12 | 4.7421 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  | 8.3 | 8.3 | [8 empty] | 5.5195 | 5.6102 |  |  | 3.9156 | 3.9261 | 256.8698 | 256.8698 | 256.8698 | 263.2915 | 0 | 0 | 269.4752 | 171.5 | 171.5
04/06/2026 | 23:30 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 6.83 | 6.13 | 4.6411 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  | 8.1 | 8.1 | [8 empty] | 4.8192 | 5.7752 |  |  | 3.9523 | 3.5419 | 256.8698 | 256.8698 | 256.8698 | 253.6589 | 0 | 0 | 269.4752 | 171.5 | 171.5
05/06/2026 | 00:00 | 25 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | 7.62 | 5.46 | 4.9036 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | [8 empty] | 3.3909 | 5.2151 |  |  | 4.0703 | 3.8513 | 256.8698 | 256.8698 | 256.8698 | 253.6589 | 0 | 0 | 269.4752 | 171.5 | 171.5

## CALOR_ÚTIL
jueves, 4 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
04/06/2026 | 00:30 | 32 | 0 | 0 | 123.52 | 76.11 | 247.99 | 273.01 | 752.63
04/06/2026 | 01:00 | 32 | 0 | 0 | 123.12 | 76.11 | 115.92 | 275.55 | 622.7
04/06/2026 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 122.87 | 76.11 | 134.24 | 274.36 | 637.58
04/06/2026 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 122.94 | 76.11 | 130.16 | 272.86 | 632.07
04/06/2026 | 02:30 | 30 | 0 | 0 | 123.54 | 76.11 | 206.22 | 271.52 | 707.39
04/06/2026 | 03:00 | 30 | 0 | 0 | 124.02 | 76.11 | 212.95 | 272.68 | 715.76
04/06/2026 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 129.98 | 76.11 | 186.16 | 263.71 | 686.96
04/06/2026 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 129.91 | 76.11 | 208.73 | 284.12 | 729.87
04/06/2026 | 04:30 | 31 | 0 | 0 | 130.45 | 76.11 | 200.16 | 278.96 | 716.68
04/06/2026 | 05:00 | 31 | 0 | 0 | 130.3 | 76.11 | 199.14 | 277.81 | 714.36
04/06/2026 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 131.76 | 76.11 | 206.89 | 276.86 | 721.62
04/06/2026 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 129.26 | 76.11 | 235.19 | 292.46 | 763.02
04/06/2026 | 06:30 | 28 | 0 | 0 | 129.71 | 76.11 | 222.79 | 302.6 | 759.21
04/06/2026 | 07:00 | 28 | 0 | 0 | 129.28 | 76.11 | 220.2 | 298.81 | 752.4
04/06/2026 | 07:30 | 29 | 0 | 0 | 123.51 | 76.11 | 201.6 | 303.68 | 733.9
04/06/2026 | 08:00 | 29 | 0 | 0 | 140.63 | 76.11 | 224.22 | 308.89 | 778.85
04/06/2026 | 08:30 | 28 | 0 | 0 | 134.68 | 65.28 | 240 | 288.52 | 756.48
04/06/2026 | 09:00 | 28 | 0 | 0 | 134.75 | 65.28 | 239.59 | 297.59 | 765.21
04/06/2026 | 09:30 | 27 | 0 | 0 | 123.83 | 65.28 | 187.94 | 305.45 | 709.5
04/06/2026 | 10:00 | 27 | 0 | 0 | 135.18 | 65.28 | 224.61 | 298.8 | 750.87
04/06/2026 | 10:30 | 27 | 0 | 0 | 129.19 | 65.28 | 215.95 | 297.44 | 734.86
04/06/2026 | 11:00 | 27 | 0 | 0 | 129.16 | 65.28 | 221.06 | 276.66 | 719.16
04/06/2026 | 11:30 | 29 | 0 | 0 | 130.32 | 65.28 | 200.07 | 277.33 | 702
04/06/2026 | 12:00 | 29 | 0 | 0 | 130.23 | 65.28 | 249.86 | 265.31 | 739.68
04/06/2026 | 12:30 | 28 | 0 | 0 | 119.04 | 65.28 | 225.7 | 278.39 | 716.41
04/06/2026 | 13:00 | 28 | 0 | 0 | 115.32 | 65.28 | 208.46 | 276.73 | 693.79
04/06/2026 | 13:30 | 28 | 0 | 0 | 119.63 | 65.28 | 179.38 | 271.13 | 663.42
04/06/2026 | 14:00 | 28 | 0 | 0 | 119.77 | 65.28 | 248.97 | 277.72 | 739.74
04/06/2026 | 14:30 | 29 | 0 | 0 | 119.29 | 65.28 | 213.49 | 282.1 | 709.16
04/06/2026 | 15:00 | 29 | 0 | 0 | 118.07 | 65.28 | 210.68 | 282.19 | 705.22
04/06/2026 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 121.95 | 65.28 | 199.04 | 278.17 | 694.44
04/06/2026 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 122.47 | 65.28 | 222.93 | 273.42 | 714.1
04/06/2026 | 16:30 | 27 | 0 | 0 | 121.59 | 61.03 | 213.54 | 272.67 | 695.83
04/06/2026 | 17:00 | 27 | 0 | 0 | 121.44 | 61.03 | 236.05 | 281.14 | 726.66
04/06/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 123.57 | 61.03 | 227.43 | 284.08 | 725.11
04/06/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 127.1 | 61.03 | 220.18 | 280.28 | 717.59
04/06/2026 | 18:30 | 29 | 0 | 0 | 103.16 | 61.03 | 231.87 | 287.46 | 712.52
04/06/2026 | 19:00 | 29 | 0 | 0 | 107.19 | 61.03 | 208.95 | 274.73 | 680.9
04/06/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 102.17 | 61.03 | 226.18 | 277.47 | 696.85
04/06/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 107.8 | 61.03 | 219.44 | 281.76 | 700.03
04/06/2026 | 20:30 | 30 | 0 | 0 | 112.13 | 61.03 | 226.45 | 277.79 | 707.4
04/06/2026 | 21:00 | 30 | 0 | 0 | 92.87 | 61.03 | 173.03 | 283.36 | 640.29
04/06/2026 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 99.17 | 61.03 | 236.17 | 285.53 | 710.9
04/06/2026 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 99.29 | 61.03 | 238.66 | 275.32 | 703.3
04/06/2026 | 22:30 | 29 | 0 | 0 | 92.43 | 61.03 | 222.34 | 281.17 | 685.97
04/06/2026 | 23:00 | 29 | 0 | 0 | 100.56 | 61.03 | 221.01 | 268.26 | 679.86
04/06/2026 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 96.98 | 61.03 | 218.64 | 279.47 | 687.12
05/06/2026 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 96.73 | 61.03 | 195.1 | 286.03 | 669.89
EJEC MWh |  | 701 | 0 | 0 | 2875.93 | 1619.36 | 5077.665 | 6765.675 | 17039.63

## FLUJOS
jueves, 4 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/06/2026 | 00:30 | 0 |  | 17.2488 | -23.7126 | -34.5067 | 36.3043 |  | 39.6132 | -92.5729 | 52.2963 | 26.4992 | 25.8354 | -28.86 | -37.767 | 33 | 19.872 | -33 | 14.4283 | 48.0184 | 12.2637 | 12.3219 | 20.4237 | 7.3145 | 5.6456 | 7.1383 |  |  | -65.82 | -65.44 |  | 28.86 | 37.4 | 29.354 | 0.293 | -67.31 | -67.1 | -43.42 | 68.29 | 69.04 |  | 0.1518 | 60.8406 | 62.431 | 53.3807 | -54.8387 | -54.2909 | 36.1772 | 35.8506 | 75.3753 | 76.4593 | 31.832 | 34.9264 | -556.3054 | -18.4654 | -9 | -9.1 | 60.696 | 59.6659 | -4.0806 |  | -65.3735 | 3.8289 | 0 | 3.7136 | 598.0405 | 106.5401 | 106.7232 | -505.8295 | 521.0645 |  | -27.2507 | 28.8812 | 91.263 | 40.03 |  | 64.39 | 57.08 | -12.4538 | -12.3199 | 79.392 | 80.4447 | 41.6394 | -151.9145 | -152.0908 | 1.9803 | 0 | 20.9062 | 28.945 | 126 | 113.1 | -15.78 | 49.9299 | 48.4421 | 48.6475 | -64.9805 | -64.3377 | 73.5797 | -59.8487 | 82.8931 | 13.0717 | 61.66 | 32.53 | 37.7417 | 35.8932 | -28.726 |  |  |  | -103.41 |  |  | -62.9 | -63.3 | 20.5362 | 38.8 | 48.46 | 52.9 | 38.37 | -6.89 | 62.0465 | 101.8008 | -21.61 | -21.81 | 89.37 | 55.68 | 102.1273 | 100.8182 | 30.0525 | 28.7455 | 213.6859 | 166.7326 | 160.9893 | 163.7528 | 107.1364 | 92.8863 | -19.887 | 515.5281 | 495.3947 |  | -18.5991 | -16.8217 |  | 60.6074 | 56.3383 | 49.2 | -56.5156 | -57.5807 | -61.7377 | 0 | -10.33 | 1 | 6.8893 | 85.8468 | -38.5827 | -37.5463 | 11.344 | -93.5252 | 65.6501 | 23.4689 | 23.7957 |  | 40.6293 | 41.5228 | 39.758 | 11.0521 | 11.2196 | 47.8925 | -27.0223 | -26.4564 | 19.6975 | 22.8675 | 24.9339 | -10.82 | 4.6613 | 0.8914 | -1.88 | 16.25 | 23.6856 | 10.6334 | -6.894 | 4.684 |  | 40.05 | -22.0965 | -19.2643 | 14.26 | 80.0218 | 32.6 | -24.01 | -2.405 | -2.4889 | 1.5729 |  |  | -13.8031 | -34.138 | 15.8325 | 35.7004 | 58.6541 | 60.5223 | -151.8458 | -19.225 | 37.0872 | -46.9634 | 9.5918 | 8.2632 | 7.975 | 10.6641 | 170.9782 | 170.7431 | 219.6 | -221.3417 | -536.3754 | 542.5285 | 649.3028 | -164.2386 | -161.2089 | -56.3056 | -48.3639 | 80.2885 | 78.499 | -117.1487 |  | 32.9512 | 32.7864 | -74.7962 | -74.5262 | 93.77 | 92.85 | 43.7 | 44.1 | 20.695 | 27.44 | -406.288 | 109.6414 | 109.3491 | 12.8 | 2.4 | -32.6 | -32.1 |  | 0.9978 | -633.004 | -457.765 | 531.6617 | 432.5931 | -45.9102 | -412.7818 | 416.139 | -179.7283 | -250.8293 | -407.3143 | 110.4632 | 108.4245 | 179.469 | -514.3521 | 260.8712 | -259.3548 | 256.2899 | -10.5457 | 38.4609 | 17.04 | 1.649 | 1.635 | -16.88 | -5.92 |  | 6.4775 | -38.732 | -16.17 | 20 | 49.423 | 51.253 |  |  | 52.5667 | 51.8485 | 51.3859 |  | 0 | 26.6584 | 6.61 |  | -46.3795 | 77.3387 | 57.6377 | -46.7103 | -76.6187 | 46.8264 | 29.468 | -4.3 | 3.8 | 112.2319 | 19.8805
04/06/2026 | 01:00 | 0 |  | 16.8242 | -23.061 | -33.1105 | 36.7328 |  | 38.1376 | -89.0824 | 50.2176 | 25.2412 | 24.885 | -28.86 | -37.235 | 33 | 19.872 | -30.8 | 14.6121 | 46.0986 | 11.9271 | 11.8381 | 20.3768 | 7.2572 | 5.0381 | 7.2975 |  |  | -63.71 | -63.26 |  | 28.86 | 35.2 | 29.009 | 0.292 | -61.94 | -61.73 | -46.79 | 62.67 | 62.09 |  | 0.6906 | 58.6125 | 60.4273 | 53.6316 | -51.9221 | -51.9354 | 32.5467 | 34.0395 | 74.1583 | 75.3236 | 33.5479 | 35.7066 | -552.7974 | -17.0648 | -9.4 | -9.4 | 57.6141 | 56.9534 | -3.7599 |  | -70.7159 | 3.0213 | 0 | 3.6748 | 597.8879 | 105.8076 | 105.655 | -515.1003 | 517.2482 |  | -15.9866 | 17.899 | 88.0795 | 39.12 |  | 61.63 | 55.93 | -5.4881 | -6.0239 | 71.5498 | 71.894 | 42.6049 | -137.5355 | -137.4391 | 2.693 | 0 | 20.9062 | 28.945 | 120.3 | 108.2 | -15.1 | 49.6261 | 48.6452 | 49.456 | -64.7187 | -63.3878 | 76.645 | -62.0712 | 84.8282 | 11.7473 | 58.25 | 30.49 | 35.8667 | 34.1354 | -27.7179 |  |  |  | -94.4517 |  |  | -60.5 | -60.9 | 19.866 | 36.8 | 44.1 | 50.02 | 36.75 | -6.17 | 62.248 | 92.5703 | -17.29 | -17.53 | 76.29 | 53.68 | 94.2545 | 91.2182 | 33.2023 | 32.3545 | 202.4772 | 159.89 | 152.0367 | 155.1215 | 122.3441 | 107.2309 | -18.333 | 521.3564 | 487.1061 |  | -17.2787 | -17.1395 |  | 60.7806 | 57.8995 | 101.424 | -68.2267 | -69.5391 | -75.5191 | 0 | -6.67 | 67.7 | 11.2035 | 69.2607 | -39.2579 | -38.6078 | 11.6505 | -103.1973 | 76.1235 | 22.8787 | 24.3462 |  | 41.6812 | 42.2429 | 40.4701 | 4.6888 | 4.1864 | 75.6903 | -30.8698 | -31.5287 | 39.5389 | 43.4135 | 27.3069 | -9 | 4.6687 | 0.845 | -1.9 | 16.89 | 26.059 |  | -7.044 | 4.565 |  | 38.75 | -46.439 | -41.3995 | 14.69 | 76.2985 | 30.4 | -21.9345 | -2.7495 | -2.4735 | 1.4943 |  |  | -13.5964 | -30.7046 | 14.9838 | 32.1054 | 55.2081 | 61.4379 | -136.5505 | -18.1794 | 35.3008 | -45.2705 | 9.4298 | 7.6577 | 7.3949 | 10.6702 | 168.5798 | 168.0638 | 268.6 | -269.9492 | -582.2723 | 586.4478 | 659.1406 | -163.1684 | -160.4418 | -58.703 | -50.7354 | 79.2074 | 79.3346 |  |  | 33.5335 | 32.7645 | -73.5696 | -72.6363 | 94.08 | 94.02 | 42.5 | 42.6 | 20.6737 | 27.04 | -397.3266 | 106.3688 | 108.7163 | 12.3 | 2.8 | -31.1 | -31.9 | 1.2978 |  | -642.0425 | -448.8147 | 523.4316 | 427.9658 | -53.6892 | -410.5697 | 408.9821 | -174.4836 | -248.1752 | -405.1361 | 108.8723 | 109.19 | 180.9879 | -502.7895 | 259.7319 | -255.4255 | 252.9942 | -9.8343 | 38.6194 | 17.44 | 1.644 | 1.64 | -17.12 | -6.56 |  | 6.7704 | -39.0829 | -15.6725 | 20.8 | 48.293 | 49.766 |  |  | 52.8642 | 52.7856 | 52.883 |  | -0.2 | 26.5604 | 6.2 |  | -49.7578 | 78.8099 | 58.8427 | -48.5582 | -77.744 | 49.3501 | 27.5913 | -4.5 | 4.9 | 76.8897 | 20.6985
04/06/2026 | 01:30 | 0 |  | 16.6178 | -22.8155 | -33.7257 | 35.9268 |  | 37.392 | -87.7659 | 48.5946 | 24.6892 | 24.0433 | -22.2 | -39.344 | 35.2 | 19.872 | -33 | 14.5297 | 45.284 | 10.6481 | 10.7272 | 17.8793 | 7.243 | 1.8935 | 7.2581 |  |  | -56.5 | -56.45 |  | 22.2 | 37.4 | 28.326 | 0.257 | -50.16 | -49.94 | -56.24 | 50.62 | 50.86 |  | 0.7216 | 56.9952 | 58.7786 | 52.4865 | -47.4834 | -47.3006 | 33.8979 | 33.6998 | 72.369 | 73.5311 | 37.4496 | 38.1604 | -563.0356 | -19.0551 | -8.4 | -8.3 | 53.6348 | 52.6064 | -2.82 |  | -79.9198 | 1.9714 | 0 | 3.777 | 610.7362 | 113.0405 | 113.1931 | -534.8279 | 512.4991 |  | -8.5654 | 10.6795 | 84.8462 | 38.5 |  | 59.77 | 54.96 | 10.9887 | 10.5868 | 54.8992 | 55.375 | 40.7081 | -128.0509 | -127.4903 | 5.8324 | 0 | 21.1026 | 29.453 | 114.7 | 103 | -14.65 | 51.4444 | 50.6507 | 50.4978 | -64.276 | -63.9973 | 85.9597 | -69.5849 | 94.279 | 11.5418 | 57.7 | 30.25 | 34.4604 | 32.8171 | -26.6575 |  |  |  | -95.6941 |  |  | -59.4 | -58.6 | 18.5641 | 35.2 | 43.4 | 47.9 | 34.86 | -6.42 | 64.077 | 94.6554 | -21.99 | -22.21 | 83.99 | 50.69 | 96.5636 | 93.9818 | 50.3373 | 48.9273 | 212.1362 | 167.6164 | 160.8602 | 162.769 | 110.3241 | 96.3891 | -19.222 | 549.9342 | 482.2059 |  | -17.7224 | -16.0234 |  | 67.4982 | 62.9777 | 53.808 | -59.61 | -61.0128 | -63.1064 | 13.67 | -10.86 | 1 | 10.8219 | 82.0818 | -38.707 | -37.2158 | 8.7805 | -94.2186 | 64.307 | 22.5266 | 24.5013 |  | 40.7938 | 40.7132 | 39.6401 | -10.7172 | -11.8894 | 146.0219 | -47.7361 | -47.2649 | 100.2655 | 110.1368 | 34.5873 | -0.83 | 4.6687 | 0.8023 | -1.88 | 15.93 | 34.0464 |  | -7.139 | 4.586 |  | 33.15 | -110.3204 | -100.1486 | 14.84 | 66.6068 | 30.7 | -19.0439 | -2.6728 | -2.4528 | 1.445 |  |  | -12.5 | -26.8966 | 15.5695 | 28.0758 | 61.1873 | 60.5248 | -112.0602 | -17.6936 | 32.4053 | -43.9984 | 9.7851 | 6.9448 | 6.6566 | 11.0118 | 167.9693 | 167.621 | 274.1 | -275.0752 | -583.6064 | 587.1947 | 650.4348 | -160.7272 | -156.742 | -58.3019 | -51.5597 | 81.9554 | 81.6157 |  |  | 32.0613 | 31.9405 | -72.0404 | -72.1949 | 89.86 | 90.28 | 43.8 | 44.9 | 20.6331 | 28.16 | -398.4818 | 105.6511 | 105.8163 | 12.2 | 1.6 | -33.5 | -33.7 | 1.6492 | 1.3681 | -634.6816 | -454.2797 | 520.3597 | 421.9957 | -50.774 | -409.0378 | 413.7043 | -176.9539 | -246.4628 | -402.2679 | 108.0042 | 105.7832 | 181.4088 | -501.2907 | 256.0232 | -256.2499 | 255.4731 | -10.5731 | 38.7393 | 17.28 | 1.735 | 1.734 | -17.04 | -5.76 |  | 6.038 | -39.4919 | -16.1425 | 21.8 | 51.978 | 52.238 | 8.3993 |  | 54.1127 | 52.5917 | 53.0187 |  | -2.5 | 27.5769 | 5.98 |  | -48.5969 | 79.6077 | 58.9771 | -47.9913 | -77.8016 | 50.0446 | 26.8845 | -4.4 | 3.1 | 63.4521 | 26.4546
04/06/2026 | 02:00 | 0 |  | 16.2365 | -22.2511 | -24.6515 | 35.5047 |  | 36.5014 | -90.7764 | 47 | 24.1533 | 23.625 | -24.42 | -37.474 | 33 | 19.044 | -33 | 14.342 | 46.668 | 11.8898 | 11.9502 | 19.8954 | 7.926 | 5.0197 | 6.8498 |  |  | -55.78 | -56 |  | 24.42 | 35.2 | 27.911 | 0.256 | -50.42 | -50.66 | -56.69 | 50.88 | 50.72 |  | 1.6092 | 55.9265 | 57.5817 | 56.6338 | -46.6709 | -46.6244 | 27.7689 | 28.6873 | 74.0444 | 75.9726 | 36.2737 | 33.6288 | -569.1824 | -17.023 | -8.9 | -8.8 | 53.2838 | 52.4608 | -3.0785 |  | -81.8603 | 1.5343 | 0 | 3.3135 | 620.6852 | 118.6254 | 118.1066 | -565.0662 | 519.9733 |  | -6.9804 | 8.9505 | 82.8702 | 38.02 |  | 57.92 | 53.69 | 12.7301 | 12.998 | 45.0078 | 44.959 | 37.2344 | -124.7263 | -124.125 | 5.7981 | 0 | 21.2989 | 28.964 | 112.7 | 100.7 | -14.04 | 49.8009 | 48.3831 | 48.4203 | -67.3781 | -67.0077 | 87.4198 | -66.8043 | 96.0446 | 11.174 | 57.75 | 30.25 | 33.9917 | 31.9382 | -26.1356 |  |  |  | -98.1186 |  |  | -58.3 | -56.3 | 17.4326 | 33.8 | 42.92 | 46.36 | 33.81 | -6.86 | 66.061 | 96.3805 | -22.22 | -22.42 | 82 | 50.09 | 98.2182 | 95.9636 | 55.6422 | 54.1818 | 214.0855 | 170.4357 | 163.6205 | 166.5582 | 113.6027 | 101.17 | -19.188 | 577.086 | 490.0419 |  | -17.7619 | -16.0764 |  | 68.9338 | 65.0424 | 63.024 | -60.7188 | -61.648 | -67.1612 | 11.32 | -14.7 | 1 | 10.526 | 88.3442 | -37.8316 | -36.8888 | 7.2136 | -97.63 | 68.2887 | 22.7654 | 24.2191 |  | 41.7686 | 42.1687 | 40.4639 | -15.406 | -14.4012 | 153.39 | -52.7784 | -53.0287 | 105.8098 | 114.3702 | 35.2026 | -0.96 | 4.6687 | 0.7987 | -1.85 | 16.89 | 35.144 |  | -7.09 | 4.618 |  | 32.82 | -115.542 | -105.9712 | 15.07 | 68.7228 | 30.7 | -17.9843 | -2.7359 | -2.9442 | 1.373 |  |  | -12.2321 | -25.635 | 15.41 | 26.6524 | 55.7088 | 59.3248 | -109.5294 | -17.6152 | 32.2135 | -44.4383 | 9.4958 | 6.8471 | 6.5511 | 10.8819 | 164.5833 | 165.2395 | 272.8 | -272.1651 | -575.4593 | 577.819 | 638.9528 | -157.5055 | -156.0265 | -56.3771 | -48.8064 | 73.64 | 75.8423 |  | -113.8872 | 32.7974 | 32.7645 | -71.0272 | -71.7942 | 93.65 | 93.3 | 43.1 | 44.2 | 20.5092 | 27.76 | -398.5161 | 105.2224 | 105.682 | 11.6 | 1.7 | -32 | -32.1 |  | 1.4977 | -629.8718 | -450.0362 | 519.694 | 418.0726 | -51.9146 | -409.4625 | 412.5878 | -177.0636 | -249.341 | -397.4125 | 107.6649 | 107.7475 | 175.5942 | -498.2919 | 262.093 | -249.8458 | 253.1546 | -9.6503 | 38.5421 | 17.44 | 1.823 | 1.83 | -16.96 | -6.48 |  | 6.2119 | -39.2874 | -15.7305 | 21.7 | 52.835 | 52.057 | 8.3677 | 10.0211 | 49.5515 | 49.2142 | 50.646 |  | -1.2 | 26.5385 | 5.9 |  | -46.4985 | 77.0888 | 56.583 | -46.2302 | -75.4898 | 48.0023 | 28.1913 | -4 | 2.8 | 71.1201 | 9.5095
04/06/2026 | 02:30 | 0 |  | 16.2034 | -22.0191 | -25.7334 | 34.7578 |  | 36.3913 | -88.3663 | 45.9836 | 23.3393 | 22.8171 | -24.42 | -38.152 | 33 | 19.044 | -33 | 14.2779 | 45.1384 | 11.5499 | 11.6982 | 19.3061 | 8.3022 | 5.1726 | 7.5127 |  |  | -56.39 | -56.47 |  | 26.64 | 35.2 | 28.492 | 0.257 | -49.52 | -50.16 | -61.88 | 49.6 | 50.61 |  | 2.9867 | 54.9396 | 56.5705 | 56.4986 | -47.3646 | -47.2587 | 24.9876 | 28.1495 | 74.4458 | 76.4252 | 33.1227 | 34.7794 | -570.6591 | -19.2841 | -8.8 | -8.9 | 52.1753 | 51.9216 | -2.9024 |  | -81.8153 | 1.2901 | 0 | 3.0978 | 607.3182 | 120.9448 | 120.2429 | -572.839 | 512.0894 |  | -9.93 | 11.4917 | 81.014 | 37.3 |  | 56.72 | 53.7 | 10.8547 | 10.9887 | 53.2877 | 54.3337 | 37.4094 | -107.0427 | -106.0646 | 5.4613 | 0 | 21.1026 | 29.1275 | 106.6 | 95 | -13.7 | 54.9811 | 53.2354 | 53.7465 | -59.6786 | -60.1783 | 83.3941 | -69.7923 | 91.6043 | 11.3336 | 52.33 | 27.79 | 33.5229 | 31.4987 | -26.2397 |  |  |  | -123.4584 |  |  | -57.15 | -58.6 | 18.0917 | 32.7 | 40.78 | 44.78 | 32.79 | -6.22 | 66.402 | 122.6895 | -23.79 | -23.77 | 83.24 | 48.02 | 121.5818 | 120.9818 | 50.7256 | 48.6364 | 223.1855 | 177.6741 | 172.7516 | 172.9918 | 140.9085 | 129.5219 | -18.302 | 582.025 | 490.8964 |  | -17.4277 | -16.1907 |  | 55.9353 | 54.2234 | 184.38 | -78.5653 | -80.5245 | -94.1442 | 14.64 | -14.59 | 112.4 | 10.3443 | 67.1498 | -38.3684 | -37.1142 | 7.232 | -126.7857 | 94.38 | 22.7397 | 24.7609 |  | 41.3331 | 42.0475 | 40.055 | -11.0521 | -11.2196 | 153.8923 | -48.3427 | -48.0051 | 102.2816 | 114.294 | 34.2943 | -0.75 | 4.6687 | 0.762 | -1.87 | 16.12 | 33.7566 |  | -7.1025 | 4.515 |  | 31.58 | -115.7727 | -104.7637 | 15.03 | 66.051 | 31.3 | -17.7555 | -2.3263 | -2.3821 | 1.3755 |  |  | -11.5823 | -25.6045 | 14.357 | 26.1864 | 57.078 | 58.4615 | -107.3347 | -17.2039 | 30.9372 | -41.8828 | 10.4849 | 6.3295 | 5.9921 | 11.8201 | 163.3699 | 161.4668 | 280.4 | -280.3851 | -583.5785 | 583.9855 | 650.1824 | -155.8662 | -153.4459 | -61.1284 | -54.2983 | 79.3752 | 78.8672 |  |  | 32.7974 | 32.7535 | -68.3749 | -69.0337 | 95.37 | 94.83 | 42.3 | 40.8 | 20.5711 | 27.92 | -390.1606 | 104.8687 | 104.5929 | 11.5 | -0.5 | -31 | -31.3 |  |  | -636.7975 | -454.8839 | 512.3073 | 413.2282 | -64.4293 | -402.9561 | 400.2361 | -173.2675 | -243.0288 | -395.4151 | 107.9785 | 108.4909 | 176.1879 | -490.4849 | 250.848 | -247.0626 | 246.2693 | -11.1252 | 39.8097 | 16.8 | 1.856 | 1.855 | -16.4 | -6.24 |  | 6.5354 | -39.4644 | -16.817 | 23.5 | 52.635 | 54.191 |  | 10.3057 | 53.0533 | 51.61 | 52.7449 |  | 1 | 28.2 | 5.81 |  | -52.5213 | 81.6495 | 63.002 | -52.7003 | -80.2178 | 53.8568 | 25.8339 | -7.9 | 7.3 | 75.6783 | 18.8575
04/06/2026 | 03:00 | 0 |  | 16.2373 | -22.1595 | -26.5361 | 34.7566 |  | 35.6396 | -87.1828 | 45.4577 | 23.0933 | 22.8047 | -26.64 | -37.745 | 33 | 19.044 | -31.9 | 14.6133 | 43.552 | 11.4175 | 11.5321 | 19.1285 | 8.0962 | 5.2555 | 6.9595 |  |  | -56.73 | -56.52 |  | 24.42 | 35.2 | 28.231 | 0.253 | -48.2 | -48.03 | -59.36 | 48.52 | 48.74 |  | 2.4586 | 53.595 | 55.1619 | 54.6977 | -46.4544 | -45.7118 | 31.2842 | 33.1096 | 72.1171 | 74.1864 | 35.638 | 34.2766 | -560.4804 | -19.7452 | -8.7 | -8.8 | 52.8384 | 51.1569 | -2.637 |  | -79.3054 | 1.4484 | 0 | 3.1066 | 602.8014 | 119.0221 | 118.778 | -572.7917 | 494.1831 |  | -9.8493 | 11.5529 | 80.9741 | 36.62 |  | 56.69 | 51.97 | 9.2472 | 9.5151 | 56.1427 | 56.5834 | 37.1236 | -101.18 | -101.1134 | 4.6445 | 0 | 20.9062 | 29.291 | 104.1 | 93 | -13.4 | 56.1986 | 54.7445 | 54.16 | -59.3402 | -58.8956 | 82.9375 | -68.1189 | 90.4677 | 11.0459 | 50.21 | 26.96 | 33.0542 | 31.0593 | -25.6919 |  |  |  | -125.6572 |  |  | -56 | -56.1 | 18.1851 | 32.6 | 39.72 | 44.32 | 32.45 | -5.99 | 64.3715 | 125.1721 | -23.46 | -23.74 | 81.98 | 46.73 | 126.2 | 123.6364 | 48.6879 | 46.8545 | 221.8387 | 177.5269 | 169.5716 | 173.2332 | 132.5997 | 121.2315 | -18.165 | 582.1302 | 496.9464 |  | -17.8224 | -15.6137 |  | 61.6136 | 56.9563 | 152.124 | -75.0776 | -77.4257 | -87.45 | 0 | -14.42 | 101.2 | 10.2667 | 75.4409 | -39.0949 | -38.5136 | 9.4354 | -118.1894 | 89.0387 | 23.0296 | 24.281 |  | 40.5468 | 40.9279 | 40.0982 | -10.2148 | -10.5497 | 151.7154 | -45.7278 | -45.875 | 100.1334 | 112.2257 | 32.6171 | -2.3 | 4.6662 | 0.7852 | -1.89 | 15.99 | 32.5486 |  | -7.115 | 4.513 |  | 30.67 | -111.522 | -100.125 | 14.99 | 65.7125 | 31.9 | -17.6536 | -2.0419 | -2.2556 | 1.3505 |  |  | -11.7602 | -25.2262 | 14.6208 | 25.5604 | 57.0682 | 58.2662 | -106.1545 | -17.2692 | 30.9 | -41.8215 | 12.4311 | 6.2709 | 6.0132 | 13.4426 | 163.4377 | 163.59 | 276.2 | -275.869 | -574.0295 | 580.0292 | 655.4791 | -156.6372 | -153.6914 | -61.7815 | -55.0004 | 82.8208 | 82.9846 |  |  | 31.9734 | 31.8965 | -68.3579 | -69.8008 | 95.38 | 95.23 | 42.1 | 42.2 | 21.0219 | 27.2 | -392.162 | 107.4842 | 107.2021 | 11.6 | -2.1 | -34.3 | -34.5 |  | 1.4012 | -635.2909 | -459.3826 | 508.173 | 411.3882 | -67.2358 | -401.5354 | 400.318 | -168.9314 | -243.6396 | -399.3905 | 108.2464 | 108.0333 | 175.1239 | -491.3214 | 252.357 | -248.2698 | 247.9041 | -11.1252 | 39.336 | 15.84 | 1.9 | 1.9 | -16.56 | -6.24 |  | 6.5049 | -39.9313 | -16.405 | 24.1 | 55.076 | 53.722 |  |  | 51.8094 | 53.1776 | 53.6308 |  | 1.3 | 28.3602 | 5.74 |  | -53.3373 | 81.4275 | 62.5945 | -53.5174 | -80.167 | 53.605 | 26.342 | -6 | 6.4 | 83.6491 | 14.3206
04/06/2026 | 03:30 | 0 |  | 16.583 | -22.2999 | -25.8884 | 34.7554 |  | 35.5105 | -86.3784 | 45.3347 | 23.0753 | 22.5266 | -26.64 | -36.185 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 14.2925 | 42.6592 | 15.6553 | 16.0431 | 26.3191 | 8.0581 | 5.4252 | 6.3805 |  |  | -57.73 | -57.36 |  | 26.64 | 35.2 | 28.666 | 0.252 | -49.55 | -50.25 | -58.45 | 50.51 | 50.8 |  | 1.7413 | 54.9536 | 56.2166 | 60.5531 | -47.4269 | -47.8797 | 33.2555 | 30.696 | 75.3284 | 75.6173 | 36.0981 | 35.7469 | -571.7956 | -17.6489 | -8.9 | -8.9 | 54.0823 | 53.1206 | -3.0131 |  | -83.3969 | 1.3474 | 0 | 3.1582 | 623.4319 | 114.597 | 115.2073 | -567.6461 | 506.5966 |  | -7.6762 | 9.2491 | 78.8584 | 37.18 |  | 56.05 | 51.96 | 12.4622 | 12.4622 | 47.7789 | 48.9069 | 37.5945 | -110.9289 | -110.3839 | 5.2199 | 0 |  |  | 106.6 | 95.6 | -13.32 | 52.1043 | 50.2337 | 50.6712 | -66.6407 | -65.9507 | 87.5518 | -66.6032 | 96.8163 | 10.8588 | 52.54 | 27.46 | 32.5854 | 30.6198 | -25.6614 |  |  |  | -115.6586 |  |  | -53.5 | -53.8 | 17.6083 | 32.2 | 40.32 | 43.86 | 32.1 | -6.46 | 63.457 | 116.5466 | -21.07 | -21.14 | 76.68 | 46.39 | 116.8909 | 113.0545 | 54.8893 | 53 | 218.0179 | 173.9645 | 167.1111 | 170.931 | 111.7816 | 97.1524 | -20.268 | 583.2795 | 496.412 |  | -17.2395 | -15.5416 |  | 71.7073 | 67.6428 | 39.984 | -57.8474 | -58.8484 | -62.5802 | 0 | -7.82 | 1 | 10.2544 | 95.0784 | -38.0363 | -37.2564 | 7.5635 | -94.5648 | 62.3408 | 22.7657 | 25.0161 |  | 40.9963 | 40.8634 | 39.2289 | -14.0663 | -14.7362 | 155.0645 | -52.0485 | -51.8101 | 107.3459 | 116.1641 | 34.016 | -1.35 | 4.6662 | 0.7633 | -1.99 | 16.27 | 33.7009 |  | -7.121 | 4.429 |  | 30.51 | -116.186 | -105.1808 | 15.18 | 65.0806 | 33.8 | -16.306 | -0.6066 | 0 | 1.3704 |  |  | -11.9381 | -23.5556 | 15.5985 | 24.7085 | 58.5375 | 60.7898 | -106.6394 | -17.0828 | 32.0096 | -37.8628 | 11.6833 | 6.2514 | 5.9816 | 13.0867 | 166.5927 | 166.6776 | 271.1 | -268.2315 | -567.2308 | 573.0651 | 639.9346 | -158.5451 | -157.4247 | -57.4189 | -49.8506 | 82.9947 | 82.6468 | -112.1254 |  | 32.9403 | 32.9073 | -68.4437 | -68.8205 | 94.25 | 94.65 | 41 | 41.5 | 20.6545 | 26.72 | -394.4629 | 106.8235 | 106.7094 | 11.6 | 0.5 | -32 | -32.1 | 1.7164 |  | -630.5092 | -461.4222 | 515.9009 | 420.448 | -55.3619 | -408.219 | 406.3315 | -174.9131 | -246.3017 | -400.6586 | 110.7116 | 107.2604 | 177.2279 | -499.5413 | 260.7561 | -252.9836 | 250.1874 | -9.9387 | 37.9128 | 17.6 | 1.882 | 1.884 | -17.6 | -6 |  | 6.5049 | -38.79 | -15.9655 | 20.6 | 48.947 | 49.642 | 8.5886 |  | 53.1234 | 52.984 | 53.2851 |  | 1 | 27.4478 | 5.81 |  | -49.5004 | 78.4298 | 58.8433 | -49.3752 | -76.3445 | 49.4989 | 27.1241 | -6.1 | 5.8 | 73.6525 | 4.1641
04/06/2026 | 04:00 | 0 |  | 17.0377 | -22.9175 | -26.0382 | 34.9681 |  | 36.1101 | -87.7079 | 45.2111 | 23.2043 | 22.4797 | -28.86 | -36.583 | 33 | 19.044 | -30.8 | 14.1349 | 44.0818 | 15.7226 | 15.6055 | 26.1461 | 7.6477 | 5.2157 | 6.9537 |  |  | -58.17 | -57.87 |  | 28.86 | 35.2 | 27.653 | 0.252 | -50.43 | -50.2 | -58.75 | 50.68 | 50.57 |  | 1.9642 | 53.2621 | 55.1608 | 60.6549 | -47.2463 | -48.0478 | 32.8113 | 29.1493 | 74.8462 | 76.3802 | 32.3797 | 30.3404 | -568.5636 | -19.2288 | -8.4 | -8.6 | 54.0959 | 53.713 | -2.88 |  | -83.2975 | 1.4437 | 0 | 3.1492 | 619.373 | 114.1087 | 113.7119 | -572.3532 | 500.5504 |  | -8.2168 | 10.0832 | 79.8264 | 37.56 |  | 56.02 | 52.7 | 14.3376 | 14.6055 | 48.5816 | 49.2962 | 38.0635 | -109.843 | -110.6711 | 5.651 | 0 |  |  | 105.7 | 95.1 | -12.8 | 51.801 | 50.719 | 50.7725 | -66.4122 | -65.5006 | 86.9048 | -65.4247 | 95.8022 | 10.9656 | 52.27 | 27.68 | 32.5854 | 31.0593 | -25.6516 |  |  |  | -118.4451 |  |  | -53.5 | -53.8 | 17.5974 | 37.9 | 40.18 | 51.77 | 37.71 | -6.32 | 65.6115 | 117.6067 | -23.58 | -24.05 | 82.56 | 46.39 | 118.2182 | 116.6909 | 56.832 | 54.6818 | 220.1885 | 176.2666 | 170.054 | 172.8822 | 134.9412 | 121.648 | -18.701 | 582.4302 | 503.5789 |  | -17.3364 | -15.8827 |  | 62.0259 | 58.9677 | 132.156 | -70.7359 | -71.6756 | -87.1315 | 0 | -8.03 | 96 | 10.3058 | 76.0701 | -37.2199 | -36.5125 | 6.7376 | -118.4509 | 85.0405 | 23.1118 | 24.4414 |  | 40.5688 | 41.4545 | 40.243 | -15.406 | -15.2385 | 150.7107 | -53.589 | -53.8203 | 104.9268 | 114.3557 | 33.7377 | -2.07 | 4.6687 | 0.7449 | -1.86 | 16.73 | 34.0086 | 8.6544 | -7.112 | 4.474 |  | 31.1 | -114.4499 | -102.0849 | 15.09 | 66.0977 | 29.9 | -16.231 | -0.6423 | 0 | 1.2873 |  |  | -12.3076 | -23.4687 | 14.967 | 24.2621 | 59.6976 | 63.5848 | -106.4692 | -16.9053 | 31.665 | -38.1624 | 11.9545 | 6.2123 | 5.9605 | 12.9056 | 167.2943 | 165.3465 | 272.8 | -273.6253 | -569.381 | 572.0509 | 651.8417 | -158.3712 | -157.7292 | -57.6072 | -49.4586 | 81.6656 | 81.8349 |  |  | 34.4784 | 33.4786 | -70.3686 | -69.9316 | 91.76 | 91.08 | 41.1 | 41.4 | 20.4494 | 27.84 | -397.4149 | 110.0145 | 107.6797 | 12.2 | 0.1 | -32.7 | -33 | 1.586 | 1.321 | -640.619 | -475.2792 | 522.8109 | 419.0589 | -61.9336 | -408.0703 | 412.2623 | -178.5063 | -248.4022 | -401.392 | 107.735 | 106.6464 | 181.449 | -502.0947 | 257.6755 | -252.2092 | 252.8212 | -10.098 | 39.3271 | 16.4 | 1.757 | 1.745 | -15.76 | -6 |  | 6.4469 | -38.4665 | -16.0845 | 21.2 | 51.922 | 51.316 | 8.5907 |  | 54.9591 | 53.6615 | 54.2211 |  | 0.8 | 27.5237 | 5.77 |  | -50.8546 | 77.9452 | 57.6384 | -49.9424 | -75.9074 | 49.0831 | 27.2199 | -5.8 | 6.6 | 84.0724 | -7.121
04/06/2026 | 04:30 | 0 |  | 17.6814 | -23.7841 | -26.0758 | 35.1807 |  | 36.9149 | -88.8398 | 45.7096 | 23.3333 | 23.0276 | -31.08 | -37.345 | 33 | 19.044 | -33 | 14.4746 | 44.9128 | 15.7887 | 15.8435 | 26.6413 | 7.4883 | 5.6091 | 7.43 |  |  | -58.69 | -58.87 |  | 31.08 | 35.2 | 27.727 | 0.251 | -50.52 | -51.47 | -61.3 | 51.04 | 51.39 |  | 1.9621 | 54.6806 | 56.7012 | 61.4253 | -48.3068 | -48.0894 | 27.7927 | 29.1635 | 76.1131 | 77.509 | 32.7166 | 33.5448 | -579.3738 | -19.3908 | -8.8 | -8.7 | 54.4602 | 54.6412 | -2.7054 |  | -83.9455 | 1.4298 | 0 | 3.4177 | 625.3546 | 118.5949 | 118.5644 | -560.2361 | 515.8647 |  | -8.5679 | 10.2535 | 82.8403 | 38.37 |  | 57.18 | 53.3 | 10.9887 | 10.8547 | 50.8139 | 51.1961 | 35.345 | -110.4645 | -110.3327 | 5.5143 | 0 |  |  | 104.9 | 94.5 | -12.9 | 52.3145 | 50.7035 | 50.8392 | -64.7135 | -64.3976 | 86.5829 | -68.8859 | 96.2239 | 11.245 | 53.26 | 27.89 | 33.0542 | 30.6198 | -25.3743 |  |  |  | -111.9436 |  |  | -55.8 | -56.1 | 17.6688 | 43.6 | 0 | 59.68 | 43.32 | -4.49 | 67.611 | 110.7763 | -23.54 | -23.69 | 82.55 | 48.35 | 109.9636 | 110.1091 | 50.9902 | 49.9455 | 214.6391 | 171.1793 | 164.3295 | 167.891 | 140.1196 | 128.161 | -20.407 | 576.4639 | 496.3118 |  | -17.6154 | -15.8169 |  | 58.2766 | 56.0597 | 161.34 | -76.7623 | -77.7386 | -90.9166 | 0 | -15.68 | 118.9 | 10.4258 | 66.6303 | -37.4649 | -36.6528 | 7.1119 | -122.4342 | 94.2783 | 23.1154 | 24.6769 |  | 41.3432 | 41.59 | 40.2703 | -11.5545 | -11.8894 | 158.4137 | -49.0748 | -48.9295 | 105.201 | 117.0292 | 34.9023 | -2.03 | 4.6687 | 0.7608 | -1.94 | 17.46 | 34.501 |  | -7.103 | 4.378 |  | 31.05 | -118.3463 | -104.8032 | 15 | 65.3269 | 31.3 | -16.8431 | -0.9692 | -1.1896 | 1.3205 |  |  | -12.1708 | -24.5798 | 16.6047 | 25.4081 | 58.9933 | 61.195 | -110.0689 | -17.2287 | 32.4214 | -39.1848 | 11.713 | 6.3491 | 6.066 | 12.8769 | 164.0351 | 162.925 | 275.3 | -274.0918 | -565.3754 | 567.6045 | 661.9187 | -157.0548 | -153.5457 | -59.0247 | -51.5655 | 76.9526 | 76.0966 |  |  | 32.9512 | 32.7535 | -72.623 | -72.7691 | 95.12 | 94.64 | 41.2 | 41.3 | 20.428 | 31.92 | -390.1462 | 108.9165 | 108.6293 | 12.8 | 0.7 | -30.9 | -30.4 |  |  | -645.0404 | -467.3057 | 515.5482 | 416.0036 | -65.09 | -404.4441 | 406.9799 | -173.6186 | -247.5113 | -400.0305 | 111.426 | 107.6067 | 174.1026 | -495.0239 | 255.1607 | -248.5922 | 250.8377 | -10.3342 | 37.9234 | 15.92 | 1.704 | 1.714 | -15.92 | -6.32 |  | 7.0024 | -38.9944 | -15.8495 | 20.6 | 51.562 | 50.867 | 8.3735 | 10.294 | 50.1611 | 49.9071 | 50.7588 |  | 0.4 | 27.6316 | 5.86 |  | -49.518 | 80.1595 | 59.3545 | -48.5981 | -77.7985 | 50.2665 | 27.0383 | -6.1 | 5.8 | 95.5046 | 32.4627
04/06/2026 | 05:00 | 0 |  | 18.0052 | -24.2726 | -25.821 | 35.6155 |  | 37.4217 | -92.0026 | 46.9832 | 23.8093 | 23.3224 | -26.64 | -38.161 | 33 | 19.044 | -33 | 12.9707 | 46.5242 | 16.2278 | 16.1402 | 27.4418 | 7.4821 | 5.2516 | 7.4162 |  |  | -58.87 | -58.7 |  | 26.64 | 37.4 | 28.37 | 0.257 | -49.6 | -49.81 | -63.62 | 50.36 | 50.26 |  | 1.5087 | 56.4456 | 57.783 | 60.0708 | -45.9386 | -47.0794 | 26.6286 | 27.2944 | 75.8234 | 78.2509 | 33.5706 | 25.7862 | -574.2934 | -17.9503 | -8.9 | -8.9 | 53.3992 | 52.6399 | -2.7667 |  | -81.5011 | 2.1144 | 0 | 3.4934 | 621.5398 | 123.2032 | 122.9896 | -559.1849 | 523.2349 |  | -7.988 | 9.783 | 83.8482 | 38.68 |  | 58.35 | 53.92 | 10.5868 | 10.7208 | 55.4323 | 56.0187 | 34.3508 | -115.6939 | -116.4868 | 5.4964 | 0 |  |  | 108.8 | 98 | -13.33 | 52.4711 | 51.1799 | 52.1176 | -63.3084 | -63.4504 | 86.1519 | -70.653 | 95.307 | 11.312 | 55.27 | 28.65 | 33.5229 | 31.6452 | -26.1115 |  |  |  | -114.793 |  |  | -58 | -58.7 | 17.7347 | 46 | 0 | 61.88 | 45.32 | -4.99 | 64.9605 | 114.949 | -23.8 | -24.07 | 85.11 | 48.42 | 113.9818 | 112.8364 | 51.5449 | 50.2818 | 220.5003 | 176.6372 | 170.1878 | 171.3813 | 141.2702 | 128.0246 | -19.644 | 577.1188 | 510.2024 |  | -18.1705 | -15.0121 |  | 58.9909 | 56.7631 | 153.66 | -76.1484 | -77.48 | -89.4961 | 0 | -19.73 | 101.9 | 10.6683 | 69.4674 | -36.5309 | -35.4733 | 4.4155 | -125.1811 | 93.4954 | 23.4377 | 24.977 |  | 40.5869 | 40.461 | 39.7145 | -12.2243 | -12.5592 | 152.2178 | -48.6253 | -48.5411 | 104.4786 | 116.8344 | 30.0536 | -1.16 | 4.6687 | 0.7864 | -1.93 | 15.04 | 30.0816 |  | -7.01 | 4.454 |  | 29.29 | -116.3545 | -101.336 | 15.14 | 63.6186 | 30 | -17.3571 | -0.8284 | 0 | 1.3307 |  |  | -11.6349 | -25.9176 | 15.7653 | 26.6094 | 61.3175 | 61.8892 | -110.9846 | -17.5555 | 32.2552 | -39.4789 | 11.8601 | 7.0327 | 6.7199 | 13.2329 | 167.2624 | 167.995 | 274.5 | -272.5774 | -564.2073 | 565.7546 | 664.3099 | -159.7555 | -157.1022 | -57.6867 | -50.5787 | 81.4225 | 82.7735 |  |  | 32.9403 | 32.8743 | -75.0696 | -76.2236 | 92.69 | 92.49 | 42.8 | 42.2 | 20.6545 | 32.8 | -392.9991 | 105.7202 | 105.6695 | 12.8 | 3.5 | -31.1 | -31.4 | 1.6598 | 1.4089 | -654.2173 | -471.8405 | 526.9069 | 422.4066 | -63.126 | -411.6483 | 416.3463 | -176.6805 | -246.4948 | -405.0585 | 110.7779 | 109.4679 | 175.1227 | -508.9219 | 256.3495 | -255.5551 | 254.4726 | -9.5706 | 39.0535 | 16.24 | 1.648 | 1.642 | -16.08 | -6.24 |  | 6.4775 | -39.2294 | -15.6451 | 19.7 | 49.255 | 48.683 | 8.3768 | 10.3178 | 53.6742 | 51.7463 | 53.3155 |  | -0.9 | 27.0061 | 6.13 |  | -50.586 | 78.4692 | 58.8765 | -49.8681 | -76.5637 | 48.8123 | 27.3414 | -4.1 | 3.1 | 99.5144 | 34.8212
04/06/2026 | 05:30 | 0 |  | 18.329 | -24.7611 | -25.9698 | 36.3441 |  | 39.5455 | -95.8579 | 49.1584 | 24.8932 | 23.9903 | -31.08 | -39.637 | 35.2 | 19.872 | -33 | 14.3079 | 49.6806 | 16.4274 | 16.9155 | 27.9698 | 7.9598 | 5.3872 | 6.7266 |  |  | -63.19 | -63.35 |  | 31.08 | 39.6 | 29.669 | 0.264 | -54.43 | -54.36 | -60.31 | 54.7 | 54.88 |  | 1.2386 | 56.439 | 59.4632 | 63.881 | -54.8623 | -55.2152 | 26.5179 | 27.8956 | 80.5624 | 81.4605 | 33.3967 | 30.1777 | -580.811 | -19.5331 | -8.5 | -8.5 | 61.8064 | 59.7872 | -3.0714 |  | -93.3756 | 3.5164 | 4.125 | 4.0426 | 627.2772 | 118.2287 | 117.7404 | -565.1815 | 526.8373 |  | -31.8593 | 33.686 | 87.0516 | 38.58 |  | 59.65 | 55.03 | 9.5151 | 11.1226 | 63.0249 | 63.2052 | 31.9733 | -119.3199 | -118.0858 | 7.5769 | 0 |  | 28.259 | 112.8 | 101.9 | -13.78 | 55.573 | 53.93 | 53.864 | -56.2601 | -56.334 | 69.8254 | -61.6754 | 77.7944 | 11.6924 | 56.39 | 29.36 | 34.9292 | 33.403 | -27.0722 |  |  |  | -133.9837 |  |  | -62.8 | -63.9 | 17.9434 | 50 | 0 | 67.76 | 49.7 | -5.47 | 66.2315 | 132.0675 | -24 | -24.26 | 90.53 | 50.74 | 134.7636 | 131.4 | 51.0183 | 49.1364 | 234.7689 | 191.5048 | 183.3385 | 186.5941 | 147.1566 | 133.6397 | -19.028 | 573.3527 | 512.9787 |  | -18.601 | -16.4487 |  | 62.6964 | 59.4512 | 169.02 | -75.2245 | -76.7874 | -94.2873 | 0 | -21.95 | 105.2 | 11.0864 | 72.9009 | -36.0114 | -35.3089 | 3.5072 | -127.0959 | 94.9019 | 23.1322 | 24.2999 |  | 41.2193 | 41.5877 | 40.3251 | -11.5545 | -11.0521 | 150.5432 | -48.0084 | -47.9236 | 102.694 | 116.3066 | 30.1048 | -1.45 | 4.676 | 0.8219 | -1.84 | 14.59 | 29.4261 |  | -6.842 | 4.532 |  | 29.22 | -116.7447 | -102.1465 | 15.28 | 63.3025 | 29.1 | -18.4841 | -1.8257 | -1.8637 | 1.4275 |  |  | -12.2271 | -27.6767 | 13.7935 | 28.3375 | 59.3862 | 60.471 | -110.4139 | -18.3611 | 34.1382 | -43.0339 | 11.7219 | 7.5405 | 7.2156 | 13.1728 | 170.2615 | 171.1014 | 274.9 | -274.4066 | -565.0385 | 566.8245 | 676.5775 | -163.4943 | -160.6653 | -53.7152 | -45.7284 | 77.9459 | 78.3404 |  | -115.5015 | 33.5225 | 33.6214 | -78.5829 | -79.428 | 89.72 | 88.13 | 44.5 | 45.3 | 20.8788 | 32.88 | -411.2532 | 113.345 | 111.59 | 13.8 | 3 | -33.4 | -33 |  | 1.2648 | -661.2597 | -476.1035 | 540.8552 | 433.8947 | -62.6012 | -417.6897 | 424.1351 | -183.9667 | -252.8307 | -414.2965 | 112.0151 | 109.9555 | 187.3791 | -522.3496 | 265.0916 | -266.8709 | 267.3452 | -10.3616 | 39.744 | 16.24 | 1.39 | 1.372 | -15.04 | -5.52 |  | 5.51 | -38.0575 | -15.6725 | 19.2 | 48.639 | 48.875 | 8.396 |  | 51.6669 | 53.5034 | 53.0006 |  | -2 | 27.081 | 6.63 |  | -46.0617 | 75.6498 | 54.597 | -47.1383 | -74.6647 | 44.2294 | 29.1912 | -3.3 | 2.2 | 109.026 | 35.1934
04/06/2026 | 06:00 | 0 |  | 19.2232 | -25.771 | -25.2398 | 36.7764 |  | 42.159 | -100.8573 | 51.3476 | 26.4332 | 26.0554 | -39.96 | -38.009 | 33 | 19.044 | -33 | 13.2548 | 51.9144 | 16.5903 | 16.6256 | 27.5943 | 8.0359 | 4.8719 | 3.7255 |  |  | -68.4 | -68 |  | 42.18 | 37.4 | 31.177 | 0.27 | -60.45 | -59.82 | -61.43 | 61.45 | 61.34 |  | 0.9621 | 59.5043 | 61.2404 | 67.6113 | -55.847 | -55.5136 | 28.9558 | 30.8282 | 84.32 | 84.9867 | 33.7294 | 32.5617 | -608.6738 | -20.3366 | -8.3 | -8.4 | 61.9744 | 61.1155 | -3.441 |  | -85.1072 | 2.8809 | 4.1257 | 4.1292 | 648.5486 | 122.2571 | 122.2571 | -567.8697 | 560.9537 |  | -12.3343 | 13.608 | 89.307 | 39.41 |  | 62.26 | 55.57 | -0.1298 | -1.0675 | 68.8573 | 69.5546 | 33.6557 | -131.2017 | -130.2413 | 7.1122 | 0 |  | 28.5555 | 118.3 | 106.7 | -14.34 | 54.4937 | 52.7911 | 53.0195 | -57.859 | -56.2602 | 81.7623 | -76.1011 | 91.7284 | 12.2039 | 60.94 | 31.91 | 37.7417 | 35.6003 | -28.1665 |  |  |  | -123.8009 |  |  | -67.3 | -67.1 | 18.696 | 55.8 | 0 | 75.52 | 55.65 | -6.14 | 65.751 | 124.0021 | -23.52 | -23.78 | 94.04 | 51.8 | 124.2909 | 121.4909 | 42.2721 | 41.8091 | 232.848 | 187.9359 | 181.7521 | 183.1914 | 146.512 | 135.3999 | -19.121 | 582.0808 | 490.5698 |  | -19.3041 | -19.0377 |  | 61.5395 | 58.1678 | 135.228 | -78.2113 | -79.1402 | -92.5864 | 0 | -21.72 | 113.6 | 12.0161 | 67.4961 | -36.3494 | -35.226 | 4.4755 | -125.4525 | 97.6782 | 22.9725 | 24.3754 |  | 39.7814 | 40.3653 | 38.7201 | 0.3349 | -0.1675 | 122.7455 | -41.0956 | -40.2397 | 83.5889 | 96.2449 | 25.5711 | -2.23 | 4.6687 | 0.8927 | -1.94 | 13.04 | 25.5457 |  | -6.647 | 4.485 |  | 32.57 | -95.9277 | -83.8604 | 15.28 | 65.0855 | 28.3 | -20.9021 | -2.0691 | -2.0135 | 1.5274 |  |  | -11.2142 | -31.5748 | 13.9222 | 33.3942 | 60.8562 | 61.3524 | -127.4916 | -18.7152 | 36.4597 | -44.6288 | 11.6816 | 8.6245 | 8.2914 | 13.1396 | 165.5368 | 167.5214 | 282.9 | -280.3639 | -579.7316 | 581.8735 | 664.3005 | -159.1646 | -158.3767 | -59.0641 | -51.4579 | 79.2303 | 83.4074 |  |  | 35.6649 | 35.1485 | -70.3217 | -70.0649 | 92.61 | 92.21 | 42.7 | 42.6 | 20.5519 | 32.64 | -406.7781 | 114.3999 | 112.4536 | 14.9 | 2.7 | -34.4 | -33.8 | 1.3682 | 1.0876 | -653.6066 | -456.9971 | 525.7314 | 424.1393 | -58.1341 | -408.1514 | 410.1224 | -180.2774 | -251.9796 | -401.659 | 107.27 | 106.394 | 183.073 | -501.7924 | 264.1362 | -252.9775 | 253.2185 | -10.0705 | 39.1694 | 17.04 | 1.255 | 1.25 | -17.12 | -3.36 |  | 3.4592 | -37.9995 | -14.8241 | 22.8 | 51.893 | 51.975 |  | 10.2717 | 54.3459 | 51.3526 | 53.1016 |  | -1.4 | 26.919 | 7.05 |  | -47.3921 | 81.481 | 60.1331 | -47.7814 | -80.2796 | 49.8357 | 29.2815 | -4.9 | 4.1 | 87.8402 | 57.0871
04/06/2026 | 06:30 | 0 |  | 20.372 | -26.9775 | -22.72 | 36.7932 |  | 46.5138 | -110.2045 | 57.2833 | 29.2551 | 28.5623 | -24.42 | -44.481 | 37.4 | 21.528 | -37.4 | 14.1173 | 58.5554 | 18.5567 | 18.8283 | 31.5637 | 8.2474 | 4.9126 | 7.421 |  |  | -66.57 | -66.53 |  | 24.42 | 41.8 | 31.349 | 0.268 | -61.89 | -62.39 | -56.08 | 62.43 | 62.82 |  | 0.7612 | 63.6796 | 65.286 | 69.2197 | -60.3561 | -59.8385 | 22.2233 | 33.0192 | 86.1253 | 89.3821 | 31.5371 | 31.306 | -620.1522 | -17.6681 | -9.6 | -9.7 | 66.8638 | 65.9976 | -3.3401 |  | -93.5272 | 4.1854 | 7.8724 | 5.2543 | 671.0713 | 122.2266 | 122.1961 | -578.0553 | 586.8453 |  | -31.5318 | 32.4135 | 92.4506 | 39.22 |  | 64.92 | 57.04 | 0.2721 | -0.5316 | 71.448 | 72.3649 | 30.0527 | -142.7039 | -142.2133 | 10.9698 | 0 |  | 28.852 | 126 | 114.5 | -14.86 | 54.5238 | 52.9513 | 52.9289 | -52.8163 | -52.8985 | 73.526 | -71.7535 | 81.4364 | 12.9207 | 69.81 | 35.94 | 41.4917 | 39.5554 | -30.1992 |  |  |  | -132.1416 |  |  | -72.9 | -71.7 | 19.1794 | 66.6 | 0 | 89.3 | 65.69 | -7.64 | 65.5185 | 130.4149 | -23.66 | -23.9 | 101.23 | 55.9 | 132.0546 | 129.5455 | 44.7 | 41.6182 | 249.5541 | 206.0233 | 197.1723 | 200.8542 | 146.7722 | 128.6891 | -18.279 | 584.2506 | 495.1399 |  | -21.2121 | -20.4972 |  | 66.6901 | 61.5704 | 156.732 | -74.7787 | -76.4749 | -97.9637 | 0 | -25.09 | 80.1 | 14.1519 | 69.9177 | -36.2062 | -35.3743 | 4.0848 | -135.553 | 105.9783 | 23.9439 | 25.3325 |  | 39.8306 | 40.1167 | 38.6739 | 0 | -0.8373 | 119.8987 | -40.4958 | -40.3185 | 84.6691 | 95.3847 | 24.0989 | -3 | 4.6687 | 0.9744 | -1.93 | 12.52 | 24.9362 | 8.6114 | -6.549 | 4.5 |  | 31.9 | -96.52 | -83.9398 | 15.19 | 64.8513 | 30.4 | -21.4339 | -3.1808 | -3.4167 | 1.7379 |  |  | -11.0255 | -35.1446 | 13.115 | 36.3037 | 56.074 | 57.0711 | -125.1008 | -20.0383 | 38.1158 | -49.2349 | 11.9486 | 10.1883 | 9.8946 | 13.8544 | 165.8295 | 165.3279 | 274.5 | -273.9067 | -571.8459 | 574.324 | 664.5454 | -158.9911 | -156.1559 | -58.2456 | -50.5886 | 79.3355 | 79.1693 | -117.733 |  | 35.3573 | 34.4894 | -71.7341 | -71.0833 | 92.47 | 91.46 | 42.7 | 42.8 | 20.4494 | 30.16 | -408.7967 | 107.0931 | 106.8003 | 16.7 | 1.8 | -33.6 | -33.9 |  |  | -645.9923 | -458.1767 | 519.2451 | 415.748 | -63.1522 | -407.6801 | 410.043 | -183.8488 | -245.4696 | -402.2266 | 106.9763 | 110.1339 | 182.4552 | -496.9913 | 259.2345 | -249.5855 | 249.3103 | -9.2273 | 38.0453 | 16.08 | 1.425 | 1.419 | -16.24 | -3.92 |  | 4.3076 | -38.4665 | -14.3542 | 22 | 49.148 | 50.077 | 8.416 |  | 51.368 | 51.568 | 51.4265 |  | -1.4 | 26.5524 | 7.36 |  | -50.256 | 79.7881 | 58.8661 | -49.3486 | -78.4682 | 49.1905 | 28.8151 | -3.4 | 4.1 | 88.1474 | 72.0999
04/06/2026 | 07:00 | 0 |  | 18.9873 | -25.5781 | -33.0538 | 35.7197 |  | 44.3902 | -98.8392 | 58.2846 | 29.3151 | 28.7423 | -2.22 | -46.288 | 39.6 | 21.528 | -39.6 | 14.3903 | 52.2228 | 18.6513 | 18.6511 | 30.8324 | 7.9621 | 5.438 | 7.6147 |  |  | -59.54 | -59.61 |  | 2.22 | 44 | 32.294 | 0.27 | -57.05 | -57.22 | -48.54 | 57.49 | 57.94 |  | 0.1637 | 61.1235 | 63.1628 | 64.9607 | -51.5821 | -51.5697 | 31.7858 | 29.2959 | 80.4033 | 81.7595 | 36.5806 | 33.4423 | -605.0137 | -16.2131 | -10 | -9.9 | 58.4683 | 57.0249 | -3.8674 |  | -76.3568 | 4.1564 | 7.8305 | 5.2659 | 645.039 | 148.2589 | 148.1978 | -594.9702 | 598.4771 |  | -9.9241 | 11.7178 | 89.317 | 38.5 |  | 63.92 | 64.69 | -13.1236 | -12.9896 | 71.4729 | 71.5186 | 28.6147 | -137.8032 | -137.7527 | 9.259 | 0 |  | 28.958 | 126.5 | 114.4 | -15.08 | 53.5905 | 51.9365 | 52.1416 | -51.5318 | -51.5444 | 81.3659 | -80.1637 | 92.376 | 12.6435 | 68.43 | 35.45 | 42.4292 | 40.4343 | -29.4041 |  |  |  | -127.9982 |  |  | -73.9 | -74.5 | 18.1851 | 68.9 | 0 | 93.5 | 68.43 | -6.97 | 62 | 125.8447 | -23.5 | -23.74 | 101.07 | 54.77 | 127.0909 | 125.7091 | 34.419 | 32.3273 | 241.6211 | 199.7231 | 191.3936 | 193.6549 | 134.006 | 124.0693 | -17.443 | 609.7883 | 407.993 |  | -23.0142 | -20.9923 |  | 48.5446 | 46.0153 | 152.124 | -76.0947 | -76.6746 | -86.0338 | 4.48 | -19.5 | 87.1 | 10.374 | 50.2128 | -37.9433 | -37.0796 | 7.3455 | -118.7425 | 90.7983 | 23.9849 | 24.2174 |  | 39.1879 | 39.7993 | 38.1532 | 12.7267 | 11.7219 | 105.4975 | -31.0576 | -30.2938 | 70.4938 | 80.9272 | 20.8249 | -4.57 | 4.6687 | 0.9512 | -1.96 | 11.79 | 21.1128 |  | -6.778 | 4.229 |  | 32.75 | -82.5911 | -70.2639 | 15.1 | 65.3185 | 30.4 | -21.4501 | -2.6133 | -2.7606 | 1.658 |  |  | -10.5043 | -35.3023 | 13.3145 | 37.0118 | 56.1942 | 57.271 | -128.2485 | -20.6798 | 37.7693 | -49.985 | 11.2365 | 11.4383 | 11.0456 | 13.2703 | 142.8396 | 140.6348 | 226.7 | -227.8392 | -505.3701 | 514.2509 | 551.5334 | -136.9671 | -133.9536 | -57.9148 | -49.101 | 73.1209 | 71.648 |  |  | 26.8537 | 26.0847 | -62.6168 | -62.9929 | 75.34 | 73.92 | 41.7 | 41.7 | 20.6737 | 7.76 | -387.3144 | 95.7132 | 95.4245 | 17.3 | 6.7 | -25 | -25.3 |  |  | -538.4932 | -371.1406 | 413.2012 | 326.4146 | -65.0836 | -315.6869 | 315.8742 | -171.4659 | -184.5361 | -309.3407 | 125.4465 | 125.8939 | 174.4563 | -399.1498 | 193.6951 | -211.9126 | 211.9454 | -8.2522 | 38.3672 | 17.2 | 1.347 | 1.341 | -17.04 | -3.28 |  | 3.3402 | -35.5093 | -13.7987 | 19.6 | 47.295 | 47.935 |  |  | 47.7313 | 47.9436 | 48.2438 |  | -5.6 | 25.4244 | 7.1 |  | -48.7325 | 80.2641 | 58.5205 | -48.4688 | -77.9427 | 48.2686 | 29.6587 | 0 | -0.2 | 43.4091 | 100.1812
04/06/2026 | 07:30 | 0 |  | 20.0278 | -26.8563 | -30.8067 | 35.7901 |  | 46.1356 | -102.5155 | 59.9808 | 30.5511 | 29.8367 | 8.88 | -51.068 | 44 | 22.356 | -44 | 14.21 | 55.8152 | 19.1806 | 19.2618 | 31.9814 | 7.8685 | 5.5503 | 6.299 |  |  | -58 | -57.95 |  | -8.88 | 48.4 | 32.327 | 0.267 | -50.47 | -50.72 | -57.5 | 50.92 | 51.53 |  | 0.1281 | 64.1237 | 66.6465 | 64.3165 | -47.4402 | -47.5972 | 8.1413 | 8.2574 | 82.5999 | 84.2396 | 15.2264 | 14.7955 | -571.0848 | -17.1214 | -9.5 | -9.6 | 53.8021 | 52.7136 | -3.4018 |  | -72.4413 | 3.5499 | 7.3703 | 5.048 | 617.5724 | 160.9851 | 162.2058 | -592.4776 | 610.0522 |  | -22.6102 | 24.4566 | 88.0995 | 29.44 | 30.21 | 60.87 | 83.66 | -19.5535 | -19.5535 | 78.0376 | 79.1734 | 20.9858 | -132.8133 | -132.4072 | 9.8406 | 0 |  | 28.7785 | 127.9 | 115.5 | -15.38 | 57.9558 | 56.6408 | 56.8509 | -36.0944 | -35.9371 | 72.4326 | -86.5762 | 80.9932 | 12.3069 | 78.74 | 39.86 | 45.2417 | 42.6315 | -30.3568 |  |  |  | -97.2192 |  |  | -81.6 | -81.4 | 18.7564 | 73.3 | 0 | 99.04 | 73.17 | -6.39 | 63.488 | 96.0055 | -18.76 | -19.04 | 93.19 | 59.15 | 97.3818 | 95.8364 | 15.3928 | 15.4455 | 222.7626 | 178.2533 | 170.1286 | 173.5028 | 128.1415 | 116.0061 | -17.139 | 605.0424 | 325.9125 |  | -23.7155 | -21.4824 |  | 35.5238 | 33.6916 | 165.948 | -84.988 | -86.7811 | -77.0878 | 14.04 | -22.47 | 116 | 10.4216 | 22.1899 | -37.1362 | -36.04 | 5.8004 | -110.6978 | 83.9534 | 24.0983 | 23.3436 |  | 41.1755 | 41.8004 | 40.4514 | 18.5876 | 18.0853 | 92.4359 | -13.6824 | -13.6924 | 64.4357 | 80.0648 | 8.9522 | -0.32 | 10.3645 | 0.939 | -5.98 | 12.24 | 9.4365 |  | -6.742 | 4.353 |  | 31.67 | -80.6155 | -64.6027 | 15.275 | 65.9986 | 29.3 | -22.5993 | -2.3096 | -2.4657 | 1.689 |  |  | -11.5504 | -36.0158 | 13.9628 | 37.5525 | 57.4664 | 58.5676 | -124.9281 | -23.2588 | 37.3037 | -55.2427 | 11.8596 | 11.4383 | 11.0877 | 13.3989 | 125.172 | 125.3296 | 223.8 | -224.4947 | -487.6274 | 491.3614 | 476.2517 | -120.6104 | -118.8461 | -58.2946 | -50.7967 | 77.4746 | 77.635 | -78.402 | -78.9652 | 15.8013 | 15.0323 | -63.3331 | -63.1394 | 47.76 | 47.66 | 47.2 | 47.6 | 20.5925 | -16.08 | -392.4399 | 82.613 | 82.2876 | 16.7 | 17.7 | -14.8 | -14 |  | 0.9781 | -471.8094 | -288.9506 | 313.0022 | 238.6853 | -76.4075 | -230.2519 | 227.9158 | -166.0173 | -115.3067 | -224.4099 | 153.0653 | 150.8496 | 170.7578 | -303.4606 | 119.78 | -187.7307 | 186.9734 | -8.0682 | 22.907 | 18.96 | 1.47 | 1.469 | -18.4 | -1.6 |  | 1.9944 | -32.8725 | -12.6543 | 15.9 | 47.984 | 49.721 |  |  | 51.9411 | 50.5458 | 51.2908 |  | -16.4 | 19.9169 | 6.9 |  | -48.5362 | 81.5647 | 59.1988 | -48.4013 | -79.2438 | 48.8811 | 29.9986 | 11.6 | -10.9 | -8.1652 | 156.9385
04/06/2026 | 08:00 | 0 |  | 19.339 | -26.2851 | -31.1788 | 35.8146 |  | 46.6732 | -103.9463 | 62.3986 | 31.675 | 30.8614 | 6.66 | -62.475 | 57.2 | 22.356 | -55 | 11.9902 | 56.1444 | 19.8393 | 20.2125 | 33.5151 | 7.9044 | 5.7876 | 7.1205 |  |  | -62.23 | -61.85 |  | -6.66 | 61.6 | 32.004 | 0.297 | -53.53 | -53.82 | -56.54 | 53.88 | 54.24 |  | 0.2257 | 66.2305 | 68.4028 | 61.0159 | -49.1972 | -49.652 | 9.7218 | 9.7533 | 85.3081 | 87.0116 | 19.4577 | 18.9458 | -586.0754 | -15.203 | -10.3 | -10.3 | 55.8291 | 54.6704 | -3.8603 |  | -77.7226 | 3.6893 | 7.5921 | 5.088 | 625.0494 | 183.0805 | 181.9208 | -625.8933 | 637.4101 |  | -22.4102 | 23.3732 | 92.4007 | 30.05 | 31.29 | 63.61 | 86.11 | 0.0042 | -37.6378 | 73.2883 | 73.6989 | 22.0917 | -127.8674 | -127.4224 | 10.5183 | 0 |  | 28.599 | 124 | 111.2 | -16.14 | 61.848 | 60.4177 | 60.5042 | -26.1187 | -25.5744 | 72.8822 | -99.3545 | 81.8802 | 11.9309 | 82.93 | 42.35 | 47.1167 | 44.5358 | -31.2864 |  |  |  | -115.7818 |  |  | -88.6 | -90.4 | 19.2783 | 77 | 0 | 105.08 | 76.6 | -7.16 | 68.2 | 117.0217 | -18.44 | -18.65 | 98.94 | 61.6 | 116.7455 | 115.9818 | 9.0627 | 7.8273 | 235.6533 | 191.333 | 183.9123 | 185.8028 | 114.8361 | 102.3397 | -18.918 | 636.9918 | 219.6851 |  | -24.5705 | -22.6231 |  | 29.0316 | 29.1015 | 155.196 | -82.7117 | -84.6939 | -63.3175 | 0 | -18.79 | 101.3 | 10.5323 | 12.2467 | -36.8473 | -36.4099 | 7.5377 | -99.1177 | 66.9468 | 24.1416 | 21.9374 |  | 40.1595 | 41.2891 | 39.819 | 0 | 37.6777 | 95.785 | -5.7505 | -5.3891 | 75.3124 | 97.338 | -5.4987 | 4.83 | 16.9784 | 0.9268 | -10.6 | 13.01 | 0 |  | -6.926 | 4.39 |  | 26.19 | -98.595 | -76.6842 | 15.45 | 62.754 | 28.2 | -20.5442 | 1.0235 | 0 | 1.7399 |  |  | -10.9549 | -34.701 | 13.0745 | 36.0013 | 59.3148 | 59.8789 | -127.0531 | -25.347 | 27.6899 | -52.9096 | 10.9038 | 11.4774 | 11.0139 | 12.829 | 100.4324 | 100.1804 | 172.2 | -172.1005 | -414.4042 | 415.6478 | 350.7419 | -98.8101 | -95.9582 | -55.3642 | -47.4818 | 76.4684 | 76.1255 | -57.0029 | -58.07 | 11.6924 | 11.5386 | -50.6311 | -50.592 | 18.95 | 18.98 | 47.5 | 47.7 | 20.9001 | -38 | -383.0856 | 74.4964 | 73.6341 | 16.2 | 19.4 | -10.5 | -10.4 | 1.135 |  | -345.231 | -194.4117 | 192.1085 | 131.3341 | -82.3933 | -127.052 | 119.5076 | -184.6442 | -39.2891 | -122.8519 | 182.4106 | 181.4971 | 188.9822 | -180.4179 | 37.6253 | -137.7633 | 140.0828 | -7.593 | 19.813 | 21.04 | 1.558 | 1.552 | -20.48 | 0 |  | -0.2335 | -28.4779 | -13.1548 | 14.5 | 51.002 | 49.44 |  |  | 49.9321 | 50.0792 | 49.5991 |  | -18.4 | 20.1173 | 7.15 |  | -48.9279 | 77.3717 | 56.8502 | -47.4956 | -76.2284 | 46.5459 | 29.321 | 13 | -13.5 | -63.8771 | 204.8741
04/06/2026 | 08:30 | 0 |  | 13.875 | -20.0139 | -30.9309 | 36.3397 |  | 50.2749 | -102.3949 | 66.0788 | 33.279 | 32.6515 | 11.1 | -67.071 | 61.6 | 24.012 | -59.4 | 9.8083 | 54.6342 | 15.7634 | 15.8611 | 25.9666 | 7.7718 | 1.5634 | 7.7839 |  |  | -61.31 | -61.61 |  | -11.1 | 66 | 31.466 | 0.294 | -55.44 | -56.23 | -52.69 | 56.78 | 56.22 |  | -0.0616 | 69.1073 | 71.6334 | 56.2556 | -50.7106 | -51.201 | 27.3988 | 27.9909 | 82.8027 | 83.8862 | 32.323 | 32.7213 | -616.9482 | -15.3127 | -10.5 | -10.8 | 57.5049 | 56.6228 | -4.2313 |  | -78.8126 | 4.9595 | 8.338 | 5.6178 | 659.6574 | 196.4476 | 194.1892 | -661.2443 | 676.2251 |  | -24.6745 | 26.4742 | 100.0151 | 32.52 | 33.75 | 67.87 | 90.83 |  | -34.1549 | 81.1178 | 80.4872 | 29.4397 | -156.5192 | -154.4115 | 10.2831 | 0 |  | 28.7425 | 132.4 | 120.5 | -17.14 | 57.7188 | 56.7852 | 55.9016 | -28.4275 | -27.6649 | 82.7431 | -109.6576 | 93.2652 | 12.4379 | 84.39 | 43.51 | 49.9292 | 47.4655 | -33.1436 |  |  |  | -149.2795 |  |  | -93.5 | -92 | 21.3712 | 83.6 | 0 | 112.82 | 82.53 | -7.73 | 70.68 | 147.5334 | -18.55 | -18.81 | 92.66 | 62.85 | 146.8364 | 145.6545 | 19.7017 | 19.6545 | 264.2592 | 217.2747 | 209.9547 | 211.8719 | 139.9969 | 122.2518 | -18.745 | 671.7654 | 217.6568 |  | -24.9019 | -23.2079 |  | 22.1187 | 20.6533 | 162.876 | 0 | -112.9537 | -86.906 | 0 | -23.88 | 107.6 | 21.2923 | -0.9955 | -37.9489 | -37.1934 | 9.2517 | -123.0836 | 96.5353 | 24.3097 | 22.0082 |  | 41.8455 | 43.2301 | 40.3434 | 0 | 30.812 | 113.033 | -18.2544 | -17.9499 | 94.7386 | 115.9074 | -4.4221 | 6.74 | 17.7792 | 1.0098 | -10.84 | 13.97 | 0 |  | -6.616 | 4.458 |  | 24.42 | -118.4039 | -94.3789 | 15.82 | 62.234 | 28 | -22.4652 | 0.858 | 1.329 | 1.857 |  |  | -11.7731 | -37.324 | 14.0453 | 38.8388 | 62.6958 | 61.3742 | -132.8423 | -26.5648 | 29.3329 | -55.9869 | 10.6734 | 12.0634 | 11.71 | 12.254 | 99.0055 | 99.1085 | 129.5 | -127.8476 | -377.5633 | 373.5599 | 311.8958 | -96.1185 | -94.2719 | -57.547 | -49.5349 | 77.2799 | 76.9224 |  |  | 10.7256 | 9.8466 | -48.0811 | -48.8479 | 13.47 | 12.83 | 47.6 | 47.2 | 20.6545 | -42.4 | -370.6787 | 68.6357 | 68.2803 | 16.2 | 18.4 | -8.8 | -8.8 |  |  | -310.38 | -188.5746 | 163.7459 | 112.3618 | -83.3304 | -106.7243 | 101.9733 | -184.8208 | -25.4951 | -99.3912 | 183.8974 | 182.1639 | 189.8802 | -158.6692 | 24.8674 | -130.1777 | 131.616 | -7.8842 | 15.901 | 22.72 | 1.543 | 1.537 | -22.16 | -0.16 |  | 0.148 | -27.8614 | -13.3593 | 14.1 | 48.391 | 48.271 |  |  | 50.5137 | 51.1919 | 50.5896 |  | -18.9 | 21.5202 | 7.55 |  | -51.9411 | 81.3101 | 59.8109 | -51.0534 | -80.6211 | 48.7533 | 30.7831 | 14.7 | -14.2 | -60.4 | 194.854
04/06/2026 | 09:00 | 0 |  | 14.387 | -20.7512 | -30.1124 | 37.947 |  | 52.0547 | -105.8688 | 68.7222 | 34.7269 | 34.0063 | 8.88 | -70.677 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 9.3337 | 61.2338 | 16.1017 | 16.4697 | 27.0852 | 7.6335 | 1.6217 | 7.3169 |  |  | -67.06 | -67.42 |  | -8.88 | 68.2 | 31.64 | 0.294 | -65.9 | -66.25 | -40.03 | 67.15 | 67.31 |  | -0.3969 | 73.5727 | 75.4887 | 50.815 | -59.6505 | -58.8883 | 28.3045 | 29.1064 | 81.5624 | 83.9867 | 31.718 | 34.9969 | -585.5462 | -13.9485 | -11.4 | -11.4 | 65.4974 | 64.2862 | -4.5982 |  | -79.374 | 7.2679 | 8.3778 | 5.7875 | 625.8734 | 187.0784 | 186.3765 | -613.238 | 662.5502 |  | -32.9048 | 34.4905 | 102.6996 | 32.21 | 34.22 | 69.94 | 91.84 | 0.0042 | -56.9276 | 87.1811 | 87.6492 | 22.481 | -150.2554 | -148.7133 | 10.5508 | 0 |  | 28.886 | 134.2 | 121.8 | -17.36 | 61.5025 | 60.9084 | 59.8461 | -17.6006 | -16.6827 | 53.3208 | -93.4261 | 63.3279 | 12.5561 | 88.74 | 45.59 | 52.7417 | 49.8093 | -34.2837 |  |  |  | -93.428 |  |  | -98.1 | -99.1 | 21.1734 | 85.6 | 0 | 115.42 | 85.09 | -6.85 | 64.852 | 92.9078 | -18.68 | -18.99 | 90.03 | 66.89 | 93.7636 | 91.5636 | -12.3768 | -12.8455 | 220.838 | 173.5394 | 167.1419 | 171.2975 | 122.2848 | 105.3773 | -19.72 | 627.9471 | 190.1334 |  | -24.8331 | -22.1033 |  | 20.901 | 21.0469 | 122.928 | 0 | -118.2128 | -68.4964 | 0 | -22.94 | 77.3 | 22.3161 | -5.5006 | -36.2972 | -35.4409 | 9.0793 | -104.4031 | 76.6094 | 23.7749 | 18.8626 |  | 40.6803 | 41.6645 | 40.8726 | 0 | 55.428 | 49.3996 | 14.8528 | 14.7483 | 37.0405 | 57.2006 | -8.6409 | -1.07 | 17.3593 | 1.022 | -10.83 | 14.19 | 0 |  | -6.756 | 4.568 |  | 28.37 | -58.7382 | -37.512 | 15.58 | 72.171 | 26.1 | -24.8601 | 0.9172 | 0 | 1.9117 |  |  | -14.3579 | -39.7307 | 14.8763 | 41.7277 | 58.245 | 59.2167 | -150.408 | -27.1687 | 30.9334 | -57.8219 | 10.9192 | 12.8642 | 12.5222 | 12.6555 | 98.9046 | 99.2645 | 139.6 | -137.7715 | -396.3585 | 394.9781 | 317.4893 | -96.286 | -93.2875 | -58.1777 | -49.4301 | 77.7551 | 76.4052 |  |  | 7.3307 | 6.4298 | -49.0942 | -48.7945 | 15.62 | 16.33 | 47.2 | 48.3 | 20.6545 | -45.68 | -354.7337 | 69.5291 | 69.6469 | 12.2 | 23.9 | -6.3 | -5.5 |  |  | -312.4553 | -157.8111 | 153.4763 | 103.821 | -82.3123 | -98.5845 | 92.9071 | -177.6402 | 0 | -92.0044 | 183.1561 | 184.2223 | 177.7749 | -142.5056 | 16.7103 | -126.0552 | 124.8814 | -8.2797 | 13.529 | 22.88 | 1.541 | 1.538 | -21.68 | -0.24 |  | 0.2365 | -27.0985 | -13.6217 | 14.7 | 49.715 | 50.158 |  |  | 50.1493 | 50.371 | 50.4734 |  | -20.2 | 19.5542 | 7.76 |  | -49.1025 | 81.9078 | 58.1136 | -48.1594 | -79.7002 | 48.6233 | 31.3817 | 15.8 | -15.1 | -73.4209 | 226.0823
04/06/2026 | 09:30 | 0 |  | 14.6889 | -21.0207 | -29.3614 | 38.3949 |  | 53.7872 | -110.7193 | 71.1024 | 35.9669 | 35.279 | 13.32 | -71.46 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 11.188 | 65.387 | 16.9049 | 16.9546 | 27.9744 | 7.6271 | 1.7099 | 7.0372 |  |  | -65.16 | -65.01 |  | -13.32 | 70.4 | 31.394 | 0.293 | -65.41 | -64.78 | -40.47 | 65.33 | 66.48 |  | -1.1366 | 76.3109 | 79.6607 | 49.09 | -58.8789 | -58.6266 | 20.73 | 29.7251 | 84.1387 | 83.8957 | 36.2539 | 40.8672 | -603.0889 | -19.2819 | -10.4 | -10.3 | 64.9723 | 63.8653 | -4.4583 |  | -78.9323 | 9.5977 | 8.8932 | 5.9512 | 641.3157 | 204.7486 | 204.6876 | -648.7613 | 694.7242 |  | -28.5075 | 30.4844 | 115.5532 | 43.71 | 0 | 79.19 | 73.51 | 0.0042 | -64.5631 | 86.036 | 86.3131 | 21.5362 | -150.8855 | -150.0539 | 12.2747 | 0 |  | 29.048 | 136 | 122.3 | -17.62 | 64.1658 | 62.2912 | 62.5145 | -13.939 | -13.918 | 58.6677 | -106.7558 | 70.2723 | 13.0475 | 91.79 | 47.44 | 54.1479 | 50.9811 | -34.745 |  |  |  | -166.9031 |  |  | -103.3 | -101.8 | 21.102 | 88.7 | 0 | 120.62 | 88.83 | -9.12 | 69.3005 | 163.5443 | -18.91 | -19.36 | 92.94 | 66.7 | 166.2909 | 163.6545 | -1.6524 | -1.2 | 270.9355 | 221.4785 | 214.9662 | 217.4828 | 107.0926 | 92.1316 | -21.174 | 656.134 | 181.3586 |  | -24.4484 | -22.2118 |  | 34.5155 | 32.9092 | 53.808 | 0 | -99.696 | -53.1693 | 0 | -19.29 | 1 | 23.7106 | 16.5868 | -34.8639 | -34.2679 | 6.1462 | -89.458 | 59.2113 | 24.3014 | 19.0828 |  | 41.434 | 41.5062 | 39.8811 | 0 | 64.1358 | 78.7045 | 3.964 | 4.024 | 58.3464 | 78.5809 | -2.3639 | 1.46 | 16.4877 | 1.0562 | -10.31 | 14.95 | 0 |  | -6.662 | 4.475 |  | 28.89 | -78.501 | -56.4515 | 15.92 | 72.433 | 29.7 | -24.4339 | 0.1677 | 0 | 2.005 |  |  | -14.3579 | -40.5304 | 16.2985 | 42.128 | 60.2407 | 61.0341 | -146.3513 | -27.6235 | 31.6773 | -59.9393 | 10.276 | 13.6357 | 13.2605 | 12.0093 | 104.7838 | 106.5588 | 186.9 | -186.9017 | -446.1555 | 453.8991 | 339.0706 | -102.8839 | -100.9973 | -47.3016 | -36.4362 | 76.633 | 76.3096 |  |  | 7.3088 | 7.3637 | -51.5905 | -50.9455 | 11.29 | 11.13 | 53.3 | 52.3 | 19.8939 | -47.92 | -363.3795 | 70.5574 | 70.1902 | 11.1 | 27.9 | -6.2 | -5.4 | 1.2475 | 0.9051 | -329.2603 | -150.6651 | 162.1702 | 110.6672 | -77.7077 | -109.297 | 104.4369 | -182.8417 | -18.1087 | -103.2929 | 187.31 | 185.6013 | 185.1479 | -161.8751 | 17.4025 | -139.9019 | 138.099 | -7.7249 | 13.7 | 25.04 | 1.621 | 1.617 | -23.44 | 1.2 |  | -0.9079 | -23.6439 | -11.8364 | 11.8 | 51.143 | 51.224 |  | 10.2709 | 48.6407 | 49.1046 | 49.1725 |  | -25.9 | 16.9792 | 7.87 |  | -37.6429 | 73.7169 | 47.3838 | -37.6389 | -72.4695 | 36.2623 | 36.4692 | 21.3 | -22.1 | -116.6673 | 261.018
04/06/2026 | 10:00 | 0 |  | 12.0933 | -17.9496 | -30.0289 | 38.4501 |  | 55.5945 | -113.7007 | 73.754 | 37.2809 | 36.6583 | 6.66 | -71.918 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 11.1755 | 69.6956 | 17.0615 | 17.1889 | 28.1748 | 7.6669 | 1.6642 | 7.309 |  |  | -65.05 | -65.42 |  | -6.66 | 70.4 | 32.433 | 0.292 | -59.2 | -59.93 | -52.03 | 60.41 | 60.52 |  | -0.5891 | 77.8037 | 79.5327 | 41.2718 | -51.8487 | -51.6916 | 9.5082 | 9.3091 | 82.2973 | 83.7053 | 21.6379 | 20.9905 | -560.3246 | -19.5106 | -10.3 | -10.3 | 57.1364 | 56.0935 | -5.2243 |  | -69.8211 | 10.0308 | 8.941 | 6.126 | 601.0619 | 208.4108 | 208.9297 | -634.4674 | 679.525 |  | -48.4966 | 50.1275 | 117.6589 | 43.43 | 0 | 79.99 | 63.9 |  | -62.1519 | 88.5093 | 89.471 | 21.2027 | -150.6867 | -150.1152 | 11.9096 | 0 |  | 28.111 | 137.3 | 124.6 | -17.86 | 68.38 | 66.3183 | 65.5881 | -13.9597 | -13.5072 | 57.2514 | -108.4779 | 69.2995 | 13.3369 | 96.05 | 48.83 | 55.5542 | 52.739 | -35.8782 |  |  |  | -158.6627 |  |  | -106.3 | -106.4 | 21.8546 | 89.6 | 0 | 121.92 | 88.94 | -8.2 | 73.7335 | 157.889 | -18.81 | -19.13 | 96.63 | 68.25 | 159.0727 | 155.5818 | -7.3543 | -7.3909 | 265.7185 | 216.6316 | 208.5568 | 213.2106 | 141.3487 | 124.9632 | -23.817 | 649.7714 | 181.6919 |  | -23.8984 | -21.6879 |  | 16.3128 | 16.7995 | 175.164 | 0 | -129.2144 | -84.9861 | 13.84 | -23.69 | 100.5 | 23.4415 | -13.6797 | -35.2446 | -34.8706 | 6.6625 | -122.9093 | 92.4354 | 23.7015 | 19.4255 |  | 41.2213 | 41.2341 | 39.4743 | 0 | 62.7961 | 81.5512 | 8.2746 | 9.3018 | 55.0005 | 71.382 | 9.2158 | -2.95 | 11.5657 | 1.0672 | -6.76 | 15.18 | 0 |  | -6.639 | 4.463 |  | 31.76 | -71.5126 | -55.1395 | 15.79 | 74.4963 | 31.7 | -23.6579 | -0.7382 | 0 | 2.0361 |  |  | -14.4736 | -40.323 | 18.5359 | 41.9827 | 57.8461 | 59.1285 | -143.677 | -28.22 | 31.7625 | -62.9368 | 10.5575 | 13.9775 | 13.6718 | 12.3589 | 103.5361 | 104.7654 | 199.1 | -200.61 | -462.0824 | 466.0191 | 349.8603 | -100.864 | -99.8364 | -51.5141 | -41.3168 | 74.5105 | 74.5691 |  | -55.513 | 8.2976 | 7.3967 | -48.2189 | -48.8459 | 11.38 | 11.57 | 53.1 | 53.4 | 20.2849 | -50.32 | -363.1802 | 70.6546 | 70.2938 | 11.6 | 29.7 | -7.1 | -7 |  |  | -348.0172 | -160.0948 | 160.4435 | 106.9606 | -90.481 | -103.3506 | 93.9575 | -179.937 | 0 | -96.2674 | 185.6634 | 186.4008 | 184.1365 | -149.1262 | 17.9025 | -132.8943 | 131.5768 | -9.0433 | 13.31 | 24.32 | 1.519 | 1.515 | -23.84 | 1.28 |  | -1.8723 | -25.3712 | -10.75 | 12.3 | 49.557 | 50.805 |  | 9.9927 | 48.9562 | 48.4837 | 48.9867 |  | -27 | 16.5741 | 8.08 |  | -41.9268 | 77.5685 | 51.8768 | -41.1619 | -76.5937 | 39.9276 | 35.2262 | 22.5 | -21.9 | -112.6983 | 266.856
04/06/2026 | 10:30 | 0 |  | 14.819 | -20.6963 | -29.0703 | 39.5067 |  | 57.4515 | -118.8389 | 76.709 | 38.4548 | 37.7533 | 6.66 | -74.368 | 68.2 | 24.012 | -66 | 11.4625 | 75.5522 | 17.3061 | 17.5352 | 28.6015 | 7.6213 | 1.6481 | 7.1409 |  |  | -66.51 | -66.83 |  | -6.66 | 72.6 | 31.333 | 0.297 | -60.44 | -61.7 | -52.71 | 61.47 | 61.43 |  | -0.9885 | 77.6747 | 79.9452 | 40.1829 | -54.5065 | -54.1743 | 8.1697 | 7.5811 | 83.6162 | 84.9783 | 23.0923 | 21.8258 | -565.6204 | -15.1034 | -11.1 | -11.4 | 60.5512 | 60.55 | -4.9442 |  | -78.8534 | 11.1539 | 9.6377 | 6.4199 | 606.8298 | 204.8097 | 204.4129 | -635.2856 | 683.6402 |  | -51.2819 | 53.2565 | 118.627 | 44.22 | 0 | 80.68 | 63.39 |  | -66.8404 | 86.3391 | 86.1121 | 17.4519 | -151.3284 | -152.1408 | 21.3271 | 0 |  | 27.552 | 140.7 | 125.8 | -18.08 | 69.7677 | 68.6756 | 67.627 | -11.8572 | -11.0746 | 49.3622 | -104.6778 | 62.1217 | 13.6572 | 95.56 | 48.92 | 56.9604 | 53.9108 | -36.2937 |  |  |  | -166.5672 |  |  | -107.8 | -105.8 | 21.3821 | 92.6 | 0 | 124.72 | 91.72 | -8.98 | 74.4775 | 164.6994 | -19.11 | -19.58 | 97.79 | 70.17 | 166.2364 | 163.5455 | -5.1114 | -5.6727 | 275.0012 | 223.8496 | 217.0988 | 221.7226 | 112.3359 | 92.853 | -26.571 | 649.5757 | 180.1799 |  | -24.0864 | -22.1442 |  | 34.4351 | 32.7169 | 55.344 | 0 | -100.1382 | -52.278 | 0 | -23.53 | 1 | 24.9423 | 14.8995 | -36.4886 | -35.6845 | 9.4501 | -91.0237 | 65.0327 | 23.4118 | 18.8492 |  | 41.068 | 41.6138 | 39.8209 | 0 | 67.6524 | 69.9967 | 7.1794 | 7.3667 | 52.0075 | 71.4426 | -2.1515 | 2.24 | 18.768 | 1.0208 | -12.17 | 18.02 | 0 |  | -6.561 | 4.325 |  | 30.47 | -73.3837 | -52.4894 | 15.66 | 73.8429 | 31.9 | -24.6397 | -0.6067 | 0 | 2.0853 |  |  | -14.5893 | -41.811 | 16.3737 | 43.3686 | 62.5077 | 60.089 | -149.0302 | -28.7899 | 32.4674 | -63.8405 | 10.5022 | 14.329 | 13.8511 | 12.1702 | 106.6643 | 105.1911 | 175.2 | -174.1365 | -434.8099 | 439.4318 | 333.2677 | -101.3666 | -100.1928 | -49.9428 | -40.4141 | 78.5363 | 77.5694 | -52.467 |  | 8.1657 | 7.957 | -52.947 | -52.042 | 7.73 | 7.07 | 55.3 | 55.1 | 20.3468 | -52.8 | -370.3658 | 71.4759 | 70.0531 | 11.6 | 30.8 | -6.5 | -6.2 |  |  | -325.4938 | -160.7319 | 170.137 | 110.6468 | -81.2263 | -104.9785 | 105.4256 | -180.2993 | 0 | -100.9794 | 185.0343 | 182.0457 | 187.4047 | -150.9594 | 15.9306 | -137.1737 | 137.4707 | -8.0407 | 12.977 | 26.16 | 1.572 | 1.568 | -24.72 | 2 |  | -1.9333 | -24.8432 | -10.341 | 10.4 | 52.859 | 51.275 | 8.45 | 10.1097 | 51.5567 | 51.0574 | 51.3966 |  | -30.4 | 14.811 | 8.3 |  | -39.681 | 77.1988 | 51.3656 | -38.4616 | -75.2485 | 39.2917 | 35.8444 | 24.3 | -24.6 | -98.6078 | 252.8402
04/06/2026 | 11:00 | 0 |  | 15.2413 | -21.3672 | -29.6114 | 39.6366 |  | 60.0872 | -121.4799 | 78.2767 | 39.9628 | 38.7915 | 2.22 | -75.048 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 11.5901 | 79.4194 | 17.486 | 17.9444 | 29.3727 | 7.9137 | 1.9915 | 7.0639 |  |  | -68.7 | -68.83 |  | -2.22 | 72.6 | 30.086 | 0.29 | -64.09 | -65.12 | -49.24 | 64.98 | 65.44 |  | -1.9089 | 78.3712 | 81.2089 | 34.7514 | -56.6427 | -56.5451 | 10.4991 | 10.4275 | 82.0842 | 82.9888 | 22.5822 | 22.1026 | -551.9525 | -13.6634 | -11 | -10.8 | 62.3427 | 61.6661 | -5.2285 |  | -77.8649 | 12.0215 | 9.9444 | 6.897 | 589.77 | 203.6805 | 202.9785 | -630.9904 | 680.7294 |  | -65.175 | 67.3275 | 119.595 | 45.11 | 0 | 82.38 | 64.08 | 0.0042 | -72.7345 | 89.8323 | 91.0526 | 15.0731 | -155.5418 | -155.3385 | 21.935 | 0 |  | 27.036 | 141.2 | 128.3 | -18.74 | 71.1734 | 69.5045 | 69.7563 | -7.149 | -6.438 | 40.6407 | -100.2453 | 52.8881 | 13.9097 | 99.56 | 50.75 | 58.3667 | 55.6686 | -37.0337 |  |  |  | -158.1115 |  |  | -111 | -110.9 | 21.5799 | 93.7 | 0 | 126.58 | 93.54 | -8.64 | 73.9815 | 156.6489 | -19.15 | -19.51 | 96.58 | 71.4 | 157.0364 | 153.9273 | -12.8013 | -13.5727 | 268.3096 | 220.0029 | 213.4905 | 214.3082 | 141.1498 | 122.0264 | -26.157 | 639.1185 | 189.6142 |  | -22.7518 | -20.6148 |  | 22.0728 | 22.3897 | 162.876 | 0 | -123.0129 | -79.1638 | 0 | -22.42 | 105.9 | 25.485 | -12.629 | -35.343 | -34.7953 | 7.0654 | -114.2392 | 92.5249 | 23.4282 | 20.0307 |  | 40.8941 | 41.5367 | 39.7509 | 0 | 70.834 | 47.5576 | 15.0336 | 15.1805 | 32.7115 | 52.0387 | -10.2376 | -0.4 | 18.9804 | 1.0306 | -12.51 | 16.71 | -10.6667 |  | -6.799 | 4.424 | 10.0244 | 30 | -53.9902 | -33.3841 | 16.03 | 77.6959 | 32.7 | -25.0918 | -0.7683 | 0 | 2.1134 |  |  | -14.4701 | -43.3854 | 16.1533 | 45.5416 | 60.7316 | 61.8737 | -157.2066 | -29.176 | 32.6401 | -65.6642 | 10.2025 | 14.5732 | 14.1675 | 11.9334 | 106.1686 | 107.0655 | 179.4 | -177.5781 | -439.9752 | 444.0534 | 350.1137 | -104.6524 | -102.5649 | -50.406 | -40.9854 | 81.4577 | 81.1446 |  |  | 8.1767 | 7.2758 | -50.8158 | -50.6382 | 5.97 | 5.74 | 54.6 | 55.4 | 20.3041 | -52.56 | -375.9374 | 70.8677 | 70.5036 | 11.6 | 30.3 | -6.4 | -6.2 | 1.265 | 1.0379 | -339.736 | -167.1853 | 165.0412 | 110.8243 | -88.1296 | -110.4778 | 100.2354 | -183.7054 | -17.7154 | -99.9761 | 182.4599 | 185.6 | 186.5138 | -158.2759 | 18.603 | -134.5019 | 135.921 | -8.7274 | 12.178 | 25.44 | 1.509 | 1.504 | -25.28 | 1.6 |  | -2.0188 | -25.1087 | -10.75 | 11.5 | 51.496 | 52.541 |  |  | 53.3313 | 52.9363 | 53.7291 |  | -29.9 | 14.8516 | 8.65 |  | -42.1709 | 76.9836 | 51.8013 | -40.6156 | -75.3008 | 40.7924 | 35.7006 | 23.7 | -23.5 | -95.449 | 256.6836
04/06/2026 | 11:30 | 0 |  | 15.3421 | -21.5824 | -30.2257 | 40.7411 |  | 60.8429 | -110.3053 | 80.4376 | 40.3268 | 39.6699 | 6.66 | -77.147 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 11.1193 | 70.743 | 17.7522 | 17.7155 | 29.0815 | 7.9062 | 0.8091 | 7.3239 |  |  | -67.3 | -66.84 |  | -6.66 | 74.8 | 30.539 | 0.287 | -66.78 | -66.88 | -44.22 | 67.54 | 67.64 |  | -0.7416 | 78.9944 | 81.6571 | 28.1424 | -56.2266 | -56.8661 | 26.9086 | 23.6153 | 76.11 | 77.5868 | 35.6569 | 38.964 | -550.2471 | -14.6568 | -10.8 | -10.8 | 63.0038 | 61.9727 | -5.0777 |  | -76.5393 | 12.056 | 10.0299 | 6.9557 | 583.6358 | 208.3193 | 209.7536 | -631.9027 | 683.1263 |  | -41.7092 | 42.8165 | 123.1577 | 45.42 | 0 | 83.2 | 66.03 | 0.0042 | -81.9776 | 95.9726 | 96.7803 | 17.0762 | -150.4567 | -150.2882 | 22.622 | 0 |  | 28.376 | 141.8 | 128 | -18.98 | 74.5908 | 72.8886 | 72.9412 | 1.6263 | 2.3076 | 39.7263 | -110.3646 | 52.8879 | 13.8228 | 97.03 | 49.85 | 59.0698 | 56.2546 | -37.5083 |  |  |  | -158.2728 |  |  | -116 | -116.4 | 22.2226 | 96.1 | 0 | 131.14 | 95.66 | -8.02 | 73.7645 | 156.5989 | -19.09 | -19.27 | 99.38 | 72.83 | 158.1091 | 156.3455 | -21.576 | -21.0727 | 269.0366 | 217.3665 | 209.6259 | 212.9788 | 128.5294 | 108.8776 | -27.343 | 639.3924 | 170.7561 |  | -22.2771 | -19.513 |  | 24.7781 | 23.0374 | 113.712 | 0 | -123.8112 | -65.6349 | 0 | -24.39 | 73.5 | 26.3669 | -7.2153 | -36.962 | -36.3645 | 8.9517 | -105.3436 | 74.1602 | 22.7674 | 22.1721 |  | 40.4859 | 40.3099 | 39.0201 | 0 | 83.2258 | 51.2416 | 23.1491 | 23.1607 | 32.4538 | 51.0009 | -3.8947 | -1.4 | 17.286 | 1.0562 | -11.29 | 16.85 | 0 |  | -6.739 | 4.34 |  | 32.05 | -51.8997 | -31.8041 | 15.72 | 78.8145 | 32.7 | -25.9248 | -1.0668 | 0 | 2.167 |  |  | -14.3509 | -43.4936 | 16.7755 | 45.7461 | 55.9457 | 58.2352 | -153.9609 | -29.7976 | 33.4002 | -66.8565 | 10.5893 | 14.7685 | 14.4734 | 12.312 | 110.8684 | 109.263 | 227.1 | -226.9059 | -502.9327 | 507.0826 | 367.1399 | -105.6923 | -105.0777 | -53.3195 | -42.9186 | 81.1488 | 82.1093 |  |  | 8.1767 | 7.3747 | -52.7827 | -51.4893 | 9.45 | 9.59 | 54.8 | 55.2 | 21.0027 | -52.16 | -369.0926 | 70.6693 | 70.589 | 12.2 | 30.9 | -7.1 | -6.4 | 1.183 |  | -360.1728 | -148.9434 | 168.7642 | 113.9112 | -88.3983 | -112.0517 | 102.2435 | -185.5895 | -21.2302 | -102.7896 | 184.1977 | 183.4371 | 187.2761 | -158.5251 | 19.2747 | -134.4322 | 138.064 | -8.8592 | 12.559 | 25.04 | 1.442 | 1.435 | -24.48 | 1.92 |  | -2.0188 | -26.2196 | -10.106 | 12 | 52.052 | 52.714 |  |  | 51.6224 | 51.7166 | 53.2681 |  | -29.2 | 15.4648 | 9.08 |  | -40.9301 | 79.8482 | 54.1301 | -40.9639 | -78.0489 | 42.3193 | 36.3087 | 24 | -24.3 | -137.8786 | 290.3393
04/06/2026 | 12:00 | 0 |  | 15.3326 | -22.2918 | -29.6391 | 40.6309 |  | 62.4717 | -114.3762 | 80.4376 | 40.7208 | 39.5929 | 0 | -75.743 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 11.6931 | 71.5126 | 17.1272 | 17.5085 | 28.7079 | 7.7478 | 0.7534 | 7.5613 |  |  | -69.4 | -69.39 |  | 0 | 74.8 | 31.896 | 0.295 | -70.48 | -70.05 | -44.58 | 70.21 | 70.64 |  | -0.379 | 78.1573 | 81.0051 | 30.9911 | -58.7328 | -56.8809 | 17.8647 | 18.1186 | 79.4399 | 81.6411 | 39.2537 | 31.089 | -568.7128 | -14.6546 | -10.6 | -10.7 | 64.2604 | 61.357 | -5.2406 |  | -72.8825 | 11.0344 | 9.5758 | 6.5168 | 600.6346 | 212.2256 | 212.5614 | -635.1899 | 697.2085 |  | -39.0511 | 40.9193 | 121.9102 | 44.11 | 0 | 84.04 | 65.39 |  | -83.719 | 95.641 | 96.5835 | 18.6401 | -153.4355 | -152.7369 | 20.9983 | 0 |  | 26.945 | 144.4 | 130.1 | -18.83 | 74.5394 | 72.0793 | 71.4879 | -0.1878 | 0.1427 | 45.4242 | -112.6018 | 58.3543 | 13.8848 | 97.68 | 49.94 | 59.7729 | 56.8405 | -37.5328 |  |  |  | -163.6217 |  |  | -117 | -116.6 | 22.0468 | 98.3 | 0 | 132.66 | 97.78 | -7.82 | 75.5935 | 162.0442 | -19 | -19.19 | 97.6 | 72.55 | 161.3455 | 159.6364 | -20.3131 | -21.0455 | 272.5492 | 222.1506 | 215.4845 | 218.3409 | 136.1211 | 118.0569 | -25.965 | 642.1072 | 162.1725 |  | -21.9661 | -19.8904 |  | 21.2796 | 20.2199 | 150.588 | 0 | -129.1019 | -75.078 | 0 | -13.79 | 104.2 | 26.5738 | -12.1187 | -34.3593 | -33.6045 | 4.1855 | -112.604 | 82.0462 | 23.4353 | 20.8245 |  | 41.4224 | 41.0981 | 40.5514 | 0 | 84.0631 | 42.5339 | 21.9811 | 22.5921 | 30.8285 | 50.0406 | -5.0446 | -1.6 | 16.9833 | 1.0794 | -11.26 | 16.7 | 0 |  | -7.2 | 4.165 |  | 30.45 | -50.5359 | -30.533 | 15.56 | 76.8251 | 30.3 | -26.017 | -0.6405 | 0 | 2.1788 |  |  | -13.8517 | -43.7611 | 14.8511 | 45.798 | 58.8201 | 59.7645 | -156.103 | -28.7317 | 32.8638 | -63.6278 | 10.678 | 14.749 | 14.3785 | 12.339 | 105.384 | 107.195 | 225.5 | -225.5701 | -503.7014 | 502.5976 | 356.4341 | -102.3873 | -101.2982 | -52.5168 | -42.5968 | 77.0839 | 77.0702 |  |  | 9.0117 | 8.2316 | -48.8741 | -48.6244 | 10.19 | 10.47 | 54.2 | 53.8 | 20.8382 | -56 | -373.8498 | 70.5955 | 71.7837 | 11.6 | 29.1 | -7.1 | -7.1 |  |  | -348.8145 | -142.4884 | 160.5508 | 103.7126 | -87.0916 | -100.8148 | 95.4086 | -183.2314 | -19.6432 | -99.6676 | 181.3015 | 181.9563 | 183.4325 | -149.8763 | 20.2285 | -131.3284 | 127.8148 | -8.7796 | 11.423 | 24.48 | 1.422 | 1.418 | -23.68 | 1.84 |  | -1.6983 | -25.7526 | -10.634 | 12.2 | 51.81 | 51.59 |  |  | 50.1845 | 49.8379 | 49.8507 |  | -28.7 | 14.3735 | 9.07 |  | -40.1685 | 78.2779 | 52.4908 | -39.4473 | -76.8347 | 41.1736 | 34.6189 | 22.9 | -22.6 | -139.8645 | 294.654
04/06/2026 | 12:30 | 0 |  | 15.3817 | -22.2216 | -30.7964 | 39.4923 |  | 61.6241 | -112.3505 | 78.4626 | 40.6948 | 39.4215 | 2.22 | -73.975 | 66 | 23.184 | -66 | 11.7694 | 72.2756 | 15.918 | 16.113 | 26.6369 | 7.8258 | 0.7504 | 6.7661 |  |  | -66.55 | -66.38 |  | -2.22 | 72.6 | 32.933 | 0.298 | -67.36 | -67.56 | -44.1 | 68.11 | 67.8 |  | -0.7259 | 76.3135 | 78.8247 | 29.2346 | -59.1424 | -57.7197 | 30.1701 | 29.1325 | 76.6761 | 77.9191 | 43.3512 | 37.1851 | -551.5076 | -13.7289 | -10.9 | -11.1 | 64.8908 | 62.8363 | -4.9039 |  | -78.3254 | 10.4898 | 9.2544 | 6.2175 | 589.4648 | 203.2837 | 204.5045 | -625.5176 | 680.4357 |  | -47.5915 | 50.3607 | 119.8744 | 42.79 | 0 | 83.1 | 65.28 |  | -74.476 | 90.7586 | 91.7955 | 19.6815 | -150.7763 | -149.1958 | 21.2432 | 0 |  | 27.785 | 142.1 | 127.9 | -18.79 | 74.9935 | 72.2103 | 72.1826 | 1.0111 | 0.8582 | 40.6151 | -106.5416 | 52.3901 | 13.4295 | 95.77 | 49.54 | 59.0698 | 56.2546 | -36.7135 |  |  |  | -156.2086 |  |  | -112.5 | -113.6 | 21.3272 | 97.7 | 0 | 131.99 | 97.265 | -7.08 | 76.384 | 154.0137 | -18.72 | -19.12 | 99.28 | 72.43 | 154.8182 | 153.8727 | -14.8595 | -16.6727 | 270.5585 | 220.6836 | 213.1933 | 215.591 | 133.2027 | 116.7413 | -22.791 | 640.4678 | 171.69 |  | -21.813 | -20.1532 |  | 20.1081 | 18.5458 | 153.66 | 0 | -127.6101 | -77.6452 | 0 | -18.93 | 104.6 | 26.4258 | -16.5749 | -34.7713 | -33.9331 | 6.1806 | -116.8361 | 86.1297 | 23.3491 | 20.0095 |  | 41.3329 | 41.2837 | 39.6922 | 0 | 74.3506 | 57.4375 | 18.5794 | 18.0281 | 39.9356 | 58.1002 | -3.5065 | -0.71 | 17.4032 | 1.0452 | -10.88 | 16.81 | 0 |  | -7.255 | 4.241 |  | 29.59 | -57.6673 | -42.2711 | 15.78 | 73.254 | 29 | -24.73 | -1.1463 | 0 | 2.1451 |  |  | -13.676 | -42.1004 | 14.3211 | 43.8354 | 60.454 | 55.8303 | -147.1696 | -27.1536 | 31.9772 | -61.2459 | 10.819 | 14.3388 | 13.9355 | 12.4833 | 105.3586 | 104.4244 | 201.6 | -200.7739 | -466.6104 | 471.5168 | 347.1444 | -101.5176 | -101.217 | -53.0803 | -44.8259 | 80.2195 | 79.7868 | -56.8747 |  | 8.0998 | 7.3967 | -47.9375 | -48.2239 | 10.5 | 10.81 | 52.8 | 52.7 | 21.0219 | -53.12 | -364.8483 | 68.989 | 67.5354 | 11.1 | 25.9 | -7.8 | -7.1 |  | 0.8598 | -338.3556 | -147.617 | 158.6481 | 103.6033 | -84.1047 | -107.4245 | 97.0121 | -178.5804 | 0 | -99.0777 | 183.636 | 183.5935 | 182.4004 | -155.5919 | 19.8166 | -127.0876 | 130.4936 | -8.8318 | 11.008 | 23.76 | 1.486 | 1.479 | -23.28 | 1.92 |  | -2.1073 | -26.659 | -10.869 | 13.4 | 52.009 | 51.338 |  |  | 52.2482 | 50.9943 | 52.7195 |  | -25.4 | 14.9943 | 8.69 |  | -41.7618 | 77.5621 | 54.8277 | -41.486 | -76.5356 | 43.4394 | 33.0272 | 20.8 | -20.6 | -121.612 | 278.7066
04/06/2026 | 13:00 | 0 |  | 15.1544 | -21.4534 | -30.1477 | 39.5238 |  | 60.7765 | -110.6709 | 76.4875 | 38.7988 | 37.8343 | -4.44 | -72.52 | 66 | 23.184 | -63.8 | 11.676 | 68.5514 | 15.8877 | 16.0285 | 26.292 | 7.6681 | 1.4671 | 7.3166 |  |  | -70.2 | -69.58 |  | 4.44 | 70.4 | 32.687 | 0.3 | -65.97 | -66.42 | -49.88 | 66.8 | 67.96 |  | -0.3066 | 74.5603 | 77.8448 | 33.9004 | -56.6659 | -56.4574 | 8.9417 | 8.6257 | 80.5522 | 81.6302 | 23.1303 | 22.4674 | -539.3747 | -13.149 | -11.2 | -11.3 | 62.5546 | 61.6825 | -5.1402 |  | -76.2784 | 10.9437 | 9.3143 | 6.4065 | 574.9686 | 200.6286 | 200.5371 | -621.0232 | 664.9911 |  | -38.8227 | 41.5641 | 114.8547 | 40.25 | 0 | 80.44 | 63.56 |  | -77.6909 | 94.206 | 94.9296 | 20.1789 | -142.9855 | -142.0117 | 21.0317 | 0 |  | 26.942 | 144.1 | 129.7 | -18.81 | 75.7521 | 73.8919 | 73.372 | 3.7665 | 4.5801 | 35.6028 | -102.9969 | 46.4375 | 13.4077 | 94.3 | 48.23 | 58.3667 | 55.0827 | -36.2119 |  |  |  | -151.0739 |  |  | -114.2 | -112.1 | 21.3272 | 97.1 | 0 | 131.32 | 96.75 | -6.66 | 71.176 | 149.3485 | -19.41 | -19.58 | 97.14 | 69.87 | 150.6909 | 146.4364 | -20.4801 | -20.2364 | 262.8848 | 213.3703 | 205.2991 | 207.3944 | 127.3227 | 110.5681 | -21.833 | 630.1639 | 166.3663 |  | -22.4541 | -20.4949 |  | 20.8153 | 21.1589 | 162.876 | 0 | -123.9363 | -69.9045 | 13.81 | -22.06 | 78.1 | 25.5056 | -12.8489 | -34.2546 | -33.4235 | 6.0199 | -111.0405 | 82.2101 | 23.7738 | 20.2555 |  | 39.7164 | 40.3024 | 39.4967 | 0 | 80.2116 | 53.4186 | 22.608 | 22.5319 | 25.4513 | 40.2116 | 10.1387 | -4.84 | 11.2605 | 1.0208 | -6.61 | 16.3 | 9.4042 |  | -7.309 | 4.234 |  | 35.08 | -41.1503 | -28.3816 | 14.78 | 78.7581 | 28.9 | -24.433 | -1.2936 | 0 | 2.1175 |  |  | -13.5002 | -41.2434 | 13.8346 | 43.1321 | 55.8299 | 56.6223 | -149.9839 | -27.1349 | 31.4336 | -62.1092 | 10.7663 | 13.8505 | 13.387 | 12.3101 | 101.9548 | 102.5218 | 186.5 | -187.3022 | -453.5064 | 456.8179 | 339.8636 | -99.3757 | -97.4389 | -53.7222 | -45.1876 | 76.3352 | 76.1579 |  |  | 9.0007 | 8.9567 | -46.6369 | -46.5668 | 11.58 | 11.65 | 53 | 53.1 | 21.227 | -56 | -367.5973 | 69.9248 | 69.5435 | 10.5 | 23.9 | -8.8 | -8 |  | 0.9767 | -336.9911 | -143.442 | 144.6305 | 101.108 | -88.6564 | -97.3453 | 91.2413 | -177.2785 | 0 | -89.4033 | 181.2464 | 179.16 | 182.2328 | -140.0826 | 15.0489 | -122.984 | 122.306 | -8.807 | 12.197 | 23.84 | 1.519 | 1.504 | -23.12 | 0.96 |  | -1.6098 | -27.364 | -11.8944 | 15.1 | 54.643 | 53.997 |  |  | 49.7942 | 49.6917 | 50.39 |  | -25.4 | 16.2097 | 8.62 |  | -41.7566 | 78.6216 | 54.9425 | -39.7124 | -76.5224 | 44.0057 | 32.704 | 19.2 | -19.3 | -112.6566 | 273.8075
04/06/2026 | 13:30 | 0 |  | 14.4274 | -20.8711 | -30.3342 | 39.001 |  | 59.9599 | -108.0891 | 74.3231 | 37.9128 | 36.9208 | -17.76 | -71.082 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 11.9238 | 61.7388 | 15.2815 | 15.3869 | 25.379 | 7.4516 | 1.4508 | 7.2241 |  |  | -76.09 | -76.53 |  | 17.76 | 70.4 | 31.303 | 0.295 | -77.28 | -77.73 | -42.45 | 78.9 | 79.57 |  | -0.4718 | 73.9284 | 77.1032 | 43.6094 | -65.0909 | -63.0372 | 22.2568 | 29.1296 | 81.623 | 84.1241 | 29.4344 | 32.8106 | -566.1334 | -17.3593 | -9.6 | -9.6 | 70.8731 | 69.1859 | -5.4803 |  | -75.3678 | 11.2108 | 9.2947 | 6.2685 | 610.9803 | 190.4049 | 189.8251 | -633.0492 | 667.7016 |  | -32.169 | 34.4426 | 114.8547 | 42.79 | 0 | 81.35 | 62.92 | 0.0042 | -78.2268 | 95.0819 | 95.9424 | 22.7481 | -153.4526 | -152.9008 | 17.8138 | 0 | 20.5265 | 25.72 | 142.9 | 128.4 | -18.32 | 72.5862 | 70.2708 | 69.724 | -5.6896 | -5.8556 | 41.8304 | -100.1559 | 54.2899 | 13.5773 | 91.61 | 46.71 | 56.9604 | 53.9108 | -35.226 |  |  |  | -151.6832 |  |  | -106 | -105.8 | 21.2833 | 95 | 0 | 128.46 | 94.94 | -6.58 | 71.5015 | 148.2434 | -19.97 | -20.07 | 105.44 | 69.29 | 151.1091 | 148.3273 | -16.9448 | -17.1455 | 263.1889 | 212.2866 | 205.5869 | 208.5717 | 104.4285 | 85.9189 | -23.842 | 645.8409 | 176.1443 |  | -22.2253 | -20.3992 |  | 34.9021 | 32.9252 | 43.056 | 0 | -93.0675 | -46.8744 | 0 | -12.14 | 1 | 25.1459 | 15.5404 | -34.4584 | -33.2971 | 5.263 | -84.7464 | 55.7425 | 23.246 | 21.7448 |  | 41.4159 | 42.6602 | 40.8592 | 0 | 79.0394 | 12.0569 | 18.9278 | 18.4359 | 2.8304 | 17.9102 | -5.9895 | -3.01 | 17.1688 | 0.9622 | -10.78 | 16.87 | 0 |  | -7.397 | 4.294 | 12.0327 | 35.45 | -18.528 | -2.7955 | 14.47 | 83.399 | 31.3 | -26.2993 | -0.2413 | 0 | 2.0963 |  |  | -12.8585 | -42.8611 | 14.3582 | 45.4987 | 55.7023 | 56.3149 | -169.4263 | -28.5932 | 31.7982 | -62.946 | 11.2821 | 13.3427 | 12.9335 | 12.8684 | 96.4406 | 99.2414 | 77.1 | -76.1258 | -334.8578 | 337.2291 | 285.2293 | -94.0724 | -94.1406 | -57.953 | -49.7216 | 79.8207 | 80.0895 |  |  | 7.2978 | 6.4298 | -47.2452 | -46.6664 | 11.26 | 11.01 | 48.4 | 48.3 | 20.8595 | -53.92 | -355.2941 | 67.8748 | 67.0507 | 10.5 | 21.7 | -6.2 | -5.4 | 1.1088 |  | -279.2065 | -154.3306 | 144.9937 | 95.4457 | -74.8032 | -90.5144 | 84.4878 | -173.6421 | 0 | -83.1106 | 182.7845 | 181.7428 | 178.7251 | -132.2266 | 11.0042 | -121.2681 | 123.4196 | -8.884 | 12.666 | 22 | 1.595 | 1.579 | -21.68 | 0 |  | -0.2609 | -27.013 | -12.9473 | 13.8 | 50.151 | 50.407 |  |  | 53.9082 | 52.344 | 53.6109 |  | -21.5 | 18.3912 | 8.6 |  | -47.0058 | 80.6349 | 59.548 | -45.7598 | -79.276 | 48.8818 | 30.6123 | 16.4 | -15.9 | -51.4741 | 228.9688
04/06/2026 | 14:00 | 0 |  | 14.5339 | -21.2873 | -30.3145 | 39.5115 |  | 60.5126 | -109.6155 | 75.3112 | 38.1228 | 37.3698 | -28.86 | -72.789 | 66 | 23.184 | -66 | 12.6537 | 61.2318 | 16.3863 | 16.6592 | 27.1249 | 7.734 | 4.4429 | 7.4083 |  |  | -82.99 | -82.75 |  | 28.86 | 70.4 | 31.505 | 0.29 | -84.24 | -84.86 | -45.06 | 85.72 | 86.26 |  | -1.0527 | 74.7626 | 77.7357 | 47.342 | -64.3859 | -64.2293 | 6.1871 | 5.9809 | 88.2606 | 89.7849 | 16.9974 | 16.4073 | -561.0554 | -14.8119 | -10.9 | -10.8 | 70.3014 | 69.2222 | -5.82 |  | -66.0126 | 10.7172 | 9.2408 | 6.1849 | 595.6296 | 192.8769 | 192.5107 | -633.4684 | 662.2294 |  | -51.6651 | 53.2518 | 118.2527 | 42.62 | 0 | 82.22 | 64.25 |  | -90.8187 | 100.3387 | 100.5068 | 19.6303 | -153.427 | -153.7599 | 16.5017 | 0 | 20.9062 | 26.54 | 142.2 | 128.6 | -18.45 | 72.3278 | 70.3731 | 70.224 | -5.1525 | -4.9045 | 35.8036 | -95.9726 | 47.0154 | 13.4796 | 93.98 | 47.9 | 56.9604 | 53.9108 | -35.4402 |  |  |  | -160.0018 |  |  | -107 | -106.9 | 21.4755 | 94 | 0 | 127.16 | 93.95 | -6.84 | 71.1605 | 159.3041 | -19.72 | -20.05 | 98.26 | 69.59 | 158.8727 | 157.4 | -27.0658 | -27.4727 | 263.7074 | 211.293 | 205.9358 | 208.3336 | 131.6683 | 117.8242 | -20.934 | 646.0281 | 184.037 |  | -22.1011 | -19.7641 |  | 22.3451 | 20.8868 | 144.444 | 0 | -115.3946 | -75.8528 | 0 | -7.66 | 105.4 | 24.443 | -7.9476 | -32.6801 | -31.5962 | 2.0538 | -113.0371 | 84.1322 | 22.9669 | 20.6132 |  | 40.012 | 41.033 | 38.8767 | 0 | 91.5986 | -29.3049 | 29.2043 | 30.111 | -27.4333 | -14.5141 | -10.8528 | -10.14 | 16.7709 | 0.9976 | -10.75 | 17.32 | -11.1254 |  | -7.385 | 4.364 |  | 35.2 | 15.4086 | 25.7372 | 13.9 | 86.6647 | 30.9 | -21.234 | -3.0744 | -3.4135 | 2.0825 |  |  | -13.0312 | -38.2116 | 14.5396 | 40.0213 | 56.7752 | 56.6597 | -174.0116 | -29.7929 | 33.0358 | -42.8593 | 11.8744 | 13.411 | 13.0284 | 13.1182 | 100.1159 | 99.6548 | 75.9 | -75.9737 | -330.214 | 335.6755 | 293.0886 | -96.7438 | -95.5947 | -53.3379 | -44.9219 | 80.4358 | 78.587 |  |  | 8.9348 | 8.8359 | -39.3588 | -39.589 | 13.53 | 13.54 | 47.6 | 47.6 | 21.0646 | -51.68 | -363.8998 | 73.2383 | 72.875 | 11.1 | 21.1 | -6.3 | -6.2 |  | 0.9039 | -281.2824 | -164.9946 | 147.0973 | 97.4191 | -79.1627 | -92.3799 | 91.165 | -175.5112 | 0 | -89.0672 | 182.1202 | 181.6504 | 180.3632 | -135.6032 | 14.7038 | -118.2158 | 123.8226 | -8.2522 | 13.607 | 24.08 | 1.509 | 1.507 | -24.24 | 1.52 |  | -2.0798 | -25.0782 | -14.0032 | 13.9 | 50.158 | 50.018 |  |  | 52.1741 | 52.3726 | 50.5938 |  | -19.3 | 22.3615 | 8.71 |  | -43.5312 | 77.0694 | 53.9061 | -43.1559 | -75.9359 | 44.0877 | 31.7764 | 13.9 | -14.1 | -39.7111 | 221.3809
04/06/2026 | 14:30 | 0 |  | 14.4826 | -20.7911 | -29.5668 | 40.4784 |  | 61.45 | -126.5943 | 77.7783 | 39.3268 | 38.3966 | -28.86 | -74.641 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 13.49 | 74.5602 | 16.8933 | 17.2425 | 28.15 | 8.0017 | 5.2473 | 7.6157 |  |  | -87.08 | -86.99 |  | 28.86 | 74.8 | 29.898 | 0.289 | -94.18 | -94.59 | -33.93 | 97.1 | 97.34 |  | -0.8236 | 77.2639 | 79.9309 | 46.2179 | -74.4473 | -73.9747 | 24.875 | 25.9031 | 88.0002 | 89.7115 | 31.575 | 31.5638 | -584.8231 | -18.0353 | -9.2 | -9.2 | 81.077 | 80.6428 | -5.5617 |  | -73.602 | 12.7575 | 9.9928 | 6.6436 | 624.2864 | 189.3063 | 189.3368 | -636.5148 | 675.5151 |  | -63.1357 | 64.9362 | 121.6507 | 45.39 | 0 | 84.02 | 65.83 |  | -87.3358 | 103.821 | 104.7155 | 17.8828 | -164.7746 | -163.8157 | 19.5968 | 0 |  | 27.272 | 146.6 | 131.8 | -18.75 | 70.9276 | 69.24 | 69.1166 | -5.1929 | -5.0076 | 28.9169 | -90.9693 | 39.8463 | 13.6246 | 96.93 | 49.89 | 59.0698 | 55.6686 | -37.3652 |  |  |  | -168.1831 |  |  | -110.6 | -110.5 | 22.4808 | 95 | 0 | 128.52 | 93.95 | -7.88 | 74.4155 | 168.2446 | -19.56 | -19.83 | 100.64 | 73.39 | 167.4909 | 165.7636 | -24.3366 | -24.1636 | 274.5657 | 219.9738 | 214.5949 | 216.2967 | 138.3723 | 123.8716 | -24.787 | 645.6657 | 193.4353 |  | -21.9512 | -20.2014 |  | 23.2567 | 22.1581 | 152.124 | 0 | -114.4278 | -81.0893 | 0 | -15.5 | 109.1 | 24.472 | -7.726 | -36.4605 | -35.7134 | 9.1438 | -118.109 | 90.8725 | 23.4633 | 20.4361 |  | 39.9712 | 40.172 | 38.9192 | 0 | 88.7518 | -25.9557 | 26.7417 | 26.7212 | -28.6765 | -17.3784 | -3.5505 | -13.92 | 13.9681 | 0.9512 | -8.65 | 18.23 | 0 |  | -7.205 | 4.311 |  | 34.02 | 18.4504 | 29.2531 | 12.84 | 80.8788 | 30.8 | -10.6578 | -8.5875 | -9.1417 | 2.0976 |  |  | -15.9925 | -27.0655 | 14.9175 | 28.1374 | 59.4313 | 61.5369 | -163.9634 | -30.6905 | 33.1111 | -3.721 | 11.5678 | 13.8505 | 13.3976 | 13.4392 | 101.8517 | 102.3556 | 78.4 | -79.1021 | -339.0996 | 342.8979 | 299.6611 | -99.3399 | -97.1348 | -54.3252 | -44.692 | 80.844 | 79.149 | -50.5453 |  | 9.8686 | 9.6709 | -42.4406 | -42.0921 | 12.96 | 12.94 | 49.2 | 49.7 | 20.9194 | -46.4 | -374.4604 | 73.5906 | 73.55 | 11.1 | 22.8 | -7.4 | -7.1 | 1.2406 |  | -294.4526 | -169.4991 | 154.5569 | 103.3633 | -82.0551 | -97.7767 | 90.8444 | -183.4555 | 0 | -86.5737 | 183.2065 | 181.5974 | 186.9332 | -147.412 | 19.5116 | -124.3086 | 122.4317 | -8.6203 | 12.728 | 24.96 | 1.471 | 1.452 | -24.64 | 1.84 |  | -2.9282 | -26.0456 | -12.7733 | 14.5 | 50.008 | 50.326 |  |  | 52.8818 | 51.9753 | 53.2384 |  | -21.8 | 21.1384 | 9.05 |  | -44.9371 | 79.4669 | 55.548 | -44.2686 | -77.8309 | 44.1439 | 32.9471 | 16.8 | -16.7 | -37.6572 | 224.3952
04/06/2026 | 15:00 | 0 |  | 14.5586 | -21.1745 | -30.3464 | 40.4779 |  | 61.2968 | -125.1686 | 78.6715 | 39.7008 | 38.6917 | -22.2 | -76.689 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 13.7613 | 76.1272 | 16.935 | 17.2606 | 28.7329 | 7.9332 | 5.8071 | 6.6845 |  |  | -85.22 | -85.52 |  | 22.2 | 74.8 | 30.574 | 0.293 | -94.25 | -94.84 | -29.15 | 96.59 | 96.6 |  | -0.9784 | 78.1911 | 80.5279 | 45.1572 | -70.5154 | -69.8564 | 31.753 | 24.2419 | 86.5386 | 88.0416 | 27.8684 | 30.8312 | -583.608 | -14.6367 | -10.8 | -10.8 | 76.8238 | 75.8967 | -5.3972 |  | -63.0716 | 11.4857 | 8.6909 | 5.8848 | 628.1623 | 199.4689 | 198.6144 | -631.3878 | 694.1052 |  | -69.1777 | 71.318 | 122.9281 | 45.87 | 0 | 84.13 | 65.46 | 0.0042 | -97.6506 | 102.2042 | 103.6038 | 16.4493 | -165.2769 | -163.6812 | 15.4148 | 0 |  | 27.496 | 144.2 | 129.5 | -18.54 | 68.8178 | 67.3893 | 67.5018 | -9.3356 | -9.4213 | 41.3689 | -100.5067 | 54.5711 | 13.8009 | 97.92 | 50.38 | 58.3667 | 55.6686 | -37.153 |  |  |  | -160.4817 |  |  | -109.4 | -110.7 | 22.7115 | 94 | 0 | 127.2 | 93.45 | -7.61 | 73.904 | 158.614 | -19.56 | -19.74 | 99.91 | 73.11 | 160.2364 | 157.9273 | -32.7561 | -32.4364 | 262.5979 | 211.7816 | 205.9443 | 207.226 | 110.4524 | 92.0661 | -27.755 | 645.4184 | 177.8562 |  | -21.8347 | -19.8434 |  | 32.2484 | 30.7528 | 56.88 | 0 | -101.9262 | -49.8753 | 13.89 | -15.38 | 0.9 | 24.0978 | 12.8249 | -35.7238 | -34.7938 | 9.0452 | -88.5888 | 58.0419 | 22.5539 | 18.6535 |  | 40.6133 | 41.009 | 39.4275 | 0 | 98.7992 | -24.1137 | 35.5339 | 35.4206 | -36.3934 | -27.8504 | 4.6162 | -17.85 | 10.5794 | 1.0452 | -6.06 | 18.81 | 0 |  | -7.286 | 4.011 |  | 35.52 | 30.9885 | 36.3749 | 12.8 | 81.5151 | 30.4 | -11.1122 | -8.2875 | -8.5089 | 2.1256 |  |  | -15.8047 | -28.8938 | 14.256 | 30.1597 | 55.1373 | 57.6005 | -168.9297 | -30.9842 | 33.0659 | -3.7722 | 10.7112 | 14.2216 | 13.83 | 12.3511 | 104.6604 | 103.6987 | 107.3 | -107.4541 | -380.911 | 381.6409 | 308.621 | -101.3132 | -98.3939 | -55.9068 | -46.313 | 78.6946 | 78.8224 |  | -51.5004 | 8.1877 | 8.1108 | -46.8343 | -46.0615 | 15.02 | 15.22 | 50.3 | 49.5 | 20.49 | -42.56 | -368.2756 | 73.935 | 73.5636 | 11.1 | 25.1 | -7.1 | -6.2 | 1.1643 | 1.0224 | -304.7122 | -156.0648 | 157.1677 | 106.3399 | -75.8083 | -101.9305 | 93.7936 | -178.6643 | 0 | -95.8782 | 183.3547 | 183.9948 | 178.6711 | -149.9531 | 19.0616 | -128.6154 | 128.578 | -8.3319 | 15.734 | 25.28 | 1.347 | 1.338 | -25.12 | 1.68 |  | -2.0188 | -27.3335 | -12.4498 | 12.9 | 50.004 | 50.006 |  |  | 51.9264 | 52.2048 | 53.6925 |  | -23 | 18.9343 | 9.04 |  | -46.1799 | 80.4564 | 56.9707 | -45.2383 | -79.0859 | 46.3564 | 33.0802 | 17.7 | -18.2 | -68.9108 | 251.7862
04/06/2026 | 15:30 | 0 |  | 15.2722 | -21.2822 | -30.1509 | 40.9586 |  | 61.909 | -125.7499 | 78.0682 | 39.9868 | 38.9782 | -22.2 | -77.66 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 12.7202 | 76.8034 | 16.6521 | 16.9315 | 28.1083 | 7.021 | 5.0132 | 7.0936 |  |  | -82.77 | -82.85 |  | 22.2 | 77 | 30.625 | 0.293 | -91.06 | -91.56 | -35.32 | 91.78 | 93.19 |  | -1.243 | 78.4512 | 81.2348 | 43.856 | -64.7455 | -64.3293 | 19.5631 | 23.5598 | 86.3586 | 88.6696 | 24.4966 | 28.6428 | -593.6565 | -8.8751 | -13.3 | -13.1 | 69.5821 | 69.8557 | -5.6409 |  | -58.7164 | 11.7245 | 8.8223 | 6.0224 | 629.5967 | 193.6399 | 193.0905 | -621.0496 | 694.8688 |  | -49.0875 | 50.7245 | 125.1436 | 47.02 | 0 | 84.99 | 65.72 |  | -100.3297 | 105.3583 | 105.6716 | 15.0136 | -152.7478 | -150.905 | 16.6718 | 0 |  | 27.496 | 138.7 | 125.1 | -18.54 | 72.7562 | 71.2299 | 71.6273 | -2.3482 | -1.8794 | 54.8502 | -122.9141 | 68.3858 | 14.1227 | 97.88 | 50.35 | 58.3667 | 55.6686 | -36.847 |  |  |  | -155.2895 |  |  | -115.5 | -114.4 | 22.5027 | 92.9 | 0 | 125.7 | 92.95 | -7.45 | 72.075 | 153.9487 | -19.41 | -19.88 | 104.56 | 74.24 | 154.7273 | 150.4545 | -36.5625 | -36.5545 | 256.1261 | 205.0001 | 199.4762 | 203.3075 | 131.2794 | 109.3376 | -25.737 | 639.7778 | 174.5504 |  | -22.6337 | -20.4035 |  | 21.764 | 18.3748 | 150.588 | 0 | -127.287 | -71.9261 | 0 | -12 | 102.3 | 24.7933 | -13.0056 | -34.6239 | -34.2763 | 8.753 | -109.0103 | 77.6317 | 23.1032 | 18.5337 |  | 40.2269 | 40.6246 | 38.9481 | 0 | 100.6412 | -15.2385 | 39.1237 | 38.8471 | -25.0546 | -15.152 | 3.3564 | -14.3 | 11.9686 | 1.0794 | -7.19 | 18.27 | 0 |  | -7.227 | 4.429 |  | 36.3 | 15.8379 | 25.5649 | 13.98 | 83.1098 | 29.5 | -10.8644 | -8.8613 | -9.3649 | 2.1618 |  |  | -15.6168 | -28.4394 | 15.786 | 29.4498 | 58.7901 | 59.2681 | -168.1496 | -31.1016 | 33.9143 | -5.5599 | 11.3534 | 14.3388 | 13.9882 | 12.6162 | 109.3302 | 108.4358 | 177.7 | -177.4886 | -455.4776 | 456.3018 | 345.5409 | -106.6528 | -105.0259 | -54.0574 | -43.9491 | 81.4304 | 78.8707 |  |  | 9.9016 | 9.7697 | -53.0163 | -52.2335 | 12.26 | 12.14 | 50.2 | 50.1 | 20.3468 | -35.68 | -371.2888 | 78.0365 | 77.6657 | 11.6 | 23.9 | -8.9 | -8.8 |  | 1.0391 | -338.3555 | -151.6887 | 175.6933 | 129.0399 | -74.1644 | -117.6 | 114.1623 | -185.283 | -32.3572 | -110.2636 | 179.8504 | 180.0586 | 189.7455 | -168.1631 | 31.9286 | -132.9173 | 136.2743 | -8.4637 | 19.695 | 24.32 | 1.406 | 1.392 | -23.52 | 0.8 |  | -0.9354 | -27.3335 | -12.8618 | 11.8 | 48.973 | 50.195 |  |  | 52.9103 | 53.3265 | 52.1877 |  | -22.6 | 19.2399 | 9.21 |  | -41.7467 | 80.1204 | 54.3743 | -41.8539 | -77.6097 | 43.2253 | 33.7878 | 16.8 | -15.9 | -107.502 | 285.1518
04/06/2026 | 16:00 | 0 |  | 15.2179 | -21.4148 | -29.4595 | 40.4473 |  | 61.3476 | -124.8292 | 77.4649 | 39.5388 | 38.6525 | -13.32 | -77.811 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 13.9611 | 79.8072 | 15.6972 | 15.8538 | 26.1509 | 7.442 | 5.3829 | 3.8689 |  |  | -77.45 | -78 |  | 13.32 | 77 | 30.331 | 0.292 | -85.07 | -86.07 | -33.63 | 86.74 | 86.98 |  | -1.2379 | 76.6323 | 79.29 | 42.5264 | -61.5884 | -61.144 | 24.9049 | 24.1894 | 81.6379 | 84.2849 | 32.8845 | 32.5103 | -567.1503 | -14.2243 | -10.9 | -10.8 | 68.0141 | 67.4517 | -5.9095 |  | -54.013 | 10.7555 | 8.4342 | 5.8377 | 617.2977 | 181.9513 | 180.1202 | -613.5443 | 670.6584 |  | -52.3293 | 52.3707 | 122.8583 | 46.61 | 0 | 84.545 | 65.3 | -64.1613 | -63.6254 | 116.6902 | 118.5532 | 21.9086 | -163.2423 | -161.9056 | 15.1746 | 0 |  | 27.1655 | 142.2 | 128.7 | -18.45 | 67.303 | 65.952 | 66.2007 | -12.3975 | -11.4394 | 57.9542 | -114.7436 | 71.0435 | 13.9998 | 96.87 | 50.22 | 59.0698 | 55.6686 | -37.2352 |  |  |  | -134.2802 |  |  | -110.6 | -109.2 | 23.8046 | 91.8 | 0 | 124.16 | 91.02 | -6.72 | 71.889 | 132.6175 | -19.54 | -19.85 | 99.9 | 74.28 | 135.4364 | 134.2364 | -21.7182 | -21.8 | 252.4375 | 200.8796 | 194.6035 | 198.9678 | 127.6787 | 110.4951 | -25.8 | 619.8649 | 227.9988 |  | -23.5767 | -21.7059 |  | 34.9951 | 33.2369 | 58.416 | 0 | -101.1154 | -54.368 | 14.72 | -15.27 | 59.6 | 23.6913 | 4.2185 | -34.7741 | -33.8222 | 7.9791 | -110.8824 | 75.5348 | 22.5124 | 19.0334 |  | 39.9443 | 40.614 | 39.2432 | 64.3032 | 63.8009 | -23.109 | 24.4483 | 23.7253 | -29.8716 | -20.5246 | -1.4484 | -12.31 | 14.5785 | 1.0562 | -8.74 | 19.29 | 0 |  | -6.885 | 4.508 |  | 35.64 | 20.693 | 27.2739 | 13.57 | 81.2503 | 32.8 | -9.9377 | -9.2967 | -9.733 | 2.1342 |  |  | -15.8724 | -27.2417 | 15.4023 | 28.5638 | 57.2358 | 58.134 | -160.3943 | -30.9089 | 33.784 | -4.3001 | 11.3688 | 14.6806 | 14.2519 | 13.1475 | 123.9157 | 125.636 | 175.2 | -174.667 | -449.7132 | 452.0781 | 390.2292 | -120.5565 | -119.3695 | -49.8605 | -39.5841 | 82.4559 | 81.611 | -57.8284 | -63.5127 | 13.593 | 13.2085 | -67.2432 | -66.5444 | 22.74 | 21.86 | 52.1 | 53 | 20.5519 | -13.36 | -384.0835 | 79.2742 | 80.2222 | 13.4 | 25.3 | -11.4 | -11.4 | 1.2572 |  | -379.9622 | -201.1718 | 276.6689 | 200.2047 | -41.5605 | -198.7449 | 189.0626 | -194.4841 | -85.0103 | -186.0362 | 170.5295 | 172.58 | 195.8797 | -260.6902 | 81.5941 | -176.87 | 175.9183 | -8.016 | 23.052 | 23.04 | 1.28 | 1.27 | -22.4 | 0 |  | -0.6149 | -28.1544 | -12.8313 | 11.8 | 51.546 | 53.199 |  |  | 53.0242 | 52.9872 | 53.7235 |  | -22.1 | 19.3811 | 9.1 |  | -37.8571 | 76.0644 | 51.6546 | -38.7786 | -75.1556 | 39.3423 | 35.0011 | 18.7 | -18.2 | -60.208 | 222.1664
04/06/2026 | 16:30 | 0 |  | 14.8267 | -21.4262 | -30.4027 | 39.9328 |  | 60.5127 | -124.7834 | 77.2238 | 39.0668 | 38.1717 | -4.44 | -77.085 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 14.5227 | 76.9784 | 15.7919 | 16.1639 | 26.2171 | 8.566 | 5.8873 | 3.5975 |  |  | -77.92 | -77.92 |  | 4.44 | 74.8 | 30.804 | 0.295 | -86.39 | -85.35 | -34.15 | 86.86 | 88.16 |  | -1.0332 | 76.4584 | 79.4755 | 49.2691 | -66.0976 | -66.8374 | 27.8318 | 29.566 | 84.2829 | 86.4738 | 28.5089 | 27.2726 | -571.4656 | -15.1736 | -10.8 | -11.1 | 71.0715 | 71.264 | -5.4065 |  | -59.7734 | 10.6982 | 7.7815 | 5.2556 | 612.3232 | 153.2944 | 152.4704 | -572.1577 | 633.1036 |  | -99.4127 | 102.0729 | 119.5251 | 46.44 | 0 | 84.1 | 58.74 | -45.9431 | -44.7375 | 106.4615 | 107.683 | 24.3449 | -187.2325 | -187.2666 | 13.4591 | 0 |  | 26.835 | 153.2 | 136.3 | -19.03 | 61.1642 | 57.7786 | 59.0501 | -29.7584 | -28.5082 | 54.9984 | -90.8856 | 66.5407 | 14.1022 | 97.54 | 50.46 | 58.3667 | 55.0827 | -36.7031 |  |  |  | -111.0602 |  |  | -101.7 | -100.9 | 23.508 | 90.7 | 0 | 122.78 | 90.04 | -5.83 | 72.633 | 107.3436 | -19.48 | -20.02 | 106.04 | 74.14 | 108.9636 | 109.1273 | -7.5783 | -8.8182 | 248.6461 | 196.321 | 189.9099 | 191.6904 | 136.3538 | 119.3013 | -25.98 | 583.8182 | 346.9624 |  | -23.9948 | -20.7975 |  | 40.9664 | 38.9795 | 164.412 | -78.7556 | -79.8589 | -77.8021 | 0 | -21.01 | 104.8 | 11.6151 | 29.9802 | -33.8055 | -33.273 | 5.4694 | -117.5664 | 77.7727 | 23.5901 | 19 |  | 40.4426 | 41.1367 | 39.4409 | 46.0505 | 46.3854 | -43.7061 | 10.5377 | 10.2669 | -34.7829 | -22.8573 | -16.0311 | -9.28 | 18.8876 | 1.0806 | -11.7 | 16.89 | -16.4795 |  | -6.871 | 4.48 |  | 33.36 | 25.4101 | 35.9691 | 13.29 | 80.6726 | 30.2 | -9.5887 | -8.9016 | -9.5382 | 2.1872 |  |  | -16.0531 | -27.5566 | 15.3706 | 29.1315 | 58.9521 | 58.5627 | -158.3944 | -30.2908 | 32.5776 | -4.5916 | 11.6211 | 14.8466 | 14.4418 | 13.5371 | 145.2098 | 146.1134 | 177.3 | -177.038 | -442.8892 | 444.6754 | 490.1158 | -140.6505 | -137.0449 | -51.6858 | -41.9592 | 79.5386 | 77.793 | -79.6212 | -86.4164 | 22.613 | 22.558 | -80.2359 | -80.7615 | 49.54 | 49.22 | 49.8 | 50.4 | 20.6331 | 13.84 | -405.3043 | 97.3026 | 97.1201 | 16.7 | 16 | -23.2 | -23.3 |  | 0.9638 | -470.775 | -318.1685 | 409.033 | 317.0186 | -19.1273 | -313.5191 | 313.8621 | -197.9095 | -167.7567 | -308.4188 | 141.2933 | 141.4554 | 199.7522 | -397.6171 | 171.6831 | -224.1745 | 226.4578 | -8.6203 | 26.498 | 19.28 | 1.31 | 1.303 | -19.76 | -3.04 |  | 3.0472 | -31.1147 | -14.5586 | 13.8 | 50.689 | 50.738 |  |  | 50.7279 | 51.7375 | 51.6719 |  | -15.4 | 24.5598 | 8.99 |  | -40.9419 | 77.5635 | 52.2425 | -40.2096 | -75.2102 | 40.5892 | 35.7492 | 10 | -9.7 | 42.4236 | 137.6882
04/06/2026 | 17:00 | 0 |  | 14.9309 | -21.1063 | -30.3955 | 38.6005 |  | 59.5017 | -120.9925 | 75.9717 | 38.7208 | 37.6453 | -6.66 | -74.639 | 66 | 23.184 | -66 | 13.7048 | 74.9818 | 15.4837 | 15.5039 | 25.6303 | 6.3645 | 5.5459 | 3.8086 |  |  | -81.88 | -81.61 |  | 8.88 | 72.6 | 31.687 | 0.297 | -90.54 | -90.91 | -29.33 | 92.07 | 93.99 |  | -0.9701 | 76.0479 | 78.6579 | 47.5714 | -70.2535 | -70.0375 | 26.9738 | 28.4748 | 84.5845 | 86.735 | 34.4016 | 37.0651 | -563.0724 | -28.6367 | -3.4 | -3.3 | 78.0859 | 76.4528 | -5.5454 |  | -56.2921 | 10.336 | 8.0021 | 5.4215 | 606.8604 | 140.0494 | 139.2864 | -553.3124 | 621.8292 |  | -93.1086 | 95.8313 | 115.3137 | 44.84 | 0 | 83.24 | 55.63 | -46.8808 | -46.345 | 106.8148 | 108.3738 | 24.206 | -184.9075 | -183.2148 | 12.9349 | 0 | 12.4756 | 12.137 | 152.9 | 137.8 | -18.7 | 59.1862 | 57.2655 | 58.4557 | -33.0521 | -31.6844 | 47.4058 | -79.0228 | 58.559 | 14.179 | 99.82 | 50.78 | 56.9604 | 54.4968 | -35.9089 |  |  |  | -127.86 |  |  | -97.8 | -97.6 | 23.2333 | 90.6 | 0 | 122.78 | 89.98 | -6.92 | 70.246 | 126.5747 | -19.68 | -19.91 | 104.36 | 72.43 | 126.9091 | 125.6364 | -3.6302 | -4.1818 | 255.9344 | 204.2593 | 198.1185 | 201.5422 | 121.3258 | 101.4185 | -26.806 | 568.2145 | 415.7373 |  | -22.216 | -20.1383 |  | 62.6898 | 58.2841 | 47.664 | -62.32 | -63.8985 | -60.7595 | 0 | -18.72 | 0.9 | 11.1343 | 74.4645 | -35.0591 | -34.5349 | 8.5203 | -98.1283 | 68.6191 | 22.9065 | 19.1205 |  | 41.6804 | 42.126 | 39.898 | 46.7203 | 46.2179 | -45.2132 | 6.4535 | 5.9012 | -47.7458 | -42.0019 | 0.9174 | -16.58 | 11.4656 | 1.1038 | -6.98 | 17.08 | 0 |  | -5.763 | 4.501 |  | 36.55 | 42.6407 | 46.5065 | 12.84 | 80.3655 | 31 | -9.8335 | -7.8135 | -8.3122 | 2.2882 |  |  | -17.1615 | -27.5465 | 15.5435 | 28.1602 | 58.5523 | 60.1141 | -162.4633 | -29.2439 | 31.142 | 1.1176 | 10.9537 | 14.9638 | 14.5472 | 12.6963 | 175.5933 | 175.3392 | 226.7 | -225.0492 | -519.8661 | 519.7599 | 591.0678 | -166.0529 | -165.2548 | -47.0901 | -35.8975 | 79.8373 | 78.4378 | -104.0643 | -106.4867 | 30.6111 | 30.2156 | -92.6598 | -92.9315 | 75.08 | 74.65 | 50.5 | 50.2 | 20.8595 | 34.64 | -413.2197 | 109.6568 | 107.4551 | 17.9 | 14.8 | -29.4 | -29.5 |  | 0.8987 | -584.969 | -392.5114 | 539.4406 | 431.5639 | -2.5431 | -419.3452 | 419.6324 | -190.7674 | -242.3288 | -414.8792 | 119.3113 | 118.8096 | 200.1988 | -517.3838 | 243.5276 | -275.6553 | 275.6846 | -7.8045 | 28.75 | 18.64 | 1.208 | 1.209 | -18 | -4.24 |  | 4.3381 | -33.077 | -13.3013 | 13.2 | 48.667 | 49.902 |  |  | 52.8491 | 51.5534 | 53.6175 |  | -14.4 | 23.3742 | 9.25 |  | -35.2299 | 73.3431 | 47.3582 | -35.0174 | -72.9202 | 35.179 | 36.5042 | 9.3 | -8.5 | 72.468 | 117.5751
04/06/2026 | 17:30 | 0 |  | 14.6714 | -20.3406 | -30.7725 | 39.1035 |  | 57.4648 | -114.5131 | 73.3358 | 37.2109 | 36.6232 | -11.1 | -69.645 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 14.542 | 70.6498 | 16.3179 | 16.4619 | 27.3181 | 5.9093 | 5.9496 | 6.9035 |  |  | -81.83 | -81.61 |  | 11.1 | 68.2 | 32.996 | 0.303 | -92.71 | -92.59 | -26.69 | 94.55 | 94.03 |  | -1.2382 | 76.2028 | 78.4134 | 47.0281 | -68.9441 | -68.1808 | 22.8405 | 20.6931 | 84.9239 | 86.5696 | 29.9323 | 26.3848 | -549.6578 | -28.6858 | -3.6 | -3.5 | 73.7289 | 75.7687 | -6.0012 |  | -53.2438 | 10.3802 | 8.3499 | 5.566 | 590.9908 | 132.7555 | 133.6405 | -535.3564 | 614.9011 |  | -96.8468 | 98.9101 | 113.8168 | 44.84 | 0 | 82.38 | 64.8 | -48.8902 | -48.4883 | 111.7782 | 112.327 | 23.716 | -184.6004 | -182.9747 | 5.6506 | 0 | 12.4756 | 12.179 | 154.3 | 138.4 | -18.6 | 58.3047 | 55.947 | 56.5181 | -32.0508 | -32.3209 | 42.8717 | -74.5778 | 53.7064 | 14.0954 | 98.26 | 50.55 | 56.9604 | 53.9108 | -36.4383 |  |  |  | -124.0837 |  |  | -96.3 | -97.3 | 23.2388 | 92.85 | 0 | 126.07 | 92.505 | -6.44 | 70.0135 | 123.7995 | -11.51 | -11.68 | 94.32 | 73.79 | 124.5273 | 120.9636 | -8.1722 | -7.8818 | 250.6639 | 199.5547 | 193.5296 | 196.1698 | 147.9747 | 129.0092 | -24.361 | 546.0353 | 450.1065 |  | -12.6305 | -11.2421 |  | 54.8533 | 51.2504 | 181.308 | -79.7055 | -80.4454 | -87.6891 | 15.47 | -21.79 | 109.4 | 10.6701 | 60.1294 | -37.7294 | -37.0037 | 9.1067 | -125.077 | 96.2156 | 23.6727 | 20.7878 |  | 40.5744 | 41.4989 | 40.242 | 48.8972 | 49.902 | -67.8198 | 10.0132 | 10.5832 | -55.2186 | -46.2744 | -19.6933 | -12.66 | 18.4872 | 1.3138 | -11.88 | 16.01 | -20.4352 |  | -5.092 | 4.404 |  | 34.08 | 47.9582 | 56.1444 | 13.46 | 81.6289 | 29.9 | -8.3105 | -7.5181 | -8.0537 | 2.3978 |  |  | -17.765 | -26.5985 | 15.7615 | 27.9823 | 59.1158 | 60.1291 | -164.0654 | -28.4471 | 28.0151 | 2.7142 | 11.6488 | 15.9905 | 15.4332 | 13.8592 | 185.0895 | 184.7642 | 276.6 | -274.8228 | -574.8935 | 579.9135 | 655.8821 | -175.5737 | -174.6649 | -46.0441 | -34.2499 | 78.921 | 80.9572 |  |  | 31.9625 | 31.2264 | -104.8269 | -104.5743 | 77 | 75.2 | 52.9 | 52.7 | 21.0219 | 43.68 | -433.427 | 112.5913 | 113.0942 | 19.2 | 20 | -30.9 | -31.1 | 1.2019 |  | -641.5775 | -426.7704 | 587.1124 | 462.597 | -8.7387 | -455.594 | 450.4352 | -200.9435 | -263.8365 | -447.5651 | 119.7984 | 117.4526 | 201.8394 | -559.1359 | 276.9003 | -296.6597 | 295.5009 | -7.225 | 30.033 | 17.76 | 0.745 | 0.743 | -17.76 | -4.64 |  | 4.4266 | -33.4585 | -12.5963 | 11.3 | 49.959 | 50.077 |  |  | 52.2958 | 51.9037 | 52.6325 |  | -19.3 | 25.2815 | 10.66 |  | -31.6852 | 74.8244 | 46.6755 | -30.3814 | -73.6662 | 33.1987 | 40.1867 | 12.8 | -12.3 | 81.6207 | 112.5267
04/06/2026 | 18:00 | 0 |  | 14.6223 | -20.7107 | -30.1858 | 38.7044 |  | 55.4366 | -112.2071 | 71.4855 | 36.3469 | 35.6252 | -17.76 | -69.264 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 14.4249 | 67.6164 | 14.0287 | 14.1238 | 23.5957 | 3.7592 | 1.9649 | 7.6086 |  |  | -83.7 | -83.37 |  | 17.76 | 68.2 | 33.264 | 0.312 | -90.62 | -90.82 | -36.34 | 93.07 | 92.36 |  | -1.939 | 80.1673 | 83.0001 | 44.7742 | -64.5297 | -64.2512 | 6.2854 | 5.9929 | 86.9475 | 88.97 | 17.3069 | 16.9894 | -550.8431 | -28.3098 | -3.7 | -3.6 | 71.6585 | 70.5231 | -6.5944 |  | -48.0753 | 8.0678 | 8.1144 | 5.528 | 584.8871 | 138.3098 | 138.3709 | -529.215 | 617.4099 |  | -65.1528 | 69.6097 | 107.1006 | 33.38 | 41.21 | 77.54 | 90.52 | -47.8185 | -46.0771 | 100.4548 | 102.3901 | 23.8532 | -219.6462 | -219.1136 | 3.7037 | 0 | 12.6589 | 12.359 | 165.1 | 150.6 | -19.62 | 50.5871 | 48.9137 | 49.1204 | -34.3916 | -34.1739 | 49.3245 | -75.0158 | 59.4385 | 16.1519 | 106.65 | 54.64 | 60.4761 | 56.8405 | -39.2812 |  |  |  | -113.0839 |  |  | -102.4 | -102 | 22.3874 | 95.1 | 0 | 129.36 | 95.03 | -7.96 | 70.5095 | 112.1939 | -2.05 | -2.11 | 77.36 | 75.15 | 112.9636 | 110.8182 | -2.8561 | -3.3818 | 244.2393 | 196.029 | 189.7036 | 192.8272 | 124.6602 | 102.0492 | -27.962 | 540.6121 | 465.9463 |  | -8.1053 | -5.7166 |  | 74.1488 | 68.9802 | 55.344 | -59.8809 | -60.7126 | -61.2984 | 13.99 | -13.42 | 1 | 11.9289 | 92.9734 | -38.9525 | -38.0628 | 11.0645 | -100.641 | 73.0888 | 24.2826 | 20.7486 |  | 40.6317 | 41.2292 | 39.7363 | 46.8878 | 44.3759 | -55.2606 | 5.5304 | 5.3541 | -57.6335 | -52.9064 | -4.6345 | -21.66 | 9.886 | 1.5604 | -5.66 | 14.49 | 0 |  | -4.428 | 0.957 |  | 35.84 | 53.2877 | 57.7322 | 14.01 | 83.0189 | 25.9 | -8.4062 | -8.1364 | -8.5181 | 2.8324 |  |  | -18.3684 | -31.151 | 14.8658 | 32.3165 | 56.479 | 58.8677 | -169.4734 | -29.799 | 28.6535 | -1.4533 | 11.8461 | 18.8128 | 18.3139 | 14.4591 | 190.2651 | 191.5246 | 275.3 | -271.9818 | -572.7847 | 577.2517 | 663.671 | -182.526 | -181.9286 | -41.6508 | -28.9754 | 80.163 | 80.7357 | -115.8991 | -119.2491 | 31.8196 | 31.8965 | -105.7491 | -105.7505 | 76.87 | 76.32 | 56.3 | 56.2 | 21.0646 | 46.08 | -436.1346 | 110.9291 | 109.538 | 19 | 25.6 | -29.4 | -29.6 | 1.4251 | 1.039 | -648.5343 | -435.7849 | 584.4982 | 460.7649 | -13.5353 | -451.3116 | 447.8214 | -199.0605 | -262.9571 | -444.6154 | 117.626 | 117.9712 | 203.0957 | -565.1281 | 270.5134 | -296.837 | 299.1796 | -6.6949 | 20.659 | 19.2 | 0.299 | 0.295 | -18.88 | -2.08 |  | 2.4918 | -31.8746 | -11.22 | 11.3 | 52.822 | 52.921 | 0 | 0 | 52.8392 | 52.2881 | 52.5233 |  | -24.2 | 23.6962 | 11.6 |  | -30.1693 | 71.9655 | 41.9905 | -30.0986 | -71.7111 | 28.0983 | 42.4311 | 18.3 | -18.2 | 89.2985 | 98.2799
04/06/2026 | 18:30 | 0 |  | 15.7421 | -22.1407 | -29.2867 | 40.006 |  | 59.3417 | -119.5771 | 77.4742 | 38.9408 | 38.3874 | -35.52 | -79.912 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.6518 | 71.9442 | 15.6633 | 16.0959 | 26.6308 | 3.6177 | 0.6654 | 7.0766 |  |  | -97.24 | -96.88 |  | 37.74 | 77 | 35.781 | 0.326 | -88.81 | -89.13 | -32.41 | 90.29 | 90.66 |  | -4.2444 | 82.7648 | 85.7483 | 52.1793 | -77.1581 | -76.3068 | 4.0784 | 4.2363 | 95.2347 | 97.0395 | 19.5428 | 19.2143 | -579.7761 | -27.5007 | -3.8 | -3.9 | 84.5836 | 83.0421 | -6.5023 |  | -73.4599 | 10.9829 | 10.8462 | 7.3823 | 620.1664 | 130.8633 | 130.9854 | -536.5108 | 634.2391 |  | -64.2951 | 66.3751 | 112.749 | 35.23 | 44.17 | 79.94 | 93.41 | -40.4509 | -40.3169 | 101.7103 | 102.3527 | 23.0457 | -215.8409 | -215.2986 | 9.9678 | 0 | 12.4756 | 12.198 | 167 | 149.1 | -18.75 | 54.5475 | 53.0278 | 53.5477 | -27.8526 | -27.4063 | 28.6961 | -63.3572 | 37.5628 | 18.2729 | 105.32 | 53.54 | 61.1792 | 57.8659 | -40.4474 |  |  |  | -104.7783 |  |  | -107.2 | -107.2 | 22.4039 | 96.1 | 0 | 129.32 | 94.83 | -7.99 | 70.4785 | 104.3634 | -2.46 | -2.44 | 80.59 | 76.22 | 103.7818 | 103.0364 | 0 | -1.2545 | 244.2498 | 195.0777 | 188.8785 | 192.9072 | 123.8774 | 98.009 | -28.445 | 547.5889 | 442.9369 |  | -7.9549 | -5.4111 |  | 72.4264 | 67.7908 | 53.808 | -59.774 | -61.1275 | -56.9873 | 19.34 | -13.74 |  | 12.3232 | 86.8693 | -38.9186 | -38.2852 | 12.0478 | -95.0162 | 74.0876 | 24.1052 | 20.7157 |  | 41.1137 | 41.2605 | 40.0129 | 39.5197 | 40.6919 | -39.0173 | 3.0523 | 2.7523 | -36.1226 | -29.2812 | -7.3664 | -17.1 | 11.3777 | 1.6849 | -6.51 | 13.15 | 0 |  | -3.793 | 0.85 | 12.1127 | 34.23 | 29.9219 | 37.0361 | 15.04 | 81.1443 | 25.8 | -9.3596 | -10.1208 | -10.9832 | 3.0194 |  |  | -17.6288 | -34.4971 | 14.3627 | 36.2337 | 55.5973 | 58.0704 | -157.6346 | -32.2807 | 33.0075 | -11.4113 | 11.7259 | 19.975 | 19.453 | 14.6081 | 181.493 | 182.004 | 272 | -260.6793 | -573.486 | 568.054 | 636.4346 | -173.0707 | -172.8251 | -43.8991 | -30.4311 | 77.5952 | 77.244 |  |  | 37.0492 | 37.0163 | -79.3015 | -79.296 | 86 | 84.78 | 54 | 54.8 | 20.8168 | 45.12 | -418.2911 | 110.4076 | 108.577 | 19 | 21.8 | -34.4 | -33.9 |  | 1.0688 | -628.0754 | -414.6411 | 552.9258 | 440.3523 | -16.477 | -428.2851 | 427.7437 | -190.5217 | -261.4467 | -428.5206 | 110.3566 | 110.4396 | 197.7499 | -534.9536 | 270.5031 | -270.701 | 271.0703 | -6.9339 | 7.768 | 23.76 | 0.207 | 0.193 | -24.32 | 2.88 |  | -2.7512 | -30.4097 | -10.106 | 14.9 | 49.063 | 49.044 |  |  | 51.0538 | 50.5824 | 50.9743 |  | -21.7 | 24.6433 | 11.48 |  | -29.605 | 75.2867 | 43.9024 | -29.0722 | -74.7212 | 30.5245 | 43.716 | 15.7 | -15.3 | 66.8665 | 109.2199
04/06/2026 | 19:00 | 0 |  | 16.8164 | -23.5297 | -28.6005 | 41.767 |  | 61.4487 | -127.1518 | 78.4019 | 39.7448 | 39.2123 | -22.2 | -79.692 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.8235 | 77.8064 | 13.017 | 13.3205 | 21.8062 | 3.6063 | 0.7413 | 7.0832 |  |  | -92.25 | -92.22 |  | 22.2 | 77 | 36.591 | 0.33 | -86.98 | -87.07 | -31.33 | 88.74 | 88.74 |  | -4.9229 | 82.6123 | 84.8577 | 50.1898 | -71.0864 | -71.0678 | 3.934 | 3.8537 | 93.61 | 95.2635 | 20.2694 | 19.6012 | -586.3797 | -29.2572 | -3.2 | -3.2 | 78.6855 | 77.4331 | -6.7524 |  | -61.563 | 10.0177 | 10.4811 | 7.1624 | 626.3922 | 138.8287 | 137.6384 | -542.942 | 641.4806 |  | -65.3335 | 67.8189 | 112.749 | 35.96 | 45.23 | 80.74 | 93.41 | -41.5225 | -41.7904 | 104.4037 | 104.8041 | 27.2565 | -225.0607 | -224.076 | 5.8999 | 0 | 12.4756 | 12.004 | 167 | 150.5 | -18.67 | 50.7372 | 48.6322 | 49.2248 | -36.3898 | -35.6026 | 46.7302 | -73.8387 | 57.9991 | 18.4469 | 103.88 | 52.47 | 59.7729 | 56.694 | -39.4229 |  |  |  | -108.1962 |  |  | -101.9 | -102.8 | 22.4203 | 72.5 | 81.48 | 98.26 | 72.12 | -11.53 | 69.006 | 106.8711 | -2.38 | -2.43 | 89.32 | 75.36 | 107.5455 | 105.4182 | -1.2615 | -1.8545 | 245.4851 | 197.4297 | 191.2604 | 193.5166 | 122.0525 | 94.9123 | -28.769 | 549.7722 | 451.5984 |  | -7.9754 | -5.2599 |  | 76.2853 | 71.2489 | 33.84 | -55.1937 | -56.4429 | -54.6418 | 0 | -12.52 |  | 12.5054 | 95.0755 | -37.0468 | -36.089 | 6.6711 | -92.3788 | 72.8848 | 25.1654 | 21.0136 |  | 40.0928 | 40.3703 | 39.0287 | 42.199 | 41.5292 | -46.2179 | 3.6942 | 3.9749 | -33.5855 | -22.5199 | -21.9272 | -10 | 17.4984 | 1.6666 | -11.01 | 12.2 | -22.8554 |  | -3.813 | 0.731 |  | 31.56 | 23.0997 | 32.6525 | 15.09 | 79.2414 | 25.6 | -10.5322 | -10.3336 | -11.0304 | 3.0893 |  |  | -17.3199 | -36.3906 | 13.7768 | 37.7841 | 55.0551 | 57.1574 | -161.0216 | -32.2623 | 34.2424 | -11.2176 | 12.5516 | 20.7868 | 20.2229 | 14.5842 | 178.4812 | 177.4824 | 250.6 | -249.3767 | -555.6268 | 558.8562 | 636.655 | -169.0989 | -170.1941 | -44.0199 | -30.5219 | 74.094 | 75.7621 |  |  | 33.6434 | 33.116 | -79.9965 | -79.6209 | 83.38 | 82.97 | 51.5 | 52.7 | 21.0027 | 44.72 | -412.2057 | 105.9099 | 105.401 | 19 | 20.5 | -32 | -33 | 1.3447 |  | -630.0236 | -420.6548 | 543.7943 | 434.9716 | -24.7003 | -424.4381 | 424.26 | -188.0657 | -254.6511 | -416.2058 | 109.8575 | 110.2427 | 191.3909 | -524.0517 | 265.6747 | -269.7744 | 266.9506 | -6.7498 | 12.476 | 23.6 | 0.16 | 0.149 | -23.2 | 1.36 |  | -2.0493 | -28.8289 | -11.22 | 14.5 | 48.945 | 48.423 |  |  | 48.5347 | 49.3278 | 48.4954 |  | -19.1 | 26.2345 | 11.45 |  | -30.7252 | 75.0522 | 43.8581 | -31.2539 | -74.5432 | 30.6466 | 43.4224 | 13.9 | -14.4 | 86.5626 | 108.5085
04/06/2026 | 19:30 | 0 |  | 16.7165 | -23.5886 | -28.426 | 41.767 |  | 61.5878 | -127.2722 | 77.5677 | 39.7728 | 38.7906 | -11.1 | -79.094 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.6694 | 80.6666 | 12.8525 | 13.1077 | 21.4063 | 3.9669 | 0.7556 | 6.6584 |  |  | -88.69 | -88.94 |  | 11.1 | 77 | 36.531 | 0.333 | -81.94 | -81.82 | -29.3 | 83.23 | 83.1 |  | -5.2964 | 82.5188 | 85.7086 | 44.5592 | -65.4497 | -65.0893 | 4.8438 | 4.5675 | 88.6007 | 90.2653 | 20.2885 | 19.812 | -572.8352 | -27.1951 | -4.2 | -4.2 | 71.9394 | 71.0763 | -7.21 |  | -54.1386 | 8.7603 | 9.8503 | 6.6306 | 610.5836 | 137.3638 | 137.2722 | -542.1708 | 627.5426 |  | -101.1489 | 103.1254 | 113.7719 | 36.75 | 45.7 | 80.73 | 93.94 | -32.4134 | -32.9493 | 96.1929 | 97.0548 | 28.0386 | -240.1315 | -241.8251 | 3.6323 | 0 | 12.6589 | 11.9385 | 170.5 | 154.7 | -18.77 | 45.5898 | 43.4566 | 44.3851 | -45.196 | -45.0864 | 58.1329 | -76.2045 | 68.4745 | 18.8459 | 103.66 | 52.09 | 59.0698 | 56.1081 | -39.4587 |  |  |  | -110.7614 |  |  | -99.7 | -100.8 | 22.1841 | 70.9 | 81.52 | 96.24 | 69.89 | -11.65 | 68.7425 | 108.0586 | -2.5 | -2.48 | 81.4 | 75.27 | 109.9273 | 107.0545 | 6.9958 | 7.1455 | 247.8684 | 201.5751 | 195.2807 | 196.599 | 130.4068 | 103.6585 | -28.482 | 549.6409 | 484.1062 |  | -7.6745 | -5.0496 |  | 79.918 | 74.4168 | 32.304 | -50.7111 | -51.9555 | -63.152 | 0 | -12.2 | 1 | 12.2372 | 102.7016 | -37.2366 | -36.8338 | 8.1271 | -101.0908 | 81.194 | 24.7632 | 20.8889 |  | 39.859 | 40.5692 | 39.1288 | 32.3191 | 31.9842 | -44.8783 | -5.6205 | -5.7057 | -33.1712 | -22.4842 | -18.4408 | -13.36 | 16.368 | 1.702 | -10.16 | 12.9 | -18.9866 |  | -3.683 | 0.61 |  | 30.94 | 24.0294 | 33.3518 | 14.675 | 77.9148 | 26.6 | -10.3277 | -9.9655 | -10.9262 | 3.1175 |  |  | -17.011 | -36.3947 | 13.5331 | 37.6742 | 58.2547 | 61.2815 | -163.3372 | -31.915 | 33.6859 | -10.0446 | 11.5609 | 20.6647 | 20.0911 | 13.9872 | 178.3701 | 179.2421 | 201.6 | -200.8509 | -500.5876 | 500.6041 | 638.7581 | -168.973 | -170.8937 | -43.5851 | -30.7512 | 78.3128 | 79.1506 |  | -109.9316 | 32.1712 | 31.9075 | -81.7165 | -81.6775 | 79.49 | 79.9 | 53.3 | 53.7 | 21.0219 | 45.68 | -403.3624 | 103.0597 | 102.7538 | 19 | 21.1 | -30.2 | -30.4 |  |  | -628.051 | -455.9216 | 541.398 | 429.4815 | -38.9778 | -419.0044 | 422.3579 | -188.1302 | -252.1116 | -413.8882 | 108.1022 | 108.9973 | 190.9377 | -522.6769 | 262.4393 | -269.8355 | 269.1052 | -7.1179 | 15.525 | 24.08 | 0.059 | 0.047 | -23.2 | 1.44 |  | -1.3169 | -29.2103 | -12.0684 | 13.9 | 50.194 | 49.01 |  |  | 51.4495 | 52.9077 | 51.0766 |  | -20 | 27.9808 | 11.33 |  | -30.2293 | 74.9317 | 44.6666 | -29.6966 | -73.7446 | 30.3872 | 43.3497 | 14.3 | -14.8 | 136.8853 | 59.4284
04/06/2026 | 20:00 | 0 |  | 16.4613 | -23.7415 | -28.576 | 41.3391 |  | 60.9929 | -127.1603 | 76.7334 | 38.9608 | 37.9994 | -17.76 | -76.41 | 66 | 20.7 | -66 | 14.7207 | 80.127 | 12.7823 | 13.061 | 21.09 | 4.3008 | 0.4768 | 6.8101 |  |  | -92.25 | -92.25 |  | 17.76 | 74.8 | 36.22 | 0.33 | -87.28 | -88 | -22.46 | 88.48 | 89.74 |  | -4.4695 | 81.4774 | 84.627 | 46.8736 | -77.7998 | -77.0374 | 5.2346 | 5.01 | 90.6635 | 92.6948 | 17.9087 | 17.0227 | -538.8641 | -29.9928 | -2.7 | -2.6 | 84.3552 | 83.3545 | -6.7304 |  | -67.0371 | 11.3855 | 9.6968 | 6.688 | 574.5718 | 111.0263 | 111.2094 | -523.7314 | 563.0328 |  | -97.2658 | 99.9132 | 114.7948 | 35.18 | 44.29 | 80.73 | 94.47 | -35.3605 | -35.8963 | 98.0845 | 98.8769 | 28.4525 | -221.3718 | -220.1904 | 6.5708 | 0 | 12.2793 | 11.873 | 166.6 | 150.4 | -18.62 | 53.1009 | 50.727 | 51.7355 | -30.2048 | -30.1624 | 16.4662 | -48.4334 | 25.1683 | 18.169 | 95.45 | 48.65 | 58.3667 | 54.9362 | -39.4486 |  |  |  | -92.3213 |  |  | -102.5 | -101.6 | 21.7722 | 68.5 | 78.88 | 93.2 | 68.45 | -10.58 | 67.952 | 90.8152 | -2.25 | -2.22 | 83.27 | 76.83 | 91.9091 | 90.6182 | 0 | -1.5455 | 234.0173 | 186.4988 | 180.1515 | 183.8245 | 129.4882 | 105.1612 | -27.324 | 537.3286 | 512.4583 |  | -7.7506 | -5.0976 |  | 81.8484 | 77.4556 | 23.088 | -48.6108 | -49.7721 | -63.7212 | 0 | -3.17 |  | 12.2083 | 106.7414 | -38.7676 | -37.4889 | 8.3622 | -102.6287 | 77.8642 | 25.0409 | 19.9461 |  | 38.0608 | 38.4257 | 36.8043 | 34.9984 | 34.8309 | -88.082 | 2.799 | 3.0723 | -64.5482 | -56.3358 | -25.084 | -15.62 | 17.7841 | 1.6544 | -11.27 | 13.55 | -25.5601 |  | -3.697 | 0.782 |  | 32.58 | 58.7358 | 66.4141 | 14.26 | 81.7391 | 26.7 | -6.1926 | -8.1843 | -8.8032 | 3.085 |  |  | -17.931 | -31.0903 | 14.8698 | 32.2134 | 57.21 | 58.3845 | -158.4469 | -30.9736 | 33.2343 | -5.1196 | 11.0585 | 20.5426 | 19.9593 | 13.9209 | 180.0992 | 179.8908 | 149.6 | -150.6251 | -443.4041 | 441.935 | 628.9325 | -170.1126 | -171.5092 | -43.5059 | -31.7192 | 76.3552 | 75.8045 | -111.647 |  | 33.6434 | 33.6104 | -83.9384 | -84.3626 | 82.41 | 81.27 | 52.6 | 53 | 20.6117 | 44.8 | -413.7177 | 105.719 | 106.1219 | 18.5 | 20 | -30.2 | -30.4 | 1.4406 | 1.1638 | -628.638 | -480.2335 | 552.7158 | 441.4343 | -39.5114 | -433.4521 | 429.0024 | -191.0854 | -254.7419 | -424.0797 | 111.7427 | 112.2481 | 198.4476 | -532.0298 | 268.9876 | -276.8659 | 274.408 | -7.3816 | 24.223 | 23.2 | 0.046 | 0.035 | -22.88 | 0 |  | -0.7889 | -29.5613 | -13.1548 | 13.9 | 51.556 | 51.353 |  |  | 51.3366 | 49.1558 | 50.355 |  | -19 | 28.8492 | 11.02 |  | -30.1704 | 74.3628 | 44.6101 | -30.265 | -73.7595 | 29.9235 | 42.6371 | 12.8 | -13.4 | 193.9206 | 11.2449
04/06/2026 | 20:30 | 0 |  | 16.4282 | -23.3911 | -29.0467 | 40.9112 |  | 59.5251 | -123.3454 | 75.836 | 38.5448 | 37.8078 | -24.42 | -77.576 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.7719 | 77.0866 | 12.3552 | 12.6555 | 20.8561 | 4.3059 | 0.6495 | 7.047 |  |  | -93.75 | -93.91 |  | 26.64 | 77 | 35.991 | 0.333 | -89.11 | -88.8 | -22.45 | 90.61 | 91.04 |  | -4.0909 | 80.436 | 83.5452 | 48.391 | -76.101 | -75.6544 | 6.2337 | 6.2676 | 91.4504 | 93.1889 | 18.4324 | 18.1663 | -550.2425 | -27.3428 | -3.7 | -3.7 | 82.841 | 81.9181 | -6.7166 |  | -65.2816 | 10.7803 | 10.3177 | 6.9568 | 587.4201 | 128.5744 | 127.5063 | -539.9853 | 585.3168 |  | -99.9001 | 102.1315 | 112.6592 | 35.59 | 44.27 | 80.3 | 94.47 | -36.2982 | -34.8247 | 96.9673 | 97.8424 | 25.0605 | -232.9983 | -231.982 | 6.1043 | 0 | 12.4756 | 12.213 | 167.5 | 150.6 | -18.39 | 48.4473 | 45.85 | 46.6563 | -37.9901 | -37.5574 | 24.2878 | -48.402 | 33.8579 | 18.9902 | 96.53 | 49.01 | 57.6636 | 54.9362 | -40.026 |  |  |  | -110.8814 |  |  | -97.4 | -97.4 | 21.3602 | 66.3 | 79.68 | 90.1 | 65.65 | -11.51 | 69.3625 | 108.3287 | -2.6 | -2.56 | 87.09 | 75.14 | 110.4545 | 109.5455 | 6.1682 | 6.6545 | 247.6469 | 198.707 | 190.8304 | 194.7278 | 133.7001 | 108.5756 | -27.924 | 550.7405 | 516.6616 |  | -7.858 | -5.5025 |  | 82.9343 | 77.2332 | 23.856 | -46.0369 | -47.2991 | -67.5969 | 0 | -3.53 |  | 11.8581 | 108.89 | -37.5656 | -37.0947 | 8.5406 | -106.5716 | 80.529 | 24.7753 | 20.259 |  | 39.9236 | 40.1211 | 38.7993 | 34.3285 | 35.1658 | -78.0346 | -4.5872 | -4.6851 | -60.9684 | -54.4715 | -23.3188 | -16.53 | 18.5824 | 1.5958 | -11.99 | 15.85 | -23.5935 |  | -3.989 | 0.848 |  | 32.97 | 55.1657 | 59.8988 | 14.81 | 81.5838 | 30 | -6.0977 | -8.1114 | -8.8805 | 3.0146 |  |  | -18.1594 | -30.1562 | 16.4926 | 31.6618 | 56.3272 | 59.5016 | -160.9862 | -30.3088 | 31.5808 | -2.2504 | 10.776 | 19.8578 | 19.221 | 13.0773 | 181.652 | 183.5666 | 149.6 | -150.1477 | -448.0595 | 447.158 | 634.1534 | -173.1075 | -172.8179 | -42.0194 | -30.7339 | 85.2378 | 81.8256 |  |  | 32.8194 | 32.7535 | -83.5855 | -83.0022 | 79.27 | 78.8 | 56.3 | 55.4 | 20.6331 | 44.16 | -420.8071 | 108.2637 | 107.947 | 17.9 | 20.5 | -31 | -31.3 | 1.3302 |  | -617.1683 | -486.5361 | 550.5204 | 447.8522 | -37.5198 | -432.4599 | 430.8782 | -191.0502 | -256.953 | -426.1606 | 115.6722 | 113.08 | 196.8656 | -539.0344 | 268.136 | -279.9473 | 277.215 | -7.6452 | 24.802 | 24.4 | 0.064 | 0.054 | -23.28 | 0.32 |  | -1.3474 | -29.6773 | -11.7174 | 13.9 | 53.45 | 53.262 |  |  | 54.8366 | 53.1222 | 54.7506 |  | -20.7 | 32.8451 | 10.87 |  | -30.8091 | 73.3253 | 43.4166 | -30.6968 | -71.7648 | 29.3394 | 42.4387 | 15.5 | -14.7 | 188.7207 | 13.3441
04/06/2026 | 21:00 | 0 |  | 15.8692 | -22.8405 | -29.1114 | 41.8262 |  | 58.1455 | -121.2801 | 74.9385 | 38.0648 | 37.4082 | -22.2 | -73.422 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.5224 | 75.9716 | 11.6862 | 12.0816 | 19.6729 | 4.3663 | 0.678 | 7.9468 |  |  | -93.45 | -92.56 |  | 24.42 | 72.6 | 35.777 | 0.326 | -86.46 | -86.92 | -22.64 | 87.42 | 88.27 |  | -4.4613 | 80.7984 | 83.4646 | 48.6152 | -71.2123 | -71.3371 | 6.669 | 6.5655 | 90.7967 | 91.8316 | 19.0526 | 17.7824 | -551.5853 | -28.3034 | -3.5 | -3.5 | 78.6389 | 77.0604 | -6.6364 |  | -57.5145 | 9.5606 | 9.7292 | 6.5901 | 592.5472 | 135.4716 | 134.9528 | -546.2388 | 595.4928 |  | -94.2585 | 96.2032 | 111.7161 | 35.57 | 43.81 | 79.87 | 93.51 | -35.7624 | -35.3605 | 94.8387 | 94.3511 | 26.6335 | -234.2834 | -232.7335 | 2.1881 | 0 | 12.6589 | 17.1895 | 166.9 | 149 | -18.53 | 46.7856 | 44.2531 | 45.2399 | -42.7367 | -42.9098 | 38.1588 | -56.9836 | 48.1528 | 18.495 | 96.86 | 49.84 | 56.2573 | 53.1784 | -39.9974 |  |  |  | -112.458 |  |  | -95.7 | -96.2 | 21.5854 | 64.2 | 78.7 | 87.34 | 63.62 | -11.35 | 69.316 | 110.7163 | -2.69 | -2.61 | 83.68 | 75.13 | 112.1818 | 108.8909 | 8.2837 | 7.2727 | 245.188 | 197.0318 | 190.8844 | 193.2482 | 129.857 | 106.2479 | -28.542 | 558.0841 | 500.33 |  | -7.7945 | -5.1228 |  | 79.6833 | 74.6325 | 24.624 | -46.8807 | -48.0337 | -64.1134 | 0 | -4.01 |  | 11.4333 | 106.7041 | -37.9259 | -36.9793 | 8.0539 | -103.1167 | 76.1672 | 24.7463 | 20.6785 |  | 39.8484 | 40.1575 | 38.5267 | 35.5007 | 35.6682 | -70.4991 | -5.9864 | -6.3105 | -56.0112 | -49.7507 | -15.3719 | -18.54 | 15.6625 | 1.5726 | -9.6 | 16.57 | -15.932 |  | -4.803 | 0.785 |  | 35.26 | 52.1376 | 58.7011 | 14.66 | 84.9063 | 30.8 | -4.9636 | -8.2854 | -8.9171 | 2.9199 |  |  | -18.4196 | -28.6325 | 16.0914 | 29.5316 | 59.8414 | 60.8001 | -158.6584 | -28.9562 | 30.9631 | 0.4271 | 10.7457 | 18.9398 | 18.3033 | 13.1721 | 178.4949 | 177.9208 | 149.6 | -149.6702 | -443.7077 | 449.529 | 624.8616 | -168.183 | -168.4176 | -46.4979 | -34.5806 | 78.5285 | 78.854 |  |  | 32.9512 | 33.4676 | -80.0292 | -78.6634 | 83.62 | 82.28 | 52.4 | 52.8 | 20.8382 | 42.8 | -418.4806 | 112.097 | 110.7335 | 17.3 | 16 | -33.6 | -33.8 |  | 1.0545 | -614.9401 | -471.1014 | 552.2356 | 436.2449 | -33.6552 | -428.3171 | 433.7809 | -193.5703 | -259.8756 | -421.7755 | 111.3131 | 108.6934 | 197.1896 | -531.8518 | 270.9342 | -267.6634 | 271.2592 | -8.2 | 24.359 | 23.6 | 0.176 | 0.164 | -23.2 | -0.08 |  | -0.1144 | -30.5867 | -13.6797 | 15.3 | 53.419 | 53.263 | 2.8228 | 3.3857 | 51.4692 | 51.4158 | 51.0633 |  | -15.3 | 29.8088 | 10.51 |  | -33.0765 | 76.7638 | 46.7227 | -33.3559 | -74.4366 | 33.6168 | 40.7577 | 9.4 | -9.3 | 173.9715 | 20.3701
04/06/2026 | 21:30 | 0 |  | 15.4968 | -22.855 | -31.6443 | 41.3087 |  | 57.0208 | -103.6166 | 73.2862 | 37.2269 | 36.5293 | -31.08 | -70.087 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 12.0592 | 55.67 | 15.4633 | 15.8624 | 26.5025 | 5.8218 | 1.4755 | 7.4473 |  |  | -95.77 | -95.68 |  | 31.08 | 68.2 | 34.057 | 0.323 | -93.07 | -93.26 | -15.34 | 94.71 | 94.57 |  | -3.4798 | 79.3487 | 81.8498 | 61.8275 | -77.9325 | -76.9799 | 29.229 | 26.9714 | 91.4375 | 93.1889 | 33.7589 | 37.5751 | -583.3392 | -20.8151 | -7.1 | -7.1 | 84.3773 | 84.0481 | -5.926 |  | -68.0211 | 8.7531 | 9.4113 | 6.4842 | 620.7158 | 133.2133 | 133.2133 | -564.5579 | 600.5845 |  | -92.6553 | 95.5285 | 110.773 | 35.57 | 40.61 | 78.24 | 97.76 | -35.3605 | -35.2265 | 94.6033 | 95.4024 | 29.1785 | -229.8196 | -227.5883 | 1.8677 | 0 | 18.0393 | 22.166 | 162.9 | 147.1 | -18.24 | 47.5395 | 45.7634 | 46.438 | -40.3429 | -39.7591 | 36.8343 | -57.4151 | 44.9703 | 17.9109 | 90.13 | 46.7 | 54.8511 | 51.4206 | -39.1072 |  |  |  | -111.8407 |  |  | -95.7 | -95.8 | 21.7008 | 60.4 | 75.14 | 81.88 | 60.38 | -10.93 | 70.0755 | 109.7512 | -2.41 | -2.42 | 78.31 | 74.61 | 111.7455 | 110 | 8.5493 | 7.9182 | 243.1197 | 192.5981 | 184.823 | 188.588 | 125.0629 | 100.7199 | -28.791 | 575.6427 | 474.1629 |  | -8.4634 | -5.879 |  | 75.4082 | 69.9653 | 26.16 | -47.0437 | -48.48 | -59.6058 | 0 | -6.19 |  | 10.8472 | 98.9221 | -38.5522 | -37.3022 | 7.6154 | -97.7898 | 71.5154 | 24.3181 | 20.5292 |  | 39.0558 | 40.4844 | 38.8741 | 35.1658 | 34.8309 | -70.834 | -6.1851 | -6.5289 | -56.922 | -51.7124 | -16.141 | -19.28 | 15.4745 | 1.514 | -9.59 | 16.34 | -16.6929 |  | -5.532 | 0.724 |  | 34.21 | 54.43 | 57.9006 | 14.19 | 82.6581 | 31.1 | -5.1713 | -7.2878 | -7.9503 | 2.7129 |  |  | -18.1334 | -26.5059 | 16.5622 | 27.6721 | 59.1856 | 57.4769 | -162.7018 | -27.4661 | 29.3964 | 4.8326 | 10.4933 | 17.4456 | 16.9322 | 12.7665 | 173.2046 | 173.4234 | 149.6 | -149.5717 | -448.4437 | 451.9 | 583.2644 | -165.0654 | -164.132 | -46.797 | -35.8029 | 86.4254 | 84.3268 |  | -104.7541 | 36.6647 | 37.0382 | -75.1563 | -74.8222 | 66.16 | 65.89 | 50.1 | 50.1 | 21.227 | 40.48 | -409.6337 | 111.9582 | 112.7966 | 16.7 | 11.9 | -37 | -36.4 | 1.4331 |  | -571.5836 | -444.2036 | 515.9854 | 416.3233 | -29.7889 | -405.0436 | 404.7752 | -190.5952 | -252.1196 | -401.2298 | 99.7305 | 99.4053 | 199.3876 | -496.357 | 262.1321 | -244.6845 | 247.7622 | -8.9636 | 24.401 | 24.16 | 0.414 | 0.406 | -23.84 | -0.48 |  | 0.1785 | -29.9428 | -14.7936 | 16.5 | 51.305 | 51.257 | 3.0458 |  | 56.5002 | 54.6988 | 55.4339 |  | -10.6 | 30.4581 | 9.88 |  | -35.8923 | 76.2959 | 48.3175 | -34.9157 | -74.5927 | 35.0845 | 39.3376 | 4.4 | -4.9 | 136.7766 | 10.8202
04/06/2026 | 22:00 | 0 |  | 15.0004 | -22.579 | -34.1289 | 39.4889 |  | 54.3361 | -97.1956 | 70.1338 | 35.5909 | 34.5381 | -2.22 | -64.796 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 14.6862 | 54.7614 | 14.6767 | 14.9628 | 24.7521 | 5.8452 | 1.6938 | 7.1168 |  |  | -80.77 | -80.79 |  | 2.22 | 63.8 | 34.161 | 0.316 | -80.2 | -80.56 | -22.44 | 81.69 | 82.04 |  | -2.5069 | 77.9573 | 80.3631 | 53.5341 | -61.7568 | -61.6914 | 9.2516 | 9.3674 | 85.3951 | 86.2538 | 16.0097 | 15.3764 | -524.4114 | -12.7747 | -11.6 | -11.7 | 68.0616 | 67.2409 | -6.6259 |  | -49.1654 | 8.0584 | 8.7678 | 5.9995 | 563.8293 | 146.2141 | 146.2141 | -569.6528 | 562.223 |  | -45.0941 | 47.5426 | 109.5855 | 34.82 | 40.34 | 75.83 | 94.41 | -41.9244 | -41.7904 | 99.0096 | 100.327 | 31.304 | -206.7252 | -206.8094 | 1.0411 | 0 | 20.9062 | 11.683 | 152.8 | 138.4 | -18.12 | 50.5334 | 49.0993 | 49.3962 | -35.1174 | -34.5896 | 45.0634 | -69.1138 | 54.1657 | 17.4632 | 87.64 | 45.26 | 52.0386 | 49.6628 | -37.8276 |  |  |  | -128.5152 |  |  | -95.3 | -94.9 | 21.8161 | 56.6 | 72.96 | 77.28 | 56.13 | -10.81 | 72.2765 | 127.2447 | -2.83 | -2.81 | 77.4 | 72.35 | 127.5818 | 125.9455 | 10.2366 | 9.1636 | 243.2019 | 195.7717 | 188.7153 | 191.4992 | 129.9523 | 106.7245 | -29.126 | 585.275 | 478.1507 |  | -15.8466 | -13.6126 |  | 70.7839 | 65.7549 | 30.768 | -49.4647 | -50.5651 | -64.4285 | 0 | -8.34 | 1 | 10.188 | 93.1956 | -37.377 | -36.916 | 7.0129 | -104.1364 | 72.2605 | 24.2603 | 20.1853 |  | 41.4734 | 41.5395 | 39.3893 | 40.5244 | 40.6919 | -81.5512 | -7.7688 | -7.6107 | -60.8751 | -53.9584 | -25.9629 | -18.84 | 18.9804 | 1.42 | -11.79 | 16.55 | -26.2484 |  | -5.945 | 0.793 |  | 30.86 | 54.6258 | 61.9073 | 14.41 | 79.5628 | 32.1 | -3.8143 | -6.9648 | -7.5251 | 2.5758 |  |  | -16.9032 | -23.1381 | 18.502 | 24.2547 | 57.1291 | 58.7126 | -156.9696 | -26.1658 | 27.6106 | 8.9998 | 10.4934 | 16.0491 | 15.4121 | 12.4476 | 173.4871 | 172.8126 | 162.2 | -151.2611 | -448.5258 | 462.6263 | 588.6205 | -163.3813 | -163.6688 | -46.2614 | -35.1323 | 81.2768 | 80.5999 | -105.7314 |  | 36.9503 | 36.2582 | -70.0667 | -69.3871 | 79.79 | 79.07 | 48.6 | 48.6 | 21.2078 | 38.24 | -409.939 | 113.4003 | 113.1079 | 16.2 | 10.2 | -34.4 | -34.7 |  |  | -579.1063 | -451.6547 | 528.1771 | 423.186 | -28.7204 | -410.3315 | 410.3364 | -184.9763 | -252.4948 | -406.3053 | 107.0928 | 108.4381 | 191.648 | -507.8012 | 265.9213 | -252.0394 | 249.7663 | -9.2273 | 24.751 | 24.24 | 0.605 | 0.596 | -24.24 | 0.16 |  | 0.0595 | -29.5888 | -16.289 | 17.3 | 51.233 | 51.475 | 6.9009 | 8.5245 | 53.1346 | 52.394 | 53.2337 |  | -8 | 31.3874 | 9.29 |  | -34.2433 | 76.1083 | 46.7509 | -34.1971 | -73.8062 | 34.4774 | 39.7984 | 2.1 | -1.4 | 139.9606 | 8.7442
04/06/2026 | 22:30 | 0 |  | 21.4777 | -29.6446 | -34.6305 | 38.1023 |  | 51.2767 | -96.1779 | 67.0304 | 33.691 | 33.0137 | -11.1 | -59.188 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.6399 | 55.0938 | 14.7158 | 14.8529 | 24.6965 | 6.1229 | 4.9006 | 6.8849 |  |  | -78.52 | -79.03 |  | 11.1 | 57.2 | 32.194 | 0.31 | -87.86 | -88.21 | -22.07 | 89.29 | 89.63 |  | -1.8242 | 75.3413 | 77.4176 | 52.1535 | -69.3654 | -68.5129 | 29.6522 | 26.4113 | 82.6989 | 83.6582 | 28.2545 | 28.8105 | -539.9091 | -15.5137 | -10.4 | -10.2 | 76.1713 | 75.1141 | -5.8485 |  | -61.404 | 7.6082 | 8.3292 | 5.7166 | 579.2717 | 135.2885 | 135.4411 | -566.3659 | 548.3754 |  | -54.3996 | 56.7043 | 105.3641 | 34.07 | 36.15 | 72.76 | 94.71 | -36.834 | -36.834 | 99.9271 | 99.9943 | 33.4555 | -187.7774 | -189.648 | 1.5864 | 0 |  | 25.314 | 146.1 | 130.9 | -17.28 | 53.7456 | 51.802 | 51.9218 | -30.8204 | -30.455 | 34.8796 | -61.7624 | 42.5021 | 16.569 | 83.87 | 43.49 | 49.2261 | 46.7331 | -36.5717 |  |  |  | -116.6091 |  |  | -92.3 | -90.8 | 21.7612 | 52.7 | 68.32 | 71.32 | 52.12 | -9.76 | 73.7645 | 116.1291 | -17.81 | -18.13 | 102.46 | 69.29 | 116.1636 | 113.5818 | 9.8491 | 8.6727 | 239.785 | 191.1292 | 183.4247 | 187.535 | 156.1142 | 135.0743 | -27.898 | 578.7953 | 490.0831 |  | -15.103 | -13.3518 |  | 51.0304 | 47.7064 | 169.02 | -69.9024 | -71.1833 | -92.5018 | 0 | -16.05 | 109.9 | 9.1687 | 60.1158 | -37.1204 | -36.2157 | 7.5883 | -130.1798 | 100.4025 | 23.6862 | 20.7209 |  | 40.4028 | 41.2283 | 39.4706 | 36.338 | 36.0031 | -67.3174 | -7.5025 | -7.2151 | -55.4772 | -49.9924 | -14.5956 | -16.47 | 15.8749 | 1.315 | -10.06 | 16.7 | -15.3543 |  | -6.411 | 4.47 |  | 34.33 | 51.6348 | 55.1887 | 13.77 | 79.55 | 32.1 | -2.1876 | -6.3193 | -6.4846 | 2.3317 |  |  | -17.4883 | -19.2172 | 16.986 | 19.8334 | 58.397 | 57.6099 | -152.8266 | -23.909 | 25.5958 | 15.346 | 10.6811 | 13.9579 | 13.4398 | 12.6257 | 171.7996 | 171.871 | 174.8 | -175.3634 | -471.618 | 473.3525 | 605.8994 | -163.7158 | -164.0237 | -49.282 | -39.3913 | 82.7252 | 79.843 |  |  | 36.1813 | 35.9725 | -62.2857 | -63.321 | 89.65 | 88.6 | 45.8 | 46 | 21.0433 | 37.2 | -414.5779 | 110.3865 | 110.094 | 14.5 | 5.7 | -35.3 | -35.4 | 1.5596 | 1.3337 | -593.687 | -458.7845 | 520.2186 | 419.3547 | -38.6702 | -407.0291 | 411.3614 | -186.3331 | -252.7726 | -405.9671 | 104.777 | 103.5301 | 190.6736 | -501.1607 | 262.7932 | -251.865 | 249.805 | -9.491 | 25.47 | 23.52 | 0.911 | 0.904 | -22.8 | -0.16 |  | 0.4105 | -31.4931 | -16.875 | 19.8 | 50.148 | 50.089 | 8.242 | 10.1297 | 54.8603 | 52.986 | 51.8691 |  | -3.7 | 33.2462 | 8.48 |  | -38.2272 | 75.878 | 51.1856 | -38.3258 | -75.8052 | 38.6753 | 36.3803 | -3.2 | 2.1 | 139.3258 | 5.3856
04/06/2026 | 23:00 | 0 |  | 20.4496 | -28.1998 | -35.249 | 36.9251 |  | 47.8652 | -91.9279 | 63.0268 | 31.737 | 30.9765 | -6.66 | -51.449 | 46.2 | 14.076 | -44 | 14.8294 | 50.8568 | 17.7039 | 17.6498 | 29.4701 | 5.6744 | 6.1015 | 6.7927 |  |  | -67.65 | -67.92 |  | 6.66 | 50.6 | 29.822 | 0.298 | -68.1 | -68.58 | -39.41 | 69.23 | 69.22 |  | -0.8223 | 71.3585 | 73.6266 | 52.5911 | -52.6564 | -52.6208 | 9.7937 | 9.1928 | 80.1728 | 81.7073 | 18.9579 | 18.3997 | -538.7242 | -15.2666 | -10.2 | -10.2 | 59.2372 | 58.1718 | -5.4978 |  | -57.427 | 5.6125 | 7.4579 | 4.9072 | 578.4781 | 138.0962 | 137.4248 | -581.4013 | 539.0377 |  | -53.267 | 55.6378 | 99.1169 | 33.93 | 34.58 | 68.96 | 92.7 | -14.865 | -14.865 | 78.0982 | 78.7091 | 38.4982 | -184.7907 | -184.4618 | 7.3902 | 0 |  | 29.209 | 141 | 127.1 | -17.28 | 49.9542 | 47.8265 | 48.999 | -40.9743 | -41.0603 | 58.026 | -71.3258 | 66.2489 | 14.9257 | 78.43 | 41.16 | 45.9448 | 43.8034 | -34.241 |  |  |  | -122.6384 |  |  | -84.4 | -83.8 | 21.2943 | 48.7 | 63.8 | 66.7 | 48.89 | -9.36 | 69.688 | 120.6794 | -18.66 | -19.03 | 99.19 | 64.25 | 123.0182 | 120.3636 | 33.5564 | 31.7091 | 247.6894 | 199.8264 | 191.117 | 194.5776 | 148.2686 | 130.2429 | -26.683 | 591.3942 | 482.8202 |  | -14.3583 | -12.6345 |  | 50.3874 | 45.731 | 132.156 | -61.467 | -62.2784 | -89.3721 | 0 | -15.16 | 88.2 | 8.483 | 65.9933 | -36.6186 | -35.6462 | 7.5757 | -125.8079 | 91.5374 | 24.0009 | 20.2743 |  | 41.5267 | 42.4679 | 40.3894 | 14.5687 | 13.3965 | 12.3918 | -31.2616 | -30.74 | 5.0624 | 14.0105 | -2.3639 | -8.78 | 15.0033 | 1.1856 | -9.01 | 17.26 | 0 |  | -6.787 | 4.447 |  | 31.64 | -15.1329 | -6.8692 | 13.99 | 68.4344 | 31.6 | 0 | -7.1287 | -7.6522 | 2.1218 |  |  | -16.7334 | -13.9377 | 17.2564 | 14.1358 | 57.31 | 57.4342 | -121.6481 | -22.5529 | 24.7162 | 16.4265 | 11.0044 | 11.9852 | 11.7311 | 12.4357 | 163.8138 | 164.6499 | 150.9 | -150.9119 | -427.2951 | 430.8801 | 574.7355 | -157.2498 | -157.0267 | -51.5301 | -41.6175 | 81.3921 | 80.5193 |  |  | 37.0382 | 36.2472 | -59.1945 | -58.1763 | 88.79 | 88.58 | 43.4 | 43.6 | 20.7143 | 34.72 | -400.9057 | 110.2909 | 110.009 | 13.4 | 1.6 | -35.3 | -35.6 | 1.6247 |  | -559.6613 | -455.0734 | 510.2568 | 411.6124 | -31.4601 | -403.3561 | 403.6597 | -183.5619 | -246.1513 | -396.076 | 103.8798 | 102.1264 | 190.0251 | -495.343 | 257.2426 | -241.8917 | 243.7678 | -10.0705 | 29.175 | 24.08 | 1.177 | 1.178 | -23.04 | -0.64 |  | 1.1154 | -32.079 | -17.9583 | 19.8 | 52.667 | 52.839 |  |  | 54.3599 | 53.3877 | 53.6016 |  | -0.8 | 34.2071 | 7.85 |  | -39.6912 | 76.6654 | 52.2922 | -38.644 | -76.3044 | 41.0295 | 34.4208 | -4.7 | 4 | 142.5736 | -10.1426
04/06/2026 | 23:30 | 0 |  | 19.417 | -26.7267 | -34.5946 | 36.0089 |  | 44.5132 | -84.8166 | 59.6964 | 30.0991 | 29.4949 | -2.22 | -54.293 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 14.6507 | 43.9128 | 17.0044 | 17.1075 | 28.4033 | 5.5161 | 5.2982 | 6.5302 |  |  | -64.83 | -65.33 |  | 2.22 | 52.8 | 28.983 | 0.296 | -70.03 | -70.81 | -34.75 | 71.9 | 71.95 |  | -0.3703 | 68.4211 | 70.3149 | 51.3931 | -54.0462 | -53.7613 | 17.7156 | 31.1542 | 73.4827 | 75.8352 | 29.9853 | 31.296 | -537.5859 | -12.1055 | -11.7 | -11.8 | 60.5805 | 59.7723 | -4.9155 |  | -58.6129 | 4.7171 | 6.9946 | 4.7042 | 575.5484 | 131.7178 | 130.7413 | -579.7695 | 528.8891 |  | -27.2067 | 28.6913 | 92.7999 | 32.49 | 32.58 | 64.69 | 89.83 | -11.5161 | -11.784 | 78.1398 | 78.3888 | 39.7031 | -169.0688 | -168.2982 | 5.8074 | 0 |  | 29.178 | 134.8 | 122 | -16.85 | 51.1995 | 47.7967 | 48.3412 | -44.0657 | -43.7096 | 61.1814 | -68.923 | 70.2732 | 14.2022 | 74.27 | 38.93 | 43.6011 | 41.1667 | -32.6725 |  |  |  | -126.8411 |  |  | -79.6 | -81.4 | 21.2723 | 45.1 | 59.14 | 61.4 | 44.97 | -8.71 | 68.758 | 123.5945 | -18.9 | -19.13 | 93.65 | 60 | 124.3273 | 123.1636 | 36.2387 | 33.4091 | 238.44 | 194.204 | 184.6969 | 188.9664 | 141.873 | 119.3509 | -26.275 | 593.7236 | 485.6542 |  | -14.5701 | -14.6703 |  | 61.645 | 48.5434 | 52.272 | -47.1741 | -48.0268 | -65.5068 | 0 | -7.99 | 60 | 7.5163 | 72.5133 | -35.1399 | -34.5298 | 5.2626 | -120.6093 | 91.3199 | 23.6678 | 20.1456 |  | 41.2058 | 41.9298 | 40.3169 | 11.2196 | 13.229 | 31.1469 | -34.4897 | -35.0068 | 10.5043 | 12.2875 | 20.0925 | -15.1 | 5.8698 | 1.044 | -2.74 | 17.57 | 17.2862 |  | -7.153 | 4.52 |  | 34.96 | -10.9691 | -8.5601 | 13.37 | 68.3205 | 31.6 | 1.8152 | -6.5598 | -7.1531 | 1.8983 |  |  | -15.88 | -10.4982 | 16.099 | 11.0824 | 58.2725 | 58.2107 | -117.4506 | -20.3923 | 23.8609 | 23.086 | 10.8594 | 10.6082 | 10.3059 | 12.3472 | 165.3569 | 163.4624 | 148.4 | -148.0557 | -435.4514 | 430.1714 | 578.5214 | -155.8974 | -159.0421 | -54.0744 | -43.4149 | 80.6483 | 80.7046 |  |  | 35.9286 | 35.4781 | -70.1019 | -70.5848 | 82.25 | 81.15 | 43.9 | 42.8 | 20.695 | 34 | -404.9539 | 109.5955 | 109.3043 | 13.4 | -0.1 | -35.3 | -34.7 | 1.5243 |  | -564.6322 | -450.1906 | 516.6347 | 416.7264 | -26.2267 | -405.3747 | 404.2739 | -187.3736 | -248.7684 | -396.2215 | 100.6669 | 100.743 | 192.4175 | -493.1631 | 256.6566 | -247.8251 | 249.2173 | -9.9139 | 29.668 | 19.36 | 1.352 | 1.349 | -18.88 | -5.2 |  | 4.3961 | -33.6904 | -18.6328 | 20 | 53.259 | 52.131 | 8.5021 |  | 53.2341 | 52.3096 | 51.9438 |  | 0.7 | 34.5567 | 7.27 |  | -41.4734 | 77.1178 | 54.2038 | -40.7408 | -74.919 | 42.6182 | 32.2244 | -6.1 | 6 | 138.7584 | -12.3025
05/06/2026 | 00:00 | 0 |  | 18.4804 | -25.4454 | -33.7366 | 35.1856 |  | 42.1539 | -92.5098 | 56.0476 | 28.0631 | 27.324 | -4.44 | -53.627 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 14.4431 | 50.0366 | 16.0115 | 16.2721 | 27.2496 | 5.724 | 5.3953 | 6.6252 |  |  | -61.22 | -61.12 |  | 4.44 | 52.8 | 28.279 | 0.29 | -56.64 | -56.85 | -54.61 | 57.18 | 57.45 |  | 0.5877 | 63.9553 | 66.3627 | 47.0174 | -46.5967 | -46.5022 | 8.8981 | 8.7698 | 75.2781 | 76.375 | 17.8682 | 17.2506 | -520.1274 | -13.9233 | -11.1 | -11.1 | 52.5973 | 51.4698 | -4.6021 |  | -65.314 | 4.2246 | 6.5532 | 4.4593 | 556.1691 | 122.5623 | 121.7383 | -556.6519 | 497.8503 |  | -28.04 | 29.7201 | 88.7282 | 30.5 | 31.13 | 61.98 | 87.09 | -0.7996 | -0.6656 | 61.7705 | 62.8967 | 43.7438 | -154.711 | -153.4154 | 7.141 | 0 |  | 29.178 | 127.5 | 115.4 | -16.33 | 51.647 | 49.9481 | 49.7566 | -47.0717 | -47.0636 | 64.4182 | -65.6721 | 71.8909 | 14.159 | 69.48 | 36.49 | 41.2573 | 38.9694 | -31.3753 |  |  |  | -121.2338 |  |  | -74.8 | -74.2 | 20.8548 | 42.1 | 55.28 | 57.46 | 41.74 | -8.17 | 64.108 | 119.8393 | -18.8 | -19.23 | 89.36 | 56.46 | 120.4727 | 118.6727 | 46.3959 | 45.6364 | 236.908 | 191.6501 | 183.859 | 187.9 | 123.1073 | 105.4236 | -25.392 | 566.6952 | 466.2692 |  | -16.4752 | -14.6376 |  | 59.1062 | 55.534 | 56.88 | -49.4949 | -50.4803 | -67.4715 | 0 | -23.68 | 1.1 | 7.2135 | 83.2778 | -34.9033 | -33.9676 | 6.659 | -102.2589 | 69.4403 | 23.2237 | 19.2685 |  | 39.0271 | 39.9177 | 38.4473 | 0.1675 | -0.1675 | 81.3838 | -44.4007 | -44.4012 | 54.3013 | 62.1783 | 16.6281 | -6.89 | 10.2303 | 0.9622 | -5.87 | 18.71 | 16.1292 |  | -7.191 | 4.513 |  | 29.35 | -63.0805 | -51.5674 | 14.09 | 56.1056 | 31.1 | 4.9583 | -7.4947 | -8.0663 | 1.7485 |  |  | -15.5246 | -6.3122 | 14.6861 | 6.8476 | 58.851 | 60.6786 | -91.8371 | -19.1463 | 23.3691 | 23.2994 | 10.3048 | 9.357 | 9.0719 | 11.8246 | 159.9804 | 157.8 | 150.9 | -149.6222 | -429.8635 | 433.3972 | 553.6102 | -151.7888 | -151.7867 | -58.0102 | -49.0654 | 80.8563 | 80.8615 |  | -106.8515 | 35.3683 | 35.3024 | -66.5415 | -65.9532 | 83.97 | 83.27 | 41.5 | 42.1 | 20.7143 | 32.48 | -392.0857 | 106.9651 | 106.684 | 13.3 | -1.6 | -34.4 | -34.7 |  |  | -550.032 | -431.3205 | 491.8088 | 397.6819 | -30.4071 | -390.1964 | 395.4465 | -181.5704 | -239.4528 | -379.4646 | 95.696 | 93.4338 | 186.2791 | -478.179 | 252.1516 | -237.4856 | 235.8346 | -10.3095 | 29.464 | 19.04 | 1.502 | 1.504 | -18.4 | -4.88 |  | 4.9821 | -35.0088 | -19.1608 | 21 | 49.818 | 49.542 | 8.4995 |  | 53.0599 | 52.6996 | 52.5686 |  | 4 | 35.7393 | 6.71 |  | -47.0886 | 79.7577 | 58.5309 | -46.1271 | -78.399 | 48.4351 | 29.9612 | -9.7 | 9.3 | 126.3763 | -20.8919
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.4777 | -17.9496 | -22.72 | 41.8262 | 0 | 62.4717 | -84.8166 | 80.4376 | 40.7208 | 39.6699 | 13.32 | -36.185 | 70.4 | 25.668 | -30.8 | 14.8294 | 80.6666 | 19.8393 | 20.2125 | 33.5151 | 8.566 | 6.1015 | 7.9468 | 0 | 0 | -55.78 | -56 | 0 | 42.18 | 77 | 36.591 | 0.333 | -48.2 | -48.03 | -15.34 | 97.1 | 97.34 | 0 | 2.9867 | 82.7648 | 85.7483 | 69.2197 | -45.9386 | -45.7118 | 36.1772 | 35.8506 | 95.2347 | 97.0395 | 43.3512 | 40.8672 | -520.1274 | -8.8751 | -2.7 | -2.6 | 84.5836 | 84.0481 | -2.637 | 0 | -48.0753 | 12.7575 | 10.8462 | 7.3823 | 671.0713 | 212.2256 | 212.5614 | -505.8295 | 697.2085 | 0 | -6.9804 | 103.1254 | 125.1436 | 47.02 | 45.7 | 84.99 | 97.76 | 14.3376 | 14.6055 | 116.6902 | 118.5532 | 43.7438 | -101.18 | -101.1134 | 22.622 | 0 | 21.2989 | 29.453 | 170.5 | 154.7 | -12.8 | 75.7521 | 73.8919 | 73.372 | 3.7665 | 4.5801 | 87.5518 | -48.402 | 96.8163 | 18.9902 | 106.65 | 54.64 | 61.1792 | 57.8659 | -25.3743 | 0 | 0 | 0 | -92.3213 | 0 | 0 | -53.5 | -53.8 | 23.8046 | 98.3 | 81.52 | 132.66 | 97.78 | -4.49 | 76.384 | 168.2446 | -2.05 | -2.11 | 106.04 | 76.83 | 167.4909 | 165.7636 | 56.832 | 54.6818 | 275.0012 | 223.8496 | 217.0988 | 221.7226 | 156.1142 | 135.3999 | -17.139 | 671.7654 | 516.6616 | 0 | -7.6745 | -5.0496 | 0 | 82.9343 | 77.4556 | 184.38 | 0 | -47.2991 | -46.8744 | 19.34 | -3.17 | 118.9 | 26.5738 | 108.89 | -32.6801 | -31.5962 | 12.0478 | -84.7464 | 105.9783 | 25.1654 | 25.3325 | 0 | 41.8455 | 43.2301 | 40.8726 | 64.3032 | 100.6412 | 158.4137 | 39.1237 | 38.8471 | 107.3459 | 117.0292 | 35.2026 | 6.74 | 18.9804 | 1.702 | -1.84 | 19.29 | 35.144 | 10.6334 | -3.683 | 4.684 | 12.1127 | 40.05 | 58.7358 | 66.4141 | 16.03 | 86.6647 | 33.8 | 4.9583 | 1.0235 | 1.329 | 3.1175 | 0 | 0 | -10.5043 | -6.3122 | 18.5359 | 45.798 | 62.6958 | 63.5848 | -91.8371 | -16.9053 | 38.1158 | 23.2994 | 12.5516 | 20.7868 | 20.2229 | 14.6081 | 190.2651 | 191.5246 | 282.9 | -75.9737 | -330.214 | 587.1947 | 676.5775 | -94.0724 | -93.2875 | -41.6508 | -28.9754 | 86.4254 | 84.3268 | -50.5453 | -51.5004 | 37.0492 | 37.0382 | -39.3588 | -39.589 | 95.38 | 95.23 | 56.3 | 56.2 | 21.227 | 46.08 | -354.7337 | 114.3999 | 113.1079 | 19.2 | 30.9 | -6.2 | -5.4 | 1.7164 | 1.4977 | -279.2065 | -142.4884 | 587.1124 | 462.597 | -2.5431 | -90.5144 | 450.4352 | -166.0173 | 0 | -83.1106 | 187.31 | 186.4008 | 203.0957 | -132.2266 | 276.9003 | -118.2158 | 299.1796 | -6.6949 | 39.8097 | 26.16 | 1.9 | 1.9 | -15.04 | 2.88 | 0 | 7.0024 | -23.6439 | -10.106 | 24.1 | 55.076 | 54.191 | 8.5907 | 10.3178 | 56.5002 | 54.6988 | 55.4339 | 0 | 4 | 35.7393 | 11.6 | 0 | -29.605 | 81.9078 | 63.002 | -29.0722 | -71.7111 | 53.8568 | 43.716 | 24.3 | 9.3 | 193.9206 | 294.654
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 12.0933 | -29.6446 | -35.249 | 34.7554 | 0 | 35.5105 | -127.2722 | 45.2111 | 23.0753 | 22.4797 | -39.96 | -79.912 | 30.8 | 14.076 | -68.2 | 9.3337 | 42.6592 | 10.6481 | 10.7272 | 17.8793 | 3.6063 | 0.4768 | 3.5975 | 0 | 0 | -97.24 | -96.88 | 0 | -13.32 | 35.2 | 27.653 | 0.251 | -94.25 | -94.84 | -63.62 | 48.52 | 48.74 | 0 | -5.2964 | 53.2621 | 55.1608 | 28.1424 | -77.9325 | -77.0374 | 3.934 | 3.8537 | 72.1171 | 73.5311 | 15.2264 | 14.7955 | -620.1522 | -29.9928 | -13.3 | -13.1 | 52.1753 | 51.1569 | -7.21 | 0 | -93.5272 | 1.2901 | 0 | 3.0978 | 556.1691 | 105.8076 | 105.655 | -661.2443 | 494.1831 | 0 | -101.1489 | 8.9505 | 78.8584 | 29.44 | 0 | 56.02 | 51.96 | -64.1613 | -100.3297 | 45.0078 | 44.959 | 15.0136 | -240.1315 | -241.8251 | 1.0411 | 0 | 12.2793 | 11.683 | 104.1 | 93 | -19.62 | 45.5898 | 43.4566 | 44.3851 | -67.3781 | -67.0077 | 16.4662 | -122.9141 | 25.1683 | 10.8588 | 50.21 | 26.96 | 32.5854 | 30.6198 | -40.4474 | 0 | 0 | 0 | -168.1831 | 0 | 0 | -117 | -116.6 | 17.4326 | 32.2 | 0 | 43.86 | 32.1 | -11.65 | 62 | 90.8152 | -24 | -24.26 | 76.29 | 46.39 | 91.9091 | 90.6182 | -36.5625 | -36.5545 | 202.4772 | 159.89 | 152.0367 | 155.1215 | 104.4285 | 85.9189 | -29.126 | 515.5281 | 162.1725 | 0 | -24.9019 | -23.2079 | 0 | 16.3128 | 16.7995 | 23.088 | -84.988 | -129.2144 | -97.9637 | 0 | -25.09 | 0.9 | 6.8893 | -16.5749 | -39.2579 | -38.6078 | 2.0538 | -135.553 | 55.7425 | 22.5124 | 18.5337 | 0 | 38.0608 | 38.4257 | 36.8043 | -15.406 | -15.2385 | -88.082 | -53.589 | -53.8203 | -64.5482 | -56.3358 | -25.9629 | -21.66 | 4.6613 | 0.7449 | -12.51 | 11.79 | -26.2484 | 8.6114 | -7.397 | 0.61 | 10.0244 | 24.42 | -118.4039 | -105.9712 | 12.8 | 56.1056 | 25.6 | -26.2993 | -10.3336 | -11.0304 | 1.2873 | 0 | 0 | -18.4196 | -43.7611 | 13.0745 | 6.8476 | 55.0551 | 55.8303 | -174.0116 | -32.2807 | 23.3691 | -66.8565 | 9.4298 | 6.2123 | 5.9605 | 10.6641 | 96.4406 | 99.1085 | 75.9 | -280.3851 | -583.6064 | 335.6755 | 285.2293 | -182.526 | -181.9286 | -61.7815 | -55.0004 | 73.1209 | 71.648 | -117.733 | -119.2491 | 7.2978 | 6.4298 | -105.7491 | -105.7505 | 5.97 | 5.74 | 41 | 40.8 | 19.8939 | -56 | -436.1346 | 67.8748 | 67.0507 | 10.5 | -2.1 | -37 | -36.4 | 1.1088 | 0.8598 | -661.2597 | -486.5361 | 144.6305 | 95.4457 | -90.481 | -455.594 | 84.4878 | -200.9435 | -263.8365 | -447.5651 | 95.696 | 93.4338 | 170.7578 | -565.1281 | 11.0042 | -296.837 | 122.306 | -11.1252 | 7.768 | 15.84 | 0.046 | 0.035 | -25.28 | -6.56 | 0 | -2.9282 | -39.9313 | -19.1608 | 10.4 | 47.295 | 47.935 | 0 | 0 | 47.7313 | 47.9436 | 48.2438 | 0 | -30.4 | 14.3735 | 5.74 | 0 | -53.3373 | 71.9655 | 41.9905 | -53.5174 | -80.6211 | 28.0983 | 25.8339 | -9.7 | -24.6 | -139.8645 | -20.8919
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 16.3993 | -22.9158 | -29.7904 | 38.2137 | 0 | 51.4086 | -106.837 | 66.0733 | 33.5238 | 32.784 | -13.7825 | -61.4318 | 54.5875 | 21.1657 | -53.9688 | 13.4361 | 61.6813 | 15.4801 | 15.6694 | 25.9136 | 6.9005 | 3.562 | 6.8449 | 0 | 0 | -72.0183 | -71.9858 | 0 | 14.0137 | 59.8583 | 31.3821 | 0.29096 | -70.195 | -70.4569 | -43.169 | 71.2285 | 71.545 | 0 | -0.72603 | 70.569 | 72.939 | 50.4656 | -59.1188 | -58.8561 | 20.2499 | 20.8879 | 82.1916 | 83.7788 | 28.2352 | 27.9608 | -567.643 | -18.5975 | -8.7917 | -8.8063 | 65.438 | 64.5226 | -4.8332 | 0 | -70.9261 | 7.2825 | 6.7996 | 5.3733 | 608.7843 | 152.9257 | 152.6713 | -583.2704 | 602.5713 | 0 | -44.8926 | 46.8492 | 104.0259 | 38.871 | 19.2218 | 72.5847 | 71.4167 | -14.501 | -35.9884 | 84.1116 | 84.8014 | 27.8403 | -161.1218 | -160.5248 | 9.8721 | 0 | 16.8018 | 24.4431 | 137.3542 | 123.7458 | -16.9508 | 58.5214 | 56.7438 | 56.9382 | -34.1037 | -33.7001 | 57.5099 | -81.3615 | 67.633 | 13.9389 | 82.7569 | 42.6444 | 49.4604 | 46.8491 | -33.7082 | 0 | 0 | 0 | -127.6618 | 0 | 0 | -89.2844 | -89.2104 | 20.7867 | 70.0052 | 23.6412 | 94.9073 | 69.6131 | -7.7554 | 69.0386 | 126.271 | -16.8423 | -17.0619 | 91.6523 | 64.6388 | 127.1848 | 125.1337 | 11.7987 | 10.9335 | 243.8283 | 196.2067 | 189.2781 | 192.1694 | 129.7873 | 112.1416 | -23.412 | 594.8179 | 371.0625 | 0 | -18.2066 | -16.243 | 0 | 50.2366 | 47.1289 | 105.254 | -43.0132 | -82.1977 | -72.5087 | 3.4002 | -15.5571 | 67.0167 | 15.2984 | 49.2231 | -36.6575 | -35.8442 | 7.4405 | -109.3573 | 80.3531 | 23.592 | 21.5279 | 0 | 40.6001 | 41.1105 | 39.5785 | 11.3521 | 35.6089 | 39.5337 | -9.3808 | -9.3161 | 22.9499 | 34.3809 | 4.5341 | -7.2658 | 12.0633 | 1.09 | -7.181 | 15.8552 | 5.1433 | 9.2997 | -6.4185 | 3.7444 | 11.3899 | 32.4833 | -34.3138 | -22.8147 | 14.6879 | 74.0633 | 30.1479 | -15.3105 | -4.1822 | -4.2986 | 2.0491 | 0 | 0 | -14.5012 | -30.8788 | 15.2287 | 32.1732 | 58.2013 | 59.2976 | -141.8833 | -25.1854 | 31.8233 | -29.3151 | 11.0468 | 12.8468 | 12.4485 | 12.7703 | 145.7398 | 145.7502 | 203.0854 | -202.2429 | -486.1668 | 488.8876 | 519.2767 | -139.6704 | -138.3831 | -52.8303 | -43.3843 | 79.3843 | 79.0711 | -86.935 | -90.0492 | 24.3294 | 23.9824 | -66.2582 | -66.1692 | 58.5625 | 58.1579 | 48.2604 | 48.3896 | 20.7271 | 4.255 | -392.6175 | 94.6824 | 94.2983 | 14.0938 | 14.5146 | -23.0896 | -22.9896 | 1.381 | 1.1127 | -509.116 | -341.7843 | 392.9475 | 307.7077 | -55.9643 | -299.2144 | 297.489 | -182.8093 | -161.4079 | -292.7919 | 136.9943 | 136.3801 | 186.4207 | -377.5766 | 170.8586 | -211.5631 | 211.6865 | -8.8388 | 24.7928 | 21.1217 | 1.2512 | 1.2451 | -20.7 | -1.6783 | 0 | 1.6209 | -31.7362 | -13.8396 | 16.3458 | 50.8249 | 50.9406 | 7.1232 | 8.6353 | 52.0672 | 51.6164 | 51.9997 | 0 | -13.4229 | 24.3992 | 8.2504 | 0 | -42.397 | 77.7728 | 53.6663 | -41.935 | -76.3449 | 42.4739 | 33.5809 | 8.0021 | -8.0687 | 33.6237 | 116.6648
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 4 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/06/2026 | 00:30 | 0 |  | 2.6148 | -6.9943 | 7.3424 | 9.2429 |  | 12.8157 |  | 17.6521 | 7.6908 | 9.0451 | 0 | -26.4 |  |  | -19.8 | 3.6391 | -2.7464 | 3.3618 | 3.0456 | 5.8332 | 3.5656 | -0.3124 | 1.912 |  | -0.6959 | -0.035 | -0.014 | 4.724 | -22.2 | -8.8 | 0.635 | 0.358 | -10.08 | -10.14 |  | -10.43 | -10.46 |  | 3.7412 | 17.3759 | 19.6139 | -26.5504 | -9.6276 | -9.5477 | 17.1779 | 19.6504 | -20.6958 | -19.0169 | 17.2647 | 16.288 | 44.178 | 11.012 | -5.2 | -5.2 | -21.8937 | -21.7521 | -1.4779 |  | 2.0011 | 4.1734 | 0 | 0.7613 | -61.6169 | 49.8062 | 49.3789 | -8.085 | -137.8518 |  |  |  | 16.596 | 10.34 |  | -10.18 | 2.04 | -20.6252 | -20.7592 | 32.2076 | 31.3453 | -2.2215 | -2.4603 | -2.7828 | 1.9803 |  | 4.032 | 9.761 | -19 | -18.4 | -2.95 | 19.0226 | 19.2448 | 17.6713 | 54.4771 | 54.2507 | -26.6081 | -35.6482 | -23.9874 | 2.4203 | 24.56 | 8.92 | 5.4736 | 4.5929 | -7.4472 |  |  |  | 21.1133 |  |  | -24.3 | -24.5 | 0.2728 | 0.3 | 4.12 | 4.04 | -1.65 | -1.2 | 12.214 | -22.5538 | -7.59 | -7.6 | 18.14 | 1.33 | -23.7273 | -11.9455 | -39.8473 | -39.8182 |  | -22.7485 | -30.5218 | -31.2913 | -32.6593 | -35.2568 | -7.554 | -70.1306 | 2.5415 |  | -8.0663 | -7.7544 |  | -14.127 | -13.6508 | 2.576 | -19.6788 | -19.0756 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1.7171 | -17.1396 | -8.0886 | -8.389 | 9.4171 | 21.3941 | -31.977 | 6.685 | -1.321 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.5355 | -18.9226 | 21.5978 | 22.3831 | -5.6781 | 0 | 23.7955 | -15.69 | -0.71 | 0.1476 | 0.14 | 1.7 | -23.6953 |  | 3.471 | 0.83 |  | 10.98 | -21.5757 | -11.5954 | -2.58 | 23.109 |  | 23.3093 | -5.5268 | -5.9907 | 2.0782 |  |  | -12.1848 | 70.3288 | 2.7842 | -22.9753 | 5.6231 | 4.8804 | 151.0563 | -8.4497 | -8.8062 | -3.481 | 2.1741 | 5.399 | 5.4275 | 1.3088 | 0 | 1.4933 | 2.51 | -6.3706 | 30.1816 | 38.5779 | 84.3473 | 3.5789 |  | -11.1083 | -13.051 | 0 | 0 |  |  | -15.0391 | -14.3799 | -6.9202 | -6.9128 | 10.61 | 10.82 | -30.8 | -30.7 | -0.2811 | -11.12 | 62.6977 | 21.8476 | 21.787 | -19.1 | -44.5 | -0.7 | -1.3 | -18.0909 | -18.0196 | -64.944 | 46.9754 | -299.0411 | -26.5498 | -17.2858 | 132.6673 | 33.0396 | 147.915 | 83.9624 | 71.5735 | 32.1398 | 31.2431 | -36.2897 | 260.5721 | -182.1735 | 86.6091 | -71.0876 | -1.6394 | 10.663 | -5.2 | -2.086 | -2.093 | 0.56 | 0.4 | -1.9575 | -6.5904 | 10.4021 | -4.6281 | -3.6 | 3.803 | 2.547 |  |  | 4.0371 | 3.4615 | 3.233 |  | 29.6 | -0.4369 | 0.09 |  | -7.1676 | -15.2065 | -14.8731 | -4.2973 | 10.8604 | -9.0008 | -2.3853 | -22.4 | 4.5 | 53.7645 | -131.579
04/06/2026 | 01:00 | 0 |  | 2.4578 | -6.8964 | 7.7409 | 9.5211 |  | 12.7086 |  | 18.4256 | 8.0418 | 9.2564 | 2.22 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.6099 | -2.0148 | 3.1429 | 2.9412 | 5.7447 | 3.6262 | -0.4236 | 1.9348 |  | -0.6187 | -0.208 | -0.204 | 4.664 | -22.2 | -11 | 0.558 | 0.356 | -11.86 | -11.86 |  | -10.18 | -10.32 |  | 3.9308 | 16.4864 | 18.5092 | -26.4455 | -10.6099 | -10.2682 | 17.886 | 16.2536 | -21.5865 | -19.4094 | 17.5895 | 17.6772 | 44.321 | 11.2418 | -5.3 | -5.2 | -22.1421 | -22.0789 | -1.5706 |  | 2.7789 | 3.9992 | 0 | 0.7045 | -66.7745 | 47.914 | 47.792 | -1.7164 | -144.4208 |  |  |  | 14.5801 | 9.97 |  | -11.24 | 1.45 | -20.0894 | -20.2233 | 32.6831 | 32.1398 | -1.5576 | -5.7521 | -5.5781 | 2.693 |  |  | 9.077 | -19.8 | -19.2 | -2.77 | 16.7352 | 16.8399 | 15.4978 | 54.9036 | 55.0411 | -26.2664 | -35.145 | -24.4372 | 2.2387 | 23.59 | 8.35 | 5.3174 | 4.2999 | -7.3261 |  |  |  | 19.5011 |  |  |  | -22.2 | 0.4181 | -0.3 | 3.44 | 3.5 | -2.1 | -1.07 | 11.811 | -20.3337 | -3.85 | -3.94 | 10.39 | 0.75 | -21.7818 | -11.2545 | -39.5983 | -38.5091 |  | -27.1207 | -33.8935 | -34.1464 | -25.7141 | -28.3011 | -7.317 | -76.8767 | 4.5567 |  | -7.2029 | -7.3192 |  | -13.8232 | -12.217 | -3.076 | -15.2592 | -15.1641 | 20.1566 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8132 | -17.0913 | -8.7669 | -9.0493 | 9.5143 | 25.5433 | -35.4578 | 6.6699 | -0.9715 |  | 0 | 0 |  | 6.6983 | 6.6983 | -21.7693 | 20.7043 | 20.5859 | -9.1449 |  | 23.2828 | -16.04 | -0.7118 | 0.1733 | 0.17 | 1.9 | -23.2057 |  | 3.486 | 0.663 |  | 12.16 | -16.9329 | -7.2593 | -2.74 | 24.448 |  | 22.7604 | -5.0663 | -5.498 | 1.9979 |  |  | -13.6679 | 69.4502 | 2.2291 | -23.2958 | 4.6182 | 5.3465 | 136.9481 | -9.2019 | -9.1854 | -2.8408 | 2.1986 | 5.4283 | 5.3642 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1606 | 35.1305 | 79.3893 | 2.9544 |  | -10.4085 | -12.4266 | 0 | 0 |  |  | -15.6159 | -15.3523 | -6.7412 | -6.7149 | 10.93 | 11.31 | -33.1 | -32.7 | -0.2097 | -11.12 | 66.384 | 20.4361 | 20.9526 | -19.5 | -45.2 | -0.2 | -0.7 |  | -18.0017 | -57.2259 | 45.9074 | -300.1764 | -27.4947 | -16.9603 | 130.0685 | 31.6223 | 149.9997 | 84.4763 | 69.8609 | 30.6381 | 31.0858 | -40.6567 | 260.2628 | -181.9942 | 81.331 | -69.1227 | -1.3123 | 10.852 | -5.76 | -2.109 | -2.11 | 0.64 | -0.08 | -2.0735 | -6.3279 | 10.93 | -4.1886 | -4.5 | -0.044 | 1.324 | 1.9652 |  | 5.4243 | 3.7133 | 3.6128 |  | 30.1 | -0.8338 | 0.03 |  | -6.6816 | -15.8293 | -15.0933 | -3.8955 | 11.6609 | -9.6749 | -3.0636 | -22.9 | 4.7 | 66.2101 | -134.0557
04/06/2026 | 01:30 | 0 |  | 2.4657 | -6.844 | 7.547 | 9.1796 |  | 12.7746 |  | 18.7309 | 8.1198 | 9.4788 | 0 | -24.2 |  |  |  | 3.7009 | -1.7146 | 2.6448 | 2.5942 | 4.9752 | 3.545 | -0.9494 | 1.8924 |  | -0.6995 | -0.507 | -0.488 | 0.814 |  |  | 0.458 | 0.379 | -14.76 | -14.9 |  | -9.93 | -10.04 |  | 3.7365 | 15.7647 | 17.6879 | -27.0916 | -11.9214 | -11.8505 | 19.3444 | 20.7231 | -21.5864 | -19.7338 | 15.3791 | 18.9764 | 51.4335 | 11.3091 | -5.4 | -5.3 | -21.9682 | -21.6496 | -1.5415 |  | 6.2274 | 3.9172 | 0 | 0.7148 | -63.6006 | 46.0219 | 46.2355 | 0.1784 | -147.2117 |  |  |  | 13.662 | 9.64 |  | -11.99 | 1.16 | -22.6346 | -22.5006 | 34.9057 | 33.8376 | -1.0308 | -2.1499 | -2.1697 | 5.8324 | 0 | 4.2153 | 8.702 | -20.4 | -19.6 | -2.82 | 17.3653 | 17.4223 | 15.942 | 54.5793 | 54.1847 | -26.7898 | -33.8781 | -24.8654 | 2.2685 | 22.93 | 8.24 | 4.8486 | 3.9093 | -6.8426 |  |  |  | 20.5712 |  |  | -21.9 |  | 0.838 | -0.6 | 2.74 | 3.1 | -2.36 | -0.76 | 11.718 | -20.5787 | -7.58 | -7.62 | 17.44 | -0.28 | -22.1636 | -10.9364 | -40.2538 | -39.6273 |  | -25.0334 | -33.0079 | -32.8546 | -28.7477 | -31.3489 | -6.939 | -74.703 | -0.221 |  | -7.7631 | -7.2824 |  | -13.0797 | -12.4663 | -0.516 | -17.0849 | -16.8629 | 17.9937 | -7.35 | 0 | -0.1 | 1.7523 | -16.2821 | -9.1685 | -9.3699 | 9.899 | 21.7529 | -34.8575 | 6.5552 | -0.4793 |  | 0 | 2.4158 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -32.3191 | 24.0344 | 23.0395 | -18.7175 | 0 | 24.5084 | -17.97 | -0.7118 | 0.165 | 0.18 | 1.45 | -24.5505 |  | 3.508 | 0.734 |  | 13.54 | 3.0308 | 10.934 | -3.34 | 25.3853 |  | 21.6397 | -4.3316 | -4.6848 | 1.9633 |  |  | -14.549 | 67.7142 | 2.5441 | -23.1274 | 6.2133 | 5.5865 | 112.1593 | -9.8714 | -9.1156 | -2.1826 | 2.6232 | 5.3624 | 5.3801 | 1.8595 | -1.073 | 0 | -0.42 | 2.3289 | 50.0061 | 31.7858 | 77.1447 | 2.4441 |  | 0 | -11.765 | 0 | 0 |  |  | -15.149 | -14.5173 | -6.9288 | -7.0998 | 10.57 | 10.92 | -31.5 | -31.5 | -0.2976 | -10.24 | 65.0901 | 19.5056 | 19.8781 | -19.5 | -44.4 | -0.7 | -1.2 | -17.8891 | -17.7078 | -57.6294 | 45.9024 | -299.2383 | -27.7802 | -15.9025 | 130.9977 | 33.3699 | 153.1821 | 82.7428 | 68.7772 | 30.4175 | 30.8571 | -44.558 | 259.6496 | -183.1834 | 80.7434 | -65.8199 | -0.8655 | 10.813 | -5.44 | -2.104 | -2.119 | 0.4 | 0.48 | -2.3037 | -6.5904 | 11.1345 | -4.5701 | -3.6 | 2.82 | 2.106 |  | 2.2079 | 2.5027 | 4.3949 | 2.9469 |  | 29.5 | -0.2087 | 0.01 |  | -6.8193 | -15.2145 | -15.6559 | -4.2998 | 10.9349 | -10.5918 | -1.3026 | -22.3 | 4.3 | 63.4305 | -134.1715
04/06/2026 | 02:00 | 0 |  | 2.2379 | -6.7267 | 6.9519 | 9.051 |  | 12.5283 |  | 18.5277 | 7.8898 | 9.3049 | 0 |  |  |  |  | 3.6383 | -2.0616 | 3.0346 | 3.0361 | 5.5062 | 3.9759 | -0.4818 | 1.9267 |  | -0.6574 | -0.493 | -0.504 | 0.997 |  | -11 | 0.122 | 0.383 | -15.12 | -15.12 |  | -9.77 | -9.72 |  | 3.761 | 15.6846 | 17.6884 | -26.3008 | -11.6499 | -11.5343 | 15.9917 | 14.5445 | -21.2805 | -18.8188 | 13.1918 | 11.9492 | 53.7752 | 11.3336 | -5.4 | -5.4 | -21.8053 | -22.0393 | -1.5292 |  | 6.3627 | 3.6916 | 0 | 0.5686 | -61.5558 | 44.0992 | 43.672 | 6.8839 | -144.6106 |  |  |  | 12.6441 | 9.45 |  | -12.35 | 0.86 | -22.5006 | -22.3666 | 35.6644 | 35.3728 | -0.6 | -0.9221 | -0.6582 | 5.7981 |  | 4.2153 | 9.105 | -21.4 | -20.5 | -2.61 | 16.5165 | 16.6061 | 15.7164 | 54.1471 | 53.9728 | -26.725 | -32.7338 | -25.4331 | 2.0989 | 21.61 | 7.67 | 4.5361 | 3.5187 | -6.6609 |  |  |  | 21.2398 |  |  |  |  | 1.1713 | -1 | 1.34 | 2.84 | -2.51 | -0.36 | 12.152 | -21.5962 | -7.9 | -7.93 | 17.72 | -0.32 | -22.7636 | -11.4455 | -39.9766 | -39.8364 |  | -25.6231 | -34.0994 | -33.4697 | -29.015 | -33.3301 | -7.024 | -79.9175 | -1.961 |  | -7.3343 | -6.8856 |  | -13.1005 | -12.3015 | 1.04 | -17.0687 | -16.8828 | 19.2604 | 0 | -3.69 | -0.1 | 1.7054 | -15.9888 | -8.8848 | -9.113 | 9.0817 | 24.1314 | -34.6665 | 6.5759 | -0.4324 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.8799 | -32.654 | 24.5493 | 24.9053 | -20.1706 | -10.3727 | 24.484 | -17.64 | -0.7118 | 0.165 | 0.14 | 1.6 | -25.0248 |  | 3.563 | 0.709 |  | 14.53 | 5.4696 | 14.0427 |  | 26.4391 |  | 21.2224 | -4.131 | -4.5877 | 1.9383 |  |  | -14.2258 | 67.8356 | 2.7067 | -23.3896 | 4.8287 | 4.2284 | 106.6057 | -10.0579 | -9.5626 | -1.9987 | 2.7052 | 5.2745 | 5.293 | 1.9868 | -2.9458 | -1.7235 | 0 | 0 | 48.0694 | 30.8299 | 74.4848 | 1.4873 | 49.9057 | 0 | -12.0999 | -10.4225 | -12.5611 | 37.607 | 38.9447 | -16.4015 | -16.1598 | -6.9973 | -7.0583 | 10.78 | 11.19 | -32.2 | -31.9 | -0.228 | -10.24 | 66.0418 | 19.2821 | 19.1027 | -19.5 | -45.2 | 0.5 | 0 |  | -17.9207 | -59.0128 | 50.2969 | -301.3938 | -29.6683 | -15.3653 | 131.4565 | 31.6856 | 153.6584 | 81.1768 | 68.3718 | 32.7338 | 29.9739 | -42.0772 | 257.7379 | -182.5773 | 80.9361 | -66.4754 | -0.5847 | 10.413 | -5.44 | -2.033 | -2.043 | 0.4 | 0.24 | -2.0465 | -6.5599 | 10.8995 | -4.744 | -3.3 | 1.477 | 3.143 |  |  | 3.7177 | 2.8729 | 2.8475 |  | 29.8 | -0.768 | 0.05 |  | -5.09 | -16.0702 | -16.9109 | -2.5666 | 11.6688 | -10.2897 | -1.266 | -22.7 | 4.5 | 60.4201 | -129.4902
04/06/2026 | 02:30 | 0 |  | 2.2838 | -6.6572 | 6.7916 | 8.5985 |  | 12.6624 |  | 15.8034 | 6.6868 | 8.2359 | 0 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.4189 | -3.1283 | 3.1364 | 3.003 | 5.6997 | 4.3334 | -0.4427 | 1.9943 |  | -0.9325 | -0.437 | -0.431 | 0.857 | -19.98 | -8.8 | 0.362 | 0.379 | -14.75 | -14.79 |  | -10.05 | -9.88 |  | 3.6774 | 15.1688 | 17.2659 | -21.1006 | -12.0156 | -11.7075 | 12.4186 | 14.4386 | -19.6231 | -18.0891 | 10.9655 | 13.6409 | 51.5435 | 11.2899 | -4.9 | -4.8 | -21.9367 | -22.0328 | -1.5857 |  | 5.5094 | 4.1314 |  | 0.4352 | -63.2649 | 40.3455 | 40.7727 | 2.266 | -146.6727 |  |  |  | 12.7638 | 9.88 |  | -12.34 | 0.81 | -22.3666 | -21.6969 | 34.5169 | 33.3714 | -0.5204 | -2.4652 | -1.3602 | 5.4613 |  | 4.2153 | 8.137 | -21.1 | -20.2 | -2.63 | 16.4077 | 16.1277 | 15.2744 | 51.0122 | 50.6819 | -26.5819 | -30.8361 | -24.1894 | 2.2452 | 22.12 | 7.8 | 4.3799 | 3.3234 | -6.5706 |  |  |  | 26.0546 |  |  | -19.6 | -19.8 | 1.0992 | -1.1 | 1.34 | 2.44 | -2.76 | -0.44 | 11.873 | -26.3615 | -8.24 | -8.35 | 18.13 | -0.42 | -26.4182 | -13.3636 | -40.6634 | -40.1455 |  | -25.8316 | -34.7116 | -33.8562 | -20.727 | -25.4483 | -7.312 | -74.6081 | -0.3253 |  | -6.556 | -5.7813 |  | -22.6646 | -18.0328 | 26.64 | -20.7738 | -17.1622 | 19.2639 | 0 | -4.28 | -0.7 | 1.5952 | -28.3558 | -9.1743 | -9.2851 | 9.181 | 17.0692 | -33.5219 | 6.6443 | -0.1463 |  | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.8752 | -33.8262 | 24.5048 | 25.2368 | -20.8123 | -10.5026 | 24.4938 | -17.98 | -0.7137 | 0.1302 | 0.19 | 1.41 | -24.9787 |  | 3.64 | 0.692 |  | 14.76 | 5.6206 | 13.894 | -3.08 | 27.5304 |  | 15.2797 | -1.4747 | -1.6367 | 1.8607 |  |  | -13.4386 | 62.6101 | 1.9986 | -18.9812 | 5.2759 | 4.9849 | 107.4682 | -5.8107 | -9.0912 | 10.9506 | 3.1575 | 5.399 | 5.4196 | 2.547 | -1.6219 | 0 | 0.84 | 0 | 45.7383 | 33.6837 | 73.9284 | 0 | 49.6393 | 0 | -11.4008 | 0 | 0 |  |  | -16.753 | -16.2037 | -7.5902 | -7.3739 | 10.73 | 11.24 | -31.7 | -32.3 | -0.087 | -10.32 | 67.1996 | 17.8965 | 17.6527 | -19.5 | -44.4 | 0.9 | 0.4 |  |  | -54.7942 | 53.1439 | -303.9192 | -32.0277 | -15.1899 | 132.1743 | 34.0162 | 155.6895 | 84.1811 | 70.3693 | 31.5961 | 32.4615 | -45.1712 | 260.7212 | -184.418 | 80.5895 | -67.899 | -0.2332 | 10.923 | -5.6 | -2.066 | -2.07 | 0.32 | 0.56 | -2.2263 | -6.6484 | 11.2535 | -4.1306 | -4.1 | 1.806 | 2.465 |  |  | 4.5338 | 4.212 | 3.7589 |  | 29.6 | -0.7052 | 0.04 |  | -7.0111 | -16.5466 | -16.0516 | -4.0182 | 11.9138 | -9.976 | -2.4148 | -21.9 | 3.8 | 60.8122 | -130.9112
04/06/2026 | 03:00 | 0 |  | 2.3723 | -6.7966 | 6.5203 | 8.808 |  | 12.0149 |  | 16.2325 | 6.9488 | 8.437 | -2.22 |  | 2.2 |  |  | 3.7304 | -3.0676 | 3.1778 | 2.9369 | 5.5837 | 4.222 | -0.4421 | 1.8374 |  | -0.9982 | -0.51 | -0.49 | 0.994 | -19.98 |  | 0.551 | 0.377 | -15.04 | -15.13 |  | -9.96 | -9.94 |  | 3.2653 | 14.8445 | 16.591 | -21.0999 | -12.6698 | -12.105 | 19.6344 | 16.8359 | -21.2951 | -18.5816 | 15.5609 | 16.6748 | 49.2589 | 11.7563 | -5.2 | -5.2 | -21.579 | -21.2612 | -1.4876 |  | 4.6763 | 4.3087 |  | 0.5008 | -64.8213 | 40.1318 | 40.4065 | 4.9036 | -147.7631 |  |  |  | 11.726 | 9.62 |  | -12.21 | 0.68 | -22.3666 | -22.2327 | 34.3637 | 33.6989 | -0.6751 | -2.6828 | -2.7844 | 4.6445 |  | 4.032 | 8.939 | -21.9 | -21 | -2.45 | 15.4265 | 15.4054 | 14.4789 | 51.5238 | 51.775 | -26.0676 | -31.0876 | -24.2547 | 2.2794 | 22.18 | 7.82 | 4.3799 | 3.3234 | -6.3919 |  |  |  | 24.9279 |  |  |  |  | 0.9296 | -1.1 | 1.6 | 2.42 | -2.78 | -0.51 | 11.253 | -25.964 | -8.22 | -8.21 | 17.65 | -0.62 | -25.0545 | -12.4091 | -40.489 | -39.7182 |  | -26.0285 | -35.0621 | -34.7366 | -25.2587 | -26.4413 | -7.24 | -78.1912 | 2.5552 |  | -6.522 | -6.7515 |  | -16.4716 | -16.6356 | 1.552 | -16.132 | -15.9577 | 20.3047 | 0 | -4.41 | -0.1 | 1.6635 | -21.5763 | -9.4736 | -9.6055 | 9.0269 | 22.7658 | -36.2795 | 6.5672 | -0.2413 |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.2101 | -33.8262 | 24.0779 | 24.5069 | -20.239 | -9.8267 | 25.0065 | -17.86 | -0.7961 | 0.165 | 0.2 | 1.35 | -24.8873 |  | 3.778 | 0.645 |  | 14.21 | 4.7115 | 12.6728 | -3.34 | 27.0932 |  | 14.8141 | -1.3781 | -1.4326 | 1.8239 |  |  | -12.4907 | 62.951 | 1.7182 | -18.9206 | 4.5238 | 5.1637 | 106.3554 | -6.0594 | -9.0326 | 11.0527 | 3.208 | 5.4283 | 5.4354 | 2.3116 | -2.3098 | 0 | 0.84 | 0 | 42.9759 | 34.3736 | 75.6144 | 0 | 49.9424 | 0 | -11.0516 | 0 | 0 |  |  | -15.9675 | -15.4401 | -6.9311 | -7.245 | 11.03 | 11.48 | -32.2 | -31.9 | 0.0357 | -10.32 | 66.8649 | 20.8499 | 20.76 | -19.9 | -44.4 | -0.6 | -1.2 |  | -17.7198 | -56.0463 | 49.7986 | -302.3892 | -32.5423 | -14.8066 | 134.1805 | 32.1722 | 152.158 | 83.9157 | 71.4978 | 30.5831 | 31.1219 | -42.8847 | 264.0575 | -182.2522 | 81.3729 | -67.9364 | -0.8191 | 10.724 | -5.2 | -2.084 | -2.094 | 0.56 | 0.4 | -2.1932 | -6.8254 | 11.458 | -4.2161 | -3.9 | 3.775 | 2.135 |  |  | 4.1114 | 3.9141 | 3.5294 |  | 28.8 | -0.6089 | 0.03 |  | -7.135 | -16.2039 | -16.0571 | -3.4864 | 11.5665 | -10.5398 | -2.1887 | -21.4 | 3.7 | 60.3809 | -132.6126
04/06/2026 | 03:30 | 0 |  | 2.6579 | -6.8679 | 6.811 | 8.62 |  | 12.4326 |  | 15.5117 | 6.6308 | 7.9431 | -2.22 |  | 2.2 | 0.828 |  | 3.3971 | -3.2176 | 3.4102 | 3.3171 | 6.1492 | 4.2522 | -0.3764 | 1.8013 |  | -0.9106 | -0.49 | -0.45 | 1.209 |  |  | 0.843 | 0.383 | -14.59 | -14.67 |  | -10.09 | -10.15 |  | 3.3438 | 14.8595 | 16.769 | -20.8356 | -12.2855 | -11.5762 | 17.5503 | 18.0611 | -20.4383 | -18.1804 | 13.4461 | 15.3087 | 49.5913 | 10.9884 | -5.1 | -5 | -21.7608 | -21.5869 | -1.4859 |  | 5.4873 | 3.8601 |  | 0.4632 | -57.0391 | 40.7117 | 40.2844 | 5.9905 | -141.435 |  |  |  |  | 9.37 |  | -12.55 | 0.7 | -22.2327 | -22.3666 | 34.9453 | 34.2787 | -0.6232 | -1.0704 | -1.7201 | 5.2199 |  | 4.2153 | 8.794 | -22.3 | -21.3 | -2.38 | 15.0385 | 15.5132 | 13.8895 | 51.9706 | 52.3294 | -25.1873 | -31.7034 | -23.6776 | 2.1314 | 21.6 | 7.47 | 4.2236 | 3.2257 | -6.2757 |  |  |  | 20.3253 |  |  |  |  | 1.0895 | -1.2 | 1.22 | 2.24 | -2.93 | -0.4 | 11.6715 | -21.8612 | -6.81 | -6.87 | 14.84 | -1.11 | -21.1636 | -10.9364 | -39.5952 | -39.4182 |  | -26.0144 | -34.346 | -34.3682 | -31.3109 | -32.4862 | -8.01 | -78.9982 | -0.3595 |  | -7.1003 | -6.8397 |  | -11.4865 | -11.0242 | -9.732 | -16.8801 | -16.4805 | 20.8682 | 0 | 0 | 0 | 1.8591 | -13.9009 | -8.7692 | -8.956 | 8.2676 | 22.9013 | -37.3796 | 6.5228 | -0.3505 |  | 0 | 0 |  | 8.7077 | 9.3776 | -32.8214 | 24.3473 | 24.3578 | -19.1258 | 0 | 24.5133 | -17.69 | -0.7118 | 0.1916 | 0.14 | 1.46 | -24.7918 |  | 3.7 | 0.456 |  | 14.42 | 4.4968 | 13.6313 | -3.11 | 27.1251 |  | 14.5715 | -1.4678 | -1.5496 | 1.8241 |  |  | -12.96 | 62.3434 | 2.3562 | -18.8416 | 5.821 | 4.7991 | 107.2253 | -6.1047 | -8.9318 | 10.618 | 2.8398 | 5.3771 | 5.4275 | 2.2305 | -1.2242 | 0 | -0.84 | 0 | 43.8852 | 32.7777 | 79.8523 | 2.1401 | 49.6498 | 0 | -13.0056 | 0 | 0 |  |  | -15.929 | -15.2863 | -6.5418 | -6.5452 | 11.29 | 11.78 | -33.3 | -33.3 | -0.1053 | -9.28 | 66.1334 | 19.4988 | 19.4072 | -19.5 | -45.2 | -0.3 | -0.8 |  | -17.9661 | -60.7636 | 50.9958 | -300.2028 | -29.3883 | -16.6054 | 132.1182 | 34.1257 | 151.9227 | 84.5479 | 66.2381 | 32.0511 | 29.9138 | -41.9975 | 258.789 | -180.4476 | 80.4036 | -68.1059 | -1.3123 | 10.152 | -5.84 | -2.046 | -2.052 | 0.72 | -0.08 | -2.0764 | -6.2394 | 10.8415 | -4.4816 | -4.7 | 0.265 | -0.059 |  |  | 4.8199 | 4.2097 | 4.4244 |  | 30.1 | -0.8146 | 0 |  | -6.4828 | -16.0304 | -15.1571 | -3.6727 | 12.0706 | -9.1836 | -3.0359 | -22.9 | 5.1 | 59.3826 | -127.6296
04/06/2026 | 04:00 | 0 |  | 2.8431 | -7.3157 | 6.7077 | 8.6537 |  | 11.7819 |  | 15.9152 | 6.6548 | 7.8947 | 0 |  | 2.2 | 1.656 |  | 3.3669 | -3.4901 | 3.3765 | 3.2067 | 6.1195 | 3.9691 | -0.5184 | 1.8907 |  | -0.9876 | -0.461 | -0.449 | 1.815 |  |  | 0.481 | 0.383 | -14.6 | -14.51 |  | -10.21 | -10.11 |  | 3.3982 | 15.011 | 17.1545 | -20.9539 | -12.082 | -11.6303 | 16.2255 | 16.7163 | -20.7003 | -18.1133 | 10.1177 | 9.8079 | 50.9056 | 10.9528 | -5.1 | -5.1 | -21.6001 | -21.9554 | -1.4512 |  | 5.7104 | 4 |  | 0.5121 | -59.9994 | 40.437 | 40.5591 | 5.0499 | -143.1813 |  |  |  |  | 9.56 |  | -12.34 | 1.21 | -22.5006 | -22.0987 | 33.3579 | 32.597 | -2.7201 | 0.8804 | 0.8302 | 5.651 | 0 | 4.4116 | 8.936 | -22.4 | -21.2 | -2.38 | 16.1947 | 16.377 | 15.3614 | 52.3398 | 51.877 | -26.3221 | -31.5447 | -24.049 | 2.1563 | 22.02 | 7.59 | 4.3799 | 3.3234 | -6.4625 |  |  |  | 23.3646 |  |  | -19.6 | -19.8 | 0.5463 | -1.3 | 1.22 | 2.28 | -2.89 | -0.43 | 11.718 | -23.6463 | -8.32 | -8.34 | 17.76 | -1.05 | -23.9636 | -12.1727 | -38.9984 | -38.7 |  | -24.7874 | -33.5776 | -33.3728 | -26.2685 | -26.9998 | -7.493 | -77.0253 | 5.0031 |  | -6.8779 | -6.6421 |  | -15.0975 | -14.6723 | -11.268 | -16.0297 | -15.779 | 23.8006 | 6.44 | 0 | -0.5 | 1.7547 | -19.3924 | -8.4692 | -8.6328 | 7.7449 | 23.0551 | -39.899 | 6.5081 | -0.4461 |  | 4.5029 | 4.7374 | 3.3815 | 9.0426 | 9.2101 | -33.4913 | 23.8878 | 23.1236 | -21.3391 | -10.5042 | 24.9918 | -18.01 | -0.7118 | 0.1302 | 0.13 | 1.87 | -24.9581 |  | 3.683 | 0.488 |  | 14.55 | 5.7574 | 16.0098 | -3.14 | 27.6339 |  | 14.4292 | -1.516 | -1.5841 | 1.6788 |  |  | -13.1231 | 61.6083 | 2.2263 | -18.8921 | 5.8654 | 6.0435 | 107.1339 | -6.1044 | -9.084 | 10.9197 | 2.6854 | 5.4283 | 5.4829 | 1.7803 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 41.7657 | 36.5648 | 79.7129 | 1.686 | 49.999 | -10.4219 | -13.0663 | 0 | 0 |  |  | -14.336 | -14.1547 | -6.7255 | -6.5746 | 10.25 | 10.63 | -32.8 | -33.6 | -0.2811 | -10.24 | 61.8015 | 21.5546 | 21.2709 |  | -45.6 | -1.1 | -1.7 |  | -17.7734 | -58.151 | 54.0216 | -300.4785 | -29.5994 | -16.2141 | 135.7685 | 32.3141 | 146.6279 | 81.9395 | 68.8576 | 31.2249 | 30.8411 | -37.4168 | 263.3376 | -180.6552 | 85.8184 | -72.2364 | -1.615 | 10.65 | -5.92 | -2.026 | -2.032 | 0.88 | 0.08 | -2.2584 | -6.3859 | 10.7835 | -4.1886 | -4.1 | 2.292 | 1.318 |  |  | 4.7599 | 4.5281 | 4.314 |  | 30.3 | -1.2243 | 0.03 |  | -6.5833 | -15.456 | -15.5942 | -3.5504 | 11.4536 | -8.947 | -2.0776 | -22.8 | 5.2 | 59.2525 | -127.7602
04/06/2026 | 04:30 | 0 |  | 3.2967 | -7.7966 | 5.9854 | 8.849 |  | 12.2003 |  | 14.9337 | 6.4188 | 7.7759 | -2.22 |  |  | 1.656 |  | 3.7339 | -3.8253 | 3.4876 | 3.4197 | 6.4318 | 3.8221 | -0.377 | 1.9796 |  | -1.1915 | -0.402 | -0.376 | 0.737 | -19.98 |  | 0.477 | 0.375 | -14.51 | -14.48 |  | -10.08 | -9.92 |  | 3.5316 | 15.292 | 17.6142 | -21.239 | -12.4022 | -11.611 | 19.8236 | 21.5882 | -20.8521 | -18.5681 | 14.509 | 15.5644 | 52.2304 | 10.6463 | -4.8 | -4.8 | -20.9303 | -20.9217 | -1.3715 |  | 5.9993 | 4.0344 |  | 0.5038 | -51.7899 | 40.4065 | 40.5286 | -0.5772 | -140.7672 |  |  |  | 12.7738 | 9.99 |  | -11.87 | 1.26 | -23.1704 | -22.6346 | 34.3676 | 33.1557 | -3.361 | -0.2603 | -0.0563 | 5.5143 |  | 4.2153 |  | -21.5 | -20.6 | -2.39 | 16.2948 | 16.6614 | 15.0638 | 49.9299 | 50.774 | -25.5521 | -31.7981 | -23.2878 | 2.1418 | 22.06 | 7.62 | 4.0674 | 3.1281 | -6.2695 |  |  |  | 21.6732 |  |  |  |  | 0.4669 | -0.1 | 0 | 2.86 | -2.65 | -0.26 | 13.206 | -22.9713 | -8.28 | -8.21 | 17.79 | -0.53 | -22.6545 | -11.3818 | -40.5973 | -39.9636 |  | -25.3472 | -33.5951 | -33.6521 | -21.9319 | -24.1489 | -8.169 | -73.8102 | 4.1919 |  | -7.3504 | -6.8439 |  | -16.9714 | -16.6718 | -8.708 | -15.9056 | -15.5287 | 23.0733 | 6.38 | -4.66 | 1.3 | 1.671 | -22.8745 | -8.9622 | -9.0794 | 8.7973 | 23.2108 | -35.8994 | 6.3756 | -0.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -34.1611 | 24.8302 | 24.9292 | -19.3783 | -10.0283 | 24.4938 | -17.84 | -0.7118 | 0.1302 | 0.12 | 1.75 | -25.0548 |  | 3.674 | 1.009 |  | 14.73 | 5.6431 | 13.6507 | -3.03 | 27.1514 |  | 14.6291 | -1.6402 | -1.6443 | 1.7 |  |  | -13.2722 | 62.99 | 2.7574 | -18.8233 | 6.8341 | 6.9146 | 110.2072 | -5.9654 | -8.7768 | 10.7707 | 2.6869 | 5.5309 | 5.562 | 2.0266 | -3.2522 | 0 | 1.68 | 0 | 40.5821 | 34.3111 | 77.963 | 1.6677 | 49.8362 | 0 | -11.5658 | 0 | 0 |  |  | -16.5718 | -16.0719 | -7.1727 | -7.2405 | 11.24 | 11.58 | -32.9 | -33.3 | -0.2444 | -9.12 | 69.5078 | 20.2099 | 20.1267 | -19.1 | -44.9 | 0.9 | 0.4 |  |  | -55.6968 | 53.9051 | -300.5893 | -30.4203 | -17.0542 | 134.9691 | 29.6126 | 153.1869 | 85.0972 | 68.6383 | 30.0415 | 28.5623 | -43.1693 | 262.0645 | -183.6357 | 83.8269 | -69.9296 | -1.0779 | 10.007 | -6.08 | -1.99 | -1.991 | 1.12 | 0.64 | -2.6333 | -6.4439 | 11.4275 | -4.1581 | -4.2 | 1.576 | 1.112 |  |  | 3.5078 | 3.5147 | 3.0946 |  | 29.4 | -1.2727 | 0.01 |  | -6.7864 | -16.3429 | -16.414 | -3.833 | 11.8708 | -10.6696 | -2.2039 | -22.2 | 4.3 | 58.0451 | -129.4886
04/06/2026 | 05:00 | 0 |  | 3.3399 | -7.7708 | 5.7609 | 9.2381 |  | 12.23 |  | 14.5725 | 6.3988 | 7.6861 | -2.22 |  |  |  |  | 2.819 | -3.6464 | 3.622 | 3.6073 | 6.461 | 3.8494 | -0.4513 | 1.9134 |  | -1.0716 | -0.428 | -0.41 | 0.785 | -19.98 | -8.8 | 0.188 | 0.383 | -14.67 | -14.66 |  | -9.94 | -9.98 |  | 3.4725 | 16.1151 | 17.8283 | -20.8403 | -11.9676 | -11.9909 | 12.4835 | 16.4012 | -19.7109 | -17.2738 | 14.24 | 11.8943 | 53.9186 | 10.6375 | -4.9 | -4.9 | -20.6992 | -21.2001 | -1.3708 |  | 6.6126 | 4.0444 |  | 0.6508 | -56.6118 | 41.6272 | 41.4746 | -3.8898 | -144.9309 |  |  |  | 13.8516 | 9.95 |  | -11.53 | 1.64 | -23.1704 | -22.6346 | 32.2703 | 32.4274 | -3.1662 | 0.0321 | 0.3485 | 5.4964 |  | 4.032 | 8.837 | -20.5 | -19.7 | -2.41 | 17.7263 | 17.807 | 16.2537 | 50.8543 | 51.2378 | -25.7925 | -31.0634 | -23.6147 | 2.0998 | 22.35 | 7.73 | 4.3799 | 3.421 | -6.4403 |  |  |  | 22.0522 |  |  |  |  | 0.4681 | 0.5 |  | 3.18 | -2.38 | -0.33 | 12.2605 | -22.3313 | -8.4 | -8.5 | 18.76 | -0.52 | -23.2 | -11.4182 | -39.6622 | -38.8636 |  | -23.7089 | -32.1977 | -31.8918 | -26.3231 | -23.223 | -7.729 | -70.1239 | 2.3703 |  | -7.433 | -6.4372 |  | -17.4999 | -17.3631 | -3.076 | -16.2837 | -16.563 | 18.8788 | 0 | -7.13 | -1.2 | 1.9318 | -23.6479 | -8.8486 | -9.0014 | 8.2901 | 23.5142 | -37.3265 | 6.8107 | -0.1655 |  | 4.5921 | 4.4314 | 3.5014 | 9.2101 | 9.8799 | -39.0173 | 24.26 | 24.2093 | -22.953 | -11.5438 | 27.6091 | -17.24 | -0.7118 | 0.1614 | 0.16 | 0.5 | -27.1411 |  | 3.677 | 1.058 | 4.0238 | 13.7 | 7.1094 | 16.0132 | -3.29 | 26.0813 |  | 14.9242 | -1.7844 | -1.8202 | 1.7078 |  |  | -13.1936 | 62.0541 | 2.5417 | -18.7206 | 6.6847 | 6.5362 | 111.1578 | -5.1123 | -8.4201 | 11.7509 | 3.9502 | 5.6188 | 5.6095 | 2.681 | -1.3503 | 0 | 2.51 | 0 | 39.153 | 38.3517 | 79.7258 | 2.7064 | 49.898 | -11.0401 | -13.0905 | 0 | 0 | 41.0506 |  | -16.0224 | -15.6983 | -7.7572 | -7.6586 | 10.17 | 10.62 | -32.9 | -32.9 | -0.1218 | -8.48 | 70.5158 | 20.3227 | 20.7778 | -19.1 | -45.2 | 0 | -0.4 |  |  | -56.2166 | 51.7967 | -302.0766 | -32.295 | -16.101 | 136.4356 | 28.39 | 150.8599 | 87.1931 | 78.2624 | 31.2068 | 30.392 | -41.3465 | 265.4295 | -185.2358 | 86.7764 | -71.5177 | -1.1463 | 10.474 | -5.92 | -2.006 | -2.003 | 1.12 | 0.16 | -2.8669 | -6.5599 | 10.8721 | -4.4511 | -4.5 | 2.043 | 0.436 |  |  | 4.5725 | 3.8812 | 3.5706 |  | 29.3 | -1.2903 | 0.06 |  | -7.3074 | -15.532 | -15.2556 | -4.2377 | 11.3673 | -9.0144 | -2.6389 | -22.3 | 4.5 | 55.9669 | -131.6588
04/06/2026 | 05:30 | 0 |  | 3.7273 | -8.3993 | 5.2478 | 9.3812 |  | 13.0188 |  | 13.6267 | 5.7048 | 7.0446 | -2.22 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.5952 | -4.426 | 4.0297 | 3.8541 | 7.3329 | 3.986 | -0.4444 | 1.831 |  | -1.0333 | -0.301 | -0.274 | 1.505 | -19.98 | -8.8 | 0.425 | 0.4 | -14.1 | -14.26 |  | -9.5 | -9.58 |  | 3.7758 | 16.1696 | 18.4284 | -21.226 | -10.0255 | -9.1255 | 16.032 | 14.0743 | -19.3061 | -17.1954 | 18.1768 | 8.896 | 52.1443 | 9.5897 | -4.2 | -4.2 | -19.4982 | -21.2948 | -1.5027 |  | 9.2189 | 3.8928 | 1.0273 | 0.7182 | -44.8012 | 40.5286 | 40.8643 | -8.3595 | -136.2909 |  |  |  | 15.0092 | 10.49 |  | -10.81 | 1.83 | -26.1174 | -25.5816 | 33.5587 | 33.4856 | -3.5637 | 0.3355 | 0.1432 | 7.5769 |  | 3.8356 | 9.077 | -18.5 | -17.9 | -2.44 | 18.7032 | 19.437 | 17.4041 | 46.8204 | 47.4564 | -21.2575 | -30.8725 | -21.1239 | 2.0888 | 23.52 | 8.29 | 4.8486 | 3.9093 | -6.759 |  |  |  | 27.1897 |  |  | -21.9 | -22.2 | 0.4022 | 1.6 |  | 4.82 | -1.18 | -0.46 | 11.7645 | -27.2565 | -8.46 | -8.41 | 19.99 | 1.17 | -26.0545 | -13.2455 | -43.1465 | -41.9727 |  | -22.4383 | -31.0545 | -31.1076 | -19.7963 | -25.6235 | -7.292 | -62.0792 | 7.3511 |  | -8.0566 | -8.3331 |  | -19.1562 | -18.1289 | 7.696 | -18.0092 | -17.5319 | 22.8075 | 6.27 | -10.78 | 1.1 | 1.8811 | -29.5086 | -7.9888 | -8.0292 | 7.7351 | 22.3294 | -32.1529 | 6.6821 | -0.5974 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.8941 | -36.5055 | 27.0447 | 27.2573 | -22.2558 | -13.7238 | 24.0299 | -18.61 | -0.6075 | 0.165 | 0.15 | 2.97 | -24.1249 |  | 3.738 | 1.086 |  | 14.73 | 9.6003 | 16.4932 | -3.12 | 21.7199 |  | 16.872 | -3.2926 | -3.3837 | 1.8072 |  |  | -13.6104 | 64.0052 | 1.2321 | -19.7863 | 5.5102 | 7.5148 | 110.6263 | -4.5102 | -7.4105 | 9.6202 | 2.6263 | 5.8165 | 5.9101 | 2.1201 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 31.9039 | 44.7004 | 78.8622 | 5.0166 |  | -11.3228 | -14.7361 | -9.6089 | 0 |  |  | -13.0121 | -12.7485 | -8.5562 | -7.496 | 8.94 | 9.42 | -32.2 | -32.2 | -0.0522 | -8.72 | 65.2105 | 22.3454 | 22.2576 | -18.2 | -45.5 | -2.8 | -3.4 |  |  | -51.1606 | 57.2882 | -303.4131 | -35.3314 | -13.5101 | 139.8508 | 24.7829 | 141.5717 | 86.5533 | 77.9847 | 29.9177 | 32.3453 | -32.6437 | 272.2149 | -184.7195 | 91.8357 | -76.4863 | -2.0374 | 10.795 | -7.04 | -1.969 | -1.976 | 1.92 | 1.28 | -4.2125 | -7.6158 | 10.9606 | -4.1001 | -3.1 | 2.51 | 0.916 |  |  | 2.9515 | 4.453 | 3.3374 |  | 29.8 | -1.5754 | 0.18 |  | -7.5768 | -14.2358 | -14.4075 | -4.805 | 10.8349 | -9.4724 | -2.3541 | -22.8 | 5.2 | 54.1829 | -130.6279
04/06/2026 | 06:00 | 0 |  | 4.3236 | -9.1266 | 3.771 | 9.8494 |  | 13.9759 |  | 12.7684 | 5.2478 | 6.6225 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.5646 | -4.9257 | 4.0206 | 3.9546 | 7.1883 | 4.2339 | -0.5087 | 1.273 |  | -1.0123 | -0.146 | -0.11 | 1.622 | -17.76 | -11 | 0.974 | 0.407 | -12.57 | -12.58 |  | -9.65 | -9.65 |  | 3.8719 | 17.5571 | 20.1134 | -22.4836 | -11.0992 | -11.2082 | 19.2219 | 18.4026 | -19.6896 | -18.1116 | 12.6369 | 11.1106 | 57.1221 | 8.3311 | -4.2 | -4.1 | -19.9435 | -20.0646 | -1.4886 |  | 6.2269 | 4.1054 | 0.5802 | 0.8751 | -34.1197 | 40.4981 | 40.7422 | -18.296 | -115.5407 |  |  |  |  | 10.35 |  | -10.39 | 2.05 | -25.7156 | -25.8495 | 34.487 | 33.8798 | -4.734 | 0.8667 | 0.8376 | 7.1122 |  | 3.8356 |  | -15.9 | -15.6 | -2.51 | 21.2282 | 21.0832 | 20.6256 | 45.7853 | 45.5246 | -24.0474 | -28.6313 | -22.5352 | 2.1403 | 24.49 | 8.71 | 5.4736 | 4.3976 | -7.0378 |  |  |  | 25.1064 |  |  | -22.4 | -21.4 | 0.307 | 4.2 |  | 7.3 | 0.57 | -0.94 | 11.9195 | -25.0339 | -8.23 | -8.28 | 20.81 | 0.99 | -24.4 | -12.6182 | -43.1322 | -42.5 |  | -19.3132 | -28.7538 | -28.2075 | -23.7951 | -23.1274 | -7.501 | -52.2678 | -1.8284 |  | -7.4087 | -8.0502 |  | -18.8368 | -16.9456 | -1.54 | -17.5262 | -17.4664 | 24.1812 | 6.29 | -9.82 | 7.6 | 2.229 | -30.7742 | -7.9703 | -8.2859 | 7.6074 | 26.7961 | -34.0929 | 6.7936 | -0.5932 |  |  | 0 |  | 12.7267 | 12.2243 | -34.496 | 26.9335 | 26.903 | -20.3187 | -9.1834 | 25.2311 | -17.67 | -0.7118 | 0.1733 | 0.15 | 2.33 | -25.0394 |  | 3.615 | 1.186 |  | 13.94 | 1.7414 | 10.072 | -3.35 | 21.4182 |  | 18.9599 | -3.0649 | -3.2773 | 1.91 |  |  | -12.9793 | 64.861 | 1.116 | -20.297 | 7.2162 | 6.6297 | 127.0896 | -4.2404 | -9.8261 | 9.9927 | 2.8667 | 6.1095 | 6.1553 | 2.122 | -1.3133 | 0 | 4.61 | 0 | 35.1366 | 46.2146 | 72.4724 | 3.5564 |  | 0 | -11.2826 | 0 | 0 |  |  | -13.8416 | -13.2428 | -10.5181 | -10.4628 | 8.95 | 9.47 | -31.8 | -32.2 | -0.2444 | -9.28 | 61.7869 | 23.2618 | 22.2864 | -17.8 | -45.7 | -1.1 | -1.7 | -17.858 | -17.7724 | -47.4124 | 57.2009 | -304.0332 | -34.1071 | -11.2536 | 137.4913 | 29.6884 | 141.7683 | 83.7738 | 72.4971 | 32.0849 | 32.3441 | -31.3027 | 266.9646 | -180.447 | 92.852 | -79.1851 | -1.4978 | 10.361 | -7.84 | -2.101 | -2.107 | 2.72 | 1.12 | -4.0972 | -7.4113 | 11.4 | -4.2466 | -2.9 | 2.19 | 2.173 |  |  | 4.4815 | 3.6342 | 3.0883 |  | 30.5 | -0.9992 | 0.23 |  | -7.4239 | -15.8997 | -15.5052 | -4.4821 | 11.1383 | -10.5149 | -1.9185 | -23 | 4.8 | 50.2846 | -121.6814
04/06/2026 | 06:30 | 0 |  | 5.0671 | -9.7815 | 2.0201 | 9.2199 |  | 15.517 |  | 16.197 | 6.7638 | 8.1376 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.3902 | -2.9193 | 5.2195 | 5.1396 | 8.9741 | 4.4199 | -0.4346 | 2.0654 |  | -1.019 | -0.195 | -0.182 | 1.357 | -13.32 | -8.8 | 0.603 | 0.401 | -12 | -11.83 |  | -9.96 | -10.08 |  | 3.9728 | 20.7058 | 22.9921 | -21.5476 | -4.9165 | -4.0974 | 18.0211 | 13.2275 | -18.4986 | -14.2505 | 16.0118 | 12.7158 | 107.9528 | 8.887 | -4.4 | -4.5 | -25.2296 | -25.2817 | -1.8145 |  | 11.1853 | 4.2914 | 2.2557 | 1.604 | -79.5007 | 46.4797 | 46.5102 | -16.3082 | -133.3573 |  |  |  | 16.1769 | 9.95 |  | -9.18 | 2.27 | -26.6533 | -26.6533 | 33.7909 | 32.9963 | -5.5425 | 7.0723 | 6.6916 | 10.9698 |  | 3.456 | 9.179 | -15.2 | -14.8 | -2.74 | 26.1342 | 25.5692 | 24.1885 | 48.8091 | 48.2667 | -25.5531 | -30.8446 | -23.4538 | 2.3108 | 27.66 | 10.02 | 7.0361 | 5.9601 | -7.7102 |  |  |  | 32.6543 |  |  | -24.8 | -26.1 | 0.5072 | 8.6 |  | 11.32 | 3.55 | -1.25 | 10.602 | -33.4994 | -8.38 | -8.41 | 22.6 | 3.44 | -31.7091 | -15.4182 | -45.3676 | -43.9727 | 10.2054 | -15.4169 | -24.2371 | -25.157 | -22.6096 | -27.0179 | -7.019 | -51.0422 | -4.6299 |  | -8.5868 | -9.4667 |  | -20.1564 | -19.4416 | 9.232 | -19.465 | -18.8952 | 26.0741 | 5.82 | -11.83 | 0.8 | 3.6715 | -36.8011 | -8.154 | -8.2216 | 8.4287 | 19.3935 | -33.5406 | 6.6349 | -0.3852 |  | 4.4607 | 3.9783 | 3.3852 | 13.3965 | 13.0616 | -38.6824 | 29.1241 | 29.292 | -23.4934 | -11.5427 | 26.6325 | -18.07 | -0.7137 | 0.1476 | 0.13 | 1.75 | -26.3875 |  | 3.713 | 1.145 |  | 13.15 | 4.8219 | 13.4302 | -3.41 | 21.5059 |  | 18.7432 | -3.5663 | -3.6974 | 2.0629 |  |  |  | 65.2458 | 0.5063 | -19.0029 | 5.3261 | 4.9612 | 125.1628 | -4.1716 | -8.743 | 8.2286 | 2.9405 | 6.1681 | 6.3372 | 2.413 | -2.6374 | 0 | 5.45 | 0 | 31.2334 | 47.8762 | 74.404 | 2.7403 |  | 0 | -11.5779 | -9.5406 | 0 |  |  | -12.9187 | -12.4628 | -9.9559 | -10.4226 | 8.78 | 9.2 | -32.7 | -32.9 | -0.0522 | -10.64 | 64.3154 | 21.2347 | 21.1513 | -16.5 | -44.9 | -2.4 | -3 |  |  | -48.2244 | 56.5887 | -306.8524 | -34.7345 | -13.2124 | 135.3744 | 28.5315 | 142.3318 | 81.3894 | 76.8663 | 25.9046 | 25.1791 | -33.8228 | 268.328 | -180.4533 | 89.4508 | -79.9186 | -1.2171 | 10.934 | -7.68 | -2.032 | -2.036 | 2.96 | 0.8 | -4.1359 | -6.7674 | 10.8721 | -3.9536 | -2.7 | 1.785 | 1.625 |  |  | 4.0511 | 3.629 | 3.2905 |  | 30.5 | -0.7827 | 0.46 |  | -6.319 | -16.1106 | -15.2444 | -2.6073 | 11.7259 | -9.7885 | -2.5136 | -23.4 | 5.1 | 42.8127 | -124.7936
04/06/2026 | 07:00 | 0 |  | 4.1552 | -8.7471 | 5.0458 | 8.409 |  | 15.0729 |  | 18.1285 | 7.6498 | 9.2364 | -13.32 |  |  |  | -19.8 | 3.3314 | -2.2989 | 5.0181 | 5.0026 | 8.7682 | 4.1877 | -0.4374 | 1.9879 |  | -0.9418 | -0.47 | -0.453 | 1.468 | -6.66 | -8.8 | 1.112 | 0.407 | -13.04 | -13.02 |  | -10.3 | -10.19 | 5.3037 | 3.414 | 18.168 | 20.5749 | -19.2518 | -6.675 | -6.373 | 16.4332 | 18.6958 | -17.8722 | -14.3569 | 19.7444 | 21.0781 | 105.6293 | 11.0221 | -5 | -5 | -25.6871 | -27.1096 | -1.9221 |  | 9.2211 | 4.6715 | 2.7652 | 1.9723 | -94.9736 | 50.1419 | 50.4776 | -3.8522 | -136.3675 |  |  |  | 14.0811 | 9.43 |  | -10.81 | 1.3 | -24.9118 | -24.9118 | 34.7757 | 34.6544 | -5.695 | 5.0344 | 5.2793 | 9.259 |  | 4.032 | 9.377 | -16.1 | -15.6 | -2.76 | 22.3765 | 22.4567 | 20.9836 | 53.0787 | 53.011 | -27.9887 | -32.144 | -25.4012 | 2.3923 | 26.51 | 9.35 | 7.3486 | 6.2531 | -7.6287 |  |  |  | 32.4255 |  |  | -27.1 |  | 0.7306 | 9.1 |  | 12.24 | 4.06 | -1.04 | 9.765 | -32.9269 | -8.34 | -8.42 | 22.53 | 3.05 | -31.2545 | -16.1 | -45.8772 | -45.2 | 9.5386 | -16.3915 | -26.532 | -26.4965 | -21.9837 | -21.9469 | -6.275 | -65.9425 | -39.3439 |  | -10.0393 | -10.0034 |  | -20.3732 | -19.018 | 6.16 | -20.6704 | -20.1502 | 20.973 | -3.44 | -8.75 | 0.8 | 3.6433 | -35.4068 | -8.0098 | -8.1221 | 8.1247 | 19.9842 | -31.0049 | 7.197 | -0.7487 |  | 4.1884 | 5.0244 | 2.6284 | 11.8894 | 11.8894 | -36.338 | 29.065 | 28.8377 | -21.4612 | 0 | 25.4215 | -17.8 | -0.7118 | 0.1467 | 0.24 | 1.82 | -25.0464 |  | 3.701 | 0.82 |  | 12.66 | -0.4318 | 8.6604 | -3.8 | 20.258 |  | 20.0078 | -4.5505 | -4.9069 | 2.0287 |  |  | -12.3665 | 66.1736 | 0.6893 | -19.8047 | 5.7548 | 4.704 | 126.9361 | -3.744 | -8.4707 | 6.0031 | 2.6166 | 6.6662 | 6.7565 | 1.9899 | -12.9066 | -12.5199 | -3.35 | 0 | 40.2096 | 20.508 | 54.26 | -5.6917 | 45.6565 | 0 | -9.5231 | 0 | -11.6923 | 27.0082 | 36.7137 | -19.3788 | -18.7745 | -12.8926 | -12.8721 | 13.73 | 13.99 | -35.1 | -35.4 | 0.0357 | -8.64 | 63.0867 | 24.6339 | 24.5604 | -16.1 | -44 | 3.5 | 2.9 | -18.3276 | -18.2456 | -70.3205 | 56.6167 | -303.4194 | -31.2106 | -17.5041 | 110.3826 | 59.0421 | 167.8616 | 63.7213 | 39.5178 | 23.5285 | 22.7132 | -56.9505 | 224.9588 | -177.7421 | 52.0305 | -45.6753 | 0.6799 | 11.127 | -9.6 | -2.001 | -2.02 | 4.32 | -0.08 | -4.4841 | -5.7115 | 9.7276 | -3.1327 | -3.3 | 0.385 | -2.045 |  |  | 4.1846 | 6.035 | 5.6147 |  | 28.6 | -1.5885 | 0.54 |  | 0 | -17.8379 | -18.5527 | 1.265 | 13.9039 | -13.0905 | 0 | -21.1 | 3 | 30.069 | -107.5178
04/06/2026 | 07:30 | 0 |  | 4.9524 | -9.7783 | 3.889 | 9.0332 |  | 16.1011 |  | 18.3986 | 7.9428 | 9.3074 | -19.98 | -26.4 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.4333 | -1.8124 | 5.9705 | 5.8849 | 10.2282 | 4.1163 | -0.4302 | 1.7645 |  | -1.2611 | -1.288 | -1.283 | 1.678 | -2.22 | -8.8 | 1.238 | 0.413 | -9.22 | -9.14 |  | -16.03 | -16.19 |  | 3.3728 | 19.9052 | 22.2026 | -17.0507 | -6.61 | -6.4787 | 4.0295 | 4.1801 | -14.4681 | -11.7979 | 13.715 | 14.229 | 103.2675 | 12.58 | -5.4 | -5.4 | -28.0872 | -27.4455 | -1.5455 |  | 10.0743 | 5.054 | 2.6816 | 1.8705 | -111.2399 | 54.8112 | 55.33 | -6.6315 | -135.4195 |  |  |  | 16.0571 | 8.47 | 5.71 | -10.61 | 6.54 | -24.376 | -24.6439 | 33.5433 | 32.1601 | -5.9788 | -1.3074 | -1.2679 | 9.8406 | 0 | 3.8356 | 8.96 | -13 | -12.7 | -2.94 | 22.6272 | 22.742 | 20.6451 | 54.7368 | 55.3616 | -30.0819 | -32.9248 | -27.4564 | 2.3346 | 31.52 | 11.98 | 8.4424 | 7.3273 | -8.2933 |  |  |  | 25.314 |  |  | -29.3 | -28.6 | 1.3812 | 12.2 |  | 15.56 | 6.39 | -1.95 | 11.284 | -25.749 | -4.23 | -4.31 | 15.38 | 4.29 | -26.4364 | -13.1818 | -45.3524 | -44.5182 | 11.7185 | -15.3544 | -24.1831 | -24.1439 | -15.0439 | -17.3532 | -5.426 | -61.7867 | -59.9209 |  | -10.5194 | -10.0867 |  | -21.4922 | -19.8877 | 13.328 | -18.3082 | -18.1441 | 15.3936 | -4.52 | -10.83 | -0.4 | 3.6203 | -37.163 | -8.5256 | -8.8334 | 8.5681 | 16.0341 | -22.8258 | 7.4596 | -0.73 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.7219 | -33.4913 | 27.072 | 27.2517 | -20.2612 | 0 | 22.6334 | -18.98 | -1.9075 | 0.1916 | 1.06 | 2.02 | -22.4783 |  | 3.731 | 1.076 |  | 13.4 | -0.7364 | 6.8053 | -3.72 | 20.9984 |  | 20.7852 | -4.1956 | -4.5491 | 2.0633 |  |  |  | 68.5862 | 0.8717 | -20.1199 | 6.1203 | 4.3559 | 125.2849 | -3.0245 | -9.4998 | 6.2673 | 2.1316 | 6.7687 | 6.8435 | 1.5873 | -16.858 | -14.9459 | -5.45 | 3.8978 | 45.6909 | 10.7857 | 41.8769 | -12.2338 | 39.2193 |  | -8.1052 | 0 | 0 |  | 21.8402 | -20.6313 | -20.1863 | -12.7774 | -12.5928 | 17.61 | 17.73 | -32.9 | -33 | 0.0357 | -4.8 | 76.0217 | 16.0915 | 16.4188 | -15.7 | -43.1 | 3.5 | 3 |  |  | -81.9162 | 49.0582 | -299.9029 | -30.1509 | -20.5873 | 89.9791 | 78.3321 | 172.3135 | 49.6073 | 14.0231 | 19.4971 | 19.4154 | -58.0162 | 199.9917 | -168.3325 | 32.7606 | -27.1789 | -1.4514 | 4.93 | -9.04 | -2.061 | -2.067 | 4.16 | -0.48 | -4.2199 | -6.0044 | 9.0257 | -4.2161 | -2 | 0.482 | 0.597 |  |  | 5.2411 | 3.653 | 3.3776 |  | 27.7 | -0.1774 | 0.52 |  | 0 | -18.0504 | -20.4035 | 2.2274 | 13.6949 | -14.3745 | 0 | -20.4 | 2.4 | 23.1193 | -104.1154
04/06/2026 | 08:00 | 0 |  | 5.2792 | -10.1753 | 3.7293 | 9.2323 |  | 17.5354 |  | 17.8388 | 7.5758 | 8.9529 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.127 | 0.2134 | 6.8086 | 6.7454 | 11.6613 | 4.3272 | -0.3589 | 1.9448 |  | -1.2253 | -1.129 | -1.111 | 4.669 | -2.22 | -6.6 | 0.866 | 0.358 | -8.64 | -8.62 | -10 | -15.95 | -15.95 |  | 3.8612 | 21.9629 | 24.1538 | -11.9979 | -5.6214 | -5.4423 | 4.6573 | 5.1047 | -14.1285 | -11.4712 | 15.5934 | 16.2353 | 100.6835 | 11.89 | -5.1 | -5.1 | -27.9483 | -27.7651 | -1.9621 |  | 10.9291 | 5.3404 | 2.7556 | 2.0348 | -91.4029 | 68.5445 | 68.5751 | -35.7676 | -106.1093 |  |  |  | 20.4681 | 9.37 | 6.99 | -8.06 | 8.54 | 0.0042 | -26.9212 | 23.2699 | 22.1129 | -6.8259 | -2.7271 | -1.6519 | 10.5183 |  | 3.8356 | 8.744 | -11.5 | -11.9 | -3.34 | 24.555 | 24.2705 | 22.8327 | 58.2957 | 59.0534 | -28.6055 | -40.1542 | -26.2078 | 2.2232 | 36.43 | 13.9 | 9.5361 | 8.4015 | -8.9556 |  |  |  | 27.5153 |  |  | -32.3 | -32.5 | 1.0468 | 14.6 |  | 18.02 | 8.27 | -2.37 | 14.136 | -28.8091 | -4.11 | -4.16 | 19.33 | 6.95 | -27.7091 | -14.3091 | -44.4308 | -43.8 | 20.4944 | -7.907 | -19.1499 | -17.9019 | -24.015 | -21.725 | -5.677 | -26.2301 | -77.1395 |  | -11.4028 | -10.9159 |  | -17.6103 | -17.0637 | 3.088 | -17.077 | -17.2894 | 13.9809 | 6.34 | -9.95 | 1.6 | 3.9962 | -27.2384 | -10.7318 | -11.0116 | 8.2441 | 16.1898 | -28.4563 | 7.0363 | 3.945 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.7409 | -31.9842 | 26.255 | 26.6566 | -21.2345 | -9.9069 | 19.5084 | -20.05 | -2.8084 | 0.1916 | 1.91 | 2.16 | -18.9722 |  | 3.742 | 1.218 |  | 15.61 | 2.9887 | 9.47 | -3.93 | 22.0151 |  | 19.7938 | -5.1583 | -5.3731 | 2.1445 |  |  | -12.8302 | 71.1089 | 0.6167 | -19.4049 | 5.833 | 6.1317 | 126.7739 | -2.1255 | -6.4155 | 4.1427 | 2.1072 | 6.7467 | 6.8356 | 1.4039 | -22.2673 | -21.197 | -1.68 | -4.7163 | 17.5806 | 23.1912 | 45.1177 | -20.056 | 31.9763 |  | -8.2924 | -11.3967 | -12.8344 | 10.6962 |  | -17.6704 | -17.1156 | -14.5019 | -14.3051 | 18.85 | 19 | -33 | -33.1 | 0.1236 | -1.2 | 78.1109 | 16.2667 | 16.2059 | -15.3 | -43.5 | 0.9 | 0.4 |  | -18.0591 | -112.8392 | 44.3087 | -262.6117 | -30.4216 | -19.1613 | 80.0808 | 91.2754 | 137.8587 | 96.4526 | 1.7218 | 19.0792 | 16.7728 | -29.2088 | 145.6643 | -213.894 | 74.341 | -71.3066 | -2.7649 | 5.148 | -9.2 | -2.055 | -2.061 | 4.72 | -0.56 | -4.187 | -5.272 | 6.7399 | -3.3677 | -1.4 | 0.772 | 0.495 |  |  | 5.1203 | 3.4735 | 3.4249 |  | 28.2 | -0.3424 | 0.56 |  | 0 | -19.0165 | -20.6131 | 3.3175 | 13.7362 | -14.9778 | 0 | -20.9 | 3 | -4.9913 | -66.7466
04/06/2026 | 08:30 | 0 |  | 4.3549 | -9.4571 | 6.1527 | 9.887 |  | 20.0352 |  | 20.3672 | 8.1488 | 9.2561 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 0.2992 | -1.6176 | 6.5445 | 6.4933 | 11.2468 | 4.3105 | -1.2122 | 2.0996 |  | -1.3336 | -1.143 | -1.115 | 4.841 | -2.22 | -4.4 | 1.094 | 0.366 | -9.79 | -9.77 |  | -14.3 | -14.4 |  | 3.2996 | 23.968 | 26.1409 | -14.8729 | -6.4022 | -6.0317 | 16.9186 | 17.3867 | -16.6301 | -14.0209 | 21.1924 | 22.7759 | 99.7087 | 10.9754 | -4.9 | -4.9 | -26.5186 | -26.2217 | -2.0386 |  | 10.8336 | 5.7507 | 3.3241 | 2.2577 | -67.9342 | 81.9117 | 81.0877 | -53.0679 | -78.6467 |  |  |  | 27.7831 | 10.62 | 8.62 | -5.18 | 11.42 |  | -38.5755 | 25.7623 | 24.3451 | -9.9299 | -11.5328 | -11.5334 | 10.2831 |  | 3.6393 | 8.614 | -7.7 | -8.5 | -3.94 | 25.3379 | 24.9301 | 22.7113 | 59.876 | 60.2505 | -27.366 | -45.7745 | -24.2825 | 2.619 | 38.34 | 15.22 | 11.4111 | 10.257 | -10.3813 |  |  |  | 7.2207 |  |  | -37.2 | -37.4 | 1.0614 | 18.4 |  | 22.96 | 11.65 | -3.98 | 16.368 | -5.9203 | -4.21 | -4.29 | 16.33 | 9.55 | -4.6727 | -2.9636 | -45.9839 | -45.1182 | 37.0085 | 8.06 | -3.5022 | -3.3833 | -10.2267 | -11.3363 | -6.697 | 0.7774 | -70.2496 |  | -11.9063 | -11.772 |  | -18.3808 | -17.3458 | 12.304 | 0 | -28.0732 | 10.0036 | 0 | -12.32 | 0.2 | 7.4213 | -30.8376 | -11.313 | -11.4217 | 8.1521 | 7.6309 | -13.9721 | 7.2186 | 3.9985 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25.4534 | -24.6161 | 27.9133 | 27.9121 | -16.8237 | 0 | 16.0024 | -21.53 | -3.1087 | 0.1916 | 2.12 | 3.55 | -16.1413 |  | 3.91 | 0.739 |  | 15.66 | 3.0318 | 7.3688 | -3.71 | 21.3842 |  | 21.652 | -5.5852 | -6.0992 | 2.318 |  |  | -14.1579 | 74.5367 | 1.8452 | -19.6321 | 7.7748 | 5.9492 | 134.2354 | -6.5984 | -7.5404 | -4.7227 | 2.145 | 7.069 | 7.1757 | 1.76 | -14.6846 | -13.0607 | -21.37 | 12.7367 | -7.6453 | 43.5931 | 64.6078 | -31.7073 | 21.4626 |  | 0 | -10.4667 | -11.8418 |  | 2.2409 | -16.4234 | -15.8631 | -18.4843 | -18.4639 | 19.1 | 19.23 | -32.5 | -33 | 0.0357 | 2.4 | 72.092 | 16.2025 | 16.1393 | -14.8 | -41.5 | -0.3 | -0.4 | -18.3118 | -18.2398 | -134.3592 | 37.2212 | -257.6332 | -24.3755 | -25.6295 | 70.8827 | 97.5026 | 135.8461 | 89.5693 | -6.7669 | 20.8975 | 18.8002 | -25.5471 | 134.9428 | -208.0485 | 71.5141 | -68.1836 | -2.9285 | 4.98 | -8.96 | -2.07 | -2.097 | 4.32 | -1.68 | -3.2802 | -4.3351 | 7.1214 | -3.2792 | -2.7 | 1.303 | -0.813 |  |  | 3.9309 | 4.2605 | 3.8709 |  | 27.9 | 0.3256 | 0.68 |  | 3.9894 | -19.6284 | -22.9352 | 7.5893 | 15.6089 | -18.4142 | 2.3233 | -20.8 | 2.3 | -11.2554 | -56.2412
04/06/2026 | 09:00 | 0 |  | 4.2739 | -9.0798 | 4.8209 | 10.9434 |  | 20.3832 |  | 20.2375 | 8.6167 | 10.0811 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 0.0369 | -1.7449 | 6.6607 | 6.6822 | 11.6891 | 4.2136 | -1.1861 | 2.0439 |  | -1.3604 | -0.893 | -0.882 | 4.694 | -2.22 | 2.2 | 0.912 | 0.364 | -6.75 | -6.74 |  | -14.55 | -14.72 | 5.3037 | 3.6141 | 27.5981 | 30.0659 | -14.3225 | -3.6661 | -3.4283 | 22.0842 | 18.895 | -16.3236 | -12.8366 | 21.4589 | 31.8922 | 85.6354 | 10.1551 | -4.6 | -4.4 | -25.386 | -27.1713 | -2.2005 |  | 10.0458 | 5.7202 | 3.434 | 2.4355 | -76.5099 | 87.1303 | 86.7641 | -70.0928 | -71.2884 |  |  |  | 30.9666 | 11.62 | 9.82 | -3.41 | 12.67 | 0.0042 | -35.4944 | 25.7193 | 24.6495 | -8.5318 | -19.133 | -18.8786 | 10.5508 |  | 3.456 |  | -5.7 | -6.1 | -4.12 | 24.5609 | 24.5565 | 23.0916 | 59.036 | 59.2467 | -24.2411 | -50.2516 | -20.7061 | 2.8178 | 39.83 | 16.07 | 12.5049 | 11.2335 | -11.1747 |  |  |  | -7.3637 |  |  | -40.3 | -38.1 | 1.5497 | 21 |  | 24.88 | 13.26 | -4.83 | 17.081 | 4.6028 | -4.27 | -4.35 | 16.05 | 9.39 | 4.2364 | 1.6182 | -42.3345 | -41.6636 | 40.4188 | 11.0335 | 0.6846 | 1.5734 | -9.2275 | -13.88 | -7.502 | 2.9156 | -74.1953 |  | -13.331 | -11.9765 |  | -15.837 | -15.4802 | -7.172 |  | -24.9896 | 4.9426 | 0 | -12.31 | 1.3 | 8.1723 | -27.7285 | -11.3275 | -11.4609 | 9.3513 | 3.423 | -13.811 | 7.3402 | 3.6827 |  | 0 | 2.4152 | 0 |  | 25.1184 | -17.248 | 22.7585 | 22.9945 | -9.4602 | 0 | 15.0796 | -19.64 | -3.116 | 0.1916 | 2.31 | 3.69 | -15.1579 |  | 4.035 | 0.834 |  | 14.19 | -12.6464 | -7.3132 | -2.88 | 20.0845 |  | 23.0597 | -5.8696 | -6.2275 | 2.4998 |  |  | -13.9935 | 77.2453 | 2.1765 | -19.861 | 5.3435 | 5.2281 | 151.8923 | -5.9683 | -8.2713 | -5.4693 | 2.3452 | 7.839 | 7.8956 | 1.8402 | -14.8223 | -13.9628 | -20.95 | 13.1227 | -5.0972 | 43.3047 | 59.4321 | -31.643 | 22.0357 |  | 0 | -12.0082 | -12.1689 | 0.8297 |  | -17.0002 | -16.5827 | -19.8928 | -20.0491 | 19.6 | 19.7 | -32.9 | -32.6 | 0.054 | 4.24 | 70.1026 | 19.8707 | 19.8107 | -14.8 | -42.2 | -0.3 | -0.7 |  |  | -134.4493 | 36.2706 | -253.1794 | -23.749 | -26.0815 | 69.4622 | 101.6444 | 136.2027 | 88.3829 | -6.202 | 21.4748 | 19.6456 | -21.8909 | 130.8812 | -207.5454 | 68.8301 | -67.2731 | -2.7405 | 4.417 | -8.64 | -2.167 | -2.171 | 4.08 | -2.88 | -2.3203 | -3.3097 | 7.2953 | -4.2771 | -1.9 | 0.985 | 0.7 |  |  | 3.22 | 3.9574 | 3.4761 |  | 28.5 | -0.4055 | 0.78 |  | 4.9068 | -19.9508 | -24.0674 | 7.1279 | 15.5624 | -19.0379 | 2.7083 | -20.9 | 3.4 | -11.4899 | -56.4694
04/06/2026 | 09:30 | 0 |  | 4.0178 | -8.8748 | 4.2227 | 11.9729 |  | 21.347 |  | 20.9197 | 8.8397 | 10.3055 | -19.98 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 0.8903 | -1.8909 | 7.2496 | 7.2734 | 12.6227 | 3.9336 | -1.1508 | 1.8967 |  | -1.4548 | -0.927 | -0.893 | 4.849 | -2.22 | 2.2 | 1.098 | 0.364 | -6.52 | -6.48 | -10 | -15.12 | -15.16 |  | 3.5124 | 28.6877 | 31.3095 | -15.5405 | -3.3345 | -4.1286 | 15.7022 | 19.4356 | -15.4921 | -12.9068 | 22.4184 | 24.6333 | 91.3444 | 10.2083 | -4.6 | -4.6 | -26.131 | -25.9151 | -2.0682 |  | 12.8048 | 7.7162 | 4.4762 | 3.1047 | -73.2749 | 87.405 | 86.9167 | -76.9172 | -67.172 |  |  |  | 38.3015 | 15.9 | 0 | 0.83 | 7.07 | 0.0042 | -35.2265 | 26.1046 | 24.9608 | -8.3299 | -16.9823 | -17.0255 | 12.2747 |  | 3.456 | 9.08 | -2.7 | -3.5 | -4.23 | 27.7252 | 27.4175 | 26.1956 | 53.1248 | 53.682 | -25.279 | -49.443 | -18.6382 | 2.8753 | 40.78 | 16.62 | 12.6611 | 11.5265 | -11.3726 |  |  |  | 5.8708 |  |  | -40.5 | -40.5 | 1.8292 | 21.9 |  | 25.72 | 13.84 | -4.34 | 16.1665 | -6.0903 | -4.35 | -4.43 | 16.9 | 10.81 | -2.6364 | -1.7182 | -44.8845 | -43.6364 | 48.6769 | 16.3231 | 3.552 | 4.1557 | -16.0364 | -18.1623 | -7.28 | 16.642 | -76.2992 |  | -12.7278 | -12.0956 |  | -13.9795 | -14.0138 | 0 |  | -28.0241 | 7.7769 | 0 | -6.84 | -0.1 | 8.7612 | -26.1437 | -11.1921 | -11.4119 | 8.6364 | 6.5154 | -18.6057 | 7.5584 | 3.625 |  | 0 | 0 |  |  | 26.4581 | -20.0948 | 26.1442 | 25.8571 | -11.4302 |  | 15.0991 | -19.83 | -3.1087 | 0.1476 | 1.87 | 3.87 | -15.3602 |  | 4.117 | 0.643 | 3.8186 | 15 | -8.4858 | -3.4713 | -2.77 | 21.0477 |  | 23.0231 | -6.4772 | -6.859 | 2.5582 |  |  |  | 78.5986 | 2.5842 | -19.2565 | 6.0018 | 6.1328 | 147.4888 | -5.5128 | -7.3155 | -5.5635 | 1.5911 | 8.1832 | 8.2683 | 1.0485 | -13.9804 | -13.3857 | -19.7 | 15.3823 | 0 | 49.2864 | 51.8306 | -28.2591 | 25.0583 |  | -5.999 | -10.9229 | -11.9337 |  |  | -15.8192 | -15.3248 | -21.5611 | -21.4732 | 18.79 | 19 | -31 | -31.8 | -0.1932 | 5.84 | 67.6526 | 20.3201 | 20.2574 | -14 | -42.2 | -1.4 | -1.7 | -18.071 | -18.0098 | -123.181 | 36.0951 | -257.1317 | -28.0241 | -25.3035 | 72.8759 | 95.8589 | 133.8159 | 89.5074 | -2.2138 | 20.7339 | 20.0124 | -19.557 | 136.547 | -206.6875 | 72.5437 | -69.4328 | -2.6697 | 4.731 | -8.48 | -2.104 | -2.11 | 3.92 | -3.28 | -2.393 | -3.1907 | 6.0075 | -4.2466 | -0.8 | 1.932 | 1.207 | 1.7383 |  | 3.3135 | 3.4513 | 3.3182 |  | 27.6 | -0.4049 | 0.89 |  | 4.2487 | -18.0876 | -23.4875 | 5.9987 | 13.2638 | -18.411 | 3.974 | -20.5 | 2.6 | -11.0375 | -49.965
04/06/2026 | 10:00 | 0 |  | 3.0039 | -7.79 | 5.1055 | 12.091 |  | 23.4786 |  | 22.3828 | 9.6707 | 10.9708 | -19.98 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 0.9264 | -1.1028 | 7.6024 | 7.5534 | 12.9013 | 3.9474 | -1.1775 | 2.0331 |  | -1.394 | -1.022 | -0.997 | 4.273 | -2.22 | 4.4 | 2.14 | 0.356 | -7.52 | -7.55 |  | -15.42 | -15.39 |  | 3.3493 | 30.8971 | 32.9836 | -12.8494 | -3.692 | -3.5935 | 4.6773 | 5.4233 | -12.3639 | -9.5738 | 15.9016 | 16.7432 | 95.7156 | 11.7746 | -5 | -5 | -28.4056 | -28.511 | -2.3528 |  | 12.3905 | 8.0076 | 4.4288 | 3.0839 | -94.0275 | 89.4802 | 89.4802 | -78.6578 | -73.1876 |  |  |  | 38.8903 | 15.34 |  | 1.13 | 6.25 |  | -34.1549 | 24.8284 | 23.5869 | -8.7159 | -17.5427 | -17.5769 | 11.9096 | 0 | 4.032 | 8.65 | -0.9 | -1.8 | -4.4 | 29.9141 | 29.583 | 27.9592 | 54.588 | 54.8826 | -27.6753 | -47.8567 | -21.6283 | 3.3896 | 43.49 | 17.74 | 13.7549 | 12.6984 | -12.3591 |  |  |  | 10.4644 |  |  | -41 | -43 | 1.9476 | 23.1 |  | 26.88 | 14.49 | -4.49 | 17.7165 | -9.3605 | -4.38 | -4.48 | 17.87 | 11.98 | -8.0909 | -4.2545 | -44.4582 | -43.8727 | 47.5135 | 14.6288 | 2.5474 | 2.8801 | -1.4818 | -7.0626 | -10.885 | 16.3089 | -72.1847 |  | -12.7273 | -11.5032 |  | -21.8217 | -21.5251 | 17.424 |  | -25.2117 | 6.2789 | -4.62 | -11.95 | -1.4 | 8.1803 | -39.1829 | -11.8 | -11.9796 | 9.3942 | 1.2808 | -13.8373 | 7.2834 | 4.1353 |  | 0 | 2.4799 |  |  | 23.9463 | -23.2764 | 26.1296 | 25.898 | -12.6711 |  | 18.0288 | -18.43 | -2.2097 | 0.2264 | 1.17 | 3.93 | -17.749 |  | 4.223 | 0.696 |  | 14.8 | -8.0339 | -2.3559 | -2.68 | 21.7851 |  | 22.9048 | -6.6656 | -7.0706 | 2.6585 |  |  | -13.7581 | 79.8358 | 4.3186 | -19.0269 | 5.9547 | 5.1086 | 143.5708 | -5.1001 | -6.7098 | -6.3079 | 1.9788 | 8.6081 | 8.743 | 1.4086 | -14.8691 | -13.6467 | -18.02 | 13.5309 | 0 | 51.498 | 53.8534 | -28.6979 | 24.7992 |  | -5.9166 | -12.7276 | -12.4716 |  |  | -16.0499 | -15.3742 | -22.7952 | -22.7643 | 17.57 | 17.92 | -30 | -30.7 | 0.0192 | 8.48 | 64.7152 | 20.9195 | 20.4746 | -13.6 | -41.4 | -1.1 | -1.3 |  |  | -119.8008 | 33.7654 | -258.8326 | -31.0288 | -25.8763 | 77.4488 | 94.9754 | 133.8347 | 91.2518 | 0.8722 | 17.0592 | 16.0766 | -20.7321 | 139.952 | -209.4429 | 74.3503 | -71.7228 | -1.8738 | 4.535 | -8.24 | -2.089 | -2.094 | 4.08 | -3.04 | -2.3289 | -3.1907 | 6.2699 | -3.9841 | -1.1 | 1.948 | 1.617 |  |  | 4.2337 | 3.5925 | 3.1533 |  | 26.5 | -0.7976 | 1.07 |  | 4.0133 | -19.2055 | -23.4931 | 6.0651 | 14.7183 | -17.608 | 2.6013 | -19.5 | 2.1 | -10.082 | -55.9475
04/06/2026 | 10:30 | 0 |  | 4.9584 | -10.0512 | 3.1923 | 13.1033 |  | 24.2555 |  | 23.1519 | 10.1267 | 11.3775 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 1.2428 | -0.8728 | 7.9142 | 7.6638 | 13.5492 | 4.1253 | -1.2139 | 2.0411 |  | -0.9939 | -1.027 | -1.025 | 3.89 | -4.44 | 6.6 | 0.834 | 0.351 | -8.23 | -8.28 |  | -14.5 | -14.54 |  | 3.5924 | 30.4683 | 32.9365 | -12.2311 | -7.5163 | -7.3299 | 4.4789 | 4.4889 | -11.4669 | -8.7329 | 17.4616 | 17.789 | 94.7319 | 15.0244 | -6.3 | -6.3 | -24.7005 | -24.7443 | -2.9985 |  | 22.0252 | 9.8173 | 4.8669 | 3.1532 | -94.1191 | 83.4986 | 83.5597 | -66.6498 | -75.0904 |  |  |  | 39.2296 | 17.77 |  | -7.26 | 6.77 |  | -29.1985 | 29.5211 | 28.1453 | -6.2672 | -14.8802 | -14.979 | 21.3271 |  |  | 8.04 | 4.5 | 2.8 | -4.46 | 25.9024 | 25.8715 | 23.9965 | 52.3774 | 52.4068 | -31.0312 | -43.8231 | -23.4465 | 3.6116 | 42.4 | 17.25 | 15.0049 | 13.7726 | -13.1231 |  |  |  | 16.8713 |  |  | -40.9 | -40.7 | 2.9755 | 24.4 |  | 28.12 | 15.36 | -3.57 | 18.1195 | -15.5009 | -4.61 | -4.72 | 19.29 | 13.73 | -12.9273 | -6.4909 | -45.1957 | -44.0091 | 49.3741 | 15.667 | 3.0447 | 3.3128 | -9.7316 | -16.4212 | -12.055 | 5.5568 | -75.5498 |  | -13.148 | -12.3652 |  | -16.1445 | -16.2611 | 3.088 |  | -28.5833 | 7.7746 | 0 | -12.71 | 0 | 9.031 | -31.2871 | -11.4393 | -11.5557 | 9.3714 | 5.7211 | -17.2103 | 7.3313 | 3.4769 |  | 0 | 0 |  |  | 20.7646 | -20.7646 | 26.4196 | 26.3694 | -11.4108 |  | 15.8364 | -19.71 | -3.8155 | 0.1916 | 2.59 | 2.28 | -15.708 |  | 4.272 | 0.618 |  | 15.25 | -9.6515 | -3.4898 | -2.5 | 22.5402 |  | 22.8244 | -7.1863 | -7.7889 | 2.775 |  |  | -13.5698 | 81.3189 | 3.1439 | -18.2567 | 5.9458 | 5.499 | 146.4664 | -4.7048 | -5.9264 | -7.3338 | 1.7199 | 8.7179 | 8.8458 | 1.1007 | -14.2205 | -12.3824 | -18.44 | 13.2162 | 0 | 46.8698 | 56.091 | -28.6863 | 24.427 |  | -6.9377 | 0 | 0 |  |  | -15.973 | -15.5885 | -23.7068 | -23.3359 | 18.02 | 18.17 | -30.2 | -30 | 0.054 | 8.96 | 62.3779 | 20.9368 | 20.2603 | -13.6 | -41.4 | -1.1 | -1.6 | -17.8452 | -18.02 | -126.108 | 34.9901 | -257.1496 | -28.4971 | -24.9113 | 73.6496 | 97.6765 | 133.3578 | 90.9682 | -3.3259 | 20.4717 | 18.0838 | -19.6339 | 137.0968 | -207.9149 | 71.9263 | -68.4813 | -1.8274 | 4.431 | -8.8 | -2.155 | -2.159 | 4.24 | -3.68 | -1.8599 | -2.5467 | 6.0075 | -4.4236 | -2 | 0.283 | 1.311 | 1.968 |  | 4.0384 | 4.1092 | 3.8808 |  | 26.1 | -1.0144 | 1 |  | 3.5406 | -18.8749 | -23.1883 | 5.9927 | 13.9788 | -17.4298 | 3.193 | -19.4 | 2.1 | -11.1553 | -57.1412
04/06/2026 | 11:00 | 0 |  | 5.2901 | -10.58 | 1.654 | 12.6397 |  | 25.4286 |  | 23.783 | 10.5337 | 11.9285 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 0.9453 | -0.6965 | 8.0594 | 7.9596 | 13.6902 | 4.3214 | -1.1148 | 2.064 |  | -0.8436 | -0.965 | -0.941 | 5.01 | -4.44 | 6.6 | 1.078 | 0.365 | -7.09 | -7.19 |  | -14.6 | -14.88 |  | 3.3809 | 30.7162 | 33.0192 | -11.6067 | -7.0549 | -6.719 | 4.8843 | 5.3957 | -11.3875 | -8.6368 | 17.8409 | 18.8495 | 91.7922 | 14.2644 | -6.5 | -6.4 | -24.8797 | -24.9651 | -2.8863 |  | 22.1798 | 9.6832 | 5.0864 | 3.3883 | -99.063 | 85.8485 | 85.7265 | -70.5512 | -76.7114 |  |  |  | 40.4371 | 18.48 |  | -7.18 | 6.66 | 0.0042 | -28.7966 | 29.8007 | 28.5811 | -5.6872 | -14.8894 | -14.5132 | 21.935 |  | 4.032 | 7.789 | 6.4 | 4.3 | -4.73 | 26.6329 | 26.6751 | 24.6083 | 51.6276 | 52.5226 | -30.5052 | -45.094 | -22.6812 | 3.8996 | 43.43 | 17.72 | 15.6299 | 14.3585 | -13.493 |  |  |  | 16.3445 |  |  |  |  | 3.0023 | 26 |  | 28.92 | 16.22 | -3.55 | 18.5845 | -16.0109 | -4.69 | -4.75 | 18.77 | 14.01 | -12.6727 | -7.1636 | -45.6282 | -44.2091 | 49.7382 | 16.2738 | 3.6823 | 4.4006 | 0.2547 | -7.7471 | -12.593 | 6.8709 | -69.6228 |  | -12.9484 | -11.8729 |  | -19.9804 | -18.8576 | 8.208 |  | -25.3764 | 8.6586 | 0 | -10.98 | 0.8 | 9.7741 | -40.886 | -11.8017 | -11.9483 | 9.1884 | 3.2673 | -17.4808 | 7.4693 | 4.6917 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.09 | -17.248 | 26.719 | 26.5467 | -10.0662 |  | 16.1099 | -19.11 | -3.9181 | 0.1916 | 2.87 | 1.79 | -17.2578 |  | 4.418 | 0.699 | 1.9006 | 15.28 | -13.9921 | -7.4358 | -2.64 | 22.4661 |  | 25.6235 | -8.6052 | -9.2468 | 2.8938 |  |  |  | 83.4455 | 3.363 | -19.3303 | 5.4295 | 5.2626 | 157.8643 | -3.8496 | -5.7842 | -9.2676 | 1.7874 | 8.8205 | 8.9328 | 1.23 | -13.6954 | -11.0983 | -16.34 | 10.5914 | 0 | 49.4058 | 57.4608 | -28.2856 | 24.4315 |  | -5.9676 | 0 | 0 |  |  | -15.973 | -15.7313 | -27.1908 | -27.3408 | 16.7 | 16.99 | -30.2 | -30 | 0.054 | 16.32 | 61.8511 | 20.4057 | 21.1515 | -13.5 | -40.5 | -0.7 | -1.3 | -18.0632 |  | -124.8654 | 33.0032 | -260.9651 | -31.6873 | -29.2539 | 78.486 | 93.6174 | 131.3253 | 92.9153 | 0.4314 | 22.1748 | 23.2461 | -19.1932 | 140.1279 | -208.4921 | 75.8409 | -71.4857 | -1.803 | 4.202 | -8.16 | -2.185 | -2.195 | 3.76 | -3.68 | -1.6432 | -2.3728 | 6.3004 | -4.4816 | -1.8 | 2.508 | 2.55 |  |  | 4.1071 | 3.191 | 3.2791 |  | 26.2 | -1.0979 | 1.16 |  | 3.341 | -18.8005 | -23.0233 | 5.7223 | 13.993 | -17.4342 | 2.6263 | -19.9 | 2.7 | -9.2065 | -59.7113
04/06/2026 | 11:30 | 0 |  | 5.1764 | -10.4692 | 5.5682 | 13.304 |  | 25.7659 |  | 24.0376 | 10.6307 | 12.0044 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 0.7978 | -0.9587 | 8.4203 | 8.3652 | 14.1172 | 4.267 | -1.3204 | 2.0291 |  | -1.3723 | -0.804 | -0.783 | 4.874 | -4.44 | 4.4 | 1.589 | 0.358 | -6.95 | -6.86 |  | -13.99 | -14.15 |  | 3.6078 | 31.0979 | 33.2578 | -12.1109 | -7.2104 | -7.4577 | 18.0045 | 19.6348 | -14.2569 | -11.0398 | 20.7647 | 25.5736 | 92.168 | 12.5815 | -5.8 | -5.7 | -23.4892 | -23.2184 | -2.7385 |  | 21.8366 | 9.5182 | 4.9244 | 3.3257 | -99.2462 | 81.1487 | 80.9961 | -65.1966 | -75.1974 |  |  |  | 41.8443 | 19.1 |  | -5.94 | 7.5 | 0.0042 | -28.9305 | 29.0131 | 27.5072 | -5.465 | -15.7865 | -16.0927 | 22.622 |  | 4.032 | 8.224 | 10.2 | 7.6 | -5.01 | 28.5799 | 28.9702 | 27.1065 | 44.9818 | 45.3743 | -29.18 | -39.2236 | -21.685 | 3.7497 | 43.35 | 17.67 | 15.6299 | 14.4562 | -13.153 |  |  |  | 12.2384 |  |  | -41.1 | -41.1 | 2.7924 | 27.7 |  | 30.86 | 17.46 | -3.74 | 18.9875 | -12.2057 | -4.34 | -4.42 | 19.48 | 14.8 | -8.9818 | -4.7455 | -44.1793 | -43.2364 | 56.4993 | 20.6712 | 8.4636 | 9.0016 | -1.7462 | -7.6868 | -13.222 | 2.9349 | -76.2785 |  | -12.7201 | -12.6192 |  | -19.2194 | -17.5725 | 5.136 |  | -24.3082 | 6.52 | 0 | -12.21 | 1.9 | 9.7153 | -39.1019 | -14.4407 | -14.5564 | 8.9496 | 4.5249 | -14.179 | 6.8772 | 10.113 |  | 0 | 0 |  |  | 20.932 | -20.2622 | 25.8042 | 26.0253 | -10.4094 |  | 16.6226 | -18.84 | -3.5079 | 0.1476 | 2.08 | 1.55 | -17.0116 |  | 4.475 | 0.665 |  | 14.66 | -12.6744 | -6.4449 | -2.61 | 22.3659 |  | 25.6043 | -8.8685 | -9.426 | 2.918 |  |  | -12.688 | 84.2433 | 3.6686 | -19.0283 | 4.6674 | 4.5523 | 154.8298 | -3.4675 | -4.935 | -9.9206 | 1.8985 | 9.0695 | 9.2571 | 1.3296 | -12.0496 | -11.9421 | -15.09 | 11.6335 | 0 | 62.1002 | 54.2585 | -27.0467 | 24.6992 |  | -6.0378 | 0 | 0 |  |  | -14.8853 | -14.5887 | -25.6916 | -25.4853 | 17.5 | 17.7 | -29.5 | -29.5 | 0.51 | 10.08 | 54.5616 | 27.2203 | 27.0106 | -13.1 | -41 | -2.3 | -2.5 |  | -18.0335 | -114.7453 | 39.0613 | -265.9563 | -35.6212 | -27.0937 | 82.9707 | 87.6026 | 128.6714 | 96.6732 | 8.5187 | 21.8674 | 22.7638 | -16.4813 | 150.5925 | -211.1761 | 80.4459 | -76.9408 | -0.1404 | 4.246 | -7.44 | -2.174 | -2.177 | 3.52 | -3.12 | -2.0568 | -3.0442 | 7.0329 | -4.3351 | -2.3 | 2.871 | 2.374 |  |  | 4.9192 | 4.1434 | 3.8345 |  | 26 | -0.8386 | 1.49 |  | 0 | -19.1591 | -22.287 | 4.5682 | 14.4575 | -17.6886 | 2.5139 | -19.1 | 2.2 | -9.2632 | -51.1943
04/06/2026 | 12:00 | 0 |  | 5.932 | -11.1496 | 5.0307 | 13.2358 |  | 26.1646 |  | 24.292 | 10.5867 | 11.9405 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 1.1475 | -0.9715 | 7.8238 | 7.8929 | 13.6154 | 4.2118 | -1.3171 | 2.0234 |  | -1.1104 | -0.732 | -0.763 | 4.76 | -4.44 | 6.6 | 1.289 | 0.364 | -6.56 | -6.62 |  | -13.94 | -14.02 |  | 3.6241 | 29.7389 | 32.4783 | -13.173 | -8.6531 | -8.8535 | 19.5112 | 24.5801 | -13.7811 | -10.9033 | 29.6885 | 24.9764 | 99.1358 | 13.2164 | -5.9 | -6 | -22.4758 | -21.5815 | -2.657 |  | 19.8626 | 8.9593 | 4.541 | 2.9113 | -91.8912 | 79.5312 | 79.2565 | -64.4327 | -70.4741 |  |  |  | 39.8484 | 18.42 |  | -6.22 | 7.75 |  | -29.0645 | 29.2817 | 28.1188 | -5.775 | -14.7085 | -14.3126 | 20.9983 |  | 3.456 | 8.314 | 10.2 | 8.2 | -4.69 | 29.819 | 29.7727 | 28.1888 | 47.1161 | 47.7349 | -30.5616 | -37.7993 | -24.8652 | 3.7891 | 43.16 | 17.8 | 15.9424 | 14.6515 | -13.4134 |  |  |  | 15.2689 |  |  | -41.4 | -41.1 | 2.6715 | 29.1 |  | 32.36 | 18.77 | -3.84 | 19.189 | -14.7658 | -4.45 | -4.48 | 19.05 | 14.75 | -11 | -6.2818 | -45.8377 | -43.9636 | 56.4437 | 21.1868 | 8.941 | 8.9212 | -4.1816 | -10.5524 | -11.695 | 4.0494 | -78.0233 |  | -13.8517 | -12.5574 |  | -18.4299 | -17.9696 | -7.172 |  | -21.335 | 10.3519 | 6.39 | -3.41 | 0.4 | 10.1187 | -37.1863 | -10.0681 | -10.2964 | 5.8078 | 5.8239 | -16.5415 | 7.2278 | 5.4524 |  | 0 | 0 |  |  | 21.7693 | -22.2717 | 27.0385 | 26.746 | -11.7585 |  | 18.8736 | -19.41 | -3.3559 | 0.2007 | 2.25 | 1.44 | -18.8751 |  | 4.586 | 0.465 |  | 12.69 | -12.1729 | -5.1984 | -2.52 | 20.1391 |  | 25.5749 | -8.4267 | -8.9382 | 2.9415 |  |  |  | 83.6255 | 2.2313 | -19.4376 | 4.6242 | 4.8059 | 160.4477 | -4.2289 | -6.2823 | -8.7451 | 1.9899 | 9.1354 | 9.2571 | 1.4253 | -15.7276 | -13.9559 | -15.09 | 12.2625 | 0 | 60.7787 | 49.1915 | -28.12 | 24.7588 |  | -5.7137 | -10.8998 | -11.4325 | 4.9775 |  | -15.0721 | -14.4678 | -23.6242 | -23.3992 | 18.4 | 18.72 | -30.5 | -30.8 | 0.2115 | 8.32 | 56.8525 | 27.1318 | 26.9311 | -14 | -40.6 | -2 | -2.2 |  | -18.0415 | -113.3804 | 41.3685 | -263.5466 | -33.2163 | -26.1866 | 79.5257 | 89.0436 | 129.3573 | 92.7262 | 6.211 | 22.7133 | 20.5425 | -20.3616 | 146.3185 | -211.086 | 78.7855 | -74.2198 | 0.1648 | 3.258 | -8.16 | -2.221 | -2.214 | 3.6 | -3.12 | -1.8273 | -2.6932 | 6.7704 | -4.3351 | -2.6 | 1.946 | 2.033 |  |  | 3.8622 | 3.2232 | 3.8062 |  | 26.5 | -1.9717 | 1.48 |  | 3.9865 | -18.8345 | -23.4185 | 5.9537 | 14.7552 | -17.8862 | 2.5605 | -20.4 | 2.8 | -11.3493 | -48.2288
04/06/2026 | 12:30 | 0 |  | 5.1979 | -10.3773 | 4.9822 | 12.22 |  | 26.1078 |  | 24.583 | 10.7567 | 12.3124 | -15.54 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 1.3751 | -0.1979 | 7.4207 | 7.3286 | 12.5923 | 4.2353 | -1.3334 | 1.9173 |  | -1.2948 | -0.911 | -0.901 | 4.751 | -4.44 | 2.2 | 1.69 | 0.371 | -7.26 | -7.31 | -10 | -13.84 | -13.69 |  | 4.0891 | 28.1545 | 30.4216 | -12.5637 | -7.267 | -7.2999 | 16.9103 | 16.9309 | -15.1491 | -13.1896 | 30.3487 | 21.1743 | 95.2539 | 13.7161 | -6.4 | -6.3 | -23.4761 | -23.771 | -2.5894 |  | 21.4969 | 8.7298 | 4.3995 | 2.8196 | -100.4364 | 79.3176 | 79.1345 | -59.83 | -78.9879 |  |  |  | 37.3435 | 17.56 |  | -7.1 | 7.68 |  | -31.3418 | 31.5965 | 30.2022 | -4.9144 | -12.2023 | -12.2195 | 21.2432 |  | 3.8356 | 8.715 | 7.9 | 6.5 | -4.58 | 29.6376 | 29.5422 | 27.0513 | 49.7228 | 50.4328 | -30.5094 | -38.579 | -25.1694 | 3.5271 | 43.18 | 17.68 | 15.3174 | 14.1632 | -12.7362 |  |  |  | 13.5333 |  |  |  |  | 2.3981 | 28.9 |  | 32.14 | 18.45 | -3.37 | 19.1115 | -13.5558 | -4.41 | -4.46 | 19.39 | 13.63 | -10.0182 | -5.7818 | -46.6834 | -45.4636 | 54.1755 | 19.4702 | 7.1803 | 7.8534 | -6.3171 | -10.3055 | -10.592 | -3.1072 | -80.0216 |  | -12.918 | -12.4591 |  | -18.2523 | -18.7393 | 0 |  | -23.3859 | 10.4881 | 6.48 | -7.15 | 0.6 | 9.9318 | -38.2813 | -9.6772 | -9.8526 | 5.8958 | 8.5822 | -17.4986 | 7.4479 | 4.681 |  | 0 | 0 |  |  | 22.9415 | -24.4486 | 27.8491 | 28.1306 | -13.3968 |  | 19.2105 | -19.63 | -3.019 | 0.1476 | 2.88 | 1.94 | -19.6575 |  | 4.539 | 0.556 |  | 12.91 | -9.6599 | -3.1805 | -2.96 | 20.1732 |  | 24.692 | -8.5463 | -9.0344 | 2.9193 |  |  | -13.6779 | 81.4511 | 2.2072 | -19.4549 | 5.9829 | 4.6107 | 148.4857 | -5.0174 | -4.913 | -8.6947 | 1.5178 | 8.8498 | 8.9486 | 0.837 | -14.2952 | -12.9822 | -15.92 | 11.4671 | -5.8712 | 56.1307 | 50.7944 | -28.3963 | 24.5461 |  | -6.5819 | 0 | 0 |  |  | -15.6269 | -15.3797 | -21.6864 | -21.1786 | 19.17 | 19.24 | -31.6 | -31.7 | 0.3342 | 6.96 | 55.5184 | 26.8476 | 26.771 | -14.4 | -42.7 | -1.6 | -1.7 |  |  | -117.9799 | 44.874 | -262.4626 | -32.7402 | -24.8148 | 79.582 | 92.6303 | 132.4629 | 91.9196 | 2.8464 | 22.0107 | 18.8587 | -19.5534 | 141.8224 | -211.1794 | 77.6999 | -76.904 | 0.0476 | 3.004 | -8.88 | -2.129 | -2.141 | 3.92 | -2.72 | -2.5165 | -3.3097 | 6.331 | -4.0696 | -1.2 | 1.698 | 1.766 |  |  | 4.3704 | 3.6166 | 3.8782 |  | 27.4 | -1.3625 | 1.36 |  | 4.3828 | -19.6555 | -23.3055 | 6.3019 | 15.4314 | -16.8625 | 1.5123 | -20.8 | 3.4 | -13.8412 | -49.6521
04/06/2026 | 13:00 | 0 |  | 5.1683 | -10.2853 | 5.7303 | 12.7187 |  | 25.0455 |  | 23.4437 | 10.2437 | 11.5526 | -15.54 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 1.256 | 0.7472 | 7.0954 | 6.9634 | 11.973 | 4.1262 | -1.2683 | 1.9873 |  | -1.0067 | -0.912 | -0.904 | 4.476 | -6.66 | 4.4 | 1.105 | 0.362 | -7.25 | -7.19 |  | -14.49 | -14.45 |  | 4.1428 | 26.5392 | 28.8657 | -12.3358 | -6.1151 | -6.1092 | 4.1416 | 4.1833 | -13.3895 | -10.7575 | 18.8156 | 19.4724 | 99.2765 | 13.5695 | -5.5 | -5.3 | -25.6723 | -25.6179 | -2.8133 |  | 21.9666 | 8.3788 | 3.5578 | 2.4409 | -114.719 | 78.1274 | 79.2871 | -48.19 | -92.7518 |  |  |  | 32.1242 | 15.54 |  | -9.47 | 6.17 |  | -30.1362 | 30.8684 | 29.4439 | -4.0695 | -11.9228 | -11.8461 | 21.0317 |  | 3.8356 | 8.328 | 9 | 6.6 | -4.6 | 27.7046 | 27.4922 | 25.8487 | 52.3406 | 52.7441 | -31.5098 | -39.124 | -25.7293 | 3.4936 | 41.09 | 16.66 | 15.0049 | 13.6749 | -12.3353 |  |  |  | 11.9666 |  |  | -38.8 | -40.9 | 2.1954 | 28.3 |  | 31.68 | 18.24 | -3.39 | 17.4065 | -10.2756 | -4.68 | -4.79 | 19 | 11.54 | -9.0182 | -5.5091 | -45.7427 | -43.7909 | 49.3752 | 17.1374 | 5.1274 | 5.5229 | -4.6063 | -7.8195 | -9.97 | -13.2494 | -80.7914 |  | -13.2372 | -12.1746 |  | -20.7475 | -20.3194 | 22.032 |  | -26.5333 | 1.0305 | -5.45 | -12.79 | 19 | 9.4161 | -42.6953 | -9.6931 | -9.9951 | 6.1759 | 2.1837 | -9.3842 | 7.3419 | 5.371 |  | 0 | 0 |  |  | 21.0995 | -23.6113 | 27.3769 | 27.348 | -10.7483 |  | 21.4224 | -17.82 | -2.0137 | 0.1476 | 1.52 | 1.89 | -21.4757 |  | 4.528 | 0.526 |  | 12.95 | -14.1501 | -6.6193 | -2.76 | 20.3564 |  | 24.6939 | -8.156 | -8.8222 | 2.8654 |  |  | -12.4294 | 79.2603 | 1.6728 | -20.0014 | 5.4549 | 4.7971 | 150.9579 | -5.1022 | -5.7438 | -8.3544 | 1.2576 | 8.5275 | 8.648 | 0.5824 | -15.8902 | -14.1184 | -16.76 | 10.8763 | 0 | 55.7102 | 55.9653 | -28.9264 | 23.9559 |  | -5.9669 | -11.9259 | -13.1436 |  |  | -15.1325 | -14.5283 | -20.598 | -20.6037 | 19.32 | 19.46 | -30.5 | -30.6 | 0.2646 | 6.08 | 56.5011 | 27.0457 | 26.9645 | -14.4 | -42.2 | -1.6 | -2.1 |  | -18.0125 | -126.501 | 40.6634 | -263.068 | -30.4826 | -27.2742 | 78.2868 | 92.9149 | 129.4056 | 91.098 | -0.5826 | 22.9993 | 19.7892 | -19.7208 | 141.6865 | -207.448 | 75.5244 | -73.5205 | 0.3064 | 3.74 | -8.8 | -2.16 | -2.182 | 4.24 | -2.72 | -2.357 | -3.4256 | 5.745 | -4.0421 | -0.4 | 3.327 | 4.111 |  |  | 3.7833 | 3.6252 | 2.8035 |  | 28.3 | -0.8395 | 1.34 |  | 4.624 | -19.8854 | -23.3421 | 6.7079 | 15.6855 | -17.9339 | 1.7899 | -21.3 | 3.8 | -10.1702 | -55.0539
04/06/2026 | 13:30 | 0 |  | 4.8547 | -9.9188 | 6.7058 | 11.9469 |  | 24.337 |  | 22.1327 | 9.4767 | 10.7804 | -11.1 | -35.2 |  |  |  | 1.7349 | -0.3668 | 6.5313 | 6.5192 | 11.2691 | 3.7379 | -1.265 | 1.9616 |  | -1.1014 | -0.467 | -0.436 | 4.873 | -8.88 | 4.4 | 0.95 | 0.367 | -4.09 | -3.81 |  | -13.85 | -13.91 | 5.3037 | 3.7213 | 25.5219 | 27.8631 | -15.6366 | -6.2649 | -5.5778 | 13.7885 | 18.5375 | -18.0189 | -14.6349 | 21.4583 | 32.8452 | 95.1779 | 12.4263 | -5 | -5.1 | -23.4321 | -24.1384 | -2.6455 |  | 18.7468 | 7.4711 | 3.6542 | 2.438 | -88.5342 | 74.8924 | 74.8314 | -42.3815 | -72.9047 |  |  |  | 32.3038 | 16.48 |  | -9.74 | 5.85 | 0.0042 | -29.1985 | 30.2066 | 28.739 | -4.6424 | -9.9979 | -10.3119 | 17.8138 | 0 | 4.2153 | 7.054 | 5.4 | 3.5 | -4.51 | 27.2547 | 27.2835 | 25.4796 | 51.761 | 51.8965 | -30.17 | -39.1996 | -25.033 | 3.6751 | 40.34 | 16.11 | 13.9111 | 12.796 | -11.6231 |  |  |  | 9.6317 |  |  | -38.9 | -38.9 | 2.0392 | 27.2 |  | 31.2 | 17.54 | -3.36 | 17.422 | -10.1556 | -4.89 | -5.03 | 20.99 | 10.53 | -7.8545 | -4.3 | -43.7713 | -42.8545 | 50.7142 | 18.1955 | 6.2612 | 6.5372 | -15.7555 | -22.0735 | -10.772 | -18.7849 | -83.835 |  | -12.9786 | -12.4706 |  | -12.7986 | -13.0481 | -3.588 |  | -28.381 | 10.0495 | 0 | -4.78 | 0.1 | 9.5193 | -25.307 | -10.5192 | -10.7234 | 7.3768 | 9.8641 | -18.8344 | 7.3999 | 5.9338 |  | 0 | 0 |  |  | 20.4297 | -9.545 | 25.2493 | 25.1529 | -0.3557 | 11.5196 | 16.1099 | -18.02 | -3.1069 | 0.1916 | 2.37 | 2.55 | -16.4113 |  | 4.519 | 0.574 | 4.3143 | 14.01 | -25.1792 | -18.3023 | -2.7 | 21.4507 |  | 25.5924 | -9.0905 | -9.5462 | 2.8442 |  |  | -11.7877 | 81.7006 | 2.0074 | -20.2586 | 4.6831 | 3.3359 | 169.5131 | -3.7298 | -4.7223 | -9.7388 | 1.8741 | 7.8903 | 8.0617 | 1.2214 | -14.8675 | -14.5602 | -13.41 | 6.193 | -26.3068 | 53.7927 | 64.635 | -31.1205 | 21.7605 |  | -5.1002 | -10.7698 | -12.1782 |  | -0.2853 | -16.4179 | -15.8027 | -21.5534 | -21.2194 | 19.99 | 20.24 | -32.4 | -32.2 | 0.0357 | 7.12 | 66.0326 | 25.2991 | 25.2308 | -14.7 | -42.7 | -0.3 | -0.8 | -18.2707 |  | -142.4409 | 45.8531 | -261.2683 | -29.0284 | -29.8978 | 75.2693 | 95.6914 | 134.2891 | 91.6113 | -2.5156 | 21.2427 | 20.9611 | -23.9899 | 136.7726 | -207.134 | 72.0022 | -70.2723 | 0.1428 | 4.444 | -9.12 | -2.169 | -2.164 | 4.56 | -2.8 | -2.1067 | -3.0747 | 6.1845 | -3.9231 | -2.1 | 0.402 | 2.335 |  |  | 4.8212 | 4.6299 | 4.0105 |  | 27.6 | -0.4386 | 1.23 |  | 3.3558 | -20.389 | -22.8541 | 6.5018 | 15.623 | -18.4297 | 1.7066 | -21.1 | 3.4 | -28.1216 | -46.8754
04/06/2026 | 14:00 | 0 |  | 4.8826 | -9.9677 | 6.8237 | 12.4025 |  | 24.4811 |  | 21.95 | 9.5057 | 10.9563 | -8.88 |  | 13.2 | 6.624 |  | 2.3107 | -0.0018 | 7.0909 | 6.9876 | 12.1532 | 4.0013 | -0.6615 | 2.0024 |  | -1.0451 | -0.185 | -0.156 | 4.861 | -11.1 | 4.4 | 1.401 | 0.362 | -1.89 | -1.83 |  | -13.92 | -13.98 |  | 3.5256 | 26.5455 | 28.7094 | -14.121 | -3.8964 | -3.6202 | 2.3471 | 2.3009 | -13.672 | -10.7021 | 16.5663 | 17.3251 | 98.4547 | 14.0759 | -6.1 | -6 | -25.4342 | -25.4166 | -2.9372 |  | 16.9065 | 7.6126 | 4.0637 | 2.7121 | -100.7721 | 77.9443 | 78.3715 | -41.6628 | -80.4581 |  |  |  | 34.4694 | 17.35 |  | -8.35 | 6.53 |  | -27.0551 | 28.5142 | 27.4845 | -4.5327 | -9.3854 | -9.4381 | 16.5017 |  | 4.2153 | 6.897 | 5 | 3 | -4.54 | 27.8249 | 28.142 | 25.948 | 52.5138 | 52.8649 | -29.7265 | -41.5804 | -24.5398 | 3.5731 | 41.41 | 16.63 | 13.9111 | 12.8937 | -11.7655 |  |  |  | 13.8895 |  |  |  |  | 2.2516 | 26.6 |  | 30.18 | 17.04 | -3.41 | 16.957 | -13.2158 | -4.8 | -4.89 | 18.38 | 11.28 | -10.5455 | -5.3909 | -42.8608 | -42 | 50.413 | 17.095 | 5.1668 | 5.2416 | -11.2563 | -16.4136 | -9.378 | -19.1651 | -81.6721 |  | -12.202 | -12.0735 |  | -16.1453 | -15.2305 | -12.804 |  | -24.4545 | 13.8694 | 6.64 | 0 | 1.8 | 8.8934 | -29.603 | -10.5421 | -10.8117 | 7.217 | 11.8294 | -20.7981 | 7.2252 | 5.3521 |  |  | 0 |  |  | 19.9273 | -0.6698 | 24.5069 | 25.1528 | 7.3459 | 19.1534 | 14.6206 | -16.77 | -3.2094 | 0.1916 | 1.78 | 2.41 | -14.4242 |  | 4.497 | 0.638 |  | 12.84 | -31.8951 | -24.4229 | -2.58 | 18.5875 |  | 30.685 | -11.4242 | -12.3549 | 2.8511 |  |  | -11.5361 | 86.2476 | 1.9577 | -24.5441 | 4.4366 | 3.9287 | 176.438 | -3.9031 | -4.3724 | -13.3865 | 2.3699 | 7.9196 | 8.0696 | 1.8324 | -14.9499 | -13.8086 | -12.57 | 5.868 | -23.0154 | 53.5232 | 64.2419 | -30.0496 | 22.1532 |  | -6.2 | 0 | 0 | 0.7696 |  | -15.55 | -14.9567 | -22.9013 | -22.3184 | 19.54 | 19.83 | -31.2 | -31.5 | 0.2829 | 6.96 | 57.0602 | 28.6353 | 28.056 | -14.8 | -41.8 | -1.2 | -1.7 |  |  | -140.5777 | 46.8168 | -259.3316 | -28.9485 | -29.3684 | 72.6703 | 97.3626 | 130.5695 | 90.4468 | -2.6784 | 21.9256 | 20.4547 | -19.0341 | 136.9852 | -206.484 | 74.0073 | -69.8917 | -1.4051 | 4.918 | -8.24 | -2.22 | -2.23 | 3.84 | -2.72 | -1.8505 | -3.4836 | 4.9516 | -3.0442 | -2.5 | 0.911 | 2.315 |  |  | 4.3198 | 4.6 | 2.6283 |  | 26.4 | -0.9992 | 1.26 |  | 4.0804 | -20.2815 | -22.4672 | 6.0797 | 14.9665 | -16.9808 | 1.4889 | -19.7 | 2 | -26.9393 | -42.6925
04/06/2026 | 14:30 | 0 |  | 4.6668 | -9.6508 | 3.7949 | 12.6675 |  | 25.2134 |  | 21.7533 | 9.5217 | 11.1337 | -8.88 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 2.7702 | -1.8384 | 7.6633 | 7.4573 | 12.9784 | 3.9587 | -0.4612 | 1.9859 |  | -1.1607 | 0.193 | 0.203 | 4.368 | -11.1 | 6.6 | 0.634 | 0.354 | 0.36 | 0.39 | -10 | -11.97 | -11.82 |  | 3.8451 | 29.1557 | 31.837 | -16.5283 | -1.8734 | -1.7265 | 14.1435 | 15.1212 | -15.7871 | -12.7713 | 20.7618 | 23.0583 | 95.9207 | 9.7528 | -4.8 | -4.8 | -22.6725 | -22.125 | -2.7527 |  | 19.6848 | 9.4289 | 4.8733 | 3.1748 | -72.7866 | 81.3318 | 81.9727 | -65.8558 | -55.3631 |  |  |  | 41.8143 | 19.7 |  | -4.62 | 8.29 |  | -32.9493 | 30.2307 | 28.4295 | -6.2104 | -7.1363 | -7.2264 | 19.5968 |  | 3.456 | 6.956 | 8.6 | 6.5 | -4.71 | 32.7893 | 32.6878 | 30.8154 | 44.9369 | 45.123 | -25.0996 | -43.624 | -17.5257 | 3.6209 | 44.41 | 18.36 | 15.6299 | 14.1632 | -13.2608 |  |  |  | 11.2814 |  |  | -41.5 | -41.2 | 2.7655 | 27.1 |  | 30.62 | 17.47 | -3.93 | 18.724 | -9.9956 | -4.66 | -4.76 | 19.65 | 14.78 | -6.9455 | -3.8909 | -46.0617 | -44.5091 | 57.5678 | 22.0345 | 9.985 | 9.4919 | -5.5855 | -10.8024 | -11.794 | 5.6635 | -85.6703 |  | -12.983 | -12.2574 |  | -20.1856 | -18.4108 | -4.1 |  | -27.5441 | 13.6722 | 6.33 | -7.34 | 1.7 | 8.4339 | -38.0975 | -11.6005 | -11.7926 | 7.8973 | 10.6379 | -20.3775 | 7.2751 | 5.3378 |  | 0 | 0 | 0 |  | 26.4581 | -7.703 | 28.4155 | 28.1192 | 3.8759 | 17.2609 | 20.2066 | -15.32 | -2.5081 | 0.2181 | 1.47 | -0.12 | -19.7557 |  | 4.362 | 0.654 | 2.3738 | 12.46 | -29.9836 | -20.6458 | -2.08 | 19.5094 |  | 28.6567 | -10.4582 | -11.1711 | 2.9609 |  |  | -11.3217 | 87.0692 | 2.3032 | -24.9251 | 5.1417 | 5.7861 | 166.0441 | -4.8361 | -4.2127 | -15.3271 | 2.5887 | 8.1466 | 8.2051 | 2.5599 | -14.2942 | -13.6917 | -9.64 | 3.2959 | -31.7738 | 61.0533 | 62.4657 | -29.5854 | 23.8469 |  | -5.3246 | 0 | 0 |  |  | -15.1325 | -14.5283 | -23.3203 | -23.5289 | 18.55 | 18.66 | -30.4 | -30.2 | 0.1767 | 6.72 | 55.3177 | 27.6202 | 27.6682 | -14.4 | -41 | -1.6 | -1.7 | -18.0569 |  | -133.9993 | 52.7584 | -266.6965 | -35.0297 | -29.6235 | 81.3165 | 88.0848 | 131.6295 | 93.6538 | 2.4878 | 18.881 | 21.8924 | -18.8952 | 147.0042 | -211.5037 | 77.9579 | -75.5469 | -0.9363 | 4.349 | -8.08 | -2.173 | -2.178 | 3.28 | -2.64 | -2.2176 | -3.4562 | 5.568 | -3.6301 | -2.4 | 1.041 | 1.012 |  |  | 3.8419 | 3.4914 | 2.3999 |  | 25.9 | -0.7059 | 1.36 |  | 3.3181 | -18.9785 | -23.2143 | 5.6239 | 14.3269 | -18.2485 | 2.739 | -19.3 | 1.9 | -36.8799 | -32.1686
04/06/2026 | 15:00 | 0 |  | 4.9291 | -9.9947 | 4.0194 | 12.8017 |  | 24.908 |  | 22.4514 | 9.8697 | 11.2109 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.0461 | -1.8072 | 7.5654 | 7.5049 | 13.1029 | 3.8986 | -0.4019 | 1.9255 |  | -0.9512 | 0.16 | 0.176 | 4.288 | -11.1 | 6.6 | 1.032 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | -10 | -11.86 | -11.9 |  | 3.7395 | 30.0614 | 32.2199 | -16.393 | -4.9137 | -4.5513 | 21.0018 | 21.9898 | -15.9549 | -13.5194 | 17.9385 | 23.3254 | 96.2264 | 11.2402 | -5.2 | -5.2 | -20.7745 | -19.6068 | -2.6827 |  | 15.1571 | 9.472 | 4.704 | 3.0849 | -66.3777 | 79.5617 | 79.3176 | -66.9586 | -55.6077 |  |  |  | 42.962 | 19.66 |  | -5.07 | 8.06 | 0.0042 | -30.9399 | 27.6193 | 26.3444 | -3.6248 | -6.4149 | -7.0445 | 15.4148 |  | 3.8356 | 7.817 | 7 | 4.8 | -4.58 | 32.5326 | 32.4193 | 30.3229 | 47.1156 | 46.3472 | -28.9551 | -40.6365 | -23.0248 | 3.7987 | 46.54 | 19.25 | 15.3174 | 14.2609 | -13.2515 |  |  |  | 5.1806 |  |  |  |  | 3.0304 | 26.7 |  | 30.12 | 16.98 | -3.63 | 18.848 | -5.3003 | -4.86 | -4.94 | 19.63 | 14.24 | -2.3818 | -1.3818 | -42.2469 | -41.0455 | 58.4907 | 23.0243 | 11.0635 | 11.3426 | -9.2845 | -15.1798 | -12.005 | 6.8828 | -86.3539 |  | -12.0166 | -11.9148 |  | -17.791 | -16.3694 | 8.208 |  | -29.6143 | 8.1871 | -8.43 | -5.88 | 0 | 8.6555 | -33.6701 | -10.4405 | -10.6991 | 7.2199 | 5.3882 | -17.3555 | 7.1296 | 4.4645 |  | 0 | 0 |  |  | 25.2859 | -5.1911 | 26.0471 | 25.1046 | 7.0213 | 20.5172 | 21.0953 | -14.72 | -1.5212 | 0.1998 | 1.07 | 0.47 | -20.7905 |  | 4.333 | 0.805 |  | 10.9 | -32.2668 | -23.0569 | -1.94 | 17.4362 |  | 28.7114 | -10.7272 | -11.3518 | 3.0178 |  |  | -11.7128 | 87.5919 | 3.4186 | -24.8765 | 3.3978 | 4.1473 | 169.6374 | -4.6477 | -3.7578 | -15.1703 | 2.8075 | 8.4616 | 8.5531 | 1.2476 | -14.2641 | -12.5134 | -8.8 | 0 | -27.7071 | 62.2457 | 60.2076 | -28.2663 | 23.847 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.1215 | -14.5887 | -22.6231 | -22.7351 | 18.16 | 18.59 | -29.9 | -30.2 | -0.1401 | 5.28 | 54.0791 | 27.7599 | 27.3266 | -14.4 | -40.1 | -2 | -2.1 | -18.1707 |  | -132.5327 | 49.0185 | -263.5157 | -33.134 | -29.2774 | 81.0509 | 90.2179 | 129.7994 | 92.9143 | 3.7426 | 21.5256 | 21.5506 | -15.0027 | 143.8237 | -208.7974 | 75.5697 | -74.8401 | -1.0779 | 4.707 | -6.96 | -2.165 | -2.186 | 2.64 | -2.4 | -1.4156 | -3.7186 | 6.0655 | -4.1581 | -3.8 | 3.073 | 3.123 |  |  | 4.4611 | 3.4849 | 4.9969 |  | 26.1 | -1.5182 | 1.27 |  | 2.6634 | -18.5525 | -23.4805 | 4.8657 | 15.0408 | -18.3003 | 3.145 | -19.4 | 1.9 | -31.6673 | -32.4342
04/06/2026 | 15:30 | 0 |  | 5.1569 | -10.3553 | 4.0922 | 13.0777 |  | 25.2349 |  | 22.2938 | 10.1147 | 11.2516 | -8.88 | -37.4 |  |  | -24.2 | 2.5275 | -1.175 | 7.4917 | 7.3278 | 12.699 | 3.3773 | -0.4065 | 1.9953 |  | -0.6527 | 0.076 | 0.047 | 4.329 | -11.1 | 6.6 | 0.893 | 0.35 | -0.64 | -0.47 | -10 | -12.17 | -12.26 |  | 4.088 | 30.4255 | 32.8082 | -16.8234 | -5.2698 | -5.2506 | 12.3909 | 10.1203 | -14.7768 | -11.2474 | 15.5547 | 23.6299 | 102.1506 | 10.5188 | -4.7 | -4.7 | -20.5711 | -23.1433 | -2.8391 |  | 14.597 | 9.432 | 4.6367 | 3.1876 | -74.5567 | 79.6228 | 80.5383 | -69.5314 | -57.1703 |  |  |  | 42.952 | 19.83 |  | -5.07 | 8.12 |  | -29.0645 | 26.6969 | 25.3519 | -3.3911 | -9.7657 | -9.9173 | 16.6718 |  | 3.8356 | 7.95 | 7.7 | 5.6 | -4.53 | 31.6456 | 31.794 | 29.169 | 43.9825 | 44.2959 | -29.9595 | -37.1816 | -23.7423 | 3.8034 | 46.15 | 19.29 | 15.3174 | 14.1632 | -13.2448 |  |  |  | 4.9154 |  |  | -39.1 | -38.9 | 2.9755 | 25.8 | 0 | 29.46 | 16.62 | -3.5 | 18.0885 | -4.3552 | -4.69 | -4.8 | 21 | 14.75 | -2.4364 | -1.5545 | -41.9596 | -40.0545 | 58.5382 | 23.1448 | 11.3517 | 12.2837 | -6.745 | -11.8014 | -11.659 | 9.4573 | -82.9139 |  | -12.2541 | -12.9957 |  | -19.1048 | -17.5524 | 2.576 |  | -22.4558 | 9.0367 | 0 | -5.91 | 2.4 | 8.5479 | -36.0242 | -10.3376 | -10.5821 | 7.8242 | 4.232 | -18.9882 | 7.1901 | 3.9538 |  | 0 | 0 |  |  | 23.2764 | -8.7077 | 23.9735 | 23.8378 | 3.5404 | 16.5117 | 21.0953 | -14.82 | -1.8196 | 0.1998 | 1.04 | -0.17 | -20.3068 |  | 4.356 | 1.172 |  | 12.43 | -29.3346 | -20.8678 | -2.1 | 19.2421 |  | 28.8657 | -10.9059 | -11.7259 | 3.041 |  |  | -14.4827 | 87.9265 | 2.7612 | -24.6883 | 5.6762 | 5.2387 | 168.9291 | -4.5061 | -3.7048 | -15.8103 | 1.9729 | 8.4762 | 8.5531 | 1.1838 | -13.1162 | -13.2034 | -11.31 | 6.0145 | -15.6345 | 65.0923 | 55.2368 | -26.7077 | 26.1823 |  | -6.5025 | -9.6849 | 0 |  | 7.6341 | -14.6986 | -14.4623 | -22.0432 | -22.0129 | 17.5 | 17.92 | -30.1 | -30.5 | -0.0687 | 4.64 | 57.6137 | 27.4427 | 27.3551 | -14.4 | -40.6 | -2 | -2.1 |  |  | -120.6249 | 45.4275 | -268.9876 | -37.0468 | -29.8599 | 84.9939 | 86.6804 | 128.9188 | 96.3809 | 5.3013 | 22.3757 | 20.0033 | -19.7304 | 151.1911 | -211.4805 | 79.9312 | -76.6745 | -1.1951 | 5.11 | -6.8 | -2.118 | -2.132 | 2.8 | -2.64 | -1.3597 | -3.4562 | 5.7725 | -3.8376 | -4.1 | 1.156 | 0.991 |  |  | 4.1904 | 3.7994 | 3.5932 |  | 25.8 | -1.9203 | 1.35 |  | 0 | -18.7327 | -23.063 | 5.1072 | 14.4816 | -16.8663 | 2.3976 | -19.4 | 2.4 | -23.2299 | -39.8933
04/06/2026 | 16:00 | 0 |  | 5.236 | -10.4028 | 4.7468 | 12.6958 |  | 24.4245 |  | 24.1329 | 10.4697 | 11.9647 | -13.32 | -39.6 | 15.4 | 6.624 | -26.4 | 3.1653 | -0.2623 | 6.9697 | 6.8775 | 12.1813 | 3.6726 | -0.4387 | 1.3271 |  | -0.6804 | -0.186 | -0.193 | 4.409 | -6.66 | 8.8 | 1.069 | 0.353 | -1.8 | -1.7 | -10 | -13.23 | -13.62 |  | 3.6172 | 22.2006 | 26.5446 | -16.2879 | -6.3191 | -5.906 | 14.2108 | 13.2679 | -17.4517 | -15.3056 | 29.66 | 31.5858 | 105.0954 | 13.0089 | -5.7 | -5.7 | -23.3828 | -23.8367 | -2.7853 |  | 15.3595 | 9.8017 | 4.3101 | 2.9235 | -95.4008 | 81.6065 | 80.6299 | -53.7525 | -73.8376 |  |  |  | 41.8742 | 19.18 |  | -5.75 | 8.06 | -22.9025 | -22.9025 | 34.1424 | 32.937 | -5.7518 | -10.6586 | -10.8522 | 15.1746 | 0 | 3.8356 | 8.08 | 6 | 4.3 | -4.57 | 29.6737 | 29.9149 | 27.5312 | 48.4141 | 49.2731 | -32.2795 | -38.3242 | -26.1896 | 3.7716 | 45.79 | 19.13 | 15.3174 | 14.0656 | -13.2154 |  |  |  | 3.2001 |  |  | -41.4 | -41.2 | 2.5812 | 25.2 |  | 28.98 | 16.2 | -3.54 | 17.98 | -4.9253 | -4.72 | -4.74 | 19.42 | 14.7 | -4.2182 | -2.2727 | -39.9187 | -39.1909 | 57.0709 | 21.6403 | 10.0856 | 10.2637 | -9.8022 | -15.0905 | -11.372 | -9.4336 | -74.7614 |  | -12.8614 | -12.0475 |  | -17.5073 | -17.4155 | 6.672 |  | -28.3269 | 8.4361 | -13.86 | -4.84 | 3.4 | 8.4224 | -33.5352 | -10.5894 | -10.7079 | 7.4726 | 6.9569 | -17.4998 | 7.1039 | 3.9828 |  | 4.9943 | 5.0552 | 4.1814 | 12.7267 | 13.0616 | -8.3728 | 21.6186 | 21.4221 | 2.6253 | 15.9757 | 18.9957 | -15.82 | -2.499 | 0.2273 | 1.43 | 0.58 | -19.2163 |  | 4.096 | 1.21 |  | 12.94 | -28.2201 | -19.1494 | -1.78 | 18.9652 |  | 28.6756 | -10.6255 | -11.4747 | 3.0849 |  |  | -12.2191 | 88.4132 | 2.8743 | -25.111 | 4.5401 | 4.8748 | 162.983 | -4.8227 | -3.8061 | -16.2388 | 2.2252 | 8.4616 | 8.4977 | 1.962 | -9.2518 | -7.6666 | -10.9 | 5.1515 | -13.6229 | 61.832 | 62.2235 | -22.2684 | 30.2903 |  | -8.168 | 0 | 0 | 6.3978 |  | -16.3301 | -16.1378 | -20.1917 | -20.6766 | 14.84 | 15.01 | -29.6 | -29.3 | 0.0192 | 2.08 | 55.8713 | 25.7097 | 25.863 | -14.8 | -40.1 | -0.8 | -1.3 |  |  | -119.5383 | 45.0433 | -266.9557 | -34.9336 | -29.6668 | 90.4752 | 76.2006 | 127.6501 | 105.7153 | 18.7006 | 21.2983 | 22.9226 | -17.5089 | 168.4353 | -219.1331 | 89.1841 | -83.9488 | -1.2415 | 4.989 | -7.04 | -2.111 | -2.111 | 2.24 | -1.6 | -1.3842 | -3.8651 | 6.4164 | -4.1306 | -4.3 | 2.314 | 2.131 |  |  | 3.9765 | 3.3634 | 4.1418 |  | 24.7 | -1.0258 | 1.32 |  | 0 | -17.5326 | -21.5169 | 3.6713 | 12.683 | -15.1412 | 2.2435 | -18.7 | 1.3 | -16.4066 | -50.1917
04/06/2026 | 16:30 | 0 |  | 5.2002 | -10.3037 | 3.9376 | 12.3402 |  | 24.6123 |  | 23.1666 | 10.1787 | 11.7623 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 6.624 | -26.4 | 3.6356 | -0.6057 | 7.1354 | 7.0087 | 11.9952 | 4.6507 | -0.343 | 1.218 |  | -0.5458 | -0.209 | -0.223 | 4.692 | -6.66 | 8.8 | 1.466 | 0.364 | -1.98 | -2.27 | -10 | -13 | -13.16 |  | 3.9248 | 22.1056 | 26.1813 | -16.6257 | -7.0118 | -5.4227 | 18.4613 | 20.1609 | -18.1 | -17.1479 | 21.7818 | 23.9162 | 100.2646 | 14.2691 | -6 | -5.8 | -23.0633 | -24.3843 | -2.5672 |  | 14.7069 | 9.4023 | 2.8696 | 2.0419 | -91.7081 | 77.2423 | 77.7917 | -50.0109 | -74.1434 |  |  |  | 40.018 | 18.51 |  | -6.44 | 3.4 | -26.5193 | -26.7872 | 37.142 | 35.6604 | -7.2122 | -5.3837 | -5.3821 | 13.4591 |  | 3.8356 | 8.167 | 5.7 | 3.6 | -4.73 | 30.088 | 30.8553 | 28.2552 | 50.0315 | 49.3583 | -32.9726 | -38.7915 | -27.1249 | 3.5714 | 45.06 | 18.69 | 14.6924 | 13.4796 | -12.6706 |  |  |  | 0.9637 |  |  |  |  | 2.2772 | 24.8 |  | 28.02 | 15.62 | -3.59 | 17.0035 | -0.9001 | -4.79 | -4.96 | 21.64 | 13.59 | -1.6182 | -0.3 | -42.0747 | -41.4182 | 55.3811 | 19.4628 | 9.3877 | 8.7685 | -14.6255 | -20.1415 | -12.481 | -18.1443 | -51.8579 |  | -12.016 | -11.8108 |  | -15.7314 | -12.8568 | 9.232 | -24.7491 | -25.4077 | 16.9998 | 0 | -7.72 | 10.4 | 4.2372 | -26.6773 | -10.1955 | -10.4487 | 7.0148 | 16.7263 | -34.7885 | 6.998 | 4.0184 |  | 3.5144 | 3.8726 | 2.674 | 15.5734 | 15.2385 | -7.0332 | 23.4134 | 24.1367 | 3.6171 | 17.0274 | 16.8081 | -17.07 | -3.4072 | 0.165 | 2.9 | -0.09 | -17.0779 |  | 4.049 | 0.691 |  | 12.91 | -28.273 | -20.559 | -1.99 | 18.6317 |  | 28.3561 | -10.4148 | -10.9642 | 3.1256 |  |  | -12.0487 | 86.9671 | 3.0644 | -24.8397 | 4.7391 | 4.7047 | 162.2084 | -4.9236 | -4.7688 | -15.5575 | 2.5331 | 8.3883 | 8.5136 | 2.6317 | -4.1823 | -3.5714 | -6.71 | 0 | -25.669 | 72.8859 | 78.76 | -14.5702 | 36.6746 |  | -9.5842 | 0 | 0 |  |  | -14.325 | -14.0778 | -18.4175 | -19.0411 | 9.88 | 10.5 | -29.6 | -29.8 | 0.054 | 0 | 65.8658 | 25.1172 | 25.0309 | -14.8 | -41.8 | -2.8 | -3.4 | -17.931 | -17.7559 | -107.4914 | 51.4566 | -269.6355 | -38.4982 | -27.3113 | 111.8993 | 54.2387 | 116.4035 | 121.2198 | 43.7392 | 25.2911 | 23.6254 | -9.8946 | 197.0954 | -227.9736 | 116.6093 | -105.7452 | -2.2498 | 5.946 | -6.64 | -2.101 | -2.102 | 1.6 | -1.44 | -1.6632 | -4.5975 | 7.7958 | -4.2466 | -3.6 | 2.744 | 2.439 |  |  | 3.9642 | 4.7217 | 3.7912 |  | 26.7 | 2.5161 | 1.14 |  | 0 | -17.0712 | -19.8863 | 2.301 | 13.0354 | -14.3616 | 0 | -20.2 | 2.6 | -9.3469 | -61.4672
04/06/2026 | 17:00 | 0 |  | 5.1585 | -10.3414 | 5.9761 | 11.0613 |  | 23.0816 |  | 22.9349 | 10.0387 | 11.3889 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 4.968 | -26.4 | 2.5984 | -0.4089 | 6.4502 | 6.393 | 11.1464 | 3.4423 | -0.4859 | 1.3015 |  | -0.6323 | -0.104 | -0.086 | 4.467 | -8.88 | 6.6 | 1.414 | 0.357 | -1.3 | -1.21 | -10 | -11.96 | -12 |  | 3.9093 | 20.8107 | 24.7358 | -17.0935 | -4.399 | -3.937 | 13.0188 | 15.1174 | -17.9642 | -15.7278 | 25.0767 | 23.9624 | 100.7337 | 10.7675 | -3.7 | -3.7 | -22.7413 | -22.7752 | -2.7966 |  | 13.8174 | 8.8402 | 2.033 | 1.4611 | -98.6968 | 72.1763 | 71.81 | -42.4824 | -91.0894 |  |  |  | 35.6769 | 17.43 |  | -8.04 | 1.23 | -25.5816 | -25.1797 | 35.331 | 33.6917 | -6.0299 | -0.9365 | -1.0017 | 12.9349 |  | 1.5316 | -3.111 | 3.7 | 2.4 | -4.4 | 29.5928 | 30.0201 | 28.072 | 49.156 | 48.9759 | -33.0461 | -36.2986 | -27.2606 | 3.4899 | 45.08 | 18.37 | 14.3799 | 13.089 | -12.1743 |  |  |  | 1.9142 |  |  | -39.1 | -38.9 | 2.1979 | 23.3 |  | 26.88 | 14.73 | -3.16 | 15.0815 | -2.8277 | -4.76 | -4.82 | 20.49 | 12.44 | -2 | -1.3909 | -42.1653 | -40.2273 | 52.8132 | 19.0187 | 7.6916 | 7.6947 | -19.6302 | -26.9323 | -13.201 | -22.4783 | -19.1516 |  | -10.666 | -10.1015 |  | -11.3289 | -10.7135 | -0.516 | -24.631 | -24.398 | 19.1945 | 0 | -10.24 | 0.1 | 7.0014 | -19.5971 | -9.7468 | -9.8212 | 10.0033 | 18.3103 | -28.9252 | 6.6406 | 3.6099 |  | 3.7113 | 4.1024 | 2.9657 | 14.0663 | 14.0663 | -5.861 | 22.6425 | 22.3025 | 7.1348 | 20.3797 | 21.4176 | -14.65 | -1.9094 | 0.2355 | 0.89 | -0.7 | -20.8943 |  | 3.53 | 0.714 |  | 10.75 | -31.5867 | -22.9991 | -1.89 | 17.4524 |  | 22.2895 | -5.5068 | -6.1412 | 2.9802 |  |  | -11.6882 | 80.4177 | 2.9796 | -21.0376 | 4.8232 | 4.576 | 166.2818 | -5.9982 | -6.232 | -11.1487 | 2.0136 | 8.3004 | 8.3395 | 1.834 | 6.9916 | 9.6339 | -0.84 | 0 | -23.9424 | 90.7645 | 94.9136 | -3.1927 | 46.9877 | -11.4981 | -13.213 | 0 | -10.8205 | 21.992 | 21.9905 | -8.0517 | -7.6727 | -15.7801 | -14.9428 | 6 | 6.56 | -30.1 | -30 | 0.0705 | -2.64 | 75.3717 | 30.2601 | 30.6658 | -14.8 | -43.9 | -8 | -8.5 | -17.7031 | -17.5054 | -90.5704 | 46.9109 | -262.0942 | -28.143 | -18.3092 | 136.0525 | 26.8149 | 98.7708 | 133.4531 | 73.3478 | 30.6306 | 31.9413 | 7.3169 | 229.4897 | -228.9945 | 149.496 | -131.7465 | -0.0452 | 6.069 | -5.76 | -2.097 | -2.117 | 1.12 | -0.4 | -1.7918 | -5.4185 | 9.1142 | -4.5975 | -3.9 | 0.845 | 1.616 | 1.9718 |  | 4.0205 | 3.7942 | 4.1516 |  | 28.6 | 2.2281 | 1.01 |  | -4.5735 | -15.6088 | -16.8722 | -2.97 | 11.1254 | -10.8684 | 0 | -22.7 | 5.3 | 10.1319 | -78.8518
04/06/2026 | 17:30 | 0 |  | 4.9173 | -9.956 | 6.7333 | 11.2337 |  | 21.1967 |  | 21.4585 | 9.3637 | 10.6682 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 2.484 | -26.4 | 3.5604 | -1.0626 | 6.5634 | 6.4739 | 11.2162 | 3.3536 | -0.4078 | 1.9181 |  | -0.6929 | 0.068 | 0.05 | 5.104 | -8.88 | 6.6 | 1.71 | 0.375 | 0.5 | 0.76 | -10 | -13.11 | -13.07 |  | 4.2084 | 25.1043 | 27.4098 | -18.2302 | 1.4257 | 1.8321 | 10.5857 | 6.9131 | -17.0652 | -15.3421 | 20.3771 | 18.8553 | 91.0598 | 7.4995 | -3.5 | -3.2 | -28.8413 | -27.9734 | -2.4845 |  | 4.0011 | 7.9541 | 3.0204 | 2.0477 | -101.1688 | 73.2749 | 73.458 | -43.7327 | -100.3493 |  |  |  | 33.5812 | 17.32 |  | -9.21 | -0.09 | -23.8402 | -23.5723 | 34.3621 | 32.4713 | -5.3848 | -0.911 | -0.982 | 5.6506 |  | 1.3484 | -2.891 | 2.6 | 1.2 | -4.38 | 28.2773 | 27.9994 | 26.8099 | 46.0108 | 46.5131 | -25.5292 | -39.7085 | -19.558 | 2.9877 | 43.31 | 17.61 | 13.7549 | 12.6984 | -12.0101 |  |  |  | 2.1191 |  |  |  | -38.9 | 1.8292 | 22.4 |  | 26.16 | 13.96 | -2.83 | 14.7405 | -1.1001 | -2.51 | -2.59 | 17.58 | 11.62 | -1.9636 | -0.9364 | -39.7309 | -38.9727 | 48.0715 | 15.8457 | 4.9963 | 5.2823 | -13.2675 | -20.4942 | -11.899 | -26.0914 | -11.9494 |  | -7.3403 | -6.2548 |  | -15.0306 | -13.9163 | 11.28 | -22.9078 | -22.4265 | 19.7752 | -9.09 | -10.08 | 2.1 | 6.4042 | -25.4801 | -11.1001 | -11.1713 | 7.4758 | 18.9269 | -29.8359 | 6.4884 | 5.1627 |  | 4.059 | 4.5128 | 2.7433 | 12.5592 | 12.0569 | 0 | 20.6028 | 20.988 | 10.8024 | 23.3818 | 19.5962 | -15.57 | -3.1069 | 0.2538 | 2.1 | -1.34 | -19.2375 | 0 | 3.373 | 0.652 |  | 11.71 | -34.0196 | -25.3109 |  | 18.3308 |  | 23.218 | -5.154 | -5.9048 | 3.0639 |  |  | -11.1823 | 78.6427 | 2.6079 | -21.6798 | 4.7544 | 4.6145 | 167.0688 | -6.3142 | -9.3785 | -10.5723 | 2.4669 | 8.2638 | 8.3474 | 2.0247 | 10.5864 | 12.2307 | -0.84 | 2.4064 | -9.5852 | 91.3177 | 90.9071 | 1.2731 | 49.9973 | -12.2301 | -13.991 | 0 | 0 | 36.1717 | 35.7738 | -9.6448 | -9.447 | -15.7435 | -15.9959 | 7.63 | 8.06 | -29.5 | -29.5 | 0.0357 | -3.44 | 66.1445 | 30.9762 | 30.4499 | -15.3 | -41.8 | -5.4 | -6 |  | -17.7009 | -63.9723 | 57.131 | -298.3967 | -31.5656 | -18.6573 | 148.1399 | 12.619 | 131.3297 | 90.0773 | 92.0641 | 28.4304 | 27.4025 | -25.7318 | 287.1259 | -184.8514 | 112.1083 | -91.4223 | -0.9827 | 6.229 | -6.64 | -2.183 | -2.202 | 1.68 | 0.24 | -3.3516 | -6.2089 | 9.6422 | -4.3046 | -4.3 | 1.147 | 0.824 |  |  | 3.8754 | 2.5813 | 2.9984 |  | 27.3 | 0.8596 | 0.98 |  | -5.4144 | -14.8349 | -16.9499 | -5.0784 | 9.5158 | -10.7812 |  | -20.9 | 3.4 | 19.9576 | -90.2067
04/06/2026 | 18:00 | 0 |  | 4.5322 | -9.4696 | 7.215 | 10.3751 |  | 21.0118 |  | 20.8948 | 9.1017 | 10.4483 | -11.1 | -35.2 | 11 | 2.484 | -24.2 | 3.421 | -0.4877 | 4.695 | 4.5567 | 8.3172 | 2.3216 | -1.0088 | 2.0389 |  | -0.8106 | -0.022 | -0.007 | 4.635 | -11.1 | 4.4 | 1.469 | 0.373 | 0.33 | 0.41 |  | -13.59 | -13.76 |  | 4.1562 | 27.1274 | 29.5373 | -19.3749 | 0.3415 | 0.7682 | 2.682 | 2.8763 | -15.49 | -12.706 | 17.0331 | 17.8126 | 96.6835 | 8.5739 | -4 | -3.9 | -29.4299 | -29.3879 | -2.4091 |  | 3.712 | 7.0547 | 3.0938 | 2.1432 | -106.479 | 71.2607 | 71.5964 | -26.6238 | -93.442 |  |  |  | 26.5755 | 13.02 | 9.75 | -12.82 | 6.5 | -20.4912 | -20.8931 | 32.5271 | 30.6169 | -6.4587 | -14.3517 | -14.63 | 3.7037 |  | 1.5316 | -2.929 | 4.4 | 2.8 | -4.34 | 22.954 | 22.9925 | 21.5448 | 48.0935 | 48.1044 | -26.4686 | -35.9062 | -21.5857 | 3.4648 | 42.93 | 17.6 | 14.5361 | 13.2843 | -12.8987 |  |  |  | 2.0275 |  |  | -39.9 | -39.8 | 1.4838 | 24 |  | 27 | 14.69 | -2.69 | 14.8335 | -1.5726 | -0.14 | -0.19 | 12.49 | 11.14 | -2.6727 | -1.8182 | -40.2792 | -39.2 | 44.0459 | 13.7379 | 3.0855 | 2.9991 | -22.5649 | -32.3795 | -13.674 | -42.9757 | -12.5873 |  | -5.0464 | -4.4379 |  | -6.635 | -6.2553 | -4.1 | -22.3169 | -21.7258 | 23.0492 | 0 | -1.64 | 0 | 3.5993 | -9.9895 | -10.7642 | -10.9838 | 7.4345 | 23.7343 | -29.9555 | 6.6746 | 4.9584 |  | 4.1803 | 4.3747 | 3.559 | 9.8799 | 9.0426 | 1.6746 | 20.5779 | 20.824 | 14.0501 | 27.165 | 20.3922 | -15.16 | -1.5944 | 0.1916 | 0.94 | 1.03 | -20.4832 |  | 3.505 | 0.977 | 2.8646 | 10.34 | -37.568 | -27.8889 | -1.64 | 17.3666 |  | 23.2325 | -5.5597 | -6.1995 | 3.4166 |  |  | -11.4545 | 74.4183 | 1.9711 | -20.5457 | 4.263 | 4.5698 | 171.8765 | -5.8181 | -8.9139 | -10.5944 | 2.1254 | 8.8278 | 8.9961 | 1.6486 | 5.9201 | 6.3115 | -2.93 | 5.7448 | -7.9395 | 88.0062 | 94.1661 | 9.7676 | 10.6346 | 0 | -9.2954 | 0 | 0 | 23.4057 | 23.3256 | -10.9467 | -10.1996 | -14.3573 | -14.3061 | 8.64 | 9.07 | -29.6 | -29.7 | 0.0357 | -3.44 | 74.1081 | 30.4681 | 30.5759 | -16.1 | -41 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7618 | -67.3254 | 57.637 | -301.4802 | -33.5039 | -19.0997 | 148.8449 | 10.7597 | 138.657 | 90.9444 | 91.0069 | 27.3815 | 25.849 | -27.6771 | 287.6593 | -187.2396 | 112.6697 | -90.1478 | -0.5603 | 1.307 | -7.36 | -2.226 | -2.222 | 2.64 | 0.48 | -3.2938 | -6.4744 | 8.6748 | -4.1581 | -2.7 | 0.864 | 1.496 | 0 | 0 | 3.7258 | 3.8962 | 3.0465 |  | 27.1 | 4.1995 | 0.97 |  | 0 | -17.8935 | -21.641 | 3.72 | 12.4109 | -15.5003 | 1.7441 | -20.8 | 3.1 | 24.7231 | -91.2361
04/06/2026 | 18:30 | 0 |  | 4.9956 | -9.9186 | 5.2949 | 10.52 |  | 22.7872 |  | 19.8872 | 8.4297 | 9.8503 | -11.1 | -35.2 | 11 | 2.484 | -24.2 | 3.5055 | -0.7696 | 5.8473 | 5.7442 | 10.24 | 2.117 | -1.4169 | 1.9004 |  | -0.953 | 0.354 | 0.361 | 5.691 | -8.88 | 6.6 | 2.339 | 0.406 | -2.46 | -2.32 |  | -11.39 | -11.45 |  | 4.0036 | 26.5837 | 28.8112 | -20.3848 | 4.5755 | 4.8677 | 1.6287 | 1.676 | -15.7878 | -12.7388 | 13.5935 | 14.1141 | 93.9892 | 6.7773 | -3.1 | -3.1 | -28.485 | -28.2779 | -2.2441 |  | 10.6192 | 6.3673 | 3.0526 | 2.1128 | -84.9635 | 71.9016 | 71.9321 | -32.0371 | -79.6048 |  |  |  | 25.6075 | 12.85 | 10.14 | -13.6 | 4.71 | -24.6439 | -24.242 | 34.9908 | 33.6857 | -5.4991 | -14.61 | -14.7537 | 9.9678 |  | 1.5316 | -3.142 | 4.5 | 2.3 | -3.79 | 21.8172 | 21.9322 | 19.8469 | 43.3001 | 43.4683 | -18.8405 | -38.6218 | -13.0184 | 3.6682 | 39.72 | 16.04 | 13.7549 | 12.5031 | -12.318 |  |  |  | -1.9286 |  |  | -37.6 | -37.4 | 1.1566 | 23.4 | 0.02 | 25.64 | 13.77 | -2.48 | 14.198 | 0.6875 | -0.23 | -0.23 | 12.31 | 9.88 | -0.2 | -0.3909 | -42.2581 | -40.6273 | 40.8716 | 12.2649 | 1.5288 | 2.3997 | -20.934 | -31.8317 | -13.094 | -38.2678 | -19.5291 |  | -4.3703 | -3.6517 |  | -8.1001 | -7.1263 | 4.112 | -22.8909 | -22.5316 | 21.3514 | -17.06 | 0 | 0.1 | 3.4074 | -11.7896 | -10.9202 | -11.2792 | 7.7461 | 23.0665 | -28.5003 | 6.6269 | 4.8803 |  | 3.5343 | 3.6398 | 2.8084 | 12.2243 | 11.7219 | -4.6888 | 22.3815 | 22.3107 | 8.2095 | 21.2317 | 20.9049 | -16.12 | -2.5081 | 0.2007 | 1.89 | -0.34 | -20.6207 |  | 3.488 | -0.088 |  | 10.86 | -33.7107 | -24.5271 | -1.74 | 18.7732 |  | 22.4332 | -6.3321 | -6.8294 | 3.6553 |  |  | -11.9039 | 69.5323 | 1.4427 | -18.4489 | 4.1421 | 4.039 | 161.0167 | -4.9592 | -6.9103 | -11.2502 | 2.4228 | 9.2819 | 9.3837 | 2.0875 | 0 | 2.745 | -5.45 | 7.7826 | -5.1196 | 82.4321 | 87.5468 | 5.8728 | 6.2036 |  | -7.3123 | -10.4355 | -12.4675 |  |  | -10.9247 | -10.3204 | -15.9667 | -16.0356 | 9.62 | 10.07 | -29.7 | -30 | -0.1053 | -5.04 | 69.5238 | 31.0089 | 29.9401 | -16 | -41.4 | -4.1 | -4.7 |  | -17.7356 | -70.7497 | 59.5732 | -305.6826 | -35.2113 | -23.2888 | 142.7899 | 17.0472 | 139.6319 | 86.5639 | 86.3745 | 25.4024 | 24.2059 | -26.7516 | 277.6144 | -182.312 | 104.8424 | -85.0061 | -0.0696 | -4.416 | -7.6 | -2.231 | -2.239 | 3.12 | -0.64 | -3.4309 | -5.4185 | 8.3238 | -4.1001 | -2.4 | 0.998 | 0.643 |  |  | 3.8353 | 4.0027 | 3.409 |  | 26.8 | 4.1344 | 0.88 |  | 3.8659 | -19.2565 | -23.3408 | 5.4099 | 14.1644 | -17.0216 | 2.3777 | -20 | 2.8 | 21.5456 | -80.5708
04/06/2026 | 19:00 | 0 |  | 5.3779 | -10.5588 | 4.2241 | 11.2336 |  | 23.4084 |  | 20.0284 | 8.5507 | 9.9199 | -13.32 |  | 11 | 2.484 | -22 | 3.5313 | -0.3153 | 5.8224 | 5.641 | 10.4671 | 2.1085 | -1.4918 | 1.9304 |  | -0.8782 | 0.21 | 0.235 | 5.833 | -6.66 | 4.4 | 2.513 | 0.415 | -3.13 | -3 | -10 | -11.52 | -11.44 |  | 4.0137 | 25.0031 | 27.1864 | -19.3552 | 1.1297 | 1.6238 | 1.2974 | 1.4104 | -15.511 | -12.6416 | 14.7201 | 15.3993 | 98.5977 | 8.2782 | -3.6 | -3.7 | -27.8929 | -27.7836 | -2.1014 |  | 5.7839 | 6.8443 | 3.3006 | 2.2522 | -86.1842 | 67.1712 | 67.2933 | -30.6194 | -90.6133 |  |  |  | 23.5917 | 12.19 | 9.18 | -15.19 | 3.43 | -16.3386 | -16.2046 | 28.3399 | 27.0258 | -3.0121 | -12.6335 | -13.4374 | 5.8999 |  |  | -3.156 | 2.2 | 1.1 | -3.66 | 21.3085 | 21.2204 | 19.65 | 45.4984 | 45.821 | -23.4961 | -34.9531 | -18.6437 | 3.6312 | 38.91 | 15.26 | 12.3486 | 11.3312 | -10.9285 |  |  |  | 1.3984 |  |  | -36.9 | -36.8 | 0.7062 | 14.5 | 14.18 | 19.04 | 8.79 | -2.94 | 12.214 | -1.3626 | -0.18 | -0.23 | 14.77 | 8.72 | -2.9273 | -1.3636 | -36.1067 | -35.0727 | 39.5042 | 11.6873 | 0.7191 | 1.047 | -21.423 | -33.2698 | -13.143 | -38.1718 | -16.7 |  | -4.2491 | -3.7313 |  | -7.1889 | -6.8623 | -15.876 | -12.8634 | -12.5288 | 21.2143 | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | -10.8257 | -11.0866 | -11.2039 | 7.3849 | 23.2631 | -26.728 | 6.8695 | 4.8981 |  | 3.6557 | 3.0115 | 2.9718 | 4.3539 | 4.5213 | -7.2006 | 16.2656 | 16.1466 | 3.083 | 14.8481 | 18.2046 | -19.37 | -2.9128 | 0.2081 | 2.2 | 1.41 | -18.1936 |  | 3.464 | 0.282 |  | 10.71 | -27.2513 | -19.378 | -2.16 | 18.1338 |  | 22.3934 | -6.662 | -7.2384 | 3.6708 |  |  | -11.0804 | 67.4586 | 1.2447 | -17.9053 | 2.9813 | 4.1879 | 162.6589 | -5.0797 | -6.0269 | -11.4473 | 2.8084 | 10.6296 | 10.9341 | 2.2027 | -6.2622 | -4.1214 | 11.31 | -11.2492 | 11.3333 | 62.1353 | 79.229 | 13.457 | 15.0821 | 0 | -10.0775 | -11.5801 | -12.9335 |  |  | -13.8416 | -13.2374 | -14.3802 | -14.4438 | 8.92 | 9.3 | -30.9 | -31.5 | -0.0687 | -5.92 | 75.5381 | 26.9548 | 26.8494 | -16.5 |  | -2 | -2.5 |  |  | -58.5323 | 58.3384 | -307.3472 | -38.1385 | -21.2585 | 146.6919 | 17.4003 | 144.9114 | 89.5869 | 86.6225 | 24.9264 | 27.4211 | -37.5023 | 280.4739 | -188.2256 | 100.7136 | -86.3321 | 0.5872 | -3.05 | -8.4 | -2.203 | -2.218 | 3.76 | -0.48 | -3.9202 | -5.8 | 8.5863 | -3.8956 | -2.2 | 0.76 | 1.127 |  |  | 3.518 | 3.7239 | 3.9219 |  | 26.8 | 4.8253 | 0.78 |  | 0 | -17.1661 | -21.2743 | 1.9495 | 12.5158 | -14.755 | 1.6306 | -20.1 | 2.5 | 28.7688 | -97.3094
04/06/2026 | 19:30 | 0 |  | 5.3991 | -10.6317 | 4.7756 | 11.2993 |  | 23.2281 |  | 20.4804 | 8.8177 | 10.3454 | -13.32 | -35.2 |  | 3.312 | -22 | 3.5385 | 0.0826 | 5.7084 | 5.5625 | 10.0864 | 2.2471 | -1.4937 | 1.9317 |  | -0.847 | 0.031 | 0.05 | 5.917 | -6.66 | 4.4 | 2.188 | 0.415 | -4.37 | -4.27 |  | -11.95 | -12.11 |  | 3.7021 | 24.4981 | 26.6996 | -18.2545 | -0.6686 | -0.3244 | 2.7677 | 2.5918 | -15.5249 | -12.8286 | 16.771 | 17.3787 | 97.3364 | 9.2311 | -3.9 | -3.9 | -28.2781 | -28.1134 | -2.2543 |  | 4.1226 | 5.9784 | 3.1686 | 2.1982 | -92.7762 | 68.453 | 68.6361 | -22.3669 | -96.1448 |  |  |  | 23.5418 | 12.29 | 9.06 | -15.19 | 3.35 | -17.2763 | -16.8744 | 29.3264 | 27.9329 | -3.1921 | -9.3121 | -9.748 | 3.6323 | 0 | 1.5316 | -3.388 | 0.2 | -1.3 | -3.65 | 21.4484 | 21.2065 | 19.7585 | 49.5151 | 49.6946 | -26.8952 | -35.369 | -22.7198 | 3.489 | 38.59 | 14.9 | 12.0361 | 10.9406 | -10.8663 |  |  |  | 4.0752 |  |  |  |  | 0.7037 | 13.4 | 13.52 | 17.92 | 8.01 | -2.62 | 11.8885 | -5.0478 | -0.25 | -0.24 | 11.83 | 8.79 | -5.6909 | -3.6455 | -36.4603 | -35.7364 | 35.3994 | 8.2563 | -2.7078 | -2.7055 | -21.2073 | -32.8755 | -13.006 | -47.0888 | -11.6448 |  | -4.0455 | -3.422 |  | -7.4986 | -7.0518 | -15.876 | -14.3421 | -13.9542 | 23.2568 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2616 | -11.7167 | -11.2076 | -11.405 | 7.3096 | 24.4535 | -28.6179 | 6.7724 | 5.1034 |  | 0 | 3.1553 | 0 | 4.6888 | 4.1864 | -6.1959 | 17.3701 | 16.875 | 3.1932 | 14.9522 | 17.2232 | -19.2 | -2.7205 | 0.252 | 1.89 | 2.26 | -16.9709 |  | 3.458 | 0.097 |  | 11.15 | -27.5514 | -20.0283 | -2.31 | 17.9859 |  | 22.5046 | -6.3692 | -6.9982 | 3.6657 |  |  |  | 66.8957 | 1.4358 | -18.3572 | 4.5392 | 5.8102 | 164.1725 | -5.1964 | -6.6086 | -11.6115 | 2.4473 | 10.4978 | 10.9104 | 1.9751 | -5.5553 | -4.3378 | 11.31 | -15.3415 | 0 | 61.1458 | 81.041 | 13.5015 | 13.6337 | 0 | -10.4538 | 0 | 0 |  |  | -15.1215 | -14.6986 | -14.8464 | -15.0256 | 7.6 | 8.27 | -30.1 | -30.3 | 0.0192 | -5.76 | 80.3192 | 21.0702 | 20.7967 | -16.5 | -41 | -0.7 | -1.3 |  | -17.96 | -65.712 | 65.8837 | -310.6765 | -38.0605 | -21.6924 | 146.1412 | 17.7515 | 146.443 | 92.6461 | 86.4389 | 25.6054 | 23.8648 | -41.2144 | 280.0435 | -189.546 | 98.0157 | -82.7603 | -1.4514 | -1.962 | -7.68 | -2.238 | -2.244 | 3.28 | -0.32 | -3.8412 | -5.5344 | 8.1163 | -3.6606 | -2.2 | 3.039 | 1.865 |  |  | 3.5988 | 4.6987 | 4.0975 |  | 26.2 | 5.3321 | 0.76 |  |  | -17.2288 | -20.6865 | 1.7267 | 12.9853 | -14.198 | 0 | -18.9 | 1.9 | 24.9878 | -97.6236
04/06/2026 | 20:00 | 0 |  | 5.2962 | -10.5059 | 3.8858 | 10.9442 |  | 23.1674 |  | 20.2082 | 8.5917 | 10.019 | -13.32 | -33 | 11 | 2.484 |  | 3.4715 | 0.3669 | 5.7439 | 5.5897 | 10.132 | 3.216 | -1.5734 | 1.8945 |  | -1.0997 | 0.189 | 0.211 | 5.242 | -8.88 |  | 2.003 | 0.4 | -1.75 | -1.69 |  | -12.68 | -12.73 |  | 3.9334 | 24.3941 | 26.595 | -18.0612 | 5.1687 | 5.768 | 2.7908 | 2.9404 | -16.2121 | -13.5729 | 17.0016 | 17.6648 | 84.0031 | 8.1008 | -3.8 | -3.8 | -29.5274 | -29.6072 | -2.2719 |  | 7.1214 | 4.6829 | 2.8705 | 2.0182 | -100.589 | 71.5354 | 71.6269 | -15.9619 | -102.6756 |  |  |  |  | 12.57 | 9.47 | -15.35 | 3.54 | -14.4632 | -14.4632 | 30.2554 | 28.8789 | -3.9562 | -15.6917 | -15.8965 | 6.5708 |  | 1.152 | -3.284 | 0 | -1.3 | -3.6 | 18.4648 | 18.6777 | 17.2623 | 47.2602 | 47.2483 | -17.9398 | -41.7679 | -13.9917 | 3.2952 | 35.57 | 13.81 | 11.8799 | 10.6476 | -11.1493 |  |  |  | -0.4314 |  |  | -35 | -35.3 | 0.5597 | 12.2 | 14.32 | 16.66 | 7.24 | -3.19 | 11.315 | -0.3525 | -0.16 | -0.18 | 11.88 | 8.22 | -1.7091 | -1.2818 | -34.9154 | -33.6636 | 35.6117 | 8.1372 | -2.1616 | -1.848 | -22.5479 | -31.65 | -12.248 | -54.8616 | -0.23 |  | -4.3011 | -3.7951 |  | -6.0076 | -5.9363 | -20.996 | -13.9887 | -13.83 | 22.7027 |  | 3.26 | 0 | 3.3469 | -9.0323 | -11.4675 | -11.6706 | 7.725 | 23.9021 | -30.6463 | 6.6416 | 4.8021 |  | 0 | 3.0373 | 0 | 1.6746 | 1.6746 | 6.0284 | 14.5016 | 14.4166 | 12.7983 | 24.6787 | 15.2944 | -18.23 | -2.5997 | 0.2795 | 1.75 | 2.8 | -15.2148 |  | 3.412 | 0.325 |  | 11.27 | -33.9865 | -26.1848 | -1.85 | 18.0532 |  | 22.2563 | -6.192 | -6.8088 | 3.6186 |  |  | -10.7582 | 67.6765 | 1.89 | -19.4266 | 3.6195 | 4.4077 | 158.3496 | -5.6152 | -7.2004 | -10.7635 | 2.0138 | 10.3806 | 10.6019 | 1.5417 | -4.8361 | -2.601 | 12.15 | -18.4812 | -14.5194 | 59.8487 | 93.4588 | 13.8969 | 13.8548 | 0 | -10.2233 | -10.7966 | -11.0345 |  |  | -12.2266 | -11.9464 | -14.9264 | -15.0002 | 8.35 | 8.48 | -30.5 | -30.7 | -0.087 | -5.12 | 76.0428 | 22.1509 | 21.6502 | -16.9 | -41.8 | -1.1 | -1.7 | -17.952 | -17.7564 | -73.7288 | 69.7449 | -305.6444 | -37.1902 | -21.8408 | 147.2614 | 13.1494 | 141.4339 | 90.7876 | 87.2521 | 26.325 | 24.8142 | -35.2193 | 283.2096 | -187.8399 | 103.4633 | -86.5852 | -2.389 | 2.12 | -7.6 | -2.23 | -2.233 | 3.04 | 0 | -3.6571 | -5.507 | 8.0308 | -3.8651 | -2.5 | 2.894 | 1.954 |  |  | 3.5722 | 3.5082 | 3.2724 |  | 27.3 | 5.6367 | 0.68 |  | 0 | -17.159 | -20.3736 | 2.2984 | 12.5982 | -14.312 | 0 | -20.2 | 2.6 | 26.577 | -95.8877
04/06/2026 | 20:30 | 0 |  | 5.2682 | -10.4508 | 4.8554 | 10.4753 |  | 22.2615 |  | 20.1046 | 8.9157 | 10.3653 | -11.1 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 3.5671 | 0.0878 | 5.3359 | 5.1597 | 9.3907 | 2.7589 | -1.5464 | 1.8624 |  | -1.529 | 0.341 | 0.369 | 5.349 | -8.88 | 4.4 | 1.55 | 0.404 | -1.79 | -1.72 |  | -12.18 | -12.11 |  | 4.1765 | 23.5557 | 25.4146 | -18.4991 | 4.1531 | 4.5055 | 2.7221 | 2.7994 | -16.8299 | -13.8596 | 17.1631 | 17.799 | 88.7073 | 8.133 | -3.3 | -3.2 | -29.0295 | -28.9756 | -2.1432 |  | 5.4473 | 4.5311 | 2.9497 | 1.9697 | -99.6734 | 68.3614 | 68.4835 | -11.5576 | -105.4345 |  |  |  | 22.5238 | 12.41 | 8.93 | -15.7 | 3.5 | -12.9896 | -13.2576 | 28.8344 | 27.6694 | -2.5326 | -9.8902 | -9.7199 | 6.1043 |  | 1.5316 | -3.287 | -2.5 | -2.3 | -3.51 | 19.5138 | 19.2905 | 18.3756 | 49.7243 | 49.9832 | -19.5618 | -41.6652 | -16.2085 | 3.5626 | 35.26 | 13.46 | 12.0361 | 10.8429 | -11.3198 |  |  |  | 5.7823 |  |  | -34.9 | -35.4 | 1.2079 | 10.7 | 13.22 | 15.24 | 6.07 | -2.69 | 11.9505 | -7.2754 | -0.19 | -0.19 | 12.75 | 8.06 | -6.6545 | -3.4727 | -33.9728 | -33.7273 | 32.7633 | 6.0704 | -4.4648 | -4.5572 | -22.4666 | -31.9451 | -12.867 | -58.0317 | -2.9798 |  | -4.2423 | -3.8365 |  | -7.036 | -6.3999 | -20.484 | -15.0869 | -14.6653 | 24.2146 |  | 2.92 | 0 | 3.0392 | -9.9064 | -11.5395 | -11.8069 | 8.1839 | 24.8837 | -32.3074 | 6.7403 | 4.7059 |  | 2.9749 | 3.4975 | 2.4984 | 0.5024 | 0.1675 | 6.3633 | 15.0997 | 14.9213 | 12.7741 | 24.0986 | 12.2524 | -18.9 | -3.3193 | 0.2355 | 1.74 | 3.69 | -12.6851 |  | 3.529 | 0.401 | 3.0994 | 12.18 | -33.6955 | -26.3159 | -1.73 | 18.5208 |  | 22.8783 | -5.8075 | -6.3472 | 3.5146 |  |  | -11.4545 | 68.7111 | 3.0765 | -20.4123 | 4.8544 | 4.9453 | 163.3588 | -5.7572 | -8.3702 | -10.8074 | 1.5852 | 9.7653 | 10.0719 | 0.9551 | -1.3174 | 0 | 13.41 | -17.451 | -13.3799 | 61.6294 | 89.2043 | 14.5797 | 14.702 | -11.4636 | -11.3867 | 0 | 0 |  | 27.714 | -13.2978 | -12.7979 | -14.0846 | -14.2684 | 7.77 | 8.07 | -29.9 | -30.1 | -0.2444 | -5.2 | 76.3116 | 22.7177 | 23.2582 | -17 | -43.1 | -2.9 | -3.4 |  |  | -73.9313 | 71.0642 | -305.007 | -36.3209 | -21.7078 | 151.1992 | 11.8768 | 143.0592 | 90.1498 | 88.2781 | 28.5905 | 23.4846 | -36.6855 | 281.4851 | -186.8762 | 106.0913 | -86.144 | -2.8577 | 2.983 | -7.44 | -2.246 | -2.238 | 3.28 | -0.64 | -3.0545 | -5.214 | 7.8843 | -4.7166 | -2.1 | 1.871 | 2.287 |  |  | 5.2252 | 3.2175 | 3.6968 |  | 28.6 | 5.071 | 0.53 |  |  | -16.1152 | -19.4794 | 0 | 11.6393 | -12.7123 | 0 | -21.6 | 4.4 | 25.274 | -95.7969
04/06/2026 | 21:00 | 0 |  | 5.0148 | -10.1681 | 5.8087 | 10.8398 |  | 21.3034 |  | 20.6782 | 9.0077 | 10.3612 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.5614 | -0.0304 | 4.7651 | 4.6161 | 8.4262 | 2.756 | -1.5312 | 2.1055 |  | -1.431 | 0.245 | 0.272 | 5.344 | -11.1 | 0 | 1.666 | 0.4 | -2.37 | -2.3 |  | -12.52 | -12.63 |  | 4.1426 | 23.8608 | 26.0233 | -18.8286 | 1.5133 | 1.7259 | 3.6397 | 4.3385 | -16.1865 | -13.3446 | 18.4954 | 18.8938 | 90.0961 | 9.5013 | -3.8 | -3.8 | -28.4508 | -28.3317 | -2.0976 |  | 2.4213 | 5.0973 | 3.0373 | 2.1121 | -98.117 | 65.8589 | 65.7368 | -6.4298 | -106.0855 |  |  |  | 22.4839 | 11.99 | 8.43 | -16.37 | 2.97 | -13.1236 | -12.7217 | 29.2165 | 27.4525 | -4.3495 | -10.2938 | -10.9229 | 2.1881 |  | 1.5316 | -3.279 | -3.3 | -4 | -3.6 | 18.3232 | 18.6642 | 17.2903 | 51.938 | 51.7135 | -24.1177 | -39.3273 | -20.5369 | 3.4699 | 35.69 | 13.79 | 11.2549 | 10.257 | -11.3779 |  |  |  | 7.5947 |  |  | -33.6 | -35.4 | 0.4681 | 9.9 | 12.56 | 14.4 | 5.53 | -2.61 | 12.3535 | -8.5755 | -0.23 | -0.26 | 11.5 | 8.33 | -9 | -4.5818 | -33.7678 | -33.3 | 31.4243 | 3.4906 | -7.0986 | -6.962 | -22.8296 | -31.5257 | -13.387 | -63.151 | -3.0564 |  | -4.0464 | -3.5346 |  | -6.7125 | -6.4129 | -19.972 | -14.5148 | -14.1858 | 22.6792 |  | 2.09 | 0 | 2.8088 | -7.855 | -12.1545 | -12.3423 | 7.9439 | 23.8769 | -32.6251 | 6.7272 | 4.8776 |  | 3.3452 | 3.296 | 0 | 0.1675 | 0 | 4.3539 | 14.2837 | 14.3571 | 12.7965 | 25.6364 | 18.0142 | -16.2 | -2.5118 | 0.1925 | 1.82 | 0.73 | -18.1417 |  | 3.771 | 0.804 |  | 12.68 | -35.8378 | -26.8421 | -1.48 | 19.9189 |  | 22.8129 | -5.7038 | -6.3073 | 3.4259 |  |  |  | 69.2464 | 2.7773 | -20.8848 | 5.4513 | 5.6032 | 162.1623 | -6.1473 | -8.6492 | -10.5563 | 1.6067 | 9.5969 | 9.89 | 0.9478 | -3.9391 | -3.0918 | 11.73 | -18.0611 | -11.0761 | 57.6479 | 91.5471 | 13.0371 | 12.6145 | 0 | -10.0608 | 0 | -11.4125 | 25.692 |  | -12.5782 | -12.0233 | -14.337 | -14.1771 | 8.28 | 8.69 | -30.2 | -29.8 | 0.0009 | -5.68 | 69.0829 | 25.7381 | 25.5729 | -17.3 | -43.1 | -3 | -3.8 |  |  | -78.0092 | 67.7413 | -304.1053 | -33.8999 | -22.8173 | 146.006 | 17.5621 | 145.3827 | 86.6298 | 83.3193 | 24.8302 | 26.5248 | -35.0268 | 277.409 | -184.6151 | 103.1764 | -85.0089 | -3.0457 | 3.218 | -6.08 | -2.213 | -2.216 | 1.84 | -0.56 | -1.8764 | -5.037 | 7.8843 | -4.3046 | -3.2 | 2.037 | 1.766 | 0.7323 | 0.5627 | 3.8272 | 3.4896 | 3.7249 |  | 28.1 | 5.3341 | 0.47 |  |  | -17.7122 | -20.6122 | 1.4711 | 12.5909 | -14.4064 | 0 | -21 | 3.7 | 25.993 | -95.979
04/06/2026 | 21:30 | 0 |  | 4.7106 | -9.6499 | 4.7921 | 10.8357 |  | 20.3252 |  | 17.8182 | 7.6198 | 9.0141 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.1751 | 1.3169 | 4.6799 | 4.546 | 8.3957 | 2.9336 | -1.338 | 1.9445 |  | -1.08 | 0.474 | 0.485 | 5.19 | -11.1 | -2.2 | 1.097 | 0.391 | -0.44 | -0.46 |  | -11.88 | -11.92 |  | 4.3108 | 22.612 | 24.8275 | -20.7694 | 1.2828 | 1.7196 | 16.0735 | 16.432 | -18.4595 | -15.8397 | 23.708 | 23.4407 | 84.5454 | 7.4774 | -3.1 | -3.1 | -24.9174 | -24.9157 | -1.8991 |  | 2.0668 | 3.6593 | 2.6152 | 1.811 | -72.1457 | 66.2251 | 66.042 | -15.2433 | -94.3763 |  |  |  | 22.5538 | 12.53 | 7.75 | -16.12 | 6.55 | -13.6594 | -13.7934 | 30.4096 | 28.7791 | -4.2149 | -6.4557 | -7.2198 | 1.8677 |  | 2.6836 | 3.713 | -5.3 | -6.4 | -3.32 | 20.2215 | 20.3188 | 18.7052 | 51.1003 | 51.0118 | -22.016 | -40.3192 | -19.1731 | 3.333 | 33.03 | 12.78 | 10.6299 | 9.5734 | -11.0632 |  |  |  | 11.8993 |  |  | -33.5 | -33.3 | 0.3204 | 8.3 | 10.9 | 12.48 | 4.25 | -2.27 | 12.462 | -13.2058 | -0.28 | -0.32 | 10.16 | 7.71 | -13.6182 | -6.4727 | -36.1124 | -34.9818 | 26.7208 | -2.2004 | -12.2537 | -12.2293 | -25.4081 | -34.8465 | -13.244 | -52.3357 | -18.783 |  | -4.193 | -3.6991 |  | -8.8908 | -8.3182 | -16.9 | -15.1905 | -15.0286 | 24.7083 |  | 0 | 0 | 2.6527 | -11.1022 | -12.7512 | -12.7272 | 9.1137 | 26.4824 | -34.5985 | 6.7218 | 4.8318 |  | 3.0894 | 2.7011 | 0 | 1.1722 | 1.0047 | 2.3444 | 16.604 | 16.4807 | 12.1945 | 25.6347 | 18.9859 | -15.85 | -2.2133 | 0.2364 | 1.73 | 0.58 | -18.9802 |  | 3.969 | 0.308 |  | 12.5 | -35.4664 | -26.1995 | -1.75 | 19.8222 |  | 23.1417 | -5.2675 | -5.76 | 3.2544 |  |  | -10.7489 | 71.6026 | 2.9864 | -21.7732 | 4.4475 | 4.3657 | 164.7935 | -6.4431 | -9.5551 | -10.3778 | 1.4255 | 8.9303 | 9.1701 | 0.9308 | -7.2949 | -6.2645 | 10.48 | -16.5458 | -4.9351 | 53.0372 | 79.9609 | 10.9688 | 10.994 |  | -9.9634 | 0 | 0 |  |  | -13.1879 | -12.3145 | -14.1855 | -14.1792 | -3.37 | -3.18 | -31 | -31.5 | 0.1767 | -6.64 | 65.8101 | 27.0986 | 27.0078 | -17.8 |  | -2.4 | -3 |  |  | -80.5769 | 70.0704 | -307.0982 | -35.7084 | -24.4624 | 139.6121 | 26.4675 | 147.3797 | 82.1365 | 78.2709 | 20.0226 | 19.6033 | -36.3971 | 269.6661 | -179.9145 | 94.5836 | -79.0871 | -1.8274 | 2.949 | -6.32 | -2.144 | -2.143 | 1.68 | -1.36 | -1.4854 | -4.5396 | 7.3838 | -3.9841 | -3 | 1.908 | 1.201 | 0.9807 | 0.9673 | 4.18 | 3.6027 | 5.2747 |  | 28.2 | 5.1354 | 0.38 |  |  | -17.6439 | -19.8984 | 3.0202 | 13.6117 | -13.8258 | 0 | -21.8 | 4 | 16.4563 | -87.399
04/06/2026 | 22:00 | 0 |  | 4.7011 | -9.5554 | 5.9982 | 9.8355 |  | 18.9727 |  | 19.5356 | 8.4607 | 9.8747 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.6059 | 2.5202 | 4.0897 | 3.9103 | 7.2147 | 3.0883 | -1.3178 | 1.9899 |  | -1.1601 | -0.098 | -0.073 | 3.809 | -6.66 | -4.4 | 1.284 | 0.358 | -2.88 | -2.83 |  | -13.91 | -13.97 |  | 4.4884 | 23.5584 | 25.7838 | -18.2884 | -0.9839 | -0.7325 | 4.8886 | 4.921 | -15.5865 | -12.9323 | 19.6346 | 20.3969 | 85.3963 | 11.9117 | -5 | -5 | -29.3391 | -29.1561 | -2.1293 |  | 1.134 | 4.164 | 2.9024 | 2.118 | -110.8127 | 67.7511 | 67.9647 | -8.391 | -124.7678 |  |  |  | 21.3962 | 12.03 | 7.55 | -17.16 | 4.67 | -12.5878 | -12.8557 | 30.0469 | 28.725 | -3.6879 | 1.6888 | 1.4757 | 1.0411 | 0 | 3.8356 | -2.907 | -9 | -9 | -3.4 | 21.7124 | 22.1638 | 19.4114 | 56.8944 | 56.9399 | -26.4098 | -40.7868 | -23.9349 | 3.3186 | 32 | 12.42 | 9.5361 | 8.4991 | -10.3766 |  |  |  | 13.5547 |  |  | -32.8 | -33 | 0.202 | 6.2 | 9.7 | 10.26 | 2.64 | -1.93 | 13.4695 | -14.5708 | -0.57 | -0.61 | 10.19 | 7.12 | -13.2545 | -7.2 | -35.0789 | -34.7545 | 24.4879 | -4.2459 | -14.5526 | -14.4344 | -22.5266 | -30.8441 | -13.886 | -60.4173 | -14.9502 |  | -6.4881 | -5.996 |  | -11.2542 | -10.8841 | -13.828 | -16.6264 | -16.2743 | 23.2105 |  | 0 | 0 | 2.486 | -14.0918 | -12.2816 | -12.4433 | 8.9286 | 23.6194 | -35.221 | 6.7613 | 5.0144 |  | 2.9592 | 3.5147 | 0 | 1.1722 | 1.6746 | 2.1769 | 16.0145 | 15.7627 | 11.0902 | 23.7703 | 15.978 | -17.44 | -3.2131 | 0.2273 | 2.32 | 0.74 | -16.3286 |  | 3.993 | 0.399 |  | 13.51 | -33.4698 | -24.7216 | -1.61 | 21.0779 |  | 21.977 | -5.7363 | -6.3061 | 3.0717 |  |  | -10.9726 | 70.3012 | 4.4156 | -22.0087 | 6.0972 | 5.5308 | 159.6789 | -6.9458 | -7.2336 | -11.5086 | 1.4541 | 8.4762 | 8.7509 | 0.8668 | -7.2744 | -6.716 | 8.8 | -15.9617 | 0 | 51.9464 | 81.8988 | 10.5902 | 11.0618 |  | -9.8192 | 0 | -11.0443 |  | 24.0177 | -12.6331 | -12.3914 | -12.5136 | -12.7483 | 3.15 | 3.35 | -30.3 | -30.7 | 0.0705 | -8 | 65.7843 | 28.0425 | 27.5317 | -18.2 | -43.1 | -2 | -2.5 |  |  | -80.6121 | 66.325 | -309.4703 | -34.2435 | -23.9574 | 139.9909 | 26.5422 | 147.3916 | 83.4609 | 76.6007 | 22.629 | 21.5368 | -36.8035 | 272.8445 | -183.2517 | 94.278 | -82.2442 | -2.2718 | 3.101 | -5.92 | -2.088 | -2.095 | 1.36 | -0.72 | -1.2206 | -4.979 | 7.0909 | -3.6606 | -2.9 | 1.821 | 2.017 | 2.0793 | 2.3614 | 4.4711 | 3.4219 | 4.3027 |  | 28.2 | 3.2096 | 0.31 |  |  | -18.1941 | -21.0073 | 3.1222 | 13.043 | -14.5751 | 0 | -21.8 | 3.4 | 21.5501 | -92.7014
04/06/2026 | 22:30 | 0 |  | 5.6021 | -10.6053 | 5.9973 | 9.1551 |  | 17.7125 |  | 19.6329 | 8.4117 | 9.9166 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.6951 | 2.4247 | 4.0507 | 3.8792 | 7.0592 | 3.3646 | -0.5517 | 1.863 |  | -1.0831 | -0.174 | -0.168 | 4.477 | -8.88 | -4.4 | 0.916 | 0.371 | -0.19 | -0.1 |  | -14.15 | -14.38 |  | 4.121 | 23.3151 | 25.798 | -19.9946 | -0.02 | 0.3048 | 14.1516 | 13.7077 | -17.9967 | -16.3197 | 29.2917 | 28.1209 | 82.4543 | 11.2689 | -5 | -5 | -27.817 | -27.634 | -1.8628 |  | 3.0095 | 3.6334 | 2.8632 | 1.8945 | -100.1007 | 66.1031 | 65.8284 | -12.3838 | -122.987 |  |  |  | 20.3583 | 12.09 | 6.58 | -17.7 | 6.82 | -14.1953 | -13.9273 | 31.0076 | 29.2884 | -3.4281 | 2.6813 | 2.1223 | 1.5864 |  | 4.032 | 5.787 | -10.9 | -11.1 | -3.15 | 20.2622 | 20.4132 | 18.7254 | 55.0321 | 55.2897 | -23.6484 | -42.151 | -21.6351 | 3.1104 | 31.2 | 11.92 | 8.7549 | 7.7179 | -10.0467 |  |  |  | 14.3285 |  |  |  |  | 0.0983 | 4.7 | 8.8 | 8.62 | 1.44 | -1.99 | 14.8335 | -14.7633 | -3.7 | -3.77 | 14.92 | 5.73 | -14.4545 | -7.5636 | -36.0529 | -35.0636 | 21.9146 | -6.1182 | -15.9941 | -16.7443 | -11.0004 | -19.378 | -13.649 | -56.1643 | -10.0096 |  | -6.7497 | -5.702 |  | -18.2931 | -16.5488 | 4.624 | -16.7192 | -17.0329 | 22.7354 |  | -3.73 | 3.4 | 2.0938 | -25.3681 | -11.7313 | -11.898 | 8.7718 | 19.9116 | -34.7585 | 6.7664 | 5.2901 |  | 3.7489 | 3.9367 | 2.951 | 1.6746 | 1.1722 | 0.6698 | 16.6513 | 17.1132 | 9.1166 | 22.5917 | 17.272 | -16.34 | -2.7205 | 0.2181 | 1.33 | 1.28 | -17.0686 |  | 3.97 | 0.692 |  | 13.86 | -31.8978 | -23.8214 | -1.53 | 20.9228 |  | 21.2319 | -5.0133 | -5.4439 | 2.8028 |  |  | -10.7256 | 69.86 | 3.9008 | -22.5457 | 4.483 | 4.4283 | 154.5517 | -7.3331 | -8.0595 | -11.3303 | 1.5834 | 7.8317 | 7.9588 | 0.9236 | -7.2526 | -6.7515 | 8.38 | -13.2005 | 0 | 52.488 | 81.3907 | 10.6661 | 10.8159 | 0 | -9.7093 | 0 | 0 |  |  | -12.6441 | -12.3969 | -11.8591 | -11.4712 | 8.7 | 8.97 | -30.8 | -30.9 | 0.0357 | -8.16 | 63.3531 | 26.4512 | 26.966 | -18.7 | -44.3 | -2.4 | -3 | -17.7605 | -17.7267 | -76.8148 | 67.3407 | -307.3907 | -33.6272 | -23.0191 | 141.6916 | 24.0621 | 141.9488 | 83.3084 | 77.9603 | 26.2929 | 24.0228 | -32.3091 | 273.718 | -182.7135 | 97.5683 | -80.701 | -1.4295 | 3.832 | -5.92 | -2.069 | -2.07 | 1.36 | -1.12 | -1.455 | -4.9485 | 7.0909 | -3.4562 | -2.3 | 2.337 | 2.211 | 2.1034 | 2.4498 | 4.9135 | 3.1683 | 3.8068 |  | 29.2 | 4.0798 | 0.26 |  |  | -18.693 | -20.8472 | 2.7478 | 14.0853 | -13.3956 | 0 | -22.1 | 4.3 | 24.2547 | -96.0779
04/06/2026 | 23:00 | 0 |  | 4.8993 | -9.8545 | 6.1405 | 8.4617 |  | 16.8324 |  | 19.9981 | 8.7507 | 10.2228 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.5886 | 4.2582 | 3.9112 | 3.6197 | 6.7368 | 2.7529 | -0.4024 | 1.8009 |  | -1.0762 | -0.842 | -0.832 | 3.825 | -8.88 | -8.8 | -0.318 | 0.342 | -5.88 | -5.9 |  | -15.16 | -15.22 |  | 4.2406 | 21.7306 | 23.9932 | -20.7987 | -4.29 | -4.0589 | 4.7383 | 4.8747 | -15.5051 | -12.8892 | 16.3998 | 17.2612 | 93.0342 | 12.7422 | -5.5 | -5.5 | -28.6041 | -28.1346 | -2.1116 |  | 7.5095 | 3.7363 | 1.5699 | 0.9995 | -122.837 | 11.1087 | 11.2308 | 26.239 | -213.9866 |  |  |  | 14.9095 | 12.17 | 5.98 | -19.24 | 6.69 | -19.5535 | -19.0177 | 35.4926 | 34.3781 | -3.7889 | -21.3837 | -21.2477 | 7.3902 |  | 3.6393 | 9.679 | -0.5 | -1.6 | -3.05 | 12.1248 | 12.7541 | 11.7677 | 29.3546 | 29.7438 | -31.9682 | -3.8841 | -30.8368 | 2.7702 | 29.34 | 11.21 | 7.9736 | 6.9366 | -9.1972 |  |  |  | 15.2341 |  |  | -16 | -16.5 | 0.2936 | 3.4 | 7.14 | 7.4 | 0.53 | -1.54 | 13.0355 | -16.4034 | -4.09 | -4.19 | 14.93 | 4.74 | -15.2182 | -7.6091 | -39.3442 | -38.5364 | 17.7553 | -9.8902 | -19.353 | -19.156 | -16.0062 | -25.5576 | -12.898 | -93.9092 | -11.3266 |  | -6.9156 | -6.7907 |  | -16.7068 | -14.8987 | -1.028 | -18.1687 | -17.9331 | 23.583 |  | -4.01 | 0.8 | 2.0718 | -18.5535 | -11.576 | -11.7319 | 8.9099 | 20.429 | -37.6005 | 6.7584 | 4.992 |  | 4.319 | 4.4811 | 3.0229 | 6.1959 | 5.6935 | -14.5687 | 21.7328 | 21.9156 | -6.6656 | 0 | 17.5064 | -17.68 | -2.9146 | 0.2355 | 1.8 | 1.91 | -17.9012 |  | 3.981 | 1.014 |  | 15.95 | -19.929 | -11.224 | -1.97 | 22.9176 |  | 19.4231 | -3.5444 | -4.1052 | 2.6181 |  |  | -11.1017 | 68.4374 | 3.9269 | -21.8599 | 6.0066 | 4.6128 | 121.8586 | -8.2658 | -8.839 | -10.9896 | 1.8322 | 7.4865 | 7.6424 | 1.0816 | -10.1595 | -9.0371 | 2.51 | -10.6848 | 10.4092 | 35.1325 | 85.2104 | 7.2824 | 7.5701 |  | -8.7625 | 0 | 0 | 21.0517 |  | -14.3305 | -14.0943 | -11.3093 | -11.5622 | 9.98 | 10.3 | -31.7 | -31.8 | -0.087 | -9.84 | 64.5749 | 26.3627 | 26.9426 | -19.1 | -44 | -2 | -2.5 |  | -17.9406 | -91.5517 | 60.6346 | -301.934 | -30.29 | -26.7237 | 130.0983 | 33.2944 | 150.2406 | 79.5709 | 67.7335 | 23.6478 | 22.7872 | -39.4185 | 259.2332 | -180.7011 | 83.7197 | -71.5304 | -0.5847 | 5.201 | -5.76 | -2.11 | -2.115 | 0.72 | -0.56 | -0.8891 | -4.6555 | 6.8284 | -3.3097 | -3.1 | 2.887 | 2.538 |  |  | 5.1595 | 3.8637 | 3.162 |  | 28.4 | 4.387 | 0.2 |  | 0 | -19.6602 | -20.7174 | 4.2471 | 14.8064 | -15.1563 | 0 | -21.4 | 3.5 | 34.0054 | -106.5014
04/06/2026 | 23:30 | 0 |  | 4.3869 | -9.1577 | 9.2841 | 8.2389 |  | 14.5222 |  | 20.1546 | 8.8327 | 9.7589 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.5283 | 4.1061 | 3.6973 | 3.553 | 6.6462 | 2.7261 | -0.4721 | 1.8102 |  | -0.9813 | -0.875 | -0.825 | 3.557 | -8.88 | -8.8 | -0.547 | 0.333 | -5.95 | -6.02 |  | -14.63 | -14.68 |  | 4.4687 | 20.8203 | 22.9671 | -21.5676 | -5.7684 | -5.9362 | 9.4765 | 14.2103 | -19.1125 | -15.6876 | 23.3594 | 23.0075 | 85.4753 | 12.3849 | -5.5 | -5.5 | -27.6366 | -27.1162 | -1.9562 |  | 6.5921 | 4.1001 | 1.3418 | 0.991 | -119.663 | 13.4587 | 13.7944 | 35.0586 | -199.4129 |  |  |  | 12.8237 | 11.84 | 5.26 | -20.06 | 6.64 | -21.161 | -20.8931 | 37.4924 | 36.0736 | -2.9985 | -15.9803 | -16.1312 | 5.8074 |  | 3.8356 | 9.354 | -3 | -3.8 | -3.04 | 12.078 | 12.146 | 10.2136 | 31.6808 | 31.7297 | -30.7428 | -6.6981 | -29.3176 | 2.6646 | 28.8 | 10.71 | 7.0361 | 5.9601 | -8.7549 |  |  |  | 10.2373 |  |  |  |  | 0.6415 | 1.7 | 6.3 | 5.84 | -0.52 | -1.55 | 11.718 | -11.0606 | -4.21 | -4.24 | 13.15 | 2.51 | -9.8727 | -5.1091 | -37.0298 | -36.8818 | 15.937 | -10.0884 | -20.1226 | -18.9177 | -26.2075 | -28.4726 | -12.366 | -109.7493 | -6.8067 |  | -6.5085 | -6.7317 |  | -10.5121 | -10.2114 | -27.14 | -16.904 | -17.1934 | 23.3018 | 6.78 | 0 | -3.5 | 2.3441 | -13.7038 | -11.2209 | -11.4299 | 8.381 | 24.5456 | -38.1562 | 6.9551 | 4.8055 |  | 3.7796 | 4.346 | 3.5594 | 5.0237 | 7.5355 | -17.4155 | 19.6886 | 20.7028 | -6.8523 |  | 20.9 | -15.08 | -1.1678 | 0.198 | 0.54 | 1.96 | -21.292 |  | 3.965 | 1.251 |  | 15.11 | -20.9659 | -11.6909 | -2.07 | 21.9919 |  | 16.385 | -1.7083 | -2.3991 | 2.3869 |  |  | -11.8806 | 64.5577 | 2.8896 | -19.8965 | 4.5734 | 3.7295 | 117.2557 | -8.4717 | -8.8951 | -11.7158 | 1.6653 | 7.2008 | 7.3577 | 1.0475 | -12.048 | -10.1593 | 1.26 | -7.1161 | 18.6133 | 31.7154 | 87.5257 | 6.9667 | 8.9963 |  | -8.903 | 0 | 0 |  |  | -14.2042 | -13.6713 | -9.9413 | -9.49 | 6.88 | 7.24 | -32.8 | -32.6 | -0.2444 | -8.88 | 59.5977 | 27.1497 | 27.0558 | -19.2 | -44.4 | -0.9 | -1.7 | -18.0063 | -17.9631 | -92.111 | 60.3344 | -302.7877 | -27.4637 | -25.6772 | 126.5402 | 36.611 | 152.1812 | 77.4061 | 64.7738 | 20.0916 | 17.6637 | -39.7423 | 259.3771 | -179.658 | 81.9061 | -67.2015 | -0.8899 | 5.545 | -5.52 | -2.074 | -2.081 | 0.88 | -0.56 | -1.2063 | -5.5344 | 7.3838 | -2.9587 | -3 | 1.752 | 0.935 |  |  | 4.3402 | 3.9896 | 4.4912 |  | 29.7 | 2.4277 | 0.07 |  | 3.0786 | -20.1348 | -21.4895 | 5.6249 | 14.951 | -15.2533 |  | -22.1 | 4.4 | 40.776 | -116.3023
05/06/2026 | 00:00 | 0 |  | 3.9048 | -8.6055 | 4.2868 | 7.9276 |  | 13.7772 |  | 15.107 | 6.4228 | 7.7446 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6927 | -7.2029 | 3.3908 | 3.2743 | 6.1157 | 2.7724 | -0.4892 | 1.7713 |  | -1.0673 | -1.041 | -1.02 | 3.364 | -6.66 |  | -0.788 | 0.325 | -8.49 | -8.59 |  | -15.28 | -15.35 |  | 4.3045 | 18.8017 | 21.0091 | -18.0994 | -10.0265 | -9.8472 | 4.4635 | 4.0051 | -17.2227 | -14.8376 | 10.0314 | 10.6899 | 37.009 | 11.2983 | -5.1 | -5 | -23.6237 | -23.5657 | -1.931 |  | 7.2908 | 4.178 | 1.2816 | 0.9661 | -74.4041 | 20.9052 | 20.8441 | 32.8224 | -165.3213 |  |  |  | 12.8237 | 8.53 | 5.92 | -10.82 | 6.42 | -24.1081 | -24.242 | 41.0122 | 40.0362 | -3.7024 | -21.4727 | -21.1455 | 7.141 |  | 3.8356 | 9.338 | -8.3 | -8.6 | -3.1 | 16.0351 | 15.6666 | 14.6498 | 37.0788 | 37.0802 | -30.6328 | -13.4849 | -28.2852 | 2.96 | 27.94 | 10.41 | 6.5674 | 5.5695 | -8.5932 |  |  |  | 3.0195 |  |  | -19 | -19.1 | 0.7159 | 1.1 | 6.62 | 5.14 | -1.12 | -1.76 | 10.912 | -4.0152 | -4.24 | -4.33 | 12.87 | 1.49 | -3.6727 | -2.0818 | -38.0123 | -37.5364 | 17.421 | -8.8026 | -18.7342 | -18.8518 | -23.4213 | -27.4713 | -11.619 | -104.5415 | -14.1972 |  | -7.0753 | -6.7579 |  | -13.8664 | -13.1267 | 4.112 | -18.8843 | -18.563 | 19.2025 | 0 | -12.44 | 1.6 | 2.1927 | -16.2341 | -10.1834 | -10.4124 | 8.0727 | 20.2913 | -34.0444 | 7.2198 | 3.954 |  | 3.3544 | 3.4318 | 0 | 11.0521 | 10.5497 | -21.267 | 21.5053 | 21.4492 | -10.9095 | 0 | 20.1187 | -17.34 | -1.7153 | 0.2181 | 0.84 | 2.61 | -20.0254 |  | 3.76 | 1.27 |  | 15.52 | -12.5599 | -4.1396 | -2.43 | 22.6164 |  | 15.8838 | -1.7831 | -2.0682 | 2.2153 |  |  |  | 62.9228 | 2.638 | -19.7948 | 4.1519 | 7.1286 | 91.64 | -6.7936 | -8.7113 | 6.1249 | 1.0652 | 7.0324 | 7.2311 | 0.3752 | -13.3637 | -11.6051 | 0.42 | -6.4143 | 14.9921 | 27.888 | 82.1861 | 4.1807 | 5.4109 |  | -7.8753 | 0 | 0 |  | 19.1061 | -15.6544 | -14.9018 | -9.3479 | -8.7221 | 7.04 | 7.33 | -32.7 | -32.6 | -0.1218 | -9.76 | 62.416 | 27.8067 | 27.7121 | -19.1 | -43.9 | -0.2 | -0.8 |  |  | -94.6068 | 57.1677 | -302.8181 | -25.0849 | -26.1685 | 126.7531 | 44.6902 | 156.1493 | 75.7752 | 57.4058 | 18.4824 | 17.724 | -42.9069 | 253.2296 | -179.7007 | 77.1289 | -65.4711 | -0.4211 | 5.401 | -6.16 | -2.071 | -2.057 | 1.28 | -0.32 | -1.8347 | -5.9464 | 7.8233 | -2.6932 | -2.8 | 1.019 | 0.784 |  |  | 4.792 | 3.554 | 4.8709 |  | 28.4 | 3.8023 | 0.01 |  | 0 | -21.1757 | -22.0303 | 5.9683 | 16.2088 | -16.3401 | 0 | -21.9 | 3.6 | 37.3045 | -109.0643
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.932 | -6.6572 | 9.2841 | 13.304 | 0 | 26.1646 | 0 | 24.583 | 10.7567 | 12.3124 | 2.22 | -24.2 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 3.7339 | 4.2582 | 8.4203 | 8.3652 | 14.1172 | 4.6507 | -0.3124 | 2.1055 | 0 | -0.5458 | 0.474 | 0.485 | 5.917 | -2.22 | 8.8 | 2.513 | 0.415 | 0.5 | 0.76 | -10 | -9.5 | -9.58 | 5.3037 | 4.4884 | 31.0979 | 33.2578 | -11.6067 | 5.1687 | 5.768 | 22.0842 | 24.5801 | -11.3875 | -8.6368 | 30.3487 | 32.8452 | 107.9528 | 15.0244 | -3.1 | -3.1 | -19.4982 | -19.6068 | -1.3708 | 0 | 22.1798 | 9.8173 | 5.0864 | 3.3883 | -34.1197 | 89.4802 | 89.4802 | 35.0586 | -55.3631 | 0 | 0 | 0 | 42.962 | 19.83 | 10.14 | 1.13 | 12.67 | 0.0042 | -12.7217 | 41.0122 | 40.0362 | -0.5204 | 7.0723 | 6.6916 | 22.622 | 0 | 4.4116 | 9.761 | 10.2 | 8.2 | -2.38 | 32.7893 | 32.6878 | 30.8154 | 59.876 | 60.2505 | -17.9398 | -3.8841 | -13.0184 | 3.8996 | 46.54 | 19.29 | 15.9424 | 14.6515 | -6.2695 | 0 | 0 | 0 | 32.6543 | 0 | 0 | -16 | -16.5 | 3.0304 | 29.1 | 14.32 | 32.36 | 18.77 | -0.26 | 19.189 | 4.6028 | -0.14 | -0.18 | 22.6 | 14.8 | 4.2364 | 1.6182 | -33.7678 | -33.3 | 58.5382 | 23.1448 | 11.3517 | 12.2837 | 0.2547 | -7.0626 | -5.426 | 16.642 | 7.3511 | 0 | -4.0455 | -3.422 | 0 | -6.0076 | -5.9363 | 26.64 | 0 | -12.5288 | 26.0741 | 6.78 | 3.26 | 19 | 10.1187 | -7.855 | -7.9703 | -8.0292 | 10.0033 | 26.7961 | -9.3842 | 7.5584 | 10.113 | 0 | 4.9943 | 5.0552 | 4.1814 | 15.5734 | 26.4581 | 6.3633 | 29.1241 | 29.292 | 14.0501 | 27.165 | 27.6091 | -14.65 | -0.6075 | 0.2795 | 2.9 | 3.93 | -12.6851 | 0 | 4.586 | 1.27 | 4.3143 | 15.95 | 9.6003 | 16.4932 | -1.48 | 27.6339 | 0 | 30.685 | -1.3781 | -1.4326 | 3.6708 | 0 | 0 | -10.7256 | 88.4132 | 4.4156 | -17.9053 | 7.7748 | 7.5148 | 176.438 | -2.1255 | -3.7048 | 11.7509 | 3.9502 | 10.6296 | 10.9341 | 2.681 | 10.5864 | 12.2307 | 13.41 | 15.3823 | 50.0061 | 91.3177 | 94.9136 | 14.5797 | 49.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0506 | 38.9447 | -8.0517 | -7.6727 | -6.5418 | -6.5452 | 19.99 | 20.24 | -29.5 | -29.3 | 0.51 | 16.32 | 80.3192 | 31.0089 | 30.6658 | -13.1 | -40.1 | 3.5 | 3 | -17.7031 | -17.5054 | -47.4124 | 71.0642 | -253.1794 | -23.749 | -11.2536 | 151.1992 | 101.6444 | 172.3135 | 133.4531 | 92.0641 | 32.7338 | 32.4615 | 7.3169 | 287.6593 | -168.3325 | 149.496 | -27.1789 | 0.6799 | 11.127 | -5.2 | -1.969 | -1.976 | 4.72 | 1.28 | -0.8891 | -2.3728 | 11.458 | -2.6932 | -0.4 | 3.803 | 4.111 | 2.1034 | 2.4498 | 5.4243 | 6.035 | 5.6147 | 0 | 30.5 | 5.6367 | 1.49 | 0 | 4.9068 | -14.2358 | -14.4075 | 7.5893 | 16.2088 | -8.947 | 3.974 | -18.7 | 5.3 | 66.2101 | -32.1686
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.2379 | -11.1496 | 1.654 | 7.9276 | 0 | 11.7819 | 0 | 12.7684 | 5.2478 | 6.6225 | -19.98 | -39.6 | 0 | 0.828 | -26.4 | 0.0369 | -7.2029 | 2.6448 | 2.5942 | 4.9752 | 2.1085 | -1.5734 | 1.218 | 0 | -1.529 | -1.288 | -1.283 | 0.737 | -22.2 | -11 | -0.788 | 0.325 | -15.12 | -15.13 | -10 | -16.03 | -16.19 | 5.3037 | 3.2653 | 14.8445 | 16.591 | -27.0916 | -12.6698 | -12.105 | 1.2974 | 1.4104 | -21.5865 | -19.7338 | 10.0314 | 8.896 | 37.009 | 6.7773 | -6.5 | -6.4 | -29.5274 | -29.6072 | -2.9985 | 0 | 1.134 | 3.6334 | 0 | 0.4352 | -122.837 | 11.1087 | 11.2308 | -78.6578 | -213.9866 | 0 | 0 | 0 | 11.726 | 8.47 | 0 | -20.06 | -0.09 | -26.6533 | -38.5755 | 23.2699 | 22.1129 | -9.9299 | -21.4727 | -21.2477 | 1.0411 | 0 | 1.152 | -3.388 | -22.4 | -21.3 | -5.01 | 12.078 | 12.146 | 10.2136 | 29.3546 | 29.7438 | -33.0461 | -50.2516 | -30.8368 | 2.0888 | 21.6 | 7.47 | 4.0674 | 3.1281 | -13.493 | 0 | 0 | 0 | -7.3637 | 0 | 0 | -41.5 | -43 | 0.0983 | -1.3 | 0 | 2.24 | -2.93 | -4.83 | 9.765 | -33.4994 | -8.46 | -8.5 | 10.16 | -1.11 | -31.7091 | -16.1 | -46.6834 | -45.4636 | 9.5386 | -27.1207 | -35.0621 | -34.7366 | -32.6593 | -35.2568 | -13.886 | -109.7493 | -86.3539 | 0 | -13.8517 | -12.9957 | 0 | -22.6646 | -21.5251 | -27.14 | -24.7491 | -29.6143 | 1.0305 | -17.06 | -12.79 | -3.5 | 1.5952 | -42.6953 | -14.4407 | -14.5564 | 5.8078 | 1.2808 | -39.899 | 6.3756 | -1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.0173 | 14.2837 | 14.3571 | -23.4934 | -13.7238 | 12.2524 | -21.53 | -3.9181 | 0.1302 | 0.12 | -1.34 | -27.1411 | 0 | 3.373 | -0.088 | 1.9006 | 10.34 | -37.568 | -27.8889 | -3.93 | 17.3666 | 0 | 14.4292 | -11.4242 | -12.3549 | 1.6788 | 0 | 0 | -14.549 | 61.6083 | 0.5063 | -25.111 | 2.9813 | 3.3359 | 91.64 | -10.0579 | -9.8261 | -16.2388 | 1.0652 | 5.2745 | 5.293 | 0.3752 | -22.2673 | -21.197 | -21.37 | -18.4812 | -31.7738 | 10.7857 | 41.8769 | -31.7073 | 5.4109 | -12.2301 | -14.7361 | -12.7276 | -13.1436 | 0.7696 | -0.2853 | -20.6313 | -20.1863 | -27.1908 | -27.3408 | -3.37 | -3.18 | -35.1 | -35.4 | -0.2976 | -11.12 | 54.0791 | 16.0915 | 16.1393 | -19.9 | -45.7 | -8 | -8.5 | -18.3276 | -18.2456 | -142.4409 | 33.0032 | -310.6765 | -38.4982 | -29.8978 | 69.4622 | 10.7597 | 98.7708 | 49.6073 | -6.7669 | 17.0592 | 16.0766 | -58.0162 | 130.8812 | -228.9945 | 32.7606 | -131.7465 | -3.0457 | -4.416 | -9.6 | -2.246 | -2.244 | 0.32 | -3.68 | -4.4841 | -7.6158 | 4.9516 | -4.744 | -4.7 | -0.044 | -2.045 | 0 | 0 | 2.5027 | 2.5813 | 2.3999 | 0 | 24.7 | -1.9717 | 0 | 0 | -7.5768 | -21.1757 | -24.0674 | -5.0784 | 9.5158 | -19.0379 | -3.0636 | -23.4 | 1.3 | -36.8799 | -134.1715
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.3862 | -9.2669 | 5.369 | 10.5702 | 0 | 19.3788 | 0 | 19.7347 | 8.5203 | 9.8968 | -10.5913 | -31.4769 | 7.6154 | 4.2071 | -21.5838 | 2.7634 | -1.1575 | 5.4886 | 5.3764 | 9.5547 | 3.6538 | -0.81643 | 1.8867 | 0 | -1.0183 | -0.38954 | -0.37485 | 3.7487 | -9.5864 | -0.26829 | 1.0138 | 0.3735 | -6.9427 | -6.9192 | -10 | -12.556 | -12.6048 | 5.3037 | 3.8121 | 22.8485 | 25.2005 | -18.2841 | -5.5251 | -5.2349 | 11.7815 | 12.1993 | -17.0039 | -14.4201 | 18.3419 | 19.0919 | 82.8152 | 11.004 | -4.8854 | -4.85 | -24.7456 | -24.8241 | -2.1324 | 0 | 10.0723 | 6.1091 | 2.9361 | 1.8848 | -84.0225 | 62.3677 | 62.4072 | -26.9929 | -108.692 | 0 | 0 | 0 | 26.1818 | 13.2948 | 7.5078 | -10.3306 | 4.7817 | -17.2522 | -24.2923 | 31.6334 | 30.4731 | -4.4605 | -7.6136 | -7.6727 | 9.8721 | 0 | 3.4438 | 5.7955 | -5.1896 | -5.8833 | -3.6133 | 22.794 | 22.8529 | 21.2123 | 49.7593 | 49.9282 | -27.0367 | -36.0054 | -23.1394 | 3.0078 | 34.6098 | 13.5342 | 10.4606 | 9.3496 | -10.1817 | 0 | 0 | 0 | 13.1944 | 0 | 0 | -32.8364 | -33.3303 | 1.3459 | 13.6625 | 6.1045 | 17.2904 | 7.7473 | -2.3767 | 14.3356 | -13.5594 | -4.5933 | -4.6508 | 16.9567 | 7.3267 | -12.8155 | -6.6549 | -41.2104 | -40.31 | 39.2805 | 0.2739 | -10.1109 | -9.9056 | -17.5624 | -22.6193 | -10.2106 | -40.5374 | -33.9863 | 0 | -8.9851 | -8.5584 | 0 | -15.1889 | -14.3573 | -0.81558 | -17.3617 | -20.4002 | 16.9306 | -0.089268 | -5.3987 | 1.2292 | 4.8733 | -24.6798 | -10.3478 | -10.5324 | 8.2137 | 16.674 | -27.5629 | 6.9271 | 3.1308 | 0 | 1.5862 | 1.8635 | 1.5107 | 7.9922 | 12.9883 | -17.4783 | 23.2414 | 23.2666 | -6.339 | 7.3474 | 20.1232 | -17.5992 | -2.1049 | 0.19031 | 1.3065 | 1.6296 | -20.1407 | 0 | 3.8938 | 0.73121 | 3.1993 | 13.3552 | -15.2452 | -7.2811 | -2.5726 | 21.4575 | 0 | 21.9583 | -5.7608 | -6.2203 | 2.6297 | 0 | 0 | -12.4807 | 73.1255 | 2.3891 | -20.6977 | 5.2298 | 5.1103 | 142.8522 | -5.6377 | -7.3484 | -4.6738 | 2.2216 | 7.6581 | 7.7761 | 1.616 | -7.3901 | -6.0877 | -3.3092 | 0.2481 | 8.6204 | 49.9146 | 71.8875 | -7.2394 | 26.886 | -3.891 | -8.8977 | -3.3997 | -3.9994 | 19.8192 | 21.5847 | -14.7929 | -14.3311 | -14.9868 | -14.9285 | 12.3392 | 12.6633 | -31.3125 | -31.4375 | -0.016335 | -2.6417 | 65.6003 | 23.8329 | 23.7474 | -16.4957 | -42.963 | -1.3438 | -1.8208 | -18.0192 | -17.8981 | -89.2445 | 51.529 | -287.0414 | -31.8378 | -22.1422 | 114.6386 | 52.0957 | 140.9866 | 88.3371 | 46.8974 | 25.0182 | 24.2354 | -30.6314 | 219.6791 | -194.1693 | 85.7117 | -75.3407 | -1.22 | 5.6979 | -7.175 | -2.1188 | -2.1251 | 2.4833 | -1.005 | -2.4763 | -5.0467 | 8.2546 | -4.0184 | -2.8771 | 1.7616 | 1.5574 | 1.5043 | 1.4248 | 4.1755 | 3.8199 | 3.6782 | 0 | 28.0188 | 0.71947 | 0.65229 | 0 | -0.97564 | -17.7433 | -19.9592 | 1.802 | 13.2139 | -14.1717 | 0.34592 | -21.1062 | 3.4146 | 18.6251 | -88.3683
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 4 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
04/06/2026 | 00:30 | -67.31 | -67.1 | -54.8387 | -54.2909 | -556.3054 | -799.845 | 170.9782 | 170.7431 | 531.6617 | 432.5931 | 1305.9761
04/06/2026 | 01:00 | -61.94 | -61.73 | -51.9221 | -51.9354 | -552.7974 | -780.3249 | 168.5798 | 168.0638 | 523.4316 | 427.9658 | 1288.041
04/06/2026 | 01:30 | -50.16 | -49.94 | -47.4834 | -47.3006 | -563.0356 | -757.9196 | 167.9693 | 167.621 | 520.3597 | 421.9957 | 1277.9457
04/06/2026 | 02:00 | -50.42 | -50.66 | -46.6709 | -46.6244 | -569.1824 | -763.5577 | 164.5833 | 165.2395 | 519.694 | 418.0726 | 1267.5894
04/06/2026 | 02:30 | -49.52 | -50.16 | -47.3646 | -47.2587 | -570.6591 | -764.9624 | 163.3699 | 161.4668 | 512.3073 | 413.2282 | 1250.3722
04/06/2026 | 03:00 | -48.2 | -48.03 | -46.4544 | -45.7118 | -560.4804 | -748.8766 | 163.4377 | 163.59 | 508.173 | 411.3882 | 1246.5889
04/06/2026 | 03:30 | -49.55 | -50.25 | -47.4269 | -47.8797 | -571.7956 | -766.9022 | 166.5927 | 166.6776 | 515.9009 | 420.448 | 1269.6192
04/06/2026 | 04:00 | -50.43 | -50.2 | -47.2463 | -48.0478 | -568.5636 | -764.4877 | 167.2943 | 165.3465 | 522.8109 | 419.0589 | 1274.5106
04/06/2026 | 04:30 | -50.52 | -51.47 | -48.3068 | -48.0894 | -579.3738 | -777.76 | 164.0351 | 162.925 | 515.5482 | 416.0036 | 1258.5119
04/06/2026 | 05:00 | -49.6 | -49.81 | -45.9386 | -47.0794 | -574.2934 | -766.7214 | 167.2624 | 167.995 | 526.9069 | 422.4066 | 1284.5709
04/06/2026 | 05:30 | -54.43 | -54.36 | -54.8623 | -55.2152 | -580.811 | -799.6785 | 170.2615 | 171.1014 | 540.8552 | 433.8947 | 1316.1128
04/06/2026 | 06:00 | -60.45 | -59.82 | -55.847 | -55.5136 | -608.6738 | -840.3044 | 165.5368 | 167.5214 | 525.7314 | 424.1393 | 1282.9289
04/06/2026 | 06:30 | -61.89 | -62.39 | -60.3561 | -59.8385 | -620.1522 | -864.6268 | 165.8295 | 165.3279 | 519.2451 | 415.748 | 1266.1505
04/06/2026 | 07:00 | -57.05 | -57.22 | -51.5821 | -51.5697 | -605.0137 | -822.4355 | 142.8396 | 140.6348 | 413.2012 | 326.4146 | 1023.0902
04/06/2026 | 07:30 | -50.47 | -50.72 | -47.4402 | -47.5972 | -571.0848 | -767.3122 | 125.172 | 125.3296 | 313.0022 | 238.6853 | 802.1891
04/06/2026 | 08:00 | -53.53 | -53.82 | -49.1972 | -49.652 | -586.0754 | -792.2746 | 100.4324 | 100.1804 | 192.1085 | 131.3341 | 524.0554
04/06/2026 | 08:30 | -55.44 | -56.23 | -50.7106 | -51.201 | -616.9482 | -830.5298 | 99.0055 | 99.1085 | 163.7459 | 112.3618 | 474.2217
04/06/2026 | 09:00 | -65.9 | -66.25 | -59.6505 | -58.8883 | -585.5462 | -836.235 | 98.9046 | 99.2645 | 153.4763 | 103.821 | 455.4664
04/06/2026 | 09:30 | -65.41 | -64.78 | -58.8789 | -58.6266 | -603.0889 | -850.7844 | 104.7838 | 106.5588 | 162.1702 | 110.6672 | 484.18
04/06/2026 | 10:00 | -59.2 | -59.93 | -51.8487 | -51.6916 | -560.3246 | -782.9949 | 103.5361 | 104.7654 | 160.4435 | 106.9606 | 475.7056
04/06/2026 | 10:30 | -60.44 | -61.7 | -54.5065 | -54.1743 | -565.6204 | -796.4412 | 106.6643 | 105.1911 | 170.137 | 110.6468 | 492.6392
04/06/2026 | 11:00 | -64.09 | -65.12 | -56.6427 | -56.5451 | -551.9525 | -794.3503 | 106.1686 | 107.0655 | 165.0412 | 110.8243 | 489.0996
04/06/2026 | 11:30 | -66.78 | -66.88 | -56.2266 | -56.8661 | -550.2471 | -796.9998 | 110.8684 | 109.263 | 168.7642 | 113.9112 | 502.8068
04/06/2026 | 12:00 | -70.48 | -70.05 | -58.7328 | -56.8809 | -568.7128 | -824.8565 | 105.384 | 107.195 | 160.5508 | 103.7126 | 476.8424
04/06/2026 | 12:30 | -67.36 | -67.56 | -59.1424 | -57.7197 | -551.5076 | -803.2897 | 105.3586 | 104.4244 | 158.6481 | 103.6033 | 472.0344
04/06/2026 | 13:00 | -65.97 | -66.42 | -56.6659 | -56.4574 | -539.3747 | -784.888 | 101.9548 | 102.5218 | 144.6305 | 101.108 | 450.2151
04/06/2026 | 13:30 | -77.28 | -77.73 | -65.0909 | -63.0372 | -566.1334 | -849.2715 | 96.4406 | 99.2414 | 144.9937 | 95.4457 | 436.1214
04/06/2026 | 14:00 | -84.24 | -84.86 | -64.3859 | -64.2293 | -561.0554 | -858.7706 | 100.1159 | 99.6548 | 147.0973 | 97.4191 | 444.2871
04/06/2026 | 14:30 | -94.18 | -94.59 | -74.4473 | -73.9747 | -584.8231 | -922.0151 | 101.8517 | 102.3556 | 154.5569 | 103.3633 | 462.1275
04/06/2026 | 15:00 | -94.25 | -94.84 | -70.5154 | -69.8564 | -583.608 | -913.0698 | 104.6604 | 103.6987 | 157.1677 | 106.3399 | 471.8667
04/06/2026 | 15:30 | -91.06 | -91.56 | -64.7455 | -64.3293 | -593.6565 | -905.3513 | 109.3302 | 108.4358 | 175.6933 | 129.0399 | 522.4992
04/06/2026 | 16:00 | -85.07 | -86.07 | -61.5884 | -61.144 | -567.1503 | -861.0227 | 123.9157 | 125.636 | 276.6689 | 200.2047 | 726.4253
04/06/2026 | 16:30 | -86.39 | -85.35 | -66.0976 | -66.8374 | -571.4656 | -876.1406 | 145.2098 | 146.1134 | 409.033 | 317.0186 | 1017.3748
04/06/2026 | 17:00 | -90.54 | -90.91 | -70.2535 | -70.0375 | -563.0724 | -884.8134 | 175.5933 | 175.3392 | 539.4406 | 431.5639 | 1321.937
04/06/2026 | 17:30 | -92.71 | -92.59 | -68.9441 | -68.1808 | -549.6578 | -872.0827 | 185.0895 | 184.7642 | 587.1124 | 462.597 | 1419.5631
04/06/2026 | 18:00 | -90.62 | -90.82 | -64.5297 | -64.2512 | -550.8431 | -861.064 | 190.2651 | 191.5246 | 584.4982 | 460.7649 | 1427.0528
04/06/2026 | 18:30 | -88.81 | -89.13 | -77.1581 | -76.3068 | -579.7761 | -911.181 | 181.493 | 182.004 | 552.9258 | 440.3523 | 1356.7751
04/06/2026 | 19:00 | -86.98 | -87.07 | -71.0864 | -71.0678 | -586.3797 | -902.5839 | 178.4812 | 177.4824 | 543.7943 | 434.9716 | 1334.7295
04/06/2026 | 19:30 | -81.94 | -81.82 | -65.4497 | -65.0893 | -572.8352 | -867.1342 | 178.3701 | 179.2421 | 541.398 | 429.4815 | 1328.4917
04/06/2026 | 20:00 | -87.28 | -88 | -77.7998 | -77.0374 | -538.8641 | -868.9813 | 180.0992 | 179.8908 | 552.7158 | 441.4343 | 1354.1401
04/06/2026 | 20:30 | -89.11 | -88.8 | -76.101 | -75.6544 | -550.2425 | -879.9079 | 181.652 | 183.5666 | 550.5204 | 447.8522 | 1363.5912
04/06/2026 | 21:00 | -86.46 | -86.92 | -71.2123 | -71.3371 | -551.5853 | -867.5147 | 178.4949 | 177.9208 | 552.2356 | 436.2449 | 1344.8962
04/06/2026 | 21:30 | -93.07 | -93.26 | -77.9325 | -76.9799 | -583.3392 | -924.5816 | 173.2046 | 173.4234 | 515.9854 | 416.3233 | 1278.9367
04/06/2026 | 22:00 | -80.2 | -80.56 | -61.7568 | -61.6914 | -524.4114 | -808.6196 | 173.4871 | 172.8126 | 528.1771 | 423.186 | 1297.6628
04/06/2026 | 22:30 | -87.86 | -88.21 | -69.3654 | -68.5129 | -539.9091 | -853.8574 | 171.7996 | 171.871 | 520.2186 | 419.3547 | 1283.2439
04/06/2026 | 23:00 | -68.1 | -68.58 | -52.6564 | -52.6208 | -538.7242 | -780.6814 | 163.8138 | 164.6499 | 510.2568 | 411.6124 | 1250.3329
04/06/2026 | 23:30 | -70.03 | -70.81 | -54.0462 | -53.7613 | -537.5859 | -786.2334 | 165.3569 | 163.4624 | 516.6347 | 416.7264 | 1262.1804
05/06/2026 | 00:00 | -56.64 | -56.85 | -46.5967 | -46.5022 | -520.1274 | -726.7163 | 159.9804 | 157.8 | 491.8088 | 397.6819 | 1207.2711
MÁXIMO |  | -48.2 | -48.03 | -45.9386 | -45.7118 | -520.1274 |  | 190.2651 | 191.5246 | 587.1124 | 462.597
MÍNIMO |  | -94.25 | -94.84 | -77.9325 | -77.0374 | -620.1522 |  | 96.4406 | 99.1085 | 144.6305 | 95.4457
PROMEDIO |  | -70.195 | -70.4569 | -59.1188 | -58.8561 | -567.643 |  | 145.7398 | 145.7502 | 392.9475 | 307.7077
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 4 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
04/06/2026 | 00:30 | 503.1664 | 503.4331 |  | 508.642 | 509.9242 | 509.0645 |  | 499.3806 | 498.747 | 486.733 | 505.9048 | 492.413 | 225.641 | 223.801 | 228.5089 | 221.3326 | 219.1584 | 220.6889 | 223.3 |  | 224.1 | 141.2484 | 139.965 | 139.2265 | 137.9359 | 135.378 |  | 141.4146 | 129.393 | 142.535
04/06/2026 | 01:00 | 503.4812 | 503.4331 |  | 509.8175 | 510.8981 | 510.124 |  | 499.5226 | 498.6837 | 487.274 | 505.9931 | 493.3791 | 226.1734 | 224.8487 | 228.8943 | 221.8105 | 219.9409 | 221.1153 | 223.3 |  | 224.4 | 141.2933 | 140.4401 | 139.3155 | 138.6504 | 135.5298 |  | 141.8391 | 129.8667 | 142.923
04/06/2026 | 01:30 | 503.1664 | 504.9035 | 500.1914 | 509.4128 | 510.5176 | 509.4937 |  | 499.7044 | 499.6874 | 486.7947 | 506.5326 | 492.8393 | 226.3172 | 225.0121 | 229.438 | 222.0297 | 219.5054 | 220.7517 | 223.3 |  | 224.7 | 141.3382 | 140.7473 | 139.2237 | 138.4677 | 135.2952 |  | 142.0441 | 130.8489 | 142.923
04/06/2026 | 02:00 | 503.2713 | 503.9582 | 500.9792 | 509.378 | 510.3946 | 509.9455 |  | 499.3788 | 499.0219 | 487.6225 | 506.8347 | 493.2788 | 226.1367 | 224.9418 | 229.3293 | 222.1861 | 219.6973 | 221.2765 | 223.9 |  | 224.7 | 142.2829 | 140.6377 | 139.5241 | 138.5555 | 135.7368 |  | 142.1904 | 130.6623 | 143.311
04/06/2026 | 02:30 | 502.7468 | 502.2776 | 501.767 | 507.6063 | 509.5971 | 508.656 |  | 497.8489 | 499.7705 | 487.614 | 506.6829 | 493.7855 | 226.1778 | 223.8683 | 228.5637 | 221.8651 | 219.1658 | 221.0611 | 223.9 |  | 225 | 142.2067 | 140.8198 | 139.3318 | 138.4397 | 135.447 |  | 142.1319 | 130.2504 | 142.9434
04/06/2026 | 03:00 | 503.1664 | 503.118 | 500.664 | 508.51 | 509.5167 | 508.6775 |  | 498.8495 | 499.835 | 487.2539 | 506.3207 | 493.6902 | 226.0602 | 224.498 | 228.2792 | 222.0943 | 219.0329 | 220.8055 | 223.3 |  | 224.9 | 141.5108 | 140.5267 | 139.445 | 138.4654 | 135.5022 |  | 142.0733 | 130.7053 | 142.923
04/06/2026 | 03:30 | 502.6943 | 502.7503 | 497.723 | 508.8165 | 510.3328 | 508.3775 |  | 499.4411 | 499.3261 | 487.1978 | 506.8234 | 493.474 | 226.1035 | 224.0731 | 228.139 | 222.1409 | 219.6973 | 221.1609 | 223.3 |  | 224.8 | 141.4999 | 140.5635 | 139.5316 | 138.7193 | 135.7506 |  | 141.8684 | 130.4201 | 143.0047
04/06/2026 | 04:00 | 502.0648 | 502.4352 | 497.933 | 508.2686 | 509.3051 | 508.1913 |  | 498.6726 | 498.6092 | 486.6649 | 505.4782 | 492.6032 | 225.6585 | 224.2973 | 228.1962 | 221.8727 | 219.2101 | 220.9677 | 223.3 |  | 224.6 | 141.4955 | 140.052 | 139.3444 | 138.7054 | 135.5712 |  | 141.6488 | 130.5787 | 142.9434
04/06/2026 | 04:30 | 503.5861 | 500.177 | 496.3049 | 507.7088 | 508.7372 | 507.1101 |  | 498.1883 | 499.1386 | 486.7347 | 505.559 | 493.4764 | 225.263 | 223.1741 | 227.7193 | 221.5576 | 219.0181 | 221.0771 | 223.9 |  | 224.7 | 141.5727 | 140.5801 | 139.3923 | 138.7485 | 135.6264 |  | 142.0587 | 130.2883 | 142.9434
04/06/2026 | 05:00 | 502.8517 | 502.6978 | 500.6115 | 507.0471 | 507.8018 | 507.8389 |  | 497.5237 | 498.9623 | 487.1264 | 505.9457 | 492.5152 | 224.8684 | 223.239 | 227.5087 | 221.4024 | 218.4939 | 220.7086 | 223.3 |  | 224.4 |  | 140.4084 | 138.9763 | 138.4515 | 135.654 |  | 141.9123 | 130.711 | 143.0047
04/06/2026 | 05:30 | 499.5469 | 499.8618 | 494.3092 | 505.6279 | 506.9718 | 505.3139 |  | 495.9801 | 498.0254 | 484.547 | 504.6975 | 491.5742 | 223.746 | 221.9401 | 227.1474 | 220.5374 | 217.7482 | 221.0133 | 222.6 |  | 223.4 |  | 139.8351 | 139.0384 | 138.4871 | 135.378 |  | 141.2536 | 130.3607 | 142.535
04/06/2026 | 06:00 | 500.3862 | 497.0784 | 494.7819 | 503.9899 | 505.2647 | 505.9171 |  | 496.5056 | 498.2546 | 485.9261 | 504.4761 | 491.2961 | 223.3718 | 220.515 | 226.307 | 219.8306 | 217.1576 | 220.8995 | 223.3 |  | 223 |  | 139.5188 | 138.9185 | 138.7207 | 134.9778 |  | 140.917 | 129.9108 | 142.5554
04/06/2026 | 06:30 | 502.1173 | 505.1136 | 502.4497 | 503.5419 | 504.5564 | 504.7018 |  | 496.5604 | 498.1791 | 486.2293 | 505.8237 | 491.9853 | 222.6955 | 224.2228 | 226.985 | 219.4712 | 215.6072 | 220.5805 | 222.7 |  | 222.7 |  | 139.8043 | 139.0162 | 138.6084 | 135.5574 |  | 141.2536 | 129.9322 | 142.535
04/06/2026 | 07:00 | 503.3763 | 507.4769 | 506.5462 | 506.9544 | 508.6256 | 508.2461 | 512.4469 | 502.1342 | 503.7468 | 492.0758 | 511.4604 | 497.6149 | 223.8302 | 225.5105 | 227.1614 | 220.6515 | 216.7811 | 222.0005 | 225.8 |  | 225.4 |  | 141.3189 | 139.3738 | 139.9107 | 136.3854 |  | 142.8491 | 130.7348 | 143.3314
04/06/2026 | 07:30 | 503.4812 | 509.7352 | 508.3844 | 507.7094 | 509.1151 | 508.5121 | 518.0428 | 504.4509 | 506.1944 | 494.9289 | 513.7569 | 499.6894 | 222.9596 | 226.2623 | 227.1623 | 220.5128 | 217.0173 | 222.1223 | 226.5 |  | 226.1 | 142.523 | 140.4978 | 139.7108 | 139.6366 | 135.7644 |  | 141.6635 | 130.5001 | 143.7195
04/06/2026 | 08:00 | 500.7534 | 501.1223 | 496.8827 | 499.0027 | 502.0061 | 502.8059 | 514.2531 | 502.4075 | 504.619 | 488.2732 | 512.3912 | 497.4746 | 222.3287 | 225.5686 | 226.0686 | 219.8206 | 216.1314 | 221.9252 | 225.2 |  | 225.1 | 141.7868 | 140.2327 | 139.4934 | 139.5327 | 135.8886 |  | 141.1512 | 129.9847 | 143.1272
04/06/2026 | 08:30 | 502.7992 | 497.9187 | 500.7166 | 501.5198 | 504.0043 | 506.1601 | 518.2826 | 506.1174 | 504.3537 | 489.1247 | 0 | 496.9908 | 224.7508 | 224.8603 | 225.7618 | 220.0496 | 219.7342 | 222.1414 | 224.7 |  | 224.7 | 140.9608 | 140.3192 | 139.0475 | 139.2375 | 135.516 |  | 141.1219 | 131.1385 | 142.535
04/06/2026 | 09:00 | 503.3238 | 500.5446 | 494.7294 | 501.1898 | 504.1551 | 505.7562 | 518.5389 | 506.5086 | 505.1535 | 489.4994 | 0 | 497.9264 | 224.2813 | 224.4879 | 226.0776 | 219.4944 | 220.1477 | 221.7422 | 225.2 |  | 224.9 | 140.9864 | 139.826 | 138.9222 | 139.2068 | 135.2952 |  | 140.8438 | 130.261 | 142.9026
04/06/2026 | 09:30 | 502.7468 | 496.7108 | 498.9309 | 498.4827 | 501.6961 | 504.0302 | 518.1378 | 504.5573 | 505.3508 | 488.5262 | 0 | 497.7943 | 223.8199 | 223.9706 | 225.4232 | 218.4248 | 218.6563 | 221.7663 | 224.6 |  | 224.6 | 140.8356 | 139.7932 | 138.6678 | 138.7824 | 134.8398 |  | 140.5657 | 129.8956 | 142.1469
04/06/2026 | 10:00 | 503.4287 | 499.1791 | 500.2439 | 498.7567 | 501.2032 | 503.8307 | 518.1378 | 503.8068 | 504.3513 | 488.1706 | 0 | 496.7205 | 224.091 | 224.201 | 225.7701 | 218.1875 | 217.7039 | 221.5447 | 224.6 |  | 224.3 | 140.6847 | 139.4371 | 138.3775 | 138.5108 | 135.1986 |  | 140.5803 | 129.362 | 142.1265
04/06/2026 | 10:30 | 503.1664 | 500.282 | 495.9898 | 499.9781 | 502.124 | 503.9482 | 515.4776 | 504.7863 | 505.4756 | 488.7436 | 0 | 497.5581 | 222.6357 | 224.7228 | 225.7241 | 219.2968 | 218.0952 | 221.5722 | 224.6 |  | 224.3 | 140.4205 | 139.6402 | 138.3316 | 138.328 | 134.9778 |  | 140.5657 | 129.5031 | 142.0652
04/06/2026 | 11:00 | 502.7468 | 500.1244 | 496.4625 | 499.3647 | 502.1198 | 503.8638 | 512.8173 | 504.3469 | 504.6036 | 488.0148 | 0 | 496.523 | 222.0287 | 224.6772 | 225.5788 | 219.0248 | 217.6818 | 221.3703 | 224.6 |  | 223.8 | 140.1294 | 139.275 | 137.6405 | 138.1075 | 134.688 |  | 140.2729 | 129.0447 | 141.7385
04/06/2026 | 11:30 | 502.4845 | 499.3367 | 496.4625 | 495.5731 | 498.0027 | 500.3799 | 512.8173 | 501.6365 | 503.5352 | 486.8719 | 0 | 495.8994 | 222.464 | 223.6809 | 225.1756 | 217.676 | 216.7516 | 221.4299 | 223.9 |  | 223.5 | 139.8382 | 140.6587 | 137.8006 | 137.8811 | 134.1636 |  | 141.6781 | 128.7894 | 141.3504
04/06/2026 | 12:00 | 502.2747 | 494.4525 | 496.305 | 494.832 | 498.6168 | 499.8557 |  | 501.5755 | 503.7572 | 487.2895 | 0 | 496.5216 | 221.8301 | 223.656 | 224.9644 | 217.6737 | 216.5596 | 221.5266 | 223.9 |  | 223.9 | 139.7445 | 140.9191 | 138.1799 | 137.9704 | 134.6328 |  | 141.8684 | 129.5372 | 141.7385
04/06/2026 | 12:30 | 502.5894 | 500.4395 | 496.1474 | 496.8079 | 498.835 | 500.5056 |  | 502.4254 | 504.7082 | 487.9869 | 0 | 496.5295 | 222.4975 | 224.4957 | 225.7579 | 218.0918 | 216.8549 | 221.7064 | 224.6 |  | 224.2 | 140.5776 | 140.9991 | 138.5514 | 138.8091 | 135.378 |  | 141.9123 | 129.985 | 142.1469
04/06/2026 | 13:00 | 504.1631 | 502.9604 | 503.08 | 498.6237 | 501.1441 | 502.0498 |  | 503.9543 | 504.2842 | 488.4092 | 0 | 496.8293 | 222.8829 | 226.2707 | 226.2418 | 218.7923 | 217.9328 | 221.889 | 224.6 |  | 224.5 | 140.5599 | 140.9913 | 138.792 | 138.6161 | 135.723 |  | 142.1173 | 129.7883 | 142.1469
04/06/2026 | 13:30 | 502.7992 | 500.0719 | 496.6201 | 498.6176 | 500.6653 | 501.8842 |  | 504.865 | 505.0197 | 489.0923 | 511.5023 | 497.3665 | 223.0614 | 225.1365 | 225.3479 | 219.1377 | 218.0879 | 221.7218 | 225.2 |  | 224.8 | 141.3645 | 141.4257 | 138.6351 | 138.7507 | 135.723 |  | 142.4246 | 128.4302 | 142.535
04/06/2026 | 14:00 | 503.3763 | 500.3345 | 495.491 | 498.4809 | 501.1162 | 501.8745 |  | 505.8146 | 504.9558 | 488.8187 | 511.2589 | 497.0139 | 223.1393 | 225.0659 | 225.8752 | 218.84 | 217.6597 | 221.7953 | 224.6 |  | 224.7 | 140.5587 | 140.7673 | 138.5263 | 138.4583 | 135.8748 |  | 142.1026 | 128.0086 | 142.1265
04/06/2026 | 14:30 | 501.0681 | 493.7698 | 494.3618 | 494.0743 | 496.6887 | 498.8581 |  | 503.0193 | 503.8464 | 487.4512 | 510.0376 | 496.4471 | 222.1462 | 222.2335 | 224.8745 | 216.5508 | 215.718 | 221.7902 | 224.6 |  | 223.9 | 139.7265 | 140.6551 | 138.2664 | 138.1796 | 135.2676 |  | 141.927 | 127.8674 | 141.6976
04/06/2026 | 15:00 | 500.9633 | 495.3979 | 492.2085 | 493.8206 | 497.1843 | 498.8248 |  | 503.2009 | 503.7974 | 487.8219 | 510.4608 | 496.5065 | 221.7863 | 220.9276 | 224.9366 | 216.9785 | 216.4267 | 221.3223 | 223.9 |  | 224 | 139.7521 | 140.6514 | 138.2822 | 137.8592 | 135.0882 |  | 141.9416 | 127.9755 | 141.5751
04/06/2026 | 15:30 | 502.2747 | 496.9734 | 494.2043 | 494.0775 | 496.179 | 499.1588 |  | 501.5019 | 503.3638 | 487.2701 | 510.9981 | 496.2336 | 221.8874 | 222.6088 | 224.923 | 216.9347 | 216.3603 | 221.5533 | 223.9 |  | 223.9 | 139.7938 | 140.6834 | 138.343 | 138.0818 | 135.2952 |  | 141.927 | 127.5285 | 141.3504
04/06/2026 | 16:00 | 502.3796 | 499.8618 | 496.2 | 496.3632 | 498.1601 | 499.8781 |  | 502.2645 | 502.5377 | 485.9701 | 508.9588 | 495.3685 | 221.7204 | 224.9578 | 226.1623 | 217.8634 | 216.6261 | 221.0654 | 223.9 |  | 223.9 | 139.8354 | 140.7399 | 138.1227 | 137.3823 | 135.0468 |  | 141.7952 | 127.7399 | 141.6772
04/06/2026 | 16:30 | 503.1664 | 499.2316 | 496.8302 | 496.1102 | 499.2465 | 499.687 |  | 499.8396 | 499.1188 | 482.48 | 506.4686 | 491.7028 | 222.1808 | 224.8102 | 225.2009 | 218.0199 | 217.0395 | 220.9828 | 222.7 |  | 222.2 | 139.4079 | 140.0074 | 137.6429 | 137.2154 | 134.8122 |  | 141.0048 | 127.9172 | 141.1054
04/06/2026 | 17:00 | 503.2713 | 500.4395 | 496.8827 | 496.2704 | 498.6365 | 498.5898 | 501.993 | 496.129 | 493.3752 | 476.4196 | 501.8715 | 486.1454 | 222.5458 | 224.8215 | 226.5201 | 218.3938 | 217.3643 | 219.7594 | 220.1 |  | 219.8 | 138.9803 | 139.94 | 137.281 | 137.1476 | 134.3292 |  | 141.3268 | 128.0725 | 140.5131
04/06/2026 | 17:30 | 503.691 | 498.0237 |  | 497.1616 | 498.3727 | 498.751 | 502.1113 | 494.3148 | 494.9161 | 481.9683 | 503.0256 | 488.1425 | 223.4971 | 224.3967 | 226.7303 | 218.8539 | 217.4825 | 220.062 | 221.4 |  | 220.8 | 138.9757 | 140.5901 | 137.4043 | 137.3838 | 133.7496 |  | 141.7659 | 127.3265 | 140.1455
04/06/2026 | 18:00 | 504.1107 | 501.4374 |  | 498.3383 | 500.1486 | 500.7292 |  | 495.3664 | 495.6773 | 483.6442 | 503.4448 | 489.7225 | 224.0737 | 225.6332 | 227.24 | 219.7792 | 218.9073 | 220.5476 | 222 |  | 221.7 | 138.9757 | 141.1204 | 137.8381 | 137.6404 | 135.6402 |  | 142.3807 | 127.9901 | 140.554
04/06/2026 | 18:30 | 502.7992 | 498.4439 |  | 497.7218 | 500.3862 | 499.6602 |  | 496.6041 | 496.8681 | 485.1124 | 504.194 | 491.157 | 222.804 | 224.003 | 226.3603 | 219.58 | 219.0771 | 220.5806 | 222.1 |  | 222 | 139.3866 | 141.4024 | 138.068 | 137.9174 | 135.7644 |  | 142.5417 | 128.5214 | 140.942
04/06/2026 | 19:00 | 502.9566 | 499.1791 |  | 497.936 | 500.4042 | 500.3576 |  | 494.5486 | 496.6905 | 485.177 | 505.2549 | 491.6622 | 222.3053 | 224.5823 | 226.4409 | 220.1131 | 219.3799 | 220.8662 | 223 |  | 222.6 | 139.7974 | 142.0859 | 138.2955 | 138.3859 | 135.4332 |  | 143.0833 | 128.5184 | 140.942
04/06/2026 | 19:30 | 503.3763 | 501.1223 | 498.0381 | 498.7924 | 501.4879 | 501.055 |  | 495.6462 | 497.6636 | 485.0264 | 504.8115 | 491.9009 | 222.2309 | 225.3648 | 226.7673 | 220.3936 | 219.5497 | 220.785 | 223.3 |  | 223.2 |  | 140.5934 | 138.3726 | 138.215 | 135.6126 |  | 141.6928 | 128.7324 | 141.2483
04/06/2026 | 20:00 | 503.5861 | 501.5424 | 498.9047 | 500.4201 | 502.5479 | 501.1282 |  | 496.5837 | 496.2557 | 484.6537 | 504.5144 | 491.1835 | 222.5498 | 225.6473 | 226.9321 | 220.8217 | 220.2436 | 220.7001 | 223.3 |  | 222.8 |  | 140.3937 | 138.1323 | 137.989 | 135.4194 |  | 141.3122 | 128.0162 | 141.3504
04/06/2026 | 20:30 | 503.8483 | 501.4374 | 499.7712 | 500.1479 | 501.8966 | 501.2013 |  | 496.4829 | 496.6385 | 484.0328 | 504.4417 | 490.7764 | 222.945 | 225.7414 | 227.198 | 220.8953 | 219.8819 | 220.7473 | 222.7 |  | 222.8 |  | 139.9025 | 138.1923 | 138.2595 | 135.585 |  | 141.2243 | 127.4884 | 141.3504
04/06/2026 | 21:00 | 504.1631 | 502.0676 | 498.9309 | 500.8445 | 503.0313 | 501.3162 |  | 497.4023 | 497.6029 | 484.8462 | 504.477 | 491.1209 | 223.3499 | 226.0314 | 227.3996 | 221.4666 | 220.443 | 220.9007 | 222.7 |  | 223 |  | 139.5929 | 138.3325 | 137.9444 | 135.5436 |  | 140.8438 | 127.304 | 141.3504
04/06/2026 | 21:30 | 501.1731 | 497.9187 | 499.5612 | 499.6104 | 501.8823 | 501.431 | 507.2779 | 498.161 | 498.6465 | 487.2165 | 506.1135 | 492.5216 | 222.6555 | 223.61 | 226.3303 | 220.8909 | 219.3429 | 221.5363 | 223.3 |  | 223.7 | 140.6485 | 139.6327 | 138.7863 | 138.5884 | 136.0818 |  | 141.3268 | 127.1283 | 142.1265
04/06/2026 | 22:00 | 501.5403 | 503.0129 | 499.1935 | 501.5468 | 503.5267 | 502.3844 |  | 498.4027 | 498.754 | 486.86 | 504.6269 | 491.4712 | 223.1414 | 226.666 | 227.6243 | 221.2796 | 219.4611 | 221.2683 | 223.3 |  | 223.8 | 140.6485 | 139.4359 | 138.7608 | 138.5434 | 135.6954 |  | 141.1365 | 126.9001 | 142.1469
04/06/2026 | 22:30 | 501.4878 | 502.1727 | 498.8258 | 500.96 | 502.3153 | 501.7936 |  | 497.4114 | 497.8661 | 485.99 | 506.0756 | 492.2774 | 222.2778 | 226.2262 | 227.7616 | 221.2096 | 219.0107 | 221.2471 | 223.3 |  | 223.6 | 141.0566 | 139.2663 | 139.0208 | 138.5451 | 135.9438 |  | 140.9755 | 127.1071 | 142.1673
04/06/2026 | 23:00 | 503.6385 | 511.1006 | 512.6909 | 508.5684 | 509.0022 | 506.6786 |  | 502.1373 | 500.1216 | 488.4419 | 506.697 | 493.3781 | 223.2758 | 226.7623 | 228.7055 | 220.5384 | 219.8524 | 221.4445 | 223.3 |  | 224.7 | 141.4647 | 140.1238 | 139.2123 | 138.6268 | 136.4958 |  | 141.8099 | 128.722 | 142.5554
04/06/2026 | 23:30 | 504.373 | 512.5186 | 511.1153 | 509.15 | 510.3067 | 507.7348 |  | 503.2199 | 500.9547 | 489.0333 | 507.6107 | 493.9593 | 223.9858 | 225.7934 | 228.205 | 221.0865 | 220.9229 | 221.8686 | 223.9 |  | 224.9 | 141.4847 | 140.1776 | 139.4816 | 139.1354 | 136.758 |  | 141.6635 | 129.0379 | 143.311
05/06/2026 | 00:00 | 503.5861 | 504.3259 | 500.769 | 509.9328 | 510.9937 | 508.5978 | 512.6448 | 503.9102 | 501.303 | 490.4495 | 508.4346 | 494.8991 | 223.6056 | 223.9893 | 226.7617 | 220.1641 | 220.5242 | 222.0293 | 224.6 |  | 225.4 | 141.5047 | 140.3884 | 139.8602 | 139.4588 | 137.1444 |  | 142.1026 | 129.245 | 142.9434
MÁXIMO |  | 504.373 | 512.5186 | 512.6909 | 509.9328 | 510.9937 | 510.124 | 518.5389 | 506.5086 | 506.1944 | 494.9289 | 513.7569 | 499.6894 | 226.3172 | 226.7623 | 229.438 | 222.1861 | 220.9229 | 222.1414 | 226.5 | 0 | 226.1 | 142.523 | 142.0859 | 139.8602 | 139.9107 | 137.1444 | 0 | 143.0833 | 131.1385 | 143.7195
MÍNIMO |  | 499.5469 | 493.7698 | 492.2085 | 493.8206 | 496.179 | 498.5898 | 501.993 | 494.3148 | 493.3752 | 476.4196 | 0 | 486.1454 | 221.7204 | 220.515 | 224.8745 | 216.5508 | 215.6072 | 219.7594 | 220.1 | 0 | 219.8 | 138.9757 | 139.2663 | 137.281 | 137.1476 | 133.7496 | 0 | 140.2729 | 126.9001 | 140.1455
PROMEDIO |  | 502.7752 | 501.2897 | 499.0285 | 501.7939 | 503.7426 | 503.8527 | 513.0699 | 500.2727 | 500.6739 | 486.946 | 401.2492 | 493.9862 | 223.5371 | 224.4959 | 226.7954 | 219.9087 | 218.3926 | 221.2379 | 223.6937 | 0 | 223.8938 | 140.6887 | 140.3622 | 138.709 | 138.4415 | 135.4617 | 0 | 141.6272 | 129.1256 | 142.1639
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 4 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 04/06/2026 01:05:00 | 04/06/2026 08:43:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 04/06/2026 01:05:00 | 04/06/2026 08:43:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 04/06/2026 23:43:00 | 05/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 4 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 4 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.774 | 04:51:18 | 60.214
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.774 | 04:51:18 | 60.214
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:48:51 | 57.081 | 11:47:14 | 63.043
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.774 | 04:51:18 | 60.214
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.776 | 04:51:18 | 60.214
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.774 | 04:51:18 | 60.214
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.776 | 04:51:18 | 60.214
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.774 | 04:51:18 | 60.215
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.774 | 04:51:18 | 60.214
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:30:25 | 59.775 | 04:51:18 | 60.214

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 4 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 4 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
04/06/2026 | 00:30 | 6847.7899 | 6879.6645 | 0.4655%
04/06/2026 | 01:00 | 6767.6437 | 6791.6551 | 0.3548%
04/06/2026 | 01:30 | 6630.5481 | 6703.1669 | 1.095%
04/06/2026 | 02:00 | 6581.8481 | 6631.2844 | 0.7511%
04/06/2026 | 02:30 | 6601.2795 | 6555.8964 | -0.6875%
04/06/2026 | 03:00 | 6563.3621 | 6572.2964 | 0.1361%
04/06/2026 | 03:30 | 6462.4068 | 6508.8206 | 0.7182%
04/06/2026 | 04:00 | 6558.0944 | 6514.9734 | -0.6575%
04/06/2026 | 04:30 | 6619.5421 | 6595.9135 | -0.357%
04/06/2026 | 05:00 | 6656.3534 | 6652.5272 | -0.05748%
04/06/2026 | 05:30 | 6793.5636 | 6721.3978 | -1.062%
04/06/2026 | 06:00 | 6922.2072 | 6822.8777 | -1.435%
04/06/2026 | 06:30 | 7167.2675 | 6945.8425 | -3.089%
04/06/2026 | 07:00 | 7125.216 | 6994.3642 | -1.836%
04/06/2026 | 07:30 | 7308.3583 | 7101.8182 | -2.826%
04/06/2026 | 08:00 | 7326.3665 | 7200.595 | -1.717%
04/06/2026 | 08:30 | 7546.7351 | 7428.2135 | -1.571%
04/06/2026 | 09:00 | 7642.9936 | 7576.29 | -0.8727%
04/06/2026 | 09:30 | 7735.0073 | 7728.3785 | -0.0857%
04/06/2026 | 10:00 | 7876.3339 | 7792.3244 | -1.067%
04/06/2026 | 10:30 | 7880.9396 | 7928.9155 | 0.6088%
04/06/2026 | 11:00 | 8053.293 | 8031.4961 | -0.2707%
04/06/2026 | 11:30 | 8136.9074 | 8088.3654 | -0.5966%
04/06/2026 | 12:00 | 8133.5636 | 8095.8529 | -0.4636%
04/06/2026 | 12:30 | 8059.7974 | 8005.1888 | -0.6775%
04/06/2026 | 13:00 | 7940.349 | 7891.575 | -0.6143%
04/06/2026 | 13:30 | 7804.0152 | 7834.9647 | 0.3966%
04/06/2026 | 14:00 | 7990.077 | 7864.5198 | -1.571%
04/06/2026 | 14:30 | 8117.5101 | 7982.9839 | -1.657%
04/06/2026 | 15:00 | 8053.0772 | 7971.097 | -1.018%
04/06/2026 | 15:30 | 8177.3404 | 7982.8219 | -2.379%
04/06/2026 | 16:00 | 8073.3301 | 7964.7017 | -1.346%
04/06/2026 | 16:30 | 8116.2107 | 7965.6629 | -1.855%
04/06/2026 | 17:00 | 7988.9962 | 7945.5133 | -0.5443%
04/06/2026 | 17:30 | 8143.4606 | 7977.3444 | -2.04%
04/06/2026 | 18:00 | 7968.1396 | 7984.2029 | 0.2016%
04/06/2026 | 18:30 | 8072.896 | 8010.5932 | -0.7718%
04/06/2026 | 19:00 | 8007.884 | 7957.5166 | -0.629%
04/06/2026 | 19:30 | 7988.5996 | 7930.1054 | -0.7322%
04/06/2026 | 20:00 | 7950.1588 | 7904.4587 | -0.5748%
04/06/2026 | 20:30 | 7940.5643 | 7853.6077 | -1.095%
04/06/2026 | 21:00 | 7889.6601 | 7777.266 | -1.425%
04/06/2026 | 21:30 | 7768.4511 | 7752.7487 | -0.2021%
04/06/2026 | 22:00 | 7676.6874 | 7727.7827 | 0.6656%
04/06/2026 | 22:30 | 7735.5536 | 7614.8757 | -1.56%
04/06/2026 | 23:00 | 7421.0536 | 7442.7051 | 0.2918%
04/06/2026 | 23:30 | 7249.7318 | 7231.9437 | -0.2454%
05/06/2026 | 00:00 | 6903.4229 | 7137.1349 | 3.385%

## DESVIACIÓN
jueves, 4 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
04/06/2026 | 00:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 120 | 120 | -9.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 189.4 | 196.228 | 196.228 | -6.828 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 284.7 | 295.2259 | 295.2259 | -10.5259 | 109 |  |  | 109 | 0 |  |  | 0 | 435.4 | 562.8077 | 562.8077 | -127.4077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 162.215 | 162.215 | 1.685 | 7.8 | 7.2565 | 7.2565 | 0.54352 | 5.4 | 3.8966 | 3.8966 | 1.5034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 74.7703 | 74.7703 | -14.4703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 111.8145 | 111.8145 | -31.3145 | 51.4 | 148.1603 | 148.1603 | -96.7604 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 |  |  | 226.3 | 46.9 | 50.9108 | 50.9108 | -4.0107 | 76.2 | 150.4851 | 150.4851 | -74.285 | 35.5 | 35.1281 | 35.1281 | 0.37192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 19.3 | 18.1642 | 18.1642 | 1.1358 | 89.9 | 87.2647 | 87.2647 | 2.6353 | 178.2291 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5141 | 178.3877 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3555 | 180.5731 | 185.298 | 185.298 | -4.7249 | 107.5 | 109.8415 | 109.8415 | -2.3415 | 0 | 24.0427 | 24.0427 | -24.0427 | 38.5 | 36.2577 | 36.2577 | 2.2423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.2 | 12.9269 | 12.9269 | 2.2731 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 33.132 | 33.132 | 3.368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 43.1444 | 43.1444 | 1.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 101.9358 | 101.9358 | -18.0358 | 169.5 | 171.575 | 171.575 | -2.075 | 167.3 | 186.2159 | 186.2159 | -18.9159 | 196.4 | 186.2159 | 186.2159 | 10.1841 | 179.5 | 186.7751 | 186.7751 | -7.2751 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 58.7 | 109.1614 | 109.1614 | -50.4614 | 98.2 | 113.5802 | 113.5802 | -15.3802 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 72.3 | 78.568 | 78.568 | -6.268 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 0 |  |  | 0 | 49.4 |  |  | 49.4 | 49.9 |  |  | 49.9 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 183.6 |  |  | 183.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.1 | 3.2026 | 3.2026 | -0.10256 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 43.0712 | 43.0712 | -39.6712 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.5773 | 10.5773 | 0.0227 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.4732 | 12.4732 | -12.4732 | 0.1 | 24.3156 | 24.3156 | -24.2156 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 9.4 | 9.9463 | 9.9463 | -0.54628 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.0483 | 10.0483 | 0.35169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.1 | 10.628 | 10.628 | -1.528 | 0 | 6.5382 | 6.5382 | -6.5382 | 16.3 | 13.8618 | 13.8618 | 2.4382 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 29.3979 | 29.3979 | -19.8979 | 22 | 31.4602 | 31.4602 | -9.4602 | 0.6 | 1.5746 | 1.5746 | -0.9746 | 0.3 | 0.9169 | 0.9169 | -0.6169 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 12.9 | 9.4834 | 9.4834 | 3.4166 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.2 | 16.4251 | 16.4251 | -0.22512 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.5 | 13.5 |  | 26.5 |  | 13.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | -2.6
04/06/2026 | 01:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 647.6 | 650 | 650 | -2.4 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 120 | 120 | -8.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 196.228 | 196.228 | -20.628 | 176.3 | 196.228 | 196.228 | -19.928 | 176.6 | 196.228 | 196.228 | -19.628 | 273.6 | 295.2259 | 295.2259 | -21.6259 | 109.6 | 206.0414 | 30 | 79.6 | 32.5 | 103.3301 |  | 32.5 | 536.8 | 562.8077 | 562.8077 | -26.0077 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 162.215 | 162.215 | 3.085 | 7.4 | 7.2565 | 7.2565 | 0.14352 | 5.3 | 3.8966 | 3.8966 | 1.4034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.3 | 74.7703 | 74.7703 | -16.4703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 94.9548 | 111.8145 | -32.0145 | 40.4 | 117.1645 | 117.1645 | -76.7645 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.2 |  |  | 143.2 | 49.9 | 50.9108 | 50.9108 | -1.0108 | 45 | 112.3575 | 150.4851 | -105.4851 | 35.4 | 35.1281 | 35.1281 | 0.27192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.7 | 87.2647 | 87.2647 | 1.4353 | 177.5774 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1658 | 177.8047 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9385 | 181.0616 | 185.298 | 185.298 | -4.2363 | 106.9 | 40.0292 | 89.2953 | 17.6046 | 0 |  | 18 | -18 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 |  |  | 14.9 | 20.1 | 20.7254 | 20.7254 | -0.62539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35.8672 | 33.132 | 3.068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 |  | 25.9067 | 17.4933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 16.5803 | 76.8151 | 6.6849 | 170.8 | 171.575 | 171.575 | -0.775 | 168.4 | 186.2159 | 186.2159 | -17.8159 | 199.7 | 186.2159 | 186.2159 | 13.4841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 37.2 | 20.7254 | 109.1614 | -71.9614 | 92.2 | 92.4445 | 108.13 | -15.93 | 60.5 | 66.8097 | 66.8097 | -6.3097 | 70.4 | 72.3739 | 78.568 | -8.168 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 49.3 |  |  | 49.3 | 50.1 |  |  | 50.1 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 185.3 |  |  | 185.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.5 | 43.3448 | -37.9448 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.6152 | 10.6152 | -0.6152 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.7988 | 11.7988 | -11.7988 | 0.1 | 10.5 | 22.6475 | -22.5475 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 10.2 | 10.5759 | 9.9463 | 0.25372 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.6 | 10.628 | 10.628 | -2.028 | 0 | 7.1717 | 7.1717 | -7.1717 | 14.9 | 22.11 | 12.1094 | 2.7906 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 19.8 | 29.5265 | -20.4265 | 15.9 | 38.88 | 33.8763 | -17.9763 | 0.6 | 1.362 | 1.362 | -0.762 | 0 | 0.9785 | 0.9785 | -0.9785 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 9.3 | 9.5505 | 9.5505 | -0.2505 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 11 | -11 | 0 | 6 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.2 | 16.4251 | 16.4251 | -0.22512 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 5.1 | 13.5 | 13.5 | -8.4
04/06/2026 | 01:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 120 | 120 | -8.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 196.228 | 196.228 | -18.628 | 177.6 | 196.228 | 196.228 | -18.628 | 177.2 | 196.228 | 196.228 | -19.028 | 264 | 295.2259 | 295.2259 | -31.2259 | 137.5 | 206.0414 | 30 | 107.5 | 66.6 | 103.3301 |  | 66.6 | 549.2 | 562.8077 | 562.8077 | -13.6077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 162.215 | 162.215 | 1.985 | 8 | 7.2565 | 7.2565 | 0.74352 | 5.5 | 3.8966 | 3.8966 | 1.6034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.2 | 74.7703 | 74.7703 | -15.5703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 92.7844 | 111.8145 | -31.3145 | 39.5 | 108.0308 | 117.1645 | -77.6645 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 50 | 50.9108 | 50.9108 | -0.91075 | 56.7 | 57.0114 | 150.4851 | -93.785 | 35.8 | 35.1281 | 35.1281 | 0.67192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.6 | 87.2647 | 87.2647 | 2.3353 | 175.798 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9452 | 176.4182 | 184.7432 | 184.7432 | -8.325 | 181.4319 | 185.298 | 185.298 | -3.8661 | 91.1 | 40.0292 | 57.5618 | 33.5382 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 38.1 | 37.7008 | 36.2577 | 1.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 |  |  | 14.9 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 27.2419 | 33.132 | 3.168 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  | 25.9067 | 17.7933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 16.5803 | 38.0164 | 6.8836 | 170.6 | 171.575 | 171.575 | -0.975 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 198.4 | 186.2159 | 186.2159 | 12.1841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 20.8 | 20.7254 | 109.1614 | -88.3614 | 92.1 | 92.4445 | 103.7678 | -11.6678 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 61.8 | 72.3739 | 78.568 | -16.768 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 49.3 |  |  | 49.3 | 50 |  |  | 50 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 184.5 |  |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.1 | 3.2026 | 3.2026 | -0.10256 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.7 | 44.2129 | -39.2129 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10.2489 | 10.2489 | -1.4489 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.9691 | 11.9691 | -11.9691 | 0.8 | 10.4 | 22.156 | -21.356 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 10.3 | 8.5905 | 9.9463 | 0.35372 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.7 | 10.628 | 10.628 | -0.92802 | 0 | 6.4959 | 6.4959 | -6.4959 | 15.4 | 19.64 | 9.6352 | 5.7648 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 20.6 | 31.1818 | -25.8818 | 14.2 | 39.78 | 34.7849 | -20.5849 | 0.2 | 2.1911 | 2.1911 | -1.9911 | 0 | 1.0884 | 1.0884 | -1.0884 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 10.5 | 9.3182 | 9.3182 | 1.1818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 4 | 10 | -8.1 | 2.6 | 7 | 14 | -11.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.4251 | 16.4251 | -0.12512 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 5.6 | 13.5 | 13.5 | -7.9
04/06/2026 | 02:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 643.6 | 650 | 650 | -6.4 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 120 | 120 | -10.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 196.228 | 196.228 | -21.728 | 173.8 | 196.228 | 196.228 | -22.428 | 174.2 | 196.228 | 196.228 | -22.028 | 267.1 | 295.2259 | 295.2259 | -28.1259 | 208.8 | 206.0414 | 30 | 178.8 | 97.7 | 103.3301 |  | 97.7 | 541.8 | 562.8077 | 562.8077 | -21.0077 | 4.3 | 4.4104 | 4.4104 | -0.11043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 162.215 | 162.215 | -1.815 | 7.2 | 7.2565 | 7.2565 | -0.05648 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.2 | 74.7323 | 68.1098 | -9.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 91.4183 | 86.8994 | -8.6994 | 35.9 | 82.5958 | 106.0059 | -70.1059 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 50.9108 | 50.9108 | 0.58925 | 51.1 | 52.1937 | 109.8974 | -58.7974 | 35.3 | 35.1281 | 35.1281 | 0.17192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.5 | 87.2647 | 87.2647 | 0.23527 | 172.3361 | 184.7432 | 184.7432 | -12.407 | 172.193 | 184.7432 | 184.7432 | -12.5501 | 181.219 | 185.298 | 185.298 | -4.079 | 78.9 | 40.0292 | 87.845 | -8.945 | 0 |  |  | 0 | 37 | 37.7008 | 36.2577 | 0.74232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.6 |  |  | 14.6 | 18.4 | 20.7254 | 20.7254 | -2.3254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 6.5797 | 32.788 | -19.788 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 |  |  | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 16.5803 | 75.0419 | -35.5419 | 171 | 171.575 | 171.575 | -0.575 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 199.5 | 186.2159 | 186.2159 | 13.2841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 66.9 | 73.591 | 73.591 | -6.691 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 18 | 20.7254 | 104.7162 | -86.7162 | 81.7 | 92.4445 | 95.3669 | -13.6669 | 59 | 66.8097 | 66.8097 | -7.8097 | 58.9 | 72.3739 | 72.3739 | -13.4739 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 0 |  |  | 0 | 49.2 |  |  | 49.2 | 50 |  |  | 50 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 184.9 |  |  | 184.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.1 | 3.2026 | 3.2026 | -0.10256 | 9.9 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 7.9 | 44.1285 | -41.2285 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.062 | 10.062 | -0.762 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.5589 | 11.5589 | -11.5589 | 0.1 | 10.3 | 21.3482 | -21.2482 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 6.2 | 3.8342 | 9.8671 | -3.6671 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.9 | 10.628 | 10.628 | -1.728 | 0 | 7.1053 | 7.1053 | -7.1053 | 12.7 | 13.29 | 8.2937 | 4.4063 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 18.8 | 27.6902 | -26.1902 | 5.8 | 39.36 | 34.364 | -28.564 | 0 | 1.167 | 1.167 | -1.167 | 0 | 1.0578 | 1.0578 | -1.0578 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 9.8 | 9.1525 | 9.1525 | 0.6475 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 4 | 10 | -8.6 | 3.3 | 8 | 15 | -11.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.4251 | 16.4251 | -0.12512 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 5.4 | 13.5 | 13.5 | -8.1
04/06/2026 | 02:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 658.7 | 650 | 650 | 8.7 | 217.9 | 210.435 | 210.435 | 7.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.4 | 120 | 120 | -6.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 201.4 | 196.228 | 196.228 | 5.172 | 200.3 | 196.228 | 196.228 | 4.072 | 272.4 | 295.2259 | 295.2259 | -22.8259 | 206.8 | 206.0414 | 30 | 176.8 | 100.1 | 103.3301 |  | 100.1 | 561.1 | 562.8077 | 562.8077 | -1.7077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 162.215 | 162.215 | 5.585 | 8.4 | 7.2565 | 7.2565 | 1.1435 | 5.6 | 3.8966 | 3.8966 | 1.7034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 72.7602 | 69.2377 | -8.4377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 91.0681 | 87.0743 | -5.2743 | 26 | 57.2351 | 106.006 | -80.006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 50.9108 | 50.9108 | 0.48925 | 73.7 |  | 74.5525 | -0.8525 | 35.4 | 35.1281 | 35.1281 | 0.27192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.7 | 87.2647 | 87.2647 | 4.4353 | 179.2769 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4663 | 179.5222 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2209 | 182.4804 | 185.298 | 185.298 | -2.8175 | 72.5 | 40.0292 | 67.9647 | 4.5353 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 37.7008 | 36.2577 | 2.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.2 |  |  | 15.2 | 23.9 | 20.7254 | 20.7254 | 3.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 6.5797 | 29.5292 | -13.9292 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 16.5803 | 50.7354 | -10.2354 | 169.8 | 171.575 | 171.575 | -1.775 | 167.3 | 186.2159 | 186.2159 | -18.9159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 | 70.4 | 73.591 | 73.591 | -3.191 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 24.1 | 20.7254 | 104.0532 | -79.9532 | 96.4 | 92.4445 | 93.4176 | 2.9823 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 59.9 | 72.3739 | 72.3739 | -12.4739 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 168 | 159.5859 | 159.5859 | 8.4141 | 132.6 |  |  | 132.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 11.7 | 7.5 | 7.5 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 10.6 | 44.4994 | -41.9994 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 10.2358 | 10.2358 | -4.1358 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.69 | 11.69 | -11.69 | 0 | 10.5 | 22.257 | -22.257 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 5.1 | 3.8342 | 9.1169 | -4.0169 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.7 | 10.628 | 10.628 | 0.07198 | 0 | 6.8993 | 6.8993 | -6.8993 | 5.6 | 7.7112 | 7.7112 | -2.1112 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 20.9 | 31.8977 | -31.5977 | 1.4 | 41.73 | 36.726 | -35.326 | 0 | 1.045 | 1.045 | -1.045 | 0 | 1.2557 | 1.2557 | -1.2557 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.9 | 9.2132 | 9.2132 | -2.3132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 11 | -11 | 0 | 9 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.4 | 13.5 |  | 26.4 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11.5 | 11.5 | -1.4 | 10.1 | 13.5 | 13.5 | -3.4
04/06/2026 | 03:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 659 | 650 | 650 | 9 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.3 | 120 | 120 | -5.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 184.6 | 196.228 | 196.228 | -11.628 | 184.1 | 196.228 | 196.228 | -12.128 | 275.5 | 295.2259 | 295.2259 | -19.7259 | 206.7 | 206.0414 | 110 | 96.7 | 101.8 | 103.3301 |  | 101.8 | 554.9 | 562.8077 | 562.8077 | -7.9077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 162.215 | 162.215 | 7.285 | 8.4 | 7.2565 | 7.2565 | 1.1435 | 5.6 | 3.8966 | 3.8966 | 1.7034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 76.8183 | 74.7944 | -13.9944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 91.0212 | 87.2877 | -5.0877 | 36.3 | 62.5178 | 61.2112 | -24.9112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 50.9108 | 50.9108 | 0.68925 | 74.1 |  | 75.9326 | -1.8325 | 37.1 | 35.1281 | 35.1281 | 1.9719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.6 | 87.2647 | 87.2647 | 4.3353 | 180.4878 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2553 | 180.9162 | 184.7432 | 184.7432 | -3.827 | 181.5581 | 185.298 | 185.298 | -3.7398 | 77.5 | 40.0292 | 56.9542 | 20.5458 | 0 |  |  | 0 | 39 | 37.7008 | 36.2577 | 2.7423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.2 |  |  | 15.2 | 23 | 20.7254 | 20.7254 | 2.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 6.5797 | 28.1994 | -12.1994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 16.5803 | 37.2736 | 3.5265 | 170.2 | 171.575 | 171.575 | -1.375 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 23.8 | 20.7254 | 103.6388 | -79.8388 | 97.1 | 92.4445 | 92.9112 | 4.1888 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 60.1 | 72.3739 | 72.3739 | -12.2739 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 11.6 | 7.5 | 7.5 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13.3 | 44.7975 | -44.7975 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 9.5887 | 9.5887 | -4.9887 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.5781 | 11.5781 | -11.5781 | 0 | 14.7 | 23.3537 | -23.3537 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 5.1 | 3.8342 | 8.8109 | -3.7109 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 10.7 | 10.628 | 10.628 | 0.07198 | 0.8 | 7.6929 | 7.6929 | -6.8929 | 8.1 | 7.1299 | 7.1299 | 0.9701 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 20.8 | 31.6569 | -31.5569 | 0.2 | 41.31 | 36.309 | -36.109 | 0 | 0.932 | 0.932 | -0.932 | 0 | 1.3124 | 1.3124 | -1.3124 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.2 | 9.1529 | 9.1529 | -3.9529 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 11 | -11 | 0 | 10 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.4251 | 16.4251 | -0.22512 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 10.4 | 13.5 | 13.5 | -3.1
04/06/2026 | 03:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 645.9 | 650 | 650 | -4.1 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.4 | 120 | 120 | -7.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 196.228 | 196.228 | -28.528 | 172.7 | 196.228 | 196.228 | -23.528 | 172.6 | 196.228 | 196.228 | -23.628 | 279.8 | 295.2259 | 295.2259 | -15.4259 | 207.4 | 206.0414 | 110 | 97.4 | 102 | 103.3301 |  | 102 | 537.1 | 519.4345 | 562.8077 | -25.7077 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 162.215 | 162.215 | 1.285 | 7.1 | 7.2565 | 7.2565 | -0.15648 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.1 | 57.4231 | 61.4079 | -3.3079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 84.4625 | 85.4684 | -6.1684 | 29.3 | 41.4508 | 20.7254 | 8.5746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 44.5 | 45 | 75.9325 | -31.4325 | 37.5 | 35.1281 | 35.1281 | 2.3719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.7 | 87.2647 | 87.2647 | -0.56473 | 174.3407 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4025 | 174.9862 | 184.7432 | 184.7432 | -9.757 | 180.4799 | 185.298 | 185.298 | -4.8181 | 72.7 | 40.0292 | 82.0049 | -9.3049 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 37.7008 | 36.2577 | 1.0423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.7254 | 20.7254 | -1.2254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 6.5797 | 7.9196 | 6.0804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 |  |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 16.5803 | 67.9016 | -27.9016 | 170.7 | 171.575 | 171.575 | -0.875 | 168.3 | 186.2159 | 186.2159 | -17.9159 | 198.5 | 186.2159 | 186.2159 | 12.2841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 | 67.7 | 73.591 | 73.591 | -5.891 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 19.1 | 20.7254 | 63.4779 | -44.3779 | 89.6 | 87.642 | 87.6387 | 1.9613 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 59.6 | 72.3739 | 72.3739 | -12.7739 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 159.1081 | -17.0081 | 144.7 | 153.0601 | 159.1081 | -14.4081 | 168.6 | 153.5198 | 159.5859 | 9.0141 | 189.2 |  |  | 189.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.1 | 3.2026 | 3.2026 | -0.10256 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.7 | 45.6534 | -45.6534 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.3244 | 9.3244 | -4.1244 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.7715 | 10.7715 | -10.7715 | 0 | 14.6 | 23 | -23 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 5.1 | 3.8342 | 4.1426 | 0.95737 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 1.5 | 6.7751 | 6.7751 | -5.2751 | 5.1 | 6.8869 | 6.8869 | -1.7869 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 23 | 35.9075 | -34.7075 | 3.4 | 44.56 | 39.558 | -36.158 | 0 | 1.3702 | 1.3702 | -1.3702 | 0 | 1.5676 | 1.5676 | -1.5676 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 9 | 9 | 3.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 4.9 | 8.6078 | 8.6078 | -3.7078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 12 | -12 | 0 | 10 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.4251 | 16.4251 | -0.12512 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 8.7 | 13.5 | 13.5 | -4.8
04/06/2026 | 04:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.7 | 120 | 120 | -7.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 197.8 | 196.228 | 196.228 | 1.572 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 284.1 | 295.2259 | 295.2259 | -11.1259 | 207.6 | 206.0414 | 110 | 97.6 | 102.5 | 103.3301 |  | 102.5 | 543.7 | 529.9076 | 562.8077 | -19.1077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 162.215 | 162.215 | 1.985 | 7.4 | 7.2565 | 7.2565 | 0.14352 | 5.3 | 3.8966 | 3.8966 | 1.4034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.2 | 58.9578 | 76.1036 | -16.9036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 84.3816 | 87.6576 | -7.4576 | 21.5 | 41.4508 | 141.283 | -119.783 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 44.9 | 45 | 61.8357 | -16.9357 | 37.1 | 35.1281 | 35.1281 | 1.9719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.8 | 87.2647 | 87.2647 | -2.4647 | 176.3671 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3761 | 176.7998 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9433 | 181.7275 | 185.298 | 185.298 | -3.5705 | 73.7 | 40.0292 | 69.3721 | 4.3279 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 37.7008 | 36.2577 | 1.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.7254 | 20.7254 | -0.42539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 |  | 32.8427 | -18.2427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 |  |  | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 16.5803 | 52.4561 | -12.2561 | 170.7 | 171.575 |  | 170.7 | 168.1 | 186.2159 | 186.2159 | -18.1159 | 199.7 | 186.2159 | 186.2159 | 13.4841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 20.5 | 20.7254 | 110.5011 | -90.0011 | 92.1 | 92.4412 | 92.9963 | -0.89632 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 59.7 | 72.3739 | 72.3739 | -12.6739 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 159.1081 | -17.1081 | 144.8 | 153.0601 | 159.1081 | -14.3081 | 169.2 | 153.5198 | 159.5859 | 9.6141 | 186.1 |  |  | 186.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.1 | 3.2026 | 3.2026 | -0.10256 | 10.8 | 7.5 | 7.5 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 47.4265 | -47.4265 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 9.3727 | 9.3727 | -5.8727 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.5644 | 10.5644 | -10.5644 | 0 | 14.5 | 22.5374 | -22.5374 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 5.1 |  | 9.8797 | -4.7797 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 1.9 | 6.4024 | 6.4024 | -4.5024 | 4.3 | 7.3322 | 7.3322 | -3.0322 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 23.2 | 36.3228 | -34.1228 | 6.2 | 42.75 | 37.7457 | -31.5457 | 0 | 1.1169 | 1.1169 | -1.1169 | 0 | 1.6039 | 1.6039 | -1.6039 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 9 | 9 | 6.8 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | -3.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.3 | 8.4168 | 8.4168 | -5.1168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 12 | -12 | 0 | 10 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.8 | 13.5 |  | 26.8 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 9.7 | 13.5 | 13.5 | -3.8
04/06/2026 | 04:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.8 | 120 | 120 | -5.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 190.1 | 196.228 | 196.228 | -6.128 | 190.4 | 196.228 | 196.228 | -5.828 | 275.1 | 295.2259 | 295.2259 | -20.1259 | 207.2 | 206.0414 | 110 | 97.2 | 103.4 | 103.3301 |  | 103.4 | 545.1 | 546.8513 | 562.8077 | -17.7077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 162.215 | 162.215 | 1.785 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.4 | 3.8966 | 3.8966 | 1.5034 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 59.5 | 64.4255 | 79.1276 | -19.6276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 85.7634 | 88.621 | -8.321 | 21.2 | 41.4508 | 150.1697 | -128.9698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 112 | 45 | 117.8922 | -5.8921 | 37.6 | 35.1281 | 35.1281 | 2.4719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.1 | 87.2647 | 87.2647 | 2.8353 | 176.3656 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3776 | 176.8492 | 184.7432 | 184.7432 | -7.894 | 181.2273 | 185.298 | 185.298 | -4.0706 | 73.8 | 40.0292 | 73.3738 | 0.42625 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 6.5797 | 33.9009 | -19.1009 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 16.5803 | 57.3487 | -17.1487 | 170.7 | 171.575 |  | 170.7 | 168.3 | 186.2159 | 186.2159 | -17.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 21.1 | 20.7254 | 111.5118 | -90.4118 | 92.2 | 92.4445 | 91.8927 | 0.3073 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 60 | 72.3739 | 72.3739 | -12.3739 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 157.9574 | 159.1081 | -17.0081 | 144.7 | 157.9574 | 159.1081 | -14.4081 | 168.8 | 158.4317 | 159.5859 | 9.2141 | 185.4 |  |  | 185.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.1 | 48.651 | -48.651 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 9.8128 | 9.8128 | -7.9128 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 18 | 20.3376 | 20.3376 | -2.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.7498 | 10.7498 | -10.7498 | 0 | 14.4 | 21.8794 | -21.8794 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 5.1 | 3.8342 | 10.1233 | -5.0233 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 2.6 | 8.7972 | 8.7972 | -6.1972 | 6 | 8.0592 | 8.0592 | -2.0592 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 23.1 | 36.2792 | -34.4792 | 5.5 | 41.19 | 36.1904 | -30.6904 | 0 | 1.1017 | 1.1017 | -1.1017 | 0 | 1.5802 | 1.5802 | -1.5802 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 9 | 9 | 6.4 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.7 | 8.5473 | 8.5473 | -5.8473 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 11 | -11 | 0 | 10 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.8 | 13.5 |  | 26.8 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 9.7 | 13.5 | 13.5 | -3.8
04/06/2026 | 05:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.1 | 120 | 120 | -0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 195.6 | 196.228 | 196.228 | -0.62802 | 195.4 | 196.228 | 196.228 | -0.82802 | 277 | 295.2259 | 295.2259 | -18.2259 | 207.8 | 206.0414 | 110 | 97.8 | 105 | 103.3301 |  | 105 | 543.5 | 562.8077 | 562.8077 | -19.3077 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 162.215 | 162.215 | 2.085 | 7.3 | 7.2565 | 7.2565 | 0.04352 | 5.3 | 3.8966 | 3.8966 | 1.4034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 59.5 | 91.4939 | 78.6082 | -19.1082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 90.1865 | 88.2675 | -8.8675 | 26.5 | 47.6684 | 150.1999 | -123.6999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 119.5 | 45 | 112.3584 | 7.1416 | 35.6 | 35.1281 | 35.1281 | 0.47192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.4 | 87.2647 | 87.2647 | 2.1353 | 176.3764 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3668 | 176.271 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4721 | 181.4059 | 185.298 | 185.298 | -3.892 | 74.1 | 40.0292 | 98.9849 | -24.8849 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20.7254 | 20.7254 | -1.1254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 6.5797 | 38.7599 | -24.2599 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 |  |  | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 16.5803 | 88.662 | -48.462 | 170.6 | 171.575 |  | 170.6 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 33.1 | 36.906 | 36.906 | -3.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 20.3 | 20.7254 | 114.1478 | -93.8478 | 102.7 | 92.4445 | 92.4445 | 10.2555 | 60.4 | 66.8097 | 66.8097 | -6.4097 | 59.6 | 72.3739 | 72.3739 | -12.7739 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 185.4 |  |  | 185.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10.6 | 7.5 | 7.5 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 20.2 | 49.6082 | -48.4082 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 10.2544 | 10.2544 | -3.6544 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 19 | 20.3376 | 20.3376 | -1.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.2248 | 10.2248 | -10.2248 | 0 | 14 | 20.8507 | -20.8507 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 5.1 | 3.8342 | 11.2418 | -6.1418 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 2.2 | 9.6757 | 9.6757 | -7.4757 | 9.3 | 8.2299 | 8.2299 | 1.0701 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 23 | 36.0735 | -34.6735 | 4.8 | 39.85 | 34.8526 | -30.0526 | 0 | 1.276 | 1.276 | -1.276 | 0 | 1.5873 | 1.5873 | -1.5873 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 9 | 9 | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.1 | 8.8557 | 8.8557 | -3.7557 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 10 | -10 | 0 | 8 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.9 | 13.5 |  | 26.9 |  | 13.5 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 9.7 | 13.5 | 13.5 | -3.8
04/06/2026 | 05:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121 | 120 | 120 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 196.228 | -15.628 | 201.2 | 196.228 | 196.228 | 4.972 | 201.5 | 196.228 | 196.228 | 5.272 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 206.8 | 206.0414 | 110 | 96.8 | 105.5 | 103.3301 |  | 105.5 | 548.9 | 562.8077 | 562.8077 | -13.9077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 162.215 | 162.215 | -0.91496 | 8.1 | 7.2565 | 7.2565 | 0.84352 | 5.4 | 3.8966 | 3.8966 | 1.5034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.2 | 101.5511 | 90.773 | -30.573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 92.2559 | 90.7054 | -10.1054 | 64 | 100.9996 | 149.8293 | -85.8293 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 136.6 | 52.6195 | 141.6171 | -5.0171 | 37.4 | 35.1281 | 35.1281 | 2.2719 | 18.8 | 19.0995 | 19.0995 | -0.29952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.5 | 87.2647 | 87.2647 | -2.7647 | 176.0795 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6637 | 176.7744 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9688 | 182.7097 | 185.298 | 185.298 | -2.5882 | 73.6 | 40.0292 | 77.2613 | -3.6613 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 37.7008 | 36.2577 | 1.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 20.7254 | 20.7254 | 63.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 6.5797 | 52.7887 | -37.7887 | 0 | 25.9067 | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 16.5803 | 62.1018 | -21.9018 | 171.3 | 171.575 |  | 171.3 | 168.9 | 186.2159 | 186.2159 | -17.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 3.6512 | 3.6512 | -1.1512 | 67.5 | 20.7254 | 147.1053 | -79.6052 | 118.1 | 92.4445 | 92.4445 | 25.6555 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 60 | 72.3739 | 72.3739 | -12.3739 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 103.7 |  |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 21.5 | 48.5009 | -44.6009 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.4836 | 10.4836 | -0.4836 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 19 | 20.3376 | 20.3376 | -1.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.7789 | 9.7789 | -9.7789 | 0 | 14.2 | 21.0341 | -21.0341 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 5.1 | 3.8342 | 14.4711 | -9.3711 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 12 | 10.628 | 10.628 | 1.372 | 1.4 | 11.0783 | 11.0783 | -9.6783 | 10 | 8.8091 | 8.8091 | 1.1909 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 23.6 | 37.1845 | -37.0845 | 0.7 | 38.72 | 33.7197 | -33.0197 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | -1.5183 | 0 | 1.701 | 1.701 | -1.701 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 9 | 9 | 5.4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.9 | 9.2217 | 9.2217 | -1.3217 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 8 | -8 | 0 | 6 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.5 | 16.4251 | 16.4251 | 0.07488 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.9 | 13.5 |  | 26.9 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 9.9 | 13.5 | 13.5 | -3.6
04/06/2026 | 06:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 658.3 | 650 | 650 | 8.3 | 218.1 | 210.435 | 210.435 | 7.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.4 | 120 | 120 | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 196.6 | 196.228 | 196.228 | 0.37198 | 197.5 | 196.228 | 196.228 | 1.272 | 274 | 295.2259 | 295.2259 | -21.2259 | 206.8 | 206.0414 | 121.212 | 85.588 | 106.3 | 103.3301 | 60.788 | 45.512 | 561.4 | 562.8077 | 562.8077 | -1.4077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 162.215 | 162.215 | 5.285 | 8.3 | 7.2565 | 7.2565 | 1.0435 | 5.6 | 3.8966 | 3.8966 | 1.7034 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 87 | 89.1782 | 74.7703 | 12.2297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 96.5039 | 87.6699 | -6.3699 | 75.5 | 151.1703 | 160.4573 | -84.9573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 122.3 | 115.4329 | 133.5227 | -11.2227 | 36.2 | 35.1281 | 35.1281 | 1.0719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 93.9 | 87.2647 | 87.2647 | 6.6353 | 178.6086 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1345 | 179.1421 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6011 | 182.1565 | 185.298 | 185.298 | -3.1415 | 108.8 | 49.1386 | 109.8415 | -1.0415 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 37.7008 | 36.2577 | 2.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 73.2172 | 20.7254 | 19.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 |  | 35.3728 | 11.1272 | 0 |  | 47.1504 | -47.1504 |  |  |  | 0 | 34.6 | 45.2919 |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 27.7178 | 101.9358 | -14.8358 | 169.2 | 171.575 |  | 169.2 | 167 | 186.2159 | 186.2159 | -19.2159 | 196.2 | 186.2159 | 186.2159 | 9.9841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 | 70.8 | 73.591 | 73.591 | -2.791 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 3.6512 | 3.6512 | -1.1512 | 28 | 20.7254 | 107.394 | -79.394 | 106.7 | 92.4445 | 100.7409 | 5.9591 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 60 | 72.3739 | 73.7523 | -13.7523 | 27.1 | 29.8068 | 29.8068 | -2.7068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 185.5 |  |  | 185.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 6 | 3.75 | 46.1279 | -40.1279 | 0 | 0.0793 | 0.0793 | -0.0793 | 5.2 | 9.83 | 10.6406 | -5.4406 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 20 | 20.3376 | 20.3376 | -0.33764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.0835 | 6.0835 | -6.0835 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.3 | 9.45 | -9.35 | 0.6 | 3.18 | 20.5868 | -19.9868 | 0 | 0.0136 | 0.0136 | -0.0136 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | -0.15 | 8.7 |  | 10.4621 | -1.7621 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 11.9 | 10.628 | 10.628 | 1.272 | 1.2 | 5.8 | 10.8246 | -9.6246 | 5.2 | 3.92 | 10.5115 | -5.3115 | 0 | 0.2045 | 0.2045 | -0.2045 | 0.1 |  | 36.56 | -36.46 | 0.7 | 8 | 32.1368 | -31.4368 | 0 | 0.56 | 1.3695 | -1.3695 | 0 | 0.91 | 1.598 | -1.598 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 14.5 | 9 | 9 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | -2.7 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 5.5 | 10.43 | 9.461 | -3.961 | 0.2 | 0.526 | 0.526 | -0.326 | 0 | 0.0515 | 0.0515 | -0.0515 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0429 | 0.0429 | -0.0429 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.7 | 16.4251 | 16.4251 | 0.27488 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.1 | 13.5 |  | 27.1 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11.5 | 11.5 | -1.5 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
04/06/2026 | 06:30 | 104 | 101.0643 | 101.0643 | 2.9358 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 | 120.5 | 120 | 120 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 196.228 | 196.228 | -16.328 | 196.8 | 196.228 | 196.228 | 0.57198 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 548.1 | 562.8077 | 562.8077 | -14.7077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 162.215 | 162.215 | 6.085 | 8.2 | 7.2565 | 7.2565 | 0.94352 | 5.5 | 3.8966 | 3.8966 | 1.6034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.8 | 74.7563 | 74.7703 | 11.0297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 93.6459 | 82.4387 | -0.73869 | 173.5 | 142.9537 | 125.757 | 47.743 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53 | 50.9108 | 50.9108 | 2.0892 | 139.9 | 124.7459 | 112.3575 | 27.5425 | 36.8 | 35.1281 | 35.1281 | 1.6719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.4 | 87.2647 | 87.2647 | 2.1353 | 177.0955 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6477 | 177.8399 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9033 | 180.9322 | 185.298 | 185.298 | -4.3658 | 108.1 | 83.0247 | 109.8415 | -1.7415 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 37.7008 | 36.2577 | 2.4423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 91.8521 | 20.7254 | 61.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 |  | 20.9154 | 25.4846 | 0 |  | 68.292 | -68.292 |  |  |  | 0 | 33.4 | 45.2919 |  | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 69.1484 | 101.9358 | -15.7358 | 168.9 | 171.575 |  | 168.9 | 166.3 | 186.2159 | 186.2159 | -19.9159 | 196.6 | 186.2159 | 186.2159 | 10.3841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 70.5 | 73.591 | 73.591 | -3.091 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 3.6512 | 3.6512 | -1.1512 | 68.3 | 20.7254 | 93.9912 | -25.6912 | 119.3 | 92.4445 | 92.4445 | 26.8555 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 59.8 | 72.3739 | 72.3739 | -12.5739 | 27.1 | 29.8068 | 29.8068 | -2.7068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.7 | 159.1081 | 159.1081 | -19.4081 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 167.2 | 159.5859 | 159.5859 | 7.6141 | 183.9 |  |  | 183.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 4.5 | 3.75 | 43.7496 | -39.2496 | 2.4 | 2.1565 | 2.1565 | 0.2435 | 7.5 | 9.67 | 10.4477 | -2.9477 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 20.6 | 20.3376 | 20.3376 | 0.26236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 43.853 | 43.853 | -39.753 | 2 | 39.2 | 39.2 | -37.2 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.9993 | 0.9993 | -0.9993 | 0 | 1.2074 | 1.2074 | -1.2074 | 0 | 0.98 | 8.777 | -8.777 | 0.5 | 3.18 | 20.1747 | -19.6747 | 0 | 0.6263 | 0.6263 | -0.6263 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 11.6 |  | 7.1341 | 4.4659 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.7 | 10.628 | 10.628 | 0.07198 | 1.2 | 6.29 | 11.0967 | -9.8967 | 3.6 | 1.14 | 7.4473 | -3.8473 | 0.6 | 1.5337 | 1.5337 | -0.9337 | 0.1 |  | 32.7937 | -32.6937 | 0.2 | 7.73 | 28.3489 | -28.1489 | 0 | 0.23 | 1.0004 | -1.0004 | 0 | 0.68 | 1.3394 | -1.3394 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 13.5 | 9 | 9 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7.5 | 7.5 | -2.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.2 | 10.07 | 9.1405 | -1.9405 | 4 | 12.9513 | 12.9513 | -8.9513 | 0 | 0.3612 | 0.3612 | -0.3612 | 4.2 | 2 | 2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.65 | 4 | -4 | 0 | 3.98 | 8 | -8 | 3.3 | 1.44 | 1.44 | 1.86 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5017 | 0.5017 | -0.5017 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.2 | 13.5 |  | 27.2 |  | 13.5 |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11.5 | 11.5 | -1.4 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
04/06/2026 | 07:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 |  |  | 60.3 | 118.4 | 120 | 120 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 196.228 | 196.228 | -17.028 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 180.7 | 196.228 | 196.228 | -15.528 | 261 | 295.2259 | 295.2259 | -34.2259 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 451.3 | 562.8077 | 536.3236 | -85.0236 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 162.215 | 162.215 | 2.385 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.4 | 3.8966 | 3.8966 | 1.5034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.9 | 74.7563 | 74.7703 | 11.1297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 86.2409 | 82.4387 | -2.3387 | 173.3 | 169.755 | 117.1645 | 56.1355 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53 | 50.9108 | 50.9108 | 2.0892 | 122.7 | 129.7088 | 45 | 77.7 | 35.5 | 35.1281 | 35.1281 | 0.37192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90 | 87.2647 | 87.2647 | 2.7353 | 176.0293 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7138 | 176.9572 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7859 | 182.1594 | 185.298 | 185.298 | -3.1385 | 107.8 | 85.93 | 104.3817 | 3.4183 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 65.0509 | 20.7254 | 9.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 6.5797 | 9.1203 | 0 |  | 68.1313 | -68.1313 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 72.7005 | 95.2603 | 26.4397 | 171 |  |  | 171 | 168.3 | 186.2159 | 186.2159 | -17.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 23.8 | 20.7254 | 62.1762 | -38.3762 | 93.3 | 92.4445 | 92.4445 | 0.8555 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 60 | 72.3739 | 72.3739 | -12.3739 | 26.5 | 29.8068 | 29.8068 | -3.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 185.2 |  |  | 185.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 6.8617 | 6.8617 | 1.4383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10.3 | 7.5 | 7.5 | 2.8 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 2.1 | 3.75 | 42.8517 | -40.7517 | 20.8 | 13.1945 | 13.1945 | 7.6055 | 9.1 | 9.52 | 10.2583 | -1.1583 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 10 |  |  | 10 | 4.2 |  |  | 4.2 | 38.4 | 95.3878 | 95.3878 | -56.9878 | 20.7 | 72.33 | 72.33 | -51.63 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 4.5974 | 4.5974 | -4.5974 | 0 | 5.5581 | 5.5581 | -5.5581 | 0 | 0.71 | 8.1583 | -8.1583 | 0.8 | 3.18 | 19.7601 | -18.9601 | 0.1 | 1.479 | 1.479 | -1.379 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 11.2 |  | 3.8342 | 7.3658 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 10.3 | 10.628 | 10.628 | -0.32802 | 1.4 | 7.67 | 12.2604 | -10.8604 | 2.1 | 1.72 | 7.7397 | -5.6397 | 7.1 | 8.0523 | 8.0523 | -0.9523 | 0 |  | 32.9743 | -32.9743 | 0 | 7.52 | 27.4407 | -27.4407 | 0 | 0.23 | 0.9628 | -0.9628 | 0 | 0.59 | 1.217 | -1.217 | 1.07 | 9.27 | 9.27 | -8.2 | 13.6 | 9 | 9 | 4.6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7.5 | 7.5 | -2.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 9.4 | 10.13 | 9.2413 | 0.1587 | 62.5 | 69.8703 | 69.8703 | -7.3703 | 2.8 | 2.2545 | 2.2545 | 0.5455 | 35.9 | 23 | 23 | 12.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 3 | -3 | 0 | 3.16 | 7 | -7 | 30.1 | 16.56 | 16.56 | 13.54 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.3604 | 2.3604 | 0.4396 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.6 | 16.4251 | 16.4251 | 0.17488 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.8 | 13.5 |  | 26.8 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11.5 | 11.5 | -1.4 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | -2.4
04/06/2026 | 07:30 | 104.9 | 101.0643 | 101.0643 | 3.8357 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 90.3 |  |  | 90.3 | 116.7 | 120 | 120 | -3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 196.228 | 196.228 | -56.928 | 139 | 196.228 | 196.228 | -57.228 | 139.1 | 196.228 | 196.228 | -57.128 | 236.5 | 295.2259 | 295.2259 | -58.7259 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 448.4 | 416.0464 | 412.3208 | 36.0792 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 162.215 | 162.215 | 3.285 | 8 | 7.2565 | 7.2565 | 0.74352 | 5.4 | 3.8966 | 3.8966 | 1.5034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.5 | 50.024 | 74.7703 | -24.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 71.6432 | 82.4387 | -12.1387 | 178.7 | 72.1475 | 117.1645 | 61.5355 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 50.9108 | 50.9108 | 0.68925 | 136.5 | 136.3882 | 45 | 91.5 | 37.7 | 35.1281 | 35.1281 | 2.5719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.3 | 87.2647 | 87.2647 | 4.0353 | 176.2892 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4539 | 176.9026 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8406 | 181.4465 | 185.298 | 185.298 | -3.8515 | 107.8 | 109.8415 | 97.8374 | 9.9626 | 18.1 | 18 |  | 18.1 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 78.4515 | 41.4508 | -1.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 6.5797 | 9.3203 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 |  | 41.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 119.5666 | 87.259 | 34.641 | 171.4 |  |  | 171.4 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 49.6 | 23.1884 | 41.4508 | 8.1492 | 101.6 | 112.9358 | 92.4445 | 9.1555 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 60 | 78.568 | 72.3739 | -12.3739 | 26.7 | 29.8068 | 29.8068 | -3.1068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 169.9 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3141 | 185 |  |  | 185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 6.8617 | 6.8617 | 1.4383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10.3 | 7.5 | 7.5 | 2.8 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 2.7 | 3.75 | 42.4575 | -39.7575 | 43.8 | 28.3287 | 28.3287 | 15.4713 | 8.7 | 11.04 | 11.7417 | -3.0417 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 |  |  | 5.5 | 75.2 | 142.3315 | 142.3315 | -67.1315 | 39.9 | 90.01 | 90.01 | -50.11 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 8.0978 | 8.0978 | -8.0978 | 0 | 9.5403 | 9.5403 | -9.5403 | 0 | 1.31 | 8.4078 | -8.4078 | 0.2 | 3.18 | 20.5154 | -20.3154 | 0.4 | 3.4062 | 3.4062 | -3.0062 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5.1 |  | 3.8342 | 1.2658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | -0.074 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 10.4 | 10.628 | 10.628 | -0.22802 | 4.1 | 9.3 | 13.678 | -9.578 | 0.7 | 1.62 | 7.359 | -6.659 | 16.5 | 16.3566 | 16.3566 | 0.1434 | 0 | 2.69 | 25.2413 | -25.2413 | 0 | 11.4 | 20.633 | -20.633 | 0 |  | 0.3846 | -0.3846 | 0 | 0.15 | 0.7482 | -0.7482 | 10.82 | 17.55 | 17.55 | -6.73 | 12.8 | 9 | 9 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 5 | 7.5 | 7.5 | -2.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 9.1 | 11.6 | 10.7533 | -1.6533 | 145.2 | 146.532 | 146.532 | -1.332 | 5.3 | 3.585 | 3.585 | 1.715 | 78.9 | 55 | 55 | 23.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 |  | 3 | -2.1 | 2.3 | 2.34 | 6 | -3.7 | 64.9 | 39.6 | 39.6 | 25.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.3312 | 4.3312 | 0.9688 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.7 | 13.5 |  | 26.7 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 10 | 13.5 | 13.5 | -3.5
04/06/2026 | 08:00 | 105 | 101.0643 | 101.0643 | 3.9358 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 3.2 | 6.8881 | 3.6 | -0.4 | 0 | 8.5167 | 3.6 | -3.6 | 90 |  | 10.3627 | 79.6373 | 116.5 | 120 | 120 | -3.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 196.228 | 196.228 | -40.628 | 154.9 | 196.228 | 196.228 | -41.328 | 155.5 | 196.228 | 196.228 | -40.728 | 253.2 | 295.2259 | 295.2259 | -42.0259 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 341.7 | 403.368 | 216.8883 | 124.8117 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 162.215 | 162.215 | 0.08504 | 7.6 | 7.2565 | 7.2565 | 0.34352 | 5.3 | 3.8966 | 3.8966 | 1.4034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 50.024 | 62.5324 | -12.0324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 57.4652 | 59.4456 | 10.7544 | 80.6 | 29.5187 | 74.9297 | 5.6703 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 190.8804 | -190.8804 | 51.5 | 50.9108 | 50.9108 | 0.58925 | 136.6 | 61.8357 | 52.6455 | 83.9545 | 37.2 | 35.1281 | 35.1281 | 2.0719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.4 | 87.2647 | 87.2647 | -1.8647 | 177.096 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6472 | 177.5978 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1454 | 181.0528 | 185.298 | 185.298 | -4.2452 | 107.8 | 109.8415 | 109.8415 | -2.0415 | 39.9 | 46.8097 |  | 39.9 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 95.6021 | 50.1911 | -2.4911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 6.5797 | 9.2203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 132.0683 | 101.9358 | -15.9358 | 170.4 |  |  | 170.4 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 198.4 | 186.2159 | 186.2159 | 12.1841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 69.7 | 73.591 | 73.591 | -3.891 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 48.9 | 23.1884 | 41.4508 | 7.4492 | 90.3 | 108.13 | 87.6387 | 2.6613 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 64.1 | 78.568 | 72.3739 | -8.2739 | 26.6 | 29.8068 | 29.8068 | -3.2068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.3 | 6.8617 | 6.8617 | 1.4383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 0 | 3.75 | 41.9023 | -41.9023 | 62.9 | 45.2096 | 45.2096 | 17.6904 | 6.1 | 11.6 | 12.2665 | -6.1665 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 |  | 1.3476 | 4.0525 | 159.3 | 162.8462 | 162.8462 | -3.5462 | 80.5 | 89.73 | 89.73 | -9.23 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 9.8295 | 9.8295 | -9.8295 | 0.5 | 11.8974 | 11.8974 | -11.3974 | 0.1 | 1.44 | 8.1918 | -8.0918 | 3.5 | 3.18 | 19.7689 | -16.2689 | 1.2 | 4.4328 | 4.4328 | -3.2328 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5 |  | 3.8342 | 1.1658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | -0.131 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 10.3 | 10.628 | 10.628 | -0.32802 | 4.2 | 10.87 | 15.0283 | -10.8283 | 0.2 | 1.82 | 7.2822 | -7.0822 | 25.4 | 23.6479 | 23.6479 | 1.7521 | 0 | 8.65 | 23.7959 | -23.7959 | 0 | 10.73 | 19.2622 | -19.2622 | 0 |  | 0.384 | -0.384 | 0 | 0.12 | 0.6899 | -0.6899 | 20.12 | 26.54 | 26.54 | -6.42 | 12.5 | 9 | 9 | 3.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | -3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 9.5 | 12 | 11.1925 | -1.6925 | 201.2 | 191.0329 | 191.0329 | 10.1671 | 7.6 | 6.7458 | 6.7458 | 0.8542 | 109.9 | 90 | 90 | 19.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | -3 | 4 | 1.52 | 5 | -1 | 81 | 64.8 | 64.8 | 16.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.0176 | 7.0176 | 0.5824 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.7 | 13.5 |  | 26.7 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 |  |  | 11.5 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | -2.4
04/06/2026 | 08:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 657.1 | 650 | 650 | 7.1 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 7.8 | 7.3462 | 3.6 | 4.2 | 7.9 | 8.5167 | 8.5167 | -0.61669 | 92.2 | 20.7855 | 10.3627 | 81.8373 | 120.5 | 120 | 120 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 196.228 | 196.228 | -16.328 | 200.1 | 196.228 | 196.228 | 3.872 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 283.8 | 295.2259 | 295.2259 | -11.4259 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 254.7 | 335.1303 | 261.9077 | -7.2077 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 162.215 | 162.215 | 7.685 | 8 | 7.2565 | 7.2565 | 0.74352 | 5.4 | 3.8966 | 3.8966 | 1.5034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.6 | 50.024 | 42.8739 | 8.7261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 52.7248 | 55.6711 | 17.1288 | 113.7 | 54.8702 | 23.7191 | 89.9809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 194.7184 | 365.5164 | -365.5164 | 53.3 | 50.9108 | 50.9108 | 2.3893 | 129.4 | 61.8357 |  | 129.4 | 39.7 | 35.1281 | 35.1281 | 4.5719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.2 | 87.2647 | 87.2647 | 1.9353 | 181.0281 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7151 | 181.5647 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1785 | 181.3224 | 185.298 | 185.298 | -3.9756 | 89.1 | 87.9831 | 87.9831 | 1.1169 | 41.5 | 46.8097 | 37.6812 | 3.8188 | 39.1 | 37.7008 | 36.2577 | 2.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.6 | 12.9269 | 12.9269 | 1.6731 | 37.2 | 70.2506 | 107.4214 | -70.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  | 6.5797 | 10.6203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 132.0683 | 75.2107 | 2.2893 | 168.8 |  |  | 168.8 | 166.2 | 186.2159 | 186.2159 | -20.0159 | 198.1 | 186.2159 | 186.2159 | 11.8841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 71.7 | 73.591 | 73.591 | -1.891 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 53.5 | 23.1884 | 20.7254 | 32.7746 | 105.5 | 108.13 | 109.5079 | -4.0079 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 27.8 | 29.8068 | 29.8068 | -2.0068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 159.1081 | 159.1081 | -18.4081 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 167.7 | 159.5859 | 159.5859 | 8.1141 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.2 | 3.2026 | 3.2026 | -0.00256 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 0.7 | 0.532 | 0.532 | 0.168 | 0 | 10.43 | 42.2147 | -42.2147 | 65.9 | 51.1685 | 51.1685 | 14.7315 | 9.8 | 11.84 | 12.4738 | -2.6738 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 21 | 20.3376 | 20.3376 | 0.66236 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 2.0257 | 1.3476 | 4.1524 | 165.2 | 168.1075 | 168.1075 | -2.9075 | 83.9 | 88.57 | 88.57 | -4.67 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 21 | 14.9103 | 14.9103 | 6.0897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.8 | 10.6666 | 10.6666 | -9.8666 | 2.7 | 12.8501 | 12.8501 | -10.1501 | 0.3 | 1.58 | 7.9786 | -7.6786 | 1.7 | 3.18 | 19.4959 | -17.7959 | 5.8 | 6.1978 | 6.1978 | -0.3978 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5.1 |  | 3.8342 | 1.2658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.189 | 0.189 | -0.189 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 10.7 | 10.628 | 10.628 | 0.07198 | 4.5 | 11.78 | 15.7236 | -11.2236 | 1.9 | 2.76 | 7.9381 | -6.0381 | 28.9 | 27.4285 | 27.4285 | 1.4715 | 0 | 12.82 | 18.1478 | -18.1478 | 0 | 7.92 | 15.7487 | -15.7487 | 0 |  | 0.1141 | -0.1141 | 0 |  | 0.4924 | -0.4924 | 36.42 | 35.53 | 35.53 | 0.89 | 12.5 | 9 | 9 | 3.5 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | -3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 9.3 | 12.5 | 11.7366 | -2.4366 | 208.5 | 195.117 | 195.117 | 13.383 | 9.6 | 7.7972 | 7.7972 | 1.8028 | 113.2 | 112 | 112 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 0.25 | 3 | 0.3 | 13.3 | 1.7 | 5 | 8.3 | 83.6 | 80.64 | 80.64 | 2.96 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.6213 | 8.6213 | 0.9787 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 15.7 | 16.4251 | 16.4251 | -0.72512 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 10.5 | 11.6 | 13.5 | 13.5 | -1.9
04/06/2026 | 09:00 | 104.7 | 101.0643 | 101.0643 | 3.6357 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 | 7.4 | 8.8259 | 3.6 | 3.8 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 90.8 | 40.3376 | 31.0881 | 59.7119 | 117.4 | 120 | 124.4291 | -7.0291 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 196.228 | 196.228 | -66.228 | 129.7 | 196.228 | 196.228 | -66.528 | 129.5 | 196.228 | 196.228 | -66.728 | 242.1 | 295.2259 | 295.2259 | -53.1259 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 273.2 | 298.1237 | 227.2372 | 45.9627 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 162.215 | 162.215 | 7.085 | 7.4 | 7.2565 | 7.2565 | 0.14352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.2 | 50.024 | 34.5143 | 14.6857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 53.403 | 56.5519 | 13.9481 | 78.8 | 28.55 | 20.7517 | 58.0483 | 35.3 |  |  | 35.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 180 | 201.0606 | 398.8991 | -218.8991 | 51.6 | 50.9108 | 50.9108 | 0.68925 | 137 | 136.3882 | 61.8357 | 75.1643 | 38.4 | 35.1281 | 35.1281 | 3.2719 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.7 | 87.2647 | 87.2647 | 4.4353 | 178.738 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0052 | 178.7237 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0194 | 179.3319 | 185.298 | 185.298 | -5.966 | 87.5 | 87.9831 | 87.9831 | -0.48308 | 40.2 | 46.8097 | 45 | -4.8 | 38.4 | 37.7008 | 36.2577 | 2.1423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.1 | 12.9269 | 12.9269 | 1.1731 | 100.5 | 107.4214 | 113.0236 | -12.5236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 22.9145 | 10.3314 | 5.4686 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 132.0683 | 75.2107 | -5.5107 | 169.5 |  |  | 169.5 | 167.1 | 186.2159 | 186.2159 | -19.1159 | 198.8 | 186.2159 | 186.2159 | 12.5841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 71.2 | 23.1884 | 41.4508 | 29.7492 | 99.6 | 106.8979 | 111.5579 | -11.9579 | 60.9 | 66.8097 | 66.8097 | -5.9097 | 73.8 | 78.568 | 78.568 | -4.768 | 26.2 | 29.8068 | 29.8068 | -3.6068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.4 | 159.1081 | 159.1081 | -17.7081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 184.4 |  |  | 184.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 10.1 | 7.5 | 7.5 | 2.6 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 0 | 15.74 | 43.7474 | -43.7474 | 66.7 | 56.7092 | 56.7092 | 9.9908 | 8.7 | 12.04 | 12.6444 | -3.9444 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.6 | 20.3376 | 20.3376 | 0.26236 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 3.2978 | 2.696 | 2.804 | 167.3 | 168.488 | 168.488 | -1.188 | 85.2 | 87.55 | 87.55 | -2.35 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 3.5 | 11.3007 | 11.3007 | -7.8007 | 6.7 | 13.5078 | 13.5078 | -6.8078 | 0 | 2.28 | 8.3333 | -8.3333 | 0 | 3.18 | 20.4812 | -20.4812 | 14.5 | 7.6644 | 7.6644 | 6.8356 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5.1 | 7.5943 | 4.6978 | 0.40219 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.242 | 0.242 | -0.142 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 5.3 | 11.67 | 15.3991 | -10.0991 | 0.5 | 2.92 | 7.8077 | -7.3077 | 29.1 | 27.9496 | 27.9496 | 1.1504 | 0 | 13.78 | 16.7668 | -16.7668 | 0 | 8.47 | 15.6036 | -15.6036 | 0 |  | 0.1481 | -0.1481 | 0 |  | 0.4671 | -0.4671 | 37.5 | 36.94 | 36.94 | 0.56 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 9.1 | 12.4 | 11.6748 | -2.5748 | 208.9 | 197.655 | 197.655 | 11.245 | 11.4 | 10.4358 | 10.4358 | 0.9642 | 112.8 | 119 | 119 | -6.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 3.3 | 0.4 | 3 | 0.3 | 11.4 | 2.88 | 6 | 5.4 | 83 | 85.68 | 85.68 | -2.68 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.7189 | 10.7189 | 0.5811 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 14.5 | 16.4251 | 16.4251 | -1.9251 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 26.7 | 13.5 |  | 26.7 |  | 13.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 10.5 | 11.6 | 13.5 | 13.5 | -1.9
04/06/2026 | 09:30 | 104 | 101.0643 | 101.0643 | 2.9358 | 641 | 650 | 650 | -9 | 213.8 | 210.435 | 210.435 | 3.365 | 7.2 | 8.8259 | 5.6735 | 1.5265 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 87.7 | 46.5253 | 50.3845 | 37.3155 | 110.8 | 120 | 145.2839 | -34.4839 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 196.228 | 196.228 | -15.928 | 195.8 | 196.228 | 196.228 | -0.42802 | 195.6 | 196.228 | 196.228 | -0.62802 | 283.6 | 295.2259 | 295.2259 | -11.6259 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 371.8 | 271.7547 | 180.1617 | 191.6383 | 4.3 | 4.4104 | 4.4104 | -0.11043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 162.215 | 162.215 | -4.615 | 6.7 | 7.2565 | 7.2565 | -0.55648 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 47.5 | 50.024 | 29.3243 | 18.1757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 56.4445 | 59.4609 | 8.3391 | 99.3 | 102.0084 | 20.7254 | 78.5746 | 59.7 |  |  | 59.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 141.3 | 207.3236 | 407.9116 | -266.6116 | 53.6 | 50.9108 | 50.9108 | 2.6892 | 134.3 | 136.3882 | 46.8901 | 87.4099 | 36.6 | 35.1281 | 35.1281 | 1.4719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83.7 | 87.2647 | 87.2647 | -3.5647 | 171.5035 | 184.7432 | 184.7432 | -13.2396 | 173.3738 | 184.7432 | 184.7432 | -11.3694 | 180.85 | 185.298 | 185.298 | -4.4479 | 84.2 | 87.9831 | 87.9831 | -3.7831 | 38.7 | 46.8097 | 46.8097 | -8.1097 | 41.8 | 37.7008 | 36.2577 | 5.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.5 | 12.9269 | 12.9269 | 0.5731 | 95.3 | 107.4214 | 115.246 | -19.946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 18.1149 | 6.5797 | 7.4203 | 0 | 32.2005 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 132.0683 | 75.2107 | -7.4107 | 170.1 |  |  | 170.1 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 198.8 | 186.2159 | 186.2159 | 12.5841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 | 72.8 | 73.591 | 73.591 | -0.791 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 60.9 | 78.485 | 20.7254 | 40.1746 | 90 | 95.3251 | 98.7894 | -8.7894 | 58.7 | 66.8097 | 66.8097 | -8.1097 | 72.9 | 74.9227 | 76.6236 | -3.7236 | 25.4 | 29.8068 | 29.8068 | -4.4068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 166.5 | 159.5859 | 159.5859 | 6.9141 | 26.7 |  | 184.7306 | -158.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 0 | 21.75 | 45.0911 | -45.0911 | 67.3 | 59.2897 | 59.2897 | 8.0103 | 7.3 | 13.24 | 13.803 | -6.503 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 19.8 | 20.3376 | 20.3376 | -0.53764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 3.7004 | 3.9515 | 1.1485 | 168.2 | 167.4292 | 167.4292 | 0.7708 | 85.6 | 86.29 | 86.29 | -0.69 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 19.9 | 14.9103 | 14.9103 | 4.9897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11 | 11.575 | 11.575 | -0.575 | 15.3 | 13.8397 | 13.8397 | 1.4603 | 0 | 3.14 | 8.8395 | -8.8395 | 0 | 3.18 | 20.872 | -20.872 | 15.6 | 9.9044 | 9.9044 | 5.6956 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5.1 | 6.4895 | 3.8342 | 1.2658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.092 | 10.9 | 10.0483 | 10.0483 | 0.85169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 10.3 | 10.628 | 10.628 | -0.32802 | 5.7 | 11.29 | 14.804 | -9.104 | 0.1 | 3.57 | 8.1769 | -8.0769 | 29.1 | 28.2379 | 28.2379 | 0.8621 | 0.4 | 14.75 | 15.6609 | -15.2609 | 0 | 8.68 | 15.1109 | -15.1109 | 0.1 |  | 0.0885 | 0.0115 | 0.2 |  | 0.4377 | -0.2377 | 37.98 | 38.34 | 38.34 | -0.36 | 11.6 | 9 | 9 | 2.6 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 13.83 | 13.1477 | -5.5477 | 209.7 | 199.6905 | 199.6905 | 10.0095 | 12.9 | 11.201 | 11.201 | 1.699 | 113.3 | 121 | 121 | -7.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.55 | 3 | -3 | 4.1 | 3.06 | 6 | -1.9 | 83.8 | 87.12 | 87.12 | -3.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.8144 | 11.8144 | 0.8856 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.7 | 16.4251 | 16.4251 | 0.27488 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | -4
04/06/2026 | 10:00 | 103.8 | 101.0643 | 101.0643 | 2.7357 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 47.2 | 10.3627 | 61.4014 | -14.2014 | 117.3 | 120 | 152.4844 | -35.1844 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 196.228 | 196.228 | -17.828 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 200.1 | 196.228 | 196.228 | 3.872 | 281.9 | 295.2259 | 295.2259 | -13.3259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 400.3 | 427.8056 | 190.1721 | 210.1278 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 162.215 | 162.215 | 1.485 | 7.9 | 7.2565 | 7.2565 | 0.64352 | 5.4 | 3.8966 | 3.8966 | 1.5034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 50.024 | 30.087 | 20.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 75.0354 | 63.2465 | 7.2535 | 120.7 | 170.9075 | 20.7254 | 99.9746 | 120.5 | 169.9743 |  | 120.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 |  | 412.3536 | -268.2536 | 52.7 | 50.9108 | 50.9108 | 1.7893 | 150.3 | 150.4851 | 51.7474 | 98.5526 | 37.4 | 35.1281 | 35.1281 | 2.2719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.8 | 87.2647 | 87.2647 | 0.53527 | 175.763 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9802 | 176.9102 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8329 | 182.0207 | 185.298 | 185.298 | -3.2773 | 86.6 | 87.9831 | 87.9831 | -1.3831 | 22.4 | 18.9716 | 46.8097 | -24.4097 | 42.2 | 37.7008 | 36.2577 | 5.9423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.9 | 12.9269 | 12.9269 | 0.9731 | 79.2 | 65.3762 | 115.246 | -36.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 11.3073 | 6.5797 | 9.4203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 78.6766 | 75.2107 | -5.5107 | 167.7 |  |  | 167.7 | 165.4 | 186.2159 | 186.2159 | -20.8159 | 196.4 | 186.2159 | 186.2159 | 10.1841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 101.3 | 114.8837 | 20.7254 | 80.5746 | 96.6 | 97.7958 | 105.6 | -9 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 74 | 74.4871 | 77.7225 | -3.7225 | 27.4 | 29.8068 | 29.8068 | -2.4068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 159.1081 | 159.1081 | -18.4081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 165.9 | 159.5859 | 159.5859 | 6.3141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.4 | 3.2026 | 3.2026 | 0.19744 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 0.9 | 24 | 46.7312 | -45.8312 | 68 | 61.4309 | 61.4309 | 6.5691 | 8.5 | 13.37 | 13.8979 | -5.3979 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 20.3376 | 20.3376 | -0.33764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 1.3476 | 4.6682 | 0.33175 | 168.6 | 166.282 | 166.282 | 2.318 | 85.8 | 86.06 | 86.06 | -0.26 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.4 | 11.6069 | 11.6069 | 0.7931 | 15.6 | 13.879 | 13.879 | 1.721 | 0.2 | 6.71 | 9.2243 | -9.0243 | 1 | 14.51 | 21.3721 | -20.3721 | 15.7 | 11.4306 | 11.4306 | 4.2694 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5.1 | 3.9895 | 3.8342 | 1.2658 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.323 | 0.323 | -0.123 | 11 | 10.0483 | 10.0483 | 0.95169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 5.9 | 2.1 | 14.7206 | -8.8206 | 2.8 | 4.26 | 8.5941 | -5.7941 | 28.8 | 28.1525 | 28.1525 | 0.6475 | 1 | 6.14 | 15.3808 | -14.3808 | 0.2 | 11.17 | 15.9151 | -15.7151 | 0 |  | 0.1177 | -0.1177 | 0 | 0.02 | 0.4714 | -0.4714 | 38.24 | 38.36 | 38.36 | -0.12 | 11.2 | 9 | 9 | 2.2 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 8.4 | 13.89 | 13.2504 | -4.8504 | 208.7 | 201.2075 | 201.2075 | 7.4925 | 14.3 | 13.0645 | 13.0645 | 1.2355 | 112.7 | 120 | 120 | -7.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | -3 | 0 | 4.24 | 7 | -7 | 83.8 | 86.4 | 86.4 | -2.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.3084 | 13.3084 | 0.6916 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.6 | 16.4251 | 16.4251 | 0.17488 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 26.5 | 13.5 |  | 26.5 |  | 13.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
04/06/2026 | 10:30 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 648.4 | 650 | 650 | -1.6 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 39.6 | 12.1945 | 60.9275 | -21.3275 | 118.4 | 120 | 197.0742 | -78.6742 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 196.228 | 196.228 | -18.428 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 200.2 | 196.228 | 196.228 | 3.972 | 276.7 | 295.2259 | 295.2259 | -18.5259 | 202.5 | 206.0414 | 206.0414 | -3.5414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 345.2 | 370.2631 | 166.7719 | 178.4281 | 4.4 | 4.4104 | 4.4104 | -0.01043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 162.215 | 162.215 | -0.61496 | 7.1 | 7.2565 | 7.2565 | -0.15648 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.7 | 50.024 | 26.4893 | 23.2107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 75.1789 | 64.158 | 4.742 | 126.1 | 140.9432 | 90.2978 | 35.8022 | 137.5 | 169.9743 |  | 137.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 156.2 | 159.1492 | 433.2918 | -277.0918 | 52.1 | 50.9108 | 50.9108 | 1.1892 | 149.1 | 150.4851 | 45.6798 | 103.4202 | 35.3 | 35.1281 | 35.1281 | 0.17192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 87.2647 | 87.2647 | 1.2353 | 174.316 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4271 | 174.8425 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9006 | 181.681 | 185.298 | 185.298 | -3.617 | 85.5 | 87.9831 | 87.9831 | -2.4831 | 45.8 | 46.8097 | 37.6812 | 8.1188 | 39.3 | 37.7008 | 36.2577 | 3.0423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.8 | 12.9269 | 12.9269 | 0.8731 | 115.2 | 67.1422 | 121.0431 | -5.8431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 22.2078 | 7.5821 | 7.4179 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 75.2107 | 75.2107 | -6.0107 | 168 |  |  | 168 | 165.8 | 186.2159 | 186.2159 | -20.4159 | 196.7 | 186.2159 | 186.2159 | 10.4841 | 178.9 | 186.7751 | 186.7751 | -7.8751 | 67.7 | 73.591 | 73.591 | -5.891 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 108 | 115.4304 | 41.4508 | 66.5492 | 91.6 | 92.4445 | 103.494 | -11.894 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 69.4 | 72.3739 | 75.4655 | -6.0655 | 26.7 | 29.8068 | 29.8068 | -3.1068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 159.1081 | 159.1081 | -18.5081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.7 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 1.2 | 1.095 | 1.095 | 0.105 | 5.5 | 31.7 | 48.2145 | -42.7145 | 67.5 | 62.3196 | 62.3196 | 5.1804 | 11.9 | 13.28 | 13.7802 | -1.8802 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 19.9 | 20.3376 | 20.3376 | -0.43764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 1.4667 | 4.6374 | -1.1374 | 168 | 165.4158 | 165.4158 | 2.5842 | 85.6 | 85.99 | 85.99 | -0.39 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.5 | 11.6055 | 11.6055 | 0.8945 | 15.7 | 13.8683 | 13.8683 | 1.8317 | 0.4 | 8.79 | 9.2721 | -8.8721 | 0.4 | 17.82 | 22.959 | -22.559 | 15.4 | 12.3742 | 12.3742 | 3.0258 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5.1 | 6.4987 | 4.0649 | 1.0351 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.342 | 0.342 | -0.142 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 10.6 | 10.628 | 10.628 | -0.02802 | 4.8 | 2.77 | 15.2334 | -10.4334 | 6.1 | 10.03 | 14.0718 | -7.9718 | 28.7 | 27.9797 | 27.9797 | 0.7203 | 0.1 | 8.1 | 21.6446 | -21.5446 | 0.5 | 14.76 | 21.0545 | -20.5545 | 0 | 0.17 | 0.6613 | -0.6613 | 0 | 0.42 | 0.8421 | -0.8421 | 38.4 | 38.38 | 38.38 | 0.02 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 12.7 | 13.76 | 13.1612 | -0.4612 | 208.7 | 201.4221 | 201.4221 | 7.2779 | 15.1 | 13.5328 | 13.5328 | 1.5672 | 111.9 | 118 | 118 | -6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.85 | 3 | -3 | 0 | 4.42 | 7 | -7 | 84 | 84.96 | 84.96 | -0.96 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 13.8926 | 13.8926 | 1.2074 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.5 | 16.4251 | 16.4251 | 0.07488 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.5 | 13.5 |  | 26.5 |  | 13.5 |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
04/06/2026 | 11:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 654.7 | 650 | 650 | 4.7 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 7.6 | 8.8259 | 3.6358 | 3.9642 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 22.3 | 22.3297 | 10.3627 | 11.9373 | 119.9 | 120 | 127.4641 | -7.5641 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 196.228 | 196.228 | -19.728 | 198.2 | 196.228 | 196.228 | 1.972 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 277.4 | 295.2259 | 295.2259 | -17.8259 | 201.9 | 206.0414 | 206.0414 | -4.1414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 355.4 | 369.6277 | 188.8118 | 166.5882 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 162.215 | 162.215 | 3.685 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 50.024 | 32.3139 | 18.0861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 75.4438 | 65.1768 | 5.4232 | 133 | 150.3974 | 125.8044 | 7.1956 | 170.2 | 169.9743 | 169.9743 | 0.22568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 209.5 | 180 | 405.2853 | -195.7853 | 52.8 | 50.9108 | 50.9108 | 1.8893 | 151.6 | 150.4851 | 51.6304 | 99.9696 | 37 | 35.1281 | 35.1281 | 1.8719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89 | 87.2647 | 87.2647 | 1.7353 | 177.4219 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3213 | 177.6737 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0694 | 182.2774 | 185.298 | 185.298 | -3.0206 | 87.6 | 87.9831 | 87.9831 | -0.38308 | 46.7 | 46.8097 | 46.8097 | -0.10966 | 38.6 | 37.7008 | 36.2577 | 2.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.1 | 12.9269 | 12.9269 | 1.1731 | 135.8 | 74.5745 | 115.246 | 20.554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 23.733 | 6.5797 | 9.4203 | 0 | 32.2005 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 75.2107 | 75.2107 | -5.4107 | 168.1 |  |  | 168.1 | 165.7 | 186.2159 | 186.2159 | -20.5159 | 196.8 | 186.2159 | 186.2159 | 10.5841 | 179.1 | 186.7751 | 186.7751 | -7.6751 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 134.8 | 118.4328 | 47.6684 | 87.1316 | 97.7 | 92.4445 | 101.1844 | -3.4844 | 61.1 | 66.8097 | 66.8097 | -5.7097 | 67.9 | 72.3739 | 76.539 | -8.639 | 27.4 | 29.8068 | 29.8068 | -2.4068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 167.1 | 159.5859 | 159.5859 | 7.5141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 5.5 | 37.36 | 49.6617 | -44.1617 | 67.2 | 63.6578 | 63.6578 | 3.5422 | 12 | 13.24 | 13.7063 | -1.7063 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 19.7 | 20.3376 | 20.3376 | -0.63764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 2.1261 | 1.3476 | 0.85245 | 166.8 | 164.5548 | 164.5548 | 2.2452 | 85.1 | 85.21 | 85.21 | -0.11 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.7 | 11.6295 | 11.6295 | 1.0705 | 16 | 13.9722 | 13.9722 | 2.0278 | 0.2 | 10.31 | 9.6447 | -9.4447 | 0.9 | 20.28 | 25.477 | -24.577 | 15.4 | 12.7054 | 12.7054 | 2.6946 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5.2 | 6.8498 | 3.8342 | 1.3658 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 4.4 | 3.27 | 14.8889 | -10.4889 | 9.2 | 17.31 | 21.0719 | -11.8719 | 28.5 | 28.0121 | 28.0121 | 0.4879 | 0.7 | 9.55 | 22.0037 | -21.3037 | 0.4 | 17.4 | 21.8623 | -21.4623 | 0 | 0.22 | 0.6832 | -0.6832 | 0 | 0.57 | 0.9661 | -0.9661 | 38.32 | 39.17 | 39.17 | -0.85 | 10.8 | 9 | 9 | 1.8 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 13.9 | 13.89 | 13.3369 | 0.5631 | 207.9 | 201.7646 | 201.7646 | 6.1354 | 15.9 | 14.6458 | 14.6458 | 1.2542 | 113.5 | 117 | 117 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 | 4.6 | 7 | -7 | 84.8 | 84.24 | 84.24 | 0.56 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.6848 | 14.6848 | 1.1152 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.4 | 13.5 |  | 26.4 |  | 13.5 |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
04/06/2026 | 11:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 656.9 | 650 | 650 | 6.9 | 218.1 | 210.435 | 210.435 | 7.665 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 22.9 | 30.5246 | 10.3627 | 12.5373 | 122.6 | 120 | 141.9188 | -19.3188 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 196.228 | 196.228 | -18.028 | 179.2 | 196.228 | 196.228 | -17.028 | 178.4 | 196.228 | 196.228 | -17.828 | 269.6 | 295.2259 | 295.2259 | -25.6259 | 200.4 | 206.0414 | 206.0414 | -5.6414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 452.5 | 375.0046 | 184.9283 | 267.5717 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 162.215 | 162.215 | 6.385 | 8.5 | 7.2565 | 7.2565 | 1.2435 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.5 | 50.024 | 31.642 | 19.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 76.1791 | 66.0772 | 5.4228 | 156.2 | 30.6828 | 20.7254 | 135.4746 | 172.7 | 169.9743 | 169.9743 | 2.7257 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 218.6 | 188.8821 | 408.9818 | -190.3818 | 53 | 50.9108 | 50.9108 | 2.0892 | 139.2 | 138.1851 | 50.6478 | 88.5522 | 36.8 | 35.1281 | 35.1281 | 1.6719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92 | 87.2647 | 87.2647 | 4.7353 | 179.7447 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9985 | 180.2705 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4727 | 181.7322 | 185.298 | 185.298 | -3.5657 | 87.8 | 87.9831 | 87.9831 | -0.18308 | 41.1 | 46.8097 | 46.8097 | -5.7097 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.2 | 12.9269 | 12.9269 | 1.2731 | 131.9 | 131.5111 | 143.2653 | -11.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 22.4419 | 6.5797 | 30.3203 | 30.2 | 32.2005 |  | 30.2 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 75.2107 | 75.2107 | -4.7107 | 167.6 |  |  | 167.6 | 164.8 | 186.2159 | 186.2159 | -21.4159 | 196.7 | 186.2159 | 186.2159 | 10.4841 | 177.3 | 186.7751 | 186.7751 | -9.4751 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 87.7 | 107.984 | 41.4508 | 46.2492 | 96.6 | 93.3281 | 97.7082 | -1.1081 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 67.8 | 72.3739 | 73.8265 | -6.0265 | 27.7 | 29.8068 | 29.8068 | -2.1068 | 0 | 114 | 114 | -114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139 | 159.1081 | 159.1081 | -20.1081 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 167.4 | 159.5859 | 159.5859 | 7.8141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 199.8 | 199.8 | 5.5 | 98.3 | 100.2 | 100.2 | -1.9 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 6.6 | 38.47 | 51.3772 | -44.7772 | 65.5 | 64.2353 | 64.2353 | 1.2647 | 11 | 13.28 | 13.7038 | -2.7038 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.8 | 20.3376 | 20.3376 | -0.53764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 2.6593 | 1.3476 | 0.75245 | 166.2 | 163.6072 | 163.6072 | 2.5928 | 84.7 | 84.44 | 84.44 | 0.26 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.4 | 11.6471 | 11.6471 | 0.7529 | 15.7 | 14.0439 | 14.0439 | 1.6561 | 0.6 | 10.55 | 9.7147 | -9.1147 | 1.3 | 21.27 | 27.9263 | -26.6263 | 15.5 | 13.0871 | 13.0871 | 2.4129 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 5.3 | 6.5526 | 3.8342 | 1.4658 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.356 | 0.356 | 0.044 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 12 | 10.628 | 10.628 | 1.372 | 2.6 | 3.45 | 15.4941 | -12.8941 | 20.3 | 22.98 | 26.4664 | -6.1664 | 28.7 | 28.2187 | 28.2187 | 0.4813 | 0.6 | 12.94 | 27.5611 | -26.9611 | 0.3 | 17.93 | 27.6579 | -27.3579 | 0.1 | 0.82 | 1.2511 | -1.1511 | 0 | 0.76 | 1.1195 | -1.1195 | 38.16 | 39.95 | 39.95 | -1.79 | 10.6 | 9 | 9 | 1.6 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 12.3 | 14.28 | 13.7641 | -1.4641 | 206.2 | 201.8258 | 201.8258 | 4.3742 | 16.4 | 14.8262 | 14.8262 | 1.5738 | 113.1 | 116 | 116 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 | 4.78 | 7 | -7 | 84.6 | 83.52 | 83.52 | 1.08 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 14.9977 | 14.9977 | 1.1023 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.4251 | 16.4251 | -0.12512 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 8.8 | 13.5 | 13.5 | -4.7
04/06/2026 | 12:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 655.1 | 650 | 650 | 5.1 | 218.1 | 210.435 | 210.435 | 7.665 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 22.2 | 30.5246 | 10.3627 | 11.8373 | 116.3 | 120 | 138.9435 | -22.6435 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 196.228 | 196.228 | -20.628 | 194.4 | 196.228 | 196.228 | -1.828 | 193.6 | 196.228 | 196.228 | -2.628 | 281.2 | 295.2259 | 295.2259 | -14.0259 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 450.8 | 377.6185 | 187.9054 | 262.8946 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 162.215 | 162.215 | 2.085 | 8.3 | 7.2565 | 7.2565 | 1.0435 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.6 | 50.024 | 28.7879 | 21.8121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 75.5716 | 65.6665 | 4.9335 | 157 | 36.2158 | 20.7254 | 136.2746 | 152.5 | 169.9743 | 169.9743 | -17.4743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.1 | 182.3542 | 407.167 | -183.067 | 51.6 | 50.9108 | 50.9108 | 0.68925 | 139.2 | 139.1275 | 48.58 | 90.62 | 36.4 | 35.1281 | 35.1281 | 1.2719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.1 | 87.2647 | 87.2647 | 2.8353 | 177.5209 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2222 | 178.2943 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4489 | 182.3584 | 185.298 | 185.298 | -2.9396 | 87 | 87.9831 | 87.9831 | -0.98308 | 39.8 | 46.8097 | 46.8097 | -7.0097 | 37.3 | 37.7008 | 36.2577 | 1.0423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14 | 12.9269 | 12.9269 | 1.0731 | 114.8 | 119.2387 | 137.4682 | -22.6682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 22.5768 | 6.5797 | 29.7203 | 30.7 | 32.2005 |  | 30.7 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 75.2107 | 75.2107 | -5.5107 | 168.2 |  |  | 168.2 | 165.3 | 186.2159 | 186.2159 | -20.9159 | 197 | 186.2159 | 186.2159 | 10.7841 | 178.1 | 186.7751 | 186.7751 | -8.6751 | 70.2 | 73.591 | 73.591 | -3.391 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 83.7 | 107.9371 | 62.1762 | 21.5238 | 94.1 | 91.5609 | 94.2523 | -0.15233 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 67.9 | 72.3739 | 72.3739 | -4.4739 | 27.4 | 29.8068 | 29.8068 | -2.4068 | 0 | 114 | 114 | -114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.7 | 159.1081 | 159.1081 | -19.4081 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 167.9 | 159.5859 | 159.5859 | 8.3141 | 0 |  | 180.0034 | -180.0034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 199.8 | 199.8 | 5.7 | 98.6 | 100.2 | 100.2 | -1.6 | 8.4 | 6.8617 | 6.8617 | 1.5383 | 3.4 | 3.2026 | 3.2026 | 0.19744 | 10.8 | 7.5 | 7.5 | 3.3 | 1.3 | 1.129 | 1.129 | 0.171 | 6.4 | 40.9 | 52.883 | -46.483 | 66.7 | 64.5289 | 64.5289 | 2.1711 | 12.7 | 13.41 | 13.8069 | -1.1069 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.7 | 20.3376 | 20.3376 | -0.63764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 2.6593 | 1.3476 | 0.75245 | 166.5 | 163.2098 | 163.2098 | 3.2902 | 84.9 | 84.12 | 84.12 | 0.78 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.1 | 11.7365 | 11.7365 | 0.3635 | 15.3 | 14.1415 | 14.1415 | 1.1585 | 1.3 | 11.08 | 9.9257 | -8.6257 | 2.1 | 23.45 | 29.5143 | -27.4143 | 15.3 | 13.1186 | 13.1186 | 2.1814 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.1 | 6.5836 | 3.8342 | 5.2658 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.365 | 0.365 | 0.035 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 11.8 | 10.628 | 10.628 | 1.172 | 0.4 | 3.86 | 15.7537 | -15.3537 | 30.5 | 26.77 | 29.9699 | 0.5301 | 28.9 | 28.0934 | 28.0934 | 0.8066 | 0.2 | 20.39 | 27.6331 | -27.4331 | 0 | 19.1 | 28.785 | -28.785 | 0 | 0.93 | 1.3185 | -1.3185 | 0 | 0.83 | 1.1657 | -1.1657 | 38.49 | 39.31 | 39.31 | -0.82 | 10.4 | 9 | 9 | 1.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | -2.9 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 13.3 | 14.25 | 13.7739 | -0.4739 | 207.6 | 203.4569 | 203.4569 | 4.1431 | 16.6 | 14.9798 | 14.9798 | 1.6202 | 112.9 | 116 | 116 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 | 4.96 | 7 | -7 | 84.7 | 83.52 | 83.52 | 1.18 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 15.0416 | 15.0416 | 1.0584 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 16.4251 | 16.4251 | -0.02512 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.4 | 13.5 |  | 26.4 |  | 13.5 |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
04/06/2026 | 12:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 7.2 | 8.8259 | 3.6 | 3.6 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 22 | 60.9324 |  | 22 | 115.2 | 163.6486 | 120 | -4.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 196.228 | 196.228 | -20.528 | 197.1 | 196.228 | 196.228 | 0.87198 | 200.8 | 196.228 | 196.228 | 4.572 | 278.1 | 295.2259 | 295.2259 | -17.1259 | 200.2 | 206.0414 | 206.0414 | -5.8414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 401.2 | 177.9265 | 219.1895 | 182.0105 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 162.215 | 162.215 | 0.68504 | 8.1 | 7.2565 | 7.2565 | 0.84352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 50.024 | 35.3121 | 15.2879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 66.0058 | 64.3047 | 6.3953 | 135 | 130.4105 | 168.5624 | -33.5624 | 150.7 |  | 169.9743 | -19.2743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.1 | 325.0777 | 318.9973 | -139.8973 | 51.7 | 50.9108 | 50.9108 | 0.78925 | 151.5 | 150.4851 | 58.3565 | 93.1435 | 36.1 | 35.1281 | 35.1281 | 0.97192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90 | 87.2647 | 87.2647 | 2.7353 | 176.5392 | 184.7432 | 184.7432 | -8.204 | 177.49 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2532 | 181.9982 | 185.298 | 185.298 | -3.2997 | 85.7 | 87.9831 | 87.9831 | -2.2831 | 40 | 46.8097 | 46.8097 | -6.8097 | 37.6 | 37.7008 | 36.2577 | 1.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.2 | 12.9269 | 12.9269 | 3.2731 | 135.6 | 132.6373 | 44.9275 | 90.6725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 32.0836 | 6.5797 | 29.6203 | 30.3 | 32.2005 |  | 30.3 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 132.0683 | 75.2107 | -5.4107 | 167 |  |  | 167 | 164.9 | 186.2159 | 186.2159 | -21.3159 | 196.8 | 186.2159 | 186.2159 | 10.5841 | 177.6 | 186.7751 | 186.7751 | -9.1751 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 100.7 | 111.0774 | 41.4508 | 59.2492 | 93.8 | 89.5184 | 98.3964 | -4.5964 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 67.8 | 72.3739 | 74.7242 | -6.9242 | 27.4 | 29.8068 | 29.8068 | -2.4068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.2 | 159.1081 | 159.1081 | -19.9081 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 166.8 | 159.5859 | 159.5859 | 7.2141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 199.8 | 199.8 | 5.7 | 98.8 | 100.2 | 100.2 | -1.4 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.4 | 3.2026 | 3.2026 | 0.19744 | 9.6 | 7.5 | 7.5 | 2.1 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 4.5 | 31.04 | 55.6065 | -51.1065 | 66.4 | 64.6625 | 64.6625 | 1.7375 | 12.4 | 13.23 | 13.5929 | -1.1929 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.7 | 20.3376 | 20.3376 | -0.63764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 4.6377 |  | 2.1 | 167.5 | 163.4098 | 163.4098 | 4.0902 | 85.2 | 84.12 | 84.12 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12 | 11.7978 | 11.7978 | 0.2022 | 15 | 14.1963 | 14.1963 | 0.8037 | 0.9 | 7.6 | 10.4656 | -9.5656 | 0.9 | 17.23 | 31.6295 | -30.7295 | 15.3 | 12.9758 | 12.9758 | 2.3242 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.8 | 8.772 | 3.8342 | 5.9658 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.368 | 0.368 | 0.032 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 11.6 | 10.628 | 10.628 | 0.97198 | 0.1 | 3.45 | 17.6281 | -17.5281 | 31.9 | 27.97 | 30.8867 | 1.0133 | 29.3 | 27.9287 | 27.9287 | 1.3713 | 1.8 | 14.56 | 22.9973 | -21.1973 | 0 | 17.09 | 25.3879 | -25.3879 | 0 | 0.67 | 1.0225 | -1.0225 | 0.1 | 0.69 | 0.9921 | -0.8921 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 0 | 10.3 | 9 | 9 | 1.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 7.5 | 7.5 | -5.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 14.6 | 13.29 | 12.8608 | 1.7392 | 209.1 | 204.2428 | 204.2428 | 4.8572 | 16.3 | 14.83 | 14.83 | 1.47 | 112.7 | 116 | 116 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 | 6.14 | 8 | -8 | 84.9 | 83.52 | 83.52 | 1.38 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.7398 | 14.7398 | 1.0602 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.4251 | 16.4251 | -0.12512 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 26.7 | 13.5 |  | 26.7 |  | 13.5 |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | -2.6
04/06/2026 | 13:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 21.3 | 42.821 | 52.0292 | -30.7292 | 112.7 | 127.0776 | 124.0723 | -11.3723 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 196.228 | 196.228 | -20.228 | 182 | 196.228 | 196.228 | -14.228 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 257.9 | 295.2259 | 295.2259 | -37.3259 | 202.1 | 206.0414 | 206.0414 | -3.9414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 367.4 | 186.8788 | 155.331 | 212.069 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 162.215 | 162.215 | -3.415 | 8 | 7.2565 | 7.2565 | 0.74352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.1 | 50.024 | 20.2425 | 29.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 61.7623 | 58.8313 | 11.0687 | 133.3 | 130.4105 | 82.5248 | 50.7752 | 107.9 |  |  | 107.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 227.0918 | 399.7083 | -172.6083 | 52.9 | 50.9108 | 50.9108 | 1.9892 | 150.6 | 150.4851 | 45 | 105.6 | 35.2 | 35.1281 | 35.1281 | 0.07192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.9 | 87.2647 | 87.2647 | 3.6353 | 175.3682 | 184.7432 | 184.7432 | -9.375 | 175.5066 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2365 | 183.4142 | 185.298 | 185.298 | -1.8838 | 86.7 | 87.9831 | 87.9831 | -1.2831 | 20.1 | 21.0251 | 46.8097 | -26.7097 | 36.9 | 37.7008 | 36.2577 | 0.64232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.9 | 12.9269 | 12.9269 | 2.9731 | 138.7 | 149.2934 | 143.2651 | -4.5651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 23.1382 | 6.5797 | 29.3203 | 30.7 | 32.2005 |  | 30.7 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 132.0683 | 75.2107 | -6.3107 | 168.1 |  |  | 168.1 | 165.5 | 186.2159 | 186.2159 | -20.7159 | 196.8 | 186.2159 | 186.2159 | 10.5841 | 177.3 | 186.7751 | 186.7751 | -9.4751 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 81.5 | 106.0186 | 20.7254 | 60.7746 | 93.5 | 95.3706 | 95.0427 | -1.5427 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 67.7 | 72.3739 | 73.4001 | -5.7001 | 27.5 | 29.8068 | 29.8068 | -2.3068 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 168 | 159.5859 | 159.5859 | 8.4141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 199.8 | 199.8 | 4.8 | 98.3 | 100.2 | 100.2 | -1.9 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.7 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 3.2 | 39.05 | 57.7198 | -54.5198 | 67.2 | 64.466 | 64.466 | 2.734 | 12.1 | 13.4 | 13.7254 | -1.6254 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.4 | 20.3376 | 20.3376 | -0.93764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 3.4594 | 4.0585 | -1.9585 | 168 | 164.692 | 164.692 | 3.308 | 85.5 | 85.04 | 85.04 | 0.46 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.3 | 11.8952 | 11.8952 | 0.4048 | 14.9 | 14.3528 | 14.3528 | 0.5472 | 0.3 | 9.97 | 10.7243 | -10.4243 | 0.5 | 22.58 | 33.484 | -32.984 | 15.3 | 13.0557 | 13.0557 | 2.2443 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 10.1 | 6.7129 | 3.8342 | 6.2658 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.371 | 0.371 | 0.029 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 10.628 | 10.628 | 0.87198 | 0.1 | 4.56 | 17.8126 | -17.7126 | 35.9 | 33.61 | 36.2431 | -0.3431 | 29.8 | 27.9454 | 27.9454 | 1.8546 | 1.3 | 19.23 | 24.1205 | -22.8205 | 0.4 | 22.54 | 26.5042 | -26.1042 | 0 | 0.53 | 0.8573 | -0.8573 | 0.2 | 0.88 | 1.1527 | -0.9527 | 39.06 | 38.56 | 38.56 | 0.5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 15.9 | 13.22 | 12.8335 | 3.0665 | 209.7 | 206.4727 | 206.4727 | 3.2273 | 15.8 | 14.0608 | 14.0608 | 1.7392 | 113.8 | 117 | 117 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | -3 | 0 | 8.32 | 10 | -10 | 85.3 | 84.24 | 84.24 | 1.06 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 14.1312 | 14.1312 | 1.1688 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.4251 | 16.4251 | -0.12512 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.4 | 13.5 |  | 26.4 |  | 13.5 |  | 0 | 19.6 | 14 | 14 | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 10 | 13.5 | 13.5 | -3.5
04/06/2026 | 13:30 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 655.8 | 650 | 650 | 5.8 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 22.1 | 43.9977 | 47.1898 | -25.0898 | 115.2 | 124.1202 | 129.7462 | -14.5462 | 0 | 86.4857 | 86.4857 | -86.4857 |  |  |  | 0 | 171.7 | 196.228 | 196.228 | -24.528 | 172.1 | 196.228 | 196.228 | -24.128 | 171.9 | 196.228 | 196.228 | -24.328 | 260.4 | 295.2259 | 295.2259 | -34.8259 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 149.2 | 117.9029 | 168.8248 | -19.6248 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 162.215 | 162.215 | 2.385 | 8.2 | 7.2565 | 7.2565 | 0.94352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 50.024 | 30.9265 | 19.5735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 55.4006 |  | 71 | 134 | 89.1424 | 32.7882 | 101.2118 | 59.5 |  |  | 59.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 321.5 | 227.0918 | 374.7646 | -53.2646 | 50.1 | 50.9108 | 50.9108 | -0.81075 | 151.4 | 150.4851 | 46.055 | 105.345 | 36.6 | 35.1281 | 35.1281 | 1.4719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 93.1 | 87.2647 | 87.2647 | 5.8353 | 177.5079 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2353 | 178.0623 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6809 | 183.175 | 185.298 | 185.298 | -2.1229 | 87.6 | 87.9831 | 87.9831 | -0.38308 | 40.1 | 46.8097 | 46.8097 | -6.7097 | 38.6 | 37.7008 | 36.2577 | 2.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 12.9269 | 12.9269 | 3.1731 | 122.7 | 126.8402 | 120.5745 | 2.1255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 16.5915 | 6.5797 | 29.7203 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 132.0683 | 75.2107 | -5.5107 | 165.4 |  |  | 165.4 | 162.7 | 186.2159 | 186.2159 | -23.5159 | 194 | 186.2159 | 186.2159 | 7.7841 | 176.1 | 186.7751 | 186.7751 | -10.6751 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 68.3 | 87.4523 | 20.7254 | 47.5746 | 93.7 | 89.2319 | 97.9025 | -4.2025 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 67.8 | 72.3739 | 74.5291 | -6.7291 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 54.3 |  |  | 54.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 | 159.1081 | 159.1081 | -20.0081 | 141.4 | 159.1081 | 159.1081 | -17.7081 | 167.4 | 159.5859 | 159.5859 | 7.8141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 199.8 | 199.8 | 4.4 | 98 | 100.2 | 100.2 | -2.2 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.9 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 7.7 | 44.94 | 58.3923 | -50.6923 | 67.9 | 63.7632 | 63.7632 | 4.1368 | 12.8 | 12.9 | 13.1867 | -0.3867 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.5 | 20.3376 | 20.3376 | -0.83764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 3.5359 | 3.7436 | -1.6436 | 168.2 | 166.5622 | 166.5622 | 1.6378 | 85.7 | 86.45 | 86.45 | -0.75 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.4 | 11.9647 | 11.9647 | 0.4353 | 15.1 | 14.4562 | 14.4562 | 0.6438 | 1.6 | 11.71 | 11.0209 | -9.4209 | 3.2 | 26.49 | 34.0368 | -30.8368 | 15.3 | 12.6956 | 12.6956 | 2.6044 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 10.1 | 5.2059 | 3.8342 | 6.2658 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.371 | 0.371 | 0.029 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 0 | 5.38 | 18.7015 | -18.7015 | 34.7 | 37.61 | 39.9652 | -5.2652 | 30.1 | 28.2123 | 28.2123 | 1.8877 | 1.7 | 22.66 | 27.0036 | -25.3036 | 1.3 | 26.58 | 29.4199 | -28.1199 | 0 | 0.83 | 1.1152 | -1.1152 | 0 | 1.18 | 1.423 | -1.423 | 39.57 | 38.46 | 38.46 | 1.11 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | -2.7 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 14.1 | 12.21 | 11.8592 | 2.2408 | 209.2 | 207.8465 | 207.8465 | 1.3535 | 14.7 | 13.6022 | 13.6022 | 1.0978 | 113.4 | 118 | 118 | -4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.75 | 7 | -7 | 0.1 | 12.5 | 14 | -13.9 | 84.5 | 84.96 | 84.96 | -0.46 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 13.497 | 13.497 | 1.003 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16 | 16.4251 | 16.4251 | -0.42512 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 | 7.6 | 13.5 | 13.5 | -5.9
04/06/2026 | 14:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 11 | 26.3992 | 43.111 | -32.111 | 113.4 | 120 | 126.3432 | -12.9432 | 28.5 | 86.4857 | 86.4857 | -57.9857 |  |  |  | 0 | 175.1 | 196.228 | 196.228 | -21.128 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 277.6 | 295.2259 | 295.2259 | -17.6259 | 201.8 | 206.0414 | 206.0414 | -4.2414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 148.3 | 129.8928 | 144.248 | 4.052 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 162.215 | 162.215 | -2.415 | 7.6 | 7.2565 | 7.2565 | 0.34352 | 5 | 3.8966 | 3.8966 | 1.1034 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.1 | 50.024 | 19.2415 | 55.8585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 57.9338 | 55.6605 | 24.3395 | 163.5 | 116.1089 | 44.3077 | 119.1923 | 60.5 |  |  | 60.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 412.2 | 325.0777 | 374.889 | 37.311 | 50.8 | 50.9108 | 50.9108 | -0.11075 | 150.6 | 150.4851 | 45 | 105.6 | 36.1 | 35.1281 | 35.1281 | 0.97192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 87.2647 | 87.2647 | 1.2353 | 175.8762 | 184.7432 | 184.7432 | -8.867 | 176.4307 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3125 | 182.1801 | 185.298 | 185.298 | -3.1178 | 86.3 | 87.9831 | 87.9831 | -1.6831 | 39.9 | 46.8097 | 46.8097 | -6.9097 | 37.7 | 37.7008 | 36.2577 | 1.4423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.8 | 12.9269 | 12.9269 | 2.8731 | 116.2 | 132.6373 | 119.6831 | -3.4831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 20.9967 | 6.5797 | 18.5203 | 30.2 |  |  | 30.2 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 84.6009 | 75.2107 | -5.5107 | 168 |  |  | 168 | 165.3 | 186.2159 | 186.2159 | -20.9159 | 196.5 | 186.2159 | 186.2159 | 10.2841 | 176.8 | 186.7751 | 186.7751 | -9.9751 | 71.9 | 73.591 | 73.591 | -1.691 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 108.8 | 23.1884 | 20.7254 | 88.0746 | 93.4 | 95.2046 | 94.2203 | -0.82031 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67.8 | 72.3739 | 73.291 | -5.491 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.8 | 159.1081 | 159.1081 | -19.3081 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 167.7 | 159.5859 | 159.5859 | 8.1141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 199.8 | 199.8 | 4.7 | 98.2 | 100.2 | 100.2 | -2 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.4 | 3.2026 | 3.2026 | 0.19744 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 8.4 | 45.97 | 58.3114 | -49.9114 | 68.3 | 62.978 | 62.978 | 5.322 | 12.9 | 12.53 | 12.7873 | 0.1127 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.4 | 20.3376 | 20.3376 | -0.93764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.3909 | 3.4782 | -2.3782 | 168.5 | 167.746 | 167.746 | 0.754 | 86 | 87.37 | 87.37 | -1.37 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.4 | 12.0481 | 12.0481 | 0.3519 | 15.2 | 14.547 | 14.547 | 0.653 | 1.6 | 11.93 | 11.2815 | -9.6815 | 4.6 | 26.98 | 34.2461 | -29.6461 | 15.4 | 12.6787 | 12.6787 | 2.7213 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.1 | 6.2199 | 3.8342 | 5.2658 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | -0.07 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 0.6 | 5.63 | 19.2258 | -18.6258 | 29 | 41.02 | 43.0878 | -14.0878 | 30.2 | 28.407 | 28.407 | 1.793 | 0.6 | 23.47 | 27.7927 | -27.1927 | 0.2 | 28.41 | 30.4737 | -30.2737 | 0 | 0.88 | 1.131 | -1.131 | 0.2 | 1.4 | 1.6152 | -1.4152 | 39.69 | 38.36 | 38.36 | 1.33 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 7.5 | 7.5 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 14.7 | 12.24 | 11.9389 | 2.7611 | 212 | 207.7091 | 207.7091 | 4.2909 | 13.5 | 11.9562 | 11.9562 | 1.5438 | 113.9 | 118 | 118 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 10.9 | 12 | -10 | 3.1 | 16.68 | 18 | -14.9 | 84.5 | 84.96 | 84.96 | -0.46 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12.1432 | 12.1432 | 1.1568 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 15.8 | 16.4251 | 16.4251 | -0.62512 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.5 | 13.5 |  | 26.5 |  | 13.5 |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 | 10.6 | 13.5 | 13.5 | -2.9
04/06/2026 | 14:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 656.1 | 650 | 650 | 6.1 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 11 | 55.9093 | 60.8106 | -49.8106 | 112.9 | 145.7076 | 144.2668 | -31.3668 | 80.4 | 86.4857 | 86.4857 | -6.0857 |  |  |  | 0 | 175.6 | 187.59 | 196.228 | -20.628 | 193.7 | 187.59 | 196.228 | -2.528 | 193.2 | 187.59 | 196.228 | -3.028 | 274.8 | 282.23 | 295.2259 | -20.4259 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 155.1 | 73.2124 | 149.7035 | 5.3965 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 162.215 | 162.215 | 1.385 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.6 | 50.024 | 20.9899 | 55.6101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 61.072 | 59.3989 | 21.2011 | 170.5 | 84.7548 | 86.189 | 84.311 | 80.2 |  |  | 80.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.2 | 332.1968 | 379.7319 | 20.4682 | 51 | 50.9108 | 50.9108 | 0.08925 | 150.7 | 150.4851 | 45 | 105.7 | 33.9 | 35.1281 | 35.1281 | -1.2281 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.5 | 87.2647 | 87.2647 | 2.2353 | 176.8573 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8859 | 177.8673 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8759 | 183.5056 | 185.298 | 185.298 | -1.7924 | 87 | 87.9831 | 87.9831 | -0.98308 | 30 | 46.8097 | 46.8097 | -16.8097 | 38.3 | 37.7008 | 36.2577 | 2.0423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 12.9269 | 12.9269 | 3.1731 | 152.6 | 142.2991 | 140.6623 | 11.9377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 27.8671 | 6.5797 | 18.6203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 132.0683 | 75.2107 | -5.5107 | 167.6 | 159.5604 |  | 167.6 | 164.8 | 186.2159 | 186.2159 | -21.4159 | 196.3 | 186.2159 | 186.2159 | 10.0841 | 177.7 | 186.7751 | 186.7751 | -9.0751 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 131.6 | 77.6643 | 20.7254 | 110.8746 | 106.9 | 91.1713 | 97.5728 | 9.3272 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67.9 | 72.3739 | 74.9597 | -7.0597 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 153.1799 | 159.1081 | -19.6081 | 141.9 | 153.1799 | 159.1081 | -17.2081 | 166.6 | 153.6399 | 159.5859 | 7.0141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 199.8 | 199.8 | 5.3 | 98.6 | 100.2 | 100.2 | -1.6 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 8.7 | 34.46 | 58.1897 | -49.4897 | 68.4 | 61.0031 | 61.0031 | 7.3969 | 12.9 | 11.48 | 11.6958 | 1.2042 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 20.3376 | 20.3376 | -0.93764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.3109 | 4.6298 | -3.4298 | 169 | 165.965 | 165.965 | 3.035 | 86.2 | 85.95 | 85.95 | 0.25 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.2 | 11.9961 | 11.9961 | 0.2039 | 15 | 14.3967 | 14.3967 | 0.6033 | 1.4 | 8.63 | 11.1126 | -9.7126 | 2.4 | 19.83 | 33.8069 | -31.4069 | 15.3 | 11.7947 | 11.7947 | 3.5053 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 7.6 | 7.8014 | 3.8342 | 3.7658 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.368 | 0.368 | -0.068 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.628 | 10.628 | -0.42802 | 1.4 | 4.44 | 19.3818 | -17.9818 | 28.5 | 37.16 | 45.3306 | -16.8306 | 30.1 | 28.3801 | 28.3801 | 1.7199 | 1.1 | 13.17 | 30.3746 | -29.2746 | 0.4 | 27.44 | 34.1264 | -33.7264 | 0 | 1.22 | 1.4425 | -1.4425 | 0 | 1.52 | 1.7045 | -1.7045 | 39.58 | 38.27 | 38.27 | 1.31 | 10.3 | 9 | 9 | 1.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 7.5 | 7.5 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 15.5 | 10.76 | 10.4972 | 5.0028 | 212.3 | 206.86 | 206.86 | 5.44 | 12 | 11.195 | 11.195 | 0.805 | 114.7 | 120 | 120 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3 | 17.82 | 20 | -17 | 2.6 | 12.82 | 24 | -21.4 | 84.7 | 86.4 | 86.4 | -1.7 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 10.9749 | 10.9749 | 0.9251 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 19.1 | 17.971 | 17.971 | 1.129 | 17 | 16.4251 | 16.4251 | 0.57488 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.5 | 13.5 |  | 26.5 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 9.9 | 13.5 | 13.5 | -3.6
04/06/2026 | 15:00 | 104.9 | 101.0643 | 101.0643 | 3.8357 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 20.1 | 48.0045 | 56.8784 | -36.7784 | 110.9 | 139.2369 | 139.7613 | -28.8613 | 81.5 | 86.4857 | 86.4857 | -4.9857 |  |  |  | 0 | 172.6 | 187.59 | 196.228 | -23.628 | 173.1 | 187.59 | 196.228 | -23.128 | 172.9 | 187.59 | 196.228 | -23.328 | 263.6 | 282.23 | 295.2259 | -31.6259 | 202.7 | 206.0414 | 206.0414 | -3.3414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 210 | 73.2124 | 149.0881 | 60.9119 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 162.215 | 162.215 | 5.585 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.6 | 50.024 | 27.8742 | 47.7258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 66.3362 | 64.4088 | 16.4912 | 132.3 | 74.2552 | 79.7368 | 52.5632 | 101.4 |  |  | 101.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.7 | 331.9219 | 377.8306 | 55.8695 | 51 | 50.9108 | 50.9108 | 0.08925 | 142.1 | 141.2192 | 45 | 97.1 | 35.7 | 35.1281 | 35.1281 | 0.57192 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.3 | 87.2647 | 87.2647 | 5.0353 | 177.6158 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1274 | 177.8373 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9059 | 182.3541 | 185.298 | 185.298 | -2.9438 | 87.7 | 87.9831 | 87.9831 | -0.28308 | 18.9 | 18 | 46.8097 | -27.9097 | 38.5 | 37.7008 | 36.2577 | 2.2423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 12.9269 | 12.9269 | 3.1731 | 97.5 | 173.5475 | 145.7284 | -48.2283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 21.877 | 6.5797 | 18.7203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 132.0683 | 75.2107 | -5.5107 | 167.6 | 171.575 |  | 167.6 | 165.3 | 186.2159 | 186.2159 | -20.9159 | 196.6 | 186.2159 | 186.2159 | 10.3841 | 178.2 | 186.7751 | 186.7751 | -8.5751 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 143.4 | 73.7386 | 20.7254 | 122.6746 | 94.7 | 93.123 | 96.2776 | -1.5776 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67.6 | 72.3739 | 75.0087 | -7.4087 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139 | 153.1799 | 159.1081 | -20.1081 | 141.6 | 153.1799 | 159.1081 | -17.5081 | 167.2 | 153.6399 | 159.5859 | 7.6141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 199.8 | 199.8 | 6.3 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | -1.1 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 5.6 | 44.51 | 58.2002 | -52.6002 | 67.2 | 57.8285 | 57.8285 | 9.3715 | 12.9 | 11.59 | 11.7703 | 1.1297 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 20.3376 | 20.3376 | -0.93764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.7966 | 4.374 | -3.174 | 166.7 | 159.989 | 159.989 | 6.711 | 85.1 | 81.41 | 81.41 | 3.69 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.1 | 11.7444 | 11.7444 | 0.3556 | 15.4 | 14.1978 | 14.1978 | 1.2022 | 0.3 | 11.07 | 11.1093 | -10.8093 | 1.2 | 25.75 | 33.5699 | -32.3699 | 14.5 | 11.4253 | 11.4253 | 3.0747 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 7.5 | 6.4225 | 3.8342 | 3.6658 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.359 | 0.359 | -0.059 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.628 | 10.628 | -0.42802 | 2.1 | 5.87 | 19.5048 | -17.4048 | 20.5 | 39.09 | 47.1059 | -26.6059 | 29.8 | 26.3214 | 26.3214 | 3.4786 | 1.4 | 16.56 | 30.7116 | -29.3116 | 1.3 | 36.3 | 35.3016 | -34.0016 | 0 | 1.22 | 1.4078 | -1.4078 | 0.2 | 1.73 | 1.8882 | -1.6882 | 39.27 | 32.43 | 32.43 | 6.84 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 7.5 | 7.5 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 14.7 | 10.61 | 10.387 | 4.313 | 208.9 | 201.8073 | 201.8073 | 7.0927 | 10.3 | 8.7638 | 8.7638 | 1.5362 | 113.8 | 121 | 121 | -7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 21.99 | 28 | -22.8 | 1.6 | 16.99 | 33 | -31.4 | 84 | 87.12 | 87.12 | -3.12 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8.9825 | 8.9825 | 1.2175 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.1 | 17.971 | 17.971 | 1.129 | 17 | 16.4251 | 16.4251 | 0.57488 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 9.8 | 13.5 | 13.5 | -3.7
04/06/2026 | 15:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 20 | 55.0105 | 60.8106 | -40.8106 | 112.9 | 142.8576 | 144.1921 | -31.2921 | 80.9 | 86.4857 | 86.4857 | -5.5857 |  |  |  | 0 | 178.5 | 187.59 | 196.228 | -17.728 | 194.6 | 187.59 | 196.228 | -1.628 | 195.6 | 187.59 | 196.228 | -0.62802 | 275.5 | 282.23 | 295.2259 | -19.7259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 351 | 73.2124 | 162.9654 | 188.0346 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 162.215 | 162.215 | -0.71496 | 7.6 | 7.2565 | 7.2565 | 0.34352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.6 | 50.024 | 46.9605 | 29.6395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 72.1801 | 68.9191 | 11.3809 | 87 | 86.2018 | 93.3668 | -6.3668 | 101.6 |  |  | 101.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.6 | 333.023 | 381.6267 | 24.9733 | 51.5 | 50.9108 | 50.9108 | 0.58925 | 149.5 | 150.4851 | 45.2314 | 104.2686 | 34.9 | 35.1281 | 35.1281 | -0.22808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.8 | 87.2647 | 87.2647 | 4.5353 | 175.4216 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3216 | 176.3707 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3725 | 183.3082 | 185.298 | 185.298 | -1.9898 | 86.9 | 87.9831 | 87.9831 | -1.0831 | 23.2 | 46.8097 | 46.8097 | -23.6097 | 38.1 | 37.7008 | 36.2577 | 1.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.7 | 12.9269 | 12.9269 | 2.7731 | 65.4 | 142.0922 | 136.9571 | -71.5571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 27.8755 | 6.5797 | 83.4203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 132.0683 | 75.2107 | -5.5107 | 168.9 | 171.575 |  | 168.9 | 166.6 | 186.2159 | 186.2159 | -19.6159 | 197.8 | 186.2159 | 186.2159 | 11.5841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 103.2 | 80.9893 | 20.7254 | 82.4746 | 96.9 | 93.0392 | 98.6803 | -1.7803 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 67.8 | 72.3739 | 74.7901 | -6.9901 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.2 | 153.1799 | 159.1081 | -18.9081 | 142.8 | 153.1799 | 159.1081 | -16.3081 | 168.1 | 153.6399 | 159.5859 | 8.5141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 199.8 | 199.8 | 6.6 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.7 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 4.3 | 51.85 | 58.5561 | -54.2561 | 64.5 | 51.1782 | 51.1782 | 13.3218 | 10.5 | 10.25 | 10.3997 | 0.1003 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 20.3376 | 20.3376 | -0.93764 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.1 | 4.2524 | 4.6298 | -2.5298 | 159.9 | 147.7298 | 147.7298 | 12.1702 | 81.6 | 75.09 | 75.09 | 6.51 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12 | 11.1438 | 11.1438 | 0.8562 | 15.3 | 13.2989 | 13.2989 | 2.0011 | 0 | 12.85 | 11.1993 | -11.1993 | 0.1 | 30.07 | 34.1587 | -34.0587 | 11.9 | 9.6142 | 9.6142 | 2.2858 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 8.7 | 7.8033 | 3.8342 | 4.8658 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.324 | 0.324 | -0.124 | 10.9 | 10.0483 | 10.0483 | 0.85169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 2.8 | 6.92 | 19.4071 | -16.6071 | 18.8 | 40.46 | 48.6708 | -29.8708 | 27.9 | 22.8249 | 22.8249 | 5.0751 | 0.7 | 19.03 | 31.0171 | -30.3171 | 0.7 | 42.76 | 36.517 | -35.817 | 0 | 1.21 | 1.3605 | -1.3605 | 0 | 1.81 | 1.9353 | -1.9353 | 38.44 | 26.59 | 26.59 | 11.85 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | -2.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 14.1 | 9.09 | 8.9047 | 5.1953 | 200 | 191.3053 | 191.3053 | 8.6947 | 8.2 | 7.7248 | 7.7248 | 0.4752 | 109.2 | 112 | 112 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 38 | -38 | 41.6 | 20 | 43 | -1.4 | 80.8 | 80.64 | 80.64 | 0.16 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.4033 | 7.4033 | 0.7967 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.6 | 16.4251 | 16.4251 | 0.17488 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.5 | 13.5 |  | 26.5 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 9 | 9.8 | 13.5 | 13.5 | -3.7
04/06/2026 | 16:00 | 104.9 | 101.0643 | 101.0643 | 3.8357 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 22.4 | 40.2294 | 55.1736 | -32.7736 | 115.8 | 126.5586 | 135.6806 | -19.8806 | 79.9 | 86.4857 | 86.4857 | -6.5857 |  |  |  | 0 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 196.8 | 196.228 | 196.228 | 0.57198 | 202.1 | 196.228 | 196.228 | 5.872 | 279.3 | 295.2259 | 295.2259 | -15.9259 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 346.6 | 123.2021 | 230.4203 | 116.1797 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 162.215 | 162.215 | -3.015 | 7.4 | 7.2565 | 7.2565 | 0.14352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76 | 50.024 | 61.5508 | 14.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 81.7893 | 76.691 | 3.209 | 45.4 | 81.7947 | 119.184 | -73.784 | 122.9 |  |  | 122.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.5 | 372.7461 | 377.4044 | 24.0956 | 51.5 | 50.9108 | 50.9108 | 0.58925 | 130.5 | 138.8012 | 55.3469 | 75.1531 | 35.6 | 35.1281 | 35.1281 | 0.47192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 87.2647 | 87.2647 | 1.3353 | 178.3974 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3458 | 178.0787 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6644 | 182.824 | 185.298 | 185.298 | -2.474 | 86.6 | 87.9831 | 87.9831 | -1.3831 | 31.8 | 45 | 46.8097 | -15.0097 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 12.9269 | 12.9269 | 3.0731 | 42.2 | 150.5142 | 122.4342 | -80.2341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 29.5088 | 6.5797 | 83.7203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 132.0683 | 75.2107 | -5.2107 | 167.6 | 171.575 |  | 167.6 | 165.4 | 186.2159 | 186.2159 | -20.8159 | 196.7 | 186.2159 | 186.2159 | 10.4841 | 178.4 | 186.7751 | 186.7751 | -8.3751 | 69.7 | 73.591 | 73.591 | -3.891 | 33.2 | 36.906 | 36.906 | -3.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 110.1 | 172.0108 | 82.9016 | 27.1984 | 89 | 87.6387 | 97.1329 | -8.1329 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 67.9 | 72.3739 | 74.2716 | -6.3716 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.2 | 153.1799 | 159.1081 | -18.9081 | 143 | 153.1799 | 159.1081 | -16.1081 | 169.6 | 153.6399 | 159.5859 | 10.0141 | 74 |  | 184.7306 | -110.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 199.8 | 199.8 | 6.4 | 99.3 | 100.2 | 100.2 | -0.9 | 8.3 | 6.8617 | 6.8617 | 1.4383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 4.9 | 52.11 | 59.6437 | -54.7437 | 45 | 36.9137 | 36.9137 | 8.0863 | 11.4 | 9.84 | 9.9554 | 1.4446 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 20.3376 | 20.3376 | -1.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 3.2908 | 4.2631 | -2.3631 | 123 | 100.434 | 100.434 | 22.566 | 64.9 | 46.06 | 46.06 | 18.84 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 11.4 | 9.2685 | 9.2685 | 2.1315 | 14.6 | 11.1908 | 11.1908 | 3.4092 | 0.7 | 13.03 | 11.3589 | -10.6589 | 1 | 29.99 | 34.4064 | -33.4064 | 7 | 6.7071 | 6.7071 | 0.2929 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 15.1 | 8.1793 | 3.8342 | 11.2658 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.069 | 11 | 10.0483 | 10.0483 | 0.95169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.8 | 10.628 | 10.628 | -1.828 | 3.2 | 7.03 | 19.1048 | -15.9048 | 18.8 | 39.83 | 48.386 | -29.586 | 19.8 | 15.3948 | 15.3948 | 4.4052 | 0.2 | 19.06 | 31.3204 | -31.1204 | 0.5 | 42.61 | 37.7517 | -37.2517 | 0 | 1.24 | 1.3513 | -1.3513 | 0.3 | 1.86 | 1.9577 | -1.6577 | 36.53 | 19.48 | 19.48 | 17.05 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 12.5 | 8.75 | 8.614 | 3.886 | 168.6 | 152.5899 | 152.5899 | 16.0101 | 5.8 | 4.7015 | 4.7015 | 1.0985 | 75.7 | 90 | 90 | -14.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.5 | 24.05 | 49 | -8.5 | 45.7 | 19.05 | 54 | -8.3 | 64 | 64.8 | 64.8 | -0.8 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 4.7729 | 4.7729 | 1.1271 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.4251 | 16.4251 | -0.22512 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 9 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | -2.6
04/06/2026 | 16:30 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 655.6 | 650 | 650 | 5.6 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 73 | 48.4006 | 54.1502 | 18.8498 | 120.2 | 132.0436 | 130.238 | -10.038 | 81.1 | 86.4857 | 86.4857 | -5.3857 |  |  |  | 0 | 177.5 | 196.228 | 196.228 | -18.728 | 195.7 | 196.228 | 196.228 | -0.52802 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 280 | 295.2259 | 295.2259 | -15.2259 | 203 | 206.0414 | 206.0414 | -3.0414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 350.4 | 134.2315 | 254.9174 | 95.4826 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 162.215 | 162.215 | 4.385 | 8.1 | 7.2565 | 7.2565 | 0.84352 | 5.3 | 3.8966 | 3.8966 | 1.4034 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.6 | 50.024 | 61.5508 | 15.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 81.7893 | 82.4387 | 8.5613 | 58.6 | 133.9311 | 130.4105 | -71.8105 | 61.9 |  |  | 61.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.1 | 325.0777 | 339.6637 | 63.4363 | 50 | 50.9108 | 50.9108 | -0.91075 | 143.5 | 138.5914 | 45 | 98.5 | 34.6 | 35.1281 | 35.1281 | -0.52808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.1 | 87.2647 | 87.2647 | 0.83527 | 179.6167 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1265 | 179.5868 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1564 | 182.6572 | 185.298 | 185.298 | -2.6408 | 88.1 | 87.9831 | 87.9831 | 0.11692 | 46.1 | 45 | 27.5838 | 18.5162 | 38.8 | 37.7008 | 36.2577 | 2.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.2 | 12.9269 | 12.9269 | 3.2731 | 62.7 | 136.4352 | 173.5475 | -110.8475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 79.4586 | 75.4056 | 6.6944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 126.1467 | 75.2107 | -5.0107 | 167.8 | 171.575 |  | 167.8 | 165.1 | 186.2159 | 186.2159 | -21.1159 | 196.4 | 186.2159 | 186.2159 | 10.1841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 207.5 | 184.4461 | 213.9555 | -6.4555 | 105 | 92.4445 | 108.13 | -3.13 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 68.1 | 72.3739 | 78.568 | -10.468 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 | 153.1799 | 159.1081 | -20.0081 | 141.6 | 153.1799 | 159.1081 | -17.5081 | 167.7 | 153.6399 | 159.5859 | 8.1141 | 180.8 | 184.7306 | 184.7306 | -3.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 199.8 | 199.8 | 6.4 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | -1.3 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 0.1 | 0.447 | 0.447 | -0.347 | 9.3 | 52.74 | 60.0779 | -50.7779 | 38.9 | 18.6431 | 18.6431 | 20.2569 | 8.4 | 8.95 | 9.0271 | -0.6271 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20.3376 | 20.3376 | -0.73764 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.1 | 3.8224 | 4.1965 | -2.0965 | 61 | 42.7378 | 42.7378 | 18.2622 | 32.2 | 16.21 | 16.21 | 15.99 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 10.3 | 4.3177 | 4.3177 | 5.9823 | 13.2 | 5.3575 | 5.3575 | 7.8425 | 1.3 | 13.45 | 11.4752 | -10.1752 | 3.9 | 29.8 | 34.6544 | -30.7544 | 0.8 | 2.2282 | 2.2282 | -1.4282 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.193 | 0.193 | -0.093 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.9 | 10.628 | 10.628 | -1.728 | 3 | 7.31 | 17.7733 | -14.7733 | 23.6 | 38.33 | 47.6875 | -24.0875 | 9.8 | 7.8239 | 7.8239 | 1.9761 | 0 | 19.14 | 32.1269 | -32.1269 | 0.3 | 42.26 | 37.7857 | -37.4857 | 0 | 1.33 | 1.4086 | -1.4086 | 0 | 2.11 | 2.1748 | -2.1748 | 29.25 | 12.36 | 12.36 | 16.89 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 10.2 | 7.65 | 7.551 | 2.649 | 88.3 | 79.3816 | 79.3816 | 8.9184 | 3.4 | 3.4095 | 3.4095 | -0.0095 | 35.6 | 59 | 59 | -23.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.1 | 21.79 | 58 | 5.1 | 56.5 | 16.79 | 64 | -7.5 | 31.4 | 42.48 | 42.48 | -11.08 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.7872 | 2.7872 | 0.6128 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.4251 | 16.4251 | -0.22512 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 | 26.5 | 13.5 |  | 26.5 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 9 | 10.2 | 13.5 | 13.5 | -3.3
04/06/2026 | 17:00 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 59.9 | 41.6145 | 60.8106 | -0.91063 | 114.8 | 125.1502 | 144.8356 | -30.0356 | 80.9 | 86.4857 | 86.4857 | -5.5857 |  |  |  | 0 | 178.1 | 196.228 | 196.228 | -18.128 | 198 | 196.228 | 196.228 | 1.772 | 201 | 196.228 | 196.228 | 4.772 | 279.3 | 295.2259 | 295.2259 | -15.9259 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 449.5 | 319.9409 | 477.3682 | -27.8682 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 162.215 | 162.215 | -1.615 | 7.8 | 7.2565 | 7.2565 | 0.54352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.5 | 74.4072 | 98.4896 | -22.9896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8984 | 95.1126 | -5.0126 | 128.1 | 190.3224 | 170.7804 | -42.6804 | 0 |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.1 | 325.0777 | 219.3237 | 211.7763 | 51.7 | 50.9108 | 50.9108 | 0.78925 | 139.8 | 138.8012 | 61.8357 | 77.9643 | 35.5 | 35.1281 | 35.1281 | 0.37192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.2 | 87.2647 | 87.2647 | -2.0647 | 175.4824 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2607 | 176.52 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2232 | 181.5338 | 185.298 | 185.298 | -3.7642 | 103.9 | 87.9831 | 87.9831 | 15.9169 | 21.9 | 18 | 37.6812 | -15.7812 | 37.6 | 37.7008 | 36.2577 | 1.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.8 | 12.9269 | 12.9269 | 2.8731 | 68.3 | 116.0806 | 118.3543 | -50.0543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 79.4586 | 75.4056 | 5.4944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 132.0683 | 75.2107 | -5.6107 | 168.2 | 171.575 |  | 168.2 | 166 | 186.2159 | 186.2159 | -20.2159 | 197.3 | 186.2159 | 186.2159 | 11.0841 | 179.5 | 186.7751 | 186.7751 | -7.2751 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 192.8 | 185.315 | 214.5159 | -21.7159 | 100.3 | 92.4445 | 112.9358 | -12.6358 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 67.8 | 72.3739 | 78.568 | -10.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 153.1799 | 159.1081 | -19.6081 | 142 | 153.1799 | 159.1081 | -17.1081 | 168.3 | 153.6399 | 159.5859 | 8.7141 | 180.3 | 184.7306 | 184.7306 | -4.4306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 199.8 | 199.8 | 7 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | -0.5 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 11.5 | 53.5 | 60.0417 | -48.5417 | 3.9 | 5.5241 | 5.5241 | -1.6241 | 8.5 | 8.98 | 9.0228 | -0.5228 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 20.3376 | 20.3376 | -0.93764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 3.3809 | 4.6298 | 0.57019 | 6.2 | 7.799 | 7.799 | -1.599 | 3.4 | 1.37 | 1.37 | 2.03 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 4.4 | 0.474 | 0.474 | 3.926 | 8 | 0.4711 | 0.4711 | 7.5289 | 1.4 | 13.95 | 11.3904 | -9.9904 | 4.3 | 29.56 | 34.4763 | -30.1763 | 0 | 0.3424 | 0.3424 | -0.3424 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.7 | 10.628 | 10.628 | -1.928 | 3.7 | 7.64 | 17.6982 | -13.9982 | 28.9 | 36.53 | 46.8769 | -17.9769 | 1.5 | 2.5529 | 2.5529 | -1.0529 | 0 | 19.24 | 32.6046 | -32.6046 | 0.2 | 41.83 | 38.1746 | -37.9746 | 0 | 1.31 | 1.3527 | -1.3527 | 0 | 2.12 | 2.1609 | -2.1609 | 13.86 | 6.55 | 6.55 | 7.31 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 9.6 | 7.35 | 7.2972 | 2.3028 | 17.7 | 8.8365 | 8.8365 | 8.8635 | 0.8 | 0.592 | 0.592 | 0.208 | 4.9 | 20 | 20 | -15.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.4 | 19.09 | 67 | 11.4 | 60.2 | 14.09 | 72 | -11.8 | 5.7 | 14.4 | 14.4 | -8.7 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.6129 | 0.6129 | 0.3871 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.1 | 16.4251 | 16.4251 | -0.32512 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 9 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
04/06/2026 | 17:30 | 103.6 | 101.0643 | 101.0643 | 2.5358 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 49.3 | 39.2531 | 49.6887 | -0.38872 | 111.6 | 123.0253 | 126.7435 | -15.1435 | 80.3 | 86.4857 | 86.4857 | -6.1857 |  |  |  | 0 | 179.1 | 196.228 | 196.228 | -17.128 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 203.5 | 196.228 | 196.228 | 7.272 | 281.9 | 295.2259 | 295.2259 | -13.3259 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 552.8 | 379.5685 | 448.5421 | 104.2579 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 162.215 | 162.215 | 2.385 | 7.9 | 7.2565 | 7.2565 | 0.64352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.5 | 103.0819 | 121.0227 | -45.5227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 104.0093 | 106.158 | -5.858 | 159.9 | 167.2856 | 175.9162 | -16.0162 | 0 |  |  | 0 | 60.9 |  |  | 60.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 432.4 | 325.0777 | 339.3832 | 93.0168 | 50.5 | 50.9108 | 50.9108 | -0.41075 | 141 | 138.8012 | 50.823 | 90.177 | 35.7 | 35.1281 | 35.1281 | 0.57192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.5 | 87.2647 | 87.2647 | 3.2353 | 175.8088 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9343 | 176.4777 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2655 | 181.774 | 185.298 | 185.298 | -3.5239 | 105 | 87.9831 | 87.9831 | 17.0169 | 44.3 | 45 | 46.8097 | -2.5097 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.7 | 12.9269 | 12.9269 | 2.7731 | 74.8 | 113.639 | 107.4214 | -32.6214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 79.4586 | 75.4056 | 5.9944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 124.2045 | 75.2107 | 5.9893 | 169.8 | 171.575 |  | 169.8 | 167.3 | 186.2159 | 186.2159 | -18.9159 | 198.7 | 186.2159 | 186.2159 | 12.4841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 199.7 | 184.4461 | 214.5159 | -14.8159 | 105.2 | 92.4445 | 103.3242 | 1.8758 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 68.1 | 72.3739 | 78.568 | -10.468 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 153.1799 | 159.1081 | -18.7081 | 142.9 | 153.1799 | 159.1081 | -16.2081 | 169.4 | 153.6399 | 159.5859 | 9.8141 | 180.3 | 184.7306 | 184.7306 | -4.4306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 8.8 | 54.13 | 59.6476 | -50.8476 | 0 | 0.8171 | 0.8171 | -0.8171 | 9 | 9.07 | 9.0853 | -0.0853 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.3376 | 20.3376 | -0.23764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 3.2272 | 3.9062 | 0.8938 | 0 | 0.3182 | 0.3182 | -0.3182 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 1 | 0.0126 | 0.0126 | 0.9874 | 1.7 | 0.0107 | 0.0107 | 1.6893 | 1.6 | 14.37 | 11.3743 | -9.7743 | 2.9 | 29.37 | 34.3715 | -31.4715 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | -0.0022 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 8.9 | 10.628 | 10.628 | -1.728 | 3.6 | 7.92 | 17.4005 | -13.8005 | 33.6 | 35.02 | 46.2941 | -12.6941 | 0 | 0.2049 | 0.2049 | -0.2049 | 0 | 19.32 | 34.9503 | -34.9503 | 0 | 41.48 | 39.3775 | -39.3775 | 0 | 1.5 | 1.5165 | -1.5165 | 0 | 2.25 | 2.2628 | -2.2628 | 0.9 | 0.74 | 0.74 | 0.16 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.9 | 7.15 | 7.134 | 0.766 | 0 | 0.3689 | 0.3689 | -0.3689 | 0 | 0.1868 | 0.1868 | -0.1868 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.8 | 16.83 | 72 | 11.8 | 58.2 | 11.83 | 76 | -17.8 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0922 | 0.0922 | -0.0922 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16 | 16.4251 | 16.4251 | -0.42512 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.2 | 13.5 |  | 26.2 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 10.4 | 13.5 | 13.5 | -3.1
04/06/2026 | 18:00 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 646.9 | 650 | 650 | -3.1 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 39.3 | 20.7254 | 21.8303 | 17.4697 | 111.6 | 120 | 120 | -8.4 | 80.7 | 86.4857 | 86.4857 | -5.7857 |  |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 541.8 | 452.6685 | 476.5782 | 65.2218 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 162.215 | 162.215 | -0.81496 | 7.1 | 7.2565 | 7.2565 | -0.15648 | 5 | 3.8966 | 3.8966 | 1.1034 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.2 | 117.2024 | 129.4009 | -55.2009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 | 107.07 | 108.2205 | -9.4205 | 118.2 | 190.7664 | 219.4156 | -101.2156 | 0 |  |  | 0 | 61.1 |  |  | 61.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.9 | 219.3237 | 337.254 | 110.646 | 51.9 | 50.9108 | 50.9108 | 0.98925 | 133 | 149.5525 | 61.8357 | 71.1643 | 34.3 | 35.1281 | 35.1281 | -0.82808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.7 | 87.2647 | 87.2647 | -2.5647 | 174.1055 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6377 | 174.1922 | 184.7432 | 184.7432 | -10.551 | 181.342 | 185.298 | 185.298 | -3.956 | 106.7 | 87.9831 | 87.9831 | 18.7169 | 17.1 | 18 | 21.995 | -4.895 | 37.2 | 37.7008 | 36.2577 | 0.94232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.6 | 12.9269 | 12.9269 | 2.6731 | 47.5 | 107.4214 | 74.6709 | -27.1709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.4586 | 75.4056 | 4.3944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 130.566 | 75.2107 | 9.9893 | 169.4 | 171.575 |  | 169.4 | 167 | 186.2159 | 186.2159 | -19.2159 | 198.9 | 186.2159 | 186.2159 | 12.6841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 67.3 | 73.591 | 73.591 | -6.291 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 133 | 193.53 | 222.0491 | -89.0491 | 89.4 | 103.045 | 112.9358 | -23.5358 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69.5 | 76.56 | 78.568 | -9.068 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 0 |  |  | 0 | 47.6 |  |  | 47.6 | 48.2 |  |  | 48.2 | 140.1 | 153.1799 | 159.1081 | -19.0081 | 142.7 | 153.1799 | 159.1081 | -16.4081 | 168.4 | 153.6399 | 159.5859 | 8.8141 | 180.7 | 184.7306 | 184.7306 | -4.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 3.3 | 3.2026 | 3.2026 | 0.09744 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 9 | 54.39 | 59.8 | -50.8 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.56 | 8.5644 | -0.6644 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.3376 | 20.3376 | -0.33764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 2.0218 | 2.0937 | 1.4063 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 19.9 | 14.9103 | 14.9103 | 4.9897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 14.55 | 11.6317 | -10.6317 | 2.5 | 29.29 | 34.48 | -31.98 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.8 | 10.628 | 10.628 | -1.828 | 2.3 | 8.04 | 17.0691 | -14.7691 | 30.4 | 34.39 | 45.7773 | -15.3773 | 0 | 0.0937 | 0.0937 | -0.0937 | 0 | 19.35 | 35.5342 | -35.5342 | 0 | 41.33 | 39.8292 | -39.8292 | 0 | 1.53 | 1.5293 | -1.5293 | 0 | 2.26 | 2.2628 | -2.2628 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.7 | 7.02 | 7.023 | -1.323 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 15.88 | 75 | -12.4 | 40 | 10.88 | 75 | -35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 15.9 | 16.4251 | 16.4251 | -0.52512 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 25.9 | 13.5 |  | 25.9 |  | 13.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 |  |  | 10.4 | 10 | 13.5 | 13.5 | -3.5
04/06/2026 | 18:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 32.8 | 60.9324 | 76.7982 | -43.9982 | 112 | 157.7945 | 141.6994 | -29.6994 | 80.7 | 86.4857 | 86.4857 | -5.7857 |  |  |  | 0 | 179.2 | 196.228 | 196.228 | -17.028 | 198.9 | 196.228 | 196.228 | 2.672 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 281.1 | 295.2259 | 295.2259 | -14.1259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 544.6 | 452.5322 | 331.1866 | 213.4134 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 162.215 | 162.215 | 0.88504 | 7.6 | 7.2565 | 7.2565 | 0.34352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 122.9234 | 125.9582 | -5.3582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 107.9429 | 107.5215 | -7.6215 | 85 | 140.1594 | 169.8649 | -84.8649 | 0 |  |  | 0 | 60.4 |  |  | 60.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 370.2 | 219.3237 | 327.4986 | 42.7014 | 50.5 | 50.9108 | 50.9108 | -0.41075 | 116.1 | 150.4851 | 120.2073 | -4.1072 | 35 | 35.1281 | 35.1281 | -0.12808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.8 | 87.2647 | 87.2647 | 3.5353 | 175.1931 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5501 | 176.0295 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7137 | 181.3734 | 185.298 | 185.298 | -3.9245 | 106.5 | 109.8415 | 109.8415 | -3.3415 | 21.5 | 18 | 46.8097 | -25.3097 | 37.7 | 37.7008 | 36.2577 | 1.4423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.7 | 12.9269 | 12.9269 | 2.7731 | 156.6 | 155.8494 | 111.2936 | 45.3064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 79.3478 | 75.4056 | 5.3944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 132.0683 | 101.9358 | -16.0358 | 169 | 171.575 |  | 169 | 166.8 | 186.2159 | 186.2159 | -19.4159 | 198.5 | 186.2159 | 186.2159 | 12.2841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 134 | 126.6297 | 214.5159 | -80.5159 | 103.9 | 108.13 | 108.13 | -4.23 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 69.7 | 78.568 | 78.568 | -8.868 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 48.3 |  |  | 48.3 | 48.8 |  |  | 48.8 | 140.5 | 153.1799 | 159.1081 | -18.6081 | 143.2 | 153.1799 | 159.1081 | -15.9081 | 168.4 | 153.6399 | 159.5859 | 8.8141 | 181.2 | 184.7306 | 184.7306 | -3.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.5 | 3.2026 | 3.2026 | 1.2974 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 54.18 | 60.6849 | -54.7849 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 8.05 | 8.0464 | -4.5464 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 4.6377 | 5.67 | -2.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 14.1 | 12.1267 | -11.9267 | 0.6 | 29.19 | 34.4141 | -33.8141 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 20.1 | 19.6518 | 19.6773 | 0.42273 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.0483 | 10.0483 | 0.55169 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.3 | 10.628 | 10.628 | -1.328 | 1.4 | 8.05 | 16.4041 | -15.0041 | 39.7 | 33.14 | 41.6916 | -1.9916 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.39 | 35.7896 | -35.7896 | 0 | 41.62 | 40.3758 | -40.3758 | 0 | 1.52 | 1.5204 | -1.5204 | 0 | 2.46 | 2.4638 | -2.4638 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.2 | 6.13 | 6.1279 | -2.9279 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.3 | 13.26 | 75 | -12.7 | 43 | 8.26 | 73 | -30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 15.9 | 16.4251 | 16.4251 | -0.52512 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
04/06/2026 | 19:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 7.5 | 5.6806 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 60.2 | 10.3627 | 76.7982 | -16.5982 | 112.2 | 120 | 154.7303 | -42.5303 | 80.4 | 86.4857 | 86.4857 | -6.0857 |  |  |  | 0 | 179.5 | 196.228 | 196.228 | -16.728 | 199.1 | 196.228 | 196.228 | 2.872 | 203.5 | 196.228 | 196.228 | 7.272 | 281.9 | 295.2259 | 295.2259 | -13.3259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 495 | 556.9317 | 299.8596 | 195.1404 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 162.215 | 162.215 | 3.185 | 7.6 | 7.2565 | 7.2565 | 0.34352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 128.6973 | 119.694 | 1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 107.6445 | 105.1742 | -5.0742 | 95.5 | 165.4752 | 130.4118 | -34.9119 | 0 | 169.9743 |  | 0 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.1 |  | 329.2166 | 30.8834 | 50.8 | 50.9108 | 50.9108 | -0.11075 | 139 | 149.5525 | 112.3575 | 26.6425 | 34.3 | 35.1281 | 35.1281 | -0.82808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 87.2647 | 87.2647 | 1.5353 | 177.94 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8032 | 177.6155 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1276 | 181.4284 | 185.298 | 185.298 | -3.8695 | 109 | 109.8415 | 109.8415 | -0.84155 | 42.5 | 45 | 21.7853 | 20.7147 | 38.1 | 37.7008 | 36.2577 | 1.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 28.1 | 12.9269 | 12.9269 | 15.1731 | 89.9 | 96.3838 | 173.5475 | -83.6475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 79.4586 | 75.4056 | 5.6944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 132.0683 | 101.9358 | -15.8358 | 168.9 | 171.575 |  | 168.9 | 166.4 | 186.2159 | 186.2159 | -19.8159 | 198.5 | 186.2159 | 186.2159 | 12.2841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 136.2 | 119.2989 | 200.5426 | -64.3426 | 102.2 | 112.9358 | 108.13 | -5.93 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 |  |  | 48.3 | 48.8 |  |  | 48.8 | 140.1 | 153.1799 | 159.1081 | -19.0081 | 142.8 | 153.1799 | 159.1081 | -16.3081 | 169 | 153.6399 | 159.5859 | 9.4141 | 181.7 | 184.7306 | 184.7306 | -3.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.3 | 3.2026 | 3.2026 | 1.0974 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 53.98 | 60.4899 | -58.0899 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 8.79 | 8.7851 | -3.3851 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 1.3476 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13.65 | 13.1202 | -13.1202 | 0 | 29.09 | 35.5125 | -35.5125 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 20.1 | 19.6773 | 19.6773 | 0.42273 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.0483 | 10.0483 | 0.35169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 1.3 | 8.06 | 15.4355 | -14.1355 | 33 | 31.9 | 41.1449 | -8.1449 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.43 | 36.5446 | -36.5446 | 0 | 41.91 | 41.6298 | -41.6298 | 0 | 1.48 | 1.4785 | -1.4785 | 0 | 2.38 | 2.3855 | -2.3855 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.1 | 6.24 | 6.2384 | -3.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 10.65 | 73 | -32.3 | 29.2 | 5.65 | 68 | -38.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.8 | 16.4251 | 16.4251 | -0.62512 | 7.5 | 10.7 | 10.7 | -3.2 | 25.9 | 13.5 |  | 25.9 |  | 13.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 | 9.9 | 13.5 | 13.5 | -3.6
04/06/2026 | 19:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 7.5 | 5.669 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 60.1 | 10.3627 | 75.2558 | -15.1558 | 112.3 | 120 | 139.9265 | -27.6266 | 81.5 | 86.4857 | 86.4857 | -4.9857 |  |  |  | 0 | 180 | 196.228 | 196.228 | -16.228 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 280.8 | 295.2259 | 295.2259 | -14.4259 | 204.2 | 206.0414 | 206.0414 | -1.8414 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 399.5 | 480.7702 | 293.6502 | 105.8498 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 162.215 | 162.215 | 0.38504 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.1 | 121.1136 | 120.6565 | 0.44351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 101.8474 | 100.8225 | -0.72253 | 150.9 | 219.4156 | 153.5854 | -2.6854 | 0 | 169.9743 |  | 0 | 86.3 |  |  | 86.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.6 |  | 321.4394 | 39.1606 | 50.9 | 50.9108 | 50.9108 | -0.01075 | 142 | 150.4851 | 112.3575 | 29.6425 | 33.7 | 35.1281 | 35.1281 | -1.4281 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.3 | 87.2647 | 87.2647 | 3.0353 | 176.9261 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8171 | 177.2771 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4661 | 182.1965 | 185.298 | 185.298 | -3.1015 | 108.1 | 109.8415 | 109.8415 | -1.7415 | 38.1 | 46.8097 | 20.834 | 17.266 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 27.8 | 12.9269 | 12.9269 | 14.8731 | 47 | 44.3764 | 173.5475 | -126.5475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 79.4586 | 75.4056 | 5.5944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 132.0683 | 101.9358 | -15.8358 | 169.3 | 171.575 |  | 169.3 | 167 | 186.2159 | 186.2159 | -19.2159 | 199 | 186.2159 | 186.2159 | 12.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 210.2 | 170.0622 | 187.8998 | 22.3002 | 102.3 | 108.13 | 108.1095 | -5.8095 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 | 0 |  |  | 0 | 48.3 |  |  | 48.3 | 48.8 |  |  | 48.8 | 140.4 | 153.1799 | 159.1081 | -18.7081 | 143.1 | 153.1799 | 159.1081 | -16.0081 | 168.4 | 153.6399 | 159.5859 | 8.8141 | 180.8 | 184.7306 | 184.7306 | -3.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.3 | 3.2026 | 3.2026 | 1.0974 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 53.18 | 59.0279 | -57.5279 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.51 | 8.5136 | 0.9864 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 1.3476 | 5.5697 | -0.86965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13.43 | 13.6675 | -13.6675 | 0 | 31.46 | 36.3327 | -36.3327 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 2.2 | 8.33 | 14.8853 | -12.6853 | 25.6 | 28.77 | 39.8423 | -14.2423 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.54 | 34.4766 | -34.4766 | 0 | 41.8 | 39.7314 | -39.7314 | 0 | 1.29 | 1.2914 | -1.2914 | 0 | 2.27 | 2.2724 | -2.2724 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.5 | 6.08 | 6.076 | 0.424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17 | 12.08 | 69 | -52 | 14.8 | 7.08 | 64 | -49.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.7 | 16.4251 | 16.4251 | -0.72512 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | -3.3 | 26.1 | 13.5 |  | 26.1 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 11.5 | 11.5 | -1.8 | 10.7 | 13.5 | 13.5 | -2.8
04/06/2026 | 20:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 7.5 | 8.8259 | 3.6 | 3.9 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 60 | 71.299 | 35.114 | 24.886 | 110.2 | 120 | 126.504 | -16.304 | 81 | 86.4857 | 86.4857 | -5.4857 |  |  |  | 0 | 180 | 196.228 | 196.228 | -16.228 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 281.1 | 295.2259 | 295.2259 | -14.1259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 296.5 | 317.1935 | 312.5425 | -16.0425 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 162.215 | 162.215 | 0.58504 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 141.6184 | 125.4213 | -4.7213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 99.146 | 101.195 | -0.995 | 69.1 | 136.7382 | 156.4194 | -87.3194 | 0 |  |  | 0 | 61.7 |  |  | 61.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.1 | 432.4053 | 306.0796 | 127.0204 | 49.7 | 50.9108 | 50.9108 | -1.2107 | 127 | 136.3882 | 112.3575 | 14.6425 | 34.8 | 35.1281 | 35.1281 | -0.32808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.2 | 87.2647 | 87.2647 | 0.93527 | 176.1228 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6203 | 177.0935 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6496 | 181.7424 | 185.298 | 185.298 | -3.5556 | 108.5 | 109.8415 | 109.8415 | -1.3416 | 42.7 | 45 | 18 | 24.7 | 38 | 37.7008 | 36.2577 | 1.7423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 27.9 | 12.9269 | 12.9269 | 14.9731 | 167.7 | 171.696 | 173.5475 | -5.8475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 54.793 | 75.4056 | 5.7944 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 132.0683 | 101.9358 | -15.7358 | 170.1 |  |  | 170.1 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 199.7 | 186.2159 | 186.2159 | 13.4841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 200.3 | 147.691 | 187.9383 | 12.3617 | 100.4 | 100.3446 | 105.8089 | -5.4089 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 70 | 75.4936 | 78.568 | -8.568 | 27.7 | 29.8068 | 29.8068 | -2.1068 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 140.7 | 153.1799 | 159.1081 | -18.4081 | 143.3 | 153.1799 | 159.1081 | -15.8081 | 169.4 | 153.6399 | 159.5859 | 9.8141 | 182.4 | 184.7306 | 184.7306 | -2.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.7 | 3.2026 | 3.2026 | 1.4974 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 1 | 33.37 | 60.0498 | -59.0498 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 8.3 | 8.3021 | 1.4979 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.3122 | 2.9579 | 1.8421 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.57 | 13.51 | -13.51 | 0 | 12.05 | 36.2457 | -36.2457 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 20 | 13.9995 | 19.6773 | 0.32274 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.0483 | 10.0483 | 0.05169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.3 | 10.628 | 10.628 | -1.328 | 2 | 7.59 | 14.8657 | -12.8657 | 21 | 20.67 | 38.1993 | -17.1993 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.32 | 35.7094 | -35.7094 | 0 | 13.77 | 39.288 | -39.288 | 0 | 1.15 | 1.2495 | -1.2495 | 0 | 1.13 | 2.2741 | -2.2741 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 9 | 9 | 2.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | -2.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 8.5 | 5.89 | 5.8954 | 2.6046 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.9 | 22.03 | 65 | -50.1 | 12.7 | 16.35 | 59 | -46.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.6 | 16.4251 | 16.4251 | -0.82512 | 7.3 | 10.7 | 10.7 | -3.4 | 26.6 | 13.5 |  | 26.6 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 10.4 | 13.5 | 13.5 | -3.1
04/06/2026 | 20:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 7.4 | 8.8259 | 3.6 | 3.8 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 39.3 | 69.6943 | 21.9646 | 17.3354 | 109.2 | 120 | 126.504 | -17.304 | 80.9 | 86.4857 | 86.4857 | -5.5857 |  |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 284.8 | 295.2259 | 295.2259 | -10.4259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 296.4 | 282.5276 | 305.7966 | -9.3966 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 162.215 | 162.215 | -0.61496 | 7.4 | 7.2565 | 7.2565 | 0.14352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.3 | 141.6184 | 122.9526 | -2.6526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 97.1185 | 99.8338 | -0.43379 | 145.8 | 165.3494 | 200.0133 | -54.2133 | 0 |  |  | 0 | 61.3 |  |  | 61.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435.8 | 434.3092 | 227.3527 | 208.4473 | 50.9 | 50.9108 | 50.9108 | -0.01075 | 131.6 | 136.3882 | 112.3575 | 19.2425 | 34.6 | 35.1281 | 35.1281 | -0.52808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86 | 87.2647 | 87.2647 | -1.2647 | 173.8629 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8803 | 174.3587 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3844 | 181.6427 | 185.298 | 185.298 | -3.6553 | 107.8 | 109.8415 | 109.8415 | -2.0415 | 46.2 | 46.8097 | 35.8062 | 10.3938 | 37.6 | 37.7008 | 36.2577 | 1.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 27.4 | 12.9269 | 12.9269 | 14.4731 | 144 | 138.0313 | 107.4214 | 36.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.9 | 50.8589 | 75.4056 | -36.5056 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 132.0683 | 101.9358 | -16.5358 | 170 |  |  | 170 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 199.4 | 186.2159 | 186.2159 | 13.1841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 | 67.9 | 73.591 | 73.591 | -5.691 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 36 | 56 | -20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 203.1 | 132.4997 | 184.1764 | 18.9236 | 101.6 | 99.0201 | 110.4717 | -8.8717 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 69.7 | 74.9705 | 78.568 | -8.868 | 27.3 | 29.8068 | 29.8068 | -2.5068 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 48.8 | 49.6662 |  | 48.8 | 140.3 | 153.1799 | 159.1081 | -18.8081 | 142.8 | 153.1799 | 159.1081 | -16.3081 | 168.9 | 153.6399 | 159.5859 | 9.3141 | 182 | 184.7306 | 184.7306 | -2.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.7 | 3.2026 | 3.2026 | 1.4974 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 39.3 | 59.7508 | -58.5508 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.52 | 8.522 | 0.978 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.3376 | 20.3376 | -0.03764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 5.2078 | 2.1024 | 1.3976 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.79 | 13.3848 | -13.3848 | 0 | 18.57 | 36.4011 | -36.4011 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.45 | 2.45 | 0.15 | 19.8 | 13.0939 | 19.6773 | 0.12273 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.0483 | 10.0483 | 0.25169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 1.6 | 8.95 | 13.194 | -11.594 | 24.3 | 19.28 | 36.4697 | -12.1697 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22.08 | 43.0243 | -43.0243 | 0.3 | 21.24 | 44.5817 | -44.2817 | 0 | 1.35 | 1.9559 | -1.9559 | 0 | 1.34 | 2.4845 | -2.4845 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 9 | 9 | 7.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | -2.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 7.5 | 7.5 | -7.5 | 10.4 | 6.14 | 6.1419 | 4.2581 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 11.09 | 59 | -42.9 | 14.6 | 9.5 | 55 | -40.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.6 | 16.4251 | 16.4251 | -0.82512 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 | 26.5 | 13.5 |  | 26.5 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 11.5 | 11.5 | -1.1 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | -3
04/06/2026 | 21:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 7.5 | 8.8259 | 3.6 | 3.9 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 40.1 | 57.5834 | 20.7254 | 19.3746 | 110.3 | 120 | 120 | -9.7 | 80.7 | 86.4857 | 86.4857 | -5.7857 |  |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 200.1 | 196.228 | 196.228 | 3.872 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 287.1 | 295.2259 | 295.2259 | -8.1259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 297.7 | 256.8992 | 349.5114 | -51.8114 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 162.215 | 162.215 | 1.985 | 7.6 | 7.2565 | 7.2565 | 0.34352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 141.6184 | 141.6183 | -20.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 95.6902 | 100.6113 | -0.41133 | 139.1 | 171.9243 | 82.6562 | 56.4438 | 0 |  |  | 0 | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.1 | 430.4693 | 227.3527 | 203.7474 | 51 | 50.9108 | 50.9108 | 0.08925 | 123.8 | 136.3882 | 112.3575 | 11.4425 | 34.7 | 35.1281 | 35.1281 | -0.42808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.9 | 87.2647 | 87.2647 | 2.6353 | 176.3334 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4098 | 177.3474 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3958 | 181.6794 | 185.298 | 185.298 | -3.6186 | 107.5 | 109.8415 | 109.8415 | -2.3415 | 35.6 | 45 | 46.8097 | -11.2097 | 38 | 37.7008 | 36.2577 | 1.7423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 27.8 | 12.9269 | 12.9269 | 14.8731 | 96.5 | 131.4564 | 83.6522 | 12.8478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 46.2852 | 75.4056 | -36.1056 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 132.0683 | 101.9358 | -15.7358 | 170.4 |  |  | 170.4 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 199.7 | 186.2159 | 186.2159 | 13.4841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 56 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 194.1 | 80.1932 | 198.7644 | -4.6644 | 94.3 | 99.4927 | 107.8179 | -13.5179 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 72.9 | 75.1572 | 78.568 | -5.668 | 27.7 | 29.8068 | 29.8068 | -2.1068 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 |  | 48.2 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 140.4 | 153.1799 | 159.1081 | -18.7081 | 143.3 | 153.1799 | 159.1081 | -15.8081 | 169.2 | 153.6399 | 159.5859 | 9.6141 | 181.7 | 184.7306 | 184.7306 | -3.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.9 | 3.2026 | 3.2026 | 1.6974 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 43.5 | 58.4296 | -54.7296 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 8.87 | 8.8736 | 1.0264 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 4.4198 | 2.0218 | 1.3782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 8.82 | 13.8471 | -13.7471 | 0.4 | 24.56 | 36.2079 | -35.8079 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.9 | 12.0411 | 19.6773 | -9.7773 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 1.9 | 9.17 | 12.782 | -10.882 | 21 | 18.81 | 33.704 | -12.704 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 29.2 | 43.8066 | -43.3066 | 1.3 | 28.09 | 45.6327 | -44.3327 | 0 | 1.35 | 2.2025 | -2.2025 | 0 | 1.34 | 2.6494 | -2.6494 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 9 | 9 | 7.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | -2.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 9.5 | 6.3 | 6.298 | 3.202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 10.97 | 52 | -32.2 | 18.7 | 9.55 | 50 | -31.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.7 | 16.4251 | 16.4251 | -0.72512 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 | 26.4 | 13.5 |  | 26.4 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 11.5 | 11.5 | -2.9 | 8 | 13.5 | 13.5 | -5.5
04/06/2026 | 21:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 652 | 650 | 650 | 2 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 7.3 | 5.3797 | 3.6 | 3.7 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 39.9 | 73.4396 | 23.2039 | 16.6961 | 109.7 | 120 | 126.4836 | -16.7836 | 80.7 | 86.4857 | 86.4857 | -5.7857 |  |  |  | 0 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 199.9 | 196.228 | 196.228 | 3.672 | 202.5 | 196.228 | 196.228 | 6.272 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 297.2 | 239.3362 | 286.3326 | 10.8674 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 162.215 | 162.215 | 1.485 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 141.6184 | 131.8456 | -11.2456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 92.8188 | 96.855 | 3.045 | 104.6 | 130.9411 | 162.2165 | -57.6165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434.9 | 435.0086 | 219.3237 | 215.5763 | 51 | 50.9108 | 50.9108 | 0.08925 | 56.3 | 136.3882 | 112.3575 | -56.0575 | 34.7 | 35.1281 | 35.1281 | -0.42808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89 | 87.2647 | 87.2647 | 1.7353 | 175.3218 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4214 | 176.1837 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5595 | 182.0456 | 185.298 | 185.298 | -3.2524 | 107.7 | 109.8415 | 109.8415 | -2.1416 | 35.2 | 45 | 18 | 17.2 | 37.6 | 37.7008 | 36.2577 | 1.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.8 | 12.9269 | 12.9269 | 0.8731 | 116.6 | 169.5 | 171.7011 | -55.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 42.2942 | 62.7602 | -23.5602 | 30.1 |  | 84.0675 | -53.9675 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 132.0683 | 101.9358 | -15.9358 | 170.3 |  |  | 170.3 | 167.7 | 186.2159 | 186.2159 | -18.5159 | 199.5 | 186.2159 | 186.2159 | 13.2841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 |  | 16 | 19.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 192.1 | 80.1932 | 167.1573 | 24.9427 | 94.2 | 102.1948 | 108.4421 | -14.2421 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 73.9 | 76.2242 | 78.568 | -4.668 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 49.6359 |  | 48.1 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 140.3 | 153.1799 | 159.1081 | -18.8081 | 143.1 | 153.1799 | 159.1081 | -16.0081 | 169.4 | 153.6399 | 159.5859 | 9.8141 | 183 | 184.7306 | 184.7306 | -1.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.9 | 3.2026 | 3.2026 | 1.6974 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 43.82 | 59.0839 | -51.8839 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.09 | 9.0859 | 0.9141 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 5.4515 | 2.183 | 1.317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 10.31 | 13.7176 | -12.9176 | 1.8 | 28.93 | 36.1567 | -34.3567 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.4 | 11.1224 | 16.7664 | -7.3664 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 3.3 | 9.7 | 11.9881 | -8.6881 | 16.7 | 17.69 | 32.496 | -15.796 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 34.4 | 47.1796 | -46.7796 | 1.5 | 33.09 | 50.2021 | -48.7021 | 0 | 1.37 | 2.6316 | -2.6316 | 0 | 1.35 | 2.885 | -2.885 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 9 | 9 | 7.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | -2.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 10.6 | 6.84 | 6.843 | 3.757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.6 | 10.71 | 47 | -24.4 | 21.4 | 9.68 | 46 | -24.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2 |  |  | 2 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.8 | 16.4251 | 16.4251 | -0.62512 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11.5 | 11.5 | -1.5 | 10.4 | 13.5 | 13.5 | -3.1
04/06/2026 | 22:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 7.5 | 8.5167 | 3.6 | 3.9 | 90 | 11.6619 | 21.9646 | 68.0354 | 109 | 120 | 120 | -11 | 80.7 | 86.4857 | 86.4857 | -5.7857 |  |  |  | 0 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 202.4 | 196.228 | 196.228 | 6.172 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 297.2 | 246.9878 | 313.3241 | -16.1242 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 162.215 | 162.215 | 1.085 | 7.5 | 7.2565 | 7.2565 | 0.24352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 141.6184 | 130.9729 | -10.3729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 89.1492 | 94.4929 | 5.2071 | 135.6 | 197.6553 | 212.1005 | -76.5005 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.6 | 417.8565 | 211.5536 | 206.0464 | 51.5 | 50.9108 | 50.9108 | 0.58925 | 61.6 | 136.3882 | 112.3575 | -50.7575 | 35 | 35.1281 | 35.1281 | -0.12808 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.2 | 87.2647 | 87.2647 | 1.9353 | 176.193 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5501 | 176.6562 | 184.7432 | 184.7432 | -8.087 | 181.8382 | 185.298 | 185.298 | -3.4598 | 107.4 | 109.8415 | 109.8415 | -2.4415 | 46.6 | 46.8097 | 46.8097 | -0.20966 | 37.8 | 37.7008 | 36.2577 | 1.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.9 | 12.9269 | 12.9269 | 0.9731 | 59 | 105.7254 | 81.0666 | -22.0665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 41.0342 | 59.8132 | -20.7132 | 29.9 | 84.0675 | 84.0675 | -54.1675 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 123.897 | 101.9358 | -15.9358 | 169.8 |  |  | 169.8 | 167.5 | 186.2159 | 186.2159 | -18.7159 | 198.5 | 186.2159 | 186.2159 | 12.2841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 |  | 16 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 95 | 133.7655 | 168.8902 | -73.8902 | 87 | 92.8856 | 106.2143 | -19.2143 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 73.7 | 74.4458 | 78.568 | -4.868 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 33.1606 |  | 47.9 | 48.8 | 49.6662 |  | 48.8 | 140.1 | 153.1799 | 159.1081 | -19.0081 | 142.9 | 153.1799 | 159.1081 | -16.2081 | 168.3 | 153.6399 | 159.5859 | 8.7141 | 182.5 | 184.7306 | 184.7306 | -2.2306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.9 | 3.2026 | 3.2026 | 1.6974 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 44.59 | 59.1197 | -49.5197 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.9 | 8.8975 | 0.6025 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.3376 | 20.3376 | -0.03764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 1.4321 | 2.1024 | 3.0976 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 10.36 | 13.907 | -12.707 | 3.4 | 29 | 36.5397 | -33.1397 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.45 | 2.45 | 0.15 | 9.7 | 10.8323 | 16.088 | -6.388 | 1.7 | 1.76 | 1.76 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 4.1 | 10.33 | 11.466 | -7.366 | 13.4 | 16.34 | 23.275 | -9.875 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 34.54 | 50.2641 | -49.3641 | 4.8 | 33.14 | 51.8157 | -47.0157 | 0 | 1.38 | 2.8959 | -2.8959 | 0 | 1.35 | 2.93 | -2.93 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 9 | 9 | 6.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 7.03 | 7.0273 | 0.6727 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.5 | 10.39 | 43 | -19.5 | 23.6 | 9.83 | 42 | -18.4 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | -3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.7 | 16.4251 | 16.4251 | -0.72512 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11.5 | 11.5 | -1.5 | 10.6 | 13.5 | 13.5 | -2.9
04/06/2026 | 22:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 61.1 | 21.0573 | 26.5307 | 34.5694 | 108.5 | 120 | 120 | -11.5 | 80.9 | 86.4857 | 86.4857 | -5.5857 |  |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 198.9 | 196.228 | 196.228 | 2.672 | 203.1 | 196.228 | 196.228 | 6.872 | 286.1 | 295.2259 | 295.2259 | -9.1259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 347.9 | 284.2689 | 297.1685 | 50.7315 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 162.215 | 162.215 | 3.085 | 7.7 | 7.2565 | 7.2565 | 0.44352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.8 | 141.6184 | 121.3737 | -0.57374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 84.0341 | 89.6507 | 10.4493 | 137.4 | 150.3476 | 219.4156 | -82.0156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.4 | 227.0918 | 209.1278 | 192.2722 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 57.3 | 136.3882 | 112.3575 | -55.0575 | 35.7 | 35.1281 | 35.1281 | 0.57192 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 87.2647 | 87.2647 | 1.3353 | 178.3159 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4273 | 177.9898 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7534 | 181.5479 | 185.298 | 185.298 | -3.7501 | 108.3 | 109.8415 | 109.8415 | -1.5415 | 37.4 | 45 | 18 | 19.4 | 37.9 | 37.7008 | 36.2577 | 1.6423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.1 | 12.9269 | 12.9269 | 1.1731 | 105.4 | 124.9968 | 80.0676 | 25.3324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 43.4223 | 51.5073 | -12.2073 | 30.2 | 84.0675 | 84.0675 | -53.8675 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 132.0683 | 101.9358 | -15.3358 | 170.1 |  |  | 170.1 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 199.5 | 186.2159 | 186.2159 | 13.2841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 | 69.7 | 73.591 | 73.591 | -3.891 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 114.9 | 137.9499 | 159.4383 | -44.5383 | 97.8 | 108.13 | 105.2399 | -7.4399 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 33.1988 |  | 48.2 | 48.9 | 49.6662 |  | 48.9 | 140 | 153.1799 | 159.1081 | -19.1081 | 143 | 153.1799 | 159.1081 | -16.1081 | 168.9 | 153.6399 | 159.5859 | 9.3141 | 182.2 | 184.7306 | 184.7306 | -2.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.9 | 3.2026 | 3.2026 | 1.6974 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 45.5 | 58.6852 | -49.0852 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 9.9 | 9.9037 | 0.3963 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 10 |  |  | 10 | 4.8 | 1.37 | 1.7262 | 3.0739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 10.49 | 14.1531 | -13.1531 | 3.1 | 29.15 | 36.7059 | -33.6059 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.7 | 11.3821 | 14.1761 | -4.4761 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.7 | 10.628 | 10.628 | -0.92802 | 6.4 | 10.85 | 9.5489 | -3.1489 | 16.5 | 15.22 | 20.2264 | -3.7264 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 34.87 | 49.0523 | -44.2523 | 11.6 | 33.27 | 50.9266 | -39.3266 | 0 | 1.39 | 1.8916 | -1.8916 | 0.1 | 1.36 | 2.1231 | -2.0231 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 9 | 9 | 6.9 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 10.2 | 7.99 | 7.9849 | 2.2151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.5 | 10.12 | 38 | -18.5 | 20.2 | 9.96 | 38 | -17.8 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.8 | 16.4251 | 16.4251 | -0.62512 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11.5 | 11.5 | -1.2 | 10.1 | 13.5 | 13.5 | -3.4
04/06/2026 | 23:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 60.1 |  | 38.0966 | 22.0035 | 109.4 | 120 | 120 | -10.6 | 81.2 | 86.4857 | 86.4857 | -5.2857 |  |  |  | 0 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 201.9 | 196.228 | 196.228 | 5.672 | 285.9 | 295.2259 | 295.2259 | -9.3259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 297.8 | 156.007 | 333.1704 | -35.3704 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 162.215 | 162.215 | -1.915 | 7.8 | 7.2565 | 7.2565 | 0.54352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.6 | 141.6184 | 115.3013 | 5.2987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 80.1638 | 87.253 | 12.647 | 162 | 164.6179 | 219.4156 | -57.4156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 178.8 | 321.6118 |  | 178.8 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 66.7 | 141.2192 | 112.3575 | -45.6575 | 36.4 | 35.1281 | 35.1281 | 1.2719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.8 | 87.2647 | 87.2647 | 3.5353 | 174.9409 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8023 | 176.0516 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6915 | 182.361 | 185.298 | 185.298 | -2.9369 | 108.1 | 109.8415 | 109.8415 | -1.7415 | 33.5 | 43.918 | 18 | 15.5 | 37.7 | 37.7008 | 36.2577 | 1.4423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 12.9269 | 12.9269 | -12.9269 | 41 | 42.053 | 80.0676 | -39.0676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 42.2282 | 53.754 | -14.654 | 30.3 | 84.0675 | 84.0675 | -53.7675 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 97.3128 | 101.9358 | -15.8358 | 170.9 |  |  | 170.9 | 168.4 | 186.2159 | 186.2159 | -17.8159 | 199.7 | 186.2159 | 186.2159 | 13.4841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 111.5 | 148.9421 | 160.8936 | -49.3935 | 93.9 | 100.3446 | 112.9358 | -19.0358 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 74.9 | 75.4936 | 78.568 | -3.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 48 | 33.1606 |  | 48 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 140.8 | 153.1799 | 159.1081 | -18.3081 | 143.3 | 153.1799 | 159.1081 | -15.8081 | 169.1 | 153.6399 | 159.5859 | 9.5141 | 182.4 | 184.7306 | 184.7306 | -2.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.9 | 3.2026 | 3.2026 | 1.6974 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 46.27 | 58.3426 | -48.0426 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.55 | 9.5528 | -1.4528 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.8 |  | 2.4787 | 2.3213 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 10.65 | 13.7255 | -12.5255 | 3.6 | 29.34 | 36.047 | -32.447 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.7 | 11.1072 | 14.6933 | -4.9933 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 7.9 | 11.07 | 9.3862 | -1.4862 | 26.9 | 14.75 | 18.1955 | 8.7045 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 35.25 | 48.9035 | -42.1035 | 12.4 | 33.42 | 51.3723 | -38.9723 | 0.1 | 1.39 | 1.9067 | -1.8067 | 0 | 1.36 | 2.004 | -2.004 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 9 | 9 | 6.9 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.9 | 8 | 7.9975 | -1.0975 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.4 | 10.01 | 33 | -7.6 | 24.5 | 10.01 | 32 | -7.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 15.8 | 16.4251 | 16.4251 | -0.62512 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.2 | 13.5 |  | 26.2 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | -0.3 | 10 | 13.5 | 13.5 | -3.5
04/06/2026 | 23:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 648.6 | 650 | 650 | -1.4 | 217.9 | 210.435 | 210.435 | 7.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.1 |  | 29.6198 | 26.4802 | 106.5 | 120 | 120 | -13.5 | 79.8 | 86.4857 | 67.6059 | 12.1941 |  |  |  | 0 | 183.1 | 187.59 | 196.228 | -13.128 | 201.5 | 187.59 | 196.228 | 5.272 | 204 | 187.59 | 196.228 | 7.772 | 284.7 | 282.23 | 295.2259 | -10.5259 | 209.3 | 206.0414 | 206.0414 | 3.2586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 292.9 | 346.1156 | 453.991 | -161.091 | 4.4 | 4.4104 | 4.4104 | -0.01043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 162.215 | 162.215 | -1.415 | 7.6 | 7.2565 | 7.2565 | 0.34352 | 5.1 | 3.8966 | 3.8966 | 1.2034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.3 | 141.6184 | 141.6184 | -60.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 106.6256 | 109.9937 | -11.3937 | 158 | 95.9906 | 179.2502 | -21.2502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177 | 145.0777 |  | 177 | 52 | 50.9108 | 50.9108 | 1.0893 | 65.8 | 139.7924 | 98.4456 | -32.6456 | 34.6 | 35.1281 | 35.1281 | -0.52808 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.2 | 87.2647 | 87.2647 | -0.06473 | 170.0281 | 184.7432 | 184.7432 | -14.7151 | 171.4589 | 184.7432 | 184.7432 | -13.2843 | 182.3448 | 185.298 | 185.298 | -2.9532 | 107.1 | 99.4445 | 109.8415 | -2.7416 | 4.3 | 4.1451 |  | 4.3 | 37.4 | 37.7008 | 36.2577 | 1.1423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 12.9269 | 12.9269 | -12.9269 | 38.5 | 41.4508 | 54.4939 | -15.9939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 27.5632 | 31.0386 | 7.3614 | 30.9 | 80.8014 | 68.3174 | -37.4174 |  |  |  | 0 | 46.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 84.6009 | 101.9358 | -18.6358 | 171 |  |  | 171 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 199.4 | 186.2159 | 186.2159 | 13.1841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 | 67.1 | 73.591 | 73.591 | -6.491 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 61.5 | 88.7336 | 62.1762 | -0.67617 | 94.2 | 100.3446 | 100.483 | -6.283 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 73.6 | 75.4936 | 77.446 | -3.846 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 33.1606 |  | 48.1 | 48.9 | 49.6662 |  | 48.9 | 141.3 | 153.1799 | 159.1081 | -17.8081 | 144 | 153.1799 | 159.1081 | -15.1081 | 169.5 | 153.6399 | 159.5859 | 9.9141 | 183.4 | 184.7306 | 103.6269 | 79.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.9 | 3.2026 | 3.2026 | 1.6974 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 46.59 | 57.8672 | -48.9672 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 8.69 | 8.6863 | -1.9863 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.3376 | 20.3376 | -0.13764 | 9.6 |  |  | 9.6 | 4.8 |  | 1.9271 | 2.8729 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 10.78 | 13.8295 | -12.6295 | 2.5 | 29.5 | 35.4457 | -32.9457 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.8 | 7.7314 | 9.4644 | 0.3356 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 8 | 10.69 | 7.9279 | 0.0721 | 27.4 | 13.69 | 16.6979 | 10.7021 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 35.58 | 50.0848 | -45.6848 | 11.9 | 33.54 | 53.0829 | -41.1829 | 0 | 1.43 | 2.8464 | -2.8464 | 0 | 1.39 | 2.3585 | -2.3585 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 9 | 9 | 7.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 5.3 | 6.82 | 6.8162 | -1.5162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.9 | 10.01 | 28 | -4.1 | 20.9 | 10.01 | 28 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.9 | 16.4251 | 16.4251 | -0.52512 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.3 | 13.5 |  | 26.3 |  | 13.5 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | -1 | 9.6 | 13.5 | 13.5 | -3.9
05/06/2026 | 00:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.2 |  | 16.3074 | 23.8926 | 112.1 | 120 | 120 | -7.9 | 80.5 | 86.4857 | 37.8793 | 42.6207 |  |  |  | 0 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 202.5 | 196.228 | 196.228 | 6.272 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 296.2 | 173.9697 | 512.2005 | -216.0005 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 162.215 | 162.215 | 0.58504 | 8 | 7.2565 | 7.2565 | 0.74352 | 5.2 | 3.8966 | 3.8966 | 1.3034 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.2 | 141.6184 | 77.8789 | 2.3211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 98.8588 | 111.8145 | -11.5145 | 146.8 | 77.0244 | 159.4911 | -12.6911 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.3527 | -227.3527 | 52.7 | 50.9108 | 50.9108 | 1.7893 | 47.1 | 129.1933 | 67.3575 | -20.2575 | 36.5 | 35.1281 | 35.1281 | 1.3719 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 93.2 | 87.2647 | 87.2647 | 5.9353 | 176.8615 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8816 | 176.9464 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7968 | 181.9151 | 185.298 | 185.298 | -3.3829 | 108.2 | 106.3682 | 92.4865 | 15.7135 | 18 | 18 |  | 18 | 38.1 | 37.7008 | 36.2577 | 1.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 41.4508 | 20.7254 | 20.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 |  | 35.2254 | 4.0746 | 10.1 | 84.0675 | 40.5615 | -30.4615 |  |  |  | 0 | 44.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 93.0661 | 80.7168 | 5.4832 | 35.4 |  |  | 35.4 | 167.9 | 186.2159 | 186.2159 | -18.3159 | 198.8 | 186.2159 | 186.2159 | 12.5841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 59.9 | 268.5024 | 68.3938 | -8.4938 | 82.8 | 100.3446 | 100.4831 | -17.6831 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 74.9 | 75.4936 | 75.5483 | -0.6483 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 33.1606 |  | 47.8 | 48.7 | 49.6662 |  | 48.7 | 141.1 | 153.1799 | 159.1081 | -18.0081 | 143.6 | 153.1799 | 159.1081 | -15.5081 | 169.5 | 153.6399 | 159.5859 | 9.9141 | 182 | 184.7306 |  | 182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.8617 | 6.8617 | 1.3383 | 4.9 | 3.2026 | 3.2026 | 1.6974 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 46.43 | 58.2264 | -45.7264 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.74 | 8.7432 | -0.8432 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.8 |  | 1.061 | 3.739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 10.84 | 13.9783 | -12.1783 | 4.6 | 31.12 | 35.1629 | -30.5629 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 0.05 | 9.6 |  | 10.4282 | -0.82817 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.0483 | 10.0483 | 0.75169 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 6.1 | 10.31 | 8.358 | -2.258 | 33.6 | 12.64 | 14.0123 | 19.5877 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 35.72 | 48.4201 | -46.0201 | 7.8 | 35.37 | 50.6447 | -42.8447 | 0 | 1.46 | 2.0331 | -2.0331 | 0 | 1.42 | 1.9582 | -1.9582 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 9 | 9 | 7.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | -2.7 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8.3 | 6.53 | 6.5278 | 1.7722 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 10.01 | 23 | -7.8 | 14.7 | 10.01 | 24 | -9.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.9 | 16.4251 | 16.4251 | -0.52512 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.1 | 13.5 |  | 26.1 |  | 13.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | -1 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | -5
EJEC (MWh) |  | 2505.95 | 2425.542 | 2425.542 |  | 15660.1 | 15600 | 15600 |  | 5210.55 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 105.3 | 119.7664 | 101.2746 |  | 104.25 | 123.492 | 123.9753 |  | 853.5 | 561.6375 | 640.2386 |  | 2738.8 | 2973.6103 | 3094.6627 |  | 821.6 | 951.3425 | 917.5994 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4229.2 | 4692.1964 | 4709.4725 |  | 4554.75 | 4692.1964 | 4709.4725 |  | 4591.3 | 4692.1964 | 4709.4725 |  | 6623.8 | 7059.4307 | 7085.4226 |  | 4791 | 4841.9738 | 4159.3519 |  | 2411.75 | 2428.2571 | 1890.3356 |  | 9667.25 | 8733.6051 | 8597.92 |  | 109.75 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3932.4 | 3893.159 | 3893.159 |  | 185.65 | 174.1555 | 174.1555 |  | 125.95 | 93.5174 | 93.5174 |  | 539 | 534.7404 | 534.7404 |  | 161.15 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1808 | 1976.8057 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2010.75 | 2011.939 | 1986.6137 |  | 2527 | 2709.9342 | 2827.445 |  | 847.5 | 594.9101 | 339.9486 |  | 287.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.65 | 153.36 | 153.36 |  | 5070.15 | 4022.7128 | 5128.5808 |  | 1236.35 | 1221.858 | 1221.858 |  | 2745.45 | 2831.9463 | 1934.3614 |  | 862.45 | 843.0739 | 843.0739 |  | 446.2 | 458.3885 | 458.3885 |  | 451.45 | 435.942 | 435.942 |  | 2140.85 | 2094.3535 | 2094.3535 |  | 4235.5129 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4248.222 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4363.6888 | 4447.151 | 4447.151 |  | 2265.15 | 2005.8997 | 2231.3042 |  | 574.6 | 664.5285 | 599.9999 |  | 916.25 | 904.0969 | 870.1843 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 294.95 | 206.8304 | 206.8304 |  | 1785.3 | 2130.7486 | 2054.5576 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 929.6 | 695.0561 | 795.168 |  | 171.8 | 343.9973 | 495.4497 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1005.05 | 746.2426 | 590.9817 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1747.1 | 2221.0761 | 1951.4197 |  | 3997.7 | 2052.8927 | 600.5125 |  | 4006.25 | 4469.1823 | 4469.1823 |  | 4756.2 | 4469.1823 | 4469.1823 |  | 4310.1 | 4482.6034 | 4482.6034 |  | 1669.6 | 1766.184 | 1766.184 |  | 812 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 135.7 | 126 | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64.8 | 87.6295 | 87.6295 |  | 2272.1 | 2114.4182 | 2452 |  | 2325.85 | 2328.2597 | 2423.6076 |  | 1514.1 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1619.35 | 1781.1613 | 1817.7754 |  | 687.45 | 715.3622 | 715.3622 |  | 29.25 | 114 | 114 |  | 411.3 | 183.7074 | 0 |  | 417.35 | 223.4981 | 0 |  | 3376.3 | 3752.6892 | 3818.5937 |  | 3438.85 | 3752.6892 | 3818.5937 |  | 4041.75 | 3763.9584 | 3830.0609 |  | 2981.15 | 1477.8451 | 2635.6788 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4995.9 | 4894.0886 | 4894.0886 |  | 2404.85 | 2454.3927 | 2454.3927 |  | 197.1 | 164.6813 | 164.6813 |  | 86.9 | 76.8614 | 76.8614 |  | 232 | 180 | 180 |  | 8.45 | 8.0555 | 8.0555 |  | 112.1 | 765.0356 | 1257.4244 |  | 611.2 | 530.043 | 530.043 |  | 213.45 | 251.3129 | 256.2361 |  | 1.2 | 2.1 | 2.1 |  | 452.6 | 488.1034 | 488.1034 |  | 178.15 | 135 | 135 |  | 65.65 | 45.9681 | 51.082 |  | 1485.9 | 1532.4896 | 1532.4896 |  | 759.85 | 817.26 | 817.26 |  | 26.4 | 26.845 | 26.845 |  | 51.85 | 59 | 59 |  | 89 | 84.05 | 84.05 |  | 489.2 | 357.8472 | 357.8472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 136.7 | 96 | 96 |  | 83.6 | 86.4 | 86.4 |  | 356.65 | 347.826 | 347.826 |  | 94.95 | 105.9774 | 105.9774 |  | 123.45 | 127.3907 | 127.3907 |  | 11.4 | 225.6188 | 268.0933 |  | 30.8 | 457.0428 | 686.3878 |  | 112.85 | 94.9801 | 94.9801 |  | 58.9 | 58.8 | 58.8 |  | 242.15 | 193.3262 | 238.7108 |  | 37.5 | 39.64 | 39.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.25 | 2.9005 | 2.9005 |  | 254.85 | 241.1594 | 241.1594 |  | 101.75 | 108 | 108 |  | 176.3 | 168 | 168 |  | 244.8 | 255.0725 | 255.0725 |  | 62.6 | 181.021 | 318.2434 |  | 412.3 | 453.9001 | 572.3809 |  | 259.3 | 244.9787 | 244.9787 |  | 32.35 | 445.5589 | 781.5459 |  | 69.65 | 695.6451 | 824.5398 |  | 0.85 | 23.9224 | 31.2687 |  | 0.8 | 29.3299 | 38.2614 |  | 345.17 | 325.835 | 325.835 |  | 294.4 | 216 | 216 |  | 86.4 | 72 | 72 |  | 119.5 | 180 | 180 |  | 161.7 | 168 | 168 |  | 180.1 | 180 | 180 |  | 183 | 180 | 180 |  | 222.75 | 230.94 | 225.0145 |  | 1907.55 | 1845.2362 | 1845.2362 |  | 114.35 | 102.2519 | 102.2519 |  | 1020 | 1050.5 | 1050.5 |  | 14.35 | 14.4 | 14.4 |  | 325.15 | 191.265 | 594 |  | 304.45 | 209.81 | 662 |  | 770.7 | 756.36 | 756.36 |  | 54.6 | 108 | 108 |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  | 7.05 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 112.95 | 103.7353 | 103.7353 |  | 235.75 | 240 | 240 |  | 450.25 | 431.3042 | 431.3042 |  | 387.9 | 394.2029 | 394.2029 |  | 210.45 | 256.8 | 256.8 |  | 635.9 | 324 | 0 |  | 0 | 324 | 0 |  | 457.2 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 245.55 | 138 | 138 |  | 238.45 | 324 | 324

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 4 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 10518227 y resultó S/. 2056397 (24.30% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 28 | 8461829.6236 | 7700961.1921 | 9.88%
VIE 29 | 8454720.2439 | 8339357.3505 | 1.383%
SAB 30 | 7216370.4974 | 6659193.7393 | 8.367%
DOM 31 | 6028130.4689 | 6201567.5292 | -2.797%
LUN 1 | 6464799.588 | 6649119.6025 | -2.772%
MAR 2 | 7673247.9662 | 7207021.3527 | 6.469%
MIE 3 | 10719361.7747 | 8058234.5224 | 33.02%
JUE 4 | 10518226.8059 | 9104721.7227 | 15.52%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 4 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 11:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/06/2026 11:09:00 | 04/06/2026 23:24:53 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/06/2026 23:24:53 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/06/2026 07:43:00 | 04/06/2026 22:07:00 | 04/06/2026 07:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por limite de transmisión de la línea L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/06/2026 08:01:00 | 04/06/2026 22:07:00 | 04/06/2026 07:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por limite de transmisión de la línea L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 04/06/2026 22:07:00 | 04/06/2026 22:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 04/06/2026 22:07:00 | 04/06/2026 22:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:55 h, S/C generar a 35 MW para comprimir gas. A las 06:32 h, S/C generar a máxima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/06/2026 11:13:00 | 04/06/2026 14:06:00 | 04/06/2026 10:36:00 | 04/06/2026 14:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:13 h, S/C generar a 30 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/06/2026 21:21:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 20:57:00 | 04/06/2026 23:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:21 h, S/C generar a 30MW por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:30h, S/C iniciar proceso de acople en ciclo combinado
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 00:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/06/2026 00:47:00 | 04/06/2026 01:57:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/06/2026 01:57:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 04/06/2026 08:58:00 | 04/06/2026 16:57:00 | 04/06/2026 08:39:00 | 04/06/2026 16:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:32 h, S/C generar a 120 MW. A las 15:30 h, S/C generar a 120 MW por disponibilidad de combustible. A las 16:17 h, S/C generar a 60 MW por disponibilidad de combustible.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 02:16:00 |  | 04/06/2026 02:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 02:16:00 |  | 04/06/2026 02:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/06/2026 12:59:00 | 04/06/2026 13:39:00 | 04/06/2026 12:55:00 | 04/06/2026 13:25:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 04/06/2026 17:33:00 | 04/06/2026 23:58:00 | 04/06/2026 17:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 04/06/2026 17:34:00 | 04/06/2026 23:58:00 | 04/06/2026 17:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 04/06/2026 23:58:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 04/06/2026 23:58:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 02:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 02:22:00 | 04/06/2026 03:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 03:14:00 | 04/06/2026 05:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 05:12:00 | 04/06/2026 05:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 05:41:00 | 04/06/2026 07:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 07:29:00 | 04/06/2026 08:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 08:33:00 | 04/06/2026 09:32:00 |  | 04/06/2026 09:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2026 15:51:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 15:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 11:18:00 |  | 04/06/2026 11:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/06/2026 21:45:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 21:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/06/2026 19:48:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 19:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/06/2026 19:46:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 19:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 04/06/2026 16:40:00 | 04/06/2026 21:27:00 | 04/06/2026 16:19:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  | xLT | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 19:11 h S/C subir a 80 MW A las 19:46 h S/C bajar a mínimo.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/06/2026 13:54:00 | 05/06/2026 00:00:00 | 04/06/2026 13:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 4 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 04/06/2026 07:43:00 | 04/06/2026 22:07:00 |  | Se operó la CT Tumbes

## RRPF_RRSF
jueves, 4 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 161.2679 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.8777 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 194.8901 | 1 | 0 | 200.8778 | 1 | 0 | 178.4851 | 1 | 0 | 240.7866 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 240.3655 | 1 | 0 | 243.0657 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 226.2188 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 236.3325 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 188.5203 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 170.4061 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 169.1016 | 1 | 0 | 188.9104 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 190.4798 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 161.2679 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.8777 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 194.8901 | 1 | 0 | 200.8778 | 1 | 0 | 178.4851 | 1 | 0 | 240.7866 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 240.3655 | 1 | 0 | 243.0657 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 226.2188 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 236.3325 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 188.5203 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 170.4061 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 169.1016 | 1 | 0 | 188.9104 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 190.4798 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 20.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.3644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.2391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 25.1842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8993 | 1 | 0 | 20.9132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 24.3809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2248 | 1 | 0 | 5.2283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.0952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 5.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2248 | 1 | 0 | 5.2283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.0952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2248 | 1 | 0 | 5.2283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.0952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2248 | 1 | 0 | 5.2283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.0952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.875 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 93.7202 | 0 | 1 | 74.433 | 0 | 1 | 102.1724 | 0 | 1 | 88.3027 | 0 | 1 | 70.5519 | 0 | 1 | 96.7906 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 101.8356 | 0 | 1 | 100.0078 | 0 | 1 | 92.3153 | 0 | 1 | 38.6165 | 0 | 1 | 51.3184 | 0 | 1 | 37.4508 | 0 | 1 | 20.2117 | 31.5939 | 1 | 43.4508 | 0 | 1 | 37.4508 | 19.7872 | 1 | 27.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.665 | 0 | 1 | 18.9482 | 41.5845 | 1 | 33.5199 | 27.9983 | 1 | 54.587 | 8.3561 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 11.1709 | 110.3947 | 1 | 69.7427 | 52.5088 | 1 | 123.5704 | 0 | 1 | 0 | 60.476 | 1 | 29.6126 | 83.8875 | 1 | 36.4176 | 80.7448 | 1 | 0 | 114.3115 | 1 | 63.0492 | 62.025 | 1 | 43.0858 | 61.5425 | 1 | 125.7598 | 0 | 1 | 125.5902 | 0 | 1 | 126.5984 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.6919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1709 | 48.3697 | 1 | 62.7374 | 0 | 1 | 61.5355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.6126 | 27.0256 | 1 | 36.4176 | 22.1039 | 1 | 0 | 56.918 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 62.6299 | 0 | 1 | 62.5451 | 0 | 1 | 63.0492 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.875 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 47.0672 | 0 | 1 | 37.36 | 0 | 1 | 51.3128 | 0 | 1 | 44.343 | 0 | 1 | 35.4046 | 0 | 1 | 48.6102 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 51.1437 | 0 | 1 | 50.2261 | 0 | 1 | 46.361 | 0 | 1 | 38.6165 | 0 | 1 | 51.3184 | 0 | 1 | 37.4508 | 0 | 1 | 20.2117 | 31.5939 | 1 | 43.4508 | 0 | 1 | 37.4508 | 19.7872 | 1 | 27.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.665 | 0 | 1 | 18.9482 | 41.5845 | 1 | 33.5199 | 27.9983 | 1 | 54.587 | 8.3561 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 7.0053 | 52.5088 | 1 | 62.0349 | 0 | 1 | 0 | 60.476 | 1 | 0 | 56.8619 | 1 | 0 | 58.6408 | 1 | 0 | 57.3935 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 43.0858 | 0 | 1 | 63.1299 | 0 | 1 | 63.0451 | 0 | 1 | 63.5492 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 13.5512 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 37.83 | 0 | 1 | 38.9215 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 27.7812 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 17.6675 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 13.4797 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 53.4066 | 0 | 1 | 55 | 11.5202 | 1 | 55 | 85.9905 | 1 | 55 | 97.9905 | 1 | 55 | 98.8289 | 1 | 55 | 97.9905 | 1 | 55 | 106.7565 | 1 | 55 | 62.1977 | 1 | 55 | 54.5064 | 1 | 32.4296 | 104.11 | 1 | 55 | 76.4283 | 1 | 55 | 55.4237 | 1 | 55 | 29.5885 | 1 | 55 | 33.1678 | 1 | 55 | 49.0837 | 1 | 55 | 73.1216 | 1 | 47.4427 | 83.7291 | 1 | 54.1367 | 0 | 1 | 0 | 125
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 22.3628 | 13.5512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7812 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 17.6675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4797 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3333 | 0 | 1 | 26.7033 | 0 | 1 | 23.407 | 11.5202 | 1 | 0 | 43.1901 | 1 | 37.3802 | 0 | 1 | 37.5628 | 0 | 1 | 17.6198 | 22.7973 | 1 | 35.1501 | 0 | 1 | 18.3333 | 20.7326 | 1 | 0 | 27.5068 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 10.6968 | 32.8231 | 1 | 18.7493 | 19.7364 | 1 | 13.1604 | 29.5885 | 1 | 27.5 | 16.5839 | 1 | 0 | 17.7443 | 1 | 12.3172 | 30.4844 | 1 | 0 | 41.6888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.666
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.8004 | 1 | 0 | 37.262 | 1 | 0 | 37.537 | 1 | 0 | 37.2619 | 1 | 9.9075 | 31.6755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 15.0195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 37.9312 | 1 | 0 | 38.2127 | 1 | 0 | 37.9312 | 1 | 0 | 42.5231 | 1 | 18.3333 | 20.7326 | 1 | 27.5 | 13.4998 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 43.6052 | 1 | 0 | 35.6873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.8246 | 13.6359 | 1 | 0 | 42.6372 | 1 | 0 | 42.0403 | 1 | 27.0684 | 0 | 1 | 0 | 41.666
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.6372 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 37.83 | 0 | 1 | 38.9215 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 14.9609 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 18.3333 | 0 | 1 | 26.7033 | 0 | 1 | 31.593 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 17.6198 | 22.7973 | 1 | 17.4372 | 23.0792 | 1 | 37.3802 | 0 | 1 | 9.9424 | 32.5579 | 1 | 18.3333 | 20.7326 | 1 | 27.5 | 13.4998 | 1 | 32.4296 | 14.097 | 1 | 44.3032 | 0 | 1 | 36.2507 | 0 | 1 | 41.8396 | 0 | 1 | 27.5 | 16.5839 | 1 | 32.1754 | 0 | 1 | 42.6828 | 0 | 1 | 47.4427 | 0 | 1 | 27.0684 | 0 | 1 | 0 | 41.666
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 13.6476 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.1223 | 1 | 9.0684 | 0 | 1 | 9.1521 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.1099 | 1 | 11 | 13.1222 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.2134 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.6345 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.1112 | 1 | 11 | 13.0896 | 1 | 9.9814 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.5801 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 17.149 | 1 | 11 | 14.8015 | 1 | 11 | 15.5375 | 1 | 11 | 15.6082 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.7975 | 20 | 1 | 10.2731 | 0 | 1 | 11 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11 | 13.6476 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.1223 | 1 | 9.0684 | 0 | 1 | 9.1521 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.1099 | 1 | 11 | 13.1222 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.2134 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.6345 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.1112 | 1 | 11 | 13.0896 | 1 | 9.9814 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.5801 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 17.149 | 1 | 11 | 14.8015 | 1 | 11 | 15.5375 | 1 | 11 | 15.6082 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.7975 | 20 | 1 | 10.2731 | 0 | 1 | 11 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 50.335 | 25.5333 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 79.5523 | 0 | 1 | 81.0514 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 6 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 29.2798 | 35.5149 | 1 | 77.567 | 0 | 1 | 49.8276 | 0 | 1 | 37.3273 | 0 | 1 | 81.4481 | 0 | 1 | 55.2094 | 0 | 1 | 82.4508 | 0 | 1 | 88.4508 | 0 | 1 | 35.8 | 0 | 1 | 62.9922 | 0 | 1 | 64.6847 | 0 | 1 | 80.2433 | 0 | 1 | 74.5167 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 88.242 | 0 | 1 | 90.335 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 75.7603 | 13.7887 | 1 | 28.5404 | 57.815 | 1 | 52.3834 | 35.5845 | 1 | 28.0808 | 58.2435 | 1 | 80.4591 | 9.4077 | 1 | 54.2573 | 33.6284 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 84 | 6.0716 | 1 | 54.3874 | 30.2605 | 1 | 47.5824 | 37.2355 | 1 | 90 | 0 | 1 | 20.9508 | 64.8913 | 1 | 69.9142 | 19.2394 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0316 | 54.3285
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 50.335 | 25.5333 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 79.5523 | 0 | 1 | 81.0514 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 6 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 29.2798 | 35.5149 | 1 | 77.567 | 0 | 1 | 49.8276 | 0 | 1 | 37.3273 | 0 | 1 | 81.4481 | 0 | 1 | 55.2094 | 0 | 1 | 82.4508 | 0 | 1 | 88.4508 | 0 | 1 | 35.8 | 0 | 1 | 62.9922 | 0 | 1 | 64.6847 | 0 | 1 | 80.2433 | 0 | 1 | 74.5167 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 88.242 | 0 | 1 | 90.335 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 75.7603 | 13.7887 | 1 | 28.5404 | 57.815 | 1 | 52.3834 | 35.5845 | 1 | 28.0808 | 58.2435 | 1 | 80.4591 | 9.4077 | 1 | 54.2573 | 33.6284 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 84 | 6.0716 | 1 | 54.3874 | 30.2605 | 1 | 47.5824 | 37.2355 | 1 | 90 | 0 | 1 | 20.9508 | 64.8913 | 1 | 69.9142 | 19.2394 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0316 | 54.3285
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 10.9343 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.1402 | 0 | 1 | 8.1649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.7198 | 16.7975 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.8914 | 1 | 11 | 11.6269 | 1 | 11 | 11.9943 | 1 | 11 | 11.9993 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 10.9343 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.1402 | 0 | 1 | 8.1649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.7198 | 16.7975 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.8914 | 1 | 11 | 11.6269 | 1 | 11 | 11.9943 | 1 | 11 | 11.9993 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [37 empty] | Cheves no pudo arrancar G1 |  |  | Cheves no pudo arrancar G1 |  |  | Cheves no pudo arrancar G1 |  |  | Cheves no pudo arrancar G1 |  |  | Cheves no pudo arrancar G1 |  |  | Cheves no pudo arrancar G1 | [11 empty] | STK indispuso la RSF del G1 de Cheves por bajo nivel de la presa Picunche |  |  | STK indispuso la RSF del G1 de Cheves por bajo nivel de la presa Picunche | [74 empty] | C.T. Kallpa no brinda RSF.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 4 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
04/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
04/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
04/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 4 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Fenix, Tablazo y Tallanca, C.S. Intipampa Expansión y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 4 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.